## EVENTOS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV3 | 14/12/2025 09:10:00 | 14/12/2025 10:25:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV3 DE LA C.T. CASAGRANDE |  | NO | 13.8
FALLA | HIDRANDINA | SIHUAS - TAYABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-1133 | 14/12/2025 20:07:06 | 14/12/2025 20:09:36 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1133 (SIHUAS - TAYABAMBA) DE 138 KV | 27.81 | SI | 138

## RESTRIC_OPE
domingo, 14 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | S.E. POROMA | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 01:09 | Inspeccion de efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13740 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/12/2025 08:33 | 14/12/2025 12:20 | Pruebas funcionales de reles de protecciones | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/12/2025 08:33 | 14/12/2025 12:20 | Pruebas de mando e interbloqueos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2253 | 14/12/2025 08:07 | 14/12/2025 15:54 | A solicitud de ISA por actividades de mantenimiento correctivo en el IN-2400 en SE Vizcarra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13195 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | RUBI - MONTALVO | L-2037 | 14/12/2025 07:40 | 14/12/2025 15:33 | Medicion de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18068 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | IN-1601 | 14/12/2025 08:00 | 14/12/2025 13:00 | INSPECCION DE ESTRUCTURAS DE CELOSIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20663 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2214 | 14/12/2025 16:03 | 14/12/2025 18:06 | TERMOGRAFIA. SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA BAHIA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14197 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 14/12/2025 07:19 | 14/12/2025 12:17 | POR MANTENIMIENTO EN LA CL-TG8 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1752 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | CL-TG8 | 14/12/2025 07:19 | 14/12/2025 17:35 | MTTO NORMAL SECC ELECTRICO 220 KV Y MANTENIMIENTO REDUCIDO DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12196 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | BARRA-B | 14/12/2025 12:17 | 14/12/2025 17:35 | POR MANTENIMIENTO EN LA CL-TG8 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 576 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 14/12/2025 07:02 | 14/12/2025 15:08 | Inspeccion unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU - CACHIMAYO | L-1001 | 14/12/2025 08:06 | 14/12/2025 14:59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1224 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 14/12/2025 07:47 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 15:33 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 14/12/2025 15:33 | 14/12/2025 19:37 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion(Prueba de rodaje) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 14/12/2025 19:37 | 15/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion (Prueba de 50 horas de funcionamiento) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO | R-10MVAr | 14/12/2025 00:30 | 14/12/2025 09:00 | CORTE PROGRAMADO PARA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA L1014 Y RECIERRE. VERIFICACION DE AJUSTES DE RELES POR DESCONEXION DE L1014 POR FALLA EN L1015. NOTA: LA CTRF PUERTO MALDONADO CUBRIRA LA CARGA DE LA S.E PM | 4 | P | F/S | N | SEG.PER | 11893 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO | SS.EE. | 14/12/2025 00:30 | 14/12/2025 09:00 | CORTE PROGRAMADO PARA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA L1014 Y RECIERRE. VERIFICACION DE AJUSTES DE RELES POR DESCONEXION DE L1014 POR FALLA EN L1015. NOTA: LA CTRF PUERTO MALDONADO CUBRIRA LA CARGA DE LA S.E PM | 4 | P | F/S | S | SEG.PER | 11889 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 14/12/2025 00:30 | 14/12/2025 09:00 | CORTE PROGRAMADO PARA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA L1014 Y RECIERRE. VERIFICACION DE AJUSTES DE RELES POR DESCONEXION DE L1014 POR FALLA EN L1015. NOTA: LA CTRF PUERTO MALDONADO CUBRIRA LA CARGA DE LA S.E PM | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 11888 | T
ELECTRO SUR ESTE | SAN GABAN II - MAZUCO | L-1014 | 14/12/2025 00:30 | 14/12/2025 09:00 | CORTE PROGRAMADO PARA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA L1014 Y RECIERRE. VERIFICACION DE AJUSTES DE RELES POR DESCONEXION DE L1014 POR FALLA EN L1015. NOTA: LA CTRF PUERTO MALDONADO CUBRIRA LA CARGA DE LA S.E PM | 4 | P | F/S | S | PRUEBA | 11887 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 14/12/2025 08:00 | 14/12/2025 09:00 | La CE Punta Lomitas se encontraria temporalmente desincorporada del esquema debido a actividades de mantenimiento. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 25032 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 14/12/2025 08:00 | 14/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 14/12/2025 08:00 | 14/12/2025 09:00 | Carga de configuracion en SICAM PAS de SE Punta Lomitas y SE Derivacion, incluye deshabilitacion de la celda de generacion de Punta Lomitas. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2027 | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 14:19 | LIMPIEZA POR CORROSION Y PINTADO DE BASES METALICAS DE TRAMPAS DE ONDA, PARARRAYOS Y PORTICOS EN LA SE ILO2. (INDISPONIBILIDAD DE MANERA CONTINUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8202 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG43 & TG43 - MANTENIMIENTO TURNING GEAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 18 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 14/12/2025 09:00 | 14/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 14/12/2025 08:00 | 14/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 14/12/2025 08:00 | 14/12/2025 09:00 | Carga de configuracion en SICAM PAS de SE Punta Lomitas y SE Derivacion, incluye deshabilitacion de la celda de generacion de Punta Lomitas. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR1 | 14/12/2025 07:00 | 14/12/2025 17:00 | TRANFORMADOR PRINCIPAL MTR01 F/S POR MANTTO POZO AGUA ENFRIAMIENTO | 45.5 | P | F/S | N | OTROS | 8460 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR2 | 14/12/2025 07:00 | 14/12/2025 17:00 | TRANFORMADOR PRINCIPAL MTR02 F/S POR MANTTO POZO AGUA ENFRIAMIENTO | 45.5 | P | F/S | N | OTROS | 8459 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR3 | 14/12/2025 07:00 | 14/12/2025 17:00 | TRANFORMADOR PRINCIPAL MTR03 F/S POR MANTTO POZO AGUA ENFRIAMIENTO | 45.5 | P | F/S | N | OTROS | 13141 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G1 | 14/12/2025 01:00 | 14/12/2025 15:51 | END Y CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | CENTRAL | 14/12/2025 07:00 | 14/12/2025 15:51 | MANTENIMIENTO POZO DE ENFRIAMIENTO | 136.7 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Indisponibilidad para brindar el servicio de RSF. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | SEGUNDO PASO DEL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 14/12/2025 06:00 | 14/12/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 14/12/2025 07:05 | 15/12/2025 00:00 | POR PARADA DEL G4 DE LA CH MACHUPICCHU F/S A LAS 07:05H, PERO INDISPONIBLE DESDE LAS 07:39H POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO: Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite. | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G1 | 14/12/2025 08:04 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RV | 1.5 | P | F/S | N | CORR. | 988 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 14/12/2025 07:58 | 14/12/2025 18:54 | POA LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES POR EL CAMBIO RELES AT30. PENDIENTES: ADECUACIONES CABLEADO RELE 86 EN 138 KV, PRUEBAS DE SINCRONISMO INT. 138 KV, PRUEBAS NIVEL 3 DE COMANDOS. SE REQUIERE EN COINCIDENCIA CON LA DESCONEXION DE LA CELDA CL-2216 PARA INDISPONER EL DIAMETRO. (R0126293) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1736 | T
ISA PERU | CONOCOCHA - VIZCARRA | L-2253 | 14/12/2025 08:40 | 14/12/2025 15:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DEL IN-2400. (R0122779) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12897 | T
ISA PERU | PUCALLPA | R-11 | 14/12/2025 08:23 | 14/12/2025 11:56 | MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-4098. (R0115562) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10106 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 15:52 | CAMBIAR CONECTORES HARTING CORROIDAS Y TUBERIAS CONDUIT DE SE?ALES DE CORRIENTE DETERIORADAS, HABILITAR EL MANDO ELECTRICO DEL SECCIONADOR SE-3005, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2253 FUERA DE SERVICIO. (R0122779) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1433 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | BELLAVISTA - EAN | TR 50/2.4 | 14/12/2025 07:29 | 14/12/2025 11:51 | TRANSFORMADOR F/S POR SEGURIDAD PARA REUBICAR OTRO TRANSFORMADOR ACTUALMENTE EN DESUSO Y DESCONECTADO DE LA RED. ASIMIMSO, SE VA APROVECHAR PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL TRANSFORMADOR DE S.E. BELLAVISTA. | 0.5 | P | F/S | N | SEG.PER | 8452 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/12/2025 06:41 | 15/12/2025 00:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 21:00 | REVISION DE BOMBAS DE ENVIO DE AGUA BRUTA A PTA. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | INSPECION ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG8 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12331 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 14/12/2025 03:05 | 14/12/2025 03:17 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/12/2025 03:05 | 14/12/2025 03:17 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T1-220/60/10kV | 14/12/2025 09:43 | 14/12/2025 17:52 | APLICACION DE RTV EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16344 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | TR-01 220/60/10 | 14/12/2025 05:08 | 14/12/2025 16:54 | ELIMINACION DE FILTRACION DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR TR-1 220/66/10 kV SET MEDIO MUNDO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18695 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | CL-2125 | 14/12/2025 08:28 | 14/12/2025 16:27 | PRUEBAS ELECTRICAS A PARARRAYOS AT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20858 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | BARRA A_220kV | 14/12/2025 09:33 | 14/12/2025 13:32 | RELACIONADO A TRABAJOS EN LINEA 2125 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18691 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | BARRA B_220kV | 14/12/2025 13:38 | 14/12/2025 16:27 | RELACIONADO A TRABAJOS EN LINEA 2125 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18692 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1144 | 14/12/2025 00:29 | 14/12/2025 07:25 | CARGA DE FIRMWARE 87L, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE ABRIRAN LOS DISPAROS EN AMARILIS Y HUANUCO, CON LA FUNCION 87L APAGADA, PRIMERO EN EL PRINCIPAL Y LUEGO EN EL RESPALDO. SE REQUIERE MANIOBRAS DE TRANSFERENCIA DE LA CELDA LUEGO DE LA CARGA PARA CORROBORAR MANDOS. (R0126649) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15246 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 14/12/2025 08:18 | 14/12/2025 17:05 | CORREGIR LA POLARIDAD DEL PL2 DEL TRANSFORMADOR T28 DE LADO DE 22.9KV Y REVISION DE MEDIDAS ERRONEAS. (ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO), SE REQUIERE DE 14:00 A 16:00 HRS ENERGIZAR EL TRANSFORMADOR T28 Y TOMA DE CARGA. (R0122474). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 14/12/2025 08:18 | 14/12/2025 17:05 | EN SERVICIO Y TOMA DE CARGA DEBIDO A PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR. (R0122474) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHANCAY-HUACHO | L-2212 | 14/12/2025 07:55 | 14/12/2025 15:26 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DE TORRES T-225 A T-247, REQUIERE L-2311, L-2214 Y L-2117 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115681) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 14/12/2025 07:45 | 14/12/2025 13:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26. (R0117116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 14/12/2025 13:22 | 14/12/2025 16:36 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26. (R0117116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107439). Actividad realizada de las 08:15:00 a las 18:10:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 14/12/2025 08:17 | 14/12/2025 18:10 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2216 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUAYUCACHI | CL-2220 | 14/12/2025 08:13 | 14/12/2025 16:17 | CORREGIR FUGA DE HIDROLINA. (R0119866) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 816 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUAYUCACHI | T19-261_220 | 14/12/2025 12:02 | 14/12/2025 15:55 | LADO 220 KV: MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-2314. (R0115567) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUAYUCACHI | T19-261_220 | 14/12/2025 12:02 | 14/12/2025 15:55 | LADO 60 KV: MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-6136. (R0115568) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 14/12/2025 16:05 | 14/12/2025 18:39 | CARGA DE FIRMWARE 87L (1 SOLO RELE), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0126647) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2125 | 14/12/2025 08:28 | 14/12/2025 16:26 | CAMBIAR HERRAJES CORROIDOS DE TORRES T-17, T-50, T-51 Y T-52, REQUIERE L-2126 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116331) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18686 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 14/12/2025 08:14 | 14/12/2025 11:47 | CARGA DE FIRMWARE 87L (SOLO PL2), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0126644) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Acoplamiento de barras abierto, por el Proyecto de Modernizacion del Sist. Protecciones. Reemplazo de rele de sobrecorriente. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Acoplamiento de barras abierto, por el Proyecto de Modernizacion del Sist. Protecciones. Reemplazo de rele de sobrecorriente. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11675 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | A las 17:42 horas del 11/12/2025 se desconecto el transformador TT1 de 138 / 13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus proteccion de sobrecorriente, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 82.9 MW en Unidad Operativa de Toquepala | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1625 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | CENTRAL | 14/12/2025 07:33 | 14/12/2025 13:23 | LIMPIEZA DE DESARENADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 291 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 14/12/2025 11:19 | 14/12/2025 13:56 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG1 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 98 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Cambio de estructura torre T114, debido a la erosion del suelo producto de las lluvias ha asentado dos fundaciones de concreto de la torre T114, se trasladara el conductor a la nueva torre T114. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2709 | 14/12/2025 11:07 | 14/12/2025 15:45 | REVISION: RELE 25 NO ENVIA SE?AL OK. NO PERMITE LOS TELEMANDOS. (R0126723) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18629 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 14/12/2025 07:45 | 14/12/2025 13:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26. (R0117762) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-R26 | 14/12/2025 08:45 | 14/12/2025 17:02 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA EN TC-2605 FASE R. (R0126705) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13545 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-R26 | 14/12/2025 08:45 | 14/12/2025 17:02 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DEL SECCIONADOR SA-8211, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0117762) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13545 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | R-26 | 14/12/2025 08:45 | 14/12/2025 17:02 | MP 1A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE (RNA) DEL REACTOR. (R0115078) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13599 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 14/12/2025 13:22 | 14/12/2025 16:36 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26. (R0117762) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-R26 | 14/12/2025 08:45 | 14/12/2025 17:02 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0117116) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13543 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 14/12/2025 08:00 | 14/12/2025 16:00 | MP 3A INSPECCIONDE COMPENSACION SERIE. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1378 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | AT134-523 | 14/12/2025 22:00 | 15/12/2025 00:00 | PE-REF: HABILITACION DE LA FUNCION 67N PARA EL AUTOTRANSFORMADOR AT134-523. (R0122757) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22887 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | AT134-523 | 14/12/2025 22:00 | 15/12/2025 00:00 | Correccion fuga de aceite en SCI. (R0126720) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22887 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 16:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/12/2025 07:52 | 14/12/2025 16:01 | MANTENIMIENTO 6A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SVC. (R0114226) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL AT85-523_500 | 14/12/2025 05:55 | 14/12/2025 13:42 | CORRECTIVOS: REPARAR SISTEMA CONTRA INCENDIO AT85 POR FUGA DE ACEITE. REPARAR BAQUELITA AGRIETADA DEL TT-5020 (R0122025) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13693 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL AT85-523_500 | 14/12/2025 05:55 | 14/12/2025 13:42 | LAVADO Y APLICACION DE GRASASILICONA EN CADENAS DE AISLADORES DE 500 KV POR EFLUVIOS GRADO 3. (R0122063) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13693 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA B 500kV | 14/12/2025 06:00 | 14/12/2025 14:00 | Fuera de servicio debido a mantenimiento en el transformador AT85-523.. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13466 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
domingo, 14 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 14 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/12/2025 | 00:30 | 200.2 | 591.4 | 200.9 |  |  | 90.1 | 101.2 | 0 |  | 185.4 | 208 | 0 |  | 212.8 |  | 301.4 | 9.8 |  |  |  |  | 162.1 | 6.7 | 4.7 | 16.8 | 6.9 | 15 | 89.8 |  |  |  |  | 110 | 83.1 |  |  |  | 6.5 | 293.1 | 49.3 | 150.7 | 23.2 | 18.4321 | 17.5 | 88.4 | 180.3 | 180.9 | 184.4 | 107.5 | 0 | 23.3 | 4 | 27.6 | 42.7 |  |  | 35 |  |  | 24.7 |  |  |  | 105.5 | 162.3 | 162.5 | 163.7 | 249.3 | 74.7 | 36.6 |  |  |  |  | 15.4 |  | 0.6 | 79.2 | 77.1 | 62.1 | 70.8 | 28.7 |  |  |  | 144.8 | 146.3 | 149 | [5 empty] | 214.1 | 102.3 | 6.1 | 2.6 | 5.9 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 19.8 | 5.2 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 12.6 | 37 | 0 | 2.1 | 8.9 | 2.6 |  | 8.9 | 6.7 | 12.6 | 17.6 | 13.1 | 5.9 | 11.7 | 0 | 20.7 | 55.6 | 0.8 | 0 | 18.7 | 7.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.2 | 5.3893 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.7 | 9 | 27.5 | 34.6 | 17.5 |  | 7.72 | 11.1 | 23.55 | 6733.7914 | 19.2861 | 0 | 9.4223 | 9.8 | 26.8534 | 18.9286 |  | 4.9 | 89.1904
14/12/2025 | 01:00 | 205.8 | 601.5 | 204.9 |  |  | 90.4 | 101.8 | 0 |  | 169.4 | 207.9 | 0 |  | 212.1 |  | 305.7 | 10 |  |  |  |  | 169.4 | 7.7 | 5 | 16.9 | 6.8 | 15 | 91.1 |  |  |  |  | 110.6 | 82.6 |  |  |  | 6.5 | 296.4 | 48.4 | 154.2 | 24.4 | 18.3644 | 17.4 | 90.4 | 184.9 | 184.9 | 184.5 | 110.1 | 0 | 17.9 | 4 | 28.8 | 45.5 |  |  | 36.3 |  |  | 24.9 |  |  |  | 115.8 | 143.7 | 143.5 | 145 | 233.5 | 74.4 | 36.5 |  |  |  |  | 14.9 |  | 0.6 | 96 | 83.3 | 63.6 | 71.3 | 29.6 |  |  |  | 145 | 146.4 | 148.9 | [5 empty] | 214.1 | 102.4 | 6.1 | 2.6 | 5.9 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 20.5 | 5.4 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 15 | 37.5 | 0 | 2.1 | 8.8 | 2.6 |  | 8.9 | 6.7 | 12.9 | 17.9 | 13 | 5.8 | 14.3 | 0 | 26.9 | 44.4 | 2.1 | 0.5 | 18.2 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.1 | 5.7436 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.8 | 8.4 | 27.9 | 35 | 17.4 |  | 8.01 | 11.2 | 24.23 | 6740.148 | 19.6114 | 0 | 9.1933 | 9.8 | 26.5693 | 18.9284 |  | 4.9 | 89.0024
14/12/2025 | 01:30 | 201.1 | 496.9 | 164.8 |  |  | 89.9 | 102.8 | 0 |  | 100.1 | 209.2 | 0 |  | 212.7 |  | 328.2 | 9.9 |  |  |  |  | 158 | 7.1 | 4.8 | 16.9 | 6.8 | 15 | 90.8 |  |  |  |  | 110.6 | 83.6 |  |  |  | 6.5 | 293.8 | 47.6 | 152 | 23.8 | 18.4536 | 17.4 | 82.6 | 181 | 181.4 | 184.8 | 105.5 | 0 | 17.1 | 4 | 27.6 | 69.2 |  |  | 35.4 |  |  | 24.8 |  |  |  | 83.5 | 171.2 | 170.1 | 171.6 | 254.9 | 74.8 | 36.6 |  |  |  |  | 14.6 |  | 0.7 | 122.6 | 97.9 | 62.7 | 70.4 | 29 |  |  |  | 145.2 | 146.7 | 148.9 | [5 empty] | 214.5 | 102.4 | 6.1 | 2.6 | 5.9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | 19.9 | 5.4 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 16.3 | 35.9 | 0 | 2.1 | 8.8 | 2.5 |  | 8.9 | 6.7 | 12.6 | 17.2 | 13.1 | 6.7 | 14.5 | 0 | 18.1 | 41.9 | 0.8 | 0 | 17.9 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.5 | 6.0497 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.8 | 8.6 | 27.9 | 35.1 | 17.6 |  | 8.23 | 11.3 | 23.71 | 6634.0433 | 19.6488 | 0 | 9.176 | 9.8 | 26.5969 | 18.929 |  | 4.9 | 89.0507
14/12/2025 | 02:00 | 205.9 | 499.3 | 161.5 |  |  | 90.2 | 104.1 | 0 |  | 83 | 206.9 | 100 |  | 211.4 |  | 302.7 | 9.9 |  |  |  |  | 171.1 | 7.6 | 5 | 16.9 | 6.8 | 15 | 91.5 |  |  |  |  | 110.8 | 81.9 |  |  |  | 6.5 | 373.7 | 48.7 | 152.8 | 24.5 | 18.3323 | 17.9 | 91.8 | 184 | 184.3 | 184.1 | 104.7 | 0 | 17.8 | 4 | 28.1 | 43 |  |  | 36.1 |  |  | 25.4 |  |  |  | 83.9 | 144 | 143.4 | 144.2 | 229.9 | 74 | 36.5 |  |  |  |  | 14 |  | 0.6 | 88.2 | 82 | 63.1 | 68 | 29.3 |  |  |  | 144.2 | 145.9 | 148.4 | [5 empty] | 214.5 | 102.5 | 6.2 | 2.6 | 5.9 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 20.2 | 5.4 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 12.6 | 31.4 | 0 | 2.2 | 8.8 | 2.5 |  | 8.9 | 6.7 | 12.8 | 17 | 13.1 | 7.6 | 15.2 | 0 | 22 | 38.9 | 0.7 | 0.2 | 17.7 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 1.6651 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.2 | 28 | 35.2 | 17.7 |  | 8.49 | 11.7 | 23.87 | 6617.1574 | 19.7937 | 0 | 9.6662 | 9.8 | 26.6556 | 18.9293 |  | 4.9 | 89.7448
14/12/2025 | 02:30 | 205.2 | 500.9 | 158.6 |  |  | 90.2 | 107.8 | 0 |  | 0 | 180.2 | 99.7 |  | 117.8 |  | 335.2 | 9.9 |  |  |  |  | 171 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.8 | 15 | 91.9 |  |  |  |  | 111 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 375.7 | 47.4 | 152.3 | 24.3 | 18.246 | 18.4 | 94.3 | 183.8 | 184.3 | 183.5 | 102.2 | 0 | 24.6 | 4 | 28.9 | 42.4 |  |  | 36 |  |  | 25.4 |  |  |  | 83.9 | 150 | 149.8 | 149 | 229.2 | 74.5 | 36.5 |  |  |  |  | 13.8 |  | 0.6 | 108.1 | 94.8 | 63 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 144.2 | 145.9 | 148.6 | [5 empty] | 213.9 | 102.5 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 20.2 | 5.4 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 17.4 | 35.3 | 0 | 1.3 | 8.5 | 2.4 |  | 8.9 | 6.7 | 12.9 | 16.8 | 12.9 | 9.1 | 10.1 | 0 | 17.3 | 33.3 | 0.5 | 0 | 17.8 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 1.2383 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.3 | 27.9 | 35.1 | 17.6 |  | 8.37 | 11.1 | 23.69 | 6474.7443 | 19.7129 | 0 | 9.649 | 9.8 | 26.647 | 18.9292 |  | 4.9 | 89.6381
14/12/2025 | 03:00 | 200.9 | 493 | 163.9 |  |  | 91.1 | 112.9 | 0 |  | 0 | 100.2 | 100.6 |  | 84.9 |  | 328 | 9.9 |  |  |  |  | 165 | 7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 15.1 | 90.4 |  |  |  |  | 110.7 | 82.7 |  |  |  | 6.5 | 378.3 | 47.9 | 151.1 | 25.7 | 18.3922 | 18.7 | 88.7 | 181.4 | 182.6 | 183.7 | 98 | 0 | 23.5 | 3.9 | 27.3 | 43 |  |  | 35.4 |  |  | 24.9 |  |  |  | 83.4 | 153.2 | 153.9 | 159.2 | 254.6 | 75.4 | 36.5 |  |  |  |  | 13.6 |  | 0.6 | 82.6 | 103.7 | 62.6 | 65.9 | 29.8 |  |  |  | 144.6 | 145.2 | 149 | [5 empty] | 213 | 102.2 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 20 | 5.4 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 15.9 | 33.8 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.4 |  | 9 | 6.6 | 12.5 | 16.6 | 13.7 | 12.1 | 9.8 | 0 | 17.9 | 35.5 | 0.6 | 0 | 17.9 | 6.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 18 | 8.6 | 28 | 35.2 | 17.6 |  | 8.33 | 10.3 | 21.69 | 6351.0122 | 19.8861 | 0 | 9.7675 | 9.8 | 26.7177 | 18.9297 |  | 4.9 | 90.001
14/12/2025 | 03:30 | 200.9 | 489.8 | 163.2 |  |  | 90.5 | 107.2 | 0 |  | 0 | 92.6 | 97.7 |  | 83.1 |  | 326.8 | 10 |  |  |  |  | 165.1 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.8 | 15 | 90 |  |  |  |  | 110.8 | 83.1 |  |  |  | 6.5 | 373.3 | 47.7 | 150.7 | 24.4 | 18.4239 | 18.9 | 87.8 | 177.9 | 179.1 | 182 | 98.8 | 0 | 23.4 | 3.9 | 27 | 46.8 |  |  | 34.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 83.5 | 160.7 | 158.5 | 159.6 | 250.2 | 73.6 | 36.3 |  |  |  |  | 13.3 |  | 0.6 | 98.1 | 98.5 | 62.5 | 64.6 | 30 |  |  |  | 141.9 | 143.5 | 146.1 | [5 empty] | 213.4 | 102.3 | 6.1 | 2.6 | 6 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 19.8 | 5.4 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 14.5 | 33.3 | 0 | 1.4 | 8.6 | 2.4 |  | 8.9 | 6.7 | 12.4 | 16.1 | 13.5 | 17 | 11.9 | 0 | 13.5 | 29.4 | 0.5 | 0 | 17.9 | 6.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 0.81206 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.9 | 9.2 | 28.2 | 35.4 | 17.7 |  | 8.18 | 9.7 | 24.52 | 6319.8359 | 19.97 | 0 | 9.615 | 9.7 | 26.7003 | 18.9297 |  | 4.9 | 89.815
14/12/2025 | 04:00 | 204.4 | 499.4 | 164.2 |  |  | 88.8 | 103.3 | 0 |  | 0 | 0.1 | 100 |  | 85.2 |  | 337.2 | 9.9 |  |  |  |  | 166.3 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.9 | 15.1 | 91.9 |  |  |  |  | 110.9 | 83.2 |  |  |  | 6.5 | 379.7 | 36 | 151.8 | 24.8 | 18.4085 | 18.8 | 90.8 | 183.8 | 184.1 | 184.5 | 101 | 0 | 24.5 | 3.9 | 27.8 | 42.5 |  |  | 35.9 |  |  | 25.1 |  |  |  | 85.4 | 170.5 | 170.5 | 170.7 | 254.1 | 74.4 | 36.4 |  |  |  |  | 13.2 |  | 0.6 | 132.2 | 107.6 | 63.1 | 64.8 | 30 |  |  |  | 143.9 | 145.5 | 148.6 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 6.6 | 2.6 | 5.9 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 20.2 | 5.4 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0 | 0 | 14.1 | 36.2 | 0 | 2.2 | 8.6 | 2.4 |  | 8.8 | 6.7 | 11 | 16 | 13 | 18.4 | 13.8 | 0 | 17.6 | 30.7 | 1.1 | 0.4 | 17.8 | 6.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 0.26685 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.8 | 8.8 | 27.9 | 35 | 17.6 |  | 8.19 | 11.1 | 24.23 | 6363.1953 | 20.1992 | 0 | 9.9593 | 9.8 | 26.6791 | 18.9297 |  | 4.9 | 90.4672
14/12/2025 | 04:30 | 202.4 | 496.6 | 165.2 |  |  | 92.2 | 106.9 | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  | 85.8 |  | 330.1 | 9.9 |  |  |  |  | 165 | 6.8 | 4.8 | 0 | 6.9 | 15.1 | 90.2 |  |  |  |  | 110.6 | 82.9 |  |  |  | 6.5 | 431.2 | 47.8 | 152 | 24.6 | 18.3865 | 18.5 | 86.5 | 181.5 | 181.1 | 184.3 | 102.5 | 0 | 23.4 | 3.9 | 27.2 | 40.5 |  |  | 35.4 |  |  | 25.1 |  |  |  | 85.1 | 161.8 | 162.1 | 161.2 | 249.7 | 74.5 | 36.5 |  |  |  |  | 13.1 |  | 0.6 | 106.7 | 99.1 | 62.6 | 64.7 | 29.8 |  |  |  | 145 | 146.5 | 149.1 | [5 empty] | 214 | 102.3 | 6.6 | 2.6 | 5.9 | 0 | 56.1 | 0 | 1.2 | 0 | 20.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 20 | 5.4 | 14.7 | 3 | 18.4 | 0 | 0 | 15.4 | 34.4 | 0 | 2.1 | 8.6 | 2.4 |  | 8.8 | 6.7 | 10.7 | 15.9 | 13 | 18.3 | 14.7 | 0 | 13.8 | 21.5 | 0.7 | 0 | 17.5 | 6.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 11.6657 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.7 | 9.4 | 27.9 | 35.1 | 17.6 |  | 6.28 | 11.1 | 22.49 | 6357.4222 | 20.2444 | 0 | 9.705 | 9.8 | 26.6918 | 18.9298 |  | 4.9 | 90.271
14/12/2025 | 05:00 | 201.1 | 571.1 | 195.1 |  |  | 88.8 | 104.7 | 0 |  | 0 | 0 | 100.3 |  | 0 |  | 325.3 | 9.8 |  |  |  |  | 161.5 | 6.6 | 4.9 | 0 | 6.9 | 15.1 | 90.3 |  |  |  |  | 109.7 | 43.1 |  |  |  | 6.5 | 378.7 | 47.2 | 150.2 | 24.8 | 18.4529 | 18.2 | 89.9 | 179.7 | 180.6 | 184.3 | 98.3 | 0 | 23.3 | 3.9 | 27.2 | 46.1 |  |  | 35.2 |  |  | 25 |  |  |  | 84.7 | 169.7 | 169.4 | 170.2 | 254.6 | 39.2 | 27.9 |  |  |  |  | 13.2 |  | 0.6 | 87.3 | 98.8 | 62.1 | 64.8 | 29.4 |  |  |  | 144.4 | 146 | 149.1 | [5 empty] | 214.1 | 102.2 | 6.6 | 2.6 | 6 | 0 | 71.8 | 0 | 2.7 | 0 | 20.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.1 | 19.6 | 5.8 | 14.7 | 3.1 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 19.1 | 35.4 | 0.3 | 2.2 | 8.6 | 2.3 |  | 8.8 | 6.7 | 10.4 | 13.8 | 13.1 | 23.3 | 13.7 | 0 | 11.1 | 18.8 | 0.3 | 0 | 17.4 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.1 | 19.7679 | 0 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.8 | 8 | 27.8 | 35 | 17.6 |  | 8.37 | 11.1 | 22.43 | 6267.8208 | 20.1992 | 0 | 9.2955 | 9.8 | 26.7553 | 18.9296 |  | 4.9 | 89.8796
14/12/2025 | 05:30 | 206.2 | 584.5 | 195 |  |  | 88.8 | 105.6 | 0 |  | 0 | 0 | 100.5 |  | 0 |  | 325.5 | 10 |  |  |  |  | 164.2 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.9 | 15 | 93.3 |  |  |  |  | 111 | 43.1 |  |  |  | 6.5 | 232.5 | 47.4 | 152.6 | 25 | 18.4637 | 18 | 90.6 | 185.7 | 185.4 | 185.4 | 101.1 | 0 | 25.2 | 3.9 | 28.9 | 49.8 |  |  | 46.9 |  |  | 24.8 |  |  |  | 85.7 | 167.5 | 166.9 | 162.8 | 240.7 | 40.3 | 27.3 |  |  |  |  | 11.1 |  | 0.6 | 116.5 | 108.6 | 64 | 68.3 | 30.3 |  |  |  | 144.3 | 145.8 | 148.9 | [5 empty] | 214.2 | 102.3 | 6.4 | 2.6 | 6 | 0 | 75.9 | 3.1 | 7 | 0 | 20.2 | 9.8 |  | 6.8 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 20.3 | 5.8 | 15.7 | 3.1 | 18.4 | 4 | 4.6 | 19.9 | 43.4 | 5.5 | 2.2 | 8.8 | 2.3 |  | 8.8 | 6.7 | 12 | 14.6 | 13.2 | 24.9 | 7.5 | 2 | 10.9 | 14.8 | 0.2 | 0 | 17 | 6.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 11.9 | 0 | 8.2 | 0.6 | 30.2 | 23.283 | 7.5 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.8 | 8.5 | 28.1 | 35.3 | 17.8 |  | 8.07 | 11.1 | 24.58 | 6287.8967 | 20.1889 | 0 | 8.4855 | 9.8 | 26.7958 | 18.9296 |  | 4.9 | 89.0999
14/12/2025 | 06:00 | 198.5 | 560.5 | 191 |  |  | 87.2 | 101.6 | 0 |  | 0 | 0 | 100.3 |  | 0 |  | 168 | 9.6 |  |  |  |  | 160.3 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.8 | 14.7 | 87.6 |  |  |  |  | 108.6 | 41.8 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 46.6 | 147.6 | 25.4 | 18.2881 | 18.5 | 89 | 177.4 | 178 | 182.2 | 98.1 | 0 | 25.3 | 3.9 | 27.6 | 35.6 |  |  | 39.3 |  |  | 24.7 |  |  |  | 83.6 | 134 | 134.2 | 133.9 | 223.4 | 74.7 | 36.4 |  |  |  |  | 11 |  | 0.6 | 54.3 | 85.7 | 60.6 | 70.7 | 28.9 |  |  |  | 144.5 | 146 | 148.6 | [5 empty] | 213.9 | 102.3 | 6.2 | 2.6 | 6.1 | 0 | 78.5 | 24.1 | 8 | 0 | 19.2 | 9.8 |  | 48.7 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 19.6 | 5.8 | 15.6 | 3.1 | 18.4 | 10.6 | 12.1 | 19.6 | 46.2 | 13.3 | 2.2 | 10.3 | 2.3 |  | 8.8 | 6.7 | 10.7 | 14.6 | 13.2 | 27.7 | 8.4 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 17 | 6.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 82.6 | 0.6 | 22.2 | 0.6 | 27 | 23.5357 | 21.6 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 |  | 17.8 | 8.3 | 27.7 | 34.9 | 17.5 |  | 7.72 | 11.1 | 22.23 | 6053.2738 | 20.0977 | 0 | 7.7843 | 9.8 | 26.8544 | 18.9295 |  | 4.8 | 88.2659
14/12/2025 | 06:30 | 203.9 | 443.1 | 143.2 |  |  | 87.6 | 105.3 | 0 |  | 0 | 0 | 99.2 |  | 0 |  | 72 | 9.9 |  |  |  |  | 162.8 | 7.4 | 5 | 0 | 6.9 | 14.5 | 89.5 |  |  |  |  | 110.7 | 22.3 |  |  |  | 6.5 | 225.4 | 47.1 | 151.4 | 25.4 | 18.3763 | 18.7 | 86.3 | 181.2 | 182 | 183 | 100.8 | 0 | 25.5 | 3.9 | 28.2 | 40.5 |  |  | 14.5 |  |  | 24.9 |  |  |  | 85.2 | 125.5 | 124.9 | 126.8 | 225 | 73.9 | 36.3 |  |  |  |  | 11.7 |  | 0.6 | 63.8 | 88.1 | 59.4 | 71.6 | 29.7 |  |  |  | 143.8 | 145.2 | 148.4 | [5 empty] | 213.9 | 102.3 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0 | 82.1 | 51 | 8.8 | 0 | 19 | 9.9 |  | 91.8 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 19.9 | 5.8 | 15.6 | 3.1 | 18.4 | 12.9 | 15.7 | 19.1 | 49 | 16.6 | 2.2 | 5.7 | 2.3 |  | 8.7 | 6.7 | 12.4 | 16.6 | 13.2 | 26.2 | 11.4 | 22.1 | 8.6 | 14.7 | 0 | 0 | 17 | 6.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 170.3 | 2.1 | 87.2 | 0.6 | 27.1 | 23.844 | 75.8 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 2 |  | 17.9 | 8.3 | 27.7 | 34.9 | 17 |  | 7.09 | 11.1 | 22.56 | 6078.2703 | 20.1813 | 0 | 6.8578 | 9.8 | 26.8506 | 18.9298 |  | 4.9 | 87.5195
14/12/2025 | 07:00 | 206.5 | 356.5 | 110.7 |  |  | 90.8 | 116 | 0 |  | 0 | 0 | 99.3 |  | 0 |  | 76.3 | 10.1 |  |  |  |  | 121.9 | 8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 14.5 | 92.5 |  |  |  |  | 110.8 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 154 | 46.2 | 154.7 | 24.5 | 18.4298 | 18.8 | 88.3 | 138.3 | 138.2 | 164.8 | 36.5 | 0 | 26.8 | 3.9 | 28.4 | 44.5 |  |  | 15.9 |  |  | 25 |  |  |  | 21.1 | 158.7 | 158.1 | 158.2 | 234.5 | 49.8 | 30.2 |  |  |  |  | 12.3 |  | 0.6 | 87 | 110.4 | 67.1 | 72.5 | 29.6 |  |  |  | 144.2 | 145.5 | 148.8 | [5 empty] | 213.9 | 102.2 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0.1 | 85.8 | 73.2 | 10.3 | 0 | 18.4 | 9.8 |  | 183.7 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 20.4 | 5.9 | 15.6 | 3.1 | 18.4 | 13.5 | 16.9 | 19.4 | 54.5 | 18.1 | 2.2 | 3.4 | 2.3 |  | 8.4 | 6.7 | 13 | 17.1 | 13.3 | 25.9 | 10 | 31.9 | 10 | 25.9 | 0 | 0 | 17.3 | 6.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.9 | 231.4 | 4.2 | 127.2 | 0.6 | 16.8 | 14.81 | 94.8 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 4.2 |  | 17.9 | 8.6 | 27.8 | 35 | 17 |  | 8.44 | 11.1 | 22.17 | 6042.5498 | 20.3413 | 0 | 6.466 | 9.8 | 26.7849 | 18.9303 |  | 4.9 | 87.2225
14/12/2025 | 07:30 | 205.1 | 351.6 | 111.9 |  |  | 89.9 | 107 | 0 |  | 0 | 0 | 99.2 |  | 0 |  | 73.3 | 10 |  |  |  |  | 82.7 | 7.6 | 4.9 | 0 | 6.9 | 14.5 | 85.7 |  |  |  |  | 110.9 | 22.9 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 46.3 | 151.4 | 24.9 | 18.5008 | 18.8 | 47.8 | 123.7 | 124 | 152.9 | 18.2 | 0 | 26.3 | 3.9 | 27.9 | 94.7 |  |  | 15 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 | 170 | 169.7 | 170.6 | 256.6 | 39.8 | 27.1 |  |  |  |  | 13.2 |  | 0.7 | 108.3 | 112.3 | 66 | 72 | 27.7 |  |  |  | 144.7 | 146 | 148.7 | [5 empty] | 213.8 | 102.1 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0.1 | 103.1 | 76 | 11 | 0.1 | 17.6 | 9.9 |  | 194.7 | 1.2 | 1 | 3.8 | 20.3 | 6 | 15.1 | 3 | 18.4 | 13.8 | 17.6 | 20.5 | 58.1 | 18.8 | 2.2 | 3.4 | 2.3 |  | 7.8 | 6.7 | 12.7 | 16.9 | 13.5 | 25.5 | 8.2 | 35.4 | 11 | 36.6 | 0.1 | 0 | 17.4 | 6.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 245.6 | 6.4 | 135.3 | 0.6 | 16.2 | 14.0837 | 100.7 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 6.9 |  | 18 | 8.2 | 27.8 | 35 | 18 |  | 8.44 | 11.1 | 15.88 | 6138.0045 | 19.934 | 0 | 7.9947 | 9.8 | 26.7506 | 18.9303 |  | 4.8 | 88.2096
14/12/2025 | 08:00 | 203 | 446.6 | 148 |  |  | 90.3 | 108.3 | 0 |  | 0 | 0 | 99.7 |  | 0 |  | 72.6 | 9.9 |  |  |  |  | 82 | 7.1 | 0 | 0 | 6.9 | 14.5 | 81.9 |  |  |  |  | 110.9 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 380.7 | 46.2 | 140.5 | 24.5 | 18.3919 | 18.8 | 49.4 | 121.3 | 122.7 | 152.5 | 0 | 0 | 25.4 | 3.9 | 27.4 | 40.8 |  |  | 33.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 | 151.5 | 151.4 | 152.4 | 234.5 | 40 | 27.2 |  |  |  |  | 13.9 |  | 1.7 | 64.7 | 100 | 65.7 | 71.9 | 27.4 |  |  |  | 143.8 | 145.3 | 149.4 | [5 empty] | 213.5 | 101.9 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0.3 | 112.9 | 76.7 | 12 | 0.1 | 16.7 | 9.9 |  | 204.2 | 1.2 | 1 | 3.9 | 20.1 | 6 | 15.1 | 3.1 | 18.4 | 14.3 | 18.1 | 24.3 | 63.3 | 19.1 | 2.2 | 3.4 | 2.2 |  | 7.6 | 6.7 | 12.4 | 16.6 | 13.2 | 22.1 | 11.9 | 36.5 | 21.7 | 45.2 | 1.1 | 1.2 | 17.4 | 6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.9 | 252.8 | 8.7 | 139.9 | 0.6 | 14.2 | 15.5428 | 104.9 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 9.3 |  | 17.8 | 7.8 | 27.9 | 35.1 | 15.9 |  | 8.42 | 11.1 | 17.31 | 6279.7646 | 19.6652 | 3.2 | 8.705 | 9.8 | 26.645 | 18.9302 |  | 4.9 | 91.8455
14/12/2025 | 08:30 | 205.5 | 454.9 | 145.7 |  |  | 90.2 | 106.2 | 0 |  | 0 | 0 | 99.4 |  | 0 |  | 74.7 | 10.1 |  |  |  |  | 83.2 | 8 | 0 | 0 | 6.8 | 14.5 | 84 |  |  |  |  | 110.8 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 296.7 | 45.7 | 141 | 25 | 18.3894 | 18.8 | 50.1 | 124.7 | 124.5 | 151.9 | 0 | 0 | 26.6 | 3.9 | 34.6 | 58.5 |  |  | 43.9 |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 168.2 | 168.3 | 168.9 | 253.4 | 40.3 | 27.1 |  |  |  |  | 14.7 |  | 0 | 127.6 | 110.2 | 67.2 | 72.2 | 28.5 |  |  |  | 143.4 | 144.9 | 148.2 | [5 empty] | 212.8 | 101.8 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0.7 | 108.8 | 77.1 | 11.7 | 0.2 | 11.8 | 10 |  | 211.5 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 20.6 | 6 | 15.1 | 3.1 | 18.4 | 14.9 | 18.4 | 26.7 | 65.7 | 19.3 | 2.3 | 9.2 | 2.2 |  | 7.6 | 6.3 | 12.7 | 17 | 13.2 | 13.2 | 17.5 | 37.1 | 26.6 | 45.4 | 2.8 | 1.6 | 16.8 | 6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.6 | 253.1 | 10.9 | 142.3 | 0.6 | 4.2 | 8.6088 | 107.3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 11.5 |  | 17.9 | 8 | 27.8 | 35.1 | 17.4 |  | 8.45 | 11.1 | 16.49 | 6400.9382 | 19.5796 | 3.9 | 9.5887 | 9.8 | 26.6089 | 18.9301 |  | 4.8 | 93.2074
14/12/2025 | 09:00 | 199 | 435 | 142.4 |  |  | 90.5 | 105.3 | 0 |  | 0 | 0 | 99.6 |  | 0 |  | 64.6 | 9.7 |  |  |  |  | 80.5 | 6.4 | 0 | 0 | 6.8 | 14.6 | 79.4 |  |  |  |  | 109.5 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 45 | 124.3 | 23.6 | 18.1667 | 18 | 45.7 | 172.2 | 172.6 | 171.5 | 0 | 0 | 25.3 | 3.9 | 32.9 | 37.6 |  |  | 40.2 |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 149.2 | 150.2 | 154.4 | 247.9 | 70 | 34.9 |  |  |  |  | 15.5 |  | 0 | 62.6 | 88.7 | 64.6 | 71.2 | 29.1 |  |  |  | 143.8 | 144.9 | 148.8 | [5 empty] | 212.6 | 100.9 | 6.1 | 2.6 | 6.2 | 0.8 | 101.7 | 77 | 12.2 | 0.2 | 12.8 | 9.9 |  | 218 | 1.2 | 0.3 | 3.8 | 20 | 6 | 14.6 | 3.1 | 18.4 | 15 | 18.7 | 25.9 | 70.1 | 19.4 | 2.4 | 10.3 | 2.2 |  | 7.6 | 6.6 | 11.7 | 16.5 | 13 | 11.6 | 19.2 | 37.9 | 34.2 | 60.3 | 5.8 | 2.8 | 16.8 | 5.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.6 | 252.8 | 12.4 | 144.9 | 0.6 | 1 | 7.8991 | 109.7 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 13.5 |  | 17.7 | 8 | 27.9 | 35.2 | 17.1 |  | 8.11 | 11.1 | 17.04 | 6499.3158 | 19.5669 | 4 | 9.7595 | 9.8 | 26.4435 | 18.9302 |  | 4.9 | 93.4001
14/12/2025 | 09:30 | 203.2 | 447.6 | 145.5 |  |  | 92.1 | 106.6 | 0 |  | 0 | 0 | 100.8 |  | 0 |  | 73 | 9.9 |  |  |  |  | 82 | 7 | 0 | 0 | 6.8 | 14.6 | 70.2 |  |  |  |  | 110.9 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 387.3 | 44 | 146.3 | 22.7 | 18.3923 | 18 | 47 | 182.2 | 182.6 | 184.4 | 0 | 0 | 25.6 | 3.9 | 33.4 | 41.2 |  |  | 42.3 |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.7 | 165.3 | 247.4 | 72.7 | 35.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 91.7 | 102.5 | 65.9 | 72 | 29.7 |  |  |  | 144.2 | 145.4 | 148.8 | [5 empty] | 212.1 | 100.2 | 6.1 | 2.5 | 6.1 | 1 | 97.2 | 78.5 | 11.5 | 0.3 | 12.1 | 9.8 |  | 220 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 20.2 | 6 | 14.6 | 3.1 | 18.4 | 15.2 | 18.8 | 23.5 | 76.9 | 19.5 | 2.4 | 10.3 | 2.2 |  | 8 | 6.5 | 11.5 | 16.7 | 13.1 | 12 | 37.2 | 38.4 | 49.2 | 69.9 | 6.2 | 3.9 | 16.6 | 5.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 14.4 | 253 | 13.7 | 145.6 | 0.6 | 7.3 | 21.9064 | 109.2 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 15 |  | 17.8 | 8 | 27.8 | 35.1 | 18.1 |  | 5.4 | 11.4 | 0 | 6642.9987 | 19.4976 | 5.5 | 9.7812 | 9.8 | 26.4233 | 18.9296 |  | 4.9 | 94.8318
14/12/2025 | 10:00 | 205.6 | 450.9 | 148.6 |  |  | 91.4 | 107.8 | 0 |  | 0 | 0 | 203.3 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 83.4 | 7.7 | 0 | 16.2 | 6.8 | 14.6 | 70.3 |  |  |  |  | 110.9 | 23 |  |  |  | 6.5 | 387.8 | 43.8 | 149.2 | 25.7 | 18.609 | 17.4 | 48.1 | 184.7 | 184.5 | 184.7 | 0 | 0 | 26.7 | 3.9 | 33.9 | 44.9 |  |  | 43.3 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 | 158.1 | 158.5 | 162 | 245 | 71.9 | 35.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 99.8 | 102.3 | 66.6 | 72 | 30.5 |  |  |  | 143.9 | 144.7 | 148.1 | [5 empty] | 211 | 99.9 | 6.2 | 2.6 | 6.1 | 1.1 | 90.8 | 79.6 | 9.5 | 0.3 | 10.8 | 9.8 |  | 222.5 | 1.2 | 1.1 | 3.7 | 20.7 | 6 | 14.6 | 3.1 | 18.4 | 15.3 | 18.8 | 23.9 | 73.4 | 19.5 | 2.4 | 10.3 | 2.2 |  | 8.4 | 6.4 | 11.8 | 15.4 | 13.1 | 9.8 | 44.2 | 38.7 | 62.6 | 78.4 | 7.4 | 5.3 | 16.1 | 5.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.3 | 252.8 | 15.4 | 146.1 | 0.6 | 23.8 | 48.0423 | 111.6 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 16.3 |  | 17.8 | 8.3 | 27.7 | 35 | 17.9 |  | 7.4 | 11.3 | 0 | 6775.9513 | 19.7946 | 5.4 | 9.8353 | 9.8 | 26.2878 | 18.9289 |  | 4.9 | 94.9465
14/12/2025 | 10:30 | 206 | 452.1 | 144.7 |  |  | 90 | 99.8 | 0 |  | 0 | 0 | 201.5 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 82.6 | 7.3 | 0 | 16.6 | 6.8 | 14.6 | 71.6 |  |  |  |  | 110.8 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 388.2 | 43.9 | 150.3 | 21.5 | 18.4409 | 17.4 | 47.8 | 182 | 181.9 | 185.4 | 0 | 0 | 24 | 3.9 | 34.6 | 40.8 |  |  | 42.8 |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 165.6 | 165.4 | 162.7 | 236.2 | 71.4 | 35.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 105.2 | 92.4 | 66.2 | 72 | 30.3 |  |  |  | 143.4 | 144.2 | 147.5 | [5 empty] | 210.2 | 99 | 6.1 | 2.5 | 6.1 | 1.1 | 89.6 | 79.8 | 9.5 | 0.4 | 10.8 | 9.9 |  | 226 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 20.3 | 6 | 14.6 | 3.1 | 18.4 | 15.3 | 18.7 | 23.3 | 77.1 | 19.5 | 2.4 | 10.3 | 2.2 |  | 8.4 | 6.4 | 11.9 | 15.3 | 13.1 | 9.7 | 37.6 | 41 | 70.1 | 85.7 | 10.5 | 7.1 | 15.9 | 5.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 253 | 16.8 | 145.5 | 0.6 | 58.3 | 80.3859 | 106.3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 17.2 |  | 17.7 | 7.6 | 27.6 | 34.9 | 17.8 |  | 7.39 | 11.3 | 3.13 | 6828.8468 | 19.7656 | 5.3 | 10.4485 | 9.8 | 26.1122 | 18.9299 |  | 4.8 | 95.1562
14/12/2025 | 11:00 | 205.6 | 444.6 | 145.3 |  |  | 89.9 | 164.1 | 0 |  | 0 | 0 | 200.7 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 83.3 | 7.1 | 0 | 16.3 | 6.8 | 15 | 68.7 |  |  |  |  | 110.8 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 317 | 43.2 | 142.6 | 25.3 | 18.2526 | 17.4 | 47.4 | 183.2 | 183.8 | 183.4 | 0 | 0 | 24 | 3.9 | 35.9 | 42.3 |  |  | 42.5 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 | 150.7 | 151 | 157.1 | 251.2 | 70.8 | 35.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 79.2 | 85.4 | 66.1 | 72 | 30.3 |  |  |  | 142.6 | 143.7 | 148.5 | [5 empty] | 209.6 | 99.2 | 5.9 | 2.6 | 6.1 | 1.2 | 88.2 | 79.4 | 9.7 | 0.4 | 9.8 | 9.9 |  | 225.5 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 20.4 | 6 | 14.6 | 3.1 | 18.4 | 15.2 | 18.8 | 23.8 | 84.8 | 19.5 | 2.4 | 10.3 | 2.1 |  | 8.4 | 6.5 | 11.5 | 15.2 | 13.1 | 9.8 | 38.8 | 39.5 | 76.3 | 100.2 | 14.8 | 8.9 | 15.9 | 5.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.8 | 253.2 | 17.4 | 148.5 | 0.6 | 76.7 | 94.9032 | 114 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 17.9 |  | 17.8 | 8.5 | 27.4 | 34.6 | 18 |  | 6.88 | 11.4 | 4.2 | 6834.0359 | 19.7182 | 5.1 | 10.5345 | 9.8 | 25.8687 | 18.9302 |  | 4.9 | 94.8516
14/12/2025 | 11:30 | 200.7 | 443.7 | 145.2 |  |  | 90 | 166.2 | 0 |  | 0 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 80.9 | 6.8 | 0 | 16.2 | 6.9 | 15 | 69.8 |  |  |  |  | 110.4 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 304.8 | 43.6 | 133.5 | 23.1 | 18.3925 | 17.4 | 46.4 | 180.1 | 180.9 | 184.8 | 0 | 0 | 23.5 | 4 | 33.1 | 104.5 |  |  | 41.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 | 167.5 | 165.5 | 172 | 251.7 | 71.7 | 35.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.6 | 88.2 | 65.4 | 71.7 | 29.8 |  |  |  | 142.9 | 144.2 | 167.2 | [5 empty] | 209.1 | 98.6 | 6.1 | 2.6 | 6 | 1.2 | 91.8 | 78.2 | 8.5 | 0.4 | 9.7 | 9.9 |  | 227.3 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 20.2 | 6 | 14.6 | 3.1 | 18.4 | 15.5 | 19.1 | 25.5 | 80.2 | 19.6 | 2.4 | 10.3 | 2.1 |  | 8.4 | 6.5 | 11.4 | 15.1 | 13.2 | 13.6 | 43.2 | 39.4 | 90.6 | 104.1 | 17 | 10.4 | 15.8 | 5.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 253.2 | 17.7 | 148.7 | 0.6 | 104 | 106.0426 | 113.5 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 18.3 |  | 17.8 | 7.2 | 27.7 | 35 | 17.7 |  | 8.25 | 11.5 | 4.37 | 6979.6552 | 19.3433 | 5.1 | 10.2607 | 9.8 | 25.6892 | 18.9302 |  | 4.8 | 93.9235
14/12/2025 | 12:00 | 201.6 | 449.1 | 144.5 |  |  | 90.2 | 164.4 | 44.9 |  | 0 | 0 | 198.6 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 81.7 | 7.4 | 0 | 16.1 | 6.8 | 15 | 70.9 |  |  |  |  | 110.6 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 308.2 | 43.7 | 147.7 | 23.2 | 18.4237 | 17.3 | 47.5 | 179.8 | 180.5 | 184.8 | 0 | 0 | 23.5 | 4 | 33.1 | 40.5 |  |  | 41.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.2 | 167.7 | 244.3 | 71.4 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 108 | 89.2 | 65.6 | 71.8 | 30 |  |  |  | 141.4 | 142.5 | 168.9 | [5 empty] | 208.5 | 98.3 | 6 | 2.5 | 6 | 1.3 | 88.4 | 80.2 | 7.8 | 0.4 | 14.9 | 9.8 |  | 220.2 | 1.2 | 1.4 | 4 | 20 | 6 | 14.6 | 3.2 | 18.4 | 15.6 | 19.3 | 26 | 76.4 | 19.5 | 2.2 | 10.3 | 2.2 |  | 8.4 | 6.5 | 11.7 | 15.2 | 13.1 | 20.4 | 54 | 39 | 102.7 | 103.3 | 17.2 | 12.5 | 15.5 | 5.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 253 | 17.8 | 149.4 | 0.6 | 98.6 | 100.3481 | 113.5 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 18.5 |  | 17.7 | 8.6 | 27.7 | 35 | 17.8 |  | 8.3 | 11.3 | 7.08 | 7024.9518 | 18.2501 | 5.1 | 9.7882 | 9.8 | 25.4565 | 18.9308 |  | 5 | 92.3256
14/12/2025 | 12:30 | 205.5 | 445.3 | 146 |  |  | 88.3 | 162.1 | 45.8 |  | 0 | 0 | 198.9 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 82.9 | 7.2 | 0 | 16.1 | 6.8 | 15 | 70 |  |  |  |  | 110.7 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 359.2 | 43.4 | 128.1 | 25 | 18.3779 | 17.2 | 48 | 182.8 | 183.5 | 183.8 | 0 | 0 | 24.1 | 4 | 34.3 | 41.2 |  |  | 42.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 | 150.5 | 150.5 | 154.2 | 244.8 | 71.1 | 35.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 81.8 | 80.5 | 66 | 68.9 | 30.3 |  |  |  | 141 | 142.5 | 168.5 | [5 empty] | 208.3 | 98.2 | 6 | 2.6 | 6 | 1.3 | 97.5 | 80.8 | 8.5 | 0.4 | 11.7 | 9.9 |  | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 20.4 | 5.9 | 14.6 | 3.2 | 18.4 | 15.5 | 19.2 | 25.1 | 76.6 | 19.2 | 2.2 | 10.3 | 2.2 |  | 8.4 | 6.3 | 11.5 | 15.2 | 13.1 | 22.1 | 62.9 | 38.8 | 104.2 | 103.2 | 14.6 | 14 | 15.1 | 5.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 253.6 | 17.7 | 149.2 | 0.6 | 111.6 | 116.9832 | 114 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 17.8 |  | 17.8 | 8.8 | 27.8 | 35.1 | 17.8 |  | 6.81 | 11.1 | 11.98 | 7045.5511 | 18.4306 | 5.1 | 9.338 | 9.8 | 25.3115 | 18.931 |  | 4.9 | 91.811
14/12/2025 | 13:00 | 202.3 | 346.7 | 128.6 |  |  | 89.6 | 165.5 | 45.6 |  | 0 | 0 | 199.1 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 82 | 7.2 | 0 | 16.2 | 6.8 | 15 | 71.4 |  |  |  |  | 111 | 18 |  |  |  | 6.5 | 360.6 | 42.7 | 138.1 | 20.8 | 18.3758 | 17.3 | 47.9 | 182 | 182.9 | 185.8 | 0 | 0 | 23.9 | 4 | 33.4 | 41.2 |  |  | 42.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.8 | 165.8 | 236.8 | 71.2 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 116 | 105.2 | 62 | 64.9 | 30.3 |  |  |  | 142.4 | 143.2 | 169.9 | [5 empty] | 207.9 | 98.1 | 6.1 | 2.6 | 6 | 1.2 | 103.8 | 78.4 | 11.5 | 0.4 | 11.6 | 9.9 |  | 209.3 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.3 | 5.8 | 14.6 | 3.1 | 18.4 | 15.7 | 19.3 | 25.4 | 81.1 | 19.5 | 2.2 | 10.3 | 2.2 |  | 8.4 | 6.4 | 11.8 | 15.4 | 13.1 | 23.2 | 60.9 | 36.5 | 103 | 105.5 | 20.2 | 14.3 | 15.2 | 5.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10 | 253.6 | 15 | 151 | 0.6 | 121.4 | 137.4267 | 114.7 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 17.5 |  | 17.8 | 9.5 | 27.8 | 35 | 18 |  | 8.02 | 11.1 | 12.12 | 7049.2424 | 18.343 | 5.1 | 9.686 | 9.8 | 24.9868 | 18.9312 |  | 4.9 | 91.747
14/12/2025 | 13:30 | 203.5 | 351.2 | 110.5 |  |  | 90.3 | 165 | 45.9 |  | 0 | 0 | 199.3 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 82.2 | 7.3 | 0 | 16.2 | 6.8 | 14.8 | 70.5 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 363.2 | 40.2 | 133.9 | 21.5 | 18.3634 | 17.3 | 48.2 | 182.2 | 182.6 | 184.7 | 29 | 0 | 24.4 | 4 | 34 | 41.5 |  |  | 42.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 | 158.3 | 158.9 | 158.1 | 239.1 | 71.1 | 35.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 98.5 | 95.1 | 62 | 66 | 30.3 |  |  |  | 142.9 | 144.2 | 169.3 | [5 empty] | 208.6 | 98.5 | 5.9 | 2.5 | 6 | 1.2 | 108.7 | 79.1 | 8.4 | 0.4 | 11.6 | 9.9 |  | 227 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.5 | 5.8 | 14.6 | 3.2 | 18.4 | 15.1 | 18.6 | 27.1 | 87.8 | 19.5 | 2.1 | 10.3 | 2.3 |  | 8.4 | 6.4 | 11.8 | 15.9 | 13.1 | 25.1 | 57 | 39.1 | 94.6 | 107.3 | 15.7 | 12.8 | 15.2 | 5.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 253.8 | 13.2 | 150.8 | 0.6 | 128.6 | 131.6507 | 111.3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 17 |  | 17.8 | 9.3 | 27.7 | 34.9 | 17.8 |  | 8.1 | 11.1 | 11.77 | 7011.5841 | 18.328 | 5.1 | 9.5953 | 9.8 | 24.7382 | 18.9322 |  | 4.9 | 91.3936
14/12/2025 | 14:00 | 203.8 | 348.9 | 112.8 |  |  | 91.4 | 168.2 | 32 |  | 0 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 82.2 | 7.4 | 0 | 16.2 | 6.9 | 14.8 | 70.3 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 364.2 | 42 | 135.4 | 22.8 | 18.3672 | 17.3 | 49.9 | 183.7 | 184.2 | 184.6 | 61.1 | 0 | 24.8 | 4 | 33.9 | 43.9 |  |  | 30.5 |  |  | 46.3 |  |  |  | 0 | 157 | 157 | 157.6 | 248.9 | 72.1 | 35.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 99.1 | 97.1 | 62 | 66 | 30.4 |  |  |  | 142.5 | 144 | 169.4 | [5 empty] | 207.8 | 98.8 | 5.9 | 2.6 | 6 | 1.1 | 107.8 | 74.2 | 7.3 | 0.4 | 10.9 | 10 |  | 178 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 20.6 | 5.8 | 14.1 | 3.2 | 18.4 | 14.3 | 16.8 | 28.7 | 86.3 | 19.2 | 2.2 | 9.5 | 2.4 |  | 8.4 | 6.4 | 11.8 | 15.9 | 13.1 | 26.5 | 53.2 | 39.7 | 110.2 | 92.4 | 16.3 | 14.5 | 15 | 5.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 224.8 | 12.5 | 120 | 0.6 | 126.6 | 127.4169 | 96.3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 13.3 |  | 17.9 | 8.8 | 27.8 | 35.1 | 17.5 |  | 8.71 | 11 | 12.41 | 6901.8042 | 18.304 | 5.1 | 11.4488 | 9.8 | 24.6327 | 18.9332 |  | 4.9 | 93.1186
14/12/2025 | 14:30 | 207.2 | 402.4 | 124.7 |  |  | 90.5 | 155.2 | 0 |  | 0 | 0 | 199.8 |  | 0 |  | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 84.2 | 7.5 | 0 | 16.1 | 7 | 14.8 | 70.9 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 444.5 | 41.1 | 64.1 | 22.5 | 18.4354 | 17.2 | 51.5 | 184.3 | 185.2 | 184.5 | 65.9 | 0 | 24.2 | 4 | 35.4 | 43.4 |  |  | 31.8 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 | 160.8 | 160.8 | 167.7 | 252.5 | 72.4 | 35.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 122.8 | 98.1 | 62.8 | 66.2 | 30.2 |  |  |  | 143.3 | 144.5 | 169.4 | [5 empty] | 208.7 | 99 | 6 | 2.6 | 6 | 1 | 109.4 | 77.8 | 7.4 | 0.2 | 10.3 | 9.9 |  | 169.2 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.5 | 5.8 | 14.1 | 3.2 | 18.4 | 12.1 | 16 | 27.8 | 88 | 18 | 2.2 | 7.6 | 2.6 |  | 8.2 | 6.4 | 11.8 | 16 | 13.3 | 28.8 | 55.4 | 40.5 | 106.1 | 86.7 | 19.1 | 13.4 | 14.7 | 5.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 220.6 | 15.3 | 142.3 | 0.6 | 128.2 | 109.4009 | 110.5 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 12.2 |  | 17.9 | 9.1 | 27.7 | 34.9 | 17.8 |  | 7.84 | 10.6 | 13.92 | 6995.0963 | 18.2624 | 5.1 | 11.9108 | 9.8 | 24.7903 | 18.9336 |  | 4.8 | 93.597
14/12/2025 | 15:00 | 200 | 398.5 | 128.8 |  |  | 90 | 104.7 | 0 |  | 0 | 0 | 202.6 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 81.3 | 6.9 | 0 | 16.3 | 6.8 | 14.8 | 70 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 445.4 | 40.6 | 63.8 | 20.7 | 18.4698 | 17.6 | 54.5 | 178.5 | 178.8 | 186.5 | 61.7 | 0 | 23.7 | 4 | 33.1 | 159.1 |  |  | 28.7 |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 168.7 | 166.6 | 173.8 | 247.7 | 73.4 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 109.2 | 104.5 | 61.1 | 64.7 | 29.4 |  |  |  | 142 | 143.8 | 170 | [5 empty] | 209.1 | 100 | 6.2 | 2.6 | 5.9 | 0.9 | 106.2 | 56.2 | 4.5 | 0.4 | 10.1 | 9.9 |  | 182.7 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20.3 | 5.7 | 14.1 | 3.2 | 18.4 | 10 | 14.1 | 28 | 84.1 | 18.5 | 2.2 | 7.6 | 2.6 |  | 8.1 | 6.5 | 11.7 | 15.8 | 13.2 | 29.9 | 63.3 | 29.6 | 87.6 | 82 | 16.2 | 11.2 | 14.7 | 5.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 214.4 | 12.4 | 78.5 | 0.6 | 129.5 | 112.386 | 62.2 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 11.3 |  | 17.9 | 9.4 | 27.8 | 35 | 17.7 |  | 7.53 | 10.6 | 14.13 | 6866.1158 | 18.2462 | 5.1 | 11.6883 | 9.8 | 25.3534 | 18.9341 |  | 4.9 | 94.0221
14/12/2025 | 15:30 | 206.3 | 390.5 | 150.9 |  |  | 90.7 | 96.8 | 0 |  | 0 | 0 | 202.5 |  | 0 |  | 0 | 10.4 |  |  |  |  | 182.1 | 9 | 0 | 16.2 | 6.8 | 14.8 | 74.4 |  |  |  |  | 111.3 | 6.9 |  |  |  | 6.5 | 455 | 41.2 | 58.4 | 26.2 | 18.2334 | 17.4 | 58 | 185.6 | 186.8 | 182.5 | 65.6 | 0 | 24.8 | 4 | 34.9 | 47.6 |  |  | 36.1 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 | 126.7 | 126.6 | 126.8 | 226.4 | 72.4 | 35.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61.2 | 99.3 | 66.2 | 71.9 | 30.4 |  |  |  | 141.1 | 142.5 | 168.7 | [5 empty] | 210.3 | 100.3 | 6 | 2.5 | 5.9 | 0.7 | 100.1 | 78.3 | 3.4 | 0.1 | 11.1 | 9.9 |  | 215 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.8 | 5.7 | 14.1 | 3.2 | 18.4 | 10.1 | 13.7 | 26.7 | 81.4 | 17.5 | 2.2 | 7.7 | 2.7 |  | 7.9 | 6.3 | 12 | 16.4 | 12.7 | 29.7 | 72.1 | 36 | 84.7 | 80.8 | 14.8 | 8.3 | 14.7 | 5.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 268.6 | 11.1 | 54.3 | 0.6 | 129.3 | 104.5533 | 47 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 10.8 |  | 17.5 | 8.3 | 27.7 | 34.8 | 17.6 |  | 8.64 | 10.6 | 16.89 | 6784.7167 | 17.4304 | 4.6 | 11.7233 | 9.8 | 25.8054 | 18.934 |  | 4.8 | 93.093
14/12/2025 | 16:00 | 199.8 | 376.4 | 121.5 |  |  | 89.8 | 95.8 | 0 |  | 0 | 0 | 203.9 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 165.2 | 7.6 | 0 | 18.6 | 6.9 | 14.8 | 69.1 |  |  |  |  | 110.5 | 26.1 |  |  |  | 6.5 | 439.3 | 40.2 | 53.8 | 21.3 | 18.2079 | 17.4 | 56.8 | 179.2 | 180.3 | 184.7 | 61.9 | 0 | 23.7 | 4 | 33.2 | 41.9 |  |  | 28.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 | 154 | 154 | 154.3 | 236.7 | 74.2 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61.6 | 83.5 | 61.2 | 67.3 | 29.1 |  |  |  | 142.8 | 145.1 | 170.4 | [5 empty] | 210.6 | 100.6 | 6 | 2.6 | 5.8 | 0.6 | 94.1 | 76.7 | 1.5 | 0.1 | 9.9 | 9.9 |  | 204.4 | 1.1 | 1.6 | 4 | 20.2 | 5.4 | 14.1 | 3.2 | 18.4 | 13.2 | 15.9 | 26.8 | 81.9 | 0 | 2.2 | 7.5 | 2.7 |  | 7.7 | 6.4 | 11.3 | 15.5 | 12.8 | 29.7 | 75.9 | 29.7 | 76.6 | 83.1 | 9.6 | 8.4 | 14.6 | 5.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 252.9 | 8.3 | 75.4 | 0.6 | 129.7 | 104.1324 | 62.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 9.3 |  | 17.7 | 8.4 | 27.7 | 34.9 | 17.7 |  | 7.92 | 10.6 | 14.62 | 6710.3803 | 17.2088 | 6.8 | 11.8238 | 9.8 | 25.6821 | 18.9339 |  | 4.9 | 95.1486
14/12/2025 | 16:30 | 202.9 | 299.7 | 95.2 |  |  | 88.5 | 93.2 | 0 |  | 0 | 0 | 204.2 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 169.4 | 7.3 | 0 | 17.4 | 6.8 | 14.8 | 70.7 |  |  |  |  | 110.9 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 392.9 | 41.3 | 56.7 | 20.9 | 18.3704 | 17.4 | 56.9 | 181.7 | 182.3 | 184.3 | 56.9 | 0 | 24 | 4 | 33.9 | 43.8 |  |  | 30 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 | 156.8 | 156.6 | 155.2 | 236.8 | 73.9 | 36.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 69.9 | 88.4 | 62.9 | 69.8 | 28.8 |  |  |  | 143.1 | 144.2 | 169 | [5 empty] | 211.6 | 101.1 | 5.9 | 2.6 | 5.8 | 0.4 | 87.2 | 72.4 | 1.1 | 0.1 | 9.8 | 9.9 |  | 185.8 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 20.3 | 5.4 | 14.2 | 3.2 | 18.4 | 12.3 | 15.1 | 27 | 82.1 | 0 | 2.2 | 7.4 | 2.8 |  | 7.7 | 6.4 | 11.2 | 15.8 | 12.6 | 29.9 | 76.4 | 13.9 | 78.2 | 93 | 10.2 | 10.8 | 13.9 | 5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 238.7 | 5.7 | 128 | 0.6 | 129.6 | 110.0205 | 100.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 6.4 |  | 17.7 | 8.5 | 27.7 | 34.9 | 17.9 |  | 7.14 | 10.6 | 17.18 | 6696.1109 | 17.209 | 7 | 11.8195 | 9.8 | 25.6338 | 18.9337 |  | 4.9 | 95.296
14/12/2025 | 17:00 | 203.5 | 303.8 | 95.9 |  |  | 89.7 | 95.6 | 0 |  | 0 | 0 | 205.9 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.6 | 7.4 | 0 | 19.8 | 6.9 | 14.6 | 71.3 |  |  |  |  | 110.8 | 81.4 |  |  |  | 6.5 | 405 | 39.2 | 67.3 | 20.4 | 18.3953 | 17.3 | 57.6 | 182.7 | 183.7 | 186 | 73.5 | 0 | 24.3 | 4 | 33.3 | 56.7 |  |  | 30.5 |  |  | 46.2 |  |  |  | 7 | 170.7 | 169.8 | 173.4 | 251 | 74.1 | 36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 102.3 | 104.2 | 63.1 | 70 | 28.6 |  |  |  | 144.3 | 145.4 | 170.8 | [5 empty] | 211.9 | 101.1 | 6 | 2.6 | 5.8 | 0.2 | 81.4 | 44.7 | 1.9 | 0 | 9.5 | 9.9 |  | 136.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.5 | 5.3 | 14.2 | 3.2 | 18.3 | 8.5 | 10.1 | 24.5 | 81 | 0 | 2.2 | 7.6 | 2.8 |  | 7.4 | 6.4 | 10.9 | 15.8 | 12.8 | 30.2 | 74.1 | 11.3 | 89.2 | 90.9 | 10.3 | 8.9 | 13.9 | 5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 182.4 | 1.8 | 78.1 | 0.6 | 129.2 | 143.8086 | 74.7 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 4.5 |  | 17.7 | 9 | 28 | 35.2 | 18 |  | 8.85 | 10.6 | 16.81 | 6687.7639 | 17.1618 | 7 | 11.8567 | 9.8 | 25.82 | 18.9336 |  | 4.9 | 95.4721
14/12/2025 | 17:30 | 206.4 | 408.5 | 96.3 |  |  | 89.7 | 96.6 | 0 |  | 0 | 0 | 203.9 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 172.1 | 7.9 | 0 | 19.4 | 6.8 | 14.6 | 71.3 |  |  |  |  | 110.6 | 81.3 |  |  |  | 6.5 | 378.2 | 39 | 69.9 | 22.2 | 18.3766 | 17.3 | 57.6 | 185.2 | 186.1 | 184.7 | 108.4 | 0 | 24.7 | 4 | 34.7 | 87.6 |  |  | 31.7 |  |  | 46.4 |  |  |  | 128.7 | 170.9 | 168.7 | 170.8 | 256.5 | 73.8 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 113.4 | 105.6 | 64 | 70 | 28.6 |  |  |  | 143.8 | 145.1 | 170.4 | [5 empty] | 211.6 | 100.9 | 6 | 2.6 | 6 | 0.1 | 91.5 | 18.8 | 0.6 | 0 | 9 | 9.9 |  | 52.9 | 1.2 | 1.5 | 4 | 20.8 | 5.3 | 14.1 | 3.2 | 18.3 | 2.4 | 2.7 | 24.5 | 81.1 | 0 | 2.2 | 7.6 | 0.5 |  | 7.3 | 6.4 | 11.1 | 15.9 | 12.8 | 30.2 | 73.5 | 10.6 | 90.4 | 98.5 | 12.3 | 11.4 | 14.1 | 5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 83.7 | 1 | 34.3 | 0.6 | 129.5 | 140.0464 | 34.9 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 2 |  | 17.7 | 8.7 | 27.7 | 34.9 | 17.8 |  | 7.45 | 10.6 | 16.49 | 6686.963 | 17.1768 | 7 | 11.292 | 9.8 | 25.938 | 18.9334 |  | 4.8 | 94.9402
14/12/2025 | 18:00 | 201.7 | 513.8 | 158.6 |  |  | 89.9 | 97.2 | 0 |  | 0 | 0 | 205.7 |  | 0 |  | 234.4 | 9.8 |  |  |  |  | 167.6 | 6.8 | 0 | 21.3 | 6.8 | 14.6 | 141.3 |  |  |  |  | 110.5 | 100.1 |  |  |  | 6.5 | 306.3 | 39 | 75.2 | 20.3 | 18.3284 | 17.2 | 56.4 | 181.9 | 182.1 | 183.8 | 106.1 | 0 | 23.5 | 4 | 33.1 | 39.5 |  |  | 36.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 127 | 148.9 | 148.9 | 148.5 | 245 | 74.5 | 35.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51.8 | 82.4 | 62.7 | 66.9 | 27.8 |  |  |  | 144 | 145.1 | 170.2 | [5 empty] | 211.8 | 100.9 | 6.1 | 2.6 | 6.1 | 0.1 | 103.6 | 2.4 | 0 | 0 | 9.1 | 9.9 |  | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.3 | 5.2 | 14.1 | 3.2 | 18.3 | 0.1 | 0 | 25.6 | 79.2 | 0 | 2.2 | 8.5 | 0 |  | 7.1 | 6.5 | 10.5 | 15.7 | 12.8 | 30.2 | 77.7 | 0.8 | 99.4 | 97.9 | 15.8 | 13.2 | 14 | 5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 13.2 | 0.2 | 3.9 | 0.6 | 128.9 | 143.0292 | 5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 |  | 17.7 | 8.8 | 27.8 | 35 | 17.7 |  | 7.48 | 11.1 | 15.97 | 6696.8076 | 16.9729 | 7.6 | 10.1435 | 9.8 | 26.1417 | 18.9331 |  | 16 | 105.5911
14/12/2025 | 18:30 | 204.1 | 522.3 | 162.9 |  |  | 89.5 | 97 | 0 |  | 0 | 0 | 206.1 |  | 0 |  | 338.5 | 10 |  |  |  |  | 167.2 | 7.5 | 0 | 21.5 | 7 | 14.6 | 142.4 |  |  |  |  | 110.3 | 134.5 |  |  |  | 6.5 | 323.9 | 39 | 135.8 | 20.6 | 18.4214 | 17.2 | 57.8 | 183.1 | 183.5 | 185.4 | 108.8 | 20.2 | 24.6 | 4 | 34 | 51.8 |  |  | 37.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 128.2 | 167.5 | 168.9 | 171.4 | 246.9 | 74.2 | 35.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 107.4 | 100.1 | 63.4 | 65 | 27.9 |  |  |  | 143.2 | 144.6 | 170.3 | [5 empty] | 212.5 | 101.4 | 6 | 2.6 | 5.9 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 20.8 | 5.2 | 13.9 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 25.7 | 80.1 | 0 | 2.2 | 9.2 | 1.1 |  | 7.9 | 6.3 | 11 | 15.4 | 12.8 | 29.8 | 78.7 | 0 | 92.6 | 96.7 | 13.1 | 11.8 | 13.8 | 4.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.3 | 137.1477 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.7 | 8.8 | 28 | 35.2 | 18 |  | 8.95 | 11.1 | 19.85 | 7070.5692 | 16.9962 | 7.5 | 9.992 | 9.6 | 26.3877 | 18.9328 |  | 16 | 105.4086
14/12/2025 | 19:00 | 202.7 | 590.7 | 203.5 |  |  | 90.1 | 100.8 | 0 |  | 0 | 0 | 205.1 |  | 0 |  | 507.1 | 9.9 |  |  |  |  | 163.6 | 6.9 | 0 | 22.5 | 6.8 | 14.7 | 141.4 |  |  |  |  | 110.5 | 181 |  |  |  | 6.5 | 362.1 | 39 | 135.2 | 20.9 | 18.3586 | 17.2 | 56.1 | 182.6 | 182.4 | 184.2 | 106.6 | 18 | 23.4 | 4 | 33.6 | 61 |  |  | 36.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 127.3 | 168.5 | 168.3 | 169.4 | 257.2 | 74.4 | 36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 68.2 | 90.7 | 62.7 | 63 | 27.3 |  |  |  | 143.9 | 145.6 | 170.3 | [5 empty] | 213 | 101.8 | 5.9 | 2.6 | 5.8 | 0 | 101.7 | 0 | 0.3 | 0 | 8.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 20.2 | 5.1 | 14.1 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 27 | 79.7 | 0 | 2.2 | 9.3 | 1.4 |  | 7.9 | 6.4 | 10.5 | 15.2 | 12.5 | 27.4 | 78.2 | 0 | 83.1 | 100.1 | 8.1 | 6.3 | 13.3 | 4.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 120.277 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.7 | 8.9 | 28 | 35.2 | 17.5 |  | 8.98 | 11.1 | 18.83 | 7344.8455 | 17.159 | 7.3 | 9.8745 | 9.6 | 26.5256 | 18.9315 |  | 15.9 | 105.2906
14/12/2025 | 19:30 | 203.9 | 598.9 | 202.3 |  |  | 90.2 | 170.7 | 0 |  | 0 | 0 | 205.2 |  | 0 |  | 520.5 | 9.9 |  |  |  |  | 168 | 7.3 | 0 | 18 | 6.8 | 14.7 | 142 |  |  |  |  | 110.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 362.9 | 38.3 | 135.2 | 20 | 18.3877 | 17.2 | 56.8 | 182.7 | 182.4 | 184.7 | 107 | 32.1 | 23.8 | 4 | 33.8 | 102.4 |  |  | 50.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 127.7 | 173.4 | 171.2 | 204.9 | 266.5 | 74.4 | 36.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.8 | 91.3 | 64 | 64.4 | 27.3 |  |  |  | 143.6 | 145.1 | 170.4 | [5 empty] | 213 | 101.8 | 5.6 | 2.6 | 5.8 | 0 | 95 | 0 | 0.1 | 0 | 8.5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 20.4 | 5 | 13.5 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 27.5 | 78.6 | 0 | 2.2 | 10.3 | 1.4 |  | 7.9 | 6.4 | 10.8 | 14.7 | 12.3 | 25.9 | 72.8 | 0 | 87.3 | 97.5 | 8.5 | 8.4 | 13.3 | 4.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.1 | 125.6692 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.8 | 28 | 35.2 | 18 |  | 9.02 | 11.1 | 18.94 | 7593.7169 | 17.1848 | 7.3 | 10.153 | 9.6 | 26.6376 | 18.9306 |  | 15.5 | 105.3059
14/12/2025 | 20:00 | 203.2 | 596 | 202.4 |  |  | 89.9 | 175.4 | 0 |  | 0 | 0 | 206.6 |  | 0 |  | 522.6 | 9.9 |  |  |  |  | 165.8 | 7.1 | 0 | 22.5 | 6.9 | 14.8 | 141.8 |  |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 363.4 | 38 | 128.3 | 20.2 | 18.3659 | 17.2 | 56.8 | 181.9 | 182.2 | 184.7 | 107 | 18 | 23.4 | 4 | 33.7 | 79.2 |  |  | 50.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 127.3 | 173.3 | 170.8 | 204.6 | 267.6 | 74.4 | 36.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 73.6 | 84.6 | 64.8 | 67.9 | 27 |  |  |  | 143.9 | 145.6 | 171 | [5 empty] | 213.1 | 101.9 | 6.1 | 2.5 | 5.8 | 0 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 20.2 | 5 | 13.5 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 28.9 | 81.1 | 0 | 2.2 | 11.3 | 1.4 |  | 7.9 | 6.4 | 10.6 | 14.1 | 12.4 | 23.5 | 62.4 | 0 | 96.9 | 93.8 | 13.7 | 8.3 | 13.3 | 4.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.9 | 129.2044 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.9 | 28 | 35.3 | 17.8 |  | 9.01 | 11 | 20.48 | 7576.7602 | 16.7626 | 7.3 | 10.717 | 9.6 | 26.7179 | 18.93 |  | 15.9 | 105.9275
14/12/2025 | 20:30 | 203.7 | 548.5 | 168.2 |  |  | 90 | 171.2 | 0 |  | 0 | 0 | 206.1 |  | 0 |  | 532.1 | 10 |  |  |  |  | 170.9 | 7.2 | 0 | 22.6 | 6.8 | 14.9 | 142.1 |  |  |  |  | 110.9 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 412.9 | 39 | 142.6 | 20.3 | 18.3848 | 17.1 | 57.4 | 184 | 184 | 184.7 | 107.4 | 42.7 | 23.6 | 4 | 34.3 | 154.6 |  |  | 50.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 127.4 | 173.4 | 171.1 | 205.3 | 268.1 | 74.4 | 36.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 156.2 | 105 | 65.2 | 62.1 | 27.4 |  |  |  | 143.5 | 145.2 | 169.6 | [5 empty] | 213.3 | 101.8 | 6.3 | 2.6 | 5.8 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 20.2 | 5 | 13.5 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 29.3 | 81.2 | 0 | 2.2 | 11.3 | 1.4 |  | 7.9 | 6.4 | 10.7 | 14.1 | 12.5 | 17.1 | 64.7 | 0 | 56 | 91.5 | 5.1 | 5.1 | 13.3 | 4.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.7 | 103.7629 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.5 | 27.8 | 35 | 17.7 |  | 8.14 | 11.1 | 20.33 | 7669.2177 | 16.6623 | 7.3 | 0 | 9.6 | 26.7861 | 18.9297 |  | 15.8 | 95.078
14/12/2025 | 21:00 | 203 | 597.9 | 205.3 |  |  | 90.7 | 156.3 | 0 |  | 0 | 0 | 207.1 |  | 0 |  | 531.9 | 10 |  |  |  |  | 168.6 | 7.3 | 0 | 22.5 | 6.8 | 14.9 | 141.8 |  |  |  |  | 110.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 39 | 141.8 | 20.2 | 18.3727 | 17.1 | 57.6 | 182.4 | 182.7 | 184.8 | 107.3 | 22.5 | 24.2 | 4 | 33.7 | 144.8 |  |  | 50.3 |  |  | 47.6 |  |  |  | 127.4 | 173 | 170.7 | 204.6 | 267.8 | 74.5 | 36.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 121.2 | 99.8 | 65 | 58 | 28.3 |  |  |  | 144.2 | 145.8 | 170.7 | [5 empty] | 213.2 | 101.8 | 6.2 | 2.6 | 5.7 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 20.5 | 5 | 13.5 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 26 | 76.5 | 0 | 2.2 | 11.3 | 1.4 |  | 7.9 | 6.5 | 10.8 | 14.2 | 12.5 | 16.1 | 68.8 | 0 | 56.1 | 82.2 | 4.2 | 5.2 | 13.3 | 4.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.3 | 77.0482 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.5 | 27.9 | 35.1 | 17.9 |  | 7.98 | 11.1 | 19.69 | 7639.4909 | 16.638 | 7.3 | 2.0915 | 9.6 | 26.8062 | 18.9292 |  | 16 | 97.3649
14/12/2025 | 21:30 | 205 | 619.7 | 206.8 |  |  | 89.6 | 163.3 | 0 |  | 0 | 0 | 206.3 |  | 0 |  | 531.3 | 10 |  |  |  |  | 167.2 | 7.4 | 0 | 22.5 | 6.9 | 14.9 | 141.9 |  |  |  |  | 110.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 408.4 | 37.7 | 142.9 | 20.6 | 18.3723 | 17 | 57.4 | 183.5 | 184.1 | 185.1 | 109.2 | 45.1 | 17.6 | 4 | 34.2 | 146 |  |  | 33.1 |  |  | 47.7 |  |  |  | 128 | 172.3 | 170 | 203.9 | 267.8 | 73.9 | 36.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 135.7 | 103.6 | 65.5 | 58.1 | 30.3 |  |  |  | 144.3 | 145.7 | 170.6 | [5 empty] | 213.2 | 101.8 | 6.3 | 2.6 | 5.7 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 20.6 | 4.7 | 13.5 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 26.5 | 74.1 | 0 | 2.2 | 9.3 | 1.4 |  | 7.8 | 6.5 | 10.7 | 14.3 | 12.6 | 14.3 | 65.3 | 0 | 45.9 | 78.1 | 3.9 | 2.5 | 13.3 | 4.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.7 | 55.0353 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.9 | 27.8 | 34.9 | 18.3 |  | 8.24 | 11.1 | 18.91 | 7567.6576 | 16.8129 | 7.3 | 9.74 | 9.6 | 26.774 | 18.9291 |  | 16 | 105.156
14/12/2025 | 22:00 | 202.4 | 616.4 | 212.4 |  |  | 89.4 | 144.6 | 0 |  | 0 | 0 | 207.6 |  | 0 |  | 522.9 | 9.9 |  |  |  |  | 163.6 | 7.2 | 0 | 22.6 | 6.9 | 15 | 141.5 |  |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 402.8 | 37.9 | 136.8 | 19.9 | 18.367 | 17 | 55.9 | 181.3 | 182.4 | 184.6 | 107.1 | 38.2 | 17.1 | 4 | 33.6 | 102.7 |  |  | 32.3 |  |  | 47.8 |  |  |  | 127.3 | 173.2 | 170.8 | 204.2 | 268.4 | 74.4 | 36.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 86.9 | 92.1 | 64.9 | 55.9 | 29.6 |  |  |  | 144 | 145.7 | 170.3 | [5 empty] | 212.5 | 101.7 | 6.2 | 2.6 | 5.8 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.3 | 4.7 | 13.5 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 27.7 | 76.5 | 0 | 2.1 | 8.2 | 1.4 |  | 7.8 | 6.5 | 10.6 | 14.2 | 12.6 | 10 | 62.8 | 0 | 47.6 | 73.4 | 4 | 2.1 | 13 | 4.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.4 | 30.0155 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 7.7 | 27.9 | 35.1 | 18 |  | 8.62 | 11.1 | 18.51 | 7344.0125 | 17.5589 | 7.3 | 10.523 | 9.6 | 26.7362 | 18.9289 |  | 16 | 106.647
14/12/2025 | 22:30 | 202.9 | 617.1 | 212 |  |  | 90.3 | 106.4 | 0 |  | 0 | 115.7 | 206.3 |  | 0 |  | 502.7 | 9.9 |  |  |  |  | 168 | 7.2 | 0 | 22.6 | 7 | 15 | 141.6 |  |  |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 341.9 | 38.5 | 116.7 | 20.1 | 18.343 | 17 | 56 | 182.5 | 183.2 | 184.7 | 106.9 | 19.8 | 17.3 | 4 | 33.6 | 43.8 |  |  | 32.7 |  |  | 47.8 |  |  |  | 127.5 | 173 | 170.8 | 202.4 | 267.8 | 74.4 | 36.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 66.2 | 82.2 | 65 | 57 | 29.1 |  |  |  | 144.1 | 145.7 | 171.4 | [5 empty] | 213.2 | 102.1 | 6.1 | 2.6 | 5.8 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20.3 | 4.7 | 13.6 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 26.4 | 74.8 | 0 | 2.2 | 8 | 1.4 |  | 7.8 | 6.6 | 10.6 | 14 | 12.6 | 10.3 | 58.6 | 0 | 51.4 | 84.3 | 3.5 | 2.1 | 13 | 4.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.7 | 44.6329 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.6 | 8.9 | 27.9 | 35.1 | 17.5 |  | 8.78 | 11 | 10 | 7244.156 | 17.5805 | 7.3 | 10.321 | 9.6 | 26.7189 | 18.9289 |  | 15.9 | 106.3493
14/12/2025 | 23:00 | 205.2 | 539 | 178.1 |  |  | 90.6 | 105.4 | 0 |  | 0 | 205.4 | 206 |  | 0 |  | 442.1 | 9.9 |  |  |  |  | 165.8 | 7.8 | 0 | 22.5 | 6.9 | 15 | 90.4 |  |  |  |  | 110.9 | 81.5 |  |  |  | 6.5 | 317.6 | 37.6 | 122.7 | 21.3 | 18.338 | 17 | 57.4 | 183.7 | 184.1 | 184.5 | 107.4 | 18.2 | 17.9 | 4 | 34.2 | 41.3 |  |  | 33 |  |  | 47.7 |  |  |  | 127.6 | 172.9 | 170.6 | 203 | 267.8 | 74.4 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 84.2 | 87 | 65.1 | 56.9 | 29.3 |  |  |  | 144 | 145.4 | 169 | [5 empty] | 213.8 | 102.1 | 6 | 2.6 | 5.8 | 0 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 20.5 | 4.7 | 13.6 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 27.8 | 78 | 0 | 1.4 | 7.9 | 1.3 |  | 7.8 | 6.6 | 10.8 | 14.2 | 12.4 | 13.5 | 57.4 | 0 | 63.7 | 86 | 6.3 | 2.4 | 12.8 | 4.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.6 | 48.653 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.5 | 7.5 | 27.9 | 35.1 | 17.8 |  | 8.97 | 11.1 | 12.51 | 7006.3711 | 17.659 | 7.3 | 11.3015 | 9.6 | 26.8016 | 18.9284 |  | 15.8 | 107.3906
14/12/2025 | 23:30 | 203.1 | 536.8 | 179.2 |  |  | 90.3 | 107.2 | 0 |  | 0 | 204.6 | 206.5 |  | 0 |  | 357.8 | 10 |  |  |  |  | 170.9 | 7.6 | 0 | 22.5 | 6.9 | 15 | 89.7 |  |  |  |  | 110.9 | 81.9 |  |  |  | 6.5 | 316.5 | 39.7 | 133.6 | 22.9 | 18.3656 | 16.8 | 57.7 | 182.6 | 183.2 | 184.3 | 107.1 | 18.2 | 24.6 | 4 | 34.4 | 40.5 |  |  | 32.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 127.7 | 154.1 | 153.9 | 154.5 | 245.5 | 74.5 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 72.8 | 96.1 | 65 | 57 | 28.7 |  |  |  | 144.2 | 145.5 | 169.7 | [5 empty] | 213.9 | 102.2 | 6.1 | 2.6 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 20.4 | 4.7 | 13.6 | 3.3 | 18.3 | 0 | 0 | 28.6 | 84.3 | 0 | 1.4 | 7.8 | 1.4 |  | 7.7 | 6.7 | 10.8 | 14.2 | 12.4 | 9.8 | 57.3 | 0 | 56.1 | 82.5 | 3.8 | 2.4 | 12.7 | 4.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51 | 47.3097 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.5 | 8.5 | 27.8 | 35.1 | 18 |  | 8.39 | 11.1 | 18.08 | 6836.3453 | 17.7194 | 7.3 | 11.5475 | 9.6 | 26.9046 | 18.9289 |  | 4.8 | 96.8004
15/12/2025 | 00:00 | 204.9 | 538.9 | 181 |  |  | 91.8 | 110.1 | 0 |  | 0 | 205.5 | 208.3 |  | 0 |  | 315.1 | 10 |  |  |  |  | 168.6 | 7.7 | 0 | 22.5 | 7 | 15 | 90.4 |  |  |  |  | 111 | 23 |  |  |  | 6.5 | 315.8 | 38.9 | 123.7 | 21.2 | 18.3208 | 16.7 | 57.4 | 183.9 | 184.5 | 185.4 | 107.1 | 0 | 24.3 | 4 | 34.5 | 21.4 |  |  | 33.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 127.5 | 156.1 | 156.2 | 156.6 | 237.1 | 74.5 | 36.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 74.2 | 90.7 | 65.2 | 57 | 28 |  |  |  | 144.1 | 145.5 | 170.3 | [5 empty] | 214 | 102.3 | 6.1 | 2.6 | 6.3 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 20.5 | 4.7 | 13.6 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 29.9 | 84.3 | 0 | 1.4 | 8 | 1.3 |  | 7.7 | 6.8 | 10.7 | 14.1 | 12.8 | 9.9 | 56.2 | 0 | 48.3 | 0 | 5.1 | 3.7 | 12.7 | 4.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.6 | 64.1171 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 |  | 17.7 | 8.9 | 28 | 35.2 | 17.9 |  | 7.34 | 11.1 | 20.01 | 6651.5879 | 17.8392 | 7.3 | 11.497 | 9.6 | 26.9146 | 18.9296 |  | 4.8 | 96.8803
EJEC |  | 4882.65 | 11534.25 | 3793.95 | 0 | 0 | 2160.95 | 2910.6 | 107.1 | 0 | 268.95 | 968.15 | 3751.7 | 0 | 652.9 | 0 | 5039.8 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.5 | 175.9 | 37.35 | 311.75 | 164.45 | 355.95 | 2245.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.7 | 1809.1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8485.2 | 1026.6 | 3095.45 | 548.55 | 441.0547 | 423.7 | 1525.1 | 4259.4 | 4271.05 | 4362.4 | 1681.15 | 146.5 | 562.2 | 95.15 | 766.1 | 1427.4 | 0 | 0 | 871.4 | 0 | 0 | 964.2 | 0 | 0 | 0 | 1481.95 | 3850.65 | 3836.1 | 4000.1 | 5951.25 | 1667.4 | 838.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 0 | 5.45 | 2217.65 | 2286.95 | 1534.8 | 1604 | 700.95 | 0 | 0 | 0 | 3447.15 | 3480.6 | 3842.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092.6 | 2427.25 | 146.6 | 62.1 | 143.15 | 8.85 | 2074.9 | 836.85 | 98.95 | 2.65 | 311.9 | 237.45 | 0 | 2247.65 | 28.75 | 33.3 | 88.85 | 486.8 | 131.55 | 345.65 | 75.55 | 440.85 | 160.35 | 198.7 | 561.4 | 1604.55 | 189.45 | 50.65 | 208.45 | 48.85 | 0 | 196.55 | 156.85 | 277.1 | 374.85 | 310.9 | 459.85 | 1032.2 | 388.5 | 1337 | 1616.65 | 172.8 | 128.15 | 372.1 | 134.55 | 200.7 | 489.6 | 489.6 | 480 | 109.6 | 2739.5 | 129.15 | 1428.4 | 14.4 | 1571.8 | 1549.781 | 1111.8 | 72 | 51.3 | 26.4 | 28.8 | 136.75 | 0 | 425.75 | 204.9 | 667.9 | 841 | 424.3 | 0 | 192.72 | 264.65 | 400.94 | 162701.2457 | 447.0613 | 100.5 | 230.9114 | 233.95 | 630.9912 | 454.3337 | 0 | 177.6 | 2275.3475

## REACTIVA
domingo, 14 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 75260 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE |  | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | 8_DE_AGOSTO-BESS | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/12/2025 | 00:30 | 44.6 | -67.1 | 32.3 |  |  | -9 | 13 |  |  | -2 | -23.6 | 0 |  | 10.2 |  | 38.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 3.8 | -0.2 |  |  |  |  | 12.1 | -6.5 |  |  |  | -1.6 | -4.8 | 3.6 | 15.2 | 4.1 | 0.01351 | 2.4 | 0.9 | 16.2 | -10.7 | -44.4 | 3.6 | 0 | -5.3 | 0.9 | 0.6 | 4.3 |  |  | -2.5 |  |  | -0.1 |  |  |  | 1.6 | -32.3 | -33.5 | 9.7 | 5.1 | 5.6 | -4.4 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 25.5 | 15.9 | -0.5 | 4.2 | 2 |  |  |  | 11.2 | 13.7 | -27.3 | [5 empty] | -7.5 | -7.2 | -1.1 | -0.4 | 0.4 |  | -12.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 3.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | -5.7 | -7 | -0.6 | 0 | 2.3 |  | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.6 | 2.3 | 14 | 0.5 | 1.3 |  | 2.1 | 3.7 | 11.94 | 45.7535 | 1.989 |  | 2.57 | 1.3 | 0.29558 | 0.0939 |  | 2 | 8.2485
14/12/2025 | 01:00 | 49 | -55.4 | 35.1 |  |  | -11.7 | -0.8 |  |  | -2 | -19.5 | 0 |  | 8.4 |  | 41 | 0.2 |  |  |  |  | 11.2 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 3.8 | 0.8 |  |  |  |  | 13 | -7.1 |  |  |  | -1.7 | -11 | 2.9 | 14.1 | 4.4 | 0.50395 | 2.4 | 1.5 | 14.9 | -12.5 | -46.7 | 5.2 | 0 | -4.7 | 0.9 | 0.7 | 8.1 |  |  | -3.1 |  |  | -0.3 |  |  |  | 1 | -36 | -37.2 | 6.2 | 1.3 | 4.7 | -4.8 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 25.4 | 15 | -0.8 | 4.3 | 2 |  |  |  | 9 | 11.7 | -31.1 | [5 empty] | -10.3 | -8.8 | -1.1 | -0.5 | 0.4 |  | -12.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | -3.2 | -4 | -0.2 | -0.1 | 2.3 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.6 | 2.2 | 14 | -0.1 | 2.1 |  | 2.02 | 3.6 | 10.73 | 26.054 | 1.9903 |  | 2.639 | 1.3 | 0.29407 | 0.12542 |  | 2 | 8.3488
14/12/2025 | 01:30 | 45.1 | -67.9 | 8.9 |  |  | -9.8 | -1.5 |  |  | -9.1 | -24.6 | 0 |  | 9.5 |  | 38.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 3.7 | 1.4 |  |  |  |  | 12.1 | -7.1 |  |  |  | -1.8 | -12.7 | 3.3 | 14.8 | 4.3 | 0.19635 | 2.4 | 1 | 13.1 | -14 | -47.6 | 3.7 | 0 | -5.4 | 0.9 | 0.6 | 6.3 |  |  | -4.7 |  |  | -1.2 |  |  |  | -3.1 | -32.3 | -33.9 | 9.5 | 5.3 | 5.2 | -4.6 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 25.2 | 15 | -0.8 | 5.2 | 1.9 |  |  |  | 6.2 | 8.7 | -34.5 | [5 empty] | -10.3 | -8.8 | -1.1 | -0.5 | 0.4 |  | -12.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | -3.4 | -4.5 | -0.3 | 0 | 2.2 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.3 | 13.5 | 0.2 | 1.9 |  | 1.84 | 3.6 | 11.47 | -44.3937 | 2.0266 |  | 2.6335 | 1.3 | 0.2907 | 0.13475 |  | 2 | 8.3856
14/12/2025 | 02:00 | 49.1 | -61.2 | 9.5 |  |  | -9.4 | 9 |  |  | -9.8 | -23.5 | -2.3 |  | 6.6 |  | 35.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 1 | 0.8 | 2 | -3.4 | 3.7 | 3 |  |  |  |  | 13.4 | -8.2 |  |  |  | -1.7 | 9.1 | 4.3 | 15.2 | 4 | 0.63695 | 2.4 | 1.1 | 11 | -15.5 | -40 | 3.9 | 0 | -4.5 | 0.9 | 0.5 | 4.7 |  |  | -4.9 |  |  | -1.2 |  |  |  | 1.2 | -36.2 | -38.6 | 4.9 | -0.3 | 4.3 | -5.2 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 24.9 | 15.5 | -0.2 | 4.2 | -2 |  |  |  | 4.6 | 7 | -36.9 | [5 empty] | -13.5 | -10.8 | -1 | -0.5 | 0.4 |  | -13.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -2.1 | -3.1 | 0 | -0.2 | 2.2 |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.1 | 13.1 | 0.1 | 0.7 |  | 1.8 | 3.9 | 11.37 | -26.9931 | 2.3104 |  | 2.3785 | 1.4 | 0.29085 | 0.15446 |  | 1.9 | 8.4342
14/12/2025 | 02:30 | 46.7 | -69.3 | 8 |  |  | -10.4 | 8.2 |  |  | 0 | -34 | -10.3 |  | -4.8 |  | 36.7 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 12 | -9.2 |  |  |  | -1.8 | 7.1 | 4 | 15.2 | 4 | -0.20812 | 2.5 | 1 | 7.6 | -19 | -43.2 | 2.7 | 0 | -6.9 | 0.9 | 0.5 | 4 |  |  | -5.9 |  |  | -1.7 |  |  |  | 0.8 | -39.7 | -40.7 | 1.1 | -4.3 | 2.5 | -6.1 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 25.1 | 15.3 | -0.1 | 4.2 | -2 |  |  |  | 2.3 | 4.8 | -40 | [5 empty] | -16.9 | -12.8 | -1 | -0.4 | 0.4 |  | -13.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -3.7 | -4.8 | -0.3 | 0 | 2.2 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.2 | 12.9 | 0.3 | 0.4 |  | 2.15 | 3.6 | 11.7 | -123.0581 | 2.2094 |  | 2.467 | 1.3 | 0.2919 | 0.15994 |  | 2 | 8.4283
14/12/2025 | 03:00 | 44.8 | -80.1 | 6.3 |  |  | -10.3 | 8.3 |  |  | 0 | -45.3 | -15.8 |  | -7.8 |  | 36.2 | -0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.3 | 1 | 0 | -3.4 | 3.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | -9.6 |  |  |  | -1.7 | 8.6 | 4.1 | 15.1 | 3.9 | 0.37303 | 2.6 | 0.4 | 5.6 | -20.8 | -44.8 | 1 | 0 | -8.3 | 0.9 | 0.6 | 4.1 |  |  | -7.2 |  |  | -2.5 |  |  |  | -0.7 | -40.3 | -41.6 | 1 | -1.8 | 1.7 | -6.1 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 25.4 | 15.6 | 0.3 | 4.1 | -2.3 |  |  |  | -0.6 | 1.8 | -44.1 | [5 empty] | -17.4 | -13 | -0.9 | -0.4 | 0.4 |  | -12.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0 | -6 | -7 | -0.7 | 0 | 2.3 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.3 | 2.4 | 12.6 | 0.5 | 2 |  | 2.22 | 3.2 | 9.88 | -182.927 | 2.1977 |  | 2.103 | 1.3 | 0.29503 | 0.12631 |  | 2 | 8.022
14/12/2025 | 03:30 | 43.9 | -73.7 | 7.3 |  |  | -10.6 | -3.5 |  |  | 0 | -41.7 | -14 |  | -10.9 |  | 24.8 | 0.2 |  |  |  |  | 10.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | -9.4 |  |  |  | -1.1 | 7.2 | 3.7 | 16.9 | 2.7 | 0.38593 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | -24.7 | -48.6 | 1.6 | 0 | -8.1 | 0.9 | 0.5 | 7.1 |  |  | -7.8 |  |  | -1.3 |  |  |  | -2.6 | -39.9 | -43.2 | 1.1 | -2.4 | 1.7 | -6.2 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 23.7 | 16.8 | 0.8 | 3.8 | -2.5 |  |  |  | -6.4 | -4 | -39.2 | [5 empty] | -17.9 | -13.3 | -1.1 | -0.4 | 0.4 |  | -13.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | -4.3 | -5.7 | -0.5 | 0 | 2.2 |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.5 | 12.4 | 0.6 | 1.7 |  | 1.9 | 3.5 | 11.35 | -215.7641 | 1.9676 |  | 2.261 | 1.3 | 0.28501 | 0.13718 |  | 1.9 | 7.8508
14/12/2025 | 04:00 | 46.7 | -71.6 | 7.8 |  |  | -10.5 | -4.5 |  |  | 0 | 0.3 | -17.4 |  | -7.7 |  | 35.8 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.6 | -2.5 |  |  |  |  | 11.7 | -9.5 |  |  |  | -1.1 | 6.9 | 2.9 | 9.3 | 3.7 | 0.19952 | 2.6 | 1.5 | 5.5 | -21 | -45.1 | 2.9 | 0 | -7.4 | 0.9 | 0.5 | 4.1 |  |  | -7.2 |  |  | -2.1 |  |  |  | -0.6 | -38.7 | -39.7 | 2 | -1.8 | 2.1 | -6.2 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 10.9 | 9.1 | 0.9 | 4.1 | -2.3 |  |  |  | -1.8 | 0.5 | -34.9 | [5 empty] | -18.4 | -13.5 | -1 | -0.5 | 0.4 |  | -13.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | -4.8 | -5.4 | -0.5 | -0.6 | 2.2 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.3 | 12.5 | 0.5 | 2.4 |  | 2.74 | 3.8 | 11.46 | -153.9005 | 2.2797 |  | 2.2175 | 1.3 | 0.28051 | 0.13007 |  | 2 | 8.2078
14/12/2025 | 04:30 | 45.9 | -77.3 | 7 |  |  | -8.4 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | -18.9 |  | -9.7 |  | 34.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.5 | -4.4 |  |  |  |  | 11.7 | -11.8 |  |  |  | -1.1 | 15.1 | 3.9 | 8.6 | 4.2 | 0.4066 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | -23.3 | -47.4 | 4.6 | 0 | -6.9 | 0.9 | 0.6 | 4.8 |  |  | -7.6 |  |  | -2.6 |  |  |  | 1.6 | -42.2 | -43.1 | -1.3 | -5.2 | 0.8 | -6.2 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 10.8 | 8 | -0.8 | 4.3 | -2.1 |  |  |  | -3 | -0.5 | -37.3 | [5 empty] | -19.4 | -14.1 | -0.6 | -0.4 | 0.4 |  | -15.2 | 0 | -3.9 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | -6.2 | -7.2 | -0.8 | 0 | 2.2 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.4 | 12.6 | 0.1 | 3.1 |  | 1.73 | 3.5 | 10.17 | -188.9934 | 2.4314 |  | 2.6695 | 1.3 | 0.28248 | 0.07438 |  | 2 | 8.7578
14/12/2025 | 05:00 | 44.8 | -74.5 | 8.8 |  |  | -11.3 | -4.9 |  |  | 0 | 0 | -28.7 |  | 0 |  | 31.6 | -0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.4 | -4.1 |  |  |  |  | 10.8 | -16 |  |  |  | -1.1 | 7.9 | 3.9 | 9.5 | 4 | 0.18293 | 2.5 | 1 | 1.8 | -25.7 | -44.6 | 0.9 | 0 | -7.7 | 0.9 | 0.5 | 4.5 |  |  | -8 |  |  | -2.2 |  |  |  | -2 | -44.9 | -46.1 | -4.6 | -8.3 | -2.7 | -7.4 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 10.6 | 8.7 | 0.2 | 4.2 | -2.1 |  |  |  | -4.8 | -2.5 | -39.1 | [5 empty] | -22.6 | -16 | -1 | -0.5 | 0.4 |  | -16.8 | 0 | -4 |  | 0.1 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | -8.3 | -9.1 | -1.2 | 0 | 2.2 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.1 | 12.6 | -0.1 | 2.9 |  | 2.61 | 3.6 | 10.48 | -259.5271 | 1.8562 |  | 2.622 | 1.4 | 0.28242 | 0.12109 |  | 2 | 8.2817
14/12/2025 | 05:30 | 46.8 | -77.3 | 7.6 |  |  | -10.3 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | -27.5 |  | 0 |  | 35.1 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.7 | 8.8 |  |  |  |  | 11.1 | -17 |  |  |  | -1.4 | -9.5 | 3 | 9.8 | 3.9 | 0.27665 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | -26.3 | -45.4 | -1.8 | 0 | -8.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 |  |  | -8.9 |  |  | -1.7 |  |  |  | -7.8 | -45.1 | -46.5 | -5.9 | -10.5 | -2.7 | -7.4 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 10.9 | 9.2 | 0.9 | 4.1 | -2.1 |  |  |  | -4.8 | -2.2 | -39.7 | [5 empty] | -24.7 | -17.3 | -0.9 | -0.6 | 0.4 |  | -19.6 | 0 | -4.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | -0.1 | -7.3 | -8.2 | -0.9 | 0 | 2.1 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.2 | 12.9 | 0.4 | 2.6 |  | 1.8 | 3.6 | 11.56 | -267.0634 | 1.7683 |  | 2.2485 | 1.4 | 0.28354 | 0.07421 |  | 2 | 7.7746
14/12/2025 | 06:00 | 39.1 | -113.9 | 1.2 |  |  | -11.1 | 3.9 |  |  | 0 | 0 | -39.1 |  | 0 |  | 10.7 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.7 | 5.8 |  |  |  |  | 8.5 | -18.8 |  |  |  | -1.6 | -18.6 | 2.2 | 9.8 | -2.1 | -1.0087 | 2.6 | 1.4 | -8.5 | -36.2 | -45.3 | -2.5 | 0 | -8.3 | 0.9 | 0.5 | 3.8 |  |  | -9 |  |  | -2.1 |  |  |  | -12.2 | -55.2 | -56.4 | -15.7 | -20.4 | -4.3 | -6.4 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 6 | 0.8 | -5.8 | 4.1 | -5.2 |  |  |  | -13.2 | -10.8 | -51.9 | [5 empty] | -31.1 | -21 | -0.8 | -0.4 | 0.4 |  | -21.9 | 1.4 | -4.1 |  | 0.1 | -0.1 |  | 1.3 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -0.9 | -1 | 1.2 | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | -11.6 | -12.3 | 0 | 0 | 2.1 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.2 | 12.7 | 0.2 | 0.9 |  | 2.88 | 3.5 | 11.38 | -529.7487 | 1.6415 |  | 1.8005 | 1.4 | 0.28664 | 0.09364 |  | 2.1 | 7.3222
14/12/2025 | 06:30 | 41.2 | -137.2 | -5.3 |  |  | -10.2 | -7 |  |  | 0 | 0 | -39 |  | 0 |  | -1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.7 | 3.2 |  |  |  |  | 8.8 | -19.6 |  |  |  | -1.1 | -22.2 | 1.5 | 9.8 | -2.3 | -0.88513 | 2.6 | 0.4 | -12.3 | -39.6 | -49 | -1.9 | 0 | -8.4 | 0.9 | 0.5 | 4.2 |  |  | -8.4 |  |  | -3 |  |  |  | -2.5 | -57.4 | -59 | -17.6 | -22 | -5.3 | -6.5 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 5.8 | 0.7 | -5.8 | 4.1 | -5.2 |  |  |  | -17.8 | -15.4 | -46.9 | [5 empty] | -34.4 | -23 | -0.7 | -0.3 | 0.4 |  | -23.6 | 3.7 | -4.3 |  | 0 | 0 |  | 5.3 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.6 | -9.3 | -3.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.3 | 0.3 | 0.9 | -1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | -10 | -10.8 | 0 | 0 | 2.1 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.2 | 11.6 | 0 | 1.8 |  | 3.26 | 3.8 | 10.52 | -617.7051 | 1.5651 |  | 1.588 | 1.3 | 0.30545 | 0.06484 |  | 2 | 6.8234
14/12/2025 | 07:00 | 42.3 | -134.9 | -5.6 |  |  | -7.3 | 8 |  |  | 0 | 0 | -30.7 |  | 0 |  | -0.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.6 | 6.1 |  |  |  |  | 8.9 | -26.8 |  |  |  | -0.8 | -39.6 | 1.5 | 9.5 | -2 | -1.2178 | 2.6 | 1.3 | -15 | -42.8 | -40.8 | -11.2 | 0 | -7.8 | 0.9 | 0.6 | 5.2 |  |  | -8.5 |  |  | -1.7 |  |  |  | -4.5 | -52.3 | -53.3 | -12.9 | -17.9 | -5.3 | -7.9 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 6 | 0.7 | -6.3 | 4.1 | -5.1 |  |  |  | -10.3 | -7.4 | -36.3 | [5 empty] | -35.1 | -23.4 | -0.9 | -0.4 | 0.4 |  | -23.7 | 3.4 | -4.1 |  | 0 | 0.1 |  | 21.7 |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -0.8 | -9.9 | -3.6 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | -10.5 | -10.9 | 0 | 0 | 2.1 |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.8 | 0 | -1.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.3 | 12.4 | 0.5 | 1.7 |  | 2.54 | 4 | 10.87 | -550.5078 | 1.5421 |  | 1.535 | 1.4 | 0.31638 | 0.05633 |  | 2 | 6.8498
14/12/2025 | 07:30 | 42.5 | -129.5 | -6.2 |  |  | -7.4 | 7.9 |  |  | 0 | 0 | -26.5 |  | 0 |  | 1.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.9 | 6.5 |  |  |  |  | 9.7 | -25.6 |  |  |  | -0.6 | -27.9 | 1.7 | 8.6 | -1.8 | -1.2494 | 2.6 | 0.7 | -13.8 | -41.9 | -40.1 | -5.3 | 0 | -6.7 | 0.9 | 0.6 | 6.7 |  |  | -8.3 |  |  | -1.7 |  |  |  | 0 | -50 | -51.1 | -9.7 | -13.4 | -4.9 | -8.5 | [5 empty] | 0 |  | -0.7 | 6.5 | -0.4 | -6.7 | 4.3 | -5 |  |  |  | -7.2 | -4.7 | -31.7 | [5 empty] | -35.1 | -23.4 | -0.7 | -0.3 | 0.4 |  | -22.7 | 6.7 | -4.9 |  | 0.1 | 0 |  | 24.3 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -0.6 | -9.4 | -3.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 2.9 | -11.9 | -13.6 | -1.8 | 0 | 2.1 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.4 | 0.1 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.2 | 12.6 | 0.3 | 2.5 |  | 2.65 | 3.9 | 12.93 | -484.3694 | 1.5848 |  | 2.172 | 1.3 | 0.31951 | 0.08214 |  | 2 | 7.4585
14/12/2025 | 08:00 | 39.6 | -115.2 | 0.8 |  |  | -3.8 | 18 |  |  | 0 | 0 | -26.1 |  | 0 |  | 4 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 1.2 | 0 | 0 | -3.4 | 4.1 | 6.1 |  |  |  |  | 7.9 | -24.8 |  |  |  | -0.4 | -16 | 2.6 | 8.7 | -2.1 | 0.21143 | 2.6 | -0.7 | -12.1 | -39.1 | -37.3 | 0 | 0 | -7.4 | 0.9 | 0.6 | 4.4 |  |  | -10.4 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0 | -50.3 | -51.5 | -10.6 | -15.1 | -4.8 | -8.5 | [5 empty] | 0 |  | -0.8 | 5.9 | 10.1 | -1.2 | 4.1 | -5.3 |  |  |  | -2.5 | -0.2 | -24.1 | [5 empty] | -32.8 | -22.1 | -0.6 | -0.3 | 0.4 |  | -22 | 7.1 | -4.8 |  | 0 | -0.1 |  | 26.7 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -0.7 | -9.2 | -4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.5 | 3.1 | -11.8 | -13 | -1.8 | -1.7 | 2.1 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1.8 | 0.5 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 | 2.1 | 13.2 | 0 | 3.8 |  | 2.35 | 3.9 | 12.61 | -393.5286 | 1.9245 |  | 2.5335 | 1.4 | 0.33249 | 0.1047 |  | 2 | 8.2952
14/12/2025 | 08:30 | 44.3 | -94.7 | 2.6 |  |  | 2.1 | 30.1 |  |  | 0 | 0 | -19.7 |  | 0 |  | 3.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 1.5 | 0 | 0 | -3.4 | 4 | 8.9 |  |  |  |  | 9.5 | -23.5 |  |  |  | -0.2 | -28 | 2.9 | 10.4 | -2.3 | -0.04834 | 2.6 | -0.4 | -8.3 | -36.1 | -34.4 | 0 | 0 | -6.8 | 0.9 | 0.5 | 5.1 |  |  | -7.1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | -45 | -46.2 | -5 | -8.3 | -2.8 | -7.4 | [5 empty] | 0.1 |  | 0 | 16.1 | 21.7 | 0.5 | 4.1 | -5 |  |  |  | 0.6 | 3.1 | -19.9 | [5 empty] | -29.5 | -20 | -0.7 | -0.3 | 0.4 |  | -20.8 | 8.4 | -4.5 |  | 0.1 | 0 |  | 28.8 |  | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -0.7 | -8.6 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 1.3 | -0.1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.2 | -10.5 | -12 | -1.5 | -1.4 | 2.1 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1 | 0.9 | -9.1 | -0.2 | 0 | 0 | 13.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |  | 0.6 | 2.1 | 14.1 | 0.2 | 4.7 |  | 2.11 | 3.9 | 12.98 | -239.3583 | 2.0817 |  | 2.5535 | 1.3 | 0.32882 | 0.10495 |  | 2 | 8.369
14/12/2025 | 09:00 | 38.9 | -103.8 | 1.9 |  |  | 1.5 | 8 |  |  | 0 | 0 | -22 |  | 0 |  | 4.3 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 2 | 0 | 0 | -3.4 | 4 | 8.9 |  |  |  |  | 3.9 | -22.5 |  |  |  | -0.3 | 28.6 | 4.3 | 10 | 0.9 | 0.1123 | 2.5 | 0.3 | -6.2 | -33.8 | -33.8 | 0 | 0 | -6.8 | 0.9 | 0.6 | 4.3 |  |  | -6.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | -54.4 | -55.7 | -14.5 | -17.7 | -5.1 | -7 | [5 empty] | 0.3 |  | 0 | 25.7 | 20.8 | 3.1 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | 1.7 | 4.2 | -17.9 | [5 empty] | -28.8 | -19.7 | -0.5 | -0.3 | 0.4 |  | -20 | 7.8 | -4.5 |  | 0.1 | 0 |  | 30.5 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -0.4 | -8.4 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0 | 1.1 | -1.6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.4 | -12.7 | -13.6 | -1.9 | -1.7 | 2.1 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.7 | 1.3 | -8.6 | -0.2 | 0 | 0.3 | 13.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 |  | 0.8 | 2.1 | 14.7 | 0 | 3.7 |  | 2.47 | 4 | 12.19 | -239.6277 | 2.3649 |  | 2.76 | 1.4 | 0.31923 | 0.07165 |  | 2 | 8.9157
14/12/2025 | 09:30 | 39.1 | -97.1 | 3.4 |  |  | 4 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | -16.8 |  | 0 |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 2.1 | 0 | 0 | -3.4 | 4.4 | 10 |  |  |  |  | 4.3 | -22 |  |  |  | -1.2 | 0.7 | 3.8 | 9.6 | 1 | 0.18961 | 2.5 | 0.2 | -2.1 | -30 | -29.7 | 0 | 0 | -5.5 | 0.9 | 0.6 | 4.4 |  |  | -6.1 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | -50.3 | -51.6 | -10.3 | -14.6 | -3.1 | -6.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27.1 | 21.3 | 2.8 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 5 | 7.4 | -13.6 | [5 empty] | -26.9 | -18.7 | -0.8 | -0.4 | 0.4 |  | -18.6 | 8.5 | -4.3 |  | 0 | -0.1 |  | 31.2 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | 0.1 | -7.5 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.2 | 0.5 | 1.4 | -1.6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | -10.4 | -10.9 | -1.3 | -1.2 | 2.1 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.6 | 1.7 | -9 | -0.2 | 0 | 0 | 17.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.9 |  | 0.6 | 2.1 | 15 | 0.3 | 1.6 |  | 2.88 | 3.6 | 0 | -187.0304 | 2.1378 |  | 2.3705 | 1.4 | 0.31088 | 0.0831 |  | 2 | 8.3023
14/12/2025 | 10:00 | 40.3 | -80.9 | 5.7 |  |  | 2.3 | 19 |  |  | 0 | 0 | -1.8 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | -3.4 | 4.2 | 11.2 |  |  |  |  | 4.8 | -21 |  |  |  | -1 | 4.2 | 3.8 | 9.2 | 1 | -0.02216 | 2.4 | 0.5 | 3.2 | -25.1 | -25.1 | 0 | 0 | -4.8 | 0.9 | 0.6 | 5 |  |  | -3.9 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | -45.3 | -46.4 | -4.2 | -9.2 | -0.6 | -6.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25.6 | 20.8 | 2.4 | 4.1 | -0.2 |  |  |  | 10.6 | 13 | -5.7 | [5 empty] | -23.2 | -16.4 | -0.8 | -0.4 | 0.4 |  | -17.1 | 9 | -4.1 |  | 0 | 0.1 |  | 31.6 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.6 | -6.4 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.7 | 1.5 | -1.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.6 | -8.3 | -7.5 | -0.9 | -0.6 | 2 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.6 | 2.1 | -8.9 | -0.2 | 0 | 0 | 21.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |  | 0.8 | 2.2 | 13.8 | 0.2 | 1 |  | 3.1 | 4.1 | 0 | -76.7222 | 2.2789 |  | 2.739 | 1.2 | 0.3081 | 0.1535 |  | 2 | 8.6795
14/12/2025 | 10:30 | 45.9 | -68.4 | 6.9 |  |  | 2.2 | 21.4 |  |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 9.1 | 2.1 | 0 | 2 | -3.4 | 5.3 | 19.9 |  |  |  |  | 7.9 | -20.1 |  |  |  | -0.9 | 9.1 | 4.5 | 10.3 | 0.9 | -0.06662 | 2.4 | 0.4 | 6 | -22.2 | -21.9 | 0 | 0 | -3.2 | 0.9 | 0.5 | 4.2 |  |  | -2.6 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | -42.9 | -44 | -2.3 | -8.5 | 0.7 | -6.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.1 | 21.8 | 3.4 | 4.4 | 0 |  |  |  | 14.1 | 16.5 | -0.4 | [5 empty] | -20 | -14.6 | -0.8 | -0.3 | 0.4 |  | -16 | 9.1 | -4.7 |  | 0 | 0 |  | 32.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.8 | -0.8 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 1.5 | -1.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4 | -5.8 | -5.8 | -0.7 | -0.4 | 1.9 |  | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.4 | 2.7 | -9.2 | -0.2 | 0 | 0 | 27.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.6 |  | 0.8 | 2 | 14.4 | 0.3 | 4.8 |  | 3.91 | 4.1 | 1.19 | 33.7334 | 2.4344 |  | 2.6275 | 1.2 | 0.30706 | 0.08123 |  | 2 | 8.6502
14/12/2025 | 11:00 | 46.7 | -73.3 | 6.2 |  |  | -2.3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 10.1 | 1.9 | 0 | 2 | -3.4 | 5.2 | 20.7 |  |  |  |  | 7.7 | -19.2 |  |  |  | -0.9 | -9 | 4.7 | 10 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 7.9 | -20.3 | -20.5 | 0 | 0 | -2.9 | 0.9 | 0.6 | 4.4 |  |  | -1.9 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | -42.3 | -43.6 | -0.9 | -4.4 | 1.5 | -6.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.1 | 21.3 | 2.3 | 4.3 | 0.2 |  |  |  | 16.4 | 18.9 | 3.1 | [5 empty] | -17 | -12.7 | -0.8 | -0.3 | 0.4 |  | -15.7 | 9.1 | -4.7 |  | 0 | -0.1 |  | 32.4 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 0.7 | -1.3 | -4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 1.4 | -1.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.7 | -8.2 | -8.5 | -1.5 | -0.8 | 1.9 |  | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 1.6 | 2.8 | -8.8 | -0.2 | 0 | 0 | 29 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.9 |  | 0.8 | 2.3 | 14.3 | 0.4 | 3.5 |  | 3.57 | 4.1 | 3.22 | 31.29 | 2.281 |  | 2.5835 | 1.3 | 0.30817 | 0.07934 |  | 2 | 8.552
14/12/2025 | 11:30 | 43.4 | -71.4 | 7.6 |  |  | -3.7 | 20 |  |  | 0 | 0 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 2 | 0 | 2 | -3.4 | 5.5 | 22.3 |  |  |  |  | 7.3 | -18.2 |  |  |  | -0.7 | -9 | 4.7 | 10 | 0.9 | 0.55456 | 2.4 | 0.2 | 15.6 | -22 | -41.4 | 0 | 0 | -4.4 | 0.9 | 0.5 | 3.1 |  |  | 0.7 |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | -36.7 | -38.2 | 4.6 | 0.2 | 3.1 | -5.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.1 | 21.7 | 3.7 | 4.1 | -0.2 |  |  |  | 21.6 | 24 | 12.1 | [5 empty] | -12.4 | -10 | -0.5 | -0.2 | 0.4 |  | -15.9 | 8.4 | -4.5 |  | 0 | 0 |  | 33.5 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 0.8 | -0.3 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.6 | 1.4 | -1.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.7 | -4.5 | -5.1 | -0.9 | -0.3 | 1.9 |  | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.6 | 2.9 | -8.4 | -0.2 | 0 | 0 | 27.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 3.1 |  | 1 | 1.8 | 15 | 0.1 | 3.8 |  | 2.9 | 4.1 | 4.77 | 82.4246 | 2.5301 |  | 2.469 | 1.3 | 0.308 | 0.0688 |  | 2 | 8.6759
14/12/2025 | 12:00 | 43.6 | -69.4 | 8.3 |  |  | -3.9 | 19.5 |  |  | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 1.6 | 0 | 1.9 | -3.4 | 5.5 | 23.6 |  |  |  |  | 6.9 | -17.9 |  |  |  | -1.1 | -13.6 | 4.5 | 15.6 | 0.6 | 0.69769 | 2.4 | 0.4 | 16.2 | -21.1 | -40.4 | 0 | 0 | -4.2 | 0.9 | 0.6 | 4.3 |  |  | 1.1 |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | -37.3 | -38.3 | 3.8 | -1 | 2.9 | -5.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26 | 20.7 | 3.1 | 6.4 | -0.2 |  |  |  | 22 | 24.4 | 13.8 | [5 empty] | -10.6 | -8.9 | -0.8 | -0.3 | 0.4 |  | -16 | 9.5 | -4.4 |  | 0 | 0 |  | 32.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.9 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 1.4 | -1.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.7 | -0.9 | -7.9 | 0 | -0.9 | 1.9 |  | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.7 | 2.9 | -7.7 | -0.2 | 0 | 0 | 31 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 3.1 |  | 1 | 2.2 | 15.1 | 0.1 | 2.6 |  | 3.38 | 4.1 | 6.61 | 97.9877 | 2.2483 |  | 2.5675 | 1.3 | 0.30373 | 0.06334 |  | 2 | 8.4829
14/12/2025 | 12:30 | 45.9 | -70.3 | 7.4 |  |  | -4.5 | 3.7 |  |  | 0 | 0 | 5.6 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.8 | 0 | 2 | -3.4 | 5.1 | 23.5 |  |  |  |  | 7.3 | -17.9 |  |  |  | -1.1 | -1.9 | 4.1 | 16.4 | 1 | -0.21175 | 2.4 | 0.5 | 15.2 | -22.5 | -42.4 | 0 | 0 | -4.4 | 0.9 | 0.6 | 4.6 |  |  | 0.4 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 | -38.5 | -39.2 | 3.3 | -1 | 3.1 | -5.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.3 | 21.2 | 2.8 | 4.2 | 0 |  |  |  | 21.6 | 24.1 | 12.2 | [5 empty] | -10.7 | -8.9 | -1 | -0.4 | 0.4 |  | -15.7 | 9.5 | -4.5 |  | 0 | 0 |  | 33 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.9 | 0.2 | -4 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.6 | -0.1 | -7.5 | 0.5 | -1 | 1.9 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.8 | 2.9 | -8.1 | -0.2 | 1.3 | 0 | 30.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.9 |  | 1 | 2.3 | 15.1 | 0.5 | 2.8 |  | 3.48 | 4 | 8.61 | 86.7782 | 2.0794 |  | 2.3955 | 1.3 | 0.30545 | 0.06529 |  | 2 | 8.1456
14/12/2025 | 13:00 | 41.3 | -87.7 | 4.1 |  |  | -6.9 | 4.3 |  |  | 0 | 0 | -3.4 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | -3.4 | 5.1 | 21.7 |  |  |  |  | 5.7 | -15.8 |  |  |  | -1.2 | -4.4 | 3.9 | 16 | 0.8 | -0.23479 | 2.4 | 0.4 | 13.5 | -23.8 | -43.4 | 0 | 0 | -4.9 | 0.9 | 0.6 | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | -39.9 | -41.1 | 0.4 | -5.1 | 1.6 | -6.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.5 | 21.2 | 6.3 | 11.3 | 4 |  |  |  | 19.8 | 22.3 | 10.5 | [5 empty] | -11.8 | -9.6 | -1.2 | -0.4 | 0.4 |  | -15.6 | 9 | -5.1 |  | 0 | -0.1 |  | 28.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.9 | -0.1 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.1 | -2.1 | -7.5 | -0.8 | -1.1 | 1.9 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.6 | 2 | -8.1 | -0.2 | 4.5 | 0 | 28.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.8 |  | 1 | 2.5 | 15.1 | 0.1 | 3.5 |  | 2.82 | 4 | 8.88 | 24.0652 | 1.9743 |  | 3.037 | 1.3 | 0.30501 | 0.05783 |  | 1.9 | 8.5741
14/12/2025 | 13:30 | 42.1 | -83.6 | 2.6 |  |  | -6.7 | 16.6 |  |  | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 1.1 | 0 | 2.1 | -3.4 | 5.2 | 21.3 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  |  |  | -1.2 | -5.4 | 3.7 | 14.9 | 1.3 | 0.39376 | 2.4 | 0.2 | 13.5 | -24.4 | -44.1 | 2.4 | 0 | -3.3 | 0.9 | 0.5 | 5.4 |  |  | -0.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | -41.4 | -42.3 | -0.4 | -5.6 | 1.4 | -6.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.4 | 20.1 | 5.3 | 11.5 | 4.1 |  |  |  | 19.7 | 22.3 | 9.5 | [5 empty] | -12.8 | -10.1 | -1.1 | -0.4 | 0.4 |  | -15.5 | 9 | -4.8 |  | 0 | 0 |  | 32.7 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0.9 | -0.2 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.7 | -2.1 | -7.1 | -0.2 | -0.8 | 1.9 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.4 | 1.5 | -8.2 | -0.2 | 6.6 | 0 | 18.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.7 |  | 1 | 2.5 | 14.7 | 0.1 | 2.9 |  | 2.67 | 3.9 | 9.17 | 55.5338 | 2.1577 |  | 2.3355 | 1.3 | 0.30411 | 0.072 |  | 2 | 8.1693
14/12/2025 | 14:00 | 42.7 | -95.4 | 2.6 |  |  | -7.8 | 11.7 |  |  | 0 | 0 | -2.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1.1 | 0 | 2.1 | -3.4 | 5.2 | 22.2 |  |  |  |  | 6.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | -2.6 | 4.1 | 15.3 | 1.2 | -0.12143 | 2.4 | 0.7 | 11 | -26.7 | -46.5 | 3.4 | 0 | -5 | 0.9 | 0.6 | 3.9 |  |  | -1.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | -43.6 | -44.9 | -2.8 | -6.7 | 0 | -6.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.7 | 20.5 | 5.7 | 11.5 | 4.1 |  |  |  | 17.7 | 20.1 | 6 | [5 empty] | -14.3 | -10.8 | -1.4 | -0.5 | 0.4 |  | -15.3 | 8.1 | -4.7 |  | 0 | -0.1 |  | 20.4 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.8 | 0.9 | 0.4 | -3.9 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.7 | -6.4 | -6.3 | -0.6 | -0.9 | 1.9 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 7 | 1.3 | -10.9 | -0.2 | 6 | 0 | 20.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.8 |  | 1 | 2.3 | 14.2 | 0.5 | 1 |  | 2.87 | 3.9 | 8.12 | -13.0314 | 1.948 |  | 2.4895 | 1.3 | 0.30603 | 0.07046 |  | 1.9 | 8.014
14/12/2025 | 14:30 | 46.3 | -75.6 | 4.7 |  |  | -6.2 | 19.6 |  |  | 0 | 0 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 0 | 2.1 | -3.4 | 5.1 | 22 |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  |  |  | -0.8 | 21.5 | 3.7 | 7.4 | 1.1 | -0.80152 | 2.4 | 0 | 11.7 | -26.2 | -46.3 | 7.6 | 0 | -3.1 | 0.9 | 0.5 | 4.5 |  |  | -1.2 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 | -42 | -43.2 | -0.2 | -5 | 0.6 | -6.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25.2 | 19.6 | 4.8 | 11.5 | 4.1 |  |  |  | 18.5 | 21.4 | 7.2 | [5 empty] | -15 | -11.3 | -1.3 | -0.5 | 0.4 |  | -15.6 | 8.6 | -4.7 |  | 0 | 0 |  | 17.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.6 | 1 | -0.1 | -3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.5 | 3.9 | -4.2 | -7.1 | -0.9 | -1.1 | 1.8 |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.8 | 2.1 | -9.1 | -0.2 | 6.5 | 0 | 13 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 0.9 | 2.4 | 14.1 | 0.1 | 3.5 |  | 2.82 | 3.8 | 11.21 | 56.1285 | 2.3431 |  | 2.5945 | 1.2 | 0.30189 | 0.0546 |  | 1.9 | 8.3941
14/12/2025 | 15:00 | 39.3 | -90.1 | 4.2 |  |  | -5.2 | 17.7 |  |  | 0 | 0 | -4.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 0.6 | 0 | 2.1 | -3.4 | 4.9 | 19.8 |  |  |  |  | 5.5 | 0 |  |  |  | -0.8 | 26.1 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | -0.91237 | 2.4 | -0.5 | 8 | -29.6 | -48.8 | 5.6 | 0 | -4.8 | 0.9 | 0.6 | 4.1 |  |  | -2.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | 0 | -44.5 | -46 | -3.1 | -8.9 | -0.5 | -6.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.2 | 19.3 | 5 | 11.4 | 4.1 |  |  |  | 15.8 | 18.7 | 4 | [5 empty] | -17.2 | -12.5 | -1.1 | -0.4 | 0.4 |  | -15.8 | 4.5 | -4.4 |  | 0 | -0.1 |  | 21.2 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1.2 | 0.7 | -0.3 | -3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | -3.7 | -9.7 | -0.8 | -1.2 | 1.8 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 4.6 | 1.3 | -14.8 | -0.2 | 5.4 | 0 | 11 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |  | 0.8 | 2.5 | 13.7 | 0 | 3.3 |  | 2.5 | 3.8 | 10.85 | -37.0624 | 2.3342 |  | 2.347 | 1.2 | 0.31302 | 0.0643 |  | 1.9 | 8.1585
14/12/2025 | 15:30 | 47.3 | -78.7 | 7.2 |  |  | -6 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | -7.1 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 16.2 | 0.8 | 0 | 2 | -3.4 | 5.3 | 18.8 |  |  |  |  | 8.2 | -4.3 |  |  |  | -0.8 | 27.1 | 4.5 | 9.9 | 0.6 | -0.87357 | 2.4 | 0.6 | 9.8 | -26.7 | -47 | 7.1 | 0 | -4.9 | 0.9 | 0.4 | 3 |  |  | -3.2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | -44.4 | -45.5 | -4 | -7.9 | 1.5 | -6.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25.2 | 22.7 | 7.1 | 11.3 | 4.2 |  |  |  | 14.8 | 20.2 | 3.4 | [5 empty] | -18.1 | -13.1 | -1.6 | -0.6 | 0.4 |  | -16.6 | 8.3 | -4.3 |  | 0 | -0.1 |  | 29.2 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.2 | 1 | 0.2 | -3.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.5 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | -5.7 | -10.3 | -0.9 | -1 | 1.8 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 4.8 | 1 | -14.3 | -0.2 | 7.4 | 0 | 16.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |  | 0.8 | 2.2 | 14 | 0 | 2 |  | 2.41 | 3.8 | 12.93 | 29.3664 | 2.4081 |  | 2.3445 | 1.3 | 0.32886 | 0.04829 |  | 2.2 | 8.6297
14/12/2025 | 16:00 | 42.2 | -101.4 | 1.4 |  |  | -7 | 6 |  |  | 0 | 0 | -9.3 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 1 | 0 | 2.4 | -3.4 | 3.5 | 14.3 |  |  |  |  | 6.3 | -12.9 |  |  |  | -0.9 | 21.2 | 3.9 | 8.1 | 1.2 | -0.77852 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | -35.9 | -45.7 | 4.8 | 0 | -5.1 | 0.9 | 0.6 | 4.3 |  |  | -5.6 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0 | -48.8 | -50.2 | -9.1 | -14.1 | -2.5 | -6.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.6 | 20.3 | 5.5 | 11.5 | 0.2 |  |  |  | 5.6 | 8.2 | -11.6 | [5 empty] | -23.4 | -16.2 | -1.3 | -0.5 | 0.4 |  | -17.2 | 8.1 | -3.7 |  | 0.1 | 0 |  | 26.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.4 | -1.3 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2 | -8 | -12 | -0.9 | -1.3 | 1.8 |  | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 4.5 | 0.4 | -14.7 | -0.2 | 4.4 | 0 | 17.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |  | 0.6 | 2.3 | 13.4 | 0.1 | 2.4 |  | 2.99 | 3.8 | 10.81 | -148.5785 | 2.0719 |  | 2.6565 | 1.2 | 0.3231 | 0.04299 |  | 2 | 8.2944
14/12/2025 | 16:30 | 44.1 | -110 | -0.3 |  |  | -9.6 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | -10.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 1.3 | 0 | 2.2 | -3.4 | 3.7 | 16.5 |  |  |  |  | 6.9 | -10.8 |  |  |  | -1.1 | 2.6 | 3.1 | 8.8 | 0.6 | -1.6112 | 2.4 | 0 | 1 | -35.7 | -45.5 | 1 | 0 | -5.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |  |  | -8.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 0 | -48.1 | -49.3 | -8.5 | -13 | -1.6 | -6.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25.7 | 20.8 | 6.2 | 13.8 | -0.2 |  |  |  | 3.6 | 6.1 | -13.1 | [5 empty] | -24.9 | -17.1 | -1.6 | -0.6 | 0.4 |  | -17 | 7 | -3.9 |  | 0.1 | 0 |  | 22.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | 0.5 | -1.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | -7.9 | -11 | -0.9 | -1.4 | 1.8 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.4 | 0.1 | -10.1 | -0.2 | 5.2 | 0 | 19 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.2 | 13.4 | 0.1 | 2.1 |  | 2.49 | 4 | 13.09 | -190.9312 | 1.9848 |  | 2.4775 | 1.2 | 0.32009 | 0.04831 |  | 2.2 | 8.2307
14/12/2025 | 17:00 | 44.7 | -118.7 | -0.6 |  |  | -8.6 | 10.7 |  |  | 0 | 0 | -13.4 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 1.5 | 0 | 2.5 | -3.4 | 3.7 | 16.2 |  |  |  |  | 6.8 | -11.1 |  |  |  | -1.2 | 0.9 | 2.5 | 8 | 1.3 | -1.3279 | 2.4 | 0.7 | 2 | -35.3 | -45.1 | 1.5 | 0 | -6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |  |  | -8.4 |  |  | -1.7 |  |  |  | 6.8 | -48.9 | -50.3 | -9.3 | -13.4 | -2.9 | -6.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 27.5 | 20.4 | 6.2 | 11.5 | 0.2 |  |  |  | 5.5 | 8 | -11.7 | [5 empty] | -25.8 | -17.7 | -1.6 | -0.6 | 0.4 |  | -15.1 | 2.7 | -4.2 |  | 0 | -0.1 |  | 11.7 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -0.6 | 0.9 | -0.4 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | -10.2 | -9.9 | -1 | -0.8 | 1.8 |  | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 1.6 | 0 | -14.1 | -0.2 | 5.9 | 0 | 26.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.3 | 13.4 | 0 | 2 |  | 2.62 | 3.8 | 12.91 | -199.1979 | 1.7255 |  | 2.221 | 1.4 | 0.31664 | 0.06192 |  | 2.1 | 7.825
14/12/2025 | 17:30 | 47.4 | -97.8 | 1.7 |  |  | -13.9 | 9.3 |  |  | 0 | 0 | -8.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 1.6 | 0 | 2.5 | -3.4 | 3.7 | 15.1 |  |  |  |  | 7.8 | -11 |  |  |  | -1.2 | -1.2 | 2.7 | 7.8 | 1 | -0.30092 | 2.4 | 0.2 | 5.5 | -32 | -42.1 | 10 | 0 | -5.7 | 0.9 | 0.5 | 5.4 |  |  | -7.4 |  |  | -1.5 |  |  |  | 10.8 | -41 | -42.5 | -0.4 | -4.1 | 0.9 | -6.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.4 | 20.8 | 5.9 | 11.3 | 0 |  |  |  | 4.7 | 7.2 | -12.7 | [5 empty] | -21.9 | -15.4 | -1.5 | -0.5 | 0.4 |  | -12.5 | 0.8 | -2.2 |  | 0 | 0 |  | 1.8 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 0.1 | -10.6 | -8 | -1.3 | -0.9 | 1.8 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 2.1 | 0 | -8.8 | -0.2 | 8.5 | 0 | 18.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.3 | 2.3 | 13 | 0.1 | 1.5 |  | 2.71 | 4.2 | 11.79 | -89.1009 | 2.1167 |  | 2.2045 | 1.4 | 0.32347 | 0.05411 |  | 2.1 | 8.1988
14/12/2025 | 18:00 | 44.7 | -87.8 | 5.2 |  |  | -15.3 | -2.5 |  |  | 0 | 0 | -12.5 |  | 0 |  | 24.5 | -0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 1.3 | 0 | 2.7 | -3.4 | 3.7 | 18.5 |  |  |  |  | 7.2 | -8.3 |  |  |  | -1.2 | -18.2 | 2.6 | 14.9 | 1 | -1.5883 | 2.4 | 0.1 | 4.3 | -33.1 | -42.9 | 7.4 | 0 | -7 | 0.9 | 0.6 | 3.9 |  |  | -7.6 |  |  | -2.7 |  |  |  | 5.2 | -44.7 | -46.1 | -4.6 | -7.6 | 0 | -6.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26.6 | 21 | 6.3 | 11.3 | -0.3 |  |  |  | 2.9 | 5.5 | -15.4 | [5 empty] | -19.8 | -14.2 | -1.6 | -0.6 | 0.4 |  | -10.4 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.3 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 12.4 | 0.2 | -10.2 | -5.4 | -1.5 | -0.7 | 1.8 |  | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.7 | -0.2 | 10.4 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 2.3 | 12.6 | 0.4 | 1.6 |  | 2.95 | 4.5 | 12.56 | -113.9783 | 1.8731 |  | 2.125 | 1.4 | 0.32389 | 0.04501 |  | 4 | 9.7669
14/12/2025 | 18:30 | 49.2 | -54 | 12.2 |  |  | -10.8 | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 7.7 |  | 0 |  | 41.8 | 0.3 |  |  |  |  | 20.3 | 2.2 | 0 | 2.8 | -3.3 | 4.2 | 26.6 |  |  |  |  | 11.1 | -8 |  |  |  | -0.7 | -12.3 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | -1.2216 | 2.4 | 0.4 | 14.5 | -23.5 | -33.5 | 11.4 | 4.5 | -3.7 | 0.9 | 0.8 | 9.1 |  |  | -4 |  |  | -0.7 |  |  |  | 8.6 | -36.7 | -37.4 | 5.3 | -0.4 | 3.4 | -6.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19.1 | 19.6 | -1.3 | 13.7 | -0.4 |  |  |  | 11.1 | 13.7 | -3.6 | [5 empty] | -13.7 | -10.5 | -1.6 | -0.4 | 0.4 |  | -10.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | -0.3 |  | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | -2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.3 | -9.5 | -3.8 | -1.2 | -0.3 | 1.8 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 3.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.3 | 13.4 | 0.5 | 3.7 |  | 1.97 | 3.6 | 12.79 | 110.1384 | 2.276 |  | 2.013 | 1.3 | 0.35035 | 0.05037 |  | 4.1 | 10.0897
14/12/2025 | 19:00 | 44.5 | -17.5 | 19.6 |  |  | -5.6 | 16.1 |  |  | 0 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 78.2 | -0.1 |  |  |  |  | 19.5 | 0.9 | 0 | 2.8 | -3.4 | 3.5 | 18.2 |  |  |  |  | 9.5 | 3.4 |  |  |  | -0.5 | -3.1 | 3.7 | 14.1 | 0.8 | -0.86433 | 2.4 | 0 | 23.6 | -10 | -34.4 | 10.8 | 3 | -9.9 | 0.9 | 0.6 | 3.9 |  |  | 0 |  |  | -3.6 |  |  |  | 11.5 | -29.6 | -30.6 | 12.4 | 8.5 | 6.6 | -4.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 20.2 | 21.3 | 0.3 | 11.5 | -0.1 |  |  |  | 24.4 | 27 | 15.5 | [5 empty] | -4.5 | -5.1 | -1.3 | -0.4 | 0.4 |  | -10.2 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | -0.7 | 0 | -0.4 | 0.4 | 0.5 |  | -2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | -8.3 | -5.8 | -0.7 | 0 | 1.7 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.8 | 2.4 | 12 | 0 | 3 |  | 2.62 | 3.9 | 12.95 | 324.4057 | 2.3556 |  | 2.299 | 1.4 | 0.34648 | 0.06881 |  | 4.2 | 10.6699
14/12/2025 | 19:30 | 46.7 | -13.9 | 20 |  |  | -4.6 | 17.8 |  |  | 0 | 0 | 22.2 |  | 0 |  | 81.3 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 0.9 | 0 | 2.3 | -3.4 | 3.7 | 13.1 |  |  |  |  | 9.6 | 15.5 |  |  |  | -0.4 | 3.2 | 4.1 | 14.3 | 0.4 | -1.0727 | 2.4 | 0.3 | 26.9 | -6.1 | -30.6 | 11.9 | 2.3 | -3.4 | 0.9 | 0.7 | 3.4 |  |  | 2.2 |  |  | -2.9 |  |  |  | 13.4 | -25 | -26 | 19.9 | 14.4 | 8.5 | -3.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19.2 | 20.8 | 6.5 | 11.3 | -0.2 |  |  |  | 27.3 | 29.9 | 20.9 | [5 empty] | -1.3 | -3.4 | -1 | -0.4 | 0.4 |  | -10.1 | 0 | -0.1 |  | 0 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | -0.4 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | -5.6 | -5.4 | -0.1 | 0 | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 11.2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.8 | 2.3 | 11.7 | 0.5 | 2.7 |  | 2.29 | 3.5 | 13.1 | 429.5173 | 2.5002 |  | 2.2515 | 1.4 | 0.34996 | 0.06071 |  | 4 | 10.5623
14/12/2025 | 20:00 | 46.5 | -17.9 | 19.1 |  |  | -6 | 14 |  |  | 0 | 0 | 17.7 |  | 0 |  | 80.8 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1 | 0 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 12.9 |  |  |  |  | 10 | 15.8 |  |  |  | -0.9 | 8.7 | 4.3 | 14.2 | 2 | 0.41729 | 2.4 | 0.5 | 24.7 | -8.5 | -32.8 | 8.7 | 4.4 | -4 | 0.9 | 0.7 | 4.7 |  |  | 0.4 |  |  | -3.3 |  |  |  | 8.5 | -27 | -28.3 | 18 | 12.7 | 7.9 | -3.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45.6 | 20.6 | 6.1 | 11.6 | -0.2 |  |  |  | 24.7 | 27.2 | 16.7 | [5 empty] | -0.3 | -2.8 | -1 | -0.3 | 0.4 |  | -10.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | -0.5 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | -5 | -0.5 | 0 | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.4 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 2.3 | 11.6 | 0.2 | 2.4 |  | 2.67 | 3.5 | 13.4 | 417.9873 | 2.456 |  | 1.971 | 1.4 | 0.35482 | 0.03456 |  | 4 | 10.2164
14/12/2025 | 20:30 | 46.1 | -25 | 15.9 |  |  | -4.2 | 27.5 |  |  | 0 | 0 | 19.1 |  | 0 |  | 80.8 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 1.1 | 0 | 2.8 | -3.3 | 4 | 12.1 |  |  |  |  | 9.5 | 14.8 |  |  |  | -0.9 | 13.3 | 4.7 | 14.6 | 1.9 | 0.63111 | 2.4 | 0.5 | 25.6 | -7.7 | -32 | 9.3 | 2.9 | -2.8 | 0.9 | 0.8 | 4.5 |  |  | 0.4 |  |  | -3 |  |  |  | 14 | -26.4 | -27.3 | 18.5 | 13.3 | 8 | -3.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 46.1 | 21.8 | 6.6 | 11.4 | -0.1 |  |  |  | 26.5 | 29 | 19.4 | [5 empty] | -1.8 | -3.6 | -1 | -0.4 | 0.4 |  | -10.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | -0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -9 | -6.1 | -1.1 | 0 | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.9 | 2.3 | 11.5 | 0.1 | 3.3 |  | 2.79 | 3.6 | 12.56 | 434.5811 | 2.6576 |  | 0 | 1.3 | 0.35823 | 0.06088 |  | 4 | 8.3767
14/12/2025 | 21:00 | 46.1 | -15.1 | 20.9 |  |  | -5.2 | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 23.3 |  | 0 |  | 84.7 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 1 | 0 | 2.9 | -3.3 | 3.9 | 11 |  |  |  |  | 10 | 15.2 |  |  |  | -0.8 | 45.2 | 5.1 | 12.8 | 2.2 | 0.5791 | 2.4 | 0.4 | 25 | -8.3 | -32.7 | 14.3 | 5.5 | -2.2 | 0.9 | 0.6 | 6.8 |  |  | 1.4 |  |  | -3.7 |  |  |  | 10.7 | -27.2 | -28.6 | 18.1 | 12.4 | 7.4 | -3.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45.5 | 28.3 | 5.1 | 11.5 | -0.2 |  |  |  | 25.6 | 28.1 | 18 | [5 empty] | -0.8 | -3 | -1 | -0.3 | 0.3 |  | -10.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | -0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -9.1 | -6.5 | -1.1 | -0.1 | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 1 | 2.3 | 11.2 | 0.2 | 3.2 |  | 2.53 | 3.6 | 12.4 | 475.5091 | 2.8008 |  | 1.002 | 1.3 | 0.3661 | 0.06936 |  | 3.9 | 9.4382
14/12/2025 | 21:30 | 47.8 | -10.5 | 21.8 |  |  | -9.1 | 19.6 |  |  | 0 | 0 | 20.3 |  | 0 |  | 87.9 | 0.2 |  |  |  |  | 20.3 | 1.1 | 0 | 2.9 | -3.4 | 3.6 | 10.1 |  |  |  |  | 9.9 | 14.4 |  |  |  | -1 | 27.4 | 5.3 | 12.3 | 2.4 | 0.23562 | 2.4 | 0.4 | 24.3 | -9.2 | -33.9 | 12.4 | 3.6 | -0.8 | 0.9 | 0.6 | 9 |  |  | 0 |  |  | -4.3 |  |  |  | 6 | -28.8 | -29.7 | 16.5 | 10.8 | 6.9 | -3.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45.4 | 27.1 | 4.9 | 11.5 | -0.2 |  |  |  | 23.8 | 26.4 | 14.7 | [5 empty] | -2.9 | -4.3 | -1 | -0.3 | 0.3 |  | -10.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | -0.3 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -1.9 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0 | -9 | -7.7 | -1.1 | -0.3 | 1.6 |  | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.9 | 2.4 | 10.9 | 0.5 | 3.5 |  | 2.71 | 3.3 | 12.6 | 435.8456 | 2.8359 |  | 2.4195 | 1.3 | 0.37143 | 0.0513 |  | 4 | 10.9782
14/12/2025 | 22:00 | 44.8 | -23.6 | 19.3 |  |  | -12.7 | 7.6 |  |  | 0 | 0 | 13.5 |  | 0 |  | 79 | 0.1 |  |  |  |  | 19.5 | 0.9 | 0 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 8.3 |  |  |  |  | 8.4 | 13 |  |  |  | -1.2 | 24.2 | 5 | 13 | 2.2 | 0.21099 | 2.4 | 0.4 | 18.6 | -14.6 | -39 | 11.1 | 2.4 | -2.4 | 1 | 0.6 | 5 |  |  | -2.2 |  |  | -5.4 |  |  |  | 7.7 | -31.4 | -32.2 | 13.4 | 7.9 | 5.6 | -4.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45.4 | 28.3 | 5.5 | 11.5 | -0.2 |  |  |  | 17.9 | 20.4 | 6.5 | [5 empty] | -6.1 | -6.2 | -0.9 | -0.3 | 0.4 |  | -11.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 8.8 | 0 | -10.6 | -8.8 | -1.4 | -0.6 | 1.6 |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.8 | 2 | 10.3 | 0.4 | 4 |  | 2.68 | 3.2 | 11.77 | 313.861 | 2.5975 |  | 2.0295 | 1.2 | 0.3672 | 0.07097 |  | 4 | 10.2651
14/12/2025 | 22:30 | 44.9 | -36.6 | 17.4 |  |  | -14 | 15.8 |  |  | 0 | 0.6 | -3.3 |  | 0 |  | 72 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1 | 0 | 3.1 | -3.4 | 3.4 | 6.9 |  |  |  |  | 7.6 | 6.8 |  |  |  | -1.6 | -0.1 | 3.8 | 13.8 | 2.1 | 0.62024 | 2.4 | -0.1 | 22.3 | -11 | -35.5 | 8.7 | 2.8 | -2.4 | 0.9 | 0.5 | 3.6 |  |  | -3.6 |  |  | -6.6 |  |  |  | -0.3 | -32.6 | -33.8 | 11.9 | 6.6 | 5.1 | -4.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45.5 | 28.7 | 5.4 | 13.1 | -0.1 |  |  |  | 11.5 | 14.1 | -2.7 | [5 empty] | -2.8 | -4.4 | -1.1 | -0.4 | 0.4 |  | -12.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | -1.8 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | -9.5 | -9.8 | -1.1 | -0.8 | 1.6 |  | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 2.3 | 11.2 | 0.2 | 4.1 |  | 2.65 | 3.5 | 8.43 | 222.7002 | 2.197 |  | 1.984 | 1.2 | 0.36119 | 0.05992 |  | 4 | 9.8021
14/12/2025 | 23:00 | 45.4 | -65.8 | 9.9 |  |  | -13.7 | 9 |  |  | 0 | -4.1 | -8 |  | 0 |  | 55 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 0.8 | 0 | 3 | -3.4 | 3.4 | 3.7 |  |  |  |  | 6.8 | -21.4 |  |  |  | -1.8 | -4.6 | 2.8 | 14.4 | 1.9 | 0.81285 | 2.4 | 0 | 19 | -14 | -38.4 | 6.3 | 1.4 | -0.8 | 0.9 | 0.5 | 4.3 |  |  | -4.7 |  |  | -2.3 |  |  |  | 0.5 | -35.7 | -36.7 | 8.4 | 3.5 | 3.8 | -5.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 44.9 | 19.5 | 0.4 | 6.1 | 0 |  |  |  | 10.2 | 12.7 | -27.1 | [5 empty] | -7.2 | -7 | -1.2 | -0.4 | 0.4 |  | -13 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 18.4 | 0 | -12.6 | -9 | -1.6 | -0.5 | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2 | 14 | 0.5 | 3 |  | 2.31 | 3.7 | 8.88 | 40.7028 | 1.9326 |  | 2.44 | 1.2 | 0.35618 | 0.11737 |  | 4 | 10.0461
14/12/2025 | 23:30 | 43.6 | -70.7 | 8.9 |  |  | -14.7 | 12.6 |  |  | 0 | -6.4 | -9.8 |  | 0 |  | 40.7 | 0.1 |  |  |  |  | 14.1 | 0.8 | 0 | 3 | -3.4 | 3.2 | 3.1 |  |  |  |  | 6.1 | -23 |  |  |  | -1.2 | -10.7 | 2.7 | 13.9 | 2.1 | 0.49034 | 2.3 | 0 | 16.2 | -17 | -41.4 | 6.7 | 2.1 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 3.3 |  |  | -5.7 |  |  | -2.5 |  |  |  | 2 | -45 | -41.3 | 1 | -3.7 | 2.2 | -6.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15.7 | 10.4 | -0.2 | 2.9 | -4 |  |  |  | 8.4 | 10.9 | -30.1 | [5 empty] | -9.5 | -8.3 | -1.2 | -0.4 | 0.4 |  | -13.6 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 13.4 | 0 | -11.6 | -12.1 | -1.3 | -0.9 | 1.6 |  | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | -10.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.3 | 14.3 | 0 | 3.6 |  | 2.43 | 3.7 | 11.25 | -108.8297 | 2.1006 |  | 2.3965 | 1.1 | 0.35048 | 0.1377 |  | 2 | 8.0853
15/12/2025 | 00:00 | 44.9 | -81.6 | 7.1 |  |  | -17.5 | 5.4 |  |  | 0 | -17.6 | -11.5 |  | 0 |  | 37.6 | -0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 0.8 | 0 | 2.9 | -3.4 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 5.9 | -13.1 |  |  |  | -1.4 | -13.2 | 2.7 | 14.5 | 2.1 | 0.40596 | 2.3 | 0.6 | 14.9 | -18 | -42.3 | 5.6 | 0 | -1.1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | -6.5 |  |  | -3 |  |  |  | -0.3 | -45.5 | -46.6 | -13.2 | -18.2 | 2.7 | -6.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15.5 | 10.7 | 0.4 | 4.4 | -3.8 |  |  |  | 5.1 | 7.4 | -35 | [5 empty] | -11 | -9.2 | -1.1 | -0.4 | 0.4 |  | -14.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | -12.7 | 0 | -1.8 | -1.3 | 1.6 |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | -14 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.4 | 2.4 | 14 | 0 | 5 |  | 1.96 | 4 | 11.12 | -192.714 | 2.0115 |  | 3.4165 | 1.3 | 0.33588 | 0.08694 |  | 2 | 9.1509
EJEC |  | 1066.4 | -1797.2 | 199.2 | 0 | 0 | -182.55 | 252.55 | 0 | 0 | -11.45 | -119.7 | -150.95 | 0 | -3.1 | 0 | 630.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 29.25 | 4.9 | 39.75 | -81.45 | 96.85 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.25 | -225.05 | 0 | 0 | 0 | -26 | 13.15 | 86.25 | 283.1 | 35.1 | -3.1944 | 58.75 | 11.6 | 202.3 | -561.75 | -961.9 | 87.7 | 17.45 | -122.65 | 21.7 | 13.7 | 107.05 | 0 | 0 | -103.4 | 0 | 0 | -28.4 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | -981.85 | -1009.25 | 9.95 | -99.9 | 32.45 | -143.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -5.65 | 585.4 | 415.55 | 51.1 | 178.1 | -13.95 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 271.45 | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396.7 | -297.1 | -24.95 | -9.85 | 9.5 | 0 | -364.55 | 84 | -58.7 | 0 | 0.75 | -0.7 | 0 | 288.75 | 0 | 2.15 | 24.3 | 4.55 | 13.45 | 2.15 | 12.2 | 0 | -8.1 | -21.1 | 27.4 | -20.55 | -38 | -0.1 | 9.3 | 6.35 | 0 | -49 | 9.7 | 22.8 | 17.4 | 8.5 | 8.25 | 77.75 | 32.5 | -178.25 | -189.85 | -20.3 | -13.45 | 46.15 | 0 | 42.45 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -72.75 | 26.3 | 15.25 | -94.45 | -4.75 | 60.5 | -6.6 | 203.05 | 31.2 | 15.15 | 7.2 | 12 | 15.65 | 0 | 14.2 | 54.1 | 317.4 | 5.35 | 63.8 | 0 | 61.925 | 90.65 | 246.78 | -1050.1394 | 51.6899 | 0 | 55.2797 | 31.35 | 7.6332 | 1.9966 | 0 | 59.15 | 207.0995

## DEMANDA_AREAS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6710.2414 | 1054.084 | 3974.385 | 1681.7724 | 261.6893
01:00 | 0 | 6715.918 | 1008.2556 | 4013.0566 | 1694.6058 | 255.9247
01:30 | 0 | 6610.3333 | 994.0782 | 3939.5831 | 1676.672 | 255.3944
02:00 | 0 | 6593.2874 | 996.546 | 3873.4611 | 1723.2803 | 257.9453
02:30 | 0 | 6451.0543 | 954.2708 | 3787.2445 | 1709.539 | 261.311
03:00 | 0 | 6329.3222 | 942.3788 | 3681.8691 | 1705.0743 | 257.3243
03:30 | 0 | 6295.3159 | 965.9982 | 3642.9702 | 1686.3475 | 247.4652
04:00 | 0 | 6338.9653 | 961.4449 | 3709.4488 | 1668.0716 | 240.7274
04:30 | 0 | 6334.9322 | 940.0723 | 3709.1911 | 1685.6688 | 258.0123
05:00 | 0 | 6245.3908 | 973.07 | 3615.6122 | 1656.7086 | 248.4884
05:30 | 0 | 6263.3167 | 938.1697 | 3644.7852 | 1680.3618 | 251.897
06:00 | 0 | 6031.0438 | 952.6763 | 3415.408 | 1662.9595 | 239.0621
06:30 | 0 | 6055.7103 | 897.8823 | 3446.3751 | 1711.4529 | 228.7059
07:00 | 0 | 6020.3798 | 917.0721 | 3465.7492 | 1637.5585 | 224.5538
07:30 | 0 | 6122.1245 | 918.9286 | 3524.1109 | 1679.085 | 227.4693
08:00 | 0 | 6262.4546 | 937.833 | 3629.8335 | 1694.7881 | 232.3132
08:30 | 0 | 6384.4482 | 963.1749 | 3688.3768 | 1732.8965 | 242.8833
09:00 | 0 | 6482.2758 | 1012.9126 | 3745.9471 | 1723.4161 | 241.0481
09:30 | 0 | 6642.9987 | 989.6424 | 3936.5897 | 1716.7666 | 242.8408
10:00 | 0 | 6775.9513 | 1055.9835 | 3975.9104 | 1744.0574 | 248.61
10:30 | 0 | 6825.7168 | 1057.6386 | 4037.3926 | 1730.6856 | 254.371
11:00 | 0 | 6829.8359 | 1089.2338 | 4002.9467 | 1737.6554 | 251.6804
11:30 | 0 | 6975.2852 | 1138.3714 | 4117.2491 | 1719.6647 | 253.5631
12:00 | 0 | 7017.8718 | 1145.7853 | 4132.8157 | 1739.2708 | 256.6896
12:30 | 0 | 7033.5711 | 1109.4596 | 4153.4792 | 1770.6323 | 248.9469
13:00 | 0 | 7037.1224 | 1157.4084 | 4137.4426 | 1742.2714 | 247.473
13:30 | 0 | 6999.8141 | 1109.7485 | 4137.2076 | 1752.858 | 253.1972
14:00 | 0 | 6889.3942 | 1134.8713 | 3989.4984 | 1765.0245 | 262.1888
14:30 | 0 | 6981.1763 | 1123.7864 | 4085.0832 | 1772.3067 | 255.2834
15:00 | 0 | 6851.9858 | 1039.7334 | 4148.089 | 1664.1634 | 256.9025
15:30 | 0 | 6767.8267 | 1014.1105 | 3978.9255 | 1774.7907 | 258.9238
16:00 | 0 | 6695.7603 | 1042.987 | 3936.8007 | 1715.9727 | 258.3064
16:30 | 0 | 6678.9309 | 1038.4919 | 3856.8505 | 1783.5885 | 258.8122
17:00 | 0 | 6670.9539 | 1003.8549 | 3920.9365 | 1746.1625 | 257.9152
17:30 | 0 | 6670.473 | 984.2949 | 3945.189 | 1740.9891 | 251.5448
18:00 | 0 | 6680.8376 | 1027.7325 | 3828.7156 | 1824.3895 | 249.8825
18:30 | 0 | 7050.7192 | 1066.1083 | 4109.8827 | 1874.7282 | 249.4271
19:00 | 0 | 7326.0155 | 1175.8582 | 4269.7084 | 1880.4489 | 221.3059
19:30 | 0 | 7574.7769 | 1165.0765 | 4488.1662 | 1921.5342 | 253.2938
20:00 | 0 | 7556.2802 | 1206.3779 | 4435.5585 | 1914.3438 | 252.2137
20:30 | 0 | 7648.8877 | 1164.7284 | 4543.5571 | 1940.6022 | 261.2288
21:00 | 0 | 7619.8009 | 1223.3085 | 4482.768 | 1913.7245 | 266.5893
21:30 | 0 | 7548.7476 | 1226.1342 | 4422.1837 | 1900.4297 | 270.1055
22:00 | 0 | 7325.5025 | 1131.2422 | 4321.5723 | 1872.688 | 262.3646
22:30 | 0 | 7234.156 | 1059.8527 | 4320.3975 | 1853.9057 | 270.038
23:00 | 0 | 6993.8611 | 995.4829 | 4181.0725 | 1817.3057 | 267.2348
23:30 | 0 | 6818.2653 | 1000.6944 | 4033.0049 | 1784.566 | 264.225
00:00 | 0 | 6631.5779 | 1000.9964 | 3855.2958 | 1775.2857 | 264.635
MÁXIMO | 0 | 7648.8877 | 1226.1342 | 4543.5571 | 1940.6022 | 270.1055
MÍNIMO | 0 | 6020.3798 | 897.8823 | 3415.408 | 1637.5585 | 221.3059
PROMEDIO | 0 | 6762.5127 | 1041.8301 | 3964.4104 | 1756.2723 | 252.1252
ENERGÍA | 0 | 162300.3057 | 25003.9216 | 95145.8485 | 42150.5356 | 6051.0041
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 14 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 35.6735 | 9.493 | [5 empty] | 26.9904 | 13.7845 | 12.8 | 33.206 |  |  | 50.883 |  | 46.9943 |  | 0.5 |  | 149.6336 |  | 9.6555 |  |  | 15.51 |  |  | 0.6 |  | 0.6625 |  | 5.3379 | 11.343 | 1.0731 | 49.6906 | 121.465 | 26.7278 | 0.81 | 169.311 |  | 35.3212 | 34.4545 |  | 194.9786 | 35.7067 |  |  |  | 2.2 |  | 69.4085 |  | 19.05 |  |  |  | 18.8218 |  |  |  |  | 41.172 | 2.01 | 81.3373 |  | 5.4586 | 127.8586 | 12.8231 |  |  | 3.8582 |  |  | 88.201 | 24.8206 | 0.40582 | 0.619 | 26.0983 | 367.7431 |  | 153.2438 | 16.8163 |  |  | 16.3581 | 4.6046 |  |  | 16.5265 | 289.05 |  | 39.953 |  | 34.757
01:00 |  |  | 36.2331 | 8.901 | [5 empty] | 26.5762 | 14.0434 | 12.96 | 33.254 |  |  | 50.487 |  | 40.0645 |  | 0.5 |  | 147.4921 |  | 9.7852 |  |  | 16.11 |  |  | 0.7 |  | 0.6787 |  | 5.3343 | 11.644 | 0.9844 | 49.824 | 122.2548 | 26.6293 | 0.7 | 169.6242 |  | 36.8112 | 35.2239 |  | 196.3367 | 36.0142 |  |  |  | 2.2 |  | 68.9706 |  | 19.05 |  |  |  | 19.2061 |  |  |  |  | 43.527 | 2.02 | 80.7069 |  | 5.422 | 127.9817 | 12.4849 |  |  | 3.9635 |  |  | 88.203 | 24.7385 | 0.39009 | 0.623 | 25.5386 | 373.1175 |  | 149.556 | 17.018 |  |  | 16.4967 | 4.5846 |  |  | 16.433 | 287.81 |  | 39.808 |  | 34.92
01:30 |  |  | 39.6184 | 9.554 | [5 empty] | 26.7838 | 14.3043 | 13.71 | 33.146 |  |  | 50.832 |  | 45.9992 |  | 0.5 |  | 143.8992 |  | 9.4964 |  |  | 16.33 |  |  | 0.6 |  | 0.6481 |  | 5.3113 | 11.313 | 0.9349 | 48.267 | 123.6578 | 26.8349 | 0.64 | 169.4842 |  | 37.2368 | 35.1368 |  | 194.1531 | 34.6387 |  |  |  | 2.2 |  | 68.9405 |  | 19.05 |  |  |  | 19.3505 |  |  |  |  | 52.52 | 2.04 | 81.5228 |  | 5.3985 | 124.8863 | 12.1709 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.9263 | 24.7504 | 0.36686 | 0.584 | 25.7294 | 402.3594 |  | 152.2492 | 16.9944 |  |  | 16.5912 | 4.5899 |  |  | 16.3632 | 287.34 |  | 39.678 |  | 38.977
02:00 |  |  | 39.4972 | 9.603 | [5 empty] | 27.002 | 14.073 | 13.8 | 33.188 |  |  | 50.601 |  | 36.7399 |  | 0.5 |  | 104.5911 |  | 9.4887 |  |  | 16.45 |  |  | 0.6 |  | 0.6743 |  | 5.2736 | 11.784 | 0.9075 | 48.9824 | 123.7717 | 27.2569 | 0.44 | 166.3619 |  | 36.4783 | 35.9253 |  | 194.4454 | 34.5968 |  |  |  | 1.6 |  | 70.6365 |  | 19.05 |  |  |  | 19.1549 |  |  |  |  | 56.271 | 2.01 | 90.2017 |  | 5.4512 | 128.8039 | 12.8594 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.3012 | 24.7337 | 0.3552 | 0.543 | 26.0492 | 413.9392 |  | 156.7105 | 17.1641 |  |  | 16.902 | 4.5582 |  |  | 17.0221 | 279.24 |  | 39.501 |  | 41.733
02:30 |  |  | 39.823 | 10.104 | [5 empty] | 26.8566 | 14.0033 | 14.06 | 33.714 |  |  | 50.8 |  | 38.4189 |  | 0.5 |  | 103.6192 |  | 9.3669 |  |  | 16.09 |  |  | 0.5 |  | 0.6629 |  | 5.2218 | 12.207 | 0.8722 | 49.1728 | 121.3793 | 27.6494 | 0.41 | 165.6964 |  | 36.0238 | 35.2861 |  | 195.4581 | 35.374 |  |  |  | 1.6 |  | 70.5553 |  | 19.05 |  |  |  | 19.0896 |  |  |  |  | 56.29 | 2.01 | 86.4088 |  | 5.4126 | 127.241 | 12.8141 |  |  | 3.872 |  |  | 89.0944 | 24.7451 | 0.35006 | 0.551 | 25.9632 | 403.2566 |  | 153.5115 | 17.6122 |  |  | 17.1533 | 4.404 |  |  | 16.8806 | 278.99 |  | 39.597 |  | 41.804
03:00 |  |  | 39.9879 | 9.202 | [5 empty] | 26.9224 | 13.7411 | 13.81 | 34.036 |  |  | 50.793 |  | 42.7081 |  | 0.5 |  | 132.8979 |  | 8.8653 |  |  | 15.88 |  |  | 0.5 |  | 0.6681 |  | 4.8159 | 12.287 | 0.8533 | 50.4581 | 122.5206 | 27.635 | 0.67 | 165.8726 |  | 36.9041 | 35.6679 |  | 195.7095 | 36.5079 |  |  |  | 1.7 |  | 70.6416 |  | 19.05 |  |  |  | 19.2726 |  |  |  |  | 56.58 | 1.84 | 89.0281 |  | 5.4077 | 127.8464 | 12.4804 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.6216 | 24.7285 | 0.34922 | 0.592 | 26.3564 | 399.4579 |  | 148.5187 | 17.5536 |  |  | 17.0486 | 4.3696 |  |  | 16.8034 | 286.3 |  | 39.8 |  | 39.7
03:30 |  |  | 39.9137 | 9.811 | [5 empty] | 26.1052 | 13.3295 | 13.8 | 33.688 |  |  | 50.569 |  | 48.8174 |  | 0.5 |  | 159.0829 |  | 9.1791 |  |  | 15.82 |  |  | 0.5 |  | 0.6368 |  | 5.0572 | 12.078 | 0.8332 | 49.5904 | 121.0129 | 27.5204 | 0.48 | 167.1088 |  | 36.5638 | 34.629 |  | 195.6962 | 36.565 |  |  |  | 1.7 |  | 70.7115 |  | 19.05 |  |  |  | 18.9937 |  |  |  |  | 56.309 | 1.96 | 120.174 |  | 5.3872 | 127.9004 | 8.9001 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.8082 | 24.7284 | 0.33438 | 0.564 | 26.4367 | 397.7184 |  | 152.6689 | 16.4513 |  |  | 16.5348 | 4.5765 |  |  | 16.2713 | 276.54 |  | 39.41 |  | 39.09
04:00 |  |  | 38.4475 | 9.993 | [5 empty] | 26.2669 | 13.0494 | 13.73 | 33.706 |  |  | 50.513 |  | 52.7197 |  | 0.5 |  | 148.9445 |  | 9.5557 |  |  | 15.3 |  |  | 0.5 |  | 0.6677 |  | 5.1905 | 11.793 | 0.8315 | 48.6441 | 122.6443 | 27.4156 | 0.18 | 164.5359 |  | 36.6864 | 33.8478 |  | 194.9737 | 36.6882 |  |  |  | 1.6 |  | 70.868 |  | 19.05 |  |  |  | 19.1915 |  |  |  |  | 56.213 | 1.79 | 126.5954 |  | 5.2814 | 127.327 | 8.313 |  |  | 3.8866 |  |  | 86.9112 | 24.7109 | 0.32451 | 0.553 | 26.9427 | 362.481 |  | 157.3926 | 16.6851 |  |  | 17.124 | 4.6614 |  |  | 16.576 | 279.45 |  | 39.202 |  | 37.871
04:30 |  |  | 39.2231 | 9.532 | [5 empty] | 26.9052 | 14.4606 | 13.92 | 32.76 |  |  | 50.696 |  | 51.9672 |  | 0.5 |  | 144.7462 |  | 9.6521 |  |  | 14.69 |  |  | 0.5 |  | 0.6492 |  | 5.2815 | 11.957 | 0.8236 | 47.6665 | 123.1036 | 27.0822 | 1.65 | 162.859 |  | 35.8293 | 33.3076 |  | 194.2926 | 35.8291 |  |  |  | 2 |  | 70.817 |  | 19.05 |  |  |  | 19.0107 |  |  |  |  | 56.032 | 1.75 | 129.8822 |  | 5.4079 | 127.9882 | 11.4708 |  |  | 3.9037 |  |  | 85.4033 | 24.7337 | 0.32631 | 0.579 | 25.4734 | 348.703 |  | 155.2944 | 17.592 |  |  | 16.4301 | 4.6777 |  |  | 16.1563 | 288.1 |  | 39.373 |  | 34.572
05:00 |  |  | 39.4019 | 9.281 | [5 empty] | 26.974 | 14.6256 | 14 | 33.548 |  |  | 51.084 |  | 52.2658 |  | 0.5 |  | 119.4382 |  | 9.6016 |  |  | 13.9 |  |  | 0.5 |  | 0.664 |  | 5.0363 | 11.98 | 0.8033 | 48.0313 | 121.9887 | 27.4014 | 2.1 | 162.8996 |  | 34.5063 | 32.1084 |  | 194.5678 | 35.2313 |  |  |  | 2.3 |  | 70.5879 |  | 19.05 |  |  |  | 18.9861 |  |  |  |  | 55.568 | 1.77 | 131.8756 |  | 5.3057 | 130.1807 | 12.42 |  |  | 4.3754 |  |  | 86.0708 | 24.729 | 0.32178 | 0.556 | 25.0116 | 354.7144 |  | 151.5982 | 18.0351 |  |  | 16.4646 | 4.7279 |  |  | 16.124 | 288.42 |  | 37.518 |  | 32.291
05:30 |  |  | 38.4015 | 8.608 | [5 empty] | 27.3776 | 15.0644 | 14.15 | 33.842 |  |  | 50.478 |  | 45.2637 |  | 0.5 |  | 101.4074 |  | 9.5163 |  |  | 14.96 |  |  | 0.5 |  | 0.6515 |  | 5.0887 | 11.972 | 0.8075 | 48.108 | 122.3757 | 26.9007 | 1.93 | 165.1308 |  | 33.3948 | 32.8031 |  | 195.4003 | 34.6595 |  |  |  | 2.3 |  | 70.6749 |  | 19.05 |  |  |  | 18.7953 |  |  |  |  | 55.357 | 1.76 | 129.345 |  | 5.3532 | 128.4942 | 11.8334 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.4159 | 24.838 | 0.32152 | 0.544 | 25.1648 | 345.3702 |  | 156.4456 | 17.6194 |  |  | 15.7673 | 4.7828 |  |  | 14.9375 | 288 |  | 39.314 |  | 31.41
06:00 |  |  | 39.3661 | 7.233 | [5 empty] | 26.9653 | 15.107 | 14.06 | 34.012 |  |  | 50.666 |  | 33.6139 |  | 0.5 |  | 147.4415 |  | 9.3827 |  |  | 16.07 |  |  | 0.5 |  | 0.6694 |  | 5.1021 | 11.902 | 0.8593 | 49.2092 | 121.8767 | 21.2234 | 1.54 | 165.3376 |  | 32.8265 | 33.487 |  | 194.296 | 33.7358 |  |  |  | 2.1 |  | 70.1138 |  | 19.05 |  |  |  | 18.7605 |  |  |  |  | 56.012 | 1.72 | 129.2822 |  | 4.9658 | 127.9353 | 11.3647 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.6173 | 24.8891 | 0.32497 | 0.607 | 24.1559 | 390.6009 |  | 154.8144 | 17.6251 |  |  | 15.4363 | 4.4769 |  |  | 14.0324 | 287.91 |  | 39.201 |  | 30.293
06:30 |  |  | 39.8918 | 6.761 | [5 empty] | 26.27 | 13.9715 | 14.05 | 32.942 |  |  | 49.551 |  | 30.8853 |  | 0.5 |  | 151.8077 |  | 9.4152 |  |  | 16.21 |  |  | 0.6 |  | 0.6001 |  | 5.0694 | 11.052 | 1.0149 | 47.6901 | 118.5008 | 20.8966 | 0.55 | 162.5287 |  | 32.9298 | 32.7794 |  | 194.9405 | 32.4171 |  |  |  | 1.9 |  | 69.7679 |  | 19.05 |  |  |  | 19.0724 |  |  |  |  | 55.977 | 1.67 | 130.4426 |  | 4.7439 | 124.3255 | 10.9905 |  |  | 3.6076 |  |  | 88.5982 | 24.8284 | 0.33608 | 0.583 | 22.7879 | 407.2859 |  | 148.3161 | 17.373 |  |  | 14.8275 | 4.3107 |  |  | 13.2428 | 286.73 |  | 38.467 |  | 29.298
07:00 |  |  | 39.7452 | 7.544 | [5 empty] | 26.6923 | 11.3712 | 14.14 | 30.984 |  |  | 49.645 |  | 17.3833 |  | 0.6 |  | 143.5119 |  | 9.0663 |  |  | 16.36 |  |  | 0.5 |  | 0.5679 |  | 4.9555 | 10.644 | 1.0675 | 42.8475 | 118.4843 | 21.4397 | 0.91 | 160.6806 |  | 30.5409 | 33.2651 |  | 194.7984 | 31.9322 |  |  |  | 2 |  | 68.917 |  | 18.6 |  |  |  | 19.0014 |  |  |  |  | 55.358 | 1.7 | 131.8628 |  | 4.7007 | 119.7602 | 10.312 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.035 | 24.8093 | 0.34241 | 0.552 | 22.3486 | 412.537 |  | 150.3425 | 16.6141 |  |  | 15.5954 | 4.244 |  |  | 12.1658 | 273.82 |  | 38.329 |  | 24.599
07:30 |  |  | 39.4887 | 8.478 | [5 empty] | 26.7957 | 10.3529 | 14.15 | 30.434 |  |  | 49.743 |  | 15.877 |  | 0.7 |  | 127.8838 |  | 8.5436 |  |  | 15.11 |  |  | 0.5 |  | 0.5606 |  | 4.7632 | 10.395 | 1.2973 | 43.247 | 118.5547 | 26.2934 | 0.73 | 157.9621 |  | 31.0717 | 33.6168 |  | 192.1091 | 31.8514 |  |  |  | 2.2 |  | 68.7521 |  | 18.6 |  |  |  | 18.8284 |  |  |  |  | 54.693 | 1.59 | 132.9247 |  | 4.7703 | 123.37 | 10.12 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.7631 | 24.8991 | 0.4047 | 0.57 | 22.4214 | 411.1008 |  | 143.9348 | 16.9655 |  |  | 13.9724 | 4.2732 |  |  | 12.5723 | 265.89 |  | 38.549 |  | 20.524
08:00 |  |  | 40.011 | 8.917 | [5 empty] | 27.0338 | 10.382 | 14.05 | 29.56 |  |  | 49.71 |  | 15.1382 |  | 0.6 |  | 99.3198 |  | 8.5017 |  |  | 14.67 |  |  | 0.5 |  | 0.574 |  | 4.832 | 10.854 | 1.4435 | 44.8209 | 119.5768 | 26.8602 | 0.73 | 155.5562 |  | 32.4476 | 33.19 |  | 192.4132 | 32.2087 |  |  |  | 2.4 |  | 68.7173 |  | 18.6 |  |  |  | 18.8449 |  |  |  |  | 52.619 | 1.56 | 132.3877 |  | 4.7735 | 122.3484 | 10.4096 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.6617 | 24.8834 | 0.42596 | 0.513 | 22.6019 | 417.9086 |  | 147.6837 | 17.0444 |  |  | 13.5274 | 4.3953 |  |  | 13.2119 | 267.53 |  | 38.652 |  | 15.743
08:30 |  |  | 39.5382 | 9.427 | [5 empty] | 27.0408 | 10.6054 | 14.07 | 29.014 |  |  | 49.438 |  | 14.3986 |  | 0.7 |  | 112.2254 |  | 8.7129 |  |  | 15.13 |  |  | 0.5 |  | 0.5984 |  | 5.1929 | 11.131 | 1.8097 | 45.4153 | 119.8061 | 26.6514 | 0.72 | 161.0485 |  | 31.826 | 33.7923 |  | 193.249 | 31.5217 |  |  |  | 2.3 |  | 68.9759 |  | 18.6 |  |  |  | 19.1756 |  |  |  |  | 51.203 | 1.8 | 131.3522 |  | 5.0732 | 123.0871 | 10.4743 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.9879 | 24.9422 | 0.51281 | 0.54 | 21.2381 | 436.8446 |  | 146.996 | 17.0689 |  |  | 13.6763 | 4.3536 |  |  | 14.2912 | 269.1 |  | 38.769 |  | 12.945
09:00 |  |  | 39.2663 | 9.61 | [5 empty] | 27.0746 | 9.8885 | 14.28 | 29.684 |  |  | 50.204 |  | 38.1323 |  | 0.7 |  | 159.793 |  | 9.013 |  |  | 15.12 |  |  | 0.5 |  | 0.5883 |  | 4.6838 | 11.319 | 2.031 | 46.765 | 119.9508 | 27.2906 | 0.63 | 159.5836 |  | 32.6082 | 33.7859 |  | 192.234 | 32.0963 |  |  |  | 2.3 |  | 69.0517 |  | 18.6 |  |  |  | 18.8041 |  |  |  |  | 51.005 | 1.75 | 138.4209 |  | 5.0202 | 125.5721 | 11.2145 |  |  | 3.872 |  |  | 88.5504 | 24.9353 | 0.59834 | 0.535 | 21.6755 | 434.8455 |  | 136.3775 | 16.6446 |  |  | 14.2664 | 4.322 |  |  | 13.7636 | 278.97 |  | 38.396 |  | 12.369
09:30 |  |  | 39.1724 | 9.609 | [5 empty] | 27.1249 | 9.9177 | 14.42 | 30.304 |  |  | 50.366 |  | 31.6378 |  | 0.7 |  | 145.2696 |  | 9.0062 |  |  | 16.04 |  |  | 0.6 |  | 0.6006 |  | 4.0358 | 11.022 | 2.1839 | 48.4594 | 118.0658 | 26.3597 | 0.44 | 161.0106 |  | 34.0106 | 33.9742 |  | 192.5995 | 32.7631 |  |  |  | 2.3 |  | 69.0744 |  | 18.6 |  |  |  | 16.2056 |  |  |  |  | 51.066 | 1.74 | 141.3658 |  | 5.294 | 127.6514 | 10.8314 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.5636 | 24.9583 | 0.70698 | 0.507 | 23.8995 | 426.8307 |  | 115.4029 | 17.1879 |  |  | 15.2896 | 4.4311 |  |  | 13.6768 | 279.49 |  | 39.138 |  | 11.707
10:00 |  |  | 39.0071 | 10.155 | [5 empty] | 27.5233 | 10.2051 | 14.68 | 30.264 |  |  | 49.968 |  | 40.8427 |  | 0.7 |  | 125.0048 |  | 8.7483 |  |  | 16.5 |  |  | 0.6 |  | 0.592 |  | 4.1829 | 10.539 | 2.3608 | 48.1875 | 117.6347 | 27.5335 | 0.24 | 159.9774 |  | 33.9229 | 34.2265 |  | 192.4091 | 33.3522 |  |  |  | 2.3 |  | 68.8736 |  | 18.6 |  |  |  | 15.2814 |  |  |  |  | 49.226 | 1.34 | 140.0584 |  | 5.2672 | 126.2958 | 9.7697 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.4605 | 24.9658 | 0.91643 | 0.493 | 25.6569 | 430.9051 |  | 121.292 | 16.6246 |  |  | 15.6679 | 4.4112 |  |  | 15.3021 | 283.58 |  | 38.988 |  | 11.349
10:30 |  |  | 38.9997 | 10.603 | [5 empty] | 27.4252 | 10.0118 | 14.75 | 29.578 |  |  | 50.162 |  | 32.349 |  | 0.7 |  | 75.0186 |  | 8.5163 |  |  | 15.98 |  |  | 0.5 |  | 0.5536 |  | 4.0119 | 11.005 | 2.7204 | 49.5669 | 118.2976 | 27.5079 | 0.58 | 162.8797 |  | 35.2022 | 34.5707 |  | 194.6366 | 33.9787 |  |  |  | 1.8 |  | 69.208 |  | 18.6 |  |  |  | 15.4882 |  |  |  |  | 49.378 | 1.85 | 142.3119 |  | 5.2055 | 123.6171 | 11.9743 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.6146 | 24.9784 | 1.1684 | 0.52 | 25.7339 | 433.0137 |  | 108.4585 | 16.7373 |  |  | 16.0787 | 4.5127 |  |  | 15.2595 | 282 |  | 38.703 |  | 11.387
11:00 |  |  | 39.1109 | 10.818 | [5 empty] | 27.1175 | 9.4788 | 14.63 | 29.534 |  |  | 49.987 |  | 37.0501 |  | 0.7 |  | 136.6444 |  | 8.3253 |  |  | 16.5 |  |  | 0.6 |  | 0.5644 |  | 4.3254 | 10.791 | 3.3273 | 44.1339 | 117.9663 | 27.8164 | 1 | 160.3903 |  | 36.0511 | 33.8589 |  | 194.7491 | 35.3472 |  |  |  | 1.7 |  | 69.3977 |  | 18.6 |  |  |  | 15.2122 |  |  |  |  | 50.087 | 1.86 | 139.4324 |  | 5.0475 | 124.4053 | 12.1948 |  |  | 3.872 |  |  | 85.8825 | 24.9531 | 1.3413 | 0.483 | 26.558 | 433.2218 |  | 111.6722 | 17.3541 |  |  | 16.2694 | 4.4944 |  |  | 14.5775 | 282.78 |  | 37.421 |  | 12.924
11:30 |  |  | 38.5427 | 9.638 | [5 empty] | 26.8802 | 9.9161 | 14.46 | 30.188 |  |  | 49.535 |  | 45.8949 |  | 0.7 |  | 153.0506 |  | 8.6859 |  |  | 16.64 |  |  | 0.6 |  | 0.549 |  | 4.6142 | 10.008 | 3.5258 | 48.8543 | 117.8621 | 26.4952 | 0.9 | 158.4935 |  | 35.5432 | 33.7645 |  | 193.7804 | 34.941 |  |  |  | 1.5 |  | 69.1824 |  | 18.6 |  |  |  | 15.3261 |  |  |  |  | 50.177 | 1.85 | 116.1465 |  | 4.8845 | 125.8725 | 12.5415 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.1537 | 24.8369 | 1.4139 | 0.487 | 26.9035 | 435.6205 |  | 110.5173 | 17.3875 |  |  | 16.7599 | 4.6843 |  |  | 15.7466 | 283.48 |  | 37.274 |  | 13.761
12:00 |  |  | 38.1266 | 9.406 | [5 empty] | 26.9769 | 10.1525 | 14.24 | 30.12 |  |  | 50.152 |  | 42.7723 |  | 0.7 |  | 121.8738 |  | 8.8847 |  |  | 16.48 |  |  | 0.6 |  | 0.5558 |  | 4.5948 | 10.058 | 3.5922 | 48.3504 | 116.0976 | 25.5652 | 0.73 | 157.9946 |  | 35.0602 | 33.3929 |  | 194.294 | 35.6157 |  |  |  | 1.7 |  | 69.0287 |  | 18.6 |  |  |  | 15.7691 |  |  |  |  | 50.954 | 1.82 | 129.7608 |  | 4.92 | 123.762 | 11.9134 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.9929 | 24.7734 | 1.4475 | 0.522 | 26.3782 | 433.1811 |  | 111.6335 | 17.004 |  |  | 15.6634 | 4.6939 |  |  | 15.5029 | 280.57 |  | 37.301 |  | 14.803
12:30 |  |  | 38.1835 | 9.121 | [5 empty] | 26.1758 | 10.3848 | 13.75 | 29.584 |  |  | 50.051 |  | 41.4012 |  | 0.7 |  | 125.9084 |  | 8.9314 |  |  | 16.15 |  |  | 0.6 |  | 0.5503 |  | 4.6325 | 10.554 | 3.5982 | 46.7851 | 116.9484 | 25.7529 | 0.78 | 156.3102 |  | 34.6385 | 32.9155 |  | 193.9966 | 34.3634 |  |  |  | 1.7 |  | 69.315 |  | 18.6 |  |  |  | 17.2833 |  |  |  |  | 48.812 | 1.86 | 139.7363 |  | 4.9268 | 125.6833 | 11.3296 |  |  | 3.872 |  |  | 87.4199 | 24.9307 | 1.4676 | 0.533 | 24.7833 | 435.5964 |  | 130.6895 | 17.0344 |  |  | 16.9259 | 4.4007 |  |  | 15.2717 | 281.41 |  | 36.887 |  | 19.96
13:00 |  |  | 38.3005 | 10.016 | [5 empty] | 26.4862 | 13.6104 | 13.59 | 29.298 |  |  | 49.817 |  | 33.5973 |  | 0.7 |  | 119.6454 |  | 9.0434 |  |  | 16.25 |  |  | 0.5 |  | 0.5489 |  | 4.6611 | 11.305 | 3.6062 | 46.7107 | 114.0967 | 25.3378 | 0.64 | 156.0748 |  | 35.0933 | 33.7248 |  | 191.2503 | 34.4476 |  |  |  | 2.3 |  | 69.3541 |  | 18.6 |  |  |  | 18.2038 |  |  |  |  | 47.103 | 2.03 | 137.9829 |  | 5.0409 | 119.7128 | 10.8967 |  |  | 4.0073 |  |  | 86.5258 | 24.945 | 1.4658 | 0.552 | 24.7402 | 435.5685 |  | 132.2619 | 16.81 |  |  | 17.0151 | 4.3699 |  |  | 14.5597 | 280.89 |  | 37.027 |  | 25.175
13:30 |  |  | 38.711 | 10.348 | [5 empty] | 26.5136 | 14.124 | 13.85 | 30.41 |  |  | 50.118 |  | 42.5838 |  | 0.7 |  | 120.1473 |  | 8.9156 |  |  | 16.25 |  |  | 0.6 |  | 0.5408 |  | 5.4663 | 11.216 | 3.6592 | 46.8433 | 107.5447 | 25.1289 | 0.45 | 156.5067 |  | 35.2208 | 33.804 |  | 190.8485 | 34.4894 |  |  |  | 2.3 |  | 69.4654 |  | 18.6 |  |  |  | 18.3189 |  |  |  |  | 43.89 | 1.97 | 137.5238 |  | 4.9946 | 117.2635 | 11.2985 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.2036 | 24.9099 | 1.4391 | 0.534 | 24.5192 | 433.7554 |  | 133.5529 | 16.8632 |  |  | 17.2372 | 4.479 |  |  | 14.5682 | 263.84 |  | 37.219 |  | 22.132
14:00 |  |  | 39.7249 | 11.919 | [5 empty] | 26.2339 | 14.0254 | 14.14 | 30.688 |  |  | 50.265 |  | 51.5294 |  | 0.7 |  | 131.3844 |  | 8.8234 |  |  | 16.3 |  |  | 0.6 |  | 0.5333 |  | 5.7647 | 11.119 | 3.6852 | 46.3149 | 109.854 | 26.9663 | 0.73 | 158.0319 |  | 33.8847 | 33.5356 |  | 193.744 | 35.0018 |  |  |  | 2.3 |  | 69.3478 |  | 18.6 |  |  |  | 18.5576 |  |  |  |  | 43.846 | 1.98 | 136.4051 |  | 4.8265 | 116.8077 | 12.0553 |  |  | 3.872 |  |  | 86.4711 | 24.9364 | 1.4746 | 0.558 | 25.9808 | 434.1397 |  | 133.9946 | 16.6869 |  |  | 17.3379 | 4.3585 |  |  | 15.6205 | 261.36 |  | 37.275 |  | 22.944
14:30 |  |  | 39.891 | 12.078 | [5 empty] | 26.2881 | 13.5094 | 14.21 | 31.178 |  |  | 50.378 |  | 47.2328 |  | 0.7 |  | 142.9344 |  | 8.5814 |  |  | 16.12 |  |  | 0.6 |  | 0.5662 |  | 5.7565 | 10.686 | 3.7575 | 48.4539 | 116.3924 | 27.8332 | 0.86 | 158.2094 |  | 34.639 | 33.9179 |  | 193.7335 | 34.7019 |  |  |  | 2.3 |  | 69.9276 |  | 18.6 |  |  |  | 18.4135 |  |  |  |  | 42.443 | 1.83 | 139.5836 |  | 4.9344 | 120.0956 | 12.2058 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.7012 | 24.921 | 1.4972 | 0.525 | 25.9282 | 435.5844 |  | 133.3201 | 16.3195 |  |  | 16.9862 | 4.549 |  |  | 16.3929 | 258.77 |  | 36.739 |  | 27.56
15:00 |  |  | 39.8268 | 11.797 | [5 empty] | 26.7774 | 14.5663 | 14.12 | 30.942 |  |  | 50.575 |  | 36.3807 |  | 0.7 |  | 111.0094 |  | 8.3796 |  |  | 15.62 |  |  | 0.6 |  | 0.5523 |  | 6.22 | 10.34 | 3.7625 | 48.7048 | 116.9726 | 27.326 | 0.97 | 160.4743 |  | 35.2898 | 34.4437 |  | 190.2657 | 35.5785 |  |  |  | 2.2 |  | 68.8041 |  | 20.1 |  |  |  | 18.703 |  |  |  |  | 44.227 | 1.98 | 140.6669 |  | 4.9752 | 122.4256 | 12.1993 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.0605 | 24.9231 | 1.521 | 0.516 | 27.0169 | 431.5727 |  | 130.8982 | 16.3791 |  |  | 17.2167 | 4.7865 |  |  | 15.9684 | 258.42 |  | 36.781 |  | 23.38
15:30 |  |  | 35.5499 | 12.124 | [5 empty] | 26.9457 | 14.4761 | 14.17 | 31.172 |  |  | 50.52 |  | 40.2635 |  | 0.7 |  | 121.2794 |  | 8.1931 |  |  | 15.56 |  |  | 0.6 |  | 0.5485 |  | 6.1652 | 10.014 | 3.7734 | 47.8464 | 115.0584 | 27.1499 | 0.6 | 160.0292 |  | 34.5674 | 33.9213 |  | 188.1681 | 35.2278 |  |  |  | 2.1 |  | 69.8973 |  | 20.1 |  |  |  | 18.609 |  |  |  |  | 42.856 | 1.78 | 138.785 |  | 4.8656 | 125.1134 | 10.9337 |  |  | 3.8866 |  |  | 86.0114 | 24.9543 | 1.5387 | 0.536 | 26.9972 | 433.6528 |  | 130.2314 | 15.7605 |  |  | 17.9663 | 4.7194 |  |  | 15.8032 | 261.58 |  | 36.293 |  | 23.603
16:00 |  |  | 33.6636 | 12.199 | [5 empty] | 26.9603 | 14.1545 | 14.03 | 31.404 |  |  | 50.586 |  | 50.3596 |  | 0.7 |  | 149.879 |  | 8.3626 |  |  | 15.28 |  |  | 0.6 |  | 0.5557 |  | 6.4606 | 9.702 | 3.7828 | 48.9505 | 116.3762 | 26.9992 | 0.23 | 160.2887 |  | 35.2693 | 32.8626 |  | 89.7231 | 34.8116 |  |  |  | 2.1 |  | 70.2072 |  | 20.1 |  |  |  | 18.7406 |  |  |  |  | 46.409 | 1.75 | 141.8857 |  | 5.0236 | 124.6072 | 12.0775 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.4216 | 24.9399 | 1.5383 | 0.52 | 28.6959 | 433.6005 |  | 129.1416 | 16.3924 |  |  | 17.9691 | 4.7654 |  |  | 16.295 | 277.31 |  | 34.974 |  | 28.396
16:30 |  |  | 33.8936 | 12.831 | [5 empty] | 26.9382 | 13.8909 | 13.88 | 31.468 |  |  | 50.281 |  | 39.9293 |  | 0.7 |  | 55.9632 |  | 8.3791 |  |  | 14.12 |  |  | 0.5 |  | 0.5584 |  | 6.2239 | 9.96 | 3.8482 | 49.7155 | 116.2237 | 27.2702 | 0.37 | 159.7946 |  | 35.5507 | 32.1112 |  | 92.5913 | 35.5167 |  |  |  | 2.3 |  | 69.9824 |  | 20.1 |  |  |  | 18.7012 |  |  |  |  | 47.044 | 1.75 | 141.7437 |  | 5.1936 | 124.6027 | 11.3534 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.0091 | 24.9253 | 1.5045 | 0.537 | 26.7728 | 431.8185 |  | 145.8617 | 16.5571 |  |  | 20.2983 | 4.6854 |  |  | 16.6046 | 282.65 |  | 37.152 |  | 24.718
17:00 |  |  | 33.3139 | 11.96 | [5 empty] | 27.0981 | 13.4042 | 13.03 | 32.744 |  |  | 50.376 |  | 34.0894 |  | 0.7 |  | 49.593 |  | 7.6936 |  |  | 15.22 |  |  | 0.5 |  | 0.5666 |  | 5.8656 | 9.961 | 3.8385 | 49.6722 | 115.9646 | 27.3668 | 0.4 | 159.3388 |  | 35.9592 | 31.7229 |  | 93.274 | 34.9744 |  |  |  | 2.3 |  | 70.1397 |  | 20.1 |  |  |  | 18.9887 |  |  |  |  | 46.719 | 1.85 | 140.7904 |  | 5.1731 | 126.8244 | 10.9664 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.4856 | 24.9596 | 1.4967 | 0.529 | 25.8732 | 420.2645 |  | 151.7633 | 17.2095 |  |  | 19.9683 | 4.7102 |  |  | 16.4995 | 282.52 |  | 37.081 |  | 32.608
17:30 |  |  | 20.8462 | 10.358 | [5 empty] | 27.5555 | 14.571 | 12.9 | 32.736 |  |  | 50.082 |  | 32.7817 |  | 0.7 |  | 50.6194 |  | 8.2873 |  |  | 15.3 |  |  | 0.5 |  | 0.5636 |  | 5.3595 | 9.632 | 3.7848 | 49.5112 | 112.9392 | 27.3428 | 0.41 | 161.2146 |  | 33.9883 | 32.6042 |  | 93.6999 | 34.5147 |  |  |  | 1.8 |  | 70.018 |  | 20.1 |  |  |  | 18.4893 |  |  |  |  | 47.002 | 1.75 | 141.4961 |  | 5.2608 | 127.6501 | 11.436 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.531 | 25.0541 | 1.4885 | 0.509 | 25.3249 | 424.2776 |  | 151.6148 | 17.3863 |  |  | 18.3837 | 4.7406 |  |  | 15.2324 | 284.9 |  | 37.181 |  | 31.793
18:00 |  |  | 19.7987 | 9.993 | [5 empty] | 27.9023 | 15.0408 | 13.84 | 32.758 |  |  | 50.795 |  | 41.4288 |  | 0.7 |  | 47.4512 |  | 8.7605 |  |  | 16.14 |  |  | 0.6 |  | 0.5743 |  | 5.4162 | 9.88 | 3.8209 | 51.1645 | 115.3272 | 22.1307 | 0.46 | 164.3476 |  | 32.8194 | 32.5463 |  | 94.9237 | 33.3883 |  |  |  | 1.6 |  | 69.8196 |  | 20.1 |  |  |  | 18.7824 |  |  |  |  | 46.87 | 1.75 | 141.5585 |  | 5.1601 | 128.4441 | 11.1795 |  |  | 3.6076 |  |  | 88.6239 | 25.0598 | 1.5132 | 0.572 | 23.8602 | 418.5858 |  | 150.9425 | 16.948 |  |  | 18.5859 | 4.7878 |  |  | 13.9984 | 286.21 |  | 37.809 |  | 24.821
18:30 |  |  | 21.0273 | 9.939 | [5 empty] | 28.2073 | 14.8 | 14.14 | 33.126 |  |  | 50.501 |  | 28.3672 |  | 0.7 |  | 42.7223 |  | 8.4238 |  |  | 15.96 |  |  | 0.6 |  | 0.5863 |  | 4.2691 | 9.734 | 3.8043 | 51.34 | 118.8476 | 22.1097 | 0.11 | 161.5699 |  | 31.47 | 29.5281 |  | 97.1415 | 32.9498 |  |  |  | 1.6 |  | 69.5659 |  | 20.1 |  |  |  | 18.8448 |  |  |  |  | 43.326 | 1.91 | 140.7354 |  | 5.172 | 128.2135 | 10.667 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.3438 | 24.9899 | 1.5108 | 0.643 | 23.4742 | 418.2764 |  | 150.8089 | 17.5458 |  |  | 17.8296 | 4.5804 |  |  | 13.3882 | 285.22 |  | 37.637 |  | 25.85
19:00 |  |  | 21.1854 | 9.77 | [5 empty] | 28.9369 | 14.7432 | 13.66 | 33.564 |  |  | 51.785 |  | 34.0954 |  | 0.7 |  | 41.7652 |  | 8.2531 |  |  | 16.26 |  |  | 0.7 |  | 0.5836 |  | 4.2895 | 10.096 | 3.7571 | 45.2599 | 116.9084 | 21.6543 | 0.35 | 160.8428 |  | 29.5005 | 29.7235 |  | 122.3544 | 33.1269 |  |  |  | 1.6 |  | 55.5764 |  | 20.1 |  |  |  | 19.1589 |  |  |  |  | 34.444 | 1.87 | 141.7198 |  | 5.0437 | 123.9028 | 9.9527 |  |  | 3.7407 |  |  | 87.8468 | 24.9763 | 1.4792 | 0.609 | 23.1314 | 408.5655 |  | 155.4957 | 17.1505 |  |  | 17.7911 | 4.4632 |  |  | 12.556 | 279.83 |  | 37.478 |  | 26.374
19:30 |  |  | 24.7168 | 10.407 | [5 empty] | 29.1484 | 14.1079 | 13.43 | 34.26 |  |  | 51.12 |  | 31.7191 |  | 0.7 |  | 46.5348 |  | 8.6128 |  |  | 15.68 |  |  | 0.6 |  | 0.6161 |  | 4.19 | 10.151 | 3.6993 | 49.5386 | 115.6966 | 26.5814 | 0.46 | 158.6718 |  | 30.8438 | 30.6289 |  | 178.4306 | 32.9113 |  |  |  | 2.3 |  | 43.4489 |  | 20.1 |  |  |  | 18.8711 |  |  |  |  | 37.283 | 1.85 | 140.0219 |  | 4.8168 | 128.4664 | 9.7062 |  |  | 3.74 |  |  | 87.666 | 25.039 | 1.4639 | 0.64 | 23.5106 | 414.573 |  | 159.1829 | 17.0767 |  |  | 17.9972 | 4.5221 |  |  | 13.0587 | 272.95 |  | 37.105 |  | 26.475
20:00 |  |  | 25.1957 | 10.67 | [5 empty] | 29.3594 | 11.2991 | 13.81 | 34.06 |  |  | 50.949 |  | 46.9296 |  | 0.7 |  | 45.9947 |  | 8.3446 |  |  | 16.01 |  |  | 0.7 |  | 0.5943 |  | 4.127 | 10.094 | 3.6923 | 51.5667 | 118.3956 | 26.7282 | 0.37 | 157.4997 |  | 33.065 | 31.2471 |  | 199.0151 | 33.0732 |  |  |  | 2.1 |  | 41.8374 |  | 20.1 |  |  |  | 19.0521 |  |  |  |  | 37.448 | 1.84 | 141.6147 |  | 4.7906 | 128.3261 | 9.4767 |  |  | 3.6949 |  |  | 86.1464 | 25.0283 | 1.4573 | 0.647 | 24.2309 | 407.9213 |  | 155.1872 | 17.3489 |  |  | 18.522 | 4.6338 |  |  | 13.1253 | 270.92 |  | 37.39 |  | 26.501
20:30 |  |  | 26.0207 | 5.518 | [5 empty] | 29.3618 | 3.5496 | 13.92 | 34.362 |  |  | 51.104 |  | 46.9096 |  | 0.7 |  | 39.5122 |  | 8.1823 |  |  | 16.49 |  |  | 0.7 |  | 0.6077 |  | 4.0911 | 9.461 | 3.6511 | 50.9097 | 119.8081 | 27.4879 | 0.84 | 163.6933 |  | 33.1337 | 30.4076 |  | 198.9073 | 35.249 |  |  |  | 2.3 |  | 42.1311 |  | 20.1 |  |  |  | 19.0305 |  |  |  |  | 37.589 | 1.94 | 141.7475 |  | 4.7931 | 128.5583 | 9.1968 |  |  | 4.0014 |  |  | 87.1525 | 25.0172 | 1.4352 | 0.633 | 24.4767 | 404.8205 |  | 159.4572 | 17.5658 |  |  | 18.5112 | 4.6085 |  |  | 14.5952 | 281.59 |  | 37.483 |  | 26.181
21:00 |  |  | 29.394 | 8.678 | [5 empty] | 29.337 | 6.035 | 14.23 | 34.702 |  |  | 51.494 |  | 42.3328 |  | 0.7 |  | 42.8466 |  | 8.1875 |  |  | 16.22 |  |  | 0.7 |  | 0.6127 |  | 4.074 | 9.559 | 3.6122 | 49.6479 | 119.8753 | 27.6879 | 0.87 | 166.5882 |  | 33.8343 | 31.3622 |  | 198.5067 | 34.667 |  |  |  | 2.3 |  | 45.6347 |  | 20.1 |  |  |  | 18.7781 |  |  |  |  | 38.477 | 2.07 | 142.1428 |  | 4.7107 | 127.7667 | 10.3399 |  |  | 4.0848 |  |  | 84.6408 | 25.0202 | 1.422 | 0.605 | 24.9943 | 399.1653 |  | 150.6101 | 17.9364 |  |  | 18.7565 | 4.5718 |  |  | 14.1128 | 288.27 |  | 37.778 |  | 26.554
21:30 |  |  | 27.3713 | 10.302 | [5 empty] | 28.7528 | 6.2001 | 14.05 | 34.842 |  |  | 51.466 |  | 28.7417 |  | 0.5 |  | 45.8274 |  | 8.3407 |  |  | 16.3 |  |  | 0.7 |  | 0.6421 |  | 4.2365 | 9.494 | 3.6091 | 51.0584 | 120.1932 | 28.6337 | 0.94 | 169.2307 |  | 33.6793 | 31.1878 |  | 198.3153 | 35.6505 |  |  |  | 2.1 |  | 49.3607 |  | 20.1 |  |  |  | 19.0043 |  |  |  |  | 42.031 | 2.04 | 142.3849 |  | 5.0024 | 128.5755 | 9.911 |  |  | 4.1258 |  |  | 87.6687 | 24.9989 | 1.3684 | 0.59 | 25.9003 | 407.1935 |  | 161.9358 | 17.8943 |  |  | 18.2748 | 4.8945 |  |  | 14.985 | 287.28 |  | 38.939 |  | 26.456
22:00 |  |  | 28.8189 | 10.904 | [5 empty] | 28.3035 | 6.3116 | 14.02 | 34.504 |  |  | 51.477 |  | 15.1102 |  | 0.5 |  | 48.7564 |  | 8.696 |  |  | 16.45 |  |  | 0.8 |  | 0.7303 |  | 4.2329 | 9.603 | 3.3189 | 51.6122 | 119.439 | 27.891 | 1.03 | 165.0508 |  | 33.0847 | 31.5143 |  | 198.1002 | 36.8273 |  |  |  | 1.8 |  | 62.1386 |  | 20.1 |  |  |  | 18.7473 |  |  |  |  | 42.395 | 1.97 | 139.8822 |  | 4.891 | 127.1409 | 10.3308 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.987 | 24.9969 | 1.2436 | 0.582 | 26.6852 | 397.6897 |  | 156.9469 | 17.8016 |  |  | 18.0981 | 4.8571 |  |  | 15.3368 | 287.72 |  | 39.184 |  | 21.787
22:30 |  |  | 29.3263 | 10.861 | [5 empty] | 27.9139 | 7.2342 | 14.15 | 34.44 |  |  | 51.484 |  | 30.9712 |  | 0.5 |  | 156.428 |  | 8.7038 |  |  | 16.65 |  |  | 0.7 |  | 1.1103 |  | 4.8773 | 9.645 | 2.4261 | 51.2941 | 118.2687 | 26.9486 | 1.15 | 167.4681 |  | 34.3262 | 32.0292 |  | 196.95 | 35.8812 |  |  |  | 1.6 |  | 69.4573 |  | 20.1 |  |  |  | 19.0378 |  |  |  |  | 40.14 | 2.01 | 143.1187 |  | 4.8403 | 129.2182 | 10.7456 |  |  | 3.9615 |  |  | 88.3767 | 25.0038 | 0.86331 | 0.62 | 27.4688 | 402.6264 |  | 159.5716 | 17.5185 |  |  | 19.6139 | 4.8787 |  |  | 16.0206 | 291.12 |  | 38.735 |  | 21.651
23:00 |  |  | 30.8073 | 11.517 | [5 empty] | 27.6234 | 7.766 | 13.88 | 33.834 |  |  | 51.37 |  | 41.4791 |  | 0.5 |  | 152.5318 |  | 8.7525 |  |  | 16.12 |  |  | 0.8 |  | 1.2475 |  | 4.4261 | 9.272 | 1.8867 | 50.7591 | 118.9476 | 27.1197 | 1.26 | 167.8764 |  | 36.4289 | 31.8042 |  | 198.202 | 34.6714 |  |  |  | 1.6 |  | 68.8411 |  | 20.1 |  |  |  | 18.6702 |  |  |  |  | 39.103 | 1.99 | 143.9025 |  | 4.9707 | 128.6485 | 10.4598 |  |  | 3.9546 |  |  | 88.7067 | 25.0066 | 0.64161 | 0.621 | 27.5844 | 397.3269 |  | 160.3441 | 17.0015 |  |  | 19.6511 | 4.8073 |  |  | 16.8913 | 289.53 |  | 38.394 |  | 21.615
23:30 |  |  | 34.9148 | 11.807 | [5 empty] | 26.6848 | 7.7555 | 14.22 | 33.848 |  |  | 51.689 |  | 47.7582 |  | 0.5 |  | 130.8675 |  | 8.687 |  |  | 14.74 |  |  | 0.8 |  | 6.7798 |  | 4.5418 | 9.431 | 1.3568 | 49.5469 | 118.2763 | 26.7138 | 1.2 | 166.9868 |  | 35.6412 | 32.0424 |  | 198.7803 | 34.4867 |  |  |  | 1.6 |  | 69.5494 |  | 20.1 |  |  |  | 18.9992 |  |  |  |  | 38.942 | 1.96 | 143.2017 |  | 5.1081 | 129.3591 | 9.8058 |  |  | 3.8564 |  |  | 88.3461 | 25.0102 | 0.54012 | 0.547 | 27.5989 | 403.3852 |  | 159.5339 | 17.3674 |  |  | 20.4596 | 4.7928 |  |  | 16.2219 | 290.44 |  | 38.448 |  | 21.74
00:00 |  |  | 36.8531 | 11.653 | [5 empty] | 26.8502 | 12.2139 | 13.84 | 33.458 |  |  | 51.654 |  | 45.7468 |  | 0.5 |  | 125.2688 |  | 8.709 |  |  | 14.78 |  |  | 0.6 |  | 6.8718 |  | 5.2759 | 9.884 | 1.136 | 51.0203 | 118.6758 | 26.5584 | 0.83 | 167.2725 |  | 35.6632 | 32.0493 |  | 196.7494 | 33.9267 |  |  |  | 1.7 |  | 69.5183 |  | 20.1 |  |  |  | 19.0875 |  |  |  |  | 39.071 | 1.92 | 142.2969 |  | 4.9363 | 129.1955 | 9.3879 |  |  | 3.8369 |  |  | 88.2121 | 25.0212 | 0.46255 | 0.579 | 27.4159 | 408.2671 |  | 158.7773 | 17.2758 |  |  | 20.2745 | 4.9291 |  |  | 16.4418 | 290.76 |  | 38.903 |  | 21.59
MWh | 0 | 0 | 841.9114 | 239.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.0177 | 286.8068 | 334.79 | 774.044 | 0 | 0 | 1213.4 | 0 | 914.8362 | 0 | 14.8 | 0 | 2649.7337 | 0 | 211.6044 | 0 | 0 | 378.91 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 21.2397 | 0 | 118.9679 | 255.9355 | 58.9127 | 1165.1047 | 2842.9394 | 631.8531 | 18.01 | 3897.8496 | 0 | 823.6941 | 793.8644 | 0 | 4325.0962 | 827.0048 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 1597.6055 | 0 | 463.575 | 0 | 0 | 0 | 442.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.532 | 44.43 | 3131.8768 | 0 | 121.7016 | 3020.5565 | 265.2964 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2109.1982 | 597.7385 | 22.8093 | 13.4785 | 607.0439 | 9855.4921 | 0 | 3468.3774 | 410.5013 | 0 | 0 | 410.7858 | 110.0162 | 0 | 0 | 363.4936 | 6723.29 | 0 | 916.117 | 0 | 614.3455
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 14 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1057.9321 | 2524.6 | 2774.2 | 24.7 | 0 | 15.4 |  |  | 62.1 | 68.87 | 7.4 | 0 | 198.5893 | 6733.7914 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 208.45
01:00 | 1072.8644 | 2593.2 | 2694 | 24.9 | 0 | 14.9 |  |  | 62.9 | 69.24 | 7.4 | 0 | 200.7436 | 6740.148 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48.85
01:30 | 1003.9536 | 2530.8 | 2723 | 24.8 | 0 | 14.6 |  |  | 63 | 69.44 | 7.4 | 0 | 197.0497 | 6634.0433 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 143.15
02:00 | 1024.6323 | 2518.5 | 2698.1 | 25.4 | 0 | 14 |  |  | 63.2 | 69.96 | 7.4 | 0 | 195.9651 | 6617.1574 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1809.1
02:30 | 1027.846 | 2586.6 | 2493.4 | 25.4 | 0 | 13.8 |  |  | 63 | 69.06 | 7.4 | 0 | 188.2383 | 6474.7443 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 423.7
03:00 | 1017.7922 | 2555.5 | 2420.2 | 24.9 | 0 | 13.6 |  |  | 63.2 | 66.52 | 7.4 | 0 | 181.9 | 6351.0122 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3095.45
03:30 | 1014.6239 | 2551.4 | 2398.5 | 24.8 | 0 | 13.3 |  |  | 63.6 | 69.3 | 7.4 | 0 | 176.9121 | 6319.8359 |  | C.H. YANANGO | 548.55
04:00 | 1023.4085 | 2610.6 | 2368.1 | 25.1 | 0 | 13.2 |  |  | 62.9 | 69.92 | 7.4 | 0 | 182.5668 | 6363.1953 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.45
04:30 | 1016.3865 | 2628.3 | 2335.4 | 25.1 | 0 | 13.1 |  |  | 63 | 66.87 | 7.4 | 0 | 201.8657 | 6357.4222 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 355.95
05:00 | 1038.9529 | 2580.9 | 2231.7 | 25 | 0 | 13.2 |  |  | 62.8 | 67.5 | 7.4 | 0.9 | 239.4679 | 6267.8208 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2245.75
05:30 | 1053.6637 | 2523.2 | 2218 | 24.8 | 0 | 11.1 |  |  | 63.4 | 70.05 | 7.4 | 53.6 | 262.683 | 6287.8967 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 196.55
06:00 | 1035.6881 | 2197.5 | 2129.8 | 24.7 | 0 | 11 |  |  | 62.6 | 66.85 | 7.4 | 247.9 | 269.8356 | 6053.2738 |  | C.H. RUNATULLO II | 277.1
06:30 | 989.4763 | 1977.1 | 2111.4 | 24.9 | 0 | 11.7 |  |  | 62.6 | 66.05 | 7.4 | 547.5 | 280.144 | 6078.2703 |  | C.H. RUNATULLO III | 374.85
07:00 | 860.8298 | 1834.7 | 2084.7 | 25 | 0 | 12.3 |  |  | 62.8 | 67.31 | 7.4 | 799.2 | 288.31 | 6042.5498 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 156.85
07:30 | 758.7008 | 1932.9 | 2088.9 | 46.6 | 0 | 13.2 |  |  | 62.8 | 61.62 | 7.4 | 851.4 | 314.4837 | 6138.0045 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3306.5
08:00 | 773.9919 | 2063 | 2007.1 | 46.6 | 0 | 13.9 |  |  | 63 | 60.53 | 7.4 | 884.9 | 359.3428 | 6279.7646 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.9
08:30 | 777.1894 | 2101.8 | 2077.8 | 46 | 0 | 14.7 |  |  | 62.9 | 61.44 | 7.4 | 904.3 | 347.4088 | 6400.9382 |  | C.H. ARICOTA II |  | 37.35
09:00 | 759.7667 | 2085.1 | 2173.5 | 46 | 0 | 15.5 |  |  | 63.1 | 61.35 | 7.4 | 920.3 | 367.2991 | 6499.3158 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 50.65
09:30 | 766.6923 | 2108.6 | 2249.2 | 46 | 0 | 0 |  |  | 62.9 | 42.9 | 7.4 | 928.2 | 431.1064 | 6642.9987 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 11534.25
10:00 | 776.209 | 2059.2 | 2351.9 | 45.2 | 0 | 0 |  |  | 62.7 | 44.9 | 7.4 | 938 | 490.4423 | 6775.9513 |  | C.H. RESTITUCION | 3793.95
10:30 | 762.9409 | 2045 | 2348.4 | 45 | 0 | 0 |  |  | 62.5 | 47.22 | 7.4 | 940.6 | 569.7859 | 6828.8468 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 88.85
11:00 | 765.4526 | 1988.3 | 2327 | 45.7 | 0 | 0 |  |  | 62 | 48.98 | 7.4 | 950.5 | 638.7033 | 6834.0359 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 310.9
11:30 | 758.1925 | 2011.7 | 2387.7 | 45.7 | 0 | 0 |  |  | 62.7 | 49.02 | 7.4 | 952.1 | 705.1426 | 6979.6552 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.8
12:00 | 765.0237 | 2015.7 | 2366.3 | 45.3 | 44.9 | 0 |  |  | 62.7 | 53.08 | 7.4 | 947.7 | 716.8481 | 7024.9518 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 8485.2
12:30 | 767.6779 | 2006.8 | 2329.9 | 45.2 | 45.8 | 0 |  |  | 62.9 | 56.49 | 7.4 | 955.9 | 767.4832 | 7045.5511 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 741.1758 | 1971.3 | 2367 | 45.4 | 45.6 | 0 |  |  | 62.8 | 58.74 | 7.4 | 932.1 | 817.7267 | 7049.2424 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 871.4
13:30 | 754.1634 | 1928.1 | 2349.1 | 45.7 | 45.9 | 0 |  |  | 62.6 | 58.07 | 7.4 | 946.1 | 814.4507 | 7011.5841 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 131.55
14:00 | 790.7672 | 1927.8 | 2359.1 | 46.3 | 32 | 0 |  |  | 62.9 | 58.42 | 7.4 | 810.6 | 806.5169 | 6901.8042 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 345.65
14:30 | 808.3354 | 2006.5 | 2384.5 | 45.9 | 0 | 0 |  |  | 62.6 | 59.26 | 7.4 | 835.7 | 784.9009 | 6995.0963 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1481.95
15:00 | 802.6698 | 2044.3 | 2393.6 | 46 | 0 | 0 |  |  | 62.8 | 59.36 | 7.4 | 691.2 | 758.786 | 6866.1158 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 372.1
15:30 | 947.2334 | 1906.3 | 2251.3 | 45.6 | 0 | 0 |  |  | 62.5 | 62.03 | 7.5 | 763.2 | 739.0533 | 6784.7167 |  | C.H. EL CARMEN | 134.55
16:00 | 879.3079 | 1839.5 | 2345.2 | 45.8 | 0 | 0 |  |  | 62.6 | 59.24 | 7.5 | 748.6 | 722.6324 | 6710.3804 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 852.6704 | 1795.8 | 2354.3 | 45.8 | 0 | 0 |  |  | 62.6 | 61.32 | 7.5 | 779.3 | 736.8205 | 6696.1109 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 868.3953 | 1893.6 | 2426.6 | 46.2 | 0 | 0 |  |  | 63.2 | 63.26 | 7.5 | 552.8 | 766.2086 | 6687.7639 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:30 | 908.8766 | 2145.7 | 2427.6 | 46.4 | 0 | 0 |  |  | 62.6 | 61.04 | 7.5 | 243.4 | 783.8464 | 6686.963 |  | C.H. LA JOYA | 200.7
18:00 | 956.7284 | 2367.8 | 2348.5 | 46.7 | 0 | 0 |  |  | 62.8 | 61.05 | 7.5 | 31.2 | 814.5293 | 6696.8076 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 75.55
18:30 | 969.5214 | 2703.7 | 2416.4 | 46.7 | 0 | 0 |  |  | 63.2 | 66.7 | 7.5 | 0 | 796.8477 | 7070.5692 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.0547
19:00 | 997.6585 | 2980.6 | 2425.2 | 47.4 | 0 | 0 |  |  | 63.2 | 65.31 | 7.5 | 0 | 757.977 | 7344.8455 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 440.85
19:30 | 1002.3877 | 3185.7 | 2473.4 | 47.3 | 0 | 0 |  |  | 63.2 | 65.86 | 7.5 | 0 | 748.3691 | 7593.7169 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4882.65
20:00 | 1000.8659 | 3147.7 | 2480.2 | 47.2 | 0 | 0 |  |  | 63.3 | 67.19 | 7.5 | 0 | 762.8044 | 7576.7602 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1525.1
20:30 | 973.8848 | 3370.3 | 2483.2 | 47.2 | 0 | 0 |  |  | 62.8 | 65.77 | 7.5 | 0 | 658.5629 | 7669.2177 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 5.45
21:00 | 1010.2727 | 3372.9 | 2482 | 47.6 | 0 | 0 |  |  | 63 | 65.17 | 7.5 | 0 | 591.0482 | 7639.491 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5039.8
21:30 | 1006.1723 | 3379 | 2481.2 | 47.7 | 0 | 0 |  |  | 62.7 | 65.45 | 7.5 | 0 | 517.9353 | 7567.6576 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 238.2
22:00 | 1000.567 | 3218.6 | 2479.9 | 47.8 | 0 | 0 |  |  | 63 | 63.93 | 7.5 | 0 | 462.7154 | 7344.0125 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1026.6
22:30 | 1004.043 | 2975.7 | 2596.3 | 47.8 | 0 | 0 |  |  | 63 | 56.18 | 7.5 | 0 | 493.6329 | 7244.156 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 33.3
23:00 | 970.338 | 2648.2 | 2685.5 | 47.7 | 0 | 0 |  |  | 63 | 57.88 | 7.5 | 0 | 526.253 | 7006.3711 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2910.6
23:30 | 983.9656 | 2569.5 | 2578 | 47.7 | 0 | 0 |  |  | 62.9 | 64.07 | 7.5 | 0 | 522.7097 | 6836.3453 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.95
00:00 | 981.3208 | 2424.8 | 2583.2 | 47.7 | 0 | 0 |  |  | 63.2 | 65.25 | 7.5 | 0 | 478.6171 | 6651.5879 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.45
TOTAL MWh | 21940.6047 | 57217.2 | 57279.75 | 964.2 | 107.1 | 121.25 | 0 | 0 | 1508.9 | 1487.51 | 178.5 | 9578.6 | 12317.631 | 162701.2457 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1604
% | 13.4852 | 35.167 | 35.2055 | 0.59262 | 0.065826 | 0.074523 | 0 | 0 | 0.92741 | 0.91426 | 0.10971 | 5.8872 | 7.5707 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 700.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2217.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2286.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.8
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2655.7
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 425.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 95.15
[16 empty] | C.H. CAHUA | 562.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1427.4
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 766.1
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 146.5
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1681.15
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 146.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 62.1
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 311.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 21940.6047 | 57217.2

## GENERACION RER
domingo, 14 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 17.5 |  | 7.72 | 11.1 | 8.9 | 2.6 |  | 9 | 23.55 | 5.9 |  | 8.9 |  | 12.6 | 17.6 | 6.7 | 2.1 | 3.7 | 13.1 | 19.8 | 5.2 | 14.7 | 11.7 | 5.9 | 39.3 | 0.8 | 76.3 |  |  | 18.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 0.4 |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 5.3893 | 9.2 | 0.6 |  |  |  | 12.6 | 37 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 20.1 | 564.1593
1:00 | 17.4 |  | 8.01 | 11.2 | 8.8 | 2.6 |  | 8.4 | 24.23 | 5.9 |  | 8.9 |  | 12.9 | 17.9 | 6.7 | 2.1 | 3.7 | 13 | 20.5 | 5.4 | 14.7 | 14.3 | 5.8 | 40.4 | 2.6 | 71.3 |  |  | 18.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 5.7436 | 8.1 | 0.6 |  |  |  | 15 | 37.5 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  |  | 20.4 | 567.5836
1:30 | 17.6 |  | 8.23 | 11.3 | 8.8 | 2.5 |  | 8.6 | 23.71 | 5.9 |  | 8.9 |  | 12.6 | 17.2 | 6.7 | 2.1 | 3.7 | 13.1 | 19.9 | 5.4 | 14.7 | 14.5 | 6.7 | 46 | 0.8 | 60 |  |  | 17.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 0.3 |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 | 6.0497 | 10.5 | 0.6 |  |  |  | 16.3 | 35.9 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  |  | 20.2 | 561.8897
2:00 | 17.7 |  | 8.49 | 11.7 | 8.8 | 2.5 |  | 8.2 | 23.87 | 5.9 |  | 8.9 |  | 12.8 | 17 | 6.7 | 2.2 | 3.5 | 13.1 | 20.2 | 5.4 | 14.7 | 15.2 | 7.6 | 61.2 | 0.9 | 60.9 |  |  | 17.7 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 0.3 |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 1.6651 | 4.2 | 0.6 |  |  |  | 12.6 | 31.4 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 20.2 | 561.3251
2:30 | 17.6 |  | 8.37 | 11.1 | 8.5 | 2.4 |  | 8.3 | 23.69 | 6.1 |  | 8.9 |  | 12.9 | 16.8 | 6.7 | 1.3 | 3.5 | 12.9 | 20.2 | 5.4 | 14.7 | 10.1 | 9.1 | 59.1 | 0.5 | 50.6 |  |  | 17.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 1.2383 | 4.9 | 0.6 |  |  |  | 17.4 | 35.3 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 20.2 | 551.2983
3:00 | 17.6 |  | 8.33 | 10.3 | 8.6 | 2.4 |  | 8.6 | 21.69 | 6.1 |  | 9 |  | 12.5 | 16.6 | 6.6 | 1.3 | 3.5 | 13.7 | 20 | 5.4 | 14.7 | 9.8 | 12.1 | 55.3 | 0.6 | 53.4 |  |  | 17.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  |  |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 |  | 1 | 0.6 |  |  |  | 15.9 | 33.8 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 18 |  |  | 20.1 | 542.92
3:30 | 17.7 |  | 8.18 | 9.7 | 8.6 | 2.4 |  | 9.2 | 24.52 | 6 |  | 8.9 |  | 12.4 | 16.1 | 6.7 | 1.4 | 3.3 | 13.5 | 19.8 | 5.4 | 14.7 | 11.9 | 17 | 52.6 | 0.5 | 42.9 |  |  | 17.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 0.81206 | 3.4 | 0.6 |  |  |  | 14.5 | 33.3 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.9 |  |  | 20.1 | 539.2121
4:00 | 17.6 |  | 8.19 | 11.1 | 8.6 | 2.4 |  | 8.8 | 24.23 | 5.9 |  | 8.8 |  | 11 | 16 | 6.7 | 2.2 | 3.3 | 13 | 20.2 | 5.4 | 14.7 | 13.8 | 18.4 | 45.9 | 1.5 | 48.3 |  |  | 17.8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 10 | 0.26685 | 4.1 | 0.6 |  |  |  | 14.1 | 36.2 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  |  | 20.2 | 544.3868
4:30 | 17.6 |  | 6.28 | 11.1 | 8.6 | 2.4 |  | 9.4 | 22.49 | 5.9 |  | 8.8 |  | 10.7 | 15.9 | 6.7 | 2.1 | 3.2 | 13 | 20 | 5.4 | 14.7 | 14.7 | 18.3 | 56.1 | 0.7 | 35.3 |  |  | 17.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 0.3 | 1.2 | 3 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 11.6657 | 13.8 | 0.6 |  |  |  | 15.4 | 34.4 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 20.2 | 559.0357
5:00 | 17.6 |  | 8.37 | 11.1 | 8.6 | 2.3 |  | 8 | 22.43 | 6 |  | 8.8 |  | 10.4 | 13.8 | 6.7 | 2.2 | 3.1 | 13.1 | 19.6 | 5.8 | 14.7 | 13.7 | 23.3 | 71.8 | 0.3 | 29.9 |  |  | 17.4 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  | 0.3 |  | 9.9 | 19.7679 | 21.1 | 0.6 |  |  | 0.3 | 19.1 | 35.4 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  | 0.3 | 20.1 | 596.2679
5:30 | 17.8 |  | 8.07 | 11.1 | 8.8 | 2.3 |  | 8.5 | 24.58 | 6 |  | 8.8 |  | 12 | 14.6 | 6.7 | 2.2 | 3.1 | 13.2 | 20.3 | 5.8 | 15.7 | 7.5 | 24.9 | 75.9 | 0.2 | 25.7 | 2 |  | 17 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 3.1 | 4.7 | 7 | 3.1 | 18.4 |  |  | 11.9 |  | 6.8 |  | 1.5 |  |  | 4 |  | 9.8 | 23.283 | 30.2 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 4.6 | 19.9 | 43.4 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  | 5.5 | 20.2 | 678.633
6:00 | 17.5 |  | 7.72 | 11.1 | 10.3 | 2.3 |  | 8.3 | 22.23 | 6.1 |  | 8.8 |  | 10.7 | 14.6 | 6.7 | 2.2 | 3.8 | 13.2 | 19.6 | 5.8 | 15.6 | 8.4 | 27.7 | 78.5 |  | 22.8 | 11.6 |  | 17 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 24.1 | 8.1 | 8 | 3.1 | 18.4 |  |  | 82.6 |  | 48.7 |  | 1.5 | 0.6 |  | 10.6 |  | 9.8 | 23.5357 | 27 | 0.6 | 21.6 | 22.2 | 12.1 | 19.6 | 46.2 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 17.8 |  | 13.3 | 19.2 | 876.0856
6:30 | 17 |  | 7.09 | 11.1 | 5.7 | 2.3 |  | 8.3 | 22.56 | 6.1 |  | 8.7 |  | 12.4 | 16.6 | 6.7 | 2.2 | 3.8 | 13.2 | 19.9 | 5.8 | 15.6 | 11.4 | 26.2 | 82.1 |  | 23.3 | 22.1 |  | 17 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 51 | 9.3 | 8.8 | 3.1 | 18.4 |  |  | 170.3 |  | 91.8 |  | 1.2 | 2.1 |  | 12.9 |  | 9.9 | 23.844 | 27.1 | 0.6 | 75.8 | 87.2 | 15.7 | 19.1 | 49 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 2 | 1.2 | 17.9 |  | 16.6 | 19 | 1183.894
7:00 | 17 |  | 8.44 | 11.1 | 3.4 | 2.3 |  | 8.6 | 22.17 | 6.1 | 0.1 | 8.4 |  | 13 | 17.1 | 6.7 | 2.2 | 3.8 | 13.3 | 20.4 | 5.9 | 15.6 | 10 | 25.9 | 85.8 |  | 35.9 | 31.9 |  | 17.3 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 73.2 | 14.9 | 10.3 | 3.1 | 18.4 |  |  | 231.4 |  | 183.7 |  | 1.2 | 4.2 |  | 13.5 |  | 9.8 | 14.81 | 16.8 | 0.6 | 94.8 | 127.2 | 16.9 | 19.4 | 54.5 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 4.2 | 1.2 | 17.9 |  | 18.1 | 18.4 | 1443.82
7:30 | 18 |  | 8.44 | 11.1 | 3.4 | 2.3 |  | 8.2 | 15.88 | 6.1 | 0.1 | 7.8 |  | 12.7 | 16.9 | 6.7 | 2.2 | 3.8 | 13.5 | 20.3 | 6 | 15.1 | 8.2 | 25.5 | 103.1 | 0.1 | 47.6 | 35.4 |  | 17.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 76 | 10.1 | 11 | 3 | 18.4 |  |  | 245.6 |  | 194.7 | 0.1 | 1 | 6.4 |  | 13.8 |  | 9.9 | 14.0837 | 16.2 | 0.6 | 100.7 | 135.3 | 17.6 | 20.5 | 58.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 6.9 | 1.2 | 18 |  | 18.8 | 17.6 | 1514.1037
8:00 | 15.9 |  | 8.42 | 11.1 | 3.4 | 2.2 |  | 7.8 | 17.31 | 6.1 | 0.3 | 7.6 |  | 12.4 | 16.6 | 6.7 | 2.2 | 3.9 | 13.2 | 20.1 | 6 | 15.1 | 11.9 | 22.1 | 112.9 | 2.3 | 66.9 | 36.5 |  | 17.4 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 76.7 | 13.9 | 12 | 3.1 | 18.4 |  |  | 252.8 |  | 204.2 | 0.1 | 1 | 8.7 |  | 14.3 |  | 9.9 | 15.5428 | 14.2 | 0.6 | 104.9 | 139.9 | 18.1 | 24.3 | 63.3 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 9.3 | 1.2 | 17.8 |  | 19.1 | 16.7 | 1588.9728
8:30 | 17.4 |  | 8.45 | 11.1 | 9.2 | 2.2 |  | 8 | 16.49 | 6.1 | 0.7 | 7.6 |  | 12.7 | 17 | 6.3 | 2.3 | 3.9 | 13.2 | 20.6 | 6 | 15.1 | 17.5 | 13.2 | 108.8 | 4.4 | 72 | 37.1 |  | 16.8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 77.1 | 14.6 | 11.7 | 3.1 | 18.4 |  |  | 253.1 |  | 211.5 | 0.2 | 0.5 | 10.9 |  | 14.9 |  | 10 | 8.6088 | 4.2 | 0.6 | 107.3 | 142.3 | 18.4 | 26.7 | 65.7 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 11.5 | 1.2 | 17.9 |  | 19.3 | 11.8 | 1598.2488
9:00 | 17.1 |  | 8.11 | 11.1 | 10.3 | 2.2 |  | 8 | 17.04 | 6.2 | 0.8 | 7.6 |  | 11.7 | 16.5 | 6.6 | 2.4 | 3.8 | 13 | 20 | 6 | 14.6 | 19.2 | 11.6 | 101.7 | 8.6 | 94.5 | 37.9 |  | 16.8 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 77 | 14.6 | 12.2 | 3.1 | 18.4 |  |  | 252.8 |  | 218 | 0.2 | 0.3 | 12.4 |  | 15 |  | 9.9 | 7.8991 | 1 | 0.6 | 109.7 | 144.9 | 18.7 | 25.9 | 70.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 13.5 | 1.2 | 17.7 |  | 19.4 | 12.8 | 1633.1491
9:30 | 18.1 |  | 5.4 | 11.4 | 10.3 | 2.2 |  | 8 |  | 6.1 | 1 | 8 |  | 11.5 | 16.7 | 6.5 | 2.4 | 3.7 | 13.1 | 20.2 | 6 | 14.6 | 37.2 | 12 | 97.2 | 10.1 | 119.1 | 38.4 |  | 16.6 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 78.5 | 14.4 | 11.5 | 3.1 | 18.4 |  |  | 253 |  | 220 | 0.3 | 0.5 | 13.7 |  | 15.2 |  | 9.8 | 21.9064 | 7.3 | 0.6 | 109.2 | 145.6 | 18.8 | 23.5 | 76.9 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 15 | 1.2 | 17.8 |  | 19.5 | 12.1 | 1685.8064
10:00 | 17.9 |  | 7.4 | 11.3 | 10.3 | 2.2 |  | 8.3 |  | 6.1 | 1.1 | 8.4 |  | 11.8 | 15.4 | 6.4 | 2.4 | 3.7 | 13.1 | 20.7 | 6 | 14.6 | 44.2 | 9.8 | 90.8 | 12.7 | 141 | 38.7 |  | 16.1 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 79.6 | 13.3 | 9.5 | 3.1 | 18.4 |  |  | 252.8 |  | 222.5 | 0.3 | 1.1 | 15.4 |  | 15.3 |  | 9.8 | 48.0423 | 23.8 | 0.6 | 111.6 | 146.1 | 18.8 | 23.9 | 73.4 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 16.3 | 1.2 | 17.8 |  | 19.5 | 10.8 | 1755.4423
10:30 | 17.8 |  | 7.39 | 11.3 | 10.3 | 2.2 |  | 7.6 | 3.13 | 6.1 | 1.1 | 8.4 |  | 11.9 | 15.3 | 6.4 | 2.4 | 3.6 | 13.1 | 20.3 | 6 | 14.6 | 37.6 | 9.7 | 89.6 | 17.6 | 155.8 | 41 |  | 15.9 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 79.8 | 10.9 | 9.5 | 3.1 | 18.4 |  |  | 253 |  | 226 | 0.4 | 1.2 | 16.8 |  | 15.3 |  | 9.9 | 80.3859 | 58.3 | 0.6 | 106.3 | 145.5 | 18.7 | 23.3 | 77.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 17.2 | 1.2 | 17.7 |  | 19.5 | 10.8 | 1839.2059
11:00 | 18 |  | 6.88 | 11.4 | 10.3 | 2.1 |  | 8.5 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 8.4 |  | 11.5 | 15.2 | 6.5 | 2.4 | 3.5 | 13.1 | 20.4 | 6 | 14.6 | 38.8 | 9.8 | 88.2 | 23.7 | 176.5 | 39.5 |  | 15.9 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 79.4 | 11.8 | 9.7 | 3.1 | 18.4 |  |  | 253.2 |  | 225.5 | 0.4 | 1.2 | 17.4 |  | 15.2 |  | 9.9 | 94.9032 | 76.7 | 0.6 | 114 | 148.5 | 18.8 | 23.8 | 84.8 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 17.9 | 1.2 | 17.8 |  | 19.5 | 9.8 | 1917.9832
11:30 | 17.7 |  | 8.25 | 11.5 | 10.3 | 2.1 |  | 7.2 | 4.37 | 6 | 1.2 | 8.4 |  | 11.4 | 15.1 | 6.5 | 2.4 | 3.6 | 13.2 | 20.2 | 6 | 14.6 | 43.2 | 13.6 | 91.8 | 27.4 | 194.7 | 39.4 |  | 15.8 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 78.2 | 10.2 | 8.5 | 3.1 | 18.4 |  |  | 253.2 |  | 227.3 | 0.4 | 1.4 | 17.7 |  | 15.5 |  | 9.9 | 106.0426 | 104 | 0.6 | 113.5 | 148.7 | 19.1 | 25.5 | 80.2 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 18.3 | 1.2 | 17.8 |  | 19.6 | 9.7 | 1985.9626
12:00 | 17.8 |  | 8.3 | 11.3 | 10.3 | 2.2 |  | 8.6 | 7.08 | 6 | 1.3 | 8.4 |  | 11.7 | 15.2 | 6.5 | 2.2 | 4 | 13.1 | 20 | 6 | 14.6 | 54 | 20.4 | 88.4 | 29.7 | 206 | 39 |  | 15.5 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 80.2 | 9.2 | 7.8 | 3.2 | 18.4 |  |  | 253 |  | 220.2 | 0.4 | 1.4 | 17.8 |  | 15.6 |  | 9.8 | 100.3481 | 98.6 | 0.6 | 113.5 | 149.4 | 19.3 | 26 | 76.4 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 18.5 | 1.2 | 17.7 |  | 19.5 | 14.9 | 2002.6281
12:30 | 17.8 |  | 6.81 | 11.1 | 10.3 | 2.2 |  | 8.8 | 11.98 | 6 | 1.3 | 8.4 |  | 11.5 | 15.2 | 6.3 | 2.2 | 3.9 | 13.1 | 20.4 | 5.9 | 14.6 | 62.9 | 22.1 | 97.5 | 28.6 | 207.4 | 38.8 |  | 15.1 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 80.8 | 10.2 | 8.5 | 3.2 | 18.4 |  |  | 253.6 |  | 228.4 | 0.4 | 1.4 | 17.7 |  | 15.5 |  | 9.9 | 116.9832 | 111.6 | 0.6 | 114 | 149.2 | 19.2 | 25.1 | 76.6 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 17.8 | 1.2 | 17.8 |  | 19.2 | 11.7 | 2061.2732
13:00 | 18 |  | 8.02 | 11.1 | 10.3 | 2.2 |  | 9.5 | 12.12 | 6 | 1.2 | 8.4 |  | 11.8 | 15.4 | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 13.1 | 20.3 | 5.8 | 14.6 | 60.9 | 23.2 | 103.8 | 34.5 | 208.5 | 36.5 |  | 15.2 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 78.4 | 10 | 11.5 | 3.1 | 18.4 |  |  | 253.6 |  | 209.3 | 0.4 | 1.5 | 15 |  | 15.7 |  | 9.9 | 137.4267 | 121.4 | 0.6 | 114.7 | 151 | 19.3 | 25.4 | 81.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 17.5 | 1.2 | 17.8 |  | 19.5 | 11.6 | 2090.0667
13:30 | 17.8 |  | 8.1 | 11.1 | 10.3 | 2.3 |  | 9.3 | 11.77 | 6 | 1.2 | 8.4 |  | 11.8 | 15.9 | 6.4 | 2.1 | 3.9 | 13.1 | 20.5 | 5.8 | 14.6 | 57 | 25.1 | 108.7 | 28.5 | 201.9 | 39.1 |  | 15.2 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 79.1 | 9.7 | 8.4 | 3.2 | 18.4 |  |  | 253.8 |  | 227 | 0.4 | 1.5 | 13.2 |  | 15.1 |  | 9.9 | 131.6507 | 128.6 | 0.6 | 111.3 | 150.8 | 18.6 | 27.1 | 87.8 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 17 | 1.2 | 17.8 |  | 19.5 | 11.6 | 2100.7207
14:00 | 17.5 |  | 8.71 | 11 | 9.5 | 2.4 |  | 8.8 | 12.41 | 6 | 1.1 | 8.4 |  | 11.8 | 15.9 | 6.4 | 2.2 | 4.1 | 13.1 | 20.6 | 5.8 | 14.1 | 53.2 | 26.5 | 107.8 | 30.8 | 202.6 | 39.7 |  | 15 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 74.2 | 9.3 | 7.3 | 3.2 | 18.4 |  |  | 224.8 |  | 178 | 0.4 | 1.5 | 12.5 |  | 14.3 |  | 10 | 127.4169 | 126.6 | 0.6 | 96.3 | 120 | 16.8 | 28.7 | 86.3 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 13.3 | 1.2 | 17.9 |  | 19.2 | 10.9 | 1956.2369
14:30 | 17.8 |  | 7.84 | 10.6 | 7.6 | 2.6 |  | 9.1 | 13.92 | 6 | 1 | 8.2 |  | 11.8 | 16 | 6.4 | 2.2 | 4 | 13.3 | 20.5 | 5.8 | 14.1 | 55.4 | 28.8 | 109.4 | 32.5 | 192.8 | 40.5 |  | 14.7 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 77.8 | 5.2 | 7.4 | 3.2 | 18.4 |  |  | 220.6 |  | 169.2 | 0.2 | 1.6 | 15.3 |  | 12.1 |  | 9.9 | 109.4009 | 128.2 | 0.6 | 110.5 | 142.3 | 16 | 27.8 | 88 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 12.2 | 1.2 | 17.9 |  | 18 | 10.3 | 1957.761
15:00 | 17.7 |  | 7.53 | 10.6 | 7.6 | 2.6 |  | 9.4 | 14.13 | 5.9 | 0.9 | 8.1 |  | 11.7 | 15.8 | 6.5 | 2.2 | 3.9 | 13.2 | 20.3 | 5.7 | 14.1 | 63.3 | 29.9 | 106.2 | 27.4 | 169.6 | 29.6 |  | 14.7 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 56.2 | 3.9 | 4.5 | 3.2 | 18.4 |  |  | 214.4 |  | 182.7 | 0.4 | 1.6 | 12.4 |  | 10 |  | 9.9 | 112.386 | 129.5 | 0.6 | 62.2 | 78.5 | 14.1 | 28 | 84.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 11.3 | 1.2 | 17.9 |  | 18.5 | 10.1 | 1786.246
15:30 | 17.6 |  | 8.64 | 10.6 | 7.7 | 2.7 |  | 8.3 | 16.89 | 5.9 | 0.7 | 7.9 |  | 12 | 16.4 | 6.3 | 2.2 | 4 | 12.7 | 20.8 | 5.7 | 14.1 | 72.1 | 29.7 | 100.1 | 23.1 | 165.5 | 36 |  | 14.7 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 78.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 18.4 |  |  | 268.6 |  | 215 | 0.1 | 1.6 | 11.1 |  | 10.1 |  | 9.9 | 104.5533 | 129.3 | 0.6 | 47 | 54.3 | 13.7 | 26.7 | 81.4 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 10.8 | 1.2 | 17.5 |  | 17.5 | 11.1 | 1842.9832
16:00 | 17.7 |  | 7.92 | 10.6 | 7.5 | 2.7 |  | 8.4 | 14.62 | 5.8 | 0.6 | 7.7 |  | 11.3 | 15.5 | 6.4 | 2.2 | 4 | 12.8 | 20.2 | 5.4 | 14.1 | 75.9 | 29.7 | 94.1 | 18 | 159.7 | 29.7 |  | 14.6 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 76.7 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 18.4 |  |  | 252.9 |  | 204.4 | 0.1 | 1.6 | 8.3 |  | 13.2 |  | 9.9 | 104.1324 | 129.7 | 0.6 | 62.1 | 75.4 | 15.9 | 26.8 | 81.9 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 9.3 | 1.1 | 17.7 |  |  | 9.9 | 1805.1724
16:30 | 17.9 |  | 7.14 | 10.6 | 7.4 | 2.8 |  | 8.5 | 17.18 | 5.8 | 0.4 | 7.7 |  | 11.2 | 15.8 | 6.4 | 2.2 | 3.8 | 12.6 | 20.3 | 5.4 | 14.2 | 76.4 | 29.9 | 87.2 | 21 | 171.2 | 13.9 |  | 13.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 72.4 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 18.4 |  |  | 238.7 |  | 185.8 | 0.1 | 1.6 | 5.7 |  | 12.3 |  | 9.9 | 110.0205 | 129.6 | 0.6 | 100.5 | 128 | 15.1 | 27 | 82.1 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 6.4 | 1.2 | 17.7 |  |  | 9.8 | 1851.1405
17:00 | 18 |  | 8.85 | 10.6 | 7.6 | 2.8 |  | 9 | 16.81 | 5.8 | 0.2 | 7.4 |  | 10.9 | 15.8 | 6.4 | 2.2 | 4 | 12.8 | 20.5 | 5.3 | 14.2 | 74.1 | 30.2 | 81.4 | 19.2 | 180.1 | 11.3 |  | 13.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 44.7 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 18.3 |  |  | 182.4 |  | 136.5 |  | 1.6 | 1.8 |  | 8.5 |  | 9.9 | 143.8086 | 129.2 | 0.6 | 74.7 | 78.1 | 10.1 | 24.5 | 81 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 4.5 | 1.2 | 17.7 |  |  | 9.5 | 1655.5686
17:30 | 17.8 |  | 7.45 | 10.6 | 7.6 | 0.5 |  | 8.7 | 16.49 | 6 | 0.1 | 7.3 |  | 11.1 | 15.9 | 6.4 | 2.2 | 4 | 12.8 | 20.8 | 5.3 | 14.1 | 73.5 | 30.2 | 91.5 | 23.7 | 188.9 | 10.6 |  | 14.1 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 18.8 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 18.3 |  |  | 83.7 |  | 52.9 |  | 1.5 | 1 |  | 2.4 |  | 9.9 | 140.0464 | 129.5 | 0.6 | 34.9 | 34.3 | 2.7 | 24.5 | 81.1 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 2 | 1.2 | 17.7 |  |  | 9 | 1359.2864
18:00 | 17.7 |  | 7.48 | 11.1 | 8.5 |  |  | 8.8 | 15.97 | 6.1 | 0.1 | 7.1 |  | 10.5 | 15.7 | 6.5 | 2.2 | 3.9 | 12.8 | 20.3 | 5.2 | 14.1 | 77.7 | 30.2 | 103.6 | 29 | 197.3 | 0.8 |  | 14 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 2.4 |  |  | 3.2 | 18.3 |  |  | 13.2 |  | 5.2 |  | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 |  | 9.9 | 143.0292 | 128.9 | 0.6 | 5 | 3.9 |  | 25.6 | 79.2 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 17.7 |  |  | 9.1 | 1176.6792
18:30 | 18 |  | 8.95 | 11.1 | 9.2 | 1.1 |  | 8.8 | 19.85 | 5.9 |  | 7.9 |  | 11 | 15.4 | 6.3 | 2.2 | 3.8 | 12.8 | 20.8 | 5.2 | 13.9 | 78.7 | 29.8 | 102.9 | 24.9 | 189.3 |  |  | 13.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 137.1477 | 128.3 | 0.6 |  |  |  | 25.7 | 80.1 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 9.2 | 1135.6477
19:00 | 17.5 |  | 8.98 | 11.1 | 9.3 | 1.4 |  | 8.9 | 18.83 | 5.8 |  | 7.9 |  | 10.5 | 15.2 | 6.4 | 2.2 | 3.8 | 12.5 | 20.2 | 5.1 | 14.1 | 78.2 | 27.4 | 101.7 | 14.4 | 183.2 |  |  | 13.3 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 120.277 | 125.5 | 0.6 |  |  |  | 27 | 79.7 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 8.4 | 1093.087
19:30 | 18 |  | 9.02 | 11.1 | 10.3 | 1.4 |  | 8.8 | 18.94 | 5.8 |  | 7.9 |  | 10.8 | 14.7 | 6.4 | 2.2 | 3.6 | 12.3 | 20.4 | 5 | 13.5 | 72.8 | 25.9 | 95 | 16.9 | 184.8 |  |  | 13.3 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  |  | 0.1 | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 125.6692 | 121.1 | 0.6 |  |  |  | 27.5 | 78.6 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 8.5 | 1083.9291
20:00 | 17.8 |  | 9.01 | 11 | 11.3 | 1.4 |  | 8.9 | 20.48 | 5.8 |  | 7.9 |  | 10.6 | 14.1 | 6.4 | 2.2 | 3.6 | 12.4 | 20.2 | 5 | 13.5 | 62.4 | 23.5 | 101.1 | 22 | 190.7 |  |  | 13.3 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 129.2044 | 123.9 | 0.6 |  |  |  | 28.9 | 81.1 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 8.1 | 1099.4944
20:30 | 17.7 |  | 8.14 | 11.1 | 11.3 | 1.4 |  | 8.5 | 20.33 | 5.8 |  | 7.9 |  | 10.7 | 14.1 | 6.4 | 2.2 | 3.4 | 12.5 | 20.2 | 5 | 13.5 | 64.7 | 17.1 | 94.1 | 10.2 | 147.5 |  |  | 13.3 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 103.7629 | 110.7 | 0.6 |  |  |  | 29.3 | 81.2 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 8.1 | 993.6329
21:00 | 17.9 |  | 7.98 | 11.1 | 11.3 | 1.4 |  | 8.5 | 19.69 | 5.7 |  | 7.9 |  | 10.8 | 14.2 | 6.5 | 2.2 | 3.3 | 12.5 | 20.5 | 5 | 13.5 | 68.8 | 16.1 | 82.6 | 9.4 | 138.3 |  |  | 13.3 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 77.0482 | 96.3 | 0.6 |  |  |  | 26 | 76.5 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 7.9 | 925.9182
21:30 | 18.3 |  | 8.24 | 11.1 | 9.3 | 1.4 |  | 8.9 | 18.91 | 5.7 |  | 7.8 |  | 10.7 | 14.3 | 6.5 | 2.2 | 3.3 | 12.6 | 20.6 | 4.7 | 13.5 | 65.3 | 14.3 | 80.6 | 6.4 | 124 |  |  | 13.3 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 55.0353 | 71.7 | 0.6 |  |  |  | 26.5 | 74.1 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 7.6 | 850.7853
22:00 | 18 |  | 8.62 | 11.1 | 8.2 | 1.4 |  | 7.7 | 18.51 | 5.8 |  | 7.8 |  | 10.6 | 14.2 | 6.5 | 2.1 | 4 | 12.6 | 20.3 | 4.7 | 13.5 | 62.8 | 10 | 87.2 | 6.1 | 121 |  |  | 13 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 30.0155 | 41.4 | 0.6 |  |  |  | 27.7 | 76.5 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 7.6 | 792.7455
22:30 | 17.5 |  | 8.78 | 11 | 8 | 1.4 |  | 8.9 | 10 | 5.8 |  | 7.8 |  | 10.6 | 14 | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 12.6 | 20.3 | 4.7 | 13.6 | 58.6 | 10.3 | 91.8 | 5.6 | 135.7 |  |  | 13 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 0.1 |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 44.6329 | 45.7 | 0.6 |  |  |  | 26.4 | 74.8 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.6 |  |  | 7.4 | 815.5129
23:00 | 17.8 |  | 8.97 | 11.1 | 7.9 | 1.3 |  | 7.5 | 12.51 | 5.8 |  | 7.8 |  | 10.8 | 14.2 | 6.6 | 1.4 | 3.8 | 12.4 | 20.5 | 4.7 | 13.6 | 57.4 | 13.5 | 91.9 | 8.7 | 149.7 |  |  | 12.8 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 48.653 | 50.6 | 0.6 |  |  |  | 27.8 | 78 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.5 |  |  | 7.2 | 848.433
23:30 | 18 |  | 8.39 | 11.1 | 7.8 | 1.4 |  | 8.5 | 18.08 | 6 |  | 7.7 |  | 10.8 | 14.2 | 6.7 | 1.4 | 3.7 | 12.4 | 20.4 | 4.7 | 13.6 | 57.3 | 9.8 | 99.6 | 6.2 | 138.6 |  |  | 12.7 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.3 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 47.3097 | 51 | 0.6 |  |  |  | 28.6 | 84.3 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.5 |  |  | 6.8 | 850.8797
0:00 | 17.9 |  | 7.34 | 11.1 | 8 | 1.3 |  | 8.9 | 20.01 | 6.3 |  | 7.7 |  | 10.7 | 14.1 | 6.8 | 1.4 | 3.6 | 12.8 | 20.5 | 4.7 | 13.6 | 56.2 | 9.9 | 107.5 | 8.8 | 48.3 |  |  | 12.7 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 64.1171 | 69.6 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 84.3 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 6.8 | 808.6671
EJEC MWh | 424.3 | 0 | 192.72 | 264.65 | 208.45 | 48.85 | 0 | 204.9 | 400.94 | 143.15 | 8.85 | 196.55 | 0 | 277.1 | 374.85 | 156.85 | 50.65 | 88.85 | 310.9 | 486.8 | 131.55 | 345.65 | 1032.2 | 459.85 | 2074.9 | 300.95 | 2953.65 | 388.5 | 0 | 372.1 | 134.55 | 489.6 | 489.6 | 480 | 200.7 | 836.85 | 109.6 | 98.95 | 75.55 | 440.85 | 0 | 0 | 2739.5 | 0 | 2247.65 | 2.65 | 33.3 | 129.15 | 0 | 160.35 | 0 | 237.45 | 1549.781 | 1571.8 | 14.4 | 1111.8 | 1428.4 | 198.7 | 561.4 | 1604.55 | 72 | 28.8 | 51.3 | 26.4 | 136.75 | 28.75 | 425.75 | 0 | 189.45 | 311.9 | 30116.941
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1666.01 | 5.5318 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6554.7 | 21.7642 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9578.6 | 31.8047 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12317.631 | 40.8993 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 14 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 |  | 7.72 | 11.1 | 9 | 23.55 | 62.1 | 130.97
1:00 | 17.4 |  | 8.01 | 11.2 | 8.4 | 24.23 | 62.9 | 132.14
1:30 | 17.6 |  | 8.23 | 11.3 | 8.6 | 23.71 | 63 | 132.44
2:00 | 17.7 |  | 8.49 | 11.7 | 8.2 | 23.87 | 63.2 | 133.16
2:30 | 17.6 |  | 8.37 | 11.1 | 8.3 | 23.69 | 63 | 132.06
3:00 | 17.6 |  | 8.33 | 10.3 | 8.6 | 21.69 | 63.2 | 129.72
3:30 | 17.7 |  | 8.18 | 9.7 | 9.2 | 24.52 | 63.6 | 132.9
4:00 | 17.6 |  | 8.19 | 11.1 | 8.8 | 24.23 | 62.9 | 132.82
4:30 | 17.6 |  | 6.28 | 11.1 | 9.4 | 22.49 | 63 | 129.87
5:00 | 17.6 |  | 8.37 | 11.1 | 8 | 22.43 | 62.8 | 130.3
5:30 | 17.8 |  | 8.07 | 11.1 | 8.5 | 24.58 | 63.4 | 133.45
6:00 | 17.5 |  | 7.72 | 11.1 | 8.3 | 22.23 | 62.6 | 129.45
6:30 | 17 |  | 7.09 | 11.1 | 8.3 | 22.56 | 62.6 | 128.65
7:00 | 17 |  | 8.44 | 11.1 | 8.6 | 22.17 | 62.8 | 130.11
7:30 | 18 |  | 8.44 | 11.1 | 8.2 | 15.88 | 62.8 | 124.42
8:00 | 15.9 |  | 8.42 | 11.1 | 7.8 | 17.31 | 63 | 123.53
8:30 | 17.4 |  | 8.45 | 11.1 | 8 | 16.49 | 62.9 | 124.34
9:00 | 17.1 |  | 8.11 | 11.1 | 8 | 17.04 | 63.1 | 124.45
9:30 | 18.1 |  | 5.4 | 11.4 | 8 |  | 62.9 | 105.8
10:00 | 17.9 |  | 7.4 | 11.3 | 8.3 |  | 62.7 | 107.6
10:30 | 17.8 |  | 7.39 | 11.3 | 7.6 | 3.13 | 62.5 | 109.72
11:00 | 18 |  | 6.88 | 11.4 | 8.5 | 4.2 | 62 | 110.98
11:30 | 17.7 |  | 8.25 | 11.5 | 7.2 | 4.37 | 62.7 | 111.72
12:00 | 17.8 |  | 8.3 | 11.3 | 8.6 | 7.08 | 62.7 | 115.78
12:30 | 17.8 |  | 6.81 | 11.1 | 8.8 | 11.98 | 62.9 | 119.39
13:00 | 18 |  | 8.02 | 11.1 | 9.5 | 12.12 | 62.8 | 121.54
13:30 | 17.8 |  | 8.1 | 11.1 | 9.3 | 11.77 | 62.6 | 120.67
14:00 | 17.5 |  | 8.71 | 11 | 8.8 | 12.41 | 62.9 | 121.32
14:30 | 17.8 |  | 7.84 | 10.6 | 9.1 | 13.92 | 62.6 | 121.86
15:00 | 17.7 |  | 7.53 | 10.6 | 9.4 | 14.13 | 62.8 | 122.16
15:30 | 17.6 |  | 8.64 | 10.6 | 8.3 | 16.89 | 62.5 | 124.53
16:00 | 17.7 |  | 7.92 | 10.6 | 8.4 | 14.62 | 62.6 | 121.84
16:30 | 17.9 |  | 7.14 | 10.6 | 8.5 | 17.18 | 62.6 | 123.92
17:00 | 18 |  | 8.85 | 10.6 | 9 | 16.81 | 63.2 | 126.46
17:30 | 17.8 |  | 7.45 | 10.6 | 8.7 | 16.49 | 62.6 | 123.64
18:00 | 17.7 |  | 7.48 | 11.1 | 8.8 | 15.97 | 62.8 | 123.85
18:30 | 18 |  | 8.95 | 11.1 | 8.8 | 19.85 | 63.2 | 129.9
19:00 | 17.5 |  | 8.98 | 11.1 | 8.9 | 18.83 | 63.2 | 128.51
19:30 | 18 |  | 9.02 | 11.1 | 8.8 | 18.94 | 63.2 | 129.06
20:00 | 17.8 |  | 9.01 | 11 | 8.9 | 20.48 | 63.3 | 130.49
20:30 | 17.7 |  | 8.14 | 11.1 | 8.5 | 20.33 | 62.8 | 128.57
21:00 | 17.9 |  | 7.98 | 11.1 | 8.5 | 19.69 | 63 | 128.17
21:30 | 18.3 |  | 8.24 | 11.1 | 8.9 | 18.91 | 62.7 | 128.15
22:00 | 18 |  | 8.62 | 11.1 | 7.7 | 18.51 | 63 | 126.93
22:30 | 17.5 |  | 8.78 | 11 | 8.9 | 10 | 63 | 119.18
23:00 | 17.8 |  | 8.97 | 11.1 | 7.5 | 12.51 | 63 | 120.88
23:30 | 18 |  | 8.39 | 11.1 | 8.5 | 18.08 | 62.9 | 126.97
0:00 | 17.9 |  | 7.34 | 11.1 | 8.9 | 20.01 | 63.2 | 128.45
EJEC MWh | 424.3 | 0 | 192.72 | 264.65 | 204.9 | 400.94 | 1508.9 | 2996.41

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - domingo, 14 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 4751.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 5076.84
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 2666.065
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 2891.955
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 4536
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 765.47
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [9 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 2848.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 4974.7551
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 2686.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 25368.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 5599.85
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 36277.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 6929.65
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 103.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 2307.82
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 4904.99
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 31370.445
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 |  |  |  | 4.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [10 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 2122.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 3644.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 4942.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 2097.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 55179.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 2574
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 | 1730.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 4149.15
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 755.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 174949.25
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 58642.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [5 empty] | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [5 empty] | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 986.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 4778.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 6274.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 48432.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2124.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 19672.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 4126.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 5798.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 12129.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [7 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 12969.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 6515.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 21885.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 18073.3713
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 22263.5851
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 2607.4765
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 1812.4746
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 |  |  |  | 1317.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 30616.384
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 5080.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 25.52 | 25.52
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 52593.0104
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 55747.3404
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 62551.6875
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 84417.7838
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 14513.7918
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 4747.0812
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 60951.2571
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 59818.7308
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 49411.0539
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 4334.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 1299.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6708.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 6694
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 6531.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 2548.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 9232.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 11606.25
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 10792.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 1389.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 989.45
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 1045.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 5528.6047
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 5881.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 67542.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 | 128.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 29447.705
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 | 296.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 34810.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 62298.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 29003.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 46135.02
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 61346.77
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 37947.065
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [7 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 48557.855
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 3228.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 39.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 12814.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 491.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 1762.6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 2086.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 44178.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 29318.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 3328.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 21406.831
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 21476.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 21379.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 199.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 9922.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 42708.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 27148.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 21106.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 15065.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 19386.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 2900.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 |  |  |  |  | 1123.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 1253.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 |  |  |  |  | 18856.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 48341.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 48741.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 53855
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 2564.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 5806.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 18209
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 665.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 390.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 583.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 622.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [5 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 1838.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [8 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 34850.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 364.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 6112.5109
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 7.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 1354.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 9001.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 21611.75
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 9507.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 3566
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 33889.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 2379.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 71174.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 33968.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 1359.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  | 3763.05
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 1863.187
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 641.084
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 1611.8535
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 2402138.2595
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 2649.8505
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 1722.6245
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 3820
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 8973.6022
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 6320.7046
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 2001.391
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 5653.3073
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 31141.4801
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 374871.881
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 356367.0565
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 328517.595
[7 empty] | ELECTROPERU | 233698.35
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 170181.0418
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 105143.15
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 78931.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 76826.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 67542.3
[7 empty] | EGEMSA | 55179.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 50556.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 43207.45
[7 empty] | EGASA | 38592.155
[7 empty] | SAN GABAN | 35215.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 34810.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 29447.705
[7 empty] | CELEPSA | 25368.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 22482.65
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21885.3
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 20839.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 19672.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 19485.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 18209
[7 empty] | LA VIRGEN | 12814.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 12806.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 12717.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10792.35
[7 empty] | EGESUR | 8453.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6274.45
[7 empty] | SINERSA | 6120.0109
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5881.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5806.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5798.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5634.3
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5599.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5528.6047
[7 empty] | TERMOSELVA | 5122.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5076.84
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4974.7551
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4778.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4751.7
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4536
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4126.55
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2891.955
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2848.65
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2686.8
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2666.065
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2564.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2504.271
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2379.05
[7 empty] | PETRAMAS | 2261.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2086.6
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1838.5
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1762.6
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1611.8535
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1389.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1045.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 989.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 986.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 765.47
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 755.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 491.4
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 296.4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 128.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 103.05
[7 empty] | KONDU SAC | 39.3
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 264.5 | 114.62 | 0 | 18 | 2560.0321 | 2799.1 | 0 | 180.5893 | 758 | 15.4 | 0 | 0 | 397.12 | 5539.7214 | 773.4 | 6710.2414 | 00:30 | 3582.5321 | 2952.67 | 0 | 198.5893 | 6733.7914 | 00:30 | 289.3 | 76.27 | 0 | 198.5893 | 564.1593
01:00 | 266.8 | 115.41 | 0 | 20.1 | 2623.3644 | 2718.8 | 0 | 180.6436 | 775.9 | 14.9 | 0 | 0 | 402.31 | 5522.808 | 790.8 | 6715.918 | 01:00 | 3666.0644 | 2873.34 | 0 | 200.7436 | 6740.148 | 01:00 | 290.2 | 76.64 | 0 | 200.7436 | 567.5836
01:30 | 266.1 | 115.93 | 0 | 21.5 | 2517.7536 | 2748 | 0 | 175.5497 | 750.9 | 14.6 | 0 | 0 | 403.53 | 5441.3033 | 765.5 | 6610.3333 | 01:30 | 3534.7536 | 2902.24 | 0 | 197.0497 | 6634.0433 | 01:30 | 288 | 76.84 | 0 | 197.0497 | 561.8897
02:00 | 268.1 | 116.99 | 0 | 23.1 | 2495.3323 | 2723.2 | 0 | 172.8651 | 779.7 | 14 | 0 | 0 | 408.19 | 5391.3974 | 793.7 | 6593.2874 | 02:00 | 3543.1323 | 2878.06 | 0 | 195.9651 | 6617.1574 | 02:00 | 288 | 77.36 | 0 | 195.9651 | 561.3251
02:30 | 272.7 | 116.17 | 0 | 19.2 | 2559.446 | 2518.4 | 0 | 169.0383 | 782.3 | 13.8 | 0 | 0 | 408.07 | 5246.8843 | 796.1 | 6451.0543 | 02:30 | 3614.446 | 2672.06 | 0 | 188.2383 | 6474.7443 | 02:30 | 286.6 | 76.46 | 0 | 188.2383 | 551.2983
03:00 | 277 | 115.33 | 0 | 21.9 | 2532.3922 | 2445.2 | 0 | 160 | 763.9 | 13.6 | 0 | 0 | 414.23 | 5137.5922 | 777.5 | 6329.3222 | 03:00 | 3573.2922 | 2595.82 | 0 | 181.9 | 6351.0122 | 03:00 | 287.1 | 73.92 | 0 | 181.9 | 542.92
03:30 | 270.4 | 115.48 | 0 | 28.9 | 2532.8239 | 2423.6 | 0 | 148.0121 | 762.8 | 13.3 | 0 | 0 | 414.78 | 5104.4359 | 776.1 | 6295.3159 | 03:30 | 3566.0239 | 2576.9 | 0 | 176.9121 | 6319.8359 | 03:30 | 285.6 | 76.7 | 0 | 176.9121 | 539.2121
04:00 | 265.6 | 116.09 | 0 | 32.2 | 2595.3085 | 2393.1 | 0 | 150.3668 | 773.1 | 13.2 | 0 | 0 | 413.89 | 5138.7753 | 786.3 | 6338.9653 | 04:00 | 3634.0085 | 2546.62 | 0 | 182.5668 | 6363.1953 | 04:00 | 284.5 | 77.32 | 0 | 182.5668 | 544.3868
04:30 | 271.9 | 114.88 | 0 | 34.5 | 2610.3865 | 2360.4 | 0 | 167.3657 | 762.4 | 13.1 | 0 | 0 | 421.28 | 5138.1522 | 775.5 | 6334.9322 | 04:30 | 3644.6865 | 2510.87 | 0 | 201.8657 | 6357.4222 | 04:30 | 282.9 | 74.27 | 0 | 201.8657 | 559.0357
05:00 | 266.7 | 115.27 | 0 | 42.1 | 2592.6529 | 2256.7 | 0 | 197.3679 | 760.5 | 13.2 | 0.9 | 0 | 424.07 | 5046.7208 | 774.6 | 6245.3908 | 05:00 | 3619.8529 | 2407.6 | 0.9 | 239.4679 | 6267.8208 | 05:00 | 281 | 74.9 | 0.9 | 239.4679 | 596.2679
05:30 | 270.2 | 115.87 | 0 | 44.1 | 2531.9637 | 2243.2 | 0 | 218.583 | 774.7 | 11.1 | 53.6 | 0 | 430.17 | 4993.7467 | 839.4 | 6263.3167 | 05:30 | 3576.8637 | 2394.75 | 53.6 | 262.683 | 6287.8967 | 05:30 | 284.9 | 77.45 | 53.6 | 262.683 | 678.633
06:00 | 263.3 | 114.42 | 0 | 52.2 | 2218.7881 | 2154.7 | 0 | 217.6356 | 751.1 | 11 | 247.9 | 0 | 429.92 | 4591.1238 | 1010 | 6031.0438 | 06:00 | 3233.5081 | 2302.35 | 247.9 | 269.8356 | 6053.5938 | 06:00 | 284.1 | 74.25 | 247.9 | 269.8356 | 876.0856
06:30 | 268.1 | 113.99 | 0 | 55.7 | 1937.0763 | 2135.8 | 0 | 224.444 | 761.4 | 11.7 | 547.5 | 0 | 437.79 | 4297.3203 | 1320.6 | 6055.7103 | 06:30 | 2966.5763 | 2284.05 | 547.5 | 280.144 | 6078.2703 | 06:30 | 282.8 | 73.45 | 547.5 | 280.144 | 1183.894
07:00 | 282.2 | 115.94 | 0 | 61.1 | 1684.3298 | 2109.1 | 0.1 | 227.21 | 729 | 12.3 | 799.1 | 0 | 459.24 | 4020.7398 | 1540.4 | 6020.3798 | 07:00 | 2695.5298 | 2259.51 | 799.2 | 288.31 | 6042.5498 | 07:00 | 281.6 | 74.71 | 799.2 | 288.31 | 1443.82
07:30 | 271.6 | 137.14 | 0.1 | 54.8 | 1779.6008 | 2114.3 | 0.1 | 259.6837 | 640.4 | 13.2 | 851.2 | 0 | 463.64 | 4153.6845 | 1504.8 | 6122.1245 | 07:30 | 2691.6008 | 2280.52 | 851.4 | 314.4837 | 6138.0045 | 07:30 | 279.2 | 69.02 | 851.4 | 314.4837 | 1514.1037
08:00 | 273.7 | 136.92 | 0.1 | 59.9 | 1933.2919 | 2030.4 | 0.3 | 299.4428 | 630 | 13.9 | 884.5 | 0 | 470.62 | 4263.4346 | 1528.4 | 6262.4546 | 08:00 | 2836.9919 | 2198.53 | 884.9 | 359.3428 | 6279.7646 | 08:00 | 276.8 | 67.93 | 884.9 | 359.3428 | 1588.9728
08:30 | 276.7 | 136.45 | 0.2 | 57 | 1965.0894 | 2102.6 | 0.7 | 290.4088 | 637.2 | 14.7 | 903.4 | 0 | 470.35 | 4358.7982 | 1555.3 | 6384.4482 | 08:30 | 2878.9894 | 2270.24 | 904.3 | 347.4088 | 6400.9382 | 08:30 | 277.7 | 68.84 | 904.3 | 347.4088 | 1598.2488
09:00 | 274.2 | 136.31 | 0.2 | 57.6 | 1954.4667 | 2198 | 0.8 | 309.6991 | 616.2 | 15.5 | 919.3 | 0 | 468.31 | 4462.9658 | 1551 | 6482.2758 | 09:00 | 2844.8666 | 2366.85 | 920.3 | 367.2991 | 6499.3158 | 09:00 | 276.8 | 68.75 | 920.3 | 367.2991 | 1633.1491
09:30 | 277.3 | 133.7 | 0.3 | 75.1 | 1982.0923 | 2274.7 | 1 | 356.0064 | 615.9 | 0 | 926.9 | 0 | 486.4 | 4613.7987 | 1542.8 | 6642.9987 | 09:30 | 2879.1723 | 2408.4 | 928.2 | 431.1064 | 6646.8787 | 09:30 | 276.2 | 50.3 | 928.2 | 431.1064 | 1685.8064
10:00 | 278.2 | 134.9 | 0.3 | 76.8 | 1935.709 | 2377.2 | 1.1 | 413.6423 | 621.5 | 0 | 936.6 | 0 | 490.2 | 4727.6513 | 1558.1 | 6775.9513 | 10:00 | 2839.929 | 2512.1 | 938 | 490.4423 | 6780.4713 | 10:00 | 274.7 | 52.3 | 938 | 490.4423 | 1755.4423
10:30 | 269.6 | 133.79 | 0.4 | 67.7 | 1916.6409 | 2373.6 | 1.1 | 502.0859 | 621.7 | 0 | 939.1 | 0 | 471.49 | 4793.4268 | 1560.8 | 6825.7168 | 10:30 | 2813.1109 | 2510.52 | 940.6 | 569.7859 | 6834.0168 | 10:30 | 274.2 | 54.62 | 940.6 | 569.7859 | 1839.2059
11:00 | 335.1 | 134.48 | 0.4 | 70.1 | 1799.6526 | 2352.4 | 1.2 | 568.6033 | 619 | 0 | 948.9 | 0 | 540.08 | 4721.8559 | 1567.9 | 6829.8359 | 11:00 | 2759.5726 | 2491.08 | 950.5 | 638.7033 | 6839.8559 | 11:00 | 272.4 | 56.38 | 950.5 | 638.7033 | 1917.9832
11:30 | 334.4 | 135.35 | 0.4 | 75.5 | 1824.1925 | 2412.8 | 1.2 | 629.6426 | 611.3 | 0 | 950.5 | 0 | 545.65 | 4867.8352 | 1561.8 | 6975.2852 | 11:30 | 2776.3526 | 2552.52 | 952.1 | 705.1426 | 6986.1152 | 11:30 | 272.3 | 56.42 | 952.1 | 705.1426 | 1985.9626
12:00 | 332.8 | 136.2 | 0.4 | 91.4 | 1832.0237 | 2436.4 | 1.3 | 625.4481 | 615.9 | 0 | 946 | 0 | 560.8 | 4895.1718 | 1561.9 | 7017.8718 | 12:00 | 2787.1837 | 2579.68 | 947.7 | 716.8481 | 7031.4118 | 12:00 | 277.6 | 60.48 | 947.7 | 716.8481 | 2002.6281
12:30 | 329.6 | 134.81 | 0.4 | 103.7 | 1824.3779 | 2400.9 | 1.3 | 663.7832 | 620.5 | 0 | 954.2 | 0 | 568.51 | 4890.3611 | 1574.7 | 7033.5711 | 12:30 | 2774.4779 | 2547.69 | 955.9 | 767.4832 | 7045.5511 | 12:30 | 274 | 63.89 | 955.9 | 767.4832 | 2061.2732
13:00 | 333.4 | 136.82 | 0.4 | 105.6 | 1761.1758 | 2438 | 1.2 | 712.1267 | 617.9 | 0 | 930.5 | 0 | 576.22 | 4912.5024 | 1548.4 | 7037.1224 | 13:00 | 2712.4758 | 2586.94 | 932.1 | 817.7267 | 7049.2424 | 13:00 | 274.1 | 66.14 | 932.1 | 817.7267 | 2090.0667
13:30 | 334.3 | 136.8 | 0.4 | 100.2 | 1729.8634 | 2420.2 | 1.2 | 714.2507 | 618.1 | 0 | 944.5 | 0 | 571.7 | 4865.5141 | 1562.6 | 6999.8141 | 13:30 | 2682.2634 | 2568.77 | 946.1 | 814.4507 | 7011.5841 | 13:30 | 274.7 | 65.47 | 946.1 | 814.4507 | 2100.7207
14:00 | 338.2 | 137.71 | 0.4 | 96.3 | 1760.0672 | 2416 | 1.1 | 710.2169 | 620.3 | 0 | 809.1 | 0 | 572.61 | 4887.3842 | 1429.4 | 6889.3942 | 14:00 | 2723.0872 | 2566.12 | 810.6 | 806.5169 | 6906.3242 | 14:00 | 273.3 | 65.82 | 810.6 | 806.5169 | 1956.2369
14:30 | 325.9 | 136.04 | 0.2 | 96.8 | 1861.1354 | 2409.7 | 1 | 688.101 | 627.8 | 0 | 834.5 | 0 | 558.94 | 4959.9363 | 1462.3 | 6981.1763 | 14:30 | 2818.7154 | 2559.66 | 835.7 | 784.9009 | 6998.9763 | 14:30 | 270.5 | 66.66 | 835.7 | 784.9009 | 1957.761
15:00 | 272.5 | 136.33 | 0.4 | 101.6 | 1955.5698 | 2418.7 | 0.9 | 657.186 | 618.9 | 0 | 689.9 | 0 | 510.83 | 5032.3558 | 1308.8 | 6851.9858 | 15:00 | 2850.1998 | 2569.16 | 691.2 | 758.786 | 6869.3458 | 15:00 | 269.5 | 66.76 | 691.2 | 758.786 | 1786.246
15:30 | 267 | 135.64 | 0.1 | 108.4 | 1849.3334 | 2276.4 | 0.7 | 630.6532 | 737.2 | 0 | 762.4 | 0 | 511.14 | 4757.0867 | 1499.6 | 6767.8267 | 15:30 | 2856.1134 | 2428.93 | 763.2 | 739.0533 | 6787.2967 | 15:30 | 271.2 | 69.53 | 763.2 | 739.0533 | 1842.9832
16:00 | 263.1 | 135.32 | 0.1 | 108.3 | 1750.6079 | 2370.4 | 0.6 | 614.3324 | 705.1 | 0 | 747.9 | 0 | 506.82 | 4735.9403 | 1453 | 6695.7603 | 16:00 | 2720.7479 | 2520.34 | 748.6 | 722.6324 | 6712.3203 | 16:00 | 267.2 | 66.74 | 748.6 | 722.6324 | 1805.1724
16:30 | 260.1 | 134.64 | 0.1 | 108.7 | 1674.1704 | 2379.7 | 0.4 | 628.1205 | 714.2 | 0 | 778.8 | 0 | 503.54 | 4682.3909 | 1493 | 6678.9309 | 16:30 | 2649.7604 | 2531.52 | 779.3 | 736.8205 | 6697.4009 | 16:30 | 266.2 | 68.82 | 779.3 | 736.8205 | 1851.1405
17:00 | 263 | 137.85 | 0 | 107 | 1784.8953 | 2452.1 | 0.2 | 659.2086 | 714.1 | 0 | 552.6 | 0 | 507.85 | 4896.4039 | 1266.7 | 6670.9539 | 17:00 | 2762.6453 | 2606.76 | 552.8 | 766.2086 | 6688.4139 | 17:00 | 265.8 | 70.76 | 552.8 | 766.2086 | 1655.5686
17:30 | 263.2 | 135.75 | 0 | 104.6 | 2069.8766 | 2452.9 | 0.1 | 679.2464 | 721.5 | 0 | 243.3 | 0 | 503.55 | 5202.123 | 964.8 | 6670.473 | 17:30 | 3054.8966 | 2605.14 | 243.4 | 783.8464 | 6687.283 | 17:30 | 263.5 | 68.54 | 243.4 | 783.8464 | 1359.2864
18:00 | 262 | 136.88 | 0 | 107.9 | 2282.6284 | 2373.7 | 0.1 | 706.6292 | 779.9 | 0 | 31.1 | 0 | 506.78 | 5363.0576 | 811 | 6680.8376 | 18:00 | 3324.5284 | 2526.55 | 31.2 | 814.5293 | 6696.8076 | 18:00 | 262.4 | 68.55 | 31.2 | 814.5293 | 1176.6792
18:30 | 262.8 | 138.75 | 0 | 108.5 | 2625.2214 | 2441.9 | 0 | 688.3477 | 785.2 | 0 | 0 | 0 | 510.05 | 5755.4692 | 785.2 | 7050.7192 | 18:30 | 3673.2214 | 2600.5 | 0 | 796.8477 | 7070.5692 | 18:30 | 264.6 | 74.2 | 0 | 796.8477 | 1135.6477
19:00 | 267.2 | 139.58 | 0 | 106.2 | 2933.8585 | 2450.2 | 0 | 651.777 | 777.2 | 0 | 0 | 0 | 512.98 | 6035.8355 | 777.2 | 7326.0155 | 19:00 | 3978.2586 | 2608.61 | 0 | 757.977 | 7344.8455 | 19:00 | 262.3 | 72.81 | 0 | 757.977 | 1093.087
19:30 | 336.7 | 139.42 | 0 | 98.8 | 3066.5877 | 2498.9 | 0 | 649.5692 | 784.8 | 0 | 0 | 0 | 574.92 | 6215.0569 | 784.8 | 7574.7769 | 19:30 | 4188.0877 | 2657.26 | 0 | 748.3691 | 7593.7169 | 19:30 | 262.2 | 73.36 | 0 | 748.3691 | 1083.9291
20:00 | 341 | 139.41 | 0 | 85.9 | 3025.9659 | 2505.5 | 0 | 676.9044 | 781.6 | 0 | 0 | 0 | 566.31 | 6208.3702 | 781.6 | 7556.2802 | 20:00 | 4148.5659 | 2665.39 | 0 | 762.8044 | 7576.7602 | 20:00 | 262 | 74.69 | 0 | 762.8044 | 1099.4944
20:30 | 337.5 | 137.74 | 0 | 81.8 | 3218.6848 | 2508.4 | 0 | 576.7629 | 788 | 0 | 0 | 0 | 557.04 | 6303.8477 | 788 | 7648.8877 | 20:30 | 4344.1848 | 2666.47 | 0 | 658.5629 | 7669.2177 | 20:30 | 261.8 | 73.27 | 0 | 658.5629 | 993.6329
21:00 | 322.7 | 138.18 | 0 | 84.9 | 3275.2727 | 2507.4 | 0 | 506.1482 | 785.2 | 0 | 0 | 0 | 545.78 | 6288.821 | 785.2 | 7619.8009 | 21:00 | 4383.1727 | 2665.27 | 0 | 591.0482 | 7639.491 | 21:00 | 262.2 | 72.67 | 0 | 591.0482 | 925.9182
21:30 | 328.8 | 138.64 | 0 | 79.6 | 3270.1723 | 2507 | 0 | 438.3353 | 786.2 | 0 | 0 | 0 | 547.04 | 6215.5076 | 786.2 | 7548.7476 | 21:30 | 4385.1723 | 2664.55 | 0 | 517.9353 | 7567.6576 | 21:30 | 259.9 | 72.95 | 0 | 517.9353 | 850.7853
22:00 | 309.4 | 138.22 | 0 | 72.8 | 3131.9671 | 2505.4 | 0 | 389.9155 | 777.8 | 0 | 0 | 0 | 520.42 | 6027.2825 | 777.8 | 7325.5025 | 22:00 | 4219.1671 | 2662.13 | 0 | 462.7154 | 7344.0125 | 22:00 | 258.6 | 71.43 | 0 | 462.7154 | 792.7455
22:30 | 272.3 | 139.48 | 0 | 69 | 2924.243 | 2621.3 | 0 | 424.6329 | 783.2 | 0 | 0 | 0 | 480.78 | 5970.1759 | 783.2 | 7234.156 | 22:30 | 3979.743 | 2770.78 | 0 | 493.6329 | 7244.156 | 22:30 | 258.2 | 63.68 | 0 | 493.6329 | 815.5129
23:00 | 272.1 | 138.27 | 0 | 70.9 | 2612.6381 | 2710.8 | 0 | 455.353 | 733.8 | 0 | 0 | 0 | 481.27 | 5778.7911 | 733.8 | 6993.8611 | 23:00 | 3618.5381 | 2861.58 | 0 | 526.253 | 7006.3711 | 23:00 | 256.8 | 65.38 | 0 | 526.253 | 848.433
23:30 | 274.2 | 138.59 | 0 | 67.1 | 2542.8656 | 2603.5 | 0 | 455.6097 | 736.4 | 0 | 0 | 0 | 479.89 | 5601.9753 | 736.4 | 6818.2653 | 23:30 | 3553.4656 | 2760.17 | 0 | 522.7097 | 6836.3453 | 23:30 | 256.6 | 71.57 | 0 | 522.7097 | 850.8797
00:00 | 279 | 138.24 | 0 | 66.1 | 2390.5208 | 2608.6 | 0 | 412.5172 | 736.6 | 0 | 0 | 0 | 483.34 | 5411.6379 | 736.6 | 6631.5779 | 00:00 | 3406.1208 | 2766.85 | 0 | 478.6171 | 6651.5879 | 00:00 | 257.3 | 72.75 | 0 | 478.6171 | 808.6671
TOTAL MWh | 6906.6 | 3135.37 | 2.65 | 1700.6 | 55118.0547 | 57989.65 | 8.85 | 10617.031 | 17133.15 | 121.25 | 9567.1 | 0 | 11745.22 | 123733.5857 | 26821.5 | 162300.3057 | TOTAL MWh | 79183.3247 | 61647.21 | 9578.6 | 12317.631 | 162726.7657 | TOTAL MWh | 6554.7 | 1666.01 | 9578.6 | 12317.631 | 30116.941

## HOP
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 09:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/12/2025 10:25:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 02:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 02:10:00 | 14/12/2025 02:20:00 |  | 14/12/2025 02:10:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 09:35:00 | 15/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 09:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 15:40:00 | 15/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 15:31:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | 19:37 inicio pruebas de operación de 50 h a plena
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:12 h, S/C generar a mínima generación por disponibilidad de gas. A las 07:02 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 04:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 04:29:00 | 14/12/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 05:33:00 | 14/12/2025 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 06:36:00 | 14/12/2025 08:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 08:39:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2025 06:37:00 | 14/12/2025 08:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2025 08:36:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 14/12/2025 00:02:00 | 14/12/2025 00:17:00 | 14/12/2025 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 14/12/2025 00:17:00 | 14/12/2025 09:12:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 00:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/12/2025 00:55:00 | 14/12/2025 02:27:00 |  | 14/12/2025 01:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/12/2025 01:40:00 | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 00:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 03:59:00 |  | 14/12/2025 03:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 09:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/12/2025 09:28:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/12/2025 22:10:00 | 15/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 21:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 04:47:00 |  | 14/12/2025 04:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 03:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2025 03:05:00 | 14/12/2025 03:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2025 03:17:00 | 14/12/2025 11:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/12/2025 11:02:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/12/2025 11:32:00 | 14/12/2025 14:07:00 | 14/12/2025 11:16:00 | 14/12/2025 13:56:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas programadas

## INDISP
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 14/12/2025 07:02 | 14/12/2025 15:08 | Inspeccion unidad Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 14/12/2025 07:47 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 15:33 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG43 & TG43 - MANTENIMIENTO TURNING GEAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G1 | 14/12/2025 01:00 | 14/12/2025 15:51 | END Y CD TURBINA | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | CENTRAL | 14/12/2025 07:00 | 14/12/2025 15:51 | MANTENIMIENTO POZO DE ENFRIAMIENTO | 136.7 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 14/12/2025 07:05 | 15/12/2025 00:00 | POR PARADA DEL G4 DE LA CH MACHUPICCHU F/S A LAS 07:05H, PERO INDISPONIBLE DESDE LAS 07:39H POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO: Mantenimiento anillos rozantes, tableros y extractor de vapor de aceite. | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G1 | 14/12/2025 08:04 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RV | 1.5 | P | F/S | N | CORR. | 988 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 14/12/2025 00:00 | 14/12/2025 21:00 | REVISION DE BOMBAS DE ENVÍO DE AGUA BRUTA A PTA. | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | INSPECIÓN ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 14/12/2025 00:00 | 15/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | CENTRAL | 14/12/2025 07:33 | 14/12/2025 13:23 | LIMPIEZA DE DESARENADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 291 | G

## RESERVA_FRÍA
14/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 14 de Diciembre del 2025 / SEM N° 50 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 14 de Diciembre del 2025 / SEM N° 50 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [65 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [14 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TAG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CGRAND | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CGRAND | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 75260 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | 8_DE_AGOSTO-BESS | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6822.9818 | [17 empty] | MIN | 2234.6796 | 429.5387 | 429.5387 | [7 empty] | 6733.7914 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2234.6796 | 2172.921 | 1231.154
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6829.1504 | [17 empty] | MIN | 2234.6796 | 429.5387 | 429.5387 | [7 empty] | 6740.148 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2234.6796 | 2172.921 | 1231.154
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 205.2628 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6723.094 | [17 empty] | MIN | 2234.6796 | 429.5387 | 429.5387 | [7 empty] | 6634.0433 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2234.6796 | 2172.921 | 1231.154
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6706.9022 | [17 empty] | MIN | 2029.4168 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6617.1574 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2029.4168 | 1967.6583 | 1231.154
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6564.3824 | [17 empty] | MIN | 2029.4168 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6474.7443 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2029.4168 | 1967.6583 | 1141.6225
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6441.0133 | [17 empty] | MIN | 2046.6962 | 241.5554 | 241.5554 | [7 empty] | 6351.0122 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2046.6962 | 1984.9377 | 1141.6225
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6409.651 | [17 empty] | MIN | 2229.0758 | 423.9349 | 423.9349 | [7 empty] | 6319.8359 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2229.0758 | 2167.3172 | 1231.154
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6453.6626 | [17 empty] | MIN | 2229.0758 | 423.9349 | 423.9349 | [7 empty] | 6363.1953 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2229.0758 | 2167.3172 | 1231.154
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6447.6932 | [17 empty] | MIN | 2229.0758 | 423.9349 | 423.9349 | [7 empty] | 6357.4222 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2229.0758 | 2167.3172 | 1129.1245
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6357.7004 | [17 empty] | MIN | 2229.0758 | 423.9349 | 423.9349 | [7 empty] | 6267.8208 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2229.0758 | 2167.3172 | 1020.0922
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6376.9966 | [17 empty] | MIN | 2431.7258 | 626.585 | 626.585 | [7 empty] | 6287.8967 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2431.7258 | 2369.9673 | 1122.1217
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6141.8597 | [17 empty] | MIN | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6053.5938 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6165.7899 | [17 empty] | MIN | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6078.2703 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6129.7724 | [17 empty] | MIN | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6042.5498 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6226.2141 | [17 empty] | MIN | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6138.0045 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6371.6101 | [17 empty] | MED | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6279.7646 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6494.1456 | [17 empty] | MED | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6400.9382 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6592.7159 | [17 empty] | MED | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6499.3158 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6741.7104 | [17 empty] | MED | 2642.8931 | 837.7522 | 837.7522 | [7 empty] | 6646.8787 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2642.8931 | 2581.1345 | 1231.154
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6875.4178 | [17 empty] | MED | 2757.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6780.4713 | 2.3848 | [31 empty] | 25 | [33 empty] | 2.3848 | [6 empty] | 25 | [8 empty] | 2757.8885 | 2696.13 | 1231.154
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6929.173 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6834.0168 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1231.154
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6934.7075 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6839.8559 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1231.154
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7080.0386 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6986.1152 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1231.154
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7123.7374 | [17 empty] | MED | 2643.0295 | 820.4728 | 820.4728 | [7 empty] | 7031.4118 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2643.0295 | 2581.271 | 1231.154
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7137.3621 | [17 empty] | MED | 2643.0295 | 820.4728 | 820.4728 | [7 empty] | 7045.5511 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2643.0295 | 2581.271 | 1231.154
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7140.9894 | [17 empty] | MED | 2643.0295 | 820.4728 | 820.4728 | [7 empty] | 7049.2424 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2643.0295 | 2581.271 | 1231.154
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7102.9777 | [17 empty] | MED | 2643.0295 | 820.4728 | 820.4728 | [7 empty] | 7011.5841 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2643.0295 | 2581.271 | 1231.154
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6999.4428 | [17 empty] | MED | 2643.0295 | 820.4728 | 820.4728 | [7 empty] | 6906.3242 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2643.0295 | 2581.271 | 1231.154
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7092.5733 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6998.9763 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1231.154
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6963.3679 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6869.3458 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1231.154
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6880.3897 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6787.2967 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1231.154
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6807.4689 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6712.3203 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6792.6969 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6697.4009 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6783.886 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6688.4139 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6782.2231 | [17 empty] | MED | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6687.283 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6802.3988 | [17 empty] | MAX | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 6696.8076 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7175.9778 | [17 empty] | MAX | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7070.5692 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7450.1361 | [17 empty] | MAX | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7344.8455 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7699.0228 | [17 empty] | MAX | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7593.7169 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7682.6878 | [17 empty] | MAX | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7576.7602 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7764.2957 | [17 empty] | MAX | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7669.2177 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7736.8559 | [17 empty] | MAX | 2732.8885 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7639.491 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2732.8885 | 2671.13 | 1225.3727
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7672.8136 | [17 empty] | MAX | 2912.2618 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7567.6576 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2912.2618 | 2850.5032 | 1045.9995
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7450.6595 | [17 empty] | MAX | 2912.2618 | 910.3319 | 910.3319 | [7 empty] | 7344.0125 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2912.2618 | 2850.5032 | 1045.9995
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7350.5053 | [17 empty] | MAX | 2709.6117 | 707.6818 | 707.6818 | [7 empty] | 7244.156 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2709.6117 | 2647.8531 | 1045.9995
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7113.7616 | [17 empty] | MIN | 2709.6117 | 707.6818 | 707.6818 | [7 empty] | 7006.3711 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2709.6117 | 2647.8531 | 1045.9995
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6933.1457 | [17 empty] | MIN | 2709.6117 | 707.6818 | 707.6818 | [7 empty] | 6836.3453 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2709.6117 | 2647.8531 | 1045.9995
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6748.4682 | [17 empty] | MIN | 2709.6117 | 707.6818 | 707.6818 | [7 empty] | 6651.5879 | 2.3848 | [65 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2709.6117 | 2647.8531 | 1045.9995
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 1078.308 | 0 | 0 | 0 | 7582.9153 | 0 | 3906.5947 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 120.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 538.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 0 | 0 | 0 | 252.5295 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5901861.85 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3.8 | 13 | 11.1 | 2 | 15.6 | 15 | 12.2 | 100 | 15.91 | 14.76 | 15.5 | -- | -- | 1.159 | 18.24 | 67.68 | 82.01 | 23.48 | 104.381 | 6.5 | 15.64 | 5.183 | 0.32 | -- | -- | 19.49 | 116.688 | 38.15 | 32.701 | 18.52 | 3 | 1.5978 | 10.5 | 8.9363 | 6.8667 | 11.8 | 32.83 | 33.12 | 12.709 | -- | 12.055 | -- | 5.1822 | 2.68 | 19.489 | 5.487 | 12.057 | 4.44
00:30 | 3.8 | 13 | 11.1 | 2 | 15.6 | 15 | 12.2 | 100 | 15.91 | 14.76 | 15.5 | -- | -- | 1.159 | 18.24 | 67.68 | 82.01 | 23.48 | 104.381 | 6.5 | 15.64 | 5.183 | 0.32 | -- | -- | 19.49 | 116.688 | 38.15 | 32.701 | 18.52 | 3 | 1.5978 | 10.5 | 8.9363 | 6.8667 | 11.8 | 32.83 | 33.12 | 12.709 | -- | 12.055 | -- | 5.1822 | 2.68 | 19.489 | 5.487 | 12.057 | 4.44
01:00 | 3.8 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 12.2 | 96 | 15.95 | 14.83 | 15.24 | -- | -- | 1.159 | 19.63 | 67.68 | 82.82 | 22.89 | 93.741 | 6.5 | 16.26 | 4.586 | 0.35 | -- | -- | 14.93 | 109.35 | 35.54 | 32.001 | 18.61 | 10.5 | 1.5978 | 10.5 | 8.8706 | 6.8667 | 11.8 | 32.83 | 33.12 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.2002 | 2.48 | 19.489 | 5.574 | 11.946 | 4.44
01:30 | 3.8 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 12.2 | 96 | 15.95 | 14.83 | 15.24 | -- | -- | 1.159 | 19.63 | 67.68 | 82.82 | 22.89 | 93.741 | 6.5 | 16.26 | 4.586 | 0.35 | -- | -- | 14.93 | 109.35 | 35.54 | 32.001 | 18.61 | 10.5 | 1.5978 | 10.5 | 8.8706 | 6.8667 | 11.8 | 32.83 | 33.12 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.2002 | 2.48 | 19.489 | 5.574 | 11.946 | 4.44
02:00 | 3.8 | 13 | 11.1 | 2 | 14.8 | 15 | 12.2 | 96 | 15.96 | 14.83 | 15.3 | -- | -- | 1.159 | 19.63 | 67.68 | 82.01 | 45.33 | 85.981 | 6.5 | 16.26 | 5.082 | 0.31 | -- | -- | 8.74 | 103.16 | 36.49 | 31.197 | 18.44 | 7.2 | 1.5978 | 10.5 | 8.9766 | 6.8667 | 11.8 | 31.87 | 32.16 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.2002 | 2.29 | 19.489 | 5.574 | 12.057 | 4.44
02:30 | 3.8 | 13 | 11.1 | 2 | 14.8 | 15 | 12.2 | 96 | 15.96 | 14.83 | 15.3 | -- | -- | 1.159 | 19.63 | 67.68 | 82.01 | 45.33 | 85.981 | 6.5 | 16.26 | 5.082 | 0.31 | -- | -- | 8.74 | 103.16 | 36.49 | 31.197 | 18.44 | 7.2 | 1.5978 | 10.5 | 8.9766 | 6.8667 | 11.8 | 31.87 | 32.16 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.2002 | 2.29 | 19.489 | 5.574 | 12.057 | 4.44
03:00 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 14.7 | 15.5 | 12.2 | 82 | 15.95 | 14.81 | 15.11 | -- | -- | 1.159 | 18.93 | 67.68 | 82.01 | 55.31 | 95.619 | 6.5 | 15.64 | 4.573 | 0.33 | -- | -- | 12.01 | 87.82 | 34.37 | 31.337 | 18.23 | 12.8 | 1.5978 | 10 | 8.7789 | 6.8667 | 11.8 | 31.93 | 32.22 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1788 | 2.13 | 19.489 | 5.471 | 11.864 | 4.44
03:30 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 14.7 | 15.5 | 12.2 | 82 | 15.95 | 14.81 | 15.11 | -- | -- | 1.159 | 18.93 | 67.68 | 82.01 | 55.31 | 95.619 | 6.5 | 15.64 | 4.573 | 0.33 | -- | -- | 12.01 | 87.82 | 34.37 | 31.337 | 18.23 | 12.8 | 1.5978 | 10 | 8.7789 | 6.8667 | 11.8 | 31.93 | 32.22 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1788 | 2.13 | 19.489 | 5.471 | 11.864 | 4.44
04:00 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 14.9 | 15.5 | 12.2 | 82 | 15.98 | 14.85 | 15.36 | -- | -- | 1.159 | 18.93 | 66.89 | 82.82 | 60.6 | 77.49 | 6.5 | 15.64 | 6.438 | 0.35 | -- | -- | 16.43 | 92.24 | 40.21 | 29.26 | 18.65 | 8 | 1.5978 | 10.4 | 8.8074 | 6.8667 | 11.8 | 31.72 | 32.01 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1788 | 1.96 | 19.489 | 5.471 | 11.799 | 4.44
04:30 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 14.9 | 15.5 | 12.2 | 82 | 15.98 | 14.85 | 15.36 | -- | -- | 1.159 | 18.93 | 66.89 | 82.82 | 60.6 | 77.49 | 6.5 | 15.64 | 6.438 | 0.35 | -- | -- | 16.43 | 92.24 | 40.21 | 29.26 | 18.65 | 8 | 1.5978 | 10.4 | 8.8074 | 6.8667 | 11.8 | 31.72 | 32.01 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1788 | 1.96 | 19.489 | 5.471 | 11.799 | 4.44
05:00 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 11.9 | 15.5 | 11.3 | 80 | 16 | 14.65 | 15.09 | -- | -- | 1.159 | 18.93 | 66.89 | 82.82 | 63.19 | 78.105 | 6.5 | 15.64 | 4.109 | 0.37 | -- | -- | 20.59 | 96.4 | 41.15 | 28.737 | 18.65 | 8.4 | 1.5978 | 10 | 8.9425 | 6.8667 | 11.8 | 31.17 | 31.46 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1579 | 1.82 | 19.489 | 5.37 | 11.799 | 4.44
05:30 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 11.9 | 15.5 | 11.3 | 80 | 16 | 14.65 | 15.09 | -- | -- | 1.159 | 18.93 | 66.89 | 82.82 | 63.19 | 78.105 | 6.5 | 15.64 | 4.109 | 0.37 | -- | -- | 20.59 | 96.4 | 41.15 | 28.737 | 18.65 | 8.4 | 1.5978 | 10 | 8.9425 | 6.8667 | 11.8 | 31.17 | 31.46 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1579 | 1.82 | 19.489 | 5.37 | 11.799 | 4.44
06:00 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 7.6 | 15.5 | 11.3 | 80 | 15.34 | 14.66 | 14.63 | 1.07 | 64.71 | 1.159 | 18.24 | 67.68 | 84.46 | 66.22 | 75.355 | 6.5 | 16.26 | 4.902 | 0.38 | -- | -- | 18.23 | 106.04 | 40.82 | 31.946 | 18.73 | 9.3 | 1.5978 | 11.5 | 8.8501 | 6.8667 | 11.8 | 30.63 | 30.91 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1624 | 1.67 | 19.489 | 5.392 | 11.952 | 4.44
06:30 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 7.6 | 15.5 | 11.3 | 80 | 15.34 | 14.66 | 14.63 | 1.07 | 64.71 | 1.159 | 18.24 | 67.68 | 84.46 | 66.22 | 75.355 | 6.5 | 16.26 | 4.902 | 0.38 | -- | -- | 18.23 | 106.04 | 40.82 | 31.946 | 18.73 | 9.3 | 1.5978 | 11.5 | 8.8501 | 6.8667 | 11.8 | 30.63 | 30.91 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1624 | 1.67 | 19.489 | 5.392 | 11.952 | 4.44
07:00 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 75 | 15.41 | 14.8 | 15.46 | -- | -- | 1.159 | 20.35 | 67.68 | 85.29 | 67.72 | 77.435 | 6.5 | 15.02 | 5.315 | 0.42 | -- | -- | 19.11 | 98.76 | 35.93 | 31.017 | 18.637 | 9.6 | 1.5978 | 7.5 | 8.6793 | 6.8667 | 11.8 | 28.12 | 28.41 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1624 | 1.54 | 19.489 | 5.392 | 11.841 | 4.44
07:30 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 75 | 15.41 | 14.8 | 15.46 | -- | -- | 1.159 | 20.35 | 67.68 | 85.29 | 67.72 | 77.435 | 6.5 | 15.02 | 5.315 | 0.42 | -- | -- | 19.11 | 98.76 | 35.93 | 31.017 | 18.637 | 9.6 | 1.5978 | 7.5 | 8.6793 | 6.8667 | 11.8 | 28.12 | 28.41 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1624 | 1.54 | 19.489 | 5.392 | 11.841 | 4.44
08:00 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 78 | 15.87 | 14.72 | 13.69 | -- | -- | 1.159 | 17.9 | 67.68 | 83.64 | 66.4 | 85 | 6.2 | 10.99 | 8.688 | 5.58 | -- | -- | 8.52 | 70.99 | 35.04 | 30.673 | 19.523 | 8.7 | 1.5978 | 7.5 | 8.6723 | 6.8667 | 11.8 | 29.51 | 29.8 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1502 | 0.68 | 19.489 | 5.333 | 12.106 | 4.44
08:30 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 78 | 15.87 | 14.72 | 13.69 | -- | -- | 1.159 | 17.9 | 67.68 | 83.64 | 66.4 | 85 | 6.2 | 10.99 | 8.688 | 5.58 | -- | -- | 8.52 | 70.99 | 35.04 | 30.673 | 19.523 | 8.7 | 1.5978 | 7.5 | 8.6723 | 6.8667 | 11.8 | 29.51 | 29.8 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1502 | 0.68 | 19.489 | 5.333 | 12.106 | 4.44
09:00 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 75 | 15.95 | 14.66 | 13.27 | -- | -- | 1.159 | 17.57 | 72.52 | 82.01 | 64.77 | 98 | 6 | 10.45 | 11.142 | 10.37 | -- | -- | 11.34 | 79.28 | 34.58 | 31.447 | 19.936 | 10.4 | 1.5978 | 11.4 | 8.9273 | 6.8667 | 11.8 | 29.07 | 29.36 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1371 | 0 | 19.489 | 5.27 | 12.037 | 4.44
09:30 | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 75 | 15.95 | 14.66 | 13.27 | -- | -- | 1.159 | 17.57 | 72.52 | 82.01 | 64.77 | 98 | 6 | 10.45 | 11.142 | 10.37 | -- | -- | 11.34 | 79.28 | 34.58 | 31.447 | 19.936 | 10.4 | 1.5978 | 11.4 | 8.9273 | 6.8667 | 11.8 | 29.07 | 29.36 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1371 | 0 | 19.489 | 5.27 | 12.037 | 4.44
10:00 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 73 | 15.97 | 14.62 | 11.76 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 70.89 | 80.39 | 63.15 | 125.602 | 6 | 9.93 | 8.83 | 10.72 | -- | -- | 14.8 | 82.74 | 44.84 | 30.832 | 20.3 | 8.5 | 1.5978 | 11 | 8.8847 | 6.8667 | 11.8 | 29.24 | 29.52 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1261 | 0 | 19.489 | 5.217 | 12.06 | 4.44
10:30 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 73 | 15.97 | 14.62 | 11.76 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 70.89 | 80.39 | 63.15 | 125.602 | 6 | 9.93 | 8.83 | 10.72 | -- | -- | 14.8 | 82.74 | 44.84 | 30.832 | 20.3 | 8.5 | 1.5978 | 11 | 8.8847 | 6.8667 | 11.8 | 29.24 | 29.52 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1261 | 0 | 19.489 | 5.217 | 12.06 | 4.44
11:00 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 78 | 16.48 | 14.75 | 11.48 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 71.7 | 79.59 | 62.68 | 121.876 | 5.96 | 14.41 | 8.24 | 10.98 | -- | -- | 24.92 | 92.86 | 43.26 | 30.458 | 19.49 | 6.8 | 1.5978 | 10.8 | 8.8387 | 6.8667 | 11.8 | 28.31 | 28.6 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1338 | 0 | 19.489 | 5.254 | 11.779 | 4.44
11:30 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 11.3 | 78 | 16.48 | 14.75 | 11.48 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 71.7 | 79.59 | 62.68 | 121.876 | 5.96 | 14.41 | 8.24 | 10.98 | -- | -- | 24.92 | 92.86 | 43.26 | 30.458 | 19.49 | 6.8 | 1.5978 | 10.8 | 8.8387 | 6.8667 | 11.8 | 28.31 | 28.6 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1338 | 0 | 19.489 | 5.254 | 11.779 | 4.44
12:00 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 10.9 | 73 | 16.49 | 14.67 | 11.85 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 67.68 | 78.8 | 61.89 | 110.64 | 5.9 | 15.02 | 5.69 | 8.69 | -- | -- | 21.31 | 89.25 | 41.35 | 30.785 | 18.69 | 6.7 | 1.5978 | 10.9 | 8.766 | 6.8667 | 11.8 | 29.51 | 29.79 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.101 | 0 | 19.489 | 5.096 | 11.847 | 4.44
12:30 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 4.1 | 15.5 | 10.9 | 73 | 16.49 | 14.67 | 11.85 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 67.68 | 78.8 | 61.89 | 110.64 | 5.9 | 15.02 | 5.69 | 8.69 | -- | -- | 21.31 | 89.25 | 41.35 | 30.785 | 18.69 | 6.7 | 1.5978 | 10.9 | 8.766 | 6.8667 | 11.8 | 29.51 | 29.79 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.101 | 0 | 19.489 | 5.096 | 11.847 | 4.44
13:00 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 3.9 | 15.5 | 10.9 | 73 | 16.39 | 14.82 | 11.93 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 67.68 | 78.01 | 61.1 | 99.677 | 5.91 | 15.02 | 7.27 | 13.5 | -- | -- | 14.8 | 89.18 | 39.9 | 30.198 | 18.87 | 5.2 | 1.5978 | 10.8 | 8.8036 | 6.8667 | 11.8 | 28.79 | 29.08 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1249 | 0 | 19.489 | 5.211 | 11.736 | 4.44
13:30 | 3.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 3.9 | 15.5 | 10.9 | 73 | 16.39 | 14.82 | 11.93 | -- | -- | 1.159 | 17.24 | 67.68 | 78.01 | 61.1 | 99.677 | 5.91 | 15.02 | 7.27 | 13.5 | -- | -- | 14.8 | 89.18 | 39.9 | 30.198 | 18.87 | 5.2 | 1.5978 | 10.8 | 8.8036 | 6.8667 | 11.8 | 28.79 | 29.08 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1249 | 0 | 19.489 | 5.211 | 11.736 | 4.44
14:00 | 2.9 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 70 | 16.32 | 14.71 | 11.74 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 78.01 | 61.1 | 95.3767 | 5.9 | 14.41 | 7.5 | 14.02 | -- | -- | 24.92 | 79.02 | 39.37 | 29.707 | 19.32 | 5.2 | 1.5978 | 9.2 | 8.8029 | 6.8667 | 11.8 | 26.71 | 27 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0925 | 0 | 19.489 | 5.055 | 11.54 | 4.44
14:30 | 2.9 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.9 | 70 | 16.32 | 14.71 | 11.74 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 78.01 | 61.1 | 95.3767 | 5.9 | 14.41 | 7.5 | 14.02 | -- | -- | 24.92 | 79.02 | 39.37 | 29.707 | 19.32 | 5.2 | 1.5978 | 9.2 | 8.8029 | 6.8667 | 11.8 | 26.71 | 27 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0925 | 0 | 19.489 | 5.055 | 11.54 | 4.44
15:00 | 2.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 70 | 16.25 | 14.83 | 11.7 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 77.22 | 60.31 | 91.688 | 6 | 14.41 | 7.87 | 14.44 | -- | -- | 21.31 | 69.75 | 40.5 | 29.893 | 18.71 | 6.9 | 1.5978 | 8.9 | 8.7617 | 6.8667 | 11.8 | 26.82 | 27.11 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1128 | 0 | 19.489 | 5.153 | 11.652 | 4.44
15:30 | 2.6 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 70 | 16.25 | 14.83 | 11.7 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 77.22 | 60.31 | 91.688 | 6 | 14.41 | 7.87 | 14.44 | -- | -- | 21.31 | 69.75 | 40.5 | 29.893 | 18.71 | 6.9 | 1.5978 | 8.9 | 8.7617 | 6.8667 | 11.8 | 26.82 | 27.11 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.1128 | 0 | 19.489 | 5.153 | 11.652 | 4.44
16:00 | 2.2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 2.6 | 15.5 | 10.1 | 70 | 16.22 | 14.65 | 11.54 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 80 | 6.1 | 9.42 | 8.23 | 18.27 | -- | -- | 30.22 | 89 | 39.83 | 30.342 | 18.65 | 4.3 | 1.5978 | 8.9 | 8.7896 | 6.8667 | 11.7 | 28.61 | 28.9 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0722 | 0 | 19.489 | 4.957 | 11.694 | 4.44
16:30 | 2.2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 2.6 | 15.5 | 10.1 | 70 | 16.22 | 14.65 | 11.54 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 80 | 6.1 | 9.42 | 8.23 | 18.27 | -- | -- | 30.22 | 89 | 39.83 | 30.342 | 18.65 | 4.3 | 1.5978 | 8.9 | 8.7896 | 6.8667 | 11.7 | 28.61 | 28.9 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0722 | 0 | 19.489 | 4.957 | 11.694 | 4.44
17:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 14 | 15.5 | 9.7 | 72 | 16.23 | 14.73 | 11.91 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 69.873 | 6.1 | 8.91 | 12.01 | 19.22 | -- | -- | 23.25 | 70.68 | 39.99 | 30.125 | 18.18 | 4.5 | 1.5978 | 9.2 | 7.8214 | 6.8667 | 11.7 | 28.65 | 28.94 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0487 | 0 | 19.489 | 4.844 | 11.613 | 4.44
17:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 14 | 15.5 | 9.7 | 72 | 16.23 | 14.73 | 11.91 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 69.873 | 6.1 | 8.91 | 12.01 | 19.22 | -- | -- | 23.25 | 70.68 | 39.99 | 30.125 | 18.18 | 4.5 | 1.5978 | 9.2 | 7.8214 | 6.8667 | 11.7 | 28.65 | 28.94 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0487 | 0 | 19.489 | 4.844 | 11.613 | 4.44
18:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 15.4 | 15.5 | 9.7 | 75 | 16.26 | 14.72 | 23.61 | 1.07 | 61.35 | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 66.917 | 6.2 | 13.82 | 5.62 | 0.52 | -- | -- | 23.25 | 56.83 | 37.92 | 52.983 | 18.13 | 0 | 1.5978 | 10.1 | 8.1283 | 6.8667 | 11.7 | 27.83 | 28.12 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0487 | 0 | 19.489 | 4.844 | 11.591 | 4.44
18:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 15.4 | 15.5 | 9.7 | 75 | 16.26 | 14.72 | 23.61 | 1.07 | 61.35 | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.2 | 66.917 | 6.2 | 13.82 | 5.62 | 0.52 | -- | -- | 23.25 | 56.83 | 37.92 | 52.983 | 18.13 | 0 | 1.5978 | 10.1 | 8.1283 | 6.8667 | 11.7 | 27.83 | 28.12 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0487 | 0 | 19.489 | 4.844 | 11.591 | 4.44
19:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 25.8 | 15.5 | 9.7 | 75 | 15.5 | 14.62 | 23.62 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 64.06 | 6.25 | 13.82 | 2.58 | 0.31 | -- | -- | 18.59 | 84.97 | 37.23 | 61.211 | 17.68 | 0 | 1.5978 | 10.4 | 7.866 | 6.8667 | 11.7 | 28.73 | 29.02 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.029 | 0.97 | 19.489 | 4.749 | 11.591 | 4.44
19:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 25.8 | 15.5 | 9.7 | 75 | 15.5 | 14.62 | 23.62 | -- | -- | 1.159 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 64.06 | 6.25 | 13.82 | 2.58 | 0.31 | -- | -- | 18.59 | 84.97 | 37.23 | 61.211 | 17.68 | 0 | 1.5978 | 10.4 | 7.866 | 6.8667 | 11.7 | 28.73 | 29.02 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.029 | 0.97 | 19.489 | 4.749 | 11.591 | 4.44
20:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 39.9 | 15.5 | 9.3 | 75 | 16.48 | 14.73 | 23.69 | -- | -- | 1.159 | 16.59 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 64.331 | 6.24 | 13.23 | 3.59 | 0.37 | -- | -- | 18.98 | 99.24 | 38.88 | 31.842 | 18.12 | 26.7 | 1.5978 | 12.7 | 4.9114 | 6.8667 | 11.7 | 28.75 | 29.04 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0487 | 0.95 | 19.489 | 4.844 | 11.591 | 4.44
20:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 39.9 | 15.5 | 9.3 | 75 | 16.48 | 14.73 | 23.69 | -- | -- | 1.159 | 16.59 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 64.331 | 6.24 | 13.23 | 3.59 | 0.37 | -- | -- | 18.98 | 99.24 | 38.88 | 31.842 | 18.12 | 26.7 | 1.5978 | 12.7 | 4.9114 | 6.8667 | 11.7 | 28.75 | 29.04 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0487 | 0.95 | 19.489 | 4.844 | 11.591 | 4.44
21:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 39.8 | 15.5 | 9.7 | 75 | 13.53 | 14.68 | 23.7 | -- | -- | 1.159 | 16.59 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 64.544 | 6.29 | 13.82 | 3.39 | 0.35 | -- | -- | 22.93 | 103.19 | 36.55 | 32.336 | 17.83 | 0 | 1.5978 | 12.8 | 4.9224 | 6.8667 | 11.7 | 28.77 | 29.05 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0218 | 0.92 | 19.489 | 4.714 | 11.591 | 4.44
21:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 39.8 | 15.5 | 9.7 | 75 | 13.53 | 14.68 | 23.7 | -- | -- | 1.159 | 16.59 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 64.544 | 6.29 | 13.82 | 3.39 | 0.35 | -- | -- | 22.93 | 103.19 | 36.55 | 32.336 | 17.83 | 0 | 1.5978 | 12.8 | 4.9224 | 6.8667 | 11.7 | 28.77 | 29.05 | 12.709 | -- | -- | -- | 5.0218 | 0.92 | 19.489 | 4.714 | 11.591 | 4.44
22:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 39.8 | 15.5 | 9.7 | 72 | 16.5 | 14.65 | 23.64 | -- | -- | 1.159 | 22.22 | 67.68 | 79.59 | 62.35 | 60.328 | 6.3 | 13.23 | 3.14 | 0.33 | -- | -- | 17.6 | 97.855 | 36.24 | 41.975 | 17.28 | 0 | 1.5978 | 10.2 | 4.9806 | 6.8667 | 11.7 | 28.73 | 29.02 | 12.709 | -- | -- | -- | 4.9989 | 0.91 | 19.489 | 4.604 | 11.512 | 4.44
22:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 39.8 | 15.5 | 9.7 | 72 | 16.5 | 14.65 | 23.64 | -- | -- | 1.159 | 22.22 | 67.68 | 79.59 | 62.35 | 60.328 | 6.3 | 13.23 | 3.14 | 0.33 | -- | -- | 17.6 | 97.855 | 36.24 | 41.975 | 17.28 | 0 | 1.5978 | 10.2 | 4.9806 | 6.8667 | 11.7 | 28.73 | 29.02 | 12.709 | -- | -- | -- | 4.9989 | 0.91 | 19.489 | 4.604 | 11.512 | 4.44
23:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 31.2 | 15.5 | 9.7 | 70 | 16.55 | 14.87 | 15.1 | -- | -- | 1.159 | 62.8 | 67.68 | 82.82 | 65.25 | 54.393 | 6.28 | 13.23 | 8.12 | 0.43 | -- | -- | 37.78 | 118.037 | 36.46 | 34.301 | 16.89 | 0.7 | 1.5978 | 10 | 5.0027 | 6.8667 | 11.7 | 28.47 | 28.76 | 12.709 | 7.91 | 12.1643 | 9.097 | 5.0052 | 0.9 | 19.489 | 4.634 | 11.49 | 4.44
23:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 31.2 | 15.5 | 9.7 | 70 | 16.55 | 14.87 | 15.1 | -- | -- | 1.159 | 62.8 | 67.68 | 82.82 | 65.25 | 54.393 | 6.28 | 13.23 | 8.12 | 0.43 | -- | -- | 37.78 | 118.037 | 36.46 | 34.301 | 16.89 | 0.7 | 1.5978 | 10 | 5.0027 | 6.8667 | 11.7 | 28.47 | 28.76 | 12.709 | 7.91 | 12.1643 | 9.097 | 5.0052 | 0.9 | 19.489 | 4.634 | 11.49 | 4.44
MAX | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 0 | 15 | 9.3 | 70 | 13.53 | 14.62 | 11.48 | 1.07 | 61.35 | 1.159 | 16.59 | 66.89 | 76.44 | 22.89 | 54.393 | 5.9 | 8.91 | 2.58 | 0.31 | 0 | 0 | 8.52 | 56.83 | 34.37 | 28.737 | 16.89 | 0 | 1.5978 | 7.5 | 4.9114 | 6.8667 | 11.7 | 26.71 | 27 | 12.709 | 7.91 | 12.055 | 9.097 | 4.9989 | 0 | 19.489 | 4.604 | 11.49 | 4.44
MIN | 3.8 | 13.5 | 11.6 | 2 | 39.9 | 15.5 | 12.2 | 100 | 16.55 | 14.87 | 23.7 | 1.07 | 64.71 | 1.159 | 62.8 | 72.52 | 85.29 | 67.72 | 125.602 | 6.5 | 16.26 | 12.01 | 19.22 | 0 | 0 | 37.78 | 118.037 | 44.84 | 61.211 | 20.3 | 26.7 | 1.5978 | 12.8 | 8.9766 | 6.8667 | 11.8 | 32.83 | 33.12 | 12.709 | 7.91 | 12.1643 | 9.097 | 5.2002 | 2.68 | 19.489 | 5.574 | 12.106 | 4.44
PROM | 3.0875 | 13.4375 | 11.5375 | 2 | 13.8083 | 15.4375 | 10.8542 | 77.7083 | 15.9787 | 14.7342 | 15.6633 | 1.07 | 63.03 | 1.159 | 19.8737 | 68.1171 | 80.1233 | 57.9138 | 85.0172 | 6.2346 | 13.77 | 6.3374 | 5.4554 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.3354 | 90.9721 | 38.525 | 33.6377 | 18.5861 | 6.8083 | 1.5978 | 10.2375 | 8.0717 | 6.8667 | 11.7667 | 29.4833 | 29.7717 | 12.709 | 7.91 | 12.1096 | 9.097 | 5.1115 | 0.9125 | 19.489 | 5.1462 | 11.781 | 4.44
INICIO | 3.8 | 13 | 11.1 | 2 | 15.6 | 15 | 12.2 | 100 | 15.91 | 14.76 | 15.5 | -- | -- | 1.159 | 18.24 | 67.68 | 82.01 | 23.48 | 104.381 | 6.5 | 15.64 | 5.183 | 0.32 | -- | -- | 19.49 | 116.688 | 38.15 | 32.701 | 18.52 | 3 | 1.5978 | 10.5 | 8.9363 | 6.8667 | 11.8 | 32.83 | 33.12 | 12.709 | -- | 12.055 | -- | 5.1822 | 2.68 | 19.489 | 5.487 | 12.057 | 4.44
FINAL | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 31.2 | 15.5 | 9.7 | 70 | 16.55 | 14.87 | 15.1 | -- | -- | 1.159 | 62.8 | 67.68 | 82.82 | 65.25 | 54.393 | 6.28 | 13.23 | 8.12 | 0.43 | -- | -- | 37.78 | 118.037 | 36.46 | 34.301 | 16.89 | 0.7 | 1.5978 | 10 | 5.0027 | 6.8667 | 11.7 | 28.47 | 28.76 | 12.709 | 7.91 | 12.1643 | 9.097 | 5.0052 | 0.9 | 19.489 | 4.634 | 11.49 | 4.44
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 14 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.01 | 8.3922 | 1.228 | 0.165 | 0.06858 | 0.02364 | 3873.8047 | -- | -- | 0.65483 | 19.2405 | -- | 0.11401 | 0.40397 | 2409.59 | 0.677 | -- | 0.002 | 0.535 | -- | 254.093 | 0.122 | 0.068 | 16.48 | 0.139 | 0.57697 | 0.07814 | 5.8 | 0.26338
00:30 | 2692.01 | 8.3922 | 1.228 | 0.165 | 0.06858 | 0.02364 | 3873.8047 | -- | -- | 0.65483 | 19.2405 | -- | 0.11401 | 0.40397 | 2409.59 | 0.677 | -- | 0.002 | 0.535 | -- | 254.093 | 0.122 | 0.068 | 16.48 | 0.139 | 0.57697 | 0.07814 | 5.8 | 0.26338
01:00 | 2691.92 | 8.3709 | 1.201 | 0.164 | 0.06803 | 0.02789 | 3873.8169 | -- | -- | 0.63203 | 19.2703 | -- | 0.12309 | 0.41048 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.02 | 0.531 | -- | 254.094 | 0.121 | 0.072 | 16.48 | 0.14 | 0.57697 | 0.07492 | 5.68 | 0.26548
01:30 | 2691.92 | 8.3709 | 1.201 | 0.164 | 0.06803 | 0.02789 | 3873.8169 | -- | -- | 0.63203 | 19.2703 | -- | 0.12309 | 0.41048 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.02 | 0.531 | -- | 254.094 | 0.121 | 0.072 | 16.48 | 0.14 | 0.57697 | 0.07492 | 5.68 | 0.26548
02:00 | 2692 | 8.3038 | 1.183 | 0.163 | 0.07029 | 0.03042 | 3873.8294 | -- | -- | 0.60744 | 19.3008 | -- | 0.13254 | 0.39748 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.048 | 0.529 | -- | 254.095 | 0.105 | 0.071 | 16.48 | 0.139 | 0.57697 | 0.07045 | 5.52 | 0.26759
02:30 | 2692 | 8.3038 | 1.183 | 0.163 | 0.07029 | 0.03042 | 3873.8294 | -- | -- | 0.60744 | 19.3008 | -- | 0.13254 | 0.39748 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.048 | 0.529 | -- | 254.095 | 0.105 | 0.071 | 16.48 | 0.139 | 0.57697 | 0.07045 | 5.52 | 0.26759
03:00 | 2692.11 | 8.1894 | 1.171 | 0.161 | 0.06656 | 0.03047 | 3873.8468 | -- | -- | 0.58366 | 19.3433 | -- | 0.14587 | 0.38458 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.084 | 0.526 | -- | 254.096 | 0.084 | 0.068 | 16.48 | 0.138 | 0.57697 | 0.07045 | 5.28 | 0.27043
03:30 | 2692.11 | 8.1894 | 1.171 | 0.161 | 0.06656 | 0.03047 | 3873.8468 | -- | -- | 0.58366 | 19.3433 | -- | 0.14587 | 0.38458 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.084 | 0.526 | -- | 254.096 | 0.084 | 0.068 | 16.48 | 0.138 | 0.57697 | 0.07045 | 5.28 | 0.27043
04:00 | 2692.22 | 8.0274 | 1.1341 | 0.158 | 0.06865 | 0.02792 | 3873.8693 | -- | -- | 0.5597 | 19.3984 | -- | 0.1564 | 0.37177 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.131 | 0.521 | -- | 254.097 | 0.065 | 0.065 | 16.48 | 0.135 | 0.57697 | 0.06741 | 5.06 | 0.27293
04:30 | 2692.22 | 8.0274 | 1.1341 | 0.158 | 0.06865 | 0.02792 | 3873.8693 | -- | -- | 0.5597 | 19.3984 | -- | 0.1564 | 0.37177 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.131 | 0.521 | -- | 254.097 | 0.065 | 0.065 | 16.48 | 0.135 | 0.57697 | 0.06741 | 5.06 | 0.27293
05:00 | 2692.28 | 7.8383 | 1.0909 | 0.152 | 0.07199 | 0.02492 | 3873.8739 | -- | -- | 0.53559 | 19.4096 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.162 | 0.517 | -- | 254.098 | 0.046 | 0.062 | 16.48 | 0.132 | 0.56881 | 0.07584 | 4.85 | 0.27545
05:30 | 2692.28 | 7.8383 | 1.0909 | 0.152 | 0.07199 | 0.02492 | 3873.8739 | -- | -- | 0.53559 | 19.4096 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.162 | 0.517 | -- | 254.098 | 0.046 | 0.062 | 16.48 | 0.132 | 0.56881 | 0.07584 | 4.85 | 0.27545
06:00 | 2692.27 | 7.778 | 1.0369 | 0.154 | 0.07051 | 0.02351 | 3873.8876 | -- | -- | 0.51025 | 19.4432 | -- | 0.17965 | 0.34027 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.194 | 0.514 | 45.46 | 254.1 | 0.039 | 0.057 | 16.48 | 0.138 | 0.54048 | 0.09509 | 4.72 | 0.27872
06:30 | 2692.27 | 7.778 | 1.0369 | 0.154 | 0.07051 | 0.02351 | 3873.8876 | -- | -- | 0.51025 | 19.4432 | -- | 0.17965 | 0.34027 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.194 | 0.514 | 45.46 | 254.1 | 0.039 | 0.057 | 16.48 | 0.138 | 0.54048 | 0.09509 | 4.72 | 0.27872
07:00 | 2692.37 | 7.8189 | 0.91 | 0.149 | 0.05972 | 0.02313 | 3873.9111 | -- | -- | 0.48532 | 19.5006 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.228 | 0.511 | -- | 254.101 | 0.034 | 0.059 | 16.48 | 0.138 | 0.50076 | 0.13301 | 4.89 | 0.28313
07:30 | 2692.37 | 7.8189 | 0.91 | 0.149 | 0.05972 | 0.02313 | 3873.9111 | -- | -- | 0.48532 | 19.5006 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.228 | 0.511 | -- | 254.101 | 0.034 | 0.059 | 16.48 | 0.138 | 0.50076 | 0.13301 | 4.89 | 0.28313
08:00 | 2692.54 | 7.7989 | 0.9181 | 0.143 | 0.05682 | 0.01835 | 3873.9318 | -- | -- | 0.46754 | 19.5514 | 15.6691 | 0.18379 | 0.31566 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.26 | 0.51 | -- | 254.102 | 0.039 | 0.064 | 16.48 | 0.137 | 0.45996 | 0.16233 | 4.97 | 0.28759
08:30 | 2692.54 | 7.7989 | 0.9181 | 0.143 | 0.05682 | 0.01835 | 3873.9318 | -- | -- | 0.46754 | 19.5514 | 15.6691 | 0.18379 | 0.31566 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.26 | 0.51 | -- | 254.102 | 0.039 | 0.064 | 16.48 | 0.137 | 0.45996 | 0.16233 | 4.97 | 0.28759
09:00 | 2692.62 | 7.6745 | 0.883 | 0.14 | 0.06243 | 0.01516 | 3873.9446 | -- | -- | 0.47559 | 19.5828 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.298 | 0.51 | -- | 254.093 | 0.044 | 0.05 | 16.48 | 0.137 | 0.41889 | 0.19823 | 5.09 | 0.28759
09:30 | 2692.62 | 7.6745 | 0.883 | 0.14 | 0.06243 | 0.01516 | 3873.9446 | -- | -- | 0.47559 | 19.5828 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.298 | 0.51 | -- | 254.093 | 0.044 | 0.05 | 16.48 | 0.137 | 0.41889 | 0.19823 | 5.09 | 0.28759
10:00 | 2692.7 | 7.7252 | 0.8405 | 0.143 | 0.06014 | 0.01425 | 3873.9666 | -- | -- | 0.48629 | 19.6366 | -- | 0.21021 | 0.30959 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.33 | 0.504 | -- | 254.084 | 0.048 | 0.042 | 16.48 | 0.136 | 0.38131 | 0.22829 | 5.22 | 0.28313
10:30 | 2692.7 | 7.7252 | 0.8405 | 0.143 | 0.06014 | 0.01425 | 3873.9666 | -- | -- | 0.48629 | 19.6366 | -- | 0.21021 | 0.30959 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.33 | 0.504 | -- | 254.084 | 0.048 | 0.042 | 16.48 | 0.136 | 0.38131 | 0.22829 | 5.22 | 0.28313
11:00 | 2692.75 | 7.8084 | 0.7705 | 0.143 | 0.06039 | 0.01643 | 3873.9748 | -- | -- | 0.49736 | 19.6568 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.357 | 0.501 | -- | 254.076 | 0.053 | 0.035 | 16.48 | 0.135 | 0.34314 | 0.25952 | 5.49 | 0.27836
11:30 | 2692.75 | 7.8084 | 0.7705 | 0.143 | 0.06039 | 0.01643 | 3873.9748 | -- | -- | 0.49736 | 19.6568 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.357 | 0.501 | -- | 254.076 | 0.053 | 0.035 | 16.48 | 0.135 | 0.34314 | 0.25952 | 5.49 | 0.27836
12:00 | 2692.8 | 7.8265 | 0.718 | 0.147 | 0.05528 | 0.01946 | 3873.9888 | -- | -- | 0.50848 | 19.6912 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.381 | 0.493 | -- | 254.067 | 0.057 | 0.029 | 16.48 | 0.141 | 0.30602 | 0.29367 | 5.74 | 0.27545
12:30 | 2692.8 | 7.8265 | 0.718 | 0.147 | 0.05528 | 0.01946 | 3873.9888 | -- | -- | 0.50848 | 19.6912 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.381 | 0.493 | -- | 254.067 | 0.057 | 0.029 | 16.48 | 0.141 | 0.30602 | 0.29367 | 5.74 | 0.27545
13:00 | 2692.84 | 7.6214 | 0.6755 | 0.152 | 0.05488 | 0.02239 | 3874.005 | -- | -- | 0.52008 | 19.7308 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.4 | 0.485 | -- | 254.058 | 0.062 | 0.023 | 16.48 | 0.144 | 0.27145 | 0.32305 | 5.22 | 0.2715
13:30 | 2692.84 | 7.6214 | 0.6755 | 0.152 | 0.05488 | 0.02239 | 3874.005 | -- | -- | 0.52008 | 19.7308 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.4 | 0.485 | -- | 254.058 | 0.062 | 0.023 | 16.48 | 0.144 | 0.27145 | 0.32305 | 5.22 | 0.2715
14:00 | 2692.97 | 7.3803 | 0.62145 | 0.149 | 0.05591 | 0.02095 | 3874.0174 | -- | -- | 0.53235 | 19.7615 | -- | 0.22448 | 0.27975 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.418 | 0.481 | -- | 254.05 | 0.064 | 0.016 | 16.48 | 0.141 | 0.22968 | 0.36412 | 5.49 | 0.26618
14:30 | 2692.97 | 7.3803 | 0.62145 | 0.149 | 0.05591 | 0.02095 | 3874.0174 | -- | -- | 0.53235 | 19.7615 | -- | 0.22448 | 0.27975 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.418 | 0.481 | -- | 254.05 | 0.064 | 0.016 | 16.48 | 0.141 | 0.22968 | 0.36412 | 5.49 | 0.26618
15:00 | 2693.07 | 7.176 | 0.758 | 0.149 | 0.05363 | 0.01928 | 3874.0391 | -- | -- | 0.54466 | 19.8147 | -- | 0.20568 | 0.26236 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.443 | 0.476 | -- | 254.041 | 0.06 | 0.016 | 16.48 | 0.138 | 0.18249 | 0.40714 | 5.74 | 0.27043
15:30 | 2693.07 | 7.176 | 0.758 | 0.149 | 0.05363 | 0.01928 | 3874.0391 | -- | -- | 0.54466 | 19.8147 | -- | 0.20568 | 0.26236 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.443 | 0.476 | -- | 254.041 | 0.06 | 0.016 | 16.48 | 0.138 | 0.18249 | 0.40714 | 5.74 | 0.27043
16:00 | 2693.12 | 6.7985 | 0.8884 | 0.155 | 0.03977 | 0.02066 | 3874.0479 | -- | -- | 0.55658 | 19.8364 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.462 | 0.47 | -- | 254.032 | 0.056 | 0.02 | 16.48 | 0.139 | 0.14012 | 0.4417 | 6.66 | 0.27617
16:30 | 2693.12 | 6.7985 | 0.8884 | 0.155 | 0.03977 | 0.02066 | 3874.0479 | -- | -- | 0.55658 | 19.8364 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.462 | 0.47 | -- | 254.032 | 0.056 | 0.02 | 16.48 | 0.139 | 0.14012 | 0.4417 | 6.66 | 0.27617
17:00 | 2693.28 | 6.5281 | 1.0423 | 0.161 | 0.0266 | 0.02242 | 3874.0693 | -- | 0.88345 | 0.56917 | 19.8889 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.48 | 0.464 | -- | 254.024 | 0.052 | 0.025 | 16.48 | 0.111 | 0.13859 | 0.4389 | 6.84 | 0.27872
17:30 | 2693.28 | 6.5281 | 1.0423 | 0.161 | 0.0266 | 0.02242 | 3874.0693 | -- | 0.88345 | 0.56917 | 19.8889 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.48 | 0.464 | -- | 254.024 | 0.052 | 0.025 | 16.48 | 0.111 | 0.13859 | 0.4389 | 6.84 | 0.27872
18:00 | 2693.38 | 6.3457 | 1.1449 | 0.158 | 0.03073 | 0.02058 | 3874.0781 | -- | -- | 0.58176 | 19.9107 | 16.0123 | 0.21961 | 0.25666 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.458 | 0.457 | 45.46 | 254.015 | 0.047 | 0.029 | 16.48 | 0.09 | 0.14318 | 0.43333 | 6.9 | 0.28018
18:30 | 2693.38 | 6.3457 | 1.1449 | 0.158 | 0.03073 | 0.02058 | 3874.0781 | -- | -- | 0.58176 | 19.9107 | 16.0123 | 0.21961 | 0.25666 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.458 | 0.457 | 45.46 | 254.015 | 0.047 | 0.029 | 16.48 | 0.09 | 0.14318 | 0.43333 | 6.9 | 0.28018
19:00 | 2693.33 | 6.1974 | 1.1152 | 0.161 | 0.0279 | 0.02068 | 3874.0431 | -- | -- | 0.5946 | 19.8245 | -- | 0.19661 | 0.25666 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.289 | 0.449 | -- | 254.006 | 0.061 | 0.034 | 16.48 | 0.105 | 0.18249 | 0.38813 | 6.6 | 0.27945
19:30 | 2693.33 | 6.1974 | 1.1152 | 0.161 | 0.0279 | 0.02068 | 3874.0431 | -- | -- | 0.5946 | 19.8245 | -- | 0.19661 | 0.25666 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.289 | 0.449 | -- | 254.006 | 0.061 | 0.034 | 16.48 | 0.105 | 0.18249 | 0.38813 | 6.6 | 0.27945
20:00 | 2693.21 | 6.0073 | 1.0693 | 0.177 | 0.03256 | 0.02339 | 3874.0004 | -- | -- | 0.60733 | 19.7196 | -- | 0.16762 | 0.26236 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.287 | 0.442 | -- | 253.997 | 0.076 | 0.039 | 16.48 | 0.134 | 0.27442 | 0.29367 | 6.13 | 0.2715
20:30 | 2693.21 | 6.0073 | 1.0693 | 0.177 | 0.03256 | 0.02339 | 3874.0004 | -- | -- | 0.60733 | 19.7196 | -- | 0.16762 | 0.26236 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.287 | 0.442 | -- | 253.997 | 0.076 | 0.039 | 16.48 | 0.134 | 0.27442 | 0.29367 | 6.13 | 0.2715
21:00 | 2693.11 | 5.7577 | 0.9991 | 0.177 | 0.05968 | 0.02187 | 3873.9464 | -- | -- | 0.62016 | 19.5873 | -- | 0.11697 | 0.28564 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.285 | 0.436 | -- | 253.989 | 0.088 | 0.05 | 16.48 | 0.138 | 0.37488 | 0.19234 | 5.66 | 0.26303
21:30 | 2693.11 | 5.7577 | 0.9991 | 0.177 | 0.05968 | 0.02187 | 3873.9464 | -- | -- | 0.62016 | 19.5873 | -- | 0.11697 | 0.28564 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.285 | 0.436 | -- | 253.989 | 0.088 | 0.05 | 16.48 | 0.138 | 0.37488 | 0.19234 | 5.66 | 0.26303
22:00 | 2692.95 | 5.4951 | 0.9235 | 0.167 | 0.08635 | 0.01974 | 3873.8934 | -- | -- | 0.63216 | 19.4574 | -- | 0.08397 | 0.33407 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.265 | 0.426 | -- | 253.98 | 0.108 | 0.064 | 16.48 | 0.141 | 0.47733 | 0.09348 | 5.16 | 0.26303
22:30 | 2692.95 | 5.4951 | 0.9235 | 0.167 | 0.08635 | 0.01974 | 3873.8934 | -- | -- | 0.63216 | 19.4574 | -- | 0.08397 | 0.33407 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.265 | 0.426 | -- | 253.98 | 0.108 | 0.064 | 16.48 | 0.141 | 0.47733 | 0.09348 | 5.16 | 0.26303
23:00 | 2692.82 | 5.2856 | 0.858 | 0.165 | 0.10304 | 0.0211 | 3873.887 | -- | -- | 0.64322 | 19.4327 | -- | 0.09691 | 0.38458 | 2410.7 | 0.819 | -- | 0.248 | 0.417 | -- | 253.971 | 0.134 | 0.066 | 16.48 | 0.142 | 0.55459 | 0.03434 | 4.81 | 0.26478
23:30 | 2692.82 | 5.2856 | 0.858 | 0.165 | 0.10304 | 0.0211 | 3873.887 | -- | -- | 0.64322 | 19.4327 | -- | 0.09691 | 0.38458 | 2410.7 | 0.819 | -- | 0.248 | 0.417 | -- | 253.971 | 0.134 | 0.066 | 16.48 | 0.142 | 0.55459 | 0.03434 | 4.81 | 0.26478

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.63
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.93
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.07
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.02
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.17
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.493
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.21
14/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
14/12/2025 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.554

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.58
14/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.96 | 525.96 | 0 | m3
14/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
14/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.08 | 0 | m3
14/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
14/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
14/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
14/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
14/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
14/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
14/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
14/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 560.85 | 525.4559 | 0 | m3
14/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 720.67 | 720.67 | 0 | m3
14/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 783.17 | 781.542 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
14/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
14/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
14/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5344.24 | 5344.24 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
14/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
14/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 13.57 | 13.57 | 0 | m3
14/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1124.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 590.22
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 520.67
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 689.49
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1103.295
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 21616.4369
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 21918.7946
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 9015.4321
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 21486.7364
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 261268.531
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1078286
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1069704
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1095514
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 489754
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1141006.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1144295.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1374721.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 310808.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1727078.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 390471.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 35.3941
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 79601.6331
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 273680.4444
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1060010.601
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 193775.1265
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1991773
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24434.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22050.67
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18944.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13184.64
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10881.22
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14087.62
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1338892
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 47388.16
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/12/2025 00:00 | 807 | 2914.51 | 83.11 | 83.11 | 4468.8 | 510.93 | 8292 | 22705 | 3844.7926 | 4323.0495 | 4319.6888 | 4323.4581 | 6636.55 | 7030.647
14/12/2025 01:00 | 806.9 | 3013.57 | 83.77 | 83.77 | 4472.9 | 513.87 | 8346 | 22708 | 3854.4205 | 4324.8138 | 4320.8832 | 4324.8146 | 6636.94 | 7029.475
14/12/2025 02:00 | 807.4 | 3012.65 | 84.41 | 84.41 | 4471.9 | 513.87 | 8399 | 22667 | 3970.6909 | 4379.5437 | 4375.3963 | 4379.5593 | 6638.12 | 7028.385
14/12/2025 03:00 | 871.9 | 3012.65 | 86.36 | 86.36 | 4467.1 | 509.95 | 8453 | 22791 | 4068.2762 | 4431.9946 | 4427.2633 | 4432.1445 | 6637.33 | 7027.075
14/12/2025 04:00 | 874.2 | 3012.65 | 88.37 | 88.37 | 4472.6 | 512.89 | 8507 | 22711 | 4080.051 | 4442.334 | 4438.0482 | 4442.7586 | 6638.12 | 7025.883
14/12/2025 05:00 | 873.4 | 3012.65 | 90.7 | 90.7 | 4469.4 | 512.89 | 8552 | 22849 | 4060.6335 | 4433.6575 | 4429.0314 | 4433.8726 | 6639.29 | 7024.704
14/12/2025 06:00 | 874.1 | 3011.49 | 92.78 | 92.78 | 4472.6 | 513.87 | 8562 | 22740 | 4045.9339 | 4425.3578 | 4420.2553 | 4425.6023 | 6638.12 | 7023.49
14/12/2025 07:00 | 873.4 | 3012.65 | 93.9 | 93.9 | 4492.4 | 514.85 | 8574 | 22717 | 4006.1615 | 4405.2753 | 4401.3363 | 4405.6503 | 6640.08 | 7022.263
14/12/2025 08:00 | 871 | 2917.74 | 94.72 | 94.72 | 4485.9 | 511.91 | 8544 | 22706 | 3944.6743 | 4373.3921 | 4371.6465 | 4374.3061 | 6640.47 | 7021.532
14/12/2025 09:00 | 866.3 | 2980.24 | 94.7 | 94.7 | 4473.5 | 513.87 | 8449 | 22767 | 3886.4014 | 4340.1134 | 4340.0989 | 4341.5752 | 6640.86 | 7021.16
14/12/2025 10:00 | 804.5 | 2899.23 | 93.93 | 93.93 | 4472.4 | 512.89 | 8355 | 22810 | 3871.5653 | 4327.5814 | 4329.1973 | 4329.2641 | 6640.08 | 7019.677
14/12/2025 11:00 | 811.7 | 2864.51 | 93.1 | 93.1 | 4469 | 504.06 | 8260 | 22680 | 3897.2397 | 4336.0565 | 4342.5903 | 4339.6217 | 6643.22 | 7019.457
14/12/2025 12:00 | 813.7 | 2850.37 | 92.64 | 92.64 | 4469.9 | 515.83 | 8166 | 22860 | 3814.6828 | 4308.8806 | 4317.622 | 4313.0112 | 6646.36 | 6919.195
14/12/2025 13:00 | 811.2 | 2844.83 | 92.13 | 92.13 | 4469.5 | 511.91 | 8080 | 22740 | 3765.9748 | 4279.0886 | 4289.2265 | 4283.7891 | 6644.4 | 6756.089
14/12/2025 14:00 | 811.2 | 2824 | 91.55 | 91.55 | 4473.2 | 513.87 | 8035 | 23044 | 3743.5024 | 4274.8615 | 4284.6439 | 4279.6505 | 6646.75 | 6573.694
14/12/2025 15:00 | 811.8 | 2790.67 | 91.56 | 91.56 | 4463.5 | 514.85 | 7989 | 22674 | 3810.1433 | 4307.5764 | 4317.0662 | 4312.3985 | 6644.4 | 6514.355
14/12/2025 16:00 | 798 | 2799.93 | 92.15 | 92.15 | 4470.6 | 513.87 | 7951 | 22846 | 3888.8538 | 4343.9598 | 4351.3607 | 4347.4411 | 6643.22 | 6562.29
14/12/2025 17:00 | 797.1 | 2819.37 | 92.76 | 92.76 | 4469.1 | 513.87 | 7913 | 22856 | 3937.347 | 4369.8555 | 4376.4336 | 4374.0406 | 6643.22 | 6562.059
14/12/2025 18:00 | 793.6 | 2817.05 | 93.33 | 93.33 | 4471.7 | 512.89 | 7718 | 22896 | 3932.4493 | 4367.4797 | 4368.6256 | 4369.3233 | 6644.01 | 6560.603
14/12/2025 19:00 | 792.5 | 2862.19 | 93.73 | 93.73 | 4467.8 | 513.87 | 7496 | 22791 | 3909.594 | 4357.6801 | 4355.7446 | 4358.3485 | 6639.69 | 6559.682
14/12/2025 20:00 | 792.6 | 2885.09 | 93.78 | 93.78 | 4467.8 | 512.89 | 7272 | 22703 | 3859.5284 | 4338.4151 | 4336.2163 | 4339.344 | 6638.9 | 6558.656
14/12/2025 21:00 | 793.2 | 2892.28 | 93.8 | 93.8 | 4467.8 | 514.85 | 7102 | 22695 | 3840.8974 | 4326.7765 | 4323.547 | 4327.3399 | 6639.69 | 6557.312
14/12/2025 22:00 | 793.3 | 2754.32 | 93.69 | 93.69 | 4467.8 | 512.89 | 7016 | 22646 | 3867.2085 | 4342.8749 | 4339.3093 | 4343.28 | 6638.9 | 6555.789
14/12/2025 23:00 | 793.4 | 2695.53 | 93.3 | 93.3 | 4467.8 | 513.87 | 7005 | 22782 | 3903.0979 | 4364.7594 | 4361.0825 | 4365.2363 | 6636.55 | 6554.685

## TEMP_AMB
domingo, 14 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/12/2025 00:00 | 17.7 | 20.458 | 20.458 | 20.1 | 20.1 | 22.89 | 22.89 | 18.2 | 31.06 | 20.1 | 19.5 | 22.58 | 19.3 | 18.36 | 27.02
14/12/2025 01:00 | 16.8 | 20.369 | 20.369 | 19.7 | 19.7 | 22.58 | 22.58 | 18.2 | 30.8 | 19.7 | 19.6 | 22.22 | 19.13 | 18.13 | 26.93
14/12/2025 02:00 | 16.1 | 20.226 | 20.226 | 19.4 | 19.4 | 22.22 | 22.22 | 18.6 | 30.59 | 19.6 | 19.6 | 21.9 | 19.09 | 17.84 | 27.16
14/12/2025 03:00 | 15.7 | 20.181 | 20.181 | 19.9 | 19.9 | 21.93 | 21.93 | 18.6 | 30.77 | 19 | 19 | 21.55 | 19.07 | 18.6 | 27.22
14/12/2025 04:00 | 16 | 20.269 | 20.269 | 20.1 | 20.1 | 21.63 | 21.63 | 19 | 31 | 19.1 | 18.7 | 21.21 | 19 | 17.86 | 27.28
14/12/2025 05:00 | 15.5 | 20.501 | 20.501 | 20 | 20 | 21.36 | 21.36 | 19 | 31.19 | 19.1 | 18.7 | 20.93 | 19.2 | 17.92 | 27.35
14/12/2025 06:00 | 15.7 | 20.919 | 20.919 | 19.9 | 19.9 | 21.55 | 21.55 | 19.1 | 31.63 | 18.9 | 19.4 | 20.71 | 19.17 | 18.2 | 27.41
14/12/2025 07:00 | 18 | 21.199 | 21.199 | 20 | 20 | 22.85 | 22.85 | 19.2 | 31.87 | 18.6 | 19.6 | 20.76 | 19.51 | 18.42 | 27.5
14/12/2025 08:00 | 20.8 | 21.952 | 21.952 | 20.4 | 20.4 | 24.32 | 24.32 | 19.7 | 33.05 | 19.3 | 19.8 | 21.12 | 19.9 | 19.04 | 28.36
14/12/2025 09:00 | 24.7 | 23.673 | 23.673 | 21.5 | 21.5 | 25.24 | 25.24 | 20.2 | 34.53 | 19.8 | 20.7 | 21.52 | 20.43 | 19.95 | 30.16
14/12/2025 10:00 | 26.6 | 25.304 | 25.304 | 22.1 | 22.1 | 24.79 | 24.79 | 20.9 | 35.81 | 20.3 | 20.5 | 22.04 | 20.9 | 21.13 | 30.39
14/12/2025 11:00 | 28.6 | 26.404 | 26.404 | 23.2 | 23.2 | 25.09 | 25.09 | 21 | 33.17 | 20.6 | 20.7 | 22.76 | 21.7 | 22.3 | 32.99
14/12/2025 12:00 | 28.8 | 25.099 | 25.099 | 23 | 23 | 25.46 | 25.46 | 20.9 | 32.31 | 20.5 | 21.8 | 26.32 | 22.03 | 22.88 | 34.39
14/12/2025 13:00 | 28.4 | 25.057 | 25.057 | 23.2 | 23.2 | 25.69 | 25.69 | 20.6 | 32.29 | 21.3 | 21.7 | 26.7 | 23 | 23.42 | 35.03
14/12/2025 14:00 | 28.6 | 23.343 | 23.343 | 22.7 | 22.7 | 26.03 | 26.03 | 20.1 | 31.6 | 21.3 | 21.9 | 27.42 | 22.83 | 23.49 | 35.8
14/12/2025 15:00 | 27.5 | 23.085 | 23.085 | 21.8 | 21.8 | 26.04 | 26.04 | 19.9 | 31.54 | 21.2 | 21.3 | 27.67 | 22.43 | 22.2 | 35.93
14/12/2025 16:00 | 26 | 23.831 | 23.831 | 21.3 | 21.3 | 27.02 | 27.02 | 20.1 | 31.68 | 22.2 | 21.3 | 27.68 | 21.6 | 21 | 33.31
14/12/2025 17:00 | 25.3 | 23.478 | 23.478 | 21.4 | 21.4 | 26.91 | 26.91 | 19.9 | 32.04 | 20.3 | 21.3 | 27.91 | 21.28 | 20.18 | 30.87
14/12/2025 18:00 | 24.2 | 22.301 | 22.301 | 21.8 | 21.8 | 26.35 | 26.35 | 19.6 | 32 | 20.4 | 20.2 | 27.6 | 21.22 | 20.26 | 29.88
14/12/2025 19:00 | 22.3 | 21.137 | 21.137 | 20.8 | 20.8 | 25.56 | 25.56 | 19.6 | 31.1 | 20.2 | 19.9 | 26.89 | 21.58 | 19.25 | 29.54
14/12/2025 20:00 | 22.4 | 20.336 | 20.336 | 20.9 | 20.9 | 24.79 | 24.79 | 19.6 | 30.56 | 19.8 | 19.7 | 26.13 | 21.48 | 19.2 | 29.68
14/12/2025 21:00 | 19 | 19.959 | 19.959 | 21.1 | 21.1 | 24.19 | 24.19 | 19.6 | 30.46 | 20.5 | 19.4 | 25.46 | 21.31 | 19.1 | 28.96
14/12/2025 22:00 | 19.2 | 19.935 | 19.935 | 20.7 | 20.7 | 23.8 | 23.8 | 19.5 | 30.71 | 20.2 | 19.3 | 24.87 | 20.17 | 19.3 | 28.41
14/12/2025 23:00 | 19.2 | 20.111 | 20.111 | 20.6 | 20.6 | 23.58 | 23.58 | 19.4 | 30.81 | 20.5 | 19.8 | 24.15 | 20.13 | 18.38 | 28.08

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 254.85 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 0 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1931.24 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00
14/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 14/12/2025 06:00 | 15/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 14 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
14/12/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 12.74 | 25.17 | 22.6091 | 63.05 |  | 5.14 | 5.69 | 6.791 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 2.5061 | 3.4155 |  |  |  | 7.56 | 7.99 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 11.96 | 25.26 | 22.6091 | 64.88 |  | 5.54 | 5.78 | 6.911 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 3.5924 | 4.2774 |  |  |  | 8.2 | 7.69 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 12.09 | 25.72 | 22.6091 | 63.68 |  | 5.58 | 6.04 | 7.027 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 3.088 | 4.1916 |  |  |  | 8.36 | 7.44 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 13.11 | 26.66 | 22.6091 | 64.11 |  | 5.38 | 6.32 | 7.859 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 2.0476 | 3.6878 |  |  |  | 7.2 | 7.3 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 12.81 | 25.97 | 22.6091 | 64.49 |  | 4.76 | 6.5 | 7.357 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5081 | 3.2479 |  |  |  | 8.4 | 7.94 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 12.84 | 24.15 | 22.6091 | 59.04 |  | 4.74 | 7.23 | 7.642 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5736 | 2.8634 |  |  |  | 8.31 | 7.41 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 12.64 | 22.89 | 22.6091 | 64.55 |  | 5.17 | 8.1 | 7.381 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.9931 | 2.7766 |  |  |  | 8.17 | 7.31 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 12.56 | 26.2 | 22.6091 | 63.78 |  | 5.19 | 8.06 | 7.143 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.8236 | 3.249 |  |  |  | 7.89 | 7.65 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 11.05 | 25.54 | 22.6091 | 62.01 |  | 5.78 | 8.29 | 7.363 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 2.4374 | 3.8569 |  |  |  | 8.18 | 7.43 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 12.85 | 25.61 | 22.6091 | 61.85 | 0 | 5.07 | 8.75 | 7.882 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.12 | 0 | 5 | 6 | 15.0463 | 16.214 | 16.214 | 0 | 0 | 27.595 | 4.1144 | 5.0739 | 0 | 0 | 39.078 | 9.52 | 7.58 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 0.44 | 45.2315
14/12/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 12.62 | 25.55 | 22.6091 | 66.08 | 0 | 4.19 | 9.26 | 7.639 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 92.89 | 62.27 | 6 | 7 | 148.9515 | 190.877 | 190.877 | 0 | 21.16 | 236.502 | 4.1289 | 4.4992 | 37.2934 | 16.4152 | 251.432 | 9.42 | 8.16 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 44.54 | 277.06
14/12/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 12.08 | 25.6 | 22.6091 | 59.76 | 8.509 | 4.85 | 9.28 | 7.755 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 339.03 | 289.45 | 8 | 8 | 451.1641 | 532.783 | 532.783 | 0.95053 | 84.69 | 625.177 | 5.3572 | 6.0313 | 175.7848 | 114.5687 | 644.35 | 8.87 | 8.31 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 101.16 | 531.122
14/12/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 12.27 | 24.93 | 22.6091 | 61.06 | 23.563 | 5.05 | 9.23 | 7.839 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 603.97 | 598.18 | 8 | 8 | 810.1839 | 859.035 | 859.035 | 20.1345 | 196.5 | 852.465 | 3.7012 | 5.6882 | 521.8043 | 477.4918 | 870.93 | 9.17 | 8.44 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 189.25 | 737.1535
14/12/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 12.95 | 24.91 | 22.6091 | 60.01 | 43.63 | 4.77 | 9.43 | 7.64 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 880.7 | 916 | 9 | 8 | 998.2285 | 974.644 | 974.644 | 50.7155 | 325.61 | 952.568 | 4.2935 | 4.8069 | 854.6054 | 830.104 | 978.57 | 9.24 | 8.77 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 329.07 | 954.419
14/12/2025 | 07:30 | 22 | 0 | 12.22 | 25.23 | 22.6091 | 47.65 | 57.03 | 4.3 | 9.39 | 8.659 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1021.33 | 1013.45 | 9 | 9 | 1076.7512 | 1036.357 | 1036.357 | 121.3408 | 462.47 | 1018.509 | 3.7005 | 4.8021 | 1014.2292 | 1038.1871 | 1047.356 | 9.58 | 9.18 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 444.89 | 1037.4135
14/12/2025 | 08:00 | 22 | 0 | 11.69 | 25.22 | 22.6091 | 51.94 | 81.04 | 5.48 | 8.26 | 9.363 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1071.14 | 1067.64 | 9 | 9 | 1119.3715 | 1080.148 | 1080.148 | 299.8293 | 602.01 | 1062.085 | 5.2109 | 4.7036 | 1067.576 | 1095.7935 | 1093.214 | 9.94 | 9.61 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 588.8 | 1076.262
14/12/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 10 | 25.09 | 23.6592 | 47.75 | 452.393 | 5.68 | 6.75 | 9.573 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1109.21 | 1101.82 | 10 | 9 | 1146.9609 | 1109.817 | 1109.817 | 440.342 | 726.04 | 1088.257 | 3.515 | 4.1348 | 1106.3289 | 1125.3632 | 1122.612 | 10.32 | 9.57 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 657.84 | 1102.52
14/12/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 10 | 25.06 | 23.6592 | 49.34 | 584.896 | 6.23 | 6.78 | 10.041 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1134.1 | 1129.45 | 10 | 9 | 1163.9974 | 1129.427 | 1129.427 | 575.8033 | 831.78 | 1105.042 | 3.1838 | 3.638 | 1132.1312 | 1152.9244 | 1140.34 | 10.15 | 9.69 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 749.49 | 1121.2655
14/12/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 12.31 | 26.18 | 23.6592 | 0 | 695.615 | 7.75 | 7.03 | 10.64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1151.28 | 1140.36 | 10 | 9 | 1173.4439 | 1138.584 | 1138.584 | 678.6057 | 892.67 | 1112.01 | 6.1844 | 4.5261 | 1148.9929 | 1169.2088 | 1150.016 | 9.82 | 10.41 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 926.54 | 1132.7585
14/12/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 15.52 | 25.87 | 23.6592 | 0 | 782.776 | 7.66 | 6.68 | 9.458 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1154.62 | 1148.36 | 10 | 9 | 1173.9262 | 1140.578 | 1140.578 | 772.2979 | 1013.86 | 1123.847 | 7.0003 | 5.7588 | 1153.0765 | 1176.8372 | 1161.03 | 10.09 | 9.82 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 971.61 | 1138.8115
14/12/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 13.19 | 25.51 | 23.6592 | 18.7 | 854.113 | 7.24 | 6.71 | 8.682 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1173.38 | 1156.36 | 9 | 9 | 1178.9068 | 1144.797 | 1144.797 | 857.8806 | 1090.69 | 1126.49 | 7.4822 | 7.8011 | 1125.391 | 1197.1968 | 1166.254 | 10.15 | 10.36 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 1054.13 | 1140.3835
14/12/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 12.46 | 25.76 | 23.6592 | 25.1 | 904.402 | 7.7 | 6.63 | 8.199 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1184.43 | 1151.27 | 9 | 8 | 1177.6595 | 1145.624 | 1145.624 | 924.9013 | 1118.83 | 1123.329 | 9.2614 | 8.0908 | 1173.4497 | 1191.0501 | 1160.872 | 9.81 | 10.95 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 1102.91 | 1128.5955
14/12/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 11.26 | 25.98 | 23.6592 | 19.5 | 940.539 | 7.98 | 7.65 | 7.743 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1167.76 | 1076.36 | 8 | 8 | 1180.2079 | 1151.097 | 1151.097 | 973.1915 | 1144.95 | 1119.371 | 8.713 | 9.4382 | 1172.2168 | 1189.2305 | 1159.652 | 10.61 | 10.39 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 1111 | 1140.179
14/12/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 12.65 | 25.61 | 23.6592 | 31.59 | 956.767 | 8.61 | 8.62 | 7.629 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1166.18 | 1165.82 | 9 | 8 | 1189.1701 | 1156.858 | 1156.858 | 1004.1607 | 1164.46 | 1119.21 | 8.6422 | 9.216 | 1169.8353 | 1177.7681 | 1155.752 | 10.51 | 10.33 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 1104.77 | 1140.602
14/12/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 11.27 | 25.42 | 23.6592 | 39.46 | 941.142 | 8.95 | 8.54 | 8.348 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1132.86 | 1184 | 9 | 8 | 1200 | 1163.011 | 1163.011 | 1028.1925 | 987.71 | 1120.959 | 10.1334 | 9.1053 | 1157.3985 | 1191.1368 | 1155.171 | 9.61 | 10.21 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 1083.86 | 1109.386
14/12/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 11.77 | 25.49 | 23.6592 | 39.93 | 916.592 | 8.78 | 8.92 | 9.098 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1104.62 | 1063.64 | 9 | 9 | 1111.4225 | 1102.325 | 1102.325 | 995.5268 | 840.9 | 1132.233 | 8.0801 | 10.7445 | 1184.0122 | 1203.8778 | 1160.362 | 9.97 | 10.45 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 1051.53 | 1133.5805
14/12/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 11.47 | 25.53 | 23.6592 | 38.94 | 871.203 | 8.53 | 8.94 | 9.155 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1154.29 | 1046.18 | 9 | 9 | 1104.8682 | 1031.289 | 1031.289 | 959.1278 | 799.09 | 1078.951 | 10.6312 | 11.0691 | 1241.9395 | 1268.3394 | 1098.718 | 11.24 | 11.7 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 955.26 | 1124.2595
14/12/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 12.44 | 25.41 | 23.6592 | 41.06 | 793.783 | 8.38 | 9.39 | 9.629 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1110.23 | 907.64 | 8 | 8 | 917.6408 | 887.199 | 887.199 | 889.8438 | 673.7 | 999.07 | 10.4048 | 11.5999 | 895.328 | 953.2914 | 981.296 | 10.94 | 11.4 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 969.21 | 1089.3935
14/12/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 12.65 | 24.8 | 23.6592 | 43.82 | 712.166 | 8.7 | 10.04 | 10.519 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1181.87 | 1024 | 7 | 7 | 878.1339 | 860.164 | 860.164 | 522.3027 | 871.77 | 860.963 | 11.6159 | 11.9324 | 979.6084 | 1006.9999 | 934.18 | 10.8 | 11.68 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 220.1191 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 749.26 | 989.297
14/12/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 11.7 | 24.73 | 23.6592 | 44.48 | 609.579 | 9.13 | 10.36 | 11.131 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 824.28 | 674.54 | 7 | 7 | 903.9389 | 890.781 | 890.781 | 663.7791 | 781.6 | 689.282 | 11.3342 | 11.6575 | 843.2211 | 789.2799 | 805.227 | 11.1 | 11.47 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 227.4564 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 593.08 | 1026.791
14/12/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 12.06 | 25.07 | 23.6592 | 52.24 | 498.018 | 9.49 | 10.2 | 10.397 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 918.17 | 1068.36 | 6 | 7 | 1076.2512 | 1049.884 | 1049.884 | 329.5039 | 657.5 | 722.083 | 11.569 | 13.1452 | 577.5218 | 572.4615 | 777.738 | 10.53 | 11.47 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 561.98 | 926.6845
14/12/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 11.85 | 25.17 | 23.6592 | 45.22 | 398.06 | 9.99 | 10.22 | 9.79 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 849.73 | 1002.91 | 5 | 5 | 983.4388 | 962.328 | 962.328 | 225.7921 | 502.92 | 919.352 | 11.6897 | 13.0267 | 484.7927 | 542.8452 | 893.758 | 10.89 | 12.1 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 444.12 | 893.5205
14/12/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 10.92 | 24.83 | 22.6877 | 50.82 | 294.321 | 10 | 10.37 | 9.188 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 404.29 | 895.64 | 5 | 5 | 841.6844 | 821.152 | 821.152 | 169.0358 | 355.02 | 846.691 | 11.1379 | 13.2682 | 923.0399 | 946.7066 | 837.92 | 11.15 | 11.46 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 245.03 | 593.9835
14/12/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 13.43 | 24.82 | 22.6877 | 49.73 | 200.348 | 9.74 | 10.79 | 8.735 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 289.43 | 591.64 | 4 | 5 | 563.2191 | 517.452 | 517.452 | 93.1218 | 171.71 | 621.476 | 10.6176 | 13.3716 | 697.786 | 736.3791 | 585.015 | 10 | 10.96 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 94.85 | 416.1305
14/12/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 13.5 | 24.39 | 22.6877 | 49.96 | 138.437 | 9.77 | 10.63 | 8.896 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 307.93 | 295.64 | 3 | 4 | 171.5636 | 127.576 | 127.576 | 41.5344 | 68.56 | 210.827 | 11.4592 | 13.0531 | 355.9479 | 387.2909 | 187.981 | 10.04 | 11.45 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 42.88 | 54.87
14/12/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 13.46 | 25.51 | 22.6877 | 48.39 | 49.973 | 10.26 | 10.48 | 8.727 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 25 | 53.91 | 1 | 1 | 22.4845 | 8.204 | 8.204 | 27.4254 | 14.9 | 14.747 | 10.4309 | 12.664 | 98.7449 | 103.9418 | 0 | 10.53 | 11.32 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 16.8 | 2.621
14/12/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 12.22 | 24.83 | 22.6877 | 56.1 | 10.341 | 10.3 | 9.92 | 8.735 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4688 | 0 | 0 | 9.9556 | 11.2218 | 0 | 0.69517 | 0 | 10.21 | 11.03 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 0 | 0
14/12/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 13 | 24.88 | 22.6877 | 53.21 | 0 | 10.18 | 9.11 | 8.579 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.58401 | 0 | 0 | 9.6594 | 10.8198 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 11.02 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 0 | 0
14/12/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 12.88 | 24.93 | 22.6877 | 52.13 | 0 | 9.5 | 9.05 | 8.426 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1606 | 10.9778 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 10.82 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0 | 0 | 0.0115
14/12/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 12.34 | 24.86 | 22.6877 | 56.37 |  | 8.84 | 8.61 | 8.293 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10.7904 | 11.644 |  |  |  | 11.2 | 10.66 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 13.04 | 24.99 | 22.6877 | 57 |  | 9.2 | 7.62 | 7.529 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.9158 | 10.7701 |  |  |  | 11.63 | 11.09 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 12.18 | 24.97 | 22.6877 | 55.21 |  | 9.12 | 7.55 | 7.232 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.6593 | 9.4878 |  |  |  | 10.47 | 11.24 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 12.01 | 24.97 | 22.6877 | 51.98 |  | 8.86 | 6.94 | 7.102 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.7271 | 8.9298 |  |  |  | 10.56 | 10.6 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 12.34 | 24.97 | 22.6877 | 50.88 |  | 8.78 | 6.28 | 7.732 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.7892 | 6.6996 |  |  |  | 10.8 | 10.69 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 11.57 | 24.88 | 22.6877 | 39.12 |  | 8.56 | 7.01 | 8.114 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 5.1416 | 6.6832 |  |  |  | 10.61 | 10.63 | 0 | 507.916 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 12.34 | 24.93 | 22.6877 | 48.94 |  | 8.6 | 6.95 | 7.063 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.3845 | 7.4095 |  |  |  | 10.57 | 10.77 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
14/12/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 12.5 | 25.06 | 22.6877 | 49.96 |  | 8.64 | 6.48 | 8.195 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.7663 | 7.154 |  |  |  | 11.11 | 11.7 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 11.41 | 25.06 | 22.6877 | 55.3 |  | 8.3 | 6.86 | 7.279 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.7683 | 7.6947 |  |  |  | 12.5 | 12.17 | 0 | 511.1512 | 459.389 | 0 | 394.6864 | 237.2395 | 293.4922 | 274.68 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 14 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
14/12/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 57.39 | 76.89 | 66.4241 | 214.07 | 349.06 | 794.8341
14/12/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 53.91 | 77.17 | 66.4241 | 220.25 | 348.21 | 796.9641
14/12/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 53.25 | 75.42 | 66.4241 | 196.21 | 347.36 | 770.6641
14/12/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 57.7 | 78.16 | 66.4241 | 197.54 | 346.32 | 778.1441
14/12/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 56.08 | 78.78 | 66.4241 | 208.16 | 344.7 | 785.1441
14/12/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 56.18 | 73.11 | 66.4241 | 190.59 | 345.02 | 762.3241
14/12/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 55.46 | 73.93 | 66.4241 | 198.6 | 351.93 | 776.3441
14/12/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 55.14 | 84.49 | 66.4241 | 196.25 | 348.05 | 780.3541
14/12/2025 | 04:30 | 32 | 0 | 50.53 | 75.59 | 66.4241 | 190.48 | 350.09 | 765.1141
14/12/2025 | 05:00 | 32 | 0 | 58.74 | 75.79 | 66.4241 | 189.97 | 347.46 | 770.3841
14/12/2025 | 05:30 | 32 | 0 | 55.21 | 76.02 | 66.4241 | 215.07 | 347.98 | 792.7041
14/12/2025 | 06:00 | 32 | 0 | 52.84 | 76.16 | 66.4241 | 194.51 | 352.27 | 774.2041
14/12/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 54.83 | 73.55 | 66.4241 | 191.16 | 349.57 | 759.5341
14/12/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 57.9 | 73.49 | 66.4241 | 187.86 | 349.02 | 758.6941
14/12/2025 | 07:30 | 22 | 0 | 49.2 | 73.7 | 66.4241 | 172.88 | 350.99 | 735.1941
14/12/2025 | 08:00 | 22 | 0 | 47.06 | 73.68 | 66.4241 | 188.44 | 352.37 | 749.9741
14/12/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 49.01 | 74.17 | 64.911 | 131.96 | 351.28 | 694.331
14/12/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 49.05 | 74.11 | 64.911 | 136.36 | 350.23 | 697.661
14/12/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 46.5 | 75.4 | 64.911 | 0 | 351.89 | 562.701
14/12/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 58.59 | 74.54 | 64.911 | 0 | 352.19 | 574.231
14/12/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 9.79 | 74.51 | 64.911 | 40.9 | 350.3 | 564.411
14/12/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 53.55 | 75.23 | 64.911 | 54.88 | 351.32 | 623.891
14/12/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 49.63 | 75.84 | 64.911 | 55.78 | 352.46 | 621.621
14/12/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 55.76 | 74.78 | 64.911 | 90.37 | 352.56 | 661.381
14/12/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 54.88 | 72.56 | 64.911 | 110.49 | 351.73 | 677.571
14/12/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 57.3 | 72.75 | 64.911 | 111.78 | 352.85 | 682.591
14/12/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 51.81 | 72.91 | 64.911 | 146.4 | 351.61 | 711.641
14/12/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 56.15 | 72.6 | 64.911 | 154.36 | 352.71 | 724.731
14/12/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 52.4 | 73.67 | 64.911 | 168.1 | 350.44 | 732.521
14/12/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 48.48 | 73.46 | 64.911 | 170.64 | 351.1 | 731.591
14/12/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 53.87 | 73.33 | 64.911 | 202.96 | 349.73 | 767.801
14/12/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 52.92 | 73.65 | 64.911 | 175.68 | 349.97 | 740.131
14/12/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 47.91 | 73.62 | 70.5851 | 168.08 | 349.55 | 733.7451
14/12/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 58.9 | 73.58 | 70.5851 | 164.46 | 350.81 | 742.3351
14/12/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 52.97 | 71.68 | 70.5851 | 172.97 | 351.93 | 744.1351
14/12/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 52.8 | 75.01 | 70.5851 | 167.51 | 350.5 | 740.4051
14/12/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 49.83 | 76.2 | 70.5851 | 202.64 | 352.12 | 774.3751
14/12/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 53.05 | 76.34 | 70.5851 | 192.23 | 349.68 | 764.8851
14/12/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 55.9 | 76.44 | 70.5851 | 179.89 | 352.88 | 759.6951
14/12/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 53.52 | 76.23 | 70.5851 | 194.52 | 352.24 | 771.0951
14/12/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 55.37 | 76.69 | 70.5851 | 197 | 351.43 | 774.0751
14/12/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 51.68 | 76.62 | 70.5851 | 190.8 | 350.61 | 763.2951
14/12/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 52.99 | 74.62 | 70.5851 | 162.14 | 349.03 | 733.3651
14/12/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 54.44 | 74.62 | 70.5851 | 158.71 | 349.94 | 732.2951
14/12/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 48.39 | 74.32 | 70.5851 | 136.85 | 348.06 | 702.2051
14/12/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 51.64 | 74.46 | 70.5851 | 171.19 | 351.01 | 742.8851
14/12/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 49.49 | 74.96 | 70.5851 | 148.86 | 348.34 | 716.2351
15/12/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 45.2 | 74.96 | 70.5851 | 164.75 | 346.36 | 725.8551
EJEC MWh |  | 611 | 0 | 1252.595 | 1799.895 | 1615.3618 | 3837.65 | 8403.63 | 17520.1318

## FLUJOS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/12/2025 | 00:30 | 0 | 14.6619 | -22.4077 | -15.1901 | 26.3589 |  | 44.6857 | -90.1114 | 46.9487 | 23.8073 | 23.3098 | 6.66 | -41.91 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.4114 | 50.3614 | 10.6848 | 11.0014 | 18.0385 | 16.5837 | 2.1235 | 8.0135 |  |  | -55.37 | -55.31 |  | -6.66 | 39.6 | 21.484 | 0.262 | -63.69 | -62.83 | -22.37 | 63.69 | 63.55 | 17.92 | -1.0921 | 56.3058 | 58.5027 | 40.1902 | -63.0948 | 0 | 33.559 | 31.3363 | 59.3376 | 59.4796 | 34.1445 | 32.2602 | -509.2592 | -2.1117 | -10.2 | -10.2 | 71.5069 | 0 | -4.4256 |  | -49.4553 | 4.4368 |  | 3.137 | 552.8427 | 123.4779 | 123.661 | -545.8591 | 478.0242 |  | -37.5827 | 39.464 | 83.2195 | 25.91 | 23.18 | 57.62 | 76.49 | -29.7343 | -30.2701 | 83.8006 | 84.5527 | -2.4736 | -81.015 | -80.885 | -9.3545 |  |  |  | 100.1 | 89.7 | -14.46 | 68.3899 | 67.3077 | 65.9127 | -13.2528 | -13.1052 | 45.8776 | -77.7209 | 52.1827 | 14.6765 | 58.74 | 30.54 | 39.8511 | 37.6511 | -26.88 | -4.1472 |  |  | -84.9663 | -2.3579 | -16.4019 | -82.2 | -83.2 | 20.6241 | 39.8529 | 45.5703 | 56.8542 | 39.67 | -4.77 | 54.2965 | 83.1697 | -19.31 | -24.03 | 91.88 | 52.66 | 84.0545 | 82.0182 | -12.0834 | -11.7818 | 176.8629 | 136.4541 | 130.2743 | 131.7465 | 78.8299 | 65.2817 | -26.347 | 559.2377 | 347.9925 |  | -30.8002 | -28.4532 | 16.4514 | 26.1907 | 24.3061 | 50.736 | -56.301 | -56.9541 | -24.8856 | 0 | -15.1 | 1 | 12.5533 | -1.8171 | -38.8889 | -38.4038 | 13.1602 | -62.6272 | 25.6742 | 21.6332 |  | 21.6154 | 41.6067 | 42.7034 | 40.9609 | 31.8167 | 31.1469 | 6.5308 | 13.5414 | 13.4574 | -26.0543 | -22.5531 | 29.0428 | -16.37 | 2.6569 | 0.9281 | -0.59 | 18.84 | 27.5171 |  | -5.249 | 4.376 |  | 47.09 | 22.3302 | 26.3768 | 14.14 | 86.6986 | 23.8 | -18.7351 | -0.7823 | 0 | 1.6164 |  |  |  | -29.7332 | 18.0593 | 31.1742 | 58.748 | 61.1417 | -147.3127 | -41.0421 | 38.9206 | -47.5403 | 12.1983 | 7.062 | 6.7515 | 14 | 122.8843 | 124.5805 | 156.7 | -154.8753 | -391.5083 | 396.6127 | 455.9763 | -120.13 | -118.533 | -61.4174 | -54.282 | 78.293 | 82.1769 |  |  | 30.9737 | 30.2046 | -44.6344 | -44.8556 | 88.88 | 87.92 | 6.9 | 7.4 | 21.761 | 29.84 | -290.3154 | 111.0263 | 110.8873 | 15 | -51.4 | -28.4 | -28.5 |  | 2.9172 | -446.6401 | -313.9092 | 375.8619 | 315.3697 | -26.9581 | -304.9157 | 308.6544 | -130.5614 | -186.1283 | -300.6899 | 85.6363 | 82.8849 | 132.6781 | -369.0195 | 190.5491 | -178.0802 | 178.789 | -8.6203 |  | 9.04 | 8.261 | 8.244 | -8.96 | -14.8 |  | 15.7061 | -22.7619 | -44.8264 | 22.4 | 51.389 | 49.665 | 11.1632 |  | 52.3379 | 52.3887 | 51.5162 |  | 53.5 | 31.1954 | 6.88 |  | -54.9224 | 79.4198 | 63.1868 | -54.7958 | -78.3783 | 53.258 | 24.4386 | -63.5 | 63.3 | 64.8298 | 95.1385
14/12/2025 | 01:00 | 0 | 14.0661 | -21.7158 | -15.8467 | 25.4765 |  | 43.5762 | -84.4569 | 44.7863 | 22.6793 | 21.9965 | 11.1 | -39.727 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.118 | 48.3326 | 10.9275 | 10.9463 | 17.8771 | 16.7641 | 4.9085 | 8.1374 |  |  | -52.67 | -52.72 |  | -11.1 | 39.6 | 21.106 | 0.261 | -57.85 | -59.01 | -27.81 | 57.85 | 58.07 | 17.049 | -0.5744 | 53.0298 | 55.4218 | 38.0404 | -58.4062 | 0 | 29.9376 | 31.4992 | 55.8344 | 57.3496 | 21.0232 | 22.8126 | -470.4064 | 5.5363 | -11.2 | -11.2 | 65.2654 | 0 | -4.2121 |  | -47.2248 | 3.5897 |  | 2.6767 | 518.1125 | 111.423 | 111.301 | -513.6118 | 443.1906 |  | -45.4457 | 47.09 | 79.8564 | 25.16 | 21.53 | 54.68 | 73.35 | -31.0739 | -31.0739 | 86.05 | 86.0889 | -2.1176 | -70.1034 | -69.8138 | -10.5653 |  |  |  | 96.6 | 87.4 | -13.94 | 69.1973 | 68.4218 | 67.7369 | -16.0617 | -14.729 | 42.5941 | -69.8769 | 46.4633 | 14.219 | 54.38 | 28.64 | 37.0386 | 35.0143 | -26.07 | -3.7325 |  |  | -61.5231 | -1.1186 | -15.9116 | -79.6 | -78.5 | 20.8713 | 38.0951 | 40.4042 | 54.5105 | 38.01 | -3.44 | 54.467 | 61.2885 | -20.1 | -24.93 | 93.14 | 50.77 | 63.2 | 62.2545 | -19.6635 | -19.1182 | 157.2588 | 117.9803 | 113.1138 | 113.5777 | 100.5401 | 87.8453 | -25.006 | 524.0349 | 353.4527 |  | -30.16 | -27.5793 | -8.1412 | 19.2352 | 18.5325 | 159.804 | -75.2588 | -76.1245 | -46.7354 | 11.53 | -15.2 | 109.8 | 16.3768 | -31.7219 | -40.227 | -39.1771 | 14.5884 | -83.6668 | 50.1188 | 22.7358 |  | 22.3034 | 42.2233 | 41.7203 | 40.7431 | 29.9747 | 29.9747 | -8.5403 | 21.8767 | 21.9635 | -38.2006 | -30.7705 | 23.8938 | -18.3 | 2.7765 | 0.878 | -0.58 | 17.45 | 21.7506 |  | -5.444 | 4.47 |  | 45.93 | 31.5233 | 36.8703 | 14.06 | 85.8389 | 24.2 | -18.4627 | -0.7732 | 0 | 1.4956 |  |  | -15.0466 | -28.3511 | 19.2146 | 29.9024 | 60.3651 | 61.1387 | -144.9824 | -38.9819 | 37.5548 | -45.0285 | 12.6963 | 6.2905 | 6.0027 |  | 121.8678 | 121.7671 | 154.6 | -154.9272 | -390.9925 | 393.265 | 467.8564 | -118.0456 | -116.5483 | -66.2699 | -59.1235 | 77.5579 | 74.8784 |  |  | 31.1055 | 30.2376 | -41.6431 | -41.9089 | 101.01 | 99.63 | 3.6 | 3.6 | 21.7205 | 26.08 | -284.8836 | 111.0409 | 110.9206 | 14.5 | -54.7 | -28.4 | -28.5 |  | 3.0729 | -458.008 | -324.0883 | 372.7796 | 311.4246 | -36.2309 | -305.5425 | 304.7697 | -120.0446 | -185.4222 | -303.2555 | 89.5682 | 88.733 | 120.9973 | -365.9564 | 190.2302 | -174.9362 | 174.6841 | -9.7024 |  | 7.52 | 8.344 | 8.425 | -7.6 | -15.52 |  | 16.7315 | -24.7852 | -45.2354 | 24.7 | 51.419 | 51.19 |  |  | 50.0112 | 49.9106 | 50.6695 |  | 57.1 | 31.4571 | 6.6 |  | -61.1482 | 82.6153 | 68.1414 | -60.8982 | -82.2965 | 58.3624 | 22.6681 | -67.1 | 66.6 | 78.8437 | 89.202
14/12/2025 | 01:30 | 0 |  |  | -16.1347 | 24.887 |  | 41.7072 | -82.9805 | 44.0905 | 22.1033 | 21.3681 | 13.32 | -39.327 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.1486 | 44.8222 | 10.8469 | 11.1477 | 18.5421 | 16.7185 | 6.0528 | 7.7486 |  |  | -49.87 | -49.97 |  | -13.32 | 37.4 | 21.202 | 0.258 | -56.62 | -55.61 | -29.09 | 56.62 | 56.17 | 16.9399 | -0.2129 | 52.9476 | 54.1469 | 37.0511 | -57.2006 | 0 | 25.1004 | 23.8473 | 55.4156 | 57.4357 | 30.8288 | 20.2652 | -460.4446 | 5.3169 | -11.1 | -11.2 | 64.7778 | 0 | -4.2448 |  | -51.0403 | 3.4483 |  | 2.6886 | 512.9244 | 109.0121 | 109.1342 | -526.8716 | 426.9623 |  | -52.9895 | 53.6541 | 76.7927 | 24.13 | 20.69 | 52.97 | 71.74 | -16.3386 | -16.3386 | 77.18 | 78.3806 | -2.4776 | -63.0758 | -61.854 | -9.0808 | 0 |  |  | 94.1 | 85 | -13.52 | 70.3659 | 69.4546 | 68.5929 | -15.6335 | -13.7722 | 38.8088 | -64.4476 | 41.6171 | 13.7169 | 51.66 | 27.56 | 35.6323 | 33.696 | -25.35 | -3.7325 |  |  | -50.051 | -1.0237 | -15.3686 | -77.2 | -76.2 | 20.5966 | 36.9232 | 36.6471 | 52.1667 | 36.79 | -2.65 | 51.274 | 48.2302 | -29.25 | -27.77 | 99.27 | 61.79 | 49.4727 | 50.6182 | -10.6003 | -7.4727 | 150.4824 | 114.8554 | 111.4986 | 111.6901 | 97.3929 | 81.4572 | -24.763 | 542.5876 | 375.9113 |  | -29.6726 | -27.2024 | 0 | 26.2579 | 25.1267 | 132.156 | -62.2071 | -62.6765 | -44.8985 | 0 | -14.84 | 67.8 | 16.1273 | -18.1635 | -40.641 | -39.8588 | 15.3675 | -72.9267 | 46.4113 | 22.6734 |  | 22.4207 | 41.4278 | 42.1115 | 40.7873 | 15.7409 | 15.5734 | 1.5071 | 12.5964 | 12.0965 | -31.5445 | -25.4736 | 26.7503 | -16.9 | 2.6569 | 0.856 | -0.59 | 18.1 | 25.2225 |  | -5.575 | 4.452 |  | 44.51 | 28.5346 | 29.6373 |  | 84.0484 | 22.3 | -16.5443 | -1.1088 | 0 | 1.4497 |  |  |  | -26.1087 | 17.4045 | 26.8679 | 58.6236 | 60.2293 | -137.6143 | -38.2925 | 37.0777 | -41.7568 | 13.3783 | 5.7241 | 5.4648 | 14.5222 | 118.0543 | 119.0154 | 162.6 | -162.9439 | -352.7044 | 354.6288 | 459.6624 | -114.5198 | -112.677 | -60.846 | -53.3335 | 77.2973 | 74.8033 |  |  | 27.8425 | 27.5129 | -40.972 | -42.91 | 98.3 | 97.09 | 3.1 | 4.3 | 21.9042 | 26.24 | -280.9597 | 107.5637 | 106.9213 | 14 | -54.7 | -26.7 | -26.8 |  | 2.9319 | -454.8041 | -339.7397 | 384.6977 | 320.8147 | -33.3721 | -313.1501 | 313.0826 | -124.7343 | -188.9878 | -309.508 | 89.1745 | 91.9117 | 128.5139 | -374.4672 | 192.6426 | -187.1781 | 186.1704 | -9.3866 |  | 8.4 | 8.446 | 8.463 | -8.88 | -15.6 |  | 17.229 | -21.297 | -46.7002 | 21.6 | 48.636 | 48.456 | 11.1361 |  | 51.4017 | 50.7842 | 51.2369 |  | 56.9 | 31.4262 | 6.35 |  | -53.2489 | 78.3565 | 62.6629 | -52.2445 | -77.2259 | 52.1266 | 23.9675 | -66.4 | 66.8 | 108.1649 | 49.2099
14/12/2025 | 02:00 | 0 | 13.3037 | -20.801 | -16.4574 | 24.5848 |  | 40.4538 | -79.3312 | 41.7063 | 21.3413 | 20.8284 | 11.1 | -36.792 | 33 | 18.216 | -33 | 14.2684 | 43.692 | 10.7222 | 11.0454 | 18.4535 | 16.4471 | 5.9946 | 7.778 |  |  | -51.6 | -52 |  | -13.32 | 35.2 | 21.464 | 0.26 | -60.09 | -59.23 | -24.6 | 60.09 | 60.34 | 16.7523 | -0.405 | 50.7101 | 52.5356 | 36.0591 | -56.9326 | 0 | 28.8962 | 29.2388 | 54.4066 | 55.0773 | 22.2139 | 22.807 | -448.8954 | 5.2241 | -11.2 | -11.2 | 66.2082 | 0 | -4.157 |  | -44.2714 | 3.0389 |  | 2.1571 | 500.1677 | 100.1922 | 99.2767 | -504.7161 | 407.6082 |  | -41.3011 | 44.0152 | 73.679 | 23.7 | 19.92 | 50.8 | 69.51 | -24.7779 | -24.7779 | 79.0948 | 78.9736 | -2.991 | -60.464 | -59.0275 | -11.7998 |  |  |  | 91.6 | 82.9 | -13.17 | 68.9399 | 67.5298 | 67.1095 | -19.4501 | -19.2281 | 38.3687 | -60.0372 | 43.1922 | 12.7132 | 49.96 | 26.62 | 35.1636 | 33.403 | -24.84 | -4.009 |  |  | -61.8494 | -1.8861 | -15.1666 |  | -73.7 | 20.1572 | 35.7513 | 35.7078 | 50.4089 | 35.25 | -2.71 | 50.8245 | 62.2523 | -29.25 | -27.18 | 95.75 | 58.47 | 60.8727 | 59.7455 | -12.6646 | -12.2455 | 152.2106 | 119.1546 | 113.2084 | 116.4963 | 104.2295 | 87.8676 | -24.15 | 513.4865 | 385.2155 |  | -30.6938 | -29.267 | -10.5713 | 27.3692 | 25.4521 | 147.516 | -62.9445 | -63.4928 | -51.7764 | 15.17 | -13.28 | 89.8 | 15.5825 | -11.4469 | -40.7223 | -39.9161 | 15.0472 | -80.6839 | 55.8801 | 23.1864 |  | 22.8101 | 41.1735 | 41.334 | 40.1697 | 23.4439 | 24.7835 | -31.4818 | 14.6489 | 14.5448 | -53.6722 | -50.4662 | 22.9123 | -21.71 | 2.7765 | 0.7987 | -0.3 | 18.26 | 20.9546 |  | -5.696 | 4.419 | 12.4121 | 45.06 | 50.9655 | 54.0325 | 12.95 | 88.5743 | 23.1 | -17.5908 | -0.8519 | 0 | 1.3738 |  |  | -15.4064 | -26.6775 | 18.4297 | 27.5336 | 58.282 | 60.0548 | -145.9407 | -37.2697 | 37.1753 | -41.8873 | 12.9767 | 5.3139 | 5.1154 | 14 | 119.3262 | 118.1079 | 155.9 | -156.0343 | -354.3452 | 354.1185 | 469.1649 | -115.3602 | -113.0004 | -68.1763 | -59.925 | 79.0355 | 79.4661 |  |  | 29.3916 | 29.2598 | -40.7156 | -40.9029 | 102.82 | 101.97 | 5 | 4.8 |  | 26.4 | -294.9994 | 105.432 | 105.2896 | 13.9 | -54.3 | -27.6 | -26.7 |  | 2.2274 | -463.6487 | -350.1575 | 391.4749 | 331.792 | -35.1534 | -318.422 | 318.4671 | -128.1989 | -191.3733 | -315.8275 | 91.3843 | 89.5057 | 130.4035 | -385.3922 | 196.3285 | -182.606 | 186.0466 | -9.1751 |  | 7.68 | 8.536 | 8.55 | -7.84 | -16.24 |  | 17.4639 | -25.1087 | -45.9098 | 24.6 | 52.336 | 52.979 | 11.1466 |  | 52.2327 | 52.5911 | 52.4967 |  | 57.5 | 31.5571 | 6.02 |  | -60.6976 | 83.191 | 68.7382 | -61.2215 | -82.8792 | 59.9123 | 22.1333 | -66.4 | 67.3 | 120.2135 | 45.2509
14/12/2025 | 02:30 | 0 |  | -20.0786 | -16.5587 |  |  | 39.7358 | -78.015 | 40.3333 | 20.5734 | 20.0512 | 11.1 | -36.467 | 33 | 18.216 | -30.8 | 14.3625 | 43.2458 | 10.768 | 11.1184 | 18.4676 | 16.9748 | 6.1152 | 7.9666 |  |  | -51.4 | -51.43 |  | -11.1 |  | 20.767 | 0.258 | -54.9 | -55.15 | -32.39 | 54.9 | 55.5 | 16.4101 | -0.2979 | 49.4903 | 51.5762 | 37.64 | -52.9139 | 0 | 10.2751 | 10.5508 | 56.7271 | 57.2042 | 10.2386 | 8.1906 | -419.7039 | -1.6413 | -10.3 | -10.3 | 61.2725 | 0 | -4.4029 |  | -37.3532 | 3.3802 |  | 1.4311 | 471.5719 | 95.0346 | 95.6755 | -479.0742 | 393.9004 |  | -36.3685 | 37.995 | 71.5235 | 23.41 | 18.99 | 48.61 | 68.74 | -25.9835 | -25.7156 | 79.1162 | 79.2676 | -2.4656 | -50.0248 | -48.769 | -12.4071 |  |  |  | 88.3 | 80.1 | -12.68 | 70.4433 | 69.0775 | 68.049 | -18.1282 | -17.4903 | 36.5064 | -56.5141 | 39.4542 | 12.8919 | 47.62 | 25.43 | 33.9917 | 32.3776 | -24.78 | -3.8707 |  |  | -52.2027 | -1.1523 | -15.2223 | -70.3 |  | 19.6573 | 35.1654 | 34.2988 | 48.6511 | 34.13 | -2.49 | 50.2665 | 51.5854 | -28.98 | -28.08 | 95.71 | 57.1 | 52.6727 | 51.8 | -16.8079 | -16.5 | 144.3161 | 108.7298 | 105.339 | 106.2099 | 81.0487 | 69.0807 | -25.18 | 489.0974 | 364.9124 |  | -37.8854 | -36.0515 | 9.3356 | 31.4008 | 29.4971 | 38.448 | -53.7691 | -54.5158 | -30.7389 | 0 | -6.43 | 1 | 15.3552 | -3.3507 | -41.0664 | -39.783 | 14.3636 | -66.1945 | 30.4069 | 23.094 |  | 22.387 | 41.7387 | 42.2636 | 40.3784 | 25.7883 | 25.2859 | -25.9557 | 18.868 | 18.0242 | -56.1555 | -52.3866 | 25.5711 | -20.64 | 2.6618 | 0.7755 | -0.59 | 19.35 | 23.3483 |  |  | 4.303 |  | 46.28 | 53.4307 | 54.6447 | 12.9 | 88.2489 | 22.6 | -16.027 | -0.7462 |  | 1.3227 |  |  |  | -24.5493 | 18.2608 | 25.735 | 58.7572 | 60.5011 | -139.6064 | -35.1659 | 35.8314 | -40.5457 | 12.7917 | 5.3822 | 5.0732 | 14.081 | 117.072 | 117.5876 | 158.4 | -157.4809 | -353.8822 | 355.9155 | 457.6118 | -113.6015 | -111.4827 | -65.9036 | -58.2381 | 79.9819 | 79.7268 |  |  | 27.6777 | 26.8098 | -39.5117 | -38.7843 | 101.26 | 101.29 | 5.7 | 5.7 | 21.3295 | 25.76 | -289.3723 | 105.9014 | 106.184 | 13.4 | -54.7 | -26 | -25.9 |  | 2.4669 | -451.5186 | -333.34 | 387.0856 | 318.6217 | -24.4044 | -317.3615 | 311.0964 | -123.6796 | -188.8578 | -311.9543 | 91.0724 | 89.8255 | 123.1171 | -376.4005 | 190.3926 | -183.4715 | 183.8411 | -8.9636 |  | 7.28 | 8.625 | 8.638 | -7.76 | -15.44 |  | 16.5545 | -23.8483 | -45.5283 | 23.8 | 49.851 | 50.971 | 11.1335 |  | 51.8669 | 52.5992 | 51.6947 |  | 56.2 | 30.9001 | 5.91 |  | -59.0548 | 83.0943 | 67.7155 | -58.9275 | -81.9644 | 58.3842 | 22.4188 | -65.4 | 66.1 | 102.3232 | 57.8458
14/12/2025 | 03:00 | 0 |  | -19.5791 | -16.876 | 24.1041 |  | 39.2312 | -74.2061 | 40.0249 | 20.2054 | 19.6665 | 13.32 | -35.827 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.1196 | 40.756 | 10.498 | 10.3256 | 17.2483 | 16.5917 | 5.8898 | 7.8932 |  |  | -51.13 | -50.95 |  | -13.32 | 35.2 | 21.577 | 0.263 | -53.32 | -53.3 | -32.57 | 53.32 | 54.01 | 16.1455 | 0.0519 | 48.4303 | 50.2506 | 36.3548 | -53.0478 | 0 | 9.5279 | 9.5836 | 55.8674 | 55.9416 | 8.3661 | 6.5599 | -404.308 | 0.5166 | -12 | -12.1 | 61.1093 | 0 | -4.2665 |  | -37.3594 | 3.5806 |  | 0.6762 | 452.2842 | 88.9919 | 88.9309 | -463.7332 | 369.3761 |  | -44.422 | 45.8928 | 70.4556 | 22.61 | 18.46 | 47.99 | 67.46 | -21.161 | -20.6252 | 88.1279 | 87.5007 | -1.812 | -41.163 | -41.4078 | -12.7959 |  |  |  | 84.8 | 76.3 | -12.34 | 71.1307 | 70.018 | 69.3377 | -16.2041 | -15.9347 | 30.8738 | -50.6918 | 33.4272 | 12.5834 | 45.26 | 24.48 | 31.8823 | 30.3268 | -24.31 | -3.3178 |  |  | -21.4707 | 0.612 | -14.8906 | -68 | -69 | 20.1352 |  | 29.1327 | 48.0652 | 33.41 | -0.83 | 48.3755 | 22.9969 | -29.09 | -28.04 | 94.02 | 54.65 | 24.6545 | 23.7273 | -26.5804 | -25.9273 | 122.7236 | 85.8353 | 83.1126 | 83.7028 | 100.203 | 89.5317 | -23.928 | 476.1713 | 384.3786 |  | -37.9533 | -35.8887 | -9.0558 | 22.5358 | 22.6779 | 142.908 | -73.9076 | -75.6631 | -52.4619 | 9.86 | -14.21 | 101.8 | 14.8019 | -17.9497 | -40.2324 | -39.3036 | 13.7471 | -86.2943 | 48.3693 | 22.5928 |  | 21.6374 | 41.3306 | 41.6504 | 40.2366 | 20.7646 | 20.2622 | -37.3428 | 28.8168 | 28.6186 | -62.5424 | -58.2189 | 22.634 | -22.95 | 2.6569 | 0.7633 | -0.3 | 18.6 | 21.6172 |  | -5.947 | 4.311 |  | 44.77 | 58.7153 | 61.2471 | 12.09 | 87.1446 | 22.9 | -16.0458 | -0.4306 |  | 1.3136 |  |  | -14.7031 | -24.3736 | 18.5627 | 25.0165 | 58.4528 | 60.1926 | -137.948 | -34.7379 | 35.3155 | -39.839 |  | 4.9709 | 4.7146 |  | 118.5874 | 119.7931 | 173.9 | -174.2975 | -371.6119 | 372.9919 | 487.2086 | -115.1472 | -113.6847 | -64.4511 | -58.3915 | 77.2798 | 77.0095 | -79.2265 |  | 31.512 | 31.3033 | -37.0639 | -36.5961 | 102.31 | 101.03 | 4.4 | 4.5 | 21.5154 | 26.08 | -295.3573 | 109.5734 | 108.2496 | 13.4 | -56.4 | -29 | -28.5 |  | 2.4353 | -477.8183 | -351.4554 | 388.9184 | 326.2087 | -41.0136 | -312.798 | 319.376 | -131.104 | -194.902 | -318.6071 | 88.1251 | 88.9803 | 129.6674 | -380.1353 | 200.2037 | -180.198 | 183.3699 | -10.0458 |  | 8.4 |  |  | -8.56 | -15.44 |  | 15.9991 | -24.2573 | -45.1469 | 24.8 | 52.479 | 50.57 | 11.1369 |  | 50.9245 | 49.6754 | 50.5858 |  | 58 | 31.7534 | 5.65 |  | -58.938 | 81.2873 | 66.4172 | -59.1323 | -80.2679 | 57.0481 | 22.4414 | -67.2 | 67.2 | 113.8682 | 51.7144
14/12/2025 | 03:30 | 0 | 12.8345 | -19.0389 | -16.9475 | 24.5565 |  | 38.839 | -70.5582 | 39.7476 | 20.0694 | 19.505 | 13.32 | -35.736 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.3099 | 37.7414 | 10.6096 | 10.5542 | 17.5707 | 17.0506 | 6.2303 | 7.9756 |  |  | -50.42 | -50.19 |  | -13.32 | 33 | 21.27 | 0.26 | -57.04 | -56.17 | -25.18 | 57.04 | 57.29 | 16.1425 | -0.0905 | 47.9001 | 49.9418 | 34.9605 | -57.3345 | 0 | 26.3683 | 26.2312 | 51.8334 | 52.1119 | 23.8194 | 22.4992 | -416.4097 | 0.2851 | -11.4 | -11.3 | 65.0925 | 0 | -4.0799 |  | -40.4968 | 3.1673 |  | 0 | 467.3603 | 83.5597 | 84.2616 | -462.1216 | 373.3882 |  | -56.3349 | 57.3985 | 67.4119 | 22.45 | 17.94 | 46.54 | 66.01 | -20.4912 | -20.3573 | 85.2599 | 85.3213 | -1.707 | -42.8309 | -41.571 | -13.5114 |  |  |  | 85.2 | 77.5 | -12.11 | 70.5338 | 69.7382 | 68.7074 | -20.1508 | -18.739 | 32.4089 | -48.2886 | 34.5307 | 12.4634 | 44.8 | 24.12 | 31.1792 | 29.7409 | -23.9 | -3.3178 |  |  | -19.4932 | 0.4117 | -14.5148 |  | -66.6 | 20.0198 | 32.8217 | 27.7238 | 47.4792 | 32.73 | -0.63 | 48.6235 | 19.9161 | -29.16 | -27.69 | 91.92 | 54.08 | 19.5636 | 20.3273 | -26.5624 | -26.0545 | 119.1395 | 83.5697 | 79.7975 | 80.426 | 100.4801 | 88.9751 | -23.804 | 471.5219 | 384.1131 |  | -37.7369 | -35.9943 | -8.0699 | 24.1672 | 21.9169 | 162.876 | -73.6699 | -74.8687 | -51.1407 | 0 | -11.57 | 108.7 | 14.8024 | -15.2525 | -40.9012 | -39.9696 | 13.0214 | -88.2661 | 52.7083 | 24.4485 |  | 23.7375 | 41.7138 | 42.4738 | 40.9307 | 20.5971 | 20.7646 | -39.5197 | 28.768 | 28.5287 | -63.0888 | -57.4612 | 20.0558 | -23.11 | 2.6593 | 0.751 | -0.31 | 18.04 | 18.8724 |  |  | 4.306 |  | 43.41 | 59.0041 | 64.8028 |  | 85.7477 | 19.2 | -17.1834 | 0.1672 |  | 1.2987 |  |  | -15.1042 | -24.4302 | 18.0092 | 25.1722 | 58.1613 | 58.0072 | -137.8398 | -34.389 | 35.2491 | -38.2084 | 13.0017 | 5.0307 | 4.7779 | 14.3139 | 116.1159 | 117.3858 | 169.3 | -170.6995 | -371.9279 | 368.8112 | 481.7051 | -114.6428 | -111.3086 | -66.816 | -60.3373 | 74.72 | 75.8114 |  |  | 31.9625 | 31.0726 | -35.8681 | -36.0564 | 101.11 | 101.55 | 2.2 | 3 | 21.5346 | 26.64 | -301.3676 | 102.7908 | 102.7297 |  | -58.6 | -30.1 | -30.2 |  | 2.2545 | -473.0533 | -346.9391 | 386.0734 | 322.2574 | -42.7689 | -310.755 | 310.6884 | -133.9822 | -192.1192 | -306.969 | 86.8473 | 83.9546 | 133.6222 | -377.3271 | 197.085 | -177.9055 | 176.955 | -9.4662 |  | 7.6 | 8.712 | 8.727 | -8 | -15.52 |  | 16.466 | -24.2878 | -45.3819 | 24.9 | 50.461 | 49.207 |  |  | 50.9015 | 50.4025 | 48.6383 |  | 59.9 | 31.2115 | 5.59 |  | -61.8805 | 82.4044 | 68.1277 | -60.8753 | -81.3809 | 59.6647 | 21.4506 | -68.8 | 69.5 | 112.0068 | 52.1235
14/12/2025 | 04:00 | 0 | 12.8743 | -18.976 | -16.9524 | 24.4639 |  | 38.138 | -69.4393 | 39.0193 | 19.7134 | 19.3164 | 15.54 | -35.389 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.415 | 36.7854 | 10.2453 | 10.0836 | 17.4082 | 16.2785 | 5.9658 | 7.5733 |  |  | -49.5 | -49.66 |  | -15.54 | 33 | 20.502 | 0.259 | -55.91 | -55.44 | -23.24 | 55.91 | 55.63 | 15.8024 | 0.0383 | 47.8071 | 48.7632 | 33.98 | -56.2629 | 0 | 32.8745 | 25.1901 | 51.6562 | 51.6156 | 20.7143 | 20.9775 | -415.331 | -0.6051 | -11.3 | -11.4 | 63.6547 | 0 | -3.883 |  | -38.7887 | 2.2036 |  |  | 460.4937 | 85.0551 | 84.109 | -455.3765 | 374.543 |  | -61.165 | 62.9341 | 67.4817 | 22.3 | 17.9 |  | 65.3 | -21.6969 | -20.2233 | 84.2393 | 85.8144 | -1.4131 | -37.4428 | -37.3552 | -13.7283 |  |  |  | 84.2 | 75.8 | -12.13 | 70.7542 | 70.0575 | 69.2744 | -20.4114 | -19.0777 | 34.2278 | -49.791 | 35.447 | 12.2175 | 43.56 | 23.26 | 30.7104 | 28.862 | -24.07 | -3.1795 |  |  | -2.3679 | 1.1702 | -14.7582 |  |  | 19.8825 | 32.2357 | 25.8452 | 46.3074 | 32.37 | -0.27 | 47.4765 | 4.009 | -29.02 | -28.16 | 91.72 | 52.27 | 8.1636 | 6.7818 | -30.9682 | -30.5545 | 107.6175 | 71.6245 | 69.7955 | 69.9402 | 100.7311 | 89.8972 | -23.531 | 465.2331 | 371.853 |  | -37.903 | -35.6353 | 0 | 20.5667 | 18.4617 | 165.948 | -77.3634 | -77.5366 | -48.9803 | 0 | -12.79 | 115.3 | 14.629 | -22.7683 | -37.8715 | -37.1227 | 5.4211 | -83.7031 | 45.8778 | 24.1422 |  | 24.1294 | 40.9046 | 41.8134 | 40.1158 | 20.932 | 20.4297 | -36.8404 | 33.8632 | 33.1302 | -62.8678 | -57.3672 | 21.7258 | -22.04 | 2.9645 |  | -0.9 | 18.44 | 20.6211 |  | -5.855 | 4.115 |  | 44.81 | 58.0524 | 64.8604 | 12.14 | 86.1796 | 20.1 | -16.5356 | 0.2447 |  | 1.2739 |  |  | -15.9599 | -24.452 | 18.4629 | 25.3965 | 60.846 | 62.3534 | -138.459 | -33.9199 | 34.4626 | -37.5814 |  | 5.2065 | 4.9677 | 15 | 115.1374 | 115.5278 | 172.2 | -173.5063 | -366.3112 | 371.7416 | 477.3519 | -111.4309 | -109.6637 | -66.6457 | -59.2021 | 78.62 | 77.9583 |  |  | 34.4784 | 34.4454 | -34.1043 | -34.7374 | 93.55 | 91.98 | 3.9 | 3.4 | 21.5154 | 27.12 | -308.3552 | 104.7269 | 104.5594 |  | -59.3 | -33.5 | -32.7 |  | 2.4641 | -467.5951 | -334.2702 | 378.0018 | 312.011 | -43.6589 | -307.2054 | 304.5935 | -142.5838 | -193.0765 | -298.3036 | 76.7058 | 78.6588 | 141.4251 | -362.3734 | 197.3011 | -169.1402 | 171.5222 | -9.3866 |  | 7.92 |  |  | -8.8 | -14.8 |  | 15.7641 | -23.8483 | -45.6168 | 24.9 | 53.689 | 50.876 |  |  | 49.3181 | 51.5548 | 51.2515 |  | 60.9 | 31.0999 | 5.6 |  | -61.2725 | 83.4275 | 67.9646 | -60.3625 | -82.011 | 58.826 | 22.3482 | -68.9 | 69.4 | 103.0567 | 60.2779
14/12/2025 | 04:30 | 0 |  |  | -16.9498 | 24.4143 |  | 38.6207 | -68.7272 | 39.1503 | 19.8094 | 19.489 | 15.54 | -34.661 |  | 17.388 |  | 14.5033 | 36.4608 | 10.6188 | 10.7462 | 18.0794 | 16.1621 | 5.6493 | 8.2571 |  |  | -49.98 | -50.15 |  | -13.32 | 33 | 20.776 | 0.26 | -55.52 | -54.54 | -28.71 | 55.52 | 55.75 | 15.345 | 0.3422 | 47.0854 | 48.8912 | 33.851 | -51.3064 | 0 | 11.18 | 10.414 | 52.586 | 53.6972 | 11.9667 | 10.121 | -392.0869 | 3.2788 | -12.1 | -12.2 | 59.7957 | 0 | -3.9457 |  | -33.4295 | 3.2498 |  | 0 | 445.9668 | 88.0459 | 87.8933 | -455.0591 | 363.754 |  | -40.1743 | 42.1495 |  | 22.75 | 18.29 |  | 65.26 | -27.9928 | -27.9928 | 85.215 | 86.9049 | -0.8543 | -35.1633 | -34.9231 | -14.6885 |  |  |  | 83 | 74.2 | -12.04 | 70.0351 | 69.6127 | 67.8842 | -16.8945 | -16.7653 | 33.5317 | -51.6408 | 35.4117 | 12.1378 | 43.68 | 23.42 | 30.7104 | 29.3015 | -23.62 | -3.3178 |  |  | -18.1106 | 0.3907 | -14.3785 |  |  | 19.6683 | 32.8217 | 27.7238 | 46.3074 |  | -0.96 | 46.0195 | 18.1298 | -29.21 | -27.58 | 91.65 | 52.25 | 19.3636 | 18.2182 | -32.9739 | -30.6818 | 113.5017 | 77.4473 | 74.994 | 76.5272 | 80.219 | 68.1463 | -23.868 | 470.075 | 360.6306 |  | -37.4211 | -35.1247 | 9.7291 | 28.9177 | 26.5314 | 64.56 | -63.9028 | -64.7993 | -30.0135 | 15.15 | -12.49 | 1.1 | 14.1534 | -2.9917 | -37.9063 | -36.9716 | 5.3998 | -66.122 | 30.6508 | 24.6061 |  | 24.2433 | 40.7506 | 40.2914 | 39.7224 | 26.4581 | 27.1279 | -55.0931 | 34.2165 | 34.0674 | -74.0634 | -70.2603 | 20.195 | -23.14 | 2.9645 | 0.7279 | -0.97 | 17.94 | 19.1024 |  | -5.791 | 4.076 |  | 46.39 | 73.1031 | 75.5803 |  | 90.0687 | 22.3 | -17.3188 | -0.0136 |  | 1.2828 |  |  |  | -24.3162 | 17.7652 | 25.7279 | 59.9888 | 60.9934 | -143.0765 | -33.9714 | 34.8376 | -38.3285 | 12.7608 | 5.4799 | 5.1998 | 14.1698 | 116.9444 | 116.9484 | 162.6 | -162.4986 | -361.3078 | 362.9246 | 460.3055 | -114.4652 | -110.8085 | -60.409 | -53.8565 | 79.0097 | 77.7171 |  |  | 36.1703 | 36.1044 | -35.7471 | -36.0528 | 84.01 | 83.64 | 7.4 | 7 | 21.761 | 27.92 | -317.338 | 106.9057 | 106.7534 | 13.9 | -55.9 | -35.2 | -35.3 |  | 2.232 | -452.5103 | -326.8227 | 381.8671 | 314.7806 | -29.8962 | -308.0339 | 311.0205 | -147.0359 | -198.3517 | -309.215 | 75.4739 | 75.4427 | 149.3015 | -375.6801 | 199.9642 | -168.3361 | 172.0939 | -8.5159 |  | 9.36 |  |  | -9.92 | -13.6 |  | 14.1833 | -22.6764 | -44.5029 | 23.5 | 51.498 | 51.451 | 11.1095 | 13.4632 | 51.1584 | 50.3591 | 52.3665 |  | 56.9 | 30.5978 | 5.62 |  | -55.1005 | 78.3498 | 62.1397 | -54.2529 | -76.7621 | 52.7095 | 23.0712 | -66.2 | 65.7 | 101.2248 | 58.9013
14/12/2025 | 05:00 | 0 | 12.6993 | -18.7811 | -17.0577 | 23.9012 |  | 38.5448 | -66.6489 | 39.1389 | 19.6014 | 19.2316 | 17.76 | -34.236 |  | 17.388 |  | 14.8466 | 34.7494 | 10.4896 | 10.6269 | 17.3681 | 16.0694 | 5.6102 | 8.5517 |  |  | -48.74 | -48.58 |  | -17.76 | 33 | 20.048 | 0.257 | -56.9 | -56.58 | -20.86 | 56.9 | 57.94 | 15.5092 | -0.1116 | 47.7276 | 48.6397 | 33.6535 | -58.6741 | 0 | 35.9683 | 34.8959 | 50.8365 | 49.7956 | 26.1699 | 18.5534 | -411.0819 | 1.5413 | -12.7 | -12.5 | 67.2005 | 0 | -4.0001 |  | -41.6427 | 2.2711 |  | 0.6786 | 462.2332 | 78.3105 | 78.0358 | -420.3108 | 382.1716 |  | -53.0876 | 54.1968 | 67.5117 | 22.21 | 17.64 | 45.58 | 65.19 | -30.2701 | -30.8059 | 94.9351 | 95.2705 | -0.5878 | -32.9432 | -32.9645 | -14.1796 |  |  |  | 83 | 74.9 | -11.69 | 72.7457 | 71.3512 | 70.2088 | -17.8577 | -17.6695 | 30.7978 | -46.6421 | 30.7467 | 12.2766 | 42.52 | 23.07 | 30.2417 | 28.2761 | -23.69 | -3.0413 |  |  | 4.0766 | 1.2715 | -14.3478 | -65.8 |  | 20.1132 |  | 25.3756 | 46.3074 | 32.34 | 0.31 | 44.6555 | -3.7483 | -28.62 | -27.03 | 90.94 | 52.94 | -3.4364 | -3.4 | -44.4444 | -43.6636 | 95.3369 | 59.3254 | 57.4547 | 57.8953 | 88.4797 | 77.8777 | -22.41 | 432.2876 | 329.5503 |  | -36.683 | -34.2638 | 0 | 19.6976 | 20.0124 | 139.836 | -87.518 | -88.3692 | -40.9346 | 0 | -13.45 | 109.4 | 14.2327 | -20.9511 | -35.3992 | -34.9721 | 6.3655 | -74.4833 | 39.2263 | 22.415 |  | 21.6257 | 41.5142 | 42.0222 | 40.0563 | 28.8025 | 29.6398 | -37.3428 | 47.0106 | 46.5712 | -64.1949 | -59.0769 | 20.0558 | -22.63 | 2.9645 | 0.751 | -0.98 | 17.57 | 18.6603 |  | -5.727 | 4.128 | 10.4894 | 43.37 | 60.6477 | 63.5232 | 11.91 | 84.9052 | 22.3 | -17.8995 | 0.3477 |  | 1.255 |  |  |  | -25.0551 | 16.7538 | 25.8955 | 56.2251 | 58.7979 | -141.8947 | -35.1351 | 34.4592 | -38.7334 |  | 5.8022 | 5.5702 |  | 117.2528 | 117.418 | 173.1 | -173.5654 | -401.3777 | 404.522 | 461.5125 | -113.8466 | -111.2261 | -68.5564 | -61.6279 | 76.9239 | 77.1165 |  |  | 36.9174 | 36.1593 | -31.8448 | -32.8311 | 91.46 | 90.79 | 3.8 | 5.6 | 21.6991 | 27.52 | -307.2519 | 106.5714 | 106.3647 | 13.3 | -59.3 | -36.1 | -36.2 |  | 2.3558 | -453.3328 | -298.127 | 371.9042 | 305.2232 | -26.9298 | -300.1447 | 301.2434 | -142.4011 | -195.0699 | -296.994 | 73.0401 | 73.7952 | 145.1349 | -360.0419 | 195.5049 | -157.8217 | 159.9814 | -9.6228 |  | 9.44 |  |  | -9.2 | -14.16 |  | 14.5922 | -24.8157 | -45.5863 | 25.6 | 51.036 | 52.765 | 11.2658 | 13.4842 | 50.3528 | 50.4356 | 52.2003 |  | 60.5 | 30.8492 | 5.63 |  | -61.8579 | 83.752 | 69.7604 | -60.9896 | -83.0328 | 60.3937 | 21.6627 | -71.4 | 71.1 | 60.991 | 107.5772
14/12/2025 | 05:30 | 0 | 13.107 | -19.0406 | -16.9255 | 24.1641 |  | 38.2602 | -65.5334 | 39.0782 | 19.6774 | 19.2725 | 24.42 | -36.913 | 33 | 17.388 | -33 | 14.8571 | 32.981 | 10.2228 | 10.436 | 17.3196 | 15.4192 | 6.1809 | 8.0397 |  |  | -44.4 | -44.47 |  | -24.42 | 35.2 | 20.879 | 0.264 | -45.22 | -44.82 | -37.32 | 45.22 | 45.39 | 15.1104 | 0.0536 | 48.1535 | 49.8687 | 35.6697 | -47.4215 | 0 | 11.332 | 11.3052 | 54.0199 | 54.5568 | 12.7151 | 10.4527 | -407.4512 | 3.5225 | -13.1 | -13 | 55.5991 | 0 | -6.4062 |  | -47.6304 | 2.4908 | 4.058 | 4.0929 | 462.2027 | 89.9685 | 89.6328 | -425.6662 | 396.9243 |  | -42.8987 | 45.6395 | 67.8111 | 22.87 | 18.39 |  | 65.94 | -22.5006 | -23.9741 | 83.6542 | 83.6094 | -1.1446 | -32.5558 | -31.9375 | -12.5738 |  |  |  | 82.2 | 73.2 | -11.81 | 71.8852 | 70.4833 | 69.381 | -17.5477 | -16.7013 | 40.9654 | -59.0848 | 43.479 | 12.5519 | 42.88 | 22.95 | 30.4761 | 28.862 | -23.93 | -3.1795 |  |  | -7.3516 | 1.1349 | -14.5056 |  |  | 20.1627 |  | 27.2542 | 46.8933 | 32.67 | -0.45 | 43.1055 | 6.8654 | -28.77 | -28.09 | 92.76 | 52.45 | 9.0364 | 8.5636 | -32.1252 | -31.0182 | 105.8824 | 73.1389 | 69.5789 | 71.0019 | 63.2748 | 52.8669 | -23.682 | 433.5073 | 280.0422 |  | -36.1776 | -33.9141 | 24.975 | 23.7168 | 22.1421 | 47.664 | -73.5061 | -74.4794 | -15.099 | 0 | -16.17 | 1 | 14.4547 | -13.8919 | -37.905 | -36.6621 | 10.2922 | -50.4506 | 15.4291 | 22.9607 |  | 22.2352 | 41.4222 | 41.4607 | 40.7862 | 22.6066 | 22.2717 | 19.4249 | 33.205 | 33.1227 | -18.1411 | 0 | 27.3143 | -14.05 | 2.8693 | 0.7633 | -0.91 | 16.77 | 26.5941 |  | -5.668 | 4.268 |  | 42.7 | 9.6034 | 15.061 |  | 78.9225 | 22.2 | -15.2491 | -0.0669 |  | 1.2931 |  |  |  | -22.649 | 18.4178 | 23.7035 | 54.7051 | 58.1939 | -119.0417 | -35.1254 | 32.0035 | -39.1654 | 11.8934 | 6.1635 | 5.8656 | 13 | 112.1159 | 112.0867 | 191.9 | -193.6843 | -417.3808 | 419.4976 | 422.9587 | -108.4648 | -106.3656 | -66.2042 | -59.8804 | 78.6005 | 80.0612 |  |  | 36.1923 | 35.3133 | -26.4537 | -25.8834 | 88.78 | 88.85 | 4.7 | 4.3 | 21.4534 | 22.24 | -305.6069 | 105.243 | 105.9249 | 12.8 | -61 | -34.4 | -34.5 |  | 2.2674 | -419.349 | -246.9836 | 350.1393 | 291.3134 | -8.2186 | -286.4073 | 285.5916 | -139.7871 | -182.8527 | -283.7306 | 73.6451 | 77.0395 | 138.508 | -342.4008 | 187.4749 | -151.5025 | 153.8164 | -9.7024 |  | 8.08 | 9.101 | 9.112 | -7.92 | -13.92 |  | 13.6553 | -24.5502 | -45.8518 | 26.2 | 52.611 | 50.47 | 11.1465 |  | 50.9553 | 50.9771 | 51.611 |  | 60.8 | 30.819 | 4.81 |  | -60.4029 | 81.1841 | 67.6221 | -60.8909 | -79.7001 | 59.2204 | 19.9222 | -70.2 | 71.1 | 10.525 | 137.6815
14/12/2025 | 06:00 | 0 |  | -19.2639 | -17.3582 | 24.4772 |  | 38.015 | -65.7663 | 38.9009 | 19.5454 | 19.0385 | 28.86 | -33.598 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.8957 | 34.6534 | 10.2583 | 10.6332 | 17.8626 | 16.4229 | 5.9373 | 8.3342 |  |  | 0 | -78.23 |  | -28.86 | 33 | 20.126 | 0.258 | -43.64 | -43.69 | -29.08 | 43.64 | 44.27 | 14.091 | 0.3889 | 47.143 | 48.6647 | 35.45 | -51.5743 | 0 | 27.8354 | 26.5933 | 52.0242 | 53.9224 | 18.4557 | 15.3769 | -417.45 | -0.9494 | -11.4 | -11.4 | 61.0366 | 0 | -5.747 |  | -49.5704 | 0.4948 | 0 | 3.2467 | 471.053 | 75.9911 | 75.3807 | -430.7528 | 372.3879 |  | -30.5102 | 32.9551 | 58.0211 | 19.71 | 14.61 | 40.48 | 59.2 | -18.8838 | -18.3479 | 78.1711 | 79.546 | -0.5313 | -13.6666 | -13.929 | -14.8334 |  |  |  | 75.8 | 68.9 | -10.83 | 73.4528 | 73.1075 | 71.6566 | -19.9871 | -19.396 | 43.228 | -51.0023 | 42.5028 | 10.763 | 37.8 | 20.6 | 27.1948 | 25.4929 | -22.3 | -2.4883 |  |  | 3.3688 | 2.8698 | -13.607 | -60.9 | -62.3 | 19.8715 | 31.6498 | 21.1488 | 45.1355 | 31.29 | 1.22 | 41.013 | -4.8515 | -28.88 | -28.11 | 89.51 | 47.07 | -5.4545 | -4.3091 | -30.7016 | -30.4455 | 94.6578 | 62.0662 | 59.9742 | 60.3195 | 81.3132 | 72.5347 | -21.104 | 443.5921 | 252.0969 |  | -35.0075 | -32.8996 | 0 | 10.9003 | 10.3905 | 150.588 | -80.7553 | -81.8056 | -35.9818 | 0 | -14.57 | 104.7 | 13.8898 | -38.1576 | -38.7723 | -38.2908 | 11.101 | -68.4871 | 36.4013 | 24.2354 |  | 23.7869 | 40.6914 | 41.8589 | 39.4253 | 17.7504 | 17.9178 | 6.6983 | 32.5476 | 32.9342 | -24.4273 | -13.9178 | 20.8176 | -14.71 | 2.8693 | 0.5399 | -0.65 | 14.92 | 19.4309 |  | -5.942 | 4.295 |  | 40.86 | 14.0041 | 23.4929 | 13.45 | 76.2238 | 21 | -14.9909 | 0.2452 |  | 1.3044 |  |  | -14.8366 | -22.0052 | 16.1049 | 23.1274 | 59.1829 | 58.8528 | -118.6156 | -34.4868 | 31.75 | -37.6924 | 11.7223 | 5.0209 | 4.8306 | 13.5282 | 90.4874 | 90.5263 | 93.9 | -94.1536 | -283.8199 | 287.6523 | 335.6204 | -88.6004 | -87.0064 | -70.982 | -65.4021 | 79.4769 | 79.2178 | -67.062 |  | 25.2827 | 25.854 | -15.8187 | -17.4435 | 84.83 | 83.63 | 2.4 | 2.2 | 21.1458 | 5.44 | -296.0284 | 97.8034 | 97.3164 | 9.4 | -58.8 | -25 | -25 |  | 2.176 | -327.064 | -217.2154 | 267.4344 | 224.8108 | -20.1567 | -216.9792 | 216.6864 | -124.1994 | -127.8668 | -214.0701 | 94.4905 | 95.1517 | 125.0446 | -263.2826 | 131.0508 | -127.5372 | 130.9642 | -9.7821 |  | 8.08 | 8.911 | 8.922 | -7.84 | -12.88 |  | 13.5668 | -23.7903 | -46.3188 | 27.8 | 53.528 | 49.555 | 11.3295 |  | 51.1583 | 53.1231 | 50.2712 |  | 59.1 | 30.9751 | 4.93 |  | -66.4779 | 84.4553 | 72.5888 | -65.8317 | -83.3312 | 65.3372 | 17.3602 | -67.5 | 69.5 | 43.6415 | 102.4976
14/12/2025 | 06:30 | 0 | 13.1031 | -18.828 | -16.8192 | 23.8759 |  | 36.849 | -62.7631 | 37.5659 | 19.0694 | 18.8895 | 37.74 | -33.391 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.5359 | 23.482 | 10.0098 | 10.3287 | 17.4201 | 16.7802 | 5.8266 | 8.1069 |  |  |  | -87.96 |  | -37.74 | 30.8 | 20.652 | 0.256 | -42.01 | -41.81 | -40.13 | 42.01 | 42.39 | 12.0751 | 1.1396 | 47.1349 | 48.8566 | 17.024 | -46.082 | 0 | 7.1467 | 7.031 | 89.1801 | 90.4105 | 4.6958 | 2.4505 | -363.5813 | 0.2804 | -12.8 | -12.8 | 55.7387 | 0 | -6.3295 |  | -46.0087 | 0.2221 |  | 3.6367 | 413.4951 | 94.6684 | 94.3327 | -457.1642 | 355.613 |  | -31.4565 | 33.5708 | 59.1787 | 19.34 | 14.23 | 40.48 | 58.68 | -11.784 | -11.5161 | 72.9513 | 73.259 | -2.8305 | -10.8451 | -10.9674 | -16.0142 |  |  |  | 76.5 | 68.8 | -10.46 | 74.9657 | 74.0059 | 73.5296 | -17.0129 | -16.2635 | 37.2428 | -50.6695 | 36.5341 | 10.273 | 39.48 | 21.18 | 27.1948 | 25.6393 | -22.05 | -2.2118 |  |  | 12.6454 | 3.6181 | -13.3056 | -65.7 | -64.6 | 19.1794 | 32.8217 | 23.0273 | 46.8933 | 32.57 | 1.03 | 40.2535 | -13.292 | -28.5 | -28.28 | 92.13 | 46.93 | -12.3818 | -12.2545 | -27.0584 | -27.3273 | 91.0095 | 61.1916 | 57.4504 | 58.5151 | 87.9845 | 77.9839 | -20.121 | 469.0613 | 195.2196 |  | -35.4127 | -33.1788 | 0 | 1.5879 | 2.4783 | 185.916 | -75.4222 | -76.7383 | -44.7095 | 16.08 | -16.27 | 119.1 | 14.5933 | -55.2422 | -39.9075 | -38.9489 | 11.1026 | -76.5592 | 44.5593 | 24.4305 |  | 23.9038 | 39.9575 | 40.1428 | 39.4071 | 11.8894 | 11.5545 | -7.703 | 29.5579 | 29.3946 | -34.0442 | -23.2895 | 15.7272 | -18.47 | 2.7765 | 0.5167 | -0.63 | 14.29 | 13.6272 |  | -6.144 | 4.064 |  | 37.56 | 23.8625 | 34.7004 | 12.45 | 74.5217 | 19.5 | -14.826 | 0.4741 |  | 1.2541 |  |  |  | -21.907 | 16.5972 | 22.5793 | 56.352 | 59.114 | -114.5127 | -33.0356 | 31.4083 | -35.333 | 12.374 | 5.1576 | 4.9361 | 13.6915 | 57.5415 | 58.6201 | 40.6 | -41.206 | -157.6527 | 157.5871 | 214.7645 | -57.1019 | -56.5082 | -69.5747 | -63.7944 | 77.5341 | 76.4461 | -40.6441 | -56.9514 | 14.9773 | 14.5818 | -1.7216 | -1.3448 | 71.15 | 70.93 | 0.2 | -0.2 | 21.1672 | -25.52 | -289.7157 | 87.5642 | 87.3972 | 6 | -57.1 | -13.1 | -13 |  | 2.1814 | -204.4979 | -159.4711 | 164.0903 | 128.289 | -29.9771 | -125.354 | 121.8147 | -111.4862 | -55.6968 | -122.657 | 120.7785 | 122.162 | 108.404 | -154.5858 | 55.5709 | -97.5744 | 98.8545 | -10.7572 |  | 9.36 | 8.551 | 8.555 | -9.92 | -11.2 |  | 12.1599 | -16.7285 | -47.8141 | 23.4 | 49.827 | 48.803 |  |  | 49.5372 | 49.4664 | 50.5182 |  | 59.1 | 31.0604 | 4.94 |  | -65.2268 | 84.0915 | 71.6982 | -63.6997 | -82.5346 | 63.6951 | 18.1272 | -68.6 | 68.4 | 54.706 | 90.4853
14/12/2025 | 07:00 | 0 | 12.7698 | -18.5688 | -16.7358 | 23.3802 |  | 36.7111 | -60.2461 | 38.6934 | 19.6754 | 19.1529 | 42.18 | -36.487 | 33 | 16.56 | -33 | 14.4555 | 19.7292 | 10.8077 | 10.5014 | 18.0287 | 16.4211 | 6.2535 | 8.3607 |  |  |  | -79.02 |  | -42.18 | 35.2 | 21.366 | 0.254 | -34.12 | -33.81 | -48.25 | 34.12 | 34.27 | 12.0224 | 1.009 | 48.7023 | 50.8186 | 16.3009 | -41.9292 | 0 | 8.2199 | 7.8345 | 92.3787 | 93.559 | 7.5927 | 6.5311 | -384.4599 | -0.1001 | -12.2 | -12.2 | 49.9108 | 0 | -6.2291 |  | -54.7297 | -0.0271 | 6.1303 | 4.1454 | 435.0107 | 105.1973 | 105.1362 | -456.6073 | 386.3975 |  | -35.176 | 36.2557 | 59.1887 | 19.54 | 14.99 | 41.32 | 58.56 | 5.3625 | 4.9606 | 59.2631 | 59.9422 | -3.0954 | -11.2432 | -10.8907 | -11.6949 |  |  |  | 73.9 | 66.2 | -10.21 | 74.9718 | 74.2658 | 72.3249 | -19.0121 | -18.831 | 46.8954 | -60.0712 | 48.3851 | 11.3087 | 39.55 | 21.24 | 26.4917 | 25.3464 | -21.08 | -2.2118 |  |  | 9.5841 | 3.7991 | -12.8754 | -63.1 | -63.5 | 18.5696 | 34.5795 | 23.497 | 49.2371 | 34.29 | 1.4 | 37.479 | -11.55 | -28.14 | -26.55 | 90.45 | 49.01 | -9.9818 | -9.8727 | -11.7218 | -11.3091 | 100.732 | 72.0217 | 69.6604 | 69.2915 | 76.4966 | 63.4015 | -20.444 | 471.6478 | 89.528 |  | -34.0864 | -32.1017 | 0 | -7.7519 | -7.1433 | 145.98 | -59.5665 | -60.8772 | -29.1488 | 15.08 | -14.81 | 81.1 | 13.8504 | -73.0356 | -37.8084 | -36.5611 | 11.2934 | -58.7817 | 27.5284 | 23.6332 |  | 23.1223 | 39.7756 | 40.6794 | 38.5831 | -6.3633 | -6.5308 | 53.586 | 12.8834 | 12.5677 | 16.878 | 31.6196 | 22.0041 | -9.28 | 2.7765 | 0.5509 | -0.64 | 12.77 | 20.8719 |  | -5.782 | 4.047 |  | 33.86 | -31.3313 | -13.9133 | 12.85 | 66.1624 | 20 | -12.046 | 0.1604 |  | 1.262 |  |  | -13.2352 | -20.2887 | 15.3257 | 20.8025 | 56.7613 | 59.385 | -98.4815 | -33.5895 | 29.4722 | -37.1688 |  | 5.7045 | 5.358 |  | 23.2081 | 23.3776 | 39.8 | -39.0827 | -95.7895 | 98.4247 | 85.2769 | -23.3298 | -23.2644 | -71.7888 | -66.4479 | 74.0068 | 72.329 | 0 | 0 | 5.507 | 4.7489 | 11.3189 | 11.0973 | 43.11 | 43.1 | 0.5 | -0.4 | 21.1864 | -48.56 | -281.633 | 76.1925 | 76.0082 | 5.4 | -54.7 | -4.5 | -3.6 |  | 2.1015 | -82.3235 | -54.6684 | 39.4008 | 22.4944 | -29.2317 | -24.8996 | 11.6191 | -113.4911 | 25.2801 | -13.9778 | 152.6062 | 152.5915 | 110.1877 | -36.5865 | -24.9816 | -56.6249 | 54.7213 | -10.3616 |  | 11.2 | 8.498 | 8.538 | -11.28 | -9.36 |  | 10.3746 | -12.8618 | -48.1346 | 22.7 | 47.747 | 45.298 |  |  | 47.5477 | 48.8263 | 49.8462 |  | 54.7 | 30.8737 | 5.18 |  | -72.6144 | 83.7202 | 72.475 | -72.1443 | -82.0919 | 66.4765 | 15.6893 | -64.1 | 64.3 | -9.3649 | 126.1832
14/12/2025 | 07:30 | 0 |  | -18.6669 | -37.798 | 23.643 |  | 36.6144 | -52.6065 | 40.7237 | 20.5034 | 20.0314 | 44.4 | -39.098 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.8721 | 12.8944 | 10.689 | 11.2199 | 18.0185 | 16.5753 | 5.477 | 8.0567 |  |  |  | -82.25 |  | -44.4 | 37.4 | 22.999 | 0.259 | -35.43 | -35.19 | -47.23 | 35.43 | 35.21 | 12.8438 | 0.7426 | 49.7734 | 51.5068 | 16.609 | -47.1536 | 0 | 7.7917 | 7.8278 | 93.8287 | 95.2863 | 7.3982 | 6.7338 | -376.613 | 0.8913 | -13.4 | -13.4 | 54.4432 | 0 | -6.3108 |  | -63.2405 | 1.2322 | 7.1888 | 4.8851 | 422.8338 | 100.3753 | 99.2156 | -451.4901 | 374.2374 |  | -51.6159 | 52.7653 | 61.2645 | 20.03 | 15.52 | 42.22 | 59.12 | 12.3282 | 12.5962 | 57.0419 | 57.5867 | -3.2809 | -15.3991 | -15.8619 | -10.7788 | 0 |  |  | 78.6 | 70.8 | -10.51 | 76.4414 | 75.0262 | 73.5852 | -13.6608 | -13.0571 | 30.9816 | -48.9683 | 30.7059 | 11.672 | 37.51 | 20.49 | 28.3667 | 26.5182 | -21.97 | -2.0736 |  |  | 16.3662 | 4.039 | -13.3116 | -66.8 | -68.3 | 18.5751 | 37.5092 | 26.3149 | 53.3386 | 37.31 | 1.15 | 37.3395 | -18.066 | -28.47 | -27.56 | 92.35 | 51.49 | -15.0364 | -14.6545 | -7.2006 | -6.8091 | 103.325 | 74.1175 | 71.1824 | 72.8161 | 82.2253 | 68.4886 | -19.425 | 463.4926 | 95.7825 |  | -35.3414 | -32.4295 | 0 | -17.3196 | -14.3023 | 142.908 | -58.001 | -58.1483 | -32.2506 | 14.17 | -13.79 | 104.5 | 11.3164 | -77.1586 | -38.218 | -37.9924 | 10.9876 | -65.1186 | 32.5644 | 23.215 |  | 23.0922 | 40.4281 | 39.6536 | 38.976 | -13.8989 | -13.7314 | 59.447 | 9.5841 | 8.8336 | 19.02 | 35.1331 | 23.6228 | -9.09 | 2.6813 | 0.6571 | -0.64 | 13.15 | 22.8124 |  | -4.97 | 4.136 |  | 32.8 | -36.6939 | -19.5757 | 11.98 | 70.1552 | 19.5 | -11.9098 | -0.545 |  | 1.377 |  |  | -13.7292 | -20.9128 | 15.3199 | 21.4095 | 56.5709 | 57.9612 | -96.7396 | -35.6595 | 30.2834 | -40.9196 | 11.0768 | 6.4663 | 6.2347 | 12.5481 | 43.3644 | 44.3363 | 40.6 | -40.6992 | -82.6688 | 85.0082 | 87.5161 | -43.9721 | -43.1689 | -20.765 | -13.1414 | 72.06 | 70.8252 |  |  | -1.9968 | -2.1176 | 11.5418 | 11.627 | 27.65 | 27.69 | 7.5 | 5.6 | 21.5773 | -59.84 | -294.8158 | 73.4211 | 72.8371 |  | -46.2 | 3 | 3.1 |  | 2.0419 | -79.0498 | -63.1682 | 60.2074 | 35.1505 | -22.6766 | -28.4748 | 19.917 | -120.8557 | 35.0202 | -26.2894 | 168.5547 | 166.612 | 118.1465 | -60.8546 | -33.192 | -86.8324 | 86.3533 | -9.6503 |  | 15.36 | 8.411 | 8.362 | -15.6 | -5.36 |  | 5.3056 | 8.9097 | -51.5343 | 9.7 | 48.891 | 49.892 |  |  | 46.1832 | 45.8134 | 46.9576 |  | 49.1 | 31.1843 | 5.47 |  | -14.3512 | 38.9883 | 21.0391 | -14.9258 | -38.8306 | 12.2181 | 25.7084 | -57.1 | 57.4 | 4.7865 | 110.2089
14/12/2025 | 08:00 | 0 | 13.3629 | -19.6986 | -37.6867 | 24.8869 |  | 36.6135 | -54.8321 | 42.8859 | 21.8853 | 21.2618 | 39.96 | -39.069 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.9478 | 15.3468 | 11.4142 | 11.7069 | 19.1809 | 16.6704 | 6.0469 | 8.239 |  |  |  | -88.26 |  | -39.96 | 37.4 | 23.346 | 0.257 | -41.56 | -41.67 | -41.26 | 41.56 | 41.99 | 13.12 | 0.4585 | 52.037 | 54.1136 | 14.9014 | -40.4557 | 0 | 8.5365 | 8.4376 | 92.7262 | 95.1591 | 6.2742 | 5.0172 | -382.5963 | -1.2785 | -12.2 | -12.2 | 47.4083 | 0 | -7.5758 |  | -40.4548 | 0.7199 | 6.6627 | 4.7524 | 424.2682 | 105.5025 | 105.3499 | -432.6883 | 398.9962 |  | -31.6575 | 32.9829 | 65.6754 | 21.22 | 17.51 | 45.03 | 61.86 | -12.1859 | -2.1391 | 75.1423 | 75.3386 | -3.4394 | -20.6612 | -22.0716 | -13.861 |  |  |  | 82.7 | 74.2 | -10.96 | 76.364 | 76.4124 | 75.1954 | -9.6751 | -9.527 | 1 | -57.3134 | 57.5597 | 12.4208 | 43.29 | 23.09 | 30.2417 | 28.4225 | -23.12 | -2.2118 |  |  | 4.9312 | 3.8463 | -13.9104 | -70.6 | -71.4 | 19.1794 | 39.8529 | 30.5417 | 56.8542 | 39.31 | 0.28 | 37.6495 | -3.2602 | -28.51 | -23.04 | 90.27 | 55.42 | -4.9455 | -4.9636 | -26.3526 | -25.2091 | 102.5553 | 74.4729 | 72.5797 | 72.5695 | 66.233 | 51.7719 | -20.52 | 445.9625 | 55.6532 |  | -33.5042 | -30.7011 | 0 | -21.9053 | -21.4679 | 156.732 | -64.9698 | -65.831 | -19.8258 | 0 | -16.17 | 97.6 | 11.6262 | -89.6232 | -38.7417 | -37.5703 | 11.1201 | -51.4475 | 17.4455 | 23.0862 |  | 22.8777 | 38.3392 | 38.3509 | 37.3553 | 11.5545 | 12.0569 | 25.2859 | 28.5286 | 28.441 | -7.8968 | 0 | 21.8064 | -13.51 | 2.7741 | 0.6461 | -0.55 | 14.48 | 19.921 |  | -4.627 | 4.083 |  | 35.37 | -2.8179 | 8.6124 | 11.83 | 78.4442 | 20.1 | -14.4821 | -0.5978 | 0 | 1.4573 |  |  | -14.0134 | -24.5776 | 15.8211 | 25.6993 | 55.5254 | 56.9048 | -121.6827 | -37.8277 | 32.8087 | -42.7924 | 10.6233 | 7.1792 | 6.9836 | 12.0966 | 51.4252 | 52.34 | 39.8 | -40.5566 | -130.7516 | 134.6016 | 85.7153 | -50.7643 | -48.9094 | -21.5266 | -13.0592 | 73.3869 | 74.732 |  |  | -2.8867 | -3.0076 | 14.0707 | 13.75 | 33.2 | 33.88 | 5.2 | 4.9 | 21.494 | -63.76 | -296.6617 | 74.4684 | 74.2416 | 6.5 | -47.9 | 3.9 | 4 |  | 2.0157 | -80.7235 | -28.3812 | 52.3873 | 24.528 | -14.7284 | -20.8773 | 18.9074 | -116.8641 | 38.6003 | -17.941 | 175.4869 | 177.6699 | 115.1161 | -48.7734 | -38.017 | -82.07 | 83.1916 | -5.7995 |  | 16.56 | 8.221 |  | -16 | -5.36 |  | 5.568 | 8.8792 | -50.8904 | 9.7 | 48.186 | 47.802 | 11.2757 | 13.474 | 48.7411 | 51.1101 | 48.0978 |  | 48.6 | 31.2772 | 5.84 |  | -12.3094 | 40.8386 | 21.897 | -12.5424 | -40.2075 | 12.2779 | 26.969 | -57.2 | 58.1 | -45.1773 | 167.216
14/12/2025 | 08:30 | 0 | 13.8709 | -20.502 | -36.8649 | 26.8123 |  | 40.2357 | -67.2566 | 44.6948 | 22.9033 | 22.46 | 44.4 | -45.388 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.927 | 22.8922 | 10.7636 | 10.892 | 17.8258 | 16.6898 | 5.6354 | 8.008 |  |  |  | -91.05 |  | -44.4 | 41.8 | 23.273 | 0.258 | -42.51 | -42.32 | -41.61 | 42.51 | 42.71 | 15.1093 | -0.2708 | 54.7166 | 56.0628 | 14.6345 | -40.3217 | 0 | 6.5324 | 5.6671 | 97.5167 | 99.7048 | 13.1083 |  | -413.0612 | 1.2695 | -13.1 | -13.1 | 46.8792 | 0 | -8.1145 |  | -44.2043 | 0.5099 | 7.562 | 5.0191 | 457.808 | 120.2429 | 121.6773 | -465.6834 | 431.0861 |  | -54.1896 | 55.3238 | 68.2402 | 22.41 | 19.48 | 47.5 | 63.85 | 0.1381 | 0.0042 | 65.2142 | 65.4483 | -3.8579 | -38.7535 | -39.0797 | -10.1788 |  |  |  | 90.4 | 81.8 | -11.43 | 74.3396 | 73.553 | 72.113 | -11.7134 | -11.3681 |  | -61.4269 | 70.7016 | 12.3591 | 43.87 | 23.58 | 32.3511 | 30.6198 | -23.84 | -2.4883 |  |  | -4.6754 | 3.1058 | -14.441 | -75.6 | -76.1 | 20.0858 | 42.7826 | 34.2988 | 60.9558 | 42.51 | -0.29 | 39.246 | 4.2277 | -28.55 | -23.1 | 92.28 | 60.52 | 4.9636 | 5.2182 | -13.139 | -13.4364 | 118.6724 | 91.8953 | 87.7996 | 89.2234 | 47.4847 | 32.4871 | -22.626 | 477.8463 | 51.6725 |  | -35.5513 | -32.8659 | 27.0572 | -17.701 | -16.3202 | 49.2 | -49.9531 | -50.9323 | 1.903 | 0 | -17.61 | 1 | 12.5193 | -85.8286 | -38.3345 | -37.2343 | 9.7245 | -30.3621 | 0 | 23.1727 |  | 22.9737 | 40.4187 | 40.4242 | 38.617 | 0.1675 | -0.3349 | 77.1974 | 14.3268 | 14.3 | 31.5335 | 44.5844 | 32.8295 | -5.79 | 2.7765 | 0.7034 | -0.58 | 16.3 | 30.7728 |  | -4.374 | 4.122 |  | 37.46 | -46.1984 | -30.6787 | 12.7 | 78.9334 | 20.5 | -16.9351 | 1.3205 | 0 | 1.5293 |  |  | -13.5897 | -27.8013 | 17.1782 | 29.129 | 56.8347 | 57.4556 | -140.3038 | -38.4377 | 30.81 | -40.1209 | 10.6379 | 7.2378 | 6.9625 | 12.1173 | 53.3777 | 54.7503 | 39.4 | -39.7589 | -146.4716 | 146.664 | 79.2537 | -52.3551 | -51.9519 | -22.8179 | -9.9387 | 74.5399 | 76.2698 |  |  | -2.0517 | -2.9306 | 10.5338 | 11.3245 | 29.41 | 28.9 | 8.6 | 8.6 | 21.494 | -65.76 | -300.8248 | 73.6922 | 74.7436 |  | -43.9 | 4 | 4 |  | 2.0592 | -77.1014 | -26.6374 | 55.6136 | 28.3367 | -7.7386 | -27.0918 | 16.8003 | -120.4991 | 39.2392 | -19.4671 | 177.6277 | 178.8131 | 120.9926 | -53.8224 | -39.0097 | -87.0385 | 86.2682 | -5.2996 |  | 17.6 | 8.139 | 8.189 | -17.2 | -3.76 |  | 4.0452 | 14.5617 | -51.5923 | 5.7 | 49.927 | 49.699 | 11.2227 | 13.4463 | 50.2504 | 50.1487 | 49.8706 |  | 45.7 | 31.144 | 6.02 |  | -27.6179 | 51.8569 | 22.7855 | -27.3615 | -51.3252 | 10.0191 | 40.7304 | -54.6 | 54.1 | -63.125 | 164.3059
14/12/2025 | 09:00 | 0 |  | -21.0962 | -36.6507 | 26.534 |  | 42.1416 | -71.1266 | 46.2949 | 23.7013 | 22.9885 | 39.96 | -43.179 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.288 | 25.2808 | 10.7098 | 10.9916 | 18.0422 | 15.6036 | 6.0326 | 8.2147 |  |  |  | -98.55 |  | -39.96 | 41.8 | 23.23 | 0.26 | -55.61 | -54.97 | -22.38 | 55.61 | 55.84 | 16.8726 | -0.9518 | 56.1026 | 57.7091 | 13.0774 | -51.0384 | 0 | 28.0622 | 26.6806 | 95.4512 | 97.6322 | 38.6063 |  | -426.1632 | -0.9268 | -12 | -12 | 56.3388 | 0 | -7.7692 |  | -77.3712 | 2.1133 | 8.2101 | 5.5593 | 474.0744 | 95.8281 | 95.9196 | -364.9772 | 458.1864 |  | -46.456 | 48.0824 | 69.8868 | 23.14 | 20.97 | 49.05 | 65.3 | -19.6875 | -19.8215 | 86.9006 | 87.5768 | -2.3971 | -70.3154 | -70.2 |  |  |  |  | 102.6 | 90.5 | -11.72 | 65.884 | 65.3782 | 65.7672 | -26.2365 | -25.8301 |  | -41.7089 | 58.6278 | 13.8732 | 49.34 | 25.97 | 37.2729 | 35.6003 | -24.37 | -3.8707 |  |  | -72.7886 | -1.1938 | -14.8041 | -67.5 | -67.9 | 21.2613 | 45.1263 | 43.2221 | 64.4714 | 44.81 | -2.98 | 43.4465 | 73.4492 | -28.38 | -23.02 | 94.71 | 62.47 | 73.1273 | 72.1091 | -7.8155 | -7.3545 | 162.5857 | 136.0472 | 131.0947 | 133.1022 | 82.3407 | 67.6056 | -21.794 | 376.1085 | 27.6902 |  | -33.5126 | -30.738 | 0 | -18.7258 | -17.1833 | 170.556 | -56.1543 | -57.0547 | -33.4787 | 0 | -17.93 | 123.8 | 12.9957 | -88.9367 | -39.3569 | -37.7093 | 10.0678 | -65.8335 | 33.1543 | 23.1684 |  | 22.6256 | 40.1122 | 40.6599 | 38.1102 | 19.5924 | 19.5924 | 21.7693 | 8.5779 | 8.5663 | -7.0872 | 0 | 25.8494 | -12.08 | 2.7741 | 0.6802 | -0.57 | 15.76 | 23.7715 |  | -4.236 | 4.02 |  | 39.08 | 3.2964 | 8.9542 | 13.08 | 85.953 | 22.1 | -19.7121 | -0.2462 | 0 | 1.5966 |  |  | -14.1742 | -31.946 | 14.8003 | 32.6009 | 59.9838 | 60.4885 | -154.1608 | -40.1746 | 36.5433 | -45.3078 |  | 7.687 | 7.4582 |  | 58.446 | 59.5874 | 38.6 | -40.123 | -171.1608 | 174.526 | 102.4762 | -57.6448 | -56.9316 | -22.1396 | -8.7293 | 74.8965 | 73.3833 |  |  | 0.3653 | -0.3818 | 11.8691 | 12.4709 | 27.97 | 27.98 | 8.1 | 8.4 | 21.5154 | -69.36 | -315.3362 | 78.9767 | 78.9061 | 6.5 | -44 | 1.2 | 1.3 |  | 2.0934 | -94.4656 | -5.1996 | 50.4573 | 22.2007 | -11.935 | -21.7134 | 14.1376 | -120.2296 | 38.4695 | -15.8386 | 178.1844 | 176.3779 | 121.3017 | -42.0011 | -38.5358 | -79.4765 | 79.5066 | -5.5633 |  | 17.52 |  | 8.104 | -17.28 | -3.52 |  | 3.7797 | 14.1833 | -51.6503 | 6 | 49.701 | 48.682 | 11.327 | 13.5838 | 48.2571 | 47.6692 | 48.1821 |  | 46.3 | 31.0423 | 6.3 |  | -26.4875 | 51.9016 | 21.7621 | -27.1507 | -51.7673 | 8.0505 | 42.1013 | -56.5 | 55.6 | -71.2182 | 203.1187
14/12/2025 | 09:30 | 0 | 14.5322 | -21.6078 | -35.4684 | 26.2533 |  | 43.4813 | -71.0525 | 49.3659 | 25.0552 | 24.4512 | 39.96 | -47.357 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 14.2161 | 27.7426 | 11.2353 | 11.0782 | 18.4318 | 15.4846 | 6.0167 | 8.3887 |  |  |  | -97.28 |  | -39.96 | 46.2 | 22.78 | 0.26 | -48.78 | -48.25 | -35.22 | 48.78 | 49.13 | 16.7747 | -0.4432 | 57.6845 | 59.1855 | 9.6031 | -44.4744 | 0 | 6.7522 | 6.8099 | 96.3682 | 97.8265 | 13.0679 | 0 | -409.095 | -0.3343 | -12.5 | -12.4 | 51.3681 | 0 | -8.1173 |  | -78.5072 | 1.9538 | 8.6225 | 5.9017 | 457.6554 | 91.3419 | 91.3114 | -375.8949 | 438.8713 |  | -43.8792 | 46.0588 | 71.763 | 23.96 | 21.93 | 50.65 | 66.19 | -14.865 | -14.1953 | 80.4633 | 81.4985 | -2.8092 | -36.8349 | -36.3287 |  | -52.1377 |  |  | 106.3 | 103 | -12.05 | 63.1366 | 62.3094 | 61.6225 | -31.5979 | -30.7793 |  | -39.0655 | 62.5827 | 13.1127 | 48.7 | 25.97 | 36.5698 | 34.5749 | -24.37 | -3.3178 | 51.3181 | 51.6883 | -87.4866 | 0.6145 | -14.7047 | -67.8 | -68.5 | 21.2997 | 47.4701 | 46.04 | 67.9871 | 47.24 | -3.06 | 43.9735 | 86.5849 | -28.4 | -23.43 | 101.32 | 66.16 | 85.6545 | 83.7273 | -3.7167 | -5.3182 | 174.8452 | 147.9452 | 142.9623 | 145.3644 | 78.3448 | 58.9761 | -23.496 | 388.0067 | 25.0472 |  | -33.1007 | -29.7422 | 0 | -24.1743 | -21.9684 | 155.196 | -52.2189 | -53.8704 | -24.7062 | 0 | -27.53 | 97.3 | 13.4335 | -102.5245 | -41.2149 | -40.2278 | 13.63 | -59.8214 | 28.7849 | 23.4664 |  | 23.1268 | 40.4435 | 40.1591 | 38.6247 | 13.229 | 12.8941 | 52.7487 | 6.1336 | 5.9483 | 12.3498 | 21.6179 | 30.4784 | -9.12 | 2.7741 | 0.7864 | -0.29 | 16.49 | 30.1257 |  | -4.08 | 4.154 | 10.5642 | 39.89 | -23.6031 | -12.2836 |  | 84.5498 | 21.5 | -19.2483 | -0.5793 | 0 | 1.6371 |  |  |  | -31.9866 | 15.1652 | 33.9697 | 55.7575 | 58.6616 | -150.9274 | -42.0192 | 35.9186 | -48.3416 | 10.9825 | 8.1655 | 7.8801 | 12.4624 | 53.7614 | 54.656 | 39.4 | -39.534 | -165.9301 | 166.8387 | 88.0207 | -52.8458 | -52.4219 | -20.3491 | -7.8742 | 60.7427 | 60.943 |  |  | 0.5301 | 1.1673 | 3.7614 | 2.8371 | 21.77 | 20.87 | 13.8 | 14.3 | 21.5966 | -71.76 | -322.8025 | 79.8769 | 78.815 | 6.5 | -37.8 | -0.2 | 0.6 |  | 2.009 | -87.0269 | -0.7522 | 53.8544 | 27.1297 | -3.1805 | -23.397 | 15.0917 | -125.4848 | 34.6141 | -17.34 | 178.8911 | 178.5402 | 129.2051 | -51.3589 | -35.9568 | -80.6407 | 81.4351 | -5.6155 |  | 17.6 | 8.046 | 8.022 | -17.92 | -3.52 |  | 3.7522 | 12.3369 | -48.6931 | 3.4 | 51.276 | 50.551 | 11.3027 | 13.528 | 38.3174 | 38.2163 | 39.7541 |  | 38 | 21.6686 | 6.59 |  | -25.3652 | 52.3986 | 21.099 | -24.3326 | -51.4298 | 5.8732 | 44.5373 | -47.4 | 47.9 | -75.9552 | 205.6248
14/12/2025 | 10:00 | 0 | 14.8106 | -21.535 | -35.0791 | 26.3293 |  | 44.4471 | -75.1664 | 50.9615 | 25.9172 | 25.1233 | 37.74 | -47.465 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 14.1724 | 26.9962 | 11.0337 | 11.418 | 18.0743 | 15.671 | 6.2505 | 8.3466 |  |  |  | -97.13 |  | -37.74 | 46.2 | 21.802 | 0.253 | -54.69 | -54.83 | -27.01 | 54.69 | 55.31 | 18.094 | -0.6281 | 58.755 | 61.1058 | 11.1746 | -50.5026 | 0 | 25.9608 | 29.2427 | 101.565 | 103.4599 | 45.833 | 0 | -453.2259 | -2.7025 | -11.5 | -11.6 | 57.0265 | 0 | -7.7132 |  | -86.5748 | 1.3271 | 8.952 | 6.0816 | 498.0009 | 96.3469 | 96.469 | -409.997 | 466.9636 |  | -48.0488 | 49.3427 | 73.9185 | 23.65 | 22.56 | 51.76 | 66.92 | -13.7934 | -15.133 | 77.1951 | 78.1167 | -3.877 | -33.9662 | -34.2632 |  | -61.4168 |  |  | 95.2 | 123.5 | -12.3 | 62.7799 | 62.2482 | 62.0624 | -30.6082 | -29.7647 |  | -43.3381 | 69.2753 | 14.054 | 50.91 | 27.03 | 37.9761 | 36.3327 | -25.11 | -3.3178 | 62.3533 | 62.0408 | -101.9774 | 0.2905 | -15.3093 | -67.6 | -66.5 | 21.3327 | 48.642 | 49.7972 | 70.3308 | 49.34 | -4 | 45.6475 | 99.7832 | -28.38 | -21.42 | 103.06 | 67.13 | 102.4364 | 100.8 | 3.1432 | 1.3364 | 191.3198 | 162.4662 | 157.8542 | 159.3696 | 77.1346 | 60.0624 | -24.898 | 421.7132 | 18.6266 |  | -27 | -24.2982 | 0 | -29.4503 | -27.3109 | 158.268 | -45.6012 | -46.2836 | -24.6732 | 0 | -19.96 | 114.3 | 13.5301 | -111.685 | -40.7269 | -39.4804 | 10.3854 | -59.9323 | 26.8024 | 24.1732 |  | 23.4321 | 39.2614 | 39.9843 | 38.7596 | 11.5545 | 11.0521 | 60.1168 | -0.414 | -0.5479 | 19.1023 | 29.9925 | 31.1595 | -6.71 | 2.6569 | 0.8096 | 0 | 16.07 | 31.1501 |  | -4.801 | 4.078 |  | 41.37 | -27.8686 | -19.7238 | 13.41 | 88.675 | 20.3 | -19.1888 | -1.8558 | 0 | 1.7363 |  |  | -15.2233 | -32.5442 | 17.6636 | 34.3035 | 57.1575 | 57.8343 | -155.2431 | -43.6457 | 36.9797 | -52.2565 | 10.7583 | 8.6538 | 8.4813 | 13 | 53.786 | 53.9702 | 8.4 | 0 | -126.5495 | 129.3242 | 65.7028 | -52.8683 | -51.996 | -21.0969 | -7.34 | 61.783 | 60.9275 |  |  | 0.5521 | 0.4642 | 5.0351 | 6.1827 | 25.15 | 26.22 | 13.8 | 15.2 | 21.3509 | -78.32 | -328.9165 | 80.4141 | 79.1898 | 7.7 | -36.5 | 1.4 | 1.9 |  | 2.4914 | -55.3846 | -2.0983 | 60.9721 | 32.3899 | 14.4983 | -28.4578 | 17.9559 | -125.0083 | 35.9175 | -22.6178 | 179.6278 | 177.0741 | 130.0133 | -58.4753 | -32.2747 | -82.4899 | 86.909 | -5.7995 |  | 19.04 |  | 7.941 | -18.08 | -4 |  | 3.4287 | 12.1324 | -47.4327 | 3.8 | 50.685 | 51.07 | 11.3226 | 13.5745 | 41.7555 | 39.0991 | 41.5346 |  | 38.2 | 20.8734 | 6.91 |  | -26.2601 | 52.317 | 21.1908 | -25.5592 | -51.69 | 6.39 | 43.8102 | -45.8 | 45.9 | -63.8058 | 192.6971
14/12/2025 | 10:30 | 0 | 15.1831 | -22.3399 | -34.421 | 26.5425 |  | 45.3498 | -77.2888 | 51.9937 | 25.8932 | 25.4762 | 37.74 | -47.344 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 14.1952 | 27.0874 | 11.5021 | 11.6431 | 19.2327 | 15.898 | 6.4084 | 8.705 |  |  |  | -98.96 |  | -35.52 | 46.2 | 22.518 | 0.251 | -55.88 | -55.76 | -24.65 | 55.88 | 55.67 | 17.1005 | -0.2784 | 59.4114 | 61.9085 | 12.4771 | -49.4309 | 0 | 32.9322 | 29.207 | 104.5537 | 104.8146 | 55.4053 | 0 | -472.4217 | 0.5041 | -12.2 | -12.1 | 56.4932 | 0 | -8.1431 |  | -90.7393 | 1.6363 | 9.3906 | 6.3138 | 515.2133 | 107.3336 | 107.4251 | -429.7491 | 491.112 |  | -42.18 | 43.8884 | 75.9644 | 24.19 | 23.15 | 54.49 | 68.04 | -17.6781 | -17.2763 | 72.9394 | 74.6755 | -3.8499 | -36.3886 | -36.4817 |  | -65.4531 |  |  | 93.3 | 131.2 | -12.66 | 62.7655 | 62.6436 | 62.4111 | -27.453 | -26.9427 |  | -51.3956 | 73.8991 | 14.2986 | 55.81 | 29.38 | 39.6167 | 37.3581 | -25.84 | -3.1795 | 64.8808 | 64.8291 | -111.2574 | 0.3413 | -15.7082 | -70.1 | -70.6 | 21.3162 | 52.7435 | 51.6757 | 73.8464 | 52.14 | -4.84 | 45.322 | 111.4363 | -28.32 | -21.13 | 102.99 | 69.62 | 110.9636 | 110.2 | 3.4197 | 2.2364 | 198.9788 | 172.7583 | 165.891 | 168.6347 | 48.9627 | 31.4366 | -26.536 | 441.5285 | -17.1882 |  | -25.5399 | -23.0114 | 30.6486 | -32.4681 | -30.125 | 49.2 | -30.161 | -30.7493 | 4.7421 | 0 | -16.21 | 1 | 14.2721 | -121.2782 | -39.9794 | -38.5551 | 10.2794 | -29.3034 | -4.0261 | 23.7065 |  | 22.9419 | 41.0979 | 41.854 | 39.7643 | 16.5782 | 15.9083 | 64.973 | -0.7368 | -0.5273 | 24.4298 | 34.0092 | 33.5253 | -5.45 | 2.7741 | 0.7974 | -1.18 | 16.97 | 32.3967 |  | -4.621 | 4.128 |  | 42.03 | -35.8279 | -28.2128 |  | 89.5211 | 24 | -19.5697 | -1.4348 | 0 | 1.7695 |  |  | -14.5264 | -34.5041 | 17.8387 | 35.4463 | 59.4742 | 60.7278 | -159.0614 | -44.565 | 36.6518 | -53.1449 | 11.4859 | 9.0152 | 8.7344 | 13 | 47.1294 | 47.5836 | 4.2 |  | -126.899 | 128.6388 | 27.8831 | -47.1351 | -45.9979 | -20.3487 | -6.7842 | 54.05 | 54.8538 |  |  | 3.046 | 1.4969 | 4.3406 | 4.2249 | 24.11 | 24.1 | 13.1 | 12.9 | 21.3295 |  | -324.3623 | 79.6312 | 79.3927 |  | -38.2 | -1.1 | -1.1 |  |  | 0 | 43.4702 | 58.6463 | 26.8579 | 41.9495 | -27.1668 | 18.1091 | -131.5214 | 35.0954 | -23.0754 | 180.1857 | 180.1109 | 131.2957 | -53.6772 | -34.9538 | -80.2999 | 84.1052 | -5.6155 |  | 19.44 |  |  | -18.96 | -4.16 |  | 3.8682 | 11.8975 | -47.3747 | 3.8 | 51.162 | 50.287 | 11.2693 |  | 35.2641 | 35.1815 | 34.1022 |  | 40.1 | 20.107 | 6.96 |  | -26.5396 | 52.1289 | 20.962 | -26.1028 | -52.0867 | 6.6746 | 44.8108 | -47.1 | 48.1 | -101.5096 | 218.4686
14/12/2025 | 11:00 | 0 | 15.388 | -22.6449 | -34.3789 | 26.5255 |  | 46.3374 | -78.2143 | 52.238 | 27.1432 | 26.4565 | 35.52 | -49.768 | 44 |  | -44 | 13.9713 | 29.3398 | 11.9894 | 11.935 | 19.4011 | 15.7153 | 6.4066 | 7.7261 |  |  |  | -99.16 |  | -35.52 | 48.4 | 21.803 | 0.249 | -48.8 | -48.9 | -36.96 | 48.8 | 49.46 | 18.1847 | -1.0911 | 59.3398 | 61.5811 | 14.0515 | -44.2065 | 0 | 6.7983 | 8.525 | 105.2327 | 107.9369 | 24.2041 | 0 | -457.0153 | 1.3616 | -11.7 | -11.8 | 50.0217 | 0 | -8.2641 |  | -89.813 | 2.3797 | 9.547 | 6.4298 | 501.3884 | 117.069 | 116.6417 | -437.2909 | 495.9703 |  | -44.1714 | 46.0599 | 78.0201 | 24.86 | 23.96 | 55.62 | 68.75 | -4.2824 | -8.9709 | 67.9553 | 69.773 | -4.786 | -38.1373 | -38.2118 |  | -68.1774 |  |  | 92.5 | 135.6 | -13.12 | 63.4843 | 61.9982 | 61.5323 | -25.6067 | -24.5163 |  | -54.5618 | 75.2221 | 14.6356 | 54.81 | 29.08 | 40.5542 | 38.6765 | -26.37 | -3.1795 | 68.0218 | 68.0184 | -114.9754 | 0.499 | -16.0313 | -74.4 | -73.6 | 21.069 | 53.9154 | 53.5543 | 77.3621 | 54.28 | -5.13 | 45.6475 | 114.5015 | -28.36 | -20.8 | 102.37 | 71.31 | 114.7091 | 112.6364 | 8.617 | 8.1545 | 206.4442 | 180.7315 | 173.3372 | 175.6991 | 64.5152 | 47.0691 | -25.655 | 449.7456 | -39.5493 |  | -25.3326 | -23.0869 | 17.5508 | -47.9682 | -44.5503 | 133.692 | -36.6556 | -37.1037 | -9.2254 | 0 | -14.64 | 84.9 | 14.513 | -153.3606 | -40.8536 | -39.5408 | 9.9675 | -43.015 | 10.5453 | 24.6625 |  | 23.9339 | 39.7945 | 39.2761 | 39.01 | 8.5403 | 6.3633 | 92.2684 | -6.7879 | -6.6038 | 45.9165 | 54.863 | 36.9384 | -4.2 | 2.6569 | 0.8927 | -1.06 | 17.86 | 36.016 | 7.5714 | -4.61 | 4.257 |  | 41.64 | -55.7277 | -44.5804 | 14.49 | 87.2602 | 22.6 | -20.1161 | -1.3523 | 0 | 1.804 |  |  | -13.9845 | -34.4887 | 19.1145 | 36.4108 | 56.3994 | 57.9703 | -155.9391 | -46.5614 | 35.3277 | -54.1949 |  | 9.3179 | 9.0719 |  | 44.9599 | 46.2184 |  |  | -109.8676 | 110.2423 | 0 | -44.8349 | -43.6401 | -18.9765 | 0 | 55.2886 | 56.818 |  |  | -1.1948 | -2.0737 | 1.6187 | 1.5128 | 22.58 | 22.25 | 15 | 15.8 | 20.9407 | -79.04 | -325.3371 | 77.0831 | 76.5319 | 8.2 | -30.8 | 3.1 | 3.1 |  | 2.4509 | 0 | 57.3979 | 68.2434 | 31.8355 | 64.3846 | -33.9367 | 20.4028 | -128.7388 | 39.572 | -23.7915 | 183.9051 | 184.2454 | 129.6087 | -57.4889 | -36.1225 | -94.9938 | 94.6514 | -5.22 |  | 18.32 | 8.028 | 8.027 | -18.88 | -3.76 |  | 3.6057 | 13.9178 | -46.7887 | 2.3 | 49.88 | 49.226 |  | 13.4095 | 35.8676 | 35.6989 | 36.7975 |  | 34.2 | 19.3244 | 7.09 |  | -23.9278 | 51.7673 | 19.144 | -24.5984 | -50.831 | 4.0389 | 45.7136 | -43.6 | 42.5 | -109.9786 | 224.8492
14/12/2025 | 11:30 | 0 | 15.9779 | -23.4505 | -34.3466 | 27.6109 |  | 47.5881 | -80.2037 | 53.4923 | 27.0592 | 26.57 | 35.52 | -51.062 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 14.0203 | 29.6022 | 11.6022 | 11.9705 | 19.7588 | 15.3321 | 6.0424 | 8.0474 |  |  |  | -100.71 |  | -35.52 | 50.6 | 22.774 | 0.255 | -55.68 | -55.06 | -24.87 | 55.68 | 56.31 | 18.8196 | -1.4639 | 60.1312 | 63.0196 | 12.5195 | -57.7364 | 0 | 25.0988 | 25.2051 | 105.8074 | 107.9201 | 48.6069 | 0 | -475.307 | -1.4297 | -11.4 | -11.2 | 64.5361 | 0 | -8.1515 |  | -120.8679 | 3.5074 | 10.2972 | 7.0502 | 515.8847 | 109.775 | 110.0802 | -440.0464 | 495.4645 |  | -33.8368 | 35.0952 | 77.601 | 23.56 | 23.58 |  | 68.78 | -8.0332 | -8.0332 | 69.8774 | 70.2703 | -5.1547 | -31.506 | -31.726 |  | -63.5167 |  |  | 104.8 | 124.9 | -13.3 | 69.568 | 68.9786 | 68.005 | -21.2185 | -20.7414 |  | -45.1678 | 47.7511 | 14.2827 | 56.67 | 29.88 | 41.4917 | 39.1159 | -26.71 | -3.0413 | 63.1385 | 62.9171 | -111.2015 | 0.5461 | -16.2159 | -77.8 | -76.8 | 21.3272 | 55.6732 | 53.5543 |  | 55.38 | -5 | 46.3915 | 110.6963 | -26.42 | -23.14 | 107.97 | 73.34 | 111.8909 | 109.4364 | 7.5285 | 8.0727 | 207.8542 | 181.0205 | 175.0154 | 176.8802 | 63.1777 | 47.5483 | -26.058 | 448.7899 | -54.2609 |  | -26.06 | -23.7973 | 16.6216 | -60.2054 | -56.0551 | 164.412 | -38.5583 | -39.3106 | -11.7101 | 0 | -14.52 | 126.5 | 14.7942 | -178.1332 | -40.0277 | -39.1452 | 8.8485 | -45.8117 | 11.7638 | 25.0933 |  | 24.0294 | 39.3722 | 39.9988 | 37.9946 | 6.1959 | 6.6983 | 96.9572 | -6.928 | -6.9177 | 53.0094 | 62.6336 | 37.7734 | -2.67 | 2.6569 | 0.8536 | -1.12 | 17.43 | 37.5576 |  | -4.502 | 4.207 |  | 42.03 | -62.7813 | -50.6527 | 14.4 | 87.8877 | 22.7 | -20.4767 | -0.6257 | 0 | 1.8879 |  |  | -13.837 | -35.5352 | 18.1691 | 37.1206 | 58.4984 | 59.9519 | -160.7086 | -47.0428 | 35.5154 | -56.5305 |  | 9.8257 | 9.5149 | 13.1208 | 42.2202 | 43.3406 |  |  | -105.8309 | 107.8198 | -20.0443 | -42.4119 | -42.1595 | -18.2724 | 0 | 54.4454 | 53.5936 |  |  | -4.9961 | -5.4795 | -0.126 | -0.164 | 21.23 | 21.77 | 17.2 | 17.4 | 21.4128 | -77.84 | -308.6674 | 76.1038 | 75.8596 | 8.8 | -31.9 | 6.5 | 6.6 |  | 2.4194 | 25.0298 | 74.439 | 59.4766 | 25.9288 | 72.5486 | -25.4869 | 17.1639 | -120.0327 | 47.4709 | -18.4009 | 186.7416 | 186.7332 | 119.8748 | -54.8924 | -43.7015 | -96.1186 | 94.5186 | -5.3518 |  | 19.36 |  | 8.119 | -18.8 | -3.68 |  | 3.4287 | 14.1833 | -47.1092 | 2.2 | 52.526 | 51.581 |  | 13.4056 | 36.4293 | 36.5452 | 38.8974 |  | 30.5 | 19.2961 | 7.22 |  | -23.0145 | 52.3376 | 19.1695 | -23.0764 | -51.5685 | 3.4537 | 46.5308 | -38.9 | 39.5 | -126.3912 | 226.1786
14/12/2025 | 12:00 | 0 | 16.3459 | -24.2959 | -34.2258 | 27.574 |  | 47.5914 | -76.8386 | 54.0883 | 27.6772 | 27.02 | 35.52 | -46.512 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.1864 | 28.2064 | 12.1403 | 12.2903 | 19.3913 | 14.8912 | 6.2248 | 7.9069 |  |  |  | -95.3 |  | -35.52 | 44 | 22.475 | 0.255 | -54.69 | -53.43 | -26.02 | 54.69 | 53.73 | 18.5198 | -1.5282 | 61.3045 | 63.7827 | 8.4381 | -47.2876 | 0 | 29.1482 | 27.9168 | 102.3456 | 105.946 | 45.9683 | 0 | -476.0897 | -1.2686 | -11.2 | -11.1 | 53.7444 | 0 | -8.9976 |  | -91.0856 | 1.9585 | 10.2283 | 6.8536 | 513.3822 | 120.9753 | 121.4026 | -440.9054 | 513.3775 |  | -40.7645 | 42.1572 | 79.7067 | 24.78 | 25.03 | 58.56 | 71.26 | -17.0084 | -16.7404 | 72.129 | 72.1792 | -5.2635 | -38.9034 | -39.1667 |  | -68.2639 |  |  | 100 | 136 | -13.43 | 66.6454 | 65.208 | 65.5596 | -27.4202 | -25.6272 |  | -55.7049 | 78.4157 | 14.5409 | 58.36 | 30.97 | 42.4292 | 40.1413 | -28.07 | -2.7648 | 68.0689 | 66.814 | -115.614 | 1.1996 | -17.1659 | -75.1 | -76.4 | 21.2723 | 56.2592 | 55.4329 | 79.7058 | 55.96 | -5.2 | 46.128 | 114.714 | -28.11 | -21.27 | 107.33 | 74.2 | 114.8364 | 115.3818 | 3.48 | 3.3636 | 210.7989 | 182.3317 | 176.2594 | 178.6913 | 54.1347 | 36.8303 | -26.791 | 451.1887 | -67.3261 |  | -26.5777 | -24.0644 | 31.213 | -63.1139 | -59.7165 | 115.248 | -33.3408 | -34.7158 | 1.4251 | 0 | -22.58 | 69.2 | 14.7586 | -182.0557 | -37.8759 | -36.7722 | 8.1462 | -33.1614 | -4.1432 | 24.7841 |  | 23.777 | 39.1221 | 39.559 | 37.9044 | 15.7409 | 15.7409 | 87.7471 | -2.0451 | -2.4032 | 42.3842 | 49.6109 | 37.854 | -4.87 | 2.6569 | 0.8914 | -1.09 | 18.27 | 37.0802 |  |  | 4.11 |  | 40.11 | -50.3703 | -40.1466 | 13.48 | 81.7956 | 22.2 | -9.9299 | -8.6557 | -9.8155 | 1.8138 |  |  | -15.0775 | -25.9257 | 17.7052 | 25.7937 | 56.0373 | 58.2649 | -127.6476 | -48.5348 | 42.2632 | -27.5371 | 12.2469 | 10.0809 | 9.7364 |  | 44.5173 | 43.9434 |  |  | -111.4262 | 111.8054 | -23.7398 | -44.1396 | -43.8407 | -19.3193 | 0 | 55.7233 | 56.8216 |  |  | -2.8318 | -3.3042 | -0.268 | 0.8586 | 22.18 | 22.08 | 14.9 | 15 | 21.0646 | -80.32 | -324.9317 | 74.7166 | 75.1875 | 8.2 | -30.2 | 3.9 | 4.7 |  |  | 29.7955 | 86.2737 | 67.5251 | 35.8434 | 85.1992 | -30.3656 | 21.0931 | -128.6948 | 40.596 | -27.2586 | 184.2585 | 184.7858 | 130.6179 | -62.1319 | -38.7499 | -94.2471 | 97.7246 | -5.588 |  | 18.56 | 7.959 | 7.943 | -18.16 | -3.52 |  | 3.3707 | 14.2687 | -47.0512 | 0.4 | 49.009 | 50.23 | 11.1878 | 13.4645 | 35.9801 | 36.4042 | 35.348 |  | 31.7 | 18.9605 | 7.57 |  | -22.9631 | 52.9091 | 19.2519 | -22.8345 | -52.016 | 4.5717 | 46.8227 | -40.2 | 40.8 | -132.7028 | 243.4124
14/12/2025 | 12:30 | 0 | 16.9484 | -24.6003 | -34.3166 | 27.8469 |  | 48.6534 | -79.4278 | 55.6152 | 28.0971 | 27.5597 | 35.52 | -45.476 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.0096 | 31.653 | 12.1312 | 12.3529 | 20.2824 | 15.0365 | 6.4052 | 8.3446 |  |  |  | -97.15 |  | -33.3 | 44 | 23.03 | 0.253 | -51.54 | -53.14 | -26.37 | 51.54 | 51.41 | 18.2379 | -0.9754 | 59.9214 | 61.9636 | 7.3648 | -43.4028 | 0 | 19.487 | 13.5596 | 100.0814 | 100.8862 | 32.7152 | 0 | -438.3428 | 2.6735 | -12.6 | -12.6 | 49.3252 | 0 | -8.844 |  | -82.6563 | 3.111 | 9.5299 | 6.4989 | 494.6744 | 122.1045 | 122.3181 | -430.6545 | 511.5269 |  | -46.508 | 47.5714 | 80.7745 | 24.77 | 25.52 |  | 71.39 | -18.8838 | -20.7592 | 73.6945 | 74.7924 | -5.1738 | -40.4276 | -40.6672 |  | -65.2425 |  |  | 104.3 | 129.9 | -13.47 | 67.7454 | 67.1301 | 66.6174 | -24.2149 | -25.779 |  | -55.1415 | 71.7638 | 15.0419 | 59.95 | 31.25 | 42.8979 | 40.5807 | -29.08 | -2.6266 | 66.0157 | 65.8583 | -109.7348 | 1.5173 | -17.5581 | -78.6 | -78.3 | 20.9702 | 56.2592 | 55.4329 | 80.8777 | 56.54 | -4.85 | 46.4535 | 105.076 | -28.47 | -19.69 | 117.76 | 75.32 | 108.8545 | 105.1455 | -1.8439 | -3.1273 | 202.3131 | 175.4193 | 169.1215 | 171.7611 | 81.2249 | 61.1053 | -24.872 | 442.8795 | -87.3409 |  | -26.7747 | -23.923 | 0 | -30.8246 | -27.2976 | 170.556 | -50.3153 | -51.4908 | -26.1908 | 0 | -26.48 | 115.3 | 14.7839 | -120.401 | -38.1039 | -37.232 | 9.6229 | -61.3334 | 24.0775 | 23.8106 |  | 23.2824 | 38.864 | 39.2591 | 38.0508 | 18.5876 | 18.7551 | 59.7819 | 4.8764 | 4.5808 | 22.2555 | 28.1104 | 30.808 | -8.28 | 2.6569 | 0.9512 | -1.12 | 16.78 | 30.4007 |  | -4.361 | 4.24 |  | 38.89 | -29.103 | -19.7238 | 13.26 | 83.2652 | 22 | -10.3449 | -9.2584 | -9.7009 | 1.8918 |  |  | -15.8361 | -26.0392 | 18.0016 | 26.4942 | 57.6709 | 58.5433 | -130.1591 | -49.0205 | 41.7998 | -26.9682 | 11.5436 | 16.9768 | 0 |  | 45.7167 | 46.1781 |  |  | -92.5852 | 93.9438 | -44.2951 | -44.4022 | -43.0272 | -18.5845 | 0 | 65.578 | 62.3456 |  |  | -3.7107 | -3.9194 | -4.0098 | -3.8705 | 15.41 | 14.32 | 17 | 17.1 | 21.1864 | -82 | -333.3437 | 78.4611 | 77.4054 | 8.3 | -30 | 5.6 | 5.7 |  | 2.1411 | 51.8439 | 105.3607 | 85.6554 | 40.4304 | 106.5228 | -44.3258 | 32.3549 | -133.991 | 37.3488 | -34.7907 | 188.3949 | 188.9133 | 139.7373 | -73.7122 | -35.5262 | -105.3198 | 107.0734 | -5.1925 |  | 18.24 |  |  | -17.68 | -3.68 |  | 3.9567 | 15.0622 | -47.5791 | 0.9 | 49.607 | 51.904 | 11.2811 | 13.5299 | 40.8974 | 40.0153 | 41.4681 |  | 32.9 | 18.8469 | 7.64 |  | -22.1939 | 52.5318 | 18.1447 | -22.4321 | -51.6614 | 3.4313 | 47.4108 | -39.4 | 41.2 | -141.6975 | 249.0443
14/12/2025 | 13:00 | 0 | 16.7051 |  | -33.7968 | 27.6077 |  | 48.3023 | -77.5741 | 55.9431 | 28.1731 | 27.5653 | 35.52 | -45.491 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 14.0149 | 30.7094 | 11.9263 | 12.2654 | 20.0172 | 15.305 | 6.5471 | 8.0744 |  |  |  | -95.13 |  | -35.52 | 44 | 23.28 | 0.256 | -55.54 | -55.3 | -22.18 | 55.54 | 55 | 17.8581 | -0.9033 | 60.1783 | 61.9951 | 8.3585 | -46.2159 | 0 | 32.2231 | 32.6107 | 99.5297 | 102.9652 | 54.1213 | 0 | -469.6235 | 3.5592 | -13.3 | -13.5 | 53.9046 | 0 | -8.699 |  | -87.9556 | 2.7937 | 9.92 | 6.5586 | 501.0833 | 125.431 | 125.5226 | -432.5245 | 522.5056 |  | -43.3023 | 45.4483 | 81.8323 | 24.92 | 26.22 | 59.76 | 71.33 | -21.6969 | -21.0271 | 78.7431 | 79.4622 | 0.8853 | -43.0048 | -43.0354 |  | -65.288 |  |  | 104.7 | 132.8 | -13.73 | 66.6862 | 66.5302 | 65.9246 | -23.7712 | -21.2454 |  | -58.4828 | 69.5157 | 14.6543 | 61.92 | 32.07 | 42.8979 | 40.5807 | -29.72 | -2.4883 | 65.5563 | 65.9064 | -107.441 | 1.7084 | -17.9127 | -78.6 | -78.4 | 21.2338 |  | 56.3722 |  |  | -5.31 | 45.105 | 107.8386 | -28.43 | -18.81 | 107.92 | 76.02 | 108 | 104.5091 | -5.3233 | -5.4364 | 199.3525 | 173.0913 | 168.2298 | 168.9734 | 72.9778 | 57.1593 | -24.915 | 435.3733 | -117.1099 |  | -24.9358 | -22.0394 | 0 | -29.0536 | -27.3554 | 156.732 | -49.6252 | -49.977 | -19.4877 | 0 | -21.18 | 105.1 | 15.0646 | -118.3523 | -37.5284 | -36.7804 | 7.5903 | -54.1003 | 19.026 | 24.8876 |  | 23.935 | 39.8319 | 39.0362 | 37.6862 | 19.9273 | 19.9273 | 64.4707 | 6.9479 | 7.3108 | 21.6676 | 28.854 | 31.4379 | -6.66 | 2.6569 | 0.9158 | -1.12 | 16.87 | 32.1599 |  | -4.39 | 4.204 |  | 38.65 | -30.8405 | -23.1387 |  | 82.202 | 23 | -11.1764 | -8.8635 | -9.4346 | 1.8889 |  |  | -14.525 | -26.8413 | 16.73 | 27.5927 | 57.6247 | 58.3695 | -130.6067 | -49.5177 | 42.2937 | -29.0056 |  | 16.8401 |  |  | 43.9608 | 44.5326 |  |  | -93.3062 | 95.6666 | -72.3487 | -43.2906 | -41.7209 | -19.2753 | -5.099 | 68.3307 | 66.9772 |  |  | -3.8425 | -4.6226 | -2.5741 | -3.5689 | 16.29 | 16.56 | 13.1 | 12.4 | 21.3103 | -77.52 | -328.1747 | 74.1797 | 73.9168 | 8.2 | -31.3 | 4.9 | 5.7 |  | 2.0895 | 79.0071 | 138.4607 | 81.9658 | 42.4731 | 125.8109 | -38.9047 | 31.2171 | -133.5028 | 39.5653 | -36.2742 | 189.2693 | 187.6442 | 134.4367 | -72.5857 | -37.1318 | -107.8508 | 107.446 | -5.0607 |  | 16.32 | 7.877 | 7.955 | -16.56 | -4 |  | 4.6311 | 16.3195 | -47.1702 | -0.9 | 45.944 | 49.407 | 11.235 | 13.5025 | 43.7757 | 43.0674 | 44.6662 |  | 32.3 | 18.9915 | 7.58 |  | -23.8687 | 52.7825 | 19.259 | -23.7736 | -51.2484 | 4.5993 | 46.4009 | -42.1 | 42 | -168.7074 | 269.0692
14/12/2025 | 13:30 | 0 | 16.3277 | -24.3005 | -34.4615 |  |  | 48.5287 | -75.526 | 55.1187 | 27.8631 | 26.8361 | 35.52 | -45.075 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 14.3651 | 29.2878 | 11.79 | 11.7874 | 19.7813 | 15.921 | 6.487 | 8.0579 |  |  |  | -96.16 |  | -35.52 | 44 | 22.928 | 0.258 | -51.29 | -51.08 | -34.1 | 51.29 | 51.45 | 18.0031 | -0.9724 | 58.8786 | 61.5295 | 9.0769 | -43.1349 | 0 | 11.2569 | 11.1743 | 99.1063 | 102.0703 | 27.7859 | 0 | -437.6186 | 3.2951 | -13.1 | -13.1 | 48.5559 | 0 | -8.8292 |  | -78.9482 | 3.258 | 9.6343 | 6.443 | 476.1191 | 127.9641 | 128.2693 | -441.3327 | 497.5378 |  | -37.7861 | 39.5784 | 81.7325 | 24.73 | 25.86 |  | 71.43 | -13.6594 | -15.9367 | 72.1513 | 72.9168 | 1.1 | -40.0556 | -40.0497 |  | -66.0364 |  |  | 102 | 130.1 | -14 | 68.0008 | 67.8929 | 67.3065 | -21.1024 | -20.5198 |  | -58.7405 | 70.1421 | 14.6711 | 61.4 | 31.74 | 43.3667 | 41.1667 | -29.84 | -2.4883 | 66.0366 | 65.3146 | -112.5978 | 1.9013 | -18.0236 | -78.9 | -81 | 20.4868 | 56.2592 | 56.8419 | 79.7058 | 55.94 | -5.54 | 44.64 | 111.1263 | -23.88 | -18.8 | 104.55 | 75.41 | 111.7091 | 109.6909 | 1.5988 | 1.3455 | 204.3789 | 178.7019 | 172.238 | 174.737 | 57.9046 | 39.6969 | -26.107 | 452.6609 | -112.3998 |  | -25.0951 | -22.0454 | 19.6477 | -24.7117 | -22.9037 | 56.88 | -27.5611 | -28.2509 | -4.2091 |  | -25.52 | 1 | 15.2348 | -110.356 | -37.126 | -36.3262 | 8.4436 | -37.6011 | 0 | 24.5468 |  | 24.3495 | 38.193 | 38.7042 | 37.2721 | 14.4012 | 14.7362 | 56.2653 | -0.1126 | -0.7116 | 13.9209 | 20.1655 | 34.016 | -7.16 | 2.6569 | 0.845 | 0 | 17.23 | 32.7961 |  | -4.4 | 4.21 | 12.4815 | 40.98 | -20.6925 | -12.2087 |  | 84.2626 | 22 | -9.5406 | -9.2655 | -10.2377 | 1.8253 |  |  |  | -24.6407 | 17.9638 | 25.3248 | 52.9544 | 53.9501 | -123.0274 | -48.966 | 40.9741 | -28.5287 | 12.4697 | 16.6839 |  | 14.1693 | 35.0116 | 36.4633 |  |  | -51.0153 | 51.8181 | -98.3471 | -35.5749 | -34.9195 | -18.814 | 0 | 66.9326 | 64.5539 | 22.557 | 22.6618 | -9.5116 | -9.7533 | -7.3425 | -6.4276 | 16.8 | 16.5 | 14.9 | 14.8 | 21.494 | -71.28 | -323.7784 | 67.9229 | 67.5366 | 8.2 | -30.3 | 10.8 | 10.8 |  | 2.2422 | 108.1215 | 135.3191 | 88.8804 | 52.2018 | 142.0766 | -44.3267 | 35.6432 | -123.8669 | 42.5222 | -40.7621 | 189.2181 | 190.717 | 122.3399 | -79.0015 | -42.2481 | -120.6282 | 119.2057 | -4.8492 |  | 16.72 | 7.779 | 7.953 | -16.8 | -4.88 |  | 5.0401 | 16.9665 | -47.0512 | -1.3 | 46.822 | 48.666 |  |  | 44.3478 | 43.5349 | 45.3306 |  | 30.6 | 19.2256 | 7.56 |  | -24.8404 | 52.4147 | 18.2654 | -24.5294 | -51.5907 | 4.5734 | 46.4412 | -39.5 | 39.7 | -150.5515 | 244.057
14/12/2025 | 14:00 | 0 | 15.8559 | -23.425 | -35.0476 | 27.3087 |  | 47.8905 | -72.3661 | 53.2174 | 26.9352 | 26.3089 | 26.64 | -45.071 | 39.6 | 18.216 | -37.4 | 13.8185 | 37.5968 | 11.8983 | 11.9555 | 20.043 | 16.3688 | 5.8154 | 8.4633 |  |  |  | -81.72 |  | -26.64 | 44 | 21.598 | 0.249 | -51.38 | -51.3 | -17.88 | 51.38 | 52.2 | 17.5955 | -1.0792 | 57.1635 | 59.481 | 28.6111 | -46.082 | 0 | 29.4609 | 32.0076 | 54.6451 | 55.6605 | 43.6489 |  | -458.5703 | -0.7925 | -10.9 | -10.9 | 52.5659 | 0 | -9.0694 |  | -73.6853 | 3.2425 | 9.1712 | 6.2818 | 502.3955 | 117.3742 | 116.4586 | -439.9437 | 494.2004 |  | -51.8336 | 55.1066 | 79.6867 | 24.26 | 25.23 | 59.14 | 71.46 | -17.8121 | -18.3479 | 76.5704 | 77.8884 | 1.2917 | -43.6688 | -43.4569 |  | -70.2825 |  |  | 101.8 | 140 | -14.02 | 65.4405 | 65.3427 | 65.1225 | -27.6163 | -26.5724 |  | -47.8341 | 61.988 | 15.3034 | 62 | 31.49 | 42.8979 | 40.7272 | -29.59 | -2.4883 | 70.2129 | 69.8666 | -117.2168 | 1.6079 | -17.8725 | -73.8 | -74.5 | 20.4044 | 55.6732 | 56.8419 |  |  | -5.69 | 45.105 | 115.0965 | -25.11 | -19.18 | 104.36 | 74.64 | 115.1091 | 112.8182 | 0 | -1.0636 | 205.1727 | 177.6382 | 172.6538 | 174.9189 | 56.0248 | 37.602 | -26.48 | 451.0897 | -48.1658 |  | -24.0859 | -21.3686 | 20.9837 | -29.9374 | -28.6435 | 52.272 | -21.3666 | -22.0103 | -1.7847 | 0 | -18.13 | 1 | 14.8288 | -119.2158 | -37.2878 | -36.5008 | 6.8346 | -35.8751 | 0 | 23.4918 |  | 23.134 | 39.3854 | 39.8564 | 38.611 | 17.248 | 17.0805 | 27.4628 | 1.9473 | 2.8375 | -6.9536 | 0 | 33.5253 | -11.72 | 2.6569 | 0.8328 | 0 | 18.94 | 31.4653 |  | -4.363 | 4.245 |  | 44.09 | 3.52 | 8.7169 | 12.84 | 86.6114 | 23.7 | -9.8919 | -9.2722 | -10.2036 | 1.8463 |  |  |  | -24.6319 | 18.1179 | 25.1051 | 52.3134 | 53.7672 | -124.6618 | -49.4606 | 40.794 | -28.7874 |  | 16.4104 |  | 13 | 50.7171 | 52.487 |  |  | -67.4493 | 66.5272 | -32.3065 | -50.7462 | -49.5771 | -18.5259 | 0 | 66.6869 | 67.3847 |  |  | -8.8743 | -9.7423 | -14.0274 | -13.0526 | 36.47 | 36.09 | 13.5 | 15.6 | 21.1672 | -61.44 | -314.1525 | 62.6597 | 64.2841 | 7.7 | -28.5 | 10.8 | 10.9 |  | 2.3254 | 40.9543 | 71.6806 | 148.4795 | 100.4895 | 137.0995 | -99.0879 | 91.4973 | -105.654 | 0 | -93.3412 | 169.0434 | 167.6765 | 102.0193 | -141.96 | -6.3341 | -145.081 | 143.3684 | -4.613 |  | 15.92 | 7.798 | 7.852 | -15.84 | -5.76 |  | 6.5934 | 14.8272 | -46.8467 | 0.2 | 49.3 | 44.635 |  |  | 44.926 | 44.3494 | 45.5472 |  | 31.4 | 19.0495 | 7.52 |  | -23.2553 | 52.0454 | 18.1613 | -23.1696 | -51.5885 | 3.7501 | 47.4007 | -39.4 | 39.3 | -100.5109 | 216.6044
14/12/2025 | 14:30 | 0 |  |  | -34.878 |  |  | 47.2434 | -71.689 | 52.508 | 26.5292 | 25.865 | 26.64 | -47.311 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.5701 | 37.188 | 11.7322 | 11.7694 | 19.6216 | 16.9304 | 6.1171 | 8.2818 |  |  |  | -89.19 |  | -26.64 | 46.2 | 22.625 | 0.256 | -54.57 | -53.59 | -20.96 | 54.57 | 53 | 17.4823 | -0.6541 | 57.0983 | 58.5618 | 26.6716 | -54.9233 | 0 | 34.938 | 36.7433 | 53.7977 | 55.512 | 41.1062 | 0 | -449.0741 | 2.726 | -12.6 | -12.6 | 60.7069 | 0 | -8.2505 |  | -95.4551 | 4.7466 | 9.3608 | 6.3976 | 484.8169 | 104.709 | 103.7019 | -426.2014 | 458.6077 |  | -60.2612 | 62.1389 | 79.6368 | 23.18 | 24.09 | 58.51 | 69.08 | -14.3292 | -15.8027 | 79.8014 | 79.8623 | 2.0326 | -40.306 | -39.9132 |  | -64.2053 |  |  | 109.1 | 126.7 | -13.56 | 69.0807 | 69.096 | 67.6751 | -24.8016 | -23.7646 |  | -33.4607 | 28.9269 | 14.5459 | 61.38 | 31.39 | 42.8979 | 40.2878 | -29.72 | -2.4883 | 62.9314 | 64.3301 | -104.0448 | 1.8766 | -17.9285 | -77.7 | -77.5 | 20.7175 | 55.0873 | 54.9633 |  | 54.71 | -5.27 | 45.7715 | 101.6983 | -25.1 | -16.67 | 103.28 | 74.21 | 100.6545 | 101.1091 | -5.0215 | -4.9 | 194.077 | 166.8394 | 162.2122 | 163.9876 | 77.8691 | 63.138 | -24.514 | 436.8994 | -45.0827 |  | -24.0706 | -21.2299 | 0 | -30.0401 | -28.4591 | 165.948 | -42.9609 | -43.5855 | -29.7216 | 16.52 | -21.89 | 110.9 | 14.589 | -118.803 | -39.8188 | -38.967 | 9.2053 | -64.0059 | 29.3557 | 24.5745 |  | 24.4841 | 39.5192 | 39.9741 | 38.3602 | 13.564 | 16.2433 | 9.3776 | 6.6934 | 6.3639 | -20.9171 | -18.0805 | 29.6287 | -12.27 | 2.6569 | 0.8695 | 0 | 17.78 | 29.0014 |  | -4.441 | 4.116 |  | 46.86 | 18.1532 | 20.2976 | 12.95 | 93.6215 | 23.5 | -20.0452 | -1.7061 | 0 | 1.8618 |  |  | -13.611 | -34.9713 | 18.8162 | 36.5622 | 55.4295 | 56.6703 | -158.856 |  | 35.4845 | -58.6516 |  | 15.6096 |  | 13.6925 | 52.1704 | 53.0253 | 4.2 |  | -81.2166 | 83.0775 | -33.3526 | -52.3506 | -51.4004 | -19.3789 | 0 | 67.9284 | 68.5279 |  |  | -6.4134 | -7.1934 | -8.7335 | -9.2977 | 34.33 | 34.6 | 16.1 | 15.7 | 21.1864 | -67.92 | -318.5362 | 64.7538 | 64.4812 | 8.2 | -29.6 | 6.6 | 7.4 | 1.1819 | 1.089 | 42.3178 | 71.3543 | 135.5281 | 92.6183 | 125.4434 | -87.7604 | 80.1332 | -110.2537 | 32.9487 | -80.866 | 173.1111 | 173.8568 | 108.5848 | -125.3897 | -12.7326 | -135.1439 | 134.6317 | -4.7448 |  | 16.32 | 7.876 | 7.864 | -16.32 | -4.8 |  | 5.3635 | 14.0642 | -46.7002 | 1.3 | 48.483 | 48.675 |  |  | 44.995 | 44.261 | 43.1103 |  | 30.2 | 19.3299 | 7.41 |  | -23.9906 | 53.003 | 19.5793 | -23.7036 | -52.7077 | 4.175 | 46.982 | -39.3 | 38.7 | -109.9549 | 181.2494
14/12/2025 | 15:00 | 0 | 15.4584 | -22.3626 | -34.8059 | 26.5872 |  | 46.2014 | -71.2317 | 51.3212 | 26.1852 | 25.4985 | 26.64 | -45.973 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 13.9341 | 36.8174 | 11.2327 | 11.6037 | 19.0114 | 16.703 | 6.6543 | 8.1363 |  |  |  | -85.92 |  | -26.64 | 44 | 22.149 | 0.252 | -52.96 | -52.61 | -19.93 | 52.96 | 53.09 | 18.023 | -0.9799 | 56.4201 | 57.9442 | 23.3649 | -57.7364 | 0 | 29.4534 | 27.0313 | 52.7088 | 53.134 | 45.72 | 0 | -411.57 | 1.3341 | -12.1 | -12.2 | 63.1315 | 0 | -8.2212 |  | -96.2601 | 5.418 | 9.0177 | 6.1849 | 450.1174 | 98.9105 | 99.3988 | -416.7399 | 442.4141 |  | -34.325 | 35.1986 | 78.579 | 22.15 | 22.89 | 57.33 | 68.94 | -21.8308 | -20.6252 | 82.7203 | 82.8949 | 2.3628 | -30.6193 | -30.8867 |  | -58.5752 |  |  | 111.5 | 115.7 | -13.54 | 72.3035 | 72.032 | 70.5074 | -18.4886 | -17.2763 |  | -29.1069 | 9.6188 | 13.8338 | 59.74 | 30.52 | 41.9604 | 39.4089 | -28.87 | -2.3501 | 57.8675 | 57.6397 | -102.9905 | 2.217 | -17.3974 | -77.9 | -77.9 | 20.7614 | 55.0873 | 51.6757 |  | 54.13 | -4.38 | 50.313 | 102.8908 | -24.89 | -19.25 | 101.82 | 53.12 | 102.7636 | 102.2 | -6.4246 | -7.0091 | 202.2894 | 164.2884 | 158.0528 | 161.0479 | 75.9697 | 60.0042 | -25.995 | 429.6624 | -27.6963 |  | -22.8815 | -20.7162 | 0 | -21.691 | -20.0649 | 149.052 | -42.2314 | -42.677 | -25.204 | 0 | -26.79 | 93.1 | 14.4876 | -100.8191 | -40.5129 | -39.4046 | 7.7908 | -58.8413 | 22.5067 | 24.8343 |  | 24.6353 | 39.7185 | 40.8334 | 38.3075 | 18.4202 | 19.2575 | 1.0047 | 8.5242 | 9.0412 | -26.8272 | -23.7966 | 29.7533 | -12.68 | 2.6569 | 0.845 | -0.57 | 18.16 | 28.031 |  | -4.179 | 4.178 |  | 47.07 | 25.2729 | 25.9028 | 13.21 | 94.311 | 23.7 | -19.3918 | -1.5256 | -1.121 | 1.8644 |  |  | -15.1188 | -34.2225 | 19.1266 | 35.5016 | 54.0961 | 54.9464 | -156.5796 | -50.1135 | 33.1261 | -59.2966 |  | 15.2678 |  |  | 56.4186 | 56.0463 | 4.2 |  | -91.1911 | 91.6283 | -9.3755 | -55.5852 | -54.3103 | -22.0601 | -8.0988 | 68.6652 | 70.3786 |  |  | -1.041 | -1.5683 | -9.7709 | -9.5303 | 32.6 | 31.57 | 14.6 | 13.1 | 21.5966 | -63.52 | -308.776 | 70.1991 | 69.9149 | 10 | -34.2 | 0.5 | 0.6 | 1.379 | 1.1955 | 0 | 47.8696 | 157.3395 | 109.3162 | 125.2352 | -103.853 | 98.9645 | -136.6774 | 0 | -98.124 | 171.9235 | 174.898 | 139.8308 | -147.3439 | 10.4128 | -134.0331 | 136.079 | -5.4836 |  | 16.96 | 7.868 |  | -17.28 | -6 |  | 5.51 | 12.1324 | -46.7002 | 2.5 | 51.088 | 46.994 |  |  | 44.3187 | 44.9564 | 45.5486 |  | 34.5 | 19.2502 | 7.64 |  | -24.3634 | 56.0888 | 21.7804 | -24.7948 | -55.1074 | 7.9254 | 47.1887 | -43.7 | 45.4 | -99.4396 | 166.823
14/12/2025 | 15:30 | 0 |  |  | -35.1587 | 27.608 |  | 45.7652 | -68.0905 | 51.2302 | 25.9112 | 25.2325 | 26.64 | -46.083 | 41.8 | 14.076 | -39.6 | 13.8206 | 36.4002 | 10.3772 | 10.3361 | 17.8815 | 11.5203 | 5.8084 | 8.0014 |  |  | 0 | -82.67 |  | -26.64 | 44 | 22.113 | 0.255 | -47.13 | -47 | -27.83 | 47.13 | 47.43 | 18.1758 | -1.3065 | 55.6632 | 58.007 | 20.6043 | -40.7236 | 0 | 11.4262 | 11.3744 | 53.1737 | 54.0377 | 24.4749 | 0 | -414.1999 | 2.7859 | -12.5 | -12.5 | 46.0415 | 0 | -8.269 |  | -62.0772 | 3.8522 | 8.309 | 5.8065 | 453.2608 | 118.4423 | 118.4728 | -430.8168 | 463.7169 |  | -20.5203 | 21.8166 | 78.5491 | 23.73 | 24.39 | 57.99 | 69.53 | -30.0022 | -30.0022 | 79.5408 | 80.5337 | 3.5992 | -34.3573 | -34.4522 |  | -65.3721 |  |  | 99.4 | 130.2 | -13.51 | 67.8144 | 66.8842 | 66.4243 | -23.2073 | -23.1264 |  | -47.957 | 55.4668 | 13.6 | 57.33 | 29.68 | 41.9604 | 39.8483 | -29.02 | -2.4883 | 64.8483 | 64.9361 | -116.0462 | 2.0032 | -17.5499 | -76 | -74.5 | 20.256 | 53.9154 | 53.0847 | 76.1902 | 53.56 | -5.16 | 49.5845 | 114.5765 | -24.79 | -19.14 | 101.93 | 52.66 | 116.5273 | 113.3636 | -10.5853 | -10.5182 | 203.9806 | 168.0625 | 162.727 | 164.8194 | 51.9312 | 32.1237 | -27.51 | 437.0067 | -54.7777 |  | -23.0595 | -20.041 | 25.8165 | -19.1804 | -17.5729 | 50.736 | -36.3127 | -36.9107 | 2.974 | 0 | -23.37 | 1 | 14.3217 | -95.282 | -39.2801 | -38.2316 | 7.8584 | -30.5884 | -5.9503 | 24.5945 |  | 24.4841 | 39.7022 | 40.2796 | 38.6414 | 30.1421 | 32.4865 | 18.7551 | 12.3336 | 12.4247 | -15.0217 | -13.0185 | 32.6171 | -10.16 | 2.6569 | 0.8341 | 0 | 17.96 | 29.559 |  | -3.831 | 4.17 | 10.5247 | 48.03 | 13.6324 | 16.2375 | 13.56 | 94.7288 | 21.7 | -18.3874 | -1.2002 | 0 | 1.8738 |  |  | -14.7187 | -34.4732 | 19.7214 | 36.2855 | 57.5003 | 57.6994 | -160.1008 | -50.1608 | 33.328 | -57.4936 | 12.5553 | 15.6975 |  |  | 46.2605 | 47.7922 |  |  | -135.8113 | 135.6219 | -16.3655 | -47.9371 | -44.983 | -47.4873 | -39.7727 | 66.2657 | 67.1562 |  |  | 8.1657 | 8.0778 | -13.0431 | -13.0883 | 24.73 | 24.25 | 15.4 | 14.7 | 21.3915 | -66.48 | -305.8179 | 72.2805 | 72.0354 | 9.4 | -35.3 | -6.2 | -6.2 | 1.2724 | 1.1033 | 27.6568 | 82.2093 | 121.8693 | 82.7016 | 112.267 | -79.4121 | 71.3852 | -168.1345 | 0 | -67.1819 | 181.599 | 179.6784 | 166.6965 | -115.0887 | 6.4419 | -101.1587 | 105.6966 | -5.1403 |  | 12.8 |  | 7.865 | -12.56 | -8.72 |  | 8.6748 | -7.5578 | -42.8031 | 15.2 | 51.975 | 53.628 | 11.3632 | 13.479 | 44.2823 | 42.9884 | 44.8925 |  | 36.9 | 18.4741 | 7.63 |  | -60.0037 | 67.2926 | 48.7416 | -59.9516 | -66.0873 | 38.2185 | 26.7974 | -45.2 | 45.1 | -153.1676 | 207.3375
14/12/2025 | 16:00 | 0 | 15.4539 | -21.8976 | -35.0094 | 27.9312 |  | 45.8527 | -67.6953 |  | 25.6672 | 25.2229 | 28.86 | -41.978 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 14.374 | 36.2812 | 9.8248 | 9.7989 | 16.4917 | 11.6006 | 5.6398 | 7.2299 |  |  |  | -77.45 |  | -28.86 | 39.6 | 23.077 | 0.263 | -49.9 | -50.02 | -16.35 | 49.9 | 50.53 | 19.6499 | -1.8565 | 54.0451 | 56.657 | 19.0828 | -48.7611 | 0 | 29.2772 | 29.6004 | 49.5487 | 50.7435 | 56.0515 | 0 | -429.4639 | 1.8613 | -12.4 | -12.2 | 53.5968 | 0 | -7.7031 |  | -86.8973 | 3.809 | 8.3166 | 5.5089 | 470.168 | 105.0142 | 104.9226 | -421.6584 | 453.2769 |  | -30.4375 | 31.855 | 75.2558 | 23.61 | 23.86 |  | 68.14 | -15.4009 | -17.4102 | 70.8315 | 72.4916 | 0.7707 | -55.9397 | -55.9072 |  | -61.076 |  |  | 115.3 | 119.1 | -13.21 | 61.1814 | 60.8223 | 60.6438 | -39.2727 | -38.3737 | 36.8073 | -38.7375 | 40.9839 | 14.5337 | 59.05 | 30.25 | 41.4917 | 39.8483 | -28.45 | -2.4883 | 60.7682 | 60.8684 | -100.1304 | 1.9504 | -17.2899 | -70.6 | -70.9 | 20.4263 | 53.3295 | 50.2668 | 75.0183 | 52.96 | -4.49 | 50.4835 | 97.8181 | -27.74 | -19.76 | 105.49 | 52.24 | 99.1818 | 97.3818 | -3.9994 | -4.1182 | 197.3098 | 162.6382 | 156.6893 | 157.8204 | 75.937 | 57.4893 | -25.96 | 433.8076 | -41.7013 |  | -21.6765 | -19.0548 | 0 | -14.153 | -12.8244 | 133.692 | -39.4655 | -40.0962 | -22.2744 | 0 | -25.45 | 72.1 | 14.0663 | -84.6415 | -40.0947 | -39.3702 | 10.2927 | -55.8639 | 18.3445 | 24.0338 |  | 23.3879 | 40.3691 | 40.7316 | 39.7505 | 15.2385 | 15.406 | 13.3965 | 5.9463 | 5.9639 | -22.3814 | -20.1167 | 30.8226 | -11.87 | 2.6569 | 0.8927 | 0 | 18.04 | 29.0203 |  | -3.803 | 4.281 | 8.5998 | 47.4 | 19.2047 | 21.429 | 13.27 | 93.5559 | 24.1 | -17.0475 | -2.8743 | -2.9381 | 1.8669 |  |  | -14.4634 | -32.4462 | 18.5292 | 33.88 | 54.6264 | 55.442 | -140.5526 | -50.2079 | 34.3563 | -60.5106 | 13.4601 | 15.4241 |  | 15.2492 | 36.9275 | 37.9924 | 4.2 |  | -86.27 | 86.6868 | -27.7777 | -38.1625 | -37.1405 | -47.0308 | -39.133 | 66.2465 | 64.3226 |  |  | 8.1547 | 7.7592 | -8.1897 | -8.0213 | 27.47 | 27.31 | 10.7 | 12.9 | 21.0646 | -62.24 | -311.0254 | 77.1362 | 76.1112 | 9.4 | -38.3 | -6.4 | -6.2 |  |  | 35.7542 | 61.5074 | 124.4356 | 80.1459 | 113.7003 | -77.8047 | 70.0486 | -163.375 | 0 | -71.6166 | 178.9802 | 178.5458 | 167.6331 | -116.0531 | 5.2817 | -106.0769 | 102.4388 | -5.6677 |  | 13.6 | 7.951 | 7.946 | -13.68 | -7.2 |  | 8.1163 | -5.0675 | -43.5935 | 14.7 | 53.937 | 49.29 | 11.2948 | 13.5434 | 43.2689 | 42.4214 | 45.2793 |  | 37.9 | 18.5684 | 7.58 |  | -58.0083 | 66.4323 | 48.2014 | -57.6544 | -65.2397 | 38.7039 | 26.2115 | -47.1 | 47.6 | -115.2119 | 171.9743
14/12/2025 | 16:30 | 0 | 15.4322 |  | -35.1362 | 26.5703 |  | 45.7648 | -65.7813 | 49.619 | 25.1332 | 24.62 | 31.08 | -42.638 | 37.4 | 12.42 |  | 14.0764 | 34.8146 | 9.7148 | 10.0184 | 16.767 | 11.6917 | 5.5789 | 7.3434 |  |  |  | -74.56 |  | -28.86 | 41.8 | 23.371 | 0.261 | -46.46 | -45.44 | -23.22 | 46.46 | 46.65 | 19.3908 | -1.4936 | 56.4289 | 58.6105 | 19.6597 | -46.8857 | 0 | 33.1815 | 32.8187 | 50.5164 | 52.3435 | 59.6399 | 0 | -438.8042 | 2.912 | -13 | -12.9 | 52.9114 | 0 | -7.7706 |  | -94.801 | 3.7043 | 8.4801 | 5.5186 | 479.6898 | 93.2645 | 93.8139 | -442.8725 | 432.8488 |  | -29.8045 | 31.2257 | 75.2957 | 23.81 | 24.18 |  | 68.81 | -3.2108 | -3.3447 | 59.7539 | 60.6319 | 0.3091 | -49.6052 | -49.4962 |  | -60.3585 |  |  | 109.3 | 119.2 | -13.17 | 62.9358 | 62.4168 | 62.1315 | -36.6432 | -36.7979 | 43.0811 | -46.5728 | 47.1291 | 14.5264 | 56.55 | 29.77 | 41.4917 | 39.4089 | -28.42 | -2.6266 | 59.7939 | 59.4921 | -107.1131 | 1.372 | -17.182 | -70.4 | -71.8 | 20.3549 | 52.7435 | 50.7365 | 73.8464 | 52.42 | -4.69 | 50.468 | 105.931 | -28.07 | -19.47 | 106.36 | 50.71 | 106.0545 | 103.0182 | 12.6204 | 11.4091 | 207.7249 | 173.5463 | 167.0255 | 169.6067 | 62.5329 | 45.344 | -25.709 | 455.2155 | -5.04 |  | -22.5642 | -19.6829 | 12.2791 | -19.2611 | -18.0675 | 43.056 | -14.2459 | -14.7725 | -10.0481 | 0 | -19.13 | 1 | 13.609 | -92.9837 | -39.4689 | -38.6178 | 9.0815 | -43.033 | 6.4912 | 23.9304 |  | 23.2945 | 38.9713 | 40.1861 | 38.3377 | 2.8468 | 3.3491 | 23.7788 | -10.0226 | -10.4516 | -9.9429 | 0 | 32.6171 | -9.55 | 2.6349 | 0.8927 | 0 | 17.73 | 31.3555 |  | -3.557 | 4.216 | 10.5521 | 47.04 | 6.9113 | 11.5513 | 12.88 | 91.871 | 23.2 | -16.0004 | -3.051 | -3.3719 | 1.8324 |  |  | -15.1944 | -31.869 | 17.281 | 33.2863 | 56.8007 | 58.8888 | -133.3469 | -49.0881 | 33.1314 | -60.7291 | 13.6355 | 10.3934 | 10.0317 | 15.7606 | 35.4783 | 37.0628 |  |  | -48.4634 | 49.1675 | -27.2636 | -36.7432 | -35.3951 | -49.3828 | -41.5834 | 73.5241 | 73.6802 |  |  | 2.9471 | 2.6615 | -19.9373 | -19.1309 | 23.88 | 23.67 | 12.7 | 11.8 | 21.227 | -54.72 | -355.2802 | 89.798 | 90.2414 | 9.2 | -36 | -1.1 | -1 |  | 1.0414 | 40.7316 | 34.8017 | 139.0615 | 88.856 | 109.7167 | -87.2246 | 81.0706 | -146.7522 | 0 | -85.5748 | 179.3755 | 178.9555 | 148.2591 | -132.8754 | 0.7545 | -126.9356 | 127.9657 | -5.827 |  | 12.24 | 7.867 | 7.861 | -12.56 | -9.68 |  | 9.8741 | -5.0675 | -45.0584 | 12.3 | 51.475 | 50.765 | 11.1917 | 13.416 | 48.1878 | 48.1577 | 49.716 |  | 35.4 | 18.4583 | 7.73 |  | -61.4708 | 68.8864 | 49.767 | -61.389 | -67.3849 | 40.5919 | 25.8147 | -44.8 | 45.7 | -72.0653 | 128.1902
14/12/2025 | 17:00 | 0 |  |  | -35.1977 | 25.5924 |  | 44.2279 | -64.2264 | 49.7461 | 25.4272 | 24.6694 | 26.64 | -41.998 |  | 11.592 | -37.4 | 14.2111 | 33.6176 | 9.8 | 9.9029 | 16.119 | 11.1542 | 6.4981 | 7.6066 |  |  |  | -79.32 |  | -26.64 | 39.6 | 22.444 | 0.262 | -43.26 | -42.68 | -33.08 | 43.26 | 43.82 | 18.5245 | -1.4487 | 58.462 | 61.4805 | 19.4645 | -45.4122 | 0 | 9.9666 | 9.7154 | 53.9349 | 55.0821 | 22.5175 | 0 | -406.6507 | 1.6434 | -12.4 | -12.5 | 51.721 | 0 | -5.1939 |  | -41.8789 | 3.3014 | 0 | 3.148 | 451.4297 | 104.831 | 105.0142 | -444.0416 | 427.8402 |  | -39.27 | 40.6779 | 76.5132 | 23.19 | 23.35 |  | 68.83 | 0.1381 | -0.5316 | 61.3754 | 62.6768 | 0.7338 | -89.5207 | -88.4133 | -9.4054 | 0 |  |  | 112.1 | 101.6 | -12.95 | 68.8018 | 66.9225 | 66.7044 | -27.0966 | -26.8426 | 37.6785 | -51.7694 | 41.5073 | 13.5934 | 59.77 | 30.84 | 43.3667 | 41.3132 | -28.08 | -3.456 | 0 | 0 | -91.9166 | -1.0119 | -17.0795 | -77.3 | -76.4 | 20.3549 | 52.1576 | 49.7972 | 73.8464 | 51.86 | -4.28 | 49.8015 | 91.0052 | -28 | -19.26 | 105.71 | 50.27 | 91.9636 | 89.4909 | 16.9333 | 16.0091 | 207.4352 | 167.3228 | 161.7083 | 163.4101 | 65.6649 | 47.0758 | -25.864 | 457.7793 | 58.4562 |  | -21.1746 | -19.0962 | 0 | -22.4385 | -19.7604 | 53.808 | -8.8015 | -9.4299 | -12.3276 | 0 | -25.34 |  | 13.3335 | -97.4791 | -37.2948 | -36.4746 | 3.3575 | -45.9775 | 9.8385 | 25.3738 |  | 24.5289 | 39.7047 | 39.9184 | 38.9899 | -0.8373 | -0.1675 | 13.0616 | -14.8188 | -14.8915 | -18.6961 | -15.3219 | 32.4779 | -10.63 | 2.6593 | 0.9512 | 0 | 17.98 | 31.0701 |  | -3.54 | 4.148 |  | 47.69 | 16.9529 | 18.7261 | 13.12 | 92.458 | 22 | -15.4733 | -3.2942 | -3.3286 | 1.8539 |  |  | -15.5289 | -31.0495 | 17.322 | 32.206 | 52.9951 | 53.941 | -130.5319 | -49.0826 | 33.5271 | -60.5384 |  | 10.3934 | 10.0844 |  | 54.1147 | 53.7802 |  |  | -54.3803 | 54.4195 | 32.8387 | -51.5268 | -53.556 | -49.5387 | -41.56 | 78.7249 | 78.5925 |  |  | 9.0117 | 8.9567 | -33.5767 | -34.3237 | 33.17 | 32.68 | 12.2 | 12.7 | 21.3915 | -27.76 | -358.8035 | 97.5873 | 96.718 | 13.9 | -37 | -6.1 | -6 |  |  | -26.1437 | -30.6463 | 230.4797 | 167.5648 | 125.461 | -163.1841 | 158.132 | -165.685 | -52.5836 | -154.7841 | 165.7521 | 167.2148 | 168.449 | -219.5956 | 51.2139 | -163.0312 | 162.0701 | -5.3518 |  | 11.04 | 7.709 | 7.707 | -10.72 | -11.36 |  | 11.693 | -7.9667 | -44.5334 | 11.4 | 50.76 | 50.493 |  |  | 50.3202 | 50.9573 | 51.3497 |  | 39 | 18.3966 | 7.66 |  | -62.1544 | 68.1584 | 50.6729 | -61.4356 | -67.1701 | 41.0041 | 26.1198 | -48.2 | 49.3 | -22.9739 | 88.9509
14/12/2025 | 17:30 | 0 | 14.987 |  | -35.6732 | 25.3111 |  | 43.8211 | -59.7874 | 49.5557 | 24.9452 | 24.3831 | 26.64 | -40.554 | 35.2 |  |  | 14.2977 | 31.2792 | 7.6835 | 7.7864 | 12.95 | 10.7108 | 1.9095 | 4.8303 |  |  |  | -82.79 |  | -26.64 | 39.6 | 22.427 | 0.261 | -46.76 | -47.06 | -30.94 | 46.76 | 46.89 | 18.893 | -1.7216 | 58.502 | 61.3157 | 15.1287 | -53.7176 | 0 | 6.2717 | 6.237 | 52.9814 | 53.5008 | 14.4601 |  | -373.7613 | 1.0948 | -12.2 | -12.3 | 60.6249 | 0 | -4.9666 |  | -46.7535 | 5.0585 |  | 3.189 | 411.3283 | 105.594 | 105.8076 | -520.7399 | 364.3779 |  | -58.0201 | 59.6664 | 76.0143 | 21.24 | 22.2 |  | 67.33 | -0.7996 | 0.1381 | 64.6029 | 65.109 | 1.779 | -62.1797 | -61.5865 | -9.0764 |  |  |  | 107.9 | 96.9 | -13 | 78.7885 | 77.6889 | 77.4964 | -6.7866 | -6.2085 | 1 | -39.099 | 7.8198 | 14.3816 | 59.1 | 30.36 | 39.8511 | 37.944 | -28.18 | -2.0736 |  |  | -19.3388 | 3.081 | -17.2802 | -83.3 | -83.6 | 19.8825 | 52.1576 | 44.1614 |  |  | -1.91 | 45.663 | 19.1905 | -28.21 | -19.24 | 104.38 | 53.83 | 20.0182 | 18.5091 | -11.9419 | -12.0909 | 149.2055 | 114.9838 | 110.6026 | 112.0201 | 59.102 | 41.804 | -25.275 | 535.1313 | 205.3442 |  | -22.6305 | -20.6011 | 12.8406 | -22.7944 | -20.8992 | 50.736 | -17.1233 | -17.7505 | -7.5052 |  | -26.19 |  | 12.8146 | -96.2562 | -37.2948 | -36.4555 | 3.0089 | -39.3532 | 4.5196 | 25.6949 |  | 24.9017 | 40.9772 | 40.9421 | 39.2196 | 0.6698 | 1.1722 | -48.5623 | 14.6054 | 13.8646 | -75.9055 | -72.9802 | 23.7546 | -17.04 | 2.6569 | 0.9976 | -0.62 | 17.17 | 23.0217 |  | -3.154 | 4.25 |  | 52.44 | 74.6756 | 74.2113 |  | 90.9386 | 22.7 | -16.59 | -2.7734 | -2.8509 | 1.8716 |  |  |  | -32.519 | 16.2142 | 33.765 | 56.0795 | 57.3729 | -134.8702 | -49.0383 | 33.4232 | -59.7166 | 13.0938 | 10.4715 | 10.2005 | 14.5612 | 78.3536 | 78.3985 | 3.8 |  | -51.7875 | 53.5993 | 142.3917 | -76.4872 | -76.7103 | -47.2688 | -39.1241 | 78.9584 | 78.741 |  |  | 15.8013 | 15.6805 | -47.3371 | -47.076 | 61.38 | 59.51 | 12.3 | 12 | 21.0219 | 8.4 | -354.5737 | 95.1756 | 94.8409 | 13.4 | -37.1 | -13 | -12.2 | 1.3328 | 1.0211 | -140.5637 | -178.4424 | 357.8772 | 281.6504 | 123.9844 | -271.0472 | 277.0506 | -168.8012 | -132.8419 | -270.3018 | 143.7474 | 141.4526 | 168.5365 | -352.6898 | 134.5912 | -211.8041 | 216.3566 | -5.3518 |  | 10.4 |  | 7.786 | -10.32 | -12.24 |  | 12.5719 | -9.9596 | -43.2731 | 11.8 | 51.734 | 48.943 | 11.4065 | 13.5353 | 50.5539 | 50.3937 | 51.4784 |  | 38.9 | 18.4648 | 7.48 |  | -58.4149 | 66.7424 | 48.0217 | -57.8325 | -66.0862 | 38.0752 | 26.8302 | -50 | 49.5 | 90.0255 | -8.2398
14/12/2025 | 18:00 | 0 | 15.1803 |  | -36.0748 | 24.9239 |  | 40.7896 | -51.8271 | 50.1418 | 25.2472 | 24.4606 | 28.86 | -41.668 | 37.4 | 12.42 | -35.2 | 13.9058 | 24.4362 | 8.5897 | 8.544 | 14.4167 | 8.5537 | 2.1173 | 8.4453 |  |  |  | -76.35 |  | -28.86 | 39.6 | 22.874 | 0.263 | -50.93 | -49.82 | -20.62 | 50.93 | 50.13 | 18.6627 | -1.5297 | 59.4287 | 61.8549 | 15.1418 | -47.8234 | 0 | 23.4814 | 32.741 | 50.4727 | 51.5925 | 45.2173 | 0 | -414.0471 | 1.4375 | -12.1 | -12 | 55.2833 | 0 | -5.2512 |  | -39.6897 | 3.6458 |  | 3.0619 | 455.1529 | 117.4657 | 116.9164 | -507.2464 | 422.3379 |  | -32.626 | 34.2799 | 77.0521 | 22.51 | 23.46 | 57.26 | 68.76 | -14.999 | -21.161 | 77.6042 | 77.7642 | 1.8879 | -75.2461 | -74.3459 | -10.6859 |  |  |  | 108.4 | 98.5 | -13.11 | 74.7985 | 72.6397 | 72.4235 | -15.0896 | -14.4562 | 38.771 | -64.1521 | 43.7893 | 14.558 | 57.76 | 29.51 | 40.7886 | 38.8229 | -28.63 | -2.4883 |  |  | -42.0139 | 2.2224 | -17.2498 | -84.1 | -83.5 | 20.4428 | 52.7435 | 46.04 |  |  | -2.73 | 45.9885 | 42.0624 | -28.21 | -19.32 | 111.59 | 54.28 | 42.0182 | 41.9455 | -21.542 | -20.0273 | 159.5129 | 124.1316 | 118.9397 | 121.2731 | 42.9367 | 23.5157 | -26.505 | 520.1576 | 233.8409 |  | -21.2396 | -19.2552 | 29.3488 | -33.9142 | -31.7075 | 50.736 | -30.7266 | -31.4138 | 10.9658 |  | -25.29 |  | 12.4629 | -116.5263 | -37.7791 | -36.6815 | 4.1677 | -21.6506 | -12.2993 | 25.6804 |  | 25.1187 | 40.2562 | 40.8992 | 39.1948 | 19.7598 | 20.0948 | -16.4107 | 22.9193 | 22.4428 | -44.3541 | -39.9171 | 25.7395 | -10.74 | 2.6569 | 0.9989 | -0.61 | 14.86 | 24.1704 |  | -3.08 | 4.219 | 12.4902 | 53.36 | 41.5336 | 44.558 | 13.96 | 91.4056 | 20.5 | -17.7409 | -2.8346 | -2.9203 | 1.9883 |  |  | -16.142 | -34.4214 | 17.4994 | 35.851 | 56.7162 | 57.8234 | -142.2107 | -24.9284 | 34.4193 | -60.1698 | 11.9852 | 11.4188 | 11.0772 | 14.1878 | 114.9834 | 116.535 | 98.9 | -97.9863 | -264.5867 | 270.0562 | 286.7104 | -110.4099 | -110.0157 | -41.7649 | -32.9147 | 79.219 | 76.7272 |  |  | 32.7974 | 31.8965 | -27.0524 | -27.3906 | 96.92 | 96.27 | 15.9 | 15.4 | 21.2697 | 24.48 | -354.5419 | 110.1159 | 109.8973 | 15.6 | -41.6 | -31 | -31 | 1.2156 | 1.1159 | -282.8018 | -205.9137 | 454.4565 | 365.2429 | 129.9752 | -359.2462 | 361.9121 | -165.5027 | -210.9217 | -357.3391 | 102.4192 | 102.8639 | 168.7764 | -435.6248 | 217.7192 | -219.0105 | 222.3404 | -4.4811 |  | 16 | 7.614 | 7.629 | -15.92 | -5.04 |  | 5.4795 | -12.8008 | -40.2548 | 18.1 | 51.619 | 51.167 |  |  | 50.539 | 50.6886 | 51.1343 |  | 42.6 | 17.6723 | 7.9 |  | -50.4233 | 63.1495 | 42.9179 | -50.3248 | -62.956 | 32.3806 | 29.5004 | -50.8 | 51.4 | 18.1961 | 75.1843
14/12/2025 | 18:30 | 0 | 16.0395 | -23.1169 | -35.4023 | 26.763 |  | 43.1253 | -58.9024 | 54.0917 | 27.0872 | 26.7525 | 24.42 | -49.821 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 14.5425 | 27.9464 | 9.7361 | 9.5996 | 16.0485 | 9.3276 | 2.1754 | 7.8002 |  |  |  | -88.82 |  | -24.42 | 48.4 | 25.139 | 0.282 | -56.12 | -55.88 | -21.24 | 56.12 | 55.59 | 18.258 | -2.7032 | 62.4205 | 64.9648 | 20.1718 | -52.2441 | 0 | 19.6449 | 19.4208 | 54.4011 | 54.6845 | 40.0616 | 0 | -441.6352 | 1.6582 | -12.6 | -12.6 | 60.9388 | 0 | -5.8204 |  | -43.385 | 4.0616 |  | 3.2591 | 487.2889 | 121.9214 | 122.1656 | -490.995 | 476.5063 |  | -41.7771 | 43.5737 | 80.1158 | 23.4 | 24.37 | 59.67 | 71.67 | -33.4851 | -32.8153 | 86.366 | 87.4092 | -0.6987 | -84.8665 | -84.2859 | -9.8326 |  |  |  | 110.1 | 100.7 | -13.4 | 73.2219 | 70.9328 | 70.5943 | -15.1566 | -14.5789 | 42.268 | -69.7198 | 46.3272 | 16.2128 | 61.1 | 31.44 | 45.4761 | 43.2175 | -31.57 | -2.903 |  |  | -44.901 | 0.8312 | -19.0271 | -84.5 | -85.1 | 20.6516 | 55.6732 | 53.5543 | 78.5339 | 55.18 | -4.48 | 48.0655 | 45.1163 | -19.3 | -15.67 | 102.7 | 59.18 | 45.2364 | 44.5636 | -28.0676 | -27.4727 | 165.4477 | 125.9215 | 123.1397 | 123.9651 | 42.8341 | 21.3792 | -27.731 | 500.3528 | 229.1394 |  | -20.8014 | -18.4313 | 31.6313 | -29.0469 | -27.3616 | 41.52 | -35.4497 | -36.5075 | 14.6273 |  | -22.96 |  | 12.9945 | -110.7861 | -38.9047 | -38.1088 | 6.6439 | -19.3434 | -13.4859 | 25.5178 |  | 25.4749 | 40.5348 | 41.4933 | 39.9404 | 32.654 | 32.8214 | -25.6208 | 30.146 | 30.3028 | -42.1649 | -35.1328 | 13.6983 | -5.11 | 8.1526 | 1.2088 | -4.89 | 14.91 | 11.9408 |  | -2.632 | 4.132 |  | 51.3 | 35.0846 | 41.208 | 13.73 | 91.3693 | 20.8 | -21.6267 | -4.0147 | -3.9298 | 2.3911 |  |  | -15.5788 | -42.0613 | 15.7606 | 43.8619 | 55.7096 | 56.1473 | -154.7232 | -28.4402 | 38.7198 | -70.1168 | 12.9249 | 13.2548 | 12.7858 | 14.8328 | 124.5047 | 124.9211 | 171.4 | -171.2482 | -354.705 | 357.5901 | 342.5231 | -120.9693 | -120.0142 | -39.6154 | -28.6005 | 78.1168 | 79.1906 |  |  | 34.4894 | 34.4784 | -36.9625 | -37.3 | 94.6 | 93.25 | 20.2 | 19.8 | 21.4534 | 32.88 | -363.7376 | 110.3493 | 110.1408 | 18.5 | -34.2 | -32.6 | -32.8 | 1.3787 |  | -335.7404 | -197.5127 | 484.3416 | 391.9537 | 131.998 | -379.6621 | 384.9485 | -169.419 | -225.9973 | -381.2513 | 100.984 | 100.7244 | 173.7845 | -467.2934 | 230.2007 | -240.1004 | 238.6246 | -3.5857 |  | 16.96 | 7.05 | 7.079 | -16.72 | -4.64 |  | 4.6586 | -11.8364 | -37.7645 | 14.8 | 52.157 | 53.771 | 11.403 | 13.6893 | 49.7829 | 50.4102 | 48.7114 |  | 34.3 | 14.8153 | 9.11 |  | -47.6289 | 64.8081 | 39.8174 | -47.1511 | -63.8041 | 28.0718 | 35.5746 | -44.1 | 43.7 | -16.2718 | 142.4665
14/12/2025 | 19:00 | 0 | 17.6961 | -25.641 | -34.2699 | 30.9619 |  | 50.3008 | -76.4801 | 61.6786 | 31.0091 | 30.541 | 8.88 | -71.596 | 63.8 | 19.044 | -59.4 | 13.9647 | 38.3246 | 12.9164 | 13.1434 | 21.1455 | 9.5463 | 6.2035 | 4.689 |  |  | -66.3 | -66.37 |  | -8.88 | 70.4 | 27.494 | 0.297 | -75.69 | -75.36 | -29.21 | 75.69 | 76.25 | 22.7562 | -4.866 | 71.0191 | 73.6724 | 28.6759 | -70.9984 | 0 | 28.0393 | 31.072 | 65.7107 | 66.3935 | 36.252 | 33.0163 | -512.4258 | -12.7136 | -5.1 | -5.1 | 88.2757 | 0 | -6.4639 |  | -63.9739 | 9.0075 | 7.8013 | 5.3553 | 562.6696 | 130.6802 | 129.8257 | -505.825 | 546.0812 |  | -64.5276 | 66.3797 | 96.0033 | 27.48 | 31.13 | 68.51 | 78.99 | -38.4415 | -38.9773 | 99.345 | 100.2122 | -1.0527 | -100.9117 | -100.4684 | 7.2438 |  |  |  | 121.3 | 109.2 | -14.61 | 78.0284 | 76.2737 | 75.485 | 1.3321 | 2.6541 | 12.5872 | -65.5332 | 16.9661 | 18.2637 | 70.97 | 36.07 | 48.2886 | 46.4401 | -33.02 | -3.3178 |  |  | -58.398 | -0.3082 | -19.8027 | -101.5 | -101.1 | 20.8658 | 58.6029 | 60.1294 | 82.0496 | 58.07 | -5.83 | 50.654 | 59.2446 | -18.2 | -17.55 | 109.65 | 63.28 | 59.3455 | 57.9636 | -33.7938 | -33.6818 | 176.203 | 137.6026 | 132.1328 | 133.9837 | 49.953 | 26.5786 | -29.561 | 524.2731 | 221.1139 |  | -20.8081 | -17.8478 | 31.3752 | -17.5292 | -16.6754 | 41.52 | -40.8749 | -42.1516 | 11.8464 |  | -21.71 |  | 14.3281 | -93.2717 | -38.2576 | -37.6173 | 3.2349 | -24.1619 | -8.399 | 25.7664 |  | 25.4279 | 39.809 | 40.1982 | 38.711 | 39.0173 | 38.3475 | -33.3238 | 35.7682 | 35.3469 | -39.4958 | -27.0776 | -5.2937 | 1.6 | 15.8749 | 1.5616 | -10.14 | 13.96 | 0 |  | -2.007 | 4.211 |  | 48.35 | 29.5061 | 40.2116 | 14.66 | 90.8934 | 19.8 | -20.278 | -1.8775 | -2.0004 | 2.6438 |  |  | -15.8521 | -43.1496 | 15.202 | 45.6023 | 55.3117 | 56.5874 | -158.3949 | -29.7659 | 31.3371 | -69.2274 |  | 16.3518 | 15.9605 |  | 129.1983 | 129.3278 | 239.3 | -237.2421 | -435.1642 | 439.7628 | 379.1791 | -125.3204 | -123.8623 | -35.7421 | -23.791 | 78.6012 | 76.9556 | -63.374 | -65.8859 | 31.1824 | 30.7869 | -46.3108 | -46.5942 | 88.63 | 89.03 | 19.7 | 20 | 21.4321 | 36.48 | -366.2703 | 108.3728 | 109.1432 |  | -32.9 | -30.1 | -30.2 |  |  | -374.0776 | -193.2077 | 495.8669 | 392.2968 | 126.1528 | -387.8906 | 387.8788 | -168.4167 | -229.0256 | -383.9352 | 102.2047 | 101.3698 | 174.1801 | -470.131 | 238.325 | -243.9081 | 244.2246 | -3.2946 |  | 17.04 | 6.543 | 6.508 | -16.64 | -5.68 |  | 6.038 | -9.9321 | -37.2061 | 12.4 | 49.724 | 50.475 | 11.3728 | 13.6211 | 50.2511 | 50.6802 | 50.8238 |  | 32.6 | 14.7903 | 10 |  | -43.1234 | 63.8349 | 36.3657 | -42.8823 | -62.9821 | 23.5423 | 39.1357 | -41.3 | 42 | -59.8452 | 196.3259
14/12/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -34.1613 | 31.7526 |  | 52.3714 | -80.6451 | 63.8616 | 32.227 | 31.45 | 0 | -72.452 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 14.6961 | 40.656 | 13.9151 | 14.3323 | 23.6949 | 9.2864 | 5.4173 | 7.871 |  |  | -74.96 | -75.31 |  | 0 |  | 28.852 | 0.306 | -61.99 | -61.7 | -73.86 | 61.99 | 62.2 |  |  | 72.5588 | 75.5815 | 34.4499 | -63.2969 | 0 | 8.0484 | 8.4336 | 74.1148 | 75.0596 | -5.6767 | -7.5171 | -475.6216 | -12.9459 | -5.2 | -5.2 | 68.2969 | 0 | -7.3899 |  | -39.379 | 8.8057 | 7.3414 | 5.0207 | 521.7443 | 152.7756 | 152.9892 | -529.1329 | 540.1445 |  | -25.4823 | 26.6833 | 99.4462 | 28.61 | 32.84 | 69.94 | 79.78 | -57.1955 | -55.9899 | 105.1037 | 106.46 | 0.2421 | -92.5264 | -91.781 | 4.3317 | 0 |  |  | 115.3 | 104.1 | -14.75 | 80.5481 | 78.4555 | 76.133 | 8.4598 | 8.7888 | 29.9487 | -91.9331 | 37.1171 | 18.1662 | 71.04 | 36.09 | 49.6948 | 47.0261 | -33.42 | -3.456 |  |  | -77.596 | -0.4405 | -20.3137 | -105.5 | -107.9 | 21.1075 |  | 63.8865 | 83.2214 |  | -6.47 | 52.421 | 75.5743 | -18.46 | -19.16 | 110.4 | 63.89 | 76.9818 | 75.2727 | -40.9872 | -39.2727 | 185.5435 | 145.3632 | 140.6151 | 143.8158 | 48.7441 | 26.3259 | -29.229 | 539.3018 | 213.046 |  | -22.1487 | -19.3517 | 32.6021 | -15.0938 | -14.3699 | 49.2 | -49.8411 | -51.3093 | 12.855 |  | -26.42 |  | 14.7617 | -90.4424 | -37.7717 | -37.1324 | 2.8889 | -24.3438 | -8.8778 | 26.0198 |  | 25.1812 | 39.8422 | 40.7631 | 38.8934 | 56.0979 | 55.428 | -33.6587 | 41.7779 | 41.727 | -46.8887 | -40.8624 | 7.9048 | -3.15 | 10.3645 | 1.6202 | -6.42 | 14.16 | 0 |  | -1.871 | 4.25 |  | 52.12 | 41.0864 | 47.714 | 14.93 | 93.9411 | 19 | -20.3746 | -2.3856 | -2.4015 | 2.7611 |  |  |  | -43.5789 | 16.4855 | 45.9598 | 55.5627 | 56.466 | -160.0928 |  | 32.0889 | -69.9308 | 12.1108 | 17.2796 | 16.9533 | 14.6721 | 139.9509 | 140.5578 | 262.8 | -260.178 | -498.7586 | 500.2872 | 398.1638 | -136.3061 | -132.9138 | -35.2932 | -22.7828 | 82.4319 | 81.4065 |  |  | 30.9517 | 31.0616 | -48.7361 | -48.9704 | 90 | 89.16 | 22 | 21.7 | 21.3722 |  | -362.9393 | 108.4141 | 106.1446 |  | -27.9 | -29.4 | -29.4 |  |  | -393.0349 | -185.3542 | 496.4418 | 398.1347 | 122.6919 | -390.9757 | 393.6361 | -168.3139 | -231.0814 | -385.3188 | 102.5147 | 103.6047 | 175.2933 | -482.1955 | 241.1792 | -243.6062 | 246.4443 | -2.8716 |  | 18 | 6.595 | 6.576 | -17.6 | -5.28 |  | 5.51 | -9.9016 | -37.1786 | 11.8 | 53.237 | 50.577 | 11.2482 | 13.3465 | 53.1046 | 52.4889 | 52.3327 |  | 30.6 | 15.3024 | 10.24 |  | -42.6349 | 64.5523 | 35.6668 | -42.8296 | -63.92 | 22.379 | 41.0658 | -40.6 | 40.6 | -94.7373 | 220.2559
14/12/2025 | 20:00 | 0 | 17.6756 |  | -33.8662 | 31.3763 |  | 51.0642 | -81.0935 | 64.1717 | 32.233 | 31.5926 | -2.22 | -71.519 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.4365 | 40.2442 | 14.1561 | 14.3851 | 23.9874 | 9.3999 | 5.6096 | 8.3241 |  |  | -76.75 | -76.37 |  | 2.22 |  | 28.497 | 0.27 | -66.14 | -65.33 | -61.63 | 66.14 | 65.79 |  |  | 72.5893 | 74.6071 | 37.0693 | -72.4752 | 0 | 30.7856 | 30.0149 | 72.0588 | 73.3092 | 9.075 | 4.6542 | -507.6417 | -12.5598 | -4.5 | -4.5 | 77.4752 | 0 | -7.4681 |  | -46.9101 | 9.0361 | 7.7191 | 5.2783 | 552.3543 | 151.6464 | 152.8061 | -531.4212 | 561.1575 |  | -38.3312 | 39.8301 |  | 28.61 | 33.22 |  | 79.71 | -54.2484 | -53.3107 | 105.3702 | 106.5805 | -0.1128 | -96.9054 | -97.0686 | 5.1398 |  |  |  | 117.8 | 106.3 | -15.02 | 79.3957 | 78.7627 | 77.1628 | 7.4526 | 8.3034 | 28.1567 | -89.7241 | 34.8157 | 18.2046 | 70.46 | 35.74 | 49.6948 | 47.0261 | -34.1 | -3.456 |  |  | -78.842 | -0.4346 | -20.7544 | -107.8 | -107.7 | 21.7941 |  | 62.9473 |  |  | -6.42 | 52.8705 | 77.7569 | -18.72 | -19.15 | 112.32 | 64.75 | 77.3818 | 76.1455 | -38.6577 | -37.8727 | 189.6214 | 148.8295 | 142.9216 | 144.6929 | 45.0887 | 21.4101 | -30.229 | 543.77 | 212.7998 |  | -20.2784 | -17.5505 | 38.0847 | -22.8685 | -21.76 | 44.592 | -46.5517 | -47.9865 | 17.848 |  | -26.36 |  | 14.8302 | -104.2406 | -37.8788 | -37.0517 | 3.6354 | -19.6416 | -13.7011 | 25.4154 |  | 24.5828 | 38.9725 | 39.7596 | 38.1807 | 54.5908 | 55.9304 | -24.6161 | 40.7521 | 40.4798 | -43.1999 | -37.8174 | 16.9064 | -5.54 | 8.0598 | 1.597 | -4.66 | 15.78 | 14.6327 |  | -1.884 | 4.232 |  | 53.46 | 39.0907 | 42.5331 | 15.07 | 96.4745 | 20.1 | -21.0325 | -2.0923 | -1.9129 | 2.7443 |  |  | -16.7421 | -44.7635 | 15.8416 | 46.8931 | 56.9178 | 57.7248 | -162.8684 | -30.1007 |  | -69.8195 | 11.6506 | 17.68 | 17.1642 | 14.2338 | 142.2257 | 141.7553 | 265.7 | -263.6907 | -501.7067 | 503.7731 | 398.7224 | -135.4141 | -133.4371 | -33.4692 | -20.9434 | 81.812 | 79.3602 |  |  | 31.0945 | 31.0726 | -49.1018 | -49.4876 | 89.64 | 88.31 | 24.1 | 22.9 | 21.3722 | 36.64 | -367.6442 | 107.03 | 106.7939 |  | -28.4 | -30.1 | -30.2 | 1.3229 | 1.1878 | -394.8581 | -183.8612 | 494.1065 | 397.5572 | 123.75 | -386.7938 | 389.17 | -168.3708 | -230.1507 | -384.7815 | 103.1414 | 101.5728 | 176.6715 | -479.1111 | 240.1222 | -245.4033 | 245.1373 | -2.715 |  | 18.08 |  | 6.58 | -18.16 | -4.88 |  | 4.7196 | -9.9596 | -36.7666 | 11.1 | 51.947 | 53.012 | 11.2504 |  | 53.276 | 52.3901 | 50.4946 |  | 28.4 | 15.5412 | 10.36 |  | -41.4947 | 64.0291 | 34.7631 | -41.2099 | -62.8849 | 20.4588 | 41.8197 | -38.2 | 38.6 | -100.7153 | 229.1984
14/12/2025 | 20:30 | 0 |  |  | -34.4215 | 30.1929 |  | 50.5311 | -81.9805 | 63.073 | 31.805 | 31.1079 | 0 | -70.708 | 61.6 | 19.044 |  | 14.4894 | 41.639 | 13.6958 | 13.7143 | 23.3986 | 10.3551 | 7.0134 | 8.3059 |  |  | -75.25 | -75.22 |  | 0 | 68.2 | 29.097 | 0.302 | -64.98 | -65.21 | -58.15 | 64.98 | 65.52 | 24.2116 |  | 71.5552 | 73.7585 | 34.4417 | -76.4995 | 0 | 10.6115 | 10.4985 | 73.2639 | 73.775 | 0.4937 | 0.6583 | -471.7069 | -11.5146 | -5.1 | -5.2 | 81.4995 | 0 | -6.8799 |  | -55.6192 | 10.2329 | 8.2768 | 5.4893 | 516.2815 | 133.5184 | 131.9925 | -502.0118 | 518.1016 |  | -88.7961 | 90.6167 | 99.4762 | 27.74 | 32.56 |  | 80.54 | -39.7811 | -40.3169 | 98.6815 | 100.026 | 0.7971 | -98.519 | -97.1022 | 9.0056 |  |  |  | 121 | 108.7 | -15.26 | 79.8281 | 78.2673 | 77.7562 | 8.3662 | 9.1182 | 1 | -66.1499 | 10.8048 | 18.9768 | 70.05 | 36.16 | 48.9917 | 46.4401 | -33.35 | -3.456 |  |  | -56.1677 | -0.387 | -20.3182 | -104.9 | -104.6 | 21.492 |  | 62.9473 | 82.0496 |  | -6.12 | 52.8395 | 56.5957 | -18.85 | -19.32 | 113.15 | 65.97 | 57.6727 | 57.6182 | -33.7179 | -32.5091 | 180.5807 | 139.8916 | 135.7419 | 136.184 | 58.1321 | 36.0458 | -29.899 | 516.267 | 255.1046 |  | -19.9174 | -17.2705 | 27.4375 | -4.7332 | -4.5163 | 41.52 | -43.0004 | -44.0203 | 4.3559 |  | -17.79 |  | 14.389 | -68.7391 | -40.0511 | -39.1377 | 5.406 | -33.3292 | 0 | 25.8099 |  | 25.0109 | 41.2034 | 41.7388 | 41.1878 | 40.1895 | 39.3522 | -46.0505 | 35.5464 | 35.1008 | -53.597 | -44.5863 | 0.4999 | -1.69 | 16.0629 | 1.5848 | -10.06 | 17.9 | 0 |  | -1.907 | 4.244 |  | 51.29 | 45.3079 | 52.7021 | 15.7 | 96.9959 | 19.6 | -19.6563 | -2.2185 | -2.1782 | 2.7198 |  |  | -17.0011 | -42.3644 | 17.2576 | 45.0418 | 58.5843 | 60.6275 | -156.5613 | -29.7442 | 31.5705 | -69.9618 | 11.5867 | 17.2796 | 16.9428 | 14 | 139.281 | 139.7982 | 268.6 | -270.805 | -464.5383 | 467.7242 | 422.7356 | -134.0363 | -131.2533 | -32.8965 | -19.8092 | 80.6488 | 82.8098 |  |  | 32.0613 | 32.6217 | -49.6915 | -49.6436 | 89.13 | 87.67 | 24.5 | 25 | 21.5346 | 37.84 | -384.4631 | 111.7182 | 110.7634 | 19 | -29.6 | -31 | -31 |  | 1.0913 | -412.6174 | -225.4868 | 505.0274 | 407.8305 | 108.5884 | -398.975 | 395.1835 | -179.5811 | -232.763 | -397.3092 | 103.919 | 101.1942 | 182.0387 | -490.0034 | 240.6488 | -255.8627 | 254.2513 | -2.9787 |  | 18.16 | 6.589 | 6.553 | -18.32 | -4.16 |  | 4.8936 | -9.7246 | -37.2061 | 12.1 | 53.925 | 53.301 |  |  | 54.2011 | 53.6958 | 52.3653 |  | 29.2 | 16.2013 | 10.23 |  | -39.5819 | 61.889 | 33.0432 | -40.1247 | -61.8129 | 19.598 | 41.4149 | -37.9 | 38.1 | -43.9335 | 177.6173
14/12/2025 | 21:00 | 0 | 17.4625 | -25.6655 | -34.5712 | 29.3227 |  | 49.2244 | -80.8516 | 61.3788 | 31.1031 | 30.3721 | 2.22 | -67.709 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 14.3556 | 40.7592 | 13.4339 | 13.536 | 22.6842 | 13.3833 | 6.9528 | 8.0243 |  |  | -70.39 | -71.1 |  | -2.22 | 66 | 28.607 | 0.303 | -79.78 | -78.92 | -26.35 | 79.78 | 80.12 |  |  | 70.7475 | 72.439 | 32.944 | -82.0704 | 0 | 8.4621 | 9.1611 | 68.8298 | 70.2817 | 23.3761 | 22.1927 | -504.4671 | -12.6953 | -5.1 | -5.1 | 87.0704 | 0 | -6.9904 |  | -53.0901 | 10.1903 | 7.6552 | 5.1973 | 550.4622 | 134.3119 | 134.2814 | -506.6596 | 541.6638 |  | -57.6568 | 59.1036 | 100.4342 |  | 32.49 |  |  | -57.7313 | -57.7313 | 111.7338 | 112.5447 | 1.1836 | -96.6641 | -96.2406 | 5.7641 |  |  |  | 119.1 | 107.2 | -15.17 | 79.4094 | 77.9252 | 77.8313 | 7.7378 | 8.2193 | 11.2052 | -73.8302 | 18.4411 | 18.6289 | 69.67 | 35.96 |  |  | -33.36 | -3.5942 |  |  | -68.9686 | -0.7227 | -20.3166 | -105.1 | -105.3 | 20.8603 | 57.1381 | 63.8865 | 80.8777 | 56.88 | -6.48 | 53.537 | 68.1289 | -18.79 | -21.51 | 119.05 | 64.49 | 70.7091 | 67.3455 | -43.9182 | -42.5273 | 180.0293 | 140.3974 | 135.5979 | 137.6125 | 53.61 | 31.6722 | -29.573 | 517.6278 | 259.6584 |  | -19.738 | -17.0633 | 30.8635 | 1.0913 | 0.7172 | 39.984 | -53.332 | -54.0407 | 8.1225 |  | -17.22 |  | 14.2569 | -57.1254 | -42.0866 | -41.1471 | 9.9946 | -29.1609 | -5.5755 | 25.7701 |  | 25.2101 | 42.2924 | 41.5236 | 40.4154 | 58.2748 | 55.9304 | -52.0789 | 45.618 | 45.2042 | -67.7335 | -62.9904 | 13.5592 | -8.75 | 9.5467 | 1.5262 | -5.67 | 17.93 | 11.5059 |  | -2.079 | 4.227 |  | 55.44 | 65.7372 | 67.9891 | 15.1 | 103.5471 | 21.1 | -21.1245 | -1.4003 | 0 | 2.6509 |  |  | -17.6181 | -43.1795 | 18.1088 | 44.8297 | 59.6573 | 61.7997 | -175.389 | -29.1161 | 30.7328 | -65.614 |  | 17.1038 | 16.5103 |  | 145.4661 | 144.0343 |  |  | -507.2159 | 513.4914 | 454.5791 | -138.8003 | -135.2059 | -35.4397 | -23.5492 | 76.7564 | 77.6912 |  |  | 33.6764 | 33.6214 | -46.442 | -46.2148 | 92.12 | 91.35 | 21.8 | 22 | 21.5966 | 36.8 | -379.2133 | 115.1578 | 114.9353 | 18.5 | -34.2 | -32.7 | -32.7 |  |  | -445.3331 | -224.1415 | 486.3995 | 391.5099 | 84.2218 | -385.2196 | 385.6186 | -175.1695 | -233.4749 | -384.0021 | 98.3711 | 97.3464 | 181.9098 | -470.5162 | 237.7721 | -235.7461 | 238.6493 | -3.7945 |  | 17.52 | 6.627 |  | -17.76 | -5.68 |  | 5.9495 | -12.6543 | -37.2366 | 14.4 | 50.167 | 53.803 |  |  | 50.625 | 50.4588 | 52.0354 |  | 33.5 | 16.2498 | 10.1 |  | -43.9773 | 65.6055 | 36.5279 | -42.5933 | -63.9977 | 22.858 | 40.5333 | -42.5 | 43 | -63.1417 | 209.0704
14/12/2025 | 21:30 | 0 | 17.2712 | -25.3522 | -34.7519 | 29.5253 |  | 47.4868 | -78.7751 | 59.8048 | 30.0851 | 29.3922 | 4.44 | -63.591 | 55 | 16.56 | -55 | 14.4489 | 40.3122 | 11.9078 | 11.8733 | 19.6714 | 13.1914 | 6.6516 | 4.3093 |  |  | -68.53 | -68.51 |  | -4.44 | 61.6 | 28.117 | 0.299 | -77.26 | -77.72 | -17.81 | 77.26 | 78.62 |  |  | 68.8905 | 70.7075 | 32.1906 | -80.7466 | 0 | 22.9639 | 31.1119 | 64.8947 | 65.0733 | 36.1032 | 35.135 | -506.9586 | -2.7405 | -7.2 | -7 | 85.7466 | 0 | -6.4786 |  | -58.8374 | 9.2234 | 7.6412 | 5.1224 | 560.6859 | 130.8023 | 130.6802 | -498.6609 | 533.3666 |  | -70.9362 | 72.8064 |  | 27.79 | 31.1 | 69.23 | 80.35 | -54.3824 | -53.3107 | 108.3154 | 109.5041 | 2.309 | -99.6755 | -97.8095 | 6.467 |  |  |  | 118.3 | 106.4 | -14.91 | 78.7922 | 76.5039 | 76.1158 | 2.8629 | 3.4444 | 13.0956 | -67.7168 | 18.8082 | 18.2768 | 68.1 | 35.28 | 47.5854 | 45.2682 | -32.67 | -3.456 |  |  | -63.6178 | -0.4803 | -19.848 | -100.2 | -100.3 | 20.5692 | 55.9662 | 62.008 | 78.5339 | 55.74 | -6.28 | 52.638 | 63.2999 | -18.75 | -23.96 | 117.57 | 63.65 | 65.3455 | 64.3273 | -42.6619 | -41.0636 | 176.9782 | 136.1654 | 132.7276 | 133.5162 | 57.4168 | 36.3111 | -29.319 | 514.4279 | 274.9854 |  | -19.4819 | -17.0589 | 26.1959 | 6.8357 | 6.2932 | 49.2 | -57.1078 | -58.2373 | 2.7643 |  | -26.01 |  | 13.9999 | -44.2789 | -42.3452 | -41.3001 | 9.1791 | -34.0044 | 0 | 26.2022 |  | 25.1172 | 42.1475 | 42.8798 | 41.7356 | 53.0836 | 53.9209 | -53.2511 | 43.574 | 43.469 | -57.2091 | -50.8455 | 0.3534 | -0.26 | 16.6732 | 1.4908 | -10.63 | 17.89 | 0 | 9.6179 | -2.063 | 4.267 |  | 52.69 | 52.4477 | 60.2526 |  | 100.2067 | 20.2 | -20.1362 | -0.4838 | 0 | 2.5512 |  |  |  | -40.4935 | 18.6135 | 42.5169 | 57.887 | 59.3242 | -170.1599 | -28.184 | 28.8619 | -62.2118 | 11.309 | 16.2932 | 15.6547 | 13.0794 | 147.37 | 149.1628 |  |  | -528.9183 | 529.5089 | 472.875 | -140.9857 | -138.9576 | -37.357 | -26.1814 | 82.0834 | 80.2915 |  |  | 33.9181 | 33.6104 | -41.4794 | -41.1744 | 95.58 | 95.02 | 19.9 | 19.5 | 21.6585 | 36.8 | -369.5502 | 113.5592 | 113.3359 | 17.9 | -35.2 | -32.7 | -32.8 |  | 1.1045 | -464.9358 | -243.5243 | 478.9811 | 384.3157 | 59.7791 | -385.17 | 377.5879 | -173.0318 | -229.0554 | -379.076 | 97.4554 | 97.0876 | 173.6252 | -455.2104 | 237.1177 | -233.3735 | 233.2331 | -3.9263 |  | 18.08 | 6.769 | 6.905 | -17.84 | -5.68 |  | 5.9495 | -13.1243 | -37.7066 | 15.1 | 50.232 | 49.456 | 11.2686 |  | 52.4207 | 52.6816 | 54.2583 |  | 35 | 17.8744 | 9.79 |  | -45.5535 | 65.651 | 38.199 | -44.9046 | -63.7418 | 25.388 | 38.4546 | -44.8 | 44.2 | -52.9278 | 199.4489
14/12/2025 | 22:00 | 0 | 17.0383 |  | -35.596 | 28.6791 |  | 45.1671 | -74.9638 | 57.359 | 28.9951 | 28.2936 | 6.66 | -60.517 | 52.8 | 14.904 | -55 | 14.2111 | 39.0186 | 11.3954 | 11.3432 | 19.13 | 12.667 | 6.281 | 7.954 |  |  | -64.58 | -64.81 |  | -6.66 | 59.4 | 26.408 | 0.291 | -69.99 | -69.12 | -25.55 | 69.99 | 69.88 |  |  | 66.2474 | 68.6676 | 28.411 | -69.436 | 0 | 7.5456 | 8.176 | 64.2097 | 64.8621 | 17.1869 | 16.5242 | -462.7932 | 1.3954 | -9.1 | -9.2 | 74.436 | 0 | -6.6076 |  | -47.8056 | 8.6589 | 6.8888 | 4.8127 | 510.7881 | 134.434 | 135.4716 | -491.0196 | 508.2941 |  | -44.0654 | 45.8145 | 96.133 | 27.53 | 29.47 | 67.76 |  | -59.4728 | -59.3388 | 108.8573 | 109.8749 |  | -92.7185 | -91.7649 | 5.4532 |  |  |  | 115.4 | 103.6 | -14.92 | 78.2616 | 76.9815 | 76.194 | 3.099 | 3.92 | 20.0885 | -74.6999 | 24.7916 | 17.5667 | 66.25 | 34.23 | 46.1792 | 44.0964 | -31.68 | -3.5942 |  |  | -72.3801 | -0.751 | -19.3766 | -99.9 | -99.6 | 20.2286 | 53.6224 | 61.0687 | 76.1902 | 53.51 | -6.48 | 53.258 | 71.5041 | -18.49 | -24.15 | 114.16 | 62.14 | 72.2727 | 70.5091 | -42.4184 | -41.9 | 176.7826 | 137.3947 | 130.8482 | 134.8479 | 56.063 | 34.1465 | -29.448 | 512.8774 | 298.8865 |  | -19.7468 | -16.7475 | 28.4314 | 1.4272 | 2.4205 | 50.736 | -55.5686 | -57.0778 | 4.4479 |  | -27.3 | 1 | 13.4475 | -53.195 | -43.7292 | -42.248 | 12.4644 | -32.5816 | -4.3128 | 25.7545 |  | 25.7964 | 40.2399 | 40.9385 | 38.5232 | 58.2748 | 57.7724 | -58.6097 | 44.7463 | 43.8147 | -61.9786 | -54.1892 | -0.1959 | -3.73 | 15.6625 | 1.3858 | -10.02 | 18.29 |  |  | -2.629 | 4.236 |  | 50.77 | 55.9769 | 62.5108 | 14.76 | 96.5815 | 22.4 | -18.9315 | -0.2302 |  | 2.441 |  |  | -15.9839 | -37.9117 | 17.0664 | 39.958 | 56.7619 | 61.0615 | -164.5174 | -26.5643 | 27.3462 | -58.3759 | 11.1519 | 14.8076 | 14.4523 |  | 147.5995 | 147.6077 | 265.3 | -264.0397 | -530.324 | 534.4666 | 495.1952 | -141.9228 | -139.019 | -38.5604 | -27.0592 | 78.7236 | 79.1559 |  |  | 35.3353 | 34.5553 | -36.5679 | -36.6949 | 96.65 | 96.88 | 17.8 | 18.4 | 21.5346 | 34.48 | -367.0195 | 115.8395 | 117.3142 | 17.3 | -37.1 | -32.9 | -32.9 | 1.3428 | 1.2256 | -485.977 | -263.8053 | 465.4852 | 379.1653 | 34.9222 | -368.7419 | 366.4076 | -170.9223 | -225.668 | -362.5731 | 91.6817 | 91.5601 | 173.691 | -451.3731 | 237.7726 | -218.9884 | 222.8747 | -4.006 |  | 17.44 | 7.064 | 7.123 | -17.92 | -6.72 |  | 5.568 | -14.1192 | -38.497 | 17.4 | 55.925 | 52.284 |  |  | 51.6009 | 50.8419 | 52.6396 |  | 40.7 | 17.7468 | 9.44 |  | -45.4774 | 64.0541 | 38.7483 | -46.0317 | -63.1281 | 25.7478 | 36.1396 | -48.3 | 49.6 | -36.0673 | 183.0735
14/12/2025 | 22:30 | 0 | 16.2905 | -24.4024 | -35.7665 | 27.5649 |  | 42.0993 | -69.4177 | 53.7779 | 27.3372 | 26.488 | 13.32 | -55.026 | 48.4 | 13.248 |  | 14.326 | 33.712 | 11.2785 | 11.4353 | 19.018 | 13.2731 | 5.9235 | 8.0699 |  |  | -58.26 | -58.05 |  | -13.32 | 52.8 | 26.283 | 0.285 | -59.85 | -59.13 | -32.78 | 59.85 | 59.56 |  |  | 64.5774 | 66.5432 | 28.0955 | -55.8009 | 0 | 7.7625 | 7.705 | 60.8494 | 61.9258 | 17.1497 | 16.701 | -459.3178 | 6.329 | -11.4 | -11.5 | 60.8009 | 0 | -6.3492 |  | -43.4971 | 7.0665 | 6.1299 | 4.0927 | 506.0883 | 175.756 | 176.0918 | -546.2206 | 408.2385 |  | -45.5695 | 47.7359 | 94.7758 | 26.77 | 27.69 | 65.69 | 79.54 | -51.0335 | -48.3543 | 100.8888 | 101.5439 | 5.3389 | -58.0647 | -57.5236 | 4.2574 |  |  |  | 100.4 | 90.4 | -14.51 | 85.4915 | 84.1483 | 83.0101 | 17.2822 | 17.4214 | 36.4096 | -105.6759 | 43.166 | 17.1135 | 60.11 | 31.5 | 39.6167 | 37.5046 | -30.3 | -2.2118 |  |  | -88.8604 | 3.6965 | -18.3625 | -104.5 | -105 | 20.0034 | 50.6927 | 55.9026 | 71.5027 | 50.27 | -5.69 | 54.1105 | 177.9101 | -15.31 | -23.8 | 109.95 | 57.93 | 88.4182 | 175.9454 | -44.7361 | -43.1455 | 201.2194 | 161.8867 | 155.8666 | 157.5302 | 75.234 | 57.0367 | -27.982 | 557.1959 | 299.1143 |  | -20.0266 | -17.6623 | 0 | -8.2578 | -7.5147 | 175.164 | -70.4975 | -71.2004 | -17.8173 |  | -20.94 | 115.9 | 12.4518 | -67.2435 | -42.5452 | -41.4553 | 12.3902 | -54.6709 | 16.3414 | 25.6894 |  | 24.9554 | 41.4467 | 41.618 | 40.6324 | 48.3949 | 48.3949 | -23.109 | 45.8606 | 46.1094 | -48.4461 | -41.853 | 19.5651 | -6.19 | 8.0598 | 1.2686 | -4.7 | 18.04 | 18.1579 |  | -3.005 | 4.288 |  | 53.97 | 44.7576 | 47.8174 |  | 95.6715 | 21.1 | -16.32 | -0.4181 |  | 2.24 |  |  | -17.6381 | -33.0228 | 17.68 | 35.0116 | 54.5686 | 55.8678 | -148.7494 | -25.0094 | 25.7521 | -55.2035 |  | 13.0888 | 12.7437 | 12.8795 | 137.0362 | 137.4769 | 258.6 | -256.5655 | -487.8872 | 491.162 | 467.6647 | -133.1613 | -130.3303 | -40.9526 | -31.2664 | 82.4302 | 81.5795 |  |  | 35.4342 | 35.3243 | -30.5051 | -30.695 | 98.79 | 98.68 | 14.8 | 15.3 | 21.6991 | 33.92 | -369.834 | 117.9985 | 117.7932 | 15.6 | -42.2 | -34.4 | -34.5 | 1.4418 | 1.1212 | -454.3244 | -269.0211 | 461.1205 | 378.0466 | 40.7705 | -361.398 | 361.7637 | -169.6759 | -227.4178 | -358.6259 | 93.2417 | 91.1038 | 169.1592 | -448.5882 | 230.9624 | -214.3338 | 214.3853 | -4.19 |  | 17.28 | 7.414 | 7.424 | -17.28 | -6 |  | 6.1234 | -14.7356 | -39.0524 | 18.7 | 50.769 | 51.994 |  |  | 54.115 | 52.1011 | 50.8355 |  | 43.4 | 18.6217 | 8.67 |  | -50.1505 | 65.4079 | 41.9823 | -49.9947 | -63.6435 | 30.7217 | 32.641 | -52.4 | 54 | -24.5948 | 146.2446
14/12/2025 | 23:00 | 0 | 15.8957 | -24.1447 | -35.9906 | 24.9495 |  | 38.9159 | -61.0562 | 50.5783 | 25.5232 | 25.1105 | 17.76 | -50.919 | 44 | 12.42 | -44 | 14.5942 | 30.5504 | 9.6227 | 9.9577 | 16.3972 | 13.2537 | 6.5045 | 7.7712 |  |  | -54.64 | -54.62 |  | -17.76 | 48.4 | 25.218 | 0.281 | -47.86 | -48.13 | -47.73 | 47.86 | 48.03 |  |  | 61.0606 | 63.444 | 21.9407 | -44.2297 | 0 | 34.9482 | 33.2869 | 51.8593 | 52.9184 | 24.1661 | 23.091 | -424.9122 | 8.6099 | -12.9 | -12.7 | 49.2297 | 0 | -6.3629 |  | -36.3675 | 5.8271 |  | 3.2365 | 471.0225 | 166.6615 | 165.2272 | -546.3375 | 357.1715 |  | -41.0157 | 44.2881 | 89.327 | 25.63 | 25.9 | 61.62 | 76.28 | -43.7998 | -41.7904 | 90.3615 | 91.0642 | 6.3362 | -50.013 | -49.6523 | -6.2068 |  |  |  | 94.5 | 85.2 | -13.99 | 85.2002 | 85.3511 | 82.9263 | 11.6911 | 12.1296 | 39.3491 | -98.7116 | 43.7108 | 15.4979 | 55.71 | 29.15 | 37.2729 | 35.3073 | -28.7 | -2.2118 |  |  | -92.2462 | 3.5895 | -17.3476 | -99.7 | -99.4 | 19.6738 | 47.1771 | 51.2061 | 66.8152 | 47.25 | -4.96 | 53.4285 | 180.2002 | -15.51 | -23.16 | 100.13 | 55.77 | 93.1636 | 169.7091 | -33.0955 | -35.1182 | 200.0075 | 160.636 | 156.1399 | 157.6916 | 66.8458 | 47.7361 | -27.423 | 551.0776 | 326.9328 |  | -20.3639 | -16.7509 | 8.4909 | -10.6723 | -10.5825 | 173.628 | -56.0981 | -51.7982 | -15.2584 | 0 | -8.66 | 78.5 | 11.942 | -69.7311 | -43.653 | -42.8299 | 14.6237 | -47.0633 | 24.4665 | 24.7461 |  | 24.4384 | 41.4397 | 42.231 | 39.593 | 41.3617 | 42.199 | -32.654 | 35.9728 | 34.6738 | -55.2838 | -48.4675 | 18.7521 | -10.12 | 8.2698 | 1.1661 | -4.67 | 19.38 | 18.3005 |  | -3.407 | 4.227 |  | 52.57 | 52.059 | 56.2394 | 13.88 | 93.6 | 21.5 | -15.3419 | 0.3414 |  | 2.04 |  |  | -16.3114 | -29.9026 | 19.6353 | 31.4253 | 58.5304 | 60.0367 | -144.4632 | -23.3911 | 24.2978 | -50.76 |  | 11.2332 | 10.9084 |  | 135.5638 | 135.3901 | 224.2 | -225.0575 | -427.7594 | 424.8649 | 450.7442 | -129.9761 | -128.2314 | -44.8714 | -35.8882 | 86.1395 | 84.7159 |  |  | 31.8087 | 31.7757 | -47.643 | -47.3298 | 92.49 | 92.01 | 13.2 | 14.8 | 21.5773 | 31.44 | -362.9824 | 112.5843 | 113.0805 | 15.1 | -41.2 | -30.1 | -30.5 | 1.3407 |  | -445.0192 | -298.3552 | 475.4759 | 384.9898 | 49.3259 | -377.9627 | 374.792 | -167.3899 | -223.0587 | -372.5688 | 95.8893 | 96.0942 | 172.4006 | -452.7294 | 234.1932 | -228.739 | 231.323 | -4.6404 |  | 12.24 | 7.743 | 7.755 | -12 | -11.2 |  | 11.809 | -17.1374 | -41.0178 | 18.3 | 51.007 | 54.264 |  |  | 54.7819 | 55.5194 | 54.3529 |  | 46.2 | 19.5048 | 8.08 |  | -55.3886 | 66.5658 | 46.2818 | -55.3045 | -65.8428 | 34.6158 | 30.2326 | -53.6 | 55 | 21.5864 | 96.9973
14/12/2025 | 23:30 | 0 | 15.173 |  | -37.7186 | 24.0164 |  | 38.6262 | -65.2971 | 46.6215 | 23.9693 | 23.1683 | 19.98 | -44.11 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.3784 | 34.798 | 10.0183 | 9.5914 | 16.2717 | 13.0328 | 6.5261 | 7.8199 |  |  | -51.18 | -51.08 |  | -19.98 | 41.8 | 24.095 | 0.271 | -48.32 | -47.86 | -39.19 | 48.32 | 48.3 |  |  | 57.3181 | 59.2345 | 19.8055 | -49.0949 | 0 | 27.8941 | 30.1623 | 50.5221 | 50.6969 | 19.9607 | 17.4273 | -419.6395 | 0.3364 | -12 | -12.2 | 54.0949 | 0 | -5.7689 |  | -36.8568 | 4.8649 |  | 3.1067 | 461.1651 | 150.4562 | 150.3952 | -523.151 | 342.9885 |  | -35.0194 | 35.9352 | 85.1156 | 24.75 | 23.79 | 57.91 | 73.82 | -38.1736 | -36.1642 | 91.311 | 90.9589 | 0.4337 | -41.2298 | -39.5878 | -7.5777 |  |  |  | 91.8 | 82.6 | -13.64 | 85.054 | 83.0774 | 82.7135 | 6.9625 | 7.8097 | 36.219 | -89.5181 | 41.6265 | 14.6283 | 55.28 | 28.72 | 34.9292 | 33.2565 | -26.66 | -2.3501 |  |  | -84.6472 | 3.2532 | -16.1159 | -92.3 | -92.6 | 19.2783 | 43.6615 | 47.4489 | 62.1277 | 43.4 | -3.94 | 51.1965 | 167.9445 | -15.43 | -23.65 | 94.84 | 52.62 | 84.8182 | 163.8182 | -31.539 | -30.7091 | 189.1325 | 149.7505 | 145.4748 | 145.8328 | 75.7229 | 52.646 | -24.99 | 533.7734 | 328.5365 |  | -19.5973 | -18.2035 | 0 | -19.649 | -17.6034 | 155.196 | -56.7879 | -57.6508 | -20.4169 | 0 | -20.39 | 112.4 | 10.9772 | -83.5633 | -43.5962 | -42.5926 | 13.849 | -55.806 | 19.3156 | 25.7107 |  | 25.4648 | 41.643 | 42.1586 | 40.4911 | 36.5055 | 36.8404 | -28.9699 | 33.9279 | 33.9563 | -51.5199 | -46.5711 | 17.6095 | -9.54 | 8.1575 | 1.033 | -4.85 | 19.02 | 17.3918 |  | -3.846 | 4.251 | 10.5693 | 51.11 | 46.6901 | 51.3465 | 13.47 | 91.8913 | 21.8 | -18.0718 | -2.9662 | -2.9251 | 1.9153 |  |  | -15.1571 | -30.9075 | 18.8928 | 32.3514 | 56.8164 | 57.9044 | -139.2927 | -21.6114 | 33.8063 | -52.9826 | 12.0773 | 9.9918 | 9.536 |  | 129.4266 | 130.1041 | 182.7 | -185.2422 | -377.9473 | 385.3081 | 426.8411 | -126.3528 | -123.141 | -47.497 | -39.8257 | 82.9417 | 83.1971 |  |  | 32.2921 | 31.9075 | -42.0521 | -41.9107 | 97.01 | 95.25 | 12.4 | 12.8 |  | 29.84 | -344.6944 | 111.2346 | 111.084 | 14.5 | -45 | -31.8 | -31.9 | 1.4569 | 1.2404 | -423.9688 | -297.555 | 459.5558 | 369.1623 | 48.0266 | -362.9229 | 364.0938 | -159.9504 | -222.2744 | -357.8374 | 94.6426 | 93.8112 | 164.8411 | -440.8348 | 225.6818 | -221.9914 | 222.3755 | -4.9563 |  | 11.76 | 8.014 | 8.076 | -12 | -10.56 |  | 11.6625 | -18.7793 | -41.7197 | 19.5 | 51.718 | 53.383 |  |  | 55.1925 | 53.8954 | 52.2229 |  | 47.2 | 20.3216 | 7.54 |  | -60.4159 | 67.9986 | 48.9851 | -59.6138 | -66.811 | 38.3194 | 27.786 | -57.4 | 57.3 | 50.115 | 78.9942
15/12/2025 | 00:00 | 0 | 14.637 | -22.5304 | -37.9016 | 24.3329 |  | 36.0362 | -60.4333 | 43.8285 | 22.0293 | 21.4657 | 24.42 | -41.474 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.8266 | 31.5464 | 9.578 | 9.5045 | 15.6649 | 14.6126 | 6.3877 | 7.8113 |  |  | -46.28 | -46.3 |  | -24.42 | 39.6 | 22.984 | 0.264 | -49.89 | -49.43 | -32.95 | 49.89 | 50.29 |  |  | 55.5951 | 56.9572 | 20.0911 | -47.4936 | 0 | 27.4172 | 32.8157 | 46.4484 | 46.962 | 33.1857 | 25.8995 | -412.3168 | 0.1941 | -12 | -12 | 52.4936 | 0 | -5.4373 |  | -35.2874 | 3.9686 |  | 2.4962 | 462.5079 | 139.0423 | 138.7371 | -501.6835 | 337.7672 |  | -37.6826 | 39.1116 | 78.8884 | 24.02 | 22.18 | 54.33 | 71.49 | -33.0832 | -34.6907 | 87.0718 | 88.2749 | 0.823 | -31.5904 | -31.9853 | -6.7087 |  |  |  | 87.5 | 78 | -13.27 | 83.0146 | 82.4399 | 81.0073 | 0.4127 | 1.0712 | 43.4594 | -85.6118 | 48.0806 | 14.7278 | 51.39 | 26.87 | 33.0542 | 31.2057 | -25 | -2.3501 |  |  | -73.2093 | 3.222 | -15.1896 | -87.4 | -87.7 | 19.4046 | 40.7318 | 41.8132 | 57.4402 | 40.39 | -3.06 | 49.631 | 147.5934 | -15.61 | -23.71 | 89.91 | 50.32 | 71.3818 | 145.8727 | -31.6142 | -32.1636 | 173.4 | 134.9184 | 131.2377 | 133.7235 | 64.1484 | 45.4445 | -25.431 | 510.3363 | 307.1904 |  | -20.7576 | -18.076 | 0 | -26.9539 | -24.2444 | 156.732 | -56.6757 | -57.6966 | -14.8037 | 0 | -25 | 92.8 | 10.4316 | -95.9359 | -40.6909 | -40.1911 | 10.6004 | -47.4267 | 14.6531 | 24.5397 |  | 24.3929 | 41.9734 | 43.0096 | 40.3026 | 32.4865 | 32.9889 | -19.09 | 33.9011 | 34.1913 | -51.0804 | -47.6888 | 31.0716 | -13.39 | 2.6081 | 0.939 | -0.29 | 18.02 | 30.3839 |  | -4.026 | 4.195 |  | 54.34 | 51.0704 | 52.185 | 13.06 | 93.1789 | 20.2 | -17.5167 | -2.7446 | -2.8405 | 1.7143 |  |  | -14.7104 | -28.5669 | 19.0522 | 29.2763 | 56.8838 | 56.8917 | -137.9344 | -19.9426 | 32.8954 | -49.1954 |  | 8.5562 | 8.1859 | 13.5212 | 127.2413 | 127.3082 | 171.4 | -172.7553 | -367.3005 | 371.832 | 407.6301 | -121.8213 | -120.6737 | -51.3866 | -44.3749 | 85.1045 | 84.7963 |  | -72.0347 | 32.6656 | 32.7864 | -37.2956 | -37.8148 | 102.89 | 100.49 | 9.9 | 9.3 | 21.8016 | 27.92 | -352.9917 | 110.4097 | 110.2163 | 15 | -49.8 | -32.6 | -32 |  | 1.2316 | -396.7632 | -277.4314 | 460.4427 | 369.8132 | 60.4497 | -362.1931 | 365.4742 | -160.6844 | -222.51 | -355.7041 | 98.1041 | 95.2282 | 162.642 | -440.4866 | 227.2885 | -217.6806 | 221.5243 | -5.1128 |  | 11.04 | 8.095 | 8.247 | -10.56 | -11.04 |  | 11.8975 | -19.8321 | -42.3941 | 20.2 | 50.265 | 50.806 |  |  | 55.0185 | 53.5286 | 54.1326 |  | 51.3 | 21.0927 | 6.96 |  | -65.3254 | 69.3039 | 52.2589 | -64.0447 | -68.5165 | 43.2193 | 24.5261 | -60.3 | 60.6 | 37.4488 | 81.6277
MÁXIMO |  | 0 | 17.6961 | -18.5688 | -15.1901 | 31.7526 | 0 | 52.3714 | -51.8271 | 64.1717 | 32.233 | 31.5926 | 44.4 | -33.391 | 63.8 | 19.872 | -28.6 | 14.8957 | 50.3614 | 14.1561 | 14.3851 | 23.9874 | 17.0506 | 7.0134 | 8.705 | 0 | 0 | 0 | -44.47 | 0 | 2.22 | 70.4 | 29.097 | 0.306 | -34.12 | -33.81 | -16.35 | 79.78 | 80.12 | 24.2116 | 1.1396 | 72.5893 | 75.5815 | 40.1902 | -40.3217 | 0 | 35.9683 | 36.7433 | 105.8074 | 107.9369 | 59.6399 | 35.135 | -363.5813 | 8.6099 | -4.5 | -4.5 | 88.2757 | 0 | -3.883 | 0 | -33.4295 | 10.2329 | 10.2972 | 7.0502 | 562.6696 | 175.756 | 176.0918 | -364.9772 | 561.1575 | 0 | -20.5203 | 90.6167 | 100.4342 | 28.61 | 33.22 | 69.94 | 80.54 | 12.3282 | 12.5962 | 111.7338 | 112.5447 | 6.3362 | -10.8451 | -10.8907 | 9.0056 | 0 | 0 | 0 | 121.3 | 140 | -10.21 | 85.4915 | 85.3511 | 83.0101 | 17.2822 | 17.4214 | 46.8954 | -29.1069 | 78.4157 | 18.9768 | 71.04 | 36.16 | 49.6948 | 47.0261 | -21.08 | -2.0736 | 70.2129 | 69.8666 | 16.3662 | 4.039 | -12.8754 | -60.9 | -62.3 | 21.7941 | 58.6029 | 63.8865 | 83.2214 | 58.07 | 1.4 | 54.467 | 180.2002 | -15.31 | -15.67 | 119.05 | 76.02 | 116.5273 | 175.9454 | 16.9333 | 16.0091 | 210.7989 | 182.3317 | 176.2594 | 178.6913 | 104.2295 | 89.8972 | -19.425 | 559.2377 | 385.2155 | 0 | -19.4819 | -16.7475 | 38.0847 | 31.4008 | 29.4971 | 185.916 | -8.8015 | -9.4299 | 17.848 | 16.52 | -6.43 | 126.5 | 16.3768 | -1.8171 | -35.3992 | -34.9721 | 15.3675 | -19.3434 | 55.8801 | 26.2022 | 0 | 25.7964 | 42.2924 | 43.0096 | 41.7356 | 58.2748 | 57.7724 | 96.9572 | 47.0106 | 46.5712 | 53.0094 | 62.6336 | 37.854 | 1.6 | 16.6732 | 1.6202 | 0 | 19.38 | 37.5576 | 9.6179 | -1.871 | 4.47 | 12.4902 | 55.44 | 74.6756 | 75.5803 | 15.7 | 103.5471 | 24.2 | -9.5406 | 1.3205 | 0 | 2.7611 | 0 | 0 | -13.2352 | -20.2887 | 19.7214 | 46.8931 | 60.846 | 62.3534 | -96.7396 | -19.9426 | 42.2937 | -26.9682 | 13.6355 | 17.68 | 17.1642 | 15.7606 | 147.5995 | 149.1628 | 268.6 | 0 | -48.4634 | 534.4666 | 495.1952 | -23.3298 | -23.2644 | -18.2724 | 0 | 86.1395 | 84.7963 | 22.557 | 22.6618 | 36.9174 | 36.1593 | 14.0707 | 13.75 | 102.89 | 101.97 | 24.5 | 25 | 21.9042 | 37.84 | -280.9597 | 117.9985 | 117.7932 | 19 | -27.9 | 10.8 | 10.9 | 1.4569 | 3.0729 | 108.1215 | 138.4607 | 505.0274 | 407.8305 | 142.0766 | -20.8773 | 395.1835 | -105.654 | 47.4709 | -13.9778 | 189.2693 | 190.717 | 182.0387 | -36.5865 | 241.1792 | -56.6249 | 254.2513 | -2.715 | 0 | 19.44 | 9.101 | 9.112 | -7.6 | -3.52 | 0 | 17.4639 | 16.9665 | -36.7666 | 27.8 | 55.925 | 54.264 | 11.4065 | 13.6893 | 55.1925 | 55.5194 | 54.3529 | 0 | 60.9 | 31.7534 | 10.36 | 0 | -12.3094 | 84.4553 | 72.5888 | -12.5424 | -38.8306 | 66.4765 | 47.4108 | -37.9 | 71.1 | 120.2135 | 269.0692
MÍNIMO |  | 0 | 12.6993 | -25.6655 | -37.9016 | 23.3802 | 0 | 36.0362 | -90.1114 | 37.5659 | 19.0694 | 18.8895 | -2.22 | -72.452 | 28.6 | 11.592 | -61.6 | 13.0096 | 12.8944 | 7.6835 | 7.7864 | 12.95 | 8.5537 | 1.9095 | 4.3093 | 0 | 0 | -76.75 | -100.71 | 0 | -44.4 | 30.8 | 20.048 | 0.249 | -79.78 | -78.92 | -73.86 | 34.12 | 34.27 | 12.0224 | -4.866 | 47.0854 | 48.6397 | 7.3648 | -82.0704 | 0 | 6.2717 | 5.6671 | 46.4484 | 46.962 | -5.6767 | -7.5171 | -512.4258 | -12.9459 | -13.4 | -13.5 | 46.0415 | 0 | -9.0694 | 0 | -120.8679 | -0.0271 | 0 | 0 | 411.3283 | 75.9911 | 75.3807 | -546.3375 | 337.7672 | 0 | -88.7961 | 21.8166 | 58.0211 | 19.34 | 14.23 | 40.48 | 58.56 | -59.4728 | -59.3388 | 57.0419 | 57.5867 | -5.2635 | -100.9117 | -100.4684 | -16.0142 | -70.2825 | 0 | 0 | 73.9 | 66.2 | -15.26 | 61.1814 | 60.8223 | 60.6438 | -39.2727 | -38.3737 | 1 | -105.6759 | 7.8198 | 10.273 | 37.51 | 20.49 | 26.4917 | 25.3464 | -34.1 | -4.1472 | 0 | 0 | -117.2168 | -2.3579 | -20.7544 | -107.8 | -107.9 | 18.5696 | 31.6498 | 21.1488 | 45.1355 | 31.29 | -6.48 | 37.3395 | -18.066 | -29.25 | -28.28 | 89.51 | 46.93 | -15.0364 | -14.6545 | -44.7361 | -43.6636 | 91.0095 | 59.3254 | 57.4504 | 57.8953 | 42.8341 | 21.3792 | -30.229 | 376.1085 | -117.1099 | 0 | -37.9533 | -36.0515 | -10.5713 | -63.1139 | -59.7165 | 38.448 | -87.518 | -88.3692 | -52.4619 | 0 | -27.53 | 1 | 10.4316 | -182.0557 | -43.7292 | -42.8299 | 2.8889 | -88.2661 | -13.7011 | 21.6332 | 0 | 21.6154 | 38.193 | 38.3509 | 37.2721 | -13.8989 | -13.7314 | -58.6097 | -14.8188 | -14.8915 | -75.9055 | -72.9802 | -5.2937 | -23.14 | 2.6081 | 0.5167 | -10.63 | 12.77 | 0 | 7.5714 | -6.144 | 4.02 | 8.5998 | 32.8 | -62.7813 | -50.6527 | 11.83 | 66.1624 | 19 | -21.6267 | -9.2722 | -10.2377 | 1.2541 | 0 | 0 | -17.6381 | -44.7635 | 14.8003 | 20.8025 | 52.3134 | 53.7672 | -175.389 | -50.2079 | 24.2978 | -70.1168 | 10.6233 | 4.9709 | 0 | 12.0966 | 23.2081 | 23.3776 | 3.8 | -270.805 | -530.324 | 49.1675 | -98.3471 | -141.9228 | -139.019 | -71.7888 | -66.4479 | 54.05 | 53.5936 | -79.2265 | -72.0347 | -9.5116 | -9.7533 | -49.6915 | -49.6436 | 15.41 | 14.32 | 0.2 | -0.4 | 20.9407 | -82 | -384.4631 | 62.6597 | 64.2841 | 5.4 | -61 | -36.1 | -36.2 | 1.1819 | 1.0211 | -485.977 | -351.4554 | 39.4008 | 22.2007 | -43.6589 | -398.975 | 11.6191 | -179.5811 | -233.4749 | -397.3092 | 73.0401 | 73.7952 | 102.0193 | -490.0034 | -43.7015 | -255.8627 | 54.7213 | -10.7572 | 0 | 7.28 | 6.543 | 6.508 | -18.96 | -16.24 | 0 | 3.3707 | -25.1087 | -51.6503 | -1.3 | 45.944 | 44.635 | 11.1095 | 13.3465 | 35.2641 | 35.1815 | 34.1022 | 0 | 28.4 | 14.7903 | 4.81 | 0 | -72.6144 | 38.9883 | 18.1447 | -72.1443 | -83.3312 | 3.4313 | 15.6893 | -71.4 | 38.1 | -168.7074 | -8.2398
PROMEDIO |  | 0 | 15.1783 | -21.7752 | -29.8688 | 26.4018 | 0 | 43.37 | -71.2185 | 49.1525 | 24.8985 | 24.3106 | 23.495 | -46.1554 | 41.1644 | 17.046 | -40.281 | 14.2023 | 33.5994 | 11.0238 | 11.1495 | 18.4904 | 14.4175 | 5.7605 | 7.8321 | 0 | 0 | -52.5917 | -74.2554 | 0 | -23.3562 | 43.56 | 23.186 | 0.26515 | -53.9594 | -53.65 | -31.4317 | 53.9594 | 54.1183 | 17.1404 | -0.72909 | 57.2624 | 59.309 | 23.8443 | -53.4165 | 0 | 20.4246 | 20.5947 | 69.6908 | 70.8607 | 26.4627 | 9.5316 | -437.5754 | -0.12366 | -11.1583 | -11.1562 | 60.3157 | 0 | -6.5536 | 0 | -59.3735 | 3.9535 | 7.6788 | 4.3506 | 483.3234 | 113.684 | 113.6153 | -466.1154 | 442.7329 | 0 | -44.1931 | 45.8627 | 77.4402 | 23.8791 | 23.0925 | 54.4743 | 69.537 | -23.4523 | -23.4243 | 81.9315 | 82.6744 | -0.80935 | -51.917 | -51.6077 | -6.9962 | -50.2843 | 0 | 0 | 98.8333 | 99.4896 | -13.0748 | 72.2717 | 71.3064 | 70.4889 | -14.5913 | -13.9275 | 31.3768 | -59.271 | 44.1963 | 14.3656 | 54.7342 | 28.6381 | 38.3251 | 36.342 | -27.2515 | -2.9606 | 59.4883 | 59.4075 | -63.3085 | 1.0946 | -16.5407 | -80.6186 | -80.8907 | 20.3843 | 46.8627 | 45.4334 | 64.2224 | 45.4153 | -3.4337 | 47.5614 | 69.6718 | -25.0104 | -22.7669 | 101.3433 | 59.6 | 63.4163 | 69.008 | -17.661 | -17.4172 | 165.3502 | 131.5125 | 126.914 | 128.4888 | 70.4093 | 53.7045 | -25.347 | 477.8098 | 161.5808 | 0 | -27.3535 | -24.8616 | 10.9119 | -10.4519 | -9.5702 | 107.9905 | -50.9214 | -51.6863 | -17.3239 | 3.1544 | -19.1175 | 71.9158 | 13.9077 | -77.6457 | -39.5142 | -38.5838 | 9.4915 | -51.5169 | 17.4681 | 24.3273 | 0 | 23.8199 | 40.4512 | 40.862 | 39.3427 | 22.9241 | 23.0148 | 4.9539 | 19.5848 | 19.4013 | -24.1898 | -17.1117 | 23.5868 | -11.0921 | 4.6993 | 0.94737 | -2.0221 | 17.0604 | 22.8545 | 8.5946 | -4.1799 | 4.2117 | 10.9648 | 45.381 | 18.1643 | 24.4145 | 13.4519 | 87.9176 | 21.6812 | -16.9388 | -1.9607 | -2.4739 | 1.8059 | 0 | 0 | -15.148 | -30.6906 | 17.5222 | 31.9813 | 56.9935 | 58.3965 | -142.2165 | -37.7188 | 34.3125 | -49.0365 | 12.1019 | 10.551 | 8.8995 | 13.7578 | 88.6367 | 89.1918 | 128.9222 | -148.8528 | -261.4262 | 263.4614 | 238.4817 | -86.3738 | -84.8519 | -41.7885 | -31.0847 | 73.9188 | 73.6338 | -37.9583 | -34.442 | 17.2275 | 16.8599 | -22.0997 | -22.1499 | 63.6419 | 63.116 | 11.6604 | 11.7292 | 21.4306 | -14.1252 | -325.9163 | 93.9512 | 93.7362 | 11.7575 | -42.1917 | -15.7771 | -15.6167 | 1.3332 | 1.929 | -231.268 | -133.0737 | 273.258 | 214.2516 | 47.0483 | -208.8129 | 205.2968 | -141.7571 | -100.9848 | -204.4108 | 131.1874 | 130.9315 | 143.3065 | -263.0733 | 105.0523 | -156.936 | 158.004 | -6.2672 | 0 | 13.935 | 7.8786 | 7.9006 | -13.925 | -8.4167 | 0 | 8.8101 | -6.4819 | -44.5413 | 13.7479 | 50.866 | 50.4785 | 11.2515 | 13.4998 | 48.1569 | 47.9888 | 48.3161 | 0 | 43.5104 | 23.1968 | 7.2402 | 0 | -44.9046 | 65.6254 | 42.5769 | -44.6339 | -64.6984 | 31.0694 | 32.872 | -52.5208 | 52.8708 | -23.5248 | 146.4945
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 14 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/12/2025 | 00:30 | 0 | 2.4863 | -7.847 | 2.6517 | 4.9544 |  | 13.3994 |  | 8.6189 | 2.7209 | 2.406 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 4.6047 | -11.866 | 3.3026 | 3.2217 | 5.8923 | 3.3626 | 0.8114 | 2.1644 |  | -1.0956 | -0.704 | -0.686 | 3.925 | -2.22 | -6.6 | -1.536 | 0.316 |  | -8.49 |  | -13.22 | -13.44 | 5.1739 | 3.974 | 14.2859 | 15.4099 | -18.6307 | -9.1092 |  | 13.1544 | 13.3692 | -20.2245 | -18.9102 | 31.9743 | -3.856 | 29.2028 | 15.6783 | -5.8 | -5.9 | -21.4296 |  | -1.8405 |  | -9.4041 | 0.6519 |  | 0.7428 | -79.928 | 23.7434 | 23.4382 | 61.3725 | -157.4892 |  |  |  | 8.0735 | 7.64 | 3.82 | -13.39 | 2.39 | -22.7685 | -22.5006 | 27.9923 | 26.8751 | 29.5241 | -15.6467 | -15.6971 | -9.3545 |  |  |  | -16.7 | -16.3 | -2.44 | 11.7415 | 11.9317 | 10.5542 | 42.4785 | 42.8279 | -25.813 | -18.939 | -26.5854 | 3.3521 | 25.71 | 8.8 | 2.8174 | 1.7609 | -7.04 | 2.6732 |  |  | 5.739 | 3.6433 | -3.3403 | -17.2 | -17.2 | -2.4463 | -1.3091 | 8.0484 | 5.0156 | -1.15 | -2.74 | 8.1065 | -6.4579 | -2.2 | -11.76 | 19.75 | 2.28 | -8.5091 | -4.1273 | -33.0607 | -32.2091 |  | -15.3991 | -21.9872 | -22.3438 | -16.3648 | -20.5375 | -11.541 | -134.1008 | -22.8261 |  | -14.1136 | -13.662 | 16.5509 | -11.8362 | -11.6929 | -11.268 | -22.4915 | -22.2553 | 4.4501 | 0 | -3.14 | 0 | 4.9234 | -21.838 | -10.6672 | -10.781 | 10.7206 | 3.9197 | -23.2492 | 4.4706 |  | 4.2473 | 2.5599 | 0 | 0 | 9.3776 | 10.0474 | -12.5592 | 13.1438 | 13.0951 | 2.5462 | 15.7493 | 22.6285 | -15.53 | -0.201 | 0.1916 | -0.17 | 1.73 | -23.6187 |  | 2.28 | 0.635 |  | 14.8 | -27.6824 | -20.0633 | -1.48 | 22.4108 |  | 27.058 | -9.0639 | -9.6812 | 2.215 |  |  | -10.231 | -14.1303 | 4.7593 | -25.9573 | 5.458 | 5.6568 | 147.5194 | -1.8517 | -7.3974 | -8.4049 | 2.4545 | 5.5528 | 5.5699 |  | -13.2319 | -11.5218 | 7.12 | -13.2874 | 8.4685 | 28.9956 | 99.7003 | -16.8055 | 34.6564 |  | 5.5148 | 0 | 0 | 25.2866 |  | -12.2101 | -11.908 | -9.1313 | -9.304 | 8.97 | 9.35 | -23.1 | -23 | 0.195 | -10.16 | 46.4209 | 23.2769 | 23.0901 | -19.1 | -26.4 | -2.9 | -3.4 |  | -18.3324 | -138.1885 | 17.9016 | -223.9966 | -16.4057 | -23.5338 | 90.234 | 73.2059 | 77.4874 | 138.0626 | 20.602 | 18.6079 | 19.1096 | 30.214 | 138.0302 | -240.9278 | 32.9523 | -30.5349 | -1.2879 |  | -3.04 | -1.169 | -1.178 | -2.32 | 3.44 | -1.9263 | -9.0532 | 3.4592 | 4.4846 | 10.7 | 3.446 | 1.216 | 2.7089 | 3.1247 | 3.704 | 3.7353 | 3.6863 |  | 12 | 7.9904 | 0.21 |  | -14.327 | -0.2137 | -23.2787 | -10.2404 | -3.2616 | -26.9859 |  | -4.3 | -9.3 | 41.7373 | -125.9838
14/12/2025 | 01:00 | 0 | 2.2844 | -7.804 | 2.7666 | 4.8547 |  | 12.9514 |  | 8.0927 | 2.4259 | 2.2013 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.4358 | -11.8398 | 3.5393 | 3.34 | 6.3922 | 3.3996 | 1.5484 | 2.1739 |  | -1.0557 | -1.12 | -1.126 | 3.781 | -11.1 | -8.8 | -2.021 | 0.312 |  | -11.34 | -10 | -11.65 | -11.69 | 4.6921 | 4.0531 | 13.5569 | 14.9978 | -17.7116 | -9.6451 |  | 7.7355 | 22.4206 | -23.2144 | -16.7002 | 28.1484 | 6.0038 | 20.8798 | 15.2371 | -6.4 | -6.4 | -22.1496 |  | -1.8554 |  | -11.1615 | 0.7171 |  | 0.6132 | -86.3368 | 23.1635 | 23.133 | 62.2069 | -165.4276 |  |  |  | 7.9737 | 7.69 | 4.03 | -13.65 | 1.79 | -20.7592 | -20.8931 | 27.6438 | 26.4848 | 30.2307 | -16.4073 | -15.776 | -10.5653 |  |  |  | -17.9 | -17.2 | -2.3 | 10.0773 | 10.4491 | 9.0948 | 44.7094 | 44.8138 | -27.1785 | -20.524 | -27.5689 | 3.3867 | 25.28 | 8.84 | 2.1924 | 1.2726 | -6.66 | 2.6732 |  |  | 5.8358 | 3.6846 | -3.1074 |  |  | -2.6367 | -1.6831 | 7.733 | 4.6445 | -1.4 | -2.69 | 8.742 | -7.9605 | -3.61 | -13.09 | 22.67 | 2.23 | -10.1818 | -4.8273 | -31.8125 | -31.0727 |  | -17.5496 | -22.9866 | -23.0105 | -9.9111 | -12.3842 | -11.787 | -138.2124 | -15.1523 |  | -13.1209 | -12.6338 | 13.488 | -16.1606 | -15.3341 | 9.744 | -22.7259 | -22.2 | 0.969 | -6.77 | -2.62 | 2 | 4.6933 | -29.5696 | -11.2087 | -11.4379 | 10.7963 | 2.1888 | -20.3027 | 4.6614 |  | 4.4247 | 2.6559 | 3.4291 | 0 | 8.2054 | 8.7077 | -11.387 | 12.2762 | 12.2367 | 4.065 | 16.5498 | 23.0973 | -15.04 | -0.3072 | 0.1742 | -0.13 | 1.39 |  |  | 2.196 | 0.656 |  | 14.6 | -29.3065 | -21.044 | -1.57 | 22.2895 |  | 26.3106 | -9.1376 | -9.6612 | 2.1407 |  |  | -10.422 | -14.1394 | 5.1925 | -25.7805 | 6.379 | 5.8276 | 144.7696 | -2.7103 | -6.4848 | -8.634 | 2.781 | 5.5162 | 5.5462 |  | -13.7764 | -12.4879 | 6.29 | -12.4995 | 7.2092 | 29.0917 | 105.9171 | -18.5731 | 32.6379 |  | 7.0629 | -10.7829 | 0 |  |  | -12.1442 | -11.7432 | -8.8144 | -8.7157 | 13.82 | 13.57 | -22.4 | -22.7 | 0.054 | -12.48 | 38.0165 | 23.6106 | 23.7247 | -19.1 | -25.1 | -3.3 | -3.8 |  | -18.3588 | -136.8649 | 15.3405 | -222.688 | -14.6876 | -23.4727 | 91.4917 | 74.7859 | 75.99 | 138.428 | 23.4984 | 26.0684 | 26.0151 | 31.3897 | 134.2905 | -241.4147 | 35.7049 | -29.9504 | -1.3587 |  | -2.32 | -1.177 | -1.185 | -2.16 | 3.68 | -2.441 | -9.7551 | 4.2191 | 4.5121 | 10.3 | 1.773 | 1.157 |  |  | 4.8824 | 3.2457 | 2.9616 |  | 11.1 | 8.3062 | 0.17 |  | -13.8628 | -0.6994 | -23.5085 | -10.864 | -2.388 | -27.0607 | 0 | -4.1 | -9.4 | 48.4412 | -135.5417
14/12/2025 | 01:30 | 0 | 2.2882 | -7.7649 | 3.2372 | 4.6055 |  | 12.1605 |  | 7.8545 | 2.3579 | 2.1381 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.4679 | -11.5999 | 3.6792 | 3.4673 | 6.5165 | 3.3439 | 2.0208 | 2.1579 |  | -1.0123 | -1.152 | -1.14 | 3.883 | -11.1 | -8.8 | -1.783 | 0.31 |  | -11.99 |  | -11.15 | -11.3 | 4.5056 | 4.1586 | 13.5512 | 14.3473 | -17.5044 | -10.5828 |  | 12.6738 | 14.7605 | -19.5652 | -17.0705 | 27.7649 | -8.7382 | 22.8968 | 15.8085 | -6.3 | -6.3 | -17.9798 |  | -2.0819 |  | -9.4157 | 0.5475 |  | 0.7011 | -89.8159 | 22.7363 | 22.4921 | 68.6604 | -172.5096 |  |  |  | 6.8859 | 7.65 | 3.93 | -14.21 | 1.77 | -23.8402 | -23.3043 | 27.5827 | 26.5944 | 31.1966 | -16.4275 | -16.5909 | -9.0808 | 0 |  |  | -18.1 | -17.4 | -2.21 | 10.5146 | 10.0906 | 8.9843 | 44.4992 | 44.1823 | -25.3971 | -21.2356 | -26.1343 | 3.331 | 25.26 | 8.78 | 2.8174 | 1.7609 | -6.52 | 1.7852 |  |  | 4.8655 | 2.6971 | -3.1061 | -14.7 | -14.7 | -2.2791 | -2.2441 | 7.4175 | 4.2734 | -1.77 | -2.92 | 7.3315 | -6.0903 | -10.8 | -14.38 | 29.4 | 12.92 | -8.7636 | -4.2182 | -34.159 | -32.8 |  | -13.5547 | -20.8432 | -19.4195 | -13.6694 | -16.8311 | -11.967 | -143.8967 | -13.3458 |  | -15.1193 | -13.1102 | 13.3134 | -13.8002 | -13.9776 | 0.528 | -23.0463 | -22.9904 | 4.4808 | 0 | -2.21 | -3.1 | 4.7408 | -26.5098 | -12.1215 | -12.1712 | 11.2922 | 3.6614 | -16.9977 | 5.1566 |  | 4.9662 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -11.7219 | 13.1376 | 13.8272 | 2.7925 | 15.3731 | 23.0924 | -15.05 | -0.201 | 0.1742 | -0.1 | 1.32 | -23.4529 |  | 2.216 | 0.667 |  | 14.69 | -27.7605 | -20.0931 |  | 21.5518 |  | 26.0647 | -8.8813 | -9.5913 | 2.1126 |  |  |  | -3.9803 | 4.0527 | -26.3418 | 5.6681 | 6.321 | 138.2626 | -3.756 | -6.608 | -7.693 | 2.934 | 5.4723 | 5.4354 | 2.5235 | -14.9998 | -12.4529 | 5.45 | -12.1677 | 0 | 25.7088 | 104.9459 | -19.144 | 32.7832 |  | 5.7064 | 0 | -11.3059 |  |  | -11.897 | -11.2378 | -8.9184 | -9.2392 | 15.62 | 15.5 | -22.8 | -23.6 | 0.1767 | -12.24 | 43.4018 | 23.9075 | 23.685 |  | -26 | -3.7 | -4.2 |  | -18.3554 | -142.7854 | 20.7033 | -222.1366 | -14.355 | -24.6833 | 91.187 | 73.4399 | 79.4331 | 138.59 | 23.8989 | 25.7388 | 23.0597 | 31.7184 | 138.6279 | -241.648 | 36.6223 | -31.0326 | -1.2415 |  | -2.64 | -1.208 | -1.212 | -2.4 | 2.48 | -2.1681 | -8.6412 | 2.4918 | 5.568 | 10.1 | 0.157 | -0.469 |  |  | 3.449 | 3.0704 | 3.6323 |  | 11.5 | 8.0311 | 0.2 |  | -13.6336 | -0.1219 | -23.8061 | -9.8928 | -2.8799 | -27.3299 | 0 | -4.1 | -9.2 | 48.2218 | -132.2214
14/12/2025 | 02:00 | 0 | 1.8907 | -7.2178 | 3.7055 | 4.7879 |  | 12.0351 |  | 7.447 | 2.2039 | 1.8272 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 | -19.8 | 4.3487 | -11.3751 | 3.6048 | 3.5549 | 6.0838 | 3.2525 | 1.9865 | 2.21 |  | -0.8698 | -1.146 | -1.132 | 3.965 | -11.1 |  | -1.775 | 0.315 |  | -10.81 |  | -11.85 | -11.9 | 4.3707 | 3.6097 | 12.4591 | 13.6085 | -16.9112 | -10.3148 |  | 10.5778 | 9.1109 | -19.5829 | -17.044 | 27.0362 | -3.0372 | 17.7901 | 15.7123 | -6.6 | -6.7 | -22.1899 |  | -1.9075 |  | -11.6591 | 0.4789 |  | 0.703 | -98.3611 | 23.0415 | 23.0109 | 69.1146 | -175.873 |  |  |  | 5.8281 | 7.29 | 3.29 | -14.64 | 1.08 | -20.6252 | -20.6252 | 26.153 | 25.4756 | 30.6732 | -15.9315 | -15.4468 | -11.7998 |  |  |  | -20.4 | -19.2 | -2.14 | 9.0897 | 9.663 | 7.851 | 46.2779 | 46.3882 | -25.3522 | -22.3747 | -25.8118 | 2.7702 | 25.31 | 8.72 | 2.5049 | 1.5656 | -6.58 | 2.0812 |  |  | 8.1433 | 2.7548 | -3.2553 |  |  | -2.3059 | -2.4311 | 6.7867 | 3.7167 | -2.15 | -2.71 | 6.665 | -7.7542 | -10.37 | -13.98 | 28.04 | 12.63 | -11.8364 | -5.5091 | -33.3379 | -32 |  | -15.753 | -22.0945 | -20.7691 | -11.2405 | -14.4485 | -11.623 | -147.8806 | -9.0383 |  | -14.0431 | -12.8208 | 15.1878 | -15.2767 | -14.6336 | 11.792 | -23.1638 | -22.9336 | 4.099 | -5.78 | 0 | 4.2 | 4.7244 | -27.1224 | -11.9742 | -12.0894 | 10.8383 | 3.2945 | -24.3219 | 5.2124 |  | 4.8235 | 0 | 3.1866 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -3.3491 | 11.6258 | 12.1306 | 10.1328 | 23.1457 | 21.0953 | -14.01 | -0.201 | 0.1989 | -0.11 | 1.54 | -21.5974 |  | 2.188 | 0.549 | 4.1747 | 14.81 | -33.3485 | -25.0907 | -1.52 | 21.4865 |  | 27.0172 | -8.9156 | -9.6817 | 1.9892 |  |  | -9.786 | -3.2279 | 4.9908 | -26.9244 | 5.1822 | 4.7191 | 147.4203 | -3.7274 | -7.2789 | -7.6165 | 3.1503 | 5.3038 | 5.2772 | 3 | -13.24 | -11.6138 | 5.87 | -11.2921 | 6.8439 | 25.6224 | 106.3679 | -19.9345 | 31.1899 |  | 7.0889 | 0 | 0 |  |  | -10.9686 | -10.4028 | -9.4171 | -9.0603 | 15.48 | 15.36 | -23.2 | -23.2 | 0.2646 | -12 | 40.1239 | 20.5584 | 20.1123 | -19.1 | -24.8 | -4.6 | -5.1 |  | -18.5511 | -143.5365 | 16.907 | -221.0621 | -12.7304 | -24.1484 | 88.7165 | 73.0456 | 74.7385 | 137.2939 | 23.0358 | 28.4967 | 26.0147 | 33.7844 | 134.624 | -240.5128 | 36.7795 | -32.963 | -1.0071 |  | -2.48 | -1.175 | -1.191 | -2.56 | 3.52 | -2.0851 | -8.7877 | 4.1032 | 4.0146 | 10.3 | 2.154 | 1.627 |  |  | 3.8337 | 4.3499 | 4.2553 |  | 12 | 8.1804 | 0.08 |  | -14.9585 | -0.5192 | -23.2344 | -10.9573 | -2.6037 | -26.9648 | 0 | -4.1 | -8.7 | 52.4399 | -138.4572
14/12/2025 | 02:30 | 0 | 1.8869 | -6.9706 | 4.8398 | 4.6319 |  | 11.483 |  | 7.1748 | 2.0209 | 1.686 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.3417 | -10.3747 | 3.1041 | 2.9481 | 5.4757 | 3.6785 | 0.0175 | 2.2308 |  | -0.876 | -1.234 | -1.233 | 4.045 | -13.32 | -11 | -1.728 | 0.315 |  | -11.4 |  | -12.53 | -12.41 | 4.1335 | 3.7094 | 12.1613 | 13.5866 | -16.3051 | -9.5111 |  | 1.6861 | 1.5435 | -17.6434 | -16.1079 | 24.5339 | -7.4 | 17.8747 | 17.3681 | -6.1 | -6.1 | -25.3364 |  | -2.2325 |  | -12.5689 | 0.4493 |  | 0.1244 | -113.2236 | 25.0557 | 24.9947 | 75.1526 | -184.702 |  |  |  |  | 7.36 | 3.01 | -15.85 | 1 | -19.9554 | -20.0894 | 25.4982 | 24.614 | 29.0024 | -17.4804 | -17.7073 | -12.4071 |  |  |  | -21.4 | -20.3 | -1.94 | 6.7746 | 6.9052 | 5.9407 | 48.7465 | 48.9282 | -26.3204 | -23.9273 | -26.8493 | 2.9224 | 24.36 | 8.38 | 2.1924 | 1.2726 | -6.48 | 2.0812 |  |  | 5.9025 | 2.9143 | -3.0589 |  |  | -2.1997 | -2.6181 | 6.629 | 3.5312 | -2.31 | -2.56 | 6.8665 | -7.8667 | -10.22 | -14.5 | 28.7 | 11.77 | -10.5273 | -5.7909 | -31.4032 | -30.1727 |  | -17.9329 | -23.0873 | -22.6142 | -16.7054 | -20.5664 | -11.977 | -154.6742 | -10.7937 |  | -14.3605 | -13.7874 | 15.1416 | -11.3801 | -10.8188 | -11.268 | -22.9072 | -22.6237 | 3.9128 | 0 | 0 | 0 | 4.7328 | -20.0368 | -11.4864 | -11.6355 | 8.923 | 5.3003 | -22.7922 | 5.3322 |  | 5.0252 | 2.4313 | 0 | 0 | 7.0332 | 6.8657 | -2.1769 | 10.7121 | 10.6855 | 10.9646 | 24.7527 | 21.0953 | -14.34 | -0.201 | 0.2007 | -0.19 | 2.06 | -21.5469 |  | 2.185 | 0.497 |  | 14.4 | -34.1998 | -25.978 | -1.56 | 21.1844 |  | 26.861 | -8.6054 | -9.2171 | 1.9378 |  |  | -9.9111 | -1.4278 | 4.5863 |  | 4.5154 | 4.4209 | 140.673 | -4.6979 | -7.7554 | -7.4582 | 3.0446 | 5.3038 | 5.3326 | 2.4023 | -14.3362 | -12.7224 | 2.51 | -9.2336 | 11.2211 | 17.0093 | 106.8663 | -19.8785 | 30.9876 |  | 7.7255 | 0 | -10.1352 |  |  | -13.8361 | -13.5944 | -8.2643 | -8.1523 | 16.86 | 17.07 | -23.8 | -23.9 | -0.0522 | -11.84 | 45.6219 | 20.5101 | 20.4115 | -19.5 | -26 | -2.4 | -3 |  | -18.7365 | -147.3222 | 9.499 | -222.2455 | -10.6273 | -26.4484 | 86.8966 | 80.3191 | 83.4648 | 138.9382 | 17.865 | 24.9845 | 26.2893 | 26.8332 | 135.6668 | -241.2129 | 31.3423 | -24.7004 | -0.3503 |  | -3.36 | -1.321 | -1.318 | -1.6 | 3.36 | -2.5402 | -9.1386 | 4.0452 | 4.2191 | 10.4 | 0.75 | 1.493 |  |  | 3.8117 | 3.9679 | 3.6137 |  | 12.3 | 7.2931 | 0.08 |  | -13.9876 | -1.4792 | -23.9119 | -10.5852 | -2.5861 | -27.3828 | 0 | -4.3 | -9.3 | 55.3939 | -141.8837
14/12/2025 | 03:00 | 0 | 1.8076 | -6.8456 | 5.2229 | 4.5008 |  | 11.2188 |  | 7.1057 | 1.9069 | 1.7089 | -8.88 |  | 0 | 1.656 |  | 4.2587 | -10.2125 | 3.0023 | 2.8849 | 5.3059 | 3.4939 | 0.1478 | 2.217 |  | -1.324 | -1.25 | -1.236 | 4.04 | -11.1 | -11 | -1.422 | 0.318 |  | -11.61 |  | -12.58 | -12.62 | 4.3153 | 3.7051 | 12.1309 | 13.6368 | -16.1199 | -8.8413 |  | 0.3155 | 0.1035 | -17.4238 | -15.6743 | 23.7286 | -7.9873 | 16.731 | 17.5817 | -5.7 | -5.6 | -25.6026 |  | -2.1693 |  | -12.879 | 0.7831 |  | 0.0476 | -119.0221 | 23.8044 | 23.8655 | 74.9458 | -190.2354 |  |  |  | 4.8301 | 7.31 | 3.32 | -15.62 | 0.64 | -20.2233 | -19.9554 | 23.1308 | 21.8614 | 27.4387 | -17.2529 | -17.3828 | -12.7959 |  |  |  | -21.8 | -20.7 | -1.94 | 6.5968 | 6.7438 | 5.406 | 48.3792 | 48.0241 | -25.8891 | -23.9293 | -26.1368 | 2.7582 | 25.05 | 8.69 | 2.3486 | 1.3702 | -6.45 | 2.0812 |  |  | 2.7387 | 2.9172 | -3.0559 |  |  | -2.4377 | -2.6181 | 7.2598 | 3.5312 | -2.41 | -2.8 | 6.572 | -3.8977 | -10.61 | -14.46 | 28.91 | 11.18 | -6.5818 | -3.5273 | -29.8258 | -28.2273 |  | -17.4233 | -21.5539 | -21.9697 | -9.1892 | -13.5617 | -11.971 | -157.3333 | -5.3361 |  | -13.6692 | -13.6826 | 13.4711 | -15.8499 | -14.7917 | -9.22 | -21.3281 | -21.2425 | 1.78 | 0 | -3.03 | 1 | 4.324 | -27.0513 | -11.1115 | -11.2967 | 8.9028 | 3.6762 | -22.2884 | 4.7873 |  | 4.4993 | 2.7766 | 2.6255 | 0 | 6.3633 | 6.5308 | -1.3397 | 9.7272 | 9.8478 | 11.2392 | 24.3513 | 21.4176 | -14.09 | -0.201 | 0.1916 | -0.11 | 1.72 | -21.4342 |  | 2.21 | 0.49 |  | 14.21 | -33.9247 | -25.6315 | -1.71 | 20.6275 |  | 26.8227 | -8.5841 | -9.179 | 1.9236 |  |  | -8.7408 | -1.2703 | 4.4284 | -26.9413 | 5.6857 | 5.6485 | 138.3488 | -4.7535 | -7.8424 | -7.5983 |  | 5.3624 | 5.3326 |  | -14.3295 | -12.1765 | 4.19 | -9.9521 | 13.9676 | 20.2082 | 107.5274 | -18.8428 | 32.8106 |  | 6.619 | 0 | -11.4747 |  |  | -11.6443 | -10.694 | -8.4898 | -8.6948 | 15.17 | 15.27 | -22.9 | -22.7 | 0.0192 | -11.84 | 38.9941 | 23.6211 | 23.5211 |  | -25.6 | -3.8 | -4.6 |  | -18.4915 | -140.4933 | 10.7657 | -221.505 | -11.9329 | -24.5056 | 87.0406 | 74.3752 | 75.6413 | 136.0485 | 25.2172 | 26.6862 | 23.596 | 34.6312 | 137.3095 | -240.6873 | 36.9121 | -31.0281 | -1.3342 |  | -3.2 | -1.35 | -1.348 | -2.4 | 3.44 | -2.3151 | -9.3461 | 3.7217 | 4.4846 | 10.5 | 1.572 | 1.221 |  |  | 3.8067 | 4.0522 | 3.3345 |  | 11.5 | 7.9888 | -0.01 |  | -14.4312 | -0.9608 | -23.7849 | -10.0639 | -2.7058 | -27.2721 | 0 | -4 | -9.2 | 60.0379 | -146.9152
14/12/2025 | 03:30 | 0 | 1.848 | -6.848 | 4.2867 | 4.6075 |  | 11.3523 |  | 7.1168 | 1.9669 | 1.6815 | -6.66 | -26.4 |  |  |  | 4.3494 | -10.3692 | 2.9684 | 2.7591 | 5.1199 | 3.6984 | 0.0995 | 2.2595 |  | -1.2458 | -1.228 | -1.218 | 4.069 | -11.1 |  | -1.623 | 0.314 |  | -11.62 |  | -11.68 | -11.71 | 4.6586 | 3.6001 | 11.6217 | 12.9388 | -16.5715 | -10.5828 |  | 14.7088 | 15.1873 | -19.4099 | -17.5815 | 29.1122 | -3.0231 | 11.5255 | 17.5926 | -5.8 | -5.8 | -22.4782 |  | -2.052 |  | -13.676 | 0.4915 |  |  | -108.5543 | 22.7973 | 23.0415 | 74.334 | -187.736 |  |  |  | 3.8122 | 7.21 | 3.14 | -16.07 | -0.11 | -20.0894 | -20.0894 | 24.0973 | 22.7907 | 27.2807 | -17.2259 | -17.0401 | -13.5114 | 0 |  |  | -21.8 | -20.7 | -1.78 | 6.0661 | 6.2309 | 5.3521 | 48.0268 | 48.292 | -25.8647 | -22.9308 | -26.3682 | 2.7799 | 24.78 | 8.46 | 2.1924 | 1.1749 | -6.22 | 2.0812 |  |  | 0.9988 | 2.8398 | -2.9662 |  |  | -2.3572 | -2.9921 | 6.629 | 3.1601 | -2.45 | -2.73 | 7.254 | -2.6833 | -10.32 | -14.38 | 27.86 | 10.94 | -6.4364 | -2.8545 | -28.9366 | -28.0091 |  | -17.7269 | -21.3059 | -21.2415 | -12.5907 | -15.414 | -11.949 | -156.0826 | -8.6845 |  | -13.8543 | -13.3274 | 15.7219 | -14.0878 | -13.8897 | -6.66 | -19.4417 | -19.1148 | 3.8375 | 6.46 | 0 | -2.4 | 4.456 | -23.9688 | -12.8489 | -12.868 | 10.75 | 4.4336 | -20.9636 | 5.4415 |  | 5.1515 | 0 | 2.8528 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -2.1769 | 9.1614 | 9.6576 | 12.0198 | 24.7232 | 21.7887 | -13.68 | -0.201 | 0.1916 | -0.11 | 1.57 | -21.4486 |  | 2.219 | 0.427 |  | 14.55 | -33.9066 | -26.07 | -1.3 | 21.4448 |  | 20.6134 | -4.9726 | -5.3218 | 1.8453 | 0.0728 |  | -9.1323 | -6.3385 | 4.357 | -22.6631 | 5.0975 | 4.6302 | 140.2206 | -7.0636 | -9.072 | -1.7879 | 3.1183 | 5.3185 | 5.2693 | 2.6472 | -14.7352 | -13.2541 | 4.61 | -9.4596 | 11.664 | 19.6604 | 107.9037 | -20.2054 | 31.2843 |  | 7.3264 | -10.652 | -12.3758 |  |  | -14.2591 | -14.0778 | -8.454 | -8.6218 | 15.48 | 15.54 | -23.9 | -24 | 0.1767 | -11.6 | 48.5351 | 18.6976 | 18.659 | -19.1 | -24 | -1.6 | -2.1 |  |  | -140.3649 | 12.444 | -221.4684 | -14.6591 | -25.7948 | 91.0763 | 73.3612 | 81.8434 | 142.2219 | 21.2743 | 23.897 | 22.9338 | 23.7342 | 138.8723 | -242.8103 | 33.5883 | -28.8653 | -0.3748 |  | -3.12 | -1.357 | -1.364 | -2 | 3.6 | -2.309 | -8.8457 | 4.1337 | 4.5121 | 10.5 | 1.09 | 1.463 |  |  | 3.6622 | 2.8641 | 3.6573 |  | 11.3 | 7.5998 | 0.01 |  | -13.5414 | -1.4706 | -23.5891 | -9.3727 | -2.2028 | -27.3262 | 0 | -3.7 | -9.3 | 58.8784 | -145.2818
14/12/2025 | 04:00 | 0 | 1.8242 | -6.7723 | 4.6714 | 4.7153 |  | 11.1151 |  | 6.8126 | 1.8649 | 1.5505 | -6.66 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 4.4579 | -10.4138 | 2.7859 | 2.6424 | 4.8476 | 3.1747 | 0.017 | 2.1216 |  | -1.3952 | -1.328 | -1.315 | 4.02 | -13.32 | -11 | -1.728 | 0.313 |  | -12.17 |  | -11.32 | -11.4 | 3.9789 | 3.9963 | 11.2807 | 13.0042 | -16.482 | -10.7167 |  | 15.5398 | 12.4037 | -18.6469 | -17.0183 | 27.6972 | -3.3228 | 12.6811 | 17.4431 | -5.8 | -5.9 | -22.7597 |  | -2.029 |  | -13.435 | -0.7204 |  |  | -110.9347 | 21.7292 | 21.6681 | 69.417 | -189.8682 |  |  |  | 3.7623 | 7.44 | 3.52 | -15.79 | 0.03 | -21.295 | -20.7592 | 21.8577 | 20.8246 | 26.5213 | -12.2849 | -12.0768 | -13.7283 |  |  |  | -21.9 | -21.1 | -1.86 | 8.7194 | 8.3241 | 7.1428 | 47.3964 | 47.6405 | -26.4501 | -21.408 | -27.8137 | 2.6825 | 24.77 | 8.52 | 2.8174 | 1.8585 | -6.39 | 1.4892 |  |  | -1.0095 | 2.2512 | -2.8312 |  |  | -2.2803 | -2.9921 | 7.4175 | 2.9745 | -2.68 | -3.03 | 6.51 | 0.3131 | -10.5 | -14.6 | 27.67 | 10.64 | -1.2545 | -1.2182 | -28.2824 | -27.3273 |  | -16.9216 | -19.7877 | -19.8955 | -8.0959 | -14.7034 | -11.72 | -152.7298 | -10.7973 |  | -14.1759 | -13.4171 | 14.7132 | -14.8269 | -14.1788 | -7.172 | -19.0209 | -18.7912 | 2.54 | 6.46 | 0 | 1 | 4.3912 | -25.5742 | -12.1196 | -12.3637 | 8.7421 | 3.0121 | -19.9969 | 5.689 |  | 5.271 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.2054 | -4.1864 | 8.7428 | 8.5133 | 11.7684 | 24.4198 | 22.6285 | -13.77 | -0.3072 | 0.1916 | -0.3 | 0.85 | -23.344 |  | 2.354 | 0.314 |  | 14.46 | -34.0118 | -24.7501 | -0.97 | 21.5942 |  | 20.6224 | -5.0441 | -5.3338 | 1.8212 |  |  | -9.1086 | -5.6648 | 4.3335 | -22.7061 | 6.7472 | 5.8428 | 139.76 | -7.2128 | -9.0297 | -1.6218 | 3.3348 | 5.15 | 5.1269 | 3 | -15.4896 | -12.8216 | 3.35 | -8.1772 | 15.2674 | 16.1553 | 105.4678 | -20.0603 | 30.8745 |  | 7.8266 | 0 | -10.406 |  |  | -13.49 | -13.1604 | -8.5466 | -8.3489 | 12.34 | 12.29 | -23.6 | -23.7 | 0.054 | -11.2 | 46.4189 | 20.0709 | 19.9733 |  | -25 | -1.6 | -2.1 |  | -18.4376 | -140.3845 | 11.3685 | -221.1201 | -13.0957 | -25.9789 | 89.0439 | 75.9823 | 78.5802 | 138.9538 | 21.0208 | 19.0225 | 17.633 | 26.357 | 133.8823 | -242.4071 | 32.0497 | -28.1163 | -0.3748 |  | -3.36 | -1.419 | -1.417 | -1.52 | 3.6 | -2.5505 | -9.3736 | 4.0146 | 4.7471 | 10.6 | 2.289 | 1.204 |  |  | 4.1411 | 3.6771 | 3.3858 |  | 11.1 | 7.215 | 0.03 |  | -14.0786 | -0.8976 | -23.9866 | -10.3472 | -2.3329 | -27.6724 | 0 | -3.1 | -10 | 54.5154 | -146.6746
14/12/2025 | 04:30 | 0 | 1.7135 | -6.6108 | 5.5457 | 4.5479 |  | 10.8319 |  | 6.9733 | 1.8779 | 1.5705 | -6.66 |  | 0 |  |  | 4.6388 | -9.9624 | 2.8421 | 2.7085 | 4.7732 | 3.2217 | -0.0846 | 2.3434 |  | -1.3547 | -1.375 | -1.362 | 3.925 | -11.1 | -11 | -1.691 | 0.309 |  | -11.66 |  | -12.22 | -12.25 | 3.6316 | 4.2703 | 11.2422 | 12.7912 | -15.4959 | -10.8507 |  | 1.5828 | 2.453 | -17.4686 | -15.807 | 25.4497 | -6.7476 | 10.6765 | 17.9489 | -5.9 | -6.1 | -25.8244 |  | -1.8766 |  | -14.7224 | -0.5769 |  | -0.0526 | -122.2876 | 23.0415 | 23.1635 | 80.264 | -194.565 |  |  |  | 3.8621 | 7.56 | 3.48 | -16.12 | 0.06 | -19.1517 | -18.8838 | 20.4403 | 19.5682 | 25.5984 | -16.5763 | -16.3393 | -14.6885 |  |  |  | -22 | -20.7 | -1.83 | 5.7787 | 6.4481 | 5.5145 | 49.3056 | 49.3855 | -26.0082 | -23.0067 | -27.851 | 2.9311 | 25.02 | 8.56 | 2.8174 | 1.7609 | -6.1 | 1.4892 |  |  | -5.4941 | 1.9595 | -2.9441 |  |  | -2.1863 | -3.1791 | 7.4175 | 2.9745 | -2.75 | -3.15 | 6.3705 | 4.924 | -10.48 | -14.11 | 25.57 | 10.48 | 1.5636 | 0.6455 | -25.4663 | -24.5727 |  | -13.9832 | -17.077 | -16.9571 | -12.6529 | -15.7081 | -11.059 | -160.0422 | -12.1569 |  | -13.7624 | -13.2087 | 8.6363 | -13.8925 | -13.0328 | 8.72 | -22.1579 | -21.349 | -2.403 | -14.97 | -1.75 | -0.2 | 4.1562 | -22.5668 | -12.3556 | -12.4153 | 9.5363 | -1.161 | -16.9194 | 5.6145 |  | 5.1194 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 7.703 | 1.0047 | 5.2398 | 5.887 | 17.6737 | 30.3363 | 22.3014 | -12.85 | -0.201 | 0.1916 | -0.37 | 0.73 | -21.4109 |  | 2.36 | 0.28 |  | 14.45 | -38.2286 | -30.2784 | -1.06 | 21.2752 |  | 21.1749 | -5.0485 | -5.4871 | 1.8153 |  |  | -9.7101 | -4.8935 | 3.8826 | -23.32 | 4.8724 | 6.4918 | 145.0336 | -7.1483 | -9.3126 | -1.2977 | 2.8442 | 4.9522 | 5.0004 | 2.3952 | -14.7772 | -12.8174 | 2.1 | -6.646 | 16.1426 | 15.1933 | 104.2458 | -18.6978 | 32.3089 |  | 5.2807 | 0 | -10.7907 |  |  | -12.6386 | -12.1497 | -7.8017 | -7.5221 | 8.74 | 9.16 | -23.4 | -24.2 | 0.1236 | -10.64 | 42.4481 | 22.066 | 21.9863 | -19.1 | -26 | -2.9 | -3.7 |  | -18.6895 | -144.5959 | 8.903 | -220.1536 | -12.0342 | -25.9411 | 86.0512 | 80.0714 | 80.2691 | 134.7678 | 17.892 | 14.5631 | 14.0926 | 29.6924 | 131.8942 | -239.7131 | 30.7798 | -26.8486 | -1.0071 |  | -3.36 | -1.265 | -1.278 | -1.52 | 3.2 | -3.0814 | -9.0806 | 3.1937 | 3.9567 | 11.3 | 1.843 | 1.944 | 2.4833 | 2.8413 | 3.476 | 3.9027 | 4.2882 |  | 11.8 | 6.3182 | -0.03 |  | -12.3833 | -0.6442 | -23.7276 | -8.7276 | -2.9698 | -26.9411 | 0 | -4.4 | -8.8 | 57.241 | -149.703
14/12/2025 | 05:00 | 0 | 1.6767 | -6.6156 | 4.4504 | 4.3961 |  | 10.9075 |  | 6.9151 | 1.8119 | 1.5735 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 5.019 | -10.6977 | 2.8782 | 2.3816 | 5.1211 | 3.186 | -0.0538 | 2.4363 |  | -1.1755 | -1.336 | -1.33 | 3.567 | -11.1 | -11 | -1.9 | 0.306 |  | -12.13 |  | -11.39 | -11.03 | 3.3774 | 3.9857 | 10.9365 | 12.5127 | -15.6501 | -12.0563 |  | 14.1905 | 9.7516 | -20.0344 | -18.744 | 31.2624 | -3.1559 | 7.166 | 17.4524 | -5.8 | -5.7 | -20.8212 |  | -1.9836 |  | -14.0918 | -0.825 |  |  | -108.5543 | 23.5298 | 23.4992 | 63.9052 | -189.1137 |  |  |  | 4.87 | 7.67 | 3.66 | -15.93 | 0.03 | -18.6158 | -18.4819 | 19.9563 | 18.9211 | 24.4276 | -15.4908 | -15.6094 | -14.1796 |  |  |  | -21.6 | -20.6 | -1.76 | 6.58 | 6.1534 | 5.5998 | 48.507 | 48.8539 | -25.6551 | -22.6365 | -27.5317 | 2.6569 | 25.72 | 8.85 | 3.1299 | 2.0538 | -6.09 | 1.1932 |  |  | -9.2295 | 1.6809 | -2.8972 |  |  | -2.3596 | -3.1791 | 8.2061 | 2.9745 | -2.78 | -3.4 | 6.231 | 9.3224 | -10 | -14.06 | 25.3 | 11.29 | 4.7818 | 1.1545 | -24.4844 | -22.6 |  | -13.6866 | -15.7445 | -14.2748 | -8.4219 | -10.9906 | -10.24 | -147.8673 | -14.0821 |  | -12.74 | -12.2827 | 0 | -17.4529 | -17.1159 | -4.612 | -19.4314 | -19.0962 | -8.379 | 6.45 | 0 | 30.3 | 4.0268 | -28.516 | -10.9273 | -11.0664 | 10.0421 | -6.632 | -19.0606 | 4.9776 |  | 4.6577 | 0 | 2.5064 | 0 | 6.0284 | 5.861 | -1.6746 | 4.5395 | 4.8833 | 12.5858 | 23.8881 | 23.2828 | -13.86 | -0.3072 | 0.165 | -0.27 | 0.79 | -23.4217 |  | 2.401 | 0.3 | 2.1699 | 14.29 | -34.2532 | -26.9902 | -1.12 | 21.212 |  | 20.7883 | -4.8486 | -5.2541 | 1.8236 |  |  | -9.4325 | -5.3421 | 3.3429 | -22.8985 | 5.313 | 4.1428 | 143.1739 | -6.8699 | -9.2074 | -1.4115 |  | 4.8717 | 4.858 |  | -14.5512 | -13.5424 | 2.51 | -8.7769 | 23.9777 | 15.4706 | 102.7921 | -19.2913 | 32.1522 |  | 7.5663 | 0 | -11.7457 | 23.1665 |  | -12.9847 | -12.7485 | -8.303 | -7.9902 | 9.07 | 9.14 | -22.3 | -22.7 | 0.1584 | -10.32 | 40.5427 | 23.0133 | 22.0514 | -19.1 | -23.1 | -2.4 | -3.1 |  | -18.4816 | -140.006 | 2.7436 | -217.798 | -10.3196 | -24.5441 | 85.7503 | 81.8108 | 75.6015 | 134.0764 | 15.0449 | 19.0523 | 17.4384 | 33.8682 | 127.9604 | -238.7767 | 28.5735 | -24.0349 | -1.1951 |  | -3.04 | -1.28 | -1.288 | -2.24 | 4.24 | -3.0601 | -10.164 | 4.5121 | 4.6006 | 10.9 | 1.664 | 2.493 |  |  | 3.4073 | 3.2558 | 3.3014 |  | 9.6 | 6.8109 | 0.11 |  | -14.6596 | -1.2201 | -24.2467 | -10.9909 | -1.9903 | -27.9997 | 0 | -3.2 | -10.3 | 59.8973 | -152.3125
14/12/2025 | 05:30 | 0 | 2.6576 | -7.839 | 4.1756 | 4.5609 |  | 10.7945 |  | 6.1729 | 1.544 | 1.2448 | -11.1 |  | 0 |  |  | 5.1054 | -9.3843 | 2.6203 | 2.4137 | 4.8266 | 2.3621 | 0.1664 | 2.2227 |  | -1.2437 | -1.695 | -1.672 | 3.605 | -8.88 | -11 | -2.097 | 0.309 |  | -15.27 |  | -10.82 | -10.85 | 2.6523 | 3.7227 | 11.7454 | 13.2058 | -15.2995 | -12.4582 |  | 1.2128 | 1.8537 | -16.8567 | -14.9104 | 24.3361 | -7.7394 | 12.6582 | 19.0292 | -6 | -6 | -25.5981 |  | -2.8395 |  | -12.1801 | -0.3863 | 0.5824 | 0.8761 | -117.4352 | 25.544 | 25.4219 | 70.0165 | -193.166 |  |  |  |  | 7.55 | 3.68 | -16.2 | -0.04 | -21.5629 | -21.0271 | 23.1307 | 21.821 | 28.0571 | -21.5377 | -21.4036 | -12.5738 |  |  |  | -21.7 | -20.5 | -1.85 | 4.866 | 4.3396 | 3.1629 | 49.6071 | 49.8663 | -26.5545 | -23.063 | -28.1457 | 2.8189 | 25.16 | 8.62 | 3.4424 | 2.3468 | -6.5 | 1.1932 |  |  | -10.1845 | 1.6872 | -3.1336 |  |  | -2.1741 | -2.9921 | 8.2061 | 3.1601 | -2.68 | -3.46 | 5.6265 | 8.9149 | -10.18 | -14.51 | 25.84 | 11.04 | 5.7455 | 2.6545 | -26.4666 | -25.5455 |  | -12.4369 | -16.0554 | -15.9402 | -14.8087 | -17.3016 | -10.841 | -154.4355 | -22.9184 |  | -13.5154 | -12.9637 | 8.2647 | -9.3732 | -9.184 | -4.612 | -16.2708 | -15.9799 | -3.2582 | 0 | -5.71 | 0 | 4.5349 | -14.2732 | -11.3583 | -11.6055 | 10.5301 | -0.2688 | -15.1762 | 5.4665 |  | 5.2182 | 0 | 2.7387 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -17.9178 | 5.9387 | 6.1682 | 0.93 | 13.4088 | 27.0964 | -16.64 | -0.201 | 0.1907 | -0.32 | 0.17 | -27.3055 |  | 2.415 | 0.494 |  | 15.89 | -27.1163 | -19.1151 |  | 22.4263 |  | 19.6236 | -4.2155 | -4.4466 | 1.8293 |  |  |  | -5.0581 | 3.9586 | -21.9977 | 4.6025 | 6.6725 | 119.1348 | -7.9184 | -9.3232 | -0.7996 | 2.362 | 5.0694 | 5.0716 | 2 | -15.8238 | -15.3053 | -1.26 | 0 | 34.5805 | 4.4827 | 97.8007 | -20.991 | 29.5566 |  | 7.619 | -9.6726 | 0 |  |  | -14.3305 | -13.5889 | 2.773 | 2.6741 | 11.04 | 11.15 | -23.2 | -23.3 | 0.0009 | -12.64 | 42.2139 | 22.065 | 22.3328 | -19.1 | -23.1 | -1.5 | -2.1 |  | -18.6836 | -148.0969 | -5.0452 | -216.4252 | -8.8651 | -28.3748 | 79.2596 | 89.0392 | 85.1447 | 131.2799 | 8.0783 | 13.395 | 13.0482 | 21.6827 | 117.4246 | -236.0462 | 21.8389 | -18.378 | -0.304 |  | -5.84 | -1.06 | -1.057 | 0.48 | 2.64 | -3.6669 | -8.3482 | 3.1083 | 4.3656 | 9.6 | 1.054 | 0.459 |  |  | 4.0031 | 2.9235 | 3.7689 |  | 10.3 | 6.6383 | 0.13 |  | -13.0935 | -1.6647 | -24.381 | -9.0114 | -2.3071 | -27.6582 | 0 | -2.6 | -10.3 | 64.6916 | -152.0947
14/12/2025 | 06:00 | 0 | 2.6299 | -7.7257 | 3.565 | 4.6973 |  | 10.6573 |  | 6.6739 | 1.585 | 1.2012 | -6.66 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 5.0371 | -9.5976 | 2.7788 | 2.5933 | 4.875 | 2.905 | 0.0489 | 2.2967 |  | -1.2579 | 0 | -1.475 | 3.804 | -13.32 | -13.2 | -2.232 | 0.31 |  | -16.24 |  | -9.93 | -9.96 | 1.746 | 3.663 | 10.3458 | 12.3022 | -13.5478 | -12.8601 |  | 14.4348 | 15.989 | -24.8757 | -23.212 | 32.8336 | 0.5521 | -1.0078 | 19.4637 | -6.3 | -6.1 | -24.5837 |  | -3.1362 |  | -15.2631 | -1.7342 | 0 | 0.5012 | -102.9389 | 22.6142 | 22.5837 | 77.3711 | -189.0278 |  |  |  | 0.8682 | 7.03 | 2.66 | -18.27 | -2.39 | -21.4289 | -20.7592 | 22.6832 | 21.4974 | 31.8399 | -23.0604 | -23.2336 | -14.8334 |  |  |  | -23.9 | -22.5 | -1.43 | 0 | 0 | 0 | 51.4943 | 51.854 | -26.769 | -23.3123 | -29.1392 | 2.2781 | 24.33 | 8.2 | 2.5049 | 1.5656 | -5.89 | 1.4892 |  |  | -9.5054 | 2.0328 | -2.8463 | -12.4 | -12.4 | -2.2656 | -3.3661 | 7.2598 | 2.9745 | -2.99 | -3.16 | 5.1305 | 8.1642 | -10.23 | -14.59 | 24.93 | 8.64 | 4.1273 | 1.8273 | -26.872 | -25.7455 |  | -15.9439 | -18.3482 | -18.2553 | -13.1852 | -15.9037 | -10.759 | -162.6093 | -32.8625 |  | -12.829 | -12.5172 | 0 | -9.9837 | -9.9851 | -5.636 | -15.5112 | -15.3981 | -2.306 | 6.83 | -3.23 | 0.5 | 4.3114 | -14.6024 | -12.2335 | -12.3835 | 11.0536 | 0.1812 | -14.7833 | 5.8405 |  | 5.5428 | 0 | 2.4841 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -14.2338 | 6.2728 | 5.8713 | 3.327 | 14.0251 | 24.8161 | -18.53 | -0.0966 | 0.1385 | -0.18 | 2.39 | -25.9417 |  | 2.527 | 0.432 |  | 16.12 | -29.3099 | -20.7319 | -2.12 | 21.5576 |  | 19.5279 | -3.7316 | -3.9823 | 1.8041 |  |  | -11.4006 | -3.482 | 2.6542 | -22.3747 | 5.6999 | 5.8531 | 119.2069 | -8.3562 | -9.9426 | -0.0569 |  | 4.022 | 3.9789 | 1.8172 | -20.4737 | -19.3664 | -4.61 | -3.0625 | 28.385 | -5.4882 | 92.5322 | -26.992 | 24.4982 | 0 | 10.9689 | -9.6757 | -9.8442 |  |  | -17.5331 | -16.8409 | 0.3848 | 1.0118 | 22.5 | 22.62 | -23 | -23.6 | 0.0009 | -10.32 | 35.1634 | 23.4229 | 23.1651 | -20.3 | -23.1 | -0.3 | -0.8 |  | -18.7859 | -166.0725 | -2.2728 | -216.2917 | -15.4945 | -33.8552 | 72.4921 | 98.9638 | 64.5507 | 134.765 | -4.7685 | 9.9393 | 11.6319 | 46.6536 | 100.2785 | -246.1429 | -4.4872 | 4.5001 | 1.6419 |  | -6.48 | -1.027 | -1.034 | 1.68 | 1.92 | -3.4507 | -8.0858 | 3.0777 | 4.7776 | 9.9 | 0.568 | -0.544 |  |  | 4.2559 | 3.5207 | 2.9009 |  | 9.5 | 7.1634 | 0.27 |  | -10.8465 | -2.9812 | -26.1721 | -6.6484 | 0 | -30.0868 | 0 | -1.8 | -11.5 | 53.5502 | -148.0476
14/12/2025 | 06:30 | 0 | 2.6532 | -7.5592 | 6.2647 | 4.4283 |  | 9.9388 |  | 6.1381 | 1.383 | 1.1275 | -6.66 |  | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.8617 | -8.8205 | 2.6769 | 2.5566 | 4.8411 | 3.6013 | 0.224 | 2.285 |  | -1.1656 |  | -1.532 | 3.594 | -11.1 | -11 | -2.123 | 0.305 |  | -16.11 |  | -10.48 | -10.55 | -0.35 | 3.5195 | 10.413 | 11.9045 | -12.2413 | -12.0563 |  | -0.0284 | 0.1191 | -18.6554 | -15.9534 | 23.9587 | -8.2745 | -3.6936 | 20.8965 | -6.3 | -6.3 | -26.1053 |  | -3.3333 |  | -15.734 | -1.9994 |  | 0.639 | -121.311 | 23.6518 | 23.3161 | 86.6642 | -197.1233 |  |  |  |  | 7.11 | 2.85 | -18.1 | -2.8 | -24.51 | -24.9118 | 21.1172 | 19.8817 | 30.2343 | -20.2163 | -19.7367 | -16.0142 |  |  |  | -24.3 | -23.1 | -1.14 | 2.0352 | 2.0577 | 0 | 53.0257 | 53.1918 | -25.6642 | -24.5822 | -28.6101 | 2.2327 | 25.97 | 8.89 | 3.1299 | 2.1515 | -5.85 | 1.1932 |  |  | -10.0537 | 1.6587 | -2.7685 |  |  | -2.677 | -2.9921 | 9.3101 | 3.5312 | -2.64 | -4 | 4.898 | 7.7229 | -10.17 | -14.33 | 25.21 | 8.81 | 4.1455 | 2.0818 | -29.5487 | -27.9 |  | -16.4516 | -19.2711 | -18.9429 | -11.2122 | -14.2917 | -10.362 | -170.086 | -39.4704 |  | -12.9785 | -12.1612 | 0 | -11.0618 | -10.5407 | 16.4 | -20.6102 | -20.2156 | -3.5642 | -6.86 | -4.83 | -2.3 | 4.4201 | -15.6905 | -11.6092 | -11.7029 | 9.7902 | -0.3587 | -12.23 | 6.0414 |  | 5.7121 | 0 | 2.7797 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -14.5687 | 7.9968 | 7.9029 | 3.4126 | 15.2837 | 25.2555 | -17.74 | -0.201 | 0.1385 | -0.14 | 1.81 |  |  | 2.623 | 0.299 |  | 16.18 | -28.5202 | -20.8782 | -2.22 | 22.0184 |  | 12.4582 | 0.1045 | 0 | 1.7209 |  |  | -10.9859 | -7.8105 | 2.4429 | -17.5169 | 5.5044 | 5.2072 | 115.533 | -3.8556 | -11.2565 | 11.7878 | 3.4681 | 4.4176 | 4.3913 | 2.5816 | -24.993 | -24.2262 | -2.93 | -4.547 | 12.6924 | -6.0461 | 99.135 | -34.7953 | 18.6202 | 5.6309 | 13.1495 | -11.4526 | -12.2042 | 10.4884 |  | -15.528 | -15.0172 | -0.4086 | -0.578 | 30.41 | 30.01 | -23.3 | -23.9 | 0.195 | -9.28 | 41.196 | 17.0981 | 17.0144 | -19.3 | -24.3 | -1.2 | -1.7 |  | -18.8158 | -187.0602 | -4.0211 | -211.8442 | -10.1517 | -37.2849 | 57.1673 | 113.8259 | 62.4173 | 119.4595 | -22.2549 | 11.7956 | 7.2949 | 46.9582 | 80.6779 | -236.3132 | -13.4802 | 12.5216 | 0.3064 |  | -6.96 | -1.001 | -1.011 | 2 | 1.44 | -3.4835 | -7.2648 | 0.911 | 6.0075 | 9.4 | -0.567 | -0.401 | 2.4768 | 2.8489 | 4.7767 | 3.6934 | 2.852 |  | 10.1 | 6.1315 | 0.2 |  | -8.8187 | -3.1853 | -28.0017 | -4.4353 |  | -32.2718 | 0 | -1.5 | -11.6 | 46.136 | -142.0558
14/12/2025 | 07:00 | 0 | 1.6302 | -6.2682 | 4.4688 | 4.319 |  | 9.4142 |  | 6.3752 | 1.478 | 1.1786 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | 4.6901 | -7.0618 | 2.7703 | 2.6431 | 4.9892 | 3.2433 | 0.0929 | 2.3598 |  | -1.1391 |  | -1.837 | 2.679 | -8.88 |  | -1.961 | 0.282 |  | -17.86 |  | -10.04 | -10.09 | -0.6987 | 3.6765 | 11.4602 | 12.6061 | -13.0884 | -14.4676 |  | 0.6057 | 0.6693 | -19.2115 | -16.5262 | 4.1764 | 4.191 | 1.6694 | 19.6182 | -6.4 | -6.4 | -24.0199 |  | -3.2976 |  | -12.0791 | -1.7481 | 1.0207 | 0.6982 | -119.2968 | 15.4118 | 15.4118 | 104.7633 | -168.9784 |  |  |  | -0.2694 | 6.85 | 2.49 | -18.45 | -3.62 | -32.4134 | -32.2795 | 28.1619 | 27.8085 | 33.4312 | -11.449 | -11.1571 | -11.6949 |  |  |  | -25.1 | -23.8 | -0.98 | 5.0397 | 5.3563 | 4.3111 | 49.2737 | 48.7696 | -27.6631 | -18.9086 | -30.2697 | 2.5158 | 25.06 | 8.46 | 2.8174 | 1.7609 | -5.2 | 1.1932 |  |  | -19.322 | 1.7561 | -2.5636 | -10.9 | -11.5 | -2.5293 | -2.6181 | 9.6255 | 3.7167 | -2.44 | -3.94 | 3.3015 | 16.4034 | -9.98 | -12.82 | 23.39 | 8.78 | 12.5273 | 6.7 | -33.0224 | -32.1455 |  | -13.5079 | -16.4764 | -17.4121 | -13.5854 | -18.0143 | -10.226 | -189.3327 | -45.5768 |  | -11.2182 | -11.9742 | 0 | -6.7158 | -6.1493 | 8.208 | -22.9568 | -22.5881 | -3.106 | -3.82 | -4.74 | 2.2 | 4.0363 | -9.8826 | -13.1669 | -7.4983 | 9.4611 | 0.6441 | -16.0769 | 5.3041 |  | 4.9821 | 2.6788 | 2.4307 | 0 | 19.4249 | 18.9226 | -25.6208 | 11.6149 | 12.032 | -9.4295 | 0 | 23.0924 | -20.58 | -0.0966 | 0.165 | -0.16 | 4.68 | -21.89 |  | 2.51 | 0.211 |  | 20.59 | -14.8296 | -9.484 | -1.52 | 16.5655 |  | 12.5782 | -0.0225 |  | 1.7077 |  |  | -9.4388 | -5.7428 | 1.9665 | -17.4452 | 4.8622 | 4.9659 | 99.5261 | -3.8058 | -11.0101 | 11.4194 |  | 4.6739 | 4.6128 |  | -17.5194 | -17.0618 | -3.35 | 0 | 15.5591 | -13.0189 | 104.277 | -46.1325 | 4.9041 | 0 | 9.0304 | 0 | -11.6849 |  |  | -16.5827 | -16.1817 | -1.7905 | -2.0615 | 32.24 | 32.21 | -24.1 | -24.7 | 0.1236 | -5.28 | 52.3683 | 13.1915 | 13.4212 | -18.6 | -23.9 | -0.8 | -1.3 |  | -18.8492 | -201.2954 | -10.3239 | -202.1134 | -6.7461 | -37.6734 | 50.5181 | 126.9539 | 63.5362 | 111.2256 | -31.3598 | 10.2943 | 8.094 | 45.4411 | 63.5027 | -230.1078 | -27.9008 | 25.3556 | 0.9631 |  | -8.08 | -1.108 | -1.107 | 3.04 | 0.56 | -3.6471 | -6.6484 | 0.734 | 6.154 | 10.1 | -0.32 | -1.14 |  |  | 3.3942 | 3.5041 | 4.1848 |  | 10.1 | 5.832 | 0.27 |  | -14.2348 | -1.3586 | -23.1765 | -9.525 | -2.2883 | -26.9382 | 0 | -2.6 | -11.9 | 51.0114 | -145.9782
14/12/2025 | 07:30 | 0 | 1.6594 | -6.3636 | 6.6777 | 4.6362 |  | 10.4135 |  | 7.0191 | 1.9619 | 1.6101 | -11.1 |  | 2.2 | 0.828 |  | 4.5644 | -6.9341 | 2.9609 | 2.7757 | 5.2391 | 3.2938 | -0.0592 | 2.241 |  | -1.1902 |  | -1.774 | 3.397 | -8.88 | -8.8 | -1.897 | 0.303 |  | -17.35 |  | -10.16 | -10.17 | -0.3797 | 3.4951 | 11.3725 | 12.5775 | -12.552 | -12.1903 |  | 0.1925 | 0.4222 | -18.2635 | -15.5655 | 3.1142 | 3.5269 | 0.5359 | 18.7118 | -6.1 | -6 | -24.5328 |  | -3.4022 |  | -10.8329 | -1.9206 | 1.4382 | 1.0042 | -119.4494 | 17.5787 | 17.7007 | 100.8896 | -164.8947 |  |  |  | 0.7385 | 7.25 | 2.98 | -17.84 | -2.94 | -33.753 | -33.619 | 28.392 | 27.4938 | 32.6208 | -9.9003 | -10.333 | -10.7788 | 0 |  |  | -22.8 | -22.3 | -1.02 | 6.9841 | 6.7383 | 5.3482 | 48.4534 | 47.7296 | -24.7124 | -20.8487 | -27.8981 | 2.3955 | 24.12 | 8.18 | 3.4424 | 2.3468 | -5.74 | 1.1932 |  |  | -17.4364 | 1.7683 | -2.8223 |  |  | -2.6099 | -1.8701 | 10.5718 | 4.6445 | -1.49 | -4.29 | 3.286 | 16.1578 | -10.22 | -13.13 | 24.21 | 10.18 | 10.9091 | 5.7909 | -34.2923 | -32.9182 |  | -12.4687 | -15.3395 | -15.415 | -10.49 | -12.8984 | -8.755 | -185.023 | -43.7504 |  | -12.9461 | -12.3963 | 0 | -5.2968 | -5.1382 | -3.588 | -24.8296 | -24.3635 | -3.1454 | -8 | -4.91 | 1.4 | 3.9403 | -5.3865 | -13.3479 | -7.8844 | 9.5781 | 0.1162 | -14.1193 | 5.3991 |  | 4.9301 | 0 | 0 | 0 | 20.7646 | 21.0995 | -26.9605 | 13.441 | 13.0286 | -10.7912 |  | 22.4869 | -20.94 | -0.0966 | 0.1247 | -0.17 | 5.25 | -21.9087 |  | 2.43 | 0.229 |  | 21.6 | -12.6022 | -8.0295 | -1.66 | 17.0407 |  | 12.1561 | -0.3235 |  | 1.8031 |  |  | -8.6673 | -6.0206 | 1.8535 | -17.3774 | 5.1799 | 5.5078 | 97.6368 | -2.5838 | -10.2792 | 11.2072 | 1.915 | 4.8424 | 4.8026 | 1.345 | -18.7006 | -16.6602 | -2.51 | -3.5411 | 12.8132 | -10.5417 | 108.3381 | -42.17 | 7.7471 | -10.4402 | 0 | -11.2026 | -14.0579 |  |  | -15.1325 | -14.5447 | -3.3383 | -2.2467 | 33.39 | 33.09 | -24.7 | -24.3 | 0.2646 | -2.16 | 52.6935 | 12.307 | 12.2392 | -17.9 | -26 | -2.4 | -2.6 |  |  | -201.1754 | -8.5567 | -205.6985 | -7.782 | -39.3846 | 50.6339 | 121.5996 | 59.9404 | 113.1718 | -28.3742 | 8.5852 | 9.1828 | 49.4597 | 66.51 | -228.5099 | -22.7929 | 22.1307 | 1.1731 |  | -9.12 | -1.019 | -1.016 | 4.4 | -0.56 | -3.7663 | -5.449 | -5.8 | 8.7907 | 13.1 | -0.359 | -0.247 |  |  | 3.547 | 4.4368 | 1.9403 |  | 11.3 | 6.1243 | 0.38 |  | -12.5966 | 0.3642 | -21.2642 | -11.4348 | -7.5216 | -21.1501 | -2.4721 | -3.3 | -11.1 | 48.016 | -143.207
14/12/2025 | 08:00 | 0 | 1.9442 | -6.7153 | 6.4193 | 5.3651 |  | 10.3811 |  | 7.9796 | 2.4459 | 2.1564 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0622 | -7.7863 | 3.4096 | 3.2065 | 5.937 | 3.4195 | 0.034 | 2.2862 |  | -1.0941 |  | -1.353 | 2.322 | -8.88 | -11 | -1.729 | 0.278 |  | -15.03 |  | -11.34 | -11.38 | 0.3573 | 3.2755 | 12.3766 | 13.621 | -12.5247 | -12.7261 |  | 0.3987 | 0.4831 | -17.2638 | -14.468 | 3.9055 | 4.1297 | 2.5925 | 18.5201 | -5.7 | -5.8 | -23.8727 |  | -3.4053 |  | -14.377 | -1.3584 | 1.454 | 1.121 | -118.0761 | 19.7455 | 19.4708 | 87.3695 | -164.3869 |  |  |  | 1.8462 | 7.32 | 3.12 | -17.1 | -2.59 | -29.4664 | -30.9399 | 24.7555 | 23.4874 | 29.4466 | -8.359 | -8.6953 | -13.861 |  |  |  | -20.8 | -20.8 | -1.08 | 9.5523 | 9.8223 | 7.6429 | 47.1413 | 46.5831 | -23.933 | -19.7522 | -30.2586 | 2.7826 | 26.87 | 9.19 | 4.0674 | 2.9327 | -6.13 | 1.1932 |  |  | -17.9841 | 1.7119 | -2.9805 |  | -14.2 | -2.887 | -1.4961 | 11.8335 | 5.7578 | -0.97 | -4.73 | 3.658 | 16.139 | -10.13 | -11.31 | 22.29 | 11.34 | 12.5455 | 6.2364 | -29.7224 | -28.4727 |  | -8.1463 | -12.0364 | -11.3646 | -13.5339 | -17.866 | -8.85 | -172.0166 | -40.8421 |  | -13.2471 | -12.027 | 0 | -3.5564 | -3.0882 | 7.184 | -21.8854 | -21.965 | -5.0376 | 0 | -4.88 | -1 | 4.2283 | -2.0928 | -11.9284 | -6.2855 | 6.7659 | -0.3331 | -12.7528 | 4.9926 |  | 4.6331 | 0 | 0 |  | 15.7409 | 15.9083 | -13.3965 | 8.8684 | 8.8899 | 0.6033 | 11.4392 | 19.5084 | -19.93 | 0.0096 | 0.1742 | -0.2 | 5.88 | -20.1044 |  | 2.265 | 0.232 |  | 20.92 | -24.4768 | -18.8948 | -1.07 | 16.7675 |  | 14.7951 | -1.007 |  | 1.8946 | 0.0398 |  | -8.8657 | -4.6606 | 2.0253 | -18.328 | 5.8572 | 4.3829 | 121.8033 | -0.9849 | -11.4588 | 10.052 | 1.5785 | 4.8131 | 4.8184 | 0.8339 | -17.5407 | -17.4691 | -1.68 | -4.5752 | 13.627 | -6.9397 | 106.0434 | -40.8467 | 9.992 | -10.6231 | 0 | -10.2107 | 0 |  |  | -14.2811 | -14.0339 | -4.4846 | -3.5479 | 37.05 | 36.81 | -24.4 | -24.9 | 0.2463 | -1.28 | 54.8789 | 13.0904 | 12.8036 | -17.8 | -26.3 | -2.9 | -3.4 |  | -18.9289 | -199.1793 | -12.0521 | -203.4845 | -2.902 | -39.4049 | 44.7453 | 126.8926 | 77.5126 | 106.0727 | -29.5308 | 18.6178 | 15.712 | 34.6456 | 65.3296 | -223.7744 | -17.1054 | 16.3841 | 1.0559 |  | -8.8 | -0.911 | -0.921 | 4.16 | -1.28 | -3.5053 | -4.9485 | -5.1835 | 8.8212 | 12.6 | -1.286 | -0.307 |  |  | 3.7503 | 6.8293 | 2.6799 |  | 11.2 | 6.2545 | 0.39 |  | -13.2766 | -0.1348 | -20.687 | -11.8173 | -7.2436 | -20.5117 | -3.2313 | -3.5 | -11.2 | 49.4284 | -144.8671
14/12/2025 | 08:30 | 0 | 2.2119 | -6.988 | 4.0871 | 6.5283 |  | 11.8563 |  | 8.673 | 2.8179 | 2.5589 | -11.1 | -24.2 | 2.2 |  |  | 4.2303 | -8.3659 | 3.8165 | 3.6248 | 6.7313 | 3.4591 | 0.1395 | 2.3481 |  | -1.158 |  | -1.762 | 3.027 | -6.66 | -8.8 | -1.663 | 0.294 |  | -19.47 |  | -7.27 | -7.26 | 0.976 | 3.2277 | 13.7136 | 14.8369 | -12.8701 | -15.9411 |  | -0.0984 | 0.0374 | -15.682 | -12.8992 | 3.2357 |  | 8.2973 | 18.8291 | -5.9 | -5.7 | -21.392 |  | -3.7309 |  | -10.2555 | -1.1033 | 1.7176 | 1.2863 | -110.7211 | 22.248 | 22.248 | 86.8195 | -150.0967 |  |  |  |  | 7.48 | 3.43 | -16.33 | -1.84 | -28.2608 | -28.2608 | 34.1171 | 33.3496 | 33.337 | -12.4582 | -12.5387 | -10.1788 |  |  |  | -17.3 | -16.9 | -1.29 | 9.5832 | 9.6957 | 8.2041 | 41.7909 | 41.3743 |  | -20.1473 | -34.6064 | 3.0625 | 26.15 | 9.03 | 4.5361 | 3.6163 | -6.58 | 1.4892 |  |  | -15.9994 | 1.708 | -3.1668 |  | -11.8 | -2.3315 | -0.374 | 10.8873 | 6.6855 | -0.01 | -3.98 | 4.5105 | 14.3808 | -10.32 | -11.37 | 23.25 | 13 | 10.6364 | 5.1 | -32.512 | -31.5727 |  | -7.8182 | -12.2551 | -12.1647 | -14.66 | -19.2416 | -9.788 | -168.248 | -44.3235 |  | -14.0396 | -13.4114 | 0 | -0.6983 | -1.6889 | -3.588 | -23.1051 | -22.7608 | -3.1178 | 0 | -5.2 | 0 | 4.6481 | 0.6089 | -12.5812 | -7.0108 | 6.926 | -0.5713 | -11.6968 | 4.8639 |  | 4.4892 | 0 | 2.7412 | 0 | 14.9036 | 15.2385 | -23.4439 | 11.7142 | 11.6442 | -7.433 | 0 | 24.4889 | -19.44 | -0.0948 | 0.1476 | -0.13 | 2.7 |  |  | 2.267 | 0.251 |  | 21.83 | -16.8999 | -9.8081 | -1.18 | 18.9782 |  | 14.4086 | -1.1933 | -1.3325 | 1.9501 |  |  | -8.3914 | -5.5823 | 3.7684 | -17.6182 | 4.7329 | 4.1811 | 140.3681 | 0.0533 | -10.8237 | 10.1176 | 1.9564 | 4.9303 | 4.9133 | 1.2166 | -16.9346 | -15.2624 | -1.26 | -5.0593 | 15.0092 | -5.9792 | 106.9337 | -40.8992 | 10.2639 | -8.5108 |  | -10.1344 | -11.9845 |  |  | -13.8196 | -13.5505 | -3.9579 | -4.782 | 33.97 | 33.37 | -24.1 | -24 | 0.3525 | 1.76 | 56.7975 | 13.3518 | 13.0469 |  | -26.5 | -3.7 | -4.1 |  | -18.7221 | -198.1042 | -9.268 | -205.2408 | -5.9604 | -39.3562 | 48.2062 | 123.8397 | 75.7332 | 107.8715 | -30.4862 | 16.7879 | 14.6966 | 35.9525 | 67.5125 | -223.8873 | -16.2273 | 15.5548 | 0.8923 |  | -8.72 | -0.948 | -0.956 | 3.92 | -0.72 | -3.6407 | -5.4185 | -4.1306 | 8.4703 | 11.7 | 0.355 | -0.358 | 2.4625 | 2.8109 | 3.8352 | 4.2597 | 3.7159 |  | 11.3 | 6.9143 | 0.45 |  | -11.0917 | 0.051 | -22.4509 | -9.3412 | -6.3018 | -22.9074 | -1.8759 | -3.9 | -11.3 | 48.3683 | -135.9723
14/12/2025 | 09:00 | 0 | 2.2538 | -7.1977 | 3.2047 | 6.5524 |  | 13.234 |  | 9.3948 | 3.1929 | 2.9834 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 |  | 4.5383 | -9.4277 | 3.9071 | 3.8257 | 6.9502 | 2.7003 | 0.2172 | 2.3657 |  | -1.1752 |  | -0.73 | 3.022 | -6.66 |  | -1.77 | 0.293 |  | -13.32 |  | -9.94 | -9.94 | 2.6673 | 3.7407 | 14.0871 | 15.8357 | -14.5431 | -12.0563 |  | 14.2156 | 12.691 | -16.9173 | -13.807 | 13.1559 |  | -2.0271 | 15.016 | -4.6 | -4.7 | -22.5981 |  | -2.8061 |  | -18.022 | -0.3588 | 3.1418 | 2.2556 | -93.1119 | 25.6355 | 25.605 | 59.3684 | -135.0716 |  |  |  | 3.8421 | 7.53 | 3.59 | -15.68 | -1.78 | -25.3137 | -25.0458 | 30.1294 | 29.4693 | 33.7428 | -6.2673 | -6.3097 |  |  |  |  | -18 | -17.3 | -1.26 | 13.3376 | 13.6186 | 11.7837 | 40.7571 | 40.8128 | -8.786 | -23.6983 | -27.0042 | 3.9571 | 25.85 | 9.04 | 3.7549 | 2.8351 | -6.6 | 1.7852 |  |  | -4.5516 | 2.6912 | -3.0784 | -16.3 |  | -2.5708 | 0.5669 | 9.6255 | 8.1699 | 1.15 | -3.16 | 3.9215 | 3.7602 | -10.14 | -11.03 | 25.31 | 13.98 | 0.8909 | 0.2909 | -32.5617 | -31.0182 |  | -6.2025 | -12.9217 | -12.679 | -12.0376 | -17.7128 | -9.783 | -149.7893 | -41.2951 |  | -13.6738 | -12.9902 | 0 | -4.6026 | -4.8581 | -3.588 | -24.2093 | -24.2103 | -0.8511 | 6.45 | -5.46 | 1.6 | 4.7647 | -7.0989 | -13.5326 | -7.9819 | 6.7283 | 1.2393 | -14.5529 | 5.4748 |  | 5.4151 | 3.5293 | 3.5235 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -10.2148 | 11.6569 | 11.7836 | 5.7052 | 19.3976 | 24.8161 | -17.82 | -0.0948 | 0.1595 | -0.18 | 2.11 | -24.62 |  | 2.222 | 0.251 |  | 18.43 | -32.4233 | -23.445 | -1.3 | 15.8205 |  | 20.0311 | -3.923 | -4.2007 | 2.0494 |  |  | -9.1316 | -2.6515 | 1.4571 | -20.8087 | 6.9412 | 5.9222 | 155.2796 | 3.1169 | -10.855 | 5.645 |  | 5.1427 | 4.9687 |  | -16.723 | -16.356 | 0 | -6.3847 | 13.6977 | 0 | 103.2463 | -40.0453 | 11.073 | -9.4869 |  | -10.581 | -12.769 |  |  | -13.0121 | -12.8254 | -3.7713 | -3.8799 | 30.14 | 29.4 | -23.3 | -23.3 | 0.3873 | 1.12 | 39.3902 | 17.2418 | 17.1652 | -17 | -25.6 | -4.1 | -4.3 |  | -18.7187 | -195.3994 | -11.8851 | -207.9885 | -8.5825 | -41.2811 | 47.7468 | 123.0892 | 69.8155 | 108.3608 | -27.5171 | 18.3215 | 17.1441 | 42.6806 | 68.329 |  | -14.8808 | 15.0487 | 0.3992 |  | -8.4 | -0.914 | -0.917 | 3.92 | -0.08 | -3.7552 | -5.4185 | -5.037 | 8.5557 | 12.2 | 1.347 | 0.559 | 2.7264 | 3.1371 | 3.1843 | 3.0893 | 3.877 |  | 11 | 6.7875 | 0.61 |  | -12.0331 | 0.2264 | -21.9547 | -10.1506 | -6.3313 | -22.0202 | -2.2937 | -3.3 | -11.6 | 46.4468 | -137.4712
14/12/2025 | 09:30 | 0 | 2.5647 | -7.5047 | 3.9423 | 6.4074 |  | 13.1887 |  | 10.6312 | 3.8039 | 3.5008 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.6375 | -8.9361 | 4.1827 | 4.0933 | 7.5746 | 2.5269 | 0.2104 | 2.3414 |  | -0.7617 |  | -1.236 | 3.175 | -6.66 | -8.8 | -1.769 | 0.297 |  | -16.02 |  | -9.11 | -9.15 | 2.8028 | 3.8012 | 15.5097 | 16.8448 | -13.4582 | -11.3865 | 0 | 0.3665 | 0.2888 | -14.7388 | -11.7049 | 3.8767 | 0 | 5.5556 | 17.7417 | -6.8 | -6.7 | -23.5972 |  | -3.1727 |  | -16.2894 | -0.1601 | 3.5385 | 2.5464 | -107.2725 | 27.253 | 27.253 | 65.1433 | -142.8932 |  |  |  | 6.0376 | 7.43 | 3.77 | -15.16 | -1.26 | -26.6533 | -26.9212 | 32.7768 | 31.4896 | 32.6131 | -12.8877 | -12.8392 |  | 5.2554 |  |  | -25.2 | -5.4 | -1.27 | 14.677 | 14.4278 | 13.0488 | 43.6049 | 43.5023 |  | -26.3612 | -29.2394 | 3.4295 | 26.17 | 9.16 | 4.2236 | 3.2257 | -6.47 | 1.4892 | -6.482 | -6.8995 | -1.857 | 2.1949 | -3.1369 |  | -16.4 | -2.3706 | 1.5019 | 10.2564 | 9.2831 | 1.77 | -3.06 | 4.154 | -0.24 | -10.27 | -11.21 | 26.25 | 15.52 | -0.7455 | -1.0545 | -34.4772 | -33.2909 |  | -5.4847 | -12.1524 | -12.0854 | -11.8533 | -17.1759 | -11.511 | -153.7866 | -41.1662 |  | -14.3722 | -13.3752 | 0 | -3.9964 | -4.3362 | 18.96 | -26.0969 | -25.0295 | -0.5596 | 0 | -15.47 | -1.5 | 4.9198 | -7.3987 | -14.1988 | -8.5597 | 7.9976 | 0.296 | -10.8029 | 5.117 |  | 4.8392 | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.564 | -18.2527 | 13.9939 | 13.7925 | -2.5847 | 9.3165 | 23.7906 | -19.34 | 0.0041 | 0.1385 | -0.1 | 3.15 | -22.6956 |  | 2.244 | 0.269 |  | 18.98 | -23.1037 | -14.9349 |  | 15.3909 |  | 25.8946 | -7.2785 | -7.8144 | 2.2494 | 0.0503 |  |  | 0.1781 | 2.1413 | -24.6904 | 4.6623 | 4.3686 | 151.5008 | -2.7439 | -9.2136 | -6.1181 | 1.6006 | 5.15 | 5.1981 | 0.9271 | -19.4651 | -18.6971 | -0.42 | -6.3228 | 12.0757 | -3.0324 | 106.855 | -38.5742 | 12.9889 | -8.4036 |  | -15.0796 | -15.7498 |  |  | -11.8091 | -11.5894 | -4.3851 | -4.7147 | 32.71 | 32.39 | -25.7 | -25.4 | 0.3177 | 2.88 | 42.4836 | 17.6435 | 17.379 | -17 | -29.9 | -5.3 | -5.5 |  |  | -198.2193 | -13.9978 | -206.1818 | -6.866 | -42.4847 | 49.7114 | 122.0069 | 69.6447 | 107.0766 | -27.7185 | 14.7819 | 14.5622 | 39.3391 | 71.0482 | -222.4556 | -11.7598 | 10.1079 | 0.3992 |  | -8.88 | -0.849 | -0.848 | 4.32 | -2.08 | -3.407 | -4.0116 | -4.9485 | 5.0706 | 13 | 1.239 | 1.538 |  | 2.8461 | 2.8608 | 2.1935 | 2.8898 |  | 15.4 | 5.7948 | 0.68 |  | -10.1328 | -0.4831 | -23.3619 | -9.1157 | -5.6046 | -22.503 | -2.6227 | -7.5 | -8.1 | 47.4818 | -137.273
14/12/2025 | 10:00 | 0 | 2.8461 | -7.7533 | 5.8602 | 6.6564 |  | 14.363 |  | 11.7857 | 4.4329 | 4.1017 | -11.1 |  | 0 |  | -17.6 | 4.5743 | -10.338 | 4.2059 | 4.0825 | 7.6307 | 2.6953 | 0.1747 | 2.3933 |  | -1.0263 |  | -0.768 | 3.23 | -6.66 |  | -1.616 | 0.295 |  | -14.42 |  | -9.47 | -9.47 | 3.7354 | 4.0128 | 10.7094 | 13.7881 | -15.8094 | -7.2338 |  | 15.3668 | 12.8765 | -18.9544 | -16.2488 | 29.6413 | 0 | 2.8713 | 17.3298 | -6.4 | -6.6 | -26.4184 |  | -2.8756 |  | -10.9296 | -0.0616 | 3.1976 | 2.1505 | -81.5149 | 25.0862 | 24.7505 | 56.91 | -129.286 |  |  |  |  | 7.38 | 3.75 | -14.45 | -0.95 | -27.7249 | -27.0551 | 34.0637 | 33.2124 | 32.9339 | -8.5741 | -8.5644 |  | 5.4506 |  |  | -20.1 | -7.3 | -1.34 | 18.0257 | 17.9703 | 16.7901 | 40.2087 | 40.7654 | -8.8887 | -23.3534 | -28.8428 | 3.8471 | 26.79 | 9.41 | 4.8486 | 3.8116 | -6.54 | 1.4892 | -7.3896 | -7.488 | -0.3536 | 2.0142 | -3.129 | -16.6 | -16.4 | -2.3279 | 1.8759 | 11.045 | 9.8398 | 2.33 | -3.31 | 4.7275 | -1.0626 | -10.09 | -10.35 | 25.89 | 15.49 | -2.0182 | -1.3364 | -35.3702 | -34.4909 | 10.4825 | -1.9193 | -10.8533 | -10.7067 | -9.1591 | -15.083 | -12.458 | -140.7154 | -41.4063 |  | -13.5294 | -13.0522 | 0 | -2.3454 | -2.2905 | 28.688 | -26.9999 | -26.9345 | -1.0682 | 6.39 | -8.92 | 1.3 | 4.9133 | -5.2573 | -15.0145 | -9.4056 | 8.8742 | 1.2909 | -12.4537 | 5.2339 |  | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 14.9036 | -20.7646 | 15.141 | 15.3695 | -3.3786 | 0 | 28.3073 | -18.01 | -0.1076 | 0.2007 | 0 | -0.05 | -27.5032 |  | 2.364 | 0.226 |  | 19.75 | -24.2626 | -14.3844 | -1 | 18.111 |  | 26.5506 | -7.7736 | -8.4516 | 2.2957 |  |  | -8.9389 | -0.3421 | 3.9716 | -24.1641 | 4.4191 | 4.6133 | 156.2673 | -1.5654 | -9.0348 | -7.2446 | 1.5782 | 5.1134 | 5.1665 | 1 | -19.3905 | -17.8998 | -2.51 | 0 | 7.0097 | 0 | 106.1827 | -38.5076 | 11.5821 | -9.1296 |  | -14.8596 | -16.0865 |  |  | -12.5782 | -12.3859 | -5.0525 | -5.2123 | 31.28 | 31.49 | -25.4 | -25.4 | 0.3342 | 4.48 | 39.1598 | 17.2704 | 17.3582 | -16.5 | -30.2 | -4.1 | -4.7 |  | -18.4798 | -197.803 | -7.1309 | -210.7699 | -11.9422 | -44.275 | 54.217 | 116.8435 | 66.701 | 110.2208 | -22.4046 | 18.141 | 20.784 | 38.2805 | 74.1254 | -225.3102 | -10.6812 | 10.7042 | 0.3064 |  | -9.2 | -0.952 | -0.97 | 4.96 | -2.72 | -2.8503 | -3.2212 | -4.863 | 5.452 | 13.2 | 0.589 | 1.92 |  |  | 2.879 | 2.9315 | 2.0819 |  | 15 | 5.0155 | 0.73 |  | -11.7473 | -0.0999 | -22.6258 | -10.4132 | -6.1666 | -21.897 | -2.2323 | -7.5 | -8.7 | 43.1552 | -133.5033
14/12/2025 | 10:30 | 0 | 2.9626 | -7.9573 | 3.738 | 6.5965 |  | 14.8223 |  | 12.1614 | 4.6149 | 4.4345 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.4035 | -11.0352 | 4.3756 | 4.0759 | 7.8145 | 2.6998 | 0.2062 | 2.3664 |  | -1.086 |  | -0.65 | 3.06 | -8.88 | -8.8 | -1.424 | 0.289 |  | -12.87 |  | -10.31 | -10.27 | 3.2537 | 4.1948 | 10.6054 | 13.8262 | -16.0838 | -7.2338 | 0 | 15.2798 | 23.3236 | -19.373 | -18.5252 | 41.1458 | 0 | 11.2376 | 15.1266 | -5.6 | -5.6 | -27.1861 |  | -3.1825 |  | -9.3223 | 1.0338 | 3.3036 | 2.4348 | -74.3431 | 25.5745 | 25.3609 | 49.8632 | -120.1079 |  |  |  | 7.0356 | 7.2 | 3.55 | -13.65 | -0.17 | -26.7872 | -26.9212 | 33.2758 | 32.4968 | 32.6126 | -8.1162 | -8.1499 |  | 5.5856 |  |  | -15.8 | -7.5 | -1.54 | 19.578 | 19.7871 | 18.4544 | 38.683 | 39.0832 | -8.7305 | -22.5433 | -28.0257 | 3.8779 | 28.19 | 10.07 | 5.4736 | 4.3976 | -6.97 | 1.4892 | -7.7327 | -7.5139 | -0.0994 | 1.9162 | -3.3992 | -19 |  | -2.2681 | 3.185 | 11.5181 | 11.5097 | 3.64 | -3.46 | 4.8515 | -0.415 | -10.1 | -10.26 | 26.56 | 16.64 | -0.7636 | -0.2818 | -34.6271 | -33.9909 | 15.1497 | 2.3438 | -6.7735 | -6.6477 | -10.8047 | -16.1631 | -12.03 | -132.3371 | -40.3495 |  | -14.3366 | -13.8048 | 0 | 2.0932 | 2.2063 | 1.04 | -28.5939 | -28.4718 | -2.4629 | 0 | -9.58 | 0 | 5.3945 | 1.1447 | -15.0948 | -9.5794 | 8.304 | -3.4801 | -12.9694 | 5.7438 |  | 5.453 | 2.4171 | 3.0151 | 0 | 13.7314 | 14.0663 | -20.4297 | 15.1992 | 15.1696 | -3.7669 | 9.7545 | 27.4235 | -18.53 | -0.1112 | 0.1998 | -0.35 | 0.77 |  |  |  | 0.246 |  | 19.89 | -22.9279 | -13.8245 | -0.89 | 19.0682 |  | 27.7264 | -7.8929 | -8.4365 | 2.3785 |  |  | -8.8217 | -0.0069 | 3.982 | -24.5206 | 6.1572 | 5.2141 | 160.1171 | -0.6334 | -9.7491 | -7.1004 | 2.3327 | 5.2232 | 5.3168 | 2 | -19.8129 | -18.8127 |  |  | 4.8808 | 0 | 107.5283 | -39.3956 | 12.0493 | -8.5813 |  | -15.4252 | -16.1537 |  |  | -12.5782 | -12.342 | -3.8145 | -4.1258 | 29.18 | 29.19 | -19.2 | -19.5 | 0.2115 | 5.84 | 36.1547 | 17.6478 | 17.5694 |  | -27.3 | -4.6 | -5 |  | -18.34 | -199.7331 | -15.5174 | -208.5454 | -13.8544 | -47.841 | 55.5127 | 114.3323 | 67.1985 | 112.5224 | -22.4004 | 20.1753 | 19.4103 | 42.5457 | 76.4561 | -225.7703 | -11.8364 | 11.1077 | 0.1892 |  | -6.32 | -0.444 | -0.448 | 2 | -0.4 | -2.5245 | -5.565 | -5.6809 | 4.2802 | 17.7 | 11.976 | 12.989 |  | 2.8519 | 3.2477 | 2.944 | 2.1828 |  | 12.1 | 6.6478 | 0.71 |  | -10.3641 | -0.3276 | -23.3091 | -8.5062 | -5.8021 | -22.9399 | -2.0065 | -4.5 | -10.7 | 43.5271 | -130.0276
14/12/2025 | 11:00 | 0 | 2.9661 | -8.0392 | 3.9932 | 6.6301 |  | 15.1889 |  | 12.9869 | 4.8959 | 4.4956 | -13.32 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 4.4138 | -10.3301 | 4.5213 | 4.4452 | 8.2258 | 2.6035 | 0.1984 | 2.1976 |  | -0.8909 |  | -1.032 | 2.926 | -6.66 |  | -1.593 | 0.286 |  | -14.84 |  | -10.03 | -10.06 | 4.0917 | 3.9232 | 10.504 | 13.8012 | -15.1431 | -6.1621 | 0 | -0.1305 | 1.4032 | -18.0995 | -14.8479 | 8.2396 | 0 | 16.756 | 15.4328 | -5.9 | -5.9 | -28.7522 |  | -4.1094 |  | -6.4635 | 1.3827 | 3.6458 | 2.5002 | -90.7315 | 28.016 | 27.6803 | 49.8777 | -123.4914 |  |  |  |  | 7.43 | 4 | -12.87 | 0.88 | -29.8682 | -29.0645 | 35.1944 | 34.3859 | 32.4908 | -7.5954 | -7.8194 |  | 6.0923 |  |  | -14.1 | -7.2 | -1.72 | 21.3841 | 21.3549 | 19.6234 | 38.5937 | 38.7778 | -8.8177 | -22.3845 | -30.6368 | 4.2425 | 27.83 | 9.91 | 5.7861 | 4.7882 | -7.28 | 1.4892 | -7.3755 | -7.624 | 0.8782 | 1.9794 | -3.8564 | -18.9 | -18.8 | -2.0825 | 3.746 | 11.6758 | 12.4374 | 4.25 | -3.23 | 4.7275 | -1.5026 | -10.21 | -10.21 | 26.12 | 17.17 | -1.8909 | -1.4818 | -36.6316 | -36.0182 | 15.5791 | 2.7781 | -6.8988 | -6.7226 | -8.701 | -13.1273 | -12.132 | -133.0344 | -41.2696 |  | -14.4309 | -14.0729 | 8.1651 | 4.1022 | 3.2436 | -1.54 | -29.1588 | -28.6797 | -2.533 | 6.63 | -8.34 | 0.1 | 5.4587 | 3.2783 | -15.3685 | -9.9365 | 8.0152 | -3.3632 | -13.9634 | 5.8612 |  | 5.6223 | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.4107 | -26.9605 | 17.525 | 17.1113 | -9.3778 | 0 | 27.697 | -19.62 | -0.0948 | 0.1385 | -0.33 | 1.13 | -27.5202 | 1.6904 | 2.407 | 0.329 |  | 21.05 | -15.4295 | -6.8326 | -0.99 | 19.8881 |  | 27.5774 | -7.7337 | -8.3754 | 2.4369 |  |  | -8.2875 | -0.6027 | 5.0051 | -24.2725 | 4.7599 | 4.1905 | 156.7156 | -0.1207 | -9.5946 | -7.3325 |  | 6.0949 | 6.0841 |  | -19.0451 | -18.0163 | -1.68 |  | 0 | 0 | 106.6661 | -41.0345 | 10.2071 | -8.6371 |  | -16.1214 | -16.3597 |  |  | -13.0066 | -12.4134 | -3.9858 | -4.2328 | 29.64 | 29.61 | -19.5 | -19.4 | 0.0705 | 6.48 | 36.3234 | 16.6529 | 16.426 | -15.7 | -27.7 | -4.1 | -4.7 |  | -18.3652 | -202.4036 | -14.0239 | -207.491 | -12.2237 | -47.0712 | 55.8839 | 114.5644 | 67.1159 | 111.389 | -22.9059 | 20.7909 | 22.6531 | 39.7161 | 76.0775 |  | -12.0734 | 11.9851 | -0.5847 |  | -6.56 | -0.507 | -0.509 | 2.72 | -0.8 | -2.3021 | -5.5344 | -5.3605 | 4.0726 | 17.4 | 12.588 | 12.562 |  |  | 2.9894 | 3.1578 | 1.913 |  | 12.1 | 5.3099 | 0.79 |  | -10.8626 | 0.2882 | -22.8779 | -9.2063 | -6.4216 | -22.7164 | 0 | -5.3 | -10.8 | 42.5697 | -127.2083
14/12/2025 | 11:30 | 0 | 3.4356 | -8.5934 | 3.4866 | 8.388 |  | 15.8454 |  | 12.9028 | 4.9518 | 4.4879 | -11.1 |  | 2.2 |  | -17.6 | 4.5174 | -10.8683 | 4.5728 | 4.6522 | 8.3699 | 2.2141 | 0.1204 | 2.2845 |  | -0.8302 |  | -0.559 | 3.152 | -6.66 |  | -1.506 | 0.295 |  | -12.86 |  | -10.34 | -10.35 | 4.4403 | 3.6807 | 10.7646 | 14.129 | -16.4994 | -2.9471 |  | 12.4628 | 10.9878 | -20.1007 | -16.3463 | 17.2518 | 0 | 12.653 | 12.8512 | -5 | -5 | -27.0571 |  | -3.9238 |  | -0.4456 | 0.5628 | 4.0643 | 2.6962 | -78.0968 | 25.3304 | 25.6966 | 48.2875 | -110.2606 |  |  |  | 9.0714 | 8.02 | 4.56 | -12.08 | 1.34 | -29.8682 | -30.0022 | 35.6763 | 34.728 | 32.8086 | -8.2242 | -8.1672 |  | 5.1641 |  |  | -10.7 | -6.5 | -1.71 | 21.8409 | 22.667 | 20.5385 | 34.0433 | 34.71 | 1 | -21.5679 | -23.5187 | 3.9163 | 28.69 | 10.26 | 6.4111 | 5.2765 | -7.63 | 1.4892 | -6.9705 | -6.9846 | -0.4391 | 1.9511 | -3.7403 | -19 | -19.4 | -2.1741 | 4.494 | 12.4644 | 13.3652 | 4.86 | -3.5 | 5.2235 | -0.0425 | -9.22 | -11.22 | 27.7 | 18.66 | -0.8182 | -0.3273 | -37.0612 | -36.3636 | 19.1782 | 5.4862 | -4.0354 | -3.9686 | -8.8813 | -13.2072 | -12.207 | -129.9529 | -44.642 |  | -14.1062 | -13.7572 | 0 | 7.2282 | 5.6473 | -2.052 | -29.667 | -29.6366 | -3.5534 | 6.61 | -7.77 | 0.7 | 5.3498 | 7.6353 | -15.0838 | -9.7036 | 7.8699 | -3.2312 | -13.9392 | 6.0177 |  | 5.623 | 2.9134 | 3.1538 | 0 | 16.9131 | 16.9131 | -26.9605 | 17.7833 | 17.8274 | -9.3343 |  | 27.8874 | -19.74 | -0.1057 | 0.1403 | -0.31 | 0.93 |  |  | 2.446 | 0.328 |  | 20.74 | -14.0276 | -5.4994 | -1.1 | 20.6893 |  | 27.3144 | -8.0448 | -8.6374 | 2.4872 |  |  | -9.0144 | -1.2505 | 4.3417 | -23.4877 | 4.823 | 5.2657 | 161.7826 | 1.3642 | -8.9858 | -8.814 | 2.3732 | 6.8859 | 7.0017 | 1.7912 | -20.3021 | -18.3754 | -1.68 |  | 0 | 5.1773 | 106.9187 | -40.928 | 10.6789 | -8.0042 |  | -16.0178 | -16.6966 |  |  | -13.0121 | -12.8199 | -5.5286 | -5.0594 | 28.16 | 28 | -18.4 | -18.6 | 0.195 | 6.88 | 41.0084 | 17.6956 | 17.6208 | -15.4 | -27.8 | -3.9 | -4.2 |  | -18.5368 | -199.8063 | -8.2456 | -210.875 | -17.8317 | -47.1164 | 59.677 | 110.8997 | 69.0729 | 115.1881 | -17.5987 | 20.034 | 20.9978 | 41.851 | 80.7868 | -229.262 | -10.9616 | 9.6338 | -0.5603 |  | -6.8 | -0.451 | -0.455 | 2.16 | -0.56 | -2.4838 | -5.5955 | -5.3605 | 3.6332 | 17.2 | 13.177 | 13.592 |  |  | 2.9695 | 2.2001 | 2.5518 |  | 11.9 | 5.544 | 0.9 |  | -10.1711 | 0.0457 | -22.9476 | -8.9466 | -6.2355 | -23.3312 | 0 | -4.5 | -11.6 | 39.659 | -119.8602
14/12/2025 | 12:00 | 0 | 3.8732 | -9.2773 | 3.4711 | 7.2878 |  | 16.1323 |  | 13.7829 | 5.3748 | 5.0072 | -11.1 |  |  |  |  | 3.5307 | -10.567 | 4.6769 | 4.6161 | 8.626 | 2.0713 | 0.1602 | 2.1761 |  | -0.6413 |  | -0.793 | 3.336 | -6.66 |  | -1.686 | 0.297 |  | -13.84 |  | -9.76 | -9.98 | 4.5766 | 3.6988 | 11.3011 | 14.5044 | -16.1278 | -7.5017 |  | 10.5454 | 16.1219 | -18.68 | -15.644 | 14.6925 | 0 | 16.8659 | 14.1583 | -5.4 | -5.3 | -26.3231 |  | -3.855 |  | -5.2669 | 1.0062 | 4.5585 | 3.0341 | -80.2637 | 26.7952 | 26.1849 | 49.0639 | -117.0295 |  |  |  | 9.8498 | 7.74 | 4.3 | -11.44 | 1.79 | -30.538 | -30.538 | 36.3854 | 35.3075 | 31.9657 | -8.0163 | -7.7927 |  | 5.2087 |  |  | -10.3 | -6 | -1.88 | 23.1887 | 23.6706 | 21.9008 | 35.8083 | 36.372 | -8.6162 | -20.5656 | -29.3287 | 4.2927 | 29.39 | 10.64 | 6.8799 | 5.7648 | -8.16 | 1.4892 | -7.4373 | -7.4475 | -1.2505 | 2.0971 | -4.0575 | -20.7 |  | -2.0959 | 4.681 | 12.4644 | 13.5507 | 5.16 | -3.57 | 5.3475 | 1.2376 | -10.22 | -10.13 | 27.71 | 18.59 | -0.4545 | -0.2364 | -38.2529 | -37.1818 | 20.0034 | 6.8625 | -2.9364 | -3.3422 | -7.1135 | -14.4411 | -12.074 | -130.3732 | -45.6097 |  | -14.8972 | -13.6023 | 0 | 7.3524 | 7.0625 | -2.052 | -31.1775 | -31.0489 | -5.9891 | 0 | -11.54 | 3.4 | 5.4791 | 6.8267 | -12.7099 | -7.1953 | 6.5434 | -6.3823 | -11.4093 | 5.6857 |  | 5.6816 | 0 | 0 | 0 | 17.7504 | 17.4155 | -28.1327 | 18.3538 | 18.7563 | -10.7454 |  | 26.9108 | -20.44 | -0.1991 | 0.1742 | -0.32 | 1.65 |  |  | 2.411 | 0.26 |  | 20.63 | -13.5137 | -5.4702 | -0.92 | 18.95 |  | 25.0006 | -7.3477 | -8.691 | 2.5796 | 0.051 |  | -9.1735 | -3.0355 | 4.2 | -23.3424 | 3.5422 | 4.486 | 127.9679 | -0.8199 | -7.9083 | -10.6762 | 2.6563 | 6.8639 | 6.9859 | 2 | -19.4142 | -17.8838 | -1.68 |  | 0 | 5.8618 | 107.7468 | -41.1037 | 10.982 | -7.809 |  | -14.8855 | -15.6751 |  |  | -12.9627 | -13.0396 | -5.145 | -5.2269 | 29.02 | 28.84 | -19.8 | -19.5 | 0.0705 | 7.04 | 41.351 | 17.9651 | 17.7229 | -15.7 | -28.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -199.5689 | -6.7978 | -214.2505 | -17.4813 | -46.8884 | 59.6905 | 109.9671 | 67.086 | 115.665 | -19.9628 | 21.5078 | 19.1835 | 42.0039 | 80.3977 | -229.6833 | -11.3824 | 9.993 | -0.5603 |  | -7.28 | -0.41 | -0.414 | 2.8 | -1.04 | -2.9805 | -5.507 | -4.921 | 3.8407 | 16.8 | 12.344 | 12.933 |  |  | 4.2975 | 3.0807 | 2.383 |  | 12.4 | 5.3452 | 0.99 |  | -11.235 | 0.6917 | -23.2893 | -9.7324 | -6.3895 | -23.2741 | 0 | -4.8 | -11.4 | 39.5079 | -117.4662
14/12/2025 | 12:30 | 0 | 4.0113 | -9.491 | 3.8455 | 7.3211 |  | 16.3295 |  | 14.0226 | 5.5308 | 5.1591 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | 3.2545 | -10.1345 | 4.7057 | 4.4622 | 8.1769 | 2.1309 | 0.1574 | 2.3731 |  | -1.1089 |  | -0.897 | 3.117 | -6.66 |  | -1.659 | 0.292 |  | -13.63 |  | -10.37 | -10.46 | 3.8109 | 3.7971 | 11.1557 | 14.0804 | -15.778 | -6.1621 |  | 9.9923 | 9.0453 | -18.3509 | -16.1853 | 11.6588 | 0 | 18.5541 | 15.5643 | -5.3 | -5.4 | -28.3398 |  | -3.6111 |  | -6.4744 | 1.3616 | 4.3214 | 2.8679 | -86.6725 | 27.3751 | 27.1615 | 51.0422 | -118.8438 |  |  |  | 10.8478 | 7.92 | 4.62 | -11.03 | 2.01 | -30.4041 | -30.8059 | 36.5554 | 35.5222 | 28.717 | -8.3317 | -8.0634 |  | 5.8791 |  |  | -10.4 | -6.4 | -1.84 | 23.1978 | 23.4472 | 22.0399 | 35.2742 | 36.3223 | -8.6219 | -20.9519 | -31.07 | 4.5689 | 30.35 | 11.06 | 7.0361 | 5.9601 | -8.66 | 1.7852 | -7.367 | -7.4883 | -2.1202 | 2.4497 | -4.3235 | -23.3 |  | -1.9629 | 4.681 | 12.4644 | 13.7363 | 5.35 | -3.21 | 4.9445 | 1.0276 | -10.17 | -8.94 | 31.54 | 19.92 | 0.6727 | -0.3727 | -37.7474 | -36.7636 | 18.7969 | 6.6287 | -3.0765 | -2.5076 | -0.7653 | -12.6986 | -12.032 | -132.3055 | -43.1818 |  | -13.9818 | -13.265 | 0 | 2.5328 | 1.9348 | 3.088 | -29.4516 | -29.2969 | -4.314 | 6.45 | -15.21 | 2.3 | 5.347 | 0.9947 | -11.6815 | -6.2659 | 5.9458 | -5.114 | -13.5908 | 5.2461 |  | 4.8833 | 2.6943 | 2.9279 | 0 | 17.9178 | 18.2527 | -26.1232 | 18.8131 | 18.7004 | -8.3035 |  | 28.82 | -19.41 | -0.201 | 0.1916 | -0.27 | 0.24 |  |  | 2.411 | 0.3 |  | 19.03 | -18.4867 | -9.6681 | -0.76 | 17.6769 |  | 24.668 | -7.3408 | -8.0316 | 2.6576 |  |  | -9.0144 | -3.065 | 4.1771 | -23.2595 | 5.5161 | 4.2683 | 130.5301 | -0.2816 | -8.0694 | -11.2495 | 2.2482 | 16.8059 | 0 | 1.6673 | -21.9724 | -20.7132 | -1.26 |  | 0 | 4.0428 | 113.3748 | -38.8934 | 13.4636 | -13.7602 | -12.7371 | -13.8875 | -15.2525 |  |  | -12.3145 | -11.9904 | -4.8846 | -5.3779 | 29.43 | 30.01 | -19.1 | -19.2 | 0.0357 | 6.8 | 41.0508 | 18.0725 | 18.3152 | -15.7 | -29.4 | -5 | -5.4 |  | -18.5627 | -200.0827 | -7.4452 | -215.6558 | -20.4324 | -48.1525 | 59.7103 | 109.9024 | 67.8709 | 114.8893 | -15.3393 | 18.9765 | 16.531 | 43.3598 | 85.8161 | -229.544 | -5.9729 | 4.5497 | -0.7947 |  | -7.6 | -0.575 | -0.572 | 3.28 | -0.8 | -3.0631 | -5.0095 | -6.7063 | 4.0726 | 18.2 | 12.06 | 13.461 |  |  | 3.9174 | 2.9213 | 2.4846 |  | 12.6 | 4.8466 | 1.1 |  | -2.6408 | -13.7261 | -18.7384 | -1.9158 | 6.8925 | -10.9262 | 3.6843 | -5.2 | -11.6 | 42.8044 | -115.83
14/12/2025 | 13:00 | 0 | 3.9796 | -9.476 | 3.3347 | 7.3432 |  | 16.5211 |  | 14.3722 | 5.5448 | 5.1737 | -13.32 |  |  |  |  | 4.4069 | -10.9158 | 4.635 | 4.5546 | 7.9684 | 2.3655 | 0.3202 | 2.2438 |  | -0.813 |  | -0.712 | 2.736 | -6.66 |  | -1.842 | 0.287 |  | -13.31 |  | -9.99 | -10.11 | 3.5671 | 3.4435 | 11.11 | 14.2043 | -16.7988 | -6.9659 |  | 30.9148 | 26.7777 | -22.2199 | -14.8595 | 42.8535 | 0 | 10.9688 | 13.9862 | -5.1 | -5.1 | -27.1411 |  | -3.4831 |  | -8.1076 | 1.1585 | 4.2845 | 2.8658 | -84.109 | 25.9712 | 25.6966 | 49.0445 | -112.4354 |  |  |  | 10.8478 | 7.82 | 5.03 | -10.92 | 1.28 | -29.6003 | -28.9305 | 38.0486 | 36.6326 | 26.0381 | -9.6095 | -9.2736 |  | 3.671 |  |  | -11.6 | -2.8 | -1.92 | 22.7002 | 22.4629 | 21.3264 | 34.3524 | 35.2536 | -8.7137 | -20.1055 | -28.823 | 4.1717 | 28.56 | 10.2 | 6.7236 | 5.4718 | -8.9 | 2.0812 | -5.4987 | -5.3426 | -2.2033 | 3.1104 | -4.4189 | -20.9 | -21.6 | -0.6165 | 5.0551 | 11.2027 | 14.1074 | 5.45 | -2.6 | 4.774 | 2.9752 | -10.13 | -8.17 | 26.88 | 19.44 | 1.5818 | 0.3909 | -37.6968 | -36.4273 | 18.2676 | 4.8854 | -3.0859 | -3.0655 | -4.6615 | -13.5457 | -12.009 | -130.8313 | -38.597 |  | -13.3314 | -12.9588 | 0 | 2.0284 | 1.6541 | 18.96 | -29.265 | -28.5047 | -4.6649 | 0 | -10.07 | 4.2 | 5.5714 | 0.5257 | -12.1741 | -6.8327 | 5.7954 | -5.0448 | -14.7711 | 6.048 |  | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 16.5782 | 16.7456 | -26.9605 | 18.0257 | 17.832 | -8.3337 |  | 28.4685 | -19.72 | -0.201 | 0.2007 | -0.21 | 0.31 |  |  | 2.409 | 0.3 |  | 17.92 | -18.4175 | -9.5795 | -1.1 | 16.3892 |  | 23.935 | -7.3231 | -8.2316 | 2.6366 |  |  | -8.0615 | -3.5478 | 4.0544 | -23.1904 | 4.8494 | 4.3453 | 133.0326 | -0.1562 | -8.1112 | -10.2759 |  |  |  |  | -22.183 | -20.552 | -1.68 |  | 0 | 7.9406 | 116.0963 | -38.5331 | 13.7208 | -14.0451 | -13.7726 | -15.1345 | -13.4996 |  |  | -11.7322 | -11.5619 | -4.6844 | -4.758 | 32.18 | 33.22 | -22 | -22.2 | 0.3342 | 4.56 | 43.5852 | 17.4261 | 17.3503 |  | -29.1 | -5.4 | -5.5 |  |  | -204.1456 | -8.9431 | -215.6196 | -19.847 | -48.9005 | 62.5478 | 108.3803 | 69.3928 | 115.4814 | -15.8703 | 16.9601 | 13.295 | 40.2754 | 85.2512 |  | -2.7357 | 4.4194 | -0.6311 |  | -8.72 | -0.614 | -0.624 | 3.76 | -1.84 | -3.0614 | -4.3046 | -6.4134 | 4.4846 | 17.6 | 10.478 | 9.818 | 2.4006 | 2.7525 | 3.2659 | 2.7754 | 3.5009 |  | 14.3 | 5.1276 | 1.07 |  | 0 | -13.8563 | -18.5492 | -0.8913 | 7.0352 | -10.4774 | 2.3077 | -6.7 | -9.6 | 46.7336 | -116.3709
14/12/2025 | 13:30 | 0 | 3.7047 | -9.1497 | 3.6196 | 7.268 |  | 16.0475 |  | 13.3283 | 5.1748 | 4.8108 | -11.1 |  | 2.2 | 2.484 |  | 4.6145 | -9.7236 | 4.5849 | 4.5685 | 8.0921 | 2.8551 | 0.1911 | 2.3449 |  | -1.0066 |  | -0.977 | 3.212 | -8.88 |  | -1.757 | 0.303 |  | -14.48 |  | -9.94 | -9.94 | 4.0716 | 3.9641 | 10.5065 | 13.7964 | -14.8304 | -6.43 |  | 1.9202 | 1.9995 | -18.6468 | -15.5797 | 12.4132 | 0 | 16.0733 | 15.5483 | -6.3 | -6.3 | -28.56 |  | -3.489 |  | -7.6852 | 1.349 | 4.1334 | 2.7172 | -97.0488 | 28.5043 | 28.84 | 57.2864 | -122.0944 |  |  |  |  | 7.82 | 4.9 | -11 | 1.35 | -30.8059 | -30.672 | 39.5837 | 38.6562 | 26.0414 | -11.7834 | -11.7279 |  | 2.5963 |  |  | -13.5 | -0.8 | -1.99 | 21.356 | 21.5632 | 19.8327 | 37.1093 | 37.5184 | -8.712 | -22.0307 | -31.2324 | 3.8253 | 28.03 | 9.99 | 6.7236 | 5.5695 | -9.28 | 2.6732 | -4.2366 | -4.1795 | -3.3272 | 3.4873 | -4.7025 | -20.6 | -19.3 | -0.3784 | 5.0551 | 10.5718 | 14.2929 | 5.58 | -2.37 | 4.774 | 1.7001 | -8.4 | -8.01 | 25.77 | 18.92 | 1.9273 | 0.7909 | -38.1174 | -37.1091 | 17.7767 | 5.3637 | -4.2051 | -4.0912 | -9.8525 | -16.0801 | -12.452 | -138.56 | -36.6336 |  | -13.1376 | -12.5767 | 0 | 3.6485 | 2.8958 | 7.184 | -30.6284 | -30.4268 | -2.5198 | 0 | -14.04 | 0 | 5.8617 | 2.993 | -12.7618 | -7.2437 | 6.9051 | -3.1299 | -13.9648 | 6.0732 |  | 5.8464 | 2.7533 | 2.8754 | 0 | 17.4155 | 17.5829 | -24.7835 | 18.2215 | 18.6199 | -6.8066 |  | 26.6813 | -19.27 | -0.3053 | 0.1742 | 0 | 1.09 | -27.5106 | 2.8508 | 2.397 | 0.335 | 4.4293 | 19.55 | -20.4033 | -11.0938 |  | 17.9404 |  | 24.8267 | -7.0269 | -7.6802 | 2.6136 |  |  |  | -2.7303 | 4.2575 | -23.3682 | 2.8511 | 3.3889 | 123.2456 | -0.6736 | -8.4114 | -10.2631 | 2.9583 | 16.784 |  | 2.5786 | -21.2244 | -21.3141 | -1.68 |  | -3.7229 | 5.9377 | 122.4263 | -41.1163 | 10.698 | -13.4646 | -13.9195 | -12.7558 | -14.2364 |  |  | -12.5122 | -11.9904 | -4.0144 | -4.1537 | 34.63 | 34.42 | -22.1 | -21.9 | 0.195 | 3.12 | 53.0243 | 13.1897 | 13.1233 | -15.2 | -29.9 | -5 | -5.5 |  | -18.6933 | -210.2075 | -12.0266 | -217.2559 | -20.7849 | -52.3114 | 61.6432 | 108.1488 | 70.8718 | 115.5541 | -16.4339 | 14.5378 | 16.0659 | 38.8772 | 88.4703 | -229.4096 | -3.7922 | 5.2047 | -0.1624 |  | -8.64 | -0.583 | -0.597 | 3.76 | -1.68 | -3.0233 | -4.2161 | -6.6789 | 4.7196 | 17.9 | 9.368 | 10.213 | 2.4146 | 2.7504 | 2.8 | 2.2885 | 3.6118 |  | 14.1 | 5.8018 | 1.09 |  | 0 | -13.5875 | -17.8353 | 0 | 7.3385 | -11.0575 | 3.0086 | -6.4 | -9.7 | 50.0583 | -121.3045
14/12/2025 | 14:00 | 0 | 3.4406 | -8.9234 | 4.2865 | 7.1129 |  | 15.3295 |  |  | 4.8169 | 4.4758 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 4.0819 | -9.9819 | 4.802 | 4.5995 | 8.4649 | 3.4291 | 0.0696 | 2.3242 |  | -0.9311 |  | -1.073 | 3.223 | -8.88 |  | -1.796 | 0.29 |  | -14.35 |  | -9.93 | -10.04 | 3.7382 | 4.0011 | 9.165 | 12.5697 | -15.0268 | -5.4923 |  | 12.7362 | 15.3678 | -23.3999 | -22.2718 | 22.6128 |  | 18.4421 | 15.8068 | -6.7 | -6.6 | -28.2814 |  | -3.8356 |  | -10.8725 | 1.2817 | 3.69 | 2.3577 | -90.6094 | 28.5043 | 28.4127 | 57.0684 | -119.0935 |  |  |  | 9.4906 | 7.69 | 4.86 | -11.5 | 0.9 | -30.2701 | -30.0022 | 39.0896 | 38.4054 | 23.9452 | -10.1306 | -10.0148 |  | 3.3397 |  |  | -13 | -2.9 | -2.07 | 21.37 | 21.5087 | 19.8821 | 38.4465 | 38.43 | 1 | -22.704 | -30.7091 | 4.4372 | 27.76 | 9.76 | 6.0986 | 5.0812 | -9.03 | 2.6732 | -5.2067 | -5.0455 | -1.8982 | 3.6622 | -4.523 |  | -21.8 | -0.3516 | 5.0551 | 10.4141 | 14.2929 | 5.51 | -2.3 | 5.0995 | 0.7175 | -8.96 | -8.58 | 26.04 | 18.74 | 0.8545 | 0.4909 | -37.9643 | -37.1182 | 17.3044 | 5.1245 | -4.4025 | -4.3542 | -12.1673 | -18.0081 | -12.287 | -138.6247 | -41.2608 |  | -12.8802 | -12.2079 | 0 | 6.0059 | 4.7207 | -3.588 | -30.3502 | -29.9973 | -0.9077 | 6.49 | -10.74 | 0 | 5.679 | 7.8539 | -13.9902 | -8.6494 | 8.6024 | -0.7838 | -16.1686 | 5.2494 |  | 5.0118 | 2.8293 | 2.788 | 0 | 17.7504 | 17.9178 | -21.6019 | 18.5706 | 18.4788 | -2.9457 | 11.4976 | 29.2839 | -17.9 | -0.3932 | 0.165 | 0 | -1.05 | -30.2215 |  | 2.429 | 0.335 | 2.4968 | 19.41 | -25.3542 | -16.2166 | -1 | 18.4218 |  | 25.157 | -6.8611 | -7.6966 | 2.636 |  |  | -8.2479 | -3.5515 | 4.5297 | -23.8119 | 3.8096 | 3.9988 | 123.9677 | -0.4167 | -8.7731 | -10.1732 | 3.951 | 16.8426 |  | 3 | -21.9906 | -21.136 |  |  | 0 | 4.2833 | 115.5702 | -38.2861 | 14.1587 | -14.3139 | -13.4824 | -12.9655 | -13.3972 |  |  | -13.0176 | -12.7704 | -3.3596 | -3.3044 | 31.99 | 31.69 | -22 | -21.6 | 0.054 | 1.36 | 54.9423 | 10.5833 | 10.9218 | -15.7 | -30.2 | -4.1 | -4.6 |  |  | -205.2691 | -11.5648 | -222.4887 | -19.3893 | -52.4052 | 63.7873 | 106.7163 | 75.7775 | 121.5294 | -14.9342 | 17.625 | 17.2365 | 35.7352 | 95.3146 | -236.5751 | -1.3059 | 2.411 | -0.0452 |  | -7.92 | -0.585 | -0.59 | 3.12 | -1.52 | -2.625 | -4.3626 | -6.7369 | 4.4266 | 17.5 | 10.278 | 8.436 |  |  | 3.2842 | 3.2182 | 3.2756 |  | 13.1 | 5.635 | 1.14 |  | 0 | -13.7176 | -18.005 | 0 | 6.8757 | -10.4909 | 2.716 | -5.8 | -10.3 | 42.8568 | -120.998
14/12/2025 | 14:30 | 0 | 3.3682 | -8.664 | 4.8798 | 6.8881 |  | 15.3268 |  | 12.4701 | 4.6449 | 4.3606 | -8.88 |  | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.9916 | -9.9883 | 4.8308 | 4.5874 | 8.4056 | 3.6179 | 0.1083 | 2.3579 |  | -0.7703 |  | -0.867 | 3.904 | -11.1 | -8.8 | -1.596 | 0.302 |  | -12.46 |  | -11.25 | -10.92 | 3.8876 | 4.4856 | 8.625 | 11.7335 | -14.9066 | -2.2773 |  | 16.7705 | 29.1275 | -24.5081 | -21.9145 | 42.674 | 0 | 9.2275 | 15.2769 | -5.9 | -5.9 | -29.7531 |  | -3.6451 |  | -7.0138 | 0.7067 | 3.4069 | 2.3451 | -87.8017 | 29.0536 | 28.9621 | 55.4595 | -121.064 |  |  |  |  | 8.29 | 5.29 | -11.19 | 1.75 | -29.0645 | -29.0645 | 36.5884 | 35.3262 | 23.5516 | -9.4701 | -9.8656 |  | 3.3054 |  |  | -14.2 | -1.6 | -1.92 | 21.9464 | 21.7557 | 20.1508 | 37.5302 | 38.115 | 1 | -24.6334 | -25.1431 | 4.241 | 27.22 | 9.61 | 6.0986 | 4.9835 | -9.07 | 2.6732 | -4.5002 | -4.3987 | -3.0587 | 3.8043 | -4.5498 | -20.6 | -19.6 | -0.5249 | 4.681 | 10.8873 | 13.7363 | 5.19 | -2.48 | 5.456 | 2.0551 | -9.21 | -7.4 | 25.59 | 19.27 | 1.0909 | 0.3636 | -35.6913 | -34.6273 | 17.2239 | 4.4472 | -5.1221 | -4.2677 | -5.9246 | -7.6273 | -11.945 | -142.5318 | -42.3416 |  | -12.9709 | -11.886 | 0 | 1.9986 | 1.1384 | 22.032 | -30.7434 | -30.7431 | -4.2772 | -17.68 | -9.25 | -1.3 | 5.1609 | 0.7611 | -15.6645 | -10.1626 | 9.5303 | -2.8678 | -13.9008 | 5.4644 |  | 5.1978 | 0 | 3.3246 | 2.6567 | 16.7456 | 16.5782 | -15.0711 | 16.4021 | 16.2715 | 3.596 | 18.5673 | 28.6345 | -17.78 | -0.3035 | 0.1385 | 0 | -0.7 | -28.3788 |  | 2.466 | 0.279 |  | 18.55 | -31.0342 | -21.1248 | -0.83 | 18.1535 |  | 27.8068 | -7.7872 | -8.5713 | 2.5831 |  |  |  | -0.2158 | 4.9422 | -23.9724 | 4.4011 | 3.3007 | 160.3764 | 1.6031 | -9.9758 | -7.5395 | 3.3087 | 16.2639 |  | 2.6196 | -21.0253 | -19.4169 |  |  | 0 | 0 | 114.9637 | -37.8254 | 14.3113 | -13.9896 | -13.7347 | -13.2282 | -14.8251 |  |  | -15.572 | -15.3962 | -4.3532 | -4.5252 | 30.84 | 30.71 | -19.1 | -19.9 | 0.0705 | 2.48 | 70.2474 | 10.6687 | 10.006 |  | -28.1 | -1.6 | -2.1 | -18.189 | -18.1815 | -204.3923 | -10.8628 | -223.7866 | -19.9267 | -52.8558 | 64.9888 | 104.3049 | 79.1331 | 124.832 | -12.8175 | 14.9624 | 16.042 | 30.4293 | 94.0884 | -240.6115 | -4.0251 | 5.4067 | 0.2112 |  | -7.44 | -0.602 | -0.608 | 2.64 | -1.04 | -2.4712 | -4.7745 | -6.9413 | 4.1032 | 18.3 | 12.322 | 12.898 | 2.4309 | 2.7854 | 3.4025 | 3.0535 | 3.1551 |  | 11.9 | 5.7441 | 1.09 |  | -2.7494 | -13.6877 | -17.6588 | -1.6244 | 7.235 | -10.6373 | 2.758 | -3.8 | -12.1 | 46.6527 | -119.0446
14/12/2025 | 15:00 | 0 | 3.1838 | -8.1944 | 4.3513 | 6.8507 |  | 15.3274 |  | 12.4105 | 4.5999 | 4.3623 | -8.88 | -24.2 |  |  | -15.4 | 4.4384 | -9.4654 | 4.7611 | 4.6472 | 8.6874 | 3.6207 | 0.2448 | 2.2565 |  | -0.7762 |  | -0.76 | 3.632 | -11.1 | -11 | -1.522 | 0.3 |  | -12.86 |  | -11.09 | -11.12 | 4.2073 | 3.7034 | 8.3427 | 11.5875 | -14.4361 | -0.4019 |  | 17.7896 | 15.6533 | -24.4844 | -21.5797 | 52.2935 | 0 | 8.6473 | 15.4149 | -5.7 | -5.6 | -30.3626 |  | -3.6289 |  | -5.2917 | 0.4362 | 3.5948 | 2.2932 | -102.9084 | 30.5795 | 31.0678 | 61.1676 | -121.7611 |  |  |  | 9.5405 | 8.56 | 5.32 | -11.24 | 2.01 | -27.8589 | -28.2608 | 35.1315 | 35.1515 | 24.4649 | -12.0112 | -12.1197 |  | 1.8486 |  |  | -16.2 | -0.3 | -1.9 | 20.1286 | 20.5277 | 18.6852 | 38.0617 | 38.7056 | -8.6341 | -27.6312 | -21.9201 | 3.8931 | 26.84 | 9.42 | 5.9424 | 4.8859 | -8.94 | 2.9692 | -3.4853 | -3.7785 | -3.6364 | 3.925 | -4.405 |  | -19.6 | -0.4443 | 4.681 | 10.2564 | 14.1074 | 5.29 | -2.32 | 6.913 | 2.9402 | -8.9 | -8.53 | 25.43 | 5.21 | 2.2 | 0.8273 | -35.3571 | -34.6636 | 23.136 | 2.0574 | -6.8596 | -6.3864 | -7.9562 | -13.7753 | -12.504 | -146.5696 | -41.1485 |  | -12.2102 | -11.7128 | 0 | 0.1173 | -0.5706 | 10.768 | -29.3578 | -28.903 | -1.39 | 0 | -14.72 | 1 | 5.5332 | -1.5727 | -16.1061 | -10.5791 | 9.4004 | -2.213 | -14.9703 | 5.5095 |  | 5.2596 | 3.1109 | 2.6738 | 0 | 15.406 | 15.5734 | -12.2243 | 16.0238 | 15.8647 | 6.0097 | 19.8058 | 28.0729 | -17.17 | -0.3932 | 0.1659 | 0.03 | -0.64 | -28.2839 |  | 2.323 | 0.294 |  | 19.29 | -33.0054 | -22.9551 | -0.48 | 19.5274 |  | 28.4049 | -7.7263 | -8.52 | 2.5754 |  |  | -8.1837 | -13.906 | 5.6155 | -24.1067 | 3.391 | 3.0833 | 157.1769 | 1.6432 | -10.515 | -7.8042 |  | 16.4983 |  |  | -22.0357 | -20.6873 |  |  | 0 | 0 | 113.9264 | -35.9845 | 15.4138 | -13.1719 | -13.2273 | -13.3181 | -13.1229 |  |  | -16.4015 | -16.2147 | -4.3115 | -4.4172 | 31.47 | 31.65 | -20.6 | -21.6 | 0.195 | 0.56 | 68.498 | 11.5091 | 11.4102 | -16.1 | -27.4 | -0.7 | -1.3 |  |  | -204.7443 | -8.549 | -223.1951 | -18.7087 | -53.3142 | 65.9744 | 104.4666 | 81.4916 | 126.7383 | -12.1123 | 14.9438 | 16.0312 | 31.1304 | 96.2642 | -240.6506 | -4.1049 | 3.5447 | 0.0256 |  | -7.28 | -0.61 | -0.614 | 2.48 | -1.28 | -2.1294 | -4.5701 | -6.4134 | 3.2547 | 18.2 | 12.087 | 10.907 |  |  | 2.7358 | 3.8014 | 2.9882 |  | 12.4 | 5.6035 | 1.22 |  | -3.0508 | -14.9389 | -18.5732 | -1.6576 | 8.0619 | -10.9261 | 2.0134 | -5.1 | -11.4 | 47.1786 | -123.4366
14/12/2025 | 15:30 | 0 | 3.0863 | -8.0352 | 6.1798 | 7.2812 |  | 14.9607 |  | 11.9699 | 4.4599 | 4.0749 | -8.88 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 4.217 | -8.3559 | 3.8434 | 3.6559 | 6.7401 | 0.9953 | 0.0322 | 2.2801 |  | -0.9717 | 0 | -1.185 | 3.604 | -11.1 |  | -1.378 | 0.302 |  | -14.11 | -10 | -11.1 | -11.24 | 3.791 | 3.9421 | 7.4871 | 11.2295 | -14.4985 | -4.6886 |  | 2.4579 | 1.8701 | -22.2215 | -20.4614 | 17.3564 | 0 | 17.1708 | 17.2206 | -6.4 | -6.4 | -31.542 |  | -3.5013 |  | -12.7031 | 1.1597 | 3.311 | 2.1942 | -113.01 | 29.725 | 29.8166 | 69.615 | -133.9858 |  |  |  |  | 7.8 | 4.38 | -12.05 | 1.73 | -25.8495 | -25.7156 | 36.0038 | 34.9928 | 24.0285 | -11.9274 | -11.8139 |  | 2.8496 |  |  | -18.7 | -0.9 | -1.91 | 19.6218 | 19.4562 | 18.0506 | 41.345 | 41.4137 | -8.7733 | -25.0546 | -31.5475 | 3.7321 | 25.13 | 8.77 | 5.7861 | 4.5929 | -8.68 | 2.9692 | -4.3774 | -4.8514 | -0.2816 | 4.1014 | -4.3926 |  | -19.8 | -0.3113 | 4.307 | 8.9947 | 12.9941 | 4.77 | -1.82 | 6.6805 | 0.4225 | -8.7 | -8.29 | 24.8 | 4.91 | -0.3091 | -0.4 | -34.4205 | -33.3364 | 21.2195 | 0.6507 | -8.3816 | -7.9366 | -12.3799 | -18.5993 | -12.6 | -150.4835 | -39.9222 |  | -12.1906 | -11.6097 | 0 | 3.0542 | 2.0509 | -5.636 | -26.0547 | -25.9033 | -0.8541 | 6.61 | -9.44 | 0 | 5.8607 | 4.0378 | -15.4949 | -10.0516 | 9.2399 | -0.7167 | -16.6667 | 5.3663 |  | 5.0308 | 0 | 2.4668 |  | 12.5592 | 12.8941 | -13.2291 | 14.6537 | 14.8425 | 4.4148 | 17.8801 | 28.3073 | -17.56 | -0.3053 | 0.2007 | 0 | -1.16 |  |  | 2.275 | 0.294 |  | 19.73 | -32.2132 | -21.8359 | -0.22 | 20.3693 |  | 28.4925 | -7.6496 | -8.2493 | 2.5932 |  |  | -7.7 | -13.2096 | 6.5357 | -24.6129 | 5.4972 | 5.4918 | 161.6598 | 1.5481 | -10.9716 | -7.2669 |  | 16.2932 |  | 3 | -18.416 | -17.5877 | -1.68 |  | 8.6216 | 0 | 113.9627 | -41.2667 | 10.3147 | 0 | 0 | -13.0929 | -14.3303 |  |  | -18.9943 | -18.835 | -5.7908 | -5.8252 | 29.46 | 29.49 | -18.9 | -19.5 | 0.054 | 0.72 | 65.3585 | 11.0341 | 10.8943 | -16.1 | -26.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | -205.7151 | -13.8636 | -218.9209 | -17.4218 | -51.9528 | 60.5992 | 109.4633 | 82.6767 | 126.2608 | -16.365 | 17.4208 | 18.2 | 27.5441 | 85.6402 | -239.3693 | -13.0102 | 13.543 | 0.1648 |  | -6.72 | -0.461 | -0.467 | 1.6 | -0.4 | -2.6982 | -5.449 | -1.1704 | 1.1734 | 16.8 | 13.346 | 13.501 | 2.4743 | 2.8439 | 3.2575 | 2.699 | 2.9687 |  | 10.5 | 5.9765 | 0.92 |  | -13.8708 | 0.0841 | -22.7424 | -10.4613 | -4.7893 | -24.5801 | 0 | -3.3 | -13 | 55.3719 | -125.7775
14/12/2025 | 16:00 | 0 | 3.1327 | -7.9623 | 4.8866 | 7.3144 |  | 14.7708 |  | 11.6946 | 4.3159 | 3.9006 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.7136 | -8.5734 | 3.7911 | 3.6303 | 6.7069 | 1.1526 | -0.0389 | 2.0189 |  | -0.9055 |  | -0.969 | 3.948 | -11.1 | -11 | -1.397 | 0.315 |  | -12.56 |  | -11.78 | -12.06 | 4.9659 | 3.7347 | 6.9859 | 10.2974 | -14.8262 | -3.349 |  | 9.6388 | 10.3485 | -23.3267 | -22.5379 | 24.5678 | 0 | 7.1251 | 16.3315 | -6.6 | -6.6 | -30.7517 |  | -3.8025 |  | -15.964 | 0.9009 | 2.5863 | 1.8102 | -100.4059 | 23.9875 | 24.0181 | 81.5877 | -129.5266 |  |  |  | 8.4826 | 7.86 | 4.59 | -12.98 | 0.8 | -24.6439 | -24.376 | 33.4969 | 32.7414 | 25.9267 | -25.3118 | -25.2158 |  | 2.931 |  |  | -17.2 | -0.8 | -1.81 | 13.4323 | 13.4621 | 12.2592 | 42.3859 | 42.6277 | -25.4318 | -20.0105 | -26.0739 | 4.1789 | 27.18 | 9.38 | 5.6299 | 4.5929 | -8.51 | 2.6732 | -4.6932 | -4.8447 | 4.6796 | 3.7878 | -4.1677 | -17.9 | -19.6 | -0.6934 | 3.933 | 8.9947 | 12.9941 | 4.61 | -2.07 | 6.944 | -5.9978 | -9.91 | -8.57 | 26.72 | 0.77 | -7.2 | -3.8364 | -35.3499 | -34.2182 | 16.6384 | -4.3945 | -13.1493 | -13.0098 | -10.5899 | -18.6466 | -12.79 | -164.0689 | -35.6615 |  | -11.8285 | -10.8661 | 0 | -0.048 | -1.1318 | 1.552 | -26.8641 | -26.6171 | 0.7315 | 6.45 | -14.89 | 0 | 5.5815 | -1.0546 | -15.3409 | -9.9262 | 9.9048 | 1.4344 | -19.0127 | 5.0253 |  | 4.7203 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.2196 | -11.5545 | 15.3295 | 15.2054 | 6.3706 | 22.5035 | 27.8874 | -17.21 | -0.3932 | 0.1742 | 0 | -0.81 | -28.3603 |  | 2.263 | 0.334 |  | 19.47 | -34.4251 | -24.2282 | -0.42 | 19.2769 |  | 27.4912 | -7.6868 | -8.3058 | 2.5837 |  |  | -8.1251 | 24.0894 | 5.4269 | -24.2266 | 2.8872 | 4.2259 | 141.8218 | 0.9243 | -10.0221 | -7.4735 | 4.4687 | 15.114 |  | 4.1209 | -18.4053 | -17.6603 | -1.26 |  | 4.7989 | 0 | 120.8625 | -42.6735 | 8.7525 | 0 | 0 | -13.5626 | -15.4465 |  |  | -17.2419 | -17.0057 | -4.3191 | -4.7529 | 30.48 | 30.46 | -19.5 | -19.4 | 0.054 | -2 | 53.1392 | 15.588 | 15.9885 | -16.5 | -26.9 | -0.2 | -0.8 | -18.0364 |  | -211.9322 | -18.3449 | -214.6598 | -14.0898 | -52.8532 | 59.2015 | 112.9778 | 78.9844 | 122.5808 | -18.7542 | 18.727 | 18.3536 | 33.4926 | 82.9634 | -234.7986 | -12.5423 | 11.9913 | -0.1868 |  | -6.8 | -1.257 | -1.275 | 2.16 | -0.32 | -2.7725 | -5.507 | -2.1653 | 1.6709 | 17.3 | 14.469 | 13.268 |  |  | 3.482 | 2.8654 | 3.5068 |  | 11.2 | 5.2198 | 0.88 |  | -14.1674 | -0.1898 | -22.984 | -10.206 | -4.5266 | -25.2381 | 0 | -3.8 | -12.8 | 57.9885 | -131.8329
14/12/2025 | 16:30 | 0 | 3.1843 | -8.2146 | 5.742 | 6.6168 |  | 14.4965 |  | 11.0157 | 4.0669 | 3.677 | -8.88 | -22 |  |  | -15.4 | 4.565 | -8.4574 | 3.6986 | 3.5149 | 6.6904 | 1.0648 | -0.0276 | 1.9739 |  | -0.887 |  | -1.116 | 4.112 | -11.1 |  | -1.344 | 0.319 |  | -13.61 |  | -11.62 | -11.75 | 4.7843 | 4.3451 | 7.5841 | 10.9341 | -15.3493 | -4.2867 |  | 19.9534 | 19.0068 | -24.1521 | -23.0883 | 35.9577 | 0 | 6.4095 | 16.7806 | -6.6 | -6.3 | -29.3422 |  | -3.709 |  | -13.7688 | 0.9983 | 2.5054 | 1.7197 | -91.6165 | 22.309 | 22.4921 | 86.622 | -128.2167 |  |  |  |  | 7.88 | 4.65 | -13.18 | 0.77 | -27.3231 | -27.457 | 36.2995 | 35.3814 | 29.5196 | -26.8514 | -26.5225 |  | 2.7519 |  |  | -19 | -0.1 | -1.82 | 11.767 | 12.449 | 11.0749 | 42.1869 | 42.6959 | -24.4991 | -20.4225 | -25.148 | 4.1057 | 25.72 | 8.92 | 5.4736 | 4.2999 | -8.34 | 2.9692 | -4.375 | -4.614 | 7.1085 | 3.9297 | -4.1307 | -18 | -17.4 | -0.6677 | 3.746 | 7.8907 | 12.2519 | 4.15 | -1.77 | 6.882 | -8.0505 | -9.9 | -8.87 | 26.57 | 0.63 | -8.2909 | -4.8545 | -38.1047 | -37.2273 | 14.9453 | -6.4951 | -15.306 | -15.3259 | -15.6976 | -20.9947 | -11.599 | -168.4027 | -36.21 |  | -11.537 | -10.851 | 8.659 | 2.9908 | 1.6878 | -5.636 | -29.1999 | -29.3183 | 1.5143 | 0 | -6.96 | 0 | 5.5253 | 5.5924 | -14.7774 | -9.3351 | 10.0053 | 2.2503 | -19.174 | 4.8718 |  | 4.5519 | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 13.7314 | -15.0711 | 18.6667 | 18.6763 | 2.7676 | 16.8603 | 28.0192 | -17.25 | -0.4994 | 0.2007 | 0 | -0.81 | -28.394 |  | 2.133 | 0.339 |  | 20.17 | -31.4102 | -21.1787 | -0.59 | 19.7134 |  | 27.096 | -7.3105 | -7.8435 | 2.5793 |  |  | -8.2223 | -17.3275 | 4.7854 | -24.1452 | 3.8202 | 5.1495 | 137.4096 | 0.1614 | -10.1665 | -7.0904 | 4.8258 | 6.9445 | 7.0492 | 4.5242 | -17.2183 | -15.9666 | -1.26 |  | 0 | 0 | 124.1302 | -44.4611 | 6.5627 |  |  | 0 | -10.3218 |  |  | -15.5445 | -14.6052 | -3.8204 | -3.7058 | 29.51 | 29.33 | -19 | -19.1 | 0.195 | -3.44 | 55.9285 | 17.6984 | 17.3229 | -16.5 | -26.9 | -1.7 | -2.2 |  |  | -216.2843 | -18.3312 | -214.2497 | -11.9585 | -52.2362 | 58.2176 | 114.9393 | 74.4773 | 119.3957 | -19.2501 | 17.8848 | 15.9319 | 36.3495 | 83.8512 | -231.9758 | -10.3312 | 11.9484 | -0.5139 |  | -6.56 | -1.244 | -1.241 | 1.52 | 0 | -2.7393 | -5.9739 | -2.3423 | 1.9944 | 16.1 | 13.579 | 12.737 | 2.5101 | 2.8792 | 2.8846 | 3.3332 | 4.1719 |  | 11.1 | 5.0502 | 0.9 |  | -14.5095 | -0.0785 | -22.5473 | -10.7883 | -4.29 | -24.7418 | 0 | -3.8 | -11.9 | 56.6359 | -130.3898
14/12/2025 | 17:00 | 0 | 3.0214 | -7.9768 | 6.0155 | 6.8698 |  | 14.2088 |  | 10.9377 | 3.9749 | 3.6792 | -6.66 | -22 |  |  |  | 4.4681 | -7.8606 | 3.775 | 3.6477 | 6.5854 | 0.5841 | 0.5846 | 2.092 |  | -1.0033 |  | -1.254 | 4.301 | -13.32 |  | -1.413 | 0.323 |  | -14.43 |  | -11.62 | -11.6 | 3.9421 | 4.0434 | 9.853 | 13.3835 | -15.0442 | -5.2244 |  | 0.9823 | 1.0555 | -20.5849 | -19.0166 | 16.9782 | 0 | 7.3031 | 19.0604 | -7.2 | -7.2 | -30.5693 |  | -3.4694 |  | -9.4971 | 0.7465 | 0 | 1.7717 | -106.2959 | 23.8655 | 23.9265 | 93.1756 | -133.577 |  |  |  | 7.4248 | 8.02 | 4.5 | -13.63 | 0.91 | -28.1268 | -28.3947 | 36.5216 | 35.2522 | 31.4971 | -21.9132 | -22.0881 | -9.4054 | 0 |  |  | -12.1 | -12.2 | -1.64 | 11.3487 | 11.5521 | 10.0278 | 43.2452 | 43.6662 | -26.0785 | -19.4744 | -27.0267 | 3.6861 | 25.68 | 8.88 | 4.6924 | 3.6163 | -8.09 | 2.9692 | 0 | 0 | 7.1384 | 4.272 | -3.9221 | -18.2 | -20.1 | -0.5737 | 3.185 | 6.9444 | 12.0663 | 3.9 | -1.51 | 6.4015 | -8.388 | -9.91 | -8.84 | 26.02 | -0.38 | -9.3636 | -5.2364 | -38.7403 | -38.2182 | 12.1387 | -8.8777 | -17.35 | -17.6219 | -14.5245 | -20.5393 | -12.077 | -176.4477 | -36.3274 |  | -11.1059 | -10.4535 | 0 | 2.9671 | 1.9566 | 4.112 | -30.721 | -30.5891 | 1.2431 | 0 | -13.48 | 0 | 5.2636 | 5.9397 | -15.1277 | -9.698 | 8.252 | 2.9022 | -18.6735 | 6.2742 |  | 5.9284 | 0 | 0 |  | 14.9036 | 14.5687 | -15.7409 | 19.4025 | 19.2904 | 2.39 | 17.4926 | 27.4235 | -17.53 | -0.4994 | 0.1916 | 0 | -0.53 |  |  | 2.126 | 0.249 |  | 19.84 | -30.0772 | -20.0524 | -0.43 | 18.8254 |  | 26.7342 | -6.9701 | -7.6117 | 2.5828 | 0.0533 |  | -8.5724 | -17.5923 | 4.2736 | -23.8652 | 4.0168 | 3.698 | 130.4374 | -0.3982 | -10.3116 | -6.6725 |  | 6.7174 | 6.978 |  | -16.3916 | -14.4985 | -1.26 |  | 3.008 | 0 | 122.0824 | -41.9818 | 9.8986 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.973 | -15.3742 | -2.3324 | -2.1359 | 26.53 | 26.56 | -18.2 | -18.4 | 0.195 | -7.28 | 50.0564 | 19.0198 | 19.0199 | -16.9 | -26 | -0.3 | -0.8 |  |  | -213.358 | -15.4579 | -217.7236 | -13.4128 | -52.0656 | 62.0521 | 107.3417 | 72.5544 | 126.9391 | -8.9422 | 15.5877 | 16.3273 | 34.3112 | 98.1842 | -239.1263 | -2.7884 | 5.3699 | -1.2171 |  | -6.32 | -1.228 | -1.242 | 1.2 | 0.64 | -2.629 | -6.8254 | -1.8448 | 1.7288 | 15.6 | 13.704 | 13.044 |  |  | 4.5034 | 4.0445 | 3.746 |  | 10.8 | 5.2092 | 0.78 |  | -15.2658 | 0.0415 | -21.8092 | -12.2092 | -4.9135 | -24.0435 | 0 | -2.8 | -12.6 | 55.3133 | -133.9424
14/12/2025 | 17:30 | 0 | 2.7779 | -7.6184 | 7.168 | 6.4069 |  | 13.5406 |  | 10.269 | 3.6149 | 3.3058 | -6.66 |  | 0 |  |  | 4.5824 | -8.9528 | 3.4466 | 3.3125 | 5.9133 | 2.3635 | -0.9509 | 1.6264 |  | -0.6798 |  | -1.139 | 4.099 | -11.1 | -13.2 | -1.585 | 0.316 |  | -13.52 |  | -11.79 | -11.9 | 3.6351 | 4.0512 | 9.6372 | 13.086 | -9.1108 | -2.5452 |  | -0.8751 | -0.4293 | -19.5066 | -17.8446 | 14.9051 |  | 1.586 | 18.8273 | -6.9 | -6.9 | -31.0082 |  | -3.2598 |  | -8.7952 | -0.0563 |  | 0.9124 | -114.719 | 20.6305 | 20.6305 | 111.4479 | -139.1496 |  |  |  | 6.2272 | 8.14 | 4.58 | -13.61 | -0.13 | -26.9212 | -27.3231 | 34.1601 | 33.2403 | 25.8185 | -26.216 | -26.0462 | -9.0764 |  |  |  | -10.8 | -10.4 | -1.72 | 9.6378 | 9.3211 | 8.3702 | 39.1849 | 39.3302 | -21.7491 | -19.1004 | -22.1163 | 3.6 | 26.39 | 9.05 | 5.1611 | 4.007 | -8.05 | 2.6732 |  |  | -5.5759 | 3.5847 | -4.0003 | -16 | -16.8 | -0.6287 | 2.998 | 8.6792 | 11.6953 | 3.53 | -2.26 | 6.5565 | 4.3634 | -10.08 | -8.51 | 25.29 | -1.51 | 1.1091 | 0.4182 | -34.4756 | -33.5727 | 11.2258 | -8.1341 | -13.9571 | -13.7828 | -15.0065 | -21.0601 | -11.714 | -187.6726 | -29.1506 |  | -10.7298 | -10.2112 | 0 | 2.5906 | 2.227 | 1.552 | -28.9986 | -28.648 | 0.9107 |  | -13.84 | 0 | 5.1266 | 6.2193 | -15.0175 | -9.7678 | 8.2785 | 2.6806 | -18.2146 | 6.1595 |  | 5.8488 | 0 | 2.6552 |  | 13.3965 | 13.3965 | -5.3586 | 14.3754 | 14.5726 | 13.4163 | 26.7512 | 26.027 | -17.58 | -0.4024 | 0.1916 | -0.04 | 0.76 | -26.3659 |  | 1.969 | 0.313 |  | 17.56 | -35.2612 | -25.7883 |  | 16.4631 |  | 26.7371 | -6.9093 | -7.4308 | 2.5944 |  |  |  | -14.8543 | 3.582 | -23.6223 | 4.9319 | 4.6867 | 135.7941 | -0.5512 | -10.5992 | -6.3682 | 3.7036 | 6.9372 | 7.0966 | 3 | -14.9303 | -13.1484 |  |  | 0 | 0 | 119.6241 | -35.7618 | 14.7756 | -5.5824 |  | 0 | 0 |  |  | -14.781 | -14.5283 | 0.141 | 0.132 | 25.17 | 24.6 | -19.3 | -19.5 | 0.0009 | -8.4 | 51.8542 | 17.7776 | 17.6837 | -17.1 | -27.3 | -0.7 | -1.3 | -18.073 | -17.7813 | -208.0777 | -7.621 | -218.675 | -13.7971 | -47.3389 | 83.0632 | 84.7673 | 74.9473 | 142.3356 | 11.0215 | 18.6606 | 18.6575 | 36.1121 | 124.0244 | -244.7887 | 19.2344 | -11.5893 | -1.3123 |  | -5.68 | -1.221 | -1.228 | 0.48 | 1.84 | -2.9076 | -7.3228 | -0.9354 | 1.1734 | 15.9 | 14.321 | 12.837 |  |  | 4.6125 | 3.1219 | 3.6757 |  | 11.5 | 5.4333 | 0.6 |  | -15.5568 | 0.2465 | -21.4887 | -12.699 | -4.509 | -22.6525 | -2.1545 | -4 | -11.4 | 50.8468 | -131.3976
14/12/2025 | 18:00 | 0 | 2.6941 | -7.4507 | 7.8239 | 6.3742 |  | 12.6831 |  | 9.6693 | 3.2439 | 2.955 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.9929 | -9.9263 | 3.2323 | 3.0298 | 5.5394 | 1.0614 | -0.9035 | 2.2767 |  | -0.7104 |  | -1.11 | 3.569 | -13.32 | -11 | -1.787 | 0.308 |  | -13.97 |  | -10.51 | -10.81 | 3.5691 | 4.0903 | 14.6986 | 16.1916 | -11.6956 | -8.4394 |  | 14.6254 | 9.9961 | -20.0388 | -17.8486 | 20.7585 | 0 | 1.2048 | 18.0712 | -6.7 | -6.7 | -27.5414 |  | -3.1419 |  | -11.3331 | 0.2786 |  | 0.9512 | -98.0865 | 15.7781 | 15.8696 | 102.3868 | -135.0868 |  |  |  | 5.2193 | 7.42 | 3.85 | -14.42 | -0.96 | -25.7156 | -24.6439 | 33.9134 | 32.5798 | 26.2606 | -23.1166 | -23.6033 | -10.6859 |  |  |  | -11 | -11.2 | -1.63 | 10.3606 | 10.6221 | 8.95 | 37.6782 | 37.5782 | -26.4147 | -12.6973 | -26.5792 | 3.2312 | 24.81 | 8.39 | 4.5361 | 3.6163 | -7.82 | 2.6732 |  |  | -0.7841 | 3.7084 | -3.8182 | -14.2 | -15.3 | -0.8264 | 2.624 | 7.4175 | 10.9531 | 3.2 | -2.04 | 6.169 | -0.2888 | -9.82 | -8.87 | 27.36 | -1.48 | -3.0909 | -1.3273 | -33.6229 | -33 | 10.8423 | -8.8902 | -14.8382 | -14.7998 | -14.2248 | -20.9238 | -11.417 | -180.4092 | -20.1626 |  | -10.2579 | -9.7788 |  | 5.5608 | 4.3544 | 2.064 | -26.1625 | -25.8584 | -1.7544 |  | -14.35 | 0.1 | 4.9632 | 11.2342 | -14.8174 | -9.3212 | 8.3324 | 0.7553 | -14.7165 | 6.0327 |  | 5.7688 | 0 | 3.2939 | 0 | 11.387 | 11.5545 | -13.7314 | 14.0323 | 14.0457 | 5.1332 | 19.8722 | 28.0729 | -17.66 | -0.4994 | 0.1916 | -0.04 | -0.68 | -28.2792 |  | 2.123 | 0.301 | 3.095 | 18.28 | -31.1204 | -21.3317 | -0.55 | 17.7368 |  | 26.9739 | -7.6272 | -8.2072 | 2.6549 |  |  | -8.8989 | -14.5596 | 3.7055 | -23.3072 | 4.5614 | 4.852 | 142.6602 | -6.2582 | -9.1574 | -6.6047 | 3.1413 | 6.8053 | 6.9621 | 2.6122 | -8.968 | -7.353 | -0.42 | -5.4215 | 12.1928 | 7.7602 | 120.2913 | -25.0468 | 25.8601 | -7.6539 |  | 0 | 0 | 22.7385 | 22.827 | -14.6217 | -13.6713 | -3.3435 | -3.5772 | 20.17 | 20.51 | -19.8 | -19.9 | 0.0357 | -8.48 | 51.2485 | 24.1533 | 23.7693 | -17.8 | -27.3 | -1.1 | -1.7 |  |  | -197.1823 | -12.8005 | -217.1001 | -9.5577 | -43.4569 | 96.4554 | 69.2223 | 68.0297 | 150.1623 | 33.4696 | 23.838 | 20.7959 | 39.629 | 147.8192 | -252.7827 | 35.4181 | -27.3879 | -0.7727 |  | -7.28 | -1.171 | -1.177 | 2.32 | 0.64 | -3.3059 | -6.5019 | 0.0015 | -0.2335 | 15.8 | 13.008 | 12.301 |  |  | 3.9231 | 4.3155 | 3.2545 |  | 12.2 | 5.5309 | 0.67 |  | -17.871 | 1.1884 | -20.0176 | -14.9615 | -6.79 | -20.605 | -2.5592 | -4.8 | -9.8 | 62.5994 | -134.6053
14/12/2025 | 18:30 | 0 | 3.0367 | -8.0725 | 6.6386 | 6.6885 |  | 12.7751 |  | 10.6178 | 3.6739 | 3.5202 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.5486 | -11.104 | 3.8817 | 3.7599 | 6.9156 | 1.6566 | -0.8546 | 2.1778 |  | -0.9083 |  | -0.673 | 3.893 | -11.1 |  | -1.702 | 0.333 |  | -13.16 |  | -10.11 | -10.05 | 1.921 | 3.6407 | 15.3715 | 17.1342 | -13.9333 | -7.6357 |  | 20.3881 | 19.2611 | -20.0951 | -19.9382 | 21.7169 | 0 | 7.3266 | 16.8364 | -5.7 | -5.9 | -26.3077 |  | -3.0645 |  | -9.8294 | 0.1553 |  | 0.7513 | -92.1048 | 12.2379 | 11.9633 | 83.8533 | -136.6935 |  |  |  | 4.7403 | 7.05 | 3.68 | -14.27 | -1.62 | -22.7685 | -23.8402 | 31.9547 | 31.1052 | 19.5435 | -15.17 | -15.0733 | -9.8326 |  |  |  | -12 | -11.8 | -1.44 | 14.0252 | 13.9459 | 12.9439 | 34.5684 | 34.9631 | -26.733 | -9.2454 | -27.3122 | 3.64 | 26.54 | 9.01 | 6.5674 | 5.4718 | -9.28 | 2.3772 |  |  | -2.9107 | 3.1292 | -4.5894 | -14.7 | -15.4 | -1.0388 | 3.746 | 11.5181 | 12.4374 | 4.34 | -3.24 | 7.161 | 1.0926 | -3.03 | -6.81 | 20.16 | 0.23 | -0.5091 | -0.6 | -33.6142 | -31.8182 | 15.1757 | -5.4357 | -11.4357 | -11.9556 | -15.9148 | -22.7496 | -11.586 | -160.3133 | -12.7768 |  | -9.3971 | -8.8398 |  | 4.0291 | 2.2428 | -6.66 | -23.9408 | -24.1909 | 0.9021 |  | -9.67 | 0 | 4.6475 | 10.9398 | -14.9351 | -9.6073 | 8.5229 | 3.186 | -16.8971 | 6.0171 |  | 5.6371 | 0 | 2.9206 | 0 | 12.2243 | 11.0521 | -18.9226 | 13.8695 | 14.801 | 2.8735 | 16.2639 | 30.0749 | -18.32 | -0.3035 | 0.2364 | -0.3 | -0.44 | -30.2087 |  | 2.136 | 0.262 |  | 17.26 | -29.3921 | -20.2785 | -1.07 | 16.9978 |  | 27.3001 | -8.4959 | -9.2097 | 2.9302 |  |  | -8.7841 | -17.1932 | 2.559 | -21.241 | 4.5809 | 3.2213 | 154.0062 | -4.2457 | -8.1584 | -8.443 | 3.4224 | 7.3327 | 7.4209 | 2.754 | -5.4555 | -3.7099 | 6.71 | -12.0667 | 7.5292 | 20.6212 | 119.4414 | -21.4274 | 28.9492 | -7.7696 |  | 0 | 0 | 33.8686 | 32.3597 | -8.9746 | -8.1506 | -0.416 | -0.6308 | 12.52 | 13.22 | -19 | -19.5 | 0.2298 | -10.88 | 62.5496 | 22.705 | 22.6088 | -16.9 | -28.6 | -6.3 | -6.8 |  | -17.5667 | -183.0017 | -19.8616 | -213.7346 | 0.5452 | -37.4375 | 97.0226 | 66.602 | 79.9744 | 139.8373 | 33.8588 | 22.8549 | 21.1538 | 24.1506 | 153.6228 | -235.7504 | 58.1013 | -48.2478 | -1.1951 |  | -6.4 | -1.09 | -1.099 | 1.68 | 1.52 | -3.3335 | -7.2343 | 1.2619 | -0.9934 | 16.4 | 13.024 | 13.541 |  |  | 2.6372 | 3.5891 | 3.3077 |  | 13.7 | 4.5809 | 0.56 |  | -19.1319 | 2.8622 | -19.3555 | -16.0496 | -7.5563 | -20.3294 | -1.5022 | -6.4 | -9 | 60.4831 | -142.9735
14/12/2025 | 19:00 | 0 | 3.8306 | -8.9339 | 8.2633 | 7.6823 |  | 15.2209 |  | 12.854 | 4.9268 | 4.6707 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 4.2639 | -14.2392 | 6.1796 | 6.1718 | 10.8601 | 1.7923 | 0.3052 | 1.6549 |  | -0.8487 | -0.613 | -0.621 | 4.668 | -4.44 | -4.4 | -0.474 | 0.358 |  | -8.11 |  | -9.99 | -10.28 | 4.1322 | 3.8108 | 19.5104 | 20.7326 | -17.4464 | -0.6698 |  | 13.8971 | 14.6379 | -19.0534 | -16.9766 | 11.5386 | 13.2528 | 18.7128 | 14.8652 | -4.8 | -4.8 | -21.7589 |  | -3.6655 |  | 6.9193 | 0.4382 | 2.0258 | 1.3569 | -56.154 | 16.7547 | 16.6326 | 52.1542 | -106.4127 |  |  |  | 12.2549 | 8.83 | 6.23 | -10.14 | 1.84 | -28.3947 | -27.8589 | 35.2533 | 33.7167 | 14.1741 | -6.4212 | -6.4343 | 7.2438 |  |  |  | -7.6 | -8.1 | -1.74 | 22.5847 | 22.5584 | 20.921 | 30.8261 | 31.402 | -25.9818 | -9.4378 | -26.9961 | 3.6822 | 28.19 | 9.65 | 6.4111 | 5.3741 | -9.08 | 2.0812 |  |  | -8.3115 | 3.0961 | -4.5156 | -19.3 | -20.5 | -1.0498 | 3.933 | 12.149 | 12.8085 | 4.48 | -3.26 | 6.634 | 7.5967 | -1.98 | -7.49 | 20.01 | 1.05 | 4.4 | 1.9727 | -35.4164 | -33.8 | 20.0848 | -0.6932 | -7.6298 | -7.2877 | -16.2827 | -24.1646 | -12.59 | -125.5871 | -32.0611 |  | -9.3868 | -8.9486 | 8.2477 | -1.2042 | -1.3469 | -4.1 | -23.6105 | -23.2657 | 4.1565 |  | -11.19 | 0 | 4.7368 | 0.1724 | -14.4032 | -9.1476 | 7.2021 | 4.7156 | -19.1166 | 5.9307 |  | 5.7795 | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.7456 | -18.2527 | 16.6917 | 16.6103 | 0.1083 | 12.4589 | 26.9059 | -21.54 | -1.0121 | 0.2804 | 0.55 | 1.21 | -25.8206 |  | 2.227 | 0.331 |  | 17.44 | -24.3728 | -16.0798 | -1.49 | 16.9228 |  | 27.1546 | -8.7136 | -9.3792 | 3.2073 | 0.0218 |  | -8.8407 | -16.6262 | 0.8691 | -20.313 | 5.0864 | 5.0265 | 161.2461 | -3.522 | -7.6909 | -8.5829 |  | 8.1832 | 8.4028 |  | -5.2435 | -3.495 | 6.71 | -9.3319 | 16.7992 | 27.9252 | 94.4776 | -18.7305 | 31.8568 | -8.8243 |  | 0 | 0 |  |  | -15.0336 | -14.4294 | -8.3808 | -8.6042 | 14.42 | 14.39 | -21 | -20.9 | -0.087 | -7.68 | 59.2409 | 21.1077 | 20.9848 | -16.9 | -27.7 | -1.1 | -2.1 | -17.8381 | -17.7839 | -151.3402 | -1.8979 | -260.1523 | -9.4697 | -39.4393 | 104.3297 | 55.5577 | 122.3358 | 99.4041 | 43.58 | 21.2493 | 20.9422 | -17.7213 | 205.794 | -196.8566 | 7.3689 | 1.2303 | -0.3967 |  | -6.72 | -1.527 | -1.534 | 2 | 0.96 | -2.9482 | -7.3228 | 1.7899 | -0.6149 | 16.4 | 10.921 | 12.659 |  |  | 4.2258 | 3.2945 | 2.6264 |  | 12.4 | 4.3034 | 0.64 |  | -19.6314 | 3.1538 | -19.7757 | -17.1795 | -7.6758 | -20.9828 | 0 | -4.9 | -11 | 45.8104 | -125.7664
14/12/2025 | 19:30 | 0 | 3.7718 | -8.7603 | 7.9742 | 8.5613 |  | 15.8961 |  | 13.5513 | 5.1818 | 4.9491 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 4.3447 | -13.5821 | 6.3638 | 6.4305 | 11.3455 | 1.5588 | 0.0465 | 2.2403 |  | -0.8092 | -0.634 | -0.631 | 5.123 | -6.66 | -2.2 | -0.284 | 0.378 |  | -12.27 |  | -9.84 | -9.87 |  |  | 20.4109 | 21.7054 | -16.9636 |  |  | 0.9187 | 1.0543 | -16.0166 | -13.6611 | 11.8761 | 12.1621 | 16.558 | 7.3439 | -2.6 | -2.6 | -19.2018 |  | -3.8778 |  | 4.4565 | 1.2836 | 1.2552 | 0.8615 | -76.2352 | 14.9235 | 14.9846 | 52.5096 | -124.3844 |  |  |  | 12.4146 | 8.18 | 5.59 | -10.83 | 1 | -24.9118 | -24.7779 | 34.6116 | 32.9467 | 15.3907 | -0.5846 | -0.5456 | 4.3317 | 0 |  |  | -8.8 | -9.3 | -1.57 | 24.6083 | 24.5653 | 22.6843 | 35.5038 | 35.5104 | -37.7202 | -2.9651 | -38.8575 | 3.44 | 26.62 | 9.14 | 6.0986 | 4.9835 | -8.94 | 2.3772 |  |  | -3.0004 | 3.4816 | -4.3188 |  |  | -0.8508 | 3.933 | 10.8873 | 12.4374 | 4.43 | -2.54 | 7.0215 | 1.0876 | -1.93 | -8.36 | 19.94 | 1.18 | -0.5636 | -0.6818 | -34.2697 | -32.8091 | 19.1584 | -1.3531 | -8.7632 | -8.9055 | -15.4024 | -22.8874 | -11.663 | -125.9198 | -33.6347 |  | -8.9963 | -8.3915 | 0 | -2.3427 | -2.4095 | -0.516 | -22.4718 | -22.2264 | 2.7701 |  | -14.27 | 0 | 4.6275 | -1.4379 | -11.8141 | -11.8843 | 7.5893 | 3.9511 | -17.8159 | 6.033 |  | 5.7227 | 0 | 0 |  | 14.2338 | 14.5687 | -20.932 | 16.3685 | 16.1972 | 0.1961 |  | 29.7966 | -20.28 | 0.2953 | 0.2795 | -0.48 | 1.3 | -29.4815 |  | 2.177 | 0.327 |  | 16.65 | -24.8093 | -15.741 | -1.18 | 16.8274 |  |  | -8.9876 | -9.6048 | 3.3657 |  |  | -8.1284 | -17.1964 | 1.9947 | -20.1075 | 4.4489 | 4.5003 | 162.9311 | -3.4899 | -7.3113 | -9.2583 | 2.8736 | 8.4689 | 8.6006 | 2.4589 | -8.745 | -7.3714 | 7.96 | -7.0846 | 28.7709 | 28.5454 | 88.7991 | -8.4784 | 41.5752 | -6.0207 |  | 0 | 0 |  |  | -15.1106 | -14.5118 | -10.8416 | -10.6481 | 14.86 | 14.75 | -20.2 | -20.2 | -0.1053 | -8.4 | 59.0182 | 19.4611 | 19.1242 |  | -28.1 | -0.8 | -1.7 |  |  | -141.4727 | -0.7713 | -258.3187 | -12.3282 | -38.0427 | 107.2456 | 56.6122 | 123.8248 | 99.5082 | 45.4709 | 20.5635 | 21.0825 | -20.4614 | 205.4816 | -199.3875 | 12.751 | -1.584 | -0.1868 |  | -6.56 | -1.439 | -1.452 | 2 | 0.64 | -3.0274 | -6.5904 | 1.5549 | -0.8469 | 16.2 | 12.448 | 12.593 |  |  | 4.7504 | 3.6201 | 3.9424 |  | 12.3 | 5.0027 | 0.75 |  | -14.9154 | 1.6859 | -23.4417 | -12.728 | -6.6021 | -24.9328 | 0 | -4.5 | -11.3 | 55.6187 | -128.3638
14/12/2025 | 20:00 | 0 | 3.5431 | -8.6011 | 7.8539 | 8.4461 |  | 15.1604 |  | 13.5024 | 5.1158 | 4.7777 | -22.2 | -28.6 |  | 4.14 |  | 4.526 | -14.4377 | 6.5843 | 6.4062 | 11.4205 | 1.5816 | 0.086 | 2.344 |  | -1.1839 | -0.278 | -0.287 | 1.614 | 0 |  | -0.187 | 0.41 |  | -9.57 |  | -11.86 | -11.69 |  |  | 19.641 | 20.6597 | -16.3473 |  |  | 11.1195 | 12.5906 | -18.586 | -17.0053 | 18.3492 | 16.513 | 17.3513 | 6.8062 | -2.9 | -2.7 | -16.7445 |  | -3.817 |  | 5.0426 | 1.1492 | 1.22 | 0.7971 | -59.8773 | 14.2216 | 13.9775 | 49.7017 | -115.2274 |  |  |  | 12.4944 | 8.12 | 5.49 | -10.71 | 0.74 | -24.242 | -24.7779 | 33.4234 | 31.8639 | 18.4406 | -2.1269 | -2.4786 | 5.1398 |  |  |  | -8.1 | -8.6 | -1.64 | 24.5103 | 24.7918 | 23.0583 | 33.3976 | 32.9136 | -34.8773 | -2.4666 | -35.9936 | 3.3695 | 26.59 | 9.06 | 6.0986 | 5.1788 | -9.17 | 2.3772 |  |  | -0.9849 | 3.3062 | -4.5239 |  | -20.6 | -1.0645 | 3.746 | 11.045 | 12.2519 | 4.17 | -2.7 | 7.2695 | -0.3375 | -2.13 | -8.04 | 20.23 | 1.61 | -1.0909 | -0.7091 | -33.6482 | -32.3727 | 19.6064 | -1.3771 | -9.0139 | -9.0765 | -15.0623 | -22.9332 | -12.108 | -123.4853 | -35.7664 |  | -8.931 | -8.3302 | 0 | -0.4807 | -0.852 | -2.052 | -22.8649 | -22.5555 | 2.5038 |  | -14.24 | 0 | 4.544 | 1.5375 | -10.957 | -11.1218 | 6.9561 | 3.6539 | -17.4612 | 5.4446 |  | 5.1139 | 0 | 0 |  | 13.8989 | 13.3965 | -19.7598 | 15.3286 | 15.8894 | 1.2408 | 14.4159 | 29.611 | -20.92 | 1.1064 | 0.2364 | -1.26 | 2.88 | -29.9156 |  | 2.136 | 0.321 |  | 12.81 | -27.03 | -17.2404 | -1.68 | 21.5467 |  | 28.8204 | -9.5301 | -10.1258 | 3.3959 |  |  | -9.6498 | -16.0154 | 2.1437 | -21.0137 | 5.0724 | 4.7861 | 165.6452 | -3.0983 | -7.7644 | -9.7439 | 2.2657 | 8.3004 | 8.5373 | 1.7124 | -8.5999 | -6.902 | 8.38 | -8.0793 | 30.6141 | 27.3125 | 87.7899 | -8.2119 | 42.9665 | -6.5352 |  | 0 | 0 | 25.5683 | 25.0208 | -14.7425 | -14.5118 | -10.1041 | -10.2016 | 14.79 | 14.93 | -19.6 | -20 | 0.054 | -8 | 59.2992 | 19.0189 | 18.9156 | -16.9 | -28.1 | -1.2 | -1.8 |  |  | -140.0601 | -1.4813 | -259.5059 | -10.6177 | -36.9663 | 109.7172 | 55.7154 | 125.4591 | 99.0216 | 46.7821 | 20.1816 | 21.974 | -18.3547 | 205.7742 | -197.9044 | 12.4342 | -1.3287 | -0.2087 |  | -6.08 | -1.482 | -1.492 | 1.52 | 0.72 | -3.047 | -6.7948 | 1.2039 | -0.8469 | 15.8 | 13.11 | 13.737 |  |  | 3.5467 | 3.3736 | 2.916 |  | 12.2 | 5.1082 | 0.71 |  | -14.7643 | 1.752 | -23.1226 | -12.4444 | -6.7005 | -24.9923 | 1.2112 | -4.7 | -11.2 | 53.6276 | -124.6447
14/12/2025 | 20:30 | 0 | 3.6389 | -8.7913 | 8.564 | 8.1359 |  | 14.4048 |  | 12.7956 | 4.7869 | 4.504 | -22.2 |  |  |  |  | 4.781 | -14.1458 | 5.8668 | 5.8632 | 10.5012 | 0.9154 | 0.6115 | 2.3293 |  | -1.1899 | -0.43 | -0.428 | 5.203 | 0 | -2.2 | -0.324 | 0.369 |  | -8.63 |  | -12.88 | -12.86 | 5.7218 |  | 19.5447 | 20.6946 | -13.0663 |  |  | 1.2089 | 0.8492 | -16.719 | -14.4189 | 10.5994 | 11.0922 | 13.585 | 6.5418 | -2.6 | -2.6 | -21.4354 |  | -3.7535 |  | 9.639 | 0.5075 | 1.0043 | 0.8611 | -77.9137 | 17.9754 | 17.8533 | 56.5493 | -120.6516 |  |  |  |  | 8.33 | 6.02 | -10.42 | 0.58 | -26.7872 | -25.9835 | 34.1737 | 32.7461 | 15.2514 | -3.1357 | -3.0961 | 9.0056 |  |  |  | -9.7 | -9.9 | -1.65 | 23.3458 | 23.8807 | 22.1815 | 33.7551 | 33.7379 | -28.1487 | -9.7245 | -29.6636 | 3.6419 | 25.72 | 8.74 | 5.3174 | 4.2999 | -8.76 | 2.9692 |  |  | -4.4662 | 4.0711 | -4.2562 |  | -18.7 | -1.1035 | 3.559 | 11.045 | 12.0663 | 4.09 | -2.83 | 7.2695 | 4.3177 | -2.24 | -8.53 | 20.64 | 1.24 | 1.2909 | 0.9364 | -34.1594 | -32.8455 | 19.6946 | -1.9902 | -9.3757 | -9.126 | -17.9003 | -24.6794 | -12.561 | -133.6314 | -35.9298 |  | -8.8254 | -8.2523 | 13.2867 | -4.0401 | -4.2544 | -10.244 | -22.7548 | -22.5509 | 6.5291 |  | -5.06 | 0 | 4.4261 | -3.9315 | -12.6729 | -12.8271 | 8.8682 | 6.9361 | -22.8919 | 5.6056 |  | 5.2684 | 0 | 2.5187 | 0 | 15.406 | 14.7362 | -15.406 | 15.7809 | 16.4299 | 4.2934 | 17.286 | 27.1843 | -21.49 | -1.3088 | 0.2364 | 0.4 | 0.77 | -28.1742 |  | 2.138 | 0.304 |  | 14.29 | -28.3872 | -18.6569 | -1.45 | 22.9693 |  | 29.0566 | -9.1269 | -9.9422 | 3.3467 |  |  | -10.6058 | -15.2382 | 2.957 | -21.9435 | 5.9084 | 4.6319 | 158.1933 | -3.441 | -8.3732 | -9.186 | 2.0517 | 8.3077 | 8.5294 | 2 | -9.2413 | -8.0995 | 6.29 | -4.1525 | 27.7988 | 24.462 | 89.599 | -9.9659 | 41.1507 | -6.6454 |  | 0 | 0 |  |  | -15.9565 | -15.4292 | -10.6796 | -10.2602 | 15.64 | 15.38 | -19.3 | -19.3 | 0.0357 | -7.36 | 49.137 | 23.3353 | 23.2245 | -16.9 | -27.3 | 0 | -0.4 | -18.0722 | -17.9648 | -138.3459 | 5.9415 | -265.1094 | -21.1879 | -39.2039 | 119.2974 | 47.342 | 99.1035 | 112.1438 | 60.3561 | 14.1844 | 11.834 | 8.5979 | 213.8065 | -210.0079 | 4.4404 | 4.4302 | -0.4431 |  | -6 | -1.185 | -1.193 | 1.76 | 0.32 | -2.9027 | -6.5599 | 0.8225 | -1.2009 | 16.8 | 14.435 | 13.094 | 2.7208 | 3.1547 | 4.4143 | 3.0859 | 3.252 |  | 12.3 | 4.4055 | 0.56 |  | -14.5287 | 1.5072 | -23.2946 | -11.6982 | -6.6648 | -24.5841 | 0 | -4.6 | -11.3 | 51.4333 | -130.9858
14/12/2025 | 21:00 | 0 | 3.4487 | -8.4821 | 8.665 | 7.7324 |  | 13.8698 |  | 12.3015 | 4.5469 | 4.0976 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 4.4476 | -14.2465 | 6.0995 | 5.9524 | 10.9563 | 2.535 | 0.6201 | 2.203 |  | -1.2117 | -0.27 | -0.255 | 5.158 | 0 | -4.4 | -0.62 | 0.375 |  | -4.33 |  | -12.7 | -12.89 |  |  | 18.8282 | 20.2182 | -13.2027 |  |  | -0.4736 | -0.4179 | -16.635 | -14.6523 | 6.3542 | 7.2995 | 20.7954 | 5.7521 | -2.9 | -2.8 | -21.6555 |  | -3.7883 |  | 5.6987 | 0.9991 | 0.9442 | 0.733 | -69.6737 | 15.717 | 15.8391 | 52.9057 | -118.6726 |  |  |  | 12.4545 | 8.25 | 5.62 | -10.83 | 0.88 | -20.8931 | -20.0894 | 33.1743 | 31.1002 | 12.1429 | -3.5578 | -3.5527 | 5.7641 |  |  |  | -8.5 | -8.9 | -1.74 | 23.7834 | 22.8122 | 22.2724 | 33.5912 | 33.5933 | -30.8259 | -6.8067 | -32.0065 | 3.7281 | 25.38 | 8.64 | 4.8486 | 3.9093 | -8.82 | 2.9692 |  |  | -2.5097 | 4.1573 | -4.3207 |  |  | -1.0522 | 3.185 | 10.4141 | 11.5097 | 3.61 | -2.5 | 7.595 | 1.5251 | -2.2 | -9.75 | 22.94 | 0.71 | -1.2182 | -0.6 | -30.3117 | -28.3091 | 20.1272 | -0.6792 | -7.9702 | -7.8143 | -17.8081 | -24.9841 | -12.688 | -128.11 | -34.3671 |  | -8.9 | -8.3013 | 12.2382 | -5.7066 | -5.7381 | -10.756 | -19.4576 | -19.1249 | 5.8313 |  | -5.28 | -0.1 | 4.4303 | -6.8151 | -14.0495 | -14.1447 | 11.071 | 6.0383 | -21.4141 | 5.5737 |  | 5.4402 | 2.46 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -11.7219 | 11.9898 | 11.9385 | 10.6367 | 27.2031 | 32.6824 | -18.21 | 1.1943 | 0.2804 | -0.88 | 0.63 | -31.5555 |  | 2.102 | 0.323 |  | 12.94 | -35.0434 | -24.1174 | -1.18 | 22.1527 |  | 30.3033 | -9.5811 | -10.4031 | 3.3066 |  |  | -10.2396 | -13.2428 | 3.1337 | -23.1284 | 5.9402 | 6.9052 | 178.1942 | -3.3986 | -8.73 | -9.1106 |  | 7.9415 | 8.1497 |  | -9.386 | -6.7687 | 9.22 | -7.4564 | 33.2612 | 32.6292 | 82.5423 | -6.9734 | 44.1912 | -6.4858 |  | 0 | 0 |  |  | -15.528 | -14.9293 | -9.946 | -10.3418 | 14.81 | 14.86 | -19.4 | -19.7 | 0.0705 | -7.6 | 44.3395 | 24.9163 | 24.6857 | -17.4 | -26.9 | -0.4 | -1.3 |  |  | -124.6769 | 6.4761 | -266.969 | -22.7857 | -37.2425 | 116.0025 | 47.7338 | 98.4648 | 109.7512 | 53.4548 | 13.312 | 13.8779 | 13.3889 | 212.9355 |  | 3.8826 | 9.1516 | -0.8435 |  | -5.52 | -1.202 | -1.202 | 0.88 | 0.72 | -2.866 | -6.9993 | 1.3199 | -0.7889 | 16.6 | 13.501 | 12.664 |  |  | 4.0139 | 3.359 | 4.1266 |  | 12.7 | 5.4366 | 0.51 |  | -14.0623 | 1.0701 | -23.0939 | -11.3991 | -6.006 | -24.9187 | 0 | -5 | -10.8 | 53.3283 | -134.0877
14/12/2025 | 21:30 | 0 | 3.5217 | -8.6441 | 10.1236 | 7.6797 |  | 12.5024 |  | 11.7986 | 4.1889 | 3.8646 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.5884 | -14.7872 | 5.3946 | 5.2015 | 9.3197 | 2.214 | 0.5629 | 1.5433 |  | -0.7429 | -0.277 | -0.311 | 4.758 | 0 | -6.6 | -0.73 | 0.363 |  | -5.51 |  | -12.74 | -12.5 |  |  | 17.9096 | 18.7793 | -14.6254 |  |  | 9.168 | 21.7987 | -18.7482 | -17.0656 | 21.1017 | 25.5032 | 22.4366 | 5.1835 | -3.4 | -3.4 | -20.9349 |  | -3.5913 |  | 7.093 | 0.8484 | 0.9682 | 0.7238 | -56.6729 | 14.0995 | 13.7638 | 50.4451 | -115.1039 |  |  |  |  | 8.14 | 5.26 | -11.09 | 1.16 | -19.9554 | -19.9554 | 33.1342 | 31.9163 | 11.3532 | -1.8681 | -1.8499 | 6.467 | 0 |  |  | -11.2 | -11.3 | -1.59 | 23.3398 | 23.0707 | 21.7088 | 32.6731 | 32.9107 | -29.5964 | -7.4542 | -30.1102 | 3.7112 | 24.92 | 8.5 | 4.5361 | 3.5187 | -8.36 | 2.9692 |  |  | -2.0223 | 4.3404 | -3.9496 |  |  | -0.8398 | 2.4369 | 9.7832 | 10.582 | 2.96 | -2.5 | 7.6725 | 1.0201 | -2.18 | -11.13 | 22.45 | 0.57 | -1.3091 | -0.9182 | -29.5798 | -28.6364 | 17.9417 | -2.3183 | -9.3227 | -8.6507 | -16.4191 | -22.4577 | -12.353 | -128.237 | -32.0605 |  | -8.7353 | -8.1264 | 11.1598 | -7.8327 | -7.7695 | 0.528 | -20.0455 | -19.7044 | 3.2852 |  | -14.84 | 0 | 4.2337 | -10.361 | -14.038 | -14.0778 | 10.5176 | 4.2809 | -20.7185 | 5.9067 |  | 5.5848 | 0 | 2.508 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -8.3728 | 12.0433 | 11.8869 | 8.188 | 21.3476 | 27.7018 | -18.97 | -0.3914 | 0.2364 | 0.6 | 0.77 | -27.55 |  | 2.064 | 0.348 | 2.576 | 14.08 | -31.9485 | -21.7931 |  | 22.7258 |  | 29.266 | -9.6714 | -10.4315 | 3.1339 |  |  |  | -13.4483 | 3.7521 | -23.361 | 4.1556 | 5.0729 | 171.5623 | -3.89 | -7.3374 | -9.5281 | 1.8201 | 7.6119 | 7.7927 | 1.095 | -7.87 | -6.4497 | 10.06 | -6.4336 | 34.2468 | 29.6157 | 84.7198 | -6.0692 | 45.0693 | -6.4699 |  | 0 | 0 |  |  | -15.9565 | -15.0501 | -9.204 | -9.7226 | 17.02 | 16.91 | -20.4 | -20.2 | 0.1071 | -7.6 | 41.7388 | 24.4959 | 24.3856 | -17.8 | -27.4 | 0.5 | 0 |  |  | -115.855 | 9.2788 | -269.1733 | -24.4853 | -36.495 | 118.7198 | 47.7377 | 99.2706 | 110.928 | 50.7216 | 18.3593 | 16.8391 | 9.7176 | 212.685 | -210.4842 | -3.4051 | 12.9051 | -0.3748 |  | -4.96 | -1.296 | -1.303 | 0.72 | 0.56 | -2.652 | -6.7063 | 1.6434 | -1.2863 | 16.4 | 12.705 | 12.559 | 2.474 | 2.8315 | 4.7317 | 3.188 | 2.8916 |  | 12.5 | 4.5404 | 0.44 |  | -14.3731 | 1.1361 | -22.5744 | -11.9355 | -5.7805 | -24.5633 | 0 | -5 | -10.4 | 54.3422 | -137.4841
14/12/2025 | 22:00 | 0 | 3.3519 | -8.5254 | 9.8871 | 7.2795 |  | 11.4844 |  | 10.4268 | 3.6189 | 3.3388 | -19.98 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 4.3717 | -13.8215 | 4.4021 | 4.2791 | 7.8387 | 1.6571 | 0.3827 | 2.3121 |  | -0.807 | -0.586 | -0.565 | 4.379 | 0 | -8.8 | -0.823 | 0.345 |  | -6.73 |  | -13.54 | -13.63 |  |  | 17.0647 | 18.5674 | -9.8065 |  |  | -0.6626 | -0.4165 | -15.7852 | -13.9271 | 8.1087 | 8.4038 | 17.6913 | 8.9304 | -4.3 | -4.4 | -22.602 |  | -3.0149 |  | 5.42 | 1.033 | 1.0701 | 0.6715 | -86.7336 | 14.2827 | 14.2216 | 66.1503 | -134.9695 |  |  |  |  | 8.02 | 4.91 | -11.9 | 1.22 | -19.0177 | -19.0177 | 32.1531 | 31.1826 |  | -3.7256 | -3.8157 | 5.4532 |  |  |  | -11.9 | -11.9 | -1.73 | 21.1248 | 21.3963 | 19.8884 | 37.9167 | 38.143 | -35.1543 | -6.7764 | -36.4428 | 3.4815 | 24.55 | 8.2 | 3.7549 | 2.7374 | -7.92 | 3.2652 |  |  | 0.8649 | 4.4949 | -3.7885 |  |  | -0.7874 | 1.6889 | 8.9947 | 9.2831 | 2.06 | -2.2 | 7.874 | -2.0626 | -2.12 | -11.37 | 21.77 | -0.08 | -3.5818 | -1.9545 | -30.1185 | -29.0364 | 15.0136 | -5.6015 | -12.5033 | -12.2683 | -15.4907 | -21.2956 | -12.739 | -143.4209 | -30.2974 |  | -8.956 | -8.5083 | 11.036 | -7.0891 | -7.331 | 2.576 | -21.1996 | -20.8876 | 2.5313 |  | -15.59 | 0 | 4.0781 | -8.1132 | -14.8788 | -14.8909 | 11.2814 | 3.0697 | -20.7004 | 6.0914 |  | 5.7464 | 2.614 | 2.6612 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -7.3681 | 12.0395 | 11.9273 | 8.9445 | 21.265 | 25.6999 | -19.7 | -1.0085 | 0.2273 | 0.62 | 1.3 | -25.6961 |  | 1.951 | 0.319 |  | 13.8 | -32.3512 | -22.6567 | -1.47 | 22.0407 |  | 29.3079 | -9.1629 | -9.849 | 3.0744 | 0.06 |  | -9.4781 | -13.2882 | 2.5234 | -24.4936 | 5.2352 | 5.9381 | 166.4689 | -4.9626 | -8.4548 | -9.2158 | 1.9245 | 7.1569 | 7.4368 | 1 | -7.7174 | -6.4395 | 8.8 | -7.2428 | 40.7377 | 27.6766 | 85.6574 | -5.7552 | 44.4284 | -6.4623 |  | 0 | 0 | 29.6634 | 29.6365 | -17.7198 | -17.0607 | -9.1298 | -9.3273 | 15.92 | 16.08 | -19.9 | -20.5 | 0.0357 | -8.24 | 41.7865 | 25.4455 | 25.5383 | -19.1 | -27.7 | 1.7 | 1.1 |  | -17.9358 | -116.0133 | 11.584 | -270.6838 | -25.8752 | -36.7869 | 116.6835 | 49.2556 | 101.7323 | 108.3399 | 50.3994 | 17.2091 | 14.0624 | 8.2325 | 204.0922 | -209.156 | -3.2745 | 11.7789 | 0.4236 |  | -5.52 | -1.4 | -1.407 | 1.2 | 0.48 | -2.7848 | -6.9139 | 1.2314 | -0.6149 | 16.2 | 13.647 | 11.45 |  |  | 3.3983 | 3.8209 | 2.4333 |  | 11.8 | 6.4427 | 0.47 |  | -14.3946 | 0.8223 | -22.6525 | -11.614 | -5.8841 | -23.9558 |  | -4.7 | -10.6 | 59.3585 | -139.8738
14/12/2025 | 22:30 | 0 | 3.0005 | -7.9781 | 11.22 | 6.9731 |  | 9.8111 |  | 9.1444 | 2.9869 | 2.7374 | -22.2 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.3121 | -13.8034 | 4.1145 | 4.1168 | 7.3644 | 2.1472 | 0.0573 | 2.2622 |  | -0.912 | -0.903 | -0.88 | 4.648 | 0 | -8.8 | -0.67 | 0.352 |  | -9.96 |  | -13.3 | -13.17 |  |  | 15.9344 | 17.1134 | -8.9172 |  |  | 0.2844 | 0.0613 | -16.0353 | -14.1888 | 8.7413 | 9.281 | 23.344 | 10.6237 | -5.1 | -5.1 | -21.3586 |  | -3.0519 |  | 4.0024 | 0.9776 | 0.3897 | 0.3202 | -94.2716 | -3.7233 | -3.7538 | 91.0101 | -91.9117 |  |  |  | 8.0635 | 7.91 | 4.46 | -13.36 | 0.68 | -17.0084 | -16.8744 | 31.1549 | 29.9302 | 10.3535 | -28.8679 | -28.6618 | 4.2574 |  |  |  | -7.1 | -7.6 | -1.59 | 10.6451 | 10.5997 | 9.7597 | 27.6772 | 27.6658 | -37.4188 | 8.3477 | -39.7132 | 3.4606 | 26.1 | 8.71 | 5.7861 | 4.5929 | -7.56 | 0.8973 |  |  | 16.7001 | 1.1671 | -3.7289 | -11.6 | -11.4 | -0.946 | 0.5669 | 8.0484 | 8.541 | 1.17 | -2.49 | 6.0915 | -83.9898 | -0.9 | -10.94 | 20.31 | 0.42 | -18.4545 | -37.8182 | -23.4636 | -22.7818 | 11.6934 | -24.7809 | -32.6938 | -32.9418 | -10.9116 | -18.371 | -12.278 | -160.5882 | -32.9922 |  | -9.1786 | -8.4025 | 0 | -6.4759 | -6.8522 | 3.6 | -17.9751 | -17.8566 | -0.7049 |  | -8.54 | 3.1 | 3.6691 | -5.3148 | -14.0064 | -14.1749 | 11.3022 | -0.4452 | -17.0292 | 5.8089 |  | 5.5305 | 3.3063 | 2.7986 | 0 | 5.0237 | 4.6888 | -12.2243 | 5.7374 | 6.5316 | 6.8765 | 19.7998 | 28.3073 | -17.79 | 0.0133 | 0.2538 | -0.91 | 0.5 | -27.6861 |  | 2.031 | 0.298 |  | 14.75 | -31.9042 | -22.7463 | -1.32 | 22.8497 |  | 28.7417 | -8.2661 | -8.8622 | 2.8146 |  |  | -9.9967 | -13.2972 | 3.1683 | -25.5371 | 4.2698 | 4.8366 | 150.0809 | -6.2033 | -9.3989 | -8.0498 | 2.3344 | 6.8419 | 6.9147 | 2 | -10.6888 | -8.5401 | 3.77 | -5.2483 | 32.9359 | 20.5819 | 89.3659 | -10.3658 | 41.2675 | -5.3767 |  | 0 | 0 |  |  | -17.6539 | -17.0497 | -9.3305 | -9.3516 | 17.26 | 17.22 | -20.4 | -20.8 | 0.2115 | -8.4 | 40.8113 | 26.5571 | 25.9297 | -19.5 | -27.6 | 1.3 | 0.8 |  | -18.1193 | -124.3753 | 20.0242 |  | -25.4772 | -36.6815 | 113.538 | 51.7899 | 99.0448 | 107.1096 | 46.5343 | 19.2052 | 15.0913 | 4.9748 | 201.7356 |  | -7.8373 | 16.8867 | 0.3992 |  | -5.76 | -1.369 | -1.377 | 0.48 | 1.12 | -2.6628 | -7.0603 | 0.734 | -0.5264 | 16.5 | 12.892 | 12.739 |  |  | 4.9798 | 3.3563 | 3.1847 |  | 12.2 | 6.4469 | 0.34 |  | -14.0233 | -0.3245 | -23.3239 | -10.1095 | -4.6296 | -24.24 | 0 | -4.6 | -10.7 | 56.5278 | -128.4842
14/12/2025 | 23:00 | 0 | 2.7335 | -8.0811 | 6.986 | 5.9966 |  | 9.1246 |  | 8.1653 | 2.4159 | 2.1589 | -17.76 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 4.7759 | -12.4984 | 3.6758 | 3.4601 | 6.3261 | 2.2686 | 0.1077 | 2.0609 |  | -1.2399 | -0.926 | -0.921 | 4.658 | -2.22 | -11 | -0.806 | 0.344 |  | -11.28 |  | -14.02 | -14.01 |  |  | 14.1758 | 15.3425 | -15.5818 |  |  | 30.8286 | 35.8192 | -21.0371 | -21.3983 | 29.126 | 25.0605 | 21.1191 | 5.458 | -4.1 | -4.1 | -22.6131 |  | -1.701 |  | -6.8668 | 0.2481 | 0 | -0.0251 | -105.8992 | 1.4039 | -0.1831 | 103.9832 | -93.2327 |  |  |  | 6.0376 | 7.74 | 4.25 | -14.58 | -0.24 | -17.9461 | -18.7498 | 33.3504 | 31.1536 | 12.1511 | -38.836 | -38.3452 | -6.2068 |  |  |  | -9.7 | -9.8 | -1.55 | 4.2737 | 4.6232 | 3.4284 | 29.2498 | 29.3289 | -30.2772 | 0.2695 | -31.2455 | 2.8225 | 26.37 | 8.75 | 5.7861 | 4.5929 | -7.11 | 0.3052 |  |  | 6.7613 | 0.565 | -3.408 | -9.3 | -8.9 | -1.8848 | -0.187 | 9.3101 | 7.2421 | 0.26 | -2.76 | 5.89 | -76.3843 | -0.9 | -10.8 | 17.82 | -0.18 | -14.5818 | -36.5455 | -22.5485 | -22.4545 |  | -23.6162 | -30.9255 | -30.6275 | -16.7057 | -23.559 | -12.004 | -175.9649 | -30.8379 |  | -9.0291 | -8.8902 | 13.4695 | -4.2653 | -4.5668 | 12.816 | -17.695 | -20.3868 | 0.415 | 6.8 | 0 | -12.1 | 3.8789 | -1.5421 | -13.8433 | -14.0633 | 10.658 | -4.5377 | -20.2484 | 5.8207 |  | 5.3844 | 0 | 3.1485 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | -5.5261 | 2.6717 | 2.355 | 10.9278 | 24.4878 | 27.4284 | -17.61 | 0.2055 | 0.2364 | -0.14 | 1.83 | -27.3638 |  | 2.103 | 0.288 |  | 14.36 | -33.9331 | -25.3794 | -1.46 | 21.3842 |  | 28.1901 | -7.5459 | -8.1177 | 2.6483 |  |  | -10.2996 | -13.2223 | 4.3056 | -26.1691 | 4.9602 | 5.3563 | 145.7994 | -7.0738 | -10.0353 | -6.6279 |  | 6.4391 | 6.5983 |  | -9.9645 | -10.1414 | 2.51 | 0 | 25.5078 | 17.8257 | 100.5872 | -12.961 | 38.7167 | -4.7855 |  | 0 | 0 |  |  | -17.2419 | -16.8244 | -5.0164 | -5.3771 | 17.65 | 17.36 | -20.4 | -20.2 | 0.0357 | -9.28 | 44.7064 | 24.5712 | 24.113 | -19.9 | -26.8 | 1.3 | 0.8 |  |  | -141.3657 | 21.5562 | -266.2615 | -22.4593 | -38.2315 | 112.9435 | 52.7543 | 104.8383 | 108.7846 | 49.6029 | 14.6711 | 13.2627 | 4.6067 | 203.9634 | -210.0153 | -4.5304 | 11.3764 | 0.8215 |  | -4.32 | -1.324 | -1.334 | -0.56 | 2.24 | -2.6059 | -7.5853 | 0.676 | 0.264 | 17.5 | 13.398 | 14.816 | 2.6743 | 3.0977 | 4.4087 | 4.4672 | 3.2489 |  | 12 | 7.2077 | 0.32 |  | -13.0171 | -0.96 | -22.9785 | -9.7513 | -4.6066 | -24.3848 | -1.4005 | -4.8 | -10.5 | 55.8561 | -126.2295
14/12/2025 | 23:30 | 0 | 2.6628 | -7.9518 | 6.9717 | 5.5908 |  | 9.2323 |  | 7.1094 | 1.9809 | 1.728 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 4.678 | -11.0082 | 3.3967 | 3.3656 | 5.9194 | 2.2458 | 0.2208 | 2.1934 |  | -1.1647 | -0.971 | -0.96 | 4.446 | -2.22 | -8.8 | -0.809 | 0.333 |  | -11.62 |  | -13.58 | -13.57 |  |  | 13.5836 | 14.5549 | -16.1133 |  |  | 20.0234 | 15.3955 | -19.8793 | -19.3666 | 18.1454 | 13.7667 | 16.8361 | 8.2176 | -3.9 | -3.7 | -22.7836 |  | -1.455 |  | -7.0553 | 0.2256 |  | 0.4597 | -110.5685 | 1.5564 | 1.587 | 99.7926 | -95.9099 |  |  |  | 5.0397 | 7.49 | 4.3 | -14.95 | -0.95 | -21.8308 | -23.0364 | 26.3745 | 24.9163 | 17.043 | -32.129 | -32.6628 | -7.5777 |  |  |  | -11.4 | -11.7 | -1.61 | 5.3481 | 5.3867 | 3.6315 | 30.9293 | 30.8261 | -28.5474 | -2.8457 | -29.9598 | 3.0089 | 31.06 | 10.58 | 5.4736 | 4.2999 | -6.16 | -0.296 |  |  | 3.2308 | -0.2 | -3.0222 |  |  | -2.7283 | -1.4961 | 9.941 | 5.7578 | -0.91 | -3.33 | 5.2855 | -73.7592 | -0.86 | -10.99 | 16.46 | -2.01 | -8.4182 | -35.0364 | -22.6911 | -22.6909 | -9.5389 | -24.9516 | -32.1223 | -33.0818 | -14.2522 | -17.1487 | -10.211 | -172.2213 | -31.0989 |  | -9.4814 | -9.297 | 0 | -2.0364 | -2.281 | -7.172 | -20.1395 | -19.7035 | 0.0911 | 6.57 | -5.83 | -3.1 | 3.6777 | 3.6409 | -14.6095 | -14.6963 | 11.3106 | 0.6863 | -17.9422 | 6.1796 |  | 5.8094 | 0 | 3.2958 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -8.3728 | 2.4124 | 2.9253 | 9.5348 | 20.0506 | 25.4215 | -18.36 | -0.3932 | 0.1916 | -0.47 | 1.65 | -25.4932 |  | 1.944 | 0.299 |  | 15.44 | -33.0033 | -25.6645 | -1.49 | 23.886 |  | 23.6105 | -5.81 | -6.3819 | 2.4183 |  |  | -8.9535 | -15.1295 | 3.912 | -23.1727 | 5.8231 | 4.8306 | 140.0841 | -8.0235 | -9.1318 | -3.7194 | 2.6197 | 6.234 | 6.3293 | 2.0394 | -11.1747 | -9.8762 | 2.51 | -9.3871 | 16.777 | 16.3182 | 97.0595 | -14.3301 | 37.1538 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -17.6704 | -17.1266 | -5.1885 | -4.9387 | 18.59 | 18.47 | -19.7 | -19.1 | 0.0357 | -9.6 | 42.4072 | 25.3103 | 25.3753 | -19.9 | -26.5 | 1.4 | 1.1 |  |  | -143.8554 | 21.7931 | -263.3777 | -19.1498 | -39.436 | 109.4331 | 56.6279 | 109.2636 | 105.0134 | 44.2922 | 16.1261 | 14.237 | 4.2779 | 199.8376 | -208.7484 | -10.4616 | 19.768 | 0.8923 |  | -4.4 | -1.407 | -1.415 | -0.56 | 2.08 | -2.8486 | -8.2902 | 0.9964 | 0.618 | 17.1 | 13.157 | 13.607 |  |  | 4.5522 | 3.9599 | 3.0653 |  | 10.9 | 6.6396 | 0.2 |  | -13.2376 | -1.4256 | -23.5786 | -8.9649 | -3.6193 | -25.2541 | -1.7581 | -3.5 | -11.5 | 49.1171 | -125.5234
15/12/2025 | 00:00 | 0 | 2.4199 | -7.9451 | 8.5343 | 5.2143 |  | 8.8343 |  | 5.1209 | 1.297 | 2.8109 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.3492 | -10.5636 | 3.6012 | 3.5626 | 6.4085 | 3.12 | 0.1932 | 2.1117 |  | -1.1741 | -0.99 | -0.984 | 4.363 | -2.22 | -11 | -0.971 | 0.323 |  | -11.79 |  | -13.15 | -13.48 |  |  | 13.1697 | 14.1292 | -15.5721 |  |  | 13.6261 | 15.2648 | -20.6515 | -19.4345 | 19.7096 | 20.1674 | 20.0552 | 8.707 | -4.6 | -4.4 | -21.4098 |  | -1.5132 |  | -6.5206 | 0.1902 |  | 0.3073 | -112.5217 | -0.3052 | -0.2136 | 104.7085 | -98.145 |  |  |  | 4.0018 | 7.44 | 3.75 | -15.78 | -1.54 | -22.0987 | -21.4289 | 25.8895 | 24.6953 | 18.5552 | -35.3006 | -35.2121 | -6.7087 |  |  |  | -12.4 | -12.4 | -1.66 | 2.944 | 2.4101 | 1.8189 | 30.5199 | 30.7256 | -27.161 | -2.7826 | -28.6713 | 3.276 | 29.67 | 9.95 | 5.3174 | 4.2023 | -5.78 | -0.296 |  |  | 1.3378 | -0.4479 | -2.7929 | -7 | -6.5 | -2.782 | -1.8701 | 9.4678 | 5.0156 | -1.48 | -3.54 | 5.6265 | -71.064 | -0.94 | -10.6 | 15.13 | -3.17 | -3.7273 | -33.6909 | -20.3539 | -19.5818 | -9.5657 | -27.2506 | -33.605 | -33.9075 | -14.9898 | -18.9395 | -10.473 | -181.7887 | -30.2197 |  | -9.8618 | -9.0745 | 0 | -0.7196 | -0.5306 | 13.328 | -21.5582 | -20.4671 | -5.7928 | 0 | -14.55 | -8.6 | 3.2951 | 3.8337 | -12.931 | -13.053 | 10.818 | -3.2402 | -16.2375 | 5.3857 |  | 5.13 | 2.9515 | 3.3076 | 0 | 9.545 | 9.545 | -6.6983 | 0.4123 | -0.1442 | 9.7748 | 22.6119 | 25.0016 | -17.66 | -0.2046 | 0.2181 | -0.09 | 1.46 | -23.7707 |  | 1.939 | 0.316 |  | 15.48 | -33.1588 | -26.0817 | -1.38 | 23.8235 |  | 23.3591 | -5.5145 | -6.0239 | 2.2887 |  |  | -9.2388 | -14.9328 | 4.2039 | -23.6952 | 4.3014 | 5.4221 | 139.043 | -8.8032 | -9.6148 | -3.5008 | 2.8303 | 6.1901 | 6.2739 | 2.3465 | -12.586 | -10.0081 | 0 | -6.4269 | 19.889 | 12.7714 | 100.9428 | -15.6744 | 34.7596 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.6924 | -17.0552 | -4.3829 | -4.4997 | 23.31 | 22.74 | -19.1 | -19.2 | 0.1584 | -10.48 | 36.9007 | 24.9982 | 25.0327 | -19.5 | -24.3 | 1 | 0.5 |  |  | -149.6517 | 16.8329 | -263.1356 | -17.7636 | -37.9741 | 108.383 | 59.7405 | 105.9906 | 105.1203 | 41.7607 | 23.3217 | 21.0383 | 4.1429 | 195.9786 | -206.0792 | -12.9998 | 19.0328 | 0.846 |  | -4.64 | -1.488 | -1.495 | -0.32 | 2.88 | -3.3519 | -9.1112 | 1.0849 | 0.2365 | 16.2 | 12.685 | 12.775 |  |  | 3.9934 | 3.4565 | 4.4389 |  | 10.3 | 6.6433 | 0.1 |  | -13.3889 | -1.3029 | -23.8207 | -8.9091 | -3.3459 | -25.9513 | -1.4872 | -2.9 | -11.3 | 53.4267 | -126.5048
MÁXIMO |  | 0 | 4.0113 | -6.2682 | 11.22 | 8.5613 | 0 | 16.5211 | 0 | 14.3722 | 5.5448 | 5.1737 | -6.66 | -22 | 4.4 | 4.14 | -15.4 | 5.1054 | -6.9341 | 6.5843 | 6.4305 | 11.4205 | 3.6984 | 2.0208 | 2.4363 | 0 | -0.6413 | 0 | -0.255 | 5.203 | 0 | -2.2 | -0.187 | 0.41 | 0 | -4.33 | -10 | -7.27 | -7.26 | 5.7218 | 4.4856 | 20.4109 | 21.7054 | -8.9172 | -0.4019 | 0 | 30.9148 | 35.8192 | -14.7388 | -11.7049 | 52.2935 | 25.5032 | 29.2028 | 20.8965 | -2.6 | -2.6 | -16.7445 | 0 | -1.455 | 0 | 9.639 | 1.3827 | 4.5585 | 3.0341 | -56.154 | 30.5795 | 31.0678 | 111.4479 | -91.9117 | 0 | 0 | 0 | 12.4944 | 8.83 | 6.23 | -10.14 | 2.39 | -17.0084 | -16.8744 | 39.5837 | 38.6562 | 33.7428 | -0.5846 | -0.5456 | 9.0056 | 6.0923 | 0 | 0 | -7.1 | -0.1 | -0.98 | 24.6083 | 24.7918 | 23.0583 | 53.0257 | 53.1918 | 1 | 8.3477 | -21.9201 | 4.5689 | 31.06 | 11.06 | 7.0361 | 5.9601 | -5.2 | 3.2652 | 0 | 0 | 16.7001 | 4.4949 | -2.5636 | -7 | -6.5 | -0.3113 | 5.0551 | 12.4644 | 14.2929 | 5.58 | -1.51 | 8.742 | 16.4034 | -0.86 | -6.81 | 31.54 | 19.92 | 12.5455 | 6.7 | -20.3539 | -19.5818 | 23.136 | 6.8625 | -2.9364 | -2.5076 | -0.7653 | -7.6273 | -8.755 | -123.4853 | -5.3361 | 0 | -8.7353 | -8.1264 | 16.5509 | 7.3524 | 7.0625 | 28.688 | -15.5112 | -15.3981 | 6.5291 | 6.83 | 0 | 30.3 | 5.8617 | 11.2342 | -10.6672 | -6.2659 | 11.3106 | 6.9361 | -10.8029 | 6.2742 | 0 | 5.9284 | 3.5293 | 3.5235 | 2.6567 | 20.7646 | 21.0995 | 1.0047 | 19.4025 | 19.2904 | 17.6737 | 30.3363 | 32.6824 | -12.85 | 1.1943 | 0.2804 | 0.62 | 5.88 | -20.1044 | 2.8508 | 2.623 | 0.667 | 4.4293 | 21.83 | -12.6022 | -5.4702 | -0.22 | 23.886 | 0 | 30.3033 | 0.1045 | 0 | 3.3959 | 0.0728 | 0 | -7.7 | 24.0894 | 6.5357 | -17.3774 | 6.9412 | 6.9052 | 178.1942 | 3.1169 | -6.4848 | 11.7878 | 4.8258 | 16.8426 | 8.6006 | 4.5242 | -5.2435 | -3.495 | 10.06 | 0 | 40.7377 | 32.6292 | 124.1302 | -5.7552 | 45.0693 | 5.6309 | 13.1495 | 0 | 0 | 33.8686 | 32.3597 | -8.9746 | -8.1506 | 2.773 | 2.6741 | 37.05 | 36.81 | -18.2 | -18.4 | 0.3873 | 7.04 | 70.2474 | 26.5571 | 25.9297 | -15.2 | -23.1 | 2.2 | 1.6 | -17.8381 | -17.5667 | -115.855 | 21.7931 | -202.1134 | 0.5452 | -23.4727 | 119.2974 | 126.9539 | 125.4591 | 150.1623 | 60.3561 | 28.4967 | 26.2893 | 49.4597 | 213.8065 | -196.8566 | 58.1013 | 25.3556 | 1.6419 | 0 | -2.32 | -0.41 | -0.414 | 4.96 | 4.24 | -1.9263 | -3.2212 | 4.5121 | 8.8212 | 18.3 | 14.469 | 14.816 | 2.7264 | 3.1547 | 4.9798 | 6.8293 | 4.4389 | 0 | 15.4 | 8.3062 | 1.22 | 0 | 0 | 3.1538 | -17.6588 | 0 | 8.0619 | -10.4774 | 3.6843 | -1.5 | -8.1 | 64.6916 | -115.83
MÍNIMO |  | 0 | 1.6302 | -9.491 | 2.6517 | 4.319 | 0 | 8.8343 | 0 | 5.1209 | 1.297 | 1.1275 | -22.2 | -28.6 | -2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.2545 | -14.7872 | 2.6203 | 2.3816 | 4.7732 | 0.5841 | -0.9509 | 1.5433 | 0 | -1.3952 | -1.695 | -1.837 | 1.614 | -13.32 | -13.2 | -2.232 | 0.278 | 0 | -19.47 | -10 | -14.02 | -14.01 | -0.6987 | 3.2277 | 6.9859 | 10.2974 | -18.6307 | -15.9411 | 0 | -0.8751 | -0.4293 | -24.8757 | -23.212 | 3.1142 | -8.7382 | -3.6936 | 5.1835 | -7.2 | -7.2 | -31.542 | 0 | -4.1094 | 0 | -18.022 | -1.9994 | 0 | -0.0526 | -122.2876 | -3.7233 | -3.7538 | 48.2875 | -197.1233 | 0 | 0 | 0 | -0.2694 | 6.85 | 2.49 | -18.45 | -3.62 | -33.753 | -33.619 | 19.9563 | 18.9211 | 10.3535 | -38.836 | -38.3452 | -16.0142 | 0 | 0 | 0 | -25.2 | -23.8 | -2.44 | 0 | 0 | 0 | 27.6772 | 27.6658 | -37.7202 | -27.6312 | -39.7132 | 2.2327 | 24.12 | 8.18 | 2.1924 | 1.1749 | -9.28 | -0.296 | -7.7327 | -7.624 | -19.322 | -0.4479 | -4.7025 | -23.3 | -21.8 | -2.887 | -3.3661 | 6.629 | 2.9745 | -2.99 | -4.73 | 3.286 | -83.9898 | -10.8 | -14.6 | 15.13 | -3.17 | -18.4545 | -37.8182 | -38.7403 | -38.2182 | -9.5657 | -27.2506 | -33.605 | -33.9075 | -17.9003 | -24.9841 | -12.79 | -189.3327 | -45.6097 | 0 | -15.1193 | -14.0729 | 0 | -17.4529 | -17.1159 | -11.268 | -31.1775 | -31.0489 | -8.379 | -17.68 | -15.59 | -12.1 | 3.2951 | -29.5696 | -16.1061 | -14.8909 | 5.7954 | -6.632 | -24.3219 | 4.4706 | 0 | 4.2473 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.6888 | -28.1327 | 0.4123 | -0.1442 | -10.7912 | 0 | 19.5084 | -21.54 | -1.3088 | 0.1247 | -1.26 | -1.16 | -31.5555 | 1.6904 | 1.939 | 0.211 | 2.1699 | 12.81 | -38.2286 | -30.2784 | -2.22 | 15.3909 | 0 | 12.1561 | -9.6714 | -10.4315 | 1.7077 | 0.0218 | 0 | -11.4006 | -17.5923 | 0.8691 | -26.9413 | 2.8511 | 3.0833 | 97.6368 | -8.8032 | -11.4588 | -11.2495 | 1.5782 | 4.022 | 0 | 0.8339 | -24.993 | -24.2262 | -4.61 | -13.2874 | -3.7229 | -13.0189 | 82.5423 | -46.1325 | 4.9041 | -14.3139 | -13.9195 | -16.1214 | -16.6966 | 10.4884 | 22.827 | -18.9943 | -18.835 | -10.8416 | -10.6481 | 8.74 | 9.14 | -25.7 | -25.4 | -0.1053 | -12.64 | 35.1634 | 10.5833 | 10.006 | -20.3 | -30.2 | -6.3 | -6.8 | -18.189 | -18.9289 | -216.2843 | -19.8616 | -270.6838 | -25.8752 | -53.3142 | 44.7453 | 47.342 | 59.9404 | 99.0216 | -31.3598 | 8.5852 | 7.2949 | -20.4614 | 63.5027 | -252.7827 | -27.9008 | -48.2478 | -1.3587 | 0 | -9.2 | -1.527 | -1.534 | -2.56 | -2.72 | -3.7663 | -10.164 | -6.9413 | -1.2863 | 9.4 | -1.286 | -1.14 | 2.4006 | 2.7504 | 2.6372 | 2.1935 | 1.913 | 0 | 9.5 | 4.3034 | -0.03 | 0 | -19.6314 | -14.9389 | -28.0017 | -17.1795 | -7.6758 | -32.2718 | -3.2313 | -7.5 | -13 | 39.5079 | -152.3125
PROMEDIO |  | 0 | 2.8029 | -7.8959 | 5.5947 | 6.2351 | 0 | 12.9488 | 0 | 9.9221 | 3.424 | 3.1568 | -11.9325 | -24.8 | 1.2375 | 2.1902 | -17.0867 | 4.4459 | -10.5987 | 4.0177 | 3.8811 | 7.1105 | 2.5529 | 0.22023 | 2.21 | 0 | -1.0171 | -0.85192 | -1.011 | 3.7483 | -7.8163 | -9.1548 | -1.4531 | 0.31669 | 0 | -12.6035 | -10 | -11.1935 | -11.2329 | 3.3963 | 3.8355 | 12.6756 | 14.653 | -14.8135 | -8.2632 | 0 | 9.0463 | 9.8768 | -19.4077 | -17.2195 | 20.8473 | 2.6733 | 12.3107 | 14.8688 | -5.5187 | -5.5021 | -24.8043 | 0 | -3.041 | 0 | -7.9163 | 0.28185 | 2.2617 | 1.3166 | -96.3227 | 20.5949 | 20.5116 | 71.4885 | -141.2392 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 7.6846 | 4.1679 | -13.8438 | 0.17667 | -24.9565 | -24.8951 | 30.9219 | 29.8249 | 25.7497 | -14.4955 | -14.4685 | -6.9962 | 2.949 | 0 | 0 | -15.8292 | -11.9375 | -1.6956 | 13.7382 | 13.8045 | 12.4416 | 40.3796 | 40.5439 | -21.6551 | -17.473 | -28.9278 | 3.4199 | 26.4002 | 9.1254 | 4.6468 | 3.594 | -7.4246 | 1.939 | -5.4455 | -5.5313 | -1.8529 | 2.6978 | -3.6211 | -16.5542 | -16.6321 | -1.6867 | 1.0904 | 9.5335 | 8.8038 | 1.5375 | -2.9213 | 5.9791 | -4.917 | -7.6269 | -10.8788 | 24.4667 | 8.1294 | -1.4477 | -3.3896 | -32.2844 | -31.2305 | 14.975 | -7.7192 | -14.3316 | -14.1862 | -12.2866 | -17.5884 | -11.5894 | -151.682 | -31.257 | 0 | -12.1858 | -11.5787 | 4.7989 | -3.8778 | -4.1112 | 1.7127 | -24.1312 | -23.9084 | -0.39646 | 0.75054 | -7.9037 | 0.51458 | 4.7351 | -6.0169 | -13.3363 | -10.5496 | 9.0681 | 0.54 | -17.0024 | 5.5313 | 0 | 5.2358 | 0.93087 | 1.7423 | 0.064798 | 12.2243 | 12.2731 | -14.4257 | 12.5348 | 12.6221 | 2.7964 | 17.1789 | 25.99 | -17.8419 | -0.20871 | 0.19169 | -0.15917 | 1.1698 | -25.7704 | 2.2706 | 2.2556 | 0.33919 | 3.157 | 17.2075 | -27.7627 | -19.1419 | -1.186 | 19.8535 | 0 | 24.5194 | -6.7106 | -7.7219 | 2.4173 | 0.049857 | 0 | -9.191 | -7.6205 | 3.7313 | -23.003 | 4.937 | 4.9073 | 143.3206 | -2.9511 | -9.0939 | -4.8997 | 2.7494 | 7.597 | 5.9788 | 2.2289 | -15.4383 | -14.055 | 1.8802 | -6.7672 | 13.0179 | 10.2883 | 105.2131 | -27.5963 | 23.6843 | -7.2162 | 1.1505 | -6.1396 | -7.7486 | 24.3972 | 27.461 | -14.3797 | -13.9367 | -5.5487 | -5.582 | 22.7277 | 22.6956 | -21.4062 | -21.5688 | 0.12794 | -4.84 | 47.5536 | 19.2629 | 19.1292 | -17.7175 | -26.7479 | -2.05 | -2.575 | -18.0417 | -18.4224 | -172.0805 | -1.227 | -225.8963 | -14.3315 | -39.2317 | 79.2606 | 88.7774 | 81.5423 | 120.694 | 7.7215 | 18.3677 | 17.4883 | 27.5465 | 125.4794 | -229.5673 | 4.6268 | -0.97113 | -0.20239 | 0 | -6.0667 | -1.0559 | -1.0621 | 1.27 | 0.82 | -2.8833 | -6.7748 | -0.82475 | 3.195 | 14.4333 | 7.7997 | 7.6366 | 2.5352 | 2.9037 | 3.7476 | 3.4561 | 3.2461 | 0 | 11.8521 | 6.1078 | 0.52938 | 0 | -12.0733 | -1.855 | -22.407 | -9.3859 | -3.1912 | -23.096 | -0.21515 | -4.3125 | -10.6479 | 51.3401 | -133.4554
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 14 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/12/2025 | 00:30 | 63.69 | 62.83 | 63.0948 | 0 | 509.2592 | 698.874 | 122.8843 | 124.5805 | 375.8619 | 315.3697 | 938.6964
14/12/2025 | 01:00 | 57.85 | 59.01 | 58.4062 | 0 | 470.4064 | 645.6726 | 121.8678 | 121.7671 | 372.7796 | 311.4246 | 927.8391
14/12/2025 | 01:30 | 56.62 | 55.61 | 57.2006 | 0 | 460.4446 | 629.8752 | 118.0543 | 119.0154 | 384.6977 | 320.8147 | 942.5821
14/12/2025 | 02:00 | 60.09 | 59.23 | 56.9326 | 0 | 448.8954 | 625.148 | 119.3262 | 118.1079 | 391.4749 | 331.792 | 960.701
14/12/2025 | 02:30 | 54.9 | 55.15 | 52.9139 | 0 | 419.7039 | 582.6678 | 117.072 | 117.5876 | 387.0856 | 318.6217 | 940.3669
14/12/2025 | 03:00 | 53.32 | 53.3 | 53.0478 | 0 | 404.308 | 563.9758 | 118.5874 | 119.7931 | 388.9184 | 326.2087 | 953.5076
14/12/2025 | 03:30 | 57.04 | 56.17 | 57.3345 | 0 | 416.4097 | 586.9542 | 116.1159 | 117.3858 | 386.0734 | 322.2574 | 941.8325
14/12/2025 | 04:00 | 55.91 | 55.44 | 56.2629 | 0 | 415.331 | 582.9439 | 115.1374 | 115.5278 | 378.0018 | 312.011 | 920.678
14/12/2025 | 04:30 | 55.52 | 54.54 | 51.3064 | 0 | 392.0869 | 553.4533 | 116.9444 | 116.9484 | 381.8671 | 314.7806 | 930.5405
14/12/2025 | 05:00 | 56.9 | 56.58 | 58.6741 | 0 | 411.0819 | 583.236 | 117.2528 | 117.418 | 371.9042 | 305.2232 | 911.7982
14/12/2025 | 05:30 | 45.22 | 44.82 | 47.4215 | 0 | 407.4512 | 544.9127 | 112.1159 | 112.0867 | 350.1393 | 291.3134 | 865.6553
14/12/2025 | 06:00 | 43.64 | 43.69 | 51.5743 | 0 | 417.45 | 556.3543 | 90.4874 | 90.5263 | 267.4344 | 224.8108 | 673.2589
14/12/2025 | 06:30 | 42.01 | 41.81 | 46.082 | 0 | 363.5813 | 493.4833 | 57.5415 | 58.6201 | 164.0903 | 128.289 | 408.5409
14/12/2025 | 07:00 | 34.12 | 33.81 | 41.9292 | 0 | 384.4599 | 494.3191 | 23.2081 | 23.3776 | 39.4008 | 22.4944 | 108.4809
14/12/2025 | 07:30 | 35.43 | 35.19 | 47.1536 | 0 | 376.613 | 494.3866 | 43.3644 | 44.3363 | 60.2074 | 35.1505 | 183.0586
14/12/2025 | 08:00 | 41.56 | 41.67 | 40.4557 | 0 | 382.5963 | 506.282 | 51.4252 | 52.34 | 52.3873 | 24.528 | 180.6805
14/12/2025 | 08:30 | 42.51 | 42.32 | 40.3217 | 0 | 413.0612 | 538.2129 | 53.3777 | 54.7503 | 55.6136 | 28.3367 | 192.0783
14/12/2025 | 09:00 | 55.61 | 54.97 | 51.0384 | 0 | 426.1632 | 587.7816 | 58.446 | 59.5874 | 50.4573 | 22.2007 | 190.6914
14/12/2025 | 09:30 | 48.78 | 48.25 | 44.4744 | 0 | 409.095 | 550.5994 | 53.7614 | 54.656 | 53.8544 | 27.1297 | 189.4015
14/12/2025 | 10:00 | 54.69 | 54.83 | 50.5026 | 0 | 453.2259 | 613.2485 | 53.786 | 53.9702 | 60.9721 | 32.3899 | 201.1182
14/12/2025 | 10:30 | 55.88 | 55.76 | 49.4309 | 0 | 472.4217 | 633.4926 | 47.1294 | 47.5836 | 58.6463 | 26.8579 | 180.2172
14/12/2025 | 11:00 | 48.8 | 48.9 | 44.2065 | 0 | 457.0153 | 598.9218 | 44.9599 | 46.2184 | 68.2434 | 31.8355 | 191.2572
14/12/2025 | 11:30 | 55.68 | 55.06 | 57.7364 | 0 | 475.307 | 643.7834 | 42.2202 | 43.3406 | 59.4766 | 25.9288 | 170.9662
14/12/2025 | 12:00 | 54.69 | 53.43 | 47.2876 | 0 | 476.0897 | 631.4973 | 44.5173 | 43.9434 | 67.5251 | 35.8434 | 191.8292
14/12/2025 | 12:30 | 51.54 | 53.14 | 43.4028 | 0 | 438.3428 | 586.4256 | 45.7167 | 46.1781 | 85.6554 | 40.4304 | 217.9806
14/12/2025 | 13:00 | 55.54 | 55.3 | 46.2159 | 0 | 469.6235 | 626.6794 | 43.9608 | 44.5326 | 81.9658 | 42.4731 | 212.9323
14/12/2025 | 13:30 | 51.29 | 51.08 | 43.1349 | 0 | 437.6186 | 583.1235 | 35.0116 | 36.4633 | 88.8804 | 52.2018 | 212.5571
14/12/2025 | 14:00 | 51.38 | 51.3 | 46.082 | 0 | 458.5703 | 607.3323 | 50.7171 | 52.487 | 148.4795 | 100.4895 | 352.1731
14/12/2025 | 14:30 | 54.57 | 53.59 | 54.9233 | 0 | 449.0741 | 612.1574 | 52.1704 | 53.0253 | 135.5281 | 92.6183 | 333.3421
14/12/2025 | 15:00 | 52.96 | 52.61 | 57.7364 | 0 | 411.57 | 574.8764 | 56.4186 | 56.0463 | 157.3395 | 109.3162 | 379.1206
14/12/2025 | 15:30 | 47.13 | 47 | 40.7236 | 0 | 414.1999 | 549.0535 | 46.2605 | 47.7922 | 121.8693 | 82.7016 | 298.6236
14/12/2025 | 16:00 | 49.9 | 50.02 | 48.7611 | 0 | 429.4639 | 578.145 | 36.9275 | 37.9924 | 124.4356 | 80.1459 | 279.5014
14/12/2025 | 16:30 | 46.46 | 45.44 | 46.8857 | 0 | 438.8042 | 577.5899 | 35.4783 | 37.0628 | 139.0615 | 88.856 | 300.4586
14/12/2025 | 17:00 | 43.26 | 42.68 | 45.4122 | 0 | 406.6507 | 538.0029 | 54.1147 | 53.7802 | 230.4797 | 167.5648 | 505.9394
14/12/2025 | 17:30 | 46.76 | 47.06 | 53.7176 | 0 | 373.7613 | 521.2989 | 78.3536 | 78.3985 | 357.8772 | 281.6504 | 796.2797
14/12/2025 | 18:00 | 50.93 | 49.82 | 47.8234 | 0 | 414.0471 | 562.6205 | 114.9834 | 116.535 | 454.4565 | 365.2429 | 1051.2178
14/12/2025 | 18:30 | 56.12 | 55.88 | 52.2441 | 0 | 441.6352 | 605.8793 | 124.5047 | 124.9211 | 484.3416 | 391.9537 | 1125.7211
14/12/2025 | 19:00 | 75.69 | 75.36 | 70.9984 | 0 | 512.4258 | 734.4742 | 129.1983 | 129.3278 | 495.8669 | 392.2968 | 1146.6898
14/12/2025 | 19:30 | 61.99 | 61.7 | 63.2969 | 0 | 475.6216 | 662.6085 | 139.9509 | 140.5578 | 496.4418 | 398.1347 | 1175.0852
14/12/2025 | 20:00 | 66.14 | 65.33 | 72.4752 | 0 | 507.6417 | 711.5869 | 142.2257 | 141.7553 | 494.1065 | 397.5572 | 1175.6447
14/12/2025 | 20:30 | 64.98 | 65.21 | 76.4995 | 0 | 471.7069 | 678.3964 | 139.281 | 139.7982 | 505.0274 | 407.8305 | 1191.9371
14/12/2025 | 21:00 | 79.78 | 78.92 | 82.0704 | 0 | 504.4671 | 745.2375 | 145.4661 | 144.0343 | 486.3995 | 391.5099 | 1167.4098
14/12/2025 | 21:30 | 77.26 | 77.72 | 80.7466 | 0 | 506.9586 | 742.6852 | 147.37 | 149.1628 | 478.9811 | 384.3157 | 1159.8296
14/12/2025 | 22:00 | 69.99 | 69.12 | 69.436 | 0 | 462.7932 | 671.3392 | 147.5995 | 147.6077 | 465.4852 | 379.1653 | 1139.8577
14/12/2025 | 22:30 | 59.85 | 59.13 | 55.8009 | 0 | 459.3178 | 634.0987 | 137.0362 | 137.4769 | 461.1205 | 378.0466 | 1113.6802
14/12/2025 | 23:00 | 47.86 | 48.13 | 44.2297 | 0 | 424.9122 | 565.1319 | 135.5638 | 135.3901 | 475.4759 | 384.9898 | 1131.4196
14/12/2025 | 23:30 | 48.32 | 47.86 | 49.0949 | 0 | 419.6395 | 564.9144 | 129.4266 | 130.1041 | 459.5558 | 369.1623 | 1088.2488
15/12/2025 | 00:00 | 49.89 | 49.43 | 47.4936 | 0 | 412.3168 | 559.1304 | 127.2413 | 127.3082 | 460.4427 | 369.8132 | 1084.8054
MÁXIMO |  | -34.12 | -33.81 | -40.3217 | 0 | -363.5813 |  | 147.5995 | 149.1628 | 505.0274 | 407.8305
MÍNIMO |  | -79.78 | -78.92 | -82.0704 | 0 | -512.4258 |  | 23.2081 | 23.3776 | 39.4008 | 22.2007
PROMEDIO |  | -53.9594 | -53.65 | -53.4165 | 0 | -437.5754 |  | 88.6367 | 89.1918 | 273.258 | 214.2516
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/12/2025 | 00:30 | 501.4353 | 507.687 | 503.5526 | 513.6326 | 514.5157 | 511.491 |  | 506.2671 | 499.4012 | 479.392 | 504.565 | 488.4957 | 224.564 | 222.0113 | 224.8329 | 221.2082 | 220.9524 | 221.6453 | 224.1 |  | 224.9 | 139.5367 | 140.1895 |  | 138.3002 | 135.378 |  | 141.927 | 124.8818 | 140.1047
14/12/2025 | 01:00 | 501.3829 | 509.6827 | 508.962 | 515.7753 | 516.3866 | 511.2193 | 513.4586 | 506.1519 | 497.0494 | 478.2236 | 503.7008 | 487.1441 | 224.9606 | 223.1626 | 225.4742 | 221.7091 | 221.196 | 221.6596 | 223.5 |  | 224.7 | 138.6313 | 139.7619 |  | 138.3362 | 135.309 |  | 141.6196 | 124.9306 | 139.737
14/12/2025 | 01:30 | 504.0582 | 507.8445 | 507.3865 | 515.4229 | 516.1965 | 511.7807 |  | 506.8444 | 496.3302 | 479.0472 | 503.3621 | 487.7336 | 224.7542 | 222.9181 | 225.5456 | 221.7805 | 221.5947 | 221.3002 | 223.5 |  | 224.8 | 138.6131 | 139.7567 |  | 138.6308 | 135.7506 |  | 141.6488 | 125.3066 | 140.0638
14/12/2025 | 02:00 | 503.1664 | 510.838 | 505.6009 | 517.1738 | 517.1865 | 512.9747 |  | 507.3239 | 498.7183 | 478.2941 | 502.6736 | 487.6281 | 225.5728 | 223.7373 | 225.9048 | 222.5769 | 221.6907 | 221.1394 | 223.4 |  | 224.4 | 138.6961 | 140.0325 |  | 138.1038 | 135.2538 |  | 141.6049 | 124.745 | 139.3694
14/12/2025 | 02:30 | 504.0582 | 514.8293 | 513.6362 | 518.6092 | 519.066 | 514.4727 |  | 508.0731 | 498.6018 | 478.9888 | 504.7588 | 488.0256 | 225.8566 | 225.133 | 226.7543 | 223.1375 | 222.4585 | 221.3327 | 224.1 |  | 225.6 | 139.8054 | 140.6518 |  | 138.6549 | 135.4608 |  | 142.1758 | 125.0234 | 140.2068
14/12/2025 | 03:00 | 504.6353 | 515.7222 | 513.1111 | 518.399 | 518.8801 | 514.5993 |  | 507.4341 | 498.7711 | 478.3895 | 503.3498 | 488.2583 | 226.0558 | 225.2759 | 226.8266 | 223.0248 | 222.2591 | 221.3979 | 223.5 |  | 224.6 | 138.9185 | 139.7488 |  | 138.2816 | 135.516 |  | 141.5464 | 125.0234 | 139.7575
14/12/2025 | 03:30 | 503.5861 | 515.407 | 512.9535 | 518.7413 | 519.1559 | 514.439 |  | 507.516 | 498.9248 | 479.232 | 504.4689 | 489.7933 | 225.9518 | 224.9262 | 226.7971 | 223.4248 | 222.7243 | 221.4999 | 224.1 |  | 225.4 | 139.034 | 141.1334 |  | 138.3937 | 135.6678 |  | 142.41 | 124.9794 | 140.0842
14/12/2025 | 04:00 | 502.432 | 515.9847 | 515.0543 | 518.9756 | 519.238 | 513.8624 |  | 507.387 | 499.5099 | 479.3584 | 504.1164 | 489.1805 | 226.2765 | 224.9526 | 227.0567 | 223.4096 | 222.4068 | 221.8789 | 224.1 |  | 225.4 | 139.4745 | 140.9567 |  | 138.5746 | 135.447 |  | 142.4246 | 124.8818 | 140.1455
14/12/2025 | 04:30 | 504.4254 | 515.1444 | 515.8946 | 520.3193 | 520.4381 | 514.7416 |  | 508.9125 | 499.3362 | 480.5803 | 504.8363 | 489.1144 | 226.3715 | 225.9847 | 226.9583 | 223.832 | 223.7578 | 221.8794 | 224.1 |  | 225.5 | 139.4094 | 140.5286 |  | 138.9435 | 135.9024 |  | 142.0733 | 124.4618 | 140.1659
14/12/2025 | 05:00 | 504.4778 | 515.2495 | 514.2139 | 519.3843 | 519.6592 | 516.0244 |  | 509.2054 | 500.286 | 481.0591 | 503.9937 | 488.9572 | 226.2172 | 225.3712 | 227.084 | 223.7231 | 223.4699 | 221.924 | 223.6 |  | 224.9 | 138.5252 | 140.1718 |  | 138.206 | 135.4194 |  | 142.0294 | 125.0234 | 139.7575
14/12/2025 | 05:30 | 504.8451 | 517.5078 |  | 521.7172 | 521.8961 | 517.549 |  | 510.1255 | 501.7054 | 483.2843 | 507.172 | 491.0036 | 225.6447 | 226.0769 | 227.1855 | 224.3844 | 224.8284 | 222.3445 | 224.8 |  | 226.2 | 139.32 | 140.9091 |  | 138.6134 | 136.1094 |  | 142.4686 | 126.4296 | 140.1455
14/12/2025 | 06:00 | 503.5861 | 514.2517 | 512.6384 | 523.1266 | 524.378 | 519.3003 | 518.741 | 514.5051 | 506.6302 | 486.4528 | 512.2621 | 495.8646 | 225.6067 | 227.1228 | 227.5082 | 225.8376 | 226.0908 | 223.1308 | 226.1 |  | 227.8 | 140.2027 | 141.7786 |  | 139.0954 | 136.3992 |  | 143.3761 | 127.04 | 140.9011
14/12/2025 | 06:30 | 505.7368 |  | 517.05 | 525.1001 | 525.6927 | 520.2157 |  | 516.7354 | 508.5923 | 488.6732 | 513.6481 | 497.8552 | 226.7447 | 227.2966 | 227.9073 | 226.0922 | 226.1646 | 223.4484 | 226.7 |  | 228.2 | 139.9097 | 140.5028 |  | 139.4813 | 136.5096 |  | 141.927 | 127.3232 | 141.3096
14/12/2025 | 07:00 | 505.2647 |  | 522.9321 | 526.009 | 526.9963 | 521.5363 |  | 517.7015 | 509.1828 | 490.0631 | 515.186 | 498.3288 | 226.5433 | 225.8753 | 227.1448 | 225.0889 | 225.9063 | 223.6855 | 226.7 |  | 228.3 | 140.1204 | 141.2468 |  | 140.0644 | 135.7506 |  | 142.3807 | 126.8984 | 141.7385
14/12/2025 | 07:30 | 504.7926 |  | 519.5709 | 525.6113 | 526.6526 | 521.0818 |  | 516.1412 | 508.5212 | 489.19 | 514.7199 | 498.2569 | 226.0248 | 225.3398 | 226.4467 | 224.7351 | 225.2418 | 223.6986 | 226.7 |  | 228 | 140.8606 | 141.3746 |  | 140.0615 | 136.4682 |  | 142.4393 | 126.7129 | 141.6364
14/12/2025 | 08:00 | 505.0024 |  |  | 524.2902 | 524.923 | 519.6801 |  | 516.1096 | 506.456 | 489.471 | 513.6579 | 496.9915 | 225.8552 | 224.3798 | 225.9359 | 223.808 | 224.3854 | 223.1382 | 226.7 |  | 227.6 | 140.1249 | 141.1631 |  | 140.1134 | 136.1508 |  | 142.1904 | 124.6034 | 140.8807
14/12/2025 | 08:30 | 503.8483 |  |  | 522.6578 | 523.6573 | 519.3628 |  | 515.6777 | 507.0075 | 487.9374 | 512.4686 | 497.0917 | 224.7585 | 223.2944 | 224.8398 | 223.0353 | 223.6176 | 223.2313 | 226.1 |  | 227 | 140.2492 | 140.9359 |  | 139.7161 | 134.136 |  | 141.9562 | 124.6474 | 140.9624
14/12/2025 | 09:00 | 502.7468 |  | 511.4305 | 521.1929 | 522.0071 | 518.3454 |  | 514.9692 | 506.2797 | 487.2859 | 511.4033 | 495.9398 | 224.0433 | 221.1087 | 223.4802 | 222.2248 | 222.5692 | 222.3963 | 225.9 |  | 226.2 | 139.8851 | 139.8355 |  | 139.0984 | 134.4534 |  | 141.4586 | 123.2411 | 140.5948
14/12/2025 | 09:30 | 503.3238 |  |  | 521.2722 | 522.5969 | 518.4739 |  | 514.1711 | 505.716 | 487.1009 | 512.0253 | 495.9889 | 224.0221 | 221.7669 | 223.7047 | 222.2015 | 222.3699 | 223.2991 | 225.4 |  | 226.3 | 140.7556 | 139.8897 |  | 139.9712 | 135.24 |  | 141.3415 | 124.413 | 141.7385
14/12/2025 | 10:00 | 502.6418 |  | 506.2311 | 519.0975 | 519.509 | 516.244 | 518.7319 | 512.7266 | 505.1437 | 486.5173 | 512.397 | 495.3825 | 224.5285 | 223.8382 | 224.7746 | 221.0698 | 221.2403 | 222.6029 | 225.4 |  | 225.9 | 140.4669 | 139.6625 |  | 139.5065 | 135.1848 |  | 141.0926 | 123.4315 | 141.718
14/12/2025 | 10:30 | 500.4911 |  |  | 516.6339 | 518.3105 | 515.1743 | 518.8486 | 511.3034 | 505.1923 | 485.2053 | 510.8994 | 495.1487 | 224.0648 | 222.7169 | 224.6191 | 220.3133 | 220.4651 | 222.5093 | 224.8 |  | 225.4 | 139.2182 | 139.4701 |  | 138.326 | 134.343 |  | 140.7706 | 122.6795 | 140.942
14/12/2025 | 11:00 | 502.3796 |  | 508.857 | 516.6173 | 518.0461 | 514.0258 | 518.8985 | 510.9533 | 504.046 | 485.1498 | 511.3111 | 495.0027 | 224.0451 | 224.3258 | 224.6537 | 220.0179 | 220.1181 | 222.2919 | 224.8 |  | 225.2 | 139.4715 | 139.5973 |  | 138.1474 | 133.9566 |  | 140.917 | 123.1971 | 140.5335
14/12/2025 | 11:30 | 501.6976 |  | 503.8152 | 513.8336 | 515.7207 | 512.5253 | 518.7813 | 509.8224 | 504.2563 | 484.6548 | 511.1345 | 494.7347 | 223.3123 | 222.7895 | 223.859 | 219.1638 | 219.2765 | 222.1421 | 224.9 |  | 225.3 | 139.6736 | 139.5423 |  | 137.9866 | 133.4598 |  | 140.917 | 122.6356 | 140.5335
14/12/2025 | 12:00 | 502.0124 |  |  | 514.341 | 515.7697 | 511.6042 | 518.4358 | 509.7619 | 504.0851 | 485.0819 | 511.2017 | 494.4734 | 222.9145 | 222.9762 | 224.1696 | 218.9401 | 219.1436 | 222.0769 | 225.4 |  | 225.2 | 139.568 | 139.4389 |  | 137.8948 | 133.3356 |  | 140.917 | 123.4315 | 140.4723
14/12/2025 | 12:30 | 502.2222 |  |  | 513.4432 | 515.2063 | 511.7661 | 518.4669 | 509.5408 | 504.6414 | 485.247 | 510.9842 | 495.3019 | 222.0836 | 224.0843 | 223.3479 | 219.0827 | 219.1214 | 222.2432 | 224.9 |  | 225.1 |  | 139.3425 |  | 138.478 | 135.24 |  | 140.917 | 123.4315 | 140.5335
14/12/2025 | 13:00 | 501.9075 |  |  | 514.2646 | 515.5079 | 512.1087 | 518.2441 | 510.1165 | 504.4473 | 485.3114 | 511.5054 | 495.1558 | 222.7615 | 224.1994 | 223.3196 | 219.0576 | 219.4611 | 222.4142 | 225.4 |  | 225.5 | 139.9627 | 139.6838 |  | 139.1395 | 135.5712 |  | 141.1219 | 123.8075 | 140.8807
14/12/2025 | 13:30 | 502.537 |  | 503.29 | 515.8821 | 517.2846 | 513.6302 | 518.5561 | 510.3539 | 505.0587 | 485.0483 | 510.7104 | 495.5045 | 223.331 | 224.6219 | 224.9219 | 219.5188 | 220.0369 | 222.9766 | 225.4 |  | 225.8 | 140.3329 | 140.5972 |  | 139.3494 | 135.7092 |  | 141.4293 | 123.9442 | 141.3504
14/12/2025 | 14:00 | 502.8517 | 509.0525 | 506.8613 | 515.6573 | 517.3716 | 514.2717 | 517.9563 | 511.0063 | 504.6779 | 485.6198 | 510.2957 | 495.1249 | 223.9749 | 226.2252 | 225.4901 | 219.7573 | 220.3618 | 222.8083 | 226 |  | 225.9 | 140.5663 | 141.348 |  | 139.344 | 135.723 |  | 141.4732 | 123.7098 | 140.942
14/12/2025 | 14:30 | 501.4878 | 507.2143 |  | 516.1793 | 516.7078 | 513.0338 | 518.364 | 510.8326 | 504.7668 | 485.6093 | 511.885 | 495.9261 | 223.9006 | 226.7606 | 225.8155 | 219.4185 | 220.0222 | 222.722 | 226.6 |  | 226.5 | 139.8805 | 141.7672 |  | 138.719 | 135.8058 |  | 142.0148 | 122.7284 | 141.2279
14/12/2025 | 15:00 | 502.4845 | 511.3632 | 512.1132 | 516.9899 | 518.7083 | 513.5364 | 518.3254 | 511.7728 | 505.1854 | 485.3463 | 511.1158 | 495.8496 | 224.5545 | 227.2978 | 225.4517 | 219.9435 | 220.539 | 222.6555 | 226.7 |  | 226.6 | 139.9461 | 141.5563 |  | 138.9018 | 135.8196 |  | 142.1758 | 122.3524 | 141.33
14/12/2025 | 15:30 | 504.268 | 514.0416 | 512.3233 | 518.0425 | 519.2553 | 515.6899 | 518.7542 | 512.5997 | 505.7624 | 485.6057 | 512.2227 | 496.2563 | 224.7319 | 228.3498 | 227.3097 | 220.4793 | 221.0041 | 222.158 | 226.7 |  | 226.5 | 140.0843 | 141.7198 |  | 138.1508 | 134.8674 |  | 142.1612 | 122.2108 | 141.2688
14/12/2025 | 16:00 | 504.1107 | 513.3063 |  | 520.3586 | 521.4006 | 516.1014 | 518.9146 | 513.4156 | 505.3367 | 485.7867 | 512.2852 | 495.4561 | 224.7708 | 227.9945 | 227.4871 | 222.1203 | 221.8679 | 222.5743 | 226.1 |  | 226.4 | 140.0404 | 140.55 |  | 138.329 | 135.1848 |  | 141.722 | 122.7284 | 140.942
14/12/2025 | 16:30 | 503.691 | 513.779 |  | 520.819 | 522.1424 | 516.9239 | 518.9343 | 513.7391 | 505.3628 | 485.412 | 511.7065 | 495.4931 | 224.7259 | 228.5834 | 227.1098 | 222.3985 | 222.4363 | 222.6278 | 226 |  | 226 |  | 140.1093 |  | 138.4131 | 135.1434 |  | 141.2975 | 123.3827 | 140.8603
14/12/2025 | 17:00 | 504.6353 | 514.4617 |  | 521.5665 | 522.6668 | 517.6029 | 518.7877 | 513.4994 | 504.815 | 484.9505 | 510.9876 | 494.7379 | 225.0221 | 228.5677 | 227.701 | 222.6716 | 222.5471 | 222.4596 | 226 |  | 226 | 139.1888 | 139.7366 |  | 137.7776 | 135.102 |  | 141.239 | 124.0858 | 140.4927
14/12/2025 | 17:30 | 504.4778 | 514.5142 |  | 520.631 | 521.4135 | 516.5883 | 518.8428 | 511.7271 | 502.2465 | 481.7728 | 508.8248 | 492.2548 | 225.4965 | 228.0712 | 226.9884 | 222.4547 | 222.7021 | 221.9814 | 225.4 |  | 225.5 | 139.2102 | 139.3433 |  | 138.0783 | 135.1572 |  | 140.7413 | 124.413 | 140.1659
14/12/2025 | 18:00 | 504.1107 | 510.9956 | 506.0735 | 519.6077 | 520.0625 | 514.7359 |  | 509.4991 | 499.4639 | 478.543 | 505.0438 | 488.8989 | 225.6556 | 226.9162 | 226.6936 | 222.3191 | 222.2961 | 221.2944 | 224.1 |  | 224.4 | 139.1753 | 140.2231 |  | 137.8574 | 135.0468 |  | 142.0294 | 124.3202 | 140.0842
14/12/2025 | 18:30 | 503.3238 | 506.8467 | 512.9535 | 516.5123 | 517.5793 | 512.4154 |  | 506.852 | 494.5371 | 475.9327 | 499.4992 | 485.1878 | 225.1106 | 223.9863 | 225.5422 | 221.2368 | 220.4504 | 220.8636 | 222.2 |  | 222.7 | 138.2989 | 139.2876 |  | 137.1738 | 133.8462 |  | 140.9902 | 123.9931 | 138.961
14/12/2025 | 19:00 | 500.7534 | 500.0719 | 501.3993 | 510.5904 | 512.3129 | 509.0692 |  | 504.0386 | 497.6288 | 482.6747 | 504.2564 | 490.0048 | 225.7592 | 222.089 | 224.0284 | 218.3578 | 218.3832 | 221.3897 | 224.1 |  | 224.4 | 139.1456 | 140.8587 |  | 138.3233 | 133.7772 |  | 142.1612 | 123.5243 | 139.8187
14/12/2025 | 19:30 | 500.8058 | 502.7503 | 498.4583 | 510.8255 | 512.0907 | 509.204 |  | 504.0089 | 497.6002 | 482.9159 | 502.9653 | 489.9201 | 225.7057 | 222.6891 | 223.8041 | 218.3719 | 217.7482 | 221.6939 | 224.8 |  | 224.8 |  | 141.1102 |  | 138.229 | 134.136 |  | 142.4539 | 123.4315 | 139.7575
14/12/2025 | 20:00 | 499.8617 | 499.1791 | 499.8762 | 509.5433 | 511.7876 | 507.8831 |  | 503.4952 | 497.1843 | 482.6826 | 504.4884 | 489.5736 | 225.9666 | 222.0248 | 223.3023 | 218.3025 | 217.5489 | 221.7071 | 224.2 |  | 224.5 | 139.1379 | 141.2914 |  | 137.9592 | 134.1636 |  | 142.3661 | 124.6034 | 139.7575
14/12/2025 | 20:30 | 500.4387 | 503.9057 | 500.5065 | 511.2824 | 512.9049 | 509.2711 |  | 504.1895 | 499.9439 | 483.882 | 506.5098 | 491.8495 | 226.1295 | 222.9916 | 224.0264 | 218.4741 | 218.1986 | 221.7811 | 224.8 |  | 225.1 |  | 140.9991 |  | 138.21 | 134.4672 |  | 142.5417 | 124.2274 | 140.1455
14/12/2025 | 21:00 | 500.5436 | 503.5381 | 498.3532 | 510.8604 | 512.8801 | 509.0963 |  | 503.4178 | 500.1357 | 483.7005 | 506.7579 | 491.3094 | 226.3824 | 223.0614 | 224.3204 | 218.6342 | 218.2281 | 221.6552 | 224.7 |  | 224.9 |  | 140.6108 |  | 137.9652 | 134.3568 |  | 142.2783 | 123.1971 | 140.1455
14/12/2025 | 21:30 | 502.4845 | 502.4877 |  | 511.2361 | 511.7518 | 508.7336 |  | 503.7136 | 500.9033 | 484.7269 | 506.0422 | 490.8256 | 226.8894 | 222.0334 | 224.1393 | 218.3934 | 218.0952 | 221.9314 | 224.8 |  | 225.6 |  | 140.7022 |  | 138.0767 | 134.4258 |  | 142.6149 | 123.3827 | 140.1455
14/12/2025 | 22:00 | 502.3271 | 506.5316 | 502.9749 | 512.3978 | 514.1242 | 509.8668 |  | 503.6887 | 500.3553 | 484.6525 | 506.4211 | 492.8668 | 226.9648 | 224.6151 | 225.3373 | 219.4344 | 218.6637 | 221.887 | 225.4 |  | 225.8 | 139.1748 | 140.5376 |  | 138.0595 | 134.9778 |  | 142.571 | 123.8075 | 140.554
14/12/2025 | 22:30 | 502.3796 | 507.6344 |  | 512.3619 | 514.2949 | 508.0989 |  | 505.1141 | 501.8512 | 485.7972 | 506.9725 | 492.0973 | 227.7752 | 225.3047 | 225.9132 | 221.0333 | 222.6726 | 222.2378 | 225.4 |  | 226.5 | 140.1824 | 140.3912 |  | 138.542 | 135.4056 |  | 142.5564 | 124.6962 | 140.942
14/12/2025 | 23:00 | 503.8483 | 513.2013 | 510.17 | 514.2556 | 516.3186 | 511.2877 |  | 506.443 | 501.6186 | 485.3067 | 508.7576 | 493.0468 | 226.1133 | 222.7588 | 225.181 | 221.7027 | 224.6069 | 222.2829 | 225.4 |  | 226.7 | 140.2193 | 141.1361 |  | 138.3899 | 135.7644 |  | 142.7467 | 125.4921 | 140.554
14/12/2025 | 23:30 | 504.268 | 513.9891 | 510.9053 | 514.5193 | 515.8184 | 512.1645 |  | 508.3049 | 502.2948 | 487.0717 | 507.6595 | 492.8817 | 225.3724 | 223.5911 | 226.7425 | 221.8308 | 224.9243 | 222.6035 | 225.4 |  | 226.9 | 140.2 | 141.223 |  | 138.4575 | 136.1646 |  | 143.0541 | 124.9306 | 140.8603
15/12/2025 | 00:00 | 504.3205 | 512.1509 | 512.3233 | 515.4756 | 517.3702 | 511.1784 |  | 508.6005 | 502.3921 | 485.9937 | 508.6024 | 492.6801 | 226.458 | 224.595 | 227.3316 | 222.0115 | 225.8546 | 222.6119 | 225.4 |  | 226.8 | 140.2641 | 140.9671 |  | 138.54 | 136.1508 |  | 142.8491 | 125.165 | 140.6152
MÁXIMO |  | 505.7368 | 517.5078 | 522.9321 | 526.009 | 526.9963 | 521.5363 | 518.9343 | 517.7015 | 509.1828 | 490.0631 | 515.186 | 498.3288 | 227.7752 | 228.5834 | 227.9073 | 226.0922 | 226.1646 | 223.6986 | 226.7 | 0 | 228.3 | 140.8606 | 141.7786 | 0 | 140.1134 | 136.5096 | 0 | 143.3761 | 127.3232 | 141.7385
MÍNIMO |  | 499.8617 | 499.1791 | 498.3532 | 509.5433 | 511.7518 | 507.8831 | 513.4586 | 503.4178 | 494.5371 | 475.9327 | 499.4992 | 485.1878 | 222.0836 | 221.1087 | 223.3023 | 218.3025 | 217.5489 | 220.8636 | 222.2 | 0 | 222.7 | 138.2989 | 139.2876 | 0 | 137.1738 | 133.3356 | 0 | 140.7413 | 122.2108 | 138.961
PROMEDIO |  | 503.0451 | 510.3383 | 509.1355 | 517.3174 | 518.4133 | 514.0621 | 518.3357 | 509.7039 | 502.4574 | 483.9213 | 508.4544 | 492.8041 | 225.2151 | 224.6624 | 225.641 | 221.4947 | 221.7021 | 222.2336 | 225.0896 | 0 | 225.7854 | 139.6543 | 140.4869 | 0 | 138.6035 | 135.1793 | 0 | 141.8983 | 124.3231 | 140.5382
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 14/12/2025 05:52:00 | 14/12/2025 18:50:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/12/2025 06:40:00 | 15/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 14/12/2025 00:17:00 | 14/12/2025 09:12:00 |  | Indisponibilidad de la línea L-1014 (Mazuco - San Gaban) de 138 kV por mantenimiento. | C.T.R.F. Puerto Maldonado con las barras de 10 kV y 22.9 kV de la S.E. Puerto Maldonado.

## TRANSGRESIONES
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:29:58 | 59.726 | 10:06:36 | 60.267
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:29:58 | 59.726 | 10:06:36 | 60.267
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:29:58 | 59.725 | 10:06:36 | 60.268
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:29:58 | 59.725 | 10:06:36 | 60.269
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:29:58 | 59.725 | 10:06:36 | 60.268
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:29:58 | 59.726 | 10:06:36 | 60.268
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:29:58 | 59.726 | 10:06:36 | 60.267

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/12/2025 | 00:30 | 6733.7914 | 6865.133 | 1.95%
14/12/2025 | 01:00 | 6740.148 | 6747.6875 | 0.1119%
14/12/2025 | 01:30 | 6634.0433 | 6643.0143 | 0.1352%
14/12/2025 | 02:00 | 6617.1574 | 6553.9931 | -0.9546%
14/12/2025 | 02:30 | 6474.7443 | 6485.7667 | 0.1702%
14/12/2025 | 03:00 | 6351.0122 | 6454.5607 | 1.63%
14/12/2025 | 03:30 | 6319.8359 | 6400.5995 | 1.278%
14/12/2025 | 04:00 | 6363.1953 | 6383.388 | 0.3173%
14/12/2025 | 04:30 | 6357.4222 | 6386.7983 | 0.4621%
14/12/2025 | 05:00 | 6267.8208 | 6374.0427 | 1.695%
14/12/2025 | 05:30 | 6287.8967 | 6335.065 | 0.7501%
14/12/2025 | 06:00 | 6053.5938 | 6170.9557 | 1.939%
14/12/2025 | 06:30 | 6078.2703 | 6108.9172 | 0.5042%
14/12/2025 | 07:00 | 6042.5498 | 6103.6827 | 1.012%
14/12/2025 | 07:30 | 6138.0045 | 6137.1792 | -0.01345%
14/12/2025 | 08:00 | 6279.7646 | 6233.7818 | -0.7322%
14/12/2025 | 08:30 | 6400.9382 | 6365.3039 | -0.5567%
14/12/2025 | 09:00 | 6499.3158 | 6471.0667 | -0.4346%
14/12/2025 | 09:30 | 6646.8787 | 6584.3036 | -0.9414%
14/12/2025 | 10:00 | 6780.4713 | 6669.7201 | -1.633%
14/12/2025 | 10:30 | 6834.0168 | 6738.7716 | -1.394%
14/12/2025 | 11:00 | 6839.8559 | 6801.9363 | -0.5544%
14/12/2025 | 11:30 | 6986.1152 | 6845.8662 | -2.008%
14/12/2025 | 12:00 | 7031.4118 | 6871.2449 | -2.278%
14/12/2025 | 12:30 | 7045.5511 | 6884.2387 | -2.29%
14/12/2025 | 13:00 | 7049.2424 | 6870.8979 | -2.53%
14/12/2025 | 13:30 | 7011.5841 | 6884.8053 | -1.808%
14/12/2025 | 14:00 | 6906.3242 | 6884.7842 | -0.3119%
14/12/2025 | 14:30 | 6998.9763 | 6907.9051 | -1.301%
14/12/2025 | 15:00 | 6869.3458 | 6880.2916 | 0.1593%
14/12/2025 | 15:30 | 6787.2967 | 6859.9421 | 1.07%
14/12/2025 | 16:00 | 6712.3203 | 6828.0738 | 1.724%
14/12/2025 | 16:30 | 6697.4009 | 6733.0883 | 0.5329%
14/12/2025 | 17:00 | 6688.4139 | 6664.8401 | -0.3525%
14/12/2025 | 17:30 | 6687.283 | 6688.9231 | 0.02453%
14/12/2025 | 18:00 | 6696.8076 | 6676.3015 | -0.3062%
14/12/2025 | 18:30 | 7070.5692 | 7034.7637 | -0.5064%
14/12/2025 | 19:00 | 7344.8455 | 7287.9554 | -0.7746%
14/12/2025 | 19:30 | 7593.7169 | 7459.649 | -1.766%
14/12/2025 | 20:00 | 7576.7602 | 7498.4534 | -1.034%
14/12/2025 | 20:30 | 7669.2177 | 7455.4605 | -2.787%
14/12/2025 | 21:00 | 7639.491 | 7407.9904 | -3.03%
14/12/2025 | 21:30 | 7567.6576 | 7327.1034 | -3.179%
14/12/2025 | 22:00 | 7344.0125 | 7226.2045 | -1.604%
14/12/2025 | 22:30 | 7244.156 | 7064.0438 | -2.486%
14/12/2025 | 23:00 | 7006.3711 | 6871.122 | -1.93%
14/12/2025 | 23:30 | 6836.3453 | 6701.3757 | -1.974%
15/12/2025 | 00:00 | 6651.5879 | 6597.8478 | -0.8079%

## DESVIACIÓN
domingo, 14 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | 8_DE_AGOSTO-BESS |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/12/2025 | 00:30 | 200.2 | 204.1951 | 204.1951 | -3.9951 | 591.4 | 545.4164 | 591.2743 | 0.12574 | 200.9 | 178.2992 | 193.2903 | 7.6097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.5218 | 61.5219 | 28.5781 | 101.2 | 119.0226 | 181.6468 | -80.4468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 |  |  | 185.4 | 208 |  | 197.7074 | 10.2926 | 0 | 200.2563 |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 |  | 206.0169 | 6.7831 |  |  |  | 0 | 301.4 | 311.9157 | 419.0619 | -117.6619 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 4.7 |  | 2.8315 | 1.8685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 89.8 | 93.3315 | 93.3333 | -3.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 83.1 | 41.0264 | 53.6067 | 29.4933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.1 | 363.2025 | 185.2615 | 107.8385 | 49.3 | 63.4365 | 56.0216 | -6.7216 | 150.7 | 151.9532 | 151.9532 | -1.2532 | 23.2 | 24.3963 | 18.967 | 4.233 | 18.4321 | 19.2858 | 19.2858 | -0.85376 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 88.4 | 88.1161 | 88.1161 | 0.2839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 107.5 | 110.3272 | 110.9132 | -3.4132 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 24.4076 | 24.4076 | -1.1076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 27.6 | 30.1417 | 30.1417 | -2.5417 | 42.7 | 52.8221 | 87.9684 | -45.2684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 52.0368 | 60.1362 | -25.1362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 35.2038 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 111.8591 | 133.3568 | -27.8568 | 162.3 | 170.94 | 170.94 | -8.64 | 162.5 | 170.94 | 170.94 | -8.44 | 163.7 | 170.94 | 170.94 | -7.24 | 249.3 | 257.18 | 257.18 | -7.88 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 |  | 14.231 | 1.169 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 79.2 | 126.6034 | 158.9746 | -79.7746 | 77.1 | 94.2922 | 101.8504 | -24.7504 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 70.8 | 72.3739 | 74.1907 | -3.3907 | 28.7 | 30.0976 | 30.0976 | -1.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 207.2967 | 207.2967 | 6.8033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 48.957 | 48.957 | -9.657 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.318 | 3.318 | -3.318 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 9.1329 | 9.1328 | 10.9672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 19.8 | 20.353 | 20.3531 | -0.55315 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.049 | 11.049 | 1.551 | 37 | 28.883 | 28.883 | 8.117 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.151 | 2.151 | -0.051 | 8.9 | 12.0952 | 13.9778 | -5.0778 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.6 | 10 | 10 | 2.6 | 17.6 | 13.6585 | 13.6585 | 3.9415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 5.9 | 14.137 | 14.137 | -8.237 | 11.7 | 18.054 | 18.054 | -6.354 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 63.81 | 63.81 | -43.11 | 55.6 | 70.94 | 70.94 | -15.34 | 0.8 | 0.709 | 0.709 | 0.091 | 0 | 0.962 | 0.962 | -0.962 | 18.7 | 19.5122 | 19.5122 | -0.81219 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.4 | 2.427 | 2.427 | -2.027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.2 | 15 | 15 | -5.8 | 5.3893 | 10 | 10 | -4.6107 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.72 | 8.24 | 8.24 | -0.52 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.55 | 23 | 23 | 0.55
14/12/2025 | 01:00 | 205.8 | 204.1951 | 204.1951 | 1.6049 | 601.5 | 538.8448 | 583.5129 | 17.9871 | 204.9 | 176.1509 | 190.7531 | 14.1469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 61.5218 | 61.5219 | 28.8781 | 101.8 | 108.1874 | 168.9803 | -67.1803 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 |  |  | 169.4 | 207.9 |  | 197.7074 | 10.1926 | 0 | 200.2563 |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 |  | 206.0169 | 6.0831 |  |  |  | 0 | 305.7 | 299.0334 | 383.1643 | -77.4643 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5 |  | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 91.1 | 89.7897 | 93.3326 | -2.2326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 82.6 | 41.0262 | 41.0259 | 41.5741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.4 | 360.581 | 181.0663 | 115.3337 | 48.4 | 63.4365 | 56.0216 | -7.6216 | 154.2 | 151.9532 | 151.9532 | 2.2468 | 24.4 | 24.3963 | 18.967 | 5.433 | 18.3644 | 19.2858 | 19.2858 | -0.92146 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 184.9 | 185.817 | 185.817 | -0.91701 | 184.9 | 185.817 | 185.817 | -0.91701 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 110.1 | 108.9137 | 110.9132 | -0.81317 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 24.4076 | 24.4076 | -6.5076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 28.8 | 30.1417 | 30.1417 | -1.3417 | 45.5 | 53.3338 | 71.0084 | -25.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 37.1868 | 50.6725 | -14.3725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 31.6913 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 110.1476 | 133.3568 | -17.5568 | 143.7 | 170.94 | 170.94 | -27.24 | 143.5 | 170.94 | 170.94 | -27.44 | 145 | 170.94 | 170.94 | -25.94 | 233.5 | 257.18 | 257.18 | -23.68 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 |  | 13.7528 | 1.1472 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 96 | 81.299 | 158.9745 | -62.9745 | 83.3 | 91.6539 | 92.8163 | -9.5163 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 71.3 | 72.3739 | 72.5205 | -1.2205 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 207.2967 | 207.2967 | 6.8033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 48.957 | 48.957 | -8.557 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.318 | 3.318 | -3.318 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 9.1329 | 9.1328 | 11.2672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.5 | 20.353 | 20.3531 | 0.14685 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 11.049 | 11.049 | 3.951 | 37.5 | 28.883 | 28.883 | 8.617 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.151 | 2.151 | -0.051 | 8.8 | 8.6435 | 11.7781 | -2.9781 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.9 | 10 | 10 | 2.9 | 17.9 | 13.6585 | 13.6585 | 4.2415 | 13 | 13.8537 | 13.8537 | -0.85366 | 5.8 | 14.137 | 14.137 | -8.337 | 14.3 | 18.054 | 18.054 | -3.754 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 63.81 | 63.81 | -36.91 | 44.4 | 70.94 | 70.94 | -26.54 | 2.1 | 0.709 | 0.709 | 1.391 | 0.5 | 0.962 | 0.962 | -0.462 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.427 | 2.427 | -2.427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.1 | 14 | 14 | -5.9 | 5.7436 | 9 | 9 | -3.2564 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.01 | 8.24 | 8.24 | -0.23 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.23 | 23 | 23 | 1.23
14/12/2025 | 01:30 | 201.1 | 204.1951 | 204.1951 | -3.0951 | 496.9 | 623.551 | 592.7222 | -95.8222 | 164.8 | 203.8417 | 193.7637 | -28.9637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.5219 | 61.5219 | 28.3781 | 102.8 | 163.6655 | 163.4713 | -60.6713 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 |  |  | 100.1 | 209.2 |  | 197.7074 | 11.4926 | 0 | 200.2563 |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 |  | 206.0169 | 6.6831 |  |  |  | 0 | 328.2 | 363.4263 | 394.151 | -65.951 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 164.7073 | 164.7073 | -6.7073 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.8 |  | 2.8315 | 1.9685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 90.8 | 96.8782 | 93.3341 | -2.5341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 83.6 | 50.3937 | 41.0259 | 42.5741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.8 |  | 195.5854 | 98.2146 | 47.6 | 63.4365 | 56.0216 | -8.4216 | 152 | 151.9532 | 151.9532 | 0.0468 | 23.8 | 24.3963 | 18.967 | 4.833 | 18.4536 | 19.2858 | 19.2858 | -0.83226 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 82.6 | 88.1161 | 88.1161 | -5.5161 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 105.5 | 101.5601 | 110.9132 | -5.4132 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 24.4076 | 24.4076 | -7.3076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 27.6 | 30.1417 | 30.1417 | -2.5417 | 69.2 | 68.3681 | 69.3 | -0.09998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 63.6365 | 4.6154 | 30.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 38.7191 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.8156 | 88.8156 | -5.3156 | 171.2 | 170.94 | 170.94 | 0.26 | 170.1 | 170.94 | 170.94 | -0.84 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 254.9 | 257.18 | 257.18 | -2.28 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 |  | 13.3842 | 1.2158 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 122.6 | 77.9725 | 158.9745 | -36.3745 | 97.9 | 112.9347 | 99.43 | -1.53 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 70.4 | 72.3739 | 77.0299 | -6.6299 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 207.2967 | 207.2967 | 7.2033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 46 | 49.11 | 49.11 | -3.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.443 | 3.443 | -3.443 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 9.1329 | 9.1328 | 11.0672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 19.9 | 20.353 | 20.3531 | -0.45315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 11.185 | 11.185 | 5.115 | 35.9 | 28.205 | 28.205 | 7.695 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.151 | 2.151 | -0.051 | 8.8 | 14.7914 |  | 8.8 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.6 | 10 | 10 | 2.6 | 17.2 | 13.6585 | 13.6585 | 3.5415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 6.7 | 14.999 | 14.999 | -8.299 | 14.5 | 17.138 | 17.138 | -2.638 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 43.51 | 43.51 | -25.41 | 41.9 | 50.23 | 50.23 | -8.33 | 0.8 | 0.639 | 0.639 | 0.161 | 0 | 0.834 | 0.834 | -0.834 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 2.392 | 2.392 | -2.092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.5 | 13 | 13 | -2.5 | 6.0497 | 8 | 8 | -1.9503 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | -0.01 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.71 | 23 | 23 | 0.71
14/12/2025 | 02:00 | 205.9 | 204.1951 | 204.1951 | 1.7049 | 499.3 | 587.5746 | 616.5285 | -117.2285 | 161.5 | 192.0809 | 201.5461 | -40.0461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 61.5218 | 61.5219 | 28.6781 | 104.1 | 123.0414 | 189.3827 | -85.2827 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 |  |  | 83 | 206.9 |  | 197.7074 | 9.1926 | 100 | 200.2563 |  | 100 |  |  |  | 0 | 211.4 |  | 206.0169 | 5.3831 |  |  |  | 0 | 302.7 | 324.1542 | 405.6087 | -102.9087 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.7073 | 164.7073 | 6.3927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5 |  | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 91.5 | 92.5636 | 93.3273 | -1.8274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.9 | 134.702 | 20.5132 | 61.3868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.7 | 229.3073 |  | 373.7 | 48.7 | 63.4365 | 56.0216 | -7.3216 | 152.8 | 151.9532 | 151.9532 | 0.8468 | 24.5 | 24.3963 | 18.967 | 5.533 | 18.3323 | 19.2858 | 19.2858 | -0.95359 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 91.8 | 88.1161 | 88.1161 | 3.6839 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 104.7 | 101.5588 | 110.9132 | -6.2132 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 24.4076 | 24.4076 | -6.6076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 28.1 | 30.1417 | 30.1417 | -2.0417 | 43 | 53.335 | 74.2209 | -31.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 4.6154 | 50.5367 | -14.4367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 | 35.2047 |  | 25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.8156 | 88.8156 | -4.9156 | 144 | 170.94 | 170.94 | -26.94 | 143.4 | 170.94 | 170.94 | -27.54 | 144.2 | 170.94 | 170.94 | -26.74 | 229.9 | 257.18 | 257.18 | -27.28 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 13.0729 | 0.92712 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 88.2 | 99.3753 | 138.4616 | -50.2616 | 82 | 108.1276 | 112.928 | -30.928 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 68 | 72.3739 | 78.5673 | -10.5672 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0888 | 151.0888 | -6.8888 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 207.2967 | 207.2967 | 7.2033 | 102.5 | 103.9596 | 103.9596 | -1.4596 | 6.2 | 4.1872 | 4.1872 | 2.0128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 49.887 | 49.887 | 11.313 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.576 | 3.576 | -3.576 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 9.1329 | 9.1328 | 11.0672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.443 | 11.443 | 1.157 | 31.4 | 27.947 | 27.947 | 3.453 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 8.8 |  | 11.7465 | -2.9465 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.8 | 10 | 10 | 2.8 | 17 | 13.6585 | 13.6585 | 3.3415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 7.6 | 16.125 | 16.125 | -8.525 | 15.2 | 16.646 | 16.646 | -1.446 | 0 |  |  | 0 | 22 | 43.51 | 43.51 | -21.51 | 38.9 | 50.23 | 50.23 | -11.33 | 0.7 | 0.588 | 0.588 | 0.112 | 0.2 | 0.709 | 0.709 | -0.509 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 2.35 | 2.35 | -2.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 13 | 13 | -8.8 | 1.6651 | 8 | 8 | -6.3349 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.49 | 8.24 | 8.24 | 0.25 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 23.87 | 23 | 23 | 0.87
14/12/2025 | 02:30 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 500.9 | 572.9242 | 612.2979 | -111.3979 | 158.6 | 187.2916 | 200.1631 | -41.5631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 61.5218 | 61.5219 | 28.6781 | 107.8 | 114.685 | 185.4149 | -77.6149 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 |  | 197.7074 | -17.5074 | 99.7 | 200.2563 |  | 99.7 |  |  |  | 0 | 117.8 |  | 206.0169 | -88.2169 |  |  |  | 0 | 335.2 | 308.9807 | 397.6016 | -62.4016 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.7073 | 164.7073 | 6.2927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.3 |  | 2.8315 | 2.4685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 91.9 | 88.8359 | 90.9965 | 0.90349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 81.1 | 88.5416 | 20.513 | 60.587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.7 | 229.3073 |  | 375.7 | 47.4 | 63.4365 | 56.0216 | -8.6216 | 152.3 | 151.9532 | 151.9532 | 0.3468 | 24.3 | 24.3963 | 18.967 | 5.333 | 18.246 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0398 | 18.4 | 15.6098 | 15.6098 | 2.7902 | 94.3 | 88.1161 | 88.1161 | 6.1839 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 183.5 | 186.375 | 186.375 | -2.875 | 102.2 | 101.1783 | 110.9132 | -8.7132 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 24.4076 | 24.4076 | 0.19239 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 28.9 | 30.1417 | 30.1417 | -1.2417 | 42.4 | 41.0257 | 47.1795 | -4.7795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36.0729 | 47.232 | -11.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 | 35.2022 |  | 25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.8156 | 88.8156 | -4.9156 | 150 | 170.94 | 170.94 | -20.94 | 149.8 | 170.94 | 170.94 | -21.14 | 149 | 170.94 | 170.94 | -21.94 | 229.2 | 257.18 | 257.18 | -27.98 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 |  | 12.7875 | 1.0125 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 108.1 | 111.6817 | 138.4617 | -30.3617 | 94.8 | 103.5649 | 108.1323 | -13.3323 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 65.9 | 72.3739 | 78.5675 | -12.6675 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0888 | 151.0888 | -6.8888 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.5 | 103.9596 | 103.9596 | -1.4596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 50.394 | 50.394 | 8.706 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.738 | 3.738 | -3.738 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 9.1329 | 9.1328 | 11.0672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 11.611 | 11.611 | 5.789 | 35.3 | 28.12 | 28.12 | 7.18 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.151 | 2.151 | -0.851 | 8.5 | 8.3847 | 10.9784 | -2.4784 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.9 | 10 | 10 | 2.9 | 16.8 | 13.6585 | 13.6585 | 3.1415 | 12.9 | 13.8537 | 13.8537 | -0.95366 | 9.1 | 16.824 | 16.824 | -7.724 | 10.1 | 16.051 | 16.051 | -5.951 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 38.33 | 38.33 | -21.03 | 33.3 | 42.09 | 42.09 | -8.79 | 0.5 | 0.604 | 0.604 | -0.104 | 0 | 0.755 | 0.755 | -0.755 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.382 | 2.382 | -2.382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.9 | 13 | 13 | -8.1 | 1.2383 | 8 | 8 | -6.7617 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.37 | 8.24 | 8.24 | 0.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.69 | 23 | 23 | 0.69
14/12/2025 | 03:00 | 200.9 | 204.1951 | 204.1951 | -3.2951 | 493 | 574.2628 | 595.6807 | -102.6807 | 163.9 | 187.7292 | 194.7308 | -30.8308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 61.5218 | 61.5219 | 29.5781 | 112.9 | 113.6727 | 160.802 | -47.902 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.2 |  | 197.7074 | -97.5074 | 100.6 | 200.2563 |  | 100.6 |  |  |  | 0 | 84.9 |  |  | 84.9 |  |  |  | 0 | 328 | 315.4368 | 409.2235 | -81.2235 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.1 |  | 2.8315 | 2.2685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 90.4 | 91.0641 | 95.6765 | -5.2765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 82.7 | 103.9572 | 99.454 | -16.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.3 | 229.3073 | 197.9502 | 180.3498 | 47.9 | 63.4365 | 56.0216 | -8.1216 | 151.1 | 151.9532 | 151.9532 | -0.8532 | 25.7 | 24.3963 | 18.967 | 6.733 | 18.3922 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89362 | 18.7 | 15.6098 | 15.6098 | 3.0902 | 88.7 | 88.1161 | 88.1161 | 0.5839 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 98 | 101.9414 | 110.9132 | -12.9132 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 24.4076 | 24.4076 | -0.90761 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27.3 | 30.1417 | 30.1417 | -2.8417 | 43 | 41.0257 | 41.0256 | 1.9744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 39.0365 | 53.6635 | -18.2635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 35.2054 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.8156 | 88.8156 | -5.4156 | 153.2 | 170.94 | 170.94 | -17.74 | 153.9 | 170.94 | 170.94 | -17.04 | 159.2 | 170.94 | 170.94 | -11.74 | 254.6 | 257.18 | 257.18 | -2.58 | 75.4 | 71.7961 | 71.7961 | 3.6039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 |  | 12.5914 | 1.0086 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 82.6 | 41.0257 | 61.5385 | 21.0615 | 103.7 | 112.1747 | 107.6711 | -3.9711 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 65.9 | 72.3739 | 78.4816 | -12.5816 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 50.813 | 50.813 | 4.487 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.911 | 3.911 | -3.911 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 9.1329 | 9.1328 | 10.9672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20 | 20.353 | 20.3531 | -0.35315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 11.749 | 11.749 | 4.151 | 33.8 | 28.438 | 28.438 | 5.362 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.151 | 2.151 | -0.851 | 8.6 | 9.0735 | 12.4733 | -3.8733 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.852 | 9.852 | -0.852 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 12.5 | 10 | 10 | 2.5 | 16.6 | 13.6585 | 13.6585 | 2.9415 | 13.7 | 13.8537 | 13.8537 | -0.15366 | 12.1 | 17.381 | 17.381 | -5.281 | 9.8 | 15.422 | 15.422 | -5.622 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 38.33 | 38.33 | -20.43 | 35.5 | 42.09 | 42.09 | -6.59 | 0.6 | 0.642 | 0.642 | -0.042 | 0 | 0.859 | 0.859 | -0.859 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.438 | 2.438 | -2.438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 14 | 14 | -13 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.7561 | 17.7561 | 0.2439 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.33 | 8.24 | 8.24 | 0.09 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 21.69 | 23 | 23 | -1.31
14/12/2025 | 03:30 | 200.9 | 204.1951 | 204.1951 | -3.2951 | 489.8 | 566.936 | 588.3868 | -98.5867 | 163.2 | 185.334 | 192.3464 | -29.1464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 61.5218 | 61.5219 | 28.9781 | 107.2 | 108.1536 | 155.2329 | -48.0329 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.6 |  | 197.7074 | -105.1074 | 97.7 | 200.2563 |  | 97.7 |  |  |  | 0 | 83.1 |  |  | 83.1 |  |  |  | 0 | 326.8 | 303.1873 | 396.9126 | -70.1126 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.9 |  | 2.8315 | 2.0685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 90 | 85.5724 | 93.2839 | -3.2839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 83.1 | 70.4333 | 68.1645 | 14.9355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.3 | 229.3073 | 194.2084 | 179.0916 | 47.7 | 63.4365 | 56.0216 | -8.3216 | 150.7 | 151.9532 | 151.9532 | -1.2532 | 24.4 | 24.3963 | 18.967 | 5.433 | 18.4239 | 19.2858 | 19.2858 | -0.86199 | 18.9 | 15.6098 | 15.6098 | 3.2902 | 87.8 | 88.1161 | 88.1161 | -0.3161 | 177.9 | 185.817 | 185.817 | -7.917 | 179.1 | 185.817 | 185.817 | -6.717 | 182 | 186.375 | 186.375 | -4.375 | 98.8 | 101.5589 | 110.9132 | -12.1132 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 24.4076 | 24.4076 | -1.0076 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27 | 30.1417 | 30.1417 | -3.1417 | 46.8 | 53.3345 | 58.5102 | -11.7102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 35.2605 | 50.6585 | -15.8585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 35.1941 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.8156 | 88.8156 | -5.3156 | 160.7 | 170.94 | 170.94 | -10.24 | 158.5 | 170.94 | 170.94 | -12.44 | 159.6 | 170.94 | 170.94 | -11.34 | 250.2 | 257.18 | 257.18 | -6.98 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 |  | 12.4783 | 0.82168 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 98.1 | 99.374 | 108.4499 | -10.3499 | 98.5 | 103.8842 | 103.8048 | -5.3048 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 64.6 | 72.3739 | 76.7697 | -12.1697 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 134.865 | 134.865 | 7.035 | 143.5 | 134.865 | 134.865 | 8.635 | 146.1 | 135.27 | 135.27 | 10.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 207.2967 | 207.2967 | 6.1033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 52.651 | 52.651 | -0.051 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.01 | 4.01 | -4.01 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 9.1329 | 9.1328 | 10.9672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 19.8 | 20.353 | 20.3531 | -0.55315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 11.79 | 11.79 | 2.71 | 33.3 | 27.966 | 27.966 | 5.334 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.151 | 2.151 | -0.751 | 8.6 | 8.1958 | 11.7749 | -3.1749 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.852 | 9.852 | -0.952 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.4 | 10 | 10 | 2.4 | 16.1 | 13.6585 | 13.6585 | 2.4415 | 13.5 | 13.8537 | 13.8537 | -0.35366 | 17 | 17.938 | 17.938 | -0.938 | 11.9 | 14.975 | 14.975 | -3.075 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 38.33 | 38.33 | -24.83 | 29.4 | 42.09 | 42.09 | -12.69 | 0.5 | 0.685 | 0.685 | -0.185 | 0 | 0.888 | 0.888 | -0.888 | 17.9 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6122 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.49 | 2.49 | -2.49 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 16 | 16 | -12.6 | 0.81206 | 11 | 11 | -10.1879 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.7561 | 17.7561 | 0.1439 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.2 | 28 | 28 | 0.2 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.18 | 8.24 | 8.24 | -0.06 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 24.52 | 23 | 23 | 1.52
14/12/2025 | 04:00 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 499.4 | 570.1414 | 585.3707 | -85.9707 | 164.2 | 186.3819 | 191.3604 | -27.1604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 61.5218 | 61.5219 | 27.2781 | 103.3 | 105.0378 | 151.8294 | -48.5294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 197.7074 | -197.6074 | 100 | 200.2563 |  | 100 |  |  |  | 0 | 85.2 |  |  | 85.2 |  |  |  | 0 | 337.2 | 305.7502 | 387.7274 | -50.5273 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.1 |  | 2.8315 | 2.2685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 91.9 | 99.8558 | 93.0258 | -1.1258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 83.2 | 46.2447 | 41.9653 | 41.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.7 | 229.3073 | 193.5731 | 186.1269 | 36 | 63.4365 | 56.0216 | -20.0216 | 151.8 | 151.9532 | 151.9532 | -0.1532 | 24.8 | 24.3963 | 18.967 | 5.833 | 18.4085 | 19.2858 | 19.2858 | -0.87737 | 18.8 | 15.6098 | 15.6098 | 3.1902 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 101 | 101.5593 | 110.9132 | -9.9132 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 24.4076 | 24.4076 | 0.09239 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27.8 | 30.1417 | 30.1417 | -2.3417 | 42.5 | 41.0257 | 41.0256 | 1.4744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 28.1499 | 44.1292 | -8.2292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 31.4799 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 254.1 | 257.18 | 257.18 | -3.08 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 |  | 12.3288 | 0.87123 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 132.2 | 105.7484 | 81.976 | 50.224 | 107.6 | 103.6716 | 101.9854 | 5.6146 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 64.8 | 72.3739 | 76.4829 | -11.6829 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 156.427 | 159.1081 | -15.2081 | 145.5 | 156.427 | 159.1081 | -13.6081 | 148.6 | 156.8968 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 6.6 | 4.1872 | 4.1872 | 2.4128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 54.964 | 54.964 | -9.064 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.085 | 4.085 | -4.085 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 9.1329 | 9.1328 | 11.0672 | 10 | 9 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 11.799 | 11.799 | 2.301 | 36.2 | 27.231 | 27.231 | 8.969 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 8.6 | 6.543 | 10.2572 | -1.6572 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 16 | 13.6585 | 13.6585 | 2.3415 | 13 | 13.8537 | 13.8537 | -0.85366 | 18.4 | 18.494 | 18.494 | -0.094 | 13.8 | 14.589 | 14.589 | -0.789 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 38.33 | 38.33 | -20.73 | 30.7 | 42.09 | 42.09 | -11.39 | 1.1 | 0.729 | 0.729 | 0.371 | 0.4 | 0.892 | 0.892 | -0.492 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.541 | 2.541 | -2.541 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 0.26685 | 14 | 14 | -13.7332 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.19 | 8.24 | 8.24 | -0.05 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 24.23 | 23 | 23 | 1.23
14/12/2025 | 04:30 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 496.6 | 568.0685 | 582.0061 | -85.4061 | 165.2 | 185.7043 | 190.2605 | -25.0605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 61.5218 | 61.5219 | 30.6781 | 106.9 | 106.3877 | 151.4535 | -44.5535 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 197.7074 | -197.7074 | 100 | 200.2563 |  | 100 |  |  |  | 0 | 85.8 |  |  | 85.8 |  |  |  | 0 | 330.1 | 303.326 | 381.1735 | -51.0735 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.8 |  | 2.8315 | 1.9685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 90.2 | 99.0032 | 92.4071 | -2.2071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 82.9 | 44.6773 | 27.4995 | 55.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.2 | 229.3073 | 190.6514 | 240.5486 | 47.8 | 63.4365 | 56.0216 | -8.2216 | 152 | 151.9532 | 151.9532 | 0.0468 | 24.6 | 24.3963 | 18.967 | 5.633 | 18.3865 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89938 | 18.5 | 15.6098 | 15.6098 | 2.8902 | 86.5 | 88.1161 | 88.1161 | -1.6161 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 102.5 | 101.5619 | 110.9132 | -8.4132 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 24.4076 | 24.4076 | -1.0076 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27.2 | 30.1417 | 30.1417 | -2.9417 | 40.5 | 41.0257 | 53.3658 | -12.8658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 28.2873 | 41.4445 | -6.0445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 34.2468 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7156 | 161.8 | 170.94 | 170.94 | -9.14 | 162.1 | 170.94 | 170.94 | -8.84 | 161.2 | 170.94 | 170.94 | -9.74 | 249.7 | 257.18 | 257.18 | -7.48 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 |  | 12.2032 | 0.89679 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 106.7 | 106.9646 | 105.3192 | 1.3808 | 99.1 | 103.1483 | 97.2111 | 1.8889 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 64.7 | 72.3739 | 75.8068 | -11.1068 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 155.2966 | 159.1081 | -14.1081 | 146.5 | 155.2966 | 159.1081 | -12.6081 | 149.1 | 155.7629 | 159.5859 | -10.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 207.2967 | 207.2967 | 6.7033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6.6 | 4.1872 | 4.1872 | 2.4128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 56.691 | 56.691 | -0.591 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 4.303 | 4.303 | -3.103 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 9.1329 | 9.1328 | 11.0672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 20 | 20.353 | 20.3531 | -0.35315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 12.34 | 12.34 | 3.06 | 34.4 | 28.568 | 28.568 | 5.832 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.151 | 2.151 | -0.051 | 8.6 | 6.575 | 9.6332 | -1.0332 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 15.9 | 13.6585 | 13.6585 | 2.2415 | 13 | 13.8537 | 13.8537 | -0.85366 | 18.3 | 18.45 | 18.45 | -0.15 | 14.7 | 13.75 | 13.75 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 38.33 | 38.33 | -24.53 | 21.5 | 42.09 | 42.09 | -20.59 | 0.7 | 0.731 | 0.731 | -0.031 | 0 | 0.944 | 0.944 | -0.944 | 17.5 | 19.5122 | 19.5122 | -2.0122 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 2.559 | 2.559 | -2.259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 20 | 20 | -6.2 | 11.6657 | 16 | 16 | -4.3343 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 6.28 | 8.24 | 8.24 | -1.96 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.49 | 23 | 23 | -0.51
14/12/2025 | 05:00 | 201.1 | 204.1951 | 204.1951 | -3.0951 | 571.1 | 566.7331 | 602.7103 | -31.6103 | 195.1 | 185.2677 | 197.0288 | -1.9288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 61.5218 | 61.5219 | 27.2781 | 104.7 | 103.9947 | 160.3172 | -55.6172 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 200.2563 |  | 100.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 325.3 | 300.8688 | 412.268 | -86.968 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 4.9 |  | 2.8315 | 2.0685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 90.3 | 96.4399 | 94.6172 | -4.3172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 43.1 | 44.2955 | 110.801 | -67.701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.7 | 229.3073 | 196.4328 | 182.2672 | 47.2 | 63.4365 | 56.0216 | -8.8216 | 150.2 | 151.9532 | 151.9532 | -1.7532 | 24.8 | 24.3963 | 18.967 | 5.833 | 18.4529 | 19.2858 | 19.2858 | -0.83294 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 98.3 | 101.5588 | 110.9132 | -12.6132 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 24.4076 | 24.4076 | -1.1076 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27.2 | 30.1417 | 30.1417 | -2.9417 | 46.1 | 53.3347 | 41.0256 | 5.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 27.8132 | 53.7888 | -18.5888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 33.8676 |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.8156 | 88.8156 | -4.1156 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 169.4 | 170.94 | 170.94 | -1.54 | 170.2 | 170.94 | 170.94 | -0.74 | 254.6 | 257.18 | 257.18 | -2.58 | 39.2 | 71.7961 | 71.7961 | -32.5961 | 27.9 | 36.0059 | 36.0059 | -8.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 |  | 12.152 | 1.048 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 87.3 | 81.9751 | 102.4889 | -15.1889 | 98.8 | 104.5946 | 112.218 | -13.418 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 64.8 | 72.3739 | 78.5629 | -13.7629 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 155.6077 | 159.1081 | -14.7081 | 146 | 155.6077 | 159.1081 | -13.1081 | 149.1 | 156.075 | 159.5859 | -10.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 207.2967 | 207.2967 | 6.8033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 6.6 | 4.1872 | 4.1872 | 2.4128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 58.223 | 58.223 | 13.577 | 0 | 0.183 | 0.183 | -0.183 | 2.7 | 4.57 | 4.57 | -1.87 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 9.1329 | 9.1328 | 10.9672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.375 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 19.6 | 20.353 | 20.3531 | -0.75315 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 14.7 | 11.2195 | 11.2195 | 3.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.023 | 0.023 | 0.277 | 19.1 | 13.059 | 13.059 | 6.041 | 35.4 | 30.596 | 30.596 | 4.804 | 0.3 | 0.138 | 0.138 | 0.162 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 8.6 | 6.4648 | 12.5025 | -3.9025 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 13.8 | 13.6585 | 13.6585 | 0.14146 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 23.3 | 18.206 | 18.206 | 5.094 | 13.7 | 12.761 | 12.761 | 0.939 | 0 | 0.194 | 0.194 | -0.194 | 11.1 | 38.33 | 38.33 | -27.23 | 18.8 | 42.09 | 42.09 | -23.29 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | -0.42 | 0 | 1.012 | 1.012 | -1.012 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 2.4 | 2.567 | 2.567 | -0.167 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.668 | 0.668 | -0.668 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 21 | 21 | 0.1 | 19.7679 | 18 | 18 | 1.7679 | 0 | 0.512 | 0.512 | -0.512 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.37 | 8.24 | 8.24 | 0.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.43 | 23 | 23 | -0.57
14/12/2025 | 05:30 | 206.2 | 204.1951 | 204.1951 | 2.0049 | 584.5 | 572.0851 | 573.0234 | 11.4766 | 195 | 187.0173 | 187.324 | 7.676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 61.5218 | 61.5219 | 27.2781 | 105.6 | 103.6586 | 158.1663 | -52.5663 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.5 | 200.2563 |  | 100.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 325.5 | 198.0998 | 363.2045 | -37.7045 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5.2 |  | 2.8315 | 2.3685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 93.3 | 93.3335 | 93.3334 | -0.03345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 43.1 | 41.0275 | 110.801 | -67.701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.5 | 229.3073 | 194.0061 | 38.4939 | 47.4 | 63.4365 | 56.0216 | -8.6216 | 152.6 | 151.9532 | 151.9532 | 0.6468 | 25 | 24.3963 | 18.967 | 6.033 | 18.4637 | 19.2858 | 19.2858 | -0.82215 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 185.7 | 185.817 | 185.817 | -0.11701 | 185.4 | 185.817 | 185.817 | -0.41701 | 185.4 | 186.375 | 186.375 | -0.97502 | 101.1 | 101.5629 | 110.9132 | -9.8132 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 24.4076 | 24.4076 | 0.79239 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 28.9 | 30.1417 | 30.1417 | -1.2417 | 49.8 | 47.1809 | 41.0256 | 8.7744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 20.908 | 44.0979 | 2.8021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 34.885 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 166.9 | 170.94 | 170.94 | -4.04 | 162.8 | 170.94 | 170.94 | -8.14 | 240.7 | 257.18 | 257.18 | -16.48 | 40.3 | 71.7961 | 71.7961 | -31.4961 | 27.3 | 36.0059 | 36.0059 | -8.7059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  | 10.84 | 0.25999 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 116.5 | 92.062 | 93.608 | 22.892 | 108.6 | 103.8053 | 103.8054 | 4.7946 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 68.3 | 72.3739 | 78.4798 | -10.1798 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0895 | 159.1081 | -14.8081 | 145.8 | 151.0895 | 159.1081 | -13.3081 | 148.9 | 151.5432 | 159.5859 | -10.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 207.2967 | 207.2967 | 6.9033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6.4 | 4.1872 | 4.1872 | 2.2128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 59.584 | 59.584 | 16.316 | 3.1 | 8.66 | 8.66 | -5.56 | 7 | 5.093 | 5.093 | 1.907 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 9.1329 | 9.1328 | 11.0672 | 9.8 | 9 |  | 9.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 18.568 | 18.568 | -11.768 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05315 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 15.7 | 11.2195 | 11.2195 | 4.4805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 4 | 1.139 | 1.139 | 2.861 | 4.6 | 1.498 | 1.498 | 3.102 | 19.9 | 13.454 | 13.454 | 6.446 | 43.4 | 31.738 | 31.738 | 11.662 | 5.5 | 0.935 | 0.935 | 4.565 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 8.8 | 4.8598 | 10.2499 | -1.4499 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12 | 10 | 10 | 2 | 14.6 | 13.6585 | 13.6585 | 0.94146 | 13.2 | 13.8537 | 13.8537 | -0.65366 | 24.9 | 18.708 | 18.708 | 6.192 | 7.5 | 12.083 | 12.083 | -4.583 | 2 | 4.247 | 4.247 | -2.247 | 10.9 | 30.31 | 30.31 | -19.41 | 14.8 | 33.82 | 33.82 | -19.02 | 0.2 | 0.71 | 0.71 | -0.51 | 0 | 0.948 | 0.948 | -0.948 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 4.7 | 2.851 | 2.851 | 1.849 | 11.9 | 18.629 | 18.629 | -6.729 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.2 | 23.846 | 23.846 | -15.646 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.2 | 22 | 22 | 8.2 | 23.283 | 18 | 18 | 5.283 | 7.5 | 22.174 | 22.174 | -14.674 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8.07 | 8.24 | 8.24 | -0.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 24.58 | 23 | 23 | 1.58
14/12/2025 | 06:00 | 198.5 | 204.1951 | 204.1951 | -5.6951 | 560.5 | 494.8555 | 505.7475 | 54.7525 | 191 | 161.7706 | 165.3313 | 25.6687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 61.5217 | 61.5219 | 25.6781 | 101.6 | 100.0003 | 132.0222 | -30.4222 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 200.2563 |  | 100.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 186.5706 | 256.8198 | -88.8198 | 9.6 | 10.562 | 10.562 | -0.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.7073 | 164.7073 | -4.4073 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 | 4.7 |  | 2.8315 | 1.8685 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 87.6 | 90.3932 | 93.3334 | -5.7334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.9054 | 112.9054 | -4.3054 | 41.8 | 41.0276 | 62.2741 | -20.4741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 229.3073 | 177.9179 | 48.9821 | 46.6 | 63.4365 | 56.0216 | -9.4216 | 147.6 | 151.9532 | 151.9532 | -4.3532 | 25.4 | 24.3963 | 18.967 | 6.433 | 18.2881 | 19.2858 | 19.2858 | -0.99773 | 18.5 | 15.6098 | 15.6098 | 2.8902 | 89 | 88.1161 | 88.1161 | 0.8839 | 177.4 | 185.817 | 185.817 | -8.417 | 178 | 185.817 | 185.817 | -7.817 | 182.2 | 186.375 | 186.375 | -4.175 | 98.1 | 101.5603 | 110.9132 | -12.8132 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 24.4076 | 24.4076 | 0.89239 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27.6 | 30.1417 | 30.1417 | -2.5417 | 35.6 | 47.18 | 41.0256 | -5.4257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 16.3273 | 16.3336 | 22.9664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.6457 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.8156 | 88.8156 | -5.2156 | 134 | 170.94 | 170.94 | -36.94 | 134.2 | 170.94 | 170.94 | -36.74 | 133.9 | 170.94 | 170.94 | -37.04 | 223.4 | 257.18 | 257.18 | -33.78 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.32 |  |  | 0.32 | 11 |  | 10.7121 | 0.28786 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 54.3 | 67.8752 | 56.5328 | -2.2328 | 85.7 | 103.803 | 103.8048 | -18.1048 | 60.6 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8615 | 70.7 | 72.3739 | 74.9626 | -4.2626 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0891 | 159.1081 | -14.6081 | 146 | 151.0891 | 159.1081 | -13.1081 | 148.6 | 151.5428 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6.2 | 4.1872 | 4.1872 | 2.0128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 60.889 | 60.889 | 17.611 | 24.1 | 30.97 | 30.97 | -6.87 | 8 | 5.701 | 5.701 | 2.299 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 9.1329 | 9.1328 | 10.0672 | 9.8 | 9 |  | 9.8 |  |  |  | 0 | 48.7 | 59.316 | 59.316 | -10.616 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 19.6 | 20.353 | 20.3531 | -0.75315 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 15.6 | 11.2195 | 11.2195 | 4.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 10.6 | 4.792 | 4.792 | 5.808 | 12.1 | 4.515 | 4.515 | 7.585 | 19.6 | 13.74 | 13.74 | 5.86 | 46.2 | 32.584 | 32.584 | 13.616 | 13.3 | 2.27 | 2.27 | 11.03 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 10.3 | 3.7951 | 3.7965 | 6.5035 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.852 | 9.852 | -1.052 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 14.6 | 13.6585 | 13.6585 | 0.94146 | 13.2 | 13.8537 | 13.8537 | -0.65366 | 27.7 | 19.46 | 19.46 | 8.24 | 8.4 | 11.51 | 11.51 | -3.11 | 11.6 | 12.634 | 12.634 | -1.034 | 11.4 | 30.31 | 30.31 | -18.91 | 11.4 | 33.82 | 33.82 | -22.42 | 0 | 0.702 | 0.702 | -0.702 | 0 | 0.841 | 0.841 | -0.841 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 8.1 | 3.227 | 3.227 | 4.873 | 82.6 | 57.308 | 57.308 | 25.292 | 0.6 | 0.866 | 0.866 | -0.266 | 22.2 | 66.251 | 66.251 | -44.051 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27 | 24 | 24 | 3 | 23.5357 | 18 | 18 | 5.5357 | 21.6 | 52.337 | 52.337 | -30.737 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.5 | 0.399 | 0.399 | 0.101 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.72 | 8.24 | 8.24 | -0.52 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.23 | 23 | 23 | -0.77
14/12/2025 | 06:30 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 443.1 | 391.4466 | 423.2429 | 19.8571 | 143.2 | 127.9657 | 138.3601 | 4.8399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 86.915 | 92.2261 | -4.6261 | 105.3 | 100.0001 | 100.0003 | 5.2997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 200.2563 |  | 99.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 80.0015 | 130.1485 | -58.1485 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5 |  |  | 5 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 89.5 | 82.1076 | 82.1076 | 7.3924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 22.3 | 20.513 | 20.5129 | 1.7871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 229.3073 | 161.6129 | 63.7871 | 47.1 | 63.4365 | 56.0216 | -8.9216 | 151.4 | 151.9532 | 150.2798 | 1.1202 | 25.4 | 24.3963 | 18.967 | 6.433 | 18.3763 | 19.2858 | 19.2858 | -0.90953 | 18.7 | 15.6098 | 15.6098 | 3.0902 | 86.3 | 88.1161 | 88.1161 | -1.8161 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 183 | 186.375 | 186.375 | -3.375 | 100.8 | 101.56 | 110.9132 | -10.1132 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 24.4076 | 24.4076 | 1.0924 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 28.2 | 30.1417 | 30.1417 | -1.9417 | 40.5 | 53.3336 | 41.0256 | -0.52565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 |  | 16.3266 | -1.8266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.6411 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 125.5 | 170.94 | 170.94 | -45.44 | 124.9 | 170.94 | 170.94 | -46.04 | 126.8 | 170.94 | 170.94 | -44.14 | 225 | 257.18 | 257.18 | -32.18 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 |  | 10.7285 | 0.9715 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 63.8 | 47.18 | 41.0256 | 22.7743 | 88.1 | 92.445 | 92.4451 | -4.3451 | 59.4 | 67.4615 | 67.4615 | -8.0615 | 71.6 | 72.3739 | 72.374 | -0.77398 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0889 | 159.1081 | -15.3081 | 145.2 | 151.0889 | 159.1081 | -13.9081 | 148.4 | 151.5427 | 159.5859 | -11.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 82.1 | 60.509 | 60.509 | 21.591 | 51 | 56.867 | 56.867 | -5.867 | 8.8 | 6.754 | 6.754 | 2.046 | 0 |  |  | 0 | 19 | 9.1329 | 9.1328 | 9.8672 | 9.9 | 9 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 91.8 | 113.166 | 113.166 | -21.366 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 19.9 | 20.353 | 20.3531 | -0.45315 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 15.6 | 11.2195 | 11.2195 | 4.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 12.9 | 9.761 | 9.761 | 3.139 | 15.7 | 9.673 | 9.673 | 6.027 | 19.1 | 13.788 | 13.788 | 5.312 | 49 | 33.394 | 33.394 | 15.606 | 16.6 | 5.46 | 5.46 | 11.14 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 5.7 |  | 3.7949 | 1.9051 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.7 | 9.852 | 9.852 | -1.152 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.4 | 10 | 10 | 2.4 | 16.6 | 13.6585 | 13.6585 | 2.9415 | 13.2 | 13.8537 | 13.8537 | -0.65366 | 26.2 | 19.548 | 19.548 | 6.652 | 11.4 | 11.294 | 11.294 | 0.106 | 22.1 | 23.516 | 23.516 | -1.416 | 8.6 | 30.31 | 30.31 | -21.71 | 14.7 | 33.82 | 33.82 | -19.12 | 0 | 0.716 | 0.716 | -0.716 | 0 | 0.864 | 0.864 | -0.864 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 9.3 | 3.947 | 3.947 | 5.353 | 170.3 | 114.044 | 114.044 | 56.256 | 2.1 | 2.603 | 2.603 | -0.503 | 87.2 | 104.925 | 104.925 | -17.725 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.1 | 25 | 25 | 2.1 | 23.844 | 18 | 18 | 5.844 | 75.8 | 79.852 | 79.852 | -4.052 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2 | 1.834 | 1.834 | 0.166 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.7561 | 17.7561 | 0.1439 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.09 | 8.24 | 8.24 | -1.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.56 | 23 | 23 | -0.44
14/12/2025 | 07:00 | 206.5 | 204.1951 | 204.1951 | 2.3049 | 356.5 | 256.3561 | 325.773 | 30.727 | 110.7 | 83.804 | 106.4967 | 4.2033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 78.4258 | 86.2514 | 4.5486 | 116 | 100.0001 | 100.0001 | 16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.3 | 200.2563 |  | 99.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 72.4618 | 66.154 | 10.146 | 10.1 | 10.562 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 164.7073 | 164.7073 | -42.8073 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 5.3 |  |  | 5.3 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 92.5 | 81.4349 | 82.1074 | 10.3926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.8 | 20.5129 | 20.5128 | 2.2872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154 | 229.3073 | 149.7439 | 4.2561 | 46.2 | 63.4365 | 56.0216 | -9.8216 | 154.7 | 151.9532 | 151.9532 | 2.7468 | 24.5 | 24.3963 | 18.967 | 5.533 | 18.4298 | 19.2858 | 19.2858 | -0.85605 | 18.8 | 15.6098 | 15.6098 | 3.1902 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 138.3 | 185.817 | 185.817 | -47.517 | 138.2 | 185.817 | 185.817 | -47.617 | 164.8 | 186.375 | 186.375 | -21.575 | 36.5 | 101.5604 | 110.9132 | -74.4132 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 24.4076 | 24.4076 | 2.3924 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 28.4 | 30.1417 | 30.1417 | -1.7417 | 44.5 | 41.0257 | 41.0256 | 3.4743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 16.3265 | -0.42654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.6411 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 88.8156 | 88.8156 | -67.7156 | 158.7 | 170.94 | 170.94 | -12.24 | 158.1 | 170.94 | 170.94 | -12.84 | 158.2 | 170.94 | 170.94 | -12.74 | 234.5 | 257.18 | 257.18 | -22.68 | 49.8 | 71.7961 | 71.7961 | -21.9961 | 30.2 | 36.0059 | 36.0059 | -5.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 |  | 10.0528 | 2.2472 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 87 | 57.4362 | 57.4359 | 29.5641 | 110.4 | 87.6395 | 87.6389 | 22.7611 | 67.1 | 67.4615 | 67.4615 | -0.36146 | 72.5 | 72.3739 | 72.3739 | 0.1261 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0889 | 153.8406 | -9.6406 | 145.5 | 151.0889 | 153.8406 | -8.3406 | 148.8 | 151.5426 | 154.3026 | -5.5026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 85.8 | 59.568 | 59.568 | 26.232 | 73.2 | 72.433 | 72.433 | 0.767 | 10.3 | 7.954 | 7.954 | 2.346 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 9.1329 | 9.1328 | 9.2672 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 183.7 | 160.243 | 160.243 | 23.457 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04685 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 15.6 | 11.2195 | 11.2195 | 4.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.5 | 13.203 | 13.203 | 0.297 | 16.9 | 14.935 | 14.935 | 1.965 | 19.4 | 13.757 | 13.757 | 5.643 | 54.5 | 34.192 | 34.192 | 20.308 | 18.1 | 12.685 | 12.685 | 5.415 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 3.4 |  | 3.7949 | -0.39488 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 13 | 10 | 10 | 3 | 17.1 | 13.6585 | 13.6585 | 3.4415 | 13.3 | 13.8537 | 13.8537 | -0.55366 | 25.9 | 19.416 | 19.416 | 6.484 | 10 | 11.197 | 11.197 | -1.197 | 31.9 | 31.509 | 31.509 | 0.391 | 10 | 30.31 | 30.31 | -20.31 | 25.9 | 33.82 | 33.82 | -7.92 | 0 | 0.738 | 0.738 | -0.738 | 0 | 0.932 | 0.932 | -0.932 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 14.9 | 4.781 | 4.781 | 10.119 | 231.4 | 177.79 | 177.79 | 53.61 | 4.2 | 5.291 | 5.291 | -1.091 | 127.2 | 131.703 | 131.703 | -4.503 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 25 | 25 | -8.2 | 14.81 | 19 | 19 | -4.19 | 94.8 | 95.664 | 95.664 | -0.864 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4.2 | 3.653 | 3.653 | 0.547 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.7561 | 17.7561 | 0.1439 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.44 | 8.24 | 8.24 | 0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.17 | 23 | 23 | -0.83
14/12/2025 | 07:30 | 205.1 | 204.1951 | 204.1951 | 0.90488 | 351.6 | 436.5829 | 423.1981 | -71.5981 | 111.9 | 142.721 | 138.3454 | -26.4454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2258 | 61.5268 | 28.3732 | 107 | 100.0007 | 121.9468 | -14.9468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 200.2563 |  | 99.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 72.4622 | 132.3079 | -59.0079 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 81 | 81 | 1.7 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 85.7 | 82.7798 | 82.1074 | 3.5926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.9 | 20.5131 | 20.5129 | 2.3871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.3073 | 229.3073 | 2.2927 | 46.3 | 63.4365 | 56.0216 | -9.7216 | 151.4 | 150.2798 | 150.2798 | 1.1202 | 24.9 | 24.3963 | 18.967 | 5.933 | 18.5008 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78505 | 18.8 | 15.6098 | 15.6098 | 3.1902 | 47.8 | 44.0581 | 44.0581 | 3.742 | 123.7 | 185.817 | 185.817 | -62.117 | 124 | 185.817 | 185.817 | -61.817 | 152.9 | 186.375 | 186.375 | -33.475 | 18.2 |  |  | 18.2 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 24.4076 | 24.4076 | 1.8924 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27.9 | 30.1417 | 30.1417 | -2.2417 | 94.7 | 41.0257 | 41.0256 | 53.6743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.3267 | 16.3266 | -1.3266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 25.6411 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 170 | 170.94 | 170.94 | -0.94 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 256.6 | 257.18 | 257.18 | -0.58 | 39.8 | 71.7961 | 71.7961 | -31.9961 | 27.1 | 36.0059 | 36.0059 | -8.9059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 |  | 10.6477 | 2.5523 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 108.3 | 41.0257 | 41.0256 | 67.2743 | 112.3 | 100.5399 | 96.2493 | 16.0507 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 72 | 72.3739 | 73.8763 | -1.8763 | 27.7 | 30.0976 | 30.0976 | -2.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.089 | 159.1081 | -14.4081 | 146 | 151.089 | 159.1081 | -13.1081 | 148.7 | 151.5427 | 159.5859 | -10.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | 0.038 | 103.1 | 62.144 | 62.144 | 40.956 | 76 | 76.483 | 76.483 | -0.483 | 11 | 8.258 | 8.258 | 2.742 | 0.1 |  |  | 0.1 | 17.6 | 9.1329 | 9.1328 | 8.4672 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 194.7 | 180.104 | 180.104 | 14.596 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05315 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15.1 | 11.2195 | 11.2195 | 3.8805 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.8 | 14.44 | 14.44 | -0.64 | 17.6 | 16.97 | 16.97 | 0.63 | 20.5 | 13.892 | 13.892 | 6.608 | 58.1 | 36.11 | 36.11 | 21.99 | 18.8 | 16.052 | 16.052 | 2.748 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 3.4 | 3.7949 | 3.7949 | -0.39488 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.852 | 9.852 | -2.052 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 16.9 | 13.6585 | 13.6585 | 3.2415 | 13.5 | 13.8537 | 13.8537 | -0.35366 | 25.5 | 18.931 | 18.931 | 6.569 | 8.2 | 12.8 | 12.8 | -4.6 | 35.4 | 34.349 | 34.349 | 1.051 | 11 | 24.43 | 24.43 | -13.43 | 36.6 | 26.82 | 26.82 | 9.78 | 0.1 | 0.826 | 0.826 | -0.726 | 0 | 1.152 | 1.152 | -1.152 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10.1 | 5.121 | 5.121 | 4.979 | 245.6 | 210.794 | 210.794 | 34.806 | 6.4 | 7.71 | 7.71 | -1.31 | 135.3 | 138.983 | 138.983 | -3.683 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.2 | 26 | 26 | -9.8 | 14.0837 | 20 | 20 | -5.9163 | 100.7 | 101.397 | 101.397 | -0.697 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.9 | 6.532 | 6.532 | 0.368 |  |  |  | 0 | 18 | 17.7561 | 17.7561 | 0.2439 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.44 | 8.24 | 8.24 | 0.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.88 | 23 | 23 | -7.12
14/12/2025 | 08:00 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 446.6 | 435.207 | 506.3802 | -59.7802 | 148 | 142.2712 | 165.5381 | -17.5381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.226 | 92.2262 | -1.9262 | 108.3 | 107.1047 | 124.105 | -15.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.7 | 200.2563 |  | 99.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 72.4622 |  | 72.6 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81 | 81 | 1 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 81.9 | 76.2247 | 76.3966 | 5.5034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.4 | 20.5132 | 20.5129 | 1.8871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.7 | 229.3073 | 229.3073 | 151.3927 | 46.2 | 63.4365 | 56.0216 | -9.8216 | 140.5 | 150.2798 | 151.9532 | -11.4532 | 24.5 | 24.3963 | 18.967 | 5.533 | 18.3919 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89398 | 18.8 | 15.6098 | 15.6098 | 3.1902 | 49.4 | 44.0581 | 44.0581 | 5.3419 | 121.3 | 185.817 | 185.817 | -64.517 | 122.7 | 185.817 | 185.817 | -63.117 | 152.5 | 186.375 | 186.375 | -33.875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 24.4076 | 24.4076 | 0.99239 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 27.4 | 30.1417 | 30.1417 | -2.7417 | 40.8 | 41.0257 | 57.4398 | -16.6398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 16.3267 | 16.3266 | 16.8734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 25.6412 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 151.5 | 170.94 | 170.94 | -19.44 | 151.4 | 170.94 | 170.94 | -19.54 | 152.4 | 170.94 | 170.94 | -18.54 | 234.5 | 257.18 | 257.18 | -22.68 | 40 | 71.7961 | 71.7961 | -31.7961 | 27.2 | 36.0059 | 36.0059 | -8.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 |  | 11.0758 | 2.8242 |  |  |  | 0 | 1.7 | 0.89208 | 0.89208 | 0.80792 | 64.7 | 69.8393 | 41.0256 | 23.6744 | 100 | 108.0969 | 108.1291 | -8.1291 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 71.9 | 72.3739 | 78.5678 | -6.6677 | 27.4 | 30.0976 | 30.0976 | -2.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.089 | 159.1081 | -15.3081 | 145.3 | 151.089 | 159.1081 | -13.8081 | 149.4 | 151.5427 | 159.5859 | -10.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 0.092 | 0.092 | 0.208 | 112.9 | 65.893 | 65.893 | 47.007 | 76.7 | 78.509 | 78.509 | -1.809 | 12 | 8.263 | 8.263 | 3.737 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 16.7 | 9.1329 | 9.1328 | 7.5672 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 204.2 | 195.155 | 195.155 | 9.045 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.1 | 20.353 | 20.3531 | -0.25315 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15.1 | 11.2195 | 11.2195 | 3.8805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.3 | 15.187 | 15.187 | -0.887 | 18.1 | 17.908 | 17.908 | 0.192 | 24.3 | 14.082 | 14.082 | 10.218 | 63.3 | 38.401 | 38.401 | 24.899 | 19.1 | 17.352 | 17.352 | 1.748 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 3.4 | 3.7949 | 3.7949 | -0.39489 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 9.852 | 9.852 | -2.252 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 12.4 | 10 | 10 | 2.4 | 16.6 | 13.6585 | 13.6585 | 2.9415 | 13.2 | 13.8537 | 13.8537 | -0.65366 | 22.1 | 18.329 | 18.329 | 3.771 | 11.9 | 14.971 | 14.971 | -3.071 | 36.5 | 35.761 | 35.761 | 0.739 | 21.7 | 24.43 | 24.43 | -2.73 | 45.2 | 26.82 | 26.82 | 18.38 | 1.1 | 0.935 | 0.935 | 0.165 | 1.2 | 1.424 | 1.424 | -0.224 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 13.9 | 5.295 | 5.295 | 8.605 | 252.8 | 224.539 | 224.539 | 28.261 | 8.7 | 9.547 | 9.547 | -0.847 | 139.9 | 141.309 | 141.309 | -1.409 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.2 | 26 | 26 | -11.8 | 15.5428 | 22 | 22 | -6.4572 | 104.9 | 104.795 | 104.795 | 0.105 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9.3 | 9.565 | 9.565 | -0.265 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 |  |  |  | 0 | 8.42 | 8.24 | 8.24 | 0.18 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.31 | 23 | 23 | -5.69
14/12/2025 | 08:30 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 454.9 | 407.5724 | 514.6553 | -59.7552 | 145.7 | 133.2373 | 168.2432 | -22.5432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 81.8769 | 92.2262 | -2.0263 | 106.2 | 116.1744 | 130.873 | -24.673 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 200.2563 |  | 99.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 |  |  | 74.7 | 10.1 | 10.562 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 81 | 81 | 2.2 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 84 | 59.8621 | 80.7479 | 3.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.6 | 20.513 | 20.5129 | 2.0871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.7 | 292.9516 | 229.3073 | 67.3927 | 45.7 | 63.4365 | 56.0216 | -10.3216 | 141 | 133.0493 | 151.9532 | -10.9532 | 25 | 24.3963 | 18.967 | 6.033 | 18.3894 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89643 | 18.8 | 15.6098 | 15.6098 | 3.1902 | 50.1 | 44.0581 | 44.0581 | 6.0419 | 124.7 | 185.817 | 185.817 | -61.117 | 124.5 | 185.817 | 185.817 | -61.317 | 151.9 | 186.375 | 186.375 | -34.475 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 24.4076 | 24.4076 | 2.1924 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 34.6 | 30.1417 | 30.1417 | 4.4583 | 58.5 | 41.0256 | 53.4198 | 5.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 95.918 | 64.1502 | -20.2502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 25.6411 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 168.2 | 170.94 | 170.94 | -2.74 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 253.4 | 257.18 | 257.18 | -3.78 | 40.3 | 71.7961 | 71.7961 | -31.4961 | 27.1 | 36.0059 | 36.0059 | -8.9059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 |  | 11.6389 | 3.0611 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 127.6 | 47.3796 | 64.6266 | 62.9734 | 110.2 | 76.6981 | 108.13 | 2.07 | 67.2 | 67.4615 | 67.4615 | -0.26146 | 72.2 | 66.1544 | 78.5679 | -6.368 | 28.5 | 27.5111 | 30.0976 | -1.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0889 | 159.1081 | -15.7081 | 144.9 | 151.0889 | 159.1081 | -14.2081 | 148.2 | 151.5427 | 159.5859 | -11.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 207.2967 | 207.2967 | 5.5033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.7 | 0.437 | 0.437 | 0.263 | 108.8 | 86.54 | 69.927 | 38.873 | 77.1 | 79.225 | 79.225 | -2.125 | 11.7 | 8.99 | 8.99 | 2.71 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.8 | 9.1328 | 9.1328 | 2.6672 | 10 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 211.5 | 199.739 | 199.739 | 11.761 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.6 | 20.3531 | 20.3531 | 0.24685 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15.1 | 11.2195 | 11.2195 | 3.8805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.9 | 15.568 | 15.568 | -0.668 | 18.4 | 18.383 | 18.383 | 0.017 | 26.7 | 19.87 | 14.629 | 12.071 | 65.7 | 60.84 | 41.95 | 23.75 | 19.3 | 18.176 | 18.176 | 1.124 | 2.3 | 2.151 | 2.151 | 0.149 | 9.2 | 19.8692 | 14.9108 | -5.7108 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 9.852 | 9.852 | -2.252 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 17 | 13.6585 | 13.6585 | 3.3415 | 13.2 | 13.8537 | 13.8537 | -0.65366 | 13.2 | 17.408 | 17.408 | -4.208 | 17.5 | 17.876 | 17.876 | -0.376 | 37.1 | 36.492 | 36.492 | 0.608 | 26.6 | 28.88 | 18.46 | 8.14 | 45.4 | 29.94 | 20.68 | 24.72 | 2.8 | 1.297 | 1.297 | 1.503 | 1.6 | 1.859 | 1.859 | -0.259 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 14.6 | 5.912 | 5.912 | 8.688 | 253.1 | 235.511 | 235.511 | 17.589 | 10.9 | 10.848 | 10.848 | 0.052 | 142.3 | 142.626 | 142.626 | -0.326 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 19.05 | 28 | -23.8 | 8.6088 | 25.59 | 24 | -15.3912 | 107.3 | 106.985 | 106.985 | 0.315 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.5 | 11.822 | 11.822 | -0.322 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.7561 | 17.7561 | 0.1439 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.45 | 8.24 | 8.24 | 0.21 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.49 | 23 | 23 | -6.51
14/12/2025 | 09:00 | 199 | 204.1951 | 204.1951 | -5.1951 | 435 | 460.4721 | 527.4905 | -92.4905 | 142.4 | 150.5305 | 172.4391 | -30.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 61.5218 | 92.2263 | -1.7263 | 105.3 | 152.8732 | 137.6379 | -32.3379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.6 | 200.2563 |  | 99.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 |  |  | 64.6 | 9.7 | 10.562 | 10.562 | -0.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 81 | 81 | -0.5 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 79.4 | 62.5451 | 81.9975 | -2.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 22.4 | 20.5166 | 20.5129 | 1.8871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 229.3073 | 297.2098 | 158.6902 | 45 | 63.4365 | 56.0216 | -11.0216 | 124.3 | 142.5954 | 150.2798 | -25.9798 | 23.6 | 24.3963 | 18.967 | 4.633 | 18.1667 | 19.2858 | 19.2858 | -1.1192 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 45.7 | 44.0581 | 44.0581 | 1.642 | 172.2 | 185.817 | 185.817 | -13.617 | 172.6 | 185.817 | 185.817 | -13.217 | 171.5 | 186.375 | 186.375 | -14.875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 24.4076 | 24.4076 | 0.89239 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 32.9 | 30.1417 | 30.1417 | 2.7583 | 37.6 | 41.0257 | 41.0256 | -3.4257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 37.2652 | 74.486 | -34.286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 25.6461 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.2 | 170.94 | 170.94 | -21.74 | 150.2 | 170.94 | 170.94 | -20.74 | 154.4 | 170.94 | 170.94 | -16.54 | 247.9 | 257.18 | 257.18 | -9.28 | 70 | 71.7961 | 71.7961 | -1.7961 | 34.9 | 36.0059 | 36.0059 | -1.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 |  | 12.125 | 3.375 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 62.6 | 81.9749 | 41.0256 | 21.5743 | 88.7 | 105.5674 | 108.1298 | -19.4298 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 71.2 | 72.3737 | 78.568 | -7.368 | 29.1 | 30.0975 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0892 | 159.1081 | -15.3081 | 144.9 | 151.0892 | 159.1081 | -14.2081 | 148.8 | 151.5429 | 159.5859 | -10.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.8 | 0.595 | 0.595 | 0.205 | 101.7 | 89.02 | 74.054 | 27.646 | 77 | 79.379 | 79.379 | -2.379 | 12.2 | 9.957 | 9.957 | 2.243 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.8 | 9.1328 | 9.1328 | 3.6672 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 218 | 201.93 | 201.93 | 16.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35315 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15 | 15.676 | 15.676 | -0.676 | 18.7 | 18.541 | 18.541 | 0.159 | 25.9 | 20.23 | 15.296 | 10.604 | 70.1 | 62.81 | 45.917 | 24.183 | 19.4 | 17.749 | 17.749 | 1.651 | 2.4 | 2.151 | 2.151 | 0.249 | 10.3 | 8.6618 | 17.3132 | -7.0132 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 9.852 | 9.852 | -2.252 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 16.5 | 13.6585 | 13.6585 | 2.8415 | 13 | 13.8537 | 13.8537 | -0.85366 | 11.6 | 16.38 | 16.38 | -4.78 | 19.2 | 21.025 | 21.025 | -1.825 | 37.9 | 37.74 | 37.74 | 0.16 | 34.2 | 39.27 | 18.46 | 15.74 | 60.3 | 38.07 | 20.68 | 39.62 | 5.8 | 1.743 | 1.743 | 4.057 | 2.8 | 2.349 | 2.349 | 0.451 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 14.6 | 6.676 | 6.676 | 7.924 | 252.8 | 241.985 | 241.985 | 10.815 | 12.4 | 12.153 | 12.153 | 0.247 | 144.9 | 143.965 | 143.965 | 0.935 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 26.95 | 31 | -30 | 7.8991 | 36.59 | 28 | -20.1009 | 109.7 | 109.244 | 109.244 | 0.456 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.5 | 13.565 | 13.565 | -0.065 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.11 | 8.24 | 8.24 | -0.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.04 | 23 | 23 | -5.96
14/12/2025 | 09:30 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 447.6 | 438.5417 | 552.4615 | -104.8615 | 145.5 | 143.3613 | 180.6022 | -35.1022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2241 | 92.2263 | -0.12628 | 106.6 | 135.439 | 148.3202 | -41.7202 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 200.2563 |  | 100.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 |  |  | 73 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81 | 81 | 1 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8737 | 16.8737 | -16.8737 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 70.2 | 60.0314 | 85.5141 | -15.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.7 | 20.5225 |  | 22.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.3 | 309.2956 | 308.1762 | 79.1238 | 44 | 63.4365 | 56.0216 | -12.0216 | 146.3 | 150.2775 | 151.9532 | -5.6532 | 22.7 | 24.3963 | 18.967 | 3.733 | 18.3923 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89354 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 47 | 44.0581 | 44.0581 | 2.9419 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 24.4076 | 24.4076 | 1.1924 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 33.4 | 30.1417 | 30.1417 | 3.2583 | 41.2 | 41.0257 | 41.0256 | 0.17435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 36.9444 | 85.482 | -43.182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 25.6421 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 163.7 | 170.94 | 170.94 | -7.24 | 163.7 | 170.94 | 170.94 | -7.24 | 165.3 | 170.94 | 170.94 | -5.64 | 247.4 | 257.18 | 257.18 | -9.78 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.88 |  |  | 3.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 91.7 | 77.0207 | 65.3156 | 26.3844 | 102.5 | 101.7019 | 108.13 | -5.63 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 72 | 72.3737 | 78.568 | -6.568 | 29.7 | 30.0975 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0895 | 159.1081 | -14.9081 | 145.4 | 151.0895 | 159.1081 | -13.7081 | 148.8 | 151.5432 | 159.5859 | -10.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 207.2967 | 4.8033 | 100.2 | 103.9596 | 103.9596 | -3.7596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.5 | 4.3927 | 4.3927 | -1.8927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 1 | 0.738 | 0.738 | 0.262 | 97.2 | 91.29 | 79.235 | 17.965 | 78.5 | 79.506 | 79.506 | -1.006 | 11.5 | 10.726 | 10.726 | 0.774 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 12.1 | 9.1328 | 9.1328 | 2.9672 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 220 | 203.423 | 203.423 | 16.577 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15315 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.2 | 15.639 | 15.639 | -0.439 | 18.8 | 18.471 | 18.471 | 0.329 | 23.5 | 20.55 | 16.462 | 7.038 | 76.9 | 64.63 | 50.843 | 26.057 | 19.5 | 17.359 | 17.359 | 2.141 | 2.4 | 2.151 | 2.151 | 0.249 | 10.3 | 8.5872 | 19.8691 | -9.5691 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 9.852 | 9.852 | -1.852 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 11.5 | 10 | 10 | 1.5 | 16.7 | 13.6585 | 13.6585 | 3.0415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 12 | 15.446 | 15.446 | -3.446 | 37.2 | 25.803 | 25.803 | 11.397 | 38.4 | 38.694 | 38.694 | -0.294 | 49.2 | 48.84 | 23.44 | 25.76 | 69.9 | 45.55 | 26.65 | 43.25 | 6.2 | 2.314 | 2.314 | 3.886 | 3.9 | 3.163 | 3.163 | 0.737 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 14.4 | 7.71 | 7.71 | 6.69 | 253 | 246.396 | 246.396 | 6.604 | 13.7 | 13.768 | 13.768 | -0.068 | 145.6 | 144.474 | 144.474 | 1.126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 36.98 | 35 | -27.7 | 21.9064 | 50.55 | 31 | -9.0936 | 109.2 | 111.024 | 111.024 | -1.824 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15 | 14.735 | 14.735 | 0.265 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 5.4 | 8.24 | 8.24 | -2.84 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 0 | 23 | 23 | -23
14/12/2025 | 10:00 | 205.6 | 204.1951 | 204.1951 | 1.4049 | 450.9 | 433.7765 | 574.638 | -123.738 | 148.6 | 141.8036 | 187.8519 | -39.2519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2247 | 92.2263 | -0.82628 | 107.8 | 137.7442 | 156.2342 | -48.4342 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.3 | 200.2563 |  | 203.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 81 | 81 | 2.4 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 70.3 | 54.5707 | 85.5459 | -15.2459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 23 | 39.2983 |  | 23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.8 | 313.8538 | 316.539 | 71.261 | 43.8 | 63.4365 | 56.0216 | -12.2216 | 149.2 | 150.2775 | 151.9532 | -2.7532 | 25.7 | 24.3963 | 18.967 | 6.733 | 18.609 | 19.2858 | 19.2858 | -0.67686 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 48.1 | 44.0581 | 44.0581 | 4.0419 | 184.7 | 185.817 | 185.817 | -1.117 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 24.4076 | 24.4076 | 2.2924 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 33.9 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7583 | 44.9 | 41.0257 | 41.0256 | 3.8744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 39.2937 | 85.4825 | -42.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 27.686 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 158.1 | 170.94 | 170.94 | -12.84 | 158.5 | 170.94 | 170.94 | -12.44 | 162 | 170.94 | 170.94 | -8.94 | 245 | 257.18 | 257.18 | -12.18 | 71.9 | 71.7961 | 71.7961 | 0.10389 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.52 |  |  | 4.52 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 99.8 | 77.0212 | 65.3157 | 34.4843 | 102.3 | 105.4229 | 110.782 | -8.482 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 72 | 72.3737 | 78.568 | -6.568 | 30.5 | 30.0975 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.3775 | 159.1081 | -15.2081 | 144.7 | 151.3775 | 159.1081 | -14.4081 | 148.1 | 151.8321 | 159.5859 | -11.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 207.2967 | 207.2967 | 3.7033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 6.2 | 4.1872 | 4.1872 | 2.0128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 0.826 | 0.826 | 0.274 | 90.8 | 92.96 | 84.767 | 6.033 | 79.6 | 79.558 | 79.558 | 0.042 | 9.5 | 11.43 | 11.43 | -1.93 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10.8 | 9.1328 | 9.1328 | 1.6672 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 222.5 | 203.449 | 203.449 | 19.051 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.7 | 20.3531 | 20.3531 | 0.34685 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.3 | 15.686 | 15.686 | -0.386 | 18.8 | 18.491 | 18.491 | 0.309 | 23.9 | 20.79 | 17.795 | 6.105 | 73.4 | 66.01 | 56.09 | 17.31 | 19.5 | 17.693 | 17.693 | 1.807 | 2.4 | 2.151 | 2.151 | 0.249 | 10.3 | 9.1333 | 19.8692 | -9.5692 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 15.4 | 13.6585 | 13.6585 | 1.7415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 9.8 | 14.543 | 14.543 | -4.743 | 44.2 | 31.123 | 31.123 | 13.077 | 38.7 | 39.033 | 39.033 | -0.333 | 62.6 | 55.89 | 23.44 | 39.16 | 78.4 | 51.11 | 26.65 | 51.75 | 7.4 | 2.926 | 2.926 | 4.474 | 5.3 | 4.085 | 4.085 | 1.215 | 16.1 | 19.5122 | 19.5122 | -3.4122 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 13.3 | 8.834 | 8.834 | 4.466 | 252.8 | 248.568 | 248.568 | 4.232 | 15.4 | 15.341 | 15.341 | 0.059 | 146.1 | 144.477 | 144.477 | 1.623 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.8 | 52.7 | 41 | -17.2 | 48.0423 | 65.14 | 36 | 12.0423 | 111.6 | 111.578 | 111.578 | 0.022 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.3 | 15.665 | 15.665 | 0.635 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.24 | 8.24 | -0.84 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 0 | 23 | 23 | -23
14/12/2025 | 10:30 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 452.1 | 447.5826 | 576.8458 | -124.7458 | 144.7 | 146.3169 | 188.5736 | -43.8736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2243 | 92.2263 | -2.2263 | 99.8 | 138.3725 | 155.2003 | -55.4003 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 200.2563 |  | 201.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81 | 81 | 1.6 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.8737 | 16.8737 | -0.27367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 71.6 | 52.6434 | 81.2843 | -9.6843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.6 | 26.4733 |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.2 | 314.0272 | 315.8481 | 72.3519 | 43.9 | 63.4365 | 56.0216 | -12.1216 | 150.3 | 150.2743 | 151.9532 | -1.6532 | 21.5 | 24.3963 | 18.967 | 2.533 | 18.4409 | 19.2858 | 19.2858 | -0.84491 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 47.8 | 44.0581 | 44.0581 | 3.742 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 185.4 | 186.375 | 186.375 | -0.97502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 24.4076 | 24.4076 | -0.40761 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 34.6 | 30.1417 | 30.1417 | 4.4583 | 40.8 | 41.0257 | 41.0256 | -0.22565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 38.0298 | 85.4825 | -42.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 26.5829 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.6 | 170.94 | 170.94 | -5.34 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 162.7 | 170.94 | 170.94 | -8.24 | 236.2 | 257.18 | 257.18 | -20.98 | 71.4 | 71.7961 | 71.7961 | -0.39611 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.17 |  |  | 5.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 105.2 | 104.5459 | 77.0229 | 28.1771 | 92.4 | 101.9831 | 105.4781 | -13.0781 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 72 | 72.3736 | 78.568 | -6.568 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0937 | 159.1081 | -15.7081 | 144.2 | 151.0937 | 159.1081 | -14.9081 | 147.5 | 151.5474 | 159.5859 | -12.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 207.2967 | 207.2967 | 2.9033 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.5 | 4.3927 | 4.3927 | -1.8927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 89.6 | 93.04 | 88.657 | 0.943 | 79.8 | 79.614 | 79.614 | 0.186 | 9.5 | 11.545 | 11.545 | -2.045 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10.8 | 9.1328 | 9.1328 | 1.6672 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 226 | 203.401 | 203.401 | 22.599 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05315 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.3 | 15.774 | 15.774 | -0.474 | 18.7 | 18.542 | 18.542 | 0.158 | 23.3 | 20.87 | 18.794 | 4.506 | 77.1 | 67.19 | 60.188 | 16.912 | 19.5 | 18.068 | 18.068 | 1.432 | 2.4 | 2.151 | 2.151 | 0.249 | 10.3 | 8.8395 | 19.8692 | -9.5692 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.9 | 10 | 10 | 1.9 | 15.3 | 13.6585 | 13.6585 | 1.6415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 9.7 | 14.885 | 14.885 | -5.185 | 37.6 | 36.352 | 36.352 | 1.248 | 41 | 39.231 | 39.231 | 1.769 | 70.1 | 57.47 | 38.33 | 31.77 | 85.7 | 53.23 | 42.09 | 43.61 | 10.5 | 3.427 | 3.427 | 7.073 | 7.1 | 5.016 | 5.016 | 2.084 | 15.9 | 19.5122 | 19.5122 | -3.6122 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10.9 | 9.202 | 9.202 | 1.698 | 253 | 249.29 | 249.29 | 3.71 | 16.8 | 16.651 | 16.651 | 0.149 | 145.5 | 144.456 | 144.456 | 1.044 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.3 | 70.33 | 49 | 9.3 | 80.3859 | 79.95 | 43 | 37.3859 | 106.3 | 111.839 | 111.839 | -5.539 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.2 | 16.501 | 16.501 | 0.699 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | -3.2 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.39 | 8.24 | 8.24 | -0.85 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 3.13 | 23 | 23 | -19.87
14/12/2025 | 11:00 | 205.6 | 204.1951 | 204.1951 | 1.4049 | 444.6 | 440.7016 | 592.325 | -147.725 | 145.3 | 144.0674 | 193.6338 | -48.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2249 | 92.2263 | -2.3263 | 164.1 | 139.8901 | 162.3306 | 1.7694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.7 | 200.2563 |  | 200.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 81 | 81 | 2.3 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 68.7 | 50.1198 | 83.2667 | -14.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.4 | 32.0867 |  | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 317 | 313.4083 | 318.565 | -1.565 | 43.2 | 63.4365 | 56.0216 | -12.8216 | 142.6 | 150.2661 | 150.2798 | -7.6798 | 25.3 | 24.3963 | 18.967 | 6.333 | 18.2526 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0332 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 47.4 | 44.0581 | 44.0581 | 3.342 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 183.4 | 186.375 | 186.375 | -2.975 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 24.4076 | 24.4076 | -0.40761 | 3.9 | 4.3338 | 4.3338 | -0.43379 | 35.9 | 30.1417 | 30.1417 | 5.7583 | 42.3 | 41.0257 | 41.0256 | 1.2744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 39.0393 | 85.4825 | -42.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 30.0524 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.7 | 170.94 | 170.94 | -20.24 | 151 | 170.94 | 170.94 | -19.94 | 157.1 | 170.94 | 170.94 | -13.84 | 251.2 | 257.18 | 257.18 | -5.98 | 70.8 | 71.7961 | 71.7961 | -0.99611 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.82 |  |  | 5.82 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 79.2 | 102.4837 | 65.3157 | 13.8843 | 85.4 | 102.7473 | 112.9353 | -27.5353 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 72 | 72.3736 | 78.568 | -6.568 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 155.3685 | 159.1081 | -16.5081 | 143.7 | 155.3685 | 159.1081 | -15.4081 | 148.5 | 155.835 | 159.5859 | -11.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 207.2967 | 207.2967 | 2.3033 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 5.9 | 4.1872 | 4.1872 | 1.7128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 1.2 | 0.92 | 0.92 | 0.28 | 88.2 | 93.22 | 92 | -3.8 | 79.4 | 79.783 | 79.783 | -0.383 | 9.7 | 11.464 | 11.464 | -1.764 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.8 | 9.1328 | 9.1328 | 0.66723 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 225.5 | 203.705 | 203.705 | 21.795 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04685 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.2 | 15.825 | 15.825 | -0.625 | 18.8 | 18.503 | 18.503 | 0.297 | 23.8 | 21.06 | 19.682 | 4.118 | 84.8 | 69.8 | 63.903 | 20.897 | 19.5 | 18.095 | 18.095 | 1.405 | 2.4 | 2.151 | 2.151 | 0.249 | 10.3 | 9.0741 | 19.8692 | -9.5692 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 11.5 | 10 | 10 | 1.5 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 9.8 | 15.643 | 15.643 | -5.843 | 38.8 | 41.55 | 41.55 | -2.75 | 39.5 | 39.272 | 39.272 | 0.228 | 76.3 | 60.93 | 38.33 | 37.97 | 100.2 | 57.88 | 42.09 | 58.11 | 14.8 | 3.891 | 3.891 | 10.909 | 8.9 | 5.95 | 5.95 | 2.95 | 15.9 | 19.5122 | 19.5122 | -3.6122 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 11.8 | 9.317 | 9.317 | 2.483 | 253.2 | 248.814 | 248.814 | 4.386 | 17.4 | 17.182 | 17.182 | 0.218 | 148.5 | 144.37 | 144.37 | 4.13 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.7 | 85.28 | 61 | 15.7 | 94.9032 | 92.91 | 51 | 43.9032 | 114 | 111.877 | 111.877 | 2.123 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.9 | 17.206 | 17.206 | 0.694 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6.88 | 8.24 | 8.24 | -1.36 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 4.2 | 23 | 23 | -18.8
14/12/2025 | 11:30 | 200.7 | 204.1951 | 204.1951 | -3.4951 | 443.7 | 440.1636 | 374.9171 | 68.7829 | 145.2 | 143.8915 | 122.5622 | 22.6378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2255 | 92.2262 | -2.2262 | 166.2 | 144.405 | 119.4718 | 46.7282 | 0 | 45 | 45 | -45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 200.2563 |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0001 | -80.0001 | 9.7 | 10.562 | 10.562 | -0.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 69.8 | 52.2271 | 82.1067 | -12.3067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 22.8 | 72.1063 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.8 | 293.329 | 293.3334 | 11.4666 | 43.6 | 63.4365 | 56.0216 | -12.4216 | 133.5 | 138.3187 | 150.2798 | -16.7798 | 23.1 | 24.3963 | 18.967 | 4.133 | 18.3925 | 19.2858 | 19.2858 | -0.8933 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 46.4 | 44.0581 | 44.0581 | 2.342 | 180.1 | 185.817 | 185.817 | -5.717 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 43.5795 | -43.5795 | 23.5 | 24.4076 | 24.4076 | -0.90761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.1 | 30.1417 | 30.1417 | 2.9583 | 104.5 | 20.5128 | 87.4541 | 17.0459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 43.87 | 47.9551 | -6.6551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 32.6217 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 167.5 | 170.94 | 178.4676 | -10.9676 | 165.5 | 170.94 | 178.4676 | -12.9676 | 172 | 170.94 | 178.4676 | -6.4676 | 251.7 | 257.18 | 268.5053 | -16.8053 | 71.7 | 71.7961 | 71.7961 | -0.09611 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.46 |  |  | 6.46 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 65.6 | 47.1795 | 182.8126 | -117.2126 | 88.2 | 111.6706 | 96.1799 | -7.9799 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 71.7 | 72.3737 | 75.7404 | -4.0404 | 29.8 | 30.0975 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 159.1077 | 159.1081 | -16.2081 | 144.2 | 159.1077 | 159.1081 | -14.9081 | 167.2 | 159.5855 | 159.5859 | 7.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 207.2967 | 207.2967 | 1.8033 | 98.6 | 103.9596 | 103.9596 | -5.3596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 1.2 | 0.911 | 0.911 | 0.289 | 91.8 | 93.39 | 94.029 | -2.229 | 78.2 | 79.808 | 79.808 | -1.608 | 8.5 | 10.685 | 10.685 | -2.185 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.7 | 9.1328 | 9.1328 | 0.56723 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 227.3 | 203.606 | 203.606 | 23.694 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15315 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | -0.3 | 19.1 | 18.487 | 18.487 | 0.613 | 25.5 | 21.24 | 20.247 | 5.253 | 80.2 | 72.41 | 66.729 | 13.471 | 19.6 | 18.011 | 18.011 | 1.589 | 2.4 | 2.151 | 2.151 | 0.249 | 10.3 | 10.197 | 11.1465 | -0.84649 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 11.4 | 10 | 10 | 1.4 | 15.1 | 13.6585 | 13.6585 | 1.4415 | 13.2 | 13.8537 | 13.8537 | -0.65366 | 13.6 | 16.958 | 16.958 | -3.358 | 43.2 | 48.187 | 48.187 | -4.987 | 39.4 | 39.094 | 39.094 | 0.306 | 90.6 | 64.39 | 74.96 | 15.64 | 104.1 | 62.52 | 81.51 | 22.59 | 17 | 4.165 | 4.165 | 12.835 | 10.4 | 6.544 | 6.544 | 3.856 | 15.8 | 19.5122 | 19.5122 | -3.7122 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10.2 | 8.57 | 8.57 | 1.63 | 253.2 | 248.244 | 248.244 | 4.956 | 17.7 | 16.999 | 16.999 | 0.701 | 148.7 | 135.871 | 135.871 | 12.829 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104 | 99.31 | 74 | 30 | 106.0426 | 105.25 | 60 | 46.0426 | 113.5 | 111.717 | 111.717 | 1.783 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.3 | 17.32 | 17.32 | 0.98 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.25 | 8.24 | 8.24 | 0.01 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 4.37 | 23 | 23 | -18.63
14/12/2025 | 12:00 | 201.6 | 204.1951 | 204.1951 | -2.5951 | 449.1 | 427.4553 | 390.8454 | 58.2546 | 144.5 | 139.7371 | 127.7692 | 16.7308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2254 | 92.2262 | -2.0263 | 164.4 | 138.8057 | 128.9788 | 35.4212 | 44.9 | 45 | 45 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.6 | 200.2563 |  | 198.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0001 | -80.0001 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81 | 81 | 0.7 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 16.8737 | 16.8737 | -0.77367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 70.9 | 50.7463 | 82.1085 | -11.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 22.8 | 40.0469 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 308.2 | 293.3348 | 229.5707 | 78.6293 | 43.7 | 63.4365 | 56.0216 | -12.3216 | 147.7 | 149.9368 | 150.2798 | -2.5798 | 23.2 | 24.3963 | 18.967 | 4.233 | 18.4237 | 19.2858 | 19.2858 | -0.86215 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 47.5 | 44.0581 | 44.0581 | 3.4419 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 44.7797 | -44.7797 | 23.5 | 24.4076 | 24.4076 | -0.90761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.1 | 30.1417 | 30.1417 | 2.9583 | 40.5 | 41.0257 | 87.4539 | -46.9539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 40.1491 | 53.6381 | -12.1381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 28.9915 | 45.4419 | -0.14195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.2 | 170.94 | 178.6939 | -14.4939 | 164.2 | 170.94 | 178.6939 | -14.4939 | 167.7 | 170.94 | 178.6939 | -10.9939 | 244.3 | 257.18 | 268.8458 | -24.5458 | 71.4 | 71.7961 | 71.7961 | -0.39611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.46 |  |  | 6.46 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 108 | 88.7212 | 181.6126 | -73.6126 | 89.2 | 103.4972 | 107.911 | -18.711 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 71.8 | 72.3733 | 76.5902 | -4.7902 | 30 | 30.0973 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 159.1073 | 159.1081 | -17.7081 | 142.5 | 159.1073 | 159.1081 | -16.6081 | 168.9 | 159.5851 | 159.5859 | 9.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 207.2967 | 207.2967 | 1.2033 | 98.3 | 103.9596 | 103.9596 | -5.6596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.5 | 4.3927 | 4.3927 | -1.8927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 1.3 | 0.927 | 0.927 | 0.373 | 88.4 | 93.47 | 95.621 | -7.221 | 80.2 | 79.768 | 79.768 | 0.432 | 7.8 | 9.674 | 9.674 | -1.874 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.9 | 9.1328 | 9.1328 | 5.7672 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 220.2 | 202.479 | 202.479 | 17.721 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35315 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.6 | 15.773 | 15.773 | -0.173 | 19.3 | 18.557 | 18.557 | 0.743 | 26 | 21.32 | 20.704 | 5.296 | 76.4 | 73.6 | 69.258 | 7.142 | 19.5 | 17.307 | 17.307 | 2.193 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 10.3 | 9.3321 | 12.4674 | -2.1674 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 20.4 | 18.46 | 18.46 | 1.94 | 54 | 55.304 | 55.304 | -1.304 | 39 | 39 | 39 | 0 | 102.7 | 65.97 | 74.96 | 27.74 | 103.3 | 64.64 | 81.51 | 21.79 | 17.2 | 4.376 | 4.376 | 12.824 | 12.5 | 7.025 | 7.025 | 5.475 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 9.2 | 7.535 | 7.535 | 1.665 | 253 | 247.728 | 247.728 | 5.272 | 17.8 | 16.647 | 16.647 | 1.153 | 149.4 | 139.137 | 139.137 | 10.263 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.6 | 107.72 | 89 | 9.6 | 100.3481 | 113.29 | 72 | 28.3481 | 113.5 | 110.83 | 110.83 | 2.67 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.5 | 16.765 | 16.765 | 1.735 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.24 | 8.24 | 0.06 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 7.08 | 23 | 23 | -15.92
14/12/2025 | 12:30 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 445.3 | 420.8988 | 441.0616 | 4.2384 | 146 | 137.5938 | 144.1851 | 1.8149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.2253 | 92.2262 | -3.9262 | 162.1 | 138.6401 | 112.2436 | 49.8564 | 45.8 | 45 | 45 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.9 | 200.2563 | 200.2563 | -1.3563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 81 | 81 | 1.9 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 16.8737 | 16.8737 | -0.77367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 70 | 46.2664 | 82.1075 | -12.1075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 22.7 | 30.8886 | 71.8019 | -49.1019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 359.2 | 287.665 | 229.5707 | 129.6293 | 43.4 | 63.4365 | 56.0216 | -12.6216 | 128.1 | 141.9573 | 151.9532 | -23.8532 | 25 | 24.3963 | 18.967 | 6.033 | 18.3779 | 19.2858 | 19.2858 | -0.90798 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 48 | 44.0581 | 44.0581 | 3.9419 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.1 | 24.4076 | 24.4076 | -0.30761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.3 | 30.1417 | 30.1417 | 4.1583 | 41.2 | 41.0257 | 41.0256 | 0.17435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 40.4101 | 39.3469 | 3.2531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 31.6732 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.5 | 170.94 | 170.94 | -20.44 | 150.5 | 170.94 | 170.94 | -20.44 | 154.2 | 170.94 | 170.94 | -16.74 | 244.8 | 257.18 | 257.18 | -12.38 | 71.1 | 71.7961 | 71.7961 | -0.69611 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 81.8 | 100.9848 | 20.5128 | 61.2872 | 80.5 | 102.0289 | 107.3238 | -26.8239 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 68.9 | 72.3731 | 78.2495 | -9.3495 | 30.3 | 30.0972 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 159.1073 | 159.1081 | -18.1081 | 142.5 | 159.1073 | 159.1081 | -16.6081 | 168.5 | 159.5851 | 159.5859 | 8.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 98.2 | 103.9596 | 103.9596 | -5.7596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 1.3 | 0.919 | 0.919 | 0.381 | 97.5 | 94.15 | 95.612 | 1.888 | 80.8 | 79.62 | 79.62 | 1.18 | 8.5 | 9.123 | 9.123 | -0.623 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.7 | 9.1328 | 9.1328 | 2.5672 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 228.4 | 200.915 | 200.915 | 27.485 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04685 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.5 | 15.641 | 15.641 | -0.141 | 19.2 | 18.561 | 18.561 | 0.639 | 25.1 | 21.84 | 21.344 | 3.756 | 76.6 | 76.02 | 72.14 | 4.46 | 19.2 | 17.154 | 17.154 | 2.046 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 10.3 | 9.3928 | 9.1456 | 1.1544 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 11.5 | 10 | 10 | 1.5 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 22.1 | 19.63 | 19.63 | 2.47 | 62.9 | 59.601 | 59.601 | 3.299 | 38.8 | 38.82 | 38.82 | -0.02 | 104.2 | 67.06 | 94.75 | 9.45 | 103.2 | 67.36 | 99.84 | 3.36 | 14.6 | 4.678 | 4.678 | 9.922 | 14 | 7.649 | 7.649 | 6.351 | 15.1 | 19.5122 | 19.5122 | -4.4122 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10.2 | 7.319 | 7.319 | 2.881 | 253.6 | 248.742 | 248.742 | 4.858 | 17.7 | 16.131 | 16.131 | 1.569 | 149.2 | 140.913 | 140.913 | 8.287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.6 | 114.25 | 101 | 10.6 | 116.9832 | 119.89 | 83 | 33.9832 | 114 | 109.988 | 109.988 | 4.012 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.8 | 15.995 | 15.995 | 1.805 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 6.81 | 8.24 | 8.24 | -1.43 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.98 | 23 | 23 | -11.02
14/12/2025 | 13:00 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 346.7 | 425.5567 | 380.0368 | -33.3368 | 128.6 | 139.1165 | 124.2358 | 4.3642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2254 | 79.5892 | 10.0108 | 165.5 | 143.0892 | 100.0001 | 65.4999 | 45.6 | 45 | 45 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.1 | 200.2563 | 200.2563 | -1.1563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81 | 81 | 1 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 71.4 | 44.2225 | 55.3142 | 16.0858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 18 | 38.9502 | 191.4509 | -173.4509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.6 | 229.5707 | 229.5707 | 131.0293 | 42.7 | 63.4365 | 56.0216 | -13.3216 | 138.1 | 141.967 | 151.9532 | -13.8532 | 20.8 | 24.3963 | 18.967 | 1.833 | 18.3758 | 19.2858 | 19.2858 | -0.91009 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 47.9 | 44.0581 | 44.0581 | 3.842 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 185.8 | 186.375 | 186.375 | -0.57502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 23.9 | 24.4076 | 24.4076 | -0.50761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.4 | 30.1417 | 30.1417 | 3.2583 | 41.2 | 41.0257 | 41.0256 | 0.17435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 42.4972 | 16.3266 | 26.1734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 29.4808 | 45.4419 | -0.04195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 164.8 | 170.94 | 170.94 | -6.14 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 236.8 | 257.18 | 257.18 | -20.38 | 71.2 | 71.7961 | 71.7961 | -0.59611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 116 | 100.9779 | 20.5128 | 95.4872 | 105.2 | 109.4284 | 103.8047 | 1.3953 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 64.9 | 72.3734 | 78.3449 | -13.4449 | 30.3 | 30.0974 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 159.1076 | 159.1081 | -16.7081 | 143.2 | 159.1076 | 159.1081 | -15.9081 | 169.9 | 159.5854 | 159.5859 | 10.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 207.2967 | 207.2967 | 0.60333 | 98.1 | 103.9596 | 103.9596 | -5.8596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 1.2 | 0.916 | 0.916 | 0.284 | 103.8 | 95.02 | 95.07 | 8.73 | 78.4 | 79.382 | 79.382 | -0.982 | 11.5 | 8.725 | 8.725 | 2.775 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 11.6 | 9.1328 | 9.1328 | 2.4672 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 209.3 | 201.102 | 201.102 | 8.198 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05315 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.7 | 15.495 | 15.495 | 0.205 | 19.3 | 18.464 | 18.464 | 0.836 | 25.4 | 22.43 | 22.045 | 3.355 | 81.1 | 77.44 | 75.141 | 5.959 | 19.5 | 17.743 | 17.743 | 1.757 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 10.3 | 9.8779 | 3.7949 | 6.5051 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 15.4 | 13.6585 | 13.6585 | 1.7415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 23.2 | 20.689 | 20.689 | 2.511 | 60.9 | 62.958 | 62.958 | -2.058 | 36.5 | 38.697 | 38.697 | -2.197 | 103 | 68.15 | 94.75 | 8.25 | 105.5 | 69.65 | 99.84 | 5.66 | 20.2 | 5.01 | 5.01 | 15.19 | 14.3 | 8.322 | 8.322 | 5.978 | 15.2 | 19.5122 | 19.5122 | -4.3122 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 7.376 | 7.376 | 2.624 | 253.6 | 250.324 | 250.324 | 3.276 | 15 | 15.322 | 15.322 | -0.322 | 151 | 143.423 | 143.423 | 7.577 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.4 | 118.33 | 110 | 11.4 | 137.4267 | 123.65 | 94 | 43.4267 | 114.7 | 110.649 | 110.649 | 4.051 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.5 | 15.195 | 15.195 | 2.305 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.02 | 8.24 | 8.24 | -0.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.12 | 23 | 23 | -10.88
14/12/2025 | 13:30 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 351.2 | 329.0297 | 357.1735 | -5.9735 | 110.5 | 107.5613 | 116.7617 | -6.2617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 60.993 | 29.307 | 165 | 100.0006 | 100 | 65 | 45.9 | 45 | 45 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.3 | 200.2563 | 200.2563 | -0.95634 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 81 | 81 | 1.2 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 70.5 | 15.3849 | 15.3846 | 55.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 85.2312 | 221.5561 | -221.5561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.2 | 325.6351 | 192.6672 | 170.5328 | 40.2 | 63.4365 | 56.0216 | -15.8216 | 133.9 | 66.6667 | 151.9532 | -18.0532 | 21.5 | 24.3963 | 18.967 | 2.533 | 18.3634 | 19.2858 | 19.2858 | -0.92247 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 48.2 | 44.0581 | 44.0581 | 4.1419 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 29 | 110.9132 | 110.9132 | -81.9132 | 0 |  | 24.6154 | -24.6154 | 24.4 | 24.4076 | 24.4076 | -0.00761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34 | 30.1417 | 30.1417 | 3.8583 | 41.5 | 41.0256 | 41.0256 | 0.47435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 33.6917 |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 33.0043 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 158.3 | 170.94 | 170.94 | -12.64 | 158.9 | 170.94 | 170.94 | -12.04 | 158.1 | 170.94 | 170.94 | -12.84 | 239.1 | 257.18 | 257.18 | -18.08 | 71.1 | 71.7961 | 71.7961 | -0.69611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 98.5 | 97.4575 | 20.5128 | 77.9872 | 95.1 | 98.6248 | 95.4572 | -0.35716 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 66 | 67.2729 | 72.3751 | -6.3751 | 30.3 | 27.9763 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 155.1291 | 159.108 | -16.208 | 144.2 | 155.1291 | 159.108 | -14.908 | 169.3 | 155.595 | 159.5858 | 9.7142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 207.2967 | 207.2967 | 1.3033 | 98.5 | 103.9596 | 103.9596 | -5.4596 | 5.9 | 4.1872 | 4.1872 | 1.7128 | 2.5 | 4.3927 | 4.3927 | -1.8927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 1.2 | 0.916 | 0.916 | 0.284 | 108.7 | 96 | 95.287 | 13.413 | 79.1 | 79.021 | 79.021 | 0.079 | 8.4 | 7.853 | 7.853 | 0.547 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11.6 | 9.1328 | 9.1328 | 2.4672 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 227 | 201.595 | 201.595 | 25.405 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14685 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 14.6 | 11.2195 | 11.2195 | 3.3805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.1 | 15.366 | 15.366 | -0.266 | 18.6 | 18.468 | 18.468 | 0.132 | 27.1 | 23.07 | 22.494 | 4.606 | 87.8 | 78.6 | 76.806 | 10.994 | 19.5 | 18.568 | 18.568 | 0.932 | 2.1 | 2.151 | 2.151 | -0.051 | 10.3 | 7.8312 |  | 10.3 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 15.9 | 13.6585 | 13.6585 | 2.2415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 25.1 | 20.856 | 20.856 | 4.244 | 57 | 63.405 | 63.405 | -6.405 | 39.1 | 38.642 | 38.642 | 0.458 | 94.6 | 104.2 | 93.3418 | 1.2582 | 107.3 | 101.7 | 100.8655 | 6.4345 | 15.7 | 5.297 | 2.9173 | 12.7827 | 12.8 | 8.823 | 5.7594 | 7.0406 | 15.2 | 19.5122 | 19.5122 | -4.3122 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 9.7 | 6.94 | 6.94 | 2.76 | 253.8 | 250.207 | 250.207 | 3.593 | 13.2 | 14.053 | 14.053 | -0.853 | 150.8 | 144.48 | 144.48 | 6.32 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 121.59 | 117 | 11.6 | 131.6507 | 126.45 | 103 | 28.6507 | 111.3 | 111.129 | 111.129 | 0.171 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17 | 14.35 | 14.35 | 2.65 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.7561 | 17.7561 | 0.0439 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.24 | 8.24 | -0.14 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.77 | 23 | 23 | -11.23
14/12/2025 | 14:00 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 348.9 | 329.0021 | 367.7608 | -18.8608 | 112.8 | 107.5523 | 120.2227 | -7.4227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 57.9678 | 33.4323 | 168.2 | 100.0005 | 100 | 68.2 | 32 | 45 | 45 | -13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 200.2563 | 200.2563 | -0.25634 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 81 | 81 | 1.2 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 70.3 | 16.4935 | 15.3846 | 54.9154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 | 55.3167 | 221.556 | -221.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.2 | 325.5453 | 196.6864 | 167.5136 | 42 | 63.4365 | 56.0216 | -14.0216 | 135.4 | 133.3333 | 151.9532 | -16.5532 | 22.8 | 24.3963 | 18.967 | 3.833 | 18.3672 | 19.2858 | 19.2858 | -0.91862 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 49.9 | 44.0581 | 44.0581 | 5.8419 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 61.1 | 110.9132 | 110.9132 | -49.8132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.8 | 24.4076 | 24.4076 | 0.39239 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.9 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7583 | 43.9 | 41.0256 | 41.0256 | 2.8744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 31.2693 |  | 30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 28.9518 | 45.4419 | 0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 157 | 170.94 | 170.94 | -13.94 | 157 | 170.94 | 170.94 | -13.94 | 157.6 | 170.94 | 170.94 | -13.34 | 248.9 | 257.18 | 257.18 | -8.28 | 72.1 | 71.7961 | 71.7961 | 0.30389 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.52 |  |  | 4.52 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 99.1 | 91.2561 | 20.5128 | 78.5872 | 97.1 | 94.7117 | 93.1972 | 3.9028 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 66 | 65.9846 | 72.3747 | -6.3747 | 30.4 | 27.4405 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0898 | 159.1079 | -16.6078 | 144 | 151.0898 | 159.1079 | -15.1078 | 169.4 | 151.5435 | 159.5856 | 9.8143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.2967 | 0.50333 | 98.8 | 103.9596 | 103.9596 | -5.1596 | 5.9 | 4.1872 | 4.1872 | 1.7128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 1.1 | 0.774 | 0.774 | 0.326 | 107.8 | 96.72 | 95.756 | 12.044 | 74.2 | 78.722 | 78.722 | -4.522 | 7.3 | 6.824 | 6.824 | 0.476 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10.9 | 9.1328 | 9.1328 | 1.7672 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 178 | 201.916 | 201.916 | -23.916 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.6 | 20.3531 | 20.3531 | 0.24685 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.3 | 15.345 | 15.345 | -1.045 | 16.8 | 18.487 | 18.487 | -1.687 | 28.7 | 23.47 | 22.86 | 5.84 | 86.3 | 79.4 | 78.026 | 8.274 | 19.2 | 18.698 | 18.698 | 0.502 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 9.5 | 7.2681 |  | 9.5 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 9.852 | 9.852 | -1.452 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 15.9 | 13.6585 | 13.6585 | 2.2415 | 13.1 | 13.8537 | 13.8537 | -0.75366 | 26.5 | 20.726 | 20.726 | 5.774 | 53.2 | 62.882 | 62.882 | -9.682 | 39.7 | 38.32 | 38.32 | 1.38 | 110.2 | 105.1 | 94.771 | 15.429 | 92.4 | 103.6 | 101.2664 | -8.8664 | 16.3 | 5.567 | 3.1277 | 13.1723 | 14.5 | 9.267 | 6.2061 | 8.2939 | 15 | 19.5122 | 19.5122 | -4.5122 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 9.3 | 6.34 | 6.34 | 2.96 | 224.8 | 248.713 | 248.713 | -23.913 | 12.5 | 12.396 | 12.396 | 0.104 | 120 | 143.903 | 143.903 | -23.903 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 123.25 | 121 | 5.6 | 127.4169 | 128.13 | 111 | 16.4169 | 96.3 | 109.516 | 109.516 | -13.216 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.3 | 13.455 | 13.455 | -0.155 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.7561 | 17.7561 | 0.1439 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.71 | 8.24 | 8.24 | 0.47 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.41 | 23 | 23 | -10.59
14/12/2025 | 14:30 | 207.2 | 204.1951 | 204.1951 | 3.0049 | 402.4 | 352.5257 | 327.7058 | 74.6942 | 124.7 | 115.2423 | 107.1286 | 17.5714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 20.5129 | 69.9871 | 155.2 | 100.0001 | 100 | 55.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.8 | 200.2563 | 200.2563 | -0.45634 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.562 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 81 | 81 | 3.2 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 16.8737 | 16.8737 | -0.77367 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 70.9 | 26.294 | 15.3846 | 55.5154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 |  | 109.6169 | -109.6169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 444.5 | 346.3648 | 201.4034 | 243.0966 | 41.1 | 63.4365 | 56.0216 | -14.9216 | 64.1 | 130.5678 | 150.2798 | -86.1798 | 22.5 | 24.3963 | 18.967 | 3.533 | 18.4354 | 19.2858 | 19.2858 | -0.85048 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 51.5 | 44.0581 | 44.0581 | 7.442 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 185.2 | 185.817 | 185.817 | -0.61701 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 65.9 | 110.9132 | 110.9132 | -45.0132 | 0 | 18 | 45 | -45 | 24.2 | 24.4076 | 24.4076 | -0.20761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 35.4 | 30.1417 | 30.1417 | 5.2583 | 43.4 | 41.0256 | 69.8718 | -26.4718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 34.8817 |  | 31.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 33.6905 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.8 | 170.94 | 181.1161 | -20.3161 | 160.8 | 170.94 | 181.1161 | -20.3161 | 167.7 | 170.94 | 181.1161 | -13.4161 | 252.5 | 257.18 | 272.4899 | -19.9899 | 72.4 | 71.7961 | 71.7961 | 0.60389 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.88 |  |  | 3.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 122.8 | 102.891 | 205.1282 | -82.3282 | 98.1 | 100.7817 | 87.6389 | 10.4611 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 66.2 | 65.9847 | 72.3739 | -6.1739 | 30.2 | 27.4405 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 159.0919 | 151.0889 | -7.7889 | 144.5 | 159.0919 | 151.0889 | -6.5889 | 169.4 | 159.5696 | 151.5426 | 17.8574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 207.2967 | 207.2967 | 1.4033 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 109.4 | 97.39 | 96.209 | 13.191 | 77.8 | 78.037 | 78.037 | -0.237 | 7.4 | 5.647 | 5.647 | 1.753 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | 9.1328 | 9.1328 | 1.1672 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 169.2 | 201.127 | 201.127 | -31.927 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14686 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 12.1 | 15.142 | 15.142 | -3.042 | 16 | 18.298 | 18.298 | -2.298 | 27.8 | 23.82 | 23.162 | 4.638 | 88 | 80.1 | 78.437 | 9.563 | 18 | 18.234 | 18.234 | -0.234 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 7.6 | 8.1078 |  | 7.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 9.852 | 9.852 | -1.652 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 16 | 13.6585 | 13.6585 | 2.3415 | 13.3 | 13.8537 | 13.8537 | -0.55366 | 28.8 | 20.907 | 20.907 | 7.893 | 55.4 | 64.454 | 64.454 | -9.054 | 40.5 | 37.746 | 37.746 | 2.754 | 106.1 | 106 | 94.6435 | 11.4565 | 86.7 | 105.5 | 102.2966 | -15.5966 | 19.1 | 5.575 | 3.036 | 16.064 | 13.4 | 9.396 | 6.1034 | 7.2966 | 14.7 | 19.5122 | 19.5122 | -4.8122 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.2 | 5.569 | 5.569 | -0.369 | 220.6 | 246.122 | 246.122 | -25.522 | 15.3 | 11.03 | 11.03 | 4.27 | 142.3 | 141.296 | 141.296 | 1.004 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 124.36 | 124 | 4.2 | 109.4009 | 129.44 | 117 | -7.5991 | 110.5 | 106.827 | 106.827 | 3.673 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.2 | 12.12 | 12.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.7561 | 17.7561 | 0.1439 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.84 | 8.24 | 8.24 | -0.4 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 13.92 | 23 | 23 | -9.08
14/12/2025 | 15:00 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 398.5 | 390.0324 | 378.3527 | 20.1473 | 128.8 | 127.5034 | 123.6853 | 5.1147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 22.9772 | 67.0228 | 104.7 | 100.0002 | 100 | 4.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.6 | 200.2563 | 200.2563 | 2.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81 | 81 | 0.3 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 70 | 37.9751 | 15.3847 | 54.6153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 0 |  | 221.556 | -221.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.4 | 354.5354 | 218.902 | 226.498 | 40.6 | 63.4365 | 56.0216 | -15.4216 | 63.8 | 118.9745 | 151.9532 | -88.1532 | 20.7 | 24.3963 | 18.967 | 1.733 | 18.4698 | 19.2858 | 19.2858 | -0.81609 | 17.6 | 15.6098 | 15.6098 | 1.9902 | 54.5 | 44.0581 | 44.0581 | 10.442 | 178.5 | 185.817 | 185.817 | -7.317 | 178.8 | 185.817 | 185.817 | -7.017 | 186.5 | 186.375 | 186.375 | 0.12498 | 61.7 | 110.9132 | 110.9132 | -49.2132 | 0 | 18 | 18 | -18 | 23.7 | 24.4076 | 24.4076 | -0.70761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.1 | 30.1417 | 30.1417 | 2.9583 | 159.1 | 20.5128 | 20.5128 | 138.5872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 23.1151 |  | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 39.3941 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 166.6 | 170.94 | 170.94 | -4.34 | 173.8 | 170.94 | 170.94 | 2.86 | 247.7 | 257.18 | 257.18 | -9.48 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.23 |  |  | 3.23 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 109.2 | 41.0257 | 82.0513 | 27.1487 | 104.5 | 108.1296 | 97.2504 | 7.2496 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 64.7 | 72.3735 | 72.374 | -7.674 | 29.4 | 30.0974 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 159.108 | 156.5745 | -14.5745 | 143.8 | 159.108 | 156.5745 | -12.7745 | 170 | 159.5858 | 157.0447 | 12.9553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 207.2967 | 207.2967 | 1.8033 | 100 | 103.9596 | 103.9596 | -3.9596 | 6.2 | 4.1872 | 4.1872 | 2.0128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0.9 | 0.702 | 0.702 | 0.198 | 106.2 | 97.19 | 96.657 | 9.543 | 56.2 | 76.893 | 76.893 | -20.693 | 4.5 | 4.422 | 4.422 | 0.078 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 10.1 | 9.1328 | 9.1328 | 0.96723 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 182.7 | 196.867 | 196.867 | -14.167 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05315 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 10 | 14.575 | 14.575 | -4.575 | 14.1 | 17.878 | 17.878 | -3.778 | 28 | 23.91 | 23.443 | 4.557 | 84.1 | 80.4 | 78.578 | 5.522 | 18.5 | 17.026 | 17.026 | 1.474 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 7.6 | 5.3728 |  | 7.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 9.852 | 9.852 | -1.752 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 15.8 | 13.6585 | 13.6585 | 2.1415 | 13.2 | 13.8537 | 13.8537 | -0.65366 | 29.9 | 21.191 | 21.191 | 8.709 | 63.3 | 66.724 | 66.724 | -3.424 | 29.6 | 36.353 | 36.353 | -6.753 | 87.6 | 107.2 | 99.9 | -12.3001 | 82 | 107.2 | 103.7871 | -21.7872 | 16.2 | 5.495 | 3.1663 | 13.0337 | 11.2 | 9.42 | 6.5016 | 4.6983 | 14.7 | 19.5122 | 19.5122 | -4.8122 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.9 | 4.74 | 4.74 | -0.84 | 214.4 | 241.613 | 241.613 | -27.213 | 12.4 | 9.881 | 9.881 | 2.519 | 78.5 | 136.375 | 136.375 | -57.875 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 125.48 | 126 | 3.5 | 112.386 | 131.1 | 122 | -9.614 | 62.2 | 103.219 | 103.219 | -41.019 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.3 | 10.498 | 10.498 | 0.802 |  |  |  | 0 | 17.9 | 17.7561 | 17.7561 | 0.1439 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7.53 | 8.24 | 8.24 | -0.71 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.13 | 23 | 23 | -8.87
14/12/2025 | 15:30 | 206.3 | 204.1951 | 204.1951 | 2.1049 | 390.5 | 426.5602 | 346.3956 | 44.1044 | 150.9 | 139.4445 | 113.2384 | 37.6616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 10.2566 | 80.4434 | 96.8 | 100.0002 | 100 | -3.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.5 | 200.2563 | 200.2563 | 2.2437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.562 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 81 | 81 | 101.1 | 9 | 5.1584 | 5.1584 | 3.8416 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 74.4 | 56.0615 | 15.3847 | 59.0153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 6.9 |  | 82.656 | -75.7559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 359.3255 | 200.7888 | 254.2112 | 41.2 | 63.4365 | 56.0216 | -14.8216 | 58.4 | 66.6667 | 150.2798 | -91.8798 | 26.2 | 24.3963 | 18.967 | 7.233 | 18.2334 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0524 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 58 | 44.0581 | 44.0581 | 13.942 | 185.6 | 185.817 | 185.817 | -0.21701 | 186.8 | 185.817 | 185.817 | 0.98299 | 182.5 | 186.375 | 186.375 | -3.875 | 65.6 | 110.9132 | 110.9132 | -45.3132 | 0 |  | 44.9998 | -44.9998 | 24.8 | 24.4076 | 24.4076 | 0.39239 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.9 | 30.1417 | 30.1417 | 4.7583 | 47.6 | 41.0256 | 85.2433 | -37.6433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 28.1247 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 39.7864 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.7 | 170.94 | 182.1235 | -55.4235 | 126.6 | 170.94 | 182.1235 | -55.5235 | 126.8 | 170.94 | 182.1235 | -55.3235 | 226.4 | 257.18 | 274.0056 | -47.6056 | 72.4 | 71.7961 | 71.7961 | 0.60389 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.58 |  |  | 2.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 61.2 | 32.7953 | 189.757 | -128.557 | 99.3 | 108.1294 | 87.6389 | 11.6611 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 71.9 | 72.3738 | 72.3739 | -0.4739 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 159.108 | 151.0889 | -9.9889 | 142.5 | 159.108 | 151.0889 | -8.5889 | 168.7 | 159.5858 | 151.5426 | 17.1574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 207.2967 | 207.2967 | 3.0033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.5 | 4.3927 | 4.3927 | -1.8927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0.7 | 0.591 | 0.591 | 0.109 | 100.1 | 96.94 | 98.332 | 1.768 | 78.3 | 74.294 | 74.294 | 4.006 | 3.4 | 4.286 | 4.286 | -0.886 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11.1 | 9.1328 | 9.1328 | 1.9672 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 215 | 185.027 | 185.027 | 29.973 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.8 | 20.3531 | 20.3531 | 0.44686 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 10.1 | 13.611 | 13.611 | -3.511 | 13.7 | 17.095 | 17.095 | -3.395 | 26.7 | 23.95 | 23.515 | 3.185 | 81.4 | 80.6 | 78.736 | 2.664 | 17.5 | 15.522 | 15.522 | 1.978 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 7.7 | 6.5372 |  | 7.7 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.852 | 9.852 | -1.952 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 12 | 10 | 10 | 2 | 16.4 | 13.6585 | 13.6585 | 2.7415 | 12.7 | 13.8537 | 13.8537 | -1.1537 | 29.7 | 21.29 | 21.29 | 8.41 | 72.1 | 69.219 | 69.219 | 2.881 | 36 | 34.485 | 34.485 | 1.515 | 84.7 | 103.4 | 102.1856 | -17.4856 | 80.8 | 108.7 | 104.7586 | -23.9586 | 14.8 | 5.295 | 2.9793 | 11.8207 | 8.3 | 9.27 | 6.2524 | 2.0476 | 14.7 | 19.5122 | 19.5122 | -4.8122 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.2 | 4.504 | 4.504 | -1.304 | 268.6 | 234.986 | 234.986 | 33.614 | 11.1 | 8.187 | 8.187 | 2.913 | 54.3 | 130.099 | 130.099 | -75.799 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 126.59 | 127 | 2.3 | 104.5533 | 132.89 | 125 | -20.4468 | 47 | 97.667 | 97.667 | -50.667 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.8 | 9.103 | 9.103 | 1.697 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17.7561 | 17.7561 | -0.2561 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.64 | 8.24 | 8.24 | 0.4 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.89 | 23 | 23 | -6.11
14/12/2025 | 16:00 | 199.8 | 204.1951 | 204.1951 | -4.3951 | 376.4 | 412.3458 | 401.4161 | -25.0161 | 121.5 | 134.7978 | 131.2248 | -9.7248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 22.0838 | 67.7162 | 95.8 | 100.0001 | 100 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 200.2563 | 200.2563 | 3.6437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 81 | 81 | 84.2 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 16.8737 | 16.8737 | 1.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 69.1 | 75.9774 | 35.9068 | 33.1932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 26.1 |  | 221.556 | -195.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439.3 | 354.342 | 219.9503 | 219.3496 | 40.2 | 63.4365 | 56.0216 | -15.8216 | 53.8 | 66.6667 | 151.9532 | -98.1532 | 21.3 | 24.3963 | 18.967 | 2.333 | 18.2079 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0779 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 56.8 | 44.0581 | 44.0581 | 12.7419 | 179.2 | 185.817 | 185.817 | -6.617 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 61.9 | 110.9132 | 110.9132 | -49.0132 | 0 |  | 18 | -18 | 23.7 | 24.4076 | 24.4076 | -0.70761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.2 | 30.1417 | 30.1417 | 3.0583 | 41.9 | 41.0256 | 20.5128 | 21.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 19.6948 |  | 28.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 31.3027 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 154 | 170.94 | 170.94 | -16.94 | 154 | 170.94 | 170.94 | -16.94 | 154.3 | 170.94 | 170.94 | -16.64 | 236.7 | 257.18 | 257.18 | -20.48 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.94 |  |  | 1.94 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 61.6 | 96.0079 | 61.5385 | 0.06153 | 83.5 | 102.0743 | 92.446 | -8.946 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 67.3 | 72.3739 | 72.3745 | -5.0745 | 29.1 | 30.0975 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 159.1079 | 157.8674 | -15.0674 | 145.1 | 159.1079 | 157.8674 | -12.7674 | 170.4 | 159.5857 | 158.3415 | 12.0585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 207.2967 | 207.2967 | 3.3033 | 100.6 | 103.9596 | 103.9596 | -3.3596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.6 | 0.427 | 0.427 | 0.173 | 94.1 | 98.21 | 100.415 | -6.315 | 76.7 | 66.828 | 66.828 | 9.872 | 1.5 | 4.513 | 4.513 | -3.013 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 9.1328 | 9.1328 | 0.76723 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 204.4 | 166.081 | 166.081 | 38.319 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.2 | 12.541 | 12.541 | 0.659 | 15.9 | 15.897 | 15.897 | 0.003 | 26.8 | 23.99 | 23.518 | 3.282 | 81.9 | 80.3 | 78.899 | 3.001 | 0 | 13.289 | 13.289 | -13.289 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 7.5 | 4.5778 |  | 7.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 9.852 | 9.852 | -2.152 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 | 15.5 | 13.6585 | 13.6585 | 1.8415 | 12.8 | 13.8537 | 13.8537 | -1.0537 | 29.7 | 21.329 | 21.329 | 8.371 | 75.9 | 71.789 | 71.789 | 4.111 | 29.7 | 30.448 | 30.448 | -0.748 | 76.6 | 104.1 | 109.8025 | -33.2025 | 83.1 | 110.3 | 108.633 | -25.533 | 9.6 | 5.054 | 3.8222 | 5.7778 | 8.4 | 9.062 | 7.7359 | 0.66415 | 14.6 | 19.5122 | 19.5122 | -4.9122 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.2 | 4.465 | 4.465 | -3.265 | 252.9 | 221.965 | 221.965 | 30.935 | 8.3 | 5.605 | 5.605 | 2.695 | 75.4 | 116.739 | 116.739 | -41.339 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 127.18 | 129 | 0.7 | 104.1324 | 133.72 | 127 | -22.8676 | 62.1 | 90.177 | 90.177 | -28.077 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9.3 | 6.008 | 6.008 | 3.292 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7.92 | 8.24 | 8.24 | -0.32 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.62 | 23 | 23 | -8.38
14/12/2025 | 16:30 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 299.7 | 472.6694 | 466.6861 | -166.9861 | 95.2 | 154.5178 | 152.5619 | -57.3619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 87.3182 | 1.1818 | 93.2 | 100.0004 | 108.6285 | -15.4285 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.2 | 200.2563 | 200.2563 | 3.9437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 81 | 81 | 88.4 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 16.8737 | 16.8737 | 0.52633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 70.7 | 82.1076 | 82.1076 | -11.4076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 81.1 |  | 41.0257 | 40.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.9 | 344.8545 | 219.4588 | 173.4412 | 41.3 | 63.4365 | 56.0216 | -14.7216 | 56.7 | 66.6667 | 151.9532 | -95.2532 | 20.9 | 24.3963 | 18.967 | 1.933 | 18.3704 | 19.2858 | 19.2858 | -0.91545 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 56.9 | 44.0581 | 44.0581 | 12.842 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 56.9 | 110.9132 | 110.9132 | -54.0132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24 | 24.4076 | 24.4076 | -0.40761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.9 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7583 | 43.8 | 41.0256 | 41.0256 | 2.7744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 16.3267 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 44.2606 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.8 | 170.94 | 170.94 | -14.14 | 156.6 | 170.94 | 170.94 | -14.34 | 155.2 | 170.94 | 170.94 | -15.74 | 236.8 | 257.18 | 257.18 | -20.38 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.29 |  |  | 1.29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 69.9 | 96.0082 | 61.5385 | 8.3615 | 88.4 | 102.0742 | 112.9356 | -24.5357 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 69.8 | 72.3739 | 78.568 | -8.768 | 28.8 | 30.0976 | 30.0976 | -1.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 159.108 | 159.1081 | -16.0081 | 144.2 | 159.108 | 159.1081 | -14.9081 | 169 | 159.5858 | 159.5859 | 9.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 5.9 | 4.1872 | 4.1872 | 1.7128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.4 | 0.367 | 0.367 | 0.033 | 87.2 | 99.96 | 100.977 | -13.777 | 72.4 | 49.912 | 49.912 | 22.488 | 1.1 | 3.919 | 3.919 | -2.819 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.8 | 9.1328 | 9.1328 | 0.66723 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 185.8 | 129.867 | 129.867 | 55.933 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05315 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 14.2 | 11.2195 | 11.2195 | 2.9805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 12.3 | 10.04 | 10.04 | 2.26 | 15.1 | 13.466 | 13.466 | 1.634 | 27 | 24.02 | 23.618 | 3.382 | 82.1 | 79.9 | 78.936 | 3.164 | 0 | 4.611 | 4.611 | -4.611 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 7.4 | 3.7949 |  | 7.4 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 9.852 | 9.852 | -2.152 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 15.8 | 13.6585 | 13.6585 | 2.1415 | 12.6 | 13.8537 | 13.8537 | -1.2537 | 29.9 | 20.685 | 20.685 | 9.215 | 76.4 | 72.286 | 72.286 | 4.114 | 13.9 | 22.402 | 22.402 | -8.502 | 78.2 | 104.7 | 117.69 | -39.49 | 93 | 111.9 | 112.32 | -19.32 | 10.2 | 4.928 | 4.928 | 5.272 | 10.8 | 8.899 | 8.899 | 1.901 | 13.9 | 19.5122 | 19.5122 | -5.6122 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.3 | 4.256 | 4.256 | -2.956 | 238.7 | 186.229 | 186.229 | 52.471 | 5.7 | 2.969 | 2.969 | 2.731 | 128 | 82.466 | 82.466 | 45.534 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 127.61 | 129 | 0.6 | 110.0205 | 134.23 | 127 | -16.9795 | 100.5 | 69.254 | 69.254 | 31.246 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.4 | 3.171 | 3.171 | 3.229 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.14 | 8.24 | 8.24 | -1.1 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.18 | 23 | 23 | -5.82
14/12/2025 | 17:00 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 303.8 | 499.0613 | 383.8998 | -80.0998 | 95.9 | 163.1455 | 125.4986 | -29.5986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 61.4036 | 28.2964 | 95.6 | 105.5873 | 100.0001 | -4.4001 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 200.2563 | 200.2563 | 5.6437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0002 | -80.0002 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 81 | 81 | 86.6 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 16.8737 | 16.8737 | 2.9263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 71.3 | 88.2911 | 82.1076 | -10.8076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.4 | 78.1098 | 41.0257 | 40.3743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405 | 352.5834 | 192.4802 | 212.5198 | 39.2 | 63.4365 | 56.0216 | -16.8216 | 67.3 | 133.3334 | 150.2798 | -82.9798 | 20.4 | 24.3963 | 18.967 | 1.433 | 18.3953 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89056 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 57.6 | 44.0581 | 44.0581 | 13.5419 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 186 | 186.375 | 186.375 | -0.37502 | 73.5 | 110.9132 | 110.9132 | -37.4132 | 0 |  | 44.6996 | -44.6996 | 24.3 | 24.4076 | 24.4076 | -0.10761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.3 | 30.1417 | 30.1417 | 3.1583 | 56.7 | 41.0256 | 86.4786 | -29.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 16.3286 |  | 30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4417 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 |  |  | 7 | 170.7 | 170.94 | 182.5763 | -11.8763 | 169.8 | 170.94 | 182.5763 | -12.7763 | 173.4 | 170.94 | 182.5763 | -9.1763 | 251 | 257.18 | 274.6868 | -23.6868 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 102.3 | 96.0069 | 182.668 | -80.368 | 104.2 | 102.0754 | 103.3224 | 0.87764 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 70 | 72.3739 | 78.5672 | -8.5672 | 28.6 | 30.0976 | 30.0976 | -1.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.108 | 159.1081 | -14.8081 | 145.4 | 159.108 | 159.1081 | -13.7081 | 170.8 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.055 | 81.4 | 99.83 | 101.032 | -19.632 | 44.7 | 24.145 | 24.145 | 20.555 | 1.9 | 3.051 | 3.051 | -1.151 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.1328 | 9.1328 | 0.36723 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 136.5 | 78.413 | 78.413 | 58.087 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14685 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 14.2 | 11.2195 | 11.2195 | 2.9805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 8.5 | 6.062 | 6.062 | 2.438 | 10.1 | 8.954 | 8.954 | 1.146 | 24.5 | 23.93 | 23.75 | 0.75 | 81 | 79.3 | 78.93 | 2.07 | 0 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 7.6 | 3.7954 |  | 7.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.852 | 9.852 | -2.452 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 15.8 | 13.6585 | 13.6585 | 2.1415 | 12.8 | 13.8537 | 13.8537 | -1.0537 | 30.2 | 19.814 | 19.814 | 10.386 | 74.1 | 72.091 | 72.091 | 2.009 | 11.3 | 11.606 | 11.606 | -0.306 | 89.2 | 104.5 | 117.69 | -28.49 | 90.9 | 113.1 | 112.32 | -21.42 | 10.3 | 4.839 | 4.839 | 5.461 | 8.9 | 8.75 | 8.75 | 0.15 | 13.9 | 19.5122 | 19.5122 | -5.6122 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.8 | 3.989 | 3.989 | -3.189 | 182.4 | 134.838 | 134.838 | 47.562 | 1.8 | 1.125 | 1.125 | 0.675 | 78.1 | 44.625 | 44.625 | 33.475 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 127.31 | 130 | -0.8 | 143.8086 | 133.82 | 127 | 16.8086 | 74.7 | 39.962 | 39.962 | 34.738 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4.5 | 0.808 | 0.808 | 3.692 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.85 | 8.24 | 8.24 | 0.61 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.81 | 23 | 23 | -6.19
14/12/2025 | 17:30 | 206.4 | 204.1951 | 204.1951 | 2.2049 | 408.5 | 446.2778 | 422.4443 | -13.9443 | 96.3 | 145.8903 | 138.099 | -41.799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2259 | -2.5259 | 96.6 | 109.603 | 115.2422 | -18.6422 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 200.2563 | 200.2563 | 3.6437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 80.0003 | 173.7495 | -173.7495 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 164.7073 | 164.7073 | 7.3927 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 16.8737 | 16.8737 | 2.5263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 71.3 | 128.9144 | 110.585 | -39.285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 81.3 | 78.1096 | 41.0257 | 40.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.2 | 305.1132 | 165.3752 | 212.8248 | 39 | 63.4365 | 56.0216 | -17.0216 | 69.9 | 133.3334 | 150.2798 | -80.3798 | 22.2 | 24.3963 | 18.967 | 3.233 | 18.3766 | 19.2858 | 19.2858 | -0.90927 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 57.6 | 88.1161 | 88.1161 | -30.5161 | 185.2 | 185.817 | 185.817 | -0.61701 | 186.1 | 185.817 | 185.817 | 0.28299 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.7 | 24.4076 | 24.4076 | 0.29239 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.7 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5583 | 87.6 | 41.0256 | 41.0256 | 46.5744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 30.8927 |  | 31.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.4418 | 45.4419 | 0.95805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 133.3568 | 133.3568 | -4.6568 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 256.5 | 257.18 | 257.18 | -0.68 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 113.4 | 96.0069 | 82.0513 | 31.3487 | 105.6 | 102.0749 | 112.9356 | -7.3356 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 70 | 72.3739 | 78.568 | -8.568 | 28.6 | 30.0976 | 30.0976 | -1.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.1 | 0.088 | 0.088 | 0.012 | 91.5 | 99.06 | 100.771 | -9.271 | 18.8 | 8.247 | 8.247 | 10.553 | 0.6 | 2.443 | 2.443 | -1.843 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.1328 | 9.1328 | -0.13277 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 52.9 | 29.212 | 29.212 | 23.688 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.8 | 20.3531 | 20.3531 | 0.44685 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 2.4 | 1.864 | 1.864 | 0.536 | 2.7 | 3.958 | 3.958 | -1.258 | 24.5 | 23.81 | 23.927 | 0.573 | 81.1 | 78.6 | 78.772 | 2.328 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 7.6 | 7.1806 |  | 7.6 | 0.5 | 2 | 2 | -1.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 9.852 | 9.852 | -2.552 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 15.9 | 13.6585 | 13.6585 | 2.2415 | 12.8 | 13.8537 | 13.8537 | -1.0537 | 30.2 | 18.802 | 18.802 | 11.398 | 73.5 | 71.564 | 71.564 | 1.936 | 10.6 | 4.435 | 4.435 | 6.165 | 90.4 | 103.9 | 117.88 | -27.48 | 98.5 | 114.2 | 112.51 | -14.01 | 12.3 | 4.739 | 4.739 | 7.561 | 11.4 | 8.457 | 8.457 | 2.943 | 14.1 | 19.5122 | 19.5122 | -5.4122 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 3.411 | 3.411 | -3.111 | 83.7 | 76.792 | 76.792 | 6.908 | 1 | 0.224 | 0.224 | 0.776 | 34.3 | 16.592 | 16.592 | 17.708 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 126.77 | 130 | -0.5 | 140.0464 | 133.09 | 124 | 16.0464 | 34.9 | 15.589 | 15.589 | 19.311 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.004 | 0.004 | 1.996 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.45 | 8.24 | 8.24 | -0.79 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 16.49 | 23 | 23 | -6.51
14/12/2025 | 18:00 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 513.8 | 472.6692 | 386.5769 | 127.2231 | 158.6 | 154.5178 | 126.3738 | 32.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 75.5073 | 14.3927 | 97.2 | 117.5457 | 100.0001 | -2.8001 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 200.2563 | 200.2563 | 5.4437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 234.4 | 139.128 | 130.3927 | 104.0073 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 16.8737 | 16.8737 | 4.4263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 141.3 | 143 | 133.6615 | 7.6385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 100.1 | 78.1096 | 41.0257 | 59.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 306.3 | 311.5971 | 149.7437 | 156.5563 | 39 | 63.4365 | 56.0216 | -17.0216 | 75.2 | 133.3334 | 150.2798 | -75.0798 | 20.3 | 24.3963 | 18.967 | 1.333 | 18.3284 | 19.2858 | 19.2858 | -0.95747 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 56.4 | 88.1161 | 88.1161 | -31.7161 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 0 |  | 18 | -18 | 23.5 | 24.4076 | 24.4076 | -0.90761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.1 | 30.1417 | 30.1417 | 2.9583 | 39.5 | 41.0256 | 107.707 | -68.207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 34.0156 |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4418 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 133.3568 | 133.3568 | -6.3568 | 148.9 | 170.94 | 182.7196 | -33.8196 | 148.9 | 170.94 | 182.7196 | -33.8196 | 148.5 | 170.94 | 182.7196 | -34.2196 | 245 | 257.18 | 274.9025 | -29.9025 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 51.8 | 96.0072 | 187.6777 | -135.8777 | 82.4 | 102.0748 | 103.3238 | -20.9238 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 66.9 | 72.3739 | 78.5678 | -11.6678 | 27.8 | 30.0976 | 30.0976 | -2.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | 0.042 | 0.042 | 0.058 | 103.6 | 99.52 | 100.405 | 3.195 | 2.4 | 2.016 | 2.016 | 0.384 | 0 | 1.921 | 1.921 | -1.921 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.1328 | 9.1328 | -0.03277 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.253 | 6.253 | -1.053 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05315 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0.1 | 0.333 | 0.333 | -0.233 | 0 | 1.261 | 1.261 | -1.261 | 25.6 | 23.73 | 24.119 | 1.481 | 79.2 | 77.3 | 78.562 | 0.638 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 8.5 | 7.9065 |  | 8.5 | 0 | 2 | 2 | -2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 9.852 | 9.852 | -2.752 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 12.8 | 13.8537 | 13.8537 | -1.0537 | 30.2 | 17.744 | 17.744 | 12.456 | 77.7 | 70.926 | 70.926 | 6.774 | 0.8 | 1.054 | 1.054 | -0.254 | 99.4 | 98 | 117.88 | -18.48 | 97.9 | 110.2 | 112.51 | -14.61 | 15.8 | 4.634 | 4.634 | 11.166 | 13.2 | 8.115 | 8.115 | 5.085 | 14 | 19.5122 | 19.5122 | -5.5122 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.73 | 2.73 | -2.73 | 13.2 | 20.019 | 20.019 | -6.819 | 0.2 | 0.031 | 0.031 | 0.169 | 3.9 | 4.226 | 4.226 | -0.326 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 125.38 | 129 | -0.1 | 143.0292 | 130.05 | 120 | 23.0293 | 5 | 3.689 | 3.689 | 1.311 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7.48 | 8.24 | 8.24 | -0.76 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.97 | 23 | 23 | -7.03
14/12/2025 | 18:30 | 204.1 | 204.1951 | 204.1951 | -0.09512 | 522.3 | 496.3976 | 472.4593 | 49.8407 | 162.9 | 162.2747 | 154.4492 | 8.4509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 97 | 184.8955 | 146.6654 | -49.6654 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 200.2563 | 200.2563 | 5.8437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 338.5 | 384.572 | 260.768 | 77.732 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 16.8737 | 16.8737 | 4.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 142.4 | 143 | 143 | -0.59998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 134.5 | 78.1102 | 41.0257 | 93.4743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 323.9 | 341.9223 | 162.4153 | 161.4847 | 39 | 63.4365 | 56.0216 | -17.0216 | 135.8 | 142.5918 | 150.2798 | -14.4798 | 20.6 | 24.3963 | 18.967 | 1.633 | 18.4214 | 19.2858 | 19.2858 | -0.86441 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 57.8 | 88.1161 | 88.1161 | -30.3161 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 185.4 | 186.375 | 186.375 | -0.97502 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 20.2 | 18 | 24.6154 | -4.4154 | 24.6 | 24.4076 | 24.4076 | 0.19239 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34 | 30.1417 | 30.1417 | 3.8583 | 51.8 | 41.0257 | 105.5126 | -53.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 38.3074 | 52.2798 | -14.6798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 133.3568 | 133.3568 | -5.1568 | 167.5 | 170.94 | 183.38 | -15.88 | 168.9 | 170.94 | 183.38 | -14.48 | 171.4 | 170.94 | 183.38 | -11.98 | 246.9 | 257.18 | 275.896 | -28.996 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 107.4 | 103.2938 | 189.872 | -82.472 | 100.1 | 96.02 | 108.13 | -8.03 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 65 | 72.3739 | 78.568 | -13.568 | 27.9 | 30.0976 | 30.0976 | -2.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 100.39 | 100.664 | 2.236 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.707 | 1.707 | -1.707 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.1328 | 9.1328 | 0.06723 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.8 | 20.3531 | 20.3531 | 0.44685 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 13.9 | 11.2195 | 11.2195 | 2.6805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 23.67 | 24.051 | 1.649 | 80.1 | 75.7 | 77.373 | 2.727 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 9.2 | 8.904 | 12.1517 | -2.9517 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.852 | 9.852 | -1.952 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 11 | 10 | 10 | 1 | 15.4 | 13.6585 | 13.6585 | 1.7415 | 12.8 | 13.8537 | 13.8537 | -1.0537 | 29.8 | 16.48 | 16.48 | 13.32 | 78.7 | 68.657 | 68.657 | 10.043 | 0 |  |  | 0 | 92.6 | 96.9 | 118.12 | -25.52 | 96.7 | 111.1 | 112.86 | -16.16 | 13.1 | 4.374 | 4.374 | 8.726 | 11.8 | 7.431 | 7.431 | 4.369 | 13.8 | 19.5122 | 19.5122 | -5.7122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.643 | 2.643 | -2.643 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 123.71 | 128 | 0.3 | 137.1477 | 126.24 | 115 | 22.1477 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.95 | 8.24 | 8.24 | 0.71 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.85 | 23 | 23 | -3.15
14/12/2025 | 19:00 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 590.7 | 528.9511 | 521.9177 | 68.7823 | 203.5 | 172.9166 | 170.6173 | 32.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 100.8 | 218.3519 | 200.6189 | -99.8189 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.1 | 200.2563 | 200.2563 | 4.8437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 507.1 | 431.8873 | 343.0393 | 164.0607 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 141.4 | 143 | 143 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 181 | 172.5058 | 61.948 | 119.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.1 | 353.4072 | 176.1413 | 185.9587 | 39 | 63.4365 | 56.0216 | -17.0216 | 135.2 | 150.2794 | 150.2798 | -15.0798 | 20.9 | 24.3963 | 18.967 | 1.933 | 18.3586 | 19.2858 | 19.2858 | -0.9273 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 56.1 | 88.1161 | 88.1161 | -32.0161 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 106.6 | 110.9132 | 110.9132 | -4.3132 | 18 | 18 | 18 | 0 | 23.4 | 24.4076 | 24.4076 | -1.0076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.6 | 30.1417 | 30.1417 | 3.4583 | 61 | 72.7064 | 97.5859 | -36.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 47.472 | 85.4824 | -48.8824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.4419 | 45.4419 | 1.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 133.3568 | 133.3568 | -6.0568 | 168.5 | 170.94 | 183.1272 | -14.6272 | 168.3 | 170.94 | 183.1272 | -14.8272 | 169.4 | 170.94 | 183.1272 | -13.7272 | 257.2 | 257.18 | 275.5156 | -18.3157 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 68.2 | 88.7215 | 197.7988 | -129.5987 | 90.7 | 108.1294 | 108.13 | -17.43 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 63 | 72.3739 | 78.568 | -15.568 | 27.3 | 30.0976 | 30.0976 | -2.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.9 | 4.1872 | 4.1872 | 1.7128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.7 | 98.47 | 101.132 | 0.568 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.596 | 1.596 | -1.296 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.1328 | 9.1328 | -0.73277 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15315 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 23.48 | 23.896 | 3.104 | 79.7 | 73.9 | 75.857 | 3.843 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 9.3 | 11.0342 | 19.8692 | -10.5692 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.852 | 9.852 | -1.952 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 12.5 | 13.8537 | 13.8537 | -1.3537 | 27.4 | 15.147 | 15.147 | 12.253 | 78.2 | 65.845 | 65.845 | 12.355 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 95.8 | 118.12 | -35.02 | 100.1 | 110.7 | 112.86 | -12.76 | 8.1 | 4.062 | 4.062 | 4.038 | 6.3 | 6.633 | 6.633 | -0.333 | 13.3 | 19.5122 | 19.5122 | -6.2122 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.3 | 2.755 | 2.755 | -2.455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 118.79 | 126 | -0.5 | 120.277 | 117.16 | 107 | 13.277 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.98 | 8.24 | 8.24 | 0.74 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.83 | 23 | 23 | -4.17
14/12/2025 | 19:30 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 598.9 | 547.6424 | 561.1452 | 37.7548 | 202.3 | 179.0269 | 183.441 | 18.859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 170.7 | 224.7772 | 210.3381 | -39.6381 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.2 | 200.2563 | 200.2563 | 4.9437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 520.5 | 456.4031 | 383.9458 | 136.5542 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 0 |  |  | 0 | 18 | 16.8737 | 16.8737 | 1.1263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 142 | 143 | 143 | -0.99999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.3 | 190.0569 | 159.3164 | 62.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.9 | 352.0588 | 197.9038 | 164.9962 | 38.3 | 63.4365 | 56.0216 | -17.7216 | 135.2 | 150.2795 | 151.9532 | -16.7532 | 20 | 24.3963 | 18.967 | 1.033 | 18.3877 | 19.2858 | 19.2858 | -0.89814 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 56.8 | 88.1161 | 88.1161 | -31.3161 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 32.1 | 37.9724 |  | 32.1 | 23.8 | 24.4076 | 24.4076 | -0.60761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.8 | 30.1417 | 30.1417 | 3.6583 | 102.4 | 130.6349 | 105.5128 | -3.1128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50.8667 | 85.4825 | -34.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 133.3568 | 133.3568 | -5.6568 | 173.4 | 182.9951 | 182.9951 | -9.5951 | 171.2 | 182.9951 | 182.9951 | -11.7951 | 204.9 | 182.9951 | 182.9951 | 21.9049 | 266.5 | 275.317 | 275.317 | -8.817 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 65.8 | 96.0081 | 181.6668 | -115.8668 | 91.3 | 102.0745 | 108.1303 | -16.8303 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 64.4 | 72.3739 | 78.568 | -14.168 | 27.3 | 30.0976 | 30.0976 | -2.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.4128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 | 95.62 | 98.648 | -3.648 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.31 | 1.31 | -1.21 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9.1328 | 9.1328 | -0.63277 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04685 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 23.24 | 23.366 | 4.134 | 78.6 | 72 | 73.263 | 5.337 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 10.3 | 11.8232 | 19.8692 | -9.5692 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.852 | 9.852 | -1.952 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 14.7 | 13.6585 | 13.6585 | 1.0415 | 12.3 | 13.8537 | 13.8537 | -1.5537 | 25.9 | 14.043 | 14.043 | 11.857 | 72.8 | 61.641 | 61.641 | 11.159 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 89.8 | 118.41 | -31.11 | 97.5 | 104.9 | 113.15 | -15.65 | 8.5 | 3.672 | 3.672 | 4.828 | 8.4 | 6.044 | 6.044 | 2.356 | 13.3 | 19.5122 | 19.5122 | -6.2122 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.368 | 2.368 | -2.368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 112.78 | 122 | -0.9 | 125.6692 | 106.31 | 98 | 27.6691 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 9.02 | 8.24 | 8.24 | 0.78 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.94 | 23 | 23 | -4.06
14/12/2025 | 20:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 596 | 562.499 | 572.0544 | 23.9456 | 202.4 | 183.8836 | 187.0073 | 15.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 175.4 | 226.802 | 212.2054 | -36.8054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 200.2563 | 200.2563 | 6.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 522.6 | 472.3274 | 398.2649 | 124.3351 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222 | 221.4736 | 191.8371 | 30.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.4 | 357.8079 | 200.7917 | 162.6083 | 38 | 63.4365 | 56.0216 | -18.0216 | 128.3 | 150.2796 | 151.9532 | -23.6532 | 20.2 | 24.3963 | 18.967 | 1.233 | 18.3659 | 19.2858 | 19.2858 | -0.91999 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 56.8 | 88.1161 | 88.1161 | -31.3161 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 18 | 18 |  | 18 | 23.4 | 24.4076 | 24.4076 | -1.0076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.7 | 30.1417 | 30.1417 | 3.5583 | 79.2 | 146.2449 | 122.5683 | -43.3683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 54.9207 | 85.4825 | -35.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 133.3568 | 133.3568 | -6.0568 | 173.3 | 182.9951 | 182.9951 | -9.6951 | 170.8 | 182.9951 | 182.9951 | -12.1951 | 204.6 | 182.9951 | 182.9951 | 21.6049 | 267.6 | 275.317 | 275.317 | -7.717 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 73.6 | 99.9091 | 164.6112 | -91.0112 | 84.6 | 102.072 | 110.4692 | -25.8692 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 67.9 | 72.3739 | 78.568 | -10.668 | 27 | 30.0976 | 30.0976 | -3.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 171 | 159.5859 | 159.5859 | 11.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.5 | 4.3927 | 4.3927 | -1.8927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 93.49 | 95.18 | 5.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.967 | 0.967 | -0.967 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.1328 | 9.1328 | -1.0328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15315 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 23.31 | 22.711 | 6.189 | 81.1 | 70.6 | 70.31 | 10.79 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 11.3 | 12.7655 | 19.8692 | -8.5692 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.852 | 9.852 | -1.952 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 14.1 | 13.6585 | 13.6585 | 0.44146 | 12.4 | 13.8537 | 13.8537 | -1.4537 | 23.5 | 13.016 | 13.016 | 10.484 | 62.4 | 56.973 | 56.973 | 5.427 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 88.1 | 118.41 | -21.51 | 93.8 | 104.1 | 113.15 | -19.35 | 13.7 | 3.255 | 3.255 | 10.445 | 8.3 | 5.524 | 5.524 | 2.776 | 13.3 | 19.5122 | 19.5122 | -6.2122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.814 | 1.814 | -1.814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.9 | 102.9 | 117 | 6.9 | 129.2044 | 93.47 | 88 | 41.2044 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 9.01 | 8.24 | 8.24 | 0.77 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.48 | 23 | 23 | -2.52
14/12/2025 | 20:30 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 548.5 | 563.6746 | 575.7065 | -27.2066 | 168.2 | 184.2679 | 188.2012 | -20.0012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 171.2 | 211.2222 | 195.1246 | -23.9246 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 200.2563 | 200.2563 | 5.8437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 532.1 | 480.3191 | 404.8739 | 127.2261 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.7073 | 164.7073 | 6.1927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 142.1 | 143 | 143 | -0.89999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.3 | 219.8291 | 186.3531 | 35.9469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 412.9 | 356.1337 | 201.1675 | 211.7325 | 39 | 63.4365 | 56.0216 | -17.0216 | 142.6 | 150.2796 | 151.9532 | -9.3532 | 20.3 | 24.3963 | 18.967 | 1.333 | 18.3848 | 19.2858 | 19.2858 | -0.90105 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 57.4 | 88.1161 | 88.1161 | -30.7161 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 42.7 | 38.0482 |  | 42.7 | 23.6 | 24.4076 | 24.4076 | -0.80761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.3 | 30.1417 | 30.1417 | 4.1583 | 154.6 | 130.8502 | 117.4704 | 37.1296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 54.761 | 85.4825 | -34.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 133.3568 | 133.3568 | -5.9568 | 173.4 | 183.38 | 183.38 | -9.98 | 171.1 | 183.38 | 183.38 | -12.28 | 205.3 | 183.38 | 183.38 | 21.92 | 268.1 | 275.896 | 275.896 | -7.796 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 156.2 | 95.7171 | 169.7091 | -13.5091 | 105 | 102.0176 | 109.9805 | -4.9805 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 62.1 | 72.3739 | 78.568 | -16.468 | 27.4 | 30.0976 | 30.0976 | -2.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 6.3 | 4.1872 | 4.1872 | 2.1128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.1 | 91.61 | 92.351 | 1.749 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.776 | 0.776 | -0.776 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.1328 | 9.1328 | -1.0328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15315 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 23.48 | 22.715 | 6.585 | 81.2 | 69.4 | 68.948 | 12.252 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 11.3 | 12.7284 | 19.8692 | -8.5692 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.852 | 9.852 | -1.952 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 14.1 | 13.6585 | 13.6585 | 0.44146 | 12.5 | 13.8537 | 13.8537 | -1.3537 | 17.1 | 12.283 | 12.283 | 4.817 | 64.7 | 51.754 | 51.754 | 12.946 | 0 |  |  | 0 | 56 | 86.3 | 118.51 | -62.51 | 91.5 | 103.3 | 113.24 | -21.74 | 5.1 | 2.93 | 2.93 | 2.17 | 5.1 | 4.855 | 4.855 | 0.245 | 13.3 | 19.5122 | 19.5122 | -6.2122 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.444 | 1.444 | -1.444 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.7 | 91.73 | 107 | 3.7 | 103.7629 | 79.96 | 76 | 27.7629 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.14 | 8.24 | 8.24 | -0.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.33 | 23 | 23 | -2.67
14/12/2025 | 21:00 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 597.9 | 567.494 | 574.1383 | 23.7617 | 205.3 | 185.5164 | 187.6885 | 17.6115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 156.3 | 206.1222 | 191.5584 | -35.2584 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.1 | 200.2563 | 200.2563 | 6.8437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 531.9 | 485.7841 | 411.0728 | 120.8272 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 141.8 | 143 | 143 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.3 | 213.4156 | 177.3142 | 44.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 356.3101 | 199.595 | 257.9051 | 39 | 63.4365 | 56.0216 | -17.0216 | 141.8 | 150.2796 | 151.9532 | -10.1532 | 20.2 | 24.3963 | 18.967 | 1.233 | 18.3727 | 19.2858 | 19.2858 | -0.91311 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 57.6 | 88.1161 | 88.1161 | -30.5161 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 22.5 | 18 |  | 22.5 | 24.2 | 24.4076 | 24.4076 | -0.20761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.7 | 30.1417 | 30.1417 | 3.5583 | 144.8 | 140.0964 | 113.2912 | 31.5088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 53.1546 | 85.4825 | -35.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.4419 | 45.4419 | 2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 133.3568 | 133.3568 | -5.9568 | 173 | 183.5008 | 183.5008 | -10.5008 | 170.7 | 183.5008 | 183.5008 | -12.8008 | 204.6 | 183.5008 | 183.5008 | 21.0992 | 267.8 | 276.0777 | 276.0777 | -8.2777 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 121.2 | 106.0575 | 173.8883 | -52.6883 | 99.8 | 102.1342 | 108.7451 | -8.9451 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 58 | 72.3739 | 78.568 | -20.568 | 28.3 | 30.0976 | 30.0976 | -1.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 6.2 | 4.1872 | 4.1872 | 2.0128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 89.26 | 89.736 | -7.136 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.637 | 0.637 | -0.637 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9.1328 | 9.1328 | -1.2328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14685 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 23.19 | 22.939 | 3.061 | 76.5 | 67.8 | 68.118 | 8.382 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 11.3 | 12.3551 | 19.8692 | -8.5692 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.852 | 9.852 | -1.952 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 14.2 | 13.6585 | 13.6585 | 0.54146 | 12.5 | 13.8537 | 13.8537 | -1.3537 | 16.1 | 11.648 | 11.648 | 4.452 | 68.8 | 46.352 | 46.352 | 22.448 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 79.1 | 118.51 | -62.41 | 82.2 | 97.3 | 113.24 | -31.04 | 4.2 | 2.635 | 2.635 | 1.565 | 5.2 | 4.136 | 4.136 | 1.064 | 13.3 | 19.5122 | 19.5122 | -6.2122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.136 | 1.136 | -1.136 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.3 | 82.91 | 94 | 2.3 | 77.0482 | 70.85 | 63 | 14.0482 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.98 | 8.24 | 8.24 | -0.26 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.69 | 23 | 23 | -3.31
14/12/2025 | 21:30 | 205 | 204.1951 | 204.1951 | 0.80488 | 619.7 | 557.4208 | 569.9234 | 49.7766 | 206.8 | 182.2235 | 186.3106 | 20.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 163.3 | 200.3227 | 184.688 | -21.388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.3 | 200.2563 | 200.2563 | 6.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 531.3 | 482.5952 | 410.413 | 120.887 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 141.9 | 143 | 143 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.2 | 190.0621 | 154.7127 | 67.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.4 | 351.3924 | 198.1453 | 210.2547 | 37.7 | 63.4365 | 56.0216 | -18.3216 | 142.9 | 150.2795 | 151.9532 | -9.0532 | 20.6 | 24.3963 | 18.967 | 1.633 | 18.3723 | 19.2858 | 19.2858 | -0.91351 | 17 | 15.6098 | 15.6098 | 1.3902 | 57.4 | 88.1161 | 88.1161 | -30.7161 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 45.1 | 44.9999 |  | 45.1 | 17.6 | 24.4076 | 24.4076 | -6.8076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.2 | 30.1417 | 30.1417 | 4.0583 | 146 | 124.9967 | 105.5127 | 40.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 49.8858 | 85.4825 | -52.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.4419 | 45.4419 | 2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 133.3568 | 133.3568 | -5.3568 | 172.3 | 183.6178 | 183.6178 | -11.3178 | 170 | 183.6178 | 183.6178 | -13.6178 | 203.9 | 183.6178 | 183.6178 | 20.2822 | 267.8 | 276.2537 | 276.2537 | -8.4537 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 135.7 | 94.6189 | 181.6668 | -45.9668 | 103.6 | 102.0752 | 108.1303 | -4.5303 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 58.1 | 72.3739 | 78.568 | -20.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 6.3 | 4.1872 | 4.1872 | 2.1128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 86.75 | 85.175 | -4.575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | -0.57 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.1328 | 9.1328 | -1.5328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 20.6 | 20.3531 | 20.3531 | 0.24685 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 22.75 | 21.799 | 4.701 | 74.1 | 66.1 | 65.113 | 8.987 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 9.3 | 11.5953 | 19.8692 | -10.5692 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.852 | 9.852 | -2.052 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 14.3 | 13.6585 | 13.6585 | 0.64146 | 12.6 | 13.8537 | 13.8537 | -1.2537 | 14.3 | 10.901 | 10.901 | 3.399 | 65.3 | 43.039 | 43.039 | 22.261 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 76.6 | 112.64 | -66.74 | 78.1 | 96.3 | 111.26 | -33.16 | 3.9 | 2.365 | 2.365 | 1.535 | 2.5 | 3.695 | 3.695 | -1.195 | 13.3 | 19.5122 | 19.5122 | -6.2122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.905 | 0.905 | -0.905 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.7 | 74.87 | 82 | -10.3 | 55.0353 | 63.22 | 53 | 2.0353 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.91 | 23 | 23 | -4.09
14/12/2025 | 22:00 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 616.4 | 565.319 | 574.9167 | 41.4833 | 212.4 | 184.8054 | 187.943 | 24.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 144.6 | 180.9453 | 167.0196 | -22.4196 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 200.2563 | 200.2563 | 7.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 522.9 | 461.7854 | 389.9304 | 132.9696 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.5 | 143 | 143 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222 | 170.4548 | 133.3305 | 88.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402.8 | 343.1116 | 189.8456 | 212.9544 | 37.9 | 63.4365 | 56.0216 | -18.1216 | 136.8 | 150.2794 | 151.9532 | -15.1532 | 19.9 | 24.3963 | 18.967 | 0.93301 | 18.367 | 19.2858 | 19.2858 | -0.9188 | 17 | 15.6098 | 15.6098 | 1.3902 | 55.9 | 88.1161 | 88.1161 | -32.2161 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 38.2 | 44.9999 |  | 38.2 | 17.1 | 24.4076 | 24.4076 | -7.3076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.6 | 30.1417 | 30.1417 | 3.4583 | 102.7 | 122.5701 | 110.9249 | -8.2248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 38.0733 | 85.4825 | -53.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.4419 | 45.4419 | 2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 133.3568 | 133.3568 | -6.0568 | 173.2 | 183.8404 | 183.8404 | -10.6404 | 170.8 | 183.8404 | 183.8404 | -13.0404 | 204.2 | 183.8404 | 183.8404 | 20.3596 | 268.4 | 276.5887 | 276.5887 | -8.1887 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 86.9 | 97.0454 | 176.2547 | -89.3547 | 92.1 | 102.0748 | 108.1298 | -16.0298 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 55.9 | 72.3739 | 78.568 | -22.668 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 6.2 | 4.1872 | 4.1872 | 2.0128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 82.58 | 79.965 | 7.235 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.528 | 0.528 | -0.528 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.1328 | 9.1328 | -1.5328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05315 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 21.65 | 20.203 | 7.497 | 76.5 | 63.6 | 61.384 | 15.116 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.151 | 2.151 | -0.051 | 8.2 | 8.8496 | 19.8692 | -11.6692 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.852 | 9.852 | -2.052 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 14.2 | 13.6585 | 13.6585 | 0.54146 | 12.6 | 13.8537 | 13.8537 | -1.2537 | 10 | 10.117 | 10.117 | -0.117 | 62.8 | 40.422 | 40.422 | 22.378 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 74.2 | 112.64 | -65.04 | 73.4 | 93.6 | 111.26 | -37.86 | 4 | 2.102 | 2.102 | 1.898 | 2.1 | 3.346 | 3.346 | -1.246 | 13 | 19.5122 | 19.5122 | -6.5122 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.701 | 0.701 | -0.701 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.4 | 66.62 | 72 | -30.6 | 30.0155 | 57.19 | 46 | -15.9846 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.62 | 8.24 | 8.24 | 0.38 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.51 | 23 | 23 | -4.49
14/12/2025 | 22:30 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 617.1 | 547.2568 | 570.8412 | 46.2588 | 212 | 178.9008 | 186.6107 | 25.3893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 106.4 | 148.1519 | 140.0574 | -33.6574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.7 |  |  | 115.7 | 206.3 | 200.2563 | 200.2563 | 6.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 502.7 | 415.2816 | 359.3577 | 143.3423 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.6 | 143 | 143 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 221.7 | 147.4564 | 160.549 | 61.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 341.9 | 335.7723 | 183.4715 | 158.4285 | 38.5 | 63.4365 | 56.0216 | -17.5216 | 116.7 | 142.5623 | 150.2798 | -33.5798 | 20.1 | 24.3963 | 18.967 | 1.133 | 18.343 | 19.2858 | 19.2858 | -0.94281 | 17 | 15.6098 | 15.6098 | 1.3902 | 56 | 88.1161 | 88.1161 | -32.1161 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 106.9 | 110.9132 | 110.9132 | -4.0132 | 19.8 | 18 |  | 19.8 | 17.3 | 24.4076 | 24.4076 | -7.1076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 33.6 | 30.1417 | 30.1417 | 3.4583 | 43.8 | 128.8971 | 89.6942 | -45.8942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 28.3404 | 70.0868 | -37.3868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.4419 | 45.4419 | 2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 133.3568 | 133.3568 | -5.8568 | 173 | 183.9461 | 183.9461 | -10.9461 | 170.8 | 183.9461 | 183.9461 | -13.1461 | 202.4 | 183.9461 | 183.9461 | 18.4539 | 267.8 | 276.7477 | 276.7477 | -8.9477 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 66.2 | 153.1542 | 192.3571 | -126.1571 | 82.2 | 102.0717 | 108.1303 | -25.9303 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 57 | 72.3739 | 78.568 | -21.568 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 171.4 | 159.5859 | 159.5859 | 11.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 77.86 | 76.264 | 15.536 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.465 | 0.465 | -0.465 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 9.1328 | 9.1328 | -1.7328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05315 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 13.6 | 11.2195 | 11.2195 | 2.3805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 20.33 | 19.268 | 7.132 | 74.8 | 60.8 | 57.763 | 17.037 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.151 | 2.151 | 0.049 | 8 | 6.5873 | 16.2907 | -8.2907 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.852 | 9.852 | -2.052 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 12.6 | 13.8537 | 13.8537 | -1.2537 | 10.3 | 10.359 | 10.359 | -0.059 | 58.6 | 38.312 | 38.312 | 20.288 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 66.8 | 74.21 | -22.81 | 84.3 | 85.4 | 81.97 | 2.33 | 3.5 | 1.842 | 1.842 | 1.658 | 2.1 | 2.87 | 2.87 | -0.77 | 13 | 19.5122 | 19.5122 | -6.5122 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.1 | 0.582 | 0.582 | -0.482 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.7 | 58.29 | 63 | -17.3 | 44.6329 | 51.7 | 39 | 5.6329 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17.7561 | 17.7561 | -0.1561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.78 | 8.24 | 8.24 | 0.54 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 23 | 23 | -13
14/12/2025 | 23:00 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 539 | 539.7483 | 558.6826 | -19.6826 | 178.1 | 176.4463 | 182.636 | -4.5359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2262 | -1.6262 | 105.4 | 133.3135 | 123.077 | -17.677 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.4 |  |  | 205.4 | 206 | 200.2563 | 200.2563 | 5.7437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 442.1 | 396.1791 | 337.9054 | 104.1946 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 90.4 | 143 | 143 | -52.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 81.5 | 68.6906 | 73.515 | 7.985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 317.6 | 332.7761 | 176.7911 | 140.8089 | 37.6 | 63.4365 | 56.0216 | -18.4216 | 122.7 | 133.6572 | 150.2798 | -27.5798 | 21.3 | 24.3963 | 18.967 | 2.333 | 18.338 | 19.2858 | 19.2858 | -0.9478 | 17 | 15.6098 | 15.6098 | 1.3902 | 57.4 | 88.1161 | 88.1161 | -30.7161 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 18.2 | 4.1026 |  | 18.2 | 17.9 | 24.4076 | 24.4076 | -6.5076 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.2 | 30.1417 | 30.1417 | 4.0583 | 41.3 | 105.5127 | 76.9231 | -35.6231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 16.645 | 56.2613 | -23.2613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.4419 | 45.4419 | 2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 133.3568 | 133.3568 | -5.7568 | 172.9 | 183.9461 | 183.9461 | -11.0461 | 170.6 | 183.9461 | 183.9461 | -13.3461 | 203 | 183.9461 | 183.9461 | 19.0539 | 267.8 | 276.7477 | 276.7477 | -8.9477 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 84.2 | 176.5386 | 205.1283 | -120.9283 | 87 | 90.0713 | 103.3258 | -16.3258 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 56.9 | 72.3739 | 78.568 | -21.668 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 6 | 4.1872 | 4.1872 | 1.8128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 76.57 | 73.065 | 18.835 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.393 | 0.393 | -0.393 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 9.1328 | 9.1328 | -1.9328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14685 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 13.6 | 11.2195 | 11.2195 | 2.3805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 20.08 | 18.552 | 9.248 | 78 | 59.2 | 54.178 | 23.822 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.151 | 2.151 | -0.751 | 7.9 | 3.8689 | 13.0771 | -5.1772 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.852 | 9.852 | -2.052 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 14.2 | 13.6585 | 13.6585 | 0.54146 | 12.4 | 13.8537 | 13.8537 | -1.4537 | 13.5 | 10.943 | 10.943 | 2.557 | 57.4 | 36.371 | 36.371 | 21.029 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 63.7 | 74.21 | -10.51 | 86 | 81.2 | 81.97 | 4.03 | 6.3 | 1.583 | 1.583 | 4.717 | 2.4 | 2.351 | 2.351 | 0.049 | 12.8 | 19.5122 | 19.5122 | -6.7122 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.491 | 0.491 | -0.491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.6 | 55.55 | 55 | -4.4 | 48.653 | 48.92 | 34 | 14.653 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17.7561 | 17.7561 | -0.2561 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8.97 | 8.24 | 8.24 | 0.73 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.51 | 23 | 23 | -10.49
14/12/2025 | 23:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 536.8 | 537.9062 | 557.6718 | -20.8718 | 179.2 | 175.8441 | 182.3055 | -3.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2262 | -1.9262 | 107.2 | 140.0769 | 120.1069 | -12.9069 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.6 |  |  | 204.6 | 206.5 | 200.2563 | 200.2563 | 6.2437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 357.8 | 413.4692 | 348.6083 | 9.1916 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.7073 | 164.7073 | 6.1927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 89.7 | 143 | 143 | -53.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 81.9 | 118.4957 | 100.6537 | -18.7537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 316.5 | 332.7858 | 178.385 | 138.115 | 39.7 | 63.4365 | 56.0216 | -16.3216 | 133.6 | 143.9586 | 151.9532 | -18.3532 | 22.9 | 24.3963 | 18.967 | 3.933 | 18.3656 | 19.2858 | 19.2858 | -0.92022 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 57.7 | 88.1161 | 88.1161 | -30.4161 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 18.2 | 18 |  | 18.2 | 24.6 | 24.4076 | 24.4076 | 0.19239 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.4 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2583 | 40.5 | 58.2183 | 48.7976 | -8.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 4.6154 | 60.718 | -28.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.4419 | 45.4419 | 2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 133.3568 | 133.3568 | -5.6568 | 154.1 | 170.94 | 170.94 | -16.84 | 153.9 | 170.94 | 170.94 | -17.04 | 154.5 | 170.94 | 170.94 | -16.44 | 245.5 | 257.18 | 257.18 | -11.68 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 72.8 | 20.5128 | 105.9686 | -33.1686 | 96.1 | 111.4869 | 112.4535 | -16.3535 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 57 | 72.3739 | 78.568 | -21.568 | 28.7 | 30.0976 | 30.0976 | -1.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 99.6 | 76.43 | 71.414 | 28.186 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.382 | 0.382 | -0.382 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 9.1328 | 9.1328 | -2.3328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04685 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 13.6 | 11.2195 | 11.2195 | 2.3805 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 20.18 | 17.853 | 10.747 | 84.3 | 58 | 51.354 | 32.946 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.151 | 2.151 | -0.751 | 7.8 |  | 14.1131 | -6.3131 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 9.852 | 9.852 | -2.152 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 14.2 | 13.6585 | 13.6585 | 0.54146 | 12.4 | 13.8537 | 13.8537 | -1.4537 | 9.8 | 11.466 | 11.466 | -1.666 | 57.3 | 34.511 | 34.511 | 22.789 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 60.4 | 63.81 | -7.71 | 82.5 | 76.7 | 74.2 | 8.3 | 3.8 | 1.361 | 1.361 | 2.439 | 2.4 | 2.009 | 2.009 | 0.391 | 12.7 | 19.5122 | 19.5122 | -6.8122 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.454 | 0.454 | -0.454 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51 | 54.66 | 49 | 2 | 47.3097 | 47.05 | 30 | 17.3097 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17.7561 | 17.7561 | -0.2561 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.39 | 8.24 | 8.24 | 0.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.08 | 23 | 23 | -4.92
15/12/2025 | 00:00 | 204.9 | 204.1951 | 204.1951 | 0.70488 | 538.9 | 530.6659 | 514.7686 | 24.1314 | 181 | 173.4772 | 168.2803 | 12.7197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2258 | -0.42585 | 110.1 | 143.1926 | 104.3801 | 5.7199 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 |  |  | 205.5 | 208.3 | 200.2563 | 200.2563 | 8.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 315.1 | 401.9536 | 278.8576 | 36.2424 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 90.4 | 143 | 143 | -52.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 23 | 71.6818 | 41.0257 | -18.0257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 315.8 | 330.8974 | 159.2672 | 156.5328 | 38.9 | 63.4365 | 56.0216 | -17.1216 | 123.7 | 139.1252 | 150.2798 | -26.5798 | 21.2 | 24.3963 | 18.967 | 2.233 | 18.3208 | 19.2858 | 19.2858 | -0.96509 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 57.4 | 88.1161 | 88.1161 | -30.7161 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 185.4 | 186.375 | 186.375 | -0.97502 | 107.1 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8132 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 24.3 | 24.4076 | 24.4076 | -0.10761 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33379 | 34.5 | 30.1417 | 30.1417 | 4.3583 | 21.4 | 51.9197 | 76.9231 | -55.5231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 4.6154 | 23.7237 | 9.4763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.4419 | 45.4419 | 2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 133.3568 | 133.3568 | -5.8568 | 156.1 | 170.94 | 184.1461 | -28.0461 | 156.2 | 170.94 | 184.1461 | -27.9461 | 156.6 | 170.94 | 184.1461 | -27.5461 | 237.1 | 257.18 | 277.0487 | -39.9487 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 74.2 | 20.5128 | 205.1283 | -130.9283 | 90.7 | 104.6693 | 103.8049 | -13.1049 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 57 | 72.3739 | 78.568 | -21.568 | 28 | 30.0976 | 30.0976 | -2.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 207.2967 | 207.2967 | 6.7033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6.1 | 4.1872 | 4.1872 | 1.9128 | 2.6 | 4.3927 | 4.3927 | -1.7927 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 77.96 | 70.278 | 37.222 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.391 | 0.391 | -0.391 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 9.1328 | 9.1328 | -2.3328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14685 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 13.6 | 11.2195 | 11.2195 | 2.3805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 20.34 | 17.16 | 12.74 | 84.3 | 57.2 | 48.784 | 35.516 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.151 | 2.151 | -0.751 | 8 |  | 5.5142 | 2.4857 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 9.852 | 9.852 | -2.152 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 14.1 | 13.6585 | 13.6585 | 0.44146 | 12.8 | 13.8537 | 13.8537 | -1.0537 | 9.9 | 11.97 | 11.97 | -2.07 | 56.2 | 32.677 | 32.677 | 23.523 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 58.2 | 63.81 | -15.51 | 0 | 73.5 | 74.2 | -74.2 | 5.1 | 1.151 | 1.151 | 3.949 | 3.7 | 1.725 | 1.725 | 1.975 | 12.7 | 19.5122 | 19.5122 | -6.8122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.435 | 0.435 | -0.435 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.6 | 54.97 | 44 | 25.6 | 64.1171 | 49.57 | 28 | 36.1172 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17.7561 | 17.7561 | -0.0561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.34 | 8.24 | 8.24 | -0.9 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.01 | 23 | 23 | -2.99
EJEC (MWh) |  | 4882.65 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 11534.25 | 11659.4284 | 12047.8848 |  | 3793.95 | 3811.5218 | 3938.5101 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2160.95 | 1999.1159 | 1799.0402 |  | 2910.6 | 3206.479 | 3387.8864 |  | 107.1 | 135 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 268.95 | 0 | 0 |  | 968.15 | 0 | 889.6831 |  | 3751.7 | 4806.1522 | 2403.0761 |  | 0 | 0 | 0 |  | 652.9 | 0 | 515.0421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5039.8 | 4659.9115 | 4903.3534 |  | 238.2 | 253.488 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3306.5 | 3115.9025 | 3115.9025 |  | 175.9 | 123.8011 | 123.8011 |  | 37.35 | 0 | 16.989 |  | 311.75 | 404.9679 | 404.9681 |  | 164.45 | 165.0888 | 165.0888 |  | 355.95 | 359.8126 | 359.8126 |  | 2245.75 | 2179.6709 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2655.7 | 2709.7288 | 2709.7289 |  | 1809.1 | 1703.9585 | 1904.0774 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 8485.2 | 7052.8967 | 4812.8458 |  | 1026.6 | 1522.4765 | 1344.5194 |  | 3095.45 | 3340.1093 | 3633.4899 |  | 548.55 | 585.5119 | 455.2078 |  | 441.0547 | 462.8604 | 462.8604 |  | 423.7 | 374.6342 | 374.6342 |  | 1525.1 | 1674.2059 | 1674.2059 |  | 4259.4 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4271.05 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4362.4 | 4473.0005 | 4473.0005 |  | 1681.15 | 1939.0259 | 1996.4371 |  | 146.5 | 159.1128 | 182.4011 |  | 562.2 | 585.7826 | 585.7826 |  | 95.15 | 104.0108 | 104.011 |  | 766.1 | 723.3998 | 723.3998 |  | 1427.4 | 1401.2814 | 1543.9255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 871.4 | 792.6998 | 1040.9472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 964.2 | 862.5734 | 817.9551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1481.95 | 1577.3943 | 1599.7477 |  | 3850.65 | 4152.9106 | 4201.8558 |  | 3836.1 | 4152.9106 | 4201.8558 |  | 4000.1 | 4152.9106 | 4201.8558 |  | 5951.25 | 6248.0728 | 6321.7109 |  | 1667.4 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 838.3 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.52 | 0 | 0 |  | 121.25 | 0 | 108.4015 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.45 | 21.4099 | 21.4099 |  | 2217.65 | 2066.6399 | 2782.916 |  | 2286.95 | 2450.3848 | 2491.3152 |  | 1534.8 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1604 | 1724.9222 | 1844.64 |  | 700.95 | 717.3298 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3447.15 | 3725.582 | 3769.8739 |  | 3480.6 | 3725.582 | 3769.8739 |  | 3842.05 | 3736.77 | 3781.1948 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5092.6 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2427.25 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 146.6 | 100.4918 | 100.4918 |  | 62.1 | 105.4253 | 105.4253 |  | 143.15 | 139.2 | 139.2 |  | 8.85 | 6.616 | 6.616 |  | 2074.9 | 1919.572 | 1888.9595 |  | 836.85 | 828.9315 | 828.9315 |  | 98.95 | 118.6075 | 118.6075 |  | 2.65 | 2.1 | 2.1 |  | 311.9 | 219.1877 | 219.1865 |  | 237.45 | 226.8131 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2247.65 | 2073.517 | 2073.517 |  | 28.75 | 24 | 24 |  | 33.3 | 34.05 | 34.05 |  | 88.85 | 86.4 | 86.4 |  | 486.8 | 488.4742 | 488.4756 |  | 131.55 | 96 | 96 |  | 345.65 | 269.2682 | 269.2682 |  | 75.55 | 72 | 72 |  | 440.85 | 430.8293 | 430.8293 |  | 160.35 | 160.139 | 160.139 |  | 198.7 | 192.142 | 192.142 |  | 561.4 | 456.6935 | 437.852 |  | 1604.55 | 1385.403 | 1325.271 |  | 189.45 | 169.1645 | 169.1645 |  | 50.65 | 51.624 | 51.624 |  | 208.45 | 181.4301 | 241.4173 |  | 48.85 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 196.55 | 236.448 | 236.448 |  | 156.85 | 139.2 | 139.2 |  | 277.1 | 240 | 240 |  | 374.85 | 327.805 | 327.805 |  | 310.9 | 332.4878 | 332.4878 |  | 459.85 | 401.421 | 401.421 |  | 1032.2 | 946.484 | 946.484 |  | 388.5 | 391.887 | 391.887 |  | 1337 | 1574.285 | 1695.8922 |  | 1616.65 | 1724.125 | 1754.9836 |  | 172.8 | 63.9825 | 57.3654 |  | 128.15 | 103.509 | 95.1693 |  | 372.1 | 468.2926 | 468.2926 |  | 134.55 | 144 | 144 |  | 200.7 | 189.6 | 189.6 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 480 | 468.2926 | 468.2926 |  | 109.6 | 95.459 | 95.459 |  | 2739.5 | 2565.1035 | 2565.1035 |  | 129.15 | 121.381 | 121.381 |  | 1428.4 | 1496.099 | 1496.099 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1571.8 | 1645.1 | 1623 |  | 1549.781 | 1632.185 | 1364.5 |  | 1111.8 | 1154.7455 | 1154.7455 |  | 72 | 69.624 | 69.624 |  | 51.3 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 33.6 | 33.6 |  | 136.75 | 123.137 | 123.137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 425.75 | 426.1464 | 426.1464 |  | 204.9 | 259.2 | 259.2 |  | 667.9 | 672 | 672 |  | 841 | 672 | 672 |  | 424.3 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 192.72 | 197.76 | 197.76 |  | 264.65 | 264 | 264 |  | 400.94 | 552 | 552

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 14 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5901862 y resultó S/. 1201804 (16.92% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 7 | 7103665.5563 | 5099459.9173 | 39.3%
LUN 8 | 7417618.2636 | 7009390.477 | 5.824%
MAR 9 | 8930830.2299 | 7840666.0096 | 13.9%
MIE 10 | 8543336.8317 | 9274800.5479 | -7.887%
JUE 11 | 7243737.8505 | 8442009.895 | -14.19%
VIE 12 | 7110948.5923 | 7589032.8043 | -6.3%
SAB 13 | 6647127.6624 | 7407065.3598 | -10.26%
DOM 14 | 5901861.8477 | 6173363.1703 | -4.398%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 09:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/12/2025 10:25:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 02:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 02:10:00 | 14/12/2025 02:20:00 |  | 14/12/2025 02:10:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 09:35:00 | 15/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 09:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 14/12/2025 15:40:00 | 15/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 15:31:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | 19:37 inicio pruebas de operación de 50 h a plena
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:12 h, S/C generar a mínima generación por disponibilidad de gas. A las 07:02 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 04:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 04:29:00 | 14/12/2025 05:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 05:33:00 | 14/12/2025 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 06:36:00 | 14/12/2025 08:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/12/2025 08:39:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2025 06:37:00 | 14/12/2025 08:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/12/2025 08:36:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 14/12/2025 00:02:00 | 14/12/2025 00:17:00 | 14/12/2025 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 14/12/2025 00:17:00 | 14/12/2025 09:12:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 00:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/12/2025 00:55:00 | 14/12/2025 02:27:00 |  | 14/12/2025 01:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/12/2025 01:40:00 | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 00:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 03:59:00 |  | 14/12/2025 03:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 09:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/12/2025 09:28:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/12/2025 22:10:00 | 15/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 21:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 02:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/12/2025 02:11:00 | 14/12/2025 04:47:00 |  | 14/12/2025 04:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 14/12/2025 03:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2025 03:05:00 | 14/12/2025 03:17:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/12/2025 03:17:00 | 14/12/2025 11:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/12/2025 11:02:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/12/2025 11:32:00 | 14/12/2025 14:07:00 | 14/12/2025 11:16:00 | 14/12/2025 13:56:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas programadas

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4814 | 0 | 1 | 26.5499 | 0 | 1 | 6.0528 | 19.0231 | 1 | 25.8592 | 0 | 1 | 6.0004 | 19.097 | 1 | 24.5919 | 0 | 1 | 0 | 25.8748 | 1 | 0 | 25.8749 | 1 | 25.5454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8501 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3704 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.5132 | 4.7558 | 1 | 6.4648 | 0 | 1 | 1.5001 | 4.7743 | 1 | 6.148 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.3863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9625 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3704 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.5132 | 4.7558 | 1 | 6.4648 | 0 | 1 | 1.5001 | 4.7743 | 1 | 6.148 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.3863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9625 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3704 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.5132 | 4.7558 | 1 | 6.4648 | 0 | 1 | 1.5001 | 4.7743 | 1 | 6.148 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.3863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9625 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3704 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 1.5132 | 4.7558 | 1 | 6.4648 | 0 | 1 | 1.5001 | 4.7743 | 1 | 6.148 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.3863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9625 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 100.0689 | 11.5015 | 1 | 115.3322 | 12.0004 | 1 | 99.9224 | 26.6588 | 1 | 115.331 | 12.0016 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 91.324 | 0 | 1 | 115.3309 | 12.0011 | 1 | 127.9202 | 0 | 1 | 125.8381 | 0 | 1 | 108.8753 | 12.0012 | 1 | 119.6759 | 6.0014 | 1 | 99.4628 | 6.0005 | 1 | 108.8721 | 12.0002 | 1 | 123.3962 | 0 | 1 | 112.4601 | 0 | 1 | 112.6737 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.5523 | 0 | 1 | 127.9479 | 0 | 1 | 127.948 | 0 | 1 | 116.0835 | 0 | 1 | 111.4871 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 124.6802 | 0 | 1 | 127.9465 | 0 | 1 | 127.9472 | 0 | 1 | 126.596 | 0 | 1 | 123.4461 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 56.3231 | 0 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 126.02 | 0 | 1 | 126.0214 | 0 | 1 | 126.0212 | 0 | 1 | 126.02 | 0 | 1 | 126.0215 | 0 | 1 | 117.7056 | 0 | 1 | 95.4759 | 30.8887 | 1 | 38.1317 | 87.369 | 1 | 21.3891 | 102.5887 | 1 | 38.0022 | 87.5789 | 1 | 26.5899 | 96.594 | 1 | 44.0022 | 81.8718 | 1 | 44.3637 | 79.5059 | 1 | 38.8125 | 85.6747 | 1 | 63.487 | 62.8749 | 1 | 97.6241 | 16.7629 | 1 | 108.95 | 10.6217
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 55.7497 | 0 | 1 | 57.6661 | 6.0002 | 1 | 63.9742 | 0 | 1 | 57.6655 | 6.0008 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 45.662 | 0 | 1 | 57.6654 | 6.0005 | 1 | 63.9601 | 0 | 1 | 62.919 | 0 | 1 | 54.4377 | 6.0006 | 1 | 62.9906 | 0 | 1 | 46.9011 | 6.0005 | 1 | 54.4361 | 6.0001 | 1 | 61.6981 | 0 | 1 | 56.2301 | 0 | 1 | 56.3369 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.7761 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 63.974 | 0 | 1 | 58.0417 | 0 | 1 | 55.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.3401 | 0 | 1 | 63.9733 | 0 | 1 | 63.9736 | 0 | 1 | 63.298 | 0 | 1 | 61.7231 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 56.3231 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.01 | 0 | 1 | 63.0107 | 0 | 1 | 63.0106 | 0 | 1 | 63.01 | 0 | 1 | 63.0107 | 0 | 1 | 58.8528 | 0 | 1 | 31.5016 | 30.8887 | 1 | 38.1317 | 24.5381 | 1 | 21.3891 | 40.1132 | 1 | 0 | 62.8744 | 1 | 26.5899 | 34.6565 | 1 | 44.0022 | 18.9973 | 1 | 22.1818 | 39.7529 | 1 | 38.8125 | 23.381 | 1 | 63.487 | 0 | 1 | 57.2824 | 0 | 1 | 59.993 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 44.3192 | 11.5015 | 1 | 57.6661 | 6.0002 | 1 | 35.9483 | 26.6588 | 1 | 57.6655 | 6.0008 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 45.662 | 0 | 1 | 57.6654 | 6.0005 | 1 | 63.9601 | 0 | 1 | 62.919 | 0 | 1 | 54.4377 | 6.0006 | 1 | 56.6853 | 6.0014 | 1 | 52.5617 | 0 | 1 | 54.4361 | 6.0001 | 1 | 61.6981 | 0 | 1 | 56.2301 | 0 | 1 | 56.3369 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.7761 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 63.974 | 0 | 1 | 58.0417 | 0 | 1 | 55.7436 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.3401 | 0 | 1 | 63.9733 | 0 | 1 | 63.9736 | 0 | 1 | 63.298 | 0 | 1 | 61.7231 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.01 | 0 | 1 | 63.0107 | 0 | 1 | 63.0106 | 0 | 1 | 63.01 | 0 | 1 | 63.0107 | 0 | 1 | 58.8528 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 0 | 62.8309 | 1 | 0 | 62.4755 | 1 | 38.0022 | 24.7046 | 1 | 0 | 61.9375 | 1 | 0 | 62.8745 | 1 | 22.1818 | 39.7529 | 1 | 0 | 62.2937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 60.4528 | 63.4383 | 1 | 54.6678 | 39.2665 | 1 | 58.0778 | 36.0232 | 1 | 36.6697 | 56.8909 | 1 | 24.0538 | 68.8896 | 1 | 63.5544 | 0 | 1 | 36.6704 | 56.8896 | 1 | 30.1087 | 63.1046 | 1 | 27.3591 | 64.2904 | 1 | 51.3135 | 39.9257 | 1 | 39.5905 | 49.7604 | 1 | 55.1887 | 26.1783 | 1 | 80.256 | 6.0005 | 1 | 75.6038 | 16.0002 | 1 | 76.996 | 0 | 1 | 76.8475 | 8.0932 | 1 | 47.9744 | 6.1951 | 1 | 53.7924 | 39.9255 | 1 | 59.053 | 35.0951 | 1 | 59.0526 | 35.0956 | 1 | 73.26 | 41.9322 | 1 | 78.0084 | 39.9216 | 1 | 89.641 | 6 | 1 | 46.8383 | 46.5031 | 1 | 35.4024 | 58.4601 | 1 | 35.4102 | 58.4534 | 1 | 37.8024 | 55.0211 | 1 | 41.8048 | 48.9747 | 1 | 0 | 60.3187 | 1 | 69.7638 | 0 | 1 | 35.3848 | 11.9754 | 1 | 38.6261 | 53.6077 | 1 | 38.6243 | 53.6079 | 1 | 38.6244 | 53.6067 | 1 | 38.6263 | 53.6067 | 1 | 38.6242 | 53.607 | 1 | 27.0481 | 60.7114 | 1 | 47.9743 | 46.5035 | 1 | 89.907 | 33.6079 | 1 | 87.5185 | 37.4113 | 1 | 89.9987 | 33.3241 | 1 | 84.2817 | 43.4061 | 1 | 89.9989 | 32.2534 | 1 | 89.6382 | 34.6193 | 1 | 88.6012 | 69.3253 | 1 | 88.8908 | 92.1251 | 1 | 43.1439 | 0 | 1 | 44.9908 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 19.3471 | 22.8949 | 1 | 27.3339 | 19.6332 | 1 | 10.1036 | 36.0232 | 1 | 0 | 46.138 | 1 | 0 | 46.1371 | 1 | 31.7772 | 0 | 1 | 0 | 46.1377 | 1 | 0 | 46.1244 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 6.0006 | 39.9257 | 1 | 0 | 42.5789 | 1 | 27.5944 | 13.0891 | 1 | 37.0741 | 6.0005 | 1 | 37.8019 | 8.0001 | 1 | 38.498 | 0 | 1 | 0 | 8.0932 | 1 | 0 | 6.1951 | 1 | 6.0007 | 39.9255 | 1 | 11.079 | 35.0951 | 1 | 47.974 | 0 | 1 | 30.3011 | 12.5492 | 1 | 36.0028 | 0 | 1 | 41.6666 | 6 | 1 | 46.8383 | 0 | 1 | 35.4024 | 11.9576 | 1 | 35.4102 | 11.9506 | 1 | 37.8024 | 9.169 | 1 | 20.9024 | 24.4873 | 1 | 0 | 30.0653 | 1 | 34.8819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.6261 | 8.2107 | 1 | 38.6243 | 8.2129 | 1 | 38.6244 | 8.2127 | 1 | 38.6263 | 8.2106 | 1 | 38.6242 | 8.2131 | 1 | 0 | 43.0761 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 24.6459 | 16.804 | 1 | 40.2257 | 6.7262 | 1 | 39.8055 | 0 | 1 | 46.3559 | 0 | 1 | 40.0737 | 0 | 1 | 47.9734 | 0 | 1 | 44.3006 | 0 | 1 | 44.4454 | 0 | 1 | 43.1439 | 0 | 1 | 44.9908 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 40.5434 | 1 | 27.3339 | 19.6332 | 1 | 47.9742 | 0 | 1 | 36.6697 | 10.7529 | 1 | 24.0538 | 22.7525 | 1 | 31.7772 | 0 | 1 | 36.6704 | 10.7519 | 1 | 30.1087 | 16.9802 | 1 | 27.3591 | 18.9089 | 1 | 45.3129 | 0 | 1 | 39.5905 | 7.1815 | 1 | 27.5944 | 13.0891 | 1 | 43.1819 | 0 | 1 | 37.8019 | 8.0001 | 1 | 38.498 | 0 | 1 | 37.9826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.383 | 1 | 6.0027 | 39.9216 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 46.5031 | 1 | 0 | 46.5025 | 1 | 0 | 46.5028 | 1 | 0 | 45.852 | 1 | 20.9024 | 24.4873 | 1 | 0 | 30.2535 | 1 | 34.8819 | 0 | 1 | 35.3848 | 11.9754 | 1 | 0 | 45.397 | 1 | 0 | 45.395 | 1 | 0 | 45.3939 | 1 | 0 | 45.3961 | 1 | 0 | 45.394 | 1 | 27.0481 | 17.6353 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 24.6459 | 16.804 | 1 | 0 | 30.6851 | 1 | 10.3878 | 33.3241 | 1 | 37.9258 | 8.0447 | 1 | 24.9626 | 16.1267 | 1 | 0 | 28.6184 | 1 | 0 | 34.9445 | 1 | 0 | 46.445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 41.1057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.8649 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.7917 | 0 | 1 | 47.9739 | 0 | 1 | 11.0786 | 35.0956 | 1 | 42.9589 | 0 | 1 | 36.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.2928 | 0 | 1 | 39.8055 | 0 | 1 | 0 | 35.3614 | 1 | 24.9626 | 16.1267 | 1 | 41.6648 | 6.0009 | 1 | 44.3006 | 0 | 1 | 44.4454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.4783 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.9993 | 18 | 1 | 11.9975 | 18 | 1 | 9.1215 | 13.432 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 11.9711 | 18 | 1 | 10.8028 | 18 | 1 | 9.8112 | 18 | 1 | 10.7336 | 18 | 1 | 9.3485 | 18 | 1 | 9.8719 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5439 | 18 | 1 | 9.4788 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.6546 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 11.9993 | 18 | 1 | 9.6565 | 18 | 1 | 9.5045 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.4815 | 18 | 1 | 11.9978 | 18 | 1 | 11.9985 | 18 | 1 | 11.1026 | 18 | 1 | 10.2802 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3115 | 14.2794 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 10.8662 | 18 | 1 | 10.8667 | 18 | 1 | 10.8667 | 18 | 1 | 10.8661 | 18 | 1 | 10.8667 | 18 | 1 | 9.7623 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9086 | 18 | 1 | 11.2332 | 18 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 10.5365 | 18 | 1 | 11.9989 | 18 | 1 | 11.9981 | 18 | 1 | 11.0233 | 18 | 1 | 11.1854 | 18 | 1 | 9.3819 | 12.9707 | 1 | 9.7154 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.4783 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.9993 | 18 | 1 | 11.9975 | 18 | 1 | 9.1215 | 13.432 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 11.9711 | 18 | 1 | 10.8028 | 18 | 1 | 9.8112 | 18 | 1 | 10.7336 | 18 | 1 | 9.3485 | 18 | 1 | 9.8719 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5439 | 18 | 1 | 9.4788 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.6546 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 11.9993 | 18 | 1 | 9.6565 | 18 | 1 | 9.5045 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.4815 | 18 | 1 | 11.9978 | 18 | 1 | 11.9985 | 18 | 1 | 11.1026 | 18 | 1 | 10.2802 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3115 | 14.2794 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 10.8662 | 18 | 1 | 10.8667 | 18 | 1 | 10.8667 | 18 | 1 | 10.8661 | 18 | 1 | 10.8667 | 18 | 1 | 9.7623 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9086 | 18 | 1 | 11.2332 | 18 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 10.5365 | 18 | 1 | 11.9989 | 18 | 1 | 11.9981 | 18 | 1 | 11.0233 | 18 | 1 | 11.1854 | 18 | 1 | 9.3819 | 12.9707 | 1 | 9.7154 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 106.0602 | 1 | 0 | 129.7331 | 1 | 0 | 118.318 | 1 | 0 | 106.1076 | 1 | 0 | 112.1104 | 1 | 0 | 179.568 | 1 | 0 | 106.1094 | 1 | 0 | 117.8954 | 1 | 0 | 116.7096 | 1 | 0 | 123.0731 | 1 | 0 | 125.2382 | 1 | 0 | 142.8213 | 1 | 0 | 191.9994 | 1 | 0 | 199.9998 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 187.9068 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 156.0745 | 1 | 0 | 166.9049 | 1 | 0 | 166.9044 | 1 | 0 | 160.0678 | 1 | 0 | 156.0784 | 1 | 0 | 177.5367 | 1 | 0 | 127.4969 | 1 | 0 | 121.5399 | 1 | 0 | 121.5466 | 1 | 0 | 118.979 | 1 | 0 | 125.0254 | 1 | 0 | 116.3777 | 1 | 0 | 191.7206 | 1 | 0 | 162.0247 | 1 | 0 | 120.3923 | 1 | 0 | 120.3921 | 1 | 0 | 120.3934 | 1 | 0 | 114.3933 | 1 | 0 | 114.393 | 1 | 0 | 107.2886 | 1 | 0 | 90.6079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.4407 | 1 | 0 | 144.3783
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 106.0602 | 1 | 0 | 129.7331 | 1 | 0 | 118.318 | 1 | 0 | 106.1076 | 1 | 0 | 112.1104 | 1 | 0 | 179.568 | 1 | 0 | 106.1094 | 1 | 0 | 117.8954 | 1 | 0 | 116.7096 | 1 | 0 | 123.0731 | 1 | 0 | 125.2382 | 1 | 0 | 142.8213 | 1 | 0 | 191.9994 | 1 | 0 | 199.9998 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 187.9068 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 156.0745 | 1 | 0 | 166.9049 | 1 | 0 | 166.9044 | 1 | 0 | 160.0678 | 1 | 0 | 156.0784 | 1 | 0 | 177.5367 | 1 | 0 | 127.4969 | 1 | 0 | 121.5399 | 1 | 0 | 121.5466 | 1 | 0 | 118.979 | 1 | 0 | 125.0254 | 1 | 0 | 116.3777 | 1 | 0 | 191.7206 | 1 | 0 | 162.0247 | 1 | 0 | 120.3923 | 1 | 0 | 120.3921 | 1 | 0 | 120.3934 | 1 | 0 | 114.3933 | 1 | 0 | 114.393 | 1 | 0 | 107.2886 | 1 | 0 | 90.6079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149.4407 | 1 | 0 | 144.3783
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.0769 | 15.8049 | 1 | 6.0008 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.3847 | 16.4633 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6533 | 20 | 1 | 6.6441 | 20 | 1 | 6.499 | 20 | 1 | 6.4688 | 20 | 1 | 9.5013 | 17.3036 | 1 | 14.0516 | 6 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.4877 | 20 | 1 | 6.4877 | 20 | 1 | 6.4877 | 20 | 1 | 6.4876 | 20 | 1 | 6.4876 | 20 | 1 | 6.0026 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0176 | 20 | 1 | 6.4368 | 20 | 1 | 0 | 13.8257 | 1 | 6.3438 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.0769 | 15.8049 | 1 | 6.0008 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.3847 | 16.4633 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6533 | 20 | 1 | 6.6441 | 20 | 1 | 6.499 | 20 | 1 | 6.4688 | 20 | 1 | 9.5013 | 17.3036 | 1 | 14.0516 | 6 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.4877 | 20 | 1 | 6.4877 | 20 | 1 | 6.4877 | 20 | 1 | 6.4876 | 20 | 1 | 6.4876 | 20 | 1 | 6.0026 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0176 | 20 | 1 | 6.4368 | 20 | 1 | 0 | 13.8257 | 1 | 6.3438 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [136 empty] | el grupo G2 CH Huinco no arranco en coordinacion con el Agente debido a bajos recursos hidricos. A las 22:22 h se quito RSF a G2 Cheves por baja hidrología. |  |  | el grupo G2 CH Huinco no arranco en coordinacion con el Agente debido a bajos recursos hidricos

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 14 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
14/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
14/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
14/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 14 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las: CC.HH. Pías; CC.TT. Maple, Tablazo y Tallanca; y de las Centrales de Electro Oriente y ENGIE.

## CONCLUSIONES
domingo, 14 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe