## EVENTOS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 15/12/2025 21:00:07 | 16/12/2025 00:01:02 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CARHUAC |  | NO | 6.6
FALLA | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | HUARICASHASH-MARAÑON | LINEA DE TRANSMISION | L-6169 | 15/12/2025 17:29:00 | 15/12/2025 17:57:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6169 ( HUARICASHASH - MARAÑÓN) DE 60 KV |  | NO | 60
FALLA | EGEMSA | MACHUPICCHU | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 15/12/2025 04:38:08 | 15/12/2025 05:56:11 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. MACHUPICCHU |  | NO | 13.8
FALLA | EGEMSA | MACHUPICCHU | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 15/12/2025 04:42:56 | 15/12/2025 05:33:53 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. MACHUPICCHU |  | NO | 13.8
FALLA | EGEMSA | MACHUPICCHU - QUENCORO | LINEA DE TRANSMISION | L-1002 | 15/12/2025 04:42:51 | 15/12/2025 05:13:48 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1002 (MACHUPICCHU - QUENCORO) DE 138 KV |  | NO | 138
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/12/2025 10:10:00 | 15/12/2025 16:08:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/12/2025 18:06:00 | 15/12/2025 21:27:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 15/12/2025 14:27:03 | 15/12/2025 14:42:37 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. POTRERO |  | NO | 10
FALLA | TRANSMANTARO | SURIRAY - MACHUPICCHU II | LINEA DE TRANSMISION | L-1038 | 15/12/2025 04:49:18 | 15/12/2025 07:02:55 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1038 (SURIRAY - MACHUPICCHU) DE 138 KV |  | NO | 138

## RESTRIC_OPE
lunes, 15 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 07:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 12:00 | DESARENADO DE BOCATOMA | 2.5 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 15/12/2025 23:20 | 16/12/2025 00:00 | Inspeccion por efluvios. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | SE OCOÑA | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 01:14 | Inspeccion de efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13741 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 15/12/2025 09:54 | 15/12/2025 17:14 | Mantenimiento de pedestales de las torres de la L-5034 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 15/12/2025 07:36 | 16/12/2025 00:00 | mantenimiento correctivo de valvula principal. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
CELARIS ENERGY S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 13:00 | INSPECCION TRIMESTRAL DE LA LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20659 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 15/12/2025 08:07 | 15/12/2025 14:21 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE AVISOS EN REGULADOR DE TENSION Y DE VELOCIDAD | 42 | P | F/S | N | PREV. | 108 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | VENTANILLA | CL-TG3 | 15/12/2025 07:44 | 15/12/2025 11:46 | TERMOGRAFIA. SE REQUIERE CAMBIO DE BARRAS SOLO DE LA PROPIA BAHIA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11647 | T
CONELSUR LT SAC | VENTANILLA | CL-TG4 | 15/12/2025 07:44 | 15/12/2025 11:46 | TERMOGRAFIA. SE REQUIERE CAMBIO DE SOLO DE LA PROPIA BAHIA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11648 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion (Prueba de 50 horas de funcionamiento) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 12:00 | Toma de muestreo de emisiones de gases de escape - Chimenea G-1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12777 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 15/12/2025 06:10 | 16/12/2025 00:00 | LIMPIEZA POR CORROSION Y PINTADO DE BASES METALICAS DE TRAMPAS DE ONDA, PARARRAYOS Y PORTICOS EN LA SE ILO2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | BLACK START | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Black Start | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17247 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG43 & TG43 - MANTENIMIENTO TURNING GEAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 18 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 15/12/2025 09:00 | 15/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Indisponibilidad para brindar el servicio de RSF. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | SEGUNDO PASO DEL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 15/12/2025 06:00 | 15/12/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 15/12/2025 10:00 | 15/12/2025 11:00 | PRUEBA CON CARGA DESPUES DE MANTENIMIENTO G17 CON 1.8MW. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento programado | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RV | 1.5 | P | F/S | N | CORR. | 988 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | T110-212 | 15/12/2025 05:17 | 15/12/2025 07:18 | MP 1A INSPECCION DEL CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC). (R0115216) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16310 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2348 | 15/12/2025 07:40 | 15/12/2025 09:25 | MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR. (R0115571) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10108 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 15/12/2025 09:39 | 15/12/2025 11:45 | MP 3A MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR. (R0115570) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1451 | T
ISA PERU | PUCALLPA | T39-161 | 15/12/2025 00:18 | 15/12/2025 06:50 | REEMPLAZAR MODULO CB202 EN FALLA Y MODULO BASE. (R0126463) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10105 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | LOS SAUCES | CL-TRA1-220 | 15/12/2025 02:34 | 15/12/2025 18:15 | Mantenimiento correctivo de transformador | 0 | F | F/S | N | CORR. | 20842 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 07:25 | A solicitud del COES por regulacion de tension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-TRA1 | 15/12/2025 23:09 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR - PUNTO CALIENTE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21317 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 15/12/2025 00:37 | 15/12/2025 06:41 | A solicitud del COES por regulacion de tension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 15/12/2025 07:17 | 15/12/2025 14:05 | 07:17h Se realizo la desconexion de la linea L-2255 con barra anillo cerrado por tala de arboles. Quedo en servicio la linea L-2286 quien asumira la carga total de Antamina. 14:05h Se pone en servicio la linea L-2255. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 15/12/2025 04:59 | 15/12/2025 15:24 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 15/12/2025 05:07 | 15/12/2025 05:36 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 15/12/2025 08:02 | 15/12/2025 14:03 | REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SCI DEL GENERADOR Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 22 | R | F/S | N | CORR. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | INSPECION ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 15/12/2025 06:04 | 15/12/2025 19:04 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 15/12/2025 06:09 | 15/12/2025 19:01 | MANTENIMIENTO DE 96250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 15/12/2025 06:12 | 15/12/2025 19:07 | MANTENIMIENTO DE 95250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 15/12/2025 06:06 | 15/12/2025 19:05 | MANTENIMIENTO DE 60500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN | S.E. ETEN | 15/12/2025 00:02 | 16/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPOS DE PATIO SS.EE ETEN. | 225 | R | F/S | N | PREV. | 14925 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 15/12/2025 10:44 | 16/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO L2166 POR PRUEBAS ELECTRICAS EN SSEE ETEN. | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 15/12/2025 00:02 | 16/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA LCI, EXCITACION, SS.AA, GT2. | 225 | R | F/S | N | PREV. | 14927 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 15/12/2025 03:09 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 15/12/2025 03:12 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 15/12/2025 04:22 | 15/12/2025 18:46 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT + PRUEBAS ELECTRICAS A PARARRAYOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO HASTA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA CL-ACOPLA. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO HASTA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA CL-ACOPLA. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107439) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2216 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2 S.E. PUNO, RETIRO DE LA RTU ABB, INSTALACION, CONEXION, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DE LA NUEVA SAS CON TODOS LOS EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION, SE REQUIERE BC-25 FUERA DE SERVICIO, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0111916) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-BCO-25 | 15/12/2025 09:13 | 15/12/2025 15:50 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE S.E. PUNO, PRUEBAS DE MANDO, POSICION DE LOS EQUIPOS DE MANIOBRA, ALARMAS Y MEDIDAS DE NIVEL 2 Y 3. (R0111920) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17017 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2166 | 15/12/2025 10:46 | 16/12/2025 00:00 | A SOLICITUD DE COBRA PERU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15658 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | 8412 (CT1_138 kV) | 15/12/2025 10:14 | 15/12/2025 15:39 | - Por verificacion de logica de control en CS 8413 y CS 8416, Actualizacion de Software CBS (69kV - HCB883, HCB880, HCB886) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24683 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | 8413 (CT1_69 kV) | 15/12/2025 10:14 | 15/12/2025 15:39 | - Por verificacion de logica de control en CS 8413 y CS 8416, Actualizacion de Software CBS (69kV - HCB883, HCB880, HCB886) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24685 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 15/12/2025 10:14 | 15/12/2025 15:39 | - Por verificacion de logica de control en CS 8413 y CS 8416, Actualizacion de Software CBS (69kV - HCB883, HCB880, HCB886) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 15/12/2025 07:00 | 15/12/2025 17:00 | Lavado en caliente L-1392 E239B A E346 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14008 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | A las 17:42 horas del 11/12/2025 se desconecto el transformador TT1 de 138 / 13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus proteccion de sobrecorriente, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 82.9 MW en Unidad Operativa de Toquepala | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1625 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB756 | 15/12/2025 09:16 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo celda GIS a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18138 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT2 | 15/12/2025 09:16 | 16/12/2025 00:00 | Por mantenimiento preventivo celda GIS HCB 756 a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18141 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 11:04 | ANALISIS VIBRACIONAL TG1 | 85 | P | E/S | N | OTROS | 98 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 15/12/2025 11:04 | 15/12/2025 13:45 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG1 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 98 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 500kV | 15/12/2025 07:25 | 15/12/2025 16:42 | MP ENGOMADO DE AISLAMIENTO A CADENAS DE ANCLAJE ASOCIADO A LA BARRA DEBIDO A EFLUVIOS DE GRADO 3. (CORTE 1). (R0115405) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13256 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-2241 | 15/12/2025 10:06 | 15/12/2025 14:54 | CARGA DE FIRMWARE 87L DIGSI 5 (PL1 DE 07:30 A 12:00 HORAS Y PL2 DE 12:30 A 17:00 H), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0126645) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13430 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | AT134-523 | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 05:46 | PE-REF: HABILITACION DE LA FUNCION 67N PARA EL AUTOTRANSFORMADOR AT134-523. (R0122757). CORREGIR FUGA DE ACEITE EN SCI. (R0126720) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22887 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
lunes, 15 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 15 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/12/2025 | 00:30 | 200 | 537.5 | 177.9 |  |  | 89.4 | 111.6 | 0 |  | 0 | 206.5 | 207.5 |  | 0 |  | 292.2 | 9.9 |  |  |  |  | 167.2 | 7.2 |  | 22.7 | 6.8 | 15 | 90.1 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 38.8 | 115.9 | 21.2 | 18.2 | 16.6 | 56.8 | 180.9 | 181.2 | 184.5 | 107.253 | 0 | 23.894 | 4.332 | 27.1 | 20.725 |  |  | 32.1 |  |  | 25.2 |  |  |  | 127.2 | 140.8 | 140.7 | 139.6 | 232.2 | 74.9 | 36.4 | [5 empty] | 0 |  | 65.6 | 79.8 | 64.7 | 56.8 | 27.6 | 0 |  | 0 | 144 | 145.6 | 170 | [5 empty] | 213.7 | 102.3 | 6 | 2.6 | 6.4 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.4 | 4.9 | 14.2 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 29.7 | 82.1 | 0 | 1.3 | 8.1 | 1.4 |  | 7.5 | 6.5 | 10.8 | 14.2 | 12.8 | 12.1 | 44.2 | 0 | 51.9 | 86 | 3.3 | 1.6 | 0 | 12.5 | 4.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.2 | 58.3 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.8 | 27.9 | 35.1 | 17.8 | 0 | 6.9 | 11.1 | 20.8 | 6448.104 | 17.7516 | 0 | 11.7365 | 9.6 | 26.8403 | 18.9299 |  | 4.9 | 89.7583
15/12/2025 | 01:00 | 200.7 | 533.2 | 177.5 |  |  | 40.3 | 111.1 | 0 |  | 0 | 205.7 | 207.3 |  | 0 |  | 282.1 | 10 |  |  |  |  | 169.2 | 7 |  | 22.6 | 6.8 | 15 | 89.8 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 39 | 116.6 | 21.3 | 18.3 | 16.1 | 56.3 | 180.7 | 181.7 | 183.7 | 104.144 | 0 | 23.295 | 4.324 | 27.48 | 19.551 |  |  | 31.9 |  |  | 24.3 |  |  |  | 80.8 | 142.7 | 142.6 | 143.1 | 239.4 | 74.9 | 36.6 | [5 empty] | 0 |  | 62 | 78.2 | 64.6 | 60.8 | 27.6 | 0 |  | 0 | 143.8 | 145.1 | 169.4 | [5 empty] | 213.8 | 102.1 | 5.8 | 2.6 | 6.2 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20.2 | 5.1 | 14.1 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 29.8 | 83.3 | 0 | 2.2 | 8.2 | 1.3 |  | 7.4 | 6.5 | 10.4 | 14 | 12.8 | 11.1 | 35.2 | 0 | 66.2 | 89.7 | 5.9 | 3.9 | 0 | 12.5 | 4.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.7 | 52.8 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.9 | 28.1 | 35.4 | 17.6 | 0 | 3.9 | 11 | 19.8 | 6263.594 | 17.7073 | 0 | 11.6025 | 9.6 | 26.7958 | 18.9301 |  | 4.8 | 89.4357
15/12/2025 | 01:30 | 200 | 534.1 | 178.5 |  |  | 40.3 | 111.5 | 0 |  | 0 | 207.8 | 207.3 |  | 0 |  | 283 | 9.9 |  |  |  |  | 165.5 | 7 |  | 22.5 | 7 | 14.6 | 90.2 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 39.4 | 122.6 | 21.6 | 18.4 | 16.3 | 56.6 | 180 | 180.4 | 184.6 | 100.467 | 0 | 23.275 | 4.329 | 27.79 | 19.389 |  |  | 31.3 |  |  | 24.4 |  |  |  | 80.4 | 154 | 153.9 | 153.8 | 243.1 | 74.7 | 36.7 | [5 empty] | 0 |  | 61.9 | 91.3 | 64.4 | 58.9 | 27.4 | 0 |  | 0 | 144.7 | 145.9 | 170.3 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 5.8 | 2.6 | 6.2 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 20.2 | 5.1 | 14.1 | 3.2 | 18.3 | 0 | 0 | 29.2 | 83.1 | 0 | 2.2 | 8.2 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 10.6 | 14.1 | 12.8 | 14.6 | 25.9 | 0 | 56.4 | 86.3 | 4.2 | 3.1 | 0 | 12.5 | 4.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.6 | 58.7 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.3 | 28.1 | 35.3 | 17.5 | 0 | 4.8 | 11.1 | 16.8 | 6294.35 | 18.1814 | 0 | 11.7735 | 9.4 | 26.9152 | 18.9302 |  | 4.8 | 90.0003
15/12/2025 | 02:00 | 203.1 | 539.4 | 180.2 |  |  | 41 | 111.7 | 0 |  | 0 | 206.7 | 206.6 |  | 0 |  | 280.4 | 10 |  |  |  |  | 164.1 | 7.4 |  | 22.6 | 6.9 | 14.4 | 90.7 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.3 | 39 | 126.7 | 20.8 | 18.4 | 16.3 | 57.1 | 183 | 183.8 | 185.3 | 99.488 | 0 | 24.522 | 4.331 | 28.46 | 21.413 |  |  | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 81 | 154.7 | 155.5 | 154.6 | 235.7 | 75 | 36.6 | [5 empty] | 0 |  | 62.2 | 97.4 | 65 | 57 | 27.8 | 0 |  | 0 | 144.2 | 145.7 | 171.1 | [5 empty] | 214.1 | 102.4 | 5.8 | 2.6 | 6.2 | 0 | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 20.5 | 5.1 | 14.1 | 3.2 | 18.4 | 0 | 0 | 29.7 | 80.4 | 0 | 2.2 | 6.4 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 10.8 | 14.2 | 12.7 | 15.6 | 23.9 | 0 | 64.7 | 89.2 | 4.9 | 2.6 | 0 | 12.4 | 4.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51 | 43.3 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.8 | 27.8 | 35 | 17 | 0 | 4.7 | 11.1 | 19.4 | 6286.214 | 18.3066 | 0 | 11.7745 | 9.4 | 26.9605 | 18.9301 |  | 4.9 | 90.2717
15/12/2025 | 02:30 | 206.3 | 552.4 | 180.9 |  |  | 41.7 | 114.7 | 0 |  | 0 | 207.7 | 206.3 |  | 0 |  | 290.4 | 9.9 |  |  |  |  | 168.2 | 7.9 |  | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 81.8 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.7 | 66.2 | 21.2 | 18.4 | 16.3 | 57.8 | 185.5 | 186.1 | 186.9 | 101.317 | 0 | 24.76 | 4.326 | 28.37 | 23.114 |  |  | 25.3 |  |  | 24.5 |  |  |  | 81.6 | 156.7 | 156.5 | 155.3 | 233.3 | 74.9 | 36.6 | [5 empty] | 0 |  | 117 | 107.5 | 66.1 | 57.2 | 28.4 | 0 |  | 0 | 144.7 | 146.3 | 170.6 | [5 empty] | 213.6 | 102.4 | 5.8 | 2.6 | 6.4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 21 | 5.1 | 14.1 | 3.2 | 18.4 | 0 | 0 | 29.2 | 76.6 | 0 | 2.2 | 5.5 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 11.5 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | 26.1 | 0 | 64.1 | 84.4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 12.2 | 4.3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39 | 33.7 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.8 | 8.9 | 28.2 | 35.4 | 17.1 | 0 | 4.5 | 11.1 | 20.5 | 6152.187 | 18.2613 | 0 | 11.7745 | 9.4 | 26.9134 | 18.9304 |  | 4.9 | 90.1796
15/12/2025 | 03:00 | 202.6 | 538.8 | 178.7 |  |  | 40.6 | 112.5 | 0 |  | 0 | 207 | 205.8 |  | 0 |  | 277.7 | 9.9 |  |  |  |  | 164.1 | 7.3 |  | 22.6 | 6.8 | 14.4 | 80.5 |  |  |  |  | 111.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 56.8 | 21.1 | 18.4 | 16.3 | 57.6 | 182.2 | 182.2 | 184.8 | 98.474 | 0 | 23.932 | 4.327 | 27.91 | 30.114 |  |  | 24.3 |  |  | 24.1 |  |  |  | 81 | 171.6 | 171.4 | 172.1 | 256.4 | 75.4 | 36.7 | [5 empty] | 0 |  | 101 | 103 | 64.8 | 57 | 27.8 | 0 |  | 0 | 144.1 | 145.7 | 170 | [5 empty] | 214.2 | 102.4 | 5.8 | 2.6 | 7 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 20.4 | 5.1 | 14.1 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 29.1 | 72.2 | 0 | 2.2 | 5.9 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 10.8 | 14.2 | 12.8 | 14.3 | 22.7 | 0 | 64.7 | 66.6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 12.1 | 4.3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.8 | 32.5 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.4 | 28 | 35.3 | 17 | 0 | 5.3 | 11.1 | 20 | 6093.457 | 18.2937 | 0 | 11.778 | 9.4 | 26.8893 | 18.9309 |  | 5 | 90.2919
15/12/2025 | 03:30 | 205.9 | 542.5 | 178.7 |  |  | 41.6 | 114.5 | 0 |  | 0 | 207.6 | 204.6 |  | 0 |  | 307.4 | 9.9 |  |  |  |  | 169.4 | 7.7 |  | 22.6 | 6.8 | 14.4 | 80.9 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 73.5 | 21.3 | 18.4 | 16.2 | 58 | 184.5 | 184.9 | 184.9 | 97.631 | 0 | 24.637 | 4.326 | 28.73 | 83.468 |  |  | 24.7 |  |  | 24.6 |  |  |  | 81.2 | 170.3 | 170.2 | 170.8 | 256.8 | 74.8 | 36.6 | [5 empty] | 0 |  | 178 | 115.4 | 65.3 | 57 | 27.6 | 0 |  | 0 | 144.4 | 146.2 | 171 | [5 empty] | 214.2 | 102.5 | 5.8 | 2.5 | 7 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 20.7 | 5.4 | 14.1 | 3.2 | 17.9 | 0 | 0 | 27.5 | 63.7 | 0 | 2.2 | 5.7 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 11.5 | 14.7 | 12.9 | 16 | 22 | 0 | 33.8 | 61.4 | 3.1 | 1.7 | 0 | 12 | 4.3 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.3 | 16.8 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.3 | 28 | 35.2 | 18 | 0 | 8.2 | 11.1 | 20.9 | 6232.792 | 18.467 | 0 | 11.7865 | 9.4 | 26.856 | 18.9307 |  | 4.8 | 90.2402
15/12/2025 | 04:00 | 203 | 533.7 | 178.4 |  |  | 41 | 111.8 | 0 |  | 0 | 208.3 | 206.6 |  | 0 |  | 362.4 | 9.8 |  |  |  |  | 164.9 | 6.8 |  | 22.5 | 6.8 | 14.4 | 80 |  |  |  |  | 110.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 38.1 | 64.3 | 20.8 | 18.4 | 16.1 | 56.5 | 181.2 | 181.4 | 184.8 | 98.281 | 0 | 23.473 | 4.328 | 28.49 | 20.118 |  |  | 24 |  |  | 24.2 |  |  |  | 80.7 | 170.7 | 170.7 | 171 | 257 | 75.1 | 36.7 | [5 empty] | 0 |  | 79.2 | 99.1 | 64.4 | 57 | 27 | 0 |  | 0 | 144.7 | 146.2 | 170.2 | [5 empty] | 214.7 | 102.5 | 5.9 | 2.5 | 6.8 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 20.1 | 5.4 | 14.1 | 3.3 | 17.9 | 0 | 0 | 27.2 | 66.9 | 0 | 2.2 | 5.9 | 1.4 |  | 7.4 | 6.7 | 10.9 | 14.5 | 12.9 | 16.4 | 17.8 | 0 | 30.4 | 57.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 12 | 4.3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28 | 19.5 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.5 | 27.8 | 35 | 18 | 0 | 9.3 | 11.1 | 20.7 | 6216.29 | 18.8277 | 0 | 11.7855 | 9.4 | 26.7995 | 18.9308 |  | 4.9 | 90.6435
15/12/2025 | 04:30 | 203.2 | 581 | 195.6 |  |  | 41.4 | 112.1 | 0 |  | 0 | 208 | 206.2 |  | 0 |  | 309 | 10 |  |  |  |  | 165.8 | 7.5 |  | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 80.7 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 38 | 67.5 | 21.8 | 18.4 | 16 | 57.6 | 182.8 | 183.1 | 185.2 | 100.84 | 0 | 24.541 | 4.328 | 27.95 | 24.976 |  |  | 24.6 |  |  | 24.4 |  |  |  | 81 | 163.2 | 164.3 | 163.8 | 253.4 | 75.1 | 36.7 | [5 empty] | 0 |  | 94.7 | 105.3 | 65.1 | 56 | 27.1 | 0 |  | 0 | 145.1 | 146.6 | 170.3 | [5 empty] | 214.8 | 102.6 | 6.2 | 2.5 | 6.9 | 0 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 4 | 20.5 | 5.6 | 14.1 | 3.2 | 17.9 | 0 | 0 | 29.2 | 72.2 | 0 | 2.2 | 5.7 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 11.4 | 15.5 | 12.9 | 15.5 | 16.9 | 0 | 25.7 | 56.3 | 1.7 | 0.6 | 0 | 12 | 4.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 25.3 | 0 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.8 | 8.6 | 28 | 35.2 | 17.5 | 0 | 8.6 | 11.1 | 20.3 | 6260.435 | 18.831 | 0 | 11.473 | 9.4 | 26.8571 | 18.9308 |  | 4.9 | 90.3919
15/12/2025 | 05:00 | 204.5 | 580.4 | 196.2 |  |  | 41.2 | 110.6 | 0 |  | 0 | 208.2 | 208.7 |  | 0 |  | 313.1 | 9.9 |  |  |  |  | 96.5 | 7.4 |  | 22.6 | 6.8 | 14.6 | 80.8 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 38.6 | 69.7 | 22 | 18.4 | 15.8 | 53.1 | 184.1 | 184.5 | 185.7 | 98.453 | 0 | 24.634 | 4.331 | 27.94 | 50.683 |  |  | 24.6 |  |  | 24.4 |  |  |  | 81.1 | 172.3 | 172.1 | 172.8 | 252.9 | 75.2 | 36.7 | [5 empty] | 0 |  | 130.1 | 110.2 | 63 | 55.9 | 26.3 | 0 |  | 0 | 144.3 | 145.4 | 171.2 | [5 empty] | 215 | 102.7 | 6.2 | 2.6 | 6.8 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.9 | 3.9 | 20.6 | 5.8 | 14 | 3.3 | 17.9 | 0 | 0 | 29.1 | 77.3 | 0 | 2.2 | 5.7 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 11.3 | 15.5 | 12.9 | 12.8 | 12.2 | 0 | 27.7 | 57.6 | 3 | 1.4 | 0 | 12 | 4.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 24.7 | 20.6 | 0.1 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.8 | 8.8 | 28 | 35.3 | 18 | 0 | 8.6 | 11.1 | 18.1 | 6280.941 | 18.8928 | 0 | 10.696 | 9.4 | 26.9123 | 18.9303 |  | 4.9 | 89.7314
15/12/2025 | 05:30 | 206 | 577.6 | 192.7 |  |  | 91 | 111 | 0 |  | 0 | 207.8 | 206.8 |  | 0 |  | 353.6 | 9.9 |  |  |  |  | 130.4 | 7.5 |  | 22.5 | 6.8 | 14.6 | 80 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 39.5 | 53.6 | 23.2 | 18.2 | 16 | 57.2 | 184.2 | 184.8 | 183.2 | 98.865 | 0 | 24.336 | 4.325 | 28.97 | 21.576 |  |  | 24.6 |  |  | 24.3 |  |  |  | 81.3 | 142 | 142 | 143 | 247.2 | 74.9 | 36.7 | [5 empty] | 0 |  | 70.8 | 94 | 63.3 | 56.9 | 26.4 | 0 |  | 0 | 143.6 | 145.2 | 170.3 | [5 empty] | 214.9 | 102.6 | 6.2 | 2.6 | 6.8 | 0 | 90.8 | 2.5 | 0 | 0 | 5.8 | 9.9 |  | 5.4 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 20.7 | 5.6 | 14.1 | 3.2 | 17.9 | 0.3 | 0.2 | 29.2 | 75.4 | 0.1 | 2.1 | 5.9 | 1.3 |  | 7.4 | 6.7 | 11.2 | 15.5 | 12.9 | 14.1 | 11.1 | 1 | 23.2 | 62.3 | 2.5 | 0.9 | 0.3593 | 12 | 4.2 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 8.9 | 0 | 4.7 | 0 | 62.8 | 49.8 | 4.2 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 17.7 | 8.5 | 28 | 35.3 | 17.8 | 0 | 8.8 | 11.1 | 20.6 | 6277.8313 | 18.9399 | 0 | 10.471 | 9.4 | 26.9937 | 18.9305 |  | 4.8 | 89.5352
15/12/2025 | 06:00 | 199.8 | 568.1 | 193.5 |  |  | 88.9 | 105.7 | 0 |  | 0 | 208.6 | 205.9 |  | 0 |  | 253.3 | 9.8 |  |  |  |  | 151.5 | 6.9 |  | 22.5 | 6.8 | 14.3 | 79.2 |  |  |  |  | 109.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 40 | 45.7 | 22 | 18.3 | 16.1 | 55.4 | 179.3 | 179.7 | 183.3 | 97.407 | 0 | 23.299 | 4.325 | 28.25 | 18.379 |  |  | 23.5 |  |  | 24.4 |  |  |  | 80.1 | 139.1 | 138.9 | 138.6 | 230.5 | 75.1 | 36.7 | [5 empty] | 0 |  | 54 | 82.7 | 61.1 | 57.5 | 25.2 | 0 |  | 0 | 144.4 | 146.4 | 171 | [5 empty] | 215 | 102.6 | 6.2 | 2.6 | 6.8 | 0 | 96.1 | 21.6 | 0 | 0 | 5.6 | 10 |  | 47.7 | 1.2 | 0.8 | 3.8 | 20.1 | 5.6 | 14 | 3.3 | 17.7 | 0.8 | 0.7 | 29.5 | 79 | 0.3 | 2.1 | 5.8 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 10.7 | 15.1 | 12.9 | 14.9 | 10.1 | 10.3 | 23.8 | 61.8 | 1.9 | 0.8 | 5.0349 | 11.8 | 4.2 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 47.6 | 0.6 | 42.2 | 0.3 | 74.5 | 51.3 | 38.5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.7 | 8 | 27.9 | 35.2 | 17.9 | 4.6 | 7.7 | 11.1 | 19.9 | 6299.0949 | 19.0033 | 0 | 10.0505 | 9.4 | 27.0347 | 18.9307 |  | 4.8 | 89.2192
15/12/2025 | 06:30 | 202.2 | 577 | 194.2 |  |  | 89.5 | 109.7 | 0 |  | 0 | 206.6 | 204.9 |  | 0 |  | 125.3 | 10 |  |  |  |  | 151.6 | 7.7 |  | 22.4 | 6.9 | 14.3 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147 | 40 | 62.3 | 22.7 | 18.4 | 16.1 | 57 | 181.8 | 182.2 | 184.3 | 98.605 | 0 | 23.991 | 4.324 | 27.4 | 20.684 |  |  | 24.2 |  |  | 24.5 |  |  |  | 80.8 | 169.3 | 169.4 | 169.7 | 250.5 | 74.9 | 36.6 | [5 empty] | 0 |  | 86.2 | 103.4 | 61.2 | 61.9 | 24.2 | 0 |  | 0 | 143.7 | 145.1 | 170.2 | [5 empty] | 214.7 | 102.6 | 6.2 | 2.5 | 6.7 | 0.1 | 91.9 | 20 | 0 | 0 | 5.2 | 9.9 |  | 93.1 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 20.5 | 5.7 | 13.5 | 3.2 | 17.7 | 1.5 | 1.3 | 29.6 | 80.1 | 0.7 | 2.1 | 5.9 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 11.2 | 15.3 | 13.1 | 11.9 | 12 | 21.7 | 27.8 | 73.7 | 1.2 | 0.3 | 6.8061 | 11.8 | 4.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 171 | 2.1 | 87.3 | 0.3 | 42.8 | 37.5 | 76.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 17.8 | 8.9 | 27.9 | 35.2 | 17.4 | 4.6 | 8.7 | 11.1 | 19.6 | 6611.8101 | 19.1025 | 0 | 9.2915 | 9.4 | 26.9976 | 18.9301 |  | 4.9 | 88.6216
15/12/2025 | 07:00 | 206.1 | 581 | 193.8 |  |  | 91.5 | 111.9 | 0 |  | 0 | 206.8 | 203.5 |  | 0 |  | 124.5 | 9.9 |  |  |  |  | 156.4 | 7.8 |  | 22.6 | 7 | 14.3 | 80.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 39.9 | 54.6 | 22.1 | 18.4 | 16.1 | 56.7 | 184.5 | 185.5 | 184.6 | 99.992 | 0 | 24.525 | 4.326 | 28.44 | 43.149 |  |  | 24.8 |  |  | 24.6 |  |  |  | 81.6 | 146.5 | 146.4 | 146.7 | 232.8 | 74.7 | 36.6 | [5 empty] | 0 |  | 65.3 | 83.5 | 65.5 | 71 | 25.3 | 0 |  | 0 | 144.1 | 145.4 | 171.4 | [5 empty] | 214.4 | 102.4 | 6.3 | 2.6 | 6.6 | 0.1 | 75.2 | 33.4 | 0.3 | 0 | 5.9 | 9.8 |  | 180.7 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.5 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.8 | 2.3 | 2.1 | 28.6 | 82.7 | 1.3 | 2.1 | 5.8 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 10.6 | 15.5 | 13 | 10.7 | 13.6 | 31.5 | 39.4 | 80.6 | 3 | 0.9 | 8.7458 | 11.8 | 4.2 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 230.1 | 4.2 | 128.6 | 0.3 | 30.3 | 29.5 | 97.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 17.7 | 8.9 | 27.7 | 35 | 17.5 | 4.6 | 9.4 | 11.1 | 19.2 | 6769.0778 | 19.3004 | 0 | 8.661 | 9.4 | 26.9896 | 18.9303 |  | 4.8 | 88.0812
15/12/2025 | 07:30 | 197.8 | 562.8 | 193.7 |  |  | 86.5 | 101.6 | 0 |  | 0 | 207.8 | 206.9 |  | 0 |  | 62.4 | 9.6 |  |  |  |  | 164.9 | 6.2 |  | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 78.5 |  |  |  |  | 108.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 143.4 | 39 | 50.8 | 21.1 | 18.4 | 16.1 | 55.2 | 176.2 | 177.1 | 184.2 | 95.179 | 0 | 23.298 | 4.325 | 34.02 | 35.489 |  |  | 22.6 |  |  | 24 |  |  |  | 78.8 | 166.8 | 166.9 | 167.8 | 254.7 | 74.7 | 36.5 | [5 empty] | 0 |  | 31.7 | 74 | 62.2 | 72 | 23.9 | 0 |  | 0 | 144.6 | 146 | 170.1 | [5 empty] | 213.9 | 102.2 | 6.2 | 2.6 | 6.6 | 0.1 | 78.2 | 66 | 0.8 | 0 | 4.8 | 9.9 |  | 194 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 19.8 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.6 | 3.4 | 3.2 | 29.5 | 85 | 2.1 | 2.1 | 5.8 | 1.4 |  | 7.4 | 6.6 | 9.2 | 14.9 | 13.5 | 11.5 | 10.3 | 35.2 | 52.2 | 67.1 | 5.9 | 3.4 | 9.3075 | 11.5 | 4.1 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 242.4 | 6.7 | 136.8 | 0.3 | 49.2 | 47.7 | 104.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 17.5 | 9.2 | 27.8 | 35.1 | 17.6 | 4.6 | 8.6 | 11.1 | 18.1 | 6790.9185 | 19.3316 | 0 | 9.36 | 9.4 | 26.9214 | 18.9305 |  | 4.9 | 88.8435
15/12/2025 | 08:00 | 204.2 | 532.2 | 176.7 |  |  | 90.8 | 109.2 | 0 |  | 0 | 206 | 203.7 |  | 160.1 |  | 72.5 | 9.9 |  |  |  |  | 166.8 | 7.5 |  | 22.6 | 6.8 | 14.5 | 60.8 |  |  |  |  | 110.9 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 39.8 | 54.3 | 22.6 | 18.6 | 16.1 | 57.4 | 183.9 | 184.5 | 185.6 | 98.298 | 0 | 24.712 | 4.329 | 34.96 | 46.79 |  |  | 24.7 |  |  | 24.6 |  |  |  | 81.4 | 144.6 | 144.6 | 144.5 | 226.3 | 74.1 | 36.1 | [5 empty] | 0 |  | 81.3 | 86.4 | 63.5 | 74.1 | 23.4 | 0 |  | 0 | 143.8 | 145 | 170.7 | [5 empty] | 213.3 | 101.9 | 6.1 | 2.5 | 6.6 | 0.3 | 87.5 | 78.3 | 1.7 | 0.1 | 5.5 | 9.9 |  | 204.6 | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 20.7 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.6 | 4.3 | 4.4 | 27.2 | 84.5 | 2.6 | 2.1 | 5.8 | 1.3 |  | 7.4 | 6.7 | 10.5 | 14.8 | 18.8 | 13.7 | 9.6 | 36.2 | 55.2 | 77.9 | 7.9 | 5.7 | 9.1888 | 11.6 | 4.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 253 | 8.8 | 142.4 | 0.4 | 60.9 | 71.6 | 108.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 11.2 | 9 | 27.8 | 35 | 17.5 | 16.3 | 9 | 11.1 | 21 | 7084.4778 | 19.3174 | 0 | 9.9705 | 9.4 | 26.843 | 18.9301 |  | 4.9 | 89.361
15/12/2025 | 08:30 | 205.3 | 533.3 | 175.3 |  |  | 90.4 | 106.9 | 26.9 |  | 165.6 | 203.3 | 202.8 |  | 207.6 |  | 72.6 | 9.9 |  |  |  |  | 170 | 7.4 |  | 22.5 | 6.9 | 14.1 | 61.1 |  |  |  |  | 110.9 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 18.3 | 68.4 | 0 | 18.3 | 16.1 | 57.8 | 184 | 184.6 | 185.1 | 98.101 | 0 | 24.465 | 4.328 | 34.53 | 62.296 |  |  | 24.8 |  |  | 24.4 |  |  |  | 81.4 | 169.2 | 168.9 | 169.3 | 254.6 | 74 | 35.8 | [5 empty] | 0 |  | 105.5 | 95.6 | 46.9 | 73.9 | 26.4 | 0 |  | 0 | 143.3 | 144.4 | 169.8 | [5 empty] | 212.4 | 101.3 | 6.1 | 2.5 | 6.6 | 0.6 | 92.4 | 79.5 | 3.4 | 0.2 | 5.1 | 9.9 |  | 214 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 20.4 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 6.2 | 8.2 | 27.4 | 84.2 | 3.1 | 2.1 | 5.8 | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 10.5 | 14.8 | 19.3 | 11.3 | 8.3 | 37.3 | 70.2 | 94.5 | 8.8 | 7.1 | 9.0416 | 11.6 | 4.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 252.9 | 11.2 | 145.2 | 0.3 | 63 | 72.4 | 110.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 10 | 9.1 | 27.8 | 35 | 17.4 | 18.8 | 8.5 | 11.1 | 21 | 7344.3616 | 19.2623 | 0 | 11.2805 | 9.4 | 26.7058 | 18.9301 |  | 4.9 | 90.4787
15/12/2025 | 09:00 | 199.8 | 517.3 | 173.8 |  |  | 89.2 | 108.7 | 27.9 |  | 180.3 | 204.3 | 202 |  | 206.4 |  | 117.7 | 9.7 |  |  |  |  | 162.4 | 6.4 |  | 22.5 | 6.9 | 13.8 | 59.1 |  |  |  |  | 109.3 | 28.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 10.4 | 54.7 | 0 | 18.4 | 16.1 | 56.9 | 179.3 | 180.2 | 184.1 | 96.834 | 0 | 23.276 | 4.329 | 33.65 | 37.48 |  |  | 23.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 80 | 168.2 | 167.6 | 169.1 | 255.9 | 73.8 | 36 | [5 empty] | 0 |  | 92 | 80.1 | 45.6 | 71.4 | 25.4 | 0 |  | 0 | 144.4 | 145.3 | 170.5 | [5 empty] | 211.1 | 100.5 | 6.1 | 2.6 | 6.6 | 0.7 | 97.4 | 76.4 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 9.9 |  | 216.5 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 19.9 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 10.2 | 16.4 | 28.7 | 84.4 | 4 | 2.1 | 5.9 | 0 |  | 7.4 | 6.6 | 9.5 | 13.3 | 20 | 12.9 | 9.6 | 37.6 | 74.9 | 101.5 | 11 | 8 | 10.3318 | 11.5 | 4.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4 | 253.1 | 13 | 146.9 | 0.3 | 60.9 | 80.2 | 112.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 10 | 8.4 | 27.6 | 34.9 | 17.6 | 19 | 8.4 | 11.1 | 21.2 | 7349.4008 | 19.2226 | 0 | 11.29 | 9.4 | 26.6193 | 18.9301 |  | 4.8 | 90.2621
15/12/2025 | 09:30 | 202.6 | 528.4 | 174.5 |  |  | 89.5 | 109.5 | 59.2 |  | 179.3 | 203.8 | 200.7 |  | 202.9 |  | 125.1 | 9.9 |  |  |  |  | 165.3 | 7 |  | 22.3 | 6.8 | 14.3 | 60.3 |  |  |  |  | 110.5 | 83 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.4 | 96.2 | 0 | 18.4 | 16 | 57 | 180.3 | 180.6 | 185.8 | 97.555 | 0 | 23.431 | 4.33 | 34.35 | 40.997 |  |  | 40.7 |  |  | 45.8 |  |  |  | 80.6 | 167.4 | 167.1 | 171.3 | 250.4 | 73.6 | 35.6 | [5 empty] | 0 |  | 84.2 | 88 | 46.4 | 69.8 | 23.8 | 0 |  | 0 | 143.6 | 144.9 | 169.6 | [5 empty] | 209.6 | 99.9 | 6.1 | 2.5 | 6.6 | 0.9 | 94.2 | 80.6 | 6.2 | 0.3 | 5 | 9.9 |  | 229 | 1.2 | 1.5 | 4 | 20.2 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 14.5 | 19.3 | 28.9 | 83.3 | 6.3 | 2.1 | 7.8 | 0 |  | 7.2 | 6.6 | 10.3 | 13.7 | 20 | 10.8 | 12.9 | 38.2 | 97.8 | 91.2 | 18.9 | 12.7 | 10.5845 | 11.5 | 4.1 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 | 253 | 14.7 | 147.4 | 0.3 | 72 | 79.6 | 112.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 10 | 9.4 | 27.5 | 34.8 | 17.7 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 22.4 | 7608.7475 | 18.5842 | 0 | 11.468 | 9.4 | 26.4415 | 18.9298 |  | 4.8 | 89.6235
15/12/2025 | 10:00 | 205.9 | 529.6 | 176.5 |  |  | 88.8 | 109.2 | 59.1 |  | 178.2 | 202 | 200.9 |  | 203.1 |  | 124.7 | 9.9 |  |  |  |  | 163.9 | 7.3 |  | 22.1 | 6.9 | 14.4 | 60.3 |  |  |  |  | 110.8 | 83.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.1 | 129.4 | 0 | 18.5 | 16.9 | 57.1 | 180.4 | 180.7 | 185.9 | 97.525 | 0 | 23.98 | 4.33 | 34.57 | 64.727 |  |  | 40.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 80.9 | 168.5 | 167.3 | 172.5 | 251 | 73.4 | 35.2 | [5 empty] | 0 |  | 94.9 | 92.8 | 46.6 | 67.5 | 18.9 | 0 |  | 0 | 143.2 | 145.3 | 170.6 | [5 empty] | 208.4 | 99.2 | 6.1 | 2.5 | 6.5 | 1 | 108.2 | 80.6 | 7 | 0.3 | 5 | 9.9 |  | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 20.6 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 15 | 19.3 | 29.8 | 83.5 | 8.7 | 2.1 | 10 | 0 |  | 7 | 6.6 | 10.4 | 13.7 | 20 | 7.6 | 22.5 | 39.4 | 100.8 | 94.1 | 20.6 | 13.9 | 11.4633 | 11.5 | 4.1 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 253 | 16.2 | 147.8 | 0.4 | 83.9 | 88.8 | 113.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 10 | 8.3 | 27.5 | 34.8 | 17.7 | 19.9 | 8.7 | 11.1 | 20.5 | 7749.3953 | 17.2681 | 0 | 11.849 | 9.4 | 26.2585 | 18.9293 |  | 4.8 | 88.5049
15/12/2025 | 10:30 | 203 | 528.7 | 176.1 |  |  | 91.1 | 110.4 | 84.4 |  | 179.4 | 199.8 | 199.5 |  | 203.2 |  | 123.7 | 9.9 |  |  |  |  | 166.6 | 7.6 |  | 21.7 | 6.9 | 14.3 | 60.8 |  |  |  |  | 111 | 83.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.1 | 128.5 | 0 | 18.5 | 16.5 | 57.3 | 183.1 | 183.5 | 184.4 | 98.268 | 0 | 24.128 | 4.328 | 34.68 | 41.691 |  |  | 41 |  |  | 45.6 |  |  |  | 81.1 | 161.8 | 165.5 | 166.9 | 251.1 | 73.1 | 35.6 | [5 empty] | 1.3 |  | 85.5 | 101.3 | 46.7 | 67.8 | 19.3 | 0 |  | 0 | 143.1 | 144.6 | 169 | [5 empty] | 208.1 | 99.3 | 6.1 | 2.5 | 6.5 | 1.1 | 111.9 | 80.9 | 5.8 | 0.3 | 4.8 | 9.9 |  | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 20.3 | 6 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 15.7 | 19.2 | 30.1 | 83.9 | 13.5 | 2.1 | 10 | 0 |  | 6.7 | 6.6 | 10.7 | 13.8 | 20 | 7.7 | 35.2 | 39.4 | 108.6 | 93.7 | 19.7 | 15.2 | 13.5296 | 11.7 | 4.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 | 253.2 | 17.2 | 149.4 | 0.4 | 99.7 | 109.5 | 113.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 10 | 8.8 | 27.6 | 34.8 | 17.7 | 20.2 | 7.4 | 11.1 | 20.6 | 7811.5246 | 17.5208 | 0 | 11.857 | 9.4 | 26.066 | 18.9288 |  | 4.9 | 88.6726
15/12/2025 | 11:00 | 203.2 | 570.5 | 187.7 |  |  | 89.1 | 104.5 | 82.8 |  | 178.3 | 203.2 | 199.6 |  | 204.1 |  | 121.1 | 9.7 |  |  |  |  | 163 | 6.8 |  | 21.7 | 6.9 | 14.3 | 59.2 |  |  |  |  | 109.3 | 83.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.1 | 128.6 | 0 | 18.4 | 15.8 | 56.5 | 176.6 | 177.5 | 185.5 | 96.941 | 0 | 23.543 | 4.329 | 33.68 | 63.954 |  |  | 49 |  |  | 45.9 |  |  |  | 79.5 | 168.6 | 167.5 | 172.5 | 250.3 | 72.8 | 35.6 | [5 empty] | 1.6 |  | 90.5 | 97 | 45.4 | 66.2 | 23.3 | 0 |  | 0 | 144.2 | 146 | 171.3 | [5 empty] | 208.3 | 99.2 | 6.2 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 112 | 80.9 | 6.1 | 0.4 | 4.4 | 9.9 |  | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 19.6 | 5.7 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 15.3 | 18.7 | 29.7 | 85.4 | 18.8 | 2.1 | 10.6 | 0 |  | 6.6 | 6.6 | 10.2 | 13.5 | 20 | 8.7 | 46.8 | 39.8 | 100.9 | 93.8 | 18.6 | 14.7 | 15.6023 | 13.4 | 4.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.9 | 253.1 | 17.7 | 150.8 | 0.4 | 93.3 | 97.9 | 115.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 10 | 9 | 27.3 | 34.5 | 17.8 | 20.9 | 8.3 | 11.1 | 20.7 | 7882.0493 | 17.1632 | 0 | 11.858 | 9.4 | 25.9855 | 18.9256 |  | 4.9 | 88.2323
15/12/2025 | 11:30 | 204.5 | 581.7 | 203.1 |  |  | 90.4 | 174.1 | 46.8 |  | 178.8 | 203.3 | 200.2 |  | 203.8 |  | 78.6 | 10 |  |  |  |  | 170 | 7.5 |  | 21.4 | 7 | 14.3 | 86.2 |  |  |  |  | 110.8 | 82.6 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 37.5 | 121.8 | 0 | 18.4 | 15.4 | 57.4 | 183.4 | 184.1 | 185.7 | 98.94 | 0 | 24.121 | 4.323 | 34.67 | 41.928 |  |  | 51.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 81.1 | 152.8 | 152.7 | 151.8 | 224.4 | 73.2 | 35.7 | [5 empty] | 0 |  | 63.7 | 95.6 | 46.6 | 67.9 | 26.2 | 0 |  | 0 | 144.2 | 145.7 | 170.6 | [5 empty] | 208.4 | 99.6 | 6.2 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 114 | 80.8 | 5 | 0.4 | 4.6 | 9.9 |  | 229.6 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 20.2 | 5.7 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 14.5 | 18.1 | 29.6 | 83.6 | 19.3 | 2.2 | 11.6 | 0 |  | 6.3 | 6.6 | 11 | 14 | 19.2 | 11 | 51.5 | 40.2 | 101 | 93.6 | 19 | 14.6 | 18.6847 | 14.6 | 4.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.1 | 253.3 | 17.7 | 150.9 | 0.3 | 93.6 | 88.4 | 114.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 10 | 9.3 | 27.6 | 34.8 | 17.4 | 20.7 | 8.7 | 11.1 | 21.9 | 7982.5667 | 16.5055 | 2.881 | 11.747 | 9.4 | 25.7484 | 18.9235 |  | 4.8 | 90.0054
15/12/2025 | 12:00 | 204.2 | 557.5 | 192.2 |  |  | 87.8 | 199.5 | 43.2 |  | 178.4 | 203.4 | 200.2 |  | 204.2 |  | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 159.9 | 6.4 |  | 21.2 | 7 | 14.9 | 82.8 |  |  |  |  | 108.2 | 81.9 |  |  |  | 6.5 | 144.9 | 35.8 | 108.3 | 0 | 18.4 | 15.6 | 55.5 | 176.8 | 177.5 | 182.2 | 94.488 | 0 | 23.334 | 4.328 | 33.66 | 34.924 |  |  | 47.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 78.8 | 138.3 | 138.2 | 137.9 | 227.1 | 73.6 | 35.5 | [5 empty] | 0 |  | 56.8 | 90.2 | 44.8 | 66.3 | 27.1 | 0 |  | 0 | 144.1 | 145.3 | 169.8 | [5 empty] | 208.9 | 99.8 | 6.2 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 114.2 | 80.9 | 6.3 | 0.4 | 4.5 | 9.9 |  | 229.5 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 19.7 | 5.5 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 15.9 | 19.1 | 30.2 | 85.2 | 19.5 | 2.2 | 11.5 | 2.2 |  | 6.2 | 6.4 | 9.8 | 13 | 18.4 | 14.3 | 56.8 | 40.5 | 101.5 | 93.8 | 17.9 | 14.7 | 20.3372 | 14.3 | 4.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 252.9 | 18.5 | 150 | 0.3 | 101.3 | 103.2 | 113.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 10 | 8.8 | 27.9 | 35.1 | 17.6 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 21.6 | 7789.8712 | 15.7023 | 3.4 | 11.811 | 9.4 | 25.6705 | 18.9241 |  | 4.9 | 89.8079
15/12/2025 | 12:30 | 201.7 | 444.2 | 145.8 |  |  | 90 | 200 | 44.8 |  | 178.2 | 201.5 | 200.1 |  | 205.3 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 162 | 7 |  | 21.2 | 6.8 | 14.9 | 85.4 |  |  |  |  | 110.4 | 84.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.4 | 133.7 | 0 | 18.4 | 15.7 | 56.7 | 180.4 | 180.2 | 184.9 | 97.206 | 0 | 23.665 | 4.328 | 34.75 | 60.429 |  |  | 50.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 80.6 | 169 | 166.3 | 172.8 | 252.6 | 73.7 | 35.6 | [5 empty] | 0 |  | 113.4 | 112.6 | 46.2 | 67.8 | 30.1 | 0 |  | 0 | 142.5 | 144 | 169.8 | [5 empty] | 208.5 | 99.7 | 6.2 | 2.5 | 6.4 | 1.2 | 116.6 | 80.8 | 6.6 | 0.4 | 4.4 | 9.9 |  | 229.5 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 20.1 | 5.5 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 15.6 | 19 | 30.1 | 85 | 19.1 | 2.1 | 11.6 | 2.2 |  | 6.6 | 6.5 | 10.4 | 13.5 | 18.4 | 14.3 | 62.2 | 40 | 100.3 | 93.6 | 19.2 | 14.7 | 20.8921 | 13.9 | 4.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 252.9 | 18 | 149.6 | 0.3 | 106.3 | 103 | 113.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 10 | 9 | 27.8 | 35.1 | 17.6 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 19.5 | 7778.5701 | 14.8705 | 3.079 | 11.4235 | 9.4 | 25.746 | 18.9245 |  | 4.8 | 88.2435
15/12/2025 | 13:00 | 203.2 | 447.9 | 146.7 |  |  | 90.3 | 209.3 | 45.5 |  | 178.8 | 202.6 | 200.8 |  | 205.9 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 |  | 21.2 | 6.9 | 14.9 | 85.3 |  |  |  |  | 110.9 | 82.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.7 | 127.2 | 0 | 18.3 | 15.7 | 57.4 | 182.7 | 183.2 | 184.7 | 97.895 | 0 | 24.006 | 4.329 | 34.4 | 43.708 |  |  | 50.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 81 | 160.4 | 161 | 160.6 | 246.3 | 73.8 | 35.8 | [5 empty] | 0 |  | 96.2 | 106.7 | 46.6 | 69.9 | 29.2 | 0 |  | 0 | 143.4 | 144.6 | 169.6 | [5 empty] | 209 | 99.6 | 6.2 | 2.5 | 6.4 | 1.2 | 118.9 | 80.8 | 6.6 | 0.3 | 4.4 | 9.9 |  | 228.9 | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 20.4 | 5.5 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 15.5 | 18.7 | 30 | 84.9 | 18.9 | 2.2 | 11.4 | 2.2 |  | 6.9 | 6.5 | 10.6 | 13.7 | 18.2 | 13.3 | 64.2 | 38.4 | 100.5 | 93.6 | 19 | 14.8 | 21.9113 | 13.6 | 4.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 252.8 | 18 | 149.9 | 0.3 | 110.6 | 107.4 | 113.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 10 | 8.6 | 27.5 | 34.6 | 17.5 | 20.3 | 6.7 | 11.1 | 21.8 | 7744.7493 | 14.3916 | 3.087 | 11.289 | 9.5 | 25.6073 | 18.9244 |  | 4.9 | 87.6993
15/12/2025 | 13:30 | 202.4 | 447.9 | 146.6 |  |  | 89.9 | 163.8 | 44.5 |  | 179 | 202.3 | 200.4 |  | 205.1 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 166 | 7.1 |  | 21.3 | 6.8 | 14.9 | 85.4 |  |  |  |  | 110.5 | 83.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.2 | 130 | 0 | 18.5 | 15.6 | 56.8 | 181.7 | 182 | 184.9 | 97.499 | 0 | 23.868 | 4.325 | 35.07 | 42.778 |  |  | 50.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 80.9 | 166.7 | 165.8 | 171.3 | 248.9 | 73.2 | 35.5 | [5 empty] | 0 |  | 102.6 | 112.5 | 46.4 | 69.9 | 29.5 | 0 |  | 0 | 143.4 | 144.8 | 169.1 | [5 empty] | 208.9 | 99.5 | 6.2 | 1.9 | 6.4 | 1.1 | 121 | 80.7 | 5.6 | 0.2 | 4.5 | 9.9 |  | 228.1 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | 20.3 | 5.5 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 15.4 | 18.7 | 30.2 | 84.1 | 19.1 | 2.2 | 11.5 | 2.2 |  | 6.8 | 6.4 | 10.3 | 13.7 | 18.2 | 12.5 | 66.8 | 38 | 100.1 | 93 | 19.2 | 14.5 | 21.44 | 13.4 | 4.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 253.2 | 12.3 | 149.4 | 0.3 | 123 | 143.5 | 113.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 10 | 9.1 | 27.2 | 33.9 | 17.6 | 20.3 | 7.1 | 11.1 | 23 | 7767.58 | 14.4336 | 3.089 | 11.763 | 9.5 | 25.2777 | 18.9246 |  | 4.8 | 87.7879
15/12/2025 | 14:00 | 200.6 | 441.1 | 145.1 |  |  | 90 | 118.8 | 79.5 |  | 178.7 | 202.2 | 200.9 |  | 205.8 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 161.3 | 6.8 |  | 21.2 | 6.8 | 14.9 | 84.7 |  |  |  |  | 110.2 | 83.2 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 34.5 | 122.7 | 0 | 18.5 | 15.6 | 56.3 | 180.4 | 180.9 | 184.3 | 95.887 | 0 | 23.601 | 4.326 | 34.38 | 41.444 |  |  | 49.9 |  |  | 45.3 |  |  |  | 80.4 | 158.4 | 158.2 | 159.2 | 250.2 | 73.4 | 35.5 | [5 empty] | 0 |  | 84 | 101.1 | 46.1 | 74.7 | 28.3 | 0 |  | 0 | 143.3 | 144.8 | 169.8 | [5 empty] | 208.1 | 99 | 6.2 | 2 | 6.4 | 1.1 | 123.6 | 79.4 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 10 |  | 157.1 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 20.1 | 5.5 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 15.3 | 18.5 | 29.7 | 84.4 | 19.1 | 2.2 | 11.5 | 2.2 |  | 6.9 | 6.4 | 10.1 | 13.6 | 18.2 | 11.6 | 66.4 | 37.7 | 101.3 | 88.6 | 18.3 | 14.7 | 18.76 | 13.2 | 4.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 251.9 | 15.8 | 148.6 | 0.3 | 121.5 | 142.3 | 112.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 10 | 9.3 | 27 | 33.8 | 17.6 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 22.1 | 7732.098 | 14.4798 | 3.088 | 11.8515 | 9.4 | 24.9647 | 18.9245 |  | 4.9 | 87.6085
15/12/2025 | 14:30 | 206.5 | 498.6 | 165.9 |  |  | 91.6 | 116.1 | 78.9 |  | 177.7 | 201.2 | 198.3 |  | 202.5 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 168.5 | 7.5 |  | 21.2 | 7 | 14.9 | 92.6 |  |  |  |  | 110.9 | 82.8 |  |  |  | 6.5 | 226.5 | 39.5 | 56.7 | 20.1 | 18.4 | 15.7 | 57 | 184.3 | 184.1 | 184.4 | 99.076 | 15.791 | 23.914 | 4.325 | 34.87 | 53.187 |  |  | 51.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 81.4 | 156 | 156 | 156.3 | 240.9 | 72.8 | 35.6 | [5 empty] | 0 |  | 98.1 | 72.3 | 70.1 | 75 | 27.9 | 0 |  | 0 | 142.4 | 143.8 | 168.5 | [5 empty] | 207.6 | 99 | 6.2 | 1.9 | 6.5 | 1 | 123.2 | 80.1 | 1.6 | 0.1 | 4.5 | 10 |  | 229.3 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 20.3 | 4.5 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 15.2 | 18.3 | 30.2 | 86.5 | 18.9 | 2.2 | 11.6 | 2.2 |  | 6.9 | 6.4 | 10.4 | 13.9 | 18.2 | 13.2 | 73.2 | 38.2 | 101.1 | 95.8 | 18.5 | 14.8 | 16.08 | 13.4 | 4.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.5 | 252.9 | 14 | 147.6 | 0.3 | 124.4 | 141.6 | 111.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 14.8 | 2.9 | 10.1 | 9.4 | 27.1 | 33.4 | 17.5 | 20.3 | 7.6 | 11.1 | 22.7 | 7978.643 | 14.5663 | 3.087 | 11.669 | 9.4 | 25.1367 | 18.9245 |  | 4.9 | 87.6835
15/12/2025 | 15:00 | 199.5 | 489.7 | 164.2 |  |  | 89.4 | 112.6 | 79.6 |  | 179.1 | 202.8 | 201 |  | 205.8 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 162.3 | 6.8 |  | 21.1 | 6.8 | 14.6 | 91.9 |  |  |  |  | 109.8 | 83.6 |  |  |  | 6.5 | 226.6 | 56.5 | 55.5 | 18.2 | 18.4 | 15.6 | 55.3 | 179.9 | 180.6 | 184.3 | 95.554 | 17.068 | 23.53 | 4.326 | 34.43 | 38.973 |  |  | 27.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 80.2 | 158.5 | 158.4 | 159 | 251.4 | 73.4 | 35.6 | [5 empty] | 0 |  | 76.3 | 71 | 65.2 | 76.3 | 27.1 | 0 |  | 0 | 143.3 | 145.1 | 170.2 | [5 empty] | 208 | 99.2 | 6.2 | 2 | 6.6 | 0.9 | 120.7 | 78.9 | 0 | 0.1 | 4.1 | 9.9 |  | 216.9 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 20 | 5.3 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 14.9 | 18.1 | 29.2 | 87.3 | 18.7 | 2.2 | 10 | 2.3 |  | 6.9 | 6.4 | 9.9 | 13.5 | 18.2 | 10.3 | 70.6 | 38.5 | 101.9 | 93.4 | 17.9 | 14.9 | 22.4026 | 13.2 | 4.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 252.9 | 12.1 | 146.9 | 0.3 | 128.7 | 128.2 | 111.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 12.9 | 2.9 | 10 | 9.4 | 26.9 | 33.4 | 17.2 | 20.3 | 8.7 | 11.1 | 23 | 7877.9836 | 14.5733 | 3.088 | 11.332 | 9.4 | 25.3217 | 18.9252 |  | 4.9 | 87.5403
15/12/2025 | 15:30 | 201.6 | 572.1 | 189.3 |  |  | 89.8 | 112.6 | 77.9 |  | 176.9 | 200.9 | 199.3 |  | 204.5 |  | 24.9 | 9.8 |  |  |  |  | 162 | 6.9 |  | 21.5 | 6.8 | 14.6 | 92.3 |  |  |  |  | 110 | 83.4 |  |  |  | 6.5 | 226.3 | 48.6 | 74.1 | 17.3 | 18.4 | 15.7 | 56.4 | 179 | 179.7 | 184.4 | 105.917 | 18.037 | 17.719 | 4.328 | 33.98 | 43.99 |  |  | 27.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 80.7 | 167.3 | 165.3 | 170.2 | 252.5 | 72.8 | 35.6 | [5 empty] | 0 |  | 84 | 84.1 | 65.3 | 76.3 | 29.1 | 0 |  | 0 | 143.2 | 144 | 168.4 | [5 empty] | 208.7 | 99.6 | 6.2 | 1.9 | 6.5 | 0.7 | 120.9 | 77.8 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 9.9 |  | 206.3 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 19.9 | 5.3 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 14.4 | 17.3 | 29.8 | 86.7 | 0 | 2.2 | 7.1 | 2.4 |  | 6.7 | 6.4 | 9.9 | 13.5 | 19.1 | 12.7 | 70.6 | 19.5 | 101.3 | 93.6 | 17.9 | 13.6 | 6.0264 | 13 | 4.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.7 | 253 | 10.1 | 142.1 | 0.6 | 122 | 133.6 | 107.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10.3 | 3.3 | 10.1 | 9.2 | 26.9 | 33.3 | 17.3 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 21.1 | 7992.3974 | 14.5796 | 3.108 | 11.8515 | 9.4 | 25.7635 | 18.9253 |  | 4.9 | 88.5279
15/12/2025 | 16:00 | 201.9 | 581.3 | 202.8 |  |  | 89.8 | 114.6 | 80.5 |  | 177.3 | 201.7 | 199.5 |  | 205.8 |  | 81.2 | 9.9 |  |  |  |  | 164.7 | 7.4 |  | 21.3 | 7 | 14.6 | 93.2 |  |  |  |  | 110.8 | 84.2 |  |  |  | 6.5 | 148.1 | 37.9 | 57.1 | 18.3 | 18.6 | 15.6 | 57.3 | 181.8 | 182.9 | 186.2 | 106.562 | 44.751 | 19.038 | 4.328 | 34.05 | 50.673 |  |  | 29.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 81.4 | 164.7 | 164.4 | 167.5 | 247 | 72.5 | 35.4 | [5 empty] | 0 |  | 89.4 | 91.6 | 66.1 | 76.8 | 30.1 | 0 |  | 0 | 144.3 | 145.4 | 169.7 | [5 empty] | 208.2 | 99.3 | 6.2 | 1.4 | 6.4 | 0.3 | 121.9 | 76.5 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 9.9 |  | 204.9 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 20.2 | 5.3 | 13.5 | 3.2 | 17.4 | 13.7 | 16.6 | 30.1 | 89.7 | 0 | 2.2 | 7.3 | 2.4 |  | 6.6 | 6.4 | 10.4 | 13.9 | 20 | 17.1 | 73.3 | 31.4 | 101.5 | 95.1 | 17.8 | 14.7 | 21.9524 | 8.5 | 4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 252.7 | 7.7 | 135.6 | 0.6 | 126.3 | 105.6 | 101.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8.4 | 3.6 | 10 | 9.4 | 26.7 | 33.3 | 17.5 | 20.3 | 6.7 | 11.1 | 22.6 | 8031.4544 | 14.4147 | 3.162 | 11.886 | 9.4 | 25.9278 | 18.9254 |  | 4.9 | 88.6159
15/12/2025 | 16:30 | 203.7 | 577.9 | 193.4 |  |  | 90 | 115.6 | 79 |  | 176.5 | 199.7 | 197 |  | 204 |  | 78.7 | 10 |  |  |  |  | 163.3 | 7.2 |  | 21.4 | 6.9 | 14.6 | 92.6 |  |  |  |  | 110.8 | 83.4 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 36 | 56.3 | 18.2 | 18.6 | 15.6 | 57.6 | 182.1 | 182.5 | 184.7 | 106.993 | 45.139 | 19.043 | 4.329 | 34.84 | 50.711 |  |  | 29.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 80.9 | 163.9 | 164.3 | 167.1 | 245.2 | 72.3 | 35.1 | [5 empty] | 0 |  | 84.6 | 90.6 | 66.2 | 76.6 | 30.3 | 0 |  | 0 | 143.3 | 144.3 | 168.7 | [5 empty] | 208 | 99.4 | 6.2 | 1.3 | 6.4 | 0.3 | 119.2 | 72 | 2.7 | 0.1 | 4.2 | 9.8 |  | 183.1 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 20.4 | 5.3 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 12.2 | 14.8 | 30 | 90.2 | 0 | 2.2 | 7.3 | 2.5 |  | 6.5 | 6.4 | 10.2 | 13.7 | 20 | 19.5 | 73.7 | 25.3 | 101.7 | 94.5 | 17.9 | 13.2 | 14.1842 | 2.5 | 4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 233.3 | 5 | 122 | 0.6 | 129.1 | 92.7 | 93.8 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 5.9 | 3.9 | 10 | 9.2 | 27 | 33.4 | 17.6 | 20.3 | 7.1 | 11.1 | 23.5 | 7885.9392 | 14.4024 | 3.158 | 11.892 | 9.4 | 26.0034 | 18.9255 |  | 4.8 | 88.5813
15/12/2025 | 17:00 | 201.7 | 578 | 194.3 |  |  | 90.2 | 113.7 | 77.5 |  | 178 | 201.9 | 199.6 |  | 207.6 |  | 80.3 | 9.8 |  |  |  |  | 165.8 | 7.1 |  | 21.7 | 7 | 14.6 | 92.7 |  |  |  |  | 110.8 | 84.2 |  |  |  | 6.5 | 166.6 | 34.6 | 101.1 | 16.7 | 18.6 | 15.7 | 57.1 | 180.8 | 180.9 | 185.6 | 105.973 | 15.517 | 19.07 | 4.328 | 34.39 | 60.147 |  |  | 28.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 80.7 | 166.3 | 163.8 | 174.1 | 246.9 | 72.7 | 35.1 | [5 empty] | 0 |  | 156.3 | 103 | 65.9 | 76.6 | 30.3 | 0 |  | 0 | 143.3 | 144.6 | 170.2 | [5 empty] | 207.7 | 99.2 | 6.2 | 1.4 | 6.2 | 0.2 | 114.8 | 45.2 | 4 | 0 | 4.1 | 9.9 |  | 133.3 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 20.5 | 5.3 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 8.7 | 10.3 | 29.8 | 90 | 0 | 1.5 | 7.4 | 2.6 |  | 6.5 | 6.4 | 10.2 | 13.6 | 19.9 | 20.7 | 68.8 | 21.9 | 101.4 | 96 | 17.4 | 13.4 | 19.8748 | 13.9 | 4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 178.4 | 3.1 | 71.7 | 0.6 | 129.3 | 92.3 | 74.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.4 | 4.1 | 10.1 | 8.9 | 27.3 | 34.4 | 18 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 20.1 | 7821.4998 | 14.414 | 3.151 | 11.6865 | 9.4 | 26.0273 | 18.9256 |  | 4.8 | 88.4044
15/12/2025 | 17:30 | 201.2 | 618.1 | 215.8 |  |  | 90.1 | 115 | 78.9 |  | 179.5 | 202.6 | 200.9 |  | 206.3 |  | 201.1 | 9.9 |  |  |  |  | 164.2 | 6.8 |  | 21.9 | 6.9 | 14.6 | 92.1 |  |  |  |  | 110.4 | 82.7 |  |  |  | 6.5 | 233.3 | 35.2 | 132.6 | 18 | 18.4 | 15.4 | 56.2 | 181.5 | 182.4 | 184.2 | 106.476 | 15.93 | 18.726 | 4.33 | 33.91 | 41.482 |  |  | 28.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 80.8 | 147.6 | 147.4 | 148.3 | 239.5 | 73.2 | 35.4 | [5 empty] | 0 |  | 111.2 | 89.7 | 65.8 | 70.8 | 29.9 | 91.5 |  | 0 | 143.9 | 144.9 | 170.4 | [5 empty] | 209.4 | 99.8 | 6.2 | 1.4 | 6.2 | 0.1 | 114.5 | 18.9 | 3.6 | 0 | 3.9 | 9.9 |  | 58.9 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 20.1 | 5.3 | 12.4 | 3.1 | 17.4 | 2.7 | 3.1 | 28.2 | 87.5 | 0 | 1.6 | 7.3 | 2.8 |  | 6.5 | 6.4 | 9.2 | 14.4 | 19.5 | 19.3 | 70 | 11 | 102.5 | 97.6 | 17.2 | 12.5 | 9.1133 | 14.5 | 4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11 | 86.2 | 1.3 | 35.2 | 0.6 | 129.3 | 86.8 | 36.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.3 | 4.2 | 10 | 7.7 | 27.4 | 34.6 | 17.3 | 20.3 | 7.6 | 11.1 | 23.3 | 7735.3673 | 14.4357 | 6.481 | 10.254 | 9.4 | 26.1181 | 18.9276 |  | 4.9 | 90.5164
15/12/2025 | 18:00 | 203.3 | 616.4 | 214.8 |  |  | 90.2 | 115.2 | 79.1 |  | 181.5 | 204.4 | 202.5 |  | 208.6 |  | 152.6 | 9.9 |  |  |  |  | 167.1 | 6.9 |  | 22.1 | 6.9 | 14.7 | 92.4 |  |  |  |  | 110.8 | 82.9 |  |  |  | 6.5 | 173.2 | 34.9 | 143.5 | 17.9 | 18.4 | 0 | 56.8 | 182.7 | 183.3 | 184.3 | 106.326 | 19.974 | 18.875 | 4.331 | 34.19 | 45.452 |  |  | 29 |  |  | 46.2 |  |  |  | 81 | 161 | 161.2 | 161.8 | 254.4 | 73.3 | 35.7 | [5 empty] | 0 |  | 75.6 | 107.2 | 66.1 | 68.8 | 30.2 | 117.4 |  | 48.2 | 144.2 | 145.1 | 169.9 | [5 empty] | 210.2 | 100.2 | 6.2 | 1.4 | 6.4 | 0.1 | 121.6 | 1.3 | 3.2 | 0 | 3.8 | 9.9 |  | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 4 | 20.3 | 5.3 | 12.4 | 3.1 | 17.4 | 0.1 | 0 | 28.7 | 87.7 | 0 | 1.8 | 7.4 | 2.8 |  | 6.4 | 6.4 | 9.4 | 14.6 | 19.5 | 17.4 | 73.3 | 1 | 103.3 | 97.9 | 16.7 | 10.1 | 0.7418 | 14 | 4.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 9.2 | 0.4 | 4.4 | 0.6 | 129.4 | 84.8 | 5.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 10 | 8 | 27.4 | 34.7 | 17.7 | 19.6 | 8.7 | 11.1 | 19.9 | 7523.5898 | 14.4228 | 7.089 | 10.0215 | 9.4 | 26.2974 | 18.9312 |  | 15.9 | 102.0618
15/12/2025 | 18:30 | 203.2 | 619.7 | 211.7 |  |  | 90.1 | 116.4 | 80.9 |  | 183.2 | 205.2 | 204.8 |  | 207.4 |  | 171.3 | 10 |  |  |  |  | 166.3 | 7.5 |  | 22.4 | 6.8 | 14.7 | 92.4 |  |  |  |  | 110.7 | 82.9 |  |  |  | 6.5 | 177.9 | 35 | 143.1 | 18.5 | 18.4 | 4.7 | 58.1 | 182.8 | 183.5 | 184.3 | 106.867 | 20.073 | 20.945 | 4.328 | 34.44 | 46.99 |  |  | 29.4 |  |  | 44.9 |  |  |  | 81 | 156.3 | 155.8 | 156.1 | 250 | 74.2 | 36 | [5 empty] | 0 |  | 78.9 | 107.7 | 66.1 | 68.9 | 30.3 | 117.3 |  | 49 | 144.2 | 145.3 | 169.9 | [5 empty] | 211.5 | 100.9 | 6.2 | 1 | 6.2 | 0 | 121.2 | 0 | 4.2 | 0 | 3.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 20.5 | 5.4 | 12.5 | 3.1 | 17.5 | 0 | 0 | 29.6 | 90.3 | 0 | 1.9 | 7.3 | 2.9 |  | 6.5 | 6.4 | 9.7 | 14.4 | 19.7 | 14.5 | 73.3 | 0 | 102.7 | 97.3 | 16.7 | 10.5 | 0 | 14.6 | 4.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.3 | 71.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10 | 8 | 27.5 | 34.8 | 17.7 | 20.1 | 9.1 | 11.1 | 21 | 7514.743 | 14.3863 | 7.794 | 8.7 | 9.3 | 26.4494 | 18.9306 |  | 15.8 | 101.3602
15/12/2025 | 19:00 | 201.2 | 617.7 | 212 |  |  | 88.9 | 115.4 | 79.2 |  | 183.8 | 206.6 | 206 |  | 210.9 |  | 182.8 | 9.9 |  |  |  |  | 165.5 | 7.2 |  | 22.5 | 6.8 | 14.7 | 138.2 |  |  |  |  | 110.6 | 114.8 |  |  |  | 6.5 | 172.8 | 35 | 142.7 | 17.9 | 18.6 | 18.4 | 57.7 | 182.4 | 182.9 | 184.6 | 106.963 | 23.592 | 20.919 | 4.328 | 33.89 | 64.041 |  |  | 55.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 80.6 | 170.1 | 169.5 | 170.3 | 256.4 | 74.6 | 36.2 | [5 empty] | 0 |  | 100.4 | 104.7 | 65.9 | 68.7 | 30.2 | 117.4 |  | 49.3 | 144.5 | 145.8 | 170.8 | [5 empty] | 212.3 | 101.6 | 6.2 | 0.7 | 6.2 | 0 | 123 | 0 | 4.1 | 0 | 3.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 20.5 | 5.6 | 12.5 | 3.1 | 17.4 | 0 | 0 | 30.1 | 89.4 | 0 | 2 | 8.3 | 3 |  | 6.5 | 6.4 | 9.6 | 14.4 | 18.4 | 13.6 | 60.8 | 0 | 104.4 | 95.4 | 14.5 | 10.1 | 0 | 15 | 4.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.4 | 75.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10 | 8.9 | 27.4 | 34.6 | 17.5 | 20.3 | 8.5 | 11.1 | 22.5 | 7717.533 | 14.3308 | 7.819 | 8.3735 | 9.2 | 26.6075 | 18.9294 |  | 15.9 | 101.1602
15/12/2025 | 19:30 | 207 | 555.3 | 212.8 |  |  | 90.7 | 120.3 | 80.9 |  | 184 | 206.4 | 205.4 |  | 209.1 |  | 89.9 | 10 |  |  |  |  | 169.3 | 7.8 |  | 22.6 | 6.9 | 14.7 | 141 |  |  |  |  | 110.9 | 211.7 |  |  |  | 6.5 | 161.4 | 34.2 | 144.8 | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 58.2 | 185 | 185.5 | 184.9 | 107.655 | 23.595 | 23.353 | 4.328 | 34.9 | 112.34 |  |  | 56.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 81.3 | 172.5 | 170.3 | 202.4 | 264.8 | 74.5 | 36.4 | [5 empty] | 0 |  | 92.3 | 100.2 | 66.7 | 70.8 | 30.4 | 118.1 |  | 49.4 | 144.2 | 145.4 | 170.2 | [5 empty] | 212.7 | 101.8 | 6.2 | 0.6 | 6.2 | 0 | 116.9 | 0 | 3.4 | 0 | 4.2 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 4 | 20.7 | 5.7 | 12.5 | 3.1 | 17.6 | 0 | 0 | 29.6 | 87.3 | 0 | 2.1 | 12.1 | 3 |  | 6.5 | 6.4 | 9.9 | 14.5 | 19.9 | 11.3 | 48.5 | 0 | 104.5 | 98.1 | 14.9 | 12.8 | 0 | 14.6 | 4.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.5 | 127.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 5.1 | 10 | 8.9 | 27.4 | 34.6 | 17.6 | 20.4 | 6.6 | 11.1 | 18.3 | 7800.071 | 13.2636 | 7.814 | 8.314 | 9.2 | 26.6836 | 18.9286 |  | 15.9 | 100.1037
15/12/2025 | 20:00 | 202.4 | 547.4 | 183 |  |  | 90.4 | 118 | 79.4 |  | 183.5 | 207 | 204.1 |  | 209.3 |  | 126.9 | 9.9 |  |  |  |  | 166.7 | 7.3 |  | 22.5 | 6.8 | 15 | 140.5 |  |  |  |  | 110.8 | 211.3 |  |  |  | 6.5 | 171.1 | 34.2 | 143.9 | 17.5 | 18.6 | 17 | 57.2 | 182.5 | 182.8 | 184.4 | 105.866 | 19.987 | 23.021 | 4.332 | 34.11 | 114.01 |  |  | 55.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 81 | 173.1 | 170.8 | 202.6 | 267.4 | 74.3 | 36.3 | [5 empty] | 0 |  | 87.3 | 100.6 | 64.1 | 76.4 | 30.3 | 118.4 |  | 49.7 | 144.2 | 145.5 | 170.2 | [5 empty] | 213 | 101.9 | 6.2 | 0.6 | 6 | 0 | 116.6 | 0 | 3.5 | 0 | 3.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.4 | 5.1 | 12.5 | 3.1 | 17.6 | 0 | 0 | 30.2 | 88.4 | 0 | 2.1 | 12.6 | 3 |  | 6.5 | 6.5 | 9.6 | 14.3 | 20 | 9.6 | 39.6 | 0 | 104.9 | 102.9 | 14.6 | 8.4 | 0 | 14 | 4.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.4 | 125.2 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0 | 5.2 | 10 | 9.3 | 27.4 | 34.6 | 17.8 | 20.4 | 9.6 | 11.1 | 22.6 | 7774.726 | 12.8531 | 7.809 | 9.057 | 9.2 | 26.7337 | 18.9281 |  | 15.8 | 100.3809
15/12/2025 | 20:30 | 200.8 | 549 | 183.8 |  |  | 89.6 | 174.3 | 27.2 |  | 184.9 | 207.4 | 203.7 |  | 210.8 |  | 130.1 | 9.9 |  |  |  |  | 163.3 | 7.2 |  | 22.6 | 7 | 15 | 140.9 |  |  |  |  | 110.7 | 211.7 |  |  |  | 6.5 | 171.1 | 35.2 | 147.8 | 17.2 | 18.6 | 15.9 | 57.5 | 181.1 | 181.8 | 185.2 | 105.869 | 23.487 | 23.971 | 4.332 | 33.92 | 131.775 |  |  | 55.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 80.8 | 173.2 | 170.9 | 203 | 267.3 | 74.3 | 36.4 | [5 empty] | 0 |  | 93.1 | 104 | 64.1 | 78.9 | 30.6 | 67.6 |  | 49.9 | 144.3 | 145.9 | 171 | [5 empty] | 213.2 | 101.9 | 5.6 | 0.7 | 5.7 | 0 | 118.5 | 0 | 2.6 | 0 | 3.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.2 | 4.9 | 12.5 | 3.1 | 17.6 | 0 | 0 | 30.1 | 88.1 | 0 | 2.1 | 12.6 | 3 |  | 6.5 | 6.6 | 9.6 | 12.8 | 20 | 6.9 | 39.3 | 0 | 104.3 | 101.5 | 15.5 | 7.1 | 0 | 13.9 | 4.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.3 | 116.2 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.2 | 10 | 8.9 | 27.3 | 34.4 | 18 | 20.3 | 8.7 | 11.1 | 21.6 | 7744.654 | 13.0374 | 7.804 | 11.6885 | 9.2 | 26.7847 | 18.9284 |  | 15.9 | 103.3431
15/12/2025 | 21:00 | 202.8 | 546.2 | 182.6 |  |  | 90.1 | 194.6 | 26.9 |  | 183.9 | 206.9 | 205 |  | 210.7 |  | 129 | 9.9 |  |  |  |  | 166.4 | 7.2 |  | 22.5 | 6.9 | 15 | 140.7 |  |  |  |  | 110.8 | 211.7 |  |  |  | 6.5 | 172.7 | 33 | 150.4 | 16.6 | 18.6 | 16.1 | 57.6 | 182.3 | 182.7 | 184.8 | 105.895 | 24.138 | 23.96 | 4.328 | 34.05 | 150.484 |  |  | 55.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 80.8 | 172.7 | 170.4 | 203.5 | 267.3 | 74.1 | 36.3 | [5 empty] | 0 |  | 114.5 | 108.6 | 64.1 | 78.9 | 30.6 | 65 |  | 31.8 | 144.2 | 145.4 | 171.2 | [5 empty] | 213.5 | 102 | 5.6 | 0.7 | 5.8 | 0 | 113.3 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 4 | 20.3 | 4.8 | 13.1 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 30 | 89 | 0 | 2.2 | 12.6 | 3 |  | 6.5 | 6.6 | 9.5 | 12.6 | 20 | 6.6 | 36.7 | 0 | 105.6 | 101.1 | 13.2 | 7 | 0 | 13.7 | 4.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.8 | 82.9 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 10 | 8.1 | 27.1 | 34.3 | 17.3 | 20.3 | 8.9 | 10.7 | 22.3 | 7723.455 | 13.9747 | 7.801 | 11.7835 | 9.2 | 26.8259 | 18.9282 |  | 15.8 | 104.3133
15/12/2025 | 21:30 | 206 | 548.4 | 183.1 |  |  | 90.7 | 194.2 | 26.8 |  | 183.4 | 206.2 | 202.6 |  | 211.5 |  | 134 | 9.9 |  |  |  |  | 164.7 | 7.5 |  | 22.5 | 6.9 | 15 | 140.7 |  |  |  |  | 110.7 | 211.7 |  |  |  | 6.5 | 172.2 | 33 | 150.7 | 17 | 18.6 | 16.1 | 57.6 | 183.3 | 183.5 | 184.3 | 107.654 | 29.174 | 24.175 | 4.326 | 34.72 | 148.225 |  |  | 56 |  |  | 47.3 |  |  |  | 81.2 | 171.9 | 169.7 | 203.1 | 267.4 | 74.1 | 36.4 | [5 empty] | 0 |  | 115.3 | 105.3 | 64.2 | 68.6 | 30.6 | 64.8 |  | 32.5 | 143.5 | 144.9 | 169.8 | [5 empty] | 213.6 | 102 | 5.6 | 0.7 | 5.8 | 0 | 110.9 | 0 | 1.9 | 0 | 3.5 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 20.4 | 4.7 | 13.1 | 2.9 | 17.6 | 0 | 0 | 29 | 85.1 | 0 | 2.2 | 10.2 | 2.9 |  | 6.5 | 6.6 | 9.7 | 12.7 | 20 | 7.5 | 36.4 | 0 | 84.8 | 98.6 | 9.8 | 5.5 | 0 | 13.4 | 4.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.9 | 88 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 10 | 9.2 | 26.6 | 33.6 | 18.1 | 20.3 | 8.5 | 10.8 | 20.5 | 7675.974 | 15.9999 | 7.811 | 11.634 | 9.2 | 26.7877 | 18.9282 |  | 15.9 | 106.2607
15/12/2025 | 22:00 | 203.1 | 595.2 | 199.1 |  |  | 89.8 | 192.9 | 26.8 |  | 185 | 207.5 | 203.7 |  | 211.5 |  | 180.2 | 9.9 |  |  |  |  | 163.6 | 7 |  | 22.6 | 7 | 15.1 | 140.5 |  |  |  |  | 110.5 | 211.1 |  |  |  | 6.5 | 222.6 | 33.9 | 144 | 16.2 | 18.6 | 16.2 | 57.1 | 181.8 | 181.7 | 184.7 | 106.279 | 19.92 | 23.952 | 4.33 | 33.83 | 111.784 |  |  | 55.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 80.7 | 173.2 | 171.2 | 204 | 268 | 74 | 36.5 | [5 empty] | 0 |  | 93 | 89.6 | 63.6 | 68.7 | 30.5 | 65.1 |  | 32.2 | 144.5 | 145.7 | 155.1 | [5 empty] | 213.6 | 102 | 5.4 | 0.7 | 5.8 | 0 | 111.6 | 0 | 1.4 | 0 | 3.4 | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 1.4 | 3.8 | 20.1 | 4.7 | 13.1 | 2.9 | 17.6 | 0 | 0 | 30 | 86 | 0 | 2.3 | 10.4 | 2.9 |  | 6.4 | 6.6 | 9.4 | 12.7 | 19.3 | 7.3 | 31.7 | 0 | 81.9 | 93.8 | 10.7 | 2.7 | 0 | 13.4 | 4.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.6 | 71.7 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 11.6 | 9 | 26.6 | 33.6 | 18 | 18.8 | 8.6 | 11.1 | 21.2 | 7677.695 | 15.9054 | 7.822 | 11.3875 | 9.2 | 26.7788 | 18.9287 |  | 15.9 | 105.9225
15/12/2025 | 22:30 | 204 | 594 | 203.6 |  |  | 90.1 | 189.5 | 26.4 |  | 184.1 | 206.7 | 204.6 |  | 209.6 |  | 169.7 | 9.9 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 |  | 22.5 | 6.8 | 15.1 | 140.4 |  |  |  |  | 110.8 | 182.5 |  |  |  | 6.5 | 221.1 | 34.9 | 150.3 | 17.6 | 18.6 | 16.3 | 57.3 | 181.7 | 181.4 | 184.4 | 106.269 | 37.437 | 23.87 | 4.324 | 34.9 | 139.312 |  |  | 55.3 |  |  | 47.9 |  |  |  | 80.8 | 169.8 | 169.6 | 170.6 | 257.1 | 74.4 | 36.5 | [5 empty] | 0 |  | 163.3 | 104.9 | 63.8 | 68.6 | 28.4 | 64.6 |  | 31.7 | 143.8 | 145 | 148.6 | [5 empty] | 213.5 | 102.2 | 5.3 | 0.7 | 5.8 | 0 | 110 | 0 | 1.3 | 0 | 3.5 | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 3.7 | 20.4 | 4.7 | 13 | 2.9 | 17.6 | 0 | 0 | 30 | 88.3 | 0 | 2.3 | 10.4 | 2.9 |  | 6.3 | 6.6 | 9.4 | 12.6 | 15.1 | 5.1 | 26.3 | 0 | 65.1 | 88.3 | 7.9 | 1.1 | 0 | 13.1 | 4.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.9 | 60.5 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 18.4 | 9.4 | 26.7 | 33.8 | 17.6 | 19 | 9.4 | 11.1 | 21.1 | 7666.712 | 15.7639 | 7.83 | 11.3885 | 9.3 | 26.8145 | 18.9286 |  | 15.8 | 105.8255
15/12/2025 | 23:00 | 199.8 | 590.7 | 202.4 |  |  | 89.1 | 144.1 | 27.4 |  | 184.9 | 207.5 | 204.8 |  | 211.6 |  | 336.5 | 9.8 |  |  |  |  | 164.5 | 6.8 |  | 22.6 | 6.8 | 15.2 | 139.4 |  |  |  |  | 110.3 | 79.9 |  |  |  | 6.5 | 223.8 | 36 | 135.6 | 18.7 | 18.5 | 16.3 | 57.1 | 179.7 | 180.7 | 183.8 | 105.051 | 19.565 | 23.613 | 4.332 | 33.84 | 47.882 |  |  | 40.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 80.6 | 161.8 | 161.8 | 162.6 | 253.3 | 74.6 | 36.5 | [5 empty] | 0 |  | 62.9 | 84.4 | 63.4 | 68.5 | 28.3 | 66 |  | 30.9 | 144.2 | 145.5 | 148.2 | [5 empty] | 213.8 | 102.2 | 5.3 | 1.4 | 6 | 0 | 104.2 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 9.9 |  | 0 | 1 | 1.2 | 3.7 | 20.1 | 4.7 | 13.1 | 2.9 | 17.6 | 0 | 0 | 29.7 | 86.1 | 0 | 2.3 | 10.3 | 2.8 |  | 6.3 | 6.6 | 9.1 | 12.3 | 13.5 | 5.1 | 22.7 | 0 | 65 | 91 | 8.4 | 2 | 0 | 13 | 4.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.8 | 50.3 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 17.9 | 9.1 | 27 | 34.2 | 17.6 | 19 | 8.7 | 11.1 | 20.3 | 7351.383 | 15.7298 | 7.826 | 11.3875 | 9.2 | 26.7753 | 18.9283 |  | 4.9 | 94.7468
15/12/2025 | 23:30 | 200.5 | 598.4 | 203.3 |  |  | 88.6 | 130.8 | 26.8 |  | 184.9 | 206.6 | 203.7 |  | 212 |  | 283.2 | 9.9 |  |  |  |  | 166.9 | 7.4 |  | 22.5 | 6.8 | 15.1 | 140.3 |  |  |  |  | 110.7 | 73.3 |  |  |  | 6.5 | 172.4 | 35.4 | 149.3 | 18.7 | 18.6 | 16.7 | 57.4 | 180.8 | 181.8 | 184.4 | 106.185 | 19.209 | 23.614 | 4.33 | 33.66 | 47.962 |  |  | 40.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 80.7 | 165.2 | 166.2 | 166.8 | 255 | 74.5 | 36.5 | [5 empty] | 0 |  | 67.1 | 95.1 | 61.8 | 68.5 | 30.4 | 65.8 |  | 31.4 | 144.4 | 146 | 148.4 | [5 empty] | 213.5 | 102.2 | 5.3 | 1.7 | 6.1 | 0 | 112.4 | 0 | 0.3 | 0 | 3.5 | 9.9 |  | 0 | 1 | 1.2 | 4 | 20.5 | 4.7 | 13.1 | 2.9 | 17.6 | 0 | 0 | 28.6 | 84.9 | 0 | 2.3 | 10 | 2.8 |  | 6.3 | 6.6 | 9.8 | 12.7 | 10.9 | 8 | 20.1 | 0 | 74.2 | 88.2 | 8.8 | 1.2 | 0 | 12.8 | 4.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.3 | 46.2 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.9 | 19.4 | 9.1 | 27.1 | 34.2 | 17.8 | 18.1 | 8.3 | 11.1 | 20.5 | 7293.96 | 15.804 | 7.823 | 11.3875 | 9.2 | 26.8463 | 18.9282 |  | 4.9 | 94.8891
16/12/2025 | 00:00 | 203 | 599.5 | 200.6 |  |  | 90.2 | 119.6 | 0 |  | 185.5 | 206.9 | 206.2 |  | 213.1 |  | 379.3 | 9.9 |  |  |  |  | 164.6 | 7.4 |  | 22.6 | 6.8 | 15.1 | 79.8 |  |  |  |  | 110.8 | 66.4 |  |  |  | 6.5 | 172.8 | 34.8 | 138.9 | 17.7 | 18.4 | 16.5 | 57.7 | 181.4 | 181.8 | 184.2 | 107.471 | 20.186 | 23.459 | 4.326 | 30.01 | 42.252 |  |  | 40.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 81 | 148.5 | 148.3 | 147.6 | 227.7 | 74.5 | 36.5 | [5 empty] | 0 |  | 52.8 | 89.3 | 61.9 | 68.6 | 30.3 | 65.2 |  | 0 | 143.7 | 145.4 | 147.8 | [5 empty] | 213.6 | 102.3 | 5.3 | 1.7 | 6.1 | 0 | 116.9 | 0 | 0.6 | 0 | 3.4 | 9.9 |  | 0 | 1 | 1.2 | 3.8 | 20.3 | 4.7 | 13.1 | 2.9 | 17.6 | 0 | 0 | 30.1 | 89.9 | 0 | 2.3 | 9 | 2.8 |  | 6.3 | 6.6 | 9.9 | 12.8 | 9.9 | 9.7 | 15.3 | 0 | 60.7 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0 | 12.7 | 4.5 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45 | 46.8 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 19.8 | 9.2 | 27.1 | 34.3 | 17.9 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 22.7 | 7042.604 | 15.7893 | 0 | 11.3855 | 9.2 | 26.846 | 18.9281 |  | 5 | 87.1489
EJEC |  | 4867.5 | 13246.7 | 4464.55 | 0 | 0 | 1936.3 | 3105.7 | 892.35 | 0 | 2885.3 | 4922.45 | 4879.7 | 0 | 3395.05 | 0 | 3842.25 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898.8 | 172.7 | 0 | 531.85 | 164.95 | 351.45 | 2245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652.2 | 1720.55 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3096.85 | 876.55 | 2484.5 | 351.65 | 442.75 | 373.9 | 1366.6 | 4360.4 | 4372.3 | 4432.6 | 2436.367 | 236.285 | 554.6545 | 103.869 | 777.79 | 1308.823 | 0 | 0 | 889.4 | 0 | 0 | 924.55 | 0 | 0 | 0 | 1961.95 | 3874.1 | 3863.75 | 3989.65 | 5972.25 | 1777.55 | 866.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2153.35 | 2294.3 | 1439.45 | 1625.7 | 663.15 | 602.1 | 0 | 243 | 3454.25 | 3487.25 | 4032.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081.6 | 2426.85 | 144 | 47 | 153.55 | 8.35 | 2556.8 | 817.4 | 59.15 | 2.1 | 112.95 | 237.75 | 0 | 2305.65 | 28.4 | 32.65 | 91.55 | 487.4 | 128.85 | 322.5 | 75.2 | 423.35 | 131.8 | 161.8 | 705.35 | 2007.4 | 107.05 | 50.7 | 205.35 | 44.05 | 0 | 165.3 | 156.9 | 246 | 335.45 | 401.75 | 294.75 | 920.5 | 394.6 | 1868.95 | 2051.55 | 276.5 | 186.15 | 171.1981 | 302.05 | 101.4 | 202.45 | 489.6 | 489.6 | 481.65 | 84.95 | 2753.45 | 133.2 | 1566.7 | 11.35 | 1973.5 | 1846.55 | 1216 | 31.9 | 52.2 | 12.15 | 12.95 | 139.15 | 45.4 | 317.15 | 212.1 | 659.6 | 830.3 | 422.7 | 336.6 | 187.8 | 266 | 501.4 | 174366.4366 | 395.2835 | 68.4505 | 265.276 | 224.8 | 634.57 | 454.2796 | 0 | 171.8 | 2214.4596

## REACTIVA
lunes, 15 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/12/2025 | 00:30 | 42.2 | -100.4 | 3.5 |  |  | -13.7 | 11.5 | 0 |  | 0 | -42.5 | -19.7 |  | 0 |  | 27.8 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.6 |  | 3.1 | -3.4 | 3.3 | 3.5 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  |  |  | -1.7 | -16.6 | 1.9 | 13.8 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 9 | -24.2 | -48.3 | 5.555 | 0 | -1.7 | 1 | 0.7 | 0 |  |  | -10.1 |  |  | -3.5 |  |  |  | -9.8 | -51.3 | -52.5 | -19.9 | -23.9 | 0.5 | -6.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 10.8 | -3.7 | 3.1 | -4 | 0 |  | 0 | -4.6 | -2.1 | -49.1 | [5 empty] | -13.9 | -10.9 | -1.1 | -0.5 | 0.4 |  | -12.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  | 10.5 | 0 | -12.8 | -13.7 | -1.7 | -1 |  | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 13.9 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2 | 3.8 |  | -380.345 | 1.5836 | 0 | 2.135 | 1.3 | 0.33719 | 0.06553 |  | 2 | 7.4214
15/12/2025 | 01:00 | 44.7 | -91.3 | 5.3 |  |  | -15.3 | 15.8 | 0 |  | 0 | -31.2 | -8.2 |  | 0 |  | 29 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.5 |  | 2.9 | -3.4 | 3.3 | 5.2 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  |  |  | -1.8 | -32.5 | 1.1 | 14.1 | 2 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 10.1 | -22.9 | -47.1 | 1.603 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 |  |  | -5.4 |  |  | -3.2 |  |  |  | -0.4 | -48.9 | -50 | -16.6 | -20 | 1.8 | -6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 5.7 | -6 | 2.2 | -6.2 | 0 |  | 0 | 6.6 | 9.1 | -32.5 | [5 empty] | -14.7 | -11.4 | -1.1 | -0.5 | 0.4 |  | -9.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 3.8 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  | 8.5 | 0 | -10.1 | -11.2 | -1.1 | -0.9 |  | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 13.7 | 0.3 | 4 | 0 | 2.5 | 3.7 |  | -278.497 | 1.4608 | 0 | 2.2745 | 1.2 | 0.33468 | 0.07874 |  | 1.9 | 7.2488
15/12/2025 | 01:30 | 44.3 | -81.7 | 7.3 |  |  | -12.6 | 7.2 | 0 |  | 0 | -24.9 | -1.4 |  | 0 |  | 30.7 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 1.7 |  | 2.8 | -3.4 | 3.3 | 5.1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 |  |  |  | -1.8 | -31.3 | 1.1 | 14 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 11.9 | -21.6 | -45.5 | 0.118 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 |  |  | -3.4 |  |  |  | -0.1 | -45.2 | -46.2 | -13 | -16.6 | 3 | -6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 5.5 | -6 | 2.2 | -6 | 0 |  | 0 | 8.3 | 10.7 | -30.4 | [5 empty] | -13.5 | -10.7 | -1 | -0.4 | 0.4 |  | -9.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |  | 6.1 | 0 | -7.1 | -7.7 | -0.7 | -0.2 |  | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 13.5 | 0.3 | 4.2 | 0 | 3.1 | 3.7 |  | -223.082 | 1.5143 | 0 | 2.248 | 1.2 | 0.33389 | 0.12462 |  | 2.1 | 7.5208
15/12/2025 | 02:00 | 45.8 | -81.8 | 7.7 |  |  | -12.7 | 17 | 0 |  | 0 | -25.3 | -1.6 |  | 0 |  | 33 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.1 |  | 2.9 | -3.4 | 3.3 | 4.5 |  |  |  |  | 6.6 | 0 |  |  |  | -1.8 | -32 | 1.1 | 13.6 | 2.2 | 1 | 2.3 | 0.5 | 12 | -20.9 | -45.1 | 0.798 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 |  |  | -4 |  |  | -3.6 |  |  |  | 1.4 | -46.1 | -46.3 | -13.4 | -17.8 | 2.8 | -6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 5.4 | -6.4 | 2.3 | -6 | 0 |  | 0 | 7.8 | 10.4 | -31.1 | [5 empty] | -14.3 | -11.2 | -1.1 | -0.5 | 0.4 |  | -9.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |  | 5.6 | 0 | -7.5 | -7.4 | -0.6 | -0.2 |  | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 | 13.6 | 0.3 | 4 | 0 | 2.9 | 3.8 |  | -213.102 | 1.5401 | 0 | 2.4745 | 1.2 | 0.33512 | 0.1434 |  | 2 | 7.6931
15/12/2025 | 02:30 | 47.7 | -77.5 | 8.4 |  |  | -13.8 | 10.8 | 0 |  | 0 | -26.1 | -3.2 |  | 0 |  | 36.2 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 1 |  | 3.1 | -3.4 | 3.4 | 4.2 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.9 | 6.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 12.5 | -20.6 | -45.1 | 0.433 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | -1 |  |  | -3.6 |  |  | -4 |  |  |  | 0.3 | -46.1 | -47 | -13.9 | -19 | 2.5 | -6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 4.3 | -6.5 | 2.5 | -5.9 | 0 |  | 0 | 7.9 | 10.5 | -31.5 | [5 empty] | -15.4 | -11.8 | -1 | -0.5 | 0.4 |  | -9.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |  | 6.7 | 0 | -5.7 | -5.8 | -0.3 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 | 13.6 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3 | 3.7 |  | -190.067 | 1.4823 | 0 | 2.696 | 1.3 | 0.3328 | 0.15055 |  | 2 | 7.9617
15/12/2025 | 03:00 | 45.2 | -85 | 6.8 |  |  | -12.8 | 17.7 | 0 |  | 0 | -26.7 | -3.7 |  | 0 |  | 33.1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.3 |  | 2.9 | -3.4 | 3.3 | 4.4 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.1 | 7.6 | 1.9 | 0.7 | 2.3 | -0.1 | 13.4 | -18.7 | -42.9 | -2.466 | 0 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -4 |  |  | -3.6 |  |  | -3.7 |  |  |  | -2.2 | -41.1 | -42.1 | -9 | -11.9 | 4.1 | -5.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 5.4 | -5.7 | 2.2 | -5.9 | 0 |  | 0 | 9.4 | 11.9 | -27.6 | [5 empty] | -13.7 | -10.9 | -1.1 | -0.5 | 0.4 |  | -9.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |  | 5.8 | 0 | -7.6 | -8.2 | -0.6 | -0.5 |  | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 | 13.7 | 0.1 | 4 | 0 | 2.3 | 3.8 |  | -175.466 | 1.2507 | 0 | 2.4025 | 1.2 | 0.05173 | 0.10433 |  | 2 | 7.0093
15/12/2025 | 03:30 | 48.4 | -69.6 | 9.5 |  |  | -11.5 | 19.3 | 0 |  | 0 | -20.6 | 2.4 |  | 0 |  | 39.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 1.3 |  | 3 | -3.4 | 3.4 | 4.7 |  |  |  |  | 6.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.1 | 6.6 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 14.7 | -18.2 | -42.6 | -2.532 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0 |  |  | -3.6 |  |  | -3.7 |  |  |  | -2.9 | -41.3 | -42.2 | -8.8 | -11.9 | 4.3 | -5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 9.8 | -5.9 | 2.3 | -5.9 | 0 |  | 0 | 10.3 | 12.9 | -27.4 | [5 empty] | -12.6 | -10.2 | -1.1 | -0.5 | 0.4 |  | -9.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 5.6 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |  | 5.8 | 0 | -4.3 | -5.3 | -0.4 | -0.3 |  | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 13.3 | 0.3 | 4.9 | 0 | 1.9 | 3.6 |  | -107.632 | 1.1875 | 0 | 2.094 | 1.2 | 0 | 0.13246 |  | 2 | 6.614
15/12/2025 | 04:00 | 46.4 | -63.9 | 10.6 |  |  | -13 | 6.6 | 0 |  | 0 | -22.2 | 0.3 |  | 0 |  | 48.1 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 1.4 |  | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 4.7 |  |  |  |  | 5.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | -5.3 | 0.6 | 7 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 13.5 | -19.1 | -43.2 | -0.567 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 |  |  | -3.6 |  |  | -4 |  |  |  | 5.9 | -41.4 | -42.3 | -9 | -12 | 4.2 | -5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 9.8 | -6.3 | 2.2 | -5.8 | 0 |  | 0 | 9.3 | 11.7 | -28.7 | [5 empty] | -11.7 | -9.7 | -0.8 | -0.4 | 0.4 |  | -10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 5.7 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  | 4.3 | 0 | -4.9 | -5.8 | -0.4 | -0.4 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 13.2 | 0.3 | 4.6 | 0 | 3.1 | 3.6 |  | -116.867 | 1.3708 | 0 | 2.232 | 1.2 | 0 | 0.10778 |  | 2 | 6.9106
15/12/2025 | 04:30 | 44.3 | -63.9 | 11.2 |  |  | -12.4 | 15.4 | 0 |  | 0 | -22.6 | 1.8 |  | 0 |  | 37.8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.3 |  | 3 | -3.4 | 3.2 | 2.7 |  |  |  |  | 5.2 | 0 |  |  |  | -0.9 | -31.7 | 1.6 | 6.5 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 13 | -19.9 | -44.2 | 1.265 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 |  |  | -3.2 |  |  | -3.9 |  |  |  | 1.5 | -43.7 | -44.5 | -11.3 | -14.1 | 3.8 | -5.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 9.3 | -6.4 | 2.3 | -5.9 | 0 |  | 0 | 10.5 | 12.9 | -27.5 | [5 empty] | -13.1 | -10.5 | -0.9 | -0.4 | 0.4 |  | -12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.3 |  | 4 | 0 | -5.6 | -6.6 | -0.6 | -0.5 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 13.4 | 0.2 | 4.6 | 0 | 3.2 | 3.6 |  | -170.335 | 1.7 | 0 | 2.5625 | 1.2 | 0 | 0.07548 |  | 2 | 7.538
15/12/2025 | 05:00 | 46.7 | -64.4 | 11.4 |  |  | -12.3 | 14.8 | 0 |  | 0 | -21.2 | 1.5 |  | 0 |  | 40.3 | 0 |  |  |  |  | -7 | 1.6 |  | 2.9 | -3.4 | 3.3 | 4.3 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  |  |  | -0.9 | -32.8 | 1.5 | 6.8 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 14 | -18.3 | -42.7 | 0.297 | 0 | 0.2 | 1 | 0.6 | -1.1 |  |  | -2.9 |  |  | -3.8 |  |  |  | 0.2 | -41.1 | -41.4 | -8.9 | -12.7 | 4.1 | -5.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 9.5 | -6.3 | 2.2 | -6 | 0 |  | 0 | 11.4 | 13.8 | -25.1 | [5 empty] | -13.2 | -10.7 | -0.9 | -0.5 | 0.4 |  | -11.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.3 |  | 3.2 | 0.3 | -7.9 | -8.7 | -1 | -0.9 |  | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 13.5 | 0.4 | 4.8 | 0 | 2.2 | 3.5 |  | -169.403 | 1.6538 | 0 | 2.477 | 1.2 | 0 | 0.12928 |  | 2 | 7.4601
15/12/2025 | 05:30 | 47.7 | -70.1 | 9.7 |  |  | -8.8 | 13.6 | 0 |  | 0 | -21 | 2.3 |  | 0 |  | 40.9 | 0.1 |  |  |  |  | -5.9 | 1.6 |  | 2.8 | -3.4 | 3 | 3.2 |  |  |  |  | 5.5 | 0 |  |  |  | -0.8 | -32.5 | 1.5 | 7.5 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 11.7 | -20.6 | -45.2 | 0.719 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 |  |  | -2.5 |  |  | -3 |  |  |  | 1.1 | -46.3 | -46.7 | -13.3 | -15.6 | 3.3 | -5.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | -0.2 | 9.3 | -6.3 | 2.2 | -6.1 | 0 |  | 0 | 11.7 | 14.1 | -24.8 | [5 empty] | -12.1 | -10 | -0.9 | -0.5 | 0.4 |  | -13.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 |  | 1.2 | 0.1 | -9.7 | -11 | -1.4 | -1.2 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | -3.4 | 0 | -1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 13.6 | 0.4 | 4.8 | 0 | 2.2 | 3.7 |  | -198.181 | 1.6836 | 0 | 2.238 | 1.2 | 0 | 0.17714 |  | 2 | 7.2988
15/12/2025 | 06:00 | 43.2 | -93.8 | 5.6 |  |  | -7.8 | 15 | 0 |  | 0 | -26.9 | -3.7 |  | 0 |  | 20.4 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.8 | -3.4 | 3.5 | 1.8 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  |  |  | -0.9 | -34.3 | 1.1 | 7.2 | 2.1 | -1.3 | 2.3 | 0.3 | 5.9 | -27.2 | -51.2 | -0.817 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 |  |  | -4 |  |  | -2.6 |  |  |  | -0.8 | -50.7 | -52 | -18.8 | -22.9 | 1.2 | -6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 17.6 | 9.5 | -6.2 | 2.3 | -6 | 0 |  | 0 | 7.3 | 9.7 | -32 | [5 empty] | -17.1 | -13 | -1 | -0.5 | 0.4 |  | -16.8 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.5 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |  | 0.9 | 0.1 | -12 | -13.2 | -1.8 | -1.4 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | -0.1 | -6 | 0 | -16.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 14 | 0 | 3 | 0.6 | 3.3 | 3.8 |  | -341.117 | 1.4891 | 0 | 2.133 | 1.2 | 0.11372 | 0.15506 |  | 2.1 | 7.1909
15/12/2025 | 06:30 | 38.4 | -90.7 | 6.3 |  |  | -5.3 | 8.5 | 0 |  | 0 | -7.8 | 15.8 |  | 0 |  | 8.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 2.8 | -3.4 | 3.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  | -0.8 | -34.6 | 1.1 | 7.1 | 1.5 | -1.6 | 2.3 | 1 | 7 | -24.4 | -48.7 | 1.361 | 0 | 1.2 | 1 | 0.5 | -2.6 |  |  | -2.5 |  |  | -2.2 |  |  |  | -0.6 | -42 | -43.2 | -9.7 | -13.5 | 4 | -5.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.5 | 9.7 | -5.5 | 2.4 | -5.9 | 0 |  | 0 | 15.2 | 17.6 | -19.1 | [5 empty] | -16.9 | -12.8 | -0.9 | -0.4 | 0.4 |  | -16.7 | 9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.3 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | -2.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.5 |  | 0.4 | 1 | -8.8 | -10.1 | -1.2 | -1 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | -11.9 | 0 | -25.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 14.1 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 3.8 |  | -251.639 | 1.4605 | 0 | 2.024 | 1.2 | 0.33125 | 0.14257 |  | 2 | 7.1583
15/12/2025 | 07:00 | 41.3 | -87.4 | 6.6 |  |  | -5.6 | 14.1 | 0 |  | 0 | -14.6 | 8.4 |  | 0 |  | 10.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.3 |  | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 2.9 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  |  |  | -0.7 | -33.7 | 1.1 | 3.3 | 1.9 | -1.5 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | -28.7 | -43.6 | 1.027 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | -0.8 |  |  | -1.8 |  |  | -1.5 |  |  |  | 0.5 | -48 | -49 | -15.4 | -20.2 | 1.9 | -6.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 19.5 | 24.5 | 5.5 | 6.7 | -0.2 | 0 |  | 0 | 15.7 | 18 | -18.9 | [5 empty] | -23 | -16.5 | -0.9 | -0.5 | 0.4 |  | -16.4 | 1.7 | -1.6 |  | 0 | -0.1 |  | 21 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.5 | -1.7 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.7 |  | 1.5 | 2.2 | -9.9 | -10.9 | -1.3 | -0.9 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | -3.2 | -0.1 | -11.7 | 0 | -1.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 14.4 | 0.2 | 5 | 1.2 | 2.7 | 3.8 |  | -206.073 | 1.4108 | 0 | 1.823 | 1.2 | 0.34061 | 0.09615 |  | 2 | 6.8705
15/12/2025 | 07:30 | 34.4 | -97.9 | 4.5 |  |  | -3.8 | 8.6 | 0 |  | 0 | -10.7 | 12.7 |  | 0 |  | 5.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.3 |  | 2.8 | -3.4 | 3.8 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  |  |  | -0.7 | -30.1 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | -1.5 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | -29.6 | -43.8 | 0.527 | 0 | -6.3 | 0.9 | 0.6 | -0.8 |  |  | -0.5 |  |  | -1.1 |  |  |  | 1.8 | -44.1 | -45.3 | -11.6 | -14.8 | 3.2 | -5.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.7 | 25.1 | 5.5 | 6.8 | 0 | 0 |  | 0 | 20.5 | 22.8 | -12.1 | [5 empty] | -16.8 | -12.8 | -0.7 | -0.4 | 0.4 |  | -15.8 | 4.2 | -3.1 |  | 0 | 0 |  | 24.2 |  | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 0.4 | -1.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.7 |  | 1.5 | 2.9 | -12.1 | -12.7 | -1.6 | -1.1 |  | 1.4 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0.9 | 0.1 | -4.1 | -0.1 | -10 | 0 | -4.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 15 | 0.3 | 1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 |  | -184.473 | 1.6544 | 0 | 2.408 | 1.4 | 0.34293 | 0.07057 |  | 2.1 | 7.9759
15/12/2025 | 08:00 | 39.5 | -89.4 | 5 |  |  | -2.8 | 15.4 | 0 |  | 0 | -1.1 | 22.8 |  | 12.2 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 1.4 |  | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 4.7 |  |  |  |  | 5.2 | -3.9 |  |  |  | -1.1 | -30.4 | 1.9 | 3.6 | 2 | -1.4 | 2.3 | 0.1 | 12.3 | -20.2 | -34.8 | 1.854 | 0 | -10.8 | 0.9 | 0.5 | -1.8 |  |  | 0.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | 4.1 | -41.4 | -42.6 | -8.7 | -13.4 | 5.5 | -4.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 28.5 | 24.8 | 6 | 6.7 | -0.1 | 0 |  | 0 | 29.3 | 31.6 | 0.8 | [5 empty] | -16.1 | -12.4 | -0.6 | -0.3 | 0.4 |  | -13.5 | 8.9 | -4 |  | 0 | -0.1 |  | 26.9 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 1.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 1.5 | 3.1 | -8.2 | -8.9 | -1.1 | -1 |  | 1.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.8 | 0.5 | -4.5 | -0.1 | -6.4 | 0 | 7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 2.5 | 15 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3.7 | 3.7 |  | -10.046 | 1.705 | 0 | 2.0735 | 1.3 | 0.31553 | 0.08023 |  | 2 | 7.4742
15/12/2025 | 08:30 | 39.9 | -71.4 | 7.7 |  |  | -2.2 | 10.9 | 0 |  | 10.9 | 5.2 | 30 |  | 27.7 |  | 15.2 | -0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.6 |  | 2.8 | -3.4 | 3.9 | 7.9 |  |  |  |  | 7.3 | -0.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.9 | 13.3 | 0 | -0.3 | 2.3 | 0.7 | 28.5 | -4.5 | -19.4 | -0.573 | 0 | -11.9 | 0.9 | 0.5 | -3.4 |  |  | -2.9 |  |  | -0.1 |  |  |  | 1.3 | -29 | -29.7 | 4.4 | 1.2 | 10.1 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 44.9 | 25.8 | 6 | 9.3 | 3.8 | 0 |  | 0 | 23 | 25.5 | -8.1 | [5 empty] | -0.5 | -3.1 | -0.7 | -0.4 | 0.4 |  | -12.2 | 9.3 | -4.3 |  | 0 | -0.1 |  | 29.5 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -2 | 0 | 0.7 | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 3.3 | -4.7 | -5.3 | -0.3 | -0.4 |  | 1.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.4 | 1 | -16.9 | -0.1 | -3.8 | 0 | 31.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 2.4 | 15.5 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 4.5 | 3.8 |  | 253.227 | 1.6832 | 0 | 2.3615 | 1.4 | 0.30808 | 0.0651 |  | 2.1 | 7.9179
15/12/2025 | 09:00 | 39.8 | -66 | 9 |  |  | -1.1 | 3.8 | 1.3 |  | 16.7 | 16.8 | 40.7 |  | 30.5 |  | 18.8 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 1.7 |  | 2.8 | -3.4 | 4 | 9.9 |  |  |  |  | 7.4 | 1.7 |  |  |  | -1 | 0 | 2.1 | 13.4 | 0 | -0.3 | 2.3 | 0.2 | 31.7 | -1.3 | -15.9 | 3.308 | 0 | -10.9 | 0.9 | 0.6 | -1.2 |  |  | -0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 6.1 | -26.7 | -27.2 | 7.6 | 4 | 11.5 | -1.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 45.4 | 24.9 | 5.9 | 6.8 | 4.2 | 0 |  | 0 | 29.6 | 31.9 | 1.7 | [5 empty] | 3.9 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.4 |  | -11.1 | 8.4 | -4.1 |  | 0 | 0 |  | 30.2 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1.7 | 1.8 | 2.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  | 1.5 | 3.3 | -5.9 | -5.6 | -0.7 | -0.2 |  | 1.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 2.5 | 1.5 | -18.3 | -0.1 | -3 | 0 | 46.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 2.2 | 15.5 | 0.2 | 3 | 0.7 | 4.1 | 3.8 |  | 362.508 | 1.9584 | 0 | 2.518 | 1.3 | 0.28149 | 0.06371 |  | 2.1 | 8.2216
15/12/2025 | 09:30 | 45.2 | -54.5 | 11.1 |  |  | 0.7 | 7.8 | 2.6 |  | 17.6 | 16.6 | 40.1 |  | 11.6 |  | 21.3 | 0.1 |  |  |  |  | -3.4 | 0.7 |  | 2.8 | -3.4 | 3.8 | 13.1 |  |  |  |  | 8.2 | 5.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.6 | 22.2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0 | 29.5 | 7.6 | -37.3 | 3.07 | 0 | -10.5 | 0.9 | 0.6 | -2.2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5.7 | 35.3 | 34.5 | 6.3 | 19.7 | 2.6 | -6.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 39.4 | 24.7 | 8 | 14.6 | 8.1 | 0 |  | 0 | 32.9 | 35.6 | 6.5 | [5 empty] | 5.2 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 0.4 |  | -11.7 | 9.5 | -3.9 |  | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 2.1 | 3 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 |  | 1.5 | 3.4 | 0.9 | -1.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.5 | 1.9 | -18.1 | -0.1 | -0.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.8 | 2.5 | 16.7 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 4.4 | 3.8 |  | 536.67 | 2.1875 | 0 | 2.0645 | 1.4 | 0.26663 | 0.07835 |  | 2.1 | 8.097
15/12/2025 | 10:00 | 48.4 | 54.3 | 25.3 |  |  | 0.5 | 7.7 | 2.9 |  | 14.7 | 17.7 | 42.4 |  | 11.3 |  | 7.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0.6 |  | 2.8 | -3.4 | 4 | 13.7 |  |  |  |  | 10.4 | 5.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.6 | 19.2 | 0 | 0.6 | 2.4 | -0.5 | 30.1 | 8.1 | -37.2 | 5.561 | 0 | -9.8 | 0.9 | 0.6 | -0.8 |  |  | -1.1 |  |  | 2.3 |  |  |  | 1.9 | 34.3 | 33.6 | 6 | 18.8 | 1.9 | -5.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 40.1 | 31.8 | 9.4 | 14.7 | 7.9 | 0 |  | 0 | 34.7 | 37.4 | 9.6 | [5 empty] | 5.6 | 0.6 | -1.3 | -0.4 | 0.4 |  | -11.6 | 9.4 | -3.7 |  | 0 | -0.1 |  | 34 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 1.7 | 2.2 | -0.8 | 0 | 0.4 | 0 |  | -1.8 | 0 | 0.6 | -0.9 | 1.1 |  | 1.5 | 3.8 | -3.3 | -2.8 | -1 | -0.5 |  | 1.4 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.7 | 2.4 | -19.6 | -0.1 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.8 | 2.2 | 15.2 | 0.5 | 1.7 | 1 | 2.8 | 4.2 |  | 655.061 | 1.886 | 0 | 2.2745 | 1.4 | 0.25616 | 0.06643 |  | 2 | 7.8831
15/12/2025 | 10:30 | 46.4 | 81.4 | 24.1 |  |  | 4.9 | 14.9 | 8.7 |  | 21 | 18.4 | 41.9 |  | 14.1 |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 0.5 |  | 2.7 | -3.4 | 3.8 | 15.6 |  |  |  |  | 10.5 | 5.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.7 | 21.8 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 34.3 | 12.2 | -32.5 | 2.587 | 0 | -10.2 | 0.9 | 0.5 | -2.8 |  |  | -0.8 |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.8 | 37.5 | 36.9 | 8.8 | 22.7 | 3.8 | -5.3 |  | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 38.9 | 33.7 | 10.3 | 14.5 | 7.6 | 0 |  | 0 | 39.8 | 42.5 | 15.9 | [5 empty] | 6.4 | 1.2 | -1.6 | -0.5 | 0.4 |  | -10.6 | 9.5 | -3.4 |  | 0 | -0.1 |  | 33.7 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 2.1 | 3.4 | -2 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 1.1 |  | 1.5 | 3.6 | -2.1 | -1.2 | -0.4 | -0.3 |  | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1.9 | 2.8 | -16.4 | -0.1 | 5.5 | 0 | 43.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.9 | 2.4 | 15.6 | 0.1 | 2 | 1.4 | 4.1 | 4.2 |  | 779.187 | 1.4416 | 0 | 2.4835 | 1.2 | 0.25289 | 0.07686 |  | 2 | 7.4549
15/12/2025 | 11:00 | 44.3 | 84.4 | 25.8 |  |  | -0.1 | 10.3 | 7.2 |  | 18.4 | 19.4 | 43.5 |  | 15.5 |  | 7.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.9 | 1.1 |  | 2.8 | -3.4 | 4 | 15.9 |  |  |  |  | 11.5 | 6.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.4 | 20.8 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 36.5 | 14.7 | -30.8 | 4.79 | 0 | -9.7 | 0.9 | 0.6 | 19.3 |  |  | -2.1 |  |  | 0.4 |  |  |  | -0.1 | 38 | 37.4 | 10 | 22.4 | 4 | -5.2 |  | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 38.9 | 33.1 | 9.6 | 14.8 | 10.9 | 0 |  | 0 | 49.4 | 52.3 | 3.5 | [5 empty] | 12.5 | 4.8 | -1.3 | -0.4 | 0.4 |  | -11.2 | 9.5 | -3.7 |  | 0.1 | -0.1 |  | 34 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 2.1 | 3.2 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 1.1 |  | 1.5 | 3.7 | -6.2 | -1.5 | -1.1 | -0.3 |  | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.4 | 3 | -18 | -0.1 | 3.6 | 0 | 47.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.8 | 2.4 | 13.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 4.2 |  | 806.59 | 1.9115 | 0 | 2.485 | 1.3 | 0.25556 | 1.5899 |  | 2.4 | 9.9419
15/12/2025 | 11:30 | 46.7 | 95.9 | 27.8 |  |  | -2.7 | 17.4 | 6.2 |  | 24.5 | 19.9 | 43.2 |  | 14.1 |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0.7 |  | 2 | -3.4 | 6.5 | 16.4 |  |  |  |  | 11.3 | 5.7 |  |  |  | -1.1 | -22.3 | 2.5 | 21.7 | 0 | -0.6 | 2.2 | 0.3 | 35.6 | 13.7 | -31.8 | 4.752 | 0 | -11.1 | 0.9 | 0.7 | 15.3 |  |  | -3.2 |  |  | 1 |  |  |  | 4.9 | 36.9 | 37 | 7.7 | 14.1 | 4.3 | -5.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 38.9 | 33.6 | 10.1 | 14.7 | 10.9 | 0 |  | 0 | 68.9 | 71.9 | 4.4 | [5 empty] | 7.4 | 1.7 | -1.3 | -0.5 | 0.4 |  | -11.9 | 10 | -3.6 |  | 0 | 0 |  | 33.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | 2 | 3.1 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 0.5 |  | 0.1 | 3.7 | 1.8 | -1.9 | 0.1 | -0.4 |  | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.5 | 2.9 | -16.9 | -0.1 | 3.7 | 0 | 43.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.5 | 2.5 | 12.8 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 3.4 | 4.2 |  | 827.952 | 1.8009 | -0.343 | 2.172 | 1.4 | 0.25897 | 2.6672 |  | 2.6 | 10.556
15/12/2025 | 12:00 | 39.5 | 53.4 | 20.6 |  |  | -5 | 6.3 | 4.7 |  | 11.4 | 11.3 | 35.1 |  | 7.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | 0.5 |  | 2.7 | -3.4 | 6.2 | 13.8 |  |  |  |  | 8 | 4.3 |  |  |  | -1.2 | -25.5 | 2.5 | 21.8 | 0 | -0.8 | 2.2 | 0.1 | 26.1 | 4.3 | -40.3 | 3.469 | 0 | -12.1 | 0.9 | 0.5 | 15.8 |  |  | -6.6 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 29.4 | 27.9 | 0.3 | 7.3 | 1 | -6.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61 | 33.3 | 10.2 | 13.3 | 10.9 | 0 |  | 0 | 58.3 | 61.4 | -10.2 | [5 empty] | 3.1 | -0.7 | -1.5 | -0.6 | 0.4 |  | -13.4 | 9.1 | -3.9 |  | 0 | -0.1 |  | 34 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 1.5 | 1.6 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -1.6 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | 0.3 |  | 1.6 | 3.8 | -7.7 | -3.3 | -1.3 | -0.6 |  | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 2.2 | 3.1 | -18.1 | -0.1 | 2.9 | 0 | 34.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.4 | 2.3 | 12.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 4.2 |  | 575.969 | 1.6853 | -0.615 | 2.186 | 1.3 | 0.2693 | 2.6591 |  | 2.5 | 9.9847
15/12/2025 | 12:30 | 37.2 | 37.1 | 15.9 |  |  | -5.8 | 0.3 | 2.2 |  | 10.8 | 10.4 | 33.7 |  | 9.4 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 2.7 | -3.4 | 6 | 11.8 |  |  |  |  | 7.3 | 4 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.8 | 21.3 | 0 | -1.9 | 2.2 | 0.4 | 24.4 | 2.4 | -41.6 | 0.203 | 0 | -5.1 | 0.9 | 0.6 | 13.5 |  |  | -8.6 |  |  | 0.3 |  |  |  | -4.9 | 33.5 | 32 | 4.4 | 12.2 | 1.5 | -6.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.5 | 33.2 | 10 | 13.3 | 10.7 | 0 |  | 0 | 58.6 | 62 | -18.9 | [5 empty] | 0.7 | -2.2 | -1.6 | -0.6 | 0.4 |  | -13.9 | 9.5 | -4 |  | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 1.4 | 1.1 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -1.8 | 0.6 | 0.5 | -1 | 0.4 |  | 6.6 | 3.9 | -4.1 | -3.9 | -0.8 | -0.7 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.5 | 3 | -17 | -0.1 | 3.3 | 0 | 28.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.4 | 2.4 | 12.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 4.3 | 4.2 |  | 561.403 | 1.1426 | 0.396 | 1.781 | 1.3 | 0.2716 | 2.6536 |  | 2.5 | 10.0448
15/12/2025 | 13:00 | 38.5 | 33.8 | 15.4 |  |  | -8.7 | -1.4 | 2.1 |  | 10.4 | 8 | 31.9 |  | 7.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | 0.8 |  | 2.5 | -3.4 | 3.5 | 12.3 |  |  |  |  | 6.4 | 3.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.2 | 20.6 | 0 | -1.5 | 2.2 | 0.2 | 24.1 | -6.1 | -42.8 | 1.801 | 0 | -6.3 | 0.9 | 0.6 | 15.8 |  |  | -9.9 |  |  | -0.7 |  |  |  | -0.8 | 31.2 | 30.7 | 1.9 | 10.1 | 1 | -6.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.5 | 24.6 | 10.2 | 12.1 | 10.8 | 0 |  | 0 | 56.7 | 59.9 | -22 | [5 empty] | -0.4 | -2.8 | -1.5 | -0.6 | 0.4 |  | -13.7 | 9.6 | -4 |  | 0 | 0 |  | 33.6 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 1.3 | 1 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2 | 0.7 | 0.5 | -0.9 | 0.3 |  | 14.9 | 3.5 | -4.4 | -3.9 | -0.8 | -0.7 |  | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.4 | 3 | -18.4 | -0.1 | 4.8 | 0 | 27.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 2.3 | 12.4 | 0.2 | 2 | 1.4 | 3.9 | 4.3 |  | 515.701 | 1.6787 | -0.001 | 2.5405 | 1.3 | 0.26647 | 2.6562 |  | 2.5 | 10.9409
15/12/2025 | 13:30 | 40.5 | 40.1 | 17.1 |  |  | -9 | -3.7 | 3.4 |  | 9.9 | 11.2 | 35.7 |  | 9.7 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2.7 | -3.4 | 3.7 | 12.5 |  |  |  |  | 7.9 | 2.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.7 | 20.1 | 0 | -1.7 | 2.2 | 0.2 | 24.6 | -5.8 | -42.6 | 4.475 | 0 | -4 | 1 | 0.6 | 16.1 |  |  | -9 |  |  | -0.1 |  |  |  | -0.5 | 31.7 | 31 | 3 | 10.2 | 1.3 | -6.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.9 | 24.1 | 9.5 | 12.1 | 6.1 | 0 |  | 0 | 56.2 | 59.6 | -22.6 | [5 empty] | -1.9 | -3.7 | -1.3 | -0.3 | 0.4 |  | -12.9 | 9.6 | -4.2 |  | 0 | -0.1 |  | 33.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | 1.5 | 1.6 | -3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | 0.3 |  | 19.7 | 3.4 | -1.3 | -3.5 | -0.3 | -0.6 |  | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 2 | 1.4 | -18.5 | -0.1 | 8.4 | 0.7 | 28.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.4 | 2.4 | 12.5 | 0.2 | 4.5 | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 553.375 | 1.7059 | 0.46 | 2.613 | 1.3 | 0.26413 | 2.6675 |  | 2.5 | 11.5105
15/12/2025 | 14:00 | 39.1 | 36.8 | 15.9 |  |  | -6.5 | 13 | 11.2 |  | 10.9 | 11.2 | 35.2 |  | 9.5 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 1.3 |  | 2.6 | -3.4 | 3.9 | 13.7 |  |  |  |  | 8 | 3.3 |  |  |  | -1.6 | -4.7 | 2.1 | 21.1 | 0 | -0.7 | 2.2 | 0.4 | 27 | -3.2 | -39.4 | 4.129 | 0 | -3.5 | 0.9 | 0.5 | 14.9 |  |  | -8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 6.5 | 32.9 | 31.1 | 3.7 | 12.3 | 1.7 | -6.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61 | 25.1 | 10.3 | 12 | 6 | 0 |  | 0 | 61.2 | 64.4 | -16.2 | [5 empty] | 0.9 | -2 | -1.3 | -0.3 | 0.4 |  | -12.2 | 9.1 | -4 |  | 0 | 0 |  | 25.7 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | 1.5 | 1.7 | -4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -1.9 | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 0.6 |  | 17.2 | 3.4 | -5.3 | -3.3 | -0.9 | -0.6 |  | 1.6 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.3 | 2.3 | -19.2 | -0.1 | 8.3 | 0.8 | 35.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 | 2.4 | 13.6 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 4.3 |  | 607.929 | 1.8427 | 0.864 | 2.8315 | 1.3 | 0.25866 | 2.6589 |  | 2.5 | 12.2557
15/12/2025 | 14:30 | 44.2 | 69.1 | 21.5 |  |  | -3.6 | 15.5 | 12 |  | 19.6 | 22.6 | 46 |  | 11.9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.5 |  | 2.5 | -3.4 | 4 | 16.8 |  |  |  |  | 10.6 | 4.5 |  |  |  | -1.6 | -20.7 | 3.1 | 14 | 4.7 | -0.8 | 2.2 | 0.3 | 30.4 | 9.7 | -36.8 | 6.076 | 4 | -3.7 | 0.9 | 0.5 | 15.2 |  |  | -5.1 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.9 | 35.3 | 34.3 | 6.2 | 13.8 | 3.3 | -5.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 59.8 | 25.1 | 15.6 | 12.2 | 6.2 | 0 |  | 0 | 67.7 | 71.2 | -6.8 | [5 empty] | 2.5 | -1 | -1.3 | -0.3 | 0.4 |  | -11.5 | 9.6 | -3.9 |  | 0 | 0 |  | 34.3 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | 1.8 | 2.6 | -3.9 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -1.9 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 1.1 |  | 10.3 | 3.4 | 2.8 | -3 | 0.5 | -0.6 |  | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 2.4 | 1.7 | -17.3 | -0.1 | 10 | 2.2 | 44.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 13.8 | 0.2 | 3 | 0 | 3.9 | 4.3 |  | 785.676 | 1.9893 | 0.834 | 2.338 | 1.2 | 0.25953 | 2.6658 |  | 2.4 | 11.6867
15/12/2025 | 15:00 | 38.5 | 48.6 | 18.3 |  |  | -5.8 | 8.8 | 9.1 |  | 13 | 11.7 | 35.4 |  | 10.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.5 | -3.4 | 3.7 | 16 |  |  |  |  | 10.6 | 5 |  |  |  | -1.7 | -12.3 | 4.9 | 13.1 | 4.4 | -0.5 | 2.2 | 0.3 | 29.4 | 8.7 | -37.5 | 5.246 | 1.3 | -3.2 | 0.9 | 0.6 | 15.6 |  |  | -5.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 6.1 | 33.9 | 32.7 | 5.1 | 13.5 | 2.2 | -5.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.4 | 24.9 | 14.7 | 12.9 | 5.9 | 0 |  | 0 | 66.5 | 69.8 | -8 | [5 empty] | 5.3 | 0.8 | -1.3 | -0.3 | 0.4 |  | -11.4 | 8.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30.5 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | 1.9 | 2.6 | -3.8 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1 |  | 5.2 | 3.5 | -6.3 | -2.3 | -1.1 | -0.5 |  | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 2 | 1.2 | -17.3 | -0.1 | 11.1 | 0 | 43.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 14 | 0.2 | 1.8 | 0 | 3.5 | 4.2 |  | 692.646 | 2.2077 | 0.948 | 2.306 | 1.3 | 0.26646 | 2.6687 |  | 2.5 | 12.1968
15/12/2025 | 15:30 | 39.5 | 70.8 | 23.4 |  |  | -3.8 | 12.4 | 11.2 |  | 17.3 | 16.3 | 38.6 |  | 12.4 |  | 3.3 | -0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0.9 |  | 2.7 | -3.4 | 3.9 | 16.6 |  |  |  |  | 11.3 | 5.5 |  |  |  | -1.7 | -20.1 | 4 | 13.4 | 6 | 0 | 2.2 | -0.1 | 30.9 | 10 | -35.4 | 5.815 | 1.7 | -2.9 | 0.9 | 0.6 | 16.4 |  |  | -5.1 |  |  | 0.4 |  |  |  | 7.4 | 37.4 | 36.4 | 8.2 | 15.8 | 3.3 | -5.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 60.3 | 29.4 | 15.5 | 10 | 5.9 | 0 |  | 0 | 69.5 | 72.5 | -4.8 | [5 empty] | 6 | 1.2 | -1.3 | -0.3 | 0.4 |  | -11.5 | 8.8 | -3.9 |  | 0 | 0 |  | 27.4 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | 1.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |  | 6.2 | 0.6 | 1.5 | -2.2 | 0.3 | -0.3 |  | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.8 | 0.7 | -18.3 | 0 | 10.2 | 1.4 | 49.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 12.5 | 0.2 | 2.9 | 0 | 4.3 | 4.2 |  | 782.015 | 2.2464 | -0.036 | 2.6255 | 1.3 | 0.26351 | 2.6629 |  | 2.5 | 11.5623
15/12/2025 | 16:00 | 40.6 | 71.1 | 24.2 |  |  | -6.1 | 21.5 | 9.3 |  | 18.9 | 11.3 | 34.6 |  | 13.5 |  | 7 | -0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 0.7 |  | 2.7 | -3.4 | 3.7 | 16.5 |  |  |  |  | 11.4 | 5.2 |  |  |  | -1.6 | -24.3 | 4.3 | 13.2 | 6.8 | 0.5 | 2.2 | 0 | 33.9 | 13.3 | -33.5 | 5.472 | -2.4 | -2.7 | 0.9 | 0.6 | 14.4 |  |  | -3.2 |  |  | -1.3 |  |  |  | 7.8 | 36.9 | 35.7 | 7.9 | 15.6 | 3.5 | -5.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.8 | 28.7 | 15.1 | 10.2 | 6 | 0 |  | 0 | 71.7 | 74.9 | -0.6 | [5 empty] | 4.6 | 0.4 | -1.3 | -0.1 | 0.4 |  | -11.7 | 8.4 | -3.9 |  | 0 | -0.1 |  | 27.3 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | 2.1 | 3.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |  | 10.8 | 2.2 | 0.7 | -1.9 | 0.1 | -0.4 |  | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.6 | 0.3 | -18.2 | -0.1 | 11.1 | 0 | 47.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 12 | 0.2 | 3 | 0 | 3.9 | 4.2 |  | 794.272 | 2.5859 | -0.586 | 2.2545 | 1.3 | 0.26602 | 2.6667 |  | 2.5 | 10.9871
15/12/2025 | 16:30 | 41.3 | 61 | 22.8 |  |  | -6.4 | 16.8 | 7.8 |  | 11.8 | 16 | 40 |  | 10.3 |  | 4.6 | 0.2 |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 |  | 2.7 | -3.4 | 3.7 | 15.3 |  |  |  |  | 11.1 | 4.1 |  |  |  | -1.7 | -26.1 | 3.1 | 12.7 | 6.4 | -0.1 | 2.2 | 0.7 | 28.9 | 8.3 | -38.6 | 9.534 | 0.2 | -2.2 | 0.9 | 0.6 | 17.1 |  |  | -5.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | -0.1 | 33.5 | 32.5 | 4.8 | 11.9 | 1.9 | -6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.2 | 28 | 14.3 | 10.1 | 5.9 | 0 |  | 0 | 67.1 | 70.4 | -7.5 | [5 empty] | 2.8 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | 0.4 |  | -11.6 | 7.9 | -3.8 |  | 0 | 0 |  | 21.7 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -1.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 12.7 | 1.3 | -7 | -2.3 | -1.2 | -0.3 |  | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.5 | 0 | -23.8 | -0.1 | 11.2 | 0 | 48.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 11.8 | 0.2 | 3.4 | 0 | 4.2 | 4.2 |  | 695.334 | 2.1411 | -1.049 | 2.1125 | 1.2 | 0.2674 | 2.6657 |  | 2.4 | 9.7378
15/12/2025 | 17:00 | 40.5 | 59.6 | 21.3 |  |  | -8.1 | 9.8 | 4.8 |  | 6.7 | 13.1 | 37.8 |  | 9 |  | 2.8 | 0.3 |  |  |  |  | 4.2 | 0.5 |  | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 15 |  |  |  |  | 10.4 | 3.4 |  |  |  | -1.8 | -28.8 | 2.3 | 15.8 | 2.1 | -1.3 | 2.2 | 0.6 | 24.4 | 3.9 | -42.7 | 9.312 | 2.1 | -2.3 | 0.9 | 0.5 | 19.5 |  |  | -5.7 |  |  | -2.5 |  |  |  | -2.6 | 31.7 | 30.3 | 3.4 | 10.9 | 0.8 | -6.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.2 | 27.5 | 13.6 | 12.2 | 5.8 | 0 |  | 0 | 62.2 | 65.5 | -13.5 | [5 empty] | -0.1 | -2.4 | -1.5 | -0.3 | 0.4 |  | -10.4 | 2.9 | -4 |  | 0 | -0.1 |  | 11.7 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -0.6 | 1.9 | 2.7 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.5 |  | 15.4 | 1 | -5.5 | -2.4 | -0.9 | -0.3 |  | 1.8 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.7 | 0 | -27.5 | -0.2 | 11.4 | 0 | 43.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 11.2 | 0.3 | 2.1 | 0 | 3.3 | 4.2 |  | 596.912 | 1.87 | -1.21 | 2.0525 | 1.2 | 0.2683 | 2.6711 |  | 2.3 | 9.1519
15/12/2025 | 17:30 | 39.5 | 67.7 | 24.5 |  |  | -10 | -5.8 | 4.2 |  | 5.4 | 3.9 | 27.4 |  | 5.5 |  | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.2 |  | 2.8 | -3.4 | 3.4 | 16 |  |  |  |  | 9.4 | 1.6 |  |  |  | -1.8 | -17.4 | 2.1 | 15.9 | 2.1 | -1.1 | 2.2 | 0.6 | 21.1 | 3.1 | -45.5 | 5.593 | 1.1 | -3.9 | 0.9 | 0.6 | 15.4 |  |  | -7.9 |  |  | -4.1 |  |  |  | 0.1 | 27.5 | 26.4 | -1.7 | 6.1 | -0.3 | -6.7 |  | -1.2 |  |  |  | 0 |  | 61.5 | 28.9 | 15 | 10.1 | 6 | -10.1 |  | 0 | 57.4 | 60.9 | -20.9 | [5 empty] | -3.7 | -4.5 | -1.3 | -0.2 | 0.4 |  | -8.7 | 0.3 | -4.1 |  | 0 | 0 |  | 2.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 2.6 | 4.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | 0.3 |  | 24.1 | 0.1 | -6.1 | -1.4 | -1 | -0.1 |  | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.1 | 0 | -0.9 | -0.2 | 14 | 0 | 19.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 2 | 12.8 | 0.5 | 1 | 0 | 3.9 | 4.2 |  | 517.193 | 1.9321 | -1.437 | 1.883 | 1.3 | 0.27729 | 2.0512 |  | 2.5 | 8.5065
15/12/2025 | 18:00 | 39.7 | 59.5 | 23.3 |  |  | -13.6 | -2.1 | 2 |  | -1.2 | -4.3 | 19.1 |  | 4.3 |  | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 1.1 |  | 2.8 | -3.4 | 3.2 | 11.3 |  |  |  |  | 10.4 | 0.1 |  |  |  | -1.8 | -28.9 | 1.1 | 15.1 | 2.4 | -0.2 | 0 | 0.4 | 19.2 | -8.3 | -47.9 | 4.228 | -1.3 | -4.6 | 0.9 | 0.7 | 15.6 |  |  | -10.8 |  |  | -5.8 |  |  |  | -4.7 | 26.8 | 25.7 | -2.6 | 6.3 | -1.1 | -6.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.7 | 29.2 | 15 | 10.4 | 6.1 | -14.3 |  | 4.5 | 50.5 | 53.7 | -30.7 | [5 empty] | -5.9 | -5.8 | -1.5 | -0.2 | 0.4 |  | -8.1 | 0.3 | -4.3 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.4 | 0.4 | -1 | 0.1 |  | 25.4 | 0.1 | -4.1 | -2 | -0.5 | 0.2 |  | 1.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 1.1 | 0 | 8.8 | -0.2 | 13.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 12 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 4.2 |  | 389.628 | 1.2868 | -1.462 | 1.9945 | 1.2 | 0.28914 | 0.18605 |  | 1.9 | 5.3945
15/12/2025 | 18:30 | 40.3 | -44.8 | 10.9 |  |  | -9.7 | 4.9 | 4.6 |  | 5.4 | 2 | 25.7 |  | 23 |  | 37.9 | -0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.4 |  | 2.9 | -3.4 | 4.1 | 10.4 |  |  |  |  | 11.8 | 2.1 |  |  |  | -1.8 | -26.4 | 0.3 | 15.4 | 2.2 | -1 | 0.6 | 0.1 | 27.9 | 8.7 | -39.1 | 5.926 | -0.4 | -3.8 | 0.9 | 0.6 | 14.3 |  |  | -6.5 |  |  | -4.3 |  |  |  | -1.7 | -20.8 | -22 | -1.5 | 0.3 | 8 | -3.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.2 | 29.3 | 9 | 10 | 6 | -14.2 |  | 5.3 | 50.4 | 53.6 | -31 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | -1.3 | -0.1 | 0.4 |  | -7.8 | 0 | -4.2 |  | 0 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.3 |  | 10.1 | 0.3 | -0.7 | -1.9 | 0 | 0.2 |  | 1.9 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 13 | 0.2 | 4 | 0 | 2.7 | 4.3 |  | 318.626 | 1.1425 | -1.321 | 2.375 | 1.3 | 0.30041 | 0.12199 |  | 2.1 | 6.019
15/12/2025 | 19:00 | 38 | -40.8 | 12.3 |  |  | -6.2 | 12.9 | 4.4 |  | 6.5 | 8.5 | 32.5 |  | 26.2 |  | 38.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.6 |  | 2.8 | -3.4 | 3.7 | 11.4 |  |  |  |  | 9.7 | 5 |  |  |  | -1.7 | -25.7 | 0.9 | 14.5 | 2.3 | -1.2 | 2.6 | -0.6 | 30.5 | 11.3 | -36.9 | 8.846 | 0 | -2.7 | 0.9 | 0.7 | 15.6 |  |  | -3.2 |  |  | -3.1 |  |  |  | -1.2 | -18.3 | -19.4 | 1.8 | 2.8 | 8.7 | -3.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.2 | 28.5 | 8.6 | 10.2 | 5.8 | -13.1 |  | 5.5 | 55 | 58.2 | -24 | [5 empty] | 5.5 | 0.9 | -1.3 | 0 | 0.4 |  | -8.5 | 0 | -3.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | -0.9 | -1.7 | 0.3 | 0.3 |  | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 14.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1 | 2.7 | 4.3 |  | 393.946 | 1.233 | -0.948 | 2.6285 | 1.3 | 0.2994 | 0.09346 |  | 2 | 6.6063
15/12/2025 | 19:30 | 42.4 | -45.3 | 11.4 |  |  | -6.4 | 14.6 | 5.6 |  | 11.6 | 10.3 | 33.8 |  | 28.2 |  | 24.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 0.4 |  | 2.8 | -3.4 | 3.9 | 13.4 |  |  |  |  | 9.4 | 17.4 |  |  |  | -1.8 | -27.8 | 0.5 | 15.2 | 2.1 | -1 | 2.6 | 0.3 | 33 | 13.8 | -34.2 | 7.228 | -1.2 | -2.6 | 0.9 | 0.7 | 14.4 |  |  | -4 |  |  | -2.5 |  |  |  | -0.6 | -15.2 | -16.1 | 7.6 | 7.1 | 10 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.4 | 41.2 | 8.7 | 10.7 | 5.8 | -11.9 |  | 6 | 56.2 | 59.6 | -22.7 | [5 empty] | 5.3 | 0.6 | -1.2 | -0.1 | 0.4 |  | -9.3 | 0 | -3.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.7 |  | 0 | 0.4 | -0.1 | -0.8 | 0.4 | 0 |  | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.6 | 3.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 14.2 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 3.7 |  | 455.628 | 1.192 | -0.77 | 2.279 | 1.3 | 0.29903 | 0.10706 |  | 2.2 | 6.6071
15/12/2025 | 20:00 | 39.8 | -58 | 7 |  |  | -6.8 | 12.3 | 5.2 |  | 6.2 | 7.4 | 31.1 |  | 24.9 |  | 21.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.6 |  | 2.8 | -3.4 | 3.7 | 11.7 |  |  |  |  | 6.5 | 19.3 |  |  |  | -1.8 | -26.6 | 0.5 | 15.2 | 2.1 | -1.2 | 2.4 | 0 | 26.5 | 7.4 | -40.3 | 6.571 | 0.3 | -3 | 0.9 | 0.8 | 16.1 |  |  | -7.6 |  |  | -2.8 |  |  |  | -1.4 | -18 | -19.2 | 4.5 | 4.5 | 8.8 | -3.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.4 | 40.7 | 8.8 | 10.8 | 5.8 | -16.8 |  | 4.3 | 68.5 | 71.9 | -9 | [5 empty] | 1.2 | -1.8 | -1.2 | 0 | 0.4 |  | -9 | 0 | -3.6 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.6 | -2.5 | 0.2 | 0.3 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.9 | 3.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 13.9 | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 3.8 |  | 392.871 | 1.2442 | -1.024 | 1.708 | 1.3 | 0.30914 | 0.1798 |  | 2 | 5.7172
15/12/2025 | 20:30 | 37.6 | -60.2 | 6.8 |  |  | -8.3 | 14.1 | 1.9 |  | 5.5 | 1.4 | 24.9 |  | 24.2 |  | 23.8 | -0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.2 |  | 2.9 | -3.4 | 3.5 | 12.5 |  |  |  |  | 7.7 | 18.7 |  |  |  | -1.5 | -24.9 | 0.9 | 15.1 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 25.4 | 6.3 | -41.1 | 5.567 | -1.8 | -3.5 | 0.9 | 0.7 | 14.7 |  |  | -9 |  |  | -3.4 |  |  |  | 0.2 | -18.7 | -19.9 | 3.6 | 3.8 | 8.4 | -3.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.9 | 41.4 | 9 | 10.8 | 5.9 | -20.2 |  | 5.3 | 66.6 | 69.9 | -11.9 | [5 empty] | 0 | -2.6 | -1.1 | 0 | 0.3 |  | -8.7 | 0 | -3.8 |  | 0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0 | -1.2 | -2.8 | 0.1 | 0.5 |  | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 2.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 13.7 | 0.2 | 3.7 | 0.8 | 2.9 | 3.7 |  | 355.967 | 1.4134 | -1.436 | 2.853 | 1.3 | 0.31152 | 0.12979 |  | 1.9 | 6.4717
15/12/2025 | 21:00 | 38.8 | -55.7 | 7.1 |  |  | -7.6 | 15.9 | 1.4 |  | 5.4 | 6.6 | 30.1 |  | 24.6 |  | 24.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 1.3 |  | 2.8 | -3.4 | 3.3 | 14.2 |  |  |  |  | 5.7 | 19.2 |  |  |  | -1.4 | -23.6 | 0.8 | 15.3 | 2 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 24.8 | 5.8 | -41.9 | 5.634 | -0.2 | -2.7 | 1 | 0.7 | 17.9 |  |  | -8.6 |  |  | -3.3 |  |  |  | 0.6 | -18.6 | -19.8 | 4 | 4.3 | 8.7 | -3.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.4 | 41.3 | 9 | 10.7 | 5.7 | -19.7 |  | 5.7 | 67.1 | 70.5 | -11 | [5 empty] | 0.1 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.4 |  | -8.9 | 0 | -3.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | -1.1 | -2.2 | 0.5 | 0.5 |  | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 13.3 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 3.5 |  | 376.234 | 1.2805 | -1.519 | 2.899 | 1.3 | 0.31701 | 0.15801 |  | 1.9 | 6.3355
15/12/2025 | 21:30 | 40.8 | -45.1 | 9.3 |  |  | -7.9 | 17.6 | 2.2 |  | 10.1 | 12.8 | 36.6 |  | 28.3 |  | 26.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.3 |  | 2.8 | -3.4 | 3.5 | 12.8 |  |  |  |  | 6.5 | 21 |  |  |  | -1.3 | -21.1 | 1.2 | 15.2 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 32.3 | 13.1 | -35 | 7.522 | 1.6 | -1.5 | 0.9 | 0.6 | 19.9 |  |  | -2.2 |  |  | -3.2 |  |  |  | 1.9 | -15.2 | -16.2 | 7.9 | 8.1 | 10.3 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 60.8 | 41.3 | 9.1 | 10.7 | 5.7 | -12.6 |  | 8.3 | 12.2 | 15.4 | -37.1 | [5 empty] | 7.1 | 1.6 | -1 | 0 | 0.4 |  | -8.1 | 0 | -4.1 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.4 | 7.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |  | 0.3 | 0 | -2.4 | -2.9 | 0.3 | 0.5 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 13 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 |  | 357.322 | 1.4903 | -1.796 | 2.6625 | 1.3 | 0.3096 | 0.17204 |  | 2 | 6.1385
15/12/2025 | 22:00 | 39.8 | -23.5 | 13.7 |  |  | -11.3 | 15.9 | 0.6 |  | 13.9 | 11.5 | 34.7 |  | 29.8 |  | 28.4 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1.6 |  | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 12.6 |  |  |  |  | 5.9 | 22.1 |  |  |  | -1.4 | -10.8 | 2.5 | 15.7 | 2 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 34.9 | 15.7 | -32.1 | 5.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.2 |  |  | -4.5 |  |  |  | 5.3 | -13.1 | -14.3 | 9.8 | 9.9 | 11.2 | -2.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.5 | 41 | 8.9 | 10.7 | 5.7 | -9.5 |  | 9.4 | 16.3 | 19.3 | -32 | [5 empty] | 10 | 3.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | -8.4 | 0 | -3.8 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -1.4 | -1.9 | 0.3 | 0.8 |  | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 12.6 | 0.1 | 5.2 | 0.4 | 2.9 | 2.3 |  | 415.813 | 1.8242 | -1.672 | 2.5355 | 1.2 | 0.30978 | 0.15513 |  | 2 | 6.3526
15/12/2025 | 22:30 | 41.2 | -34.4 | 12.2 |  |  | -10.3 | 25.4 | 0 |  | 5.7 | 9.8 | 33.3 |  | 24.8 |  | 23.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1 |  | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 11.6 |  |  |  |  | 5.7 | 15.8 |  |  |  | -1.6 | -12.1 | 3.1 | 15.6 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 28.1 | 9.1 | -38.7 | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3 |  |  | -3.1 |  |  |  | 2.4 | -17.5 | -18.3 | 2.2 | 3.9 | 9.1 | -2.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61.1 | 51.5 | 8.9 | 10.7 | 5.7 | -14.8 |  | 7.6 | 10.5 | 13.6 | -40.7 | [5 empty] | 5.5 | 0.7 | -0.6 | 0.1 | 0.4 |  | -9 | 0 | -4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 6.6 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |  | 0.8 | 0 | -3 | -3.4 | 0 | 0.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 13.2 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 3 |  | 306.414 | 2.1824 | -1.068 | 2.377 | 1.2 | 0.31089 | 0.09174 |  | 1.8 | 6.894
15/12/2025 | 23:00 | 38 | -40.9 | 11 |  |  | -14.3 | 4.4 | 0 |  | 0.5 | 1.6 | 25.3 |  | 21.9 |  | 46.1 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 0.8 |  | 2.8 | -3.4 | 3.4 | 9 |  |  |  |  | 4.8 | -1.6 |  |  |  | -1.7 | -12.7 | 3.1 | 15.4 | 2 | 0.5 | 2.3 | -0.3 | 25 | 5.9 | -41.6 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.4 |  |  | -4.5 |  |  |  | 1.6 | -21.5 | -22.6 | -1.7 | -0.1 | 7.6 | -3.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 61 | 51.1 | 8.9 | 10.7 | 5.8 | -18.1 |  | 6.4 | 5.2 | 8.3 | -48.2 | [5 empty] | 2.9 | -0.9 | -0.6 | 0 | 0.4 |  | -9.7 | 0 | -3.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 6.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |  | 0.3 | 0 | -3.4 | -3.9 | -0.2 | 0.4 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 2.4 | 12.6 | 0 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 3.5 |  | 178.97 | 2.1014 | -1.601 | 2.264 | 1.2 | 0.30352 | 0.11748 |  | 0.9 | 5.2854
15/12/2025 | 23:30 | 37.4 | -36.5 | 12.6 |  |  | -17.9 | 11.3 | 0 |  | 6.5 | 6.7 | 30.8 |  | 24.1 |  | 43.1 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0.9 |  | 2.8 | -3.4 | 3.2 | 8 |  |  |  |  | 3.3 | -0.9 |  |  |  | -1.7 | -20.5 | 3.1 | 14.5 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | -0.5 | 26.9 | 7.8 | -39.8 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -3.9 |  |  | -5.7 |  |  |  | 1.4 | -19.7 | -20.6 | -0.2 | 1.6 | 8.1 | -3.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30 | 19.9 | 2.4 | 2.6 | 5.6 | -13.7 |  | 8 | 8.1 | 11.2 | -44 | [5 empty] | 1.5 | -1.7 | -0.6 | 0 | 0.4 |  | -10.2 | 0 | -1.2 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 6.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 |  | 3.5 | 0 | -0.7 | -0.8 | 0.5 | 0.9 |  | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 12.4 | 0 | 4 | 0.1 | 2.7 | 3.5 |  | 152.905 | 2.1623 | -0.896 | 2.3465 | 1.2 | 0.2904 | 0.14134 |  | 1 | 6.2446
16/12/2025 | 00:00 | 40.2 | -29.6 | 12.6 |  |  | -18.7 | 6.8 | 0 |  | 2.8 | 2.9 | 26.3 |  | 20.8 |  | 54.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 0.9 |  | 3.1 | -3.4 | 3.4 | 6.7 |  |  |  |  | 4.1 | -2.5 |  |  |  | -1.6 | -20.9 | 3.2 | 15.6 | 1.8 | 1 | 2.3 | 0.1 | 23.3 | 4.1 | -43.4 | 5.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.9 |  |  | -4.8 |  |  |  | 2.2 | -24 | -24.9 | -4.8 | -5.1 | 7.2 | -3.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 19.9 | 20.5 | 2.7 | 0.9 | 5.7 | -15.8 |  | 0 | 4 | 7.1 | -50 | [5 empty] | -2.4 | -4 | -0.6 | 0 | 0.4 |  | -10.6 | 0 | -2 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |  | 1.7 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 12 | 0.5 | 3 | 0 | 2.8 | 3.4 |  | 72.629 | 2.4154 | 0 | 3.123 | 1.3 | 0.28121 | 0.13451 |  | 1 | 8.2541
EJEC |  | 1001.9 | -495.45 | 320.65 | 0 | 0 | -191 | 265.8 | 69.4 | 0 | 174.4 | -3.6 | 561.95 | 0 | 279.85 | 0 | 479 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 25.85 | 0 | 66.9 | -81.6 | 89.75 | 236.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | -33.8 | -431 | 44.15 | 330.6 | 45.9 | -4.5 | 52.6 | 6.75 | 538.3 | -77.65 | -953.8 | 86.924 | 2.5 | -82.1 | 19.65 | 12.95 | 165.15 | 0 | 0 | -108.35 | 0 | 0 | -48.95 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | -195.65 | -218.7 | -36.35 | 14.85 | 107.3 | -119.85 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 928.35 | 597.85 | 131.05 | 200.2 | 69.5 | -102.4 | 0 | 38.15 | 839.3 | 908.75 | -463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.25 | -104.9 | -26.1 | -7.35 | 9.55 | 0 | -266.85 | 92 | -62.15 | 0 | 0.1 | -0.85 | 0 | 311.7 | 0 | 2.15 | 27.4 | 3.6 | 10 | 2.65 | 12.25 | 0 | -6.65 | -17 | 46.35 | 79.05 | -18.2 | 0.15 | 8.75 | 9.8 | 0 | -45.45 | 6.85 | 13.2 | 5.45 | 12.6 | 0 | 131.7 | 32.9 | -109.9 | -113.6 | -12.35 | -6.8 | 0 | 37.7 | -0.4 | 42.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -82.2 | 19.55 | 16.4 | -168.7 | -3.5 | 57.25 | 8.4 | 352.65 | 14.2 | 15.3 | 3.65 | 5.45 | 16.8 | 6.25 | 14.1 | 56.55 | 323.9 | 5.55 | 73.05 | 12.45 | 76.75 | 92 | 0 | 6425.124 | 40.5063 | -8.644 | 56.112 | 30.4 | 6.0895 | 19.7886 | 0 | 49.9 | 194.1524

## DEMANDA_AREAS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6427.304 | 888.3594 | 3770.7794 | 1768.1652 | 257.3915
01:00 | 0 | 6243.794 | 875.469 | 3614.2077 | 1754.1173 | 253.9781
01:30 | 0 | 6277.55 | 837.4047 | 3687.4372 | 1752.7081 | 257.192
02:00 | 0 | 6266.814 | 855.1376 | 3675.1439 | 1736.5325 | 254.6681
02:30 | 0 | 6131.687 | 850.692 | 3531.5622 | 1749.4328 | 252.6322
03:00 | 0 | 6073.457 | 863.2396 | 3475.2174 | 1735 | 254.7613
03:30 | 0 | 6211.892 | 834.105 | 3653.6501 | 1724.1369 | 253.4274
04:00 | 0 | 6195.59 | 858.836 | 3592.4806 | 1744.2734 | 255.3633
04:30 | 0 | 6240.135 | 858.0864 | 3647.4583 | 1734.5903 | 253.443
05:00 | 0 | 6262.841 | 831.3005 | 3715.8671 | 1715.6734 | 252.8936
05:30 | 0 | 6256.872 | 901.4658 | 3628.1122 | 1727.294 | 251.8166
06:00 | 0 | 6274.16 | 910.8851 | 3595.9336 | 1767.3413 | 242.2324
06:30 | 0 | 6585.404 | 935.3578 | 3857.3273 | 1792.7189 | 230.1736
07:00 | 0 | 6741.132 | 923.2887 | 4013.1404 | 1804.7029 | 232.3162
07:30 | 0 | 6763.511 | 948.6125 | 4030.8092 | 1784.0893 | 234.1382
08:00 | 0 | 7054.289 | 936.5548 | 4336.397 | 1781.3372 | 233.1693
08:30 | 0 | 7314.32 | 1017.2629 | 4468.165 | 1828.8921 | 245.6476
09:00 | 0 | 7317.869 | 997.5353 | 4525.6176 | 1794.7161 | 246.6487
09:30 | 0 | 7575.763 | 1011.0771 | 4758.7914 | 1805.8945 | 243.9185
10:00 | 0 | 7717.432 | 1038.1924 | 4873.8635 | 1805.3761 | 252.7449
10:30 | 0 | 7777.395 | 1064.9911 | 4862.8166 | 1849.5873 | 257.8198
11:00 | 0 | 7845.747 | 1099.7684 | 4839.7643 | 1906.2143 | 258.4752
11:30 | 0 | 7941.982 | 1124.2154 | 4992.1516 | 1825.615 | 254.1682
12:00 | 0 | 7747.934 | 1126.189 | 4828.8149 | 1792.9301 | 256.5575
12:30 | 0 | 7738.178 | 1169.8959 | 4809.8616 | 1758.4205 | 249.934
13:00 | 0 | 7701.038 | 1132.464 | 4817.7086 | 1750.8654 | 255.0033
13:30 | 0 | 7723.14 | 1132.6694 | 4804.9793 | 1785.4913 | 251.7147
14:00 | 0 | 7691.238 | 1106.7157 | 4872.0353 | 1712.487 | 254.6875
14:30 | 0 | 7939.863 | 1086.2637 | 4994.3015 | 1859.2978 | 255.2733
15:00 | 0 | 7832.581 | 1117.1171 | 4883.1727 | 1832.2912 | 256.3856
15:30 | 0 | 7965.271 | 1081.6178 | 5028.2768 | 1855.3764 | 258.7243
16:00 | 0 | 7986.902 | 1083.4219 | 5051.5753 | 1851.9048 | 265.3887
16:30 | 0 | 7848.255 | 1079.0009 | 4908.1535 | 1861.1006 | 260.9557
17:00 | 0 | 7781.525 | 1066.0579 | 4886.4172 | 1829.0499 | 257.6078
17:30 | 0 | 7702.954 | 1070.9103 | 4817.1919 | 1814.8518 | 256.24
18:00 | 0 | 7502.948 | 1040.2283 | 4621.4603 | 1841.2594 | 243.0637
18:30 | 0 | 7493.743 | 1023.7076 | 4613.5953 | 1856.4401 | 234.8034
19:00 | 0 | 7695.033 | 1093.5958 | 4735.3197 | 1866.1175 | 227.5265
19:30 | 0 | 7781.771 | 1120.2105 | 4791.03 | 1870.5305 | 236.8994
20:00 | 0 | 7752.126 | 1103.9287 | 4796.4962 | 1851.7011 | 239.2529
20:30 | 0 | 7723.054 | 1135.4122 | 4736.1224 | 1851.5194 | 254.473
21:00 | 0 | 7701.155 | 1118.9537 | 4714.6808 | 1867.5205 | 251.1993
21:30 | 0 | 7655.474 | 1116.4339 | 4691.8589 | 1847.1812 | 261.4093
22:00 | 0 | 7656.495 | 1105.1334 | 4720.8021 | 1830.5595 | 266.6684
22:30 | 0 | 7645.612 | 1057.7248 | 4779.0397 | 1808.8475 | 275.5623
23:00 | 0 | 7331.083 | 1025.6229 | 4479.3243 | 1826.1358 | 269.0602
23:30 | 0 | 7273.46 | 1022.1716 | 4416.3436 | 1834.9448 | 266.4886
00:00 | 0 | 7019.904 | 979.655 | 4248.9985 | 1791.2505 | 266.4698
MÁXIMO | 0 | 7986.902 | 1169.8959 | 5051.5753 | 1906.2143 | 275.5623
MÍNIMO | 0 | 6073.457 | 831.3005 | 3475.2174 | 1712.487 | 227.5265
PROMEDIO | 0 | 7237.2433 | 1013.6862 | 4420.7136 | 1802.8434 | 252.091
ENERGÍA | 0 | 173693.8385 | 24328.4698 | 106097.127 | 43268.2418 | 6050.1844
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 15 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 37.0746 | 11.593 | [5 empty] | 26.0834 | 13.2619 | 13.97 | 33.206 |  |  | 51.612 |  | 37.512 |  | 0.5 |  | 115.0564 |  | 8.7391 |  |  | 15.51 |  |  | 0.6 |  | 8.0322 |  | 5.3379 | 9.646 | 0.9969 | 49.9545 | 118.1146 | 26.8792 | 0.81 | 165.6933 |  | 35.3317 | 35.6297 |  | 154.5798 | 34.2036 |  |  |  | 1.7 |  | 69.5597 |  | 18.9 |  |  |  | 19.0735 |  | 3.4113 |  | 6.321 | 34.962 | 1.98 | 142.1756 |  | 4.8154 | 129.9895 | 7.1969 |  |  | 3.8582 |  |  | 85.6318 | 25.0188 | 0.9969 | 0.56 | 25.944 | 410.8552 | 11.1997 | 158.9439 | 16.9426 |  |  | 17.3701 | 4.9139 |  |  | 16.4866 | 287.05 |  | 39.345 |  | 23.205
01:00 |  |  | 36.5562 | 11.834 | [5 empty] | 26.0492 | 13.5003 | 14.21 | 33.254 |  |  | 50.992 |  | 37.7236 |  | 0.5 |  | 150.7982 |  | 8.4654 |  |  | 16.11 |  |  | 0.6 |  | 6.8367 |  | 5.3343 | 9.529 | 0.8938 | 50.6832 | 119.5336 | 25.9392 | 0.7 | 165.5527 |  | 35.5836 | 35.6547 |  | 100.0104 | 34.8625 |  |  |  | 2.3 |  | 69.2656 |  | 18.9 |  |  |  | 18.5948 |  | 3.3732 |  | 6.521 | 29.696 | 1.74 | 141.6633 |  | 4.9354 | 128.7895 | 7.0951 |  |  | 3.9635 |  |  | 85.6013 | 25.0199 | 0.8938 | 0.563 | 25.8197 | 411.0139 | 11.1557 | 151.9366 | 16.9738 |  |  | 17.1621 | 4.7913 |  |  | 16.5573 | 290.02 |  | 39.297 |  | 27.265
01:30 |  |  | 36.7088 | 11.893 | [5 empty] | 26.3209 | 14.231 | 14.42 | 33.146 |  |  | 51.166 |  | 41.8939 |  | 0.5 |  | 159.1032 |  | 8.3916 |  |  | 16.33 |  |  | 0.6 |  | 5.2971 |  | 5.3113 | 9.458 | 0.8511 | 49.4646 | 119.8974 | 27.3088 | 0.64 | 163.4989 |  | 36.2285 | 35.8066 |  | 142.6407 | 34.3918 |  |  |  | 2.2 |  | 69.9561 |  | 18.9 |  |  |  | 19.1509 |  | 3.3613 |  | 6.231 | 29.319 | 1.69 | 141.7722 |  | 5.0726 | 128.8581 | 9.4158 |  |  | 4.0073 |  |  | 86.4154 | 25.0257 | 0.8511 | 0.552 | 25.6354 | 410.09 | 11.0524 | 155.2341 | 17.0025 |  |  | 18.128 | 4.5378 |  |  | 15.9666 | 290.78 |  | 39.475 |  | 26.983
02:00 |  |  | 35.6423 | 12.126 | [5 empty] | 25.8918 | 14.0814 | 14.25 | 33.188 |  |  | 51.437 |  | 51.6908 |  | 0.5 |  | 149.5356 |  | 8.3643 |  |  | 16.45 |  |  | 0.6 |  | 5.3896 |  | 5.2736 | 9.569 | 0.8403 | 51.1536 | 120.7342 | 27.2355 | 0.44 | 164.3 |  | 37.2047 | 35.9573 |  | 154.0308 | 34.6633 |  |  |  | 2.2 |  | 69.1665 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9501 |  | 3.3452 |  | 6.232 | 28.893 | 1.68 | 142.8379 |  | 4.4665 | 128.2251 | 9.3409 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.2146 | 25.0237 | 0.8403 | 0.543 | 25.8907 | 415.7723 | 11.2233 | 162.8494 | 16.9679 |  |  | 18.374 | 4.5421 |  |  | 16.2087 | 282.69 |  | 39.591 |  | 26.993
02:30 |  |  | 39.3767 | 12.654 | [5 empty] | 26.0789 | 14.1892 | 14.45 | 33.714 |  |  | 51.32 |  | 39.4218 |  | 0.5 |  | 150.2975 |  | 8.2428 |  |  | 16.09 |  |  | 0.5 |  | 5.345 |  | 5.2218 | 9.627 | 0.8204 | 51.8406 | 122.1439 | 26.628 | 0.41 | 160.2857 |  | 37.4243 | 35.9106 |  | 152.8516 | 34.8433 |  |  |  | 2.2 |  | 69.2338 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8311 |  | 3.479 |  | 6.235 | 28.781 | 1.73 | 142.302 |  | 4.9184 | 127.8334 | 9.0784 |  |  | 3.872 |  |  | 85.8844 | 25.0226 | 0.8204 | 0.568 | 25.8897 | 411.3976 | 11.2234 | 154.4421 | 17.1162 |  |  | 17.7087 | 4.5229 |  |  | 16.4166 | 278.91 |  | 39.486 |  | 26.946
03:00 |  |  | 39.4172 | 11.398 | [5 empty] | 26.166 | 14.1076 | 14.08 | 34.036 |  |  | 51.579 |  | 36.5258 |  | 0.5 |  | 62.686 |  | 8.236 |  |  | 15.88 |  |  | 0.5 |  | 3.9142 |  | 4.8159 | 9.795 | 0.7978 | 52.314 | 121.0849 | 27.2141 | 0.67 | 163.4688 |  | 37.5422 | 35.3788 |  | 171.3295 | 35.2508 |  |  |  | 2.3 |  | 68.736 |  | 18.9 |  |  |  | 18.7581 |  | 3.3837 |  | 6.521 | 28.739 | 1.68 | 141.6355 |  | 4.8564 | 128.2131 | 9.424 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.7097 | 25.0058 | 0.7978 | 0.574 | 26.3263 | 409.2387 | 10.9865 | 160.0233 | 16.8692 |  |  | 17.524 | 4.4481 |  |  | 16.8768 | 288.49 |  | 39.683 |  | 27.253
03:30 |  |  | 39.238 | 11.442 | [5 empty] | 25.5212 | 13.8024 | 14.28 | 33.688 |  |  | 51.611 |  | 40.4702 |  | 0.5 |  | 154.9068 |  | 7.8051 |  |  | 15.82 |  |  | 0.5 |  | 2.8895 |  | 5.0572 | 9.66 | 0.7877 | 52.0453 | 119.9653 | 27.1502 | 0.48 | 158.2855 |  | 37.4153 | 35.3947 |  | 201.654 | 35.6604 |  |  |  | 2.1 |  | 69.3086 |  | 18.9 |  |  |  | 18.8585 |  | 3.332 |  | 6.423 | 28.743 | 1.69 | 139.4976 |  | 4.8982 | 127.6287 | 9.9948 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.0476 | 25.0064 | 0.7877 | 0.597 | 26.2402 | 405.7946 | 11.3204 | 154.5324 | 17.48 |  |  | 17.9232 | 4.4438 |  |  | 16.264 | 276.77 |  | 39.251 |  | 26.839
04:00 |  |  | 38.9439 | 11.184 | [5 empty] | 25.5941 | 13.5198 | 14.39 | 33.706 |  |  | 51.538 |  | 45.2174 |  | 0.5 |  | 152.1217 |  | 7.6654 |  |  | 15.3 |  |  | 0.5 |  | 2.0496 |  | 5.1905 | 9.731 | 0.7991 | 51.5822 | 119.313 | 27.4085 | 0.18 | 159.3814 |  | 37.1066 | 34.0786 |  | 201.1675 | 36.1224 |  |  |  | 2.2 |  | 69.5096 |  | 18.9 |  |  |  | 18.542 |  | 3.3836 |  | 6.325 | 28.565 | 1.7 | 139.227 |  | 4.8849 | 128.1785 | 9.3639 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.3969 | 24.9776 | 0.7991 | 0.574 | 26.9641 | 414.3962 | 11.249 | 155.4893 | 17.7755 |  |  | 17.7174 | 4.7064 |  |  | 16.4797 | 278.69 |  | 38.979 |  | 26.865
04:30 |  |  | 39.0666 | 11.273 | [5 empty] | 25.9507 | 14.8243 | 14.18 | 32.76 |  |  | 51.385 |  | 51.7118 |  | 0.5 |  | 138.8415 |  | 7.8687 |  |  | 14.69 |  |  | 0.5 |  | 3.5962 |  | 5.2815 | 10.233 | 0.7817 | 51.1212 | 119.4637 | 26.6054 | 1.65 | 162.2165 |  | 37.1054 | 33.7311 |  | 200.0607 | 36.1815 |  |  |  | 1.8 |  | 69.4212 |  | 18.9 |  |  |  | 18.6935 |  | 3.3996 |  | 6.521 | 27.379 | 1.67 | 136.6377 |  | 4.954 | 128.1029 | 8.4376 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.921 | 24.9696 | 0.7817 | 0.615 | 25.478 | 405.6591 | 11.0494 | 156.7782 | 17.9417 |  |  | 17.1245 | 4.8305 |  |  | 16.6181 | 288.63 |  | 39.174 |  | 27.029
05:00 |  |  | 38.03 | 11.168 | [5 empty] | 26.1341 | 15.2657 | 13.78 | 33.548 |  |  | 51.575 |  | 49.7901 |  | 0.5 |  | 115.8746 |  | 8.1845 |  |  | 13.9 |  |  | 0.5 |  | 3.1293 |  | 5.0363 | 9.982 | 0.7821 | 51.6246 | 120.6724 | 26.907 | 2.1 | 162.7706 |  | 35.7101 | 32.6996 |  | 199.7712 | 34.6997 |  |  |  | 1.6 |  | 69.0203 |  | 18.9 |  |  |  | 18.5391 |  | 3.3928 |  | 6.541 | 28.411 | 1.9 | 138.0188 |  | 4.9022 | 129.4302 | 7.4917 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.1365 | 1.7079 | 0.7821 | 0.597 | 24.9471 | 390.5512 | 10.887 | 157.9647 | 17.7506 |  |  | 17.5746 | 4.8562 |  |  | 15.8939 | 288.16 |  | 39.55 |  | 29.123
05:30 |  |  | 38.3479 | 10.019 | [5 empty] | 26.702 | 15.0488 | 13.78 | 33.842 |  |  | 50.964 |  | 43.9763 |  | 0.5 |  | 133.594 |  | 8.19 |  |  | 14.96 |  |  | 0.6 |  | 3.8114 |  | 5.0887 | 9.741 | 0.7784 | 51.1426 | 120.3564 | 26.3421 | 1.93 | 162.8486 |  | 35.492 | 33.2238 |  | 199.9182 | 34.5081 |  |  |  | 1.5 |  | 68.3257 |  | 18.9 |  |  |  | 18.7431 |  | 3.377 |  | 6.241 | 28.397 | 1.76 | 141.7831 |  | 4.7964 | 130.6988 | 6.1622 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.8563 | 6.6832 | 0.7784 | 0.61 | 25.1347 | 393.0312 | 10.7093 | 158.2638 | 18.134 |  |  | 17.1249 | 4.8699 |  |  | 14.5972 | 287.18 |  | 39.576 |  | 27.068
06:00 |  |  | 38.472 | 10.163 | [5 empty] | 27.0629 | 15.2164 | 13.89 | 34.012 |  |  | 51.312 |  | 39.7892 |  | 0.5 |  | 169.0506 |  | 8.3096 |  |  | 16.07 |  |  | 0.5 |  | 2.8619 |  | 5.1021 | 9.89 | 0.7897 | 50.3384 | 123.2763 | 21.431 | 1.54 | 163.7934 |  | 34.8512 | 33.1815 |  | 200.2896 | 32.9991 |  |  |  | 1.6 |  | 68.2022 |  | 18.9 |  |  |  | 18.7221 |  | 3.3915 |  | 6.235 | 28.624 | 1.72 | 147.0627 |  | 4.2512 | 129.9342 | 7.0262 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.7863 | 17.0342 | 0.7897 | 0.555 | 24.1641 | 403.3371 | 10.5619 | 158.9122 | 18.0891 |  |  | 16.3155 | 4.5813 |  |  | 14.0933 | 287.72 |  | 39.54 |  | 24.755
06:30 |  |  | 38.1711 | 8.992 | [5 empty] | 26.2677 | 14.0622 | 13.88 | 32.942 |  |  | 50.48 |  | 36.5814 |  | 0.5 |  | 143.3233 |  | 8.2787 |  |  | 16.21 |  |  | 0.5 |  | 3.2142 |  | 5.0694 | 9.375 | 1.0978 | 49.3295 | 119.7901 | 20.8305 | 0.55 | 163.6617 |  | 33.4642 | 32.9627 |  | 199.8048 | 32.5077 |  |  |  | 1.6 |  | 67.9271 |  | 18.9 |  |  |  | 18.9146 |  | 3.5109 |  | 6.321 | 29.05 | 1.74 | 145.6226 |  | 4.1544 | 129.0779 | 6.2256 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.2983 | 19.1821 | 1.0978 | 0.64 | 22.8206 | 398.9629 | 9.6608 | 152.6985 | 17.5507 |  |  | 15.5892 | 4.4322 |  |  | 13.2997 | 281.79 |  | 39.151 |  | 21.287
07:00 |  |  | 31.8804 | 8.56 | [5 empty] | 26.7506 | 11.4561 | 14.03 | 30.984 |  |  | 50.688 |  | 24.7422 |  | 0.5 |  | 138.0248 |  | 8.1649 |  |  | 16.36 |  |  | 0.5 |  | 1.704 |  | 4.9555 | 8.93 | 1.1459 | 45.1978 | 119.3497 | 21.618 | 0.91 | 163.3968 |  | 31.245 | 33.1945 |  | 198.9773 | 32.3026 |  |  |  | 2.3 |  | 67.3812 |  | 19.5 |  |  |  | 18.708 |  | 4.0863 |  | 6.521 | 29.46 | 1.81 | 144.7201 |  | 3.5749 | 123.9222 | 6.1801 |  |  | 3.8025 |  |  | 87.9168 | 24.0015 | 1.1459 | 0.594 | 22.1528 | 402.3601 | 9.5849 | 145.8626 | 17.1817 |  |  | 15.3135 | 4.3958 |  |  | 12.3572 | 278.52 |  | 39.345 |  | 16.642
07:30 |  |  | 31.594 | 9.955 | [5 empty] | 26.4036 | 10.6099 | 13.97 | 30.434 |  |  | 51.007 |  | 47.7287 |  | 0.6 |  | 117.333 |  | 8.2069 |  |  | 15.11 |  |  | 0.8 |  | 1.5492 |  | 4.7632 | 9.63 | 1.3127 | 48.0083 | 117.3567 | 26.1284 | 0.73 | 161.0665 |  | 31.2899 | 33.2109 |  | 197.8562 | 32.7289 |  |  |  | 2.2 |  | 67.5711 |  | 19.5 |  |  |  | 18.6957 |  | 4.3105 |  | 6.231 | 29.214 | 1.82 | 141.0197 |  | 3.62 | 127.8138 | 6.2266 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.6958 | 24.5582 | 1.3127 | 0.616 | 22.5691 | 398.2362 | 9.7849 | 143.5795 | 17.4027 |  |  | 15.0432 | 4.4046 |  |  | 12.9014 | 274.12 |  | 39.234 |  | 10.627
08:00 |  |  | 31.6199 | 10.288 | [5 empty] | 25.9242 | 10.6643 | 13.95 | 29.56 |  |  | 50.11 |  | 42.8904 |  | 0.7 |  | 107.1888 |  | 8.4631 |  |  | 14.67 |  |  | 0.9 |  | 3.5173 |  | 4.832 | 11.007 | 1.3872 | 48.6682 | 121.9977 | 27.2719 | 0.73 | 158.4542 |  | 32.0775 | 33.9895 |  | 198.2336 | 32.4105 |  |  |  | 2.3 |  | 66.7865 |  | 19.5 |  |  |  | 18.9719 |  | 4.219 |  | 6.232 | 25.49 | 1.82 | 143.5559 |  | 3.6435 | 128.3079 | 5.2967 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.2511 | 24.6833 | 1.3872 | 0.571 | 22.6768 | 412.4857 | 9.8283 | 139.6659 | 17.5211 |  |  | 14.5499 | 4.402 |  |  | 13.3383 | 269.23 |  | 39.503 |  | 4.33
08:30 |  |  | 31.4788 | 11.281 | [5 empty] | 26.0454 | 10.8962 | 14.08 | 29.014 |  |  | 50.244 |  | 33.7995 |  | 0.7 |  | 102.4392 |  | 8.6812 |  |  | 15.13 |  |  | 1 |  | 3.6531 |  | 5.1929 | 12.059 | 1.5628 | 47.1798 | 123.6459 | 26.1559 | 0.72 | 160.5144 |  | 32.0763 | 34.4393 |  | 198.1578 | 32.2359 |  |  |  | 2.2 |  | 66.8244 |  | 19.5 |  |  |  | 18.9701 |  | 4.2316 |  | 6.235 | 24.615 | 1.79 | 143.4714 |  | 3.9658 | 127.4826 | 3.7217 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7246 | 24.582 | 1.5628 | 0.572 | 21.0331 | 435.7803 | 10.4218 | 140.1857 | 17.1637 |  |  | 14.0209 | 4.4239 |  |  | 14.3706 | 275.15 |  | 39.901 |  | 3.532
09:00 |  |  | 24.0001 | 10.725 | [5 empty] | 26.8627 | 10.2331 | 13.97 | 29.684 |  |  | 50.479 |  | 40.1025 |  | 0.7 |  | 150.2166 |  | 8.8749 |  |  | 15.12 |  |  | 1 |  | 3.6725 |  | 4.6838 | 12.287 | 1.9821 | 48.5431 | 124.049 | 27.0012 | 0.63 | 161.3782 |  | 33.0412 | 34.8874 |  | 195.9239 | 33.3456 |  |  |  | 2.2 |  | 66.0286 |  | 19.5 |  |  |  | 18.7209 |  | 4.2754 |  | 6.521 | 24.688 | 1.84 | 141.6144 |  | 3.9924 | 127.5096 | 5.8092 |  |  | 3.872 |  |  | 88.3755 | 24.7293 | 1.9821 | 0.711 | 21.71 | 437.5209 | 10.3281 | 127.3722 | 17.0501 |  |  | 14.2222 | 4.5632 |  |  | 14.637 | 268.36 |  | 39.962 |  | 2.919
09:30 |  |  | 23.4049 | 11.861 | [5 empty] | 27.1405 | 10.0555 | 14.35 | 30.304 |  |  | 50.867 |  | 28.0379 |  | 0.7 |  | 145.9546 |  | 8.9734 |  |  | 16.04 |  |  | 1 |  | 1.7283 |  | 4.0358 | 12.462 | 2.2493 | 47.0938 | 123.3845 | 26.7402 | 0.44 | 154.2271 |  | 33.9513 | 35.5271 |  | 194.3954 | 34.096 |  |  |  | 2.4 |  | 66.5037 |  | 19.5 |  |  |  | 19.2743 |  | 4.2502 |  | 6.423 | 24.503 | 2.03 | 139.44 |  | 4.2126 | 128.7203 | 7.5342 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1257 | 24.6709 | 2.2493 | 0.713 | 23.7746 | 435.636 | 10.1862 | 129.792 | 17.1711 |  |  | 15.4389 | 4.6422 |  |  | 14.7693 | 261.2 |  | 39.952 |  | 6.487
10:00 |  |  | 24.2056 | 11.898 | [5 empty] | 26.6126 | 10.3452 | 14.51 | 30.264 |  |  | 50.906 |  | 19.5754 |  | 0.7 |  | 144.7768 |  | 8.9339 |  |  | 16.5 |  |  | 1 |  | 2.9494 |  | 4.1829 | 12.91 | 2.3868 | 47.0807 | 122.8708 | 26.8469 | 0.24 | 161.4201 |  | 34.7142 | 35.0153 |  | 194.7891 | 35.2816 |  |  |  | 1.7 |  | 66.4121 |  | 19.5 |  |  |  | 19.0225 |  | 4.3757 |  | 6.325 | 24.85 | 2.01 | 139.974 |  | 4.043 | 128.1031 | 7.7158 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.4633 | 24.6914 | 2.3868 | 0.708 | 25.4373 | 429.3084 | 10.2626 | 134.8154 | 17.2735 |  |  | 16.2952 | 4.6144 |  |  | 15.2333 | 254.18 |  | 38.695 |  | 6.823
10:30 |  |  | 26.6812 | 12.386 | [5 empty] | 26.6743 | 10.2358 | 14.52 | 29.578 |  |  | 50.251 |  | 18.3849 |  | 0.7 |  | 133.7443 |  | 8.7251 |  |  | 15.98 |  |  | 1 |  | 3.4589 |  | 4.0119 | 13.05 | 2.8174 | 47.6046 | 124.9389 | 26.9881 | 0.58 | 160.4333 |  | 34.6792 | 34.5086 |  | 194.3031 | 34.9187 |  |  |  | 1.6 |  | 66.2628 |  | 19.5 |  |  |  | 19.0458 |  | 4.5268 |  | 6.521 | 24.98 | 2.01 | 137.3288 |  | 4.1892 | 128.9179 | 8.5945 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.7592 | 24.7146 | 2.8174 | 0.707 | 25.3464 | 434.3503 | 10.3858 | 137.5985 | 16.7987 |  |  | 16.6817 | 4.5983 |  |  | 16.2408 | 255.27 |  | 35.146 |  | 3.43
11:00 |  |  | 28.0265 | 12.035 | [5 empty] | 27.0035 | 9.9406 | 14.29 | 29.534 |  |  | 50.487 |  | 53.9909 |  | 0.7 |  | 117.8389 |  | 8.2834 |  |  | 16.5 |  |  | 1.1 |  | 3.0851 |  | 4.3254 | 13.149 | 3.2438 | 47.718 | 124.8577 | 27.1286 | 1 | 159.9858 |  | 34.6404 | 34.5035 |  | 194.5475 | 35.083 |  |  |  | 1.7 |  | 66.9903 |  | 19.5 |  |  |  | 19.1881 |  | 4.5069 |  | 6.541 | 25.056 | 1.89 | 138.7311 |  | 4.145 | 128.7048 | 8.7229 |  |  | 3.872 |  |  | 90.1152 | 24.727 | 3.2438 | 0.677 | 26.2487 | 430.5332 | 10.3503 | 132.906 | 16.9147 |  |  | 16.5796 | 4.7785 |  |  | 16.2975 | 276.71 |  | 37.96 |  | 2.577
11:30 |  |  | 28.5199 | 11.854 | [5 empty] | 27.0084 | 10.0879 | 13.96 | 30.188 |  |  | 50.278 |  | 24.3937 |  | 0.7 |  | 110.0828 |  | 8.2903 |  |  | 16.64 |  |  | 1 |  | 3.5374 |  | 4.6142 | 13.03 | 3.6215 | 43.8798 | 124.6119 | 26.9795 | 0.9 | 162.6989 |  | 35.6508 | 34.2082 |  | 194.1496 | 35.558 |  |  |  | 1.7 |  | 67.2446 |  | 19.5 |  |  |  | 18.9912 |  | 4.532 |  | 6.241 | 26.121 | 2.1 | 139.1297 |  | 4.2434 | 128.2679 | 9.0254 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.7261 | 24.7274 | 3.6215 | 0.638 | 26.7397 | 407.3754 | 10.2757 | 125.4287 | 17.2495 |  |  | 16.5166 | 4.8252 |  |  | 16.8141 | 269.25 |  | 36.188 |  | 2.66
12:00 |  |  | 29.0957 | 11.195 | [5 empty] | 26.8529 | 10.5678 | 13.88 | 30.12 |  |  | 50.522 |  | 40.9559 |  | 0.7 |  | 136.286 |  | 8.2676 |  |  | 16.48 |  |  | 1 |  | 2.1034 |  | 4.5948 | 12.946 | 3.6171 | 43.1811 | 124.3898 | 26.2817 | 0.73 | 162.6198 |  | 34.7337 | 32.8628 |  | 151.2557 | 34.2604 |  |  |  | 1.6 |  | 67.282 |  | 19.5 |  |  |  | 19.3193 |  | 4.5319 |  | 6.235 | 29.227 | 2.12 | 139.9339 |  | 4.2183 | 126.9576 | 8.4306 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.3086 | 24.7646 | 3.6171 | 0.658 | 26.1894 | 398.5198 | 10.3184 | 125.539 | 17.3714 |  |  | 16.3359 | 4.6175 |  |  | 16.1222 | 266.61 |  | 35.686 |  | 2.384
12:30 |  |  | 28.9682 | 11.071 | [5 empty] | 26.4676 | 10.6121 | 13.55 | 29.584 |  |  | 50.567 |  | 48.315 |  | 0.7 |  | 164.8734 |  | 8.3864 |  |  | 16.15 |  |  | 1 |  | 2.6107 |  | 4.6325 | 12.906 | 3.7158 | 43.0711 | 120.4012 | 26.8844 | 0.78 | 162.5639 |  | 33.6639 | 32.6766 |  | 152.6972 | 34.3659 |  |  |  | 2.1 |  | 46.713 |  | 19.5 |  |  |  | 19.3076 |  | 4.5917 |  | 6.321 | 32.106 | 1.93 | 139.709 |  | 4.1877 | 125.5412 | 7.7992 |  |  | 3.872 |  |  | 89.7518 | 24.7706 | 3.7158 | 0.711 | 24.6545 | 390.7235 | 9.9065 | 134.9149 | 17.2124 |  |  | 16.1198 | 4.3986 |  |  | 15.3617 | 263.27 |  | 35.186 |  | 2.263
13:00 |  |  | 28.6215 | 11.399 | [5 empty] | 26.3681 | 13.4361 | 13.62 | 29.298 |  |  | 50.499 |  | 33.9593 |  | 0.7 |  | 143.135 |  | 8.7126 |  |  | 16.25 |  |  | 0.9 |  | 3.4125 |  | 4.6611 | 13.682 | 3.7965 | 43.0439 | 120.4674 | 26.0784 | 0.64 | 162.6525 |  | 34.3787 | 32.6915 |  | 152.5755 | 33.9752 |  |  |  | 2.2 |  | 51.7358 |  | 19.5 |  |  |  | 19.0739 |  | 4.6417 |  | 6.521 | 33.831 | 2.11 | 137.7722 |  | 3.9942 | 123.9254 | 9.0571 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.3427 | 24.8135 | 3.7965 | 0.673 | 24.9498 | 394.9178 | 10.0841 | 137.3875 | 17.2019 |  |  | 16.52 | 4.4373 |  |  | 15.0819 | 261.07 |  | 35.511 |  | 3.733
13:30 |  |  | 28.0144 | 11.633 | [5 empty] | 26.5198 | 13.7284 | 13.68 | 30.41 |  |  | 50.256 |  | 47.8237 |  | 0.7 |  | 131.951 |  | 8.6205 |  |  | 16.25 |  |  | 0.9 |  | 3.4014 |  | 5.4663 | 13.817 | 3.7893 | 46.7955 | 121.5314 | 25.4677 | 0.45 | 163.9055 |  | 34.1222 | 31.8837 |  | 154.0344 | 33.6245 |  |  |  | 2.2 |  | 57.3331 |  | 19.5 |  |  |  | 19.1752 |  | 4.6425 |  | 6.321 | 35.17 | 1.97 | 137.8473 |  | 4.419 | 125.1733 | 8.157 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.3843 | 24.7963 | 3.7893 | 0.675 | 24.5931 | 403.602 | 10.292 | 142.2888 | 16.4136 |  |  | 16.9975 | 4.5838 |  |  | 15.1197 | 251.51 |  | 34.757 |  | 3.281
14:00 |  |  | 26.5838 | 12.168 | [5 empty] | 26.5445 | 14.1246 | 13.66 | 30.688 |  |  | 50.278 |  | 38.7726 |  | 0.7 |  | 117.8941 |  | 8.4069 |  |  | 16.3 |  |  | 1 |  | 3.714 |  | 5.7647 | 14.098 | 3.8241 | 46.5523 | 119.6329 | 26.7249 | 0.73 | 161.0216 |  | 34.5854 | 34.514 |  | 153.282 | 34.1816 |  |  |  | 2.3 |  | 61.2134 |  | 19.5 |  |  |  | 18.9595 |  | 4.7104 |  | 6.521 | 35.412 | 1.93 | 139.2389 |  | 4.7049 | 126.5029 | 8.3886 |  |  | 3.872 |  |  | 90.1278 | 24.8297 | 3.8241 | 0.698 | 26.0116 | 402.9422 | 10.2561 | 145.0538 | 16.1433 |  |  | 17.1528 | 4.8102 |  |  | 15.9889 | 264.85 |  | 34.33 |  | 2.216
14:30 |  |  | 30.8915 | 11.527 | [5 empty] | 27.0314 | 14.116 | 13.96 | 31.178 |  |  | 50.105 |  | 31.2594 |  | 0.7 |  | 103.9591 |  | 8.3672 |  |  | 16.12 |  |  | 1 |  | 2.4092 |  | 5.7565 | 13.854 | 3.8098 | 47.8261 | 121.1942 | 26.7557 | 0.86 | 162.5701 |  | 34.9061 | 34.4603 |  | 154.3497 | 34.5744 |  |  |  | 1.5 |  | 59.1609 |  | 19.5 |  |  |  | 19.2649 |  | 4.7678 |  | 6.231 | 34.413 | 2.07 | 142.0143 |  | 4.312 | 128.7706 | 8.808 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.166 | 24.7115 | 3.8098 | 0.66 | 26.1004 | 406.0405 | 10.3743 | 149.5065 | 16.3578 |  |  | 17.6414 | 4.8844 |  |  | 16.6349 | 271.33 |  | 34.653 |  | 9.458
15:00 |  |  | 30.8206 | 12.2 | [5 empty] | 26.2722 | 14.5626 | 13.64 | 30.942 |  |  | 50.769 |  | 46.9846 |  | 0.7 |  | 132.2775 |  | 8.2481 |  |  | 15.62 |  |  | 1 |  | 1.5322 |  | 6.22 | 13.729 | 3.7899 | 46.4767 | 119.0998 | 26.9516 | 0.97 | 163.7413 |  | 36.441 | 34.1097 |  | 153.8596 | 34.5379 |  |  |  | 1.6 |  | 65.6642 |  | 20.3 |  |  |  | 19.3034 |  | 4.6362 |  | 6.232 | 33.939 | 1.81 | 143.1037 |  | 4.1341 | 126.3843 | 8.1953 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.5064 | 24.8647 | 3.7899 | 0.658 | 26.8568 | 419.0814 | 10.6416 | 153.5581 | 15.6392 |  |  | 17.5794 | 4.9113 |  |  | 16.6309 | 265.01 |  | 35.35 |  | 3.806
15:30 |  |  | 30.5628 | 12.875 | [5 empty] | 25.8409 | 15.1263 | 13.23 | 31.172 |  |  | 50.352 |  | 32.2816 |  | 0.7 |  | 131.6716 |  | 7.7489 |  |  | 15.56 |  |  | 1.1 |  | 1.3027 |  | 6.1652 | 13.522 | 3.8208 | 46.5743 | 121.8846 | 26.9793 | 0.6 | 162.7187 |  | 35.6674 | 33.8112 |  | 196.6062 | 34.9512 |  |  |  | 1.7 |  | 66.2527 |  | 20.3 |  |  |  | 19.3237 |  | 4.583 |  | 6.235 | 34.599 | 1.94 | 141.4744 |  | 4.219 | 124.9378 | 8.1848 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.8206 | 24.8627 | 3.8208 | 0.667 | 27.2441 | 432.4665 | 10.5628 | 147.1692 | 16.4438 |  |  | 17.2158 | 4.8384 |  |  | 16.627 | 273.54 |  | 36.126 |  | 5.568
16:00 |  |  | 30.3175 | 12.111 | [5 empty] | 25.5479 | 15.1339 | 13.87 | 31.404 |  |  | 50.339 |  | 33.6896 |  | 0.7 |  | 122.8059 |  | 7.5646 |  |  | 15.28 |  |  | 1 |  | 1.3405 |  | 6.4606 | 13.729 | 3.8325 | 47.3192 | 121.8766 | 26.2352 | 0.23 | 163.0194 |  | 36.9521 | 32.5686 |  | 197.5032 | 34.0427 |  |  |  | 1.6 |  | 66.4428 |  | 20.3 |  |  |  | 19.1351 |  | 4.8284 |  | 6.521 | 33.946 | 1.97 | 142.7445 |  | 4.287 | 126.4505 | 6.8697 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.4625 | 24.8565 | 3.8325 | 0.662 | 29.2256 | 441.7847 | 10.8232 | 154.5481 | 16.5356 |  |  | 16.6095 | 4.7141 |  |  | 17.0496 | 262.84 |  | 38.889 |  | 10.575
16:30 |  |  | 29.7575 | 11.999 | [5 empty] | 27.0908 | 14.1067 | 13.68 | 31.468 |  |  | 50.606 |  | 42.344 |  | 0.7 |  | 40.0307 |  | 7.5768 |  |  | 14.12 |  |  | 1 |  | 0.9938 |  | 6.2239 | 13.776 | 3.793 | 47.6166 | 122.9692 | 24.5949 | 0.37 | 163.4929 |  | 36.8348 | 32.7368 |  | 196.8209 | 32.683 |  |  |  | 1.6 |  | 66.9459 |  | 20.3 |  |  |  | 19.0838 |  | 4.8068 |  | 6.423 | 33.509 | 1.87 | 144.1637 |  | 4.2476 | 125.4873 | 6.2522 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.6427 | 24.883 | 3.793 | 0.672 | 27.0379 | 446.8797 | 10.8532 | 151.9853 | 16.4941 |  |  | 18.9872 | 4.7599 |  |  | 16.8446 | 272.82 |  | 34.756 |  | 11.472
17:00 |  |  | 29.6441 | 11.191 | [5 empty] | 27.5634 | 14.125 | 13.22 | 32.744 |  |  | 50.086 |  | 36.5041 |  | 0.7 |  | 36.813 |  | 7.89 |  |  | 15.22 |  |  | 0.8 |  | 0.9161 |  | 5.8656 | 13.632 | 3.8313 | 48.2919 | 121.0083 | 24.168 | 0.4 | 165.646 |  | 34.9122 | 31.4322 |  | 196.8226 | 33.6203 |  |  |  | 1.6 |  | 69.2892 |  | 20.3 |  |  |  | 19.1261 |  | 4.6265 |  | 6.325 | 35.151 | 1.8 | 143.557 |  | 4.2822 | 125.9905 | 8.208 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.3438 | 24.8777 | 3.8313 | 0.665 | 25.7746 | 447.2538 | 10.2804 | 151.7219 | 16.8672 |  |  | 18.3844 | 4.8577 |  |  | 16.3695 | 271.11 |  | 34.834 |  | 16.025
17:30 |  |  | 23.325 | 9.776 | [5 empty] | 27.6416 | 14.6075 | 13.39 | 32.736 |  |  | 51.31 |  | 44.9593 |  | 0.7 |  | 33.7509 |  | 8.065 |  |  | 15.3 |  |  | 0.9 |  | 0.9737 |  | 5.3595 | 13.588 | 3.8056 | 48.0436 | 120.2941 | 24.6127 | 0.41 | 164.2463 |  | 33.9228 | 32.5179 |  | 197.2767 | 33.3021 |  |  |  | 2 |  | 69.4763 |  | 20.3 |  |  |  | 19.2753 |  | 4.656 |  | 6.521 | 35.046 | 1.35 | 143.8736 |  | 4.3434 | 122.6133 | 9.3585 |  |  | 3.6509 |  |  | 87.8834 | 24.8921 | 3.8056 | 0.691 | 25.5979 | 439.7293 | 10.2504 | 148.056 | 17.3947 |  |  | 18.4219 | 4.8202 |  |  | 15.3705 | 273.78 |  | 34.711 |  | 19.063
18:00 |  |  | 20.9172 | 9.17 | [5 empty] | 27.6898 | 14.8545 | 13.43 | 32.758 |  |  | 50.027 |  | 32.5442 |  | 0.7 |  | 38.4422 |  | 8.1554 |  |  | 16.14 |  |  | 0.9 |  | 0.9591 |  | 5.4162 | 13.184 | 3.8224 | 47.8855 | 121.2436 | 20.8169 | 0.46 | 165.4227 |  | 33.8102 | 32.3676 |  | 196.6032 | 31.812 |  |  |  | 2.4 |  | 55.1471 |  | 20.3 |  |  |  | 19.2242 |  | 4.4599 |  | 6.541 | 17.681 | 1.95 | 146.2881 |  | 4.8327 | 122.9216 | 9.2825 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.6115 | 24.8942 | 3.8224 | 0.602 | 24.1473 | 419.2025 | 10.1634 | 156.3616 | 17.4873 |  |  | 17.2729 | 4.4907 |  |  | 13.4459 | 273.31 |  | 26.774 |  | 20.208
18:30 |  |  | 11.0435 | 8.712 | [5 empty] | 25.3688 | 15.3822 | 13.34 | 33.126 |  |  | 50.574 |  | 25.3143 |  | 0.7 |  | 27.9625 |  | 6.8887 |  |  | 15.96 |  |  | 0.7 |  | 0.9296 |  | 4.2691 | 9.912 | 3.8252 | 48.7332 | 116.4519 | 21.6758 | 0.11 | 161.3156 |  | 32.2867 | 29.7636 |  | 163.9242 | 31.2999 |  |  |  | 2.4 |  | 35.4916 |  | 20.3 |  |  |  | 19.0797 |  | 4.5792 |  | 6.241 | 5.516 | 2.07 | 143.3013 |  | 4.3616 | 121.3045 | 10.5847 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.0592 | 3.4186 | 3.8252 | 0.775 | 23.3684 | 399.9425 | 9.6137 | 147.9578 | 15.8167 |  |  | 15.7548 | 4.4633 |  |  | 13.0256 | 274.12 |  | 23.522 |  | 12.066
19:00 |  |  | 9.9307 | 8.401 | [5 empty] | 25.483 | 15.0375 | 13.2 | 33.564 |  |  | 50.957 |  | 14.7454 |  | 0.7 |  | 33.8064 |  | 6.6025 |  |  | 16.26 |  |  | 0.6 |  | 0.9236 |  | 4.2895 | 9.509 | 3.7787 | 45.3063 | 117.1752 | 21.487 | 0.35 | 162.1232 |  | 26.745 | 30.8418 |  | 76.7166 | 30.8414 |  |  |  | 2.2 |  | 32.2977 |  | 20.3 |  |  |  | 18.691 |  | 4.6446 |  | 6.235 | 5.098 | 2.08 | 145.8331 |  | 4.296 | 119.4821 | 9.3693 |  |  | 3.7407 |  |  | 88.3553 | 2.9651 | 3.7787 | 0.75 | 22.9542 | 371.5971 | 9.5278 | 154.4199 | 15.6383 |  |  | 12.9983 | 4.4997 |  |  | 12.0931 | 270.23 |  | 23.285 |  | 6.224
19:30 |  |  | 9.3032 | 8.77 | [5 empty] | 25.6518 | 14.2773 | 13.5 | 34.26 |  |  | 50.961 |  | 7.5474 |  | 0.7 |  | 35.0081 |  | 6.3532 |  |  | 15.68 |  |  | 0.7 |  | 0.9305 |  | 4.19 | 9.779 | 3.7305 | 47.8055 | 116.8456 | 26.4708 | 0.46 | 160.4861 |  | 27.5329 | 31.0903 |  | 58.1473 | 27.687 |  |  |  | 1.7 |  | 32.2898 |  | 20.3 |  |  |  | 18.7964 |  | 4.7908 |  | 6.321 | 4.903 | 1.97 | 145.5134 |  | 4.1295 | 123.6646 | 8.5565 |  |  | 3.74 |  |  | 87.3879 | 2.9622 | 3.7305 | 0.749 | 23.4515 | 352.3388 | 9.7969 | 155.012 | 15.3251 |  |  | 12.8389 | 4.4618 |  |  | 12.8561 | 262.8 |  | 22.492 |  | 6.743
20:00 |  |  | 9.6431 | 9.508 | [5 empty] | 25.831 | 11.301 | 13.57 | 34.06 |  |  | 50.889 |  | 7.509 |  | 0.7 |  | 30.6828 |  | 7.0681 |  |  | 16.01 |  |  | 0.6 |  | 0.918 |  | 4.127 | 9.665 | 3.7403 | 48.8233 | 120.1388 | 26.7901 | 0.37 | 161.3662 |  | 28.5059 | 31.3897 |  | 58.4772 | 26.8627 |  |  |  | 1.6 |  | 32.5086 |  | 20.3 |  |  |  | 18.5116 |  | 4.7047 |  | 6.521 | 4.746 | 1.95 | 146.5916 |  | 4.3286 | 126.3863 | 8.8227 |  |  | 3.6949 |  |  | 88.2546 | 2.9747 | 3.7403 | 0.794 | 24.084 | 342.8607 | 9.9626 | 157.6573 | 15.6408 |  |  | 13.5683 | 4.4554 |  |  | 13.9879 | 261.58 |  | 22.156 |  | 6.839
20:30 |  |  | 9.6703 | 11.852 | [5 empty] | 25.4872 | 11.2729 | 13 | 34.362 |  |  | 51.057 |  | 9.8322 |  | 0.7 |  | 23.9685 |  | 7.3026 |  |  | 16.49 |  |  | 0.7 |  | 0.9604 |  | 4.0911 | 9.589 | 3.726 | 48.4872 | 121.6476 | 27.2531 | 0.84 | 157.0461 |  | 32.5441 | 32.0742 |  | 58.1757 | 26.444 |  |  |  | 1.6 |  | 32.4095 |  | 20.3 |  |  |  | 18.5308 |  | 4.7938 |  | 6.231 | 5.051 | 1.96 | 146.7042 |  | 4.307 | 124.5968 | 8.8363 |  |  | 4.0014 |  |  | 87.2127 | 2.9734 | 3.726 | 0.767 | 24.18 | 345.7737 | 10.4991 | 155.6856 | 17.2947 |  |  | 15.5808 | 4.4438 |  |  | 15.1514 | 271.14 |  | 22.65 |  | 9.75
21:00 |  |  | 10.4278 | 11.915 | [5 empty] | 27.5556 | 11.3576 | 12.81 | 34.702 |  |  | 50.965 |  | 9.8579 |  | 0.7 |  | 31.4242 |  | 7.6188 |  |  | 16.22 |  |  | 0.7 |  | 0.9515 |  | 4.074 | 9.143 | 3.7026 | 48.9907 | 122.1644 | 26.5995 | 0.87 | 158.7655 |  | 34.7404 | 31.1723 |  | 78.7956 | 28.6709 |  |  |  | 1.6 |  | 32.3979 |  | 20.3 |  |  |  | 17.6052 |  | 4.7328 |  | 6.232 | 5.214 | 1.9 | 146.3282 |  | 4.6322 | 126.7017 | 10.523 |  |  | 4.0848 |  |  | 88.3432 | 2.9739 | 3.7026 | 0.766 | 25.1065 | 346.7321 | 10.547 | 154.6156 | 17.6773 |  |  | 17.8211 | 4.8092 |  |  | 15.2155 | 282.56 |  | 22.453 |  | 19.066
21:30 |  |  | 14.0589 | 11.059 | [5 empty] | 28.6754 | 11.1301 | 12.92 | 34.842 |  |  | 51.018 |  | 10.6342 |  | 0.5 |  | 34.7304 |  | 8.7695 |  |  | 16.3 |  |  | 1 |  | 0.9152 |  | 4.2365 | 12.907 | 3.6526 | 49.5761 | 122.0969 | 26.4755 | 0.94 | 162.4032 |  | 35.4692 | 29.462 |  | 108.5222 | 30.669 |  |  |  | 1.7 |  | 33.0114 |  | 20.3 |  |  |  | 12.799 |  | 4.8254 |  | 6.235 | 4.878 | 1.88 | 146.2842 |  | 4.9771 | 128.2096 | 11.7308 |  |  | 4.1258 |  |  | 86.9368 | 3.4078 | 3.6526 | 0.759 | 25.8129 | 348.6356 | 10.7097 | 154.3083 | 17.0774 |  |  | 18.7473 | 5.0656 |  |  | 15.5395 | 285.12 |  | 24.893 |  | 19.117
22:00 |  |  | 22.6117 | 10.902 | [5 empty] | 28.3379 | 11.0369 | 12.81 | 34.504 |  |  | 50.98 |  | 36.8384 |  | 0.5 |  | 34.4947 |  | 8.6717 |  |  | 16.45 |  |  | 3 |  | 0.8235 |  | 4.2329 | 13.008 | 3.4985 | 49.453 | 123.5183 | 27.2277 | 1.03 | 162.6016 |  | 35.951 | 29.6391 |  | 188.5446 | 30.7103 |  |  |  | 2.1 |  | 49.9126 |  | 20.3 |  |  |  | 12.6358 |  | 4.8986 |  | 6.521 | 5.373 | 1.93 | 145.431 |  | 4.8105 | 127.8745 | 11.6637 |  |  | 3.9547 |  |  | 85.9137 | 6.2242 | 3.4985 | 0.778 | 26.7088 | 355.8077 | 11.0079 | 159.0615 | 17.0886 |  |  | 18.2521 | 5.0257 |  |  | 15.607 | 288.59 |  | 29.033 |  | 19.275
22:30 |  |  | 26.3104 | 11.542 | [5 empty] | 28.2616 | 11.4145 | 12.54 | 34.44 |  |  | 51.223 |  | 29.1261 |  | 0.5 |  | 116.9558 |  | 8.7386 |  |  | 16.65 |  |  | 3.7 |  | 1.2316 |  | 4.8773 | 13.348 | 2.4968 | 48.0243 | 125.1602 | 27.4125 | 1.15 | 161.8802 |  | 36.1041 | 30.5825 |  | 192.3094 | 30.1625 |  |  |  | 2.3 |  | 58.4429 |  | 20.3 |  |  |  | 12.6061 |  | 4.9265 |  | 6.423 | 22.867 | 1.98 | 144.2608 |  | 4.7261 | 101.1612 | 12.5044 |  |  | 3.9615 |  |  | 87.3995 | 23.883 | 2.4968 | 0.763 | 27.8066 | 380.6917 | 10.9464 | 156.3784 | 16.6103 |  |  | 18.4467 | 5.0758 |  |  | 16.1629 | 286.96 |  | 35.733 |  | 23.253
23:00 |  |  | 29.1453 | 11.769 | [5 empty] | 27.6393 | 11.2068 | 12.64 | 33.834 |  |  | 50.783 |  | 45.6129 |  | 0.5 |  | 122.1725 |  | 8.5942 |  |  | 16.12 |  |  | 4.1 |  | 1.2424 |  | 4.4261 | 13.7 | 2.0142 | 46.4875 | 125.8331 | 27.3142 | 1.26 | 161.0267 |  | 37.4058 | 31.1404 |  | 191.9978 | 30.4237 |  |  |  | 2.2 |  | 65.2131 |  | 20.3 |  |  |  | 12.7844 |  | 4.841 |  | 6.325 | 30.778 | 1.98 | 141.6628 |  | 4.8745 | 129.5085 | 12.7905 |  |  | 3.9546 |  |  | 88.0195 | 24.6476 | 2.0142 | 0.705 | 28.0141 | 398.6595 | 10.9997 | 155.7778 | 16.33 |  |  | 20.046 | 5.128 |  |  | 17.2202 | 283.54 |  | 35.873 |  | 24.275
23:30 |  |  | 33.8842 | 11.748 | [5 empty] | 27.1569 | 11.1965 | 11.76 | 33.848 |  |  | 50.791 |  | 38.5643 |  | 0.5 |  | 157.6812 |  | 8.43 |  |  | 14.74 |  |  | 2.9 |  | 2.4802 |  | 4.5418 | 13.359 | 1.3951 | 46.1127 | 125.6101 | 27.4422 | 1.2 | 164.19 |  | 37.0387 | 31.8257 |  | 198.0245 | 31.0479 |  |  |  | 1.5 |  | 69.1358 |  | 20.3 |  |  |  | 12.5987 |  | 4.809 |  | 6.521 | 30.808 | 1.73 | 141.0898 |  | 4.8527 | 127.9589 | 12.7202 |  |  | 3.8564 |  |  | 89.5357 | 24.6492 | 1.3951 | 0.766 | 27.6211 | 407.1673 | 10.8377 | 151.8163 | 16.9168 |  |  | 20.468 | 5.1083 |  |  | 16.4816 | 278.78 |  | 36.243 |  | 24.656
00:00 |  |  | 34.7689 | 12.67 | [5 empty] | 26.9097 | 14.2277 | 13.92 | 33.458 |  |  | 50.844 |  | 36.7719 |  | 0.5 |  | 102.7536 |  | 8.511 |  |  | 14.78 |  |  | 1.9 |  | 3.4011 |  | 5.2759 | 13.182 | 1.2033 | 47.3405 | 124.2955 | 27.5252 | 0.83 | 162.763 |  | 36.9631 | 31.9402 |  | 197.6728 | 31.267 |  |  |  | 1.6 |  | 71.1192 |  | 20.3 |  |  |  | 13.8135 |  | 5.3533 |  | 6.541 | 31.265 | 2.01 | 141.3227 |  | 4.7248 | 126.8946 | 12.6245 |  |  | 3.8369 |  |  | 90.2722 | 24.6755 | 1.2033 | 0.722 | 27.8112 | 408.0221 | 10.7314 | 153.056 | 17.1271 |  |  | 19.8507 | 4.9483 |  |  | 16.8315 | 284.88 |  | 39.185 |  | 26.679
MWh | 0 | 0 | 682.3874 | 266.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.0189 | 308.789 | 329.005 | 774.044 | 0 | 0 | 1219.523 | 0 | 834.3488 | 0 | 14.75 | 0 | 2574.1604 | 0 | 195.9485 | 0 | 0 | 378.91 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 63.2995 | 0 | 118.9679 | 279.157 | 59.3691 | 1155.6932 | 2914.1697 | 623.4818 | 18.01 | 3889.4603 | 0 | 830.0216 | 796.3244 | 0 | 4032.2186 | 792.4362 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 1456.262 | 0 | 471.7 | 0 | 0 | 0 | 435.9922 | 0 | 102.9191 | 0 | 152.877 | 609.5315 | 45.03 | 3412.6323 | 0 | 106.3692 | 3034.055 | 206.3991 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2122.0479 | 482.1679 | 59.3691 | 15.9205 | 607.1224 | 9702.5295 | 251.8368 | 3574.556 | 407.213 | 0 | 0 | 404.9547 | 112.3667 | 0 | 0 | 369.7688 | 6595.11 | 0 | 843.5325 | 0 | 354.8165
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 15 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 975.179 | 2247.525 | 2523.5 | 25.2 | 0 | 0 | 65.4 | 7.5 | 0 | 540.8 | 6385.104 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 205.35
01:00 | 971.763 | 2053.831 | 2535.2 | 24.3 | 0 | 0 | 61.2 | 7.5 | 0 | 546.3 | 6200.094 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 44.05
01:30 | 966.171 | 2072.179 | 2575.5 | 24.4 | 0 | 0 | 58.5 | 7.5 | 0 | 526.7 | 6230.95 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 153.55
02:00 | 966.041 | 2083.873 | 2577.6 | 24.4 | 0 | 0 | 61 | 7.5 | 0 | 503 | 6223.414 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1720.55
02:30 | 976.803 | 1965.584 | 2585.9 | 24.5 | 0 | 0 | 62.1 | 7.5 | 0 | 466.2 | 6088.587 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 373.9
03:00 | 963.133 | 1905.624 | 2644.6 | 24.1 | 0 | 0 | 61.8 | 7.5 | 0 | 423.4 | 6030.157 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2484.5
03:30 | 970.194 | 2106.898 | 2646.9 | 24.6 | 0 | 0 | 66.5 | 7.5 | 0 | 347 | 6169.592 |  | C.H. YANANGO | 351.65
04:00 | 959.682 | 2103.008 | 2644.3 | 24.2 | 0 | 0 | 67.6 | 7.5 | 0 | 347.2 | 6153.49 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.95
04:30 | 986.709 | 2127.726 | 2623.7 | 24.4 | 0 | 0 | 66.1 | 7.5 | 0 | 361.1 | 6197.235 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 351.45
05:00 | 907.518 | 2199.423 | 2654.4 | 24.4 | 0 | 0 | 64.6 | 7.5 | 0.1 | 359.7 | 6217.641 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2245.1
05:30 | 943.226 | 2171.246 | 2551.7 | 24.3 | 0 | 0 | 66.8 | 7.5 | 27.6593 | 422.1 | 6214.5313 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 165.3
06:00 | 954.531 | 2002.529 | 2517.6 | 24.4 | 0 | 0 | 69.2 | 7.5 | 216.5349 | 443.7 | 6235.9949 |  | C.H. RUNATULLO II | 246
06:30 | 959.22 | 1970.684 | 2628.9 | 24.5 | 0 | 0 | 70.3 | 2.2 | 484.1061 | 408.8 | 6548.7101 |  | C.H. RUNATULLO III | 335.45
07:00 | 971.043 | 1968.789 | 2548.9 | 24.6 | 0 | 0 | 70.7 | 2.2 | 725.3458 | 394.8 | 6706.3778 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 156.9
07:30 | 961.602 | 1800.209 | 2618.9 | 24 | 0 | 0 | 69.2 | 2.2 | 810.5075 | 441.4 | 6728.0185 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3898.8
08:00 | 957.539 | 1895.65 | 2691.3 | 24.6 | 0 | 0 | 83.9 | 2.2 | 861.6888 | 504.8 | 7021.6778 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 172.7
08:30 | 919.794 | 1789.226 | 2998.5 | 24.4 | 26.9 | 0 | 85.9 | 2.2 | 889.3416 | 545.3 | 7281.5616 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 50.7
09:00 | 902.539 | 1732.53 | 3001.5 | 45.2 | 27.9 | 0 | 85.7 | 2.2 | 910.2318 | 579.1 | 7286.9008 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 13246.7
09:30 | 910.016 | 1896.447 | 2988.7 | 45.8 | 59.2 | 0 | 87.5 | 2.2 | 942.4845 | 614.1 | 7546.4475 |  | C.H. RESTITUCION | 4464.55
10:00 | 909.835 | 1978.097 | 2987.9 | 45.8 | 59.1 | 0 | 86.2 | 2.2 | 950.8633 | 667.1 | 7687.0953 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 91.55
10:30 | 913.224 | 1953.671 | 2972.7 | 45.6 | 84.4 | 1.3 | 85.8 | 2.2 | 963.3296 | 726.9 | 7749.1246 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 401.75
11:00 | 920.413 | 2008.234 | 2982.8 | 45.9 | 82.8 | 1.6 | 87.8 | 2.2 | 975.7023 | 712.8 | 7820.2493 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.4
11:30 | 953.384 | 2175.198 | 2919.8 | 45.9 | 46.8 | 0 | 89.1 | 2.2 | 977.7847 | 710 | 7920.1667 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3096.85
12:00 | 922.05 | 2040.584 | 2862.4 | 45.2 | 43.2 | 0 | 86.3 | 2.2 | 981.3372 | 743.6 | 7726.8712 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 887.799 | 1927.579 | 2986.3 | 45.5 | 44.8 | 0 | 84.4 | 2.2 | 979.1921 | 757.9 | 7715.6701 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 889.4
13:00 | 893.63 | 1897.508 | 2964 | 45.9 | 45.5 | 0 | 86 | 2.2 | 976.9113 | 771 | 7682.6493 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 128.85
13:30 | 891.492 | 1864.848 | 2983.8 | 45.6 | 44.5 | 0 | 88.2 | 2.2 | 968.24 | 817.6 | 7706.48 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 322.5
14:00 | 880.914 | 1918.924 | 2954.3 | 45.3 | 79.5 | 0 | 89.2 | 2.2 | 890.66 | 810.3 | 7671.298 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1961.95
14:30 | 960.415 | 2025.948 | 2932.6 | 45.5 | 78.9 | 0 | 88.6 | 2.2 | 958.38 | 825.6 | 7918.143 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 302.05
15:00 | 936.51 | 1957.971 | 2956.7 | 45.9 | 79.6 | 0 | 89.7 | 2.2 | 945.8026 | 803.3 | 7817.6836 |  | C.H. EL CARMEN | 101.4
15:30 | 965.964 | 2105.907 | 2973.8 | 45.4 | 77.9 | 0 | 85.9 | 2.2 | 865.3264 | 809.8 | 7932.1974 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 985.328 | 2120.174 | 2974.9 | 46.1 | 80.5 | 0 | 87.6 | 2.2 | 871.6524 | 803 | 7971.4544 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 969.465 | 2105.89 | 2959.5 | 45.9 | 79 | 0 | 88.8 | 2.2 | 781.9842 | 792.8 | 7825.5392 |  | C.H. ÁNGEL III | 481.65
17:00 | 980.771 | 2230.454 | 2980 | 45.8 | 77.5 | 0 | 87.2 | 2.2 | 570.4748 | 785.4 | 7759.7998 |  | C.H. LA JOYA | 202.45
17:30 | 999.232 | 2405.222 | 3010.6 | 45.9 | 78.9 | 0 | 87.3 | 2.2 | 264.0133 | 780 | 7673.3673 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 75.2
18:00 | 988.932 | 2298.216 | 3152 | 46.2 | 79.1 | 0 | 85 | 2.2 | 27.2418 | 782.6 | 7461.4898 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.75
18:30 | 995.04 | 2332.303 | 3140.1 | 44.9 | 80.9 | 0 | 87 | 2.1 | 0 | 770.1 | 7452.443 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 423.35
19:00 | 1007.01 | 2473.523 | 3198.5 | 47.1 | 79.2 | 0 | 88.8 | 2.1 | 0 | 759.3 | 7655.533 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4867.5
19:30 | 1023.036 | 2461.535 | 3245.6 | 47.1 | 80.9 | 0 | 82.9 | 5.2 | 0 | 791.8 | 7738.071 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1366.6
20:00 | 980.619 | 2488.407 | 3243.5 | 47.3 | 79.4 | 0 | 90.8 | 7 | 0 | 775.7 | 7712.726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 3842.25
20:30 | 975.972 | 2584.982 | 3196.4 | 47.2 | 27.2 | 0 | 88.6 | 7.4 | 0 | 755.2 | 7682.954 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 237.2
21:00 | 977.283 | 2651.372 | 3176.2 | 47.3 | 26.9 | 0 | 87.6 | 7.4 | 0 | 688 | 7662.055 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 876.55
21:30 | 975.155 | 2653.319 | 3171 | 47.3 | 26.8 | 0 | 87.4 | 7.4 | 0 | 647.4 | 7615.774 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 32.65
22:00 | 986.861 | 2698.634 | 3163.6 | 47.6 | 26.8 | 0 | 86.7 | 7.4 | 0 | 599.9 | 7617.495 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3105.7
22:30 | 994.863 | 2794.149 | 3102.4 | 47.9 | 26.4 | 0 | 87.6 | 7.4 | 0 | 545.5 | 7606.212 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1936.3
23:00 | 988.996 | 2545.287 | 3077 | 47.3 | 27.4 | 0 | 85.8 | 7.4 | 0 | 511 | 7290.183 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
23:30 | 995.329 | 2458.331 | 3092.6 | 47.3 | 26.8 | 0 | 84.9 | 7.4 | 0 | 520 | 7232.66 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1625.7
00:00 | 988.156 | 2442.648 | 2982.8 | 47.1 | 0 | 0 | 88 | 7.4 | 0 | 425.1 | 6981.204 |  | C.H. HER 1 | 11.35
TOTAL MWh | 22985.1905 | 51845.948 | 69450.7 | 924.55 | 892.35 | 1.45 | 1926.6 | 109.2 | 9908.4482 | 14832.1 | 172876.5366 |  | C.H. HUAMPANI | 663.15
% | 13.2957 | 29.9902 | 40.1736 | 0.5348 | 0.51618 | 0.00083875 | 1.1144 | 0.063166 | 5.7315 | 8.5796 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 2153.35
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2294.3
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1439.45
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2652.2
[13 empty] | PCH TUPURI | 28.4
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 317.15
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 45.4
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 103.869
[13 empty] | C.H. CAHUA | 554.6545
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1308.823
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 777.79
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 236.285
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2436.367
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 144
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 47
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 112.95
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 22985.1905 | 51845.948

## GENERACION RER
lunes, 15 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 17.8 |  | 6.9 | 11.1 | 8.1 | 1.4 |  | 8.8 | 20.8 | 6.4 |  | 7.5 |  | 10.8 | 14.2 | 6.5 | 1.3 | 4 | 12.8 | 20.4 | 4.9 | 14.2 | 44.2 | 12.1 | 108.4 | 4.9 | 137.9 |  |  | 12.5 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 | 58.3 | 63.2 | 0.6 |  |  |  | 29.7 | 82.1 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 6.3 | 871.4
1:00 | 17.6 |  | 3.9 | 11 | 8.2 | 1.3 |  | 8.9 | 19.8 | 6.2 |  | 7.4 |  | 10.4 | 14 | 6.5 | 2.2 | 3.9 | 12.8 | 20.2 | 5.1 | 14.1 | 35.2 | 11.1 | 108.7 | 9.8 | 155.9 |  |  | 12.5 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 52.8 | 59.7 | 0.6 |  |  |  | 29.8 | 83.3 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 6.3 | 872.4
1:30 | 17.5 |  | 4.8 | 11.1 | 8.2 | 1.4 |  | 8.3 | 16.8 | 6.2 |  | 7.4 |  | 10.6 | 14.1 | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 12.8 | 20.2 | 5.1 | 14.1 | 25.9 | 14.6 | 104.6 | 7.3 | 142.7 |  |  | 12.5 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 3.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 58.7 | 60.6 | 0.6 |  |  |  | 29.2 | 83.1 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 6.3 | 850.3
2:00 | 17 |  | 4.7 | 11.1 | 6.4 | 1.4 |  | 8.8 | 19.4 | 6.2 |  | 7.4 |  | 10.8 | 14.2 | 6.6 | 2.2 | 3.7 | 12.7 | 20.5 | 5.1 | 14.1 | 23.9 | 15.6 | 97.7 | 7.5 | 153.9 |  |  | 12.4 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.2 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 43.3 | 51 | 0.6 |  |  |  | 29.7 | 80.4 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 6.4 | 827.7
2:30 | 17.1 |  | 4.5 | 11.1 | 5.5 | 1.4 |  | 8.9 | 20.5 | 6.4 |  | 7.4 |  | 11.5 | 14.7 | 6.6 | 2.2 | 3.6 | 12.8 | 21 | 5.1 | 14.1 | 26.1 | 12.9 | 92 | 8.2 | 148.5 |  |  | 12.2 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 |  |  |  | 3.2 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 33.7 | 39 | 0.6 |  |  |  | 29.2 | 76.6 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  |  | 6.3 | 793.2
3:00 | 17 |  | 5.3 | 11.1 | 5.9 | 1.4 |  | 8.4 | 20 | 7 |  | 7.4 |  | 10.8 | 14.2 | 6.6 | 2.2 | 3.5 | 12.8 | 20.4 | 5.1 | 14.1 | 22.7 | 14.3 | 80.6 | 8.9 | 131.3 |  |  | 12.1 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 |  |  |  | 3.2 | 18.2 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 32.5 | 31.8 | 0.6 |  |  |  | 29.1 | 72.2 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 6.2 | 748.7
3:30 | 18 |  | 8.2 | 11.1 | 5.7 | 1.4 |  | 8.3 | 20.9 | 7 |  | 7.4 |  | 11.5 | 14.7 | 6.6 | 2.2 | 3.5 | 12.9 | 20.7 | 5.4 | 14.1 | 22 | 16 | 81.7 | 4.8 | 95.2 |  |  | 12 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 |  |  |  | 3.2 | 17.9 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 10 | 16.8 | 19.3 | 0.6 |  |  |  | 27.5 | 63.7 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 6.2 | 678.2
4:00 | 18 |  | 9.3 | 11.1 | 5.9 | 1.4 |  | 8.5 | 20.7 | 6.8 |  | 7.4 |  | 10.9 | 14.5 | 6.7 | 2.2 | 3.6 | 12.9 | 20.1 | 5.4 | 14.1 | 17.8 | 16.4 | 81.9 | 2 | 87.5 |  |  | 12 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 |  |  |  | 3.3 | 17.9 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 19.5 | 28 | 0.6 |  |  |  | 27.2 | 66.9 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  |  | 5.9 | 677.9
4:30 | 17.5 |  | 8.6 | 11.1 | 5.7 | 1.4 |  | 8.6 | 20.3 | 6.9 |  | 7.4 |  | 11.4 | 15.5 | 6.6 | 2.2 | 4 | 12.9 | 20.5 | 5.6 | 14.1 | 16.9 | 15.5 | 88.3 | 2.3 | 82 |  |  | 12 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.2 | 17.9 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 | 25.3 | 29.4 | 0.6 |  |  |  | 29.2 | 72.2 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  |  | 5.7 | 692.2
5:00 | 18 |  | 8.6 | 11.1 | 5.7 | 1.4 |  | 8.8 | 18.1 | 6.8 |  | 7.4 |  | 11.3 | 15.5 | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 12.9 | 20.6 | 5.8 | 14 | 12.2 | 12.8 | 93.3 | 4.4 | 85.3 |  |  | 12 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.3 | 17.9 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 9.9 | 20.6 | 24.7 | 0.4 | 0.1 |  |  | 29.1 | 77.3 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.8 |  |  | 5.7 | 688.7
5:30 | 17.8 |  | 8.8 | 11.1 | 5.9 | 1.3 |  | 8.5 | 20.6 | 6.8 |  | 7.4 |  | 11.2 | 15.5 | 6.7 | 2.1 | 3.9 | 12.9 | 20.7 | 5.6 | 14.1 | 11.1 | 14.1 | 90.8 | 3.4 | 85.5 | 1 | 0.3593 | 12 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 2.5 |  |  | 3.2 | 17.9 |  |  | 8.9 |  | 5.4 |  | 0.8 |  |  | 0.3 |  | 9.9 | 49.8 | 62.8 |  | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 29.2 | 75.4 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |  | 1.2 | 17.7 |  | 0.1 | 5.8 | 780.3593
6:00 | 17.9 | 4.6 | 7.7 | 11.1 | 5.8 | 1.4 |  | 8 | 19.9 | 6.8 |  | 7.4 |  | 10.7 | 15.1 | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 12.9 | 20.1 | 5.6 | 14 | 10.1 | 14.9 | 96.1 | 2.7 | 85.6 | 10.3 | 5.0349 | 11.8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 21.6 |  |  | 3.3 | 17.7 |  |  | 47.6 |  | 47.7 |  | 0.8 | 0.6 |  | 0.8 |  | 10 | 51.3 | 74.5 | 0.3 | 38.5 | 42.2 | 0.7 | 29.5 | 79 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 17.7 |  | 0.3 | 5.6 | 991.4349
6:30 | 17.4 | 4.6 | 8.7 | 11.1 | 5.9 | 1.4 |  | 8.9 | 19.6 | 6.7 | 0.1 | 7.4 |  | 11.2 | 15.3 | 6.6 | 2.1 | 3.9 | 13.1 | 20.5 | 5.7 | 13.5 | 12 | 11.9 | 91.9 | 1.5 | 101.5 | 21.7 | 6.8061 | 11.8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 20 |  |  | 3.2 | 17.7 |  |  | 171 |  | 93.1 |  | 1.3 | 2.1 |  | 1.5 |  | 9.9 | 37.5 | 42.8 | 0.3 | 76.4 | 87.3 | 1.3 | 29.6 | 80.1 |  |  | 2.2 |  | 2.1 | 1.2 | 17.8 |  | 0.7 | 5.2 | 1220.2061
7:00 | 17.5 | 4.6 | 9.4 | 11.1 | 5.8 | 1.4 |  | 8.9 | 19.2 | 6.6 | 0.1 | 7.4 |  | 10.6 | 15.5 | 6.6 | 2.1 | 3.9 | 13 | 20.5 | 6 | 13.5 | 13.6 | 10.7 | 75.2 | 3.9 | 120 | 31.5 | 8.7458 | 11.8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 33.4 |  | 0.3 | 3.2 | 17.8 |  |  | 230.1 |  | 180.7 |  | 1.5 | 4.2 |  | 2.3 |  | 9.8 | 29.5 | 30.3 | 0.3 | 97.9 | 128.6 | 2.1 | 28.6 | 82.7 |  |  | 2.2 |  | 4.4 | 1.2 | 17.7 |  | 1.3 | 5.9 | 1448.6458
7:30 | 17.6 | 4.6 | 8.6 | 11.1 | 5.8 | 1.4 |  | 9.2 | 18.1 | 6.6 | 0.1 | 7.4 |  | 9.2 | 14.9 | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 13.5 | 19.8 | 6 | 13.5 | 10.3 | 11.5 | 78.2 | 9.3 | 119.3 | 35.2 | 9.3075 | 11.5 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 66 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 17.6 |  |  | 242.4 |  | 194 |  | 1.5 | 6.7 |  | 3.4 |  | 9.9 | 47.7 | 49.2 | 0.3 | 104.4 | 136.8 | 3.2 | 29.5 | 85 |  |  | 2.2 |  | 6.9 | 1.2 | 17.5 |  | 2.1 | 4.8 | 1574.8075
8:00 | 17.5 | 16.3 | 9 | 11.1 | 5.8 | 1.3 |  | 9 | 21 | 6.6 | 0.3 | 7.4 |  | 10.5 | 14.8 | 6.7 | 2.1 | 3.7 | 18.8 | 20.7 | 6 | 13.5 | 9.6 | 13.7 | 87.5 | 13.6 | 133.1 | 36.2 | 9.1888 | 11.6 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 78.3 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 17.6 |  |  | 253 |  | 204.6 | 0.1 | 1.5 | 8.8 |  | 4.3 |  | 9.9 | 71.6 | 60.9 | 0.4 | 108.2 | 142.4 | 4.4 | 27.2 | 84.5 |  |  | 2.2 |  | 9.3 | 1.2 | 11.2 |  | 2.6 | 5.5 | 1705.8888
8:30 | 17.4 | 18.8 | 8.5 | 11.1 | 5.8 |  |  | 9.1 | 21 | 6.6 | 0.6 | 7.4 |  | 10.5 | 14.8 | 6.6 | 2.1 | 3.6 | 19.3 | 20.4 | 6 | 13.5 | 8.3 | 11.3 | 92.4 | 15.9 | 164.7 | 37.3 | 9.0416 | 11.6 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 79.5 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 17.4 |  |  | 252.9 |  | 214 | 0.2 | 1.5 | 11.2 |  | 6.2 |  | 9.9 | 72.4 | 63 | 0.3 | 110.2 | 145.2 | 8.2 | 27.4 | 84.2 |  |  | 2.2 |  | 11.7 | 1.2 | 10 |  | 3.1 | 5.1 | 1772.9416
9:00 | 17.6 | 19 | 8.4 | 11.1 | 5.9 |  |  | 8.4 | 21.2 | 6.6 | 0.7 | 7.4 |  | 9.5 | 13.3 | 6.6 | 2.1 | 3.6 | 20 | 19.9 | 6 | 13.5 | 9.6 | 12.9 | 97.4 | 19 | 176.4 | 37.6 | 10.3318 | 11.5 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 76.4 | 4 | 5.6 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253.1 |  | 216.5 | 0.2 | 1.5 | 13 |  | 10.2 |  | 9.9 | 80.2 | 60.9 | 0.3 | 112.8 | 146.9 | 16.4 | 28.7 | 84.4 |  |  | 2.2 |  | 12.1 | 1.2 | 10 |  | 4 | 4.9 | 1824.9318
9:30 | 17.7 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 7.8 |  |  | 9.4 | 22.4 | 6.6 | 0.9 | 7.2 |  | 10.3 | 13.7 | 6.6 | 2.1 | 4 | 20 | 20.2 | 6 | 13.5 | 12.9 | 10.8 | 94.2 | 31.6 | 189 | 38.2 | 10.5845 | 11.5 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.6 | 5.6 | 6.2 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253 |  | 229 | 0.3 | 1.5 | 14.7 |  | 14.5 |  | 9.9 | 79.6 | 72 | 0.3 | 112.9 | 147.4 | 19.3 | 28.9 | 83.3 |  |  | 2.2 |  | 14.8 | 1.2 | 10 |  | 6.3 | 5 | 1897.7845
10:00 | 17.7 | 19.9 | 8.7 | 11.1 | 10 |  |  | 8.3 | 20.5 | 6.5 | 1 | 7 |  | 10.4 | 13.7 | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 20 | 20.6 | 6 | 13.5 | 22.5 | 7.6 | 108.2 | 34.5 | 194.9 | 39.4 | 11.4633 | 11.5 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.6 | 6.4 | 7 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253 |  | 228.4 | 0.3 | 1.4 | 16.2 |  | 15 |  | 9.9 | 88.8 | 83.9 | 0.4 | 113.1 | 147.8 | 19.3 | 29.8 | 83.5 |  |  | 2.2 |  | 16.6 | 1.2 | 10 |  | 8.7 | 5 | 1960.0633
10:30 | 17.7 | 20.2 | 7.4 | 11.1 | 10 |  |  | 8.8 | 20.6 | 6.5 | 1.1 | 6.7 |  | 10.7 | 13.8 | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 20 | 20.3 | 6 | 13.5 | 35.2 | 7.7 | 111.9 | 34.9 | 202.3 | 39.4 | 13.5296 | 11.7 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.9 | 5.9 | 5.8 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253.2 |  | 228.8 | 0.3 | 1.4 | 17.2 |  | 15.7 |  | 9.9 | 109.5 | 99.7 | 0.4 | 113.4 | 149.4 | 19.2 | 30.1 | 83.9 |  |  | 2.2 |  | 17.7 | 1.2 | 10 |  | 13.5 | 4.8 | 2031.8296
11:00 | 17.8 | 20.9 | 8.3 | 11.1 | 10.6 |  |  | 9 | 20.7 | 6.6 | 1.2 | 6.6 |  | 10.2 | 13.5 | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 20 | 19.6 | 5.7 | 13.5 | 46.8 | 8.7 | 112 | 33.3 | 194.7 | 39.8 | 15.6023 | 13.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.9 | 4.9 | 6.1 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253.1 |  | 229.4 | 0.4 | 1.4 | 17.7 |  | 15.3 |  | 9.9 | 97.9 | 93.3 | 0.4 | 115.6 | 150.8 | 18.7 | 29.7 | 85.4 |  |  | 2.2 |  | 18.4 | 1.2 | 10 |  | 18.8 | 4.4 | 2032.2023
11:30 | 17.4 | 20.7 | 8.7 | 11.1 | 11.6 |  |  | 9.3 | 21.9 | 6.6 | 1.2 | 6.3 |  | 11 | 14 | 6.6 | 2.2 | 3.6 | 19.2 | 20.2 | 5.7 | 13.5 | 51.5 | 11 | 114 | 33.6 | 194.6 | 40.2 | 18.6847 | 14.6 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 5.1 | 5 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253.3 |  | 229.6 | 0.4 | 1.4 | 17.7 |  | 14.5 |  | 9.9 | 88.4 | 93.6 | 0.3 | 114.4 | 150.9 | 18.1 | 29.6 | 83.6 |  |  | 2.2 |  | 18.7 | 1.2 | 10 |  | 19.3 | 4.6 | 2035.7847
12:00 | 17.6 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 11.5 | 2.2 |  | 8.8 | 21.6 | 6.6 | 1.2 | 6.2 |  | 9.8 | 13 | 6.4 | 2.2 | 3.8 | 18.4 | 19.7 | 5.5 | 13.5 | 56.8 | 14.3 | 114.2 | 32.6 | 195.3 | 40.5 | 20.3372 | 14.3 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.9 | 4.2 | 6.3 | 3.2 | 17.4 |  |  | 252.9 |  | 229.5 | 0.4 | 1.4 | 18.5 |  | 15.9 |  | 9.9 | 103.2 | 101.3 | 0.3 | 113.8 | 150 | 19.1 | 30.2 | 85.2 |  |  | 2.2 |  | 18.8 | 1.2 | 10 |  | 19.5 | 4.5 | 2068.0372
12:30 | 17.6 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 11.6 | 2.2 |  | 9 | 19.5 | 6.4 | 1.2 | 6.6 |  | 10.4 | 13.5 | 6.5 | 2.1 | 3.8 | 18.4 | 20.1 | 5.5 | 13.5 | 62.2 | 14.3 | 116.6 | 33.9 | 193.9 | 40 | 20.8921 | 13.9 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 6 | 6.6 | 3.1 | 17.4 |  |  | 252.9 |  | 229.5 | 0.4 | 1.4 | 18 |  | 15.6 |  | 9.9 | 103 | 106.3 | 0.3 | 113.7 | 149.6 | 19 | 30.1 | 85 |  |  | 2.2 |  | 18.5 | 1.2 | 10 |  | 19.1 | 4.4 | 2079.4921
13:00 | 17.5 | 20.3 | 6.7 | 11.1 | 11.4 | 2.2 |  | 8.6 | 21.8 | 6.4 | 1.2 | 6.9 |  | 10.6 | 13.7 | 6.5 | 2.2 | 3.8 | 18.2 | 20.4 | 5.5 | 13.5 | 64.2 | 13.3 | 118.9 | 33.8 | 194.1 | 38.4 | 21.9113 | 13.6 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.8 | 7.2 | 6.6 | 3.1 | 17.4 |  |  | 252.8 |  | 228.9 | 0.3 | 1.3 | 18 |  | 15.5 |  | 9.9 | 107.4 | 110.6 | 0.3 | 113.5 | 149.9 | 18.7 | 30 | 84.9 |  |  | 2.2 |  | 18.1 | 1.2 | 10 |  | 18.9 | 4.4 | 2091.9113
13:30 | 17.6 | 20.3 | 7.1 | 11.1 | 11.5 | 2.2 |  | 9.1 | 23 | 6.4 | 1.1 | 6.8 |  | 10.3 | 13.7 | 6.4 | 2.2 | 3.7 | 18.2 | 20.3 | 5.5 | 13.5 | 66.8 | 12.5 | 121 | 33.7 | 193.1 | 38 | 21.44 | 13.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.7 | 4.1 | 5.6 | 3.1 | 17.4 |  |  | 253.2 |  | 228.1 | 0.2 | 1.3 | 12.3 |  | 15.4 |  | 9.9 | 143.5 | 123 | 0.3 | 113.2 | 149.4 | 18.7 | 30.2 | 84.1 |  |  | 2.2 |  | 17.4 | 1.2 | 10 |  | 19.1 | 4.5 | 2131.34
14:00 | 17.6 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 11.5 | 2.2 |  | 9.3 | 22.1 | 6.4 | 1.1 | 6.9 |  | 10.1 | 13.6 | 6.4 | 2.2 | 3.6 | 18.2 | 20.1 | 5.5 | 13.5 | 66.4 | 11.6 | 123.6 | 33 | 189.9 | 37.7 | 18.76 | 13.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 79.4 | 3.2 | 4.7 | 3.1 | 17.4 |  |  | 251.9 |  | 157.1 | 0.2 | 1.3 | 15.8 |  | 15.3 |  | 10 | 142.3 | 121.5 | 0.3 | 112.9 | 148.6 | 18.5 | 29.7 | 84.4 |  |  | 2.2 |  | 14.3 | 1.2 | 10 |  | 19.1 | 4.4 | 2046.86
14:30 | 17.5 | 20.3 | 7.6 | 11.1 | 11.6 | 2.2 |  | 9.4 | 22.7 | 6.5 | 1 | 6.9 |  | 10.4 | 13.9 | 6.4 | 2.2 | 3.8 | 18.2 | 20.3 | 4.5 | 13.5 | 73.2 | 13.2 | 123.2 | 33.3 | 196.9 | 38.2 | 16.08 | 13.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.1 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 17.4 |  |  | 252.9 |  | 229.3 | 0.1 | 1.2 | 14 |  | 15.2 |  | 10 | 141.6 | 124.4 | 0.3 | 111.9 | 147.6 | 18.3 | 30.2 | 86.5 |  |  | 2.2 |  | 14.8 | 1.2 | 10.1 | 2.9 | 18.9 | 4.5 | 2132.68
15:00 | 17.2 | 20.3 | 8.7 | 11.1 | 10 | 2.3 |  | 9.4 | 23 | 6.6 | 0.9 | 6.9 |  | 9.9 | 13.5 | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 18.2 | 20 | 5.3 | 13.5 | 70.6 | 10.3 | 120.7 | 32.8 | 195.3 | 38.5 | 22.4026 | 13.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 78.9 | 0.2 |  | 3.1 | 17.4 |  |  | 252.9 |  | 216.9 | 0.1 | 1.4 | 12.1 |  | 14.9 |  | 9.9 | 128.2 | 128.7 | 0.3 | 111.6 | 146.9 | 18.1 | 29.2 | 87.3 |  |  | 2.2 |  | 12.9 | 1.2 | 10 | 2.9 | 18.7 | 4.1 | 2096.6026
15:30 | 17.3 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 7.1 | 2.4 |  | 9.2 | 21.1 | 6.5 | 0.7 | 6.7 |  | 9.9 | 13.5 | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 19.1 | 19.9 | 5.3 | 13.5 | 70.6 | 12.7 | 120.9 | 31.5 | 194.9 | 19.5 | 6.0264 | 13 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 77.8 | 4.7 | 2.4 | 3.2 | 17.4 |  |  | 253 |  | 206.3 | 0.1 | 1.4 | 10.1 |  | 14.4 |  | 9.9 | 133.6 | 122 | 0.6 | 107.7 | 142.1 | 17.3 | 29.8 | 86.7 |  |  | 2.2 |  | 10.3 | 1.2 | 10.1 | 3.3 |  | 3.5 | 2016.5264
16:00 | 17.5 | 20.3 | 6.7 | 11.1 | 7.3 | 2.4 |  | 9.4 | 22.6 | 6.4 | 0.3 | 6.6 |  | 10.4 | 13.9 | 6.4 | 2.2 | 3.8 | 20 | 20.2 | 5.3 | 13.5 | 73.3 | 17.1 | 121.9 | 32.5 | 196.6 | 31.4 | 21.9524 | 8.5 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 76.5 | 7.1 | 2.8 | 3.2 | 17.4 |  |  | 252.7 |  | 204.9 | 0.1 | 1.4 | 7.7 |  | 13.7 |  | 9.9 | 105.6 | 126.3 | 0.6 | 101.8 | 135.6 | 16.6 | 30.1 | 89.7 |  |  | 2.2 |  | 8.4 | 1.2 | 10 | 3.6 |  | 3.6 | 2015.3524
16:30 | 17.6 | 20.3 | 7.1 | 11.1 | 7.3 | 2.5 |  | 9.2 | 23.5 | 6.4 | 0.3 | 6.5 |  | 10.2 | 13.7 | 6.4 | 2.2 | 3.7 | 20 | 20.4 | 5.3 | 13.5 | 73.7 | 19.5 | 119.2 | 31.1 | 196.2 | 25.3 | 14.1842 | 2.5 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 72 | 8.4 | 2.7 | 3.1 | 17.4 |  |  | 233.3 |  | 183.1 | 0.1 | 1.2 | 5 |  | 12.2 |  | 9.8 | 92.7 | 129.1 | 0.6 | 93.8 | 122 | 14.8 | 30 | 90.2 |  |  | 2.2 |  | 5.9 | 1.2 | 10 | 3.9 |  | 4.2 | 1910.7842
17:00 | 18 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 7.4 | 2.6 |  | 8.9 | 20.1 | 6.2 | 0.2 | 6.5 |  | 10.2 | 13.6 | 6.4 | 1.5 | 3.9 | 19.9 | 20.5 | 5.3 | 13.5 | 68.8 | 20.7 | 114.8 | 30.8 | 197.4 | 21.9 | 19.8748 | 13.9 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 45.2 | 7.5 | 4 | 3.1 | 17.4 |  |  | 178.4 |  | 133.3 |  | 1.2 | 3.1 |  | 8.7 |  | 9.9 | 92.3 | 129.3 | 0.6 | 74.4 | 71.7 | 10.3 | 29.8 | 90 |  |  | 2.2 |  | 3.4 | 1.2 | 10.1 | 4.1 |  | 4.1 | 1701.3748
17:30 | 17.3 | 20.3 | 7.6 | 11.1 | 7.3 | 2.8 |  | 7.7 | 23.3 | 6.2 | 0.1 | 6.5 |  | 9.2 | 14.4 | 6.4 | 1.6 | 4.2 | 19.5 | 20.1 | 5.3 | 12.4 | 70 | 19.3 | 114.5 | 29.7 | 200.1 | 11 | 9.1133 | 14.5 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 18.9 | 11 | 3.6 | 3.1 | 17.4 |  |  | 86.2 |  | 58.9 |  | 1.4 | 1.3 |  | 2.7 |  | 9.9 | 86.8 | 129.3 | 0.6 | 36.2 | 35.2 | 3.1 | 28.2 | 87.5 |  |  | 2.2 |  | 1.3 | 1.2 | 10 | 4.2 |  | 3.9 | 1388.6133
18:00 | 17.7 | 19.6 | 8.7 | 11.1 | 7.4 | 2.8 |  | 8 | 19.9 | 6.4 | 0.1 | 6.4 |  | 9.4 | 14.6 | 6.4 | 1.8 | 4 | 19.5 | 20.3 | 5.3 | 12.4 | 73.3 | 17.4 | 121.6 | 26.8 | 201.2 | 1 | 0.7418 | 14 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 1.3 | 8.5 | 3.2 | 3.1 | 17.4 |  |  | 9.2 |  | 4.3 |  | 1.4 | 0.4 |  | 0.1 |  | 9.9 | 84.8 | 129.4 | 0.6 | 5.4 | 4.4 |  | 28.7 | 87.7 |  |  | 2.2 |  | 0.3 | 1.2 | 10 | 5.9 |  | 3.8 | 1154.2418
18:30 | 17.7 | 20.1 | 9.1 | 11.1 | 7.3 | 2.9 |  | 8 | 21 | 6.2 |  | 6.5 |  | 9.7 | 14.4 | 6.4 | 1.9 | 4 | 19.7 | 20.5 | 5.4 | 12.5 | 73.3 | 14.5 | 121.2 | 27.2 | 200 |  |  | 14.6 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 9.4 | 4.2 | 3.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 71.1 | 129.3 | 0.6 |  |  |  | 29.6 | 90.3 |  |  | 2.1 |  |  | 1.2 | 10 | 5.4 |  | 3.9 | 1117.5
19:00 | 17.5 | 20.3 | 8.5 | 11.1 | 8.3 | 3 |  | 8.9 | 22.5 | 6.2 |  | 6.5 |  | 9.6 | 14.4 | 6.4 | 2 | 3.9 | 18.4 | 20.5 | 5.6 | 12.5 | 60.8 | 13.6 | 123 | 24.6 | 199.8 |  |  | 15 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 8.9 | 4.1 | 3.1 | 17.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 75.6 | 129.4 | 0.6 |  |  |  | 30.1 | 89.4 |  |  | 2.1 |  |  | 1.2 | 10 | 5.4 |  | 3.9 | 1108.7
19:30 | 17.6 | 20.4 | 6.6 | 11.1 | 12.1 | 3 |  | 8.9 | 18.3 | 6.2 |  | 6.5 |  | 9.9 | 14.5 | 6.4 | 2.1 | 4 | 19.9 | 20.7 | 5.7 | 12.5 | 48.5 | 11.3 | 116.9 | 27.7 | 202.6 |  |  | 14.6 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 9.1 | 3.4 | 3.1 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.8 | 127.9 | 127.5 | 0.6 |  |  |  | 29.6 | 87.3 | 2 | 0.6 | 2.1 | 0.5 |  | 1.2 | 10 | 5.1 |  | 4.2 | 1144.4
20:00 | 17.8 | 20.4 | 9.6 | 11.1 | 12.6 | 3 |  | 9.3 | 22.6 | 6 |  | 6.5 |  | 9.6 | 14.3 | 6.5 | 2.1 | 3.9 | 20 | 20.4 | 5.1 | 12.5 | 39.6 | 9.6 | 116.6 | 23 | 207.8 |  |  | 14 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 8.4 | 3.5 | 3.1 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 125.2 | 123.4 | 0.6 |  |  |  | 30.2 | 88.4 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 1 |  | 1.2 | 10 | 5.2 |  | 3.9 | 1136.5
20:30 | 18 | 20.3 | 8.7 | 11.1 | 12.6 | 3 |  | 8.9 | 21.6 | 5.7 |  | 6.5 |  | 9.6 | 12.8 | 6.6 | 2.1 | 3.9 | 20 | 20.2 | 4.9 | 12.5 | 39.3 | 6.9 | 118.5 | 22.6 | 205.8 |  |  | 13.9 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 5.8 | 2.6 | 3.1 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 116.2 | 119.3 | 0.6 |  |  |  | 30.1 | 88.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.2 |  | 3.7 | 1112.3
21:00 | 17.3 | 20.3 | 8.9 | 10.7 | 12.6 | 3 |  | 8.1 | 22.3 | 5.8 |  | 6.5 |  | 9.5 | 12.6 | 6.6 | 2.2 | 4 | 20 | 20.3 | 4.8 | 13.1 | 36.7 | 6.6 | 113.3 | 20.2 | 206.7 |  |  | 13.7 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 4.8 | 2 | 3 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 82.9 | 95.8 | 0.6 |  |  |  | 30 | 89 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 4.8 |  | 3.7 | 1043.9
21:30 | 18.1 | 20.3 | 8.5 | 10.8 | 10.2 | 2.9 |  | 9.2 | 20.5 | 5.8 |  | 6.5 |  | 9.7 | 12.7 | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 20 | 20.4 | 4.7 | 13.1 | 36.4 | 7.5 | 110.9 | 15.3 | 183.4 |  |  | 13.4 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  | 4 | 1.9 | 2.9 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 10 | 88 | 85.9 | 0.6 |  |  |  | 29 | 85.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 4.8 |  | 3.5 | 999.7
22:00 | 18 | 18.8 | 8.6 | 11.1 | 10.4 | 2.9 |  | 9 | 21.2 | 5.8 |  | 6.4 |  | 9.4 | 12.7 | 6.6 | 2.3 | 3.8 | 19.3 | 20.1 | 4.7 | 13.1 | 31.7 | 7.3 | 111.6 | 13.4 | 175.7 |  |  | 13.4 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 3.5 | 1.4 | 2.9 | 17.6 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 71.7 | 67.6 | 0.6 |  |  |  | 30 | 86 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.1 | 11.6 | 4.8 |  | 3.4 | 951.9
22:30 | 17.6 | 19 | 9.4 | 11.1 | 10.4 | 2.9 |  | 9.4 | 21.1 | 5.8 |  | 6.3 |  | 9.4 | 12.6 | 6.6 | 2.3 | 3.7 | 15.1 | 20.4 | 4.7 | 13 | 26.3 | 5.1 | 110 | 9 | 153.4 |  |  | 13.1 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 2.7 | 1.3 | 2.9 | 17.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 60.5 | 58.9 | 0.6 |  |  |  | 30 | 88.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.1 | 18.4 | 4.8 |  | 3.5 | 900.8
23:00 | 17.6 | 19 | 8.7 | 11.1 | 10.3 | 2.8 |  | 9.1 | 20.3 | 6 |  | 6.3 |  | 9.1 | 12.3 | 6.6 | 2.3 | 3.7 | 13.5 | 20.1 | 4.7 | 13.1 | 22.7 | 5.1 | 104.2 | 10.4 | 156 |  |  | 13 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 1.7 | 1 | 2.9 | 17.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 50.3 | 43.8 | 0.6 |  |  |  | 29.7 | 86.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1 | 17.9 | 4.8 |  | 3.5 | 861.2
23:30 | 17.8 | 18.1 | 8.3 | 11.1 | 10 | 2.8 |  | 9.1 | 20.5 | 6.1 |  | 6.3 |  | 9.8 | 12.7 | 6.6 | 2.3 | 4 | 10.9 | 20.5 | 4.7 | 13.1 | 20.1 | 8 | 112.4 | 10 | 162.4 |  |  | 12.8 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 17.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 46.2 | 46.3 | 0.6 |  |  |  | 28.6 | 84.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1 | 19.4 | 4.9 |  | 3.5 | 869.5
0:00 | 17.9 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 9 | 2.8 |  | 9.2 | 22.7 | 6.1 |  | 6.3 |  | 9.9 | 12.8 | 6.6 | 2.3 | 3.8 | 9.9 | 20.3 | 4.7 | 13.1 | 15.3 | 9.7 | 116.9 | 9.1 | 60.7 |  |  | 12.7 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 1 | 0.6 | 2.9 | 17.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 | 46.8 | 45 | 0.6 |  |  |  | 30.1 | 89.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1 | 19.8 | 4.8 |  | 3.4 | 775.5
EJEC MWh | 422.7 | 336.6 | 187.8 | 266 | 205.35 | 44.05 | 0 | 212.1 | 501.4 | 153.55 | 8.35 | 165.3 | 0 | 246 | 335.45 | 156.9 | 50.7 | 91.55 | 401.75 | 487.4 | 128.85 | 322.5 | 920.5 | 294.75 | 2556.8 | 462.65 | 3920.5 | 394.6 | 171.1981 | 302.05 | 101.4 | 489.6 | 489.6 | 481.65 | 202.45 | 817.4 | 84.95 | 59.15 | 75.2 | 423.35 | 0 | 0 | 2753.45 | 0 | 2305.65 | 2.1 | 32.65 | 133.2 | 0 | 131.8 | 0 | 237.75 | 1846.55 | 1973.5 | 11.35 | 1216 | 1566.7 | 161.8 | 705.35 | 2007.4 | 31.9 | 12.95 | 52.2 | 12.15 | 139.15 | 28.4 | 317.15 | 45.4 | 107.05 | 112.95 | 32916.6482
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2035.8 | 6.1847 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6140.3 | 18.6541 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9908.4482 | 30.1016 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14832.1 | 45.0596 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 15 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.8 |  | 6.9 | 11.1 | 8.8 | 20.8 | 63 | 128.4
1:00 | 17.6 |  | 3.9 | 11 | 8.9 | 19.8 | 63.5 | 124.7
1:30 | 17.5 |  | 4.8 | 11.1 | 8.3 | 16.8 | 63.4 | 121.9
2:00 | 17 |  | 4.7 | 11.1 | 8.8 | 19.4 | 62.8 | 123.8
2:30 | 17.1 |  | 4.5 | 11.1 | 8.9 | 20.5 | 63.6 | 125.7
3:00 | 17 |  | 5.3 | 11.1 | 8.4 | 20 | 63.3 | 125.1
3:30 | 18 |  | 8.2 | 11.1 | 8.3 | 20.9 | 63.2 | 129.7
4:00 | 18 |  | 9.3 | 11.1 | 8.5 | 20.7 | 62.8 | 130.4
4:30 | 17.5 |  | 8.6 | 11.1 | 8.6 | 20.3 | 63.2 | 129.3
5:00 | 18 |  | 8.6 | 11.1 | 8.8 | 18.1 | 63.3 | 127.9
5:30 | 17.8 |  | 8.8 | 11.1 | 8.5 | 20.6 | 63.3 | 130.1
6:00 | 17.9 | 4.6 | 7.7 | 11.1 | 8 | 19.9 | 63.1 | 132.3
6:30 | 17.4 | 4.6 | 8.7 | 11.1 | 8.9 | 19.6 | 63.1 | 133.4
7:00 | 17.5 | 4.6 | 9.4 | 11.1 | 8.9 | 19.2 | 62.7 | 133.4
7:30 | 17.6 | 4.6 | 8.6 | 11.1 | 9.2 | 18.1 | 62.9 | 132.1
8:00 | 17.5 | 16.3 | 9 | 11.1 | 9 | 21 | 62.8 | 146.7
8:30 | 17.4 | 18.8 | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 21 | 62.8 | 148.7
9:00 | 17.6 | 19 | 8.4 | 11.1 | 8.4 | 21.2 | 62.5 | 148.2
9:30 | 17.7 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 9.4 | 22.4 | 62.3 | 149.8
10:00 | 17.7 | 19.9 | 8.7 | 11.1 | 8.3 | 20.5 | 62.3 | 148.5
10:30 | 17.7 | 20.2 | 7.4 | 11.1 | 8.8 | 20.6 | 62.4 | 148.2
11:00 | 17.8 | 20.9 | 8.3 | 11.1 | 9 | 20.7 | 61.8 | 149.6
11:30 | 17.4 | 20.7 | 8.7 | 11.1 | 9.3 | 21.9 | 62.4 | 151.5
12:00 | 17.6 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 8.8 | 21.6 | 63 | 149.3
12:30 | 17.6 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 9 | 19.5 | 62.9 | 147.3
13:00 | 17.5 | 20.3 | 6.7 | 11.1 | 8.6 | 21.8 | 62.1 | 148.1
13:30 | 17.6 | 20.3 | 7.1 | 11.1 | 9.1 | 23 | 61.1 | 149.3
14:00 | 17.6 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 9.3 | 22.1 | 60.8 | 150
14:30 | 17.5 | 20.3 | 7.6 | 11.1 | 9.4 | 22.7 | 60.5 | 149.1
15:00 | 17.2 | 20.3 | 8.7 | 11.1 | 9.4 | 23 | 60.3 | 150
15:30 | 17.3 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 9.2 | 21.1 | 60.2 | 146.1
16:00 | 17.5 | 20.3 | 6.7 | 11.1 | 9.4 | 22.6 | 60 | 147.6
16:30 | 17.6 | 20.3 | 7.1 | 11.1 | 9.2 | 23.5 | 60.4 | 149.2
17:00 | 18 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 8.9 | 20.1 | 61.7 | 148.9
17:30 | 17.3 | 20.3 | 7.6 | 11.1 | 7.7 | 23.3 | 62 | 149.3
18:00 | 17.7 | 19.6 | 8.7 | 11.1 | 8 | 19.9 | 62.1 | 147.1
18:30 | 17.7 | 20.1 | 9.1 | 11.1 | 8 | 21 | 62.3 | 149.3
19:00 | 17.5 | 20.3 | 8.5 | 11.1 | 8.9 | 22.5 | 62 | 150.8
19:30 | 17.6 | 20.4 | 6.6 | 11.1 | 8.9 | 18.3 | 62 | 144.9
20:00 | 17.8 | 20.4 | 9.6 | 11.1 | 9.3 | 22.6 | 62 | 152.8
20:30 | 18 | 20.3 | 8.7 | 11.1 | 8.9 | 21.6 | 61.7 | 150.3
21:00 | 17.3 | 20.3 | 8.9 | 10.7 | 8.1 | 22.3 | 61.4 | 149
21:30 | 18.1 | 20.3 | 8.5 | 10.8 | 9.2 | 20.5 | 60.2 | 147.6
22:00 | 18 | 18.8 | 8.6 | 11.1 | 9 | 21.2 | 60.2 | 146.9
22:30 | 17.6 | 19 | 9.4 | 11.1 | 9.4 | 21.1 | 60.5 | 148.1
23:00 | 17.6 | 19 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | 20.3 | 61.2 | 147
23:30 | 17.8 | 18.1 | 8.3 | 11.1 | 9.1 | 20.5 | 61.3 | 146.2
0:00 | 17.9 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 9.2 | 22.7 | 61.4 | 149.4
EJEC MWh | 422.7 | 336.6 | 187.8 | 266 | 212.1 | 501.4 | 1489.9 | 3416.5

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - lunes, 15 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 422.7 | 5174.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 336.6 | 5413.44
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 187.8 | 2853.865
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 266 | 3157.955
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 205.35 | 4741.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 44.05 | 809.52
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [10 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 212.1 | 3060.75
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 501.4 | 5476.1551
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 153.55 | 2840.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 1720.55 | 27089.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 373.9 | 5973.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 2484.5 | 38762.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 351.65 | 7281.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 8.35 | 111.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 164.95 | 2472.77
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 351.45 | 5256.44
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 2245.1 | 33615.545
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 |  |  |  |  | 4.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [11 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 165.3 | 2287.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 246 | 3890.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 335.45 | 5277.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 156.9 | 2254.2
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 3898.8 | 59078.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 172.7 | 2746.7
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 |  | 1730.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 531.85 | 4681
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 50.7 | 806.4
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 13246.7 | 188195.95
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 4464.55 | 63106.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [6 empty] | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [6 empty] | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 91.55 | 1078.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 401.75 | 5179.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 487.4 | 6761.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 3096.85 | 51529.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2280.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 889.4 | 20561.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 128.85 | 4255.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 322.5 | 6120.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 924.55 | 13054.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [8 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 920.5 | 13890.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 294.75 | 6810.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 2556.8 | 24442.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 1868.95 | 19942.3213
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 2051.55 | 24315.1351
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 276.5 | 2883.9765
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 186.15 | 1998.6246
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 |  |  |  |  | 1317.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 1961.95 | 32578.334
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 394.6 | 5474.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [13 empty] | 25.52 | 171.1981 | 196.7182
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 3874.1 | 56467.1104
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 3863.75 | 59611.0904
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 3989.65 | 66541.3375
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 5972.25 | 90390.0338
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 1777.55 | 16291.3418
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 866.45 | 5613.5312
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 4360.4 | 65311.6571
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 4372.3 | 64191.0308
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 4432.6 | 53843.6539
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 302.05 | 4636.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 101.4 | 1400.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7198
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7183.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 481.65 | 7012.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 202.45 | 2751.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 659.6 | 9892.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 830.3 | 12436.55
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 817.4 | 11609.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 84.95 | 1474.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 59.15 | 1048.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 75.2 | 1120.65
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 442.75 | 5971.3547
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 423.35 | 6305.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 4867.5 | 72409.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 |  | 128.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1.45 | 1.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 1366.6 | 30814.305
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 |  | 296.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 2753.45 | 37564.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 3842.25 | 66141.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 2305.65 | 31309.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 2885.3 | 49020.32
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 4922.45 | 66269.22
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 4879.7 | 42826.765
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [8 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 3395.05 | 51952.905
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 237.2 | 3465.25
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 2.1 | 41.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 876.55 | 13691.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 32.65 | 524.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 133.2 | 1895.8
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 131.8 | 2218.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 3105.7 | 47284.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 1936.3 | 31254.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 237.75 | 3566.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 1846.55 | 23253.381
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 1973.5 | 23450.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 1625.7 | 23005.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.35 | 210.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 663.15 | 10586
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 2153.35 | 44861.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 2294.3 | 29443
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 1439.45 | 22545.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 1216 | 16281.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 1566.7 | 20952.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 602.1 | 3502.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | [5 empty] | 1123.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 243 | 1496.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | [5 empty] | 18856.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 3454.25 | 51795.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 3487.25 | 52228.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 4032.25 | 57887.25
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 161.8 | 2726.25
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 705.35 | 6511.7
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 2007.4 | 20216.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 31.9 | 697.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 12.95 | 403.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 12.15 | 595.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 52.2 | 674.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [6 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 139.15 | 1977.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [9 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 2652.2 | 37503.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 28.4 | 393
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 317.15 | 6429.661
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 45.4 | 52.9
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 103.869 | 1458.569
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 554.6545 | 9555.8045
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 1308.823 | 22920.573
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 777.79 | 10285.49
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 236.285 | 3802.285
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 2436.367 | 36326.267
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 107.05 | 2486.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 5081.6 | 76256.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 2426.85 | 36395.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 892.35 | 2251.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  |  | 3763.05
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 144 | 2007.187
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 47 | 688.084
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 112.95 | 1724.8035
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 174366.4366 | 2576504.6962
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 265.276 | 2915.1265
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 68.4505 | 1791.075
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 224.8 | 4044.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 634.57 | 9608.1721
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 454.2796 | 6774.9843
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 171.8 | 2173.191
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 395.2835 | 6048.5908
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 2214.4596 | 33355.9397
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 401480.781
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 383621.7046
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 350985.195
[7 empty] | ELECTROPERU | 251409.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 183346.3418
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 112651.6
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 84348.9885
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 82105.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 72409.8
[7 empty] | EGEMSA | 59078.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 53809.1
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 46043.6
[7 empty] | EGASA | 41353.655
[7 empty] | SAN GABAN | 37896.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 37564.4
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 30814.305
[7 empty] | CELEPSA | 27089.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 24442.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 24145.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 22329.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 20700.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 20561.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20216.4
[7 empty] | EGEJUNIN | 13710.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 13691.45
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13642.3
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11609.75
[7 empty] | EGESUR | 9158.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6761.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6511.7
[7 empty] | SINERSA | 6482.561
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6305.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6120.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6037.75
[7 empty] | TERMOSELVA | 6014.45
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5973.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5971.3547
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5476.1551
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5413.44
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5179.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5174.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4741.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4255.4
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3157.955
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3060.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2853.865
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2840.35
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2726.25
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2695.271
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2486.1
[7 empty] | PETRAMAS | 2371
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2218.4
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1977.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1895.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1724.8035
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1474.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1120.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1078.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1048.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 809.52
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 806.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 524.05
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 296.4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 130.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 111.4
[7 empty] | KONDU SAC | 41.4
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 271.5 | 115 | 0 | 56.3 | 2222.472 | 2548.8 | 0 | 484.5 | 728.732 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 5255.772 | 728.732 | 6427.304 | 00:30 | 3222.704 | 2684.6 | 0 | 540.8 | 6448.104 | 00:30 | 257.7 | 72.9 | 0 | 540.8 | 871.4
01:00 | 221.98 | 111.6 | 0 | 46.3 | 2073.29 | 2560.3 | 0 | 500 | 730.324 | 0 | 0 | 0 | 379.88 | 5133.59 | 730.324 | 6243.794 | 01:00 | 3025.594 | 2691.7 | 0 | 546.3 | 6263.594 | 01:00 | 257.4 | 68.7 | 0 | 546.3 | 872.4
01:30 | 222.89 | 112 | 0 | 40.5 | 2089.531 | 2600.5 | 0 | 486.2 | 725.929 | 0 | 0 | 0 | 375.39 | 5176.231 | 725.929 | 6277.55 | 01:30 | 3038.35 | 2729.3 | 0 | 526.7 | 6294.35 | 01:30 | 257.6 | 66 | 0 | 526.7 | 850.3
02:00 | 224.46 | 111.8 | 0 | 39.5 | 2095.923 | 2602.1 | 0 | 463.5 | 729.531 | 0 | 0 | 0 | 375.76 | 5161.523 | 729.531 | 6266.814 | 02:00 | 3049.914 | 2733.3 | 0 | 503 | 6286.214 | 02:00 | 256.2 | 68.5 | 0 | 503 | 827.7
02:30 | 228.27 | 112.6 | 0 | 39 | 1984.491 | 2610.5 | 0 | 427.2 | 729.626 | 0 | 0 | 0 | 379.87 | 5022.191 | 729.626 | 6131.687 | 02:30 | 2942.387 | 2743.6 | 0 | 466.2 | 6152.187 | 02:30 | 257.4 | 69.6 | 0 | 466.2 | 793.2
03:00 | 225.11 | 112.2 | 0 | 37 | 1923.92 | 2669.1 | 0 | 386.4 | 719.727 | 0 | 0 | 0 | 374.31 | 4979.42 | 719.727 | 6073.457 | 03:00 | 2868.757 | 2801.3 | 0 | 423.4 | 6093.457 | 03:00 | 256 | 69.3 | 0 | 423.4 | 748.7
03:30 | 229.33 | 115.4 | 0 | 38 | 2118.536 | 2672.4 | 0 | 309 | 729.226 | 0 | 0 | 0 | 382.73 | 5099.936 | 729.226 | 6211.892 | 03:30 | 3077.092 | 2808.7 | 0 | 347 | 6232.792 | 03:30 | 257.2 | 74 | 0 | 347 | 678.2
04:00 | 225.59 | 115.9 | 0 | 34.2 | 2119.272 | 2669.8 | 0 | 313 | 717.828 | 0 | 0 | 0 | 375.69 | 5102.072 | 717.828 | 6195.59 | 04:00 | 3062.69 | 2806.4 | 0 | 347.2 | 6216.29 | 04:00 | 255.6 | 75.1 | 0 | 347.2 | 677.9
04:30 | 225.95 | 115.9 | 0 | 32.4 | 2166.757 | 2648.7 | 0 | 328.7 | 721.728 | 0 | 0 | 0 | 374.25 | 5144.157 | 721.728 | 6240.135 | 04:30 | 3114.435 | 2784.9 | 0 | 361.1 | 6260.435 | 04:30 | 257.5 | 73.6 | 0 | 361.1 | 692.2
05:00 | 224.24 | 116.2 | 0 | 25 | 2233.17 | 2679.9 | 0 | 334.7 | 649.531 | 0 | 0.1 | 0 | 365.44 | 5247.77 | 649.631 | 6262.841 | 05:00 | 3106.941 | 2814.2 | 0.1 | 359.7 | 6280.941 | 05:00 | 256.8 | 72.1 | 0.1 | 359.7 | 688.7
05:30 | 275.37 | 116 | 0 | 25.2 | 2150.677 | 2577 | 0 | 396.9 | 688.425 | 0 | 27.3 | 0 | 416.57 | 5124.577 | 715.725 | 6256.872 | 05:30 | 3114.472 | 2713.6 | 27.6593 | 422.1 | 6277.8313 | 05:30 | 256.3 | 74.3 | 27.6593 | 422.1 | 780.3593
06:00 | 267.25 | 118.9 | 0 | 25 | 1990.985 | 2543 | 0 | 418.7 | 698.825 | 0 | 211.5 | 0 | 411.15 | 4952.685 | 910.325 | 6274.16 | 06:00 | 2957.06 | 2681.8 | 216.5349 | 443.7 | 6299.0949 | 06:00 | 254.5 | 76.7 | 216.5349 | 443.7 | 991.4349
06:30 | 270.4 | 120.9 | 0 | 23.9 | 1954.28 | 2648.5 | 0.1 | 384.9 | 705.224 | 0 | 477.2 | 0 | 415.2 | 4987.78 | 1182.424 | 6585.404 | 06:30 | 2929.904 | 2789 | 484.1061 | 408.8 | 6611.8101 | 06:30 | 254.8 | 72.5 | 484.1061 | 408.8 | 1220.2061
07:00 | 275.74 | 121.3 | 0 | 24.6 | 1949.466 | 2568.6 | 0.1 | 370.2 | 714.626 | 0 | 716.5 | 0 | 421.64 | 4888.366 | 1431.126 | 6741.132 | 07:00 | 2939.832 | 2709.1 | 725.3458 | 394.8 | 6769.0778 | 07:00 | 255.6 | 72.9 | 725.3458 | 394.8 | 1448.6458
07:30 | 266.12 | 120.4 | 0 | 23.2 | 1788.766 | 2638.7 | 0.1 | 418.2 | 706.925 | 0 | 801.1 | 0 | 409.72 | 4845.766 | 1508.025 | 6763.511 | 07:30 | 2761.811 | 2777.2 | 810.5075 | 441.4 | 6790.9185 | 07:30 | 251.5 | 71.4 | 810.5075 | 441.4 | 1574.8075
08:00 | 278.96 | 132.8 | 0.1 | 26.4 | 1870.6 | 2711 | 0.3 | 478.4 | 703.629 | 0 | 852.1 | 0 | 438.26 | 5060.3 | 1555.729 | 7054.289 | 08:00 | 2853.189 | 2864.8 | 861.6888 | 504.8 | 7084.4778 | 08:00 | 253.3 | 86.1 | 861.6888 | 504.8 | 1705.8888
08:30 | 274.43 | 134.7 | 0.2 | 25.3 | 1726.262 | 3045 | 0.6 | 520 | 708.328 | 0 | 879.5 | 0 | 434.63 | 5291.862 | 1587.828 | 7314.32 | 08:30 | 2709.02 | 3200.7 | 889.3416 | 545.3 | 7344.3616 | 08:30 | 250.2 | 88.1 | 889.3416 | 545.3 | 1772.9416
09:00 | 274.15 | 154.6 | 0.2 | 32.1 | 1671.49 | 3049.2 | 0.7 | 547 | 689.429 | 0 | 899 | 0 | 461.05 | 5268.39 | 1588.429 | 7317.869 | 09:00 | 2635.069 | 3225 | 910.2318 | 579.1 | 7349.4008 | 09:00 | 247.7 | 87.9 | 910.2318 | 579.1 | 1824.9318
09:30 | 275.95 | 155.5 | 0.3 | 35.5 | 1831.783 | 3067.8 | 0.9 | 578.6 | 698.73 | 0 | 930.7 | 0 | 467.25 | 5479.083 | 1629.43 | 7575.763 | 09:30 | 2806.463 | 3245.7 | 942.4845 | 614.1 | 7608.7475 | 09:30 | 251.5 | 89.7 | 942.4845 | 614.1 | 1897.7845
10:00 | 275.07 | 156.1 | 0.3 | 43.5 | 1911.332 | 3066.9 | 1 | 623.6 | 701.53 | 0 | 938.1 | 0 | 474.97 | 5602.832 | 1639.63 | 7717.432 | 10:00 | 2887.932 | 3243.5 | 950.8633 | 667.1 | 7749.3953 | 10:00 | 253.7 | 88.4 | 950.8633 | 667.1 | 1960.0633
10:30 | 278.68 | 155.5 | 0.3 | 54.6 | 1885.687 | 3078.3 | 1.1 | 672.3 | 702.528 | 0 | 948.4 | 0 | 489.08 | 5637.387 | 1650.928 | 7777.395 | 10:30 | 2866.895 | 3254.4 | 963.3296 | 726.9 | 7811.5246 | 10:30 | 253.6 | 88 | 963.3296 | 726.9 | 2031.8296
11:00 | 269.58 | 157 | 0.4 | 66.5 | 1964.838 | 3087.2 | 1.2 | 646.3 | 694.229 | 0 | 958.5 | 0 | 493.48 | 5699.538 | 1652.729 | 7845.747 | 11:00 | 2928.647 | 3264.9 | 975.7023 | 712.8 | 7882.0493 | 11:00 | 253.7 | 90 | 975.7023 | 712.8 | 2032.2023
11:30 | 341.47 | 158.1 | 0.4 | 72.6 | 2054.389 | 2986.2 | 1.2 | 637.4 | 732.723 | 0 | 957.5 | 0 | 572.57 | 5679.189 | 1690.223 | 7941.982 | 11:30 | 3128.582 | 3166.2 | 977.7847 | 710 | 7982.5667 | 11:30 | 256.7 | 91.3 | 977.7847 | 710 | 2035.7847
12:00 | 365.06 | 155.3 | 0.4 | 81.6 | 1883.646 | 2925.4 | 1.2 | 662 | 713.928 | 0 | 959.4 | 0 | 602.36 | 5472.246 | 1673.328 | 7747.934 | 12:00 | 2962.634 | 3102.3 | 981.3372 | 743.6 | 7789.8712 | 12:00 | 254.6 | 88.5 | 981.3372 | 743.6 | 2068.0372
12:30 | 368.75 | 155.7 | 0.4 | 89.1 | 1726.7 | 3050.9 | 1.2 | 668.8 | 719.928 | 0 | 956.7 | 0 | 613.95 | 5447.6 | 1676.628 | 7738.178 | 12:30 | 2815.378 | 3226.1 | 979.1921 | 757.9 | 7778.5701 | 12:30 | 255.8 | 86.6 | 979.1921 | 757.9 | 2079.4921
13:00 | 378 | 154.7 | 0.3 | 91.3 | 1686.909 | 3029.2 | 1.2 | 679.7 | 726.229 | 0 | 953.5 | 0 | 624.3 | 5397.009 | 1679.729 | 7701.038 | 13:00 | 2791.138 | 3205.7 | 976.9113 | 771 | 7744.7493 | 13:00 | 255.8 | 88.2 | 976.9113 | 771 | 2091.9113
13:30 | 332.67 | 154.3 | 0.2 | 89 | 1699.045 | 3048.1 | 1.1 | 728.6 | 724.625 | 0 | 945.5 | 0 | 576.17 | 5476.845 | 1670.125 | 7723.14 | 13:30 | 2756.34 | 3225.4 | 968.24 | 817.6 | 7767.58 | 13:30 | 255.1 | 90.4 | 968.24 | 817.6 | 2131.34
14:00 | 287.18 | 155.6 | 0.2 | 85.9 | 1796.232 | 3053.6 | 1.1 | 724.4 | 716.426 | 0 | 870.6 | 0 | 528.88 | 5575.332 | 1587.026 | 7691.238 | 14:00 | 2799.838 | 3231.3 | 890.66 | 810.3 | 7732.098 | 14:00 | 254.5 | 91.4 | 890.66 | 810.3 | 2046.86
14:30 | 288.57 | 154.4 | 0.1 | 89.5 | 1958.068 | 3031.2 | 1 | 736.1 | 739.725 | 0 | 941.2 | 0 | 532.57 | 5726.368 | 1680.925 | 7939.863 | 14:30 | 2986.363 | 3208.3 | 958.38 | 825.6 | 7978.643 | 14:30 | 257.9 | 90.8 | 958.38 | 825.6 | 2132.68
15:00 | 283.33 | 155.7 | 0.1 | 81.1 | 1889.325 | 3055.7 | 0.9 | 722.2 | 721.826 | 0 | 922.4 | 0 | 520.23 | 5668.125 | 1644.226 | 7832.581 | 15:00 | 2894.481 | 3234.4 | 945.8026 | 803.3 | 7877.9836 | 15:00 | 255.6 | 91.9 | 945.8026 | 803.3 | 2096.6026
15:30 | 283.68 | 153.1 | 0.1 | 90.4 | 2062.863 | 3071.2 | 0.7 | 719.4 | 725.328 | 0 | 858.5 | 0 | 527.28 | 5854.163 | 1583.828 | 7965.271 | 15:30 | 3071.871 | 3245.4 | 865.3264 | 809.8 | 7992.3974 | 15:30 | 253.3 | 88.1 | 865.3264 | 809.8 | 2016.5264
16:00 | 285.95 | 153.6 | 0.1 | 100.3 | 2088.024 | 3075.1 | 0.3 | 702.7 | 731.528 | 0 | 849.3 | 0 | 539.95 | 5866.124 | 1580.828 | 7986.902 | 16:00 | 3105.502 | 3251.3 | 871.6524 | 803 | 8031.4544 | 16:00 | 250.9 | 89.8 | 871.6524 | 803 | 2015.3524
16:30 | 288.24 | 154 | 0.1 | 104.3 | 2055.886 | 3058.3 | 0.3 | 688.5 | 731.229 | 0 | 767.4 | 0 | 546.64 | 5802.986 | 1498.629 | 7848.255 | 16:30 | 3075.355 | 3235.8 | 781.9842 | 792.8 | 7885.9392 | 16:30 | 245 | 91 | 781.9842 | 792.8 | 1910.7842
17:00 | 286.29 | 156.6 | 0 | 101 | 2193.607 | 3077.7 | 0.2 | 684.4 | 731.328 | 0 | 550.4 | 0 | 543.89 | 5955.907 | 1281.728 | 7781.525 | 17:00 | 3211.225 | 3254.4 | 570.4748 | 785.4 | 7821.4998 | 17:00 | 256.1 | 89.4 | 570.4748 | 785.4 | 1701.3748
17:30 | 286.21 | 154.6 | 0 | 103.9 | 2391.314 | 3109 | 0.1 | 676.1 | 726.93 | 0 | 254.8 | 0 | 544.71 | 6176.514 | 981.73 | 7702.954 | 17:30 | 3404.454 | 3286.9 | 264.0133 | 780 | 7735.3673 | 17:30 | 255.1 | 89.5 | 264.0133 | 780 | 1388.6133
18:00 | 288.69 | 155.7 | 0 | 102.4 | 2264.927 | 3251 | 0.1 | 680.2 | 733.531 | 0 | 26.4 | 0 | 546.79 | 6196.227 | 759.931 | 7502.948 | 18:00 | 3287.148 | 3426.6 | 27.2418 | 782.6 | 7523.5898 | 18:00 | 257.2 | 87.2 | 27.2418 | 782.6 | 1154.2418
18:30 | 289.64 | 155.5 | 0 | 101.4 | 2303.375 | 3240.8 | 0 | 668.7 | 734.328 | 0 | 0 | 0 | 546.54 | 6212.875 | 734.328 | 7493.743 | 18:30 | 3327.343 | 3417.3 | 0 | 770.1 | 7514.743 | 18:30 | 258.3 | 89.1 | 0 | 770.1 | 1117.5
19:00 | 287.19 | 157.9 | 0 | 87.4 | 2416.815 | 3297.3 | 0 | 671.9 | 776.528 | 0 | 0 | 0 | 532.49 | 6386.015 | 776.528 | 7695.033 | 19:00 | 3480.533 | 3477.7 | 0 | 759.3 | 7717.533 | 19:00 | 258.5 | 90.9 | 0 | 759.3 | 1108.7
19:30 | 294.6 | 156.1 | 0 | 72.3 | 2399.543 | 3349.3 | 0 | 719.5 | 790.428 | 0 | 0 | 0 | 523 | 6468.343 | 790.428 | 7781.771 | 19:30 | 3484.571 | 3523.7 | 0 | 791.8 | 7800.071 | 19:30 | 264.5 | 88.1 | 0 | 791.8 | 1144.4
20:00 | 290.71 | 159.7 | 0 | 61.1 | 2396.984 | 3347.7 | 0 | 714.6 | 781.332 | 0 | 0 | 0 | 511.51 | 6459.284 | 781.332 | 7752.126 | 20:00 | 3469.026 | 3530 | 0 | 775.7 | 7774.726 | 20:00 | 263 | 97.8 | 0 | 775.7 | 1136.5
20:30 | 345.62 | 157.9 | 0 | 54.6 | 2437.902 | 3249 | 0 | 700.6 | 777.432 | 0 | 0 | 0 | 558.12 | 6387.502 | 777.432 | 7723.054 | 20:30 | 3560.954 | 3428.5 | 0 | 755.2 | 7744.654 | 20:30 | 261.1 | 96 | 0 | 755.2 | 1112.3
21:00 | 366.75 | 156.7 | 0 | 50.1 | 2479.577 | 3227.8 | 0 | 637.9 | 782.328 | 0 | 0 | 0 | 573.55 | 6345.277 | 782.328 | 7701.155 | 21:00 | 3628.655 | 3406.8 | 0 | 688 | 7723.455 | 21:00 | 260.9 | 95 | 0 | 688 | 1043.9
21:30 | 367.52 | 156.3 | 0 | 49.8 | 2477.428 | 3223.3 | 0 | 597.6 | 783.526 | 0 | 0 | 0 | 573.62 | 6298.328 | 783.526 | 7655.474 | 21:30 | 3628.474 | 3400.1 | 0 | 647.4 | 7675.974 | 21:30 | 257.5 | 94.8 | 0 | 647.4 | 999.7
22:00 | 364.33 | 155.3 | 0 | 43.9 | 2542.635 | 3215.8 | 0 | 556 | 778.53 | 0 | 0 | 0 | 563.53 | 6314.435 | 778.53 | 7656.495 | 22:00 | 3685.495 | 3392.3 | 0 | 599.9 | 7677.695 | 22:00 | 257.9 | 94.1 | 0 | 599.9 | 951.9
22:30 | 362.2 | 157.3 | 0 | 35.4 | 2644.988 | 3153.8 | 0 | 510.1 | 781.824 | 0 | 0 | 0 | 554.9 | 6308.888 | 781.824 | 7645.612 | 22:30 | 3789.012 | 3332.2 | 0 | 545.5 | 7666.712 | 22:30 | 260.3 | 95 | 0 | 545.5 | 900.8
23:00 | 314.94 | 156.4 | 0 | 30.5 | 2444.811 | 3129.4 | 0 | 480.5 | 774.532 | 0 | 0 | 0 | 501.84 | 6054.711 | 774.532 | 7331.083 | 23:00 | 3534.283 | 3306.1 | 0 | 511 | 7351.383 | 23:00 | 257 | 93.2 | 0 | 511 | 861.2
23:30 | 301.16 | 155.2 | 0 | 29.2 | 2372.97 | 3144.6 | 0 | 490.8 | 779.53 | 0 | 0 | 0 | 485.56 | 6008.37 | 779.53 | 7273.46 | 23:30 | 3453.66 | 3320.3 | 0 | 520 | 7293.96 | 23:30 | 257.2 | 92.3 | 0 | 520 | 869.5
00:00 | 287.81 | 155.9 | 0 | 26.6 | 2423.468 | 3008.1 | 0 | 398.5 | 719.526 | 0 | 0 | 0 | 470.31 | 5830.068 | 719.526 | 7019.904 | 00:00 | 3430.804 | 3186.7 | 0 | 425.1 | 7042.604 | 00:00 | 255 | 95.4 | 0 | 425.1 | 775.5
TOTAL MWh | 6908.79 | 3416.95 | 2.1 | 1359.35 | 50407.4795 | 70876.4 | 8.35 | 13472.75 | 17514.869 | 0 | 9726.8 | 0 | 11687.19 | 134764.9795 | 27241.669 | 173693.8385 | TOTAL MWh | 74831.1385 | 74794.75 | 9908.4482 | 14832.1 | 174366.4366 | TOTAL MWh | 6140.3 | 2035.8 | 9908.4482 | 14832.1 | 32916.6482

## HOP
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/12/2025 05:25:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2025 08:00:00 | 15/12/2025 12:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C 08:34 h subir a máxima generación
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 15/12/2025 10:00:00 | 15/12/2025 11:00:00 | 15/12/2025 09:54:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas en la unidad G17
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 15/12/2025 08:02:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 07:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 15/12/2025 07:33:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 15/12/2025 17:11:00 | 15/12/2025 20:13:00 | 15/12/2025 16:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/12/2025 17:50:00 | 15/12/2025 20:49:00 | 15/12/2025 17:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 15/12/2025 20:13:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/12/2025 20:49:00 | 15/12/2025 23:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 21:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/12/2025 21:30:00 | 15/12/2025 22:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/12/2025 22:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:12:00 |  | 15/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/12/2025 19:01:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 18:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:06:00 |  | 15/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/12/2025 19:05:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 18:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:04:00 |  | 15/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/12/2025 19:04:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 18:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 08:13:00 | 15/12/2025 11:04:00 | 15/12/2025 08:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de análisis vibracional.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 11:04:00 | 15/12/2025 13:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas revalidación CEMS.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 13:45:00 | 15/12/2025 20:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 20:14:00 | 15/12/2025 23:36:00 |  | 15/12/2025 23:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 15/12/2025 00:00 | 15/12/2025 07:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | CH HUALLIN | CENTRAL | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 12:00 | DESARENADO DE BOCATOMA | 2.5 | P | F/S | N | PREV. | 23678 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 15/12/2025 07:36 | 16/12/2025 00:00 | mantenimiento correctivo de válvula principal. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 15/12/2025 08:07 | 15/12/2025 14:21 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AVISOS EN REGULADOR DE TENSIÓN Y DE VELOCIDAD | 42 | P | F/S | N | PREV. | 108 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12779 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento sistema SFC de la TG43 & TG43 - MANTENIMIENTO TURNING GEAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Mantenimiento programado | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RV | 1.5 | P | F/S | N | CORR. | 988 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 15/12/2025 04:59 | 15/12/2025 15:24 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 15/12/2025 05:07 | 15/12/2025 05:36 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 15/12/2025 08:02 | 15/12/2025 14:03 | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SCI DEL GENERADOR Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 22 | R | F/S | N | CORR. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | INSPECIÓN ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 15/12/2025 06:04 | 15/12/2025 19:04 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 15/12/2025 06:09 | 15/12/2025 19:01 | MANTENIMIENTO DE 96250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 15/12/2025 06:12 | 15/12/2025 19:07 | MANTENIMIENTO DE 95250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 15/12/2025 00:00 | 16/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 15/12/2025 06:06 | 15/12/2025 19:05 | MANTENIMIENTO DE 60500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 15/12/2025 00:02 | 16/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA LCI, EXCITACIÓN, SS.AA, GT2. | 225 | R | F/S | N | PREV. | 14927 | G

## RESERVA_FRÍA
15/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 15 de Diciembre del 2025 / SEM N° 50 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 15 de Diciembre del 2025 / SEM N° 50 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [66 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6537.8623 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6448.104 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6353.0297 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6263.594 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6384.3503 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6294.35 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6376.4857 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6286.214 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6242.3666 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6152.187 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6183.7489 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6093.457 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6323.0322 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6232.792 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6306.9335 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6216.29 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6350.8269 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6260.435 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6370.6724 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6280.941 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6367.3665 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6277.8313 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1045.9995
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6388.3141 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6299.0949 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1025.3087
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6700.4317 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6611.8101 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1030.6971
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6857.159 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6769.0778 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1030.6971
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6879.762 | [17 empty] | MIN | 2679.7527 | 677.8228 | 677.8228 | [7 empty] | 6790.9185 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2679.7527 | 2617.9941 | 1030.6971
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7173.8388 | [17 empty] | MED | 2468.5854 | 466.6555 | 466.6555 | [7 empty] | 7084.4778 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2468.5854 | 2406.8269 | 1030.6971
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7434.8403 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7344.3616 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7439.6628 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7349.4008 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7698.371 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7608.7475 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7837.9002 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7749.3953 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7900.1972 | [17 empty] | MED | 2182.1522 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7811.5246 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2182.1522 | 2120.3937 | 1030.6971
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7970.2816 | [17 empty] | MED | 2182.1522 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7882.0493 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2182.1522 | 2120.3937 | 1030.6971
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8072.5721 | [17 empty] | MED | 2182.1522 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7982.5667 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2182.1522 | 2120.3937 | 1030.6971
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7879.6791 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7789.8712 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7866.8136 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7778.5701 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7832.4486 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7744.7493 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7855.3679 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7767.58 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7819.7065 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7732.098 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8066.3265 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7978.643 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7965.5239 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7877.9836 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8080.9253 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7992.3974 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8120.0703 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8031.4544 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7974.5205 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7885.9392 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7909.9042 | [17 empty] | MED | 2226.2059 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7821.4998 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2226.2059 | 2164.4473 | 1030.6971
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7825.8837 | [17 empty] | MED | 2108.0585 | 106.1286 | 106.1286 | [7 empty] | 7735.3673 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2108.0585 | 2046.3 | 1030.6971
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7625.6516 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7523.5898 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1030.6971
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7616.1032 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7514.743 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1030.6971
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7818.6932 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7717.533 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1030.6971
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7900.1747 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7800.071 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7875.1069 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7774.726 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7847.997 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7744.654 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7827.7683 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7723.455 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7782.2347 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7675.974 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7783.6175 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7677.695 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7772.5375 | [17 empty] | MAX | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7666.712 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7446.1298 | [17 empty] | MIN | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7351.383 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7388.8491 | [17 empty] | MIN | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7293.96 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | [5 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7129.7529 | [17 empty] | MIN | 2054.3484 | 52.4185 | 52.4185 | [7 empty] | 7042.604 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2054.3484 | 1992.5899 | 1025.3087
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1459.0363 | 0 | 1583.7546 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 0 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.505 | 1258.0442 | 939.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7534961.26 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 11.8 | 15.5 | 9.7 | 70 | 16.52 | 14.88 | 15.1 | -- | -- | 1.063 | 83.43 | 67.68 | 86.13 | 68.56 | 59.75 | 6.3 | 15.64 | 2.281 | 0.32 | -- | -- | 25.1 | 105.36 | 40.52 | 31.609 | 16.55 | 3 | 1.518 | 10.1 | 4.9787 | 6.6854 | 11.7 | 28.15 | 28.44 | 12.289 | -- | 12.248 | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 10.99 | 4.44
00:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 11.8 | 15.5 | 9.7 | 70 | 16.52 | 14.88 | 15.1 | -- | -- | 1.063 | 83.43 | 67.68 | 86.13 | 68.56 | 59.75 | 6.3 | 15.64 | 2.281 | 0.32 | -- | -- | 25.1 | 105.36 | 40.52 | 31.609 | 16.55 | 3 | 1.518 | 10.1 | 4.9787 | 6.6854 | 11.7 | 28.15 | 28.44 | 12.289 | -- | 12.248 | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 10.99 | 4.44
01:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 9.7 | 66 | 15.78 | 14.67 | 15.02 | -- | -- | 1.063 | 71.87 | 67.68 | 89.51 | 71.27 | 60.83 | 6.35 | 13.23 | 0.566 | 0.34 | -- | -- | 20.13 | 100.39 | 38.58 | 31.785 | 16.61 | 8.2 | 1.518 | 10.2 | 5.0141 | 6.6854 | 11.7 | 28.05 | 28.34 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.143 | 4.44
01:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 9.7 | 66 | 15.78 | 14.67 | 15.02 | -- | -- | 1.063 | 71.87 | 67.68 | 89.51 | 71.27 | 60.83 | 6.35 | 13.23 | 0.566 | 0.34 | -- | -- | 20.13 | 100.39 | 38.58 | 31.785 | 16.61 | 8.2 | 1.518 | 10.2 | 5.0141 | 6.6854 | 11.7 | 28.05 | 28.34 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.143 | 4.44
02:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.7 | 14.66 | 15.15 | -- | -- | 1.063 | 52.48 | 67.68 | 92.09 | 72.46 | 59.323 | 6.31 | 13.23 | 3.862 | 0.34 | -- | -- | 19.01 | 99.27 | 38.08 | 32.034 | 18.47 | 7.5 | 1.518 | 7.8 | 5.3782 | 6.6854 | 11.7 | 28.31 | 28.6 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.032 | 4.44
02:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.7 | 14.66 | 15.15 | -- | -- | 1.063 | 52.48 | 67.68 | 92.09 | 72.46 | 59.323 | 6.31 | 13.23 | 3.862 | 0.34 | -- | -- | 19.01 | 99.27 | 38.08 | 32.034 | 18.47 | 7.5 | 1.518 | 7.8 | 5.3782 | 6.6854 | 11.7 | 28.31 | 28.6 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.032 | 4.44
03:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.74 | 14.85 | 13.46 | -- | -- | 1.063 | 43.86 | 67.68 | 94.72 | 75.09 | 52.762 | 6.31 | 13.23 | 4.207 | 0.34 | -- | -- | 16.7 | 96.96 | 38.27 | 31.795 | 19.69 | 8 | 1.518 | 9.3 | 5.0613 | 6.6854 | 11.7 | 27.95 | 28.24 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 10.99 | 4.44
03:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.74 | 14.85 | 13.46 | -- | -- | 1.063 | 43.86 | 67.68 | 94.72 | 75.09 | 52.762 | 6.31 | 13.23 | 4.207 | 0.34 | -- | -- | 16.7 | 96.96 | 38.27 | 31.795 | 19.69 | 8 | 1.518 | 9.3 | 5.0613 | 6.6854 | 11.7 | 27.95 | 28.24 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 10.99 | 4.44
04:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.77 | 14.77 | 13.38 | -- | -- | 1.063 | 31.21 | 67.68 | 94.72 | 75.79 | 63.351 | 6.3 | 12.66 | 3.863 | 0.34 | -- | -- | 21.02 | 101.28 | 40.75 | 31.446 | 19.52 | 9.6 | 1.518 | 8.9 | 5.0898 | 6.6854 | 11.7 | 27.89 | 28.18 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3449 | 7.0316 | 16.489 | 4.452 | 10.99 | 4.44
04:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.77 | 14.77 | 13.38 | -- | -- | 1.063 | 31.21 | 67.68 | 94.72 | 75.79 | 63.351 | 6.3 | 12.66 | 3.863 | 0.34 | -- | -- | 21.02 | 101.28 | 40.75 | 31.446 | 19.52 | 9.6 | 1.518 | 8.9 | 5.0898 | 6.6854 | 11.7 | 27.89 | 28.18 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3449 | 7.0316 | 16.489 | 4.452 | 10.99 | 4.44
05:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.77 | 14.69 | 13.5 | -- | -- | 1.063 | 24.2 | 67.68 | 93.84 | 74.91 | 64.215 | 6.29 | 13.23 | 3.78 | 0.33 | -- | -- | 25.21 | 105.47 | 40.97 | 30.074 | 19.76 | 9.1 | 1.518 | 8.8 | 5.0825 | 6.6854 | 11.7 | 27.99 | 28.28 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.143 | 4.44
05:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.77 | 14.69 | 13.5 | -- | -- | 1.063 | 24.2 | 67.68 | 93.84 | 74.91 | 64.215 | 6.29 | 13.23 | 3.78 | 0.33 | -- | -- | 25.21 | 105.47 | 40.97 | 30.074 | 19.76 | 9.1 | 1.518 | 8.8 | 5.0825 | 6.6854 | 11.7 | 27.99 | 28.28 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.143 | 4.44
06:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.76 | 14.67 | 13.23 | 1.07 | 61.09 | 1.063 | 20.72 | 67.68 | 93.22 | 74.29 | 57.199 | 6.33 | 13.23 | 4.117 | 0.33 | -- | -- | 28.06 | 108.32 | 39.27 | 31.831 | 18.56 | 11.7 | 1.518 | 8.8 | 9.0463 | 6.6854 | 11.7 | 27.69 | 27.98 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.185 | 4.44
06:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.76 | 14.67 | 13.23 | 1.07 | 61.09 | 1.063 | 20.72 | 67.68 | 93.22 | 74.29 | 57.199 | 6.33 | 13.23 | 4.117 | 0.33 | -- | -- | 28.06 | 108.32 | 39.27 | 31.831 | 18.56 | 11.7 | 1.518 | 8.8 | 9.0463 | 6.6854 | 11.7 | 27.69 | 27.98 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.185 | 4.44
07:00 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.94 | 14.83 | 13.49 | -- | -- | 1.063 | 18.93 | 67.68 | 88.65 | 70.41 | 57.171 | 6.32 | 12.66 | 3.614 | 0.32 | -- | -- | 21.04 | 101.3 | 46.5 | 31.085 | 17.35 | 11.6 | 1.518 | 8.8 | 9.0303 | 6.6854 | 11.7 | 27.99 | 28.28 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.352 | 7.0316 | 16.489 | 4.486 | 11.264 | 4.44
07:30 | 2 | 13.5 | 11.6 | 2 | 0 | 15.5 | 10.1 | 66 | 15.94 | 14.83 | 13.49 | -- | -- | 1.063 | 18.93 | 67.68 | 88.65 | 70.41 | 57.171 | 6.32 | 12.66 | 3.614 | 0.32 | -- | -- | 21.04 | 101.3 | 46.5 | 31.085 | 17.35 | 11.6 | 1.518 | 8.8 | 9.0303 | 6.6854 | 11.7 | 27.99 | 28.28 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.352 | 7.0316 | 16.489 | 4.486 | 11.264 | 4.44
08:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 1.1 | 15 | 10.1 | 66 | 15.94 | 14.75 | 10.16 | -- | -- | 1.063 | 17.9 | 67.68 | 86.96 | 66.61 | 57.106 | 6.33 | 12.66 | 4.083 | 0.32 | -- | -- | 19.58 | 99.84 | 46.56 | 30.923 | 17.87 | 12.1 | 1.518 | 8.9 | 9.126 | 6.6854 | 11.7 | 27.83 | 28.12 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3806 | 7.0316 | 16.489 | 4.624 | 11.44 | 4.44
08:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 1.1 | 15 | 10.1 | 66 | 15.94 | 14.75 | 10.16 | -- | -- | 1.063 | 17.9 | 67.68 | 86.96 | 66.61 | 57.106 | 6.33 | 12.66 | 4.083 | 0.32 | -- | -- | 19.58 | 99.84 | 46.56 | 30.923 | 17.87 | 12.1 | 1.518 | 8.9 | 9.126 | 6.6854 | 11.7 | 27.83 | 28.12 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3806 | 7.0316 | 16.489 | 4.624 | 11.44 | 4.44
09:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 4.3 | 15 | 11.1 | 66 | 15.47 | 14.87 | 9.87 | -- | -- | 1.063 | 17.57 | 73.34 | 84.46 | 66.56 | 59.371 | 6.29 | 12.66 | 4.546 | 0.36 | -- | -- | 17.06 | 97.32 | 46.43 | 31.073 | 17.5 | 10 | 1.518 | 8.8 | 9.2315 | 6.6854 | 11.7 | 27.65 | 27.94 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.329 | 4.44
09:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 4.3 | 15 | 11.1 | 66 | 15.47 | 14.87 | 9.87 | -- | -- | 1.063 | 17.57 | 73.34 | 84.46 | 66.56 | 59.371 | 6.29 | 12.66 | 4.546 | 0.36 | -- | -- | 17.06 | 97.32 | 46.43 | 31.073 | 17.5 | 10 | 1.518 | 8.8 | 9.2315 | 6.6854 | 11.7 | 27.65 | 27.94 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.329 | 4.44
10:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.7 | 15 | 10 | 66 | 15.45 | 14.76 | 10.07 | -- | -- | 1.063 | 17.24 | 74.99 | 82.82 | 65.25 | 55.823 | 6.17 | 12.66 | 3.8 | 0.36 | -- | -- | 21.21 | 101.47 | 45.17 | 29.739 | 16.95 | 9.6 | 1.518 | 11 | 9.1849 | 6.6854 | 11.7 | 27.87 | 28.16 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.286 | 4.44
10:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.7 | 15 | 10 | 66 | 15.45 | 14.76 | 10.07 | -- | -- | 1.063 | 17.24 | 74.99 | 82.82 | 65.25 | 55.823 | 6.17 | 12.66 | 3.8 | 0.36 | -- | -- | 21.21 | 101.47 | 45.17 | 29.739 | 16.95 | 9.6 | 1.518 | 11 | 9.1849 | 6.6854 | 11.7 | 27.87 | 28.16 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.286 | 4.44
11:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 10 | 66 | 15.45 | 14.82 | 9.9 | -- | -- | 1.063 | 17.24 | 68.48 | 81.2 | 63.96 | 57.165 | 6.05 | 12.66 | 2.88 | 0.36 | -- | -- | 15 | 95.26 | 45.13 | 56.787 | 16.96 | 0 | 1.518 | 12.3 | 10.2688 | 6.6854 | 11.7 | 27.57 | 27.86 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.133 | 4.44
11:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 10 | 66 | 15.45 | 14.82 | 9.9 | -- | -- | 1.063 | 17.24 | 68.48 | 81.2 | 63.96 | 57.165 | 6.05 | 12.66 | 2.88 | 0.36 | -- | -- | 15 | 95.26 | 45.13 | 56.787 | 16.96 | 0 | 1.518 | 12.3 | 10.2688 | 6.6854 | 11.7 | 27.57 | 27.86 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.364 | 7.0316 | 16.489 | 4.544 | 11.133 | 4.44
12:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.8 | 15 | 10 | 66 | 16.25 | 14.83 | 13.85 | -- | -- | 1.063 | 17.24 | 67.68 | 79.59 | 62.35 | 55.842 | 6.08 | 12.66 | 3.81 | 0.34 | -- | -- | 21.08 | 101.34 | 45.01 | 59.562 | 17.39 | 0 | 1.518 | 12.3 | 10.1721 | 6.6854 | 11.7 | 27.41 | 27.7 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3338 | 7.0316 | 16.489 | 4.398 | 11.325 | 4.44
12:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.8 | 15 | 10 | 66 | 16.25 | 14.83 | 13.85 | -- | -- | 1.063 | 17.24 | 67.68 | 79.59 | 62.35 | 55.842 | 6.08 | 12.66 | 3.81 | 0.34 | -- | -- | 21.08 | 101.34 | 45.01 | 59.562 | 17.39 | 0 | 1.518 | 12.3 | 10.1721 | 6.6854 | 11.7 | 27.41 | 27.7 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3338 | 7.0316 | 16.489 | 4.398 | 11.325 | 4.44
13:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 10 | 65 | 16.33 | 14.66 | 14.25 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 78.8 | 61.56 | 51.434 | 6.04 | 12.09 | 4.36 | 0.32 | -- | -- | 21.44 | 101.7 | 44.46 | 33.806 | 16.71 | 0 | 1.518 | 12 | 10.2394 | 6.6854 | 11.7 | 27.66 | 27.94 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.352 | 7.0316 | 16.489 | 4.486 | 11.161 | 4.44
13:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 10 | 65 | 16.33 | 14.66 | 14.25 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 78.8 | 61.56 | 51.434 | 6.04 | 12.09 | 4.36 | 0.32 | -- | -- | 21.44 | 101.7 | 44.46 | 33.806 | 16.71 | 0 | 1.518 | 12 | 10.2394 | 6.6854 | 11.7 | 27.66 | 27.94 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.352 | 7.0316 | 16.489 | 4.486 | 11.161 | 4.44
14:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 10 | 65 | 16.22 | 14.75 | 14.16 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 72.22 | 54.98 | 56.804 | 6.2 | 12.09 | 3.7 | 0.31 | -- | -- | 8.4 | 78.68 | 43.73 | 32.059 | 17.55 | 6.1 | 1.518 | 12.3 | 10.2395 | 6.6854 | 11.7 | 28.15 | 28.44 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.352 | 7.0316 | 16.489 | 4.486 | 10.937 | 4.44
14:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 10 | 65 | 16.22 | 14.75 | 14.16 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 72.22 | 54.98 | 56.804 | 6.2 | 12.09 | 3.7 | 0.31 | -- | -- | 8.4 | 78.68 | 43.73 | 32.059 | 17.55 | 6.1 | 1.518 | 12.3 | 10.2395 | 6.6854 | 11.7 | 28.15 | 28.44 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.352 | 7.0316 | 16.489 | 4.486 | 10.937 | 4.44
15:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 15 | 15 | 9.3 | 65 | 16.27 | 14.83 | 15.36 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 76.44 | 59.53 | 57.621 | 6.33 | 12.09 | 3.7 | 0.31 | -- | -- | 5.57 | 85.83 | 41.99 | 32.597 | 17.68 | 4.6 | 1.518 | 9.4 | 10.1911 | 6.6854 | 12.2 | 28.49 | 28.78 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3458 | 7.0316 | 16.489 | 4.456 | 10.976 | 4.44
15:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 15 | 15 | 9.3 | 65 | 16.27 | 14.83 | 15.36 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 76.44 | 59.53 | 57.621 | 6.33 | 12.09 | 3.7 | 0.31 | -- | -- | 5.57 | 85.83 | 41.99 | 32.597 | 17.68 | 4.6 | 1.518 | 9.4 | 10.1911 | 6.6854 | 12.2 | 28.49 | 28.78 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3458 | 7.0316 | 16.489 | 4.456 | 10.976 | 4.44
16:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 15 | 15 | 9.3 | 65 | 16.27 | 14.84 | 15.57 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 75.66 | 58.75 | 57.097 | 6.55 | 12.09 | 3.62 | 0.37 | -- | -- | 14.68 | 94.94 | 40.99 | 32.335 | 17.46 | 4.7 | 1.518 | 9.1 | 10.1626 | 6.6854 | 12.2 | 28.15 | 28.44 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3186 | 7.0316 | 16.489 | 4.325 | 10.917 | 4.44
16:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 15 | 15 | 9.3 | 65 | 16.27 | 14.84 | 15.57 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 75.66 | 58.75 | 57.097 | 6.55 | 12.09 | 3.62 | 0.37 | -- | -- | 14.68 | 94.94 | 40.99 | 32.335 | 17.46 | 4.7 | 1.518 | 9.1 | 10.1626 | 6.6854 | 12.2 | 28.15 | 28.44 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3186 | 7.0316 | 16.489 | 4.325 | 10.917 | 4.44
17:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 8.9 | 65 | 16.23 | 14.81 | 15.5 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 75.66 | 58.75 | 51.969 | 6.66 | 12.66 | 3.98 | 0.35 | -- | -- | 24.34 | 104.6 | 41.29 | 32.8 | 16.82 | 3.4 | 1.518 | 9.3 | 10.2796 | 6.6854 | 12.2 | 27.97 | 28.26 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3176 | 7.0316 | 16.489 | 4.32 | 10.895 | 4.44
17:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 8.9 | 65 | 16.23 | 14.81 | 15.5 | -- | -- | 1.063 | 16.91 | 66.89 | 75.66 | 58.75 | 51.969 | 6.66 | 12.66 | 3.98 | 0.35 | -- | -- | 24.34 | 104.6 | 41.29 | 32.8 | 16.82 | 3.4 | 1.518 | 9.3 | 10.2796 | 6.6854 | 12.2 | 27.97 | 28.26 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3176 | 7.0316 | 16.489 | 4.32 | 10.895 | 4.44
18:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 8.9 | 65 | 16.23 | 14.85 | 15.43 | 1.07 | 56.69 | 1.063 | 18.93 | 66.89 | 74.89 | 57.98 | 56.844 | 6.71 | 12.66 | 3.71 | 0.33 | -- | -- | 25.77 | 106.03 | 40.19 | 32.846 | 17.41 | 2.1 | 1.518 | 9.3 | 10.1903 | 6.6854 | 12.2 | 27.37 | 27.66 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3418 | 7.0316 | 16.489 | 4.437 | 11.049 | 4.44
18:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 14.9 | 15 | 8.9 | 65 | 16.23 | 14.85 | 15.43 | 1.07 | 56.69 | 1.063 | 18.93 | 66.89 | 74.89 | 57.98 | 56.844 | 6.71 | 12.66 | 3.71 | 0.33 | -- | -- | 25.77 | 106.03 | 40.19 | 32.846 | 17.41 | 2.1 | 1.518 | 9.3 | 10.1903 | 6.6854 | 12.2 | 27.37 | 27.66 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3418 | 7.0316 | 16.489 | 4.437 | 11.049 | 4.44
19:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 16.4 | 15 | 8.9 | 62 | 16.26 | 14.69 | 23.08 | -- | -- | 1.063 | 89.6 | 66.89 | 74.13 | 57.22 | 53.101 | 6.82 | 12.66 | 2.58 | 0.33 | -- | -- | 30.63 | 110.89 | 38.89 | 33.58 | 17.13 | 2.7 | 1.518 | 10.8 | 10.2783 | 6.6854 | 12.3 | 26.87 | 27.16 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3186 | 7.0316 | 16.489 | 4.325 | 11.091 | 4.44
19:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 16.4 | 15 | 8.9 | 62 | 16.26 | 14.69 | 23.08 | -- | -- | 1.063 | 89.6 | 66.89 | 74.13 | 57.22 | 53.101 | 6.82 | 12.66 | 2.58 | 0.33 | -- | -- | 30.63 | 110.89 | 38.89 | 33.58 | 17.13 | 2.7 | 1.518 | 10.8 | 10.2783 | 6.6854 | 12.3 | 26.87 | 27.16 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3186 | 7.0316 | 16.489 | 4.325 | 11.091 | 4.44
20:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 36 | 15 | 8.5 | 62 | 16.55 | 14.77 | 23.48 | -- | -- | 1.063 | 59.93 | 67.68 | 74.13 | 57.22 | 54.715 | 6.85 | 12.66 | 3.59 | 0.33 | -- | -- | 34.04 | 114.3 | 40.34 | 55.387 | 16.11 | 0 | 1.518 | 13.5 | 8.2987 | 6.6854 | 12.3 | 26.61 | 26.9 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3066 | 7.0316 | 16.489 | 4.267 | 11.091 | 4.44
20:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 36 | 15 | 8.5 | 62 | 16.55 | 14.77 | 23.48 | -- | -- | 1.063 | 59.93 | 67.68 | 74.13 | 57.22 | 54.715 | 6.85 | 12.66 | 3.59 | 0.33 | -- | -- | 34.04 | 114.3 | 40.34 | 55.387 | 16.11 | 0 | 1.518 | 13.5 | 8.2987 | 6.6854 | 12.3 | 26.61 | 26.9 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3066 | 7.0316 | 16.489 | 4.267 | 11.091 | 4.44
21:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 37.9 | 15 | 8.5 | 62 | 16.58 | 14.88 | 23.51 | -- | -- | 1.063 | 52.48 | 67.68 | 73.36 | 56.77 | 55.092 | 6.9 | 12.66 | 3.39 | 0.33 | -- | -- | 17.52 | 97.78 | 39.96 | 54.907 | 15.88 | 0 | 1.518 | 13.5 | 8.7191 | 6.6854 | 12.3 | 26.12 | 26.4 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3034 | 7.0316 | 16.489 | 4.252 | 11.091 | 4.44
21:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 37.9 | 15 | 8.5 | 62 | 16.58 | 14.88 | 23.51 | -- | -- | 1.063 | 52.48 | 67.68 | 73.36 | 56.77 | 55.092 | 6.9 | 12.66 | 3.39 | 0.33 | -- | -- | 17.52 | 97.78 | 39.96 | 54.907 | 15.88 | 0 | 1.518 | 13.5 | 8.7191 | 6.6854 | 12.3 | 26.12 | 26.4 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3034 | 7.0316 | 16.489 | 4.252 | 11.091 | 4.44
22:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 37.9 | 15 | 8.5 | 62 | 16.5 | 14.79 | 23.48 | -- | -- | 1.063 | 59.23 | 67.68 | 73.36 | 56.77 | 49.751 | 6.1 | 12.66 | 3.14 | 0.33 | -- | -- | 20.3 | 100.56 | 35.24 | 41.017 | 15.42 | 11.8 | 1.518 | 11.4 | 8.0434 | 6.6854 | 12.3 | 26.18 | 26.46 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3327 | 7.0316 | 16.489 | 4.393 | 11.091 | 4.44
22:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 37.9 | 15 | 8.5 | 62 | 16.5 | 14.79 | 23.48 | -- | -- | 1.063 | 59.23 | 67.68 | 73.36 | 56.77 | 49.751 | 6.1 | 12.66 | 3.14 | 0.33 | -- | -- | 20.3 | 100.56 | 35.24 | 41.017 | 15.42 | 11.8 | 1.518 | 11.4 | 8.0434 | 6.6854 | 12.3 | 26.18 | 26.46 | 12.289 | -- | -- | -- | 4.3327 | 7.0316 | 16.489 | 4.393 | 11.091 | 4.44
23:00 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 26.5 | 15 | 8.5 | 62 | 16.52 | 14.8 | 23.3 | -- | -- | 1.063 | 55.8 | 67.68 | 72.61 | 50.39 | 50.746 | 6.96 | 12.66 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 26.36 | 106.62 | 37.23 | 34.016 | 15.52 | 0.5 | 1.518 | 13.5 | 8.0916 | 6.6854 | 12.3 | 26.28 | 26.56 | 12.289 | 6.4194 | 10.4947 | 7.3823 | 4.3034 | 7.0316 | 16.489 | 4.252 | 11.244 | 4.44
23:30 | 2 | 13 | 11.1 | 2 | 26.5 | 15 | 8.5 | 62 | 16.52 | 14.8 | 23.3 | -- | -- | 1.063 | 55.8 | 67.68 | 72.61 | 50.39 | 50.746 | 6.96 | 12.66 | 2.79 | 0.33 | -- | -- | 26.36 | 106.62 | 37.23 | 34.016 | 15.52 | 0.5 | 1.518 | 13.5 | 8.0916 | 6.6854 | 12.3 | 26.28 | 26.56 | 12.289 | 6.4194 | 10.4947 | 7.3823 | 4.3034 | 7.0316 | 16.489 | 4.252 | 11.244 | 4.44
MAX
MIN
PROM
INICIO
FINAL
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 15 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.79 | 5.1227 | 0.8155 | 0.165 | 0.11665 | 0.02335 | 3873.8919 | -- | -- | 0.63632 | 19.4536 | -- | 0.11994 | 0.41048 | 2410.45 | 0.961 | -- | 0.26 | 0.407 | -- | 253.963 | 0.16 | 0.059 | 16.48 | 0.143 | 0.54854 | 0.04426 | 4.54 | 0.267
00:30 | 2692.79 | 5.1227 | 0.8155 | 0.165 | 0.11665 | 0.02335 | 3873.8919 | -- | -- | 0.63632 | 19.4536 | -- | 0.11994 | 0.41048 | 2410.45 | 0.961 | -- | 0.26 | 0.407 | -- | 253.963 | 0.16 | 0.059 | 16.48 | 0.143 | 0.54854 | 0.04426 | 4.54 | 0.267
01:00 | 2692.78 | 5.0742 | 0.7505 | 0.168 | 0.12564 | 0.02575 | 3873.9022 | -- | -- | 0.60911 | 19.479 | -- | 0.14587 | 0.39748 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.281 | 0.412 | -- | 253.964 | 0.157 | 0.061 | 16.48 | 0.144 | 0.49096 | 0.08829 | 4.41 | 0.269
01:30 | 2692.78 | 5.0742 | 0.7505 | 0.168 | 0.12564 | 0.02575 | 3873.9022 | -- | -- | 0.60911 | 19.479 | -- | 0.14587 | 0.39748 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.281 | 0.412 | -- | 253.964 | 0.157 | 0.061 | 16.48 | 0.144 | 0.49096 | 0.08829 | 4.41 | 0.269
02:00 | 2692.8 | 5.1075 | 0.738 | 0.174 | 0.12479 | 0.02735 | 3873.9163 | -- | -- | 0.5817 | 19.5133 | -- | 0.17136 | 0.37177 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.307 | 0.453 | -- | 253.965 | 0.155 | 0.062 | 16.48 | 0.144 | 0.43328 | 0.13513 | 4.29 | 0.273
02:30 | 2692.8 | 5.1075 | 0.738 | 0.174 | 0.12479 | 0.02735 | 3873.9163 | -- | -- | 0.5817 | 19.5133 | -- | 0.17136 | 0.37177 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.307 | 0.453 | -- | 253.965 | 0.155 | 0.062 | 16.48 | 0.144 | 0.43328 | 0.13513 | 4.29 | 0.273
03:00 | 2692.86 | 5.2102 | 0.733 | 0.168 | 0.13596 | 0.02622 | 3873.9419 | -- | -- | 0.5543 | 19.576 | -- | 0.18379 | 0.3465 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.337 | 0.495 | -- | 253.966 | 0.151 | 0.062 | 16.48 | 0.143 | 0.38778 | 0.18188 | 4.16 | 0.281
03:30 | 2692.86 | 5.2102 | 0.733 | 0.168 | 0.13596 | 0.02622 | 3873.9419 | -- | -- | 0.5543 | 19.576 | -- | 0.18379 | 0.3465 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.337 | 0.495 | -- | 253.966 | 0.151 | 0.062 | 16.48 | 0.143 | 0.38778 | 0.18188 | 4.16 | 0.281
04:00 | 2692.89 | 5.4096 | 0.8055 | 0.146 | 0.16911 | 0.02072 | 3873.9477 | -- | -- | 0.52612 | 19.5902 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.371 | 0.537 | -- | 253.967 | 0.144 | 0.061 | 16.48 | 0.143 | 0.34314 | 0.23372 | 4.01 | 0.288
04:30 | 2692.89 | 5.4096 | 0.8055 | 0.146 | 0.16911 | 0.02072 | 3873.9477 | -- | -- | 0.52612 | 19.5902 | -- | 0.19207 | 0.31566 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.371 | 0.537 | -- | 253.967 | 0.144 | 0.061 | 16.48 | 0.143 | 0.34314 | 0.23372 | 4.01 | 0.288
05:00 | 2692.91 | 5.469 | 0.8965 | 0.142 | 0.1865 | 0.01792 | 3873.9662 | -- | -- | 0.49691 | 19.6358 | -- | 0.21474 | 0.29755 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.405 | 0.578 | -- | 253.968 | 0.136 | 0.061 | 16.48 | 0.142 | 0.29692 | 0.27935 | 3.86 | 0.294
05:30 | 2692.91 | 5.469 | 0.8965 | 0.142 | 0.1865 | 0.01792 | 3873.9662 | -- | -- | 0.49691 | 19.6358 | -- | 0.21474 | 0.29755 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.405 | 0.578 | -- | 253.968 | 0.136 | 0.061 | 16.48 | 0.142 | 0.29692 | 0.27935 | 3.86 | 0.294
06:00 | 2692.92 | 5.5028 | 0.9721 | 0.134 | 0.19169 | 0.01622 | 3873.9775 | -- | -- | 0.46708 | 19.6635 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.449 | 0.588 | 45.46 | 253.97 | 0.128 | 0.061 | 16.48 | 0.142 | 0.25239 | 0.32305 | 3.72 | 0.302
06:30 | 2692.92 | 5.5028 | 0.9721 | 0.134 | 0.19169 | 0.01622 | 3873.9775 | -- | -- | 0.46708 | 19.6635 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.449 | 0.588 | 45.46 | 253.97 | 0.128 | 0.061 | 16.48 | 0.142 | 0.25239 | 0.32305 | 3.72 | 0.302
07:00 | 2692.94 | 5.5265 | 1.0747 | 0.132 | 0.17903 | 0.01673 | 3873.9946 | -- | -- | 0.45381 | 19.7054 | -- | 0.26492 | 0.26811 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.491 | 0.58 | -- | 253.971 | 0.119 | 0.06 | 16.48 | 0.142 | 0.21212 | 0.36809 | 3.84 | 0.308
07:30 | 2692.94 | 5.5265 | 1.0747 | 0.132 | 0.17903 | 0.01673 | 3873.9946 | -- | -- | 0.45381 | 19.7054 | -- | 0.26492 | 0.26811 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.491 | 0.58 | -- | 253.971 | 0.119 | 0.06 | 16.48 | 0.142 | 0.21212 | 0.36809 | 3.84 | 0.308
08:00 | 2692.89 | 5.551 | 1.171 | 0.141 | 0.15484 | 0.02043 | 3874.0184 | -- | -- | 0.4677 | 19.7638 | 16.0123 | 0.26492 | 0.24543 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.533 | 0.573 | -- | 253.972 | 0.109 | 0.058 | 16.48 | 0.141 | 0.16915 | 0.40851 | 4.01 | 0.315
08:30 | 2692.89 | 5.551 | 1.171 | 0.141 | 0.15484 | 0.02043 | 3874.0184 | -- | -- | 0.4677 | 19.7638 | 16.0123 | 0.26492 | 0.24543 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.533 | 0.573 | -- | 253.972 | 0.109 | 0.058 | 16.48 | 0.141 | 0.16915 | 0.40851 | 4.01 | 0.315
09:00 | 2692.9 | 5.7462 | 1.279 | 0.123 | 0.15816 | 0.02148 | 3874.0321 | -- | -- | 0.48214 | 19.7975 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.572 | 0.564 | -- | 253.963 | 0.089 | 0.057 | 16.48 | 0.14 | 0.13859 | 0.43751 | 4.18 | 0.321
09:30 | 2692.9 | 5.7462 | 1.279 | 0.123 | 0.15816 | 0.02148 | 3874.0321 | -- | -- | 0.48214 | 19.7975 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.572 | 0.564 | -- | 253.963 | 0.089 | 0.057 | 16.48 | 0.14 | 0.13859 | 0.43751 | 4.18 | 0.321
10:00 | 2692.91 | 5.9367 | 1.312 | 0.126 | 0.15148 | 0.02411 | 3874.0403 | -- | -- | 0.49689 | 19.8177 | -- | 0.27584 | 0.22369 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.608 | 0.554 | -- | 253.955 | 0.07 | 0.053 | 16.48 | 0.139 | 0.14473 | 0.4264 | 4.3 | 0.32
10:30 | 2692.91 | 5.9367 | 1.312 | 0.126 | 0.15148 | 0.02411 | 3874.0403 | -- | -- | 0.49689 | 19.8177 | -- | 0.27584 | 0.22369 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.608 | 0.554 | -- | 253.955 | 0.07 | 0.053 | 16.48 | 0.139 | 0.14473 | 0.4264 | 4.3 | 0.32
11:00 | 2692.88 | 6.1281 | 1.243 | 0.137 | 0.1396 | 0.02329 | 3874.058 | -- | -- | 0.51138 | 19.8612 | -- | 0.27584 | 0.22903 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.562 | 0.543 | -- | 253.946 | 0.052 | 0.052 | 16.48 | 0.138 | 0.15603 | 0.42363 | 4.39 | 0.315
11:30 | 2692.88 | 6.1281 | 1.243 | 0.137 | 0.1396 | 0.02329 | 3874.058 | -- | -- | 0.51138 | 19.8612 | -- | 0.27584 | 0.22903 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.562 | 0.543 | -- | 253.946 | 0.052 | 0.052 | 16.48 | 0.138 | 0.15603 | 0.42363 | 4.39 | 0.315
12:00 | 2692.89 | 6.1746 | 1.192 | 0.152 | 0.12251 | 0.0226 | 3874.068 | -- | -- | 0.52535 | 19.8859 | -- | 0.2813 | 0.22369 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.469 | 0.533 | -- | 253.937 | 0.037 | 0.048 | 16.48 | 0.138 | 0.16586 | 0.41536 | 4.57 | 0.307
12:30 | 2692.89 | 6.1746 | 1.192 | 0.152 | 0.12251 | 0.0226 | 3874.068 | -- | -- | 0.52535 | 19.8859 | -- | 0.2813 | 0.22369 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.469 | 0.533 | -- | 253.937 | 0.037 | 0.048 | 16.48 | 0.138 | 0.16586 | 0.41536 | 4.57 | 0.307
13:00 | 2692.81 | 6.3408 | 1.126 | 0.158 | 0.11454 | 0.01694 | 3874.0815 | -- | -- | 0.54209 | 19.9189 | -- | 0.29222 | 0.21842 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.458 | 0.522 | -- | 253.928 | 0.031 | 0.048 | 16.48 | 0.136 | 0.17579 | 0.40851 | 4.87 | 0.298
13:30 | 2692.81 | 6.3408 | 1.126 | 0.158 | 0.11454 | 0.01694 | 3874.0815 | -- | -- | 0.54209 | 19.9189 | -- | 0.29222 | 0.21842 | 2409.83 | 0.703 | -- | 0.458 | 0.522 | -- | 253.928 | 0.031 | 0.048 | 16.48 | 0.136 | 0.17579 | 0.40851 | 4.87 | 0.298
14:00 | 2692.84 | 6.5132 | 1.0585 | 0.164 | 0.1059 | 0.01111 | 3874.0946 | -- | -- | 0.55982 | 19.9512 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.479 | 0.511 | -- | 253.92 | 0.025 | 0.047 | 16.48 | 0.136 | 0.18586 | 0.40168 | 5.09 | 0.289
14:30 | 2692.84 | 6.5132 | 1.0585 | 0.164 | 0.1059 | 0.01111 | 3874.0946 | -- | -- | 0.55982 | 19.9512 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.479 | 0.511 | -- | 253.92 | 0.025 | 0.047 | 16.48 | 0.136 | 0.18586 | 0.40168 | 5.09 | 0.289
15:00 | 2692.85 | 6.4812 | 1.126 | 0.164 | 0.10272 | 0.01459 | 3874.0543 | -- | -- | 0.57785 | 19.8522 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.494 | 0.501 | -- | 253.911 | 0.021 | 0.047 | 16.48 | 0.142 | 0.19491 | 0.39489 | 5.33 | 0.284
15:30 | 2692.85 | 6.4812 | 1.126 | 0.164 | 0.10272 | 0.01459 | 3874.0543 | -- | -- | 0.57785 | 19.8522 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.494 | 0.501 | -- | 253.911 | 0.021 | 0.047 | 16.48 | 0.142 | 0.19491 | 0.39489 | 5.33 | 0.284
16:00 | 2692.78 | 6.4775 | 1.216 | 0.161 | 0.09373 | 0.01903 | 3873.9949 | -- | -- | 0.59545 | 19.7061 | -- | 0.29222 | 0.20806 | 2409.67 | 0.686 | -- | 0.512 | 0.49 | -- | 253.902 | 0.02 | 0.046 | 16.48 | 0.146 | 0.20291 | 0.38678 | 5.55 | 0.289
16:30 | 2692.78 | 6.4775 | 1.216 | 0.161 | 0.09373 | 0.01903 | 3873.9949 | -- | -- | 0.59545 | 19.7061 | -- | 0.29222 | 0.20806 | 2409.67 | 0.686 | -- | 0.512 | 0.49 | -- | 253.902 | 0.02 | 0.046 | 16.48 | 0.146 | 0.20291 | 0.38678 | 5.55 | 0.289
17:00 | 2692.66 | 6.4933 | 1.297 | 0.152 | 0.08818 | 0.02201 | 3873.9492 | -- | 0.88345 | 0.61104 | 19.594 | -- | 0.2981 | 0.2132 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.522 | 0.48 | -- | 253.894 | 0.019 | 0.044 | 16.48 | 0.145 | 0.21212 | 0.38275 | 5.74 | 0.293
17:30 | 2692.66 | 6.4933 | 1.297 | 0.152 | 0.08818 | 0.02201 | 3873.9492 | -- | 0.88345 | 0.61104 | 19.594 | -- | 0.2981 | 0.2132 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.522 | 0.48 | -- | 253.894 | 0.019 | 0.044 | 16.48 | 0.145 | 0.21212 | 0.38275 | 5.74 | 0.293
18:00 | 2692.49 | 6.4642 | 1.195 | 0.147 | 0.08757 | 0.02122 | 3873.9227 | -- | -- | 0.62567 | 19.529 | 16.3559 | 0.30399 | 0.20806 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.533 | 0.47 | 45.46 | 253.885 | 0.018 | 0.043 | 16.48 | 0.132 | 0.22145 | 0.38007 | 5.83 | 0.299
18:30 | 2692.49 | 6.4642 | 1.195 | 0.147 | 0.08757 | 0.02122 | 3873.9227 | -- | -- | 0.62567 | 19.529 | 16.3559 | 0.30399 | 0.20806 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.533 | 0.47 | 45.46 | 253.885 | 0.018 | 0.043 | 16.48 | 0.132 | 0.22145 | 0.38007 | 5.83 | 0.299
19:00 | 2692.3 | 6.4532 | 1.0828 | 0.145 | 0.07875 | 0.01789 | 3873.9013 | -- | -- | 0.6402 | 19.4767 | -- | 0.29222 | 0.19801 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.54 | 0.459 | -- | 253.876 | 0.017 | 0.042 | 16.48 | 0.115 | 0.23442 | 0.36412 | 5.9 | 0.301
19:30 | 2692.3 | 6.4532 | 1.0828 | 0.145 | 0.07875 | 0.01789 | 3873.9013 | -- | -- | 0.6402 | 19.4767 | -- | 0.29222 | 0.19801 | 2409.51 | 0.668 | -- | 0.54 | 0.459 | -- | 253.876 | 0.017 | 0.042 | 16.48 | 0.115 | 0.23442 | 0.36412 | 5.9 | 0.301
20:00 | 2692.16 | 6.4506 | 0.9883 | 0.16 | 0.07444 | 0.01905 | 3873.876 | -- | -- | 0.65467 | 19.4148 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2409.48 | 0.665 | -- | 0.456 | 0.445 | -- | 253.868 | 0.041 | 0.04 | 16.48 | 0.139 | 0.31674 | 0.28291 | 6.06 | 0.291
20:30 | 2692.16 | 6.4506 | 0.9883 | 0.16 | 0.07444 | 0.01905 | 3873.876 | -- | -- | 0.65467 | 19.4148 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2409.48 | 0.665 | -- | 0.456 | 0.445 | -- | 253.868 | 0.041 | 0.04 | 16.48 | 0.139 | 0.31674 | 0.28291 | 6.06 | 0.291
21:00 | 2692.06 | 6.4483 | 0.858 | 0.17 | 0.0753 | 0.01722 | 3873.8459 | -- | -- | 0.66954 | 19.3411 | -- | 0.19661 | 0.2132 | 2409.46 | 0.663 | -- | 0.369 | 0.43 | -- | 253.859 | 0.071 | 0.041 | 16.48 | 0.138 | 0.41558 | 0.19429 | 6.15 | 0.281
21:30 | 2692.06 | 6.4483 | 0.858 | 0.17 | 0.0753 | 0.01722 | 3873.8459 | -- | -- | 0.66954 | 19.3411 | -- | 0.19661 | 0.2132 | 2409.46 | 0.663 | -- | 0.369 | 0.43 | -- | 253.859 | 0.071 | 0.041 | 16.48 | 0.138 | 0.41558 | 0.19429 | 6.15 | 0.281
22:00 | 2691.95 | 6.4081 | 0.718 | 0.168 | 0.08802 | 0.01603 | 3873.8099 | -- | -- | 0.68444 | 19.2532 | -- | 0.15266 | 0.26811 | 2409.43 | 0.66 | -- | 0.353 | 0.414 | -- | 253.85 | 0.102 | 0.042 | 16.48 | 0.136 | 0.51853 | 0.10403 | 6.24 | 0.27
22:30 | 2691.95 | 6.4081 | 0.718 | 0.168 | 0.08802 | 0.01603 | 3873.8099 | -- | -- | 0.68444 | 19.2532 | -- | 0.15266 | 0.26811 | 2409.43 | 0.66 | -- | 0.353 | 0.414 | -- | 253.85 | 0.102 | 0.042 | 16.48 | 0.136 | 0.51853 | 0.10403 | 6.24 | 0.27
23:00 | 2691.78 | 6.326 | 0.57525 | 0.171 | 0.10272 | 0.01551 | 3873.7654 | -- | -- | 0.69749 | 19.1394 | -- | 0.14587 | 0.3279 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.315 | 0.398 | -- | 253.841 | 0.133 | 0.044 | 16.48 | 0.135 | 0.57697 | 0.0586 | 6.23 | 0.263
23:30 | 2691.78 | 6.326 | 0.57525 | 0.171 | 0.10272 | 0.01551 | 3873.7654 | -- | -- | 0.69749 | 19.1394 | -- | 0.14587 | 0.3279 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.315 | 0.398 | -- | 253.841 | 0.133 | 0.044 | 16.48 | 0.135 | 0.57697 | 0.0586 | 6.23 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
15/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
15/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.63
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.92
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.03
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.02
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.21
15/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 06:59:00 | 0
15/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 07:00:00 | 23:59:59 | 1
15/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
15/12/2025 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 08:49:00 | 1.544
15/12/2025 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 08:50:00 | 23:59:59 | 0

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.91
15/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.96 | 525.96 | 0 | m3
15/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
15/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.08 | 0 | m3
15/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
15/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
15/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
15/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
15/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
15/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
15/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
15/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
15/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 525.46 | 525.46 | 0 | m3
15/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 720.67 | 720.2877 | 0 | m3
15/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 781.54 | 782.238 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
15/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
15/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
15/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5344.24 | 5341.78 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEBIDO A FUNCIONAMIENTO DE GESAN POR PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES SS.EE ETEN
15/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
15/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 13.57 | 13.57 | 0 | m3
15/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1122.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 973.07
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 575.53
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 527.06
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 687.41
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1098.21
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2778.76
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31142.1553
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31483.9305
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31540.2062
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31019.008
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 254828.317
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1078310
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1069414
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1089230
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 514546
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1170761.14
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1173736.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1409844.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 309693.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1770865.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 388996.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.3823
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 788268.639
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1326308.843
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1321024.981
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 923938.6285
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 198042
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 88868
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2034997
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 10602.68
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 9821.56
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 8429
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 5952.22
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11071
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14133.19
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1336730
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 336073.13
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/12/2025 00:00 | 793.3 | 2792.23 | 93.67 | 93.67 | 4467.8 | 512.89 | 8292 | 22705 | 3973.7793 | 4411.8092 | 4408.3096 | 4412.4111 | 6639.3 | 6552.065
15/12/2025 01:00 | 793.7 | 3005.27 | 94.51 | 94.51 | 4467.8 | 516.81 | 8346 | 22708 | 4046.5756 | 4443.3651 | 4439.5443 | 4443.89 | 6637.7 | 6550.664
15/12/2025 02:00 | 794.4 | 3006.28 | 95.83 | 95.83 | 4467.8 | 512.89 | 8399 | 22667 | 4157.2826 | 4496.7075 | 4492.5396 | 4496.9799 | 6637.3 | 6549.386
15/12/2025 03:00 | 795.2 | 3006.65 | 96.86 | 96.86 | 4467.8 | 518.77 | 8453 | 22791 | 4195.6047 | 4513.1607 | 4509.013 | 4513.829 | 6637.3 | 6548.109
15/12/2025 04:00 | 795.1 | 3007.79 | 97.57 | 97.57 | 4467.8 | 510.93 | 8507 | 22711 | 4162.085 | 4500.9617 | 4496.9467 | 4501.4706 | 6635.4 | 6546.899
15/12/2025 05:00 | 794.3 | 3006.26 | 97.83 | 97.83 | 4467.8 | 513.87 | 8552 | 22849 | 4104.8149 | 4471.8571 | 4467.8173 | 4472.3675 | 6637.3 | 6545.661
15/12/2025 06:00 | 794.4 | 3008.31 | 97.74 | 97.74 | 4472.9 | 514.85 | 8562 | 22740 | 3985.7227 | 4403.5179 | 4399.6605 | 4403.7632 | 6639.3 | 6544.566
15/12/2025 07:00 | 793.5 | 3004.61 | 96.4 | 96.4 | 4472.8 | 513.87 | 8574 | 22717 | 3801.1848 | 4306.3763 | 4302.6325 | 4306.5784 | 6639.7 | 6455.274
15/12/2025 08:00 | 792.5 | 3007.12 | 94.8 | 94.8 | 4468 | 516.81 | 8544 | 22706 | 3809.1934 | 4296.3608 | 4295.1729 | 4297.5143 | 6642 | 6439.211
15/12/2025 09:00 | 791.8 | 2962.33 | 91.69 | 91.69 | 4470.8 | 512.89 | 8449 | 22767 | 3771.5507 | 4273.0763 | 4277.7016 | 4276.1997 | 6647.1 | 6240.088
15/12/2025 10:00 | 792.9 | 2971.51 | 89.42 | 89.42 | 4472.2 | 515.83 | 8355 | 22810 | 3723.135 | 4241.1354 | 4248.8937 | 4245.0764 | 6645.2 | 5926.027
15/12/2025 11:00 | 792.9 | 2929.35 | 87.54 | 87.54 | 4470.5 | 511.91 | 8260 | 22680 | 3645.7928 | 4207.9803 | 4216.2174 | 4212.1357 | 6646.8 | 5732.192
15/12/2025 12:00 | 793.2 | 2805.56 | 86.04 | 86.04 | 4474.1 | 514.85 | 8166 | 22860 | 3588.2156 | 4182.3513 | 4190.9832 | 4186.4182 | 6647.1 | 5588.026
15/12/2025 13:00 | 793.3 | 2750.56 | 84.32 | 84.32 | 4473.7 | 514.85 | 8080 | 22740 | 3614.5988 | 4193.1362 | 4201.8753 | 4197.2244 | 6644 | 5402.608
15/12/2025 14:00 | 793.8 | 2770.24 | 82.98 | 82.98 | 4476.3 | 512.89 | 8035 | 23044 | 3673.1087 | 4219.8505 | 4229.8977 | 4224.688 | 6646.4 | 5057.991
15/12/2025 15:00 | 793.4 | 2869.24 | 82.33 | 82.33 | 4473.7 | 515.83 | 7989 | 22674 | 3738.3335 | 4251.8768 | 4260.7998 | 4256.4651 | 6645.6 | 4802.965
15/12/2025 16:00 | 793.3 | 2951.29 | 81.98 | 81.98 | 4468.3 | 513.87 | 7951 | 22846 | 3772.7436 | 4269.2551 | 4277.2484 | 4273.1178 | 6646.4 | 4684.926
15/12/2025 17:00 | 793 | 2991.82 | 81.68 | 81.68 | 4469.8 | 510.93 | 7913 | 22856 | 3796.5721 | 4270.4784 | 4277.9869 | 4274.5224 | 6643.2 | 4661.458
15/12/2025 18:00 | 793 | 2969.16 | 80.9 | 80.9 | 4466.8 | 511.91 | 7718 | 22896 | 3699.8726 | 4161.6035 | 4164.2326 | 4170.2286 | 6641.6 | 4685.827
15/12/2025 19:00 | 793.1 | 2816.62 | 79.18 | 79.18 | 4466.8 | 513.87 | 7496 | 22791 | 3587.0228 | 4110.4935 | 4109.8755 | 4117.7349 | 6639.3 | 4704.297
15/12/2025 20:00 | 794 | 2720.59 | 77.36 | 77.36 | 4466.8 | 515.83 | 7272 | 22703 | 3532.1732 | 4086.3831 | 4084.8114 | 4093.5303 | 6637.3 | 4819.875
15/12/2025 21:00 | 794.4 | 2732.71 | 75.74 | 75.74 | 4466.8 | 509.95 | 7102 | 22695 | 3527.3247 | 4103.3157 | 4101.6384 | 4107.135 | 6637.7 | 5061.673
15/12/2025 22:00 | 795.5 | 2744.63 | 74.76 | 74.76 | 4466.8 | 509.95 | 7016 | 22646 | 3623.8506 | 4144.8875 | 4142.4343 | 4148.3318 | 6636.5 | 5186.91
15/12/2025 23:00 | 794.3 | 2723.77 | 75.07 | 75.07 | 4466.8 | 513.87 | 7005 | 22782 | 3721.4642 | 4198.3883 | 4195.6192 | 4201.8364 | 6637.3 | 5465.63

## TEMP_AMB
lunes, 15 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/12/2025 00:00 | 20.5 | 21.915 | 21.915 | 20.1 | 20.1 | 23.53 | 23.53 | 19.1 | 30.91 | 20.1 | 19.5 | 21.429 | 19.025 | 18.1 | 27.9
15/12/2025 01:00 | 17.3 | 22.325 | 22.325 | 19.9 | 19.9 | 23.52 | 23.52 | 18.6 | 30.97 | 19.7 | 19.6 | 21.0534 | 19.5 | 17.5 | 27.81
15/12/2025 02:00 | 17.1 | 22.359 | 22.359 | 19.5 | 19.5 | 23.44 | 23.44 | 18.6 | 31.07 | 19.6 | 19.6 | 20.5977 | 19.15 | 17.8 | 27.72
15/12/2025 03:00 | 16.7 | 22.367 | 22.367 | 19.4 | 19.4 | 23.43 | 23.43 | 18.3 | 30.77 | 19 | 19 | 20.5991 | 18.725 | 17.1 | 27.62
15/12/2025 04:00 | 17.2 | 21.519 | 21.519 | 19.3 | 19.3 | 23.35 | 23.35 | 18.6 | 30.94 | 19.1 | 18.7 | 20.2307 | 18.525 | 16.6 | 27.89
15/12/2025 05:00 | 16.7 | 21.408 | 21.408 | 19.1 | 19.1 | 23.27 | 23.27 | 18.5 | 30.58 | 19.1 | 18.7 | 20.3689 | 18.9 | 16.7 | 27.74
15/12/2025 06:00 | 16.9 | 20.631 | 20.631 | 19.2 | 19.2 | 23.12 | 23.12 | 18.7 | 31.04 | 18.9 | 19.4 | 20.2422 | 19.425 | 17.5 | 27.74
15/12/2025 07:00 | 21.4 | 21.457 | 21.457 | 19.6 | 19.6 | 23.17 | 23.17 | 19.6 | 31.29 | 18.6 | 19.6 | 20.3494 | 18.625 | 18.1 | 28.2
15/12/2025 08:00 | 24.7 | 22.714 | 22.714 | 21.1 | 21.1 | 23.36 | 23.36 | 19.9 | 32.07 | 19.3 | 19.8 | 21.0375 | 19.15 | 20.2 | 28.12
15/12/2025 09:00 | 26.9 | 24.346 | 24.346 | 23 | 23 | 23.64 | 23.64 | 20.1 | 33.32 | 19.8 | 20.7 | 22.0073 | 19.376 | 22.5 | 28.68
15/12/2025 10:00 | 27.2 | 26.276 | 26.276 | 23.1 | 23.1 | 23.73 | 23.73 | 20.5 | 34.76 | 20.3 | 20.5 | 22.9897 | 19.876 | 23.2 | 33.08
15/12/2025 11:00 | 29.9 | 28.165 | 28.165 | 22.5 | 22.5 | 24.52 | 24.52 | 20.1 | 32.34 | 20.6 | 20.7 | 23.8339 | 19.35 | 23 | 34.11
15/12/2025 12:00 | 30.2 | 25.574 | 25.574 | 21.8 | 21.8 | 25 | 25 | 20.2 | 31.65 | 20.5 | 21.8 | 24.5117 | 19.45 | 23.2 | 34.95
15/12/2025 13:00 | 30.9 | 24.859 | 24.859 | 21.6 | 21.6 | 25.14 | 25.14 | 19.7 | 31.74 | 21.3 | 21.7 | 25.0385 | 20.3 | 22.7 | 34.83
15/12/2025 14:00 | 31.1 | 23.964 | 23.964 | 21.8 | 21.8 | 25.38 | 25.38 | 20.1 | 31.7 | 21.3 | 21.9 | 25.6849 | 19.2 | 23.7 | 34.54
15/12/2025 15:00 | 30.1 | 24.415 | 24.415 | 22 | 22 | 25.65 | 25.65 | 20 | 31.76 | 21.2 | 21.3 | 26.0401 | 19.625 | 22.7 | 35.58
15/12/2025 16:00 | 28.6 | 24.54 | 24.54 | 22.6 | 22.6 | 25.86 | 25.86 | 20.4 | 31.91 | 22.2 | 21.3 | 26.3645 | 19.525 | 23.3 | 33.9
15/12/2025 17:00 | 27.5 | 23.575 | 23.575 | 22.9 | 22.9 | 25.33 | 25.33 | 20 | 32.42 | 20.3 | 21.3 | 23.4787 | 19.95 | 21.9 | 32.79
15/12/2025 18:00 | 25.7 | 23.13 | 23.13 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 19.6 | 32.39 | 20.4 | 20.2 | 21.3637 | 19.5 | 20.2 | 30.77
15/12/2025 19:00 | 23.5 | 22.144 | 22.144 | 21.2 | 21.2 | 22.53 | 22.53 | 19.1 | 31.37 | 20.2 | 19.9 | 20.4499 | 19.05 | 19.2 | 30
15/12/2025 20:00 | 21.6 | 22.255 | 22.255 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 19.1 | 30.88 | 19.8 | 19.7 | 19.5292 | 18.875 | 18.8 | 29.52
15/12/2025 21:00 | 19.3 | 21.581 | 21.581 | 20.6 | 20.6 | 21.62 | 21.62 | 19.1 | 30.49 | 20.5 | 19.4 | 19.0834 | 19.125 | 18.5 | 29.26
15/12/2025 22:00 | 19.3 | 21.61 | 21.61 | 20.4 | 20.4 | 21 | 21 | 18.9 | 30.75 | 20.2 | 19.3 | 19.0393 | 18.913 | 18.3 | 29.07
15/12/2025 23:00 | 19.7 | 21.325 | 21.325 | 20.2 | 20.2 | 21.98 | 21.98 | 18.9 | 30.27 | 20.5 | 19.8 | 18.6923 | 19.125 | 18.2 | 29.05

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 254.85 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2404.4 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00
15/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 15/12/2025 06:00 | 16/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 15 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
15/12/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 12.95 | 25.45 | 23 | 57.91 |  | 7.66 | 7.14 | 9.748 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.1846 | 7.3614 |  |  |  | 12.14 | 11.89 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 238.0068 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 8.79 | 25.35 | 23 | 55.02 |  | 7.03 | 6.95 | 9.632 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.6928 | 7.8423 |  |  |  | 12.84 | 12.46 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 238.0068 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 10.39 | 25.49 | 23 | 47.58 |  | 6.32 | 7.77 | 9.877 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.5412 | 7.927 |  |  |  | 11.23 | 11.87 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 238.0068 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 11.35 | 25.42 | 23 | 55.16 |  | 6.47 | 7.58 | 8.598 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.4638 | 7.3987 |  |  |  | 11.75 | 11.52 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 238.0068 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 11.86 | 25.59 | 23 | 58.29 |  | 6.68 | 7.25 | 7.925 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.0545 | 6.8002 |  |  |  | 11.45 | 11.08 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 12.92 | 25.59 | 23 | 56.72 |  | 6.28 | 7.56 | 8.048 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.1742 | 6.4682 |  |  |  | 11.84 | 10.36 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 9.7 | 25.28 | 23 | 57.66 |  | 6.23 | 7.82 | 8.055 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.3674 | 5.9854 |  |  |  | 10.5 | 9.6 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 12.04 | 25.25 | 23 | 57.22 |  | 5.82 | 7.78 | 7.761 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.7374 | 6.0839 |  |  |  | 10.18 | 10.02 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 10.89 | 25.31 | 23 | 57.68 |  | 5.9 | 7.29 | 8.56 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.9342 | 5.8349 |  |  |  | 11.87 | 11.02 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0
15/12/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 11.28 | 25.33 | 23 | 51.35 | 0 | 5.16 | 7.2 | 8.608 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.11 |  | 0 | 1 | 1 | 7.59 | 12.045 | 12.045 | 0 | 0 | 5.54 | 4.3248 | 5.8929 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 11.29 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0 | 0 | 5.743
15/12/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 10.91 | 25.48 | 23 | 57.09 | 0 | 4.94 | 7.4 | 8.848 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 55.69 |  | 44.09 | 1 | 1 | 109.9106 | 114.715 | 114.715 | 0 | 31 | 24.77 | 7.3234 | 7.3416 | 24.1816 | 18.9167 | 24.33 | 12.15 | 11.09 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0 | 27 | 19.5005
15/12/2025 | 06:00 | 23 | 11.58 | 10.83 | 25.39 | 23 | 55.15 | 21.384 | 4.79 | 7.42 | 8.529 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 288.63 |  | 268.64 | 1 | 1 | 524.6661 | 527.562 | 527.562 | 0.72113 | 53 | 47.8 | 7.3426 | 7.997 | 225.0296 | 183.1656 | 51.08 | 12.48 | 11.64 | 0 | 502.6029 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 233.0994 | 294.4414 | 274.68 | 0 | 115 | 29.933
15/12/2025 | 06:30 | 22 | 11.56 | 9.93 | 25.16 | 23 | 55.04 | 67.628 | 5.22 | 6.89 | 8.352 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 590.99 |  | 241.46 | 1 | 1 | 831.5395 | 834.208 | 834.208 | 21.2859 | 193 | 74.85 | 6.7123 | 6.3558 | 512.7162 | 471.8507 | 76.69 | 12.87 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 191 | 47.0225
15/12/2025 | 07:00 | 22 | 11.59 | 10.94 | 25.21 | 23 | 54.11 | 76.131 | 5.28 | 6.84 | 7.949 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 866.84 |  | 385.82 | 1 | 1 | 961.6292 | 954.015 | 954.015 | 52.7293 | 323 | 115.33 | 6.3933 | 5.9706 | 839.6098 | 815.8065 | 122.21 | 11.26 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 321 | 70.6235
15/12/2025 | 07:30 | 23 | 11.59 | 11.64 | 25.26 | 23 | 51.08 | 83.218 | 4.86 | 6.96 | 8.271 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 994.93 |  | 855.09 | 1 | 4 | 1017.3481 | 1012.805 | 1012.805 | 117.8606 | 447 | 171.02 | 7.7094 | 6.6889 | 1009.5442 | 1027.4908 | 174.97 | 11.6 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 460 | 89.2575
15/12/2025 | 08:00 | 23 | 47.22 | 11.4 | 25.28 | 23 | 59.3 | 111.791 | 4.77 | 7.25 | 8.194 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1045.71 |  | 1064 | 4 | 5 | 1020.487 | 1073.961 | 1073.961 | 313.4772 | 571 | 232.15 | 8.8481 | 8.0828 | 1065.5522 | 1083.3444 | 237.96 | 11.03 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 591 | 107.066
15/12/2025 | 08:30 | 24 | 54.47 | 11.08 | 25.36 | 22.5 | 58.36 | 386.091 | 4.66 | 6.84 | 8.588 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1093.65 |  | 1100.36 | 5 | 6 | 1005.5507 | 1088.775 | 1088.775 | 440.2671 | 716 | 359.45 | 9.2209 | 7.8877 | 1104.8573 | 1122.0296 | 405.42 | 11 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 747 | 130.8575
15/12/2025 | 09:00 | 24 | 55.16 | 11.09 | 25.38 | 22.5 | 58.83 | 501.149 | 4.89 | 7.42 | 9.128 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1123.08 |  | 969.09 | 6 | 7 | 963.3678 | 1061.964 | 1061.964 | 553.0445 | 825 | 908.83 | 9.2373 | 7.9637 | 1132.0804 | 1150.1361 | 949.37 | 11.78 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 710 | 177.5845
15/12/2025 | 09:30 | 24 | 56.29 | 12.63 | 25.81 | 22.5 | 62.93 | 650.915 | 5.55 | 6.59 | 8.396 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1147.4 |  | 1147.64 | 7 | 7 | 963.9347 | 1160.149 | 1160.149 | 663.6143 | 926 | 1158.12 | 8.173 | 8.1385 | 1145.506 | 1165.2035 | 1176.58 | 11.64 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 930 | 301.968
15/12/2025 | 10:00 | 24 | 57.77 | 13.89 | 25.81 | 22.5 | 57.58 | 747.21 | 6.45 | 6.08 | 9.555 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1156.45 |  | 1148.36 | 7 | 8 | 964.951 | 1150.72 | 1150.72 | 747.8093 | 1007 | 1133.38 | 10.0458 | 8.599 | 1154.5064 | 1180.093 | 1160.66 | 12.27 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1005 | 423.972
15/12/2025 | 10:30 | 24 | 58.62 | 13.14 | 25.84 | 22.5 | 57.25 | 818.002 | 7.7 | 6.31 | 9.257 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 1173.71 |  | 1148.36 | 7 | 7 | 966.1478 | 1151.064 | 1151.064 | 826.052 | 1072 | 1134.2 | 11.9759 | 9.087 | 1170.7943 | 1195.4844 | 1172.92 | 13.18 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1058 | 716.5935
15/12/2025 | 11:00 | 24 | 60.48 | 12.95 | 25.87 | 22.5 | 57.47 | 888.645 | 8.15 | 6.31 | 8.9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1163.23 |  | 1146.91 | 6 | 7 | 966.9819 | 1150.285 | 1150.285 | 885.9758 | 1114 | 1091.34 | 10.3431 | 9.945 | 1223.5327 | 1244.6901 | 1143.15 | 12.13 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1094 | 1142.9475
15/12/2025 | 11:30 | 24 | 60 | 13.61 | 25.95 | 22.5 | 60.49 | 920.068 | 8.48 | 7.68 | 9.387 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 1168.01 |  | 1146.91 | 7 | 7 | 967.0293 | 1148.116 | 1148.116 | 944.9037 | 1137 | 1042.52 | 7.2133 | 9.6473 | 1084.9768 | 1117.8499 | 1088.36 | 12.34 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1113 | 1133.7675
15/12/2025 | 12:00 | 24 | 58.92 | 12.91 | 25.94 | 22.5 | 59.83 | 935.185 | 8.8 | 7.48 | 9.486 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 1193.37 |  | 1146.91 | 7 | 7 | 966.9833 | 1148.709 | 1148.709 | 986.6051 | 1145 | 1134.59 | 8.2653 | 9.3544 | 1116.522 | 1154.1392 | 1167.51 | 12.75 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1112 | 1137.975
15/12/2025 | 12:30 | 23 | 58.98 | 11.46 | 25.05 | 22.5 | 56.67 | 928.365 | 8.85 | 7.44 | 10.295 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 1201.13 |  | 1154.91 | 7 | 7 | 969.527 | 1148.117 | 1148.117 | 994.3146 | 1123 | 1121.01 | 10.3596 | 9.7678 | 1170.9472 | 1192.0994 | 1152.07 | 13.46 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1088 | 1131.956
15/12/2025 | 13:00 | 23 | 58.97 | 11.15 | 25.03 | 22.5 | 63.18 | 902.595 | 9.18 | 7.46 | 11.916 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 1155.06 |  | 1150.55 | 7 | 7 | 971.1539 | 1147.134 | 1147.134 | 981.0446 | 1144 | 1114.82 | 9.6321 | 9.8571 | 1162.8512 | 1179.2925 | 1137.45 | 12.81 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1050 | 1113.185
15/12/2025 | 13:30 | 24 | 58.92 | 10.73 | 25.08 | 22.5 | 62.32 | 851.507 | 8.9 | 7.05 | 12.08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1139.57 |  | 1157.09 | 7 | 7 | 984.2952 | 1126.223 | 1126.223 | 950.2288 | 707 | 1112.2 | 11.027 | 10.0367 | 1150.593 | 1172.971 | 1128.49 | 12.12 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 1002 | 1097.1035
15/12/2025 | 14:00 | 24 | 58.95 | 11.88 | 25.07 | 22.5 | 59.81 | 785.948 | 9.32 | 7.15 | 11.649 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 1113.42 |  | 1089.82 | 6 | 7 | 717.9802 | 1029.667 | 1029.667 | 895.7169 | 965 | 1101.78 | 10.8416 | 10.8862 | 1146.7095 | 1164.521 | 1112.84 | 12.69 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 922 | 1078.681
15/12/2025 | 14:30 | 23 | 58.88 | 11.22 | 25.17 | 22.5 | 60.88 | 696.023 | 9.42 | 7.22 | 10.732 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 1107.44 |  | 1096.73 | 5 | 5 | 667.962 | 1093.435 | 1093.435 | 821.1378 | 840 | 1083.85 | 12.913 | 10.8399 | 1132.5446 | 1154.3785 | 1093.41 | 12.2 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 801 | 1055.5355
15/12/2025 | 15:00 | 23 | 58.9 | 11.82 | 25.14 | 22.5 | 61.6 | 621.428 | 9.37 | 6.59 | 12.215 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 1100.08 |  | 1093.82 | 1 | 1 | 685.0543 | 1073.839 | 1073.839 | 737.0616 | 727 | 1055.51 | 10.6459 | 11.2222 | 1130.0308 | 1135.041 | 1069.76 | 11.81 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 687 | 1018.8225
15/12/2025 | 15:30 | 23 | 58.96 | 13.22 | 25.16 | 22.5 | 58.24 | 525.277 | 9.39 | 7.4 | 11.225 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 724.25 |  | 1054.55 | 6 | 6 | 736.0885 | 1049.97 | 1049.97 | 645.3209 | 602 | 1008.99 | 9.0885 | 11.844 | 1076.2162 | 1104.2874 | 1012.2 | 11.89 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 563 | 972.9975
15/12/2025 | 16:00 | 23 | 58.9 | 12.87 | 25.19 | 22.5 | 62.15 | 225.414 | 9.62 | 8.06 | 11.007 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 861 |  | 1000 | 7 | 6 | 914.7964 | 970.146 | 970.146 | 555.0085 | 470 | 948.51 | 11.2987 | 11.8799 | 1020.9586 | 1045.6439 | 950.89 | 12.55 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 444 | 888.918
15/12/2025 | 16:30 | 24 | 58.92 | 12.38 | 25.18 | 23.1 | 64.82 | 213.102 | 9.64 | 8.18 | 10.489 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 638.04 |  | 891.27 | 8 | 6 | 840.8954 | 814.951 | 814.951 | 442.1785 | 306 | 829.39 | 8.7251 | 12.5388 | 934.4819 | 953.7109 | 818.5 | 12.45 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 299 | 772.4025
15/12/2025 | 17:00 | 24 | 58.92 | 13.71 | 25.19 | 23.1 | 55.37 | 126.373 | 9.41 | 8.4 | 9.926 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 604.01 |  | 588.91 | 9 | 7 | 514.1924 | 491.552 | 491.552 | 300.2398 | 212 | 630.39 | 11.821 | 12.5779 | 557.4331 | 685.6742 | 593.89 | 11.93 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 171 | 497.5215
15/12/2025 | 17:30 | 24 | 58.95 | 12.71 | 25.36 | 23.1 | 64.56 | 77.844 | 9.38 | 7.99 | 9.895 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 320.19 |  | 297.18 | 9 | 6 | 166.4017 | 179.371 | 179.371 | 143.7076 | 103 | 245.54 | 11.7036 | 12.5936 | 363.4564 | 392.321 | 217.98 | 11.47 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 67 | 143.7405
15/12/2025 | 18:00 | 24 | 56.7 | 13.38 | 25.32 | 23.1 | 55.18 | 47.604 | 9.93 | 7.9 | 10.393 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 45.47 |  | 18.91 | 9 | 6 | 5.7294 | 15.051 | 15.051 | 84.3702 | 21 | 15.82 | 11.6838 | 12.2447 | 108.4594 | 119.2094 | 0 | 11.65 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0994 | 294.4414 | 0 | 0 | 12 | 4.613
15/12/2025 | 18:30 | 24 | 58.42 | 12.42 | 25.35 | 23.1 | 58.67 | 17.618 | 9.5 | 7.28 | 10.151 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 32.45 |  | 0 | 9 | 6 | 0.00086 | 0 | 0 | 22.5615 | 0 | 0 | 10.0546 | 12.0505 | 1.1408 | 1.4723 | 0 | 11.31 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6457 | 294.4414 | 0 | 0 | 0 | 0
15/12/2025 | 19:00 | 24 | 58.98 | 11.93 | 25.33 | 23.1 | 62.89 | 0 | 8.78 | 7.3 | 10.28 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 |  | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.57917 | 0 | 0 | 9.0074 | 12.5828 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.831 | 294.4414 | 0 | 0 | 0 | 0
15/12/2025 | 19:30 | 24 | 59.03 | 11.4 | 25.5 | 23.1 | 51.26 | 0 | 7.84 | 6.55 | 10.275 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.05 |  | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8711 | 11.1424 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 11.86 | 0 | 320.1292 | 320.1292 | 0 | 192.0775 | 220.831 | 294.4414 | 122.625 | 0 | 0 | 0
15/12/2025 | 20:00 | 24 | 59 | 14.25 | 25.52 | 23.1 | 63.48 |  | 7.55 | 6.39 | 10.436 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 8 | 6 | [6 empty] | 8.9412 | 11.534 |  |  |  | 11.58 | 12.29 | 0 | 403.3628 | 409.7654 | 0 | 425.7718 | 220.831 | 294.4414 | 237.8925 | 0
15/12/2025 | 20:30 | 24 | 58.94 | 12.61 | 25.5 | 23.1 | 58.24 |  | 7.58 | 5.73 | 10.846 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 9.8213 | 11.3508 |  |  |  | 11.83 | 12 | 0 | 480.1938 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0
15/12/2025 | 21:00 | 24 | 58.95 | 12.17 | 24.64 | 23.1 | 60.21 |  | 7.32 | 5.79 | 10.405 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 6.8607 | 9.3979 |  |  |  | 12.13 | 12.55 | 0 | 473.7912 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0
15/12/2025 | 21:30 | 23 | 58.96 | 11.45 | 25.2 | 23.1 | 57.05 |  | 7.29 | 5.96 | 9.99 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 7.0033 | 8.4809 |  |  |  | 10.68 | 11.18 | 0 | 473.7912 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0
15/12/2025 | 22:00 | 23 | 54.53 | 12.45 | 25.71 | 23.1 | 59.02 |  | 7.03 | 5.78 | 10.251 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 7.5115 | 8.1437 |  |  |  | 12.61 | 11.51 | 0 | 473.7912 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0
15/12/2025 | 22:30 | 24 | 55.08 | 13.89 | 24.77 | 23.1 | 59.46 |  | 6.73 | 5.16 | 10.133 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 4.732 | 7.0233 |  |  |  | 12.44 | 11.53 | 0 | 486.5964 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0
15/12/2025 | 23:00 | 24 | 55.16 | 12.61 | 24.72 | 23.1 | 57.35 |  | 6.36 | 5.49 | 9.092 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 5.9265 | 5.8926 |  |  |  | 11.91 | 11.21 | 0 | 486.5964 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0
15/12/2025 | 23:30 | 24 | 52.54 | 12.81 | 24.77 | 23.1 | 56.47 |  | 6.09 | 6.52 | 8.924 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 6.3831 | 5.8818 |  |  |  | 11.16 | 11.27 | 0 | 486.5964 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0
16/12/2025 | 00:00 | 24 | 56.31 | 11.89 | 24.79 | 23.1 | 62.58 |  | 5.65 | 6.72 | 8.859 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 6.9932 | 6.5136 |  |  |  | 12.96 | 12.52 | 0 | 486.5964 | 454.5835 | 0 | 390.5576 | 220.831 | 294.4414 | 286.9425 | 0

## CALOR_ÚTIL
lunes, 15 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
15/12/2025 | 00:30 | 30 | 0 | 69.49 | 77.7 | 68.03 | 168.12 | 340.57 | 753.91
15/12/2025 | 01:00 | 30 | 0 | 47.13 | 77.42 | 68.03 | 159.71 | 350.99 | 733.28
15/12/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 55.77 | 77.83 | 68.03 | 146.21 | 353.04 | 731.88
15/12/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 60.92 | 77.62 | 68.03 | 169.49 | 346.81 | 753.87
15/12/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 50.58 | 78.26 | 68.03 | 173.61 | 348.36 | 749.84
15/12/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 55.06 | 78.26 | 68.03 | 168.95 | 345.56 | 746.86
15/12/2025 | 03:30 | 30 | 0 | 39.25 | 76.62 | 68.03 | 174.11 | 344.39 | 732.4
15/12/2025 | 04:00 | 30 | 0 | 48.69 | 76.55 | 68.03 | 172.78 | 343.59 | 739.64
15/12/2025 | 04:30 | 27 | 0 | 46.29 | 76.75 | 68.03 | 175.38 | 346.62 | 740.07
15/12/2025 | 05:00 | 27 | 0 | 47.95 | 76.82 | 68.03 | 156.11 | 344.08 | 719.99
15/12/2025 | 05:30 | 27 | 0 | 49.09 | 77.41 | 68.03 | 170.19 | 346.31 | 738.03
15/12/2025 | 06:00 | 27 | 0.05 | 48.71 | 77.14 | 68.03 | 164.39 | 347.11 | 732.43
15/12/2025 | 06:30 | 25 | 0.05 | 43.35 | 76.24 | 68.03 | 157.34 | 345.07 | 715.08
15/12/2025 | 07:00 | 25 | 0.05 | 47.8 | 76.36 | 68.03 | 154.69 | 347.75 | 719.68
15/12/2025 | 07:30 | 30 | 0.05 | 42.64 | 74.77 | 68.03 | 155.04 | 347.82 | 718.35
15/12/2025 | 08:00 | 30 | 13.55 | 41.76 | 74.83 | 68.03 | 180 | 346.65 | 754.82
15/12/2025 | 08:30 | 30 | 15.63 | 54.94 | 76.98 | 70.68 | 160.82 | 345.93 | 754.98
15/12/2025 | 09:00 | 30 | 16.14 | 55.04 | 77.06 | 70.68 | 162.12 | 344.9 | 755.94
15/12/2025 | 09:30 | 31 | 16.47 | 53.58 | 78.82 | 70.68 | 185.42 | 341.56 | 777.53
15/12/2025 | 10:00 | 31 | 16.91 | 58.91 | 78.82 | 70.68 | 169.66 | 341.27 | 767.25
15/12/2025 | 10:30 | 30 | 17.16 | 9.79 | 78.94 | 70.68 | 160.07 | 342.84 | 709.48
15/12/2025 | 11:00 | 30 | 17.46 | 59.4 | 79.03 | 70.68 | 160.69 | 343.14 | 760.4
15/12/2025 | 11:30 | 32 | 17.32 | 62.32 | 79.39 | 70.68 | 170.28 | 344.96 | 776.95
15/12/2025 | 12:00 | 32 | 17.11 | 59.13 | 79.34 | 70.68 | 168.41 | 345.38 | 772.05
15/12/2025 | 12:30 | 30 | 17.13 | 58.59 | 75.69 | 70.68 | 165.01 | 347.81 | 764.91
15/12/2025 | 13:00 | 30 | 17.18 | 57.05 | 75.65 | 70.68 | 183.96 | 346.41 | 780.93
15/12/2025 | 13:30 | 31 | 17.16 | 50.45 | 75.84 | 70.68 | 166.6 | 345.67 | 757.4
15/12/2025 | 14:00 | 31 | 16.87 | 55.85 | 75.8 | 70.68 | 159.87 | 345.09 | 755.16
15/12/2025 | 14:30 | 30 | 16.85 | 51.67 | 76.23 | 70.68 | 169.25 | 341.03 | 755.71
15/12/2025 | 15:00 | 30 | 17.06 | 54.4 | 76.15 | 70.68 | 171.26 | 344.31 | 763.86
15/12/2025 | 15:30 | 29 | 17.08 | 43.96 | 76.19 | 70.68 | 167.89 | 343.04 | 747.84
15/12/2025 | 16:00 | 29 | 15.5 | 42.81 | 76.29 | 70.68 | 179.16 | 343.44 | 756.88
15/12/2025 | 16:30 | 30 | 15.5 | 58.23 | 76.33 | 67.94 | 179.78 | 341.58 | 769.36
15/12/2025 | 17:00 | 30 | 15.54 | 64.45 | 76.33 | 67.94 | 153.58 | 339.36 | 747.2
15/12/2025 | 17:30 | 29 | 15.55 | 59.61 | 76.95 | 67.94 | 187.2 | 338.94 | 775.19
15/12/2025 | 18:00 | 29 | 14.65 | 62.75 | 76.83 | 67.94 | 160 | 346.01 | 757.18
15/12/2025 | 18:30 | 31 | 15.09 | 53.97 | 74.98 | 67.94 | 174.57 | 342.36 | 759.91
15/12/2025 | 19:00 | 31 | 15.08 | 51.84 | 74.91 | 67.94 | 187.14 | 342.04 | 769.95
15/12/2025 | 19:30 | 30 | 15.09 | 49.51 | 74.97 | 67.94 | 157.19 | 341.74 | 736.44
15/12/2025 | 20:00 | 30 | 14.78 | 61.87 | 75.04 | 67.94 | 194.66 | 341.18 | 785.47
15/12/2025 | 20:30 | 29 | 14.76 | 57.21 | 76.32 | 67.94 | 168.6 | 341.66 | 755.49
15/12/2025 | 21:00 | 29 | 14.33 | 55.25 | 73.63 | 67.94 | 174.3 | 334.92 | 749.37
15/12/2025 | 21:30 | 28 | 14.33 | 52.38 | 76.37 | 67.94 | 160.6 | 332.22 | 731.84
15/12/2025 | 22:00 | 28 | 10.17 | 56.91 | 77.91 | 67.94 | 166.16 | 334.14 | 741.23
15/12/2025 | 22:30 | 31 | 10.27 | 52.16 | 73.49 | 67.94 | 172.97 | 335.3 | 743.13
15/12/2025 | 23:00 | 31 | 12.39 | 47.32 | 73.36 | 67.94 | 166.81 | 336.71 | 735.53
15/12/2025 | 23:30 | 31 | 11.8 | 53.91 | 73.81 | 67.94 | 163.05 | 335.75 | 737.26
16/12/2025 | 00:00 | 31 | 14.24 | 50.01 | 73.88 | 67.94 | 180.7 | 337.98 | 755.75
EJEC MWh |  | 713 | 253.175 | 1254.875 | 1835.955 | 1653.2 | 4046.95 | 8236.695 | 17993.85

## FLUJOS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/12/2025 | 00:30 |  | 14.0542 | -21.593 | -16.7048 | 25.9785 |  | 34.9058 | -69.7263 | 40.4376 | 20.6434 | 20.3898 | 22.2 | -39.402 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.9137 | 37.6432 | 10.736 | 10.683 | 17.2932 | 14.4113 | 6.3423 | 7.9369 |  |  | -43.7 | -43.55 |  | -22.2 | 37.4 | 21.232 | 0.231 | 46.82 | -47.57 | -32 | 46.97 | 47.42 | 15.9858 | 0.45979 | 51.8285 | 53.528 | 25.6592 | -47.257 | 0 | 32.402 | 21.7485 | 49.1026 | 49.9644 | 26.955 | 23.6741 | -436.9544 | -2.1118 | -10.5 | -10.4 | 53.257 | 0 | -4.9259 |  | -42.9708 | 2.5399 |  | 2.2845 | 476.9431 | 118.3507 | 118.1982 | -487.8854 | 329.9369 |  | -30.5011 | 32.3561 | 73.5493 | 24.01 | 20.73 | 50.53 | 68.56 | -17.6781 | -17.6781 | 68.1254 | 68.9696 | 0.951 | -39.7056 | -38.2064 | -7.8586 | 0 |  |  | 87.1 | 79.1 | -12.46 | 76.5541 | 74.7421 | 73.4063 | -16.8073 | -15.7705 | 49.341 | -72.7668 | 53.6036 | 13.7759 | 44.62 | 23.68 | 30.7104 | 28.7155 | -23.79 | -2.2118 | 0 | 0 | -55.2702 | 3.3549 | -14.4096 | -75.4 | -76.1 | 18.5422 | 38.3881 | 36.6471 | 53.9246 | 37.86 | -1.99 | 50.4835 | 128.2323 | -15.6 | -15.6 | 77.58 | 48.32 | 54.4909 | 125.1091 | -20.8259 | -21.3455 | 161.8329 | 124.2073 | 119.892 | 121.0677 | 76.0024 | 63.5952 | -25.902 | 497.9601 | 321.3003 |  | -22.8247 | -20.1601 | 19.3208 | -13.7546 | -16.0246 | 150.588 | -53.3084 | -55.1492 | -17.4413 | 0 | -16.22 | 96.8 | 13.1304 | -87.6334 | -40.8606 | -39.913 | 10.6383 | -56.56 | 25.7254 | 24.2052 |  | 24.3053 | 39.6624 | 40.7096 | 38.6265 | 18.2527 | 17.7504 | 11.0521 | 23.2731 | 22.4708 | -27.6959 | -23.7919 | 33.8036 | -10.79 | 2.5788 | 0.8695 | -0.3 | 18.57 | 32.835 |  | -4.16 | 4.248 |  | 51.59 | 22.1587 | 28.2959 | 13.68 | 86.1058 | 18.6 | -16.8271 | -2.613 | -2.6593 | 1.5647 |  |  | -15.4863 | -26.4727 | 19.2064 | 27.6079 | 60.1467 | 59.8678 | -128.077 | -18.6472 | 31.7488 | -46.0674 | 11.1446 | 7.1792 | 6.9414 | 12.2844 | 126.44 | 123.9508 | 149.2 | -150.393 | -334.5016 | 337.6613 | 401.6898 | -120.4086 | -117.5772 | -51.0057 | -43.5571 | 83.1684 | 82.8524 |  |  | 33.0501 | 32.7645 | -38.4882 | -38.4075 | 102.34 | 101.11 | 11.8 | 11.5 | 21.6371 | 27.92 | -346.6666 | 109.8427 | 108.8533 | 14.5 | -50.8 | -31 | -31 | 1.3385 | 1.1217 | -389.4296 | -289.6054 | 455.7603 | 369.5734 | 55.2567 | -364.5435 | 358.3214 | -158.0361 | -220.7922 | -355.8243 | 97.7821 | 95.9176 | 161.2477 | -445.6231 | 226.4693 | -216.0485 | 222.3387 | -4.5333 |  | 10.32 | 8.442 | 8.417 | -10.4 | -12.08 |  | 12.7764 | -20.2136 | -42.1012 | 21.4 | 51.09 | 51.545 | 11.3736 |  | 52.928 | 53.5962 | 54.0076 |  | 49.6 | 21.6369 | 6.38 |  | -63.9879 | 69.8319 | 52.5842 | -63.7506 | -68.5282 | 42.6774 | 23.9778 | -59.9 | 58.7 | 65.5709 | 41.6166
15/12/2025 | 01:00 |  | 13.7338 | -20.9974 | -15.641 | 27.3594 |  | 33.123 | -67.0536 | 38.325 | 19.5674 | 19.245 | 2.22 | -38.249 | 33 | 18.216 | -33 | 14.0798 | 32.6506 | 10.603 | 10.3597 | 17.4344 | 14.2944 | 6.0942 | 7.9425 |  |  | -46.54 | -46.25 |  | -2.22 | 37.4 | 21.412 | 0.226 | 46.86 | -47 | -37.71 | 47.01 | 47.19 | 15.9684 | 0.45143 | 50.0281 | 52.4665 | 34.1423 | -49.9424 | 0 | 29.87 | 29.8285 | 52.6631 | 53.1714 | 36.87 | 37.4829 | -483.7556 | 1.9099 | -12.2 | -12.2 | 55.9424 | 0 | -4.1593 |  | -54.7216 | 1.6541 |  | 2.5848 | 527.3292 | 115.1463 | 115.2379 | -511.049 | 347.9661 |  | -29.2035 | 30.8198 | 69.5076 | 24 | 20.44 | 47.93 | 66.94 | -5.3541 | -4.9522 | 58.3554 | 58.9645 | -2.6567 | -38.1868 | -37.142 | -2.2385 | 0 |  |  | 86.1 | 77 | -12.21 | 73.9246 | 72.5275 | 71.2997 | -23.2789 | -22.9534 | 61.2505 | -74.9174 | 66.1882 | 13.1759 | 42.85 | 22.64 | 29.5386 | 27.9831 | -22.96 | -2.4883 | 0 | 0 | -67.7004 | 2.7536 | -13.8604 | -70.6 | -69.1 | 18.3224 | 36.0443 | 34.2988 | 51.5808 | 35.94 | -2.12 | 50.313 | 135.6227 | -15.1 | -14.07 | 71.11 | 44.49 | 66.2364 | 133.8909 | -4.8482 | 0 | 168.8709 | 135.4044 | 129.0526 | 131.3507 | 57.6391 | 45.0811 | -26.56 | 517.7102 | 311.5148 |  | -21.4595 | -19.3694 | 33.6434 | -11.6502 | -10.5519 | 58.416 | -42.2338 | -43.3072 | -6.2499 | 0 | -26.5 | 0.9 | 14.2739 | -80.6407 | -40.8082 | -39.3586 | 10.642 | -42.2781 | 6.4897 | 24.7006 |  | 24.3197 | 40.5746 | 40.927 | 39.8156 | 5.1911 | 4.3539 | 65.9778 | 7.6879 | 0 | 16.2706 | 23.3573 | 37.4438 | -4.42 | 2.4933 | 0.8219 | 0 | 17.78 | 36.0749 |  | -4.174 | 4.224 |  | 47.36 | -24.1644 | -17.0859 | 14.12 | 81.6608 | 18.3 | -15.9917 | -2.4849 | -2.4591 | 1.446 |  |  | -14.5094 | -24.5009 | 17.9046 | 25.3865 | 54.7144 | 56.0666 | -115.2876 | -18.0857 | 30.7686 | -44.4287 |  | 6.5835 | 6.298 | 12.9423 | 121.7594 | 123.4238 | 143.7 | -145.4036 | -330.3721 | 327.4377 | 385.5294 | -118.4978 | -116.2411 | -52.7023 | -44.6003 | 77.6896 | 77.7091 |  |  | 34.5003 | 34.4344 | -36.1461 | -36.5547 | 100.92 | 98.93 | 12.2 | 11.2 | 21.5346 | 28.4 | -349.9707 | 111.6932 | 111.7744 | 13.9 | -51.3 | -32.7 | -32.8 | 1.4438 | 1.175 | -376.8278 | -282.0735 | 453.0845 | 370.3604 | 64.0003 | -362.5928 | 362.2065 | -163.0952 | -216.3281 | -350.8116 | 95.0392 | 94.3758 | 161.0006 | -438.2428 | 220.0991 | -216.6263 | 217.0515 | -4.5333 |  | 10.56 | 8.435 | 8.4025 | -10.56 | -11.68 |  | 11.6045 | -21.2116 | -41.9821 | 23.5 | 51.298 | 53.22 |  |  | 50.7982 | 50.2486 | 52.9053 |  | 50.4 | 22.3122 | 5.96 |  | -65.8731 | 69.2606 | 53.5841 | -66.0237 | -68.3029 | 43.6222 | 23.9048 | -61 | 60.2 | 54.4251 | 41.8298
15/12/2025 | 01:30 |  | 13.4029 | -20.474 | -15.8806 | 27.9799 |  | 32.7757 | -63.2691 | 37.8079 | 18.8554 | 18.3862 | 4.44 | -36.302 | 33 | 17.388 | -33 | 13.9815 | 29.9118 | 10.2273 | 10.537 | 17.2626 | 14.8549 | 5.8218 | 8.0882 |  |  | 0 | -82.04 |  | -4.44 | 35.2 | 20.496 | 0.227 | 37.84 | -38.14 | -45.86 | 37.99 | 38.45 | 15.9511 | 0.44307 | 48.6741 | 50.7602 | 36.7196 | -43.9644 | 0 | 9.1586 | 8.8496 | 56.7285 | 57.4031 | 15.6788 | 15.0464 | -454.0523 | 2.5833 | -12.4 | -12.5 | 49.9644 | 0 | -4.0741 |  | -49.8954 | 1.7073 |  | 2.1921 | 503.3416 | 113.3152 | 113.4983 | -507.1212 | 323.0845 |  | -29.2567 | 30.6239 | 66.2443 | 23.2 | 18.87 | 45.46 | 64.86 | -2.9429 | -3.2108 | 60.1839 | 61.1642 | -2.9603 | -21.3916 | -20.6267 | -1.9432 | 0 |  |  | 79.5 | 71.5 | -11.57 | 76.5597 | 75.7535 | 73.6747 | -20.6078 | -19.8789 | 55.371 | -73.2875 | 62.2824 | 12.628 | 42.36 | 22.32 | 28.1323 | 26.8112 | -22.21 | -2.4883 | 0 | 0 | -66.1569 | 2.8 | -13.4179 | -68.1 | -68.9 | 18.2236 | 34.2865 | 31.481 | 48.6511 | 34.09 | -1.66 | 51.0725 | 131.4975 | -15.19 | -13.87 | 68.65 | 42.47 | 65.4909 | 131.1455 | -2.5135 | 0 | 163.7654 | 128.6839 | 124.2406 | 125.4484 | 89.1142 | 76.8109 | -24.145 | 520.1718 | 326.0523 |  | -22.1009 | -20.015 | 0 | -21.862 | -20.9834 | 165.948 | -60.0438 | -61.3653 | -39.7394 | 0 | -24.75 | 103 | 13.8909 | -99.4723 | -39.8765 | -39.2306 | 10.884 | -73.5393 | 39.0657 | 24.9936 |  | 25.0254 | 40.7735 | 39.9823 | 39.4453 | 2.5118 | 2.0095 | 57.9399 | 6.2252 | 0 | 11.9178 | 18.5397 | 38.4839 | -6.44 | 2.4933 | 0.7755 | -0.27 | 19.11 | 37.3399 |  | -4.299 | 4.383 |  | 47.03 | -20.7068 | -12.1947 | 13.76 | 81.0506 | 19.1 | -14.5813 | -2.8951 | -2.8173 | 1.393 |  |  | -13.9495 | -22.7587 | 17.5194 | 23.4725 | 57.9861 | 59.9467 | -108.1681 | -17.6106 | 30.712 | -43.9066 | 12.0088 | 5.9877 | 5.6757 |  | 121.2618 | 121.5457 | 144.6 | -145.0632 | -317.9782 | 317.4031 | 395.8776 | -118.0846 | -114.468 | -51.5167 | -43.6163 | 79.8943 | 79.8083 |  |  | 33.5225 | 33.6214 | -35.2924 | -34.2264 | 101.83 | 100.85 | 10.6 | 10.4 | 21.8016 | 27.84 | -352.2357 | 113.2541 | 112.4091 | 13.9 | -52.5 | -32.7 | -32.8 | 1.409 | 1.2284 | -386.4689 | -298.575 | 453.4567 | 373.4179 | 54.9941 | -363.3463 | 365.2677 | -158.4402 | -215.4837 | -362.2098 | 96.146 | 96.859 | 161.4677 | -432.0167 | 218.4729 | -214.5373 | 215.6216 | -4.6651 |  | 10.8 | 8.345 | 8.388 | -10.96 | -11.12 |  | 11.8395 | -20.7721 | -42.1286 | 22.3 | 51.735 | 52.342 | 11.4061 | 13.6839 | 51.933 | 51.4358 | 53.192 |  | 51.8 | 22.2807 | 5.67 |  | -64.2675 | 68.053 | 52.3198 | -63.6658 | -66.6395 | 42.9835 | 23.1592 | -61.6 | 61.4 | 77.8481 | 23.8497
15/12/2025 | 02:00 |  | 13.2242 | -20.1921 | -15.7327 | 27.9964 |  | 31.8388 | -62.5314 | 35.9634 | 18.3074 | 17.876 | 6.66 | -34.852 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.0165 | 29.85 | 8.7356 | 8.9485 | 14.7277 | 14.3229 | 5.8679 | 4.3156 |  |  | 0 | -79.2 |  | -6.66 | 33 | 21.018 | 0.23 | 40.87 | -40.7 | -37.45 | 41.02 | 41.16 | 15.9338 | 0.43471 | 46.8601 | 48.4718 | 34.0301 | -48.6035 | 0 | 30.499 | 27.6171 | 51.2669 | 52.7725 | 29.3207 | 32.1925 | -465.7961 | 1.8203 | -12 | -12 | 54.6035 | 0 | -4.0253 |  | -52.9495 | 1.6043 |  | 2.1835 | 512.1309 | 109.4699 | 108.6764 | -505.3712 | 329.3052 |  | -28.9705 | 30.4061 | 64.1585 | 23.11 | 18.5 | 44.47 | 64.19 | -3.0768 | -2.407 | 60.4841 | 61.0446 | -2.2724 | -21.6796 | -21.6643 | -2.7198 | 0 |  |  | 78.6 | 70.9 | -11.54 | 74.8018 | 74.2846 | 72.0744 | -24.336 | -23.3666 | 57.8273 | -69.5885 | 63.3536 | 12.158 | 41.47 | 21.44 | 27.6636 | 26.3718 | -21.74 | -2.6266 | 0 | 0 | -65.4998 | 2.53 | -13.2047 | -65.6 | -66.6 | 17.4161 | 33.7006 | 30.072 | 47.4792 | 33 | -1.52 | 50.313 | 128.8373 | -15 | -13.44 | 65.56 | 41.43 | 66.6 | 127.9273 | -2.3758 | 0 | 160.3317 | 127.0328 | 122.2554 | 122.6964 | 87.3639 | 79.0792 | -24.351 | 512.3816 | 329.3144 |  | -22.3852 | -20.8517 | 0 | -21.3118 | -20.0692 | 159.804 | -60.6624 | -62.341 | -41.1512 | 0 | -25.81 | 107.6 | 13.8966 | -98.7469 | -39.8219 | -39.0948 | 9.2796 | -74.3132 | 37.643 | 25.2319 |  | 24.726 | 40.817 | 41.5639 | 39.0987 | 1.5071 | 2.3444 | 60.7866 | 4.5349 | 0 | 14.2982 | 22.6752 | 38.623 | -5.38 | 2.5641 | 0.7633 | -0.26 | 18.54 | 36.9687 |  | -4.414 | 4.179 | 12.5074 | 47.32 | -21.722 | -13.8178 | 13.665 | 79.6888 | 17.6 | -14.6639 | -2.3631 | -2.6401 | 1.3364 |  |  | -13.8011 | -22.1221 | 16.7626 | 23.3637 | 60.1111 | 60.6154 | -112.5193 | -16.9339 | 30.3274 | -42.0058 |  | 5.7143 | 5.4437 |  | 120.5112 | 121.2287 | 144.6 | -144.6192 | -319.7012 | 322.0847 | 397.1456 | -117.737 | -114.3201 | -51.8744 | -44.8663 | 81.1402 | 79.2028 |  |  | 31.9625 | 31.2154 | -34.0302 | -33.6821 | 104.49 | 102.08 | 10.7 | 10.3 | 21.2078 | 27.28 | -335.6171 | 106.2491 | 104.9908 | 13.3 | -52.4 | -30.3 | -30.2 | 1.3743 | 1.1926 | -387.2012 | -297.8149 | 435.9804 | 362.0327 | 44.3271 | -354.5264 | 349.8738 | -152.9082 | -213.9232 | -350.2455 | 96.4145 | 95.3457 | 156.6262 | -424.6989 | 216.9293 | -209.6591 | 211.3863 | -4.6404 |  | 10.64 | 8.33 | 8.313 | -10.96 | -12.32 |  | 12.3064 | -20.7721 | -42.9496 | 23.2 | 54.117 | 52.521 | 11.4189 | 13.6354 | 53.0149 | 51.1557 | 51.8399 |  | 53 | 22.9384 | 5.6 |  | -66.4075 | 69.1994 | 53.7766 | -65.7735 | -68.4309 | 44.6531 | 23.0844 | -62.1 | 60.5 | 75.8492 | 24.9425
15/12/2025 | 02:30 |  | 13.0688 | -19.9432 | -16.1758 | 27.4198 |  | 31.5342 | -63.9476 | 36.2265 | 18.2434 | 18.0477 | 6.66 | -35.455 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.9487 | 29.8254 | 10.64 | 10.92 | 17.564 | 16.6765 | 6.4112 | 8.2786 |  |  | 0 | -79.46 |  | -6.66 | 33 | 20.978 | 0.228 | 39.95 | -40.45 | -38.92 | 40.1 | 40.23 | 15.9164 | 0.42635 | 46.2558 | 48.1169 | 35.0015 | -44.853 | 0 | 12.8808 | 14.1276 | 52.2131 | 55.6708 | 20.2934 | 26.1408 | -460.924 | 1.7187 | -12.3 | -12.3 | 50.853 | 0 | -3.5845 |  | -51.8919 | 1.8422 |  | 1.3985 | 504.837 | 102.9694 | 102.9999 | -502.6183 | 315.0389 |  | -25.9567 | 27.2926 | 63.0408 | 23.04 | 18.5 | 43.09 | 63.57 | 0.8079 | -1.0675 | 56.0633 | 56.6234 | -2.2644 | -20.2691 | -20.0014 | -3.5637 | 0 |  |  | 77 | 69.8 | -10.97 | 73.2911 | 72.3702 | 70.7495 | -26.806 | -25.9816 | 57.9554 | -65.8669 | 63.6916 | 12.1538 | 37.96 | 20.09 | 27.1948 | 25.7858 | -21.34 | -2.6266 | 0 | 0 | -72.8803 | 2.3292 | -12.8699 | -63.3 | -61.6 | 17.2568 | 32.5287 | 29.1327 | 46.3074 | 32.33 | -1.62 | 50.344 | 135.1177 | -15.4 | -13.76 | 64.11 | 41.01 | 72.0545 | 133.5455 | 2.7978 | 0 | 163.0854 | 130.5905 | 125.2168 | 126.0947 | 73.9627 | 61.4206 | -25.113 | 517.3952 | 344.3999 |  | -22.5499 | -20.147 | 15.4378 | -8.2713 | -8.746 | 75.312 | -46.9061 | -47.8016 | -23.7422 | 15.97 | -23.41 | 1 | 13.7137 | -72.3689 | -40.5508 | -39.2791 | 9.4575 | -58.5738 | 23.5051 | 25.2007 |  | 24.744 | 40.0478 | 40.8611 | 39.2 | 0.1675 | 0.3349 | 59.7819 | 0 | 0 | 12.5256 | 19.4944 | 39.0405 | -6.46 | 2.5641 | 0.7388 | -0.25 | 19.27 | 39.1336 |  |  | 4.196 |  | 46.59 | -20.1477 | -13.0517 | 13.57 | 77.9679 | 17.4 | -14.9323 | -2.0699 | -2.115 | 1.3472 |  |  | -14.7583 | -22.3684 | 18.5573 | 23.2662 | 58.5072 | 59.1404 | -112.0068 | -16.7112 | 29.4389 | -40.0455 | 12.5722 | 5.6069 | 5.3474 | 13.7672 | 121.9903 | 123.1925 | 136.6 | -137.9179 | -319.8166 | 321.4319 | 403.0652 | -119.3937 | -118.2437 | -49.5774 | -42.3839 | 78.0236 | 76.7759 |  |  | 31.2264 | 31.0616 | -37.9433 | -37.5981 | 100.6 | 99.52 | 10 | 9.9 | 21.227 | 27.12 | -341.6518 | 106.5306 | 107.1888 | 13.7 | -50.2 | -30.1 | -30.2 | 1.4759 | 1.1568 | -396.8296 | -313.8596 | 442.0013 | 366.9166 | 39.0282 | -356.9164 | 355.2779 | -154.9335 | -212.2577 | -349.8658 | 94.1076 | 95.5421 | 158.9759 | -432.3036 | 215.8067 | -216.2587 | 212.6955 | -4.1378 |  | 10.56 | 8.418 | 8.401 | -9.52 | -12.72 |  | 13.0388 | -20.5066 | -42.4826 | 21.9 | 51.129 | 53.241 | 11.4325 |  | 50.0279 | 51.6233 | 51.9031 |  | 51.9 | 22.607 | 5.49 |  | -62.0849 | 67.0875 | 50.2437 | -60.4619 | -65.9596 | 41.7879 | 23.4097 | -61.8 | 60.6 | 81.6431 | -4.9793
15/12/2025 | 03:00 |  | 12.9125 | -19.6943 | -16.1431 | 27.8052 |  | 31.0022 | -61.2128 | 35.7192 | 18.0594 | 17.7832 | 11.1 | -36.685 | 33 | 16.56 | -30.8 | 14.1394 | 28.1082 | 10.5169 | 10.2306 | 17.6217 | 16.6378 | 6.0278 | 8.0349 |  |  | 0 | -73.24 |  | -11.1 | 35.2 | 21.257 | 0.23 | 33.26 | -33.39 | -43.9 | 33.41 | 33.9 | 15.808 | 0.3792 | 45.7134 | 47.5464 | 36.7627 | -46.2474 | 0 | 33.6513 | 31.249 | 52.7106 | 53.1806 | 35.6024 | 32.9607 | -479.2372 | 0.6666 | -12 | -12 | 52.2474 | 0 | -3.1218 |  | -65.1368 | 0.5534 |  | 2.3239 | 532.6089 | 102.0233 | 103.1525 | -537.0125 | 314.0745 |  | -49.5528 | 51.5053 | 60.9451 | 22.72 | 17.77 | 42.21 | 62.21 | 21.3034 | 21.0355 | 43.0893 | 42.731 | -1.8472 | -21.1468 | -20.7789 | -0.2945 | 0 |  |  | 77.3 | 68.8 | -10.82 | 72.157 | 71.9438 | 69.3748 | -31.0333 | -30.1078 | 63.4276 | -67.3186 | 68.3348 | 12.4147 | 37.39 | 20.02 | 26.7261 | 25.4929 | -20.89 | -2.7648 | 0 | 0 | -75.8579 | 2.1557 | -12.7337 | -58.6 | -59.3 | 16.7404 | 31.9427 | 29.1327 | 45.7214 | 31.98 | -1.77 | 49.6775 | 137.6328 | -15.43 | -13.46 | 63.1 | 38.66 | 76.1636 | 136.5091 | 25.1185 | 0 | 169.3412 | 135.1634 | 129.5517 | 130.7722 | 73.0637 | 61.4292 | -24.684 | 548.4067 | 362.2231 |  | -22.2683 | -20.3536 | 16.9321 | -7.6454 | -6.2922 | 61.488 | -42.4725 | -43.2924 | -23.0485 | 0 | -27.18 | 109.2 | 13.58 | -71.0671 | -40.2357 | -39.4307 | 8.8039 | -58.2158 | 22.4621 | 25.921 |  | 24.9861 | 40.9904 | 41.577 | 39.9729 | -22.2717 | -22.2717 | 115.2099 | -22.4247 | 0 | 58.1575 | 67.8447 | 45.3248 | -0.12 | 2.4958 | 0.7169 | -0.25 | 19.03 | 44.5367 |  |  | 4.345 |  | 45.18 | -68.5818 | -56.922 | 14.12 | 71.0666 | 18.8 | -11.9833 | -2.4458 | -2.8136 | 1.3187 |  |  | -13.5668 | -19.8624 | 17.8041 | 20.1101 | 57.0935 | 59.5328 | -91.7786 | -16.581 | 27.9295 | -40.8984 |  | 5.2553 | 4.9994 |  | 122.4329 | 123.6542 | 141.2 | -143.3508 | -321.5458 | 323.6535 | 399.453 | -118.8019 | -116.1264 | -53.8499 | -46.4392 | 79.327 | 79.5331 |  |  | 32.6656 | 32.7425 | -36.5707 | -36.7772 | 103.18 | 99.7 | 8.6 | 9.9 | 21.494 | 26.08 | -345.3872 | 111.024 | 110.8259 | 13.7 | -51.4 | -30.1 | -30.2 | 1.4759 | 1.2645 | -397.473 | -329.8813 | 442.9921 | 362.9659 | 35.3621 | -356.3422 | 358.2005 | -158.1308 | -214.8355 | -349.0988 | 95.1773 | 93.0654 | 157.7345 | -431.2459 | 218.8712 | -211.694 | 215.4699 | -4.9563 |  | 9.36 | 8.418 | 8.448 | -9.92 | -12.8 |  | 13.7133 | -21.3275 | -42.7146 | 21.9 | 53.4 | 53.332 | 11.413 |  | 53.3061 | 52.8917 | 52.3049 |  | 53.4 | 22.8311 | 5.39 |  | -67.2402 | 69.3537 | 54.9082 | -66.8263 | -68.0155 | 45.6861 | 22.3288 | -62.7 | 63.4 | 78.4334 | -32.4508
15/12/2025 | 03:30 |  | 12.4273 | -18.7612 | -16.4923 | 26.2837 |  | 31.3261 | -59.9281 | 35.1267 | 17.9375 | 17.4054 | 11.1 | -36.896 | 33 | 16.56 | -31.9 | 14.1888 | 26.935 | 10.2187 | 10.5859 | 17.4902 | 16.7337 | 5.8237 | 8.1483 |  |  | 0 | -73.18 |  | -11.1 | 35.2 | 20.293 | 0.225 | 28.75 | -28.86 | -52.85 | 28.9 | 28.96 | 15.9291 | 0.5066 | 45.2756 | 47.0862 | 36.9267 | -45.237 | 0 | 9.4336 | 9.3606 | 55.0646 | 55.6644 | 15.4024 | 15.3778 | -442.924 | 1.5578 | -12.2 | -12.3 | 51.237 | 0 | -3.1759 |  | -67.6872 | 1.8067 |  | 2.4197 | 489.6083 | 93.6613 | 93.1119 | -511.7189 | 280.7025 |  | -75.1373 | 75.7645 | 60.9252 | 22.09 | 17.29 | 41.97 | 61.58 | 24.5183 | 24.9202 | 42.6943 | 43.6202 | -2.2931 | -12.9875 | -12.9323 | 0.7724 | 0 |  |  | 75.1 | 68.2 | -10.6 | 74.9755 | 74.3401 | 72.9179 | -26.3493 | -25.8145 | 49.6292 | -56.1558 | 51.8614 | 11.9919 | 35.26 | 19.09 | 26.2573 | 24.9069 | -21.04 | -2.6266 | 0 | 0 | -56.2184 | 2.7319 | -12.7423 | -58.7 | -59.2 | 16.8283 | 32.724 | 27.7238 | 45.1355 | 31.66 | -0.96 | 50.3285 | 118.2392 | -15.37 | -13.28 | 61.89 | 36.6 | 56.9091 | 118.4364 | 20.0073 | 0 | 155.5059 | 122.628 | 119.0726 | 119.2909 | 108.2133 | 99.0419 | -22.9 | 526.0005 | 386.7244 |  | -23.3697 | -20.9735 | -18.9339 | -5.8836 | -5.7439 | 181.308 | -65.8061 | -67.4009 | -59.2567 | 0 | -26.71 | 115.7 | 13.6874 | -68.3519 | -40.218 | -38.9914 | 11.2792 | -92.5435 | 57.7486 | 24.4076 |  | 24.0122 | 39.7594 | 39.4937 | 38.4261 | -25.2859 | -25.6208 | 105.8324 | -17.324 | 0 | 51.0973 | 61.3021 | 43.9332 | -1.62 | 2.4933 | 0.7156 | -0.27 | 18.9 | 43.6052 |  |  | 4.24 |  | 44.8 | -61.1778 | -50.2964 | 13.7 | 70.9797 | 18.1 | -11.1659 | -2.6183 | -2.9721 | 1.2567 |  |  | -12.8059 | -18.2478 | 18.4518 | 19.1855 | 57.6786 | 59.5488 | -84.8789 | -16.0365 | 26.7582 | -40.3957 | 13.0805 | 5.0014 | 4.8517 | 15 | 120.9703 | 123.8945 | 155.1 | -155.5267 | -329.8759 | 332.0202 | 433.6017 | -118.1639 | -116.6489 | -51.9746 | -46.0657 | 80.3535 | 80.7654 | -72.1155 |  | 31.0945 | 30.6551 | -36.3601 | -36.2642 | 98.83 | 98.46 | 9.8 | 10.3 | 21.3819 | 25.92 | -332.5996 | 105.498 | 106.0408 | 13.8 | -53.7 | -29.8 | -29.3 | 1.4762 | 1.1681 | -424.7627 | -361.2794 | 433.3443 | 359.1869 | 3.3592 | -346.371 | 347.9327 | -149.7838 | -208.99 | -342.2497 | 92.9862 | 90.0207 | 155.5762 | -417.8484 | 213.5158 | -206.0233 | 205.7366 | -4.7723 |  | 10.08 | 8.3668 | 8.495 | -9.44 | -12.64 |  | 13.3898 | -20.8301 | -42.8336 | 21.9 | 52.367 | 50.655 | 11.4329 |  | 52.2649 | 52.4827 | 52.7977 |  | 53.3 | 23.1065 | 5.31 |  | -64.8184 | 69.3133 | 53.2962 | -64.7808 | -68.5015 | 44.3575 | 22.435 | -60.9 | 61.9 | 104.7694 | -45.4775
15/12/2025 | 04:00 |  | 12.4273 | -18.311 | -16.5349 | 28.2172 |  | 31.628 | -59.6437 | 35.4801 | 17.9695 | 17.495 | 11.1 | -35.875 | 33 | 16.974 | -33 | 14.1139 | 27.1394 | 10.451 | 10.9541 | 18.2892 | 16.6049 | 6.0971 | 8.4804 |  |  | 0 | -73.13 |  | -8.88 | 35.2 | 20.318 | 0.256 | 28.68 | -28.81 | -53.83 | 28.83 | 28.98 | 16.0432 | 0.3237 | 45.4024 | 47.3994 | 38.0579 | -49.7151 | 0 | 20.7551 | 24.1618 | 53.817 | 53.9593 | 30.8587 | 32.4479 | -469.1759 | 0.3723 | -11.8 | -11.8 | 55.7151 | 0 | -2.9103 |  | -67.2498 | 1.7922 |  | 2.3281 | 513.4127 | 95.5534 | 94.2411 | -512.7925 | 302.4828 |  | -71.5731 | 73.0454 | 60.7655 | 22.05 | 17.29 | 41.73 | 62.22 | 22.375 | 19.0261 | 44.6644 | 45.4895 | -1.9716 | -15.9737 | -14.739 | 0.3601 | 0 |  |  | 76.1 | 68.6 | -10.38 | 73.7445 | 72.7896 | 72.0619 | -27.1074 | -26.7721 | 52.7564 | -58.7362 | 55.5399 | 11.478 | 35.14 | 18.91 | 26.0229 | 24.614 | -20.86 | -2.6266 | 0 | 0 | -58.1971 | 2.3851 | -12.6544 | -58.7 | -59.15 | 17.0316 | 32.724 | 27.7238 | 45.1355 | 31.35 | -0.85 | 48.7475 | 119.7843 | -15.26 | -13.51 | 61.83 | 37.04 | 58.6 | 119.3455 | 19.0246 | 0 | 157.759 | 123.2133 | 117.7339 | 118.8861 | 107.9905 | 98.8082 | -22.641 | 518.4641 | 389.0354 |  | -22.951 | -19.1141 | -15.7519 | 1.9115 | 3.1282 | 167.484 | -68.6199 | -70.2271 | -58.9606 | 15.54 | -21.89 | 103.5 | 13.6647 | -54.9308 | -41.2656 | -40.1789 | 11.3288 | -96.1227 | 59.898 | 25.4219 |  | 24.6539 | 39.5475 | 39.7584 | 38.4796 | -23.2764 | -23.9463 | 112.8656 | -16.3111 | 0 | 54.6554 | 64.5487 | 44.8414 | -0.18 | 2.4933 | 0.7169 | -0.27 | 19.03 | 43.6161 |  | -4.524 | 4.11 |  | 45.41 | -64.556 | -53.3646 | 14.4 | 72.3486 | 18.3 | -11.5961 | -2.4625 | -2.8383 | 1.2767 |  |  | -13.4087 | -18.6224 | 18.483 | 19.0367 | 59.1848 | 58.777 | -89.1909 | -16.3617 | 27.0607 | -40.1689 | 13.3632 | 5.1088 | 4.8517 |  | 126.4128 | 124.8209 | 187.7 | -187.5223 | -371.9072 | 372.7334 | 455.4845 | -122.2332 | -120.6321 | -52.5949 | -45.686 | 83.9051 | 84.2603 |  |  | 31.9405 | 31.0835 | -36.6534 | -36.1 | 103.81 | 103.56 | 9.3 | 9 | 21.2697 | 26.72 | -342.388 | 108.1146 | 107.9287 | 13.9 | -53.6 | -29.3 | -29.3 | 1.4765 |  | -442.9507 | -354.5127 | 445.4236 | 363.9957 | 2.8779 | -350.0383 | 360.5883 | -154.3849 | -208.9838 | -350.712 | 94.2881 | 95.6056 | 158.4276 | -432.8681 | 215.9257 | -214.0183 | 213.9382 | -4.7173 |  | 9.84 | 8.3157 | 8.495 | -9.68 | -12.64 |  | 13.3043 | -21.2116 | -43.447 | 22.1 | 51.59 | 50.753 | 11.2565 | 13.6497 | 53.8076 | 53.9491 | 52.8841 |  | 53.5 | 22.8787 | 5.43 |  | -64.6368 | 69.0671 | 53.7993 | -63.902 | -67.7877 | 44.9793 | 22.2304 | -62.2 | 63.5 | 84.761 | -28.6099
15/12/2025 | 04:30 |  | 12.4756 | -18.4419 | -16.5556 | 28.9113 |  | 32.3095 | -63.6048 | 35.5791 | 18.0834 | 17.6622 | 4.44 | -34.381 | 33 | 17.388 | -31.9 | 14.4654 | 29.2542 | 10.6338 | 11.3139 | 18.1899 | 16.5184 | 5.8784 | 8.0463 |  |  | 0 | -82.6 |  | -4.44 | 34.1 | 18.962 | 0.251 | 42.06 | -41.33 | -38.81 | 42.21 | 41.95 | 15.7122 | 0.4123 | 46.2934 | 47.2933 | 37.9898 | -50.6924 | 0 | 25.8716 | 27.7724 | 54.5865 | 55.0684 | 27.9384 | 26.4209 | -468.255 | -0.4111 | -11.5 | -11.2 | 56.6924 | 0 | -3.6291 |  | -51.8958 | 1.4008 |  | 2.5133 | 509.1096 | 98.4832 | 98.4222 | -512.2088 | 308.2443 |  | -45.3467 | 47.2309 | 61.7036 | 22.68 | 17.59 | 41.73 | 62.92 | 1.3438 | 0.54 | 62.8092 | 63.2768 | -1.8969 | -13.8816 | -14.1542 | -2.997 | 0 |  |  | 74.9 | 67.8 | -10.8 | 75.1776 | 74.0781 | 71.8181 | -26.4326 | -26.0481 | 55.2085 | -62.8542 | 59.3856 | 12.3083 | 36.91 | 19.71 | 26.9604 | 25.1999 | -21.02 | -2.7648 | 0 | 0 | -63.8559 | 2.0033 | -12.6502 | -61.05 | -59.1 | 17.4106 | 33.7982 | 29.1327 | 45.7214 | 31.68 | -1.31 | 48.856 | 127.2522 | -15.5 | -11.7 | 62.28 | 36.98 | 65.4182 | 126.1273 | 0 | 0 | 157.867 | 122.9781 | 117.4905 | 118.1829 | 111.2884 | 100.7818 | -22.576 | 526.7106 | 379.8292 |  | -24.5019 | -20.9412 | -17.8603 | 2.4984 | 2.8933 | 173.628 | -73.639 | -72.1142 | -56.6336 | 15.32 | -21.29 | 96.3 | 13.7301 | -53.9043 | -41.3575 | -40.941 | 11.2267 | -93.9038 | 60.3696 | 24.7434 |  | 24.535 | 39.2986 | 39.7228 | 39.9899 | -0.5024 | -1.3397 | 58.4423 | 2.6844 | 0 | 10.318 | 18.7523 | 37.854 | -6.33 | 2.7741 | 0.7156 | -0.31 | 18.91 | 36.4606 |  | -4.475 | 4.156 |  | 47.33 | -17.2662 | -11.665 | 13.52 | 77.717 | 18.1 | -14.31 | -2.4372 | -2.7453 | 1.2699 |  |  | -14.1216 | -21.2326 | 17.95 | 22.058 | 57.4261 | 59.1031 | -108.9481 | -15.9841 | 29.8845 | -39.8709 | 12.8329 | 5.1967 | 4.9361 | 14.1334 | 129.1349 | 130.2437 | 160.1 | -159.3939 | -361.4347 | 365.6243 | 448.7908 | -125.0644 | -122.5406 | -50.4699 | -43.3279 | 82.0725 | 80.4372 |  |  | 32.7535 | 32.7315 | -37.8281 | -37.8611 | 102.51 | 102.14 | 9.2 | 10.2 | 21.3295 | 27.52 | -338.7123 | 107.7113 | 109.0596 | 13.9 | -53.6 | -31.8 | -31 | 1.3713 |  | -444.0504 | -349.3932 | 434.4624 | 362.0258 | 2.0072 | -350.3887 | 351.3032 | -155.3501 | -211.7512 | -345.0093 | 91.2976 | 93.9487 | 153.748 | -420.248 | 218.9463 | -209.5376 | 210.7363 | -4.7173 |  | 9.36 | 8.3157 | 8.384 | -10.16 | -12.48 |  | 13.2433 | -20.5646 | -43.0381 | 22.2 | 50.917 | 50.731 |  | 13.6231 | 54.2188 | 52.5176 | 52.7503 |  | 52 | 22.6556 | 5.53 |  | -63.316 | 67.8696 | 52.5978 | -61.7529 | -67.2216 | 42.5656 | 23.764 | -62.2 | 61.3 | 90.3231 | -23.6148
15/12/2025 | 05:00 |  | 12.524 | -18.5729 | -16.3485 | 28.0992 |  | 33.2346 | -65.3817 | 36.4097 | 18.2794 | 17.9933 | 4.44 | -35.162 | 33 | 17.388 | -30.8 | 14.6282 | 30.1216 | 10.6992 | 10.5683 | 17.9385 | 15.6298 | 6.3344 | 8.2307 |  |  | 0 | -84.18 |  | -2.22 | 33 | 19.977 | 0.254 | 39.07 | -39.07 | -46.83 | 39.22 | 39.6 | 15.4805 | 0.6046 | 47.5345 | 49.2369 | 41.3608 | -46.5493 | 0 | 9.7528 | 9.8541 | 58.7129 | 58.8239 | 11.72 | 10.8958 | -454.4732 | -0.2182 | -11.4 | -11.7 | 52.5493 | 0 | -3.7806 |  | -52.2454 | 2.2137 |  | 2.7876 | 502.8839 | 101.9013 | 101.8097 | -515.7809 | 305.9821 |  | -48.7464 | 50.2269 | 64.3531 | 22.89 | 18.54 | 43.52 | 62.94 | -2.1391 | -0.9335 | 61.4728 | 62.2642 | -1.9464 | -17.5971 | -17.2324 | -1.8135 | 0 |  |  | 76.3 | 69 | -10.78 | 74.6903 | 74.147 | 72.9786 | -24.9269 | -24.333 | 54.7175 | -64.6906 | 59.4142 | 11.8061 | 38.25 | 20.26 | 27.4292 | 26.0788 | -21.51 | -2.903 | 0 | 0 | -66.605 | 1.8096 | -13.1013 | -63.4 | -61.3 | 17.4161 | 34.8724 | 32.8899 | 46.8933 | 32.35 | -1.83 | 50.251 | 133.7476 | -15.25 | -13.31 | 64.94 | 37.43 | 66.3636 | 132.9091 | 0 | 0 | 160.5634 | 128.2456 | 124.6891 | 125.0931 | 90.1436 | 81.4749 | -23.592 | 525.7575 | 383.4722 |  | -22.5982 | -21.1282 | 0 | 3.7818 | 3.9732 | 127.536 | -67.2545 | -68.2571 | -42.8633 | 0 | -16.54 | 69.8 | 14.0656 | -50.2104 | -41.5276 | -40.714 | 11.2386 | -86.8964 | 48.1434 | 25.4197 |  | 24.8966 | 39.6407 | 40.9491 | 39.6398 | -0.8373 | -1.3397 | 57.2701 | 2.8999 | 0 | 13.8178 | 20.7895 | 36.3891 | -5.36 | 2.7741 | 0.7401 | -0.32 | 17.66 | 36.4439 |  | -4.396 | 4.233 |  | 47.29 | -19.2692 | -11.4989 | 13.52 | 79.4742 | 17.3 | -14.2716 | -2.5324 | -2.6458 | 1.2751 |  |  | -13.2828 | -21.9737 | 17.9851 | 22.6597 | 59.4234 | 60.55 | -111.4632 | -16.2121 | 30.4937 | -40.3929 |  | 5.5385 | 5.2841 |  | 139.7643 | 137.1439 | 163 | -164.8659 | -365.676 | 366.2154 | 446.508 | -132.7879 | -130.2485 | -25.1691 | -23.3748 | 83.0065 | 81.768 |  |  | 30.2156 | 29.3587 | -41.7537 | -41.5116 | 92.79 | 90.71 | 11 | 12.2 | 21.3712 | 28.72 | -351.3189 | 109.2131 | 109.0478 | 14.4 | -48.4 | -27.6 | -27.6 | 1.3713 |  | -444.4955 | -347.6688 | 455.2176 | 366.9843 | 15.4951 | -363.8744 | 365.9803 | -163.1086 | -216.4124 | -359.9875 | 95.6299 | 94.8639 | 161.7664 | -443.0185 | 220.6547 | -227.2037 | 227.2652 | -4.797 |  | 9.84 | 8.355 | 8.372 | -8.88 | -12.72 |  | 12.4834 | -19.1608 | -43.2151 | 19.8 | 52.007 | 50.59 | 0 | 0 | 54.8604 | 52.2312 | 55.1708 |  | 50.4 | 22.215 | 5.62 |  | 0 | 30.1724 | 25.8427 | 0 | -30.4038 | 22.1507 | 7.1961 | -60 | 60.5 | 83.4068 | -17.0103
15/12/2025 | 05:30 |  | 12.6833 | -18.9697 | -15.9881 | 28.8583 |  | 35.2495 | -68.1282 | 38.6578 | 19.3754 | 19.0885 | 22.2 | -36.372 | 33 | 17.388 | -33 | 14.615 | 33.9452 | 11.2339 | 11.6622 | 19.4664 | 15.9181 | 6.0451 | 8.3225 |  |  | 0 | -76.78 |  | -22.2 | 35.2 | 21.102 | 0.263 | 39.21 | -39.29 | -38.49 | 39.36 | 40.05 | 15.7462 | 0.1873 | 48.2537 | 49.8921 | 39.1222 | -47.8099 | 0 | 26.1348 | 27.3798 | 55.2936 | 54.6932 | 26.48 | 26.837 | -473.3779 | -0.1827 | -11.7 | -11.6 | 53.8099 | 0 | -4.272 |  | -51.9275 | 1.8748 |  | 3.0762 | 527.024 | 116.8248 | 116.245 | -526.1909 | 335.7295 |  | -38.3714 | 40.0573 | 67.0027 | 23.42 | 19.54 | 45.35 | 64.51 | -6.6937 | -3.8806 | 66.0384 | 66.3957 | -1.6245 | -19.4879 | -19.5074 | -1.7655 | 0 |  |  | 78.6 | 71.1 | -11.45 | 77.3754 | 75.5963 | 74.7249 | -19.396 | -18.6615 | 60.9509 | -76.9044 | 64.5112 | 12.6325 | 41.1 | 22.04 | 29.3042 | 27.5436 | -22.17 | -2.903 | 0 | 0 | -69.916 | 1.929 | -13.3674 | -68.5 | -68.9 | 17.6688 | 34.8724 | 36.6471 | 49.823 | 34.51 | -2.17 | 50.902 | 137.3328 | -15.17 | -13.83 | 69.86 | 39.59 | 70.9818 | 136.8 | -7.3316 | 0 | 166.595 | 133.216 | 128.4837 | 128.537 | 87.3315 | 78.1827 | -24.092 | 540.8977 | 326.1327 |  | -23.9071 | -21.5721 | 0 | 2.9901 | 2.3769 | 121.392 | -68.2235 | -69.41 | -40.7323 | 0 | -15.01 | 79.3 | 14.1916 | -52.6801 | -40.8365 | -40.1406 | 11.8183 | -76.7056 | 43.8413 | 25.3261 |  | 25.0719 | 40.8956 | 41.3611 | 40.1068 | 5.861 | 6.8657 | 59.6144 | 8.349 | 0 | 16.9068 | 23.5966 | 37.1582 | -6.06 | 2.7716 | 0.7742 | -0.85 | 17.83 | 36.5109 |  | -4.346 | 4.177 |  | 46.73 | -22.5511 | -15.416 | 13.845 | 79.751 | 16.5 | -15.1208 | -2.0637 | -2.3475 | 1.3391 |  |  | -14.1394 | -23.6327 | 16.5316 | 24.2226 | 61.3968 | 63.1011 | -114.5399 | -16.8103 | 30.1423 | -41.3553 | 12.9952 | 6.5444 | 6.2347 | 14.6759 | 128.4339 | 128.8708 | 184 | -183.0482 | -384.5546 | 387.7048 | 411.006 | -124.7294 | -122.8834 | -30.6111 | -32.2573 | 81.4542 | 79.3694 | -58.6619 | -59.1815 | 30.2705 | 29.3806 | -37.0018 | -36.557 | 93.93 | 93.9 | 4.7 | 5.4 | 21.4128 | 23.84 | -343.0473 | 108.0504 | 108.0292 | 15.1 | -53.6 | -28.6 | -28.5 | 1.7991 |  | -409.608 | -298.6224 | 437.5496 | 355.7768 | 33.5348 | -347.2247 | 344.96 | -155.933 | -210.8093 | -338.1993 | 93.4439 | 94.2398 | 160.6028 | -425.7569 | 217.9332 | -210.6327 | 210.384 | -5.0085 |  | 7.2 | 8.531 | 8.55 | -7.28 | -15.04 |  | 15.6756 | -33.2509 | -42.2171 | 29.6 | 51.716 | 48.496 | 2.9032 | 3.6731 | 52.4487 | 53.3532 | 54.0252 |  | 57 | 23.2545 | 5.3 |  | 0 | 25.0048 | 31.1125 | 0 | -25.2304 | 32.0127 | -6.4635 | -65.1 | 65.5 | 31.6164 | 29.9354
15/12/2025 | 06:00 |  | 13.3229 | -19.3664 | -15.914 | 24.9829 |  | 37.0505 | -70.2607 | 40.3039 | 20.4034 | 19.9633 | 22.2 | -36.225 | 33 | 17.388 | -33 | 14.4556 | 35.0472 | 12.4908 | 12.17 | 20.1102 | 15.8561 | 5.8821 | 8.0448 |  |  | 0 | -80.76 |  | -22.2 | 35.2 | 22.677 | 0.272 | 42.78 | -43.03 | -34.56 | 42.93 | 43.05 | 15.3384 | 0.3815 | 50.6887 | 52.4821 | 40.0634 | -53.1066 | 0 | 30.1577 | 32.5794 | 56.1313 | 56.501 | 25.8477 | 28.3811 | -482.6035 | -3.6407 | -10 | -9.9 | 59.1066 | 0 | -3.9283 |  | -52.335 | 1.193 |  | 2.9632 | 535.5081 | 94.6989 | 93.6308 | -500.785 | 394.5919 |  | -32.7261 | 34.5377 | 60.7555 | 21.67 | 17.44 | 42.88 | 60.66 | -5.8899 | -6.6937 | 64.249 | 64.8804 | -3.0794 | -32.5478 | -31.6764 | -2.324 | 0 |  |  | 87.3 | 79.1 | -11.55 | 72.5272 | 70.8702 | 70.2664 | -31.4784 | -30.4271 | 59.7086 | -60.6904 | 63.0208 | 11.7679 | 40.04 | 21.42 | 28.6011 | 26.8112 | -21.84 | -2.4883 | 0 | 0 | -54.0399 | 3.1657 | -13.202 | -62.1 | -62.5 | 16.658 | 37.2162 | 38.056 | 52.7527 | 36.82 | -1.91 | 48.546 | 77.8344 | -15.32 | -13.64 | 70.91 | 39.69 | 56.1636 | 76.8545 | -3.2355 | 0 | 149.6781 | 116.1937 | 111.0201 | 112.3972 | 100.1923 | 89.932 | -22.358 | 515.4758 | 263.9063 |  | -23.9888 | -21.4823 | 0 | -12.4383 | -11.9989 | 190.524 | -74.6157 | -75.7141 | -50.0664 | 15.35 | -24.55 | 111.8 | 14.3707 | -83.278 | -41.6748 | -40.8346 | 13.5693 | -87.0833 | 52.5352 | 25.3342 |  | 24.4349 | 40.6517 | 40.829 | 39.7793 | 6.1959 | 5.5261 | 55.0931 | 6.4835 | 0 | 16.78 | 22.7106 | 32.6244 | -4.77 | 2.7643 | 0.7071 | -0.65 | 15.88 | 31.3203 |  | -4.519 | 4.121 |  | 46.23 | -23.5416 | -16.8332 | 14.17 | 78.1406 | 15 | -15.5571 | -2.2968 | -2.4363 | 1.3893 |  |  | -14.996 | -24.8277 | 17.4555 | 25.5626 | 58.898 | 61.3011 | -116.2254 | -17.2477 | 30.3651 | -42.5415 | 13.1596 | 6.6713 | 6.3824 | 14 | 113.4871 | 113.3802 | 156.3 | -156.3275 | -351.0286 | 352.901 | 345.5753 | -109.3803 | -108.5198 | -33.0489 | -37.5257 | 80.1925 | 79.1079 |  |  | 25.1728 | 24.3928 | -30.9075 | -30.7639 | 86.56 | 86.98 | 4.3 | 5.8 | 21.1864 | 6 | -347.1499 | 101.3113 | 101.1248 | 14.5 | -53 | -23.4 | -23.3 | 2.2269 | 1.1629 | -340.7603 | -231.1899 | 368.4102 | 297.7809 | 35.723 | -284.3 | 289.3128 | -144.5559 | -165.6056 | -284.8718 | 105.0576 | 106.058 | 146.075 | -354.2444 | 170.9519 | -186.1114 | 190.9815 | -5.1128 |  | 6.72 | 8.061 | 8.076 | -6.64 | -14.96 |  | 15.6481 | -36.4736 | -41.5152 | 32.4 | 52.737 | 51.511 | 8.5795 | 10.2598 | 51.5146 | 51.834 | 52.3368 |  | 55.2 | 22.5881 | 5.7 |  | 0 | 22.1309 | 33.6789 | 0 | -21.6824 | 36.607 | -14.752 | -65 | 64.3 | -7.6937 | 61.3124
15/12/2025 | 06:30 |  | 13.813 | -19.8826 | -14.8159 | 25.848 |  | 39.5474 | -75.3825 | 43.5412 | 21.9513 | 21.7056 | 17.76 | -39.32 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.0614 | 38.2786 | 12.7782 | 12.9744 | 21.6645 | 15.7431 | 6.1437 | 7.7162 |  |  | 0 | -85.52 |  | -17.76 | 38.5 | 24.621 | 0.275 | 45.61 | -45.25 | -33.69 | 45.76 | 45.92 | 15.1855 | 0.0333 | 53.3181 | 55.3096 | 42.3855 | -53.4857 | 0 | 30.6032 | 28.6909 | 59.3396 | 60.0704 | 25.5038 | 24.7522 | -506.3521 | -0.3721 | -11.2 | -11.2 | 59.4857 | 0 | -4.1014 |  | -52.2006 | 1.7623 | 5.9745 | 4.0043 | 560.7469 | 116.4586 | 117.0384 | -552.3527 | 427.8169 |  | -48.7927 | 50.0791 | 67.2921 | 22.73 | 19.37 | 47.14 | 64.69 | -6.0239 | -6.5597 | 67.9874 | 67.7014 | -5.3843 | -47.5138 | -46.9569 | -1.0476 | 0 |  |  | 94.7 | 85.6 | -12.69 | 73.0698 | 71.8706 | 70.87 | -25.3241 | -25.0445 | 63.0254 | -73.595 | 67.5621 | 11.5592 | 45.26 | 23.77 | 31.8823 | 30.3268 | -23.57 | -2.4883 | 0 | 0 | -59.1951 | 3.062 | -14.2923 | -72.1 | -71.2 | 17.6028 | 44.2474 | 46.9793 | 62.1277 | 43.63 | -3.38 | 48.577 | 86.5724 | -15.54 | -14.28 | 75.39 | 42.68 | 60.2909 | 87.8545 | -3.9567 | 0 | 164.0455 | 129.9105 | 125.567 | 125.7932 | 87.123 | 73.6658 | -22.402 | 562.4675 | 206.211 |  | -26.7307 | -24.2306 | -10.5673 | -9.7955 | -9.4784 | 139.836 | -63.911 | -65.4623 | -37.3396 | 0 | -16.54 | 90.8 | 16.1294 | -83.9573 | -38.9007 | -37.4777 | 8.2899 | -70.2385 | 41.7336 | 25.5062 |  | 24.541 | 40.9797 | 41.0309 | 39.5535 | 4.6888 | 4.8562 | 56.2653 | 6.2797 | 0 | 16.4324 | 25.1474 | 30.808 | -4.84 | 2.6569 | 0.7388 | -0.62 | 14.83 | 29.7061 |  | -4.38 | 4.088 |  | 43.92 | -24.5878 | -16.0207 | 13.44 | 76.8439 | 12 | -17.4071 | -2.5785 | -2.6941 | 1.487 |  |  | -13.6932 | -28.7559 | 15.9862 | 29.7983 | 57.2978 | 59.1459 | -119.8894 | -18.8895 | 32.2674 | -46.184 | 12.283 | 9.1617 | 8.8399 |  | 90.8083 | 92.2405 | 67.5 | -67.4229 | -230.6856 | 234.0844 | 223.9932 | -88.9945 | -87.4612 | -30.3818 | -32.4148 | 78.226 | 77.3649 |  |  | 14.9993 | 14.9224 | -34.5668 | -33.6739 | 52.88 | 52.99 | 7.2 | 7.3 | 21.2483 | -1.6 | -354.1704 | 95.0177 | 95.8051 | 15.6 | -45 | -14.7 | -14.6 | 2.2269 |  | -220.5133 | -176.6088 | 254.332 | 197.7817 | 21.6849 | -193.5273 | 189.654 | -151.2056 | -89.6898 | -185.1989 | 135.9113 | 134.4018 | 153.0292 | -248.6403 | 92.493 | -156.565 | 156.9031 | -4.1131 |  | 7.2 | 7.902 | 7.823 | -7.52 | -13.36 |  | 14.2107 | -28.1849 | -41.5732 | 27.9 | 52.097 | 51.635 | 8.6074 | 10.323 | 50.8853 | 51.038 | 50.978 |  | 46.6 | 21.381 | 6.48 |  | 0 | 24.8123 | 31.3706 | 0 | -25.2487 | 31.928 | -7.7321 | -56.7 | 56.3 | -7.7018 | 63.3386
15/12/2025 | 07:00 |  | 13.8969 | -20.0979 | -14.829 | 25.8451 |  | 40.7507 | -78.1195 | 46.7207 | 23.7173 | 23.1883 | 13.32 | -42.57 | 37.4 | 18.63 | -37.4 | 14.1146 | 39.0056 | 11.9831 | 11.854 | 20.3064 | 14.6863 | 5.9262 | 2.8097 |  |  | -48.19 | -47.89 |  | -13.32 | 41.8 | 24.095 | 0.273 | 45.01 | -45.07 | -44.24 | 45.16 | 45.76 | 16.7098 | -0.7358 | 55.5571 | 57.5576 | 42.2766 | -47.9828 | 0 | 8.544 | 8.1254 | 61.7207 | 62.8112 | 13.1047 | 13.3974 | -496.1759 | 0.9515 | -11.6 | -11.5 | 53.9828 | 0 | -4.5373 |  | -50.301 | 3.1695 | 6.0579 | 4.2563 | 549.333 | 130.375 | 129.3069 | -554.552 | 486.7493 |  | -18.1794 | 19.9568 | 71.6532 | 23.73 | 21.38 | 50.35 | 67.46 | -16.0707 | -19.1517 | 65.8767 | 66.1082 | 0.3131 | -52.9296 | -53.2806 | -0.3714 | 0 |  |  | 100.6 | 91.1 | -13.52 | 73.3049 | 72.1884 | 71.502 | -20.4351 | -20.0648 | 62.6825 | -81.1519 | 69.045 | 13.1073 | 53.02 | 27.09 | 38.9136 | 36.7722 | -24.88 | -3.5942 | 0 | 0 | -67.0789 | -0.257 | -15.0247 | -78.4 | -78.6 | 19.3332 | 49.5209 | 54.024 | 70.3308 | 49.02 | -4.54 | 48.515 | 68.3164 | -15.51 | -13.9 | 78.49 | 46.05 | 69.0545 | 67.4909 | -4.3872 | -5.7 | 169.2821 | 133.5016 | 130.3407 | 131.6703 | 51.868 | 36.8 | -24.612 | 566.8547 | 91.7069 |  | -26.866 | -24.3716 | 29.0527 | -10.7464 | -9.2499 | 38.448 | -47.2929 | -47.7658 | 0.2338 | 0 | -16.26 | 1 | 17.7558 | -94.7494 | -37.1726 | -36.355 | 6.6671 | -32.333 | 0 | 24.8086 |  | 24.607 | 41.2127 | 41.0664 | 39.4945 | 17.4155 | 17.248 | 63.131 | 6.2329 | 6.4086 | 23.1391 | 31.3204 | 31.1522 | -2.74 | 2.7765 | 0.8927 | -0.65 | 13.94 | 29.2657 |  | -4.038 | 4.146 |  | 44.33 | -31.5641 | -22.5613 | 13.595 | 77.629 | 13.7 | -17.8055 | -2.2413 | -2.5308 | 1.5753 |  |  | -13.8527 | -29.8931 | 16.2353 | 30.895 | 58.2319 | 59.4534 | -122.0498 | -20.1631 | 32.5075 | -48.1648 |  | 10.9598 | 10.7067 |  | 73.7154 | 73.9193 | 64.1 | -64.1597 | -227.1821 | 230.218 | 128.976 | -71.308 | -71.2624 | -27.0099 | -26.8492 | 76.4773 | 76.4392 | -10.2904 | -10.4275 | 9.0227 | 8.9677 | -32.7497 | -32.8603 | 20.36 | 20.94 | 9.5 | 9.4 | 21.227 | -7.84 | -352.4654 | 86.9005 | 87.4517 | 15.6 | -39.3 | -7.1 | -7 | 2.1065 |  | -120.9322 | -63.4362 | 149.5788 | 99.8169 | 21.5284 | -94.3066 | 89.8102 | -158.1 | 0 | -89.9904 | 164.817 | 163.4564 | 162.6694 | -141.0161 | 16.289 | -119.2996 | 119.5688 | -2.7672 |  | 9.2 | 7.811 | 7.825 | -9.52 | -11.28 |  | 12.3369 | -19.5117 | -41.8662 | 22 | 50.663 | 50.034 | 11.086 | 13.4028 | 49.3873 | 48.959 | 48.9425 |  | 40.4 | 19.7792 | 6.77 |  | 0 | 27.447 | 27.7774 | 0 | -27.4329 | 25.9799 | 0 | -48.9 | 49.8 | -94.4369 | 136.6972
15/12/2025 | 07:30 |  | 13.9807 | -20.3093 | -15.271 | 26.2781 |  | 42.0236 | -80.2761 | 48.7095 | 24.9292 | 24.5326 | 13.32 | -45.157 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.7383 | 39.5368 | 10.1387 | 10.2528 | 17.1436 | 14.6488 | 5.9192 | 2.4412 |  |  | -49.69 | -49.28 |  | -13.32 | 44 | 24.259 | 0.27 | 51.65 | -51.46 | -34.34 | 51.8 | 51.07 | 16.9703 | -0.7188 | 57.5839 | 59.7514 | 42.1929 | -58.3164 | 0 | 29.147 | 31.3694 | 61.1875 | 61.2286 | 31.9837 | 32.1737 | -525.9231 | 1.1669 | -11.9 | -11.7 | 64.3164 | 0 | -4.4562 |  | -61.976 | 4.7457 | 7.2024 | 5.0738 | 581.5605 | 134.9528 | 135.319 | -582.2249 | 524.1141 |  | -30.0317 | 31.1921 | 76.9823 | 24.12 | 21.98 | 52.98 | 69.01 | -15.8027 | -17.0084 | 73.2548 | 74.4152 | -1.4001 | -58.9799 | -58.6766 | 0.1705 | 0 |  |  | 105.6 | 95.3 | -14.2 | 76.1778 | 74.8231 | 73.4505 | -14.5114 | -13.8114 | 55.1333 | -82.9054 | 62.0911 | 12.9533 | 59.72 | 30.85 | 42.4292 | 39.8483 | -26.79 | -3.5942 | 0 | 0 | -58.6339 | -0.3837 | -16.4229 | -83.9 | -83.5 | 20.9207 | 55.3802 | 56.8419 | 78.5339 | 55.5 | -4.89 | 50.2045 | 59.9834 | -15.5 | -13.71 | 75.7 | 49.95 | 59.5636 | 58.4909 | -8.6279 | -9.6545 | 173.4774 | 132.9212 | 129.9574 | 130.6167 | 64.6191 | 52.8502 | -23.705 | 594.2438 | 61.466 |  | -27.881 | -24.6186 | 15.1632 | -31.7659 | -28.4293 | 150.588 | -60.5349 | -60.7411 | -16.6008 | 14.86 | -15.97 | 107.6 | 16.379 | -126.6792 | -39.3167 | -38.0017 | 9.341 | -50.2778 | 16.7112 | 25.0506 |  | 24.486 | 39.9384 | 40.2999 | 38.8079 | 16.4107 | 16.2433 | 67.3174 | 11.4813 | 11.4892 | 27.0463 | 35.4819 | 33.5326 | -1.49 | 2.7765 | 1.0208 | -0.64 | 14.13 | 32.8095 |  | -3.934 | 4.308 |  | 45.97 | -35.295 | -27.7273 | 13.75 | 79.9989 | 13.4 | -20.3127 | -2.5674 | -2.7373 | 1.5352 |  |  | -14.0121 | -32.0429 | 16.7596 | 33.3633 | 0 | 116.2446 | -128.7236 | -23.1969 | 34.8897 | -55.3414 |  | 10.8524 | 10.5063 |  | 60.0819 | 62.3278 | 41.5 | -40.7903 | -188.5416 | 193.03 | 82.5593 | -59.846 | -58.4562 | -40.8332 | -32.3371 | 77.7917 | 78.6183 |  |  | 7.3088 | 6.4298 | -16.4873 | -16.1611 | 20.03 | 19.49 | 12.8 | 12 | 21.5346 | -38.8 | -355.3345 | 86.365 | 86.1191 | 16.2 | -38.7 | -5.4 | -5.3 | 1.9755 |  | -78.6604 | -37.698 | 105.7834 | 65.0857 | 23.1802 | -66.0673 | 55.4732 | -153.6877 | 0 | -56.7651 | 166.8548 | 167.0703 | 154.0142 | -100.997 | -6.7736 | -101.5728 | 98.8184 | -2.7947 |  | 14.08 | 7.811 | 7.825 | -15.2 | -6.72 |  | 6.7979 | -3.4256 | -44.5914 | 12 | 49.743 | 50.383 | 11.143 | 13.3497 | 51.0208 | 49.2858 | 49.454 |  | 37.8 | 19.4619 | 6.71 |  | -46.5311 | 60.5759 | 42.0459 | -46.073 | -60.0136 | 32.1256 | 28.2907 | -47.6 | 48 | -106.3744 | 153.8455
15/12/2025 | 08:00 |  | 14.1695 | -20.7897 | -15.2883 | 14.7305 |  | 42.9523 | -74.04 | 50.7605 | 26.6192 | 26.0872 | 15.54 | -56.793 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 13.7311 | 36.8502 | 10.0771 | 10.3258 | 16.5306 | 14.747 | 5.7643 | 2.4469 |  |  | -51.56 | -51.28 |  | -15.54 | 52.8 | 23.296 | 0.266 | 47.41 | -47.31 | -44.74 | 47.56 | 47.68 | 17.4309 | -0.7944 | 58.677 | 60.8758 | 44.2036 | -49.4309 | 0 | 10.5154 | 9.644 | 66.0182 | 67.2428 | 15.7673 | 15.4566 | -505.7569 | 0.3022 | -11.5 | -11.6 | 57.9598 | 0 | -4.4501 |  | -57.5819 | 5.5367 | 7.2256 | 4.8689 | 558.2444 | 146.4278 | 147.4654 | -593.6932 | 526.6573 |  | -37.4055 | 39.0949 | 81.1537 | 25.14 | 23.46 | 55.25 | 71.48 | -18.3479 | -16.8744 | 70.0971 | 71.0592 | -2.1984 | -63.9163 | -65.8914 | 7.7376 | 0 |  |  | 106.7 | 96.7 | -14.84 | 76.572 | 75.4327 | 74.8905 | -10.4484 | -9.9627 | 55.5494 | -90.4821 | 63.3827 | 12.8756 | 65.37 | 33.36 | 44.0698 | 41.7526 | -26.88 | -3.8707 | 0 | 0 | -66.0253 | -1.2585 | -16.4253 | -87.8 | -86.4 | 21.102 | 58.8959 | 59.1901 | 83.2214 | 58.45 | -5.69 | 51.863 | 64.3599 | -15.41 | -9.13 | 73.27 | 52.38 | 62.6545 | 63.2909 | -9.4214 | -9.2091 | 181.258 | 142.066 | 136.4301 | 138.5024 | 64.4626 | 47.7986 | -24.667 | 609.1235 | 28.6453 |  | -26.645 | -24.3065 | 23.2801 | -39.7773 | -36.5962 | 145.98 | -55.1822 | -56.4468 | -10.4666 | 0 | -17.08 | 106.8 | 14.6886 | -138.6555 | -38.2769 | -36.9443 | 8.7452 | -43.8585 | 9.5795 | 24.1301 |  | 23.8748 | 39.7077 | 40.0457 | 38.7219 | 16.5782 | 16.5782 | 69.9967 | 11.4188 | 10.3728 | 24.5996 | 31.7906 | 33.3129 | -3.53 | 2.7741 | 0.8341 | -0.29 | 14.83 | 33.062 |  | -4.198 | 4.374 |  | 45.06 | -32.9999 | -25.1123 | 13.805 | 77.4848 | 14.3 | -20.0823 | -0.2325 | 0 | 1.6286 |  |  | -13.2612 | -31.7333 | 16.5553 | 33.2884 | 0 | 119.3748 | -126.6926 | -25.6708 | 28.8822 | -56.5392 | 11.1446 | 10.7645 | 10.4536 | 13 | 48.5585 | 48.0421 | 43.2 | -43.1324 | -173.8291 | 174.2452 | 43.0261 | -47.4472 | -45.8221 | -51.2208 | -43.0281 | 72.4582 | 72.8233 |  |  | 7.1989 | 6.4079 | -11.612 | -11.5953 | 24.84 | 25.28 | 12.1 | 11.5 | 21.3509 | -59.92 | -355.8379 | 83.6105 | 82.7421 | 16.2 | -38.9 | -3.8 | -3.6 | 2.2132 |  | -36.961 | 0 | 91.1581 | 51.1574 | 35.9682 | -52.1547 | 44.6758 | -145.2432 | 0 | -46.1448 | 171.144 | 172.9955 | 148.9646 | -86.1941 | -13.3816 | -89.857 | 91.7198 | -3.4786 |  | 13.52 | 8.053 | 8.107 | -13.52 | -8.48 |  | 8.4092 | -8.0278 | -44.152 | 14.9 | 51.854 | 50.3 |  |  | 46.862 | 47.8056 | 47.3851 |  | 38.7 | 19.2293 | 6.77 |  | -63.7352 | 69.5773 | 52.017 | -61.6097 | -68.2844 | 43.2245 | 24.4259 | -47.6 | 47.2 | -128.8086 | 163.6746
15/12/2025 | 08:30 |  | 14.4719 | -21.2937 | -14.9006 | 13.2344 |  | 46.436 | -81.8357 | 56.1751 | 28.4811 | 27.8967 | 15.54 | -62.964 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 13.724 | 38.9932 | 10.9874 | 10.7536 | 17.9355 | 14.6149 | 5.6638 | 2.4977 |  |  | -49.68 | -49.88 |  | -15.54 | 61.6 | 22.939 | 0.26 | 47.97 | -47.18 | -44.66 | 48.12 | 47.28 | 18.9254 | -1.0031 | 61.1886 | 64.454 | 48.6523 | -54.5214 | 0 | 28.8289 | 30.7756 | 67.1826 | 69.6304 | 44.8663 | 35.4681 | -591.8655 | 1.641 | -11.9 | -11.9 | 62.872 | 0 | -4.5005 |  | -72.8233 | 5.8312 | 7.7787 | 5.2864 | 636.9821 | 178.8689 | 178.106 | -690.0377 | 604.3825 |  | -40.4667 | 41.7987 | 89.5465 | 27.08 | 26.38 | 60.77 | 75.42 | 0.54 | 0.0042 | 55.9085 | 56.3408 | -3.5887 | -85.2831 | -84.4057 | 9.4782 | 0 |  |  | 113.9 | 102.5 | -15.96 | 74.6612 | 73.0964 | 72.0155 | -8.9673 | -8.9996 | 74.4332 | -115.1729 | 84.2622 | 13.3577 | 74.96 | 38.63 | 50.3979 | 48.0515 | -29.24 | -4.7002 | 0 | 0 | -104.9645 | -4.3502 | -17.8351 | -97 | -96.7 | 20.1572 | 64.1693 | 71.4009 | 90.2527 | 63.03 | -10.03 | 57.6445 | 102.7483 | -15.71 | -9.27 | 73.05 | 53.65 | 102.4364 | 102.5091 | 20.3345 | 19.4636 | 229.8508 | 186.9959 | 181.293 | 182.2391 | 49.6639 | 31.7349 | -27.927 | 699.7392 | 30.3773 |  | -27.0215 | -24.0476 | 37.6299 | -32.6272 | -30.56 | 39.984 | -30.9076 | -31.6028 | 6.5268 | 0 | -14.1 | 1 | 15.3842 | -126.1899 | -38.2851 | -37.7654 | 8.9035 | -29.275 | 0 | 24.3921 |  | 23.8955 | 40.2625 | 40.2201 | 39.763 | -0.3349 | 0 | 151.3805 | -18.1245 | -17.9717 | 83.6507 | 89.6817 | 58.1131 | 17.42 | 2.7741 | 0.8804 | -0.27 | 16.94 | 58.1582 |  | -3.953 | 4.331 |  | 54.04 | -91.694 | -82.593 | 13.86 | 74.2798 | 13.6 | -13.8846 | -4.2889 | -4.5578 | 1.8071 |  |  | -14.7643 | -27.3381 | 16.7375 | 28.4853 | 0 | 119.0636 | -108.5441 | -28.865 | 30.6287 | -44.6531 | 10.8731 | 11.3602 | 10.9717 | 13 | 47.4124 | 49.0488 | 39 | -38.4815 | -161.9111 | 162.3567 | 21.7527 | -48.63 | -45.4341 | -49.0084 | -41.7833 | 71.3932 | 72.6216 |  |  | 4.7819 | 4.705 | -14.7836 | -14.577 | 24.95 | 24.37 | 13.2 | 13.3 | 21.7397 | -62.32 | -353.4726 | 84.181 | 83.9205 | 16.2 | -36.5 | -3.6 | -2.9 | 2.0083 |  | 0 | -9.5249 | 102.1007 | 56.3735 | 48.6396 | -57.7164 | 49.0326 | -150.2257 | 0 | -52.222 | 181.2372 | 179.1515 | 149.5511 | -94.778 | -12.1572 | -97.021 | 102.4232 | -2.8194 |  | 13.04 | 8.04 | 8.056 | -13.2 | -7.76 |  | 8.3238 | -6.9718 | -43.447 | 13.2 | 50.231 | 49.175 |  |  | 47.6804 | 47.2365 | 47.6274 |  | 36.6 | 19.152 | 7.17 |  | -60.8072 | 67.5312 | 50.7238 | -61.3236 | -67.1509 | 41.1875 | 25.9972 | -46 | 44.1 | -139.3157 | 156.4575
15/12/2025 | 09:00 |  | 15.2638 | -22.3006 | -35.221 | 13.1698 |  | 47.9357 | -72.577 | 58.4373 | 29.7651 | 29.0792 | 19.98 | -67.61 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 13.8512 | 32.4776 | 8.9191 | 9.2741 | 15.1847 | 10.3235 | 1.7963 | 2.456 |  |  | -50.07 | -50.46 |  | -19.98 | 66 | 22.647 | 0.261 | 42.45 | -42.6 | -52.11 | 42.6 | 42.78 | 19.5888 | -1.2916 | 64.0076 | 66.1035 | 46.0139 | -53.3158 | 0 | 9.5087 | 9.5711 | 70.0342 | 71.6049 | 24.3284 | 23.5777 | -550.6295 | 2.2958 | -12.2 | -12.2 | 60.7501 | 0 | -4.57 |  | -77.278 | 7.8493 | 8.2422 | 5.7254 | 605.7312 | 179.4183 | 179.0215 | -677.3474 | 589.2259 |  | -64.4045 | 66.6591 | 93.8876 | 27.53 | 27.51 | 63.49 | 78.35 | 3.621 | 3.8889 | 52.286 | 52.7856 | -4.5637 | -86.4837 | -86.0837 | 11.7717 | 0 |  |  | 116.5 | 104.9 | -16.51 | 77.0939 | 76.219 | 75.6838 | -1.4194 | -1.4398 | 58.9754 | -109.1213 | 68.6672 | 14.0163 | 79.81 | 40.66 | 53.2104 | 50.5417 | -30.59 | -4.7002 | 0 | 0 | -94.0521 | -4.6632 | -18.6493 | -101.3 | -101.9 | 20.2505 | 66.806 | 73.7491 | 94.9402 | 66.42 | -10.47 | 59.582 | 92.7578 | -15.35 | -9.49 | 73.75 | 56.97 | 94.7818 | 91.3091 | 18.7208 | 18 | 229.298 | 185.7783 | 178.5009 | 180.7029 | 70.6905 | 50.0266 | -26.893 | 687.4876 | 21.4509 |  | -26.8534 | -24.6619 | 19.9294 | -48.9643 | -46.3362 | 161.34 | -43.0829 | -43.5318 | -12.6166 | 0 | -16.19 | 105.5 | 15.7886 | -160.6996 | -37.1076 | -36.3074 | 8.7661 | -51.5769 | 15.3998 | 22.7588 |  | 22.484 | 40.5422 | 40.5958 | 39.8946 | -3.5166 | -3.8515 | 147.6965 | -16.7625 | -16.6957 | 82.426 | 87.2939 | 59.0945 | 18.74 | 2.7741 | 0.8927 | -0.25 | 16.86 | 58.808 |  | -3.819 | 4.44 |  | 56.58 | -88.6958 | -80.8101 | 14.06 | 78.3021 | 15.5 | -13.7849 | -5.5972 | -5.9535 | 1.9095 |  |  | -14.7643 | -27.9354 | 17.8245 | 28.6279 | 0 | 122.3336 | -103.9357 | -30.7571 | 32.9214 | -50.3873 |  | 12.1219 | 11.6889 |  | 44.3214 | 42.7522 | 40.6 | -40.3924 | -149.8599 | 150.2238 | 9.2974 | -42.7647 | -41.0531 | -48.1869 | -40.3541 | 66.3486 | 67.9861 |  |  | 0.574 | 0.4752 | -17.8754 | -18.329 | 24.28 | 24.02 | 15 | 15 | 21.5154 | -61.28 | -337.3936 | 78.4837 | 77.7501 | 16.8 | -32.5 | -0.2 | -0.2 | 2.1884 |  | 0 | 2.2521 | 92.082 | 49.0497 | 51.663 | -51.2913 | 38.7845 | -141.312 | 23.4813 | -41.3875 | 182.402 | 181.8204 | 139.5416 | -81.0818 | -25.9359 | -101.3615 | 106.9128 | -1.8718 |  | 13.44 | 7.836 | 7.851 | -13.76 | -8.48 |  | 8.3238 | -6.2669 | -43.6545 | 12.2 | 51.44 | 50.821 | 11.1727 | 13.3452 | 43.9773 | 44.2397 | 43.0229 |  | 32.9 | 18.5068 | 7.11 |  | -60.6218 | 67.7625 | 48.705 | -59.1819 | -67.2901 | 39.6357 | 27.4044 | -42.1 | 41.9 | -139.0265 | 150.6059
15/12/2025 | 09:30 |  | 15.8385 | -23.0302 | -35.9885 | 13.0352 |  | 50.1151 | -78.7032 | 60.4389 | 30.7351 | 30.304 | 17.76 | -71.929 | 66 | 24.012 | -63.8 | 14.1309 | 36 | 9.5418 | 9.5047 | 15.3129 | 10.9268 | 1.7859 | 2.5441 |  |  | -53.12 | -53.2 |  | -17.76 | 70.4 | 23.229 | 0.263 | 47.72 | -47.6 | -49.6 | 47.87 | 48.07 | 19.7946 | -1.1299 | 66.2667 | 68.8159 | 45.7074 | -50.2347 | 0 | 10.7798 | 10.7081 | 70.9962 | 71.9603 | 23.5111 | 23.7131 | -565.6414 | 0.0822 | -11.8 | -11.7 | 57.429 | 0 | -5.6505 |  | -64.7765 | 7.8444 | 8.9503 | 6.137 | 618.3048 | 197.7599 | 197.8514 | -693.4908 | 629.2911 |  | -39.0205 | 39.564 | 98.9473 | 29.12 | 28.74 | 66.15 | 81.28 | -11.6501 | -12.5878 | 64.9632 | 65.4336 | 0.4402 | -94.0089 | -93.3591 | 11.6115 | 0 |  |  | 120.7 | 108.5 | -16.98 | 77.4198 | 76.63 | 75.7718 | 3.2624 | 3.2731 | 67.6201 | -127.039 | 79.0514 | 13.9313 | 86.8 | 43.94 | 56.7261 | 53.7643 | -32 | -4.7002 | 0 | 0 | -106.754 | -4.524 | -19.6106 | -111.2 | -110.3 | 21.2613 | 70.3217 | 76.567 | 97.2839 | 68.45 | -11.31 | 61.8605 | 107.9711 | -15.37 | -9.24 | 85.42 | 59.03 | 109.5818 | 108.5091 | 9.3921 | 8.8636 | 242.3374 | 194.593 | 187.9129 | 191.6325 | 69.5234 | 52.1956 | -28.617 | 705.5634 | -11.1615 |  | -27.8243 | -24.8723 | 21.0454 | -57.4722 | -52.7815 | 184.38 | -48.769 | -49.5821 | -12.2684 | 14.1 | -16.86 | 113.9 | 16.4225 | -178.1581 | -38.8936 | -37.6006 | 11.7956 | -48.8795 | 15.533 | 22.7442 |  | 22.1489 | 38.4904 | 39.3614 | 37.7578 | 12.3918 | 12.0569 | 133.965 | -7.3129 | -7.2048 | 76.0653 | 84.3971 | 44.8341 | 5.83 | 2.7741 | 0.9512 | -0.27 | 16.11 | 44.9645 |  | -3.688 | 4.379 |  | 45.75 | -84.6945 | -74.0198 | 15.03 | 72.639 | 16.8 | -7.793 | -8.9276 | -9.2912 | 1.9549 |  |  | -13.9006 | -22.7912 | 18.7503 | 23.4046 | 0 | 118.1239 | -101.9001 | -32.2356 | 33.3316 | -26.5203 | 7.7554 | 12.5126 | 12.1847 | 9.2126 | 39.851 | 41.5884 | 66.2 | -66.1548 | -183.7579 | 187.3891 | 5.9768 | -39.6452 | -38.9179 | -46.9541 | -39.4218 | 61.3283 | 62.3126 |  |  | 1.2113 | 0.4532 | -19.4248 | -18.2984 | 22.84 | 22.52 | 15.3 | 15.4 | 21.5773 | -68.32 | -327.6191 | 75.8821 | 74.3185 | 17.3 | -30.8 | 1.2 | 1.4 | 2.3401 |  | -24.9022 | 29.1387 | 75.7791 | 39.4257 | 55.3472 | -38.0166 | 29.8703 | -136.9485 | 31.9487 | -30.5345 | 183.4087 | 184.0349 | 138.3799 | -67.3669 | -34.1357 | -99.526 | 95.9577 | -2.3992 |  | 13.92 | 7.913 | 7.923 | -14.8 | -8.16 |  | 8.8792 | -6.2974 | -42.8336 | 10.8 | 50.528 | 50.625 |  | 13.3675 | 40.8348 | 40.5801 | 41.1916 |  | 33.1 | 17.2101 | 7.56 |  | -60.2354 | 68.9068 | 48.433 | -59.9068 | -67.6364 | 38.7916 | 28.7858 | -41 | 41.6 | -180.9168 | 209.9524
15/12/2025 | 10:00 |  | 16.453 | -23.5283 | -35.2652 | 12.2165 |  | 53.0455 | -83.8745 | 62.7339 | 31.847 | 31.0589 | 17.76 | -74.52 | 70.4 | 24.012 | -66 | 13.989 | 41.2956 | 10.1004 | 10.1479 | 17.1389 | 11.8096 | 1.9614 | 2.4959 |  |  | -54.92 | -55.33 |  | -17.76 | 70.4 | 23.291 | 0.261 | 49.18 | -49.25 | -51.06 | 49.33 | 49.34 | 19.8969 | -1.3896 | 68.2979 | 70.6198 | 45.905 | -51.5743 | 0 | 9.1074 | 8.5501 | 73.04 | 74.9858 | 23.4169 | 23.2738 | -586.0981 | 0.1721 | -11.7 | -11.7 | 58.0321 | 0 | -5.7583 |  | -65.002 | 9.2696 | 9.2548 | 6.2659 | 632.9537 | 206.2135 | 207.2816 | -692.5642 | 662.0916 |  | -41.7507 | 43.3899 | 100.9831 | 29.03 | 29.56 | 68.22 | 82.94 | -14.3292 | -14.7311 | 66.5219 | 67.793 | -1.4961 | -96.9178 | -95.3226 | 13.9698 | 0 |  |  | 119.9 | 109 | -17.2 | 79.2692 | 78.1715 | 77.0774 | 9.0177 | 9.1666 | 70.8668 | -136.5122 | 82.9019 | 14.5916 | 93.17 | 46.41 | 58.1323 | 55.0827 | -33.02 | -4.5619 | 0 | 0 | -102.515 | -4.6752 | -19.9916 | -113.2 | -112.5 | 20.8438 | 71.2006 | 77.9759 | 100.7996 | 70.63 | -11.73 | 62.4495 | 101.2958 | -15.36 | -9.8 | 81 | 61.66 | 101.5455 | 99.7636 | 5.2601 | 5.5182 | 238.6401 | 190.8643 | 184.416 | 187.133 | 83.2023 | 64.6069 | -28.177 | 704.8268 | -65.8727 |  | -29.8164 | -26.163 | 0 | -23.1237 | -21.1204 | 169.02 | -61.0557 | -61.4086 | -23.4844 | 14.9 | -16.41 | 106 | 16.7895 | -112.4218 | -36.8805 | -36.0465 | 7.9831 | -61.5385 | 26.042 | 22.9618 |  | 22.275 | 40.2497 | 40.8375 | 38.5048 | 14.0663 | 13.229 | 139.1562 | -3.4052 | -3.1689 | 78.8045 | 88.4794 | 46.8702 | 6.38 | 2.7741 | 0.9635 | 0 | 16.96 | 45.8878 |  | -3.384 | 4.451 | 10.5813 | 45.61 | -88.9307 | -76.952 | 14.89 | 72.6624 | 18.5 | -8.0036 | -9.0878 | -9.5581 | 1.9956 |  |  | -13.0369 | -24.2024 | 18.7388 | 24.9977 | 0 | 115.7844 | -104.1874 | -33.1595 | 34.3994 | -31.4337 | 6.9171 | 13.1864 | 12.8597 | 8 | 32.7575 | 36.0956 | 67.1 | -66.2082 | -164.1667 | 164.4093 | -42.7734 | -33.7041 | -33.0764 | -48.5384 | -41.1468 | 67.4325 | 65.5158 |  |  | -2.8757 | -3.6338 | -16.3675 | -15.7917 | 19.54 | 18.92 | 15.4 | 15.7 | 21.8016 | -71.52 | -320.6709 | 74.3201 | 74.2982 | 16.2 | -27.9 | 3.9 | 4.2 | 2.5901 |  | 49.5085 | 84.9509 | 73.3814 | 41.2398 | 94.2009 | -31.9432 | 31.4283 | -132.5902 | 39.0415 | -26.6671 | 187.2037 | 184.8786 | 134.571 | -72.2985 | -36.4006 | -104.873 | 103.8529 | -2.8469 |  | 14.64 | 8.058 | 8.079 | -15.04 | -7.68 |  | 7.8233 | -5.214 | -42.1897 | 9.8 | 49.45 | 48.443 |  | 13.2823 | 45.5955 | 45.259 | 44.1092 |  | 29.4 | 15.2325 | 7.77 |  | -61.3416 | 68.2467 | 49.3778 | -59.5173 | -67.3078 | 39.861 | 28.2635 | -38.8 | 38.9 | -210.786 | 262.7973
15/12/2025 | 10:30 |  | 14.5084 | -21.3076 | -34.1164 | 11.4957 |  | 55.7659 | -87.008 | 64.7461 | 32.813 | 32.1002 | 15.54 | -75.688 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 13.3825 | 42.5858 | 11.7889 | 11.7505 | 19.5556 | 11.7741 | 5.6575 | 2.4516 |  |  | -56.72 | -56.58 |  | -15.54 | 74.8 | 23.305 | 0.257 | 52.67 | -52.57 | -47.94 | 52.82 | 53.72 | 20.4897 | -1.6872 | 71.3385 | 74.5483 | 43.8253 | -53.1818 | 0 | 9.9221 | 9.9489 | 74.2072 | 75.5732 | 25.7484 | 25.4267 | -598.5173 | 2.399 | -12.2 | -12.1 | 58.3717 | 0 | -6.1516 |  | -64.7659 | 10.2991 | 9.4378 | 6.6599 | 644.4592 | 215.9794 | 215.2775 | -708.9221 | 684.1336 |  | -38.3118 | 41.8167 | 104.3662 | 29.58 | 30.88 | 70.39 | 84.69 | -17.9461 | -16.8744 | 69.4328 | 70.0212 | -1.9356 | -107.8399 | -107.7359 | 13.6388 | 0 |  |  | 124.5 | 112.9 | -17.4 | 77.2984 | 77.2182 | 75.2797 | 9.4435 | 9.8802 | 72.4661 | -140.8138 | 87.4812 | 14.1701 | 97.19 | 48.76 | 60.7104 | 57.5729 | -34.58 | -4.8384 | 0 | 0 | -119.4451 | -5.577 | -20.9573 | -116.7 | -118.3 | 21.0416 | 73.8373 | 82.2027 | 103.1433 | 72.82 | -12.8 | 63.767 | 117.5217 | -15.32 | -9.37 | 84.25 | 61.13 | 117.8727 | 115.1273 | 7.1134 | 2.4636 | 251.1125 | 204.346 | 198.4781 | 200.4671 | 57.2269 | 36.3524 | -31.157 | 721.6778 | -71.9493 |  | -29.1097 | -26.4087 | 37.1268 | -24.7195 | -22.6964 | 47.664 | -41.1723 | -41.6237 | 3.7512 | 0 | -18.3 | 23.9 | 17.9466 | -121.3096 | -37.6829 | -37.2251 | 8.5776 | -35.0773 | 0 | 23.3125 |  | 22.7296 | 39.5898 | 40.2571 | 38.0494 | 17.0805 | 18.0853 | 140.9982 | -5.5052 | -4.9124 | 81.3731 | 91.1029 | 48.0861 | 5.57 | 2.6569 | 0.9512 | -0.74 | 18.51 | 47.0416 | 9.6179 | -2.686 | 1.303 | 10.5813 | 45 | -91.4807 | -77.8262 | 15.04 | 71.8671 | 19.6 | -3.7184 | -11.4644 | -12.4219 | 2.0385 |  |  | -12.8442 | -19.9723 | 19.9277 | 20.2334 | 0 | 126.3759 | -103.1716 | -33.5431 | 34.7462 | -12.7808 | 6.4928 | 13.3818 | 13.1023 | 8 | 39.0759 | 40.0042 | 66.2 | -65.1966 | -162.8848 | 164.1554 | -55.4136 | -38.8438 | -37.4188 | -42.5513 | -34.1853 | 67.8904 | 66.5409 |  |  | -4.5676 | -4.6885 | -18.3234 | -18.6731 | 18.32 | 19.13 | 19 | 18.4 | 21.5966 | -72.56 | -327.0639 | 69.6935 | 68.7337 | 15.1 | -25.1 | 5.7 | 5.7 | 2.314 |  | 66.5786 | 94.3225 | 85.538 | 46.1017 | 112.5582 | -51.74 | 35.9933 | -137.3548 | 33.8909 | -37.7476 | 190.6219 | 190.7196 | 137.5619 | -84.6491 | -33.4368 | -117.471 | 116.2158 | -1.8718 |  | 16 | 8.054 | 8.072 | -16.24 | -6.8 |  | 6.8284 | -3.7766 | -41.8082 | 9 | 53.138 | 50.361 |  | 13.2975 | 45.5071 | 45.1028 | 45.8996 |  | 24.4 | 13.8321 | 7.75 |  | -52.2693 | 64.1522 | 42.3921 | -52.0034 | -63.4376 | 33.5642 | 30.579 | -33.9 | 33 | -219.3884 | 270.8679
15/12/2025 | 11:00 |  | 16.7335 | -23.8208 | -33.9643 | 11.1573 |  | 58.623 | -93.13 | 65.815 | 33.703 | 32.9165 | 13.32 | -78.24 | 72.6 | 25.668 | -72.6 | 13.9604 | 46.7346 | 11.4429 | 11.6059 | 19.1007 | 11.496 | 5.141 | 2.4956 |  |  | -60.01 | -59.56 |  | -13.32 | 77 | 24.386 | 0.26 | 60.17 | -59.82 | -37.28 | 60.32 | 60.5 | 21.4474 | -1.5143 | 71.7096 | 74.6654 | 41.7919 | -70.1946 | 0 | 31.3764 | 33.9006 | 72.381 | 73.7417 | 40.7444 | 38.0759 | -614.6838 | 0.453 | -12 | -11.9 | 75.033 | 0 | -6.0346 |  | -80.4065 | 11.6071 | 10.5844 | 7.1891 | 658.1315 | 199.2858 | 199.8962 | -686.5308 | 687.9929 |  | -56.6375 | 58.2897 | 106.4718 | 29.64 | 30.88 | 71.83 | 85.41 | -18.4819 | -16.3386 | 75.1601 | 75.4806 | -1.2042 | -103.839 | -102.5784 | 10.2744 | 0 |  |  | 126.5 | 114.1 | -17.9 | 80.6363 | 80.3504 | 79.2361 | 14.4303 | 14.7265 | 52.8834 | -127.6844 | 66.0032 | 14.2441 | 94.01 | 47.48 | 60.7104 | 57.5729 | -35.13 | -4.4237 | 0 | 0 | -99.1538 | -4.2117 | -21.4675 | -119.3 | -120.4 | 21.8436 | 74.7162 | 79.8545 | 104.9011 | 73.55 | -11.87 | 63.86 | 98.7631 | -15.71 | -9.56 | 84.78 | 63.63 | 98.5273 | 96.3636 | 0 | -2.0545 | 241.3849 | 190.4216 | 187.43 | 187.1871 | 79.1952 | 61.7807 | -30.027 | 701.701 | -56.994 |  | -28.5651 | -25.5036 | 14.5105 | -21.5424 | -20.3328 | 153.66 | -63.6508 | -64.7068 | -19.3567 | 0 | -23.21 | 105.4 | 18.2882 | -116.341 | -37.091 | -36.1849 | 9.3982 | -55.7699 | 24.8133 | 22.5471 |  | 21.6122 | 40.0107 | 39.8876 | 38.4934 | 16.2433 | 15.406 | 136.142 | 1.408 | 1.9424 | 78.3373 | 87.1508 | 49.4484 | 6.9 | 2.7765 | 0.9744 | -1.15 | 18.23 | 49.4432 |  | -2.368 | 3.356 |  | 46.12 | -88.0355 | -76.6954 | 14.88 | 72.2056 | 18.1 | -2.5505 | -11.1217 | -11.904 | 2.075 |  |  | -14.1819 | -19.9077 | 20.0835 | 20.0988 | 0 | 121.664 | -102.4183 | -33.9368 | 35.6823 | -11.489 |  | 13.4306 | 13.0179 |  | 44.6403 | 45.4159 | 68.3 | -68.0098 | -180.7923 | 181.8547 | -27.2495 | -44.5042 | -42.9168 | -42.2574 | -34.0303 | 68.3959 | 67.2932 |  |  | 3.7711 | 3.024 | -18.3382 | -18.4587 | 18.66 | 19.22 | 17.8 | 18 | 21.3295 | -73.52 | -326.0068 | 77.7319 | 77.473 | 12.8 | -27.3 | -1.9 | -1.8 | 2.5252 |  | 36.2304 | 84.5984 | 110.9684 | 69.6604 | 110.8191 | -60.4017 | 56.8848 | -156.5378 | 0 | -60.9343 | 185.1916 | 186.7201 | 161.8859 | -105.13 | -12.5687 | -114.5097 | 110.6094 | -3.7176 |  | 16.48 | 7.916 | 8.0255 | -15.6 | -6.64 |  | 7.8233 | -4.4816 | -41.5427 | 8.8 | 48.972 | 50.821 | 11.1557 | 13.2851 | 43.5188 | 44.8832 | 44.4459 |  | 30 | 14.3709 | 8.04 |  | -50.3871 | 65.2469 | 43.6304 | -50.2594 | -63.7271 | 32.4364 | 30.8935 | -38.3 | 38.4 | -208.562 | 271.5793
15/12/2025 | 11:30 |  | 17.1761 | -24.6989 | -33.8263 | 15.8283 |  | 61.0198 | -98.2151 | 68.2709 | 34.5069 | 33.6314 | 4.44 | -78.232 | 72.6 | 23.184 | -72.6 | 13.8137 | 50.7668 | 12.4088 | 12.2222 | 19.9568 | 11.7198 | 5.8495 | 2.3987 |  |  | -65.49 | -65.88 |  | -6.66 | 77 | 25.275 | 0.255 | 52.37 | -52.37 | -67.52 | 52.52 | 53.23 | 21.5009 | -1.9326 | 72.0613 | 74.809 | 42.2437 | -54.5214 | 0 | 20.3941 | 18.9279 | 75.8611 | 76.8517 | 7.9479 | 7.4011 | -575.356 | 2.7986 | -12.8 | -13 | 61.6148 | 0 | -6.7752 |  | -58.0685 | 11.2966 | 9.825 | 6.5344 | 614.6426 | 213.6905 | 212.6834 | -675.175 | 684.1179 |  | -20.68 | 21.7266 | 106.4519 | 30.07 | 32.37 | 72.575 | 85.93 | -38.5755 | -37.3698 | 86.8106 | 88.1806 | -1.6898 | -103.6912 | -102.4169 | 4.3924 | 0 |  |  | 126.7 | 114.2 | -18.15 | 81.9564 | 81.2818 | 80.3506 | 16.6522 | 16.7617 | 65.1478 | -142.8722 | 79.3492 | 14.447 | 93.37 | 47.6 | 61.4136 | 58.3054 | -35.4 | -4.2854 | 0 | 0 | -114.5 | -4.1931 | -21.694 | -123 | -121.8 | 22.3544 | 75.5951 | 82.2027 | 106.6589 | 75.14 | -12.59 | 65.2085 | 113.409 | -15.39 | -11.35 | 94.38 | 65.14 | 115.5091 | 112.3818 | -11.7096 | -12.3455 | 244.7421 | 196.3141 | 191.2128 | 193.0908 | 56.0972 | 35.2223 | -31.227 | 689.7664 | -111.0088 |  | -28.8779 | -25.5706 | 39.8348 | -20.4931 | -19.2287 | 53.808 | -52.1183 | -52.5979 | 6.5691 | 0 | -25.34 | 1 | 18.5632 | -115.2512 | -36.7025 | -36.4356 | 8.9011 | -33.1832 | 0 | 22.8471 |  | 22.1684 | 40.7251 | 41.3203 | 39.0215 | 39.0173 | 38.5149 | 89.7566 | 13.8741 | 13.7613 | 41.5257 | 48.9456 | 42.9517 | 2.28 | 2.7765 | 0.9744 | -1.12 | 17.22 | 41.5241 |  | -2.305 | 0.78 |  | 49.82 | -48.815 | -40.8514 | 14.66 | 83.1547 | 19 | -13.9714 | -6.2045 | -6.5545 | 2.1905 |  |  | -13.7485 | -31.942 | 19.1281 | 32.9582 | 0 | 126.1987 | -130.7272 | -35.7213 | 36.5888 | -44.9448 |  | 13.9677 | 13.5347 | 8 | 33.1904 | 34.0291 | 44.8 | -43.2062 | -171.2202 | 170.7518 | -73.4004 | -34.2055 | -33.2949 | -48.2663 | -39.5917 | 62.3593 | 62.6816 | 0 | 0 | 2.3429 | 2.8922 | -9.4926 | -8.5246 | 13.14 | 13.41 | 16.7 | 17.2 | 21.5773 | -73.52 | -317.8838 | 70.7066 | 70.4274 | 11.7 | -29 | -1.1 | -0.3 | 2.3997 |  | 82.8799 | 127.7725 | 58.2376 | 25.377 | 107.6419 | -24.3384 | 17.4206 | -135.4268 | 37.1858 | -20.4974 | 176.8749 | 178.1911 | 139.1604 | -47.3942 | -33.8958 | -81.0244 | 81.2214 | -3.7945 |  | 19.2 | 8.053 | 7.979 | -17.92 | -5.44 |  | 5.7145 | -6.5019 | -40.9567 | 11.1 | 47.476 | 51.598 |  | 13.5269 | 41.4651 | 43.7194 | 42.2381 |  | 28.2 | 13.7637 | 8.19 |  | -60.1523 | 68.3862 | 49.7231 | -58.6271 | -67.5428 | 39.3053 | 28.3847 | -36.7 | 37.1 | -245.4242 | 297.5754
15/12/2025 | 12:00 |  | 17.6187 | -25.4368 | -33.4082 | 14.6437 |  | 62.4282 | -100.0616 | 69.006 | 35.7709 | 34.7392 | 4.44 | -78.537 | 72.6 | 23.184 | -70.4 | 13.3525 | 54.5784 | 12.6822 | 12.7581 | 21.3093 | 12.0434 | 5.631 | 2.4721 |  |  | -66.74 | -66.66 |  | -4.44 | 77 | 24.258 | 0.255 | 46.16 | -45.23 | -80.57 | 46.31 | 46.51 | 21.7207 | -2.0829 | 72.3888 | 75.5517 | 41.2812 | -49.8328 | 0 | 9.1787 | 9.1926 | 77.5123 | 79.7132 | -2.8547 | -4.3387 | -553.4632 | 1.5503 | -12.2 | -12.2 | 55.9194 | 0 | -6.9274 |  | -53.8397 | 10.736 | 9.6663 | 6.8971 | 594.4698 | 213.9347 | 215.0944 | -682.0296 | 659.8746 |  | -30.6294 | 33.2607 | 106.2723 | 30.01 | 32.78 | 73.32 | 85.88 | -29.8682 | -28.2608 | 79.1359 | 80.0753 | -2.4142 | -110.9086 | -109.7024 | 3.1185 | 0 |  |  | 129.3 | 116.7 | -18.33 | 80.5132 | 78.5498 | 78.5478 | 14.8776 | 15.0847 | 63.7037 | -138.8919 | 76.7191 | 14.9273 | 94.4 | 47.89 | 61.4136 | 58.0124 | -35.78 | -4.1472 | 0 | 0 | -99.1987 | -3.8234 | -21.4811 | -123.1 | -123.4 | 21.9699 | 76.474 | 82.6724 | 107.8308 | 75.91 | -12.27 | 64.387 | 98.6606 | -15.38 | -14.19 | 89.01 | 66.57 | 100.6182 | 97.5273 | -10.4851 | -9.6727 | 240.5763 | 190.7018 | 185.8609 | 187.9394 | 74.4379 | 53.0164 | -30.065 | 694.0378 | -105.8078 |  | -28.7195 | -25.9961 | 20.5622 | -20.1957 | -18.9096 | 126 | -58.7691 | -60.7437 | -11.4879 | 0 | -22.21 | 74.3 | 18.8994 | -115.7858 | -38.2497 | -37.2932 | 11.0548 | -50.3764 | 15.891 | 22.7672 |  | 22.6996 | 40.8317 | 40.8404 | 39.266 | 29.9747 | 27.9652 | 93.7755 | 11.6067 | 11.4823 | 39.715 | 44.7799 | 45.6764 | 1.61 | 2.7839 | 0.9976 | -1.15 | 18.78 | 45.424 |  | -2.134 | 0.584 |  | 50.56 | -45.9953 | -38.1555 | 14.44 | 83.2951 | 18.9 | -13.7499 | -6.5056 | -7.0704 | 2.2234 |  |  | -15.0779 | -30.7926 | 18.9931 | 31.974 | 0 | 130.7333 | -125.0749 | -35.2704 | 36.7254 | -45.742 | 6.2428 | 13.8896 | 13.4609 |  | 28.6918 | 30.8843 | 4.2 | 0 | -110.9037 | 107.8828 | -107.8882 | -28.9969 | -28.7995 | -44.7575 | -36.6399 | 63.9153 | 63.9955 |  |  | -0.173 | -0.4367 | -6.2641 | -6.6305 | 10.65 | 9.73 | 18.4 | 18.4 | 21.5154 | -74.72 | -320.9911 | 69.3112 | 69.0227 | 12.6 | -25.6 | 1.5 | 2.2 | 2.3076 |  | 113.3109 | 123.7247 | 52.8653 | 21.6737 | 118.0969 | -23.2678 | 13.3068 | -131.2451 | 41.9029 | -14.3088 | 180.3019 | 178.8122 | 136.2897 | -47.4969 | -43.2126 | -86.7486 | 88.6239 | -2.6079 |  | 18.08 | 8.19 | 8.121 | -17.84 | -4.72 |  | 4.7471 | -3.4836 | -40.8713 | 11 | 50.834 | 50.744 |  | 13.5241 | 42.0509 | 41.3528 | 41.7414 |  | 27.2 | 12.5496 | 8.46 |  | -55.5318 | 66.473 | 45.4005 | -55.4072 | -65.2618 | 36.145 | 29.5362 | -35.8 | 35.7 | -215.9536 | 265.6305
15/12/2025 | 12:30 |  | 17.4895 | -25.4391 | -33.7644 | 15.7762 |  | 63.8893 | -101.909 | 69.7411 | 35.3589 | 34.673 | 6.66 | -75.805 | 70.4 | 22.356 | -68.2 | 13.5954 | 57.0504 | 12.2916 | 12.2557 | 19.7734 | 11.6903 | 5.8885 | 2.557 |  |  | -62.15 | -62.42 |  | -6.66 | 74.8 | 24.737 | 0.223 | 42.35 | -43.31 | -74.49 | 42.5 | 42.66 | 21.0475 | -1.6826 | 70.9238 | 73.5594 | 39.7103 | -60.8175 | 0 | 27.2294 | 27.0894 | 74.4468 | 76.2504 | 13.0748 | 15.6563 | -569.9734 | -20.7483 | -1.1 | -1 | 67.82 | 0 | -6.3918 |  | -66.7992 | 9.7651 | 9.7753 | 6.6266 | 609.8207 | 204.8402 | 205.4811 | -702.767 | 654.6475 |  | -62.0265 | 63.9708 | 103.2385 | 29.15 | 31.26 | 72.58 | 85.86 | -1.0675 | -1.6033 | 65.7079 | 65.5837 | -1.7397 | -107.2129 | -105.9779 | 8.5557 | 0 |  |  | 127.8 | 117.1 | -17.95 | 82.1459 | 80.2661 | 79.6809 | 15.9326 | 16.2982 | 53.6555 | -126.4989 | 64.1738 | 14.8042 | 93.08 | 47.23 | 60.0073 | 56.694 | -35.09 | -3.456 | 0 | 0 | -82.267 | -1.7976 | -21.2683 | -118.3 | -119.3 | 21.6129 | 76.474 | 79.3849 | 107.8308 | 75.91 | -10.89 | 64.294 | 83.2722 | -15.28 | -17.29 | 92.53 | 64.72 | 82.8727 | 80.5818 | 8.4865 | 7.9727 | 239.9867 | 190.4522 | 185.7997 | 186.337 | 90.9904 | 68.9996 | -28.904 | 719.7341 | -85.1885 |  | -28.7188 | -26.0003 | 0 | -19.7853 | -18.0856 | 169.02 | -54.7377 | -55.8707 | -29.9025 | 0 | -21.58 | 120.4 | 19.1657 | -115.3732 | -34.1664 | -33.6286 | 4.9183 | -67.5814 | 32.6354 | 22.9514 |  | 22.2237 | 40.6563 | 41.6636 | 40.3328 | 0.3349 | 0.3349 | 135.3047 | -6.0168 | -6.1677 | 71.6158 | 81.5159 | 46.8629 | 7.09 | 2.7741 | 0.9744 | -1.02 | 17.03 | 45.8609 |  | -2.354 | 0.592 |  | 47.25 | -82.3275 | -68.7408 | 14.9 | 74.1952 | 18 | -9.6774 | -8.518 | -8.726 | 2.1744 |  |  | -14.4385 | -27.0407 | 17.4763 | 27.8741 | 0 | 115.525 | -98.3911 | -32.8769 | 36.469 | -41.5536 | 6.3308 | 13.0985 | 12.7015 | 7.8992 | 15.7809 | 16.8855 | 4.2 | 0 | -44.4049 | 41.7225 | -128.9533 | -16.6685 | -15.2765 | -48.5302 | -41.4644 | 67.7628 | 65.9432 |  |  | -1.2058 | -1.7881 | -2.5885 | -3.1777 | 5.34 | 6.23 | 15.3 | 15.6 | 21.4321 | -75.92 | -313.3287 | 70.6652 | 70.9373 | 11.1 | -30.9 | 2.9 | 3.2 | 2.4382 |  | 136.1948 | 105.1175 | 48.1073 | 19.1258 | 115.9348 | -18.2631 | 6.6711 | -131.4724 | 46.428 | -7.2108 | 175.3463 | 177.828 | 132.7309 | -42.6367 | -44.7915 | -81.643 | 84.1903 | -4.0334 |  | 17.52 | 8.19 | 8.207 | -17.36 | -4.16 |  | 4.6311 | -2.4308 | -42.5406 | 11.1 | 49.026 | 50.176 |  |  | 42.9485 | 45.915 | 43.1634 |  | 32.1 | 13.8854 | 8.07 |  | -59.9839 | 68.4176 | 49.5505 | -60.4626 | -67.0716 | 40.6129 | 26.3089 | -41.2 | 40.6 | -174.0944 | 227.7892
15/12/2025 | 13:00 |  | 17.3602 | -25.4413 | -33.7728 | 15.7705 |  | 63.9945 | -101.5173 | 69.0121 | 34.9469 | 34.1276 | 8.88 | -73.704 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 13.6308 | 58.3186 | 11.4078 | 11.2781 | 18.9384 | 11.6131 | 5.6769 | 2.4658 |  |  | -60.11 | -59.75 |  | -8.88 | 72.6 | 23.667 | 0.225 | 34.01 | -34.22 | -92.22 | 34.16 | 34.59 | 19.701 | -1.3087 | 69.4634 | 71.9786 | 37.4173 | -45.814 | 0 | 8.3437 | 8.5351 | 75.5758 | 76.8276 | -3.4811 | -4.4607 | -535.844 | -12.2123 | -4.8 | -4.7 | 52.4009 | 0 | -6.3072 |  | -57.2282 | 9.3132 | 9.6266 | 6.4887 | 584.5818 | 216.5288 | 217.1696 | -703.752 | 644.5204 |  | -48.2827 | 49.5448 | 102.6497 | 28.43 | 30.29 | 71.82 | 84.99 | -3.8806 | -3.6127 | 63.9215 | 64.6678 | -1.4904 | -103.8033 | -103.173 | 8.1939 | 0 |  |  | 128 | 114.9 | -18.07 | 82.2266 | 80.4272 | 80.3605 | 15.4605 | 15.8189 | 62.9121 | -137.0072 | 75.3867 | 13.8543 | 90.95 | 46.89 | 58.1323 | 55.2292 | -34.88 | -3.1795 | 0 | 0 | -82.6201 | -0.9492 | -21.2916 | -121 | -121.1 | 21.4041 | 76.0345 | 78.4456 | 106.073 | 75.505 | -11.02 | 65.007 | 84.2748 | -15.39 | -19.61 | 100.7 | 63.38 | 83.0182 | 80.5455 | 7.6765 | 6.6818 | 239.8389 | 193.2074 | 186.8041 | 188.454 | 88.2249 | 66.8961 | -29.42 | 720.9241 | -104.3538 |  | -29.2557 | -26.8429 | 0 | -20.4888 | -18.7121 | 164.412 | -54.2493 | -55.0145 | -26.4917 | 15.5 | -17.6 | 107.1 | 19.0647 | -116.3767 | -34.2433 | -33.0966 | 6.6582 | -69.1583 | 33.745 | 22.3072 |  | 21.7462 | 40.7305 | 40.5534 | 38.5668 | 3.8515 | 2.6793 | 131.6207 | -4.8433 | -4.6281 | 70.4402 | 80.0323 | 48.401 | 5.87 | 2.7765 | 0.9976 | 0 | 17.58 | 48.155 |  | -2.949 | 0.671 | 12.5632 | 47.78 | -81.4661 | -69.433 | 14.54 | 74.6347 | 19.5 | -9.1907 | -8.463 | -9.0338 | 2.1513 |  |  | -14.4385 | -25.8682 | 17.8813 | 26.6124 | 0 | 118.4793 | -97.216 | -32.2097 | 35.4182 | -42.3984 |  | 12.9032 | 12.5433 |  | 13.0725 | 11.992 | 4 | 0 | -40.243 | 36.5447 | -150.0497 | -13.6878 | -13.6796 | -48.4711 | -41.6326 | 65.1655 | 65.8401 |  |  | -2.8867 | -3.7766 | -2.1202 | -2.7454 | 6.64 | 7.6 | 15.3 | 16.1 | 21.4748 | -76.56 | -312.3911 | 65.6861 | 65.4305 | 11.1 | -32.4 | 4.8 | 4.9 | 2.275 |  | 153.7206 | 123.0833 | 43.4257 | 12.9865 | 128.0448 | -9.8043 | 1.8827 | -124.3193 | 52.1896 | -10.3362 | 178.6996 | 175.7457 | 125.8474 | -33.4328 | -52.6802 | -78.6977 | 86.4851 | -3.9016 |  | 16.8 | 8.273 | 8.286 | -16.08 | -5.52 |  | 4.7196 | -1.9608 | -42.8611 | 11.8 | 49.555 | 50.977 |  |  | 41.998 | 41.5876 | 42.4017 |  | 29.9 | 15.6198 | 7.76 |  | -60.2298 | 67.2398 | 49.476 | -58.2896 | -65.4098 | 40.7714 | 25.6524 | -39.9 | 38.7 | -183.3415 | 230.4449
15/12/2025 | 13:30 |  | 17.5588 | -25.7066 | -33.5286 | 15.5055 |  | 63.2554 | -103.9301 | 65.7438 | 33.215 | 32.5894 | 11.1 | -73.917 | 68.2 | 23.184 | -69.3 | 13.3562 | 59.4084 | 10.5157 | 10.6871 | 17.2819 | 9.4898 | 5.7931 | 2.4701 |  |  | -58.47 | -58.09 |  | -11.1 | 72.6 | 23.219 | 0.222 | 43.36 | -43.38 | -71.19 | 43.51 | 43.04 | 19.5984 | -1.2625 | 69.1105 | 71.4813 | 37.5839 | -47.4215 | 0 | 30.6551 | 30.7762 | 71.2658 | 73.0582 | 24.6495 | 26.255 | -582.9749 | -6.5567 | -7.9 | -7.9 | 58.3758 | 0 | -5.9873 |  | -64.7955 | 9.9995 | 9.5692 | 6.4824 | 630.146 | 217.3833 | 217.4138 | -720.1619 | 670.8687 |  | -39.9763 | 41.5978 | 101.522 | 28.34 | 30.23 | 71.78 | 84.03 | -2.541 | -0.9335 | 61.667 | 62.4155 | -2.1237 | -110.245 | -110.5398 | 8.9103 | 0 |  |  | 127.8 | 116.2 | -18.27 | 78.1138 | 76.3021 | 76.4272 | 9.6705 | 10.302 | 72.8187 | -141.2057 | 87.1014 | 14.5591 | 90.66 | 45.69 | 57.8979 | 55.0827 | -34.49 | -3.5942 | 0 | 0 | -102.971 | -1.8966 | -20.8081 | -115.2 | -117.7 | 21.0416 | 75.5951 | 79.3849 | 104.3152 | 75.1 | -11.36 | 64.728 | 102.3708 | -15.42 | -20.88 | 95.43 | 62.74 | 101.3455 | 100.1091 | 13.8183 | 13.7 | 249.354 | 203.111 | 197.6814 | 197.9375 | 62.7339 | 40.8676 | -30.544 | 729.8525 | -99.6249 |  | -27.982 | -25.32 | 28.4839 | -20.0163 | -18.5121 | 41.52 | -33.5417 | -34.0547 | -0.7672 | 0 | -16.53 | 1.1 | 18.9504 | -116.4883 | -36.1894 | -35.5514 | 11.0844 | -38.8646 | 4.9935 | 22.2341 |  | 21.3706 | 41.0541 | 41.3552 | 40.3631 | 1.1722 | 2.0095 | 141.8355 | -11.4638 | -12.0423 | 80.3767 | 89.2424 | 48.401 | 7.27 | 2.7765 | 0.8682 | 0 | 17.14 | 47.524 |  | -3.021 | 0.793 |  | 47.67 | -91.0786 | -78.1246 | 14.82 | 74.8199 | 18.6 | -11.2493 | -7.4921 | -7.4521 | 2.1439 |  |  | -13.781 | -27.7758 | 18.2862 | 28.4762 | 0 | 111.1754 | -103.1346 | -34.5444 | 35.5603 | -45.3707 | 6.0982 | 12.5321 | 12.1741 | 7.533 | 19.1383 | 21.309 | 3.8 | 0 | -47.8897 | 47.0313 | -146.0629 | -20.8071 | -21.6087 | -45.3906 | -40.0539 | 71.905 | 73.9098 |  |  | -5.4136 | -5.6114 | -9.9764 | -10.351 | 7.87 | 8.6 | 14.7 | 14.5 | 21.6585 | -65.84 | -309.0114 | 64.224 | 63.9599 | 11.7 | -26.8 | 8.2 | 8.3 | 2.1557 |  | 150.2399 | 121.6265 | 63.8028 | 23.9374 | 136.1788 | -25.4799 | 15.2289 | -127.1584 | 48.3385 | -16.1081 | 182.4281 | 181.0583 | 125.5412 | -56.8424 | -48.2395 | -98.5257 | 100.745 | -3.1106 |  | 17.2 | 8.189 | 8.1995 | -17.36 | -5.12 |  | 5.5375 | -2.3117 | -42.5101 | 10.5 | 50.335 | 48.322 | 11.1757 |  | 46.8425 | 47.1225 | 49.1457 |  | 29.5 | 16.4404 | 7.83 |  | -56.8607 | 65.8584 | 46.6312 | -56.5953 | -64.3758 | 38.8402 | 25.8183 | -37.9 | 38.5 | -193.2327 | 235.0058
15/12/2025 | 14:00 |  | 17.5794 | -25.8316 | -33.8938 | 15.278 |  | 63.2507 | -102.5016 | 64.5149 | 32.823 | 32.161 | 13.32 | -74.936 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 13.5749 | 59.1786 | 10.3233 | 10.5995 | 17.3855 | 9.118 | 6.1745 | 2.5464 |  |  | -55.26 | -55.68 |  | -13.32 | 72.6 | 22.547 | 0.246 | 51.15 | -50.8 | -52.56 | 51.3 | 51.79 | 19.5925 | -1.4354 | 69.8383 | 72.0178 | 35.2031 | -56.9326 | 0 | 20.6155 | 18.9988 | 69.9431 | 71.0116 | 26.8834 | 27.3693 | -596.1891 | -3.5688 | -9.6 | -9.7 | 63.2213 | 0 | -5.7501 |  | -69.9288 | 9.6246 | 10.067 | 6.9892 | 642.7196 | 210.9134 | 212.2256 | -710.8734 | 672.7704 |  | -56.8824 | 58.4609 | 101.5918 | 28.51 | 31.22 | 71.72 | 83.16 | 1.3438 | 1.4777 | 65.5018 | 66.244 | -3.0835 | -110.2956 | -109.7546 | -1.2435 | 0 |  |  | 127.7 | 116.4 | -18.18 | 79.2928 | 77.8006 | 77.4954 | 9.4353 | 10.3436 | 67.9047 | -134.7108 | 80.3171 | 14.4921 | 92.14 | 46.19 | 58.6011 | 55.5222 | -34.86 | -3.456 | 0 | 0 | -87.6699 | -1.7239 | -21.1867 | -116.5 | -117.2 | 22.2885 | 74.7162 | 76.567 | 104.3152 | 73.59 | -10.5 | 64.8055 | 84.7948 | -14.81 | -20.51 | 101.3 | 64.27 | 84.6364 | 83.9818 | 9.7787 | 10.2455 | 241.7908 | 191.6299 | 187.6599 | 188.5002 | 85.3392 | 66.1247 | -29.321 | 723.4539 | -103.5676 |  | -29.8377 | -26.3019 | 0 | -20.711 | -19.5671 | 147.516 | -52.037 | -53.1134 | -25.3958 | 0 | -16.62 | 109.2 | 18.8569 | -116.9725 | -35.6626 | -34.4611 | 8.9777 | -63.3907 | 29.6526 | 22.0871 |  | 21.701 | 40.9423 | 41.4322 | 38.699 | -1.3397 | 0 | 138.4864 | -6.7845 | -6.6876 | 74.4901 | 86.586 | 48.8112 | 5.72 | 2.8132 | 0.8927 | 0 | 18.33 | 48.0319 |  | -3.079 | 0.735 |  | 47.26 | -85.4426 | -75.2712 | 15.1 | 73.6028 | 19 | -6.4169 | -10.2554 | -10.6372 | 2.1507 |  |  | -13.1234 | -22.6403 | 19.3402 | 23.7865 | 0 | 117.947 | -103.9647 | -35.4539 | 35.7024 | -28.8514 | 6.6068 | 12.4442 | 12.0581 | 8 | 18.1631 | 18.4265 | 4.2 | 0 | -37.3923 | 36.5842 | -150.9263 | -19.906 | -18.4141 | -48.8228 | -42.3632 | 72.6631 | 72.2554 |  |  | -3.8315 | -3.8975 | -8.1054 | -8.7553 | 7.36 | 6.75 | 13.5 | 13.5 | 21.6371 | -69.6 | -325.9867 | 70.0546 | 69.1086 | 13.4 | -29 | 4.1 | 4.9 | 2.3146 |  | 157.1261 | 123.6376 | 69.7676 | 30.6235 | 143.5721 | -30.0836 | 20.2996 | -131.7396 | 42.7291 | -26.0322 | 182.1038 | 183.8195 | 135.7686 | -61.1087 | -40.8754 | -99.4522 | 100.5647 | -3.9538 |  | 17.2 | 8.189 | 8.113 | -17.68 | -5.68 |  | 5.745 | -1.9333 | -43.0961 | 11.1 | 50.59 | 51.76 |  |  | 47.6744 | 46.8653 | 48.1186 |  | 29.2 | 17.2563 | 7.96 |  | -60.8268 | 67.7676 | 50.1152 | -60.9035 | -67.095 | 42.1296 | 25.7004 | -39.5 | 38.4 | -186.2683 | 237.7585
15/12/2025 | 14:30 |  | 17.6 | -25.9565 | -33.9114 | 15.6912 |  | 63.2459 | -101.7058 | 66.4007 | 33.995 | 33.2209 | 0 | -63.881 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 13.462 | 58.9964 | 11.9994 | 12.1589 | 19.6933 | 13.9215 | 5.6346 | 2.5874 |  |  | -62.79 | -63.17 |  | 0 | 63.8 | 22.278 | 0.245 | 63.51 | -63.55 | -41.39 | 63.66 | 63.96 | 20.1169 | -1.7776 | 70.689 | 73.7004 | 36.0889 | -58.8081 | 0 | 7.9089 | 7.8139 | 71.7472 | 73.0626 | 18.5876 | 17.9951 | -558.7266 | -2.3885 | -10.4 | -10 | 65.3789 | 0 | -6.6285 |  | -49.4645 | 10.5543 | 9.8978 | 6.6092 | 599.2918 | 208.7771 | 208.2582 | -697.7878 | 647.8326 |  | -39.3284 | 39.4158 | 107.7093 | 30.58 | 32.55 | 73.35 | 87.07 | -33.753 | -34.9586 | 78.5844 | 80.0599 | -4.3352 | -110.1411 | -110.7958 | -3.9518 | 0 |  |  | 130 | 117.7 | -18.61 | 81.2206 | 79.7088 | 79.1123 | 17.1329 | 17.2345 | 53.6203 | -131.7423 | 66.6194 | 14.0131 | 90.72 | 46.79 | 60.7104 | 57.8659 | -36.03 | -3.7325 | 0 | 0 | -99.0711 | -2.5554 | -21.8714 | -120.9 | -122 | 24.3814 | 74.7162 | 73.7491 | 104.3152 | 74.35 | -9.1 | 65.472 | 95.1454 | -15.14 | -19.64 | 100.75 | 66.71 | 97.3818 | 97.9636 | -12.7011 | -12.3455 | 235.8476 | 188.2098 | 181.2639 | 183.2005 | 77.8597 | 59.4824 | -29.514 | 711.9883 | -93.3646 |  | -33.0447 | -30.3271 | 12.4189 | -20.0857 | -18.502 | 126 | -54.2327 | -56.3496 | -18.8247 | 0 | -23.05 | 84.6 | 19.0114 | -116.6715 | -36.905 | -36.0519 | 10.1734 | -53.9385 | 24.695 | 22.8212 |  | 22.6571 | 40.443 | 41.2968 | 39.524 | 33.8262 | 33.8262 | 34.8309 | 14.1708 | 14.4968 | 3.8402 | 11.9939 | 22.6926 | -8.15 | 7.5642 | 0.9281 | -4.05 | 19.63 | 21.3861 |  | -2.924 | 0.74 |  | 44.36 | -10.9205 | -4.3618 | 13.86 | 83.1289 | 19.3 | -7.4226 | -10.4605 | -11.0496 | 2.2239 |  |  | -15.0929 | -24.1763 | 19.6088 | 25.0992 | 59.7568 | 60.6089 | -130.3221 | -36.0348 | 36.7792 | -19.9762 | 5.9144 | 12.7079 | 12.2479 | 7.3969 | 30.4857 | 34.1501 | 4.6 | 0 | -83.0058 | 81.0135 | -119.5483 | -31.4703 | -31.3576 | -47.8689 | -41.0612 | 79.2976 | 78.7821 |  |  | -4.4468 | -4.6226 | -24.7444 | -23.1739 | 6.89 | 6.03 | 16.8 | 17.6 | 21.2889 | -39.6 | -333.2605 | 69.6415 | 69.9689 | 11.7 | -26.3 | 5.7 | 5.7 | 2.2471 |  | 128.019 | 113.8482 | 91.9882 | 47.7492 | 142.893 | -47.5902 | 35.3459 | -140.4229 | 35.8418 | -35.9208 | 183.431 | 181.2699 | 142.1257 | -79.6241 | -35.078 | -115.0168 | 113.3079 | -3.9538 |  | 16 | 8.004 | 8.109 | -15.84 | -6.64 |  | 6.7979 | -2.9282 | -42.5101 | 10.9 | 51.298 | 51.089 | 11.1093 | 13.3073 | 50.9346 | 49.9824 | 49.5635 |  | 27.5 | 15.6079 | 8.35 |  | -58.8685 | 68.0419 | 49.7725 | -58.7037 | -67.1027 | 38.6048 | 27.7208 | -36.3 | 36.3 | -198.3643 | 229.5346
15/12/2025 | 15:00 |  | 17.712 | -26.3929 | -34.0897 | 15.4617 |  | 64.8468 | -105.8869 | 67.8241 | 34.7069 | 33.627 | 0 | -77.517 | 72.6 | 24.012 | -70.4 | 13.5758 | 59.8754 | 12.2962 | 12.3487 | 20.5661 | 13.798 | 5.6178 | 2.4853 |  |  | -67.24 | -66.77 |  | 0 | 77 | 21.862 | 0.248 | 72.7 | -72.51 | -34.11 | 72.85 | 73.4 | 20.2117 | -1.5804 | 70.5611 | 73.4654 | 37.7681 | -68.855 | 0 | 27.8803 | 31.3596 | 71.1965 | 72.2166 | 39.1061 | 38.3517 | -605.7391 | 0.3742 | -11.4 | -11.5 | 75.1198 | 0 | -6.0992 |  | -56.5404 | 10.3367 | 10.2844 | 6.9504 | 651.1122 | 207.3122 | 208.0751 | -705.1179 | 676.1829 |  | -51.3528 | 54.0597 | 106.9808 | 30.19 | 32.34 | 73.73 | 86.23 | -31.2078 | -31.7436 | 80.5647 | 81.5233 | -4.6164 | -120.6111 | -119.9905 | -3.4225 | 0 |  |  | 131.2 | 118.1 | -18.86 | 77.9221 | 76.0036 | 75.4366 | 8.3803 | 8.9832 | 56.6925 | -126.1706 | 68.9623 | 14.525 | 90.52 | 46.65 | 60.9448 | 58.3054 | -36.7 | -3.8707 | 0 | 0 | -102.0233 | -2.7618 | -22.359 | -116.9 | -117.6 | 23.8321 | 74.7162 | 74.2188 | 104.3152 | 73.935 | -9.74 | 65.782 | 100.0382 | -16.96 | -17.18 | 94.65 | 67.56 | 100.5636 | 99.8727 | -9.7534 | -10.4364 | 239.0598 | 190.403 | 184.1671 | 186.9362 | 78.8953 | 60.45 | -28.469 | 720.0514 | -80.9989 |  | -31.2778 | -28.1429 | 12.844 | -19.7147 | -18.2375 | 129.072 | -52.5988 | -53.5711 | -19.4926 | 0 | -17.64 | 84.7 | 19.2052 | -116.7355 | -37.5278 | -36.5315 | 10.1114 | -57.5358 | 20.9953 | 22.9734 |  | 22.2134 | 40.429 | 41.157 | 39.2826 | 29.8072 | 30.3096 | 29.6398 | 12.2216 | 12.044 | 7.1219 | 18.1502 | 14.7457 | -6.59 | 10.4598 | 0.9049 | -6.13 | 19.45 | 14.105 |  | -2.923 | 0.675 |  | 40.93 | -19.0661 | -7.4477 | 15.06 | 80.441 | 18.3 | -9.2018 | -9.8862 | -10.2711 | 2.2419 |  |  | -14.306 | -26.2538 | 20.0322 | 26.9991 | 58.4927 | 59.51 | -135.2369 | -36.488 | 37.381 | -20.1502 |  | 13.0888 | 12.7542 |  | 33.6349 | 36.724 | 4.6 | 0 | -81.275 | 79.3019 | -112.6109 | -34.2487 | -33.469 | -46.221 | -38.023 | 78.6482 | 79.8022 |  |  | -4.4578 | -4.5347 | -14.7728 | -14.4134 | 12.82 | 12.29 | 17.7 | 17.2 | 21.556 | -60.16 | -336.755 | 71.8026 | 71.5359 | 12.2 | -23.3 | 4.8 | 4.9 | 2.2441 |  | 121.6684 | 99.693 | 92.1887 | 50.7556 | 135.8488 | -53.0285 | 40.7428 | -136.8449 | 33.6425 | -39.8674 | 185.1772 | 185.1243 | 135.2631 | -80.4801 | -32.5323 | -110.2254 | 110.681 | -3.6901 |  | 17.52 | 7.819 | 7.937 | -17.68 | -4.96 |  | 5.977 | -2.4002 | -41.7777 | 9.9 | 50.133 | 46.886 | 11.166 | 13.4389 | 49.6012 | 51.9964 | 49.4058 |  | 27.5 | 13.4928 | 8.33 |  | -55.3002 | 66.9524 | 47.2952 | -55.845 | -65.4676 | 37.1664 | 28.3459 | -35.2 | 35.9 | -190.7108 | 227.1959
15/12/2025 | 15:30 |  | 17.7085 | -26 | -34.2766 | 15.6578 |  | 64.1579 | -101.7242 | 67.8241 | 34.295 | 33.7039 | 6.66 | -79.479 | 74.8 | 24.012 | -72.6 | 12.8699 | 58.3056 | 12.1869 | 12.2454 | 20.6861 | 13.8054 | 5.6956 | 2.576 |  |  | -63.61 | -63.37 |  | -6.66 | 79.2 | 23.581 | 0.249 | 63.11 | -63.09 | -44.83 | 63.26 | 63.88 | 20.6687 | -1.942 | 70.2344 | 72.9912 | 36.773 | -60.9514 | 0 | 9.2733 | 9.0625 | 72.044 | 73.9802 | 21.1587 | 21.0651 | -572.8854 | 6.2866 | -11.9 | -12.1 | 67.3089 | 0 | -6.0517 |  | -60.7356 | 10.0898 | 10.0137 | 6.7115 | 619.1898 | 208.4719 | 209.3569 | -698.2481 | 659.846 |  | -62.8732 | 64.5328 | 108.0237 | 30.07 | 32.13 | 74.11 | 87.09 | -28.3947 | -29.4664 | 83.822 | 84.9276 | -4.7571 | -113.805 | -113.5055 | -1.0482 | 0 |  |  | 129.6 | 116.7 | -18.6 | 79.0874 | 77.7584 | 77.2748 | 14.0241 | 14.3933 | 51.3479 | -124.4325 | 63.9282 | 14.466 | 94.31 | 48.04 | 60.4761 | 57.4265 | -36.24 | -3.7325 | 0 | 0 | -100.4135 | -2.4423 | -22.0985 | -121.3 | -121.4 | 24.0518 | 74.7162 | 73.7491 | 104.3152 | 73.52 | -9.7 | 64.294 | 98.3556 | -17.48 | -17.66 | 100.95 | 66.53 | 101.6545 | 98.0182 | -9.9123 | -9.0364 | 237.5385 | 190.8392 | 185.5657 | 187.0563 | 79.7841 | 60.5635 | -28.739 | 711.034 | -56.6747 |  | -30.015 | -26.8113 | 9.1984 | -20.0911 | -18.0825 | 138.3 | -57.1615 | -58.1521 | -18.5167 | 0 | -15.94 | 95.7 | 19.1688 | -116.0128 | -37.287 | -36.5839 | 8.8071 | -57.5274 | 22.6708 | 23.0753 |  | 22.8138 | 41.8743 | 42.0531 | 41.0852 | 27.1279 | 28.635 | 56.7677 | 11.5784 | 11.5287 | 23.4297 | 35.8891 | 18.3786 | 4.14 | 12.3665 | 0.9403 | -7.27 | 18.76 | 17.436 |  | -2.653 | 1.263 |  | 44.91 | -36.4246 | -25.2192 | 15.095 | 79.8662 | 19.7 | -8.1955 | -10.7318 | -11.0451 | 2.2254 |  |  | -15.0602 | -24.7585 | 19.0494 | 25.8675 | 57.5537 | 58.2201 | -123.6325 | -36.444 | 37.2459 | -23.346 | 12.9753 | 13.3915 | 12.9124 | 9 | 43.715 | 45.6388 | 24.7 | -24 | -103.7132 | 101.8243 | -75.2442 | -43.9841 | -43.3837 | -45.8989 | -38.3701 | 77.5536 | 76.9615 |  |  | 3.079 | 2.9032 | -17.8523 | -17.7482 | 19.35 | 18.74 | 16.3 | 16.4 | 21.5773 | -54.88 | -360.7255 | 91.8839 | 91.6303 | 11.7 | -29.1 | -1.1 | -1 | 2.4536 |  | 82.4951 | 80.8909 | 125.4651 | 73.5937 | 135.3254 | -75.8968 | 66.2067 | -153.3152 | 0 | -67.0029 | 185.66 | 184.6893 | 152.3753 | -117.1777 | -10.0937 | -120.1952 | 122.0585 | -4.613 |  | 16.56 | 7.819 | 7.83 | -16.64 | -6.8 |  | 6.5629 | -3.8376 | -41.0178 | 10.3 | 48.975 | 51.145 | 11.1635 |  | 50.6882 | 50.0877 | 51.1557 |  | 29.7 | 13.0235 | 8.35 |  | -56.0139 | 66.9713 | 47.1144 | -55.8869 | -65.8532 | 37.2405 | 28.8907 | -38.3 | 38.4 | -178.9776 | 226.394
15/12/2025 | 16:00 |  | 17.2294 | -24.9901 | -34.2724 | 16.9054 |  | 63.069 | -97.2626 | 67.1961 | 34.313 | 33.8756 | 11.1 | -78.733 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 12.7324 | 55.3492 | 12.0071 | 11.7719 | 19.5188 | 13.1654 | 5.7266 | 2.5573 |  |  | -60.17 | -60.65 |  | -11.1 | 77 | 22.995 | 0.249 | 58.31 | -57.88 | -44.17 | 58.46 | 58.59 | 21.3684 | -2.0748 | 69.4164 | 72.9339 | 34.8083 | -55.861 | 0 | 7.8614 | 8.0125 | 70.0618 | 71.1862 | 20.4688 | 20.3722 | -566.7739 | 3.3206 | -10.7 | -10.7 | 62.6215 | 0 | -5.9103 |  | -56.2427 | 9.1247 | 9.8741 | 6.6513 | 609.5155 | 217.78 | 216.956 | -701.1007 | 667.6725 |  | -40.631 | 42.3483 | 109.0665 | 30.4 | 32.74 | 74.07 | 86.84 | -33.887 | -36.7001 | 85.3454 | 85.7972 | 26.26 | -109.9347 | -109.2769 | -1.7171 | 0 |  |  | 127.4 | 115.1 | -18.51 | 80.9114 | 78.2228 | 78.4368 | 15.2558 | 15.4263 | 57.77 | -134.6831 | 70.0162 | 14.5226 | 92.54 | 47.68 | 60.4761 | 57.4265 | -36.59 | -4.009 | 0 | 0 | -106.3518 | -2.9621 | -22.1018 | -123.8 | -124 | 24.332 | 74.4232 | 76.0973 | 104.9011 | 72.65 | -9.94 | 65.5495 | 103.9109 | -16.54 | -16.74 | 91.82 | 66.81 | 107.4 | 102.7455 | -10.9856 | -11.3818 | 240.4429 | 188.9605 | 183.7977 | 186.3811 | 76.3735 | 56.4384 | -28.492 | 712.0389 | -76.8337 |  | -29.1451 | -25.8627 | 14.8831 | -20.1091 | -19.6195 | 149.052 | -62.6638 | -62.9339 | -19.2513 | 0 | -12.69 | 112.8 | 18.8795 | -115.6815 | -35.9831 | -34.6307 | 8.2313 | -57.2496 | 19.4113 | 22.1482 |  | 21.4108 | 40.3969 | 40.4606 | 39.4308 | 33.3238 | 33.4913 | 59.6144 | 13.2255 | 13.1455 | 30.9483 | 43.3905 | 13.6983 | 10.15 | 16.5805 | 0.9281 | -10.47 | 20.68 | 14.2521 |  | -2.694 | 4.333 |  | 46.31 | -44.7808 | -31.9909 | 15.13 | 81.0618 | 16.9 | -12.2703 | -14.6222 | -15.3165 | 2.2142 |  |  | -14.8499 | -29.378 | 19.3863 | 30.6324 | 60.3108 | 60.8396 | -127.1155 | -36.0497 | 37.4021 | -29.7016 | 11.6935 | 13.5771 | 13.1655 | 13.2113 | 46.059 | 48.6644 | 44.8 | -44.6213 | -158.0385 | 160.2845 | -64.0845 | -47.4347 | -46.4523 | -42.7132 | -33.8151 | 80.0346 | 81.4124 |  |  | -2.3923 | -3.1394 | -20.075 | -19.664 | 22.02 | 21.84 | 17.1 | 17.2 | 20.6331 | -51.52 | -333.7683 | 72.7855 | 72.6921 | 11.7 | -28 | 2.2 | 2.3 | 2.2695 |  | 69.7781 | 95.5898 | 119.58 | 71.6856 | 133.6223 | -67.9402 | 61.1693 | -136.5651 | 0 | -64.1465 | 188.1011 | 188.1887 | 141.5133 | -113.0433 | -16.6167 | -124.4481 | 123.7537 | -3.4539 |  | 17.44 | 7.8635 | 7.8725 | -16.88 | -6 |  | 6.0655 | -2.4002 | -41.5427 | 8.6 | 48.954 | 48.808 | 11.356 | 13.452 | 49.8657 | 51.4209 | 50.1397 |  | 27.4 | 12.5658 | 8.65 |  | -52.6178 | 66.7215 | 44.1525 | -52.1468 | -65.1075 | 33.3046 | 31.616 | -36.3 | 36 | -221.3281 | 249.4804
15/12/2025 | 16:30 |  | 17.4871 | -24.9901 | -34.377 | 15.7792 |  | 62.1974 | -95.7968 | 66.5681 | 33.949 | 32.9594 | 11.1 | -75.768 | 70.4 | 24.012 | -61.6 | 12.9427 | 53.8138 | 11.2039 | 11.4808 | 19.4425 | 12.8838 | 5.2614 | 2.405 |  |  | -59.26 | -59.26 |  | -11.1 | 74.8 | 21.928 | 0.247 | 58.04 | -58.05 | -42.66 | 58.19 | 58.44 | 21.4694 | -2.1747 | 70.139 | 72.5582 | 33.4308 | -54.6553 | 0 | 8.3341 | 8.5852 | 69.8354 | 70.1783 | 20.43 | 20.779 | -553.4636 | 6.0327 | -12 | -12 | 60.9822 | 0 | -5.8787 |  | -54.5191 | 8.9427 | 9.636 | 6.3626 | 595.2023 | 210.1504 | 210.9744 | -688.7519 | 649.5521 |  | -37.5478 | 39.0574 | 106.5118 | 30.13 | 32.34 | 73.18 | 86.59 | -34.0209 | -34.9586 | 87.0658 | 87.9159 | -4.0768 | -109.7493 | -110.4327 | -2.4039 | 0 |  |  | 126.7 | 114.2 | -18.43 | 79.3527 | 77.8619 | 76.6814 | 12.2509 | 12.7316 | 57.1971 | -129.2829 | 68.7728 | 14.8627 | 91.22 | 47 | 61.1792 | 57.8659 | -36.08 | -4.1472 | 0 | 0 | -115.7903 | -3.5906 | -22.1339 | -120.5 | -119.3 | 24.2331 | 74.4232 | 72.8098 | 104.9011 | 72.285 | -9.77 | 65.441 | 115.2241 | -17.26 | -17.48 | 98.14 | 65.87 | 115.9818 | 114.4364 | -7.4801 | -7.7545 | 249.4265 | 196.58 | 193.4362 | 194.2177 | 57.4495 | 34.492 | -30.695 | 700.7253 | -33.7739 |  | -31.0818 | -27.8558 | 31.6122 | -21.1894 | -19.4454 | 43.056 | -42.2817 | -43.2553 | 4.4061 | 0 | -13.63 | 1 | 18.4526 | -115.5246 | -35.5993 | -34.7449 | 8.2305 | -33.6472 | 0 | 22.2666 |  | 21.7458 | 41.3986 | 41.6653 | 39.8034 | 34.8309 | 34.3285 | 47.8925 | 9.346 | 9.8123 | 26.8941 | 38.9302 | 10.417 | 9.31 | 16.3705 | 0.9976 | -10.34 | 19.13 | 11.2321 |  | -2.608 | 4.379 |  | 44.38 | -39.412 | -28.1594 | 14.825 | 79.9482 | 17 | -9.0591 | -12.1338 | -12.57 | 2.1784 |  |  | -15.3052 | -26.0009 | 18.3493 | 27.3285 | 58.0151 | 57.2334 | -123.759 | -35.3878 | 36.0206 | -22.9404 | 12.2216 | 13.4599 | 13.2605 | 14 | 57.513 | 58.7492 | 44 | -44.122 | -176.0519 | 176.6258 | -16.6718 | -57.5657 | -55.5803 | -42.9586 | -33.3546 | 79.9123 | 77.9071 |  |  | 3.9359 | 3.1778 | -25.9669 | -25.0672 | 29.32 | 28.98 | 17.5 | 17.7 | 20.2635 | -42.48 | -346.9786 | 82.8635 | 82.6057 | 12.2 | -26.3 | -1.1 | -0.3 | 2.1889 |  | 24.4327 | 51.7762 | 158.1727 | 106.3785 | 129.4643 | -104.5462 | 97.1402 | -151.2695 | 0 | -99.2003 | 185.2183 | 182.6837 | 147.4062 | -150.1253 | 9.6929 | -137.7674 | 137.8257 | -3.4539 |  | 15.12 | 7.908 | 7.915 | -16.08 | -7.36 |  | 6.7979 | -3.8376 | -41.5732 | 8.8 | 49.276 | 50.332 |  |  | 51.3494 | 51.3819 | 53.4498 |  | 26.9 | 13.0706 | 8.34 |  | -51.634 | 66.3477 | 42.7593 | -51.1075 | -64.4687 | 32.1824 | 32.4343 | -36.4 | 36.4 | -193.2946 | 226.5375
15/12/2025 | 17:00 |  | 17.0858 | -24.3975 | -35.1129 | 14.8911 |  | 60.8222 | -90.1007 | 64.648 | 32.779 | 32.232 | 15.54 | -74.041 | 68.2 | 23.184 | -70.4 | 13.02 | 50.3564 | 11.5802 | 11.7134 | 19.3762 | 13.3101 | 5.2453 | 2.5997 |  |  | -59.05 | -59.18 |  | -15.54 | 72.6 | 22.087 | 0.249 | 58.53 | -58.72 | -43.19 | 58.68 | 59.4 | 21.3191 | -2.1885 | 71.277 | 74.0874 | 32.5846 | -54.6553 | 0 | 8.1281 | 8.0252 | 69.2576 | 70.763 | 19.0746 | 18.8128 | -541.3636 | 6.3335 | -12.6 | -12.6 | 61.885 | 0 | -6.2248 |  | -54.2237 | 8.9864 | 9.5304 | 6.4537 | 580.4619 | 196.9359 | 196.9054 | -664.3087 | 630.2422 |  | -70.3873 | 69.7738 | 105.404 | 29.74 | 31.94 | 73.16 | 85.72 | -25.9835 | -26.1174 | 85.198 | 86.4639 | -4.3246 | -117.8726 | -117.3199 | -3.3205 | 0 |  |  | 129 | 115.9 | -17.68 | 76.6268 | 75.0412 | 74.4386 | 4.9204 | 5.6742 | 55.5927 | -119.2688 | 66.6431 | 15.1469 | 91.71 | 47.11 | 60.4761 | 57.8659 | -36.53 | -4.009 | 0 | 0 | -112.7661 | -3.072 | -22.1133 | -115.2 | -115.8 | 23.9914 | 73.1048 | 72.8098 | 101.3855 | 71.92 | -9.33 | 64.5885 | 111.7839 | -17.47 | -17.77 | 94.97 | 64.84 | 113.5455 | 110.7636 | -3.2613 | -3.5364 | 244.3014 | 195.909 | 189.2627 | 192.1744 | 54.8326 | 33.2831 | -30.803 | 673.2336 | 52.5377 |  | -30.914 | -28.388 | 33.8774 | -22.1807 | -20.696 | 26.16 | -35.7636 | -36.472 | 5.4668 | 0 | -6.32 |  | 18.0093 | -116.0551 | -36.8293 | -35.7937 | 9.3692 | -31.8211 | 0 | 22.9323 |  | 22.6347 | 40.7924 | 41.0022 | 39.742 | 25.1184 | 26.4581 | 66.6476 | 6.0721 | 5.3489 | 26.2662 | 32.3604 | 31.6429 | 2.42 | 7.9646 | 1.022 | -4.19 | 19.25 | 30.8952 |  | -2.587 | 4.376 |  | 47.01 | -32.6739 | -24.6004 | 14.52 | 76.8498 | 19.3 | -4.5619 | -9.341 | -10.1337 | 2.235 |  |  | -15.8993 | -22.4712 | 18.2087 | 23.0119 | 59.2618 | 62.0361 | -118.7113 | -33.6708 | 33.4822 | -13.9836 |  | 13.4306 | 12.9968 |  | 76.5946 | 77.814 | 44.8 | -44.9929 | -190.2569 | 192.2672 | 71.3234 | -74.8315 | -74.3959 | -43.9518 | -35.0226 | 79.8574 | 78.5593 |  |  | 7.4076 | 7.4186 | -39.0592 | -37.9851 | 43.69 | 42.93 | 15.4 | 14.7 | 19.8939 | -17.84 | -331.3601 | 83.7102 | 82.0107 | 12.8 | -30.8 | -6.3 | -6.2 | 2.2677 |  | -61.7441 | -26.6893 | 243.4008 | 177.9105 | 124.8871 | -176.8304 | 169.5379 | -162.213 | -63.5525 | -164.6058 | 168.9906 | 170.1045 | 163.8374 | -233.4887 | 64.4144 | -165.8355 | 167.1096 | -4.2696 |  | 14.24 | 7.915 | 7.911 | -13.44 | -8.96 |  | 9.9046 | -6.9413 | -41.4847 | 9.7 | 49.148 | 48.576 | 11.3426 |  | 51.5378 | 51.8831 | 49.3849 |  | 33.3 | 12.7509 | 8.23 |  | -53.7385 | 66.4299 | 44.332 | -52.5128 | -65.3867 | 34.162 | 31.7038 | -41.6 | 41.3 | -121.0815 | 192.4414
15/12/2025 | 17:30 |  | 16.8219 | -23.805 | -34.3087 | 14.0235 |  | 58.7232 | -82.8133 | 63.0424 | 31.997 | 31.4367 | 13.32 | -66.525 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 12.6854 | 45.9288 | 11.5756 | 11.8488 | 19.2753 | 13.2647 | 6.0465 | 2.5017 |  |  | -58.98 | -58.99 |  | -13.32 | 63.8 | 22.541 | 0.253 | 65.28 | -65.41 | -31.82 | 65.43 | 65.26 | 20.3769 | -1.8374 | 68.69 | 72.2169 | 30.5796 | -58.6741 | 0 | 25.0765 | 27.3671 | 64.6479 | 65.7898 | 28.0654 | 30.3337 | -533.9212 | 7.511 | -12.7 | -12.9 | 66.4397 | 0 | -6.317 |  | -48.9008 | 8.4639 | 8.0509 | 5.5366 | 576.586 | 182.7143 | 182.6227 | -623.7637 | 610.104 |  | -44.0185 | 44.4827 | 103.3682 | 29.04 | 30.91 | 71.6 | 83.92 | -38.9773 | -37.5038 | 92.7889 | 95.1288 | -1.8457 | -120.6475 | -120.752 | -7.011 | 0 |  |  | 128.7 | 116.4 | -17.52 | 75.358 | 72.8522 | 72.9258 | 0.5753 | 1.3066 | 52.4819 | -109.9687 | 61.606 | 14.6671 | 87.47 | 45.31 | 59.7729 | 56.694 | -35.73 | -4.5619 | 0 | 0 | -109.3514 | -4.6156 | -21.8853 | -112.4 | -110.9 | 23.2169 | 71.7865 | 70.9312 | 97.8699 | 71.2 | -9.07 | 62.2945 | 108.3812 | -17.72 | -17.8 | 95.34 | 64.1 | 108.2 | 106.7818 | -9.4395 | -9.9091 | 236.6023 | 189.4719 | 183.7841 | 184.8282 | 53.1683 | 32.7028 | -29.759 | 635.5621 | 142.1957 |  | -29.6716 | -26.6598 | 31.0201 | -23.7716 | -21.8992 | 36.912 | -35.7464 | -36.5507 | 4.985 | 0 | -16.79 |  | 17.0629 | -116.4105 | -37.687 | -36.5718 | 9.2759 | -30.6037 | 0 | 24.0208 |  | 23.4464 | 40.527 | 40.8338 | 39.7368 | 37.0078 | 37.5102 | 32.3191 | 11.5634 | 11.7544 | -0.7703 | 0 | 26.0838 | -0.54 | 7.5691 | 1.1978 | -4.09 | 16.85 | 25.3545 |  | -2.547 | 4.347 |  | 47.52 | -4.45 | -0.2831 | 14.37 | 79.1276 | 19.1 | -4.9475 | -8.223 | -8.5765 | 2.1735 |  |  | -16.34 | -20.9938 | 17.3371 | 22.1214 | 57.3789 | 57.8422 | -130.3827 | -32.3232 | 30.6657 | -8.6842 | 11.8499 | 13.1864 | 12.8491 | 13 | 109.447 | 108.461 | 83 | -84.274 | -277.755 | 280.1207 | 210.195 | -105.7509 | -104.5536 | -40.7671 | -30.2803 | 76.3729 | 76.1227 |  |  | 16.6802 | 16.6363 | -53.2592 | -53.3334 | 69.2 | 67.08 | 18.8 | 18.4 | 21.2078 | 12.08 | -355.1021 | 91.9726 | 90.1262 | 14.5 | -32.5 | -14.7 | -14.8 | 2.0713 |  | -206.7934 | -122.2105 | 362.1938 | 279.3494 | 122.0277 | -277.8955 | 273.5517 | -156.5177 | -136.6442 | -272.3048 | 141.2247 | 140.5389 | 158.6017 | -350.5125 | 139.3586 | -208.6683 | 213.4593 | -4.0334 |  | 11.84 | 7.817 | 7.823 | -12.08 | -10.64 |  | 10.753 | -10.4875 | -40.2243 | 11.6 | 48.531 | 49.773 |  |  | 51.1132 | 49.9826 | 50.1314 |  | 32.5 | 13.2554 | 8.16 |  | -47.767 | 65.3178 | 40.37 | -47.7574 | -63.2674 | 29.6789 | 33.2751 | -42.8 | 41.6 | -63.0868 | 185.1897
15/12/2025 | 18:00 |  | 16.4118 | -23.3096 | -34.3831 | 13.6444 |  | 54.1694 | -74.925 | 59.8983 | 29.9011 | 29.3274 | 22.2 | -67.185 | 61.6 | 15.732 | -59.4 | 12.7482 | 41.493 | 9.3663 | 9.3489 | 15.408 | 11.2202 | 2.1452 | 2.7804 |  |  | -54.61 | -54.09 |  | -22.2 | 66 | 22.151 | 0.256 | 57.8 | -57.63 | -39.51 | 57.95 | 58.07 | 20.2596 | -2.3215 | 69.4384 | 71.331 | 22.9979 | -52.7799 | 0 | 33.0039 | 33.5094 | 60.4549 | 59.1525 | 31.8462 | 37.7379 | -508.0134 | 2.0294 | -10.6 | -10.8 | 64.9983 | 0 | -6.2135 |  | -51.0463 | 7.7065 | 7.6021 | 5.1142 | 551.7745 | 166.1122 | 165.8986 | -608.1552 | 555.9042 |  | -40.8597 | 42.4183 | 96.9713 | 27.44 | 31.67 | 69.32 | 77.96 | -22.7685 | -23.5723 | 88.893 | 89.303 | -1.4832 | -125.6586 | -125.5743 | -7.2793 | 0 |  |  | 133 | 122 | -17.69 | 72.2561 | 69.1264 | 69.2122 | -12.2887 | -11.6674 | 51.2399 | -95.2667 | 62.7316 | 14.4133 | 87.9 | 44.9 | 61.8823 | 58.5983 | -35.33 | -5.2531 | 0 | 0 | -106.5095 | -6.8106 | -21.7477 | -107.1 | -106.6 | 22.9092 | 70.0287 | 71.8705 | 97.8699 | 69.02 | -9.5 | 60.5585 | 103.6284 | -2.85 | -2.9 | 66.37 | 61.09 | 104.4364 | 102.3455 | 6.1563 | 6.6636 | 230.9988 | 185.1353 | 179.9062 | 180.2661 | 55.7251 | 34.5325 | -29.011 | 622.6109 | 257.244 |  | -24.9014 | -22.6515 | 25.8348 | -27.1882 | -25.6109 | 38.448 | -24.5007 | -25.3495 | 2.4723 | 0 | -16.55 |  | 15.5854 | -115.4791 | -39.4275 | -38.6073 | 12.4433 | -32.5715 | 0 | 23.8058 |  | 23.3919 | 40.6258 | 40.9818 | 40.9462 | 23.2764 | 22.7741 | 41.5292 | -5.6524 | -4.7858 | 15.66 | 23.9416 | 18.7961 | -0.45 | 8.7654 | 1.2552 | -4.95 | 15.49 | 17.5376 | 7.6487 | -1.924 | 0.829 |  | 43.23 | -21.3174 | -13.4879 | 14.22 | 74.3008 | 18.5 | -2.9823 | -7.769 | -8.0556 | 2.2213 |  |  | -16.7807 | -20.7174 | 17.8787 | 21.9372 | 59.152 | 59.8673 | -126.7197 | -31.3164 | 28.0214 | -5.795 | 10.9937 | 13.3818 | 12.9862 |  | 130.728 | 132.2564 | 81.3 | -81.039 | -288.4977 | 292.0105 | 313.7841 | -127.6142 | -125.5673 | -39.4451 | -29.4854 | 79.6269 | 77.8323 | -62.7556 | -62.3203 | 27.7107 | 27.6777 | -61.1543 | -61.0059 | 84.69 | 85.48 | 19.9 | 18.8 | 21.7205 | 30.56 | -365.2728 | 104.8223 | 104.5864 | 15.1 | -34.1 | -27.6 | -26.8 | 1.9634 |  | -311.3698 | -232.5008 | 472.3196 | 376.1393 | 121.0231 | -370.6529 | 373.3875 | -168.0108 | -214.6319 | -367.9981 | 111.3096 | 110.3716 | 169.484 | -460.1488 | 223.4992 | -243.3327 | 244.9489 | -4.4015 |  | 11.04 | 7.5735 | 7.577 | -11.04 | -10.56 |  | 11.046 | -14.4121 | -38.0575 | 12.9 | 49.588 | 46.977 |  |  | 49.65 | 52.1161 | 51.2767 |  | 34.6 | 12.3283 | 8.3 |  | -47.5826 | 64.4682 | 39.8979 | -46.1698 | -63.3642 | 28.8537 | 34.1855 | -43.2 | 43.3 | 26.5114 | 107.6363
15/12/2025 | 18:30 |  | 16.8493 | -24.3918 | -35.6023 | 13.0627 |  | 54.808 | -79.9434 | 61.7016 | 30.9931 | 30.4456 | 17.76 | -75.836 | 68.2 | 18.216 | -66 | 11.5786 | 44.1882 | 7.8793 | 8.1486 | 13.5843 | 6.2138 | 0.3836 | 2.5363 |  |  | -59.86 | -60.11 |  | -17.76 | 74.8 | 23.972 | 0.275 | 61.58 | -60.88 | -42.6 | 61.73 | 62.3 | 20.5081 | -2.9404 | 70.7462 | 73.0278 | 24.676 | -58.942 | 0 | 7.2862 | 7.3311 | 65.5866 | 65.989 | 19.2653 | 18.8495 | -494.7616 | -9.232 | -5.3 | -5.2 | 66.2718 | 0 | -6.2326 |  | -48.3815 | 7.1693 | 7.3836 | 4.9831 | 541.7034 | 161.4429 | 162.511 | -599.6996 | 555.4764 |  | -41.1417 | 42.4291 | 94.706 | 27.04 | 32.04 | 69.31 | 76.37 | -24.376 | -23.4383 | 88.0919 | 88.9788 | -2.828 | -126.8059 | -126.1537 | -6.8953 | 0 |  |  | 134 | 122.2 | -17.06 | 72.2007 | 70.1505 | 70.3542 | -11.2242 | -10.559 | 48.6078 | -90.2681 | 57.4021 | 15.8928 | 87.25 | 45.27 | 64.6948 | 60.7956 | -37.8 | -5.3914 | 0 | 0 | -101.4869 | -7.222 | -23.01 | -105.7 | -106 | 22.8763 | 70.0287 | 76.567 | 99.0417 | 69.62 | -10.11 | 60.481 | 100.2332 | -2.82 | -2.8 | 73.78 | 64.24 | 101.0909 | 98.3091 | 5.2533 | 4.4727 | 225.5138 | 182.2939 | 180.0187 | 178.5199 | 54.2214 | 31.6989 | -29.649 | 612.044 | 273.0459 |  | -15.9244 | -13.3358 | 29.9252 | -21.5932 | -20.1878 | 30.768 | -21.2408 | -22.1827 | 6.4077 | 0 | -7.16 |  | 15.8586 | -106.173 | -37.934 | -36.7699 | 8.7248 | -29.2467 | 0 | 23.75 |  | 22.9767 | 39.9231 | 40.3267 | 39.3783 | 22.6066 | 23.2764 | 35.3333 | -2.703 | -3.0737 | 11.5578 | 19.834 | 15.4269 | 0.01 | 8.8606 | 1.5262 | -5.16 | 14.13 | 13.7337 |  | -0.901 | 0.816 |  | 41.85 | -21.5283 | -11.6748 | 14.645 | 74.9815 | 18.5 | -4.3971 | -9.4544 | -10.1847 | 2.6884 |  |  | -15.7056 | -25.3154 | 16.1457 | 26.628 | 55.5023 | 57.2809 | -124.0062 | -33.2428 | 32.1808 | -12.9584 | 12.1587 | 15.4533 | 15.0113 | 14 | 132.7653 | 134.4903 | 90.1 | -90.223 | -307.8889 | 310.5119 | 337.2331 | -127.7828 | -126.5506 | -41.3914 | -32.0466 | 77.07 | 76.427 | -74.9848 | -72.9085 | 29.4136 | 29.3696 | -67.6404 | -67.211 | 87.5 | 85.62 | 21 | 21.5 | 21.556 | 34.08 | -361.9545 | 107.6105 | 106.6696 | 18.4 | -29.1 | -28.4 | -27.6 | 2.1799 |  | -333.1478 | -247.9485 | 497.7314 | 396.2426 | 124.323 | -393.4818 | 392.9666 | -170.9947 | -225.4404 | -385.7755 | 105.2643 | 103.7787 | 172.8963 | -482.0032 | 236.3802 | -251.2567 | 256.2255 | -3.7945 |  | 11.52 | 7.33 | 7.331 | -11.68 | -10.24 |  | 10.4021 | -17.6959 | -36.2417 | 12.1 | 47.963 | 48.312 | 0 | 0 | 50.0348 | 50.1151 | 52.6144 |  | 30.2 | 10.3984 | 9.88 |  | -49.7228 | 65.9112 | 41.8652 | -49.4001 | -63.9201 | 31.4038 | 32.6266 | -38.7 | 39 | 31.3359 | 106.7985
15/12/2025 | 19:00 |  | 18.722 | -26.8814 | -33.9216 | 16.2375 |  | 60.1818 | -91.7254 | 68.3282 | 34.7529 | 33.9705 | 4.44 | -80.531 | 72.6 | 19.872 | -72.6 | 14.1787 | 49.9564 | 10.6819 | 10.8518 | 17.8927 | 5.6616 | 0.3684 | 2.4851 |  |  | -70.38 | -70.4 |  | -4.44 | 79.2 | 25.654 | 0.287 | 74.63 | -74.08 | -37.92 | 74.78 | 75.81 | 22.7736 | -4.8173 | 75.3784 | 78.2665 | 37.0022 | -72.338 | 0 | 8.0581 | 8.2847 | 74.1074 | 75.7339 | 26.0186 | 25.737 | -569.8488 | -10.1025 | -4.9 | -4.9 | 81.1018 | 0 | -6.5291 |  | -59.653 | 9.5277 | 8.2852 | 5.6444 | 618.1827 | 163.7012 | 163.8538 | -613.7267 | 612.7373 |  | -55.9793 | 57.1146 | 106.3521 | 32.09 | 38.81 | 76.82 | 83.75 | -20.6252 | -20.2233 | 81.3517 | 83.0624 | -2.7248 | -166.6046 | -164.8677 | -6.2177 | 0 |  |  | 147.7 | 133.9 | -18.5 | 65.7342 | 63.9987 | 64.1652 | -15.909 | -15.4441 | 50.783 | -95.659 | 62.8388 | 18.896 | 93.25 | 47.89 | 66.1011 | 62.9929 | -38.59 | -5.6678 | 0 | 0 | -99.2178 | -7.8746 | -23.6603 | -111.9 | -112.4 | 22.8488 | 70.9076 | 80.3242 | 100.2136 | 70.35 | -10.48 | 59.6905 | 97.053 | -2.42 | -2.36 | 81.83 | 64.72 | 98.5091 | 96.5636 | 7.514 | 5.6909 | 232.8541 | 189.8222 | 183.5284 | 184.972 | 60.2726 | 36.0229 | -31.179 | 626.2097 | 251.5437 |  | -15.9157 | -13.2575 | 31.4895 | -21.6055 | -20.9785 | 36.912 | -21.4281 | -22.0742 | 4.4645 | 0 | -10.77 |  | 17.2335 | -111.6987 | -37.0315 | -36.0962 | 5.7369 | -34.598 | 0 | 23.6171 |  | 23.1153 | 40.7765 | 40.6519 | 39.2585 | 19.9273 | 19.7598 | 41.0268 | -4.9787 | -4.5532 | 20.7322 | 30.4702 | 10.1607 | 3.03 | 11.3802 | 1.5848 | -7.03 | 14.06 | 9.1529 |  | -0.371 | 0.896 |  | 40.53 | -33.2995 | -21.2285 | 15.07 | 74.5978 | 19.1 | -6.1345 | -10.4697 | -11.4778 | 2.9499 |  |  | -16.4016 | -30.1206 | 16.0265 | 31.154 | 54.8723 | 58.5088 | -126.9139 | -33.943 | 35.7209 | -18.1115 |  | 17.5433 | 17.1642 |  | 129.9546 | 131.3266 | 96.8 | -95.109 | -310.2802 | 312.2216 | 323.4072 | -126.0697 | -124.117 | -39.5435 | -29.7678 | 80.5514 | 81.1855 |  |  | 32.6656 | 31.9295 | -52.5954 | -53.0928 | 81.19 | 79.57 | 21.3 | 21.3 | 21.3915 | 39.36 | -368.6648 | 104.3025 | 105.1379 | 19 | -28 | -31.8 | -32.2 | 2.1514 |  | -315.5673 | -228.1627 | 479.5757 | 386.9813 | 126.4464 | -378.7641 | 380.9586 | -176.1517 | -226.4554 | -376.4864 | 94.6249 | 95.466 | 178.5884 | -462.9164 | 232.9098 | -238.4743 | 239.8269 | -2.7672 | 6.774 | 17.52 | 6.717 | 6.714 | -17.28 | -5.92 |  | 6.2699 | -14.2077 | -34.7463 | 11.6 | 46.535 | 46.954 |  |  | 52.3583 | 52.4315 | 51.77 |  | 29.1 | 11.5894 | 10.61 |  | -49.0092 | 65.514 | 40.1907 | -48.7338 | -64.4538 | 28.7397 | 35.3278 | -37.8 | 38.4 | 11.4854 | 120.7346
15/12/2025 | 19:30 |  | 18.9248 | -27.2015 | -33.8248 | 17.7185 |  | 60.9417 | -97.1299 | 70.8699 | 35.9269 | 35.1483 | 0 | -82.086 | 72.6 | 20.7 | -72.6 | 14.4956 | 51.9376 | 10.6597 | 10.6578 | 17.8974 | 5.1527 | 0.4013 | 2.5075 |  |  | -74.22 | -74.21 |  | 0 | 81.4 | 26.477 | 0.29 | 77.82 | -77.42 | -38.29 | 77.97 | 78.24 | 23.5388 | -5.3063 | 79.2401 | 81.8362 | 44.7932 | -78.3661 | 0 | 3.574 | 3.6756 | 80.6723 | 81.9881 | 23.7269 | 23.4439 | -601.3304 | -14.3786 | -3.5 | -3.4 | 87.1752 | 0 | -6.6553 |  | -66.6744 | 9.6446 | 9.0712 | 6.1489 | 652.7297 | 165.3797 | 165.6239 | -646.7555 | 627.427 |  | -37.379 | 38.9335 | 109.4458 | 32.8 | 40.13 | 77.63 | 85.055 | -17.2763 | -16.6065 | 73.4938 | 74.3119 | -3.4976 | -171.5188 | -170.5806 | -5.8931 | 0 |  |  | 148.5 | 134.8 | -18.69 | 64.9819 | 63.4788 | 63.3811 | -15.9708 | -15.4912 | 48.7691 | -94.57 | 60.0569 | 18.8392 | 92.97 | 47.7 | 66.1011 | 62.2604 | -38.6 | -5.8061 | 0 | 0 | -116.5955 | -7.973 | -23.6317 | -113.4 | -113.8 | 22.8488 | 69.1498 | 83.142 | 98.4558 | 68.85 | -11.1 | 60.8995 | 114.399 | -2.61 | -2.64 | 81.98 | 65.99 | 116.0364 | 114.4545 | 18.2502 | 17.6636 | 250.0446 | 206.0561 | 193.1441 | 201.8246 | 65.2266 | 40.8046 | -30.499 | 660.8074 | 251.6259 |  | -16.6761 | -13.7313 | 25.4165 | -21.8028 | -20.3326 | 35.376 | -14.7113 | -15.5626 | -0.1558 | 0 | -15.44 |  | 17.3628 | -112.758 | -39.5915 | -38.6366 | 8.2003 | -38.2429 | 10.4934 | 24.3278 |  | 23.8786 | 39.8234 | 40.5967 | 38.879 | 16.2433 | 15.7409 | 55.428 | -16.545 | -16.2348 | 28.7091 | 36.1309 | 18.3713 | 3.47 | 9.3489 | 1.5738 | -5.58 | 14.28 | 17.0229 |  | -0.153 | 0.579 |  | 42.54 | -38.2275 | -29.0571 | 15.19 | 75.4424 | 18.3 | -5.8268 | -11.2424 | -12.0721 | 2.9781 |  |  | -17.1848 | -30.85 | 16.4971 | 31.5493 | 56.5081 | 58.268 | -126.7566 | -33.8416 | 36.0906 | -19.4031 | 12.5475 | 17.9144 | 17.5756 |  | 126.8852 | 127.039 | 49 | -48.5526 | -247.6631 | 309.6156 | 279.4863 | -122.909 | -120.9208 | -39.474 | -28.9935 | 79.1481 | 79.4141 | -59.7643 | -61.1272 | 31.9625 | 31.0616 | -53.3744 | -52.9613 | 74.97 | 73.54 | 21.4 | 21.2 | 21.5773 | 40.24 | -371.6062 | 104.1257 | 105.118 | 19.6 | -28.5 | -30.1 | -30.2 | 2.0792 |  | -275.4184 | -223.8747 | 475.7931 | 381.6496 | 140.5198 | -372.0734 | 374.4117 | -180.9834 | -222.7518 | -373.4395 | 92.274 | 91.5997 | 186.8214 | -462.8332 | 225.1779 | -239.0878 | 240.0642 | -2.6079 | 7.066 | 18.08 | 6.641 | 6.645 | -17.2 | -6.08 |  | 6.3004 | -12.5689 | -35.3902 | 10.7 | 46.872 | 45.665 |  |  | 51.4578 | 52.3796 | 52.347 |  | 29.1 | 13.3858 | 10.73 |  | -47.4508 | 64.3918 | 39.295 | -47.8131 | -63.2113 | 28.6092 | 35.1872 | -38 | 38.7 | 31.6603 | 94.1602
15/12/2025 | 20:00 |  | 18.5058 | -27.0934 | -33.7197 | 17.182 |  | 60.5361 | -95.6699 | 70.0933 | 35.5089 | 34.7687 | 0 | -80.889 | 71.5 | 20.7 | -70.4 | 14.4919 | 52.3912 | 10.7675 | 10.8712 | 17.9252 | 5.6336 | 0.396 | 2.4338 |  |  | -73.25 | -73.48 |  | 0 | 79.2 | 26.667 | 0.294 | 75.67 | -75.45 | -37.03 | 75.82 | 76.65 | 25.0058 | -5.7997 | 75.8691 | 78.3597 | 44.9076 | -79.3038 | 0 | 3.6018 | 3.7013 | 78.9408 | 80.9508 | 23.5829 | 23.1661 | -594.2239 | -12.7298 | -4.5 | -4.5 | 88.3606 | 0 | -6.8194 |  | -69.2968 | 10.3002 | 9.3432 | 6.3833 | 642.0788 | 165.1661 | 165.0441 | -646.7555 | 618.0172 |  | -42.6545 | 44.1517 | 112.5394 | 33.18 | 40.53 | 78.44 | 86.36 | -10.0426 | -10.1765 | 73.2597 | 73.636 | -2.5959 | -171.1744 | -170.5939 | -7.4025 | 0 |  |  | 150.1 | 134.8 | -18.54 | 66.0612 | 64.2208 | 63.9058 | -12.18 | -11.2902 | 40.5137 | -89.9685 | 50.6062 | 18.8055 | 95.81 | 48.42 | 65.0464 | 62.2604 | -39.03 | -5.9443 | 0 | 0 | -113.7316 | -8.4161 | -23.898 | -114 | -114.3 | 23.4146 | 67.392 | 83.142 | 96.698 | 67.45 | -10.88 | 62.279 | 113.0689 | -2.29 | -2.22 | 82.72 | 67.38 | 112.0727 | 110.1091 | 21.4175 | 20.4091 | 250.0446 | 203.8114 | 197.5371 | 199.8653 | 67.1191 | 42.7001 | -30.631 | 660.8074 | 270.0531 |  | -17.2755 | -14.4143 | 23.3215 | -19.4667 | -17.4104 | 24.624 | -9.0608 | -9.9114 | -2.6395 | 0 | -6 |  | 17.3789 | -108.8491 | -39.182 | -38.6245 | 8.5742 | -40.7528 | 12.9654 | 23.8206 |  | 23.4396 | 40.4323 | 41.0954 | 39.2172 | 10.0474 | 8.5403 | 51.4091 | -19.1439 | -19.3927 | 23.2141 | 31.5234 | 19.36 | 1.63 | 9.1658 | 1.5738 | -5.44 | 15.49 | 18.5374 |  | -0.21 | 0.59 |  | 44.02 | -31.6423 | -23.8362 | 15.31 | 77.8991 | 18.8 | -5.078 | -11.6338 | -12.4245 | 2.9665 |  |  | -16.9325 | -29.4679 | 17.0486 | 30.6132 | 57.8168 | 59.81 | -127.2092 | -33.4567 | 36.5119 | -18.4892 | 12.0789 | 18.0999 |  |  | 123.1666 | 122.7441 | 67.9 | -66.8904 | -240.8508 | 243.4874 | 292.0307 | -120.1012 | -118.538 | -41.9708 | -30.2133 | 82.8997 | 81.8612 |  |  | 31.0726 | 30.3145 | -52.0701 | -51.9463 | 72.7 | 70.99 | 23.5 | 23.6 | 21.3722 | 40.4 | -371.4584 | 104.4382 | 103.3989 | 19 | -27.2 | -29.3 | -29.3 | 2.2355 |  | -285.3804 | -243.9425 | 478.2777 | 380.6312 | 129.0099 | -374.0379 | 375.3844 | -180.345 | -217.3992 | -368.6453 | 89.7127 | 88.3798 | 187.6384 | -463.0846 | 225.1316 | -240.2336 | 240.2139 | -2.6079 | 6.627 | 18.08 | 6.566 | 6.508 | -17.6 | -5.12 |  | 5.6565 | -13.4478 | -35.5367 | 12.7 | 49.305 | 51.07 |  |  | 52.776 | 53.3966 | 50.821 |  | 28 | 14.2439 | 10.67 |  | -51.1967 | 66.5942 | 41.1577 | -50.5191 | -65.8465 | 29.2432 | 36.7201 | -37.3 | 37.5 | 47.3604 | 83.0231
15/12/2025 | 20:30 |  | 18.3064 | -26.7793 | -33.9629 | 16.5873 |  | 60.1305 | -95.2102 | 68.944 | 35.1489 | 33.6287 | 2.22 | -78.128 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.2779 | 52.1288 | 10.1713 | 10.372 | 16.8969 | 5.6491 | 0.334 | 2.478 |  |  | -71.52 | -72.07 |  | -2.22 | 77 | 27.813 | 0.298 | 66.96 | -66.55 | -50.46 | 67.11 | 67.36 | 25.0622 | -5.8851 | 74.4088 | 77.6618 | 44.2605 | -74.6153 | 0 | 5.0783 | 5.1197 | 78.764 | 80.0858 | 19.9934 | 19.6743 | -581.2149 | -12.1752 | -5.3 | -5.2 | 83.612 | 0 | -6.6884 |  | -72.137 | 9.7403 | 9.192 | 6.2233 | 631.4278 | 165.2577 | 166.692 | -642.7992 | 608.6074 |  | -42.2663 | 43.8543 | 112.5394 | 32.84 | 40.15 | 78.44 | 85.49 | -6.9616 | -6.9616 | 69.8187 | 71.0855 | -3.5096 | -167.7493 | -167.147 | -7.3714 | 0 |  |  | 148.6 | 134.9 | -18.54 | 66.5596 | 64.263 | 65.0371 | -11.6467 | -11.4471 | 41.6226 | -92.7133 | 52.9324 | 19.1561 | 90.15 | 46.67 | 63.9917 | 60.7956 | -38.68 | -5.8061 | 0 | 0 | -115.6044 | -7.7916 | -23.571 | -111.9 | -112.2 | 23.7112 | 65.6342 | 81.2635 | 93.1824 | 65.32 | -10.75 | 62.124 | 114.729 | -2.3 | -2.27 | 87.71 | 66.35 | 115.5455 | 113.8545 | 25.1837 | 24.1182 | 249.8784 | 205.4216 | 197.3063 | 201.929 | 66.1862 | 42.1165 | -30.479 | 654.7967 | 266.1401 |  | -17.4108 | -14.5645 | 22.8843 | -19.9611 | -18.9393 | 24.624 | -8.4425 | -9.2106 | -2.3866 | 0 | -4.58 |  | 17.0546 | -108.5306 | -39.8791 | -38.8981 | 9.7091 | -39.381 | 12.9924 | 24.077 |  | 23.6391 | 39.3066 | 39.9406 | 38.1425 | 6.1959 | 6.6983 | 70.4991 | -22.9917 | -23.1046 | 32.9686 | 40.9218 | 27.3143 | 3.25 | 9.659 | 1.5738 | -5.78 | 18.86 | 25.3388 |  | -0.208 | 0.763 |  | 48.87 | -42.1272 | -33.381 | 16.13 | 85.3115 | 17.9 | -13.0694 | -7.7285 | -7.6537 | 2.9316 |  |  | -16.1581 | -36.6442 | 17.7801 | 38.4098 | 59.0253 | 62.3828 | -135.3315 | -33.0999 | 35.5412 | -50.3018 | 10.9629 | 17.719 | 17.1853 | 14 | 122.6793 | 122.9326 | 68.75 | -68.1459 | -242.3185 | 242.1335 | 290.2443 | -119.9764 | -116.6463 | -40.7155 | -30.0003 | 80.0132 | 81.4774 |  |  | 32.7974 | 32.7645 | -53.0084 | -53.3455 | 70.78 | 70.38 | 21.9 | 23.1 | 21.7205 | 39.52 | -372.2549 | 106.6985 | 106.4618 | 19 | -29.1 | -31 | -31 | 2.297 |  | -285.7176 | -242.7412 | 481.6129 | 384.8908 | 129.9426 | -377.5106 | 372.2925 | -184.6473 | -223.4118 | -373.2607 | 89.236 | 88.1412 | 188.5831 | -464.204 | 229.0805 | -240.9895 | 243.4474 | -2.6079 | 11.028 | 17.76 | 6.669 | 6.645 | -17.6 | -6.16 |  | 6.038 | -13.9147 | -35.8877 | 11.3 | 49.503 | 49.517 |  |  | 53.8013 | 51.5606 | 51.4704 |  | 29.5 | 14.6044 | 10.57 |  | -50.5433 | 67.3826 | 41.1087 | -50.3439 | -65.1768 | 29.4787 | 36.2236 | -38.3 | 39.1 | 46.2558 | 76.0165
15/12/2025 | 21:00 |  | 18.1109 | -26.4888 | -34.6815 | 16.38 |  | 59.1577 | -92.681 | 67.7391 | 34.021 | 33.2398 | 0 | -74.833 | 68.2 | 19.044 | -66 | 14.5508 | 50.5574 | 10.0045 | 10.3948 | 16.858 | 6.0401 | 1.6722 | 2.4034 |  |  | -74.08 | -73.8 |  | 0 | 74.8 | 28.135 | 0.298 | 59.4 | -58.83 | -67.68 | 59.55 | 59.37 | 24.8184 | -5.5439 | 75.8473 | 78.2465 | 43.7647 | -73.1417 | 0 | 4.7535 | 4.8103 | 80.4848 | 81.8536 | 5.7787 | 5.0016 | -547.665 | -12.3142 | -4.9 | -5 | 81.5381 | 0 | -6.5684 |  | -71.2163 | 10.7317 | 9.0498 | 6.1819 | 590.8076 | 160.2832 | 161.7175 | -638.8428 | 573.7057 |  | -59.9647 | 62.1896 | 111.5814 | 32.05 | 39.25 | 77.665 | 84.985 | -5.622 | -6.1578 | 72.6105 | 73.2743 | -3.6866 | -158.261 | -157.4676 | -6.04 | 0 |  |  | 145.5 | 132.9 | -18.62 | 69.752 | 68.3197 | 67.6908 | -4.9328 | -4.5821 | 28.665 | -84.2257 | 36.9979 | 19.4668 | 90.73 | 47.02 | 62.5854 | 59.3307 | -38.21 | -5.5296 | 0 | 0 | -119.3094 | -7.0282 | -23.2642 | -113.3 | -115.1 | 23.2086 | 63.8763 | 81.2635 | 92.0105 | 63.3 | -10.42 | 62.837 | 117.0566 | -2.85 | -2.73 | 81.78 | 67.81 | 118.5455 | 116.3455 | 22.8306 | 22.0182 | 249.7122 | 205.2755 | 197.0754 | 199.696 | 68.5084 | 46.4753 | -30.327 | 648.7861 | 295.8108 |  | -17.9305 | -15.0361 | 20.4393 | -18.482 | -17.2097 | 38.448 | -10.5132 | -11.1958 | -7.5666 | 0 | -10.75 |  | 16.9638 | -105.0217 | -39.9513 | -39.1807 | 10.7687 | -43.5959 | 15.2396 | 23.619 |  | 23.0305 | 39.5574 | 39.9097 | 38.6129 | 4.5213 | 4.5213 | 53.7535 | -20.5586 | -20.8499 | 25.9872 | 35.5155 | 21.7258 | 3.68 | 10.6722 | 1.5738 | -6.47 | 18.42 | 20.2389 |  | -0.48 | 0.85 |  | 48.14 | -35.1809 | -25.5722 | 16.13 | 86.8223 | 20.4 | -13.8351 | -6.6711 | -7.1093 | 2.8906 |  |  | -15.3838 | -36.6331 | 17.7969 | 38.0268 | 58.176 | 59.3531 | -128.1402 | -31.85 | 34.9314 | -57.1204 |  | 17.2991 | 16.8162 |  | 125.4864 | 126.7465 | 69.6 | -69.5793 | -246.1963 | 247.6146 | 318.2876 | -121.0952 | -121.5088 | -40.5695 | -31.0432 | 79.961 | 79.3954 |  |  | 33.6654 | 33.6214 | -54.7461 | -55.2351 | 70.76 | 70.86 | 23.2 | 24.1 | 21.7205 | 39.92 | -383.6363 | 112.5003 | 112.2549 | 17.9 | -29.6 | -31.8 | -31.9 | 2.3094 |  | -313.2952 | -267.9245 | 486.5613 | 388.3477 | 116.4919 | -382.1036 | 382.5729 | -194.9719 | -225.7394 | -379.1472 | 90.2448 | 87.7727 | 191.8956 | -463.4413 | 233.1205 | -238.2326 | 242.3324 | -3.2946 | 19.294 | 18.08 | 6.772 | 6.782 | -17.52 | -7.52 |  | 6.8284 | -15.1446 | -35.7137 | 13.3 | 48.104 | 51.692 |  |  | 52.629 | 51.7908 | 52.9111 |  | 28.2 | 16.5036 | 10.46 |  | -50.6411 | 66.2172 | 40.8032 | -49.5733 | -64.6926 | 30.022 | 35.3952 | -39 | 38.8 | 68.8458 | 63.8454
15/12/2025 | 21:30 |  | 17.8768 | -25.8383 | -34.6416 | 15.8577 |  | 59.2667 | -91.855 | 66.5343 | 33.627 | 32.8508 | 0 | -70.628 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.4435 | 50.5802 | 10.7016 | 10.6928 | 17.6019 | 9.6533 | 2.0352 | 2.5183 |  |  | -72.53 | -72.38 |  | 0 | 70.4 | 27.997 | 0.297 | 57.52 | -57.66 | -69.16 | 57.67 | 57.36 | 23.8916 | -4.7877 | 74.5027 | 77.5985 | 42.7256 | -70.9984 | 0 | 5.1405 | 5.2112 | 78.5944 | 80.6677 | 4.9681 | 4.0101 | -542.3035 | -13.2297 | -4.6 | -4.7 | 79.0642 | 0 | -6.8366 |  | -70.9791 | 10.6784 | 10.1054 | 6.8685 | 584.5208 | 157.6586 | 158.6352 | -631.9692 | 559.3091 |  | -62.8081 | 64.509 | 110.6233 | 31.4 | 38.07 | 76.89 | 84.48 | -5.8899 | -6.5597 | 70.3915 | 71.0241 | -2.2108 | -150.0213 | -149.3099 | -0.6555 | 0 |  |  | 141.2 | 128.7 | -18.29 | 70.6069 | 69.2907 | 69.0271 | -4.3176 | -3.8737 | 27.1961 | -82.6366 | 36.128 | 18.7823 | 91.85 | 46.88 | 61.1792 | 57.8659 | -37.41 | -5.8061 | 0 | 0 | -120.296 | -7.7174 | -22.9213 | -113.2 | -114 | 22.706 | 61.2396 | 81.2635 | 86.1511 | 60.69 | -10.75 | 64.108 | 119.7168 | -2.5 | -2.38 | 82.83 | 67.19 | 121.8182 | 119.1091 | 22.5293 | 22.0455 | 251.1345 | 204.291 | 195.2244 | 199.6967 | 70.3468 | 50.154 | -30.646 | 641.1537 | 303.4406 |  | -19.4851 | -16.911 | 18.7065 | -11.742 | -11.0628 | 35.376 | -14.1947 | -14.7767 | -12.4833 | 0 | -16.39 |  | 16.0108 | -88.4472 | -40.2839 | -38.7921 | 11.6961 | -46.6763 | 16.9362 | 23.404 |  | 23.2263 | 40.3618 | 40.8464 | 39.0411 | 7.3681 | 6.5308 | 53.2511 | -20.9829 | -20.8585 | 26.5439 | 36.4556 | 20.3268 | 4.98 | 12.4862 | 1.5067 | -7.83 | 18.94 | 18.8986 | 7.3814 | -0.674 | 0.854 |  | 48.76 | -35.8441 | -24.7119 | 15.6 | 87.4737 | 23.4 | -12.5589 | -6.232 | -6.8457 | 2.7483 |  |  | -15.2212 | -33.9962 | 20.4782 | 35.6252 | 58.1063 | 56.1858 | -128.3912 | -30.5363 | 33.132 | -52.8576 |  | 16.2542 | 15.8973 | 13 | 123.7164 | 124.0528 | 70.8 | -71.0867 | -251.1545 | 253.3302 | 327.1414 | -119.6831 | -118.0001 | -43.2346 | -33.4599 | 78.7161 | 78.8065 |  |  | 32.9073 | 32.9952 | -50.8526 | -50.7462 | 79.9 | 79.52 | 17.4 | 17.1 | 21.494 | 39.52 | -369.9467 | 111.0404 | 110.826 | 17.9 | -34.8 | -33.4 | -32.8 | 2.2295 |  | -318.5881 | -278.1607 | 469.2252 | 383.4435 | 98.8028 | -372.8219 | 376.7371 | -181.7458 | -224.3204 | -368.5878 | 90.7551 | 88.5199 | 185.7415 | -457.3842 | 231.4016 | -235.1087 | 232.4986 | -3.7945 | 19.038 | 17.12 | 6.91 | 6.929 | -15.92 | -7.6 |  | 8.9097 | -15.1751 | -37.734 | 12.9 | 50.295 | 47.062 |  |  | 51.5315 | 51.2346 | 51.316 |  | 36.7 | 14.4763 | 9.98 |  | -52.4301 | 67.188 | 43.4335 | -52.1104 | -65.5665 | 32.677 | 33.6348 | -46.9 | 47.6 | 76.5952 | 54.033
15/12/2025 | 22:00 |  | 17.4844 | -25.3379 | -35.6388 | 15.9659 |  | 56.2212 | -87.9905 | 65.1417 | 32.763 | 32.1393 | 0 | -66.396 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.3734 | 47.6308 | 11.7552 | 11.8624 | 19.7583 | 12.5341 | 6.4724 | 2.5773 |  |  | -71.42 | -71.28 |  | 0 | 66 | 28.261 | 0.295 | 59.95 | -58.94 | -59.83 | 60.1 | 60.58 | 23.3007 | -3.5944 | 73.8213 | 75.453 | 42.8909 | -66.8456 | 0 | 6.2588 | 7.0965 | 76.9505 | 76.201 | 3.9728 | 10.8324 | -542.1638 | -12.5334 | -5 | -5 | 75.4995 | 0 | -6.93 |  | -61.5725 | 10.3568 | 9.3809 | 6.3458 | 581.1943 | 169.8354 | 170.9341 | -639.1577 | 566.0123 |  | -46.173 | 47.9316 | 108.4927 | 31.78 | 35.25 | 76.11 | 90.03 | -22.7685 | -22.6346 | 79.1838 | 80.1362 | -0.8597 | -139.5942 | -140.334 | -2.52 | 0 |  |  | 131.7 | 120.6 | -18.2 | 72.0818 | 70.6144 | 70.3634 | 6.8446 | 6.8051 | 31.8388 | -98.2222 | 40.3971 | 18.0838 | 90.18 | 45.77 | 60.4761 | 57.28 | -37.02 | -5.8061 | 0 | 0 | -137.3612 | -7.9529 | -22.9031 | -115.6 | -115.5 | 22.1896 | 59.4818 | 78.4456 | 82.6355 | 57.64 | -11.04 | 65.5185 | 137.4828 | -2.7 | -2.58 | 79.19 | 66.57 | 137.0182 | 132.5636 | 15.3112 | 14.6 | 252.5569 | 203.0855 | 195.7828 | 199.9116 | 67.608 | 47.4221 | -31.202 | 648.8323 | 287.8777 |  | -24.8271 | -22.2923 | 19.615 | -10.0122 | -9.0315 | 30.768 | -21.943 | -22.6419 | -10.3516 | 0 | -8.59 |  | 15.6019 | -83.3379 | -40.8991 | -40.0306 | 10.692 | -45.8903 | 13.9686 | 23.5447 |  | 23.2417 | 39.8204 | 41.2149 | 38.7132 | 21.9368 | 23.109 | 45.5481 | -13.5472 | -13.2881 | 15.2196 | 18.5922 | 27.5193 | 1.18 | 8.5359 | 1.4456 | -4.82 | 19.49 | 26.0526 |  | -0.944 | 0.923 | 10.6347 | 51.41 | -18.9934 | -15.0915 | 15.07 | 90.2521 | 23 | -12.2872 | -5.356 | -5.7684 | 2.6131 |  |  | -15.0586 | -32.5975 | 19.1211 | 33.633 | 58.1063 | 56.1858 | -134.154 | -29.2046 | 31.1885 | -48.4753 |  | 15.1701 | 14.832 | 12.5784 | 127.8015 | 130.0501 | 92.2 | -92.2988 | -299.6243 | 300.9826 | 343.9026 | -124.6646 | -122.4508 | -43.0252 | -34.5072 | 81.0602 | 79.86 | -66.8911 | -66.6995 | 34.6322 | 34.4454 | -47.2942 | -46.5625 | 79.25 | 78.73 | 16.4 | 17.1 | 21.6073 | 38 | -363.1782 | 111.1538 | 111.4121 | 16.8 | -35.9 | -32.7 | -32.8 | 2.2765 |  | -339.8664 | -260.7272 | 459.257 | 374.3458 | 91.2631 | -368.4802 | 366.8271 | -180.5342 | -218.9957 | -362.7467 | 87.6031 | 86.637 | 178.6323 | -442.1674 | 227.3081 | -224.5913 | 227.5671 | -3.9812 | 18.997 | 16.88 | 7.138 | 7.143 | -16.88 | -8.32 |  | 9.0257 | -16.112 | -38.2925 | 14.8 | 50 | 49.234 | 2.996 | 3.5377 | 52.3573 | 52.6178 | 53.5797 |  | 37.4 | 15.4941 | 9.55 |  | -54.0665 | 66.4503 | 43.7689 | -53.428 | -65.202 | 33.6871 | 31.805 | -47.1 | 49.6 | 40.8125 | 93.1206
15/12/2025 | 22:30 |  | 17.037 | -24.8375 | -35.5427 | 14.0582 |  | 51.9771 | -83.1268 | 61.0682 | 31.0791 | 30.3377 | 0 | -61.336 | 55 | 15.732 | -55 | 14.6274 | 44.787 | 11.5847 | 11.9324 | 19.8086 | 16.9026 | 6.1487 | 2.4997 |  |  | -68.22 | -68.41 |  | 0 | 59.4 | 26.143 | 0.282 | 55.03 | -54.7 | -64.29 | 55.18 | 55.23 | 21.4028 | -3.0767 | 68.9085 | 71.3838 | 43.3222 | -64.1664 | 0 | 6.486 | 6.0763 | 73.6254 | 74.6847 | 1.4008 | 0.9895 | -500.3244 | -10.7369 | -6.1 | -6.1 | 72.6683 | 0 | -6.6768 |  | -57.6492 | 9.4946 | 8.8348 | 5.9455 | 539.9333 | 158.2079 | 157.506 | -608.1715 | 533.4403 |  | -65.7446 | 67.8527 | 106.3621 | 30.77 | 32.25 | 73.01 | 89.02 | -19.2856 | -19.8215 | 80.3224 | 81.4906 | -0.5116 | -131.4411 | -132.5683 | -4.0304 | 0 |  |  | 128 | 116.1 | -17.66 | 70.4327 | 69.5902 | 68.3691 | 5.3233 | 5.1272 | 26.0368 | -89.0369 | 34.5873 | 17.2879 | 84.19 | 43.12 | 55.5542 | 52.5925 | -34.98 | -5.6678 | 0 | 0 | -107.3849 | -7.1447 | -21.4482 | -110.3 | -109.9 | 21.9644 | 54.2084 | 71.8705 | 76.7761 | 53.58 | -9.38 | 64.573 | 109.2387 | -15.25 | -15.51 | 100.53 | 63.67 | 109.5818 | 107.6 | 8.7194 | 8.3364 | 230.3515 | 184.2998 | 178.9557 | 179.0853 | 89.3325 | 72.0238 | -29.81 | 619.4789 | 303.935 |  | -28.9849 | -25.3306 | 0 | -15.7442 | -15.4588 | 149.052 | -41.8317 | -42.0793 | -35.9854 | 0 | -8.15 | 116.6 | 14.8912 | -88.2146 | -40.09 | -38.8662 | 9.6064 | -71.6524 | 36.068 | 23.8776 |  | 22.5878 | 40.8904 | 40.6788 | 39.4395 | 18.7551 | 18.9226 | 32.3191 | -6.4868 | -6.3382 | 4.2349 | 9.6249 | 18.7961 | 3.39 | 11.429 | 1.2796 | -6.95 | 18.69 | 18.8364 |  | -1.484 | 0.808 |  | 49.84 | -11.2813 | -5.0914 | 15.07 | 86.7302 | 23.2 | -10.9899 | -4.1638 | -4.2757 | 2.4236 |  |  | -17.2733 | -28.5291 | 19.1797 | 29.641 | 58.9801 | 59.0031 | -128.821 | -27.5353 | 28.1306 | -42.2075 | 10.7803 | 13.4013 | 12.9757 | 13 | 125.9124 | 126.5561 | 88.8 | -88.9118 | -295.0211 | 294.4821 | 351.5538 | -122.5017 | -119.873 | -42.6265 | -32.8305 | 80.1347 | 77.3173 |  |  | 33.0391 | 32.8524 | -41.0268 | -40.9823 | 91.53 | 92.96 | 7.3 | 6.1 | 21.7205 | 35.84 | -355.2457 | 112.1859 | 112.4436 | 16.2 | -45.7 | -31.8 | -31.9 | 2.5597 |  | -349.8944 | -276.8074 | 448.6797 | 367.2424 | 72.0085 | -357.3779 | 351.5975 | -168.937 | -216.8475 | -349.4385 | 87.771 | 88.2623 | 169.463 | -435.2103 | 221.6219 | -212.592 | 214.5855 | -4.5086 | 23.536 | 12.96 | 7.435 | 7.45 | -13.68 | -11.12 |  | 10.8415 | -12.7428 | -39.1409 | 10.6 | 35.411 | 33.858 | 10.7129 | 12.839 | 50.6994 | 52.2428 | 51.474 |  | 46.3 | 17.2896 | 8.8 |  | -52.5699 | 66.468 | 42.7293 | -53.0815 | -65.1387 | 32.3857 | 32.4807 | -55.7 | 54.5 | 63.6837 | 73.3199
15/12/2025 | 23:00 |  | 16.1353 | -24.2882 | -36.4621 | 13.0389 |  | 51.1242 | -81.5818 | 58.6031 | 29.3591 | 28.8815 | 4.44 | -56.39 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 14.6802 | 44.3356 | 10.832 | 11.2415 | 17.8617 | 17.1316 | 6.3242 | 2.5144 |  |  | -63.94 | -64.44 |  | -4.44 | 55 | 24.465 | 0.274 | 59.04 | -58.85 | -48.04 | 59.19 | 59.68 | 20.1851 | -2.1256 | 67.4576 | 68.9731 | 41.1592 | -61.7552 | 0 | 31.0473 | 29.2032 | 67.756 | 68.4088 | 20.419 | 23.5025 | -518.6077 | -2.7339 | -10.5 | -10.4 | 71.2333 | 0 | -6.4692 |  | -54.5358 | 7.7001 | 8.0006 | 5.4616 | 564.0429 | 161.4124 | 162.4805 | -589.3083 | 558.1635 |  | -41.0236 | 42.2835 | 101.1028 | 30.08 | 30.31 | 69.23 | 87.12 | -27.0551 | -27.0551 | 87.2404 | 88.2054 | 1.4672 | -123.3334 | -123.4653 | -6.9819 | 0 |  |  | 119.8 | 109 | -16.94 | 69.1061 | 67.4069 | 66.4202 | -2.7724 | -2.301 | 46.0659 | -98.3429 | 55.2628 | 15.9627 | 78.34 | 40.28 | 52.0386 | 49.6628 | -33.54 | -5.2531 | 0 | 0 | -101.1959 | -5.886 | -20.6405 | -102.8 | -103.7 | 21.9754 | 50.6927 | 65.7651 | 72.0886 | 50.36 | -8.05 | 63.147 | 101.1257 | -15.51 | -15.65 | 94.48 | 62.2 | 101.6 | 99.4909 | 0 | 0.8455 | 215.4734 | 171.2943 | 163.3969 | 166.9714 | 82.5621 | 64.5 | -29.405 | 601.8781 | 293.2273 |  | -27.5594 | -25.0333 | 0 | -16.0836 | -15.2422 | 152.124 | -50.2506 | -51.2122 | -29.8054 | 0 | -25.89 | 99 | 14.0631 | -89.3614 | -39.7363 | -38.4246 | 9.5666 | -60.686 | 31.4798 | 23.8767 |  | 23.4875 | 40.4393 | 40.8326 | 39.0229 | 27.6303 | 27.7977 | 40.357 | 0.9119 | 1.2631 | 7.793 | 13.6218 | 24.3772 | 2.05 | 9.8274 | 1.1856 | -5.71 | 19.61 | 22.9938 |  | -1.884 | 0.646 |  | 50.9 | -12.9164 | -5.9219 | 14.85 | 87.9333 | 23.4 | -10.1663 | -3.6013 | -3.6969 | 2.1831 |  |  | -16.8033 | -25.5407 | 19.9474 | 27.0153 | 59.8539 | 61.8203 | -130.0813 | -25.9134 | 26.5346 | -36.4811 |  | 11.7704 | 11.4885 |  | 131.9793 | 132.5564 | 178.5 | -179.0712 | -408.0866 | 408.2686 | 409.4242 | -127.112 | -126.2883 | -46.0498 | -36.9267 | 81.8225 | 81.044 |  |  | 32.7974 | 31.9075 | -36.0489 | -35.828 | 100.87 | 100.2 | 11.9 | 11.3 | 21.5773 | 33.36 | -354.2041 | 110.7951 | 110.4474 | 15.1 | -43.3 | -31.1 | -31 | 2.5637 |  | -406.2317 | -268.3708 | 458.0662 | 372.4453 | 61.7722 | -363.5223 | 364.2732 | -162.8934 | -217.9478 | -355.5948 | 94.3106 | 93.8586 | 164.4484 | -442.6087 | 226.3738 | -217.3792 | 223.2814 | -5.1403 | 24.962 | 16.08 | 7.764 | 7.771 | -16.08 | -8.24 |  | 8.8212 | -17.5494 | -40.0198 | 18.6 | 50.321 | 48.095 |  | 13.4031 | 52.2284 | 52.757 | 51.9468 |  | 46.4 | 18.3228 | 8.18 |  | -58.1431 | 68.0698 | 46.3624 | -57.2399 | -66.7969 | 37.0391 | 30.1578 | -54.3 | 54.7 | 5.3082 | 130.3235
15/12/2025 | 23:30 |  | 15.2451 | -22.9117 | -37.4734 | 13.0824 |  | 48.6852 | -74.4157 | 55.1213 | 27.6512 | 26.8888 | 6.66 | -39.844 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 14.4173 | 40.572 | 10.08 | 10.2352 | 16.7662 | 16.766 | 6.4783 | 2.5238 |  |  | -53.85 | -53.84 |  | -8.88 | 37.4 | 23.483 | 0.269 | 54.1 | -54.19 | -36.49 | 54.25 | 54.36 | 18.6729 | -1.3427 | 64.4982 | 66.4179 | 38.3605 | -57.2006 | 0 | 34.99 | 32.5822 | 62.7298 | 64.3224 | 33.7771 | 36.1389 | -519.165 | 0.9369 | -12 | -11.9 | 67.9056 | 0 | -5.8207 |  | -57.9358 | 6.9284 | 6.959 | 4.7112 | 559.5567 | 161.4124 | 161.0156 | -595.4389 | 517.0597 |  | -41.3563 | 42.6551 | 96.4723 | 29.27 | 28.03 | 65.65 | 84.5 | -14.7311 | -14.865 | 75.9291 | 77.152 | -4.8919 | -110.9343 | -110.7371 | -5.8028 | 0 |  |  | 112.6 | 101.9 | -16.69 | 68.9575 | 66.4327 | 66.4697 | -4.8099 | -5.0841 | 52.3923 | -101.4135 | 60.3454 | 15.1524 | 73.52 | 37.82 | 47.5854 | 45.5612 | -31.45 | -4.8384 | 0 | 0 | -89.2694 | -5.0446 | -19.0693 | -97.4 | -101.5 | 20.701 | 46.0052 | 59.6597 | 65.0574 | 45.83 | -7 | 63.054 | 87.3075 | -15.61 | -15.71 | 88.34 | 88.72 | 87.8909 | 86.4182 | 8.4374 | 7.3455 | 218.9632 | 168.3902 | 162.1815 | 165.042 | 86.6032 | 70.4549 | -27.51 | 605.7239 | 315.559 |  | -26.7808 | -23.766 | 0 | -20.5242 | -18.3844 | 190.524 | -50.774 | -51.2364 | -37.3919 | 16.22 | -24.95 | 116 | 13.442 | -94.1062 | -40.3693 | -39.3209 | 11.3156 | -66.5872 | 36.4829 | 23.4018 |  | 22.6731 | 41.4363 | 42.5221 | 39.8601 | 15.5734 | 14.9036 | 55.428 | -5.8232 | -5.5402 | 20.6085 | 30.1981 | 26.0618 | 4.35 | 9.8738 | 1.0452 | -6 | 19.16 | 25.34 |  | -2.369 | 0.791 |  | 50.07 | -31.2507 | -21.4361 | 15.02 | 84.9606 | 23.6 | -13.5923 | -7.0835 | -7.4891 | 1.9404 |  |  | -14.6668 | -26.2845 | 20.8543 | 27.5128 | 59.8539 | 61.8203 | -125.5726 | -23.7859 | 36.9539 | -38.47 | 10.8591 | 9.9722 | 9.7047 | 13 | 130.3428 | 130.1973 | 146.7 | -146.3881 | -361.4815 | 362.4889 | 400.8282 | -125.1946 | -124.5098 | -46.5918 | -37.963 | 79.5284 | 80.7279 |  |  | 32.9073 | 31.9185 | -30.8316 | -30.6923 | 105.78 | 104.64 | 14.1 | 14.6 | 21.3509 | 32.08 | -345.799 | 108.1504 | 107.5101 | 14.5 | -44.4 | -31 | -31.1 |  |  | -391.0484 | -287.9967 | 457.476 | 375.4314 | 61.0649 | -370.4026 | 363.6229 | -158.979 | -220.0539 | -363.3061 | 97.8511 | 98.7721 | 164.6321 | -442.4043 | 228.7989 | -222.7642 | 222.9767 | -4.797 | 24.452 | 16.16 | 8.012 | 8.029 | -16 | -8.08 |  | 7.9118 | -18.3093 | -40.7828 | 21.1 | 52.719 | 53.214 |  |  | 50.9396 | 51.2822 | 52.1923 |  | 45.2 | 19.8202 | 7.37 |  | -57.7602 | 67.5791 | 46.8992 | -56.87 | -66.5727 | 36.9069 | 29.5529 | -54.5 | 54.7 | 39.1774 | 88.309
16/12/2025 | 00:00 |  | 14.8532 | -22.9117 | -38.4008 | 11.0303 |  | 45.8899 | -70.8874 | 51.5768 | 26.1412 | 25.3091 | 15.54 | -45.491 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 14.4581 | 37.712 | 10.4565 | 10.7634 | 18.2169 | 16.892 | 6.3222 | 2.5638 |  |  | -50.04 | -49.59 |  | -15.54 | 44 | 22.001 | 0.26 | 50.58 | -50.87 | -34.28 | 50.73 | 50.87 | 17.731 | -1.0016 | 58.1779 | 60.7549 | 38.6144 | -55.0572 | 0 | 30.2216 | 33.6012 | 57.7567 | 59.3866 | 36.1388 | 32.5257 | -499.4888 | -0.2598 | -11.4 | -11.3 | 63.452 | 0 | -4.6356 |  | -55.5066 | 6.1264 | 4.0154 | 3.9453 | 551.8355 | 150.914 | 151.9821 | -557.5833 | 505.3793 |  | -32.4431 | 33.4429 | 91.0534 | 28.5 | 25.72 | 61.65 | 81.81 | -19.0177 | -20.6252 | 72.8476 | 74.2868 | -3.5177 | -97.1118 | -96.6346 | -6.7025 | 0 |  |  | 105.6 | 96.6 | -15.94 | 68.7112 | 66.71 | 65.7435 | -8.0935 | -7.2974 | 56.6272 | -98.565 | 65.0172 | 14.0875 | 68.97 | 35.81 | 45.0073 | 42.6315 | -29.68 | -4.9766 | 0 | 0 | -90.6506 | -5.1041 | -18.1767 | -92.6 | -91.7 | 20.2066 | 43.0756 | 55.4329 | 60.3699 | 42.65 | -6.53 | 63.519 | 91.4952 | -15.86 | -16.04 | 82.83 | 83.8 | 93.7455 | 89.1818 | 5.183 | 5.4909 | 211.9928 | 162.4019 | 155.5043 | 157.9945 | 81.3596 | 61.5865 | -27.712 | 568.469 | 296.0465 |  | -27.6147 | -24.5134 | 0 | -10.8054 | -9.6764 | 152.124 | -51.4657 | -53.9659 | -29.9071 | 0 | -27 | 96.1 | 12.4711 | -75.0849 | -37.4156 | -36.4914 | 11.5471 | -63.4322 | 27.3599 | 22.1283 |  | 21.8112 | 41.0553 | 42.5435 | 39.8295 | 19.09 | 18.4202 | 62.9636 | -3.3973 | -3.2057 | 25.7614 | 31.8278 | 29.0574 | 4.98 | 8.7654 | 0.9512 | -4.69 | 18.62 | 28.1723 |  | -2.704 | 3.627 |  | 51.12 | -31.0934 | -25.196 | 15.22 | 85.3375 | 23 | -18.2433 | -2.9759 | -2.6704 | 1.7518 |  |  | -14.6668 | -29.4405 | 20.3536 | 31.1311 | 61.6454 | 59.6276 | -130.3537 | -22.5753 | 33.144 | -55.4962 | 11.1169 | 8.6441 | 8.4074 |  | 132.937 | 132.7348 | 191.1 | -192.2714 | -417.0804 | 420.7659 | 418.3893 | -127.6981 | -127.1065 | -49.7919 | -42.1963 | 81.427 | 80.8404 |  |  | 31.0726 | 30.2266 | -51.6797 | -52.5636 | 95.66 | 94.87 | 12.6 | 12.4 | 21.3722 | 30.24 | -351.7623 | 107.3101 | 107.1116 | 15 | -47.2 | -30.1 | -30.2 | 2.4202 |  | -413.0882 | -274.4336 | 461.5071 | 381.2567 | 62.1358 | -369.8546 | 369.587 | -160.0932 | -219.8394 | -364.5781 | 97.8167 | 97.4757 | 161.4612 | -452.3418 | 226.6506 | -225.6561 | 228.0875 | -4.8766 | 28.287 | 9.04 | 8.263 | 8.298 | -8.96 | -14.08 |  | 14.7082 | -20.7416 | -41.8082 | 18.3 | 50.78 | 48.924 |  |  | 52.807 | 52.6514 | 52.6542 |  | 48.7 | 20.7213 | 6.98 |  | -61.491 | 69.6829 | 50.2901 | -61.1213 | -68.3197 | 41.2769 | 27.5408 | -57 | 56.6 | 2.0419 | 116.3449
MÁXIMO |  | 0 | 18.9248 | -18.311 | -14.8159 | 28.9113 | 0 | 64.8468 | -59.6437 | 70.8699 | 35.9269 | 35.1483 | 22.2 | -34.381 | 74.8 | 25.668 | -30.8 | 14.6802 | 59.8754 | 12.7782 | 12.9744 | 21.6645 | 17.1316 | 6.4783 | 8.4804 | 0 | 0 | 0 | -43.55 | 0 | 0 | 81.4 | 28.261 | 0.298 | 77.82 | -28.81 | -31.82 | 77.97 | 78.24 | 25.0622 | 0.6046 | 79.2401 | 81.8362 | 48.6523 | -43.9644 | 0 | 34.99 | 33.9006 | 80.6723 | 81.9881 | 44.8663 | 38.3517 | -436.9544 | 7.511 | -1.1 | -1 | 88.3606 | 0 | -2.9103 | 0 | -42.9708 | 11.6071 | 10.5844 | 7.1891 | 658.1315 | 217.78 | 217.4138 | -487.8854 | 687.9929 | 0 | -18.1794 | 75.7645 | 112.5394 | 33.18 | 40.53 | 78.44 | 90.03 | 24.5183 | 24.9202 | 92.7889 | 95.1288 | 26.26 | -12.9875 | -12.9323 | 13.9698 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 134.9 | -10.38 | 82.2266 | 81.2818 | 80.3605 | 17.1329 | 17.2345 | 74.4332 | -56.1558 | 87.4812 | 19.4668 | 97.19 | 48.76 | 66.1011 | 62.9929 | -20.86 | -2.2118 | 0 | 0 | -54.0399 | 3.3549 | -12.6502 | -58.6 | -59.1 | 24.3814 | 76.474 | 83.142 | 107.8308 | 75.91 | -0.85 | 65.782 | 137.6328 | -2.29 | -2.22 | 101.3 | 88.72 | 137.0182 | 136.8 | 25.1837 | 24.1182 | 252.5569 | 206.0561 | 198.4781 | 201.929 | 111.2884 | 100.7818 | -22.358 | 729.8525 | 389.0354 | 0 | -15.9157 | -13.2575 | 39.8348 | 3.7818 | 3.9732 | 190.524 | -8.4425 | -9.2106 | 6.5691 | 16.22 | -4.58 | 120.4 | 19.2052 | -50.2104 | -34.1664 | -33.0966 | 13.5693 | -29.2467 | 60.3696 | 25.921 | 0 | 25.0719 | 41.8743 | 42.5435 | 41.0852 | 39.0173 | 38.5149 | 151.3805 | 23.2731 | 22.4708 | 83.6507 | 91.1029 | 59.0945 | 18.74 | 16.5805 | 1.5848 | 0 | 20.68 | 58.808 | 9.6179 | -0.153 | 4.451 | 12.5632 | 56.58 | 22.1587 | 28.2959 | 16.13 | 90.2521 | 23.6 | -2.5505 | -0.2325 | 0 | 2.9781 | 0 | 0 | -12.8059 | -18.2478 | 20.8543 | 38.4098 | 61.6454 | 130.7333 | -84.8789 | -15.9841 | 37.4021 | -5.795 | 13.3632 | 18.0999 | 17.5756 | 15 | 139.7643 | 137.1439 | 191.1 | 0 | -37.3923 | 420.7659 | 455.4845 | -13.6878 | -13.6796 | -25.1691 | -23.3748 | 83.9051 | 84.2603 | 0 | 0 | 34.6322 | 34.4454 | -2.1202 | -2.7454 | 105.78 | 104.64 | 23.5 | 24.1 | 21.8016 | 40.4 | -309.0114 | 113.2541 | 112.4436 | 19.6 | -23.3 | 8.2 | 8.3 | 2.5901 | 1.2645 | 157.1261 | 127.7725 | 497.7314 | 396.2426 | 143.5721 | -9.8043 | 392.9666 | -124.3193 | 52.1896 | -7.2108 | 190.6219 | 190.7196 | 191.8956 | -33.4328 | 236.3802 | -78.6977 | 256.2255 | -1.8718 | 28.287 | 19.2 | 8.531 | 8.55 | -6.64 | -4.16 | 0 | 15.6756 | -1.9333 | -34.7463 | 32.4 | 54.117 | 53.332 | 11.4329 | 13.6839 | 54.8604 | 53.9491 | 55.1708 | 0 | 57 | 23.2545 | 10.73 | 0 | 0 | 69.8319 | 54.9082 | 0 | -21.6824 | 45.6861 | 36.7201 | -33.9 | 65.5 | 104.7694 | 297.5754
MÍNIMO |  | 0 | 12.4273 | -27.2015 | -38.4008 | 11.0303 | 0 | 31.0022 | -105.8869 | 35.1267 | 17.9375 | 17.4054 | 0 | -82.086 | 30.8 | 13.248 | -72.6 | 11.5786 | 26.935 | 7.8793 | 8.1486 | 13.5843 | 5.1527 | 0.334 | 2.3987 | 0 | 0 | -74.22 | -85.52 | 0 | -22.2 | 33 | 18.962 | 0.222 | 28.68 | -77.42 | -92.22 | 28.83 | 28.96 | 15.1855 | -5.8851 | 45.2756 | 47.0862 | 22.9979 | -79.3038 | 0 | 3.574 | 3.6756 | 49.1026 | 49.9644 | -3.4811 | -4.4607 | -614.6838 | -20.7483 | -12.8 | -13 | 49.9644 | 0 | -6.93 | 0 | -80.4065 | 0.5534 | 4.0154 | 1.3985 | 476.9431 | 93.6613 | 93.1119 | -720.1619 | 280.7025 | 0 | -75.1373 | 19.9568 | 60.7555 | 21.67 | 17.29 | 41.73 | 60.66 | -38.9773 | -37.5038 | 42.6943 | 42.731 | -5.3843 | -171.5188 | -170.5939 | -7.8586 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 67.8 | -18.86 | 64.9819 | 63.4788 | 63.3811 | -31.4784 | -30.4271 | 26.0368 | -142.8722 | 34.5873 | 11.478 | 35.14 | 18.91 | 26.0229 | 24.614 | -39.03 | -5.9443 | 0 | 0 | -137.3612 | -8.4161 | -23.898 | -123.8 | -124 | 16.658 | 31.9427 | 27.7238 | 45.1355 | 31.35 | -12.8 | 48.515 | 59.9834 | -17.72 | -20.88 | 61.83 | 36.6 | 54.4909 | 58.4909 | -20.8259 | -21.3455 | 149.6781 | 116.1937 | 111.0201 | 112.3972 | 49.6639 | 31.6989 | -31.227 | 497.9601 | -111.0088 | 0 | -33.0447 | -30.3271 | -18.9339 | -57.4722 | -52.7815 | 24.624 | -74.6157 | -75.7141 | -59.2567 | 0 | -27.18 | 0.9 | 12.4711 | -178.1581 | -41.6748 | -40.941 | 4.9183 | -96.1227 | 0 | 22.0871 | 0 | 21.3706 | 38.4904 | 39.3614 | 37.7578 | -25.2859 | -25.6208 | 11.0521 | -22.9917 | -23.1046 | -27.6959 | -23.7919 | 10.1607 | -10.79 | 2.4933 | 0.7071 | -10.47 | 13.94 | 9.1529 | 7.3814 | -4.524 | 0.579 | 10.5813 | 40.53 | -91.694 | -82.593 | 13.44 | 70.9797 | 12 | -20.3127 | -14.6222 | -15.3165 | 1.2567 | 0 | 0 | -17.2733 | -36.6442 | 15.9862 | 19.0367 | 0 | 56.0666 | -135.3315 | -36.488 | 26.5346 | -57.1204 | 5.9144 | 5.0014 | 4.8517 | 7.3969 | 13.0725 | 11.992 | 3.8 | -192.2714 | -417.0804 | 36.5447 | -150.9263 | -132.7879 | -130.2485 | -53.8499 | -46.4392 | 61.3283 | 62.3126 | -74.9848 | -72.9085 | -5.4136 | -5.6114 | -67.6404 | -67.211 | 5.34 | 6.03 | 4.3 | 5.4 | 19.8939 | -76.56 | -383.6363 | 64.224 | 63.9599 | 11.1 | -53.7 | -33.4 | -32.8 | 1.3385 | 1.1217 | -444.4955 | -361.2794 | 43.4257 | 12.9865 | 2.0072 | -393.4818 | 1.8827 | -194.9719 | -226.4554 | -385.7755 | 87.6031 | 86.637 | 125.5412 | -482.0032 | -52.6802 | -251.2567 | 81.2214 | -5.1403 | 6.627 | 6.72 | 6.566 | 6.508 | -17.92 | -15.04 | 0 | 4.6311 | -36.4736 | -44.5914 | 8.6 | 35.411 | 33.858 | 0 | 0 | 40.8348 | 40.5801 | 41.1916 | 0 | 24.4 | 10.3984 | 5.3 | 0 | -67.2402 | 22.1309 | 25.8427 | -66.8263 | -68.5282 | 22.1507 | -14.752 | -65.1 | 33 | -245.4242 | -45.4775
PROMEDIO |  | 0 | 15.7558 | -23.1049 | -28.0119 | 18.5825 | 0 | 50.2326 | -82.9209 | 56.2402 | 28.5378 | 27.9191 | 9.7587 | -60.4436 | 55.2062 | 19.803 | -54.3354 | 13.8576 | 43.5914 | 10.8826 | 11.0025 | 18.1863 | 12.8021 | 4.8356 | 3.9514 | 0 | 0 | -46.28 | -64.4025 | 0 | -9.7587 | 59.0792 | 23.333 | 0.25792 | 51.5615 | -51.465 | -47.6494 | 51.7115 | 51.9519 | 19.4186 | -1.6051 | 63.4134 | 65.7842 | 38.8279 | -56.4485 | 0 | 17.485 | 17.495 | 66.5462 | 67.6258 | 21.9988 | 22.0911 | -530.8116 | -2.1994 | -9.9313 | -9.9187 | 63.6704 | 0 | -5.4192 | 0 | -59.4977 | 6.9049 | 8.7152 | 5.0786 | 577.0565 | 162.174 | 162.3521 | -615.7177 | 533.9389 | 0 | -44.474 | 45.9939 | 91.4847 | 27.635 | 28.0823 | 63.2208 | 77.836 | -12.6073 | -12.7496 | 70.4014 | 71.1978 | -1.791 | -90.8686 | -90.4588 | -0.28942 | 0 | 0 | 0 | 114.5771 | 103.7396 | -15.851 | 74.8636 | 73.4401 | 72.6757 | -5.8525 | -5.3987 | 54.8538 | -99.9142 | 63.8861 | 14.5252 | 73.7679 | 37.9206 | 49.6973 | 47.1359 | -31.0994 | -4.0608 | 0 | 0 | -91.3255 | -2.6092 | -18.9401 | -98.1719 | -98.3281 | 20.9196 | 58.4727 | 63.0157 | 82.1716 | 57.7239 | -7.6602 | 58.8083 | 106.6162 | -13.2121 | -12.1898 | 81.6929 | 57.7044 | 91.3 | 105.4451 | 3.7722 | 2.4631 | 213.8523 | 170.7567 | 165.1017 | 166.8456 | 74.8154 | 57.3433 | -27.7315 | 627.8129 | 151.3931 | 0 | -25.4593 | -22.7127 | 14.0068 | -18.6669 | -17.3884 | 107.3817 | -46.3667 | -47.2777 | -18.4487 | 2.87 | -17.6863 | 80.4432 | 16.2287 | -102.6843 | -38.6138 | -37.6694 | 9.646 | -54.8698 | 21.7899 | 23.7875 | 0 | 23.2853 | 40.3936 | 40.8148 | 39.3087 | 12.2034 | 12.1162 | 75.4844 | -1.5742 | -1.3205 | 32.8293 | 40.8779 | 33.2673 | 1.3842 | 5.8983 | 1.0178 | -2.815 | 17.6442 | 32.4381 | 8.216 | -2.7742 | 2.6464 | 11.3736 | 46.9225 | -41.3971 | -32.3436 | 14.5264 | 78.8757 | 18.3813 | -11.3629 | -6.346 | -6.6937 | 2.0007 | 0 | 0 | -14.7257 | -26.1963 | 18.2166 | 27.1821 | 41.3847 | 77.1162 | -117.3899 | -27.6337 | 32.9043 | -36.0288 | 10.5824 | 11.5088 | 11.0273 | 11.6902 | 87.5763 | 88.4207 | 84.1052 | -83.5034 | -236.8812 | 239.1397 | 184.493 | -85.4777 | -84.0127 | -44.383 | -37.0908 | 76.5703 | 76.2389 | -50.6829 | -47.5235 | 17.6059 | 17.2252 | -31.7938 | -31.6347 | 58.0908 | 57.5498 | 14.4771 | 14.5583 | 21.4098 | -8.995 | -345.1939 | 93.565 | 93.3067 | 14.7604 | -37.3625 | -16.1146 | -15.9437 | 2.0771 | 1.1838 | -178.2874 | -126.2961 | 292.7847 | 227.4355 | 82.7062 | -222.5766 | 218.6241 | -154.5763 | -108.6099 | -216.5255 | 134.1353 | 133.7121 | 156.4617 | -281.7579 | 111.0724 | -170.3824 | 171.7223 | -3.8192 | 17.2783 | 13.7883 | 7.8697 | 7.8844 | -13.7317 | -8.95 | 0 | 9.2811 | -12.9569 | -41.0542 | 15.4187 | 50.078 | 49.8395 | 9.3918 | 11.217 | 49.7444 | 49.8246 | 49.9081 | 0 | 38.1604 | 17.3317 | 7.6723 | 0 | -51.0561 | 62.8634 | 45.1815 | -50.5721 | -61.7897 | 36.3184 | 25.3627 | -47.3146 | 47.2583 | -51.8427 | 128.1209
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 15 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/12/2025 | 00:30 |  | 2.2067 | -7.666 | 6.3961 | 7.0202 |  | 8.5972 |  | 4.3041 | 0.884 | 2.4626 | -8.88 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 4.2722 | -11.153 | 3.3016 | 2.9951 | 5.7899 | 2.9338 | 0.1298 | 2.2213 |  | -1.1259 | -1.485 | -1.402 | 0.441 | -11.1 | -11 | -2.1 | 0.344 |  | -15.11 | -10 | -10.4 | -10.15 |  |  | 11.9985 | 13.4343 | -15.0611 |  |  | 10.1925 | 6.4018 | -19.2817 | -17.5619 | 19.9454 | 13.5747 | 12.0655 | 10.3132 | -5.1 | -5.1 | -20.4746 |  | -1.5775 |  | -7.5459 | 0.2065 |  | 0.2221 | -107.8829 | -7.2329 | -6.6225 | 130.9034 | -85.8012 |  |  |  | 1.8562 | 7.42 | 3.66 | -17.6 | -2.38 | -20.8931 | -21.295 | 25.7371 | 24.6023 | 22.232 | -53.5504 | -53.1105 | -7.8586 |  |  |  | -11.4 | -11.5 | -1.64 | -6.5729 | -6.8569 | -7.6501 | 29.3364 | 29.3062 | -26.6691 | -0.9945 | -27.8442 | 3.2165 | 27.02 | 9.05 | 5.0049 | 3.8116 | -5.78 | 0 |  |  | 9.1708 | -0.0907 | -2.8166 | -4.6 | -4 | -2.9016 | -2.4311 | 9.1524 | 4.4589 | -1.99 | -3.59 | 6.572 | -81.4896 | -0.95 | -6.57 | 10.09 | -3.49 | -13.6364 | -39.8818 | -22.5276 | -21.5091 | -19.3822 | -38.688 | -43.7106 | -42.3617 | -11.195 | -13.686 | -11.664 | -210.5749 | -27.9209 |  | -10.5782 | -9.9897 | 9.0912 | 1.9338 | 2.4153 | 0.528 | -19.6161 | -18.732 | -2.1522 | 6.92 | -4.77 | 5.1 | 3.6753 | 7.2739 | -12.6613 | -12.8456 | 11.2983 | -3.9944 | -12.593 | 5.5588 |  | 5.2826 | 0 | 2.9512 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | -10.7172 | 0.8528 | 1.0281 | 7.1742 | 20.197 | 26.9157 | -18.13 | -0.3072 | 0.2319 | -0.08 | 0.74 | -25.7153 |  | 2.042 | 0.267 |  | 16.22 | -33.0003 | -24.7201 | -1.43 | 23.5698 |  | 22.8367 | -5.4043 | -5.922 | 2.1648 |  |  | -10.4899 | -16.1389 | 3.7613 | -23.7216 | 6.6151 | 5.8527 | 127.7929 | -8.5984 | -9.2616 | -1.2622 | 2.1753 | 5.1573 | 5.1902 | 1.4819 | -13.2421 | -10.5845 | -1.68 | -6.1121 | 20.211 | 7.5307 | 105.0044 | -17.01 | 35.6525 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.5164 | -17.8901 | -5.6416 | -5.2431 | 21.61 | 21.91 | -19 | -19.7 | 0.0192 | -10.4 | 42.3969 | 24.3346 | 24.2152 |  | -24.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | -160.9556 | 17.679 | -260.068 | -14.7017 | -40.7572 | 103.6649 | 61.4167 | 112.5831 | 104.5669 | 37.5522 | 19.5345 | 19.9236 | 4.083 | 188.2102 | -205.9733 | -17.8942 | 26.7863 | 1.1731 |  | -4.24 | -1.442 | -1.445 | -0.4 | 3.2 | -3.055 | -8.8182 | 1.9944 | 0.4105 | 15.9 | 14.038 | 13.623 | 2.4413 | 2.8126 | 3.9416 | 4.1105 | 3.5083 |  | 10.7 | 6.9818 | 0.05 |  | -11.8248 | -1.4987 | -25.0543 | -8.0641 | -3.4313 | -27.3126 | 0 | -2.6 | -11.3 | 59.045 | -131.9928
15/12/2025 | 01:00 |  | 2.1704 | -7.6557 | 6.0972 | 7.5178 |  | 7.9556 |  | 3.9519 | 0.657 | 2.1362 | -6.66 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 4.2441 | -10.7399 | 3.3096 | 3.0871 | 5.653 | 2.982 | 0.0813 | 2.2494 |  | -1.1832 | -1.375 | -1.355 | 0.245 | -13.32 | -13.2 | -1.899 | 0.339 |  | -15.51 |  | -10 | -10.02 |  |  | 11.3062 | 12.5965 | -18.0927 |  |  | 13.4125 | 17.0746 | -23.3449 | -22.2739 | 11.7767 | 13.3287 | 24.0078 | 7.9118 | -4.5 | -4.5 | -21.6131 |  | -1.5697 |  | -1.9434 | 0.2289 |  | 0.0504 | -94.3937 | -36.5612 | -36.5612 | 129.4314 | -124.1288 |  |  |  | -0.5389 | 7.17 | 3.34 | -17.52 | -2.94 | -28.7966 | -27.7249 | 29.3081 | 28.3113 | 27.8843 | -52.0293 | -51.7049 | -2.2385 |  |  |  | -6.1 | -6.8 | -1.53 | -4.3748 | -4.3835 | -5.1095 | 12.6587 | 12.6692 | -28.8555 | 18.9263 | -30.98 | 2.8404 | 27.44 | 8.95 | 4.0674 | 3.0304 | -5.47 | 0 |  |  | 3.8054 | 0.1542 | -2.5378 | 3.3 | 3.4 | -3.0725 | -2.6181 | 9.3101 | 3.7167 | -2.33 | -3.64 | 7.006 | -57.5533 | -0.55 | -4.98 | 7.82 | -4.89 | -8.6182 | -33.2727 | -30.9009 | 0 | -9.7133 | -27.311 | -33.4184 | -33.1524 | -12.3899 | -15.9391 | -11.769 | -206.3545 | -23.0445 |  | -10.5771 | -10.0401 | 0 | 1.0579 | 0.3405 | 6.16 | -23.8671 | -23.4965 | -4.9947 | 0 | -14.51 | 0 | 3.9675 | 8.3098 | -12.403 | -12.6632 | 10.8348 | -2.5784 | -13.4055 | 5.4206 |  | 5.1826 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | -24.7835 | 8.8034 | 0 | -5.9362 | 0 | 27.7018 | -20.01 | -0.3053 | 0.1659 | -0.08 | 0.86 | -27.602 |  | 2.093 | 0.288 |  | 17.27 | -19.7126 | -12.2685 | -1.63 | 23.4245 |  | 22.0461 | -4.897 | -5.4383 | 2.0839 |  |  | -11.0801 | -14.7516 | 3.4739 | -23.7435 | 4.4866 | 4.2746 | 115.3643 | -8.9614 | -9.226 | -0.8224 | 2.0972 | 5.15 | 5.0953 | 1.6572 | -12.9481 | -11.6262 | 0 | -7.1527 | 14.9332 | 12.3684 | 113.1763 | -17.52 | 32.886 |  | 0 | -11.3854 | -10.2076 |  |  | -13.512 | -13.2428 | -4.1055 | -3.9628 | 19.53 | 19.74 | -18.4 | -19.3 | 0.0192 | -10.48 | 48.7526 | 23.8868 | 23.7809 | -19.5 | -26 | -1.7 | -2.5 | -18.138 | -17.8374 | -170.0084 | 8.0815 | -215.3977 | -9.1565 | -30.3188 | 95.4782 | 67.4553 | 68.3046 | 150.7893 | 30.7792 | 23.1995 | 23.2535 | 38.1613 | 144.8573 | -249.8632 | 35.1485 | -26.2656 | 0.3992 |  | -4.4 | -1.414 | -1.418 | -0.64 | 3.04 | -3.264 | -8.9067 | 1.6434 | 0.441 | 16.9 | 14.114 | 13.102 | 2.6748 | 3.0927 | 4.5616 | 4.2585 | 3.5436 |  | 12.6 | 7.9404 | -0.05 |  | -11.0035 | -1.811 | -24.5673 | -7.7783 | -2.8249 | -26.7525 | 0 | -4.5 | -9.7 | 61.5663 | -132.7962
15/12/2025 | 01:30 |  | 1.9225 | -7.58 | 6.7798 | 7.8717 |  | 7.8399 |  | 3.96 | 0.567 | 1.9684 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 4.3126 | -10.4136 | 3.1671 | 3.075 | 5.6438 | 3.0716 | -0.0274 | 2.2501 |  | -1.1668 | 0 | -1.505 | 0.332 | -19.98 | -13.2 | -2.412 | 0.338 |  | -17.51 |  | -9.19 | -9.2 |  |  | 10.493 | 11.7848 | -16.6384 |  |  | 1.1793 | 1.1835 | -20.6961 | -19.0447 | 4.8826 | 5.1205 | 28.9605 | 8.883 | -4.5 | -4.5 | -23.3668 |  | -1.5651 |  | -1.9622 | 0.1654 |  | 0.1304 | -109.9582 | -36.0423 | -36.0118 | 130.9845 | -138.5871 |  |  |  | -1.3872 | 7.12 | 3.12 | -17.79 | -2.71 | -30.8059 | -30.538 | 30.1331 | 29.4204 | 27.3839 | -44.6022 | -43.4419 | -1.9432 |  |  |  | -8.6 | -8.8 | -1.47 | -2.6942 | -2.417 | -3.2889 | 14.9528 | 14.7027 | -30.4666 | 17.9823 | -32.226 | 2.9149 | 30.89 | 10.3 | 3.7549 | 2.6398 | -5.29 | 0.3052 |  |  | 3.1268 | 0.312 | -2.4831 |  |  | -3.0334 | -2.9921 | 8.6792 | 3.1601 | -2.65 | -3.58 | 7.0835 | -58.0533 | -0.64 | -4.83 | 7.24 | -5.05 | -7.6727 | -28.3545 | -33.3931 | 0 | -10.3844 | -28.7047 | -34.6769 | -34.6449 | -9.7328 | -12.9124 | -11.459 | -206.9027 | -20.8297 |  | -10.972 | -10.4388 | 0 | -3.2511 | -3.3547 | 5.648 | -23.7284 | -23.187 | -3.2026 | 6.33 | -13.77 | 1 | 3.7286 | 0.0854 | -12.7954 | -12.7586 | 10.379 | -2.1422 | -14.2633 | 5.81 |  | 5.5373 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 17.0805 | -26.2906 | 11.3199 |  | -6.4672 |  | 26.6764 | -20.06 | -0.201 | 0.1916 | -0.11 | 1.83 |  |  | 2.089 | 0.385 |  | 17.46 | -18.7415 | -12.0067 |  | 24.0227 |  | 21.7881 | -4.9548 | -5.309 | 2.0258 |  |  | -10.1618 | -14.3955 | 3.2488 | -23.7987 | 5.2561 | 6.5587 | 108.2961 | -9.0462 | -9.0112 | -0.3896 | 2.3829 | 5.0841 | 5.032 | 2 | -13.1566 | -10.9343 | 0.42 | -7.268 | 14.6079 | 12.2263 | 111.6853 | -17.6558 | 33.2882 |  | 0 | -9.8174 | 0 |  |  | -14.2042 | -13.6384 | -3.626 | -3.9026 | 19.53 | 19.75 | -19.4 | -19.8 | 0.0705 | -10.56 | 49.3493 | 24.7948 | 24.6868 | -19.1 | -26 | -2.3 | -2.9 | -17.8509 | -17.777 | -168.3284 | 11.6542 | -216.8217 | -10.9623 | -29.1205 | 94.9492 | 68.4066 | 65.6028 | 151.495 | 35.5284 | 25.4393 | 23.2155 | 39.0574 | 144.3902 | -250.8354 | 40.9634 | -26.9164 | 0.5164 |  | -4.24 | -1.398 | -1.407 | -1.04 | 2.8 | -2.7933 | -8.6137 | 1.5824 | 0.3525 | 16.7 | 13.722 | 13.735 | 2.6675 | 3.0715 | 3.247 | 3.6672 | 4.8109 |  | 12.6 | 7.8681 | -0.1 |  | -12.6728 | -1.2912 | -23.7743 | -8.6039 | -3.2582 | -26.2319 | 0 | -4.8 | -9 | 60.7484 | -132.6321
15/12/2025 | 02:00 |  | 1.9389 | -7.4758 | 6.1783 | 7.8313 |  | 7.9873 |  | 3.5075 | 0.41 | 1.7861 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.3819 | -10.7041 | 2.7288 | 2.6185 | 4.7184 | 2.9295 | 0.035 | 1.579 |  | -1.248 |  | -1.384 | -0.032 | -19.98 | -13.2 | -2.156 | 0.335 |  | -17.7 |  | -8.62 | -8.63 |  |  | 10.2645 | 11.4345 | -17.8242 |  |  | 13.6532 | 14.5884 | -23.124 | -21.7484 | 10.041 | 11.4184 | 23.3302 | 8.1857 | -4.6 | -4.6 | -20.869 |  | -1.6438 |  | -2.7886 | 0.2331 |  | 0.1402 | -100.589 | -37.4767 | -37.6598 | 129.6546 | -133.3147 |  |  |  |  | 7.11 | 3.07 | -18.02 | -2.59 | -30.2701 | -30.2701 | 30.0478 | 29.224 | 25.1636 | -45.0061 | -45.0623 | -2.7198 |  |  |  | -8.5 | -8.6 | -1.48 | -3.5093 | -2.8391 | -4.25 | 13.8866 | 14.0269 | -29.4353 | 18.083 | -30.5374 | 2.7184 | 27.83 | 8.98 | 3.4424 | 2.3468 | -5.09 | 0.3052 |  |  | 4.782 | 0.3353 | -2.4519 |  |  | -2.7417 | -3.1791 | 7.8907 | 3.1601 | -2.84 | -3.4 | 6.8355 | -59.8784 | -0.58 | -4.95 | 6.6 | -5.48 | -6.8545 | -28.8182 | -32.3871 |  | -12.5406 | -30.5737 | -36.5429 | -36.7941 | -7.1451 | -12.7375 | -11.414 | -205.0827 | -22.1058 |  | -11.4385 | -9.3452 | 0 | -4.5205 | -4.0988 | 6.16 | -23.9519 | -22.845 | -6.0355 | 6.37 | -12.59 | 1.4 | 3.7307 | 0.1302 | -12.8441 | -13.1241 | 10.6877 | -2.1622 | -14.1661 | 5.9002 |  | 5.5861 | 0 | 0 | 0 | 17.4155 | 17.0805 | -25.9557 | 10.705 |  | -6.5483 |  | 26.9108 | -19.88 | -0.201 | 0.1916 | -0.1 | 1.88 | -27.5311 |  | 2.067 | 0.277 | 3.0386 | 17.74 | -18.5105 | -11.9605 | -1.85 | 23.9003 |  | 21.7611 | -4.9001 | -5.2929 | 1.9896 |  |  | -10.5279 | -14.0982 | 2.9348 | -24.0165 | 6.8559 | 5.5961 | 111.4569 | -9.3093 | -9.3056 | -0.0801 | 2.4992 | 5.1207 | 5.0716 |  | -12.9249 | -11.4819 | 1.26 | -8.6104 | 13.4612 | 11.7023 | 113.2513 | -18.1922 | 32.8562 |  | 0 | 0 | -10.5729 | 19.2124 |  | -15.6709 | -15.4072 | -4.0063 | -3.6344 | 19.85 | 19.6 | -18.8 | -18.8 | -0.1053 | -10.4 | 52.6179 | 20.2459 | 20.1368 | -19.5 | -25.7 | -0.3 | -0.8 | -18.0319 | -17.7921 | -165.7692 | 12.921 | -219.6913 | -13.7324 | -30.6228 | 95.59 | 67.0673 | 72.5945 | 152.7652 | 32.9596 | 25.4859 | 22.8771 | 34.1968 | 147.6464 | -249.9485 | 34.0326 | -24.6547 | 0.9143 |  | -3.84 | -1.307 | -1.313 | -1.12 | 2.8 | -2.8809 | -8.9067 | 1.7594 | 0.618 | 16.1 | 13.238 | 11.908 | 2.6576 | 2.794 | 3.7626 | 4.1281 | 3.8306 |  | 11.8 | 7.7473 | -0.1 |  | -12.465 | -1.4707 | -24.2846 | -7.8319 | -3.6346 | -26.8603 | 0 | -3.9 | -10 | 59.8744 | -135.2648
15/12/2025 | 02:30 |  | 1.9836 | -7.458 | 5.9374 | 7.5499 |  | 8.0807 |  | 3.5837 | 0.397 | 1.9547 | 0 | -22 | 0 |  | -15.4 | 4.3295 | -10.5875 | 3.6346 | 3.3206 | 6.2595 | 4.1482 | 0.2631 | 2.3147 |  | -1.2707 |  | -1.386 | 0.089 | -19.98 | -13.2 | -2.066 | 0.334 |  | -17.39 |  | -8.97 | -9.03 |  |  | 10.3427 | 11.5805 | -17.0777 |  |  | 5.2073 | 2.9134 | -22.8487 | -19.8451 | 4.8686 | 17.0629 | 20.1056 | 8.54 | -4.7 | -4.7 | -21.0605 |  | -1.5184 |  | -3.6586 | 0.4349 |  | 0.0261 | -102.4811 | -37.7819 | -38.1176 | 137.9222 | -137.6436 |  |  |  | -2.3951 | 7.25 | 3.03 | -18.54 | -2.39 | -30.8059 | -30.538 | 30.7172 | 29.8073 | 27.908 | -47.278 | -47.0207 | -3.5637 |  |  |  | -9.3 | -9.5 | -1.3 | -5.0276 | -4.662 | -4.8101 | 15.0576 | 15.1062 | -28.66 | 17.2463 | -30.6347 | 2.7826 | 25.79 | 8.45 | 3.4424 | 2.2491 | -5.26 | 0.3052 |  |  | 5.8472 | 0.4443 | -2.3764 |  |  | -2.8088 | -3.1791 | 7.5752 | 2.9745 | -2.92 | -3.3 | 7.0835 | -62.7936 | -0.61 | -5.09 | 6.36 | -5.42 | -9.7818 | -30.1636 | -32.4996 |  | -13.2674 | -31.4772 | -36.9372 | -37.4304 | -8.819 | -12.8087 | -11.408 | -211.7495 | -18.4135 |  | -11.1428 | -10.7657 | 0 | -3.8328 | -4.0582 | 13.84 | -25.7513 | -25.7045 | -6.346 | -7.99 | -13.94 | 0 | 3.7117 | -2.0994 | -12.6017 | -12.6133 | 8.8211 | -4.5298 | -12.3293 | 5.954 |  | 5.6307 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 17.248 | -23.9463 | 10.4456 |  | -4.8578 |  | 26.6325 | -19.65 | -0.201 | 0.1916 | -0.1 | 1.71 |  |  | 2.052 | 0.273 |  | 17.26 | -20.2232 | -13.4195 | -1.75 | 24.2588 |  | 15.7921 | -1.515 | -1.5168 | 1.9327 |  |  | -11.3221 | -19.8734 | 4.2179 | -19.4844 | 5.9297 | 6.2528 | 110.8423 | -5.6536 | -10.1189 | 12.6738 | 2.8897 | 5.0182 | 5.0241 | 2.4734 | -13.6384 | -11.1854 | 0.42 | -7.4085 | 15.5916 | 13.1825 | 113.4654 | -17.5162 | 33.6788 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.4834 | -16.0389 | -15.7038 | -2.9451 | -3.0797 | 19.38 | 19.64 | -19.4 | -19.7 | -0.1053 | -10.32 | 52.9961 | 21.6647 | 20.9527 | -19.5 | -26.5 | 0 | -0.4 |  | -18.0273 | -167.2893 | 12.9096 | -219.9496 | -11.0639 | -30.9441 | 97.6472 | 66.6026 | 73.7425 | 152.9028 | 29.3054 | 23.2208 | 22.123 | 36.5683 | 148.2255 |  | 34.3592 | -26.6148 | 1.0315 |  | -4.56 | -1.331 | -1.342 | -0.64 | 3.12 | -3.2193 | -8.8762 | 1.5244 | 0.7034 | 16.8 | 13.018 | 13.376 |  |  | 3.8468 | 3.4868 | 3.1762 |  | 12.4 | 8.0105 | -0.12 |  | -12.0741 | -1.1436 | -23.9578 | -8.4694 | -3.6664 | -26.041 | 0 | -4.5 | -9.4 | 63.2701 | -131.0231
15/12/2025 | 03:00 |  | 1.818 | -7.2576 | 6.0647 | 7.7292 |  | 8.3013 |  | 3.74 | 0.547 | 1.9889 | 0 |  |  |  | -15.4 | 4.3265 | -10.6397 | 3.4738 | 3.2207 | 6.1144 | 4.165 | 0.0418 | 2.2529 |  | -1.1637 |  | -1.688 | 0.59 | -19.98 | -13.2 | -2.12 | 0.347 |  | -19.27 |  | -7.99 | -8.05 | 3.5995 | 3.8984 | 9.7736 | 11.048 | -18.1321 |  |  | 14.6977 | 17.3946 | -23.1934 | -21.563 | 10.4384 | 11.1103 | 28.4938 | 7.9861 | -4.5 | -4.5 | -21.1313 |  | -1.4654 |  | 0.0447 | 0.2523 |  | -0.0008 | -96.8962 | -39.2773 | -39.1858 | 134.9858 | -129.2814 |  |  |  |  | 6.98 | 2.89 | -18.32 | -2.62 | -34.8247 | -33.887 | 32.9208 | 32.3694 | 30.0158 | -42.2695 | -41.7024 | -0.2945 |  |  |  | -9.8 | -10 | -1.39 | -2.6189 | -2.643 | -3.2498 | 13.9895 | 14.2955 | -28.8531 | 18.1775 | -30.8967 | 2.9825 | 25.12 | 8.22 | 3.4424 | 2.3468 | -4.94 | 0.3052 |  |  | 2.9429 | 0.4458 | -2.3876 |  |  | -2.6758 | -3.1791 | 7.5752 | 2.9745 | -2.98 | -3.32 | 6.6185 | -59.0384 | -0.66 | -4.77 | 5.91 | -5.92 | -6.4 | -28.3 | -34.8962 |  | -12.5094 | -30.3375 | -36.5398 | -36.6744 | -11.8537 | -14.4215 | -11.308 | -208.3218 | -18.4885 |  | -11.1649 | -10.5536 | 8.7716 | -2.438 | -3.147 | 8.208 | -26.0234 | -25.5971 | -4.9608 | 0 | -14.83 | 0 | 3.7568 | 2.2499 | -12.7106 | -12.9607 | 8.8133 | -2.8644 | -15.1255 | 6.1106 |  | 5.7383 | 0 | 2.4983 |  | 21.6019 | 21.7693 | -35.1658 | 14.1077 |  | -16.4161 |  | 27.0964 | -21.15 | -0.2028 | 0.1916 | -0.11 | 1.62 | -27.4915 |  | 2.203 | 0.339 |  | 21.14 | -4.1451 | 0.7473 | -2.09 | 24.0036 |  | 14.7946 | -1.2751 | -1.3462 | 1.883 |  |  | -10.8537 | -19.2017 | 3.2054 | -19.0412 | 5.3162 | 4.8163 | 93.112 | -5.8621 | -10.0932 | 12.4155 |  | 5.0914 | 5.0874 |  | -12.9331 | -11.3513 | 1.26 | -7.8499 | 10.7615 | 15.2852 | 113.6115 | -18.59 | 33.6543 |  | 0 | 0 | -10.9166 |  |  | -14.6986 | -14.1602 | -2.8612 | -3.1984 | 20.06 | 20.24 | -18.9 | -18.3 | -0.0522 | -10.8 | 52.2457 | 23.9727 | 24.1318 | -19.3 | -25.6 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8114 | -165.8756 | 17.0605 | -218.7472 | -12.5925 | -28.5956 | 98.7269 | 66.4292 | 69.5087 | 152.716 | 34.7489 | 24.3733 | 22.5249 | 38.584 | 148.5675 | -250.9045 | 37.9072 | -29.5552 | 0.6336 |  | -3.36 | -1.318 | -1.333 | -1.04 | 3.12 | -2.9661 | -9.0532 | 1.9059 | 0.8804 | 16.3 | 14.313 | 12.96 |  |  | 3.878 | 3.6156 | 3.013 |  | 11.4 | 7.9996 | -0.11 |  | -12.7291 | -1.5019 | -23.7245 | -8.1533 | -3.0982 | -26.7493 |  | -3.9 | -9.6 | 59.7545 | -125.7099
15/12/2025 | 03:30 |  | 1.5661 | -6.7713 | 6.933 | 7.2479 |  | 8.2547 |  | 3.6519 | 0.525 | 1.9408 | 0 |  |  |  |  | 4.4613 | -10.3456 | 3.5294 | 3.2392 | 6.219 | 4.188 | 0.057 | 2.3691 |  | -1.1797 |  | -1.868 | 0.359 | -19.98 |  | -2.136 | 0.338 |  | -19.56 |  | -8.58 | -8.58 | 3.9128 | 3.8943 | 9.8724 | 11.2041 | -15.3026 |  |  | 1.0675 | 0.8637 | -20.5101 | -18.8882 | 3.8965 | 4.1656 | 29.7504 | 8.7058 | -4.8 | -4.7 | -24.2296 |  | -1.6513 |  | 1.4954 | 0.3278 |  | 0.0127 | -115.5736 | -36.8358 | -36.6527 | 133.6482 | -141.8817 |  |  |  |  | 6.98 | 2.88 | -18.18 | -2.68 | -35.7624 | -36.7001 | 35.635 | 35.115 | 28.909 | -39.0697 | -39.0539 | 0.7724 | 0 |  |  | -11 | -11.3 | -1.32 | -1.6145 | -1.1455 | -1.853 | 16.6315 | 16.6445 | -29.5305 | 16.1682 | -31.1975 | 2.6975 | 24.57 | 7.97 | 3.2861 | 2.2491 | -5.14 | 0.3052 |  |  | -0.1513 | 0.4424 | -2.3766 |  |  | -2.6245 | -3.3661 | 7.8907 | 2.789 | -3 | -3.35 | 6.851 | -56.6882 | -0.69 | -4.46 | 5.64 | -7.11 | -5.4727 | -27.2909 | -36.2532 |  | -13.082 | -31.6768 | -37.0642 | -36.5934 | -6.6805 | -10.2647 | -11.579 | -209.2345 | -15.9836 |  | -11.2594 | -10.2747 | 13.2294 | -8.1486 | -7.5506 | 8.208 | -23.0808 | -22.9149 | -1.7514 | 6.38 | -14.54 | -0.6 | 3.7403 | -8.9599 | -12.5773 | -12.7254 | 11.2372 | -0.7182 | -15.6364 | 5.1673 |  | 4.8813 | 0 | 0 |  | 23.2764 | 23.7788 | -36.0031 | 14.8144 |  | -16.9002 |  | 27.0964 | -21.71 | -0.3072 | 0.1916 | -0.09 | 1.95 |  |  | 2.197 | 0.303 |  | 20.46 | -3.8596 | 0.985 | -1.78 | 23.5716 |  | 14.5763 | -0.932 | 0 | 1.8067 |  |  |  | -19.9756 | 3.3931 | -19.0048 | 5.3764 | 4.7112 | 87.8812 | -6.1875 | -10.0582 | 13.1762 | 3.5333 | 5.1866 | 5.1111 | 3 | -12.3619 | -11.377 | 0.84 | -7.4516 | 16.5609 | 11.2702 | 110.517 | -18.1698 | 33.0594 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.4015 | -16.2092 | -3.4841 | -2.9755 | 19.65 | 20.01 | -19.3 | -19.4 | 0.0192 | -10.88 | 57.9311 | 20.4096 | 20.3858 | -19.3 | -24.3 | 0 | -0.4 |  | -17.996 | -154.8199 | 24.6151 | -221.3488 | -14.8831 | -25.1751 | 100.1785 | 65.0843 | 75.9235 | 154.3286 | 34.3934 | 23.5038 | 23.7447 | 31.7979 | 146.8596 |  | 33.2036 | -24.7745 | 0.846 |  | -3.44 | -1.361 | -1.37 | -1.28 | 2.88 | -3.0965 | -8.5252 | 1.8479 | 0.618 | 16.2 | 13.615 | 12.01 | 2.4333 |  | 4.0913 | 4.0558 | 3.9348 |  | 11.2 | 8.0758 | -0.13 |  | -12.7279 | -1.5059 | -24.1942 | -7.9115 | -3.6707 | -26.4867 | 0 | -3.8 | -9.8 | 59.7065 | -130.2928
15/12/2025 | 04:00 |  | 1.487 | -6.4479 | 6.4963 | 8.2152 |  | 8.3974 |  | 3.7231 | 0.502 | 1.9946 | 0 | -19.8 | 0 |  |  | 4.3287 | -10.6054 | 3.6896 | 3.5247 | 6.5139 | 4.131 | 0.1196 | 2.3943 |  | -1.0886 |  | -1.811 | 3.421 | -19.98 |  | -2.408 | 0.296 |  | -19.1 |  | -8.96 | -8.96 | 3.8575 | 4.0749 | 10.0307 | 11.4082 | -16.9153 |  |  | 6.7704 | 6.1623 | -22.8368 | -22.3873 | 7.1374 | 8.7796 | 30.0837 | 7.731 | -4.8 | -4.9 | -24.505 |  | -1.4025 |  | 1.1722 | 0.5302 |  | -0.0312 | -105.2278 | -38.1481 | -38.5754 | 128.7071 | -140.6705 |  |  |  | -3.393 | 7.03 | 2.88 | -18.12 | -2.74 | -33.619 | -33.619 | 33.3722 | 32.9079 | 29.0425 | -37.5338 | -37.6078 | 0.3601 |  |  |  | -10.4 | -10.7 | -1.16 | 0 | 0 | 0 | 14.3912 | 15.7085 | -28.7671 | 17.8048 | -31.5686 | 2.4976 | 24.5 | 8.03 | 3.4424 | 2.3468 | -5.09 | 0.3052 |  |  | -0.626 | 0.208 | -2.3976 |  |  | -2.572 | -3.1791 | 8.0484 | 2.789 | -3.06 | -3.45 | 5.9055 | -54.7281 | -0.7 | -4.69 | 6.03 | -6.98 | -3.9273 | -27.5273 | -32.2639 |  | -11.719 | -30.8539 | -35.2612 | -35.0863 | -5.1689 | -8.1438 | -11.233 | -204.0286 | -14.9528 |  | -11.2814 | -9.4489 | 11.6571 | -11.2934 | -11.96 | 19.472 | -23.0409 | -23.3834 | -3.2374 | -10.58 | -9.14 | 3.2 | 3.6771 | -17.21 | -13.395 | -13.7454 | 10.7937 | -1.3436 | -12.7587 | 5.8705 |  | 5.6034 | 3.3591 | 3.8534 | 2.8725 | 21.0995 | 20.5971 | -36.5055 | 12.0589 |  | -18.4263 | 0 | 27.0964 | -21.61 | -0.201 | 0.1916 | -0.13 | 1.96 | -27.5072 |  | 2.208 | 0.262 |  | 21.1 | -3.2697 | 3.0435 | -1.6 | 24.8092 |  | 15.2689 | -1.1954 | -1.311 | 1.8021 |  |  |  | -19.3369 | 3.3661 | -19.4074 | 5.7062 | 5.9149 | 90.9029 | -5.9557 | -10.1379 | 12.8254 | 4.4246 | 5.2232 | 5.1665 | 3.9827 | -11.8714 | -11.1142 | 0.42 | -5.5883 | 18.1004 | 16.0611 | 107.4235 | -16.9219 | 35.6259 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.9458 | -3.3726 | -3.1718 | 20.96 | 20.92 | -18.9 | -19 | -0.087 | -10.88 | 54.2832 | 21.8028 | 21.3645 | -19.1 | -25.1 | 0.5 | -0.4 |  | -17.7988 | -148.0084 | 21.4113 | -219.7871 | -16.4889 | -25.3874 | 101.1818 | 62.4413 | 71.6594 | 155.4074 | 36.4059 | 26.3954 | 22.6367 | 39.6172 | 154.8374 | -253.3159 | 40.4624 | -28.2494 | 0.6116 |  | -3.84 | -1.305 | -1.3 | -1.28 | 3.76 | -3.155 | -9.4316 | 1.7594 | 0.9689 | 16.8 | 12.585 | 13.082 |  |  | 4.6859 | 3.2063 | 3.9498 |  | 11.7 | 7.6157 | -0.03 |  | -13.9879 | -1.0007 | -22.755 | -8.4455 | -3.2344 | -25.5652 | 0 | -4.3 | -10.4 | 63.0188 | -133.4371
15/12/2025 | 04:30 |  | 1.5179 | -6.4307 | 6.5393 | 8.3428 |  | 8.5517 |  | 3.7366 | 0.584 | 2.0495 | 0 |  |  | 0.828 |  | 4.8159 | -10.9186 | 3.2941 | 3.1537 | 5.803 | 3.0766 | 0.06 | 2.2457 |  | -1.2739 |  | -1.345 | 3.47 | -19.98 | -13.2 | -2.178 | 0.297 |  | -17.04 |  | -9.2 | -9.08 | 3.4804 | 4.155 | 10.8482 | 12.0873 | -17.4454 |  |  | 12.1917 | 8.3766 | -22.5624 | -20.2592 | 5.6423 | 12.7143 | 27.0482 | 7.9477 | -4.5 | -4.5 | -21.5776 |  | -1.5008 |  | -2.9084 | 0.5707 |  | 0.1246 | -102.4811 | -35.9203 | -35.6151 | 124.4939 | -135.5268 |  |  |  |  | 7.04 | 2.86 | -17.96 | -2.23 | -30.672 | -30.538 | 30.7811 | 29.9186 | 25.7333 | -36.9851 | -36.0268 | -2.997 |  |  |  | -9.9 | -10.5 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 15.8618 | 15.3335 | -29.7336 | 16.3351 | -31.1116 | 2.8684 | 25.86 | 8.47 | 3.4424 | 2.4445 | -4.9 | 0 |  |  | 0.8274 | -0.0333 | -2.3265 |  |  | -2.8223 | -3.3661 | 8.6792 | 2.789 | -3.03 | -3.57 | 6.2155 | -54.3981 | -0.8 | -3.95 | 5.67 | -7.01 | -4.8364 | -27.6182 | -29.2426 |  | -11.3623 | -29.3661 | -36.0627 | -35.0557 | -1.4497 | -2.4859 | -11.17 | -201.2994 | -28.8732 |  | -10.4008 | -9.3266 | 0 | -13.0803 | -13.0262 | 17.424 | -21.2979 | -22.6861 | -3.8705 | 0 | -10.17 | 2.7 | 3.6606 | -18.9108 | -13.8644 | -14.0462 | 11.4821 | -2.0991 | -19.6515 | 6.0223 |  | 5.7642 | 5.1015 | 4.4205 | 3.1052 | 17.248 | 17.248 | -26.1232 | 8.4976 |  | -8.1256 |  | 26.3981 | -20.12 | -0.1991 | 0.2007 | -0.12 | 1.91 | -25.7008 |  | 2.171 | 0.272 |  | 19.77 | -18.2487 | -10.8103 | -1.1 | 22.1411 |  | 16.3753 | -1.9023 | -2.0348 | 1.7586 |  |  | -9.5327 | -17.2473 | 3.0788 | -20.29 | 5.9896 | 5.3424 | 109.7793 | -5.6144 | -10.1356 | 12.0467 | 3.1189 | 5.2013 | 5.1744 | 2.4389 | -11.7572 | -10.9671 | -0.42 | -8.4218 | 23.581 | 11.2422 | 96.027 | -14.6377 | 36.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 27.203 |  | -19.7414 | -19.192 | -4.5985 | -4.9677 | 22.46 | 22.33 | -19.2 | -19.4 | -0.1053 | -10.08 | 44.4964 | 23.9719 | 24.1809 | -19.5 | -24 | 3.4 | 2.9 | -18.2855 |  | -138.9081 | 31.7569 | -262.8542 | -19.4233 | -30.2758 | 104.1291 | 61.3944 | 112.1386 | 105.349 | 35.6587 | 23.1171 | 20.5067 | -1.5914 | 189.1771 | -209.5296 | -22.0802 | 27.8631 | 1.2195 |  | -4.64 | -1.374 | -1.387 | -0.16 | 3.44 | -3.5204 | -9.1386 | 2.4033 | 0.911 | 16.1 | 13.23 | 13.034 |  |  | 4.5679 | 3.2469 | 4.2938 |  | 9 | 6.979 | 0.01 |  | -12.871 | -1.0633 | -24.3257 | -8.6842 | -3.9162 | -26.0041 |  | -1.5 | -12.1 | 53.1846 | -125.8052
15/12/2025 | 05:00 |  | 1.567 | -6.5315 | 5.8515 | 8.2628 |  | 8.9176 |  | 3.9518 | 0.64 | 2.1272 | 0 |  |  | 1.656 | -15.4 | 4.8928 | -10.5954 | 3.1477 | 3.0172 | 5.6367 | 2.3032 | 0.1226 | 2.3781 |  | -1.1754 | 0 | -1.395 | 3.677 | -22.2 | -11 | -2.047 | 0.301 |  | -17.01 | -10 | -9.5 | -9.51 | 3.0051 | 3.9863 | 10.6056 | 11.7911 | -16.6587 |  |  | 2.1327 | 1.8704 | -20.9977 | -19.0265 | 3.7367 | 4.4366 | 29.3328 | 8.2343 | -4.4 | -4.4 | -24.054 |  | -1.406 |  | -1.4503 | 0.5873 |  | 0.2416 | -111.7588 | -34.3638 | -34.7911 | 127.7477 | -137.3856 |  |  |  | -1.3472 | 7.03 | 3 | -17.79 | -2.36 | -32.8153 | -32.6813 | 33.429 | 32.6445 | 24.4819 | -38.2981 | -38.2597 | -1.8135 |  |  |  | -9.1 | -9.7 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 16.7936 | 17.0974 | -30.8759 | 16.0786 | -32.4481 | 2.565 | 25.49 | 8.27 | 3.5986 | 2.4445 | -5.17 | 0 |  |  | 1.4937 | 0.1817 | -2.4531 |  |  | -2.583 | -3.3661 | 9.1524 | 2.9745 | -2.74 | -3.64 | 6.7425 | -56.7332 | -0.67 | -4.63 | 6.62 | -6.66 | -5.6364 | -26.8455 | -33.3745 |  | -11.9669 | -28.8707 | -35.4286 | -33.8487 | -14.0818 | -14.7959 | -11.088 | -205.8755 | -29.7195 |  | -11.9827 | -10.9069 | 0 | -9.1065 | -10.0321 | 1.04 | -23.0334 | -22.504 | -2.4818 | 0 | -10.59 | 2 | 4.023 | -9.6631 | -13.5703 | -13.6729 | 10.8796 | -0.5908 | -18.5473 | 5.956 |  | 5.708 | 0 | 0 | 3.3215 | 19.2575 | 19.5924 | -26.1232 | 11.7882 |  | -5.8902 |  | 27.7018 | -18.6 | -0.2028 | 0.165 | -0.12 | 0.48 | -27.4217 |  | 2.163 | 0.308 | 3.0412 | 20.08 | -19.3819 | -12.6667 | -1.28 | 22.3646 |  | 16.2257 | -1.8384 | -2.0375 | 1.7835 |  |  | -8.7791 | -18.4534 | 3.3853 | -19.9955 | 6.3487 | 6.1785 | 111.6543 | -5.5562 | -9.8132 | 11.8703 |  | 5.3331 | 5.2772 |  | -8.4739 | -6.5302 | 0 | -4.8385 | 27.0822 | 4.878 | 96.7711 | -11.8426 | 38.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.2854 | -18.7581 | -4.992 | -5.4232 | 19.54 | 19.44 | -19.2 | -19.4 | -0.1053 | -9.44 | 45.8769 | 19.1621 | 19.0589 | -18.7 | -24.3 | 3 | 2.5 |  |  | -140.5863 | 31.7138 | -261.8242 | -16.4418 | -29.0452 | 103.817 | 62.1951 | 109.724 | 104.633 | 38.241 | 15.3741 | 15.6253 | 2.7433 | 189.4991 | -208.9097 | -16.2622 | 27.4296 | -0.0232 |  | -4.96 | -1.364 | -1.369 | -0.24 | 3.36 | -3.9532 | -9.3461 | 0.383 | 1.1734 | 17.1 | 12.839 | 12.922 | 0 | 0 | 3.2353 | 3.8224 | 3.6444 |  | 10.3 | 7.272 | 0.04 |  | 0 | -8.0736 | -27.6834 | 0 | 0 | -27.002 | -3.276 | -2.4 | -11.9 | 55.9796 | -127.3856
15/12/2025 | 05:30 |  | 1.512 | -6.4258 | 5.5755 | 8.6862 |  | 9.747 |  | 4.289 | 0.992 | 2.3598 | -2.22 |  |  | 1.656 | -15.4 | 4.861 | -11.2468 | 3.4334 | 3.1575 | 5.7016 | 2.3835 | 0.0387 | 2.2775 |  | -1.0378 |  | -1.485 | 3.648 | -17.76 | -11 | -2.093 | 0.312 |  | -17.06 |  | -9.51 | -9.52 | 2.8283 | 4.1703 | 10.8213 | 12.3516 | -18.7374 |  |  | 9.3096 | 13.6358 | -21.8958 | -20.8297 | 9.1882 | 20.1687 | 25.7157 | 6.6869 | -4.6 | -4.5 | -23.3115 |  | -1.5614 |  | -1.5532 | 0.5599 |  | 0.3328 | -97.4761 | -33.5704 | -33.6009 | 118.4073 | -123.8257 |  |  |  |  | 7.09 | 3.51 | -17.29 | -2.85 | -31.0739 | -31.4757 | 32.0528 | 30.9898 | 23.0884 | -37.6525 | -36.9057 | -1.7655 |  |  |  | -7.5 | -8.3 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 14.7705 | 14.9106 | -29.0648 | 16.8675 | -30.5801 | 2.6356 | 25.87 | 8.56 | 4.0674 | 2.9327 | -5.52 | 0.3052 |  |  | -0.4654 | 0.2378 | -2.6684 | 2.3 | 0 | -2.6746 | -2.9921 | 9.941 | 3.7167 | -2.26 | -3.45 | 7.192 | -53.063 | -0.71 | -4.83 | 7.75 | -5.79 | -2.9091 | -25.9182 | -31.5865 |  | -9.9366 | -25.6766 | -31.7608 | -31.0239 | -14.3871 | -18.1607 | -11.785 | -192.7441 | -36.9533 |  | -12.2633 | -11.5882 | 0 | -6.8681 | -7.7585 | -5.124 | -19.5748 | -19.3635 | 0.6086 | 6.78 | -6.78 | 0.7 | 4.0823 | -7.6858 | -12.942 | -13.0863 | 11.0693 | 1.7543 | -17.6533 | 6.0213 |  | 5.7255 | 4.118 | 4.3038 | 3.8104 | 17.7504 | 17.9178 | -28.635 | 8.6509 |  | -8.7403 |  | 27.4235 | -19.32 | -0.201 | 0.165 | -0.34 | 0.66 | -27.4592 |  | 2.11 | 0.248 |  | 19.23 | -17.139 | -9.0941 |  | 21.4727 |  | 15.965 | -1.7203 | -1.84 | 1.8043 |  |  |  | -19.1583 | 2.1279 | -19.4884 | 7.229 | 6.5787 | 115.895 | -5.2317 | -9.8574 | 10.9409 | 3.6031 | 5.4503 | 5.4275 | 3.1832 | -10.5513 | -8.2932 | -1.68 | 0 | 29.6424 | 5.6203 | 89.8355 | -15.878 | 35.472 |  | 7.6916 | 0 | -11.5928 |  | 22.1902 | -18.9339 | -18.2692 | -5.0246 | -4.9656 | 19.57 | 19.62 | -17.9 | -17.5 | 0.0357 | -11.36 | 38.0703 | 19.4615 | 19.1313 | -18.6 | -23.9 | 3.3 | 2.5 |  | -18.341 | -143.0958 | 26.0886 | -259.2482 | -16.8045 | -31.3686 | 101.2829 | 67.5576 | 108.4098 | 100.1961 | 32.7097 | 17.0042 | 15.7605 | 1.8312 | 186.3199 | -204.82 | -20.182 | 28.9799 | -0.2087 |  | -3.36 | -1.446 | -1.453 | -1.6 | 5.28 | -3.5781 | -10.811 | 6.0075 | -0.029 | 13.7 | 12.894 | 12.097 | 0.9093 | 0.9001 | 4.3568 | 4.6148 | 4.1631 |  | 8.5 | 7.6157 | 0.08 |  |  | -6.9568 | -29.4907 |  | -1.9065 | -30.0372 | 3.1664 | -1.4 | -12.4 | 54.0455 | -124.7456
15/12/2025 | 06:00 |  | 1.7855 | -6.8078 | 4.862 | 7.2828 |  | 9.7795 |  | 4.7635 | 1.105 | 2.5144 | -2.22 |  |  | 0.828 |  | 4.6009 | -11.4855 | 3.5706 | 3.2311 | 6.2145 | 2.4242 | 0.0408 | 2.2104 |  | -1.134 |  | -1.438 | 3.886 | -17.76 | -11 | -2.038 | 0.326 |  | -16.83 |  | -9.13 | -9.03 | 2.4372 | 4.3863 | 11.9688 | 13.0268 | -18.7651 |  |  | 12.4746 | 13.9974 | -22.935 | -20.9343 | 11.6797 | 12.6665 | 23.9309 | 7.7841 | -5 | -5 | -21.3919 |  | -1.6138 |  | -2.6963 | 0.7769 |  | 0.7897 | -91.6471 | -32.0444 | -32.2886 | 120.7864 | -131.4608 |  |  |  | -2.3153 | 6.42 | 2.42 | -18.82 | -4.21 | -31.2078 | -31.2078 | 33.0303 | 32.5719 | 27.6378 | -38.735 | -38.7865 | -2.324 |  |  |  | -7.2 | -7.7 | -1.54 | 0 | 0 | 0 | 17.1006 | 16.9313 | -28.2892 | 14.8581 | -29.693 | 2.697 | 25.73 | 8.45 | 4.2236 | 3.1281 | -5.22 | 0 |  |  | 1.2667 | -0.1135 | -2.4384 |  |  | -2.3035 | -2.2441 | 10.4141 | 4.4589 | -1.76 | -3.69 | 7.3935 | -46.9752 | -0.75 | -4.91 | 7.65 | -6.89 | -6.5091 | -24.6636 | -33.7141 |  | -10.0747 | -27.0878 | -32.471 | -32.2263 | -4.6543 | -8.1249 | -11.055 | -197.9298 | -49.1698 |  | -11.6094 | -11.1736 | 0 | -9.399 | -9.4465 | 22.032 | -22.9936 | -22.9412 | -6.5688 | 0 | -14.21 | -0.4 | 4.2078 | -13.2036 | -13.017 | -13.1846 | 11.2003 | -7.4537 | -8.7676 | 6.1713 |  | 5.9206 | 2.4661 | 2.4601 | 0 | 17.9178 | 17.9178 | -26.9605 | 11.5646 |  | -6.6742 |  | 28.3952 | -18.81 | -0.3072 | 0.1339 | -0.07 | 0.37 | -27.514 |  | 2.1 | 0.262 |  | 19.31 | -19.6542 | -11.9422 | -1.21 | 21.5208 |  | 16.0541 | -1.6227 | -1.7398 | 1.85 |  |  | -10.7422 | -17.6565 | 2.7827 | -19.2222 | 5.8378 | 7.0435 | 117.981 | -5.1856 | -10.2221 | 10.8402 | 4.3559 | 5.2672 | 5.2693 | 4 | -13.5952 | -13.5058 | -3.77 | 0 | 31.3244 | -3.5859 | 89.5614 | -21.4205 | 30.3504 |  | 12.5868 | 0 | 0 |  |  | -18.0549 | -17.4946 | -6.8313 | -7.0711 | 22.87 | 22.92 | -16.1 | -15.3 | 0.0192 | -9.52 | 37.7069 | 18.4208 | 18.312 | -18.2 | -21.8 | 1.7 | 1.1 | -18.0805 |  | -157.5033 | 18.8316 | -257.4834 | -15.1504 | -35.5572 | 87.2916 | 83.1182 | 106.4436 | 87.4412 | 16.5475 | 16.8929 | 15.5334 | 4.7292 | 163.6358 | -199.4719 | -35.3472 | 41.6519 | 0.0012 |  | -2.72 | -1.175 | -1.185 | -3.2 | 6.08 | -3.7577 | -11.9219 | 10.695 | -0.8194 | 11.1 | 13.489 | 13.964 | 2.9605 | 3.4738 | 3.2587 | 3.4441 | 4.0185 |  | 7.5 | 7.4594 | 0.16 |  |  | -4.0559 | -31.3331 |  | -4.4879 | -34.7531 | 10.1291 | 0.6 | -13.5 | 53.7167 | -124.1785
15/12/2025 | 06:30 |  | 1.2494 | -5.9442 | 4.7895 | 6.9212 |  | 10.6788 |  | 5.5562 | 1.7029 | 3.1297 | -4.44 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 4.2381 | -12.546 | 3.6016 | 3.5826 | 6.706 | 2.2568 | 0.1477 | 2.1403 |  | -1.2293 |  | -1.326 | 3.678 | -15.54 | -13.2 | -1.862 | 0.321 |  | -16.3 |  | -9.1 | -9.12 | 0.9124 | 4.2893 | 12.9544 | 14.0837 | -17.7484 |  |  | 14.8427 | 11.1253 | -22.1349 | -19.8029 | 12.8806 | 14.3466 | 22.8028 | 6.7442 | -4.2 | -4.2 | -21.9719 |  | -1.4339 |  | -1.3119 | 0.7572 | 1.8599 | 1.372 | -82.8577 | -22.0344 | -22.0954 | 110.5695 | -135.9313 |  |  |  | -0.9281 | 6.29 | 2.38 | -16.98 | -3.14 | -36.0303 | -36.2982 | 35.2576 | 34.1789 | 26.3422 | -27.8611 | -28.316 | -1.0476 |  |  |  | -6.7 | -7.3 | -2.14 | 6.553 | 6.5215 | 5.459 | 20.7096 | 21.0357 | -28.8526 | 10.1492 | -29.5229 | 2.2686 | 25.76 | 8.56 | 5.4736 | 4.4952 | -5.92 | -0.296 |  |  | -3.6542 | -0.125 | -2.8791 | -4.8 | -4.7 | -1.7908 | -0.374 | 12.4644 | 6.6855 | -0.03 | -4.14 | 6.9905 | -20.8062 | -0.89 | -5.36 | 8.62 | -6.02 | -0.4182 | -11.1364 | -39.4316 |  | -9.7979 | -15.7607 | -21.8591 | -21.7738 | -15.3798 | -19.0064 | -10.491 | -186.5177 | -63.4238 |  | -13.7576 | -13.1555 | 11.3995 | -5.2677 | -5.4495 | -8.196 | -23.0454 | -22.8381 | 1.7349 | 6.69 | -3.95 | -1.2 | 4.976 | -7.0606 | -12.5484 | -12.5677 | 9.9058 | 3.4321 | -16.5927 | 6.5376 |  | 6.243 | 2.6369 | 2.6877 | 0 | 22.2717 | 23.2764 | -27.6303 | 19.0469 |  | -8.8476 |  | 27.1012 | -20.77 | -0.2028 | 0.165 | -0.15 | 2.24 | -27.3284 |  | 2.144 | 0.226 |  | 17.18 | -16.0649 | -9.6026 | -1.58 | 19.2123 |  | 16.0784 | -1.54 | -1.4977 | 1.8938 |  |  | -10.1604 | -18.684 | 1.3997 | -18.682 | 5.5527 | 5.3712 | 119.9992 | -4.7473 | -10.4803 | 10.9732 | 3.2297 | 5.8092 | 5.9338 | 3 | -21.1159 | -19.9428 | -1.68 | -5.5637 | 18.6615 | 0 | 83.3184 | -25.8373 | 26.2562 |  | 10.1331 | 0 | -13.5374 |  |  | -14.6986 | -14.4623 | -9.257 | -8.6336 | 29.69 | 29.28 | -23.4 | -23.4 | 0.0357 | -9.12 | 37.2022 | 17.7971 | 17.8438 | -17.4 | -27.3 | -2.3 | -3 | -18.7531 |  | -172.4986 | 21.522 | -253.226 | -12.3248 | -38.7282 | 66.2432 | 104.4596 | 103.8028 | 66.2597 | -8.5984 | 7.4718 | 6.5294 | 7.6656 | 140.0559 | -184.6212 | -46.4626 | 50.0685 | 0.094 |  | -6.32 | -1.246 | -1.253 | 0.64 | 2.64 | -3.588 | -8.7602 | 7.3259 | 1.2894 | 10.1 | 2.468 | 1.586 | 2.1636 | 2.4155 | 3.422 | 3.4555 | 3.2321 |  | 12 | 6.1803 | 0.29 |  |  | -5.2767 | -30.7641 |  | -3.2076 | -33.1982 | 6.983 | -4.5 | -10.7 | 33.3946 | -108.6653
15/12/2025 | 07:00 |  | 1.1859 | -5.8918 | 5.3641 | 6.8891 |  | 11.5371 |  | 7.2208 | 2.5129 | 3.8417 | -6.66 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 4.2241 | -11.8433 | 3.2491 | 3.2142 | 5.9923 | 1.6759 | 0.066 | 1.064 |  | -1.1127 | -1.619 | -1.6 | 2.587 | -13.32 | -11 | -1.769 | 0.297 |  | -15.05 |  | -10.72 | -10.66 | 1.4097 | 4.1623 | 14.7942 | 16.2555 | -16.5058 |  |  | -0.2108 | -0.3335 | -18.9681 | -17.0298 | 1.721 | 2.2243 | 21.6655 | 7.4332 | -4.5 | -4.5 | -24.5819 |  | -1.6665 |  | -0.3199 | 1.1902 | 2.0817 | 1.415 | -91.3724 | -9.888 | -10.0101 | 109.4725 | -168.3977 |  |  |  | 1.2175 | 6.51 | 2.75 | -16.49 | -2.6 | -30.4041 | -30.0022 | 42.1346 | 41.7712 | 28.7362 | -28.8373 | -28.4901 | -0.3714 |  |  |  | -5.5 | -6.3 | -2.05 | 7.3667 | 7.2265 | 5.9713 | 25.4519 | 25.7887 | -28.1471 | 4.2776 | -29.2114 | 3.0666 | 22.31 | 7.13 | 3.5986 | 2.6398 | -6.49 | 2.3772 |  |  | -10.7731 | 3.4193 | -3.1367 | -7.5 | -7.1 | -0.9338 | 1.1279 | 9.941 | 8.912 | 1.61 | -2.61 | 7.7345 | 9.2205 | -0.8 | -5.31 | 9.82 | -4.51 | 6.1091 | 2.9 | -35.9757 | -35.4545 | 9.7578 | -11.096 | -17.976 | -17.7215 | -14.3326 | -19.3019 | -10.814 | -182.212 | -53.3884 |  | -14.453 | -13.7896 | 0 | 0.9924 | 0.3791 | -10.756 | -24.5796 | -24.4804 | -2.8411 | 0 | -3.87 | 0 | 5.6826 | -0.6685 | -11.3901 | -11.5337 | 9.4718 | -0.5969 | -12.3287 | 6.3477 |  | 5.8048 | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 16.9131 | -30.1421 | 15.8443 | 15.5862 | -10.8488 |  | 29.0983 | -20.43 | -0.2028 | 0.1476 | -0.11 | 1.13 | -29.2113 |  | 2.178 | 0.246 |  | 16.57 | -15.9725 | -7.2901 | -2.07 | 19.0157 |  | 15.5703 | -1.6385 | -1.6809 | 2.0021 |  |  | -10.3215 | -21.9536 | 1.9112 | -17.6624 | 6.0165 | 5.3654 | 122.18 | -4.8442 | -9.9222 | 9.5456 |  | 6.1168 | 6.2581 |  | -22.1763 | -21.3118 | -2.1 | -4.7613 | 19.1476 | -5.9294 | 99.3908 | -31.1194 | 20.531 |  | 8.4404 | 0 | -11.1608 | 4.2124 |  | -13.8196 | -13.6164 | -9.6583 | -9.106 | 28.23 | 27.91 | -26.2 | -26.2 | -0.087 | -8.72 | 47.4342 | 15.2082 | 15.1117 | -16.9 | -30.3 | -3.3 | -3.8 | -18.793 |  | -191.4682 | -0.5671 | -207.3885 | -7.3279 | -36.3581 | 51.8905 | 120.0248 | 72.7907 | 112.2567 | -27.887 | 8.8503 | 9.0137 | 39.1225 | 74.8278 | -228.5267 | -10.4024 | 11.6467 | 0.0012 |  | -8.08 | -1.204 | -1.212 | 3.04 | 0.96 | -3.9268 | -7.0298 | 5.3056 | 1.5244 | 12 | 2.43 | 0.225 | 2.5865 | 2.9554 | 4.4886 | 3.7319 | 2.9776 |  | 15.3 | 5.2361 | 0.59 |  |  | -5.5106 | -30.2616 |  | -2.934 | -32.2847 | 0 | -7.3 | -8.3 | 50.7078 | -125.6582
15/12/2025 | 07:30 |  | 1.4007 | -6.2736 | 4.0207 | 6.8083 |  | 12.6685 |  | 9.3193 | 3.6359 | 5.0998 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.0416 | -14.0433 | 3.9379 | 3.669 | 6.8444 | 1.5724 | -0.0212 | 0.8608 |  | -1.0791 | -1.417 | -1.388 | 2.768 | -11.1 | -8.8 | -1.795 | 0.3 |  | -13.74 |  | -10.4 | -10.52 | 2.0376 | 3.9579 | 15.9143 | 17.1981 | -17.3432 |  |  | 10.3646 | 13.6502 | -21.2402 | -19.6972 | 9.5244 | 10.7858 | 25.5013 | 10.845 | -5.2 | -5.2 | -22.2509 |  | -2.3611 |  | 0.4054 | 2.363 | 2.8771 | 2.0046 | -68.3614 | -9.5523 | -9.4913 | 86.2641 | -145.3202 |  |  |  | 4.5207 | 7.12 | 3.8 | -14.28 | -0.86 | -33.2172 | -32.5474 | 42.6997 | 41.61 | 27.7474 | -25.0792 | -24.3398 | 0.1705 | 0 |  |  | -1 | -2.2 | -2.26 | 12.4732 | 12.9198 | 11.8758 | 18.882 | 19.4109 | -25.4099 | 4.1729 | -24.3321 | 2.8052 | 26.83 | 9.45 | 6.2549 | 5.1788 | -7.96 | 1.7852 |  |  | -12.9824 | 2.4005 | -3.9347 | -9.9 | -9.7 | -0.9314 | 3.559 | 12.7798 | 12.0663 | 3.95 | -3.34 | 8.37 | 12.3832 | -0.84 | -5.26 | 9.29 | -2.01 | 9.0909 | 4.7 | -38.378 | -37.0364 | 15.1322 | -6.6064 | -12.712 | -12.8687 | -12.8687 | -16.0878 | -10.438 | -157.7517 | -60.2489 |  | -15.6086 | -14.3885 | 11.241 | -1.9035 | -2.0734 | 4.112 | -26.3429 | -25.8154 | -3.7223 | -3.04 | -3.81 | -1.7 | 5.5909 | -5.8538 | -11.7636 | -11.8747 | 9.731 | -2.735 | -12.1537 | 6.9102 |  | 5.7418 | 0 | 0 | 0 | 20.7646 | 20.5971 | -33.3238 | 18.5052 | 18.5681 | -13.037 |  | 28.4001 | -21.42 | -0.2028 | 0.1916 | -0.19 | 1.7 |  |  | 2.062 | 0.464 |  | 16.42 | -12.1846 | -4.4972 | -2.32 | 19.1339 |  | 21.4766 | -4.43 | -4.8334 | 2.1355 |  |  | -9.9444 | -21.4777 | 2.9362 | -21.222 | 0 | 24.2441 | 128.7937 | -9.2954 | -10.2641 | -5.4588 | 3.0739 | 6.234 | 6.3372 | 2.6316 | -24.7897 | -24.5937 | 2.1 | -8.6708 | 7.7131 | 0 | 95.7148 | -31.318 | 20.7748 | 0 | 0 | -12.9778 | 0 |  |  | -13.4351 | -13.3198 | -12.212 | -11.5849 | 28.7 | 28.15 | -26.5 | -26.5 | 0.0705 | -4.16 | 47.8036 | 14.7504 | 14.6549 | -16.2 | -30.2 | -3.7 | -4.2 | -18.8054 |  | -190.1491 | 5.7895 | -211.1596 | -12.6802 | -36.531 | 55.0603 | 116.4502 | 70.8546 | 111.3449 | -21.1191 | 8.014 | 8.3444 | 39.123 | 79.3179 | -227.9275 | -8.7182 | 9.7833 | 0.1648 |  | -8.8 | -1.107 | -1.114 | 3.92 | -0.16 | -4.0861 | -5.565 | -1.5793 | 3.4012 | 13.8 | 3.984 | 2.245 | 2.6255 | 3.1183 | 5.0587 | 4.2171 | 3.3777 |  | 15.7 | 4.7587 | 0.64 |  | -11.6875 | -0.4839 | -25.0585 | -8.5054 | -4.7374 | -26.5953 | 0 | -7.7 | -8.5 | 35.8561 | -111.0437
15/12/2025 | 08:00 |  | 1.6295 | -6.5729 | 4.2786 | 8.7593 |  | 13.8587 |  | 12.3213 | 4.9328 | 6.3038 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.1319 | -4.9743 | 4.4341 | 4.182 | 7.7867 | 1.7283 | 0.0693 | 0.8823 |  | -1.0642 | -1.571 | -1.558 | 2.912 | -8.88 | -6.6 | -1.714 | 0.298 |  | -15 |  | -10.19 | -10.33 | 3.0377 | 3.5426 | 18.5349 | 20.0302 | -13.6803 | -10.3148 |  | 2.1759 | 2.3102 | -14.6384 | -12.426 | 7.2272 | 7.7804 | 6.8773 | 24.2858 | -7.8 | -7.6 | -26.3241 |  | -3.3065 |  | 8.2234 | 3.5191 | 3.4384 | 2.3797 | -62.1967 | -3.9369 | -3.9979 | 86.5703 | -155.0585 |  |  |  | 9.7899 | 7.93 | 4.64 | -12.13 | 1.48 | -33.2172 | -32.8153 | 43.1425 | 42.2509 | 26.6656 | -27.0911 | -26.8443 | 7.7376 |  |  |  | 1.4 | -0.3 | -2.91 | 14.4585 | 15.3998 | 13.7565 | 25.1699 | 25.5253 | -33.1247 | 4.2537 | -32.3531 | 3.0957 | 30.28 | 11.08 | 6.2549 | 5.1788 | -8.22 | 2.0812 |  |  | -12.1416 | 3.2352 | -4.0965 | -14.5 | -14.3 | -1.1584 | 4.681 | 14.1993 | 13.7363 | 5.3 | -3.75 | 9.672 | 12.1232 | -0.71 | -2.71 | 7.72 | 0 | 10.0727 | 4.1818 | -38.6769 | -37.8091 | 20.864 | -2.5736 | -10.3167 | -9.4587 | -13.9478 | -15.836 | -10.991 | -155.16 | -53.962 |  | -16.6646 | -16.0581 | 11.8994 | 4.3498 | 4.1574 | -4.1 | -24.5301 | -24.3306 | 0.232 | 6.15 | -5.5 | 0.1 | 6.3337 | 0.6431 | -11.1828 | -11.1028 | 9.4543 | 2.232 | -15.3173 | 5.4785 |  | 5.1135 | 0 | 0 |  | 20.5971 | 20.2622 | -31.8167 | 18.9492 | 19.07 | -13.5373 |  | 26.3981 | -21.88 | -0.0966 | 0.1641 | -0.1 | 2.83 | -25.5045 |  | 2.149 | 0.624 |  | 16.59 | -11.3428 | -4.2811 | -2.35 | 18.8032 |  | 21.1065 | -4.7469 | -5.1199 | 2.1817 |  |  | -10.0566 | -26.5143 | 2.2324 | -20.9274 |  | 26.4542 | 126.7621 | -8.5263 | -8.7527 | -6.3723 | 2.5909 | 6.4025 | 6.4796 | 2 | -26.1926 | -25.027 | 1.68 | -7.0882 | 5.3524 | 0 | 102.5423 | -34.8815 | 17.6413 |  | 6.2857 | -12.6542 | -13.6114 |  | 0 | -13.7867 | -13.2538 | -14.2193 | -14.2678 | 29.66 | 28.96 | -24.9 | -25.4 | 0.054 | 2.32 | 47.3876 | 13.2072 | 12.8751 | -15.7 | -29 | -3.3 | -3.8 |  |  | -194.9434 | 1.2521 | -208.0173 | -11.3622 | -38.05 | 54.1308 | 116.6656 | 69.9021 | 111.7537 | -23.4686 | 12.1876 | 9.7321 | 39.5903 | 76.362 | -227.4607 | -11.7277 | 10.2003 | 0.2112 |  | -8.16 | -1.102 | -1.109 | 3.52 | -0.56 | -4.0636 | -5.6229 | -0.2335 | 2.8153 | 13 | 2.12 | 1.84 |  | 3.138 | 3.6912 | 3.3631 | 3.0241 |  | 13.9 | 4.9019 | 0.73 |  | -10.6403 | -1.5467 | -25.7239 | -7.1878 | -4.0433 | -28.5078 | 0 | -7.1 | -8.6 | 40.9356 | -116.8757
15/12/2025 | 08:30 |  | 1.847 | -6.715 | 3.3257 | 9.2176 |  | 15.7907 |  | 15.0951 | 6.3838 | 7.7792 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 4.1761 | -5.3714 | 5.2598 | 5.0174 | 9.0198 | 1.8438 | -0.0707 | 0.9055 |  | -1.0871 | -1.632 | -1.592 | 2.661 | -6.66 | -6.6 | -1.543 | 0.289 |  | -16.16 |  | -8.77 | -9.18 | 4.452 | 3.5864 | 19.4672 | 21.9448 | -11.5723 | -8.4394 |  | 12.0787 | 23.8847 | -16.1594 | -12.5279 | 20.9262 | 13.1839 | 89.245 | 23.752 | -6.6 | -6.7 | -25.8903 |  | -3.6336 |  | 8.9586 | 5.2427 | 2.8083 | 2.0124 | -79.0124 | 69.6432 | 68.6666 | 52.831 | -54.3753 |  |  |  | 12.2948 | 7.95 | 5.28 | -8.67 | 4.98 | -34.6907 | -35.0926 | 42.8487 | 41.8562 | 24.0533 | 4.2297 | 4.4061 | 9.4782 |  |  |  | -10.8 | -11 | -3.71 | 27.4074 | 27.9238 | 25.4799 | 59.7312 | 60.6874 | -28.813 | -39.8996 | -26.4669 | 3.2851 | 32.06 | 12.28 | 8.7549 | 7.6202 | -9.74 | 1.7852 |  |  | -1.6072 | 2.4785 | -4.8547 | -34.3 | -36.3 | -0.2063 | 7.1121 | 14.5147 | 17.0761 | 7.64 | -3.45 | 11.1135 | 1.0076 | -0.93 | -2.5 | 9.15 | 3.8 | 0.4182 | 0 | -43.2495 | -42.7636 | 30.2765 | 2.2413 | -7.6979 | -7.1494 | -15.5424 | -21.2506 | -11.785 | -110.272 | -67.645 |  | -16.4957 | -15.4279 | 16.6732 | 4.8687 | 4.0072 | -9.732 | -28.4927 | -28.442 | 4.151 | 0 | -2.96 | 0 | 6.5084 | 2.8834 | -12.239 | -12.1492 | 10.5668 | 2.7589 | -16.1047 | 5.6074 |  | 5.3158 | 0 | 0 | 0 | 22.2717 | 22.6066 | -44.5434 | 25.3784 | 25.3397 | -24.5977 | -15.0505 | 30.0749 | -24.17 | -0.0966 | 0.1998 | -0.07 | 0.7 | -29.7586 | 3.756 | 2.241 | 0.667 | 2.9783 | 16.62 | 6.6744 | 14.643 | -2.03 | 20.6838 |  | 18.8956 | -4.7074 | -5.1425 | 2.3924 |  |  | -11.0208 | -33.3254 | 2.5763 | -19.4686 |  | 24.4492 | 109.3455 | -7.7926 | -7.0236 | -9.2132 | 2.1527 | 6.6149 | 6.7169 | 2 | -25.7815 | -23.8441 | 3.77 | -10.3657 | -10.6304 | 19.1972 | 94.7971 | -35.1637 | 17.2786 |  | 7.883 | -13.272 | -12.9005 |  |  | -13.0176 | -12.4683 | -17.1459 | -17.5043 | 30.42 | 29.94 | -25.3 | -24.6 | 0.1071 | 5.44 | 46.613 | 14.1731 | 14.2614 | -15.2 | -29 | -4.1 | -4.7 | -18.6066 |  | -187.0644 | 15.0378 | -216.8357 | -17.6122 | -36.4165 | 61.3038 | 111.0649 | 67.3373 | 115.7475 | -16.6194 | 20.7695 | 19.2488 | 41.8302 | 83.3129 | -231.9403 | -6.4737 | 6.0494 | -0.1404 |  | -9.04 | -1.188 | -1.195 | 4.08 | -0.16 | -3.8971 | -5.8274 | 0.734 | 2.9007 | 11.3 | 1.265 | 0.506 |  |  | 3.4172 | 3.2363 | 3.3536 |  | 14.2 | 5.3154 | 0.76 |  | -7.8988 | -2.5487 | -27.3881 | -4.4918 | -2.4771 | -30.5388 | 1.8979 | -7.3 | -8.7 | 18.266 | -87.5024
15/12/2025 | 09:00 |  | 2.2211 | -7.1852 | 5.1322 | 9.2872 |  | 16.3102 |  | 16.7023 | 7.2308 | 8.5607 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -19.8 | 4.1384 | -3.3695 | 5.2963 | 5.2089 | 9.0725 | 2.0667 | 0.7446 | 0.8713 |  | -1.129 | -1.672 | -1.662 | 3.322 | -8.88 | -2.2 | -1.491 | 0.304 |  | -16.1 |  | -9.86 | -9.93 | 5.2224 | 3.5276 | 21.7783 | 23.3682 | -15.6656 | -4.5546 |  | 1.8169 | 2.0598 | -12.6292 | -10.5608 | 10.1294 | 10.8393 | 92.337 | 23.2919 | -6.9 | -6.9 | -30.205 |  | -3.7046 |  | 12.2043 | 5.7734 | 3.1783 | 2.1932 | -112.3386 | 75.5028 | 75.6859 | 51.3296 | -61.2981 |  |  |  | 23.931 | 9 | 6.39 | -6.33 | 6.96 | -36.5661 | -36.968 | 44.5159 | 43.7211 | 20.7145 | 6.0536 | 6.5226 | 11.7717 |  |  |  | -8.3 | -8.7 | -4.06 | 30.4325 | 30.9114 | 28.8594 | 61.0705 | 61.517 | -29.7982 | -44.2747 | -26.0637 | 3.7832 | 34.37 | 13.5 | 9.3799 | 8.4015 | -10.64 | 2.0812 |  |  | -2.515 | 2.9379 | -5.4438 | -38.9 | -39.1 | -0.0159 | 8.2342 | 15.9341 | 19.1171 | 9.25 | -3.81 | 12.338 | 1.5001 | -0.58 | -2.39 | 8.92 | 6.53 | 0.9091 | 0.1636 | -44.699 | -43.8 | 34.6195 | 5.6551 | -4.8724 | -3.8236 | -14.089 | -16.2589 | -11.524 | -108.439 | -66.6721 |  | -16.8001 | -15.2718 | 16.3089 | 4.4564 | 3.6118 | -7.172 | -29.5925 | -29.5071 | 2.3808 | 6.58 | -4.16 | 5.5 | 6.5824 | 1.1489 | -11.4121 | -11.5478 | 10.299 | 0.8604 | -15.9882 | 5.3628 |  | 5.0238 | 2.8051 | 3.2618 | 0 | 24.4486 | 24.1137 | -44.5434 | 26.8151 | 26.7085 | -25.7497 |  | 30.3093 | -24.55 | -0.0948 | 0.1742 | -0.08 | 0.84 |  |  | 2.318 | 0.645 |  | 17.02 | 7.0791 | 14.761 | -2.06 | 21.7921 |  | 20.6354 | -6.7204 | -7.419 | 2.5296 |  |  |  | -35.0527 | 2.6322 | -20.3127 |  | 26.9482 | 104.8906 | -6.7779 | -4.8793 | -10.9021 |  | 6.8346 | 6.9068 |  | -28.8137 | -28.3456 | 4.19 | -10.7461 | -13.7473 | 20.1269 | 95.7284 | -32.9699 | 19.3964 |  | 0 | -14.3275 | -14.818 |  |  | -10.8917 | -10.5347 | -19.0373 | -19.0213 | 37.37 | 36.85 | -24.9 | -25 | 0.054 | 6.16 | 24.6092 | 30.4435 | 30.331 | -14.4 | -30.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | -189.3442 | 14.134 | -212.9574 | -12.6481 | -35.7088 | 56.0794 | 114.7458 | 69.4486 | 107.3853 | -21.2024 | 12.684 | 9.1355 | 37.8791 | 80.7614 | -223.6067 | -0.6662 | 2.5602 | -1.4514 |  | -8.24 | -0.988 | -0.985 | 2.96 | -1.28 | -2.3491 | -4.5396 | -0.8194 | 2.7543 | 11.9 | 1.396 | 0.913 | 2.8469 | 3.2929 | 3.5756 | 3.2187 | 2.9532 |  | 15.8 | 5.0562 | 0.8 |  | 2.9371 | -17.5946 | -23.2874 | 6.3963 | 11.9433 | -19.077 | 6.6571 | -8.5 | -7.6 | 17.6885 | -84.1498
15/12/2025 | 09:30 |  | 2.641 | -7.658 | 4.1854 | 9.6303 |  | 17.6533 |  | 18.4549 | 8.0988 | 9.462 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 4.6288 | -4.3511 | 5.0926 | 4.9591 | 8.8593 | 0.5452 | 0.7576 | 0.9193 |  | -1.2 | -1.562 | -1.56 | 2.947 | -6.66 | 4.4 | -0.776 | 0.301 |  | -15.52 |  | -9.51 | -9.51 | 5.4788 | 3.6995 | 23.5253 | 24.9485 | -15.6984 | -5.7602 |  | 1.5128 | 1.4403 | -12.204 | -9.8428 | 9.4261 | 9.6717 | 94.2732 | 22.6267 | -6.7 | -6.7 | -28.6493 |  | -3.8982 |  | 11.5368 | 6.2528 | 4.6837 | 3.2487 | -102.4201 | 83.1019 | 83.1019 | 21.595 | -46.991 |  |  |  | 26.9548 | 9.66 | 7.02 | -4.6 | 8.35 | -35.6284 | -35.8963 | 45.5836 | 45.0494 | 18.914 | 5.2083 | 5.858 | 11.6115 | 0 |  |  | -3.5 | -4.7 | -4.14 | 33.9563 | 34.4287 | 32.5587 | 59.91 | 59.7228 | -30.5961 | -43.6297 | -26.9946 | 4.1153 | 37.38 | 15.15 | 10.7861 | 9.7687 | -11.73 | 2.0812 |  |  | -4.5419 | 3.25 | -6.067 | -41.8 | -41.9 | 0.9161 | 9.7303 | 16.0918 | 21.3437 | 10.69 | -3.56 | 13.9345 | 2.3151 | -0.76 | -2.37 | 13.52 | 7.94 | 2.4182 | 1.6909 | -44.0016 | -43.4182 | 42.9112 | 12.476 | 2.1455 | 2.074 | -8.2432 | -12.2128 | -13.139 | -79.1968 | -63.1226 |  | -17.0545 | -16.4114 | 14.2305 | 2.2465 | 1.016 | 15.888 | -30.6866 | -30.928 | -0.1407 | 0 | -4.55 | -0.4 | 7.0714 | -7.57 | -12.0655 | -11.9949 | 10.4551 | -3.2963 | -11.7322 | 5.4859 |  | 5.2104 | 0 | 3.5017 | 0 | 23.4439 | 23.2764 | -44.8783 | 25.7711 | 26.331 | -25.6094 | -15.0501 | 29.7819 | -22.78 | -0.201 | 0.1916 | -0.08 | 0.7 | -29.6871 | 3.3917 | 2.376 | 0.568 |  | 19.67 | 5.8379 | 13.7819 |  | 23.5538 |  | 20.9717 | -7.0123 | -7.6461 | 2.6883 |  |  |  | -37.3633 | 3.9536 | -21.0427 |  | 25.2387 | 102.244 | -7.214 | -4.275 | -12.9012 | 2.2743 | 7.1642 | 7.3023 | 1.6473 | -28.6771 | -27.9359 | 3.77 | -10.3278 | -9.688 | 20.1553 | 93.9098 | -33.4294 | 19.6135 | 0 | 0 | -14.6877 | -16.485 |  |  | -10.4688 | -9.9304 | -21.6189 | -21.5993 | 37.48 | 37.48 | -24.4 | -24.7 | 0.195 | 9.92 | 28.9529 | 27.4525 | 26.8385 | -13.5 | -30.7 | -6.7 | -6.9 |  |  | -186.2029 | 7.1419 | -211.5347 | -13.9753 | -35.522 | 54.0045 | 112.9022 | 75.6965 | 108.0616 | -20.8521 | 11.5962 | 12.3863 | 30.9563 | 81.6979 | -222.0579 | -3.2421 | 3.7122 | -1.3342 |  | -8.16 | -1.276 | -1.286 | 3.04 | -2.32 | -1.5755 | -3.7186 | -1.3169 | 2.0829 | 11.7 | 0.977 | 1.22 | 2.6259 | 3.0167 | 3.3004 | 2.854 | 2.6249 |  | 15.6 | 5.0134 | 1.06 |  | 3.3412 | -17.3323 | -23.7081 | 6.5875 | 11.7352 | -20.0939 | 7.417 | -7.9 | -8.4 | 23.1442 | -79.6654
15/12/2025 | 10:00 |  | 3.0112 | -8.137 | 2.5906 | 9.9688 |  | 17.8694 |  | 19.7805 | 8.6317 | 9.9311 | -13.32 | -22 | 11 | 5.796 | -11 | 4.4155 | -4.9849 | 5.7311 | 5.5995 | 10.1533 | 1.0713 | 0.9258 | 0.9126 |  | -1.1729 | -1.448 | -1.42 | 3.593 | -6.66 | -8.8 | -0.684 | 0.311 |  | -14.61 |  | -10.01 | -9.99 | 5.7187 | 3.5625 | 18.9317 | 22.5999 | -14.4968 | -4.2867 |  | 0.6662 | 0.4465 | -13.3606 | -11.2929 | 8.0417 | 8.6594 | 104.0615 | 21.1976 | -6.6 | -6.5 | -29.4131 |  | -3.9492 |  | 14.1836 | 8.6579 | 4.7031 | 3.1521 | -98.3306 | 83.5597 | 83.5597 | 7.4952 | -43.5107 |  |  |  | 28.9906 | 9.47 | 7.28 | -3.64 | 9.81 | -34.6907 | -34.4228 | 47.7563 | 46.9733 | 13.9642 | 6.2125 | 5.3464 | 13.9698 |  |  |  | -1.7 | -3.1 | -4.5 | 36.5271 | 37.0145 | 34.272 | 57.234 | 57.3373 | -30.9673 | -42.3058 | -24.884 | 4.4915 | 39.45 | 15.85 | 12.1924 | 10.9406 | -12.35 | 2.0812 |  |  | -7.0864 | 2.8898 | -6.3779 | -41.8 | -42 | 1.3409 | 10.4783 | 17.3536 | 21.9003 | 11.38 | -3.97 | 13.8415 | 7.8354 | -0.69 | -2.4 | 11.72 | 8.81 | 6.1273 | 2.1455 | -44.2427 | -42.6 | 45.5916 | 15.6555 | 5.5518 | 5.5271 | -4.9934 | -10.1731 | -13.189 | -63.0097 | -60.8588 |  | -17.7584 | -17.3999 | 15.282 | -2.1754 | -2.6729 | 15.888 | -29.0114 | -28.3931 | -0.1342 | -5.41 | -4.23 | -0.1 | 7.2139 | -12.9834 | -10.7918 | -10.7895 | 7.5371 | -3.9006 | -13.0172 | 5.6606 |  | 5.4677 | 0 | 0 | 0 | 22.7741 | 22.6066 | -43.3712 | 25.5973 | 25.4429 | -27.1186 | -16.8561 | 27.7018 | -20.41 | -0.3951 | 0.1916 | 0 | 0.99 | -27.8647 |  | 2.282 | 0.605 |  | 17.1 | 9.2179 | 15.7782 | -2.18 | 22.5234 |  | 24.2169 | -8.5647 | -9.0555 | 2.7751 |  |  | -10.0353 | -35.9415 | 3.7341 | -22.3214 |  | 23.3245 | 104.3842 | -6.7663 | -4.1186 | -13.5228 | 3.1347 | 7.6046 | 7.7374 | 2 | -20.892 | -20.4541 | 5.45 | -11.4372 | -15.8044 | 22.0545 | 94.4682 | -40.6514 | 10.2353 | -7.741 | -8.7592 | -11.3913 | 0 |  |  | -11.919 | -11.5674 | -22.1234 | -22.4662 | 36.86 | 36.68 | -25.7 | -25.6 | 0.2115 | 11.2 | 40.1686 | 20.917 | 20.6379 | -13.5 | -31.2 | -5 | -5.5 |  |  | -187.0442 | 8.7963 | -214.8129 | -16.5811 | -35.1468 | 58.552 | 109.9613 | 78.3831 | 112.1465 | -18.4526 | 12.6701 | 10.8588 | 33.8203 | 85.4227 | -224.1792 | -2.1981 | 2.4064 | -0.7727 |  | -8.72 | -1.145 | -1.145 | 3.84 | -2.08 | -2.0672 | -3.7766 | -0.5844 | 1.3779 | 11.2 | 1.283 | 0.053 |  |  | 4.078 | 3.7081 | 2.9367 |  | 16.2 | 5.3027 | 0.99 |  | -7.3016 | -12.1291 | -18.6223 | -3.2053 | 7.037 | -14.2692 | 6.7018 | -8.5 | -8.1 | 20.9349 | -80.4692
15/12/2025 | 10:30 |  | 1.9552 | -6.8282 | 2.5556 | 9.9999 |  | 19.4702 |  | 22.9271 | 9.9297 | 9.4812 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 6.624 | -11 | 3.748 | -5.2779 | 6.6574 | 6.5362 | 11.8235 | 1.0733 | 2.0364 | 0.8728 |  | -1.0942 | -1.386 | -1.362 | 2.835 | -4.44 | -4.4 | -0.657 | 0.291 |  | -14.34 |  | -9.57 | -9.58 | 6.0778 | 3.5638 | 20.3942 | 23.9243 | -13.7764 | -5.3584 |  | 0.8454 | 1.5184 | -12.8511 | -10.5964 | 7.5103 | 7.8091 | 101.3904 | 20.5586 | -6.1 | -6.1 | -27.666 |  | -3.9562 |  | 13.9541 | 8.5026 | 4.8275 | 3.2284 | -89.8159 | 85.2687 | 84.6278 | 12.5356 | -27.3605 |  |  |  | 29.9686 | 9.53 | 7.72 | -2.36 | 10.24 | -42.5942 | -41.5225 | 53.7865 | 53.0603 | 12.0948 | 2.5864 | 2.705 | 13.6388 |  |  |  | 0.6 | -0.6 | -4.35 | 36.639 | 37.1607 | 33.6087 | 56.7462 | 56.3794 | -29.7843 | -44.0577 | -23.7861 | 4.3455 | 39.72 | 16.18 | 12.9736 | 11.9171 | -13.4 | 2.0812 |  |  | -7.8129 | 2.9957 | -7.0336 |  |  | 1.8927 | 11.2263 | 17.1958 | 23.3847 | 12.42 | -3.67 | 14.663 | 7.7154 | -0.73 | -2.39 | 13.26 | 9.58 | 8.6727 | 4.0091 | -50.3726 | -48.6455 | 48.2989 | 16.4788 | 5.3203 | 5.5023 | -13.4594 | -21.2397 | -15.084 | -65.8992 | -62.5015 |  | -18.5688 | -17.5822 | 22.6863 | 5.1803 | 4.3703 | -11.268 | -37.0955 | -36.8999 | 7.6188 | 6.51 | -6.12 | 0 | 7.8479 | -1.3809 | -12.372 | -12.3437 | 10.1689 | 3.1449 | -19.6104 | 5.6746 |  | 5.4843 | 0 | 0 | 0 | 29.9747 | 29.9747 | -39.5197 | 32.8009 | 33.1853 | -22.0707 |  | 26.9108 | -20 | -0.4958 | 0.2181 | 0.07 | 0.94 |  | 3.5776 | 2.051 | -0.54 | 2.9783 | 17.91 | 4.2746 | 11.0528 | -2.03 | 23.1465 |  | 22.5313 | -8.168 | -8.8713 | 2.8375 |  |  |  | -38.1563 | 4.714 | -21.9519 |  | 27.5518 | 103.5304 | -6.9147 | -3.3418 | -15.4618 | 2.9619 | 8.132 | 8.1813 |  | -14.3949 | -13.1806 | -2.93 | -2.7913 | -43.9127 | 52.5501 | 111.3122 | -48.2702 | 4.3373 | -8.0449 | -7.5142 | -13.8456 | -13.8879 |  |  | -11.3092 | -11.1554 | -23.9436 | -23.7835 | 32.78 | 32.92 | -26.2 | -26.8 | 0.195 | 12.4 | 46.9993 | 18.7505 | 17.7724 | -13.5 | -32.4 | -5.8 | -6.3 | -18.367 |  | -203.9822 | 11.8545 | -213.3062 | -13.9131 | -38.0395 | 54.9688 | 112.5057 | 86.1355 | 108.9743 | -23.6563 | 18.7194 | 18.8256 | 23.7918 | 81.9045 | -221.697 | -2.0241 | 1.6245 | -0.1868 |  | -8.48 | -1.221 | -1.241 | 3.76 | -2.96 | -1.9325 | -2.4582 | -1.2863 | 0.734 | 11.2 | 1.844 | 0.287 |  |  | 2.8178 | 2.8999 | 3.2885 |  | 17.6 | 3.2632 | 0.98 |  | -2.6467 | -13.6569 | -20.9925 | 0 | 8.1019 | -16.4295 | 7.4961 | -10.1 | -6.7 | 7.1768 | -61.4295
15/12/2025 | 11:00 |  | 3.2415 | -8.8817 | 5.0235 | 11.5815 |  | 12.2194 |  | 23.7684 | 10.5247 | 10.1931 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | 4.2034 | -9.9686 | 6.9234 | 6.8047 | 11.5687 | 1.0049 | 2.0165 | 0.8799 |  | -1.0134 | -1.214 | -1.159 | 2.86 | -8.88 | -4.4 | -0.667 | 0.295 |  | -13.66 |  | -8.55 | -8.46 | 7.3225 | 3.7634 | 20.8742 | 24.4 | -16.4589 | -5.6263 |  | 15.6736 | 15.7561 | -17.1393 | -13.9554 | 17.486 | 12.4416 | 109.7294 | 20.4547 | -6.4 | -6.4 | -23.4935 |  | -3.9621 |  | 11.9205 | 10.0954 | 6.4493 | 4.1324 | -79.3481 | 112.0029 | 111.0263 | -11.6153 | 18.1332 |  |  |  | 33.7209 | 10.04 | 8.46 | -1.48 | 11.69 | -40.1829 | -40.4509 | 52.7812 | 51.9636 | 12.8578 | 14.3078 | 13.6885 | 10.2744 |  |  |  | -4.2 | -5.3 | -4.67 | 40.8332 | 41.6746 | 39.0092 | 70.2436 | 69.7941 | -28.607 | -60.5187 | -20.6213 | 4.386 | 39.28 | 16.27 | 13.1299 | 11.9171 | -13.81 | 2.6732 |  |  | -11.0986 | 3.6114 | -7.1163 | -52.4 | -52.3 | 1.3519 | 12.3484 | 18.773 | 24.1269 | 13.21 | -4.09 | 15.035 | 9.0155 | -0.86 | -2.45 | 13.64 | 10.17 | 7.0909 | 3.6 | -47.9595 | -48.0182 | 49.4023 | 18.022 | 7.7401 | 7.6061 | -6.6544 | -14.6353 | -14.894 | -44.4961 | -68.1165 |  | -17.4344 | -16.5161 | 11.7314 | 1.4073 | 1.2555 | 4.624 | -35.3327 | -37.2663 | 4.3631 | 6.19 | -13.72 | 8.5 | 7.8847 | -9.9487 | -11.8515 | -11.8877 | 10.4406 | -0.691 | -20.245 | 5.2616 |  | 4.9502 | 2.4647 | 0 | 0 | 28.8025 | 28.3001 | -39.0173 | 31.2532 | 31.1114 | -22.3012 | -12.9698 | 25.8854 | -19.7 | -0.4994 | 0.2181 | -0.06 | 1.37 | -26.1394 |  | 2.098 | 0.42 |  | 17.96 | 4.6769 | 10.35 | -1.87 | 23.6281 |  | 22.5644 | -8.8841 | -9.6086 | 2.8974 |  |  | -10.4427 | -39.5144 | 5.2149 | -21.188 |  | 25.8744 | 102.636 | -6.6023 | -2.4913 | -16.232 |  | 8.1613 | 8.3 |  | -15.0588 | -13.9923 | -1.68 | -4.805 | -48.393 | 60.9129 | 105.0121 | -47.3525 | 5.051 | -8.0917 | -7.3412 | -13.8448 | -14.5745 |  |  | -13.4131 | -12.7155 | -25.5349 | -25.1409 | 32.83 | 32.5 | -25.2 | -25.1 | 0.054 | 13.76 | 36.856 | 19.7557 | 19.6539 | -12.7 | -31.9 | -4.1 | -4.3 |  |  | -194.1595 | 18.5947 | -218.1886 | -15.8847 | -36.0025 | 57.812 | 110.0365 | 86.6814 | 111.7458 | -15.7033 | 17.857 | 14.633 | 18.3395 | 91.5816 | -224.4332 | 1.5011 | -3.0715 | 0.1892 |  | -8.24 | -1.125 | -1.125 | 3.04 | -3.76 | -1.0704 | -2.1958 | -1.3748 | 0.676 | 11 | 1.539 | 2.178 |  |  | 2.7428 | 3.401 | 3.1176 |  | 16 | 3.5976 | 1.12 |  | -3.2553 | -13.1243 | -20.2329 | 0 | 7.6047 | -16.2745 | 8.116 | -8.1 | -7.6 | -2.9388 | -55.3876
15/12/2025 | 11:30 |  | 3.2837 | -8.5066 | 5.1517 | 11.1343 |  | 13.8544 |  | 24.7611 | 10.9097 | 10.4584 | -26.64 | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -17.6 | 4.1439 | -7.3314 | 7.2884 | 7.153 | 12.5242 | 1.1463 | 2.1782 | 0.8645 |  | -1.1298 | -0.564 | -0.55 | 2.752 | 6.66 | -2.2 | 0.054 | 0.289 |  | -11.38 |  | -12.86 | -12.91 | 7.0482 | 3.6663 | 22.2803 | 25.5883 | -15.5716 | -8.7073 |  | 9.7482 | 7.7338 | -16.1841 | -13.4582 | 14.9359 | 15.8278 | 103.4595 | 23.9772 | -6.9 | -6.8 | -24.8747 |  | -4.4094 |  | 4.5476 | 8.9791 | 5.6414 | 3.8611 | -103.0305 | 103.5188 | 104.1291 | 6.1588 | -8.1224 |  |  |  | 33.6111 | 10.53 | 8.97 | -0.64 | 12.01 | -34.9586 | -35.0926 | 48.9585 | 47.6559 | 12.6566 | 25.7981 | 25.9213 | 4.3924 |  |  |  | -1.2 | -2.9 | -4.69 | 49.124 | 49.3818 | 46.1466 | 62.2793 | 62.8254 | -31.0215 | -49.7873 | -24.7593 | 4.6422 | 40.1 | 16.59 | 12.9736 | 11.9171 | -13.78 | 2.9692 |  |  | 0.3495 | 4.1228 | -7.2552 | -52.3 | -50.9 | 1.1554 | 12.5354 | 18.773 | 24.8691 | 13.67 | -4.05 | 15.9185 | -0.4675 | -0.71 | -4.4 | 17.84 | 11.4 | -0.9818 | -0.3909 | -47.9273 | -46.7818 | 49.7465 | 16.7695 | 5.6865 | 6.6651 | -8.4722 | -16.5626 | -14.77 | -64.9515 | -58.8233 |  | -18.1793 | -17.1738 | 18.855 | 3.9136 | 2.8718 | 5.136 | -36.1139 | -36.0459 | 3.2724 | 0 | -13.38 | 0 | 8.1823 | -5.526 | -12.016 | -11.9489 | 10.5958 | -1.8002 | -15.2272 | 5.6387 |  | 5.3801 | 0 | 2.6858 | 0 | 23.9463 | 22.9415 | -33.4913 | 30.171 | 29.6475 | -15.0026 | 0 | 30.031 | -20.38 | -0.3932 | 0.2181 | -0.02 | -0.57 | -28.9277 |  | 2.066 | -1.613 |  | 17.27 | -10.572 | -1.4737 | -1.65 | 22.3775 |  | 25.6508 | -9.757 | -10.7215 | 2.9195 |  |  |  | -38.4951 | 3.7957 | -21.8377 |  |  | 133.1301 | -5.2824 | -3.3911 | -13.3785 | 3.203 | 8.359 | 8.387 | 3 | -14.7049 | -14.1398 | -0.84 | -6.3528 | -46.639 | 55.7797 | 115.1717 | -48.5151 | 3.1419 | -5.4997 | 0 | -14.2893 | -14.9348 | 0 | 0 | -12.2266 | -11.6223 | -26.5372 | -26.3686 | 27.22 | 27.37 | -24.9 | -24.6 | 0.1419 | 13.36 | 43.846 | 17.1032 | 17.0068 | -12.3 | -30.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -204.4572 | 12.0253 | -211.7356 | -12.853 | -37.5969 | 54.5666 | 115.1411 | 85.2748 | 108.2601 | -21.2486 | 18.6722 | 16.6189 | 23.3746 | 80.495 | -221.6578 | -3.5734 | 3.3526 | 0.846 |  | -7.92 | 0.077 | 0.074 | 3.52 | -4 | -0.9178 | -1.9028 | -0.5264 | 0.4105 | 10.4 | 0.136 | 2.647 |  |  | 3.1509 | 2.8004 | 2.7886 |  | 15.1 | 2.4981 | 1.25 |  | 0 | -13.8483 | -21.742 | 1.0501 | 8.8995 | -17.7156 | 8.5623 | -8.1 | -8.8 | 12.5208 | -62.9104
15/12/2025 | 12:00 |  | 3.8735 | -9.328 | 5.7283 | 11.7257 |  | 14.3651 |  | 26.0663 | 11.3937 | 10.8925 | -26.64 | -28.6 |  |  | -17.6 | 3.6364 | 1.5966 | 7.2212 | 7.2448 | 12.3243 | 1.3108 | 2.1662 | 0.883 |  | -1.1236 | -0.658 | -0.635 | 2.764 | 4.44 | -2.2 | -0.363 | 0.287 |  | -13.06 |  | -12.85 | -12.87 | 7.2538 | 3.7858 | 21.8446 | 25.6682 | -14.2446 | -9.3771 |  | 0.9219 | 0.7848 | -14.6417 | -12.0994 | 15.8031 | 16.5145 | 94.374 | 25.9045 | -7.4 | -7.3 | -25.4737 |  | -4.4715 |  | 3.4581 | 7.8024 | 4.7123 | 3.2769 | -112.8574 | 104.1902 | 104.2817 | 29.4337 | -11.0699 |  |  |  | 33.5413 | 10.62 | 9.5 | -0.67 | 12.19 | -34.4228 | -34.8247 | 46.2755 | 45.1789 | 12.2281 | 15.9964 | 15.6279 | 3.1185 |  |  |  | -1.2 | -3 | -4.79 | 44.5881 | 44.72 | 42.2694 | 63.8772 | 64.6788 | -31.6793 | -50.234 | -26.8638 | 4.8673 | 40.15 | 16.35 | 12.8174 | 11.5265 | -13.87 | 2.9692 |  |  | 5.7113 | 4.1981 | -7.3004 |  |  | 1.1542 | 12.9094 | 18.9307 | 24.8691 | 13.92 | -4.07 | 15.252 | -7.6604 | -0.76 | -5.72 | 16.74 | 11.52 | -7.8 | -3.7818 | -48.6234 | -48.2909 | 43.4394 | 11.7238 | 1.1209 | 1.3244 | -8.9401 | -17.2493 | -14.037 | -85.287 | -58.9284 |  | -18.2649 | -16.8677 | 17.3901 | 4.0368 | 2.9842 | 0 | -35.3817 | -35.2729 | 5.4077 | 6.56 | -11.96 | -0.6 | 8.3002 | -5.8074 | -11.3441 | -11.4962 | 9.8185 | 1.5462 | -15.5569 | 5.6953 |  | 5.3803 | 0 | 0 |  | 21.9368 | 22.2717 | -32.654 | 30.9999 | 31.0147 | -13.3003 |  | 29.2839 | -20.34 | -0.4994 | 0.1916 | 0 | -0.44 | -28.9819 |  | 2.197 | -1.839 |  | 16.95 | -12.5621 | -3.0654 | -1.54 | 21.5525 |  | 24.9057 | -9.3231 | -9.9658 | 3.0272 |  |  | -10.1178 | -38.0513 | 4.3537 | -22.106 | 0 | 30.4996 | 125.1412 | -5.6224 | -4.3082 | -12.6973 | 3.1238 | 8.359 | 8.5452 | 2 | -15.0211 | -13.8652 | -1.26 | 0 | -45.908 | 50.6395 | 125.1475 | -49.8355 | 2.3879 | -6.9382 | -6.4108 | -14.4494 | -14.9275 |  |  | -12.1772 | -11.9135 | -26.3767 | -25.7118 | 26.75 | 27.25 | -25.4 | -25.5 | 0.0357 | 13.6 | 44.9038 | 17.3518 | 17.2433 | -12.3 | -32.9 | -4.9 | -5.2 |  |  | -210.4867 | 10.2087 | -207.3243 | -12.8415 | -39.1051 | 55.0037 | 116.0197 | 82.8091 | 106.8599 | -24.2044 | 18.4522 | 17.445 | 28.654 | 77.8954 | -219.5107 | -5.3798 | 6.1631 | 0.846 |  | -9.28 | -0.168 | -0.171 | 4.88 | -3.6 | -1.6739 | -1.9913 | -1.3169 | 0.1785 | 12.3 | 3.395 | 3.099 |  |  | 2.9796 | 2.5781 | 3.2707 |  | 16.3 | 2.2619 | 1.33 |  | 0 | -13.9844 | -21.2777 | 1.0864 | 8.6318 | -17.2202 | 8.0363 | -9.1 | -7.6 | 14.4211 | -66.525
15/12/2025 | 12:30 |  | 4.0587 | -9.5238 | 5.1436 | 11.4385 |  | 14.5412 |  | 25.5112 | 11.0507 | 10.6627 | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 3.8122 | 1.8245 | 6.6845 | 6.5333 | 11.3112 | 1.0803 | 2.2764 | 0.9046 |  | -1.1768 | -0.899 | -0.857 | -0.992 | 4.44 | -4.4 | -0.614 | 0.318 |  | -16.01 |  | -10.38 | -10.64 | 6.8367 | 3.9704 | 20.1753 | 24.165 | -14.3489 | -13.3959 |  | 12.3701 | 8.782 | -16.2268 | -13.6773 | 21.7055 | 22.6965 | 95.4433 | 9.979 | -3.8 | -3.8 | -19.7371 |  | -3.8108 |  | 8.2849 | 6.7966 | 3.6698 | 2.6378 | -99.2156 | 94.8515 | 95.5229 | 41.4777 | -11.0276 |  |  |  | 30.6572 | 10.25 | 8.56 | -1.91 | 11.29 | -39.3792 | -39.5132 | 49.4045 | 48.4256 | 15.3587 | 17.7496 | 17.4641 | 8.5557 | 0 |  |  | -3.4 | -4.6 | -4.42 | 45.0244 | 44.3183 | 41.8329 | 65.9591 | 66.5944 | -35.6578 | -46.8891 | -31.7193 | 4.4372 | 39.93 | 16.39 | 11.5674 | 10.3546 | -13.4 | 3.8572 |  |  | 6.1921 | 5.378 | -7.1957 | -47.6 | -48.3 | 0.9808 | 12.9094 | 17.1958 | 25.6113 | 13.99 | -3.3 | 14.0895 | -7.7104 | -0.85 | -7.2 | 18.27 | 10.19 | -8.5818 | -4.8091 | -52.6741 | -51.7727 | 38.7021 | 7.8756 | -2.5984 | -2.3818 | -8.1361 | -15.4602 | -14.527 | -97.5917 | -60.5988 |  | -18.1817 | -17.0217 | 16.0202 | 3.3333 | 2.1988 | 2.064 | -38.3799 | -38.6167 | 5.1692 | 6.45 | -11.76 | 6.1 | 8.2363 | -7.2757 | -8.3844 | -8.3961 | 5.245 | 0.9526 | -18.0959 | 5.4167 |  | 5.1479 | 0 | 0 | 0 | 26.1232 | 25.2859 | -41.6966 | 35.4251 | 35.0441 | -22.3652 | -11.1751 | 31.0076 | -21.75 | -0.6056 | 0.2181 | 0.29 | -1.13 | -30.8684 |  | 2.232 | -1.851 |  | 17.55 | 1.0418 | 9.6139 | -1.84 | 22.7563 |  | 22.998 | -8.026 | -8.8204 | 3.0295 |  |  | -11.3896 | 18.8304 | 3.4328 | -21.0092 |  | 23.3862 | 100.1002 | -7.0367 | -4.6683 | -12.9553 | 2.935 | 8.1466 | 8.2921 | 2.2946 | -13.1004 | -12.7115 |  |  | -49.2146 | 52.4217 | 128.0642 | -49.6901 | 0 | -5.806 | -5.1139 | -12.5553 | -14.5481 |  |  | -11.7377 | -11.5674 | -24.1393 | -24.0756 | 22.34 | 22.4 | -26.4 | -26.5 | 0.1767 | 12.4 | 45.3223 | 18.1783 | 17.9232 | -13.1 | -32.4 | -5.4 | -5.6 |  |  | -214.5154 | 11.3703 | -205.4578 | -12.0435 | -38.5736 | 54.241 | 119.6559 | 78.0106 | 106.3375 | -22.7734 | 15.5132 | 13.3466 | 33.1053 | 78.0093 | -222.1109 | -6.3157 | 4.926 | 0.7752 |  | -9.76 | -0.204 | -0.208 | 5.2 | -2.96 | -2.778 | -2.9282 | -1.4939 | 1.4664 | 12.4 | 0.954 | 0.791 |  |  | 3.6289 | 3.656 | 2.966 |  | 16.7 | 2.6354 | 1.21 |  | -3.2556 | -14.2584 | -21.4833 | 0 | 8.583 | -17.5045 | 8.1047 | -9.6 | -7.8 | 11.4927 | -69.548
15/12/2025 | 13:00 |  | 3.6038 | -9.2163 | 5.8256 | 11.538 |  | 14.6248 |  | 24.2634 | 10.5757 | 10.0485 | -28.86 | -26.4 | 0 | 5.796 |  | 4.0307 | 2.8289 | 6.152 | 5.9979 | 10.5603 | 1.1175 | 1.8712 | 0.8711 |  | -1.0457 | -0.94 | -0.925 | -0.416 | 6.66 | -6.6 | -0.75 | 0.325 |  | -16.64 |  | -11.1 | -11.15 | 5.2853 | 3.9629 | 18.3623 | 22.0053 | -10.6881 | -14.7355 |  | 0.8823 | 0.6337 | -14.7943 | -12.1608 | 17.3984 | 18.4321 | 95.3279 | 11.6818 | -3.6 | -3.8 | -22.0282 |  | -2.9813 |  | 8.5603 | 6.8653 | 4.0251 | 2.7214 | -121.4636 | 96.4079 | 96.2248 | 50.1883 | -26.6255 |  |  |  | 27.7032 | 9.06 | 7.6 | -3.16 | 9.12 | -38.0396 | -37.6378 | 44.3362 | 43.7349 | 17.3307 | 21.2758 | 20.8122 | 8.1939 |  |  |  | -3.6 | -4.9 | -4.38 | 44.6061 | 44.4359 | 42.2047 | 68.0971 | 68.3815 | -36.6663 | -44.9706 | -33.1934 | 3.6973 | 38.34 | 15.71 | 10.9424 | 9.7687 | -13.34 | 4.1533 |  |  | 10.86 | 5.8099 | -6.8748 | -49.9 | -48.3 | 0.5743 | 12.7224 | 16.7227 | 25.6113 | 13.81 | -3.52 | 14.1205 | -11.0431 | -0.73 | -8.09 | 21.01 | 9.17 | -11.2182 | -5.8364 | -51.4692 | -50.3182 | 36.6792 | 7.1595 | -2.9059 | -2.7645 | -5.3362 | -16.6166 | -14.1 | -105.4916 | -58.9851 |  | -19.2517 | -16.9825 | 9.8525 | 2.6494 | 1.4524 | 6.672 | -38.8716 | -38.595 | 4.5901 | -5.61 | -10.8 | 0 | 8.1841 | -7.5592 | -9.3284 | -9.3763 | 7.7255 | 1.3851 | -12.9439 | 5.5111 |  | 5.2136 | 0 | 0 | 0 | 24.951 | 24.7835 | -37.6777 | 33.9766 | 34.4067 | -17.2901 | 0 | 32.2185 | -23.12 | -0.3932 | 0.2181 | 0 | -1.21 | -32.4948 |  | 2.282 | -1.73 | 2.9923 | 17.51 | -4.6231 | 4.6296 | -2.13 | 21.4494 |  | 22.7282 | -8.6703 | -9.4284 | 2.9695 |  |  | -10.8061 | -36.3289 | 3.6188 | -21.4211 |  | 26.7251 | 98.534 | -6.4066 | -2.5882 | -14.409 |  | 7.9489 | 7.9826 |  | -14.0669 | -13.6902 | -1.68 |  | -49.3126 | 50.1721 | 129.5134 |  | 0 | -5.7864 | -5.3348 | -14.7229 | -15.4324 |  |  | -12.5837 | -12.3969 | -23.8843 | -23.8604 | 23.52 | 24.33 | -26.7 | -26.4 | 0.0705 | 11.76 | 50.9727 | 10.9211 | 10.8379 | -13.1 | -32.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -214.9283 | 9.8539 | -208.6098 | -11.3696 | -39.624 | 54.4519 | 117.1288 | 79.6738 | 108.0804 | -24.3192 | 15.8245 | 16.5596 | 28.978 | 77.7546 | -224.4328 | -7.1915 | 6.0104 | -0.3259 |  | -10.24 | -1.43 | -1.432 | 5.6 | -3.28 | -3.2577 | -2.7512 | -1.8723 | 1.7594 | 12.6 | 0.63 | 0.084 |  |  | 2.8315 | 3.1406 | 2.0272 |  | 16.7 | 2.8228 | 1.09 |  | 0 | -14.9236 | -21.9736 | 1.7037 | 9.5471 | -17.0711 | 7.2097 | -9.2 | -7.1 | 15.8763 | -74.2481
15/12/2025 | 13:30 |  | 3.8458 | -9.4684 | 5.3927 | 11.3514 |  | 14.3181 |  | 21.5713 | 9.1267 | 8.7995 | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 6.624 | -13.2 | 3.5079 | 2.6402 | 6.0185 | 5.978 | 10.6697 | 2.1575 | 1.9507 | 0.883 |  | -1.1524 | -0.916 | -0.923 | -0.517 | 4.44 | -6.6 | -0.817 | 0.325 |  | -15.08 |  | -11.49 | -11.53 | 5.0792 | 4.0148 | 17.8468 | 21.2832 | -13.5968 | -14.1997 |  | 11.4862 | 15.4635 | -17.2352 | -15.1152 | 25.465 | 23.4963 | 100.7149 | 11.3385 | -3.1 | -3.1 | -19.4846 |  | -2.9736 |  | 8.7578 | 7.1956 | 3.2196 | 2.2605 | -97.8118 | 90.9756 | 90.8841 | 49.8588 | -17.1481 |  |  |  | 24.6695 | 8.29 | 6.68 | -4.58 | 7.02 | -36.2982 | -36.834 | 43.1536 | 42.4182 | 18.6879 | 22.0515 | 22.1615 | 8.9103 | 0 |  |  | -5.2 | -6.5 | -4.27 | 42.6417 | 42.6331 | 40.5391 | 65.9134 | 67.351 | -35.1344 | -44.4475 | -31.1673 | 4.2893 | 37.04 | 14.66 | 10.1611 | 8.9874 | -12.42 | 4.1533 |  |  | 12.3589 | 5.89 | -6.3847 | -45.1 | -46.2 | 0.3375 | 12.3484 | 15.7764 | 24.8691 | 13.25 | -3.05 | 14.291 | -14.3383 | -0.71 | -8.93 | 18.85 | 8.5 | -14.5091 | -6.9909 | -51.0507 | -49.3455 | 36.0814 | 6.4506 | -4.3624 | -4.3462 | -13.1238 | -21.3644 | -14.038 | -103.3969 | -57.3709 |  | -18.7021 | -17.8915 | 17.9186 | 6.459 | 5.2961 | 1.552 | -39.2328 | -39.3703 | 6.3054 | 0 | -10.04 | -0.5 | 8.3188 | -1.0785 | -10.1863 | -10.2612 | 9.5943 | 3.3803 | -18.5846 | 5.3071 |  | 4.9871 | 2.6186 | 3.1131 | 0 | 23.9463 | 24.1137 | -35.6682 | 32.9483 | 33.3199 | -16.1606 |  | 32.6824 | -23.16 | -0.3932 | 0.1742 | 0 | -1.04 | -32.6924 |  | 2.172 | -1.626 |  | 17.79 | -4.9198 | 4.7 |  | 22.0486 |  | 23.0057 | -8.9168 | -9.9165 | 2.9203 |  |  |  | -36.1867 | 3.6031 | -21.7769 |  | 23.0148 | 103.7724 | -5.8255 | -2.7838 | -13.9172 | 2.9702 | 6.7028 | 6.7406 | 2.2819 | -13.2027 | -13.0899 | -1.68 |  | -49.2355 | 51.0689 | 132.4742 |  | 0 | -6.533 | -7.3451 | -12.1159 | -13.8938 |  |  | -12.6056 | -12.2541 | -23.0786 | -22.6903 | 25.34 | 25.62 | -26 | -25.6 | 0.2463 | 7.52 | 56.0944 | 9.7322 | 9.6531 | -12.7 | -32 | -4.1 | -4.7 | -18.5555 |  | -217.3907 | 9.6712 | -210.1039 | -11.3827 | -41.8079 | 53.9271 | 117.066 | 81.1962 | 109.5559 | -23.2663 | 18.7798 | 15.8473 | 30.0272 | 79.6955 | -225.2339 | -7.9008 | 7.3445 | -0.1868 |  | -9.52 | -1.307 | -1.318 | 4.64 | -3.44 | -2.1415 | -2.8122 | -2.3728 | 1.7288 | 12.5 | 0.829 | 0.687 |  |  | 3.7727 | 4.0459 | 3.3226 |  | 15.6 | 3.8497 | 1.07 |  | 0 | -14.2724 | -20.8142 | 0.7614 | 9.1152 | -16.0108 | 6.5381 | -7.9 | -8.4 | 16.9771 | -72.0815
15/12/2025 | 14:00 |  | 3.7445 | -9.4716 | 5.7202 | 11.5519 |  | 14.6363 |  | 20.8886 | 8.8747 | 8.4828 | -24.42 | -28.6 |  | 6.624 | -15.4 | 3.6966 | 2.4727 | 5.9736 | 5.7829 | 10.3995 | 1.7056 | 2.32 | 0.8937 |  | -1.0737 | -0.781 | -0.764 | 2.647 | 4.44 | -4.4 | -1.171 | 0.275 |  | -10.98 |  | -13.73 | -13.77 | 5.3759 | 4.0199 | 18.6211 | 22.1622 | -15.494 | -4.8225 |  | 11.3912 | 11.3267 | -17.5594 | -15.4412 | 11.177 | 10.9901 | 103.2054 | 13.0714 | -5.6 | -5.4 | -28.6148 |  | -2.36 |  | -1.2396 | 6.7309 | 5.1651 | 3.3904 | -92.0743 | 94.6989 | 94.6684 | 38.704 | -12.4424 |  |  |  | 24.5996 | 9.02 | 7.44 | -3.79 | 7.75 | -37.1019 | -37.6378 | 43.5896 | 42.5175 | 20.3259 | 20.9227 | 20.8888 | -1.2435 |  |  |  | -3.4 | -4.4 | -4.35 | 43.6278 | 43.9898 | 41.5122 | 59.6039 | 60.0839 | -24.1352 | -50.2794 | -19.2398 | 4.6232 | 39.07 | 15.45 | 11.8799 | 10.6476 | -12.71 | 2.9692 |  |  | 4.9537 | 4.1232 | -6.5542 | -45.6 | -46.5 | 0.2838 | 11.9743 | 17.0381 | 24.1269 | 12.85 | -3.74 | 14.5545 | -5.9203 | -0.41 | -8.76 | 21.08 | 8.75 | -7.4727 | -4.3727 | -50.5106 | -48.5182 | 40.7392 | 8.6998 | -1.6516 | -0.7543 | -10.3934 | -19.0964 | -14.136 | -91.6353 | -56.6429 |  | -18.5868 | -17.4401 | 16.2326 | 3.9439 | 3.6289 | -0.516 | -37.9592 | -37.3249 | 6.8429 | 6.29 | -10.65 | 1.3 | 8.0741 | -5.0356 | -10.422 | -10.3666 | 10.2163 | 3.577 | -18.5575 | 5.3603 |  | 4.9678 | 0 | 0 | 0 | 24.951 | 25.1184 | -34.9984 | 31.8426 | 31.8671 | -14.1848 |  | 32.4041 | -23.16 | -0.3932 | 0.1742 | 0 | -0.82 | -32.5293 |  | 2.163 | -1.656 |  | 17.18 | -6.7339 | 2.0819 | -2 | 20.5313 |  | 28.0477 | -11.2509 | -12.1162 | 3.0121 |  |  | -9.6409 | -33.8263 | 4.4046 | -25.4271 |  | 22.8897 | 103.381 | -5.4555 | -3.0458 | -17.2783 | 3.6075 | 6.8639 | 6.8672 | 3 | -12.4093 | -12.3212 | -1.26 |  | -52.2043 | 54.2408 | 128.1399 |  | -1.0409 | -6.1061 | -6.1418 | -10.9796 | -13.6914 |  |  | -11.6608 | -11.4411 | -24.4646 | -24.1039 | 26.29 | 25.88 | -25.5 | -25.6 | 0.1767 | 9.52 | 41.8519 | 12.6614 | 12.5776 | -12.3 | -31.6 | -5.9 | -6.4 | -18.4048 |  | -215.3966 | 8.3635 | -208.7247 | -13.1557 | -39.4654 | 53.8337 | 116.9152 | 80.3 | 107.8001 | -23.5986 | 16.3184 | 15.3315 | 29.6054 | 80.862 | -222.515 | -4.2444 | 4.4165 | -0.5603 |  | -8.64 | -1.18 | -1.178 | 4 | -3.36 | -1.492 | -2.6352 | -2.1073 | 1.4664 | 12.1 | 1.127 | 1.716 |  |  | 3.0402 | 3.509 | 2.9327 |  | 15.6 | 4.356 | 1.09 |  | -2.71 | -13.9344 | -20.7405 | 0 | 8.6642 | -16.677 | 7.3132 | -7.8 | -8.5 | 12.3474 | -70.5939
15/12/2025 | 14:30 |  | 3.8807 | -9.754 | 5.1492 | 13.2847 |  | 15.4952 |  | 23.2371 | 10.0187 | 9.7045 | -26.64 | -19.8 | -6.6 | 9.936 | -8.8 | 3.8541 | 2.5441 | 7.0362 | 6.8668 | 12.0377 | 2.9361 | 2.0044 | 0.9348 |  | -1.1075 | -0.491 | -0.473 | 2.741 | 4.44 | -13.2 | -1.06 | 0.279 |  | -8.2 |  | -13.79 | -13.79 | 6.1347 | 3.5962 | 20.228 | 23.8628 | -12.9357 | -1.2056 |  | 0.8526 | 0.2749 | -15.2045 | -12.9286 | 11.7143 | 12.1888 | 99.7877 | 13.2037 | -5.5 | -5.4 | -30.3155 |  | -3.2711 |  | -3.6666 | 6.9638 | 6.009 | 3.8302 | -111.1179 | 101.7487 | 101.6571 | 32.2713 | -8.2145 |  |  |  | 33.1521 | 10.78 | 9.63 | -1.04 | 10.65 | -36.834 | -35.8963 | 46.4317 | 45.1141 | 24.4749 | 19.6134 | 18.5725 | -3.9518 |  |  |  | -0.8 | -2.3 | -4.67 | 46.2084 | 45.8505 | 43.0879 | 60.526 | 61.3427 | -26.337 | -52.0885 | -20.6175 | 4.3263 | 42.37 | 17.43 | 14.3799 | 13.2843 | -13.82 | 1.7852 |  |  | 4.8771 | 2.693 | -7.2658 | -48.8 | -46.6 | 0.5988 | 12.3484 | 18.773 | 24.498 | 13.2 | -4.08 | 15.6395 | -5.8653 | -0.7 | -8.64 | 21.02 | 11.33 | -6.6727 | -3.5727 | -50.0051 | -48.2364 | 43.5186 | 11.5235 | 1.3114 | 1.6684 | -8.7105 | -16.6823 | -14.304 | -87.3446 | -56.4788 |  | -19.9535 | -18.6858 | 14.0607 | 2.6502 | 1.9674 | 5.136 | -37.7891 | -37.6396 | 4.9204 | 0 | -13.69 | -0.2 | 8.0863 | -7.8623 | -11.4443 | -11.4999 | 9.7837 | 1.2844 | -15.5193 | 5.8643 |  | 5.5465 | 0 | 2.5216 | 0 | 24.2812 | 24.4486 | -29.4723 | 31.7344 | 32.1859 | -8.1343 |  | 31.0076 | -20.46 | 0.0298 | 0.2172 | -0.03 | 0.11 | -29.0765 | 2.8566 | 2.376 | -1.662 |  | 20.05 | -20.5438 | -10.7916 | -1.48 | 23.3673 |  | 26.379 | -11.3379 | -12.0468 | 3.0272 |  |  | -9.8971 | -37.7134 | 4.3232 | -23.9819 | 5.9269 | 5.4684 | 130.5327 | -5.5029 | 0 | -17.9312 | 2.8156 | 7.0031 | 7.065 | 2.7351 | -13.7377 | -12.0281 | -1.26 |  | -47.9158 | 53.4436 | 125.8103 | -49.9931 | 0 | -6.5365 | -6.7597 | -9.8889 | -11.4409 |  |  | -10.8753 | -10.65 | -23.6857 | -23.937 | 29.46 | 29.07 | -24.5 | -24.7 | 0.0357 | 4.88 | 33.3034 | 15.698 | 15.6197 | -12.3 | -30.3 | -6.7 | -7.2 |  |  | -215.0253 | 9.1631 | -208.3061 | -10.0124 | -39.1822 | 51.8792 | 115.5173 | 81.3564 | 107.2198 | -23.2328 | 12.7113 | 13.8606 | 24.7219 | 81.5007 | -220.7682 | -2.3854 | 0.4809 | -0.7483 |  | -8.32 | -1.268 | -1.285 | 3.68 | -2.72 | -1.3132 | -3.0167 | -1.4328 | 1.3779 | 11.8 | 2.305 | 2.575 |  |  | 2.8286 | 3.2964 | 3.331 |  | 15.9 | 4.0339 | 1.29 |  | -4.1479 | -13.7711 | -21.2016 | 0 | 8.4772 | -17.0386 | 7.5371 | -8.6 | -7.9 | 14.5036 | -67.512
15/12/2025 | 15:00 |  | 4.0359 | -9.8521 | 5.194 | 13.3453 |  | 15.5428 |  | 24.0425 | 10.4427 | 9.9659 | -24.42 | -24.2 | 2.2 | 6.624 | -13.2 | 4.1437 | 1.6548 | 7.0765 | 6.7697 | 12.0914 | 2.7976 | 2.0965 | 0.8801 |  | -1.1289 | -0.277 | -0.274 | 2.433 | 2.22 | -4.4 | -1.424 | 0.274 |  | -6.84 |  | -12.41 | -12.64 | 6.0444 | 3.646 | 19.983 | 23.6171 | -17.2169 | -0.9377 |  | 9.8251 | 11.4226 | -18.8518 | -16.0073 | 16.6822 | 22.989 | 103.4677 | 11.8348 | -5.1 | -5.1 | -26.8529 |  | -2.9831 |  | -3.4135 | 7.5253 | 6.0271 | 4.118 | -81.7285 | 98.5748 | 98.3306 | 28.0927 | 7.2272 |  |  |  | 32.8128 | 10.59 | 9.39 | -1.03 | 10.41 | -37.3698 | -36.968 | 45.7137 | 44.7151 | 21.4725 | 19.8341 | 19.6786 | -3.4225 |  |  |  | -1.6 | -3 | -4.69 | 46.4627 | 46.5501 | 43.9696 | 57.9704 | 57.7466 | -24.1089 | -51.2263 | -18.5529 | 4.5075 | 41.94 | 17.41 | 13.9111 | 12.6984 | -14.48 | 2.6732 |  |  | 3.019 | 3.9039 | -7.6814 |  |  | 0.1508 | 12.3484 | 18.2999 | 24.1269 | 13.14 | -4.15 | 15.283 | -3.9527 | -4.33 | -4.45 | 18.97 | 12.07 | -6.2364 | -3.0636 | -49.8258 | -48.1364 | 45.5083 | 12.6568 | 2.3177 | 2.3775 | -11.0543 | -18.642 | -13.497 | -80.9427 | -61.6996 |  | -19.9104 | -18.8386 | 20.153 | 3.7314 | 2.7777 | -8.708 | -36.8179 | -36.4324 | 7.1421 | 6.53 | -5.54 | -0.2 | 8.3865 | -6.4648 | -11.4923 | -11.3938 | 9.2565 | 2.899 | -20.0986 | 5.9082 |  | 5.5233 | 0 | 3.1933 | 0 | 25.4534 | 24.7835 | -29.1374 | 31.5981 | 31.563 | -8.4952 |  | 30.6853 | -20.41 | -0.3035 | 0.1742 | 0.28 | -0.22 | -30.5515 |  | 2.36 | -1.733 |  | 20.21 | -19.9485 | -9.6942 | -1.31 | 23.0035 |  | 27.7237 | -10.6881 | -11.3982 | 3.0816 |  |  |  | -37.5517 | 5.1347 | -24.4583 | 5.4703 | 6.0285 | 136.8038 | -5.6381 | -3.6372 | -16.8992 |  | 7.1642 | 7.2074 |  | -13.7789 | -12.0075 |  |  | -50.3545 | 53.7616 | 124.6683 | -49.9438 | 0 | -7.2507 | -7.2425 | -10.7209 | -11.245 |  |  | -11.2488 | -10.705 | -25.5565 | -25.7955 | 32.56 | 32.42 | -25.8 | -25.6 | 0.2115 | 8.24 | 40.0025 | 15.6927 | 15.8616 |  | -32.4 | -5.9 | -6.4 | -18.2367 |  | -212.1788 | 11.89 | -210.1008 | -11.1603 | -39.5923 | 52.4445 | 115.2838 | 84.7035 | 106.5101 | -22.944 | 16.7504 | 16.2512 | 25.4205 | 80.2033 | -222.2659 | -3.4729 | 1.4234 | -0.8899 |  | -8.48 | -1.283 | -1.291 | 4.32 | -3.76 | -0.6502 | -1.8448 | -1.3748 | 0.734 | 11.9 | 1.878 | 1.565 |  |  | 4.5409 | 4.5508 | 3.534 |  | 16.1 | 2.7631 | 1.23 |  | -4.0017 | -13.6778 | -19.7793 | -1.5544 | 7.7561 | -15.3695 | 7.1138 | -9 | -7.8 | 10.3229 | -61.6966
15/12/2025 | 15:30 |  | 3.9209 | -9.4615 | 5.9852 | 13.1215 |  | 15.7145 |  | 24.5609 | 10.6237 | 10.2368 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 9.108 | -17.6 | 3.2438 | 2.4208 | 7.1499 | 6.8603 | 12.1838 | 2.9098 | 1.9078 | 0.9016 |  | -1.1337 | -0.532 | -0.521 | 2.293 | 4.44 | 2.2 | -1.074 | 0.27 |  | -9.12 |  | -12.86 | -12.93 | 6.14 | 3.485 | 20.3166 | 23.8955 | -14.6595 | -1.0717 |  | 0.7287 | 1.0347 | -15.8114 | -13.2867 | 10.8807 | 11.5364 | 105.2116 | 11.4407 | -5.1 | -5.1 | -29.806 |  | -3.1968 |  | -0.9495 | 7.8777 | 6.0304 | 4.0334 | -105.3499 | 103.5188 | 103.5188 | 21.8647 | -6.5854 |  |  |  |  | 10.82 | 9.21 | -0.81 | 11.22 | -38.1736 | -38.0396 | 47.5055 | 45.8521 | 22.3636 | 27.2523 | 26.8076 | -1.0482 | 0 |  |  | -2.6 | -4.2 | -4.73 | 49.0579 | 48.6919 | 46.2999 | 59.272 | 60.375 | -24.3168 | -53.8211 | -18.292 | 4.2604 | 43.34 | 17.85 | 13.5986 | 12.4054 | -14.17 | 2.9692 |  |  | 2.2666 | 4.0616 | -7.5073 | -51.6 | -51.6 | 0.0226 | 12.1614 | 18.2999 | 24.1269 | 12.78 | -4.28 | 14.9265 | -1.7526 | -6.88 | -6.83 | 26.02 | 12.03 | -3.1091 | -1.9091 | -49.5805 | -49.1727 | 48.5418 | 15.251 | 4.07 | 5.4188 | -9.3603 | -17.3482 | -12.925 | -78.2187 | -63.5135 |  | -19.3134 | -18.545 | 16.5179 | 3.0832 | 1.7749 | -1.54 | -36.6952 | -36.4446 | 5.9425 | 0 | -10.39 | 0.7 | 8.4804 | -8.2059 | -11.6573 | -11.6513 | 9.5861 | 3.0482 | -17.0535 | 5.741 |  | 5.3699 | 2.8349 | 2.9878 | 0 | 25.9557 | 26.2906 | -33.9936 | 32.063 | 32.343 | -13.3754 |  | 31.1931 | -22.39 | -1.3088 | 0.2236 | 0.25 | -1.41 | -31.9919 |  | 2.286 | -0.487 |  | 18.91 | -14.2708 | -4.7614 | -1.47 | 22.052 |  | 26.9994 | -10.185 | -11.1118 | 3.1072 |  |  | -10.4597 | -38.1218 | 3.7639 | -24.1935 | 5.7997 | 5.8035 | 123.7136 | -5.4826 | -3.854 | -16.8471 | 3.1796 | 7.1422 | 7.2311 | 1.059 | -13.8268 | -11.7594 | -1.26 |  | -44.862 | 51.8599 | 119.5332 | -47.7618 | 4.1104 | -7.1728 | -7.6333 | 0 | -11.8314 |  |  | -10.8862 | -10.3534 | -25.3139 | -24.9724 | 32.14 | 32.4 | -26.1 | -26.4 | 0.1584 | 6.72 | 37.307 | 22.5169 | 22.7395 | -12.7 | -32 | -5.9 | -6.4 |  |  | -207.3161 | 11.9826 | -211.4237 | -11.2212 | -37.4318 | 53.833 | 113.7643 | 82.8196 | 107.6295 | -23.6109 | 18.4569 | 17.8777 | 24.821 | 84.7929 | -220.0912 | 0.927 | -0.306 | 0.3992 |  | -8.48 | -1.341 | -1.349 | 3.76 | -3.68 | -0.5959 | -1.5518 | -0.8774 | 0.7919 | 10.9 | 0.84 | -0.15 |  |  | 3.9256 | 3.9082 | 3.8231 |  | 16.3 | 2.6462 | 1.19 |  | -3.9237 | -13.5661 | -20.3345 | 0 | 8.0809 | -15.7767 | 7.1248 | -8.8 | -7.8 | 7.8387 | -62.0953
15/12/2025 | 16:00 |  | 3.5339 | -8.869 | 6.2234 | 13.3872 |  | 15.0873 |  | 24.58 | 10.6987 | 10.3489 | -26.64 | -28.6 | 4.4 |  | -15.4 | 3.2486 | 2.5089 | 6.7122 | 6.7248 | 11.6196 | 2.4045 | 1.9478 | 0.9076 |  | -1.1282 | -0.658 | -0.647 | 2.618 | 4.44 | -2.2 | -1.091 | 0.275 |  | -9.74 |  | -13.42 | -13.48 | 7.088 | 3.3534 | 19.5469 | 23.2908 | -13.3268 | -2.2773 |  | 2.0186 | 1.7865 | -15.687 | -13.3358 | 11.6468 | 12.5028 | 104.1478 | 12.4715 | -5.6 | -5.7 | -30.2464 |  | -3.0695 |  | -1.7147 | 6.3897 | 5.6711 | 3.7495 | -111.6977 | 103.946 | 104.4648 | 24.1873 | -10.8107 |  |  |  | 33.9704 | 11.36 | 9.76 | -0.31 | 11.59 | -36.1642 | -35.6284 | 46.7485 | 46.3511 | 22.2323 | 25.276 | 25.7347 | -1.7171 |  |  |  | -3.4 | -4.8 | -4.62 | 48.7051 | 47.5046 | 45.6991 | 60.4476 | 60.6695 | -26.8245 | -52.3514 | -22.0158 | 4.3387 | 42.84 | 17.88 | 13.4424 | 12.4054 | -14.48 | 2.6732 | 0 | 0 | 2.4574 | 3.6751 | -7.5988 | -50.3 | -49.3 | 0.0983 | 12.1614 | 17.669 | 24.1269 | 12.49 | -4.18 | 15.2675 | -4.1327 | -5.46 | -5.26 | 21.44 | 11.91 | -2.7455 | -1.5273 | -49.2033 | -47.9455 | 45.349 | 12.9836 | 2.2556 | 3.0464 | -10.8656 | -22.9388 | -12.887 | -78.7333 | -61.2104 |  | -19.5839 | -16.9027 | 14.5882 | 2.883 | 1.8407 | 1.04 | -36.1154 | -34.6593 | 4.4797 | 6.36 | -7.27 | -0.1 | 7.9606 | -8.4446 | -10.5109 | -10.4298 | 9.3502 | 1.6533 | -17.7064 | 4.832 |  | 4.5675 | 2.4936 | 0 | 0 | 24.951 | 24.7835 | -32.3191 | 31.1676 | 31.5345 | -13.0857 |  | 28.0827 | -23.46 | -1.8215 | 0.2172 | 1.61 | -0.06 | -28.2084 |  | 2.261 | 0.702 |  | 19.77 | -12.871 | -3.8427 | -1.55 | 22.5759 |  | 27.7091 | -10.722 | -11.6482 | 3.1084 |  |  | -10.6307 | -37.6356 | 4.1292 | -23.8963 | 6.4547 | 5.5688 | 128.6005 | -5.3572 | -3.5191 | -17.3026 | 2.7501 | 7.1862 | 7.2232 | 2.2319 | -14.1644 | -12.4403 | -1.26 | -5.7816 | -42.256 | 52.6651 | 117.8336 | -47.1955 | 4.6705 | -8.0952 | -7.8291 | -11.5592 | 0 |  |  | -11.6938 | -11.1664 | -23.6977 | -23.6752 | 32.86 | 33.04 | -25.6 | -25.8 | -0.2444 | 4.8 | 38.9682 | 19.9344 | 20.0235 | -13.1 | -31.4 | -5.9 | -6.4 | -18.4415 |  | -206.5481 | 11.9875 | -208.8835 | -11.0027 | -38.3305 | 54.0401 | 112.7948 | 85.3811 | 109.3025 | -22.0473 | 19.9441 | 19.2848 | 24.0094 | 82.9201 | -223.3862 | 0.2182 | -1.7964 | 0.2356 |  | -8.16 | -1.395 | -1.405 | 4 | -3.52 | -0.6644 | -2.1378 | -0.9354 | 0.7034 | 10.9 | 0.334 | 0.13 | 2.6261 | 3.0109 | 3.9131 | 4.9015 | 3.8815 |  | 16.8 | 2.2793 | 1.25 |  | -4.2099 | -13.1749 | -20.2014 | 0 | 7.5647 | -16.2789 | 7.9315 | -8.5 | -7.7 | 13.7663 | -63.4866
15/12/2025 | 16:30 |  | 3.6093 | -8.7607 | 7.2248 | 13.4977 |  | 14.4065 |  | 23.5547 | 10.1537 | 9.7779 | -26.64 | -28.6 | 2.2 | 9.936 | -15.4 | 3.2503 | 3.0899 | 6.5345 | 6.2529 | 11.0623 | 2.2544 | 1.8029 | 0.8439 |  | -1.2112 | -0.718 | -0.698 | 1.991 | 4.44 | -4.4 | -1.135 | 0.265 |  | -10.11 |  | -13.18 | -13.23 | 7.5123 | 3.7836 | 20.1322 | 23.802 | -12.3802 | -2.4113 |  | 0.3129 | 1.2866 | -15.1582 | -12.7769 | 12.1879 | 13.7437 | 100.1753 | 12.9967 | -5.6 | -5.6 | -30.2737 |  | -3.0583 |  | -2.1617 | 6.3132 | 5.7495 | 3.7984 | -116.8859 | 105.4719 | 105.0752 | 31.9206 | -13.9698 |  |  |  | 34.5293 | 11.23 | 9.58 | -0.83 | 11.69 | -37.3698 |  | 46.9328 | 45.4535 | 22.7071 | 25.5078 | 25.2068 | -2.4039 |  |  |  | -5.2 | -6.2 | -4.48 | 47.243 | 47.5142 | 44.3675 | 62.7684 | 63.2343 | -26.5564 | -53.8999 | -22.5077 | 4.5385 | 41.77 | 17.16 | 13.2861 | 12.1124 | -14.36 | 2.9692 |  |  | 4.93 | 4.0435 | -7.5612 |  | -51.8 | 0.1569 | 11.2263 | 16.7227 | 23.3847 | 12.29 | -3.76 | 15.3295 | -5.1428 | -5.43 | -5.46 | 22.13 | 11.99 | -4.8909 | -2.8545 | -49.3235 | -48.6455 | 46.9468 | 13.3706 | 2.4478 | 2.7136 | -12.5109 | -21.1976 | -13.823 | -87.6991 | -62.4573 |  | -19.256 | -18.2464 | 15.438 | 5.4415 | 4.3811 | -3.076 | -36.7919 | -36.5209 | 5.8666 | 6.68 | -6.55 | 0 | 8.1188 | -1.8378 | -10.4402 | -10.4432 | 9.7175 | 3.1742 | -17.1572 | 4.8077 |  | 4.5914 | 0 | 2.5059 | 0 | 24.951 | 25.1184 | -31.9842 | 31.4245 | 31.3228 | -12.7173 |  | 29.4694 | -23.74 | -2.5063 | 0.1916 | 1.62 | -1.67 | -28.2043 |  | 2.248 | 0.688 |  | 18.45 | -14.1942 | -4.983 | -1.7 | 21.4136 |  | 27.1839 | -9.605 | -10.4869 | 3.1019 |  |  | -10.905 | -38.4784 | 3.373 | -24.219 | 6.1274 | 4.8341 | 123.8232 | -6.0658 | -5.1561 | -16.9943 | 3.2544 | 7.0104 | 7.2074 | 3 | -13.8469 | -13.1623 | -0.84 | -4.5737 | -39.1929 | 50.9147 | 117.9855 | -44.7142 | 7.6233 | -8.2608 | -7.8801 | 0 | 0 |  |  | -12.4958 | -12.3804 | -22.3536 | -22.0445 | 32.74 | 32.51 | -26.8 | -27.3 | -0.1053 | 3.2 | 43.0871 | 20.2491 | 20.1838 | -13.9 | -32.8 | -5 | -5.5 |  |  | -207.1552 | 10.3214 | -214.8983 | -12.0783 | -39.1308 | 54.7937 | 112.1449 | 87.1978 | 110.8107 | -20.7111 | 16.2262 | 18.2242 | 21.4834 | 87.1771 | -223.7905 | 0.1927 | -0.4403 | 0.1892 |  | -8.8 | -1.311 | -1.3 | 4.32 | -3.2 | -0.8732 | -2.3728 | -0.2335 | 0.5875 | 10.3 | 0.658 | 0.095 |  |  | 3.4727 | 3.4042 | 4.3277 |  | 17 | 2.206 | 1.04 |  | -2.9285 | -13.1631 | -20.3952 | 0 | 7.8943 | -16.2491 | 7.4928 | -9.7 | -6.9 | 13.2974 | -65.7315
15/12/2025 | 17:00 |  | 3.4173 | -8.5771 | 7.0386 | 13.4544 |  | 13.9181 |  | 21.8469 | 9.2697 | 8.8021 | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 9.108 |  | 3.469 | 3.2937 | 6.3556 | 6.2203 | 11.0154 | 2.4394 | 1.8589 | 0.9168 |  | -1.1203 | -0.724 | -0.717 | 2.34 | 4.44 | -4.4 | -1.071 | 0.269 |  | -10.56 |  | -12.93 | -12.96 | 6.8852 | 3.9459 | 20.0878 | 23.8829 | -11.715 | -2.8131 |  | 0.4064 | 0.8418 | -14.4524 | -12.2212 | 12.4365 | 12.914 | 95.6193 | 13.5362 | -6.1 | -6.1 | -30.777 |  | -3.0296 |  | -3.5602 | 6.4155 | 5.4909 | 3.5183 | -118.0456 | 105.5635 | 106.1128 | 35.5963 | -19.0121 |  |  |  | 32.3338 | 11.03 | 9.35 | -1.37 | 11.29 | -38.0396 | -37.9057 | 47.3272 | 46.4591 | 23.2056 | 26.8865 | 27.109 | -3.3205 |  |  |  | -8 | -8.4 | -4.59 | 46.3685 | 46.6899 | 44.2478 | 65.5297 | 66.4656 | -26.7225 | -56.1123 | -22.6112 | 4.5985 | 41.91 | 17.45 | 12.9736 | 11.7218 | -14.55 | 3.2652 |  |  | 1.8736 | 4.5108 | -7.699 | -50.4 | -50 | -0.1025 | 11.0393 | 16.2496 | 22.6425 | 11.82 | -3.58 | 14.9265 | -3.1327 | -5.44 | -5.59 | 21.86 | 11.04 | -2.8727 | -2.1727 | -50.1693 | -49.2636 | 44.8632 | 12.3528 | 1.4896 | 1.572 | -15.7032 | -24.1926 | -14.399 | -94.4609 | -58.4111 |  | -19.3618 | -18.4759 | 18.2489 | 7.1654 | 6.0846 | -16.388 | -36.1317 | -35.9565 | 7.8258 | 0 | 0 | 0 | 8.0261 | 1.7064 | -11.0651 | -11.1256 | 9.941 | 5.8478 | -20.3461 | 5.2095 |  | 4.8672 | 0 | 0 | 0 | 26.1232 | 25.6208 | -32.9889 | 31.981 | 32.3527 | -11.9271 |  | 32.4968 | -22.15 | -0.3035 | 0.1916 | 0.29 | -0.68 | -32.4593 |  | 2.258 | 0.68 |  | 16.94 | -15.8437 | -5.738 | -1.68 | 19.4998 |  | 23.6511 | -7.9205 | -8.6048 | 3.0055 |  |  | -10.5625 | -42.0064 | 3.1395 | -22.0604 | 4.2968 | 6.7279 | 118.7547 | -7.0985 | -4.8299 | -15.9087 |  | 7.091 | 7.1441 |  | -10.796 | -9.4026 | -1.68 | -3.6367 | -39.0993 | 49.786 | 116.9676 | -42.5813 | 9.5087 | -8.2982 | -7.7115 | 0 | 0 |  |  | -12.1607 | -11.9739 | -19.0106 | -18.6806 | 34.5 | 34.92 | -27.4 | -27.9 | -0.2811 | -0.56 | 32.9379 | 21.3781 | 21.7706 | -14.4 | -31.6 | -4.6 | -5.1 | -18.4235 |  | -204.5158 | 9.6523 | -214.9662 | -7.1646 | -38.2643 | 57.0281 | 108.202 | 90.608 | 115.635 | -14.8039 | 20.8522 | 18.9184 | 21.2256 | 97.1225 | -229.5136 | 12.0637 | -8.413 | 0.0012 |  | -8.32 | -1.374 | -1.383 | 3.52 | -2.4 | -1.8337 | -3.0747 | 0.441 | 0.4715 | 10.6 | -0.733 | -1.51 |  |  | 3.4798 | 4.7295 | 3.89 |  | 17.1 | 1.6655 | 1 |  | -4.1437 | -12.9383 | -20.6987 | -0.9006 | 7.7186 | -15.5323 | 7.4862 | -10 | -6.6 | 9.8778 | -71.3028
15/12/2025 | 17:30 |  | 2.9382 | -8.1513 | 10.7983 | 11.7419 |  | 12.9963 |  | 20.0512 | 8.3807 | 7.9198 | -24.42 | -22 | -2.2 | 5.796 | -11 | 3.0943 | 3.2744 | 6.3091 | 6.2668 | 10.9963 | 2.3745 | 2.0901 | 0.8691 |  | -0.8021 | -0.529 | -0.523 | 2.425 | 4.44 | -11 | -1.15 | 0.273 |  | -9.06 |  | -12.56 | -12.65 | 5.2558 | 3.9889 | 18.0989 | 21.888 | -10.8963 | -3.215 |  | 13.8416 | 11.852 | -16.2715 | -14.1745 | 24.129 | 26.8697 | 88.75 | 14.5943 | -5.6 | -5.7 | -28.0147 |  | -2.9595 |  | -6.8963 | 4.6268 | 4.1719 | 2.9347 | -118.5949 | 103.1525 | 103.122 | 39.4003 | -30.2824 |  |  |  | 30.0285 | 10.5 | 8.72 | -2.63 | 9.75 | -33.753 | -33.619 | 43.8334 | 43.0003 | 21.3294 | 27.1023 | 27.538 | -7.011 |  |  |  | -10.3 | -11.1 | -4.15 | 44.5791 | 45.0283 | 41.9189 | 67.7512 | 67.795 | -26.4079 | -56.2575 | -23.5559 | 3.8464 | 38.02 | 15.71 | 10.0049 | 8.9874 | -13.81 | 4.1533 |  |  | 4.2114 | 5.9073 | -7.2774 | -50.2 |  | -0.1807 | 10.2913 | 14.0415 | 21.5292 | 11.05 | -2.97 | 13.4075 | -2.9177 | -5.69 | -5.84 | 21.22 | 9.32 | -4.4545 | -2.3091 | -47.9742 | -46.1909 | 39.9749 | 8.9162 | -1.4968 | -1.3822 | -16.1243 | -24.0891 | -13.519 | -104.3474 | -46.5128 |  | -17.9294 | -16.6797 | 15.2776 | 6.1762 | 5.0613 | -6.66 | -35.3303 | -35.4332 | 6.6842 | 0 | -9.48 | 0.1 | 7.5371 | 2.1026 | -12.236 | -12.2544 | 10.1831 | 5.8149 | -19.7947 | 5.9747 |  | 5.5903 | 0 | 2.4373 |  | 22.4391 | 22.2717 | -25.4534 | 29.8496 | 29.5626 | -6.66 |  | 29.611 | -22.15 | -0.5251 | 0.2355 | -0.06 | 0.7 | -28.2901 |  | 2.186 | 0.643 |  | 16.66 | -21.5641 | -12.0071 |  | 18.9251 |  | 24.0766 | -7.6716 | -8.254 | 2.9951 |  |  |  | -36.8188 | 2.7397 | -22.6025 | 5.9143 | 4.5849 | 130.5043 | -7.4607 | -5.6685 | -15.6585 | 2.8909 | 6.7174 | 6.8593 | 2 | -6.0498 | -4.8674 | -3.35 | -3.1675 | -25.6065 | 48.3699 | 114.5542 | -33.22 | 19.4279 | -10.0992 | -9.48 | 0 | -10.5434 |  |  | -11.7267 | -11.4411 | -16.148 | -15.6922 | 34.97 | 34.18 | -27.3 | -27.4 | 0.1767 | -1.28 | 38.8036 | 19.5615 | 19.803 | -16.1 | -32.9 | -4.6 | -5.1 |  |  | -202.3628 | 1.728 | -211.8855 | -2.7878 | -33.5332 | 67.9983 | 94.3911 | 94.8785 | 122.2053 | 2.0947 | 11.8411 | 12.0154 | 13.1281 | 120.3519 | -229.3383 | 30.5866 | -23.3944 | -0.7483 |  | -8.8 | -1.424 | -1.429 | 3.84 | -1.36 | -2.9379 | -4.0116 | 1.5824 | 0.148 | 11.8 | -0.936 | 0.199 |  |  | 3.6241 | 3.1805 | 3.288 |  | 17.8 | 2.7659 | 0.79 |  | -4.8688 | -12.6659 | -19.2082 | -3.3653 | 7.0318 | -13.9708 | 6.6647 | -10.4 | -5.9 | 15.3814 | -87.3847
15/12/2025 | 18:00 |  | 2.6184 | -7.5385 | 10.184 | 10.5765 |  | 10.4151 |  | 15.8603 | 6.3138 | 6.0197 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 3.3077 | 3.5134 | 4.8989 | 4.7976 | 8.6108 | 1.4559 | 1.1983 | 1.0178 |  | -0.9583 | -0.845 | -0.833 | 3.555 | 2.22 | -6.6 | -1.486 | 0.297 |  | -10.81 |  | -12.57 | -12.66 | 4.1342 | 3.8993 | 22.5749 | 24.1796 | -11.3793 | -3.6169 |  | 18.1705 | 19.2418 | -15.4525 | -14.7896 | 21.6417 | 30.4612 | 81.6053 | 16.1341 | -6.7 | -6.8 | -31.1896 |  | -2.9641 |  | -7.213 | 4.2918 | 2.9103 | 2.0589 | -123.4473 | 97.6287 | 97.7508 | 59.0868 | -41.2937 |  |  |  | 24.6196 | 9.22 | 8.34 | -5.22 | 4.52 | -34.8247 | -35.0926 | 44.297 | 43.2112 | 22.9435 | 30.9883 | 30.637 | -7.2793 |  |  |  | -13.5 | -12.9 | -4.1 | 42.3627 | 42.1252 | 40.4387 | 69.1202 | 69.6612 | -26.8166 | -54.9352 | -24.8625 | 3.3423 | 36.44 | 14.84 | 10.0049 | 8.8898 | -13.14 | 3.8572 |  |  | 1.0466 | 5.4641 | -6.8155 | -48.1 | -48 | 0.1776 | 8.9822 | 12.7798 | 20.2304 | 9.91 | -2.64 | 12.3535 | -1.9501 | -0.9 | -0.93 | 10.65 | 7.1 | -1.6909 | -1.5182 | -47.9963 | -47.2545 | 30.0678 | 1.8969 | -7.8446 | -7.7626 | -15.3641 | -23.5631 | -13.001 | -122.1799 | -39.9776 |  | -14.7337 | -13.6818 | 11.7897 | 5.0937 | 4.1476 | -6.66 | -37.1604 | -37.3093 | 4.4448 |  | -9.38 | 0 | 6.6766 | 3.425 | -12.0092 | -12.1104 | 10.4338 | 5.0754 | -16.9687 | 5.7415 |  | 5.4672 | 0 | 2.7279 | 0 | 22.9415 | 22.7741 | -27.6303 | 29.1091 | 29.1515 | -8.1097 |  | 28.82 | -24.96 | -0.71 | 0.2804 | 0.4 | 2.56 | -28.16 |  | 2.013 | -1.568 |  | 16.31 | -18.9408 | -10.1904 | -1.48 | 19.0429 |  | 23.717 | -7.1598 | -7.7678 | 3.0397 |  |  | -11.1996 | -32.8658 | 2.7767 | -22.4728 | 5.4105 | 5.718 | 126.7712 | -8.1471 | -6.8475 | -15.0309 | 2.6731 | 6.5929 | 6.6457 | 2.0444 | -1.9085 | 0 | -2.51 | -3.3132 | -24.7644 | 49.1224 | 113.0236 | -25.0209 | 25.8579 | -10.3376 | -11.222 | 0 | -11.0373 |  |  | -10.3699 | -9.6008 | -14.1173 | -13.8603 | 20.93 | 21.65 | -28.2 | -28.2 | 0.1767 | -3.84 | 41.1682 | 20.7582 | 20.6302 | -17.4 | -33.3 | -5.9 | -6.4 | -18.2836 |  | -183.592 | 14.9493 | -247.1608 | 6.8336 | -33.4009 | 84.7386 | 80.8377 | 137.067 | 74.0861 | 19.0957 | 19.8006 | 20.1132 | -26.9759 | 182.7669 | -177.6117 | 8.8606 | 1.7029 | -0.9607 |  | -9.6 | -1.425 | -1.428 | 4.16 | -1.28 | -2.9802 | -4.6555 | 3.0198 | -0.4379 | 11.1 | -1.096 | -1.116 |  |  | 4.0272 | 4.9053 | 2.9968 |  | 18.4 | 1.9092 | 0.68 |  | -5.9263 | -12.4504 | -19.0311 | -3.2503 | 6.6129 | -13.5755 | 6.3445 | -10.8 | -4.9 | 17.9159 | -93.7824
15/12/2025 | 18:30 |  | 2.6973 | -7.818 | 9.9961 | 9.8694 |  | 10.7191 |  | 14.9567 | 5.7448 | 5.4804 | -22.2 | -24.2 | 0 | 4.14 | -13.2 | 2.1767 | 2.3247 | 4.7328 | 4.5337 | 8.2815 | 2.0585 | 0.3674 | 0.8844 |  | -1.1277 | -0.745 | -0.73 | 3.486 | 2.22 | -6.6 | -1.616 | 0.312 |  | -10.93 |  | -11.98 | -11.88 | 2.808 | 3.72 | 21.6892 | 23.2473 | -19.5678 | -11.2526 |  | -0.3142 | -0.3294 | -17.459 | -15.5542 | 5.6064 | 5.9489 | 43.262 | 6.3817 | -2.6 | -2.6 | -21.5663 |  | -2.973 |  | -6.9291 | 2.6022 | 1.7626 | 1.2727 | -87.3134 | 84.0174 | 83.5597 | 52.061 | -30.9499 |  |  |  | 21.5359 | 8.42 | 7.57 | -6.77 | 2.22 | -30.8059 | -30.9399 | 39.9073 | 38.424 | 21.1031 | 38.174 | 37.813 | -6.8953 |  |  |  | -12.6 | -13.2 | -3.49 | 44.0137 | 43.9947 | 41.7648 | 64.1654 | 64.5032 | -29.3809 | -44.0722 | -28.9965 | 3.6616 | 34.79 | 14.17 | 10.4736 | 9.3781 | -13.83 | 3.8572 |  |  | 2.5536 | 5.38 | -7.154 | -48.2 | -48.1 | -0.3381 | 8.2342 | 15.1456 | 19.1171 | 9.17 | -3.14 | 10.881 | -4.1177 | -1.06 | -1.11 | 13.46 | 7.11 | -4.5455 | -2.5455 | -44.3275 | -43.2364 | 31.3027 | 4.212 | -5.4563 | -5.5353 | -16.9694 | -25.5779 | -12.643 | -117.655 | -42.0912 |  | -9.6267 | -9.0116 | 11.9499 | 3.7144 | 2.8188 | -16.9 | -27.2357 | -26.9984 | 6.5462 |  | -2.45 | 0.1 | 6.2555 | 2.6777 | -11.5954 | -11.5197 | 9.9258 | 7.1999 | -18.9484 | 5.5038 |  | 5.1712 | 0 | 0 |  | 18.0853 | 18.0853 | -37.8451 | 25.2243 | 25.3348 | -14.7351 |  | 32.6824 | -26.33 | -0.4976 | 0.2383 | 0 | 1.15 | -31.9964 |  | 2.194 | -1.515 |  | 14.07 | -12.7712 | -3.486 | -1.72 | 17.236 |  | 24.7267 | -7.2911 | -7.9105 | 3.4633 |  |  | -10.7422 | -30.2922 | 1.2469 | -21.9858 | 3.6393 | 4.7169 | 123.3787 | -7.2905 | -7.6575 | -15.3717 | 2.7208 | 6.7614 | 6.8751 | 2 | -7.584 | -5.5718 | 12.15 | -18.2652 | -9.4669 | 32.5978 | 95.626 | -14.6628 | 35.2854 | -12.4264 | -14.271 | 0 | 0 | 33.305 | 34.62 | -9.6008 | -8.9361 | -10.9194 | -10.9835 | 19.7 | 20 | -28.2 | -28.7 | 0.0192 | -7.52 | 40.7372 | 21.5475 | 21.2223 | -16.9 | -34.1 | -6.3 | -6.8 |  |  | -162.6202 | 22.5981 | -251.1333 | -4.9551 | -29.6077 | 100.0913 | 60.9558 | 115.4561 | 89.2887 | 37.1876 | 21.3545 | 21.3818 | -8.4729 | 198.0137 | -185.2759 | 15.738 | -4.2939 | -1.4295 |  | -8.96 | -1.219 | -1.23 | 4.24 | -0.72 | -3.3171 | -5.33 | 3.3707 | -1.1704 | 11.4 | -1.851 | -0.936 | 0 | 0 | 4.2723 | 4.0382 | 3.719 |  | 18.9 | 1.9035 | 0.71 |  | -10.3707 | -11.1373 | -15.0524 | -7.6477 | 6.3329 | -9.5781 | 2.7764 | -11.5 | -4.7 | 20.6154 | -98.124
15/12/2025 | 19:00 |  | 3.465 | -8.6658 | 7.5953 | 10.1282 |  | 12.9294 |  | 16.5527 | 6.6178 | 6.3382 | -24.42 | -24.2 | -2.2 | 4.14 | -11 | 4.2627 | 1.0577 | 6.4489 | 6.3134 | 11.2854 | 1.5216 | 0.2592 | 0.8611 |  | -1.0181 | -0.378 | -0.369 | 4.229 | 2.22 | -6.6 | -1.272 | 0.338 |  | -8.62 |  | -10.47 | -10.54 | 3.9872 | 3.746 | 22.7009 | 24.1068 | -23.8533 | -8.7073 |  | 0.6939 | 0.4082 | -18.62 | -16.0775 | 4.0354 | 4.0647 | 50.4009 | 5.0622 | -2.2 | -2.1 | -19.0026 |  | -2.7138 |  | -6.3517 | 2.8142 | 2.0423 | 1.4516 | -49.9893 | 83.9564 | 84.109 | 50.4981 | -0.3624 |  |  |  | 24.6295 | 9.89 | 9.68 | -4.83 | 3.63 | -27.457 | -28.7966 | 36.9663 | 35.9517 | 20.7297 | 21.3372 | 21.2203 | -6.2177 |  |  |  | -10.1 | -10.6 | -3.84 | 40.4758 | 40.403 | 38.1663 | 58.1877 | 58.6984 | -26.8711 | -42.8085 | -25.9944 | 3.7128 | 34.9 | 14.01 | 8.7549 | 7.7179 | -12.65 | 4.1533 |  |  | 7.7019 | 5.8225 | -6.4901 | -44.2 | -44.1 | -0.7349 | 7.4862 | 13.7261 | 17.8183 | 8.11 | -2.72 | 8.897 | -9.0755 | -0.66 | -0.8 | 13.95 | 5.19 | -9.3818 | -5.0455 | -42.9715 | -41.3545 | 25.294 | 0.8176 | -9.317 | -9.062 | -15.6288 | -24.5102 | -13.503 | -115.4961 | -50.8826 |  | -9.905 | -8.8862 | 12.5534 | 3.2951 | 2.4063 | -14.852 | -27.188 | -26.9517 | 5.8165 |  | 0 | 0 | 6.3747 | 1.417 | -10.6478 | -10.6691 | 8.4013 | 5.9332 | -17.6638 | 5.3288 |  | 4.9889 | 4.3144 | 4.616 | 4.2939 | 14.7362 | 14.7362 | -36.338 | 23.5841 | 23.658 | -15.1837 |  | 32.0232 | -26.86 | -1.2026 | 0.2895 | 0.49 | 1.43 | -30.3508 |  | 2.167 | -1.426 |  | 13.58 | -12.6205 | -2.4751 | -1.85 | 16.3582 |  | 25.402 | -7.1791 | -7.8971 | 3.6726 |  |  | -10.5166 | -24.9129 | 0.8743 | -21.3602 | 4.2967 | 5.3094 | 128.7911 | -6.9762 | -8.7366 | -14.4964 |  | 7.3254 | 7.4368 |  | -8.4195 | -6.6888 | 10.06 | -17.1232 | -4.9254 | 28.4787 | 89.8806 | -16.6337 | 35.3586 | -13.0035 | -14.5531 | 0 | 0 |  |  | -12.0288 | -11.2213 | -14.6986 | -14.5004 | 9.09 | 9.26 | -29.3 | -29.3 | 0.054 | -5.6 | 36.6395 | 19.7078 | 19.5778 | -16.6 | -34 | -4.1 | -4.9 |  |  | -160.0889 | 24.6046 | -255.135 | -9.2627 | -30.4684 | 102.0443 | 61.9695 | 109.5601 | 91.1292 | 36.7133 | 23.7302 | 20.3949 | -2.6462 | 196.8091 | -191.5108 | 6.9149 | 3.6001 | -1.1463 | -5.466 | -9.52 | -1.328 | -1.348 | 5.04 | -2 | -3.2275 | -3.9231 | 3.1357 | -1.3748 | 11.2 | -1.216 | -0.973 |  |  | 4.4217 | 4.155 | 2.2955 |  | 18.2 | 2.5942 | 0.71 |  | -10.5735 | -11.2357 | -15.8151 | -7.8143 | 5.0932 | -9.3873 | 3.6474 | -10.9 | -5.7 | 18.8291 | -94.0554
15/12/2025 | 19:30 |  | 3.4476 | -8.7613 | 7.4566 | 10.4096 |  | 12.9047 |  | 17.2252 | 6.8848 | 6.6206 | -22.2 |  | 0 |  | -11 | 4.5134 | 1.1684 | 6.0104 | 5.9529 | 10.4946 | 1.1439 | 0.2975 | 0.8711 |  | -1.2062 | -0.266 | -0.246 | 4.176 | 0 | -4.4 | -1.106 | 0.343 |  | -8.08 |  | -10.02 | -10.11 | 4.3962 | 3.585 | 23.0786 | 24.3757 | -28.4703 | -6.9659 |  | -2.4978 | -2.5218 | -18.811 | -16.5267 | 1.5595 | 1.6868 | 55.2385 | 5.0139 | -2 | -1.9 | -18.4515 |  | -2.7181 |  | -6.1868 | 2.5389 | 1.9987 | 1.481 | -36.9579 | 80.5688 | 80.813 | 60.8442 | 2.9924 |  |  |  | 23.6016 | 9.68 | 9.63 | -5.74 | 2.56 | -24.7779 | -24.6439 | 40.9987 | 39.5269 | 25.3595 | 16.8223 | 16.6451 | -5.8931 | 0 |  |  | -9.3 | -9.9 | -3.76 | 37.6478 | 37.8191 | 35.8653 | 55.5386 | 56.0166 | -25.8133 | -40.9932 | -24.1876 | 3.4856 | 33.3 | 13.23 | 7.3486 | 6.546 | -12.5 | 4.7453 |  |  | 18.8787 | 6.6379 | -6.3542 | -42.4 | -41.5 | -0.7739 | 6.7381 | 12.7798 | 16.705 | 7.37 | -2.19 | 8.649 | -18.441 | -0.87 | -1.05 | 13.42 | 5.74 | -19.1818 | -9.6727 | -44.5775 | -43.8182 | 21.1351 | -3.5664 | -13.8885 | -14.0313 | -16.6849 | -25.8883 | -12.685 | -120.9687 | -52.8469 |  | -9.674 | -8.9941 | 12.6433 | 2.9691 | 1.9502 | -15.364 | -28.2071 | -27.9428 | 7.2038 |  | -3.57 | 0 | 6.2914 | 0.7755 | -11.9733 | -11.9067 | 8.8387 | 8.0481 | -17.3696 | 5.8461 |  | 5.5177 | 3.6923 | 4.7289 | 3.5983 | 11.8894 | 11.8894 | -35.8357 | 26.6068 | 26.1371 | -15.6325 |  | 32.4968 | -26.65 | -0.71 | 0.2795 | 0.11 | 1.17 |  |  | 2.138 | -1.876 |  | 13.54 | -12.7314 | -2.0383 | -2.05 | 16.4331 |  | 25.4754 | -7.161 | -7.8734 | 3.6102 |  |  | -10.448 | -24.9427 | 1.096 | -21.3033 | 5.9724 | 4.946 | 126.8197 | -7.0408 | -8.5498 | -14.7607 | 3.2614 | 7.3547 | 7.6029 | 3.38 | -8.4767 | -6.4252 | 7.96 | -14.8278 | -7.2863 | 25.3807 | 90.3566 | -17.6329 | 32.6053 | -13.287 | -14.0189 | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.3914 | -14.505 | -14.2231 | 13.38 | 13.13 | -29 | -29.2 | 0.054 | -5.2 | 35.7984 | 19.2198 | 19.3614 | -16.9 | -32.9 | -2.5 | -3.3 | -18.5518 |  | -167.4086 | 25.2469 | -257.5122 | -12.9036 | -33.3729 | 103.7062 | 63.2885 | 105.7565 | 93.831 | 40.2738 | 10.8727 | 9.4 | 4.1243 | 197.9216 | -195.4961 | 1.4598 | 8.4864 | -0.7727 | -5.512 | -9.44 | -1.389 | -1.4 | 4.4 | -2 | -3.3649 | -3.8956 | 2.3758 | -0.8469 | 10.8 | -2.291 | -0.761 |  |  | 3.6848 | 3.8348 | 2.9717 |  | 16.7 | 3.4408 | 0.79 |  | -10.4491 | -11.2753 | -15.3722 | -7.5416 | 5.6816 | -9.6205 | 3.2578 | -9.8 | -6.6 | 16.4501 | -92.0396
15/12/2025 | 20:00 |  | 3.1787 | -8.4361 | 7.1515 | 10.5429 |  | 12.5201 |  | 16.3552 | 6.6408 | 6.3488 | -22.2 |  | 0 | 4.14 | -11 | 4.5471 | 1.5162 | 6.037 | 5.9092 | 10.5443 | 1.5425 | 0.2987 | 0.8474 |  | -1.338 | -0.346 | -0.33 | 4.23 | 2.22 | -6.6 | -1.262 | 0.349 |  | -8.54 |  | -10.3 | -10.36 | 6.0895 | 3.73 | 21.9445 | 23.2586 | -26.4832 | -6.43 |  | -2.4278 | -2.4713 | -18.8646 | -16.5792 | 3.5999 | 3.6375 | 48.078 | 5.5098 | -2.6 | -2.6 | -18.5242 |  | -2.8727 |  | -7.4558 | 2.4182 | 2.1946 | 1.6165 | -41.6578 | 71.7795 | 72.0542 | 74.6278 | -9.2795 |  |  |  |  | 10.17 | 10.21 | -5.44 | 3.38 | -23.0364 | -23.4383 | 39.1376 | 37.6689 | 26.7372 | 27.2236 | 26.9043 | -7.4025 |  |  |  | -7.8 | -8.7 | -3.64 | 43.6103 | 43.5582 | 41.4596 | 45.4478 | 45.9249 | -22.6824 | -33.9692 | -21.9788 | 3.4692 | 34.5 | 13.48 | 7.0361 | 6.2531 | -12.44 | 4.7453 |  |  | 20.844 | 6.6089 | -6.2955 | -37.3 | -39 | -0.8789 | 6.1771 | 12.4644 | 16.3339 | 6.96 | -1.94 | 8.7575 | -21.1787 | -0.88 | -0.84 | 13.28 | 5.74 | -22.7455 | -11.4545 | -44.7766 | -43.7364 | 18.7202 | -5.7169 | -15.9086 | -15.6966 | -17.4886 | -26.5992 | -12.897 | -136.0385 | -49.5607 |  | -10.4002 | -9.9204 | 13.4161 | 3.4218 | 2.4746 | -19.972 | -28.6196 | -28.1232 | 7.6023 |  | 0 | 0 | 6.1468 | 3.0318 | -11.9671 | -11.8603 | 9.0432 | 9.1811 | -18.1796 | 5.7049 |  | 5.3938 | 4.5498 | 4.4929 | 3.9454 | 9.7125 | 9.7125 | -32.654 | 26.2253 | 26.1222 | -13.445 |  | 31.2859 | -26.58 | 0.0133 | 0.2483 | 0.14 | 2.47 | -30.291 | 0 |  | -1.841 |  | 14.98 | -15.521 | -4.637 | -1.59 | 18.3711 |  | 25.3865 | -7.2053 | -7.84 | 3.5475 |  |  | -10.5612 | -25.3727 | 1.8026 |  | 5.0176 | 5.6891 | 127.2848 | -7.0212 | -8.4528 | -15.1132 | 2.5004 | 7.384 | 7.5159 | 2 | -9.1021 | -7.1603 | 5.03 | -11.5239 | 0 | 20.74 | 91.6499 | -19.261 | 31.1054 | -12.0077 | -13.3364 | 0 | 0 |  | 28.6433 | -15.3523 | -14.8634 | -14.3943 | -13.84 | 14.28 | 14.1 | -27.7 | -27.8 | 0.0357 | -5.6 | 32.8711 | 18.7734 | 18.6322 | -17.7 | -31.2 | -0.4 | -1.3 |  |  | -168.217 | 29.1119 | -260.9762 | -17.6905 | -35.0976 | 108.3495 | 56.6603 | 94.9483 | 102.8475 | 41.6881 | 9.267 | 10.728 | 12.7126 | 198.0061 | -204.3484 | -4.7109 | 15.027 | 0.4236 | -5.699 | -8.88 | -1.446 | -1.456 | 4.32 | -1.52 | -3.1411 | -4.4236 | 2.4613 | -0.8469 | 11.2 | 0.058 | -1.019 |  |  | 3.7075 | 3.2629 | 3.5252 |  | 15.3 | 3.8899 | 0.73 |  | -10.3239 | -10.3339 | -15.8117 | -7.6083 | 5.4578 | -10.607 | 4.3288 | -8.4 | -8.1 | 21.5014 | -98.5223
15/12/2025 | 20:30 |  | 2.9992 | -8.3592 | 8.5646 | 10.4435 |  | 12.1432 |  | 16.2706 | 6.0228 | 5.7161 | -22.2 | -24.2 |  | 4.968 |  | 4.2325 | 1.742 | 5.5844 | 4.8875 | 9.6837 | 1.4991 | 0.2543 | 0.8698 |  | -1.2761 | -0.419 | -0.407 | 5.143 | 0 | -8.8 | -0.861 | 0.367 |  | -9.89 |  | -11.26 | -11.3 | 6.5824 | 3.7006 | 21.4733 | 22.7921 | -26.4847 | -8.3055 |  | -1.0146 | -1.1583 | -19.4654 | -17.1087 | 6.3734 | 6.752 | 44.7712 | 5.796 | -2.2 | -2.1 | -19.0374 |  | -2.8669 |  | -7.7948 | 2.0452 | 2.0862 | 1.5117 | -42.6649 | 70.8945 | 71.4438 | 81.3354 | -14.4567 |  |  |  | 22.5238 | 9.85 | 9.89 | -6.21 | 2.55 | -23.9741 | -22.2327 | 36.5796 | 36.444 | 29.3839 | 26.7221 | 26.1848 | -7.3714 |  |  |  | -8.9 | -9.6 | -3.57 | 42.3948 | 42.6801 | 40.1381 | 46.8521 | 47.1277 | -22.3599 | -35.3181 | -20.5273 | 3.6132 | 32.46 | 12.68 | 6.5674 | 5.7648 | -11.88 | 4.4493 |  |  | 24.1249 | 6.4279 | -5.9384 | -37.6 | -39 | -1.1304 | 5.2421 | 11.8335 | 15.0351 | 5.94 | -2.05 | 8.9125 | -23.8564 | -0.89 | -0.91 | 14.57 | 5.22 | -25.4364 | -11.6818 | -43.3039 | -42.6909 | 17.0004 | -7.5836 | -18.2318 | -17.8333 | -18.0962 | -27.2509 | -12.423 | -141.6785 | -50.6678 |  | -10.3662 | -9.5412 | 12.9054 | 4.0351 | 2.9628 | -21.508 | -28.305 | -27.8686 | 7.4335 |  | 1.92 | 0 | 5.9303 | 4.3573 | -13.0421 | -12.8772 | 10.453 | 9.2989 | -17.9333 | 5.7765 |  | 5.3253 | 4.5144 | 3.9269 | 3.239 | 10.7172 | 9.0426 | -32.1516 | 24.9458 | 25.2369 | -12.4371 |  | 32.4968 | -24.95 | -0.4976 | 0.2804 | -0.09 | 0.41 | -32.6011 |  | 2.05 | -1.582 | 3.4208 | 16.36 | -16.1788 | -5.2758 | -1.7 | 20.9158 |  | 27.2866 | -8.016 | -8.7003 | 3.4468 |  |  | -10.3481 | -21.9874 | 2.648 | -22.0039 | 5.5796 | 6.7771 | 134.2986 | -6.3152 | -8.7156 | -12.079 | 2.2049 | 7.0031 | 7.1599 | 2 | -9.3219 | -7.2082 | 5.03 | -11.3921 | 0 | 19.2923 | 91.6366 | -20.1518 | 30.6223 | -12.6361 | -13.0254 | 0 | 0 |  |  | -14.2591 | -13.6768 | -14.3356 | -14.2659 | 13.4 | 13.36 | -28.5 | -28.6 | 0.195 | -5.28 | 30.9591 | 18.8578 | 18.7219 | -17.8 | -31.9 | -1.6 | -2.2 |  |  | -168.9508 | 26.0114 | -259.0701 | -15.5273 | -35.4957 | 108.4188 | 59.5239 | 92.6955 | 99.8359 | 42.8874 | 7.0524 | 8.6803 | 15.9246 | 195.937 | -202.6203 | -5.4704 | 15.3189 | 0.0012 | -3.77 | -8.72 | -1.525 | -1.533 | 4.08 | -2 | -3.0596 | -3.9841 | 2.2568 | -0.9659 | 10.7 | -0.091 | 0.465 |  |  | 4.15 | 4.2027 | 3.9893 |  | 16.8 | 4.03 | 0.51 |  | -10.0602 | -10.8316 | -15.7091 | -7.6343 | 5.502 | -10.4519 | 4.2968 | -9.2 | -7.6 | 23.1931 | -100.7369
15/12/2025 | 21:00 |  | 2.9475 | -8.275 | 8.6892 | 10.6681 |  | 11.535 |  | 15.2823 | 5.6548 | 5.2747 | -19.98 | -22 |  |  | -11 | 4.4471 | 1.8934 | 5.1852 | 5.241 | 9.0174 | 1.9459 | 0.5061 | 0.8459 |  | -1.2453 | -0.398 | -0.379 | 4.353 | -2.22 | -8.8 | -1.019 | 0.349 |  | -11.52 |  | -11.58 | -11.46 | 6.4618 | 3.7003 | 22.9264 | 24.5563 | -26.5763 | -7.6357 |  | -1.5929 | -1.4519 | -19.5614 | -17.1778 | 9.5471 | 9.9502 | 36.5059 | 5.6577 | -2.2 | -2.2 | -19.5484 |  | -2.8166 |  | -5.8268 | 1.9807 | 1.8682 | 1.3689 | -55.2995 | 74.0074 | 73.9768 | 79.9097 | -22.1677 |  |  |  | 22.6037 | 10.03 | 9.97 | -6.21 | 2.85 | -23.5723 | -23.3043 | 38.161 | 37.0879 | 28.2577 | 30.3627 | 29.5941 | -6.04 |  |  |  | -9.7 | -10.5 | -3.61 | 44.0165 | 43.7623 | 41.4669 | 47.2324 | 47.464 | -20.4824 | -38.2638 | -18.4441 | 4.3256 | 33.12 | 13.05 | 6.7236 | 5.7648 | -11.68 | 4.4493 |  |  | 22.04 | 6.1257 | -5.783 |  | -36.6 | -1.1963 | 5.0551 | 12.9375 | 14.2929 | 5.56 | -2.19 | 8.8815 | -22.7788 | -1.06 | -1.08 | 12.25 | 5.97 | -22.8 | -11.1 | -43.2897 | -42.4909 | 17.9942 | -7.3989 | -18.1644 | -17.5262 | -18.8301 | -26.043 | -12.479 | -141.8283 | -45.7205 |  | -10.4065 | -9.7586 | 13.2523 | 2.472 | 1.4137 | -14.34 | -28.7077 | -28.7238 | 6.5261 |  | 0 | 0 | 5.8438 | 2.3158 | -12.7969 | -12.6024 | 10.8114 | 8.0924 | -18.3225 | 5.3829 |  | 5.1243 | 4.132 | 4.7784 | 3.3356 | 10.2148 | 10.0474 | -32.4865 | 25.3445 | 25.1099 | -12.1746 |  | 32.4968 | -25.19 | -1.0103 | 0.2364 | 0.42 | 0.34 | -32.525 |  | 1.99 | -1.486 | 1.4172 | 16.63 | -17.0817 | -5.6338 | -1.47 | 21.5558 |  | 27.5693 | -7.8639 | -8.5436 | 3.4063 |  |  | -10.1451 | -24.2169 | 3.007 | -22.6607 | 6.1162 | 6.77 | 127.5527 | -6.4166 | -9.0253 | -11.3221 |  | 6.7833 | 6.9305 |  | -8.4666 | -6.8883 | 5.45 | -11.3719 | 0 | 20.7303 | 93.2586 | -18.8662 | 32.2316 | -12.9786 | -14.0563 | 0 | 0 |  |  | -13.4296 | -12.8254 | -13.8102 | -13.4801 | 16.29 | 16.14 | -29 | -29.2 | 0.195 | -5.12 | 30.8881 | 23.1158 | 22.9783 | -18.2 | -33.3 | -2 | -2.5 | -18.3601 |  | -166.118 | 28.264 | -256.3451 | -15.5993 | -33.7461 | 109.4533 | 57.0954 | 92.6127 | 100.2991 | 44.4619 | 13.2757 | 11.5372 | 15.6586 | 197.3081 | -203.7233 | -1.16 | 12.617 | -0.4211 | 0.752 | -8.8 | -1.608 | -1.612 | 4.16 | -2.72 | -3.1037 | -3.5447 | 2.4033 | -1.5518 | 11.2 | -0.61 | -0.815 |  |  | 3.1443 | 4.004 | 4.45 |  | 18.7 | 2.2797 | 0.44 |  | -9.8769 | -11.4177 | -15.8979 | -7.5686 | 6.5378 | -9.668 | 3.4228 | -10.7 | -5.9 | 23.1361 | -103.7706
15/12/2025 | 21:30 |  | 2.7592 | -7.89 | 8.4793 | 10.6018 |  | 10.6896 |  | 14.5406 | 5.6548 | 5.3129 | -22.2 | -19.8 | -4.4 | 4.968 | -8.8 | 4.5021 | 1.5129 | 4.9912 | 4.8094 | 8.8733 | 2.078 | 1.0228 | 0.8768 |  | -1.3867 | -0.322 | -0.304 | 4.286 | -2.22 | -11 | -1.165 | 0.348 |  | -10.54 |  | -12.58 | -12.74 | 6.0791 | 3.9081 | 22.2545 | 23.694 | -27.5077 | -5.6263 |  | -1.4866 | -1.4114 | -20.4095 | -18.1893 | 8.4429 | 8.9375 | 46.1655 | 3.1785 | -1.5 | -1.4 | -22.2678 |  | -2.7901 |  | -0.1435 | 1.9195 | 2.548 | 1.6975 | -64.9128 | 102.0233 | 102.3896 | 45.623 | -0.9058 |  |  |  | 22.943 | 8.39 | 7.82 | -7.71 | 0.43 | -30.1362 | -30.2701 | 45.3906 | 44.2076 | 24.571 | 3.8195 | 3.7318 | -0.6555 | 0 |  |  | -17.8 | -17.7 | -3.45 | 25.6818 | 26.0897 | 24.3001 | 75.7167 | 76.3534 | -23.2813 | -62.8222 | -22.4078 | 3.6971 | 33.12 | 12.81 | 6.4111 | 5.4718 | -11.32 | 3.8572 |  |  | 8.3003 | 5.5852 | -5.5987 | -44 | -44.1 | -0.7495 | 3.933 | 12.149 | 12.8085 | 4.57 | -2.33 | 10.7105 | -8.468 | -1.01 | -0.98 | 12.83 | 5.84 | -9.1273 | -4.7909 | -44.4795 | -43.4727 | 24.9347 | -1.4477 | -12.1264 | -12.0328 | -19.8099 | -26.5047 | -12.85 | -106.9741 | -49.1043 |  | -11.3905 | -10.7542 | 16.3154 | -0.9742 | -1.1672 | -14.852 | -28.9423 | -28.7087 | 6.8286 |  | -3.37 | 0 | 5.5263 | -3.0209 | -12.9927 | -12.8346 | 11.2711 | 9.8294 | -20.9481 | 5.2338 |  | 5.0369 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 16.7456 | -33.6587 | 26.6099 | 26.6803 | -11.6351 |  | 32.2185 | -24.69 | -1.1147 | 0.263 | 0.35 | 0.12 | -31.5569 | 2.5283 | 1.967 | -1.46 | 3.3618 | 18.04 | -15.5255 | -5.4524 |  | 23.0956 |  | 26.8824 | -8.4181 | -9.1986 | 3.3201 |  |  |  | -24.7727 | 4.6829 | -23.2533 | 5.0722 | 4.3539 | 127.4968 | -6.6829 | -7.3468 | -11.6012 | 1.8946 | 6.3805 | 6.4321 | 1 | -9.186 | -7.8144 | 7.12 | -12.5897 | -8.5226 | 26.7222 | 85.1828 | -18.8604 | 31.9911 | -11.8479 | -13.3274 | 0 | 0 |  |  | -13.8361 | -13.1495 | -13.353 | -13.414 | 17.97 | 17.82 | -28.7 | -29 | 0.0357 | -6 | 28.0536 | 22.8788 | 23.0625 | -18.2 | -32 | -3.2 | -3.8 |  |  | -153.9864 | 38.3041 | -260.765 | -18.9593 | -30.988 | 111.7775 | 57.4156 | 93.6731 | 101.3263 | 46.3757 | 16.0707 | 15.6959 | 15.3201 | 199.1634 | -202.9105 | -2.5396 | 13.6723 | -0.1868 | 0.832 | -7.52 | -1.498 | -1.509 | 3.12 | -2.64 | -2.2424 | -3.7186 | 2.2293 | -0.7614 | 10.4 | -0.108 | -0.431 |  |  | 4.022 | 4.218 | 3.6269 |  | 17.2 | 3.2475 | 0.38 |  | -9.7176 | -11.5727 | -15.7835 | -7.2928 | 6.145 | -9.752 | 2.6254 | -10.4 | -5.8 | 10.5212 | -87.9205
15/12/2025 | 22:00 |  | 2.7264 | -7.989 | 9.373 | 10.1789 |  | 9.3753 |  | 13.9081 | 5.2878 | 4.981 | -17.76 | -17.6 | -6.6 | 4.14 | -6.6 | 4.3366 | 1.1901 | 4.8734 | 4.684 | 8.5349 | 1.4813 | 1.9804 | 0.911 |  | -1.4017 | -0.152 | -0.29 | 4.307 | -2.22 | -15.4 | -0.773 | 0.347 |  | -9.69 |  | -12.17 | -13.17 | 6.7538 | 4.4206 | 21.6876 | 22.8385 | -28.2981 | -7.2338 |  | -0.5826 | 0.4817 | -20.5454 | -18.6527 | 9.7927 | 13.9668 | 47.5684 | 2.5311 | -1.6 | -1.6 | -22.2908 |  | -2.7576 |  | -2.2537 | 2.4228 | 2.4437 | 1.5958 | -64.5161 | 102.359 | 102.0844 | 37.9366 | 3.6433 |  |  |  | 23.2124 | 8.71 | 6.93 | -7.48 | 4.77 | -29.3324 | -29.6003 | 45.676 | 44.9216 | 23.6854 | 10.1149 | 10.1293 | -2.52 |  |  |  | -19.5 | -19.1 | -3.39 | 28.6137 | 28.4256 | 26.6987 | 78.3107 | 78.7677 | -26.67 | -62.4524 | -25.8437 | 3.7618 | 31.93 | 12.21 | 5.4736 | 4.6906 | -11.16 | 3.8572 |  |  | 6.374 | 5.6506 | -5.5428 |  |  | -0.6946 | 2.998 | 11.2027 | 11.3242 | 3.35 | -2.19 | 11.9505 | -6.7154 | -0.94 | -0.96 | 11.67 | 5.43 | -7.0182 | -3.4455 | -42.7827 | -42.1545 | 25.7658 | -1.5367 | -12.2289 | -11.6736 | -18.6697 | -25.1943 | -13.463 | -98.4622 | -49.3455 |  | -14.1253 | -13.7047 | 14.5938 | -2.9825 | -3.3505 | -14.34 | -28.4846 | -28.0514 | 5.4328 |  | 0 | 0 | 5.3913 | -6.2046 | -13.0116 | -12.8513 | 10.2041 | 7.8605 | -20.1532 | 5.296 |  | 5.0363 | 0 | 0 |  | 16.7456 | 16.5782 | -32.9889 | 24.92 | 24.9111 | -10.4257 |  | 33.6101 | -23.55 | -0.0929 | 0.2273 | -0.56 | 0.69 | -33.1918 |  | 1.941 | -1.418 |  | 17.44 | -17.5943 | -7.3583 | -1.2 | 22.5041 |  | 27.1858 | -8.0701 | -8.6771 | 3.119 |  |  | -10.8031 | -26.2253 | 4.308 | -24.2067 |  |  | 133.326 | -7.1607 | -8.346 | -11.5971 | 1.9404 | 5.9557 | 6.0208 | 1.3329 | -8.4233 | -6.3182 | 5.87 | -11.8051 | 0 | 24.8822 | 81.3219 | -17.5879 | 33.4268 | -13.7262 | -14.3974 | 0 | 0 |  |  | -14.4019 | -13.7043 | -13.1752 | -12.9265 | 18.81 | 18.63 | -28.4 | -28.9 | 0.195 | -6.72 | 28.5989 | 23.3041 | 23.2808 | -19.1 | -32.9 | -1.1 | -2 | -18.2735 |  | -147.9601 | 36.4566 | -265.8236 | -20.6557 | -30.4391 | 109.61 | 55.3738 | 95.5171 | 101.4801 | 48.4946 | 19.7019 | 19.104 | 16.7356 | 199.1825 | -202.8459 | -4.0754 | 13.1424 | -0.1868 | 0.366 | -7.76 | -1.407 | -1.416 | 3.2 | -2.24 | -2.2556 | -3.5721 | 2.4338 | -1.0819 | 10.8 | 0.542 | -0.125 | 0.7834 | 0.8423 | 3.7264 | 3.5241 | 4.4047 |  | 17.4 | 4.305 | 0.31 |  | -11.2611 | -11.178 | -14.9505 | -8.3962 | 6.0739 | -9.2961 | 2.6978 | -9.8 | -5.8 | 11.9348 | -88.1734
15/12/2025 | 22:30 |  | 2.3268 | -7.365 | 8.965 | 9.6972 |  | 16.0782 |  | 12.6295 | 4.6939 | 4.4249 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 4.14 |  | 4.5419 | 3.6488 | 4.9888 | 4.8693 | 8.8022 | 3.7758 | 1.9333 | 0.8966 |  | -1.2539 | -0.448 | -0.428 | 3.949 | -2.22 | -13.2 | -1.203 | 0.329 |  | -10.57 |  | -13.27 | -13.3 | 4.9943 | 4.2081 | 19.9762 | 21.3292 | -22.088 | -7.6357 |  | -1.0869 | -0.8283 | -19.7806 | -17.7861 | 10.8178 | 11.1657 | 38.8745 | 6.4391 | -3 | -3 | -22.9293 |  | -2.7981 |  | -3.7175 | 2.2549 | 2.284 | 1.6003 | -83.1324 | 104.6785 | 105.594 | 40.7226 | -15.4252 |  |  |  | 22.0748 | 8.72 | 6.37 | -8.39 | 5.46 | -26.6533 | -27.591 | 48.5528 | 47.0305 | 23.1174 | 9.8054 | 9.3471 | -4.0304 |  |  |  | -22.6 | -22 | -3.41 | 26.7453 | 26.3811 | 24.5706 | 81.4038 | 81.732 | -25.8174 | -64.6517 | -24.5809 | 3.3798 | 29.84 | 11.32 | 4.3799 | 3.5187 | -10.43 | 4.1533 |  |  | 4.3414 | 5.9002 | -5.2874 | -44.2 |  | -0.5615 | 1.6889 | 10.2564 | 9.4687 | 2.07 | -1.99 | 12.555 | -7.5254 | -4.41 | -4.42 | 17.12 | 3.88 | -5.4 | -3.5364 | -41.9732 | -40.9636 | 22.9067 | -6.8311 | -14.107 | -13.1005 | -13.6021 | -17.236 | -13.245 | -107.01 | -47.6952 |  | -14.7651 | -14.2548 | 17.1242 | -8.3958 | -7.4753 | 0 | -28.6468 | -27.6343 | 3.5599 |  | 0 | 5.2 | 4.9954 | -12.9902 | -12.9871 | -12.8251 | 10.6857 | 6.4749 | -15.6648 | 5.5253 |  | 5.1725 | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.0663 | -30.812 | 22.895 | 23.3335 | -8.7623 |  | 30.3093 | -22.86 | -0.7997 | 0.2181 | 0.04 | 0.81 | -31.1774 |  | 1.898 | -1.521 |  | 17.99 | -18.9556 | -9.0578 | -1.01 | 21.3556 |  | 26.4347 | -7.734 | -8.3654 | 2.9121 |  |  | -10.4021 | -26.17 | 3.75 | -24.659 |  |  | 129.3825 | -7.5706 | -8.0408 | -12.0531 |  | 5.3844 | 5.4038 | 1 | -8.8973 | -6.8131 | 1.68 | -7.1937 | 0 | 17.8104 | 78.0674 | -18.067 | 32.9151 | -12.9035 | -13.649 | 0 | 0 |  |  | -16.742 | -16.2037 | -13.1273 | -12.8043 | 20.41 | 20.66 | -25.6 | -26.4 | 0.2298 | -7.28 | 31.5137 | 23.3598 | 22.9116 |  | -30.2 | 0.5 | 0 | -18.3183 |  | -144.6071 | 36.4285 | -264.254 | -20.834 | -30.7397 | 110.4712 | 56.7857 | 98.0242 | 103.7122 | 43.1769 | 20.4778 | 20.3894 | 13.9699 | 197.5166 | -206.5228 | -9.3761 | 18.4077 | 0.0012 | 2.22 | -7.04 | -1.327 | -1.317 | 2.4 | -2.8 | -2.1752 | -4.921 | 1.2039 | -0.5844 | 12.5 | 2.238 | 3.147 | 2.5774 | 2.9532 | 3.0688 | 3.397 | 4.1156 |  | 15.1 | 5.2117 | 0.31 |  | -10.1273 | -11.2804 | -15.068 | -7.3007 | 6.1951 | -10.1987 | 3.5363 | -7.4 | -7.3 | 19.1977 | -96.2566
15/12/2025 | 23:00 |  | 2.1253 | -7.1583 | 8.7093 | 9.393 |  | 14.9036 |  | 11.8156 | 4.2939 | 4.0335 | -19.98 | -17.6 | -6.6 |  | -8.8 | 4.5256 | 2.9731 | 4.4972 | 4.4339 | 7.8312 | 3.7603 | 1.9569 | 0.8903 |  | -1.3564 | -0.513 | -0.489 | 3.85 | -2.22 | -15.4 | -1.402 | 0.324 |  | -9.94 |  | -13.1 | -13.11 | 4.6961 | 4.2794 | 19.0953 | 20.3425 | -22.37 | -11.3865 |  | 13.8819 | 11.1254 | -22.1071 | -20.3634 | 21.3445 | 18.9478 | 36.9954 | 7.9466 | -4.2 | -4.1 | -20.2856 |  | -2.6674 |  | -6.5459 | 2.5314 | 2.1511 | 1.5846 | -66.4083 | 99.1241 | 99.0325 | 38.2001 | -20.3439 |  |  |  | 19.999 | 8.2 | 5.5 | -9.95 | 5.14 | -24.242 | -23.4383 | 46.6766 | 45.3114 | 24.9825 | 9.0787 | 8.9013 | -6.9819 |  |  |  | -25.3 | -24.2 | -3.06 | 23.8493 | 24.1749 | 22.406 | 82.1772 | 82.6658 | -28.5197 | -62.1306 | -27.8711 | 3.0936 | 28.66 | 10.82 | 3.9111 | 3.0304 | -10.19 | 4.1533 |  |  | 1.4713 | 5.9557 | -4.9977 |  |  | -0.5273 | 0.7539 | 9.1524 | 8.541 | 1.24 | -1.85 | 13.3145 | -1.8376 | -4.44 | -4.53 | 15.43 | 3.19 | -5.6545 | -2.0091 | -38.7629 | -38.2182 | 20.8764 | -6.6093 | -14.9009 | -14.7019 | -11.5697 | -17.6308 | -12.975 | -105.8949 | -44.7239 |  | -14.1661 | -14.0443 | 0 | -8.2798 | -8.4841 | 10.768 | -26.3638 | -26.0888 | -0.727 |  | -14.01 | 0.3 | 4.8725 | -15.1986 | -12.8863 | -12.7847 | 10.6277 | 2.0686 | -14.5119 | 5.4903 |  | 5.1751 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -30.1421 | 19.3573 | 19.3738 | -8.6748 |  | 31.2859 | -22.5 | 0.2953 | 0.2007 | -0.09 | 1.21 | -30.7748 |  | 1.955 | -1.827 |  | 18.3 | -19.8673 | -9.9613 | -1.34 | 22.1581 |  |  | -7.3692 | -8.164 | 2.7461 |  |  | -10.5259 | -25.0662 | 4.0465 | -25.5718 |  |  | 130.4165 | -8.3447 | -8.5076 | -12.181 |  | 4.9449 | 4.9687 |  | -6.1017 | -5.6244 | 5.03 | -9.9167 | 16.0148 | 23.6435 | 78.0494 | -16.2061 | 33.763 | -12.2333 | -13.0925 | 0 | 0 | 34.2731 | 33.4244 | -16.3905 | -15.8796 | -11.8457 | -11.7877 | 24.03 | 24.57 | -26.3 | -26.4 | 0.0357 | -8.32 | 34.2824 | 21.3269 | 21.1364 | -19.5 | -28.9 | 0.5 | 0 | -18.6107 |  | -132.2495 | 28.9558 | -264.454 | -19.7863 | -28.9128 | 109.4548 | 56.8944 | 99.2164 | 105.2697 | 41.4181 | 27.5539 | 27.2108 | 9.4322 | 195.6121 | -206.7074 | -5.966 | 16.0781 | 0.0012 | 2.926 | -7.04 | -1.281 | -1.288 | 1.68 | -0.8 | -2.1022 | -5.3025 | 1.9944 | 0.6455 | 11.4 | 1.871 | 1.048 |  |  | 4.9448 | 4.2871 | 3.8267 |  | 14.3 | 5.93 | 0.25 |  | -11.8843 | -11.1377 | -15.0524 | -8.441 | 6.1718 | -9.777 | 3.1339 | -7.4 | -8.1 | 30.1414 | -106.737
15/12/2025 | 23:30 |  | 1.7775 | -6.8248 | 10.1419 | 9.3468 |  | 13.9173 |  | 10.8468 | 3.8689 | 3.4571 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.5202 | 3.4697 | 4.4506 | 4.2725 | 7.3051 | 3.8051 | 2.103 | 0.9257 |  | -1.3408 | -0.746 | -0.691 | 3.496 | -4.44 | -6.6 | -1.398 | 0.312 |  | -11.22 |  | -12.99 | -13.01 | 3.9822 | 4.3418 | 17.2094 | 19.1938 | -21.4757 | -10.9846 |  | 22.3734 | 16.6709 | -22.4791 | -20.1083 | 21.9382 | 26.9615 | 40.8891 | 8.7474 | -3.9 | -4 | -17.899 |  | -2.476 |  | -5.801 | 2.278 | 1.7969 | 1.3092 | -70.4672 | 101.2909 | 101.4435 | 39.1461 | -33.3161 |  |  |  | 19.4402 | 7.74 | 4.69 | -10.55 | 5.3 | -31.2078 | -31.3418 | 36.4127 | 34.8545 | 28.5375 | 20.5614 | 20.3903 | -5.8028 |  |  |  | -29.4 | -28.2 | -3.11 | 26.4343 | 26.625 | 24.5706 | 84.9193 | 85.2268 | -28.6732 | -63.9776 | -28.4037 | 3.1086 | 30.31 | 11.2 | 4.6924 | 3.714 | -9.1 | 2.3772 |  |  | -2.6745 | 3.5837 | -4.5232 |  |  | -2.0288 | -0.374 | 11.045 | 6.4999 | -0.03 | -3.06 | 11.594 | 1.4576 | -4.39 | -4.46 | 13.86 | 7.99 | 0.7273 | -0.0727 | -38.8181 | -38.2727 | 25.0672 | -4.6036 | -12.7622 | -12.7461 | -12.1095 | -17.4846 | -10.835 | -103.2699 | -42.3481 |  | -14.1586 | -13.1065 | 0 | -10.8325 | -10.3447 | 21.008 | -28.1227 | -28.3997 | -1.4181 | -14.17 | -12.95 | 4.7 | 4.6783 | -18.4128 | -12.7382 | -12.6599 | 10.2982 | 1.6927 | -11.6277 | 5.407 |  | 5.2115 | 2.9023 | 2.6665 | 0 | 18.7551 | 19.09 | -33.1564 | 19.9619 | 20.1408 | -12.9082 |  | 31.0076 | -23.43 | 0.0114 | 0.2007 | -0.75 | 1.39 | -31.2264 |  | 1.934 | -1.603 |  | 18.42 | -13.957 | -4.7401 | -1.28 | 22.1562 |  | 26.0147 | -7.7267 | -8.4743 | 2.4758 |  |  | -10.2716 | -26.7153 | 4.7499 |  | 5.8177 | 7.1538 | 124.6686 | -8.6778 | -7.4474 | -11.9468 | 2.0698 | 4.564 | 4.5574 |  | -7.7577 | -6.9913 | 5.87 | -11.5694 | 7.3842 | 23.2809 | 81.884 | -16.052 | 34.548 | -12.3682 | -13.2468 | 0 | 0 |  |  | -16.4015 | -16.1378 | -11.3536 | -11.556 | 24.72 | 24.65 | -26.5 | -26.2 | 0.0357 | -8.8 | 35.5308 | 20.5719 | 20.6462 |  | -29.9 | 0.5 | 0 | -18.4037 |  | -135.8995 | 33.1781 | -263.516 | -18.0158 | -28.2922 | 111.2725 | 54.5593 | 102.8253 | 103.8337 | 44.6992 | 29.5491 | 28.1989 | 9.8104 | 196.3683 | -203.6253 | -6.4815 | 18.4126 | 0.094 | 2.676 | -7.2 | -1.469 | -1.477 | 2.32 | -1.2 | -2.3214 | -4.8325 | 1.8753 | -0.029 | 12.1 | 2.453 | 0.698 |  |  | 3.6852 | 4.5121 | 3.3608 |  | 15.3 | 6.1161 | 0.12 |  | -10.8566 | -11.433 | -14.8786 | -6.7765 | 6.6505 | -9.2506 | 2.5984 | -7.8 | -7.4 | 22.0902 | -101.9183
16/12/2025 | 00:00 |  | 1.8107 | -7.0644 | 9.4617 | 9.4925 |  | 13.6218 |  | 7.9712 | 2.5119 | 6.1276 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 4.4647 | 4.7883 | 4.0532 | 3.9363 | 6.8431 | 3.8539 | 2.0914 | 0.9371 |  | -1.0109 | -0.876 | -0.852 | 3.467 | -6.66 | -6.6 | -1.565 | 0.305 |  | -11.56 |  | -13.37 | -13.39 | 3.3393 | 3.9752 | 16.083 | 17.4355 | -21.5282 | -12.4582 |  | 17.6935 | 23.5897 | -24.2146 | -20.9654 | 20.0854 | 15.784 | 37.8198 | 9.0401 | -4.9 | -4.9 | -21.7066 |  | -2.2199 |  | -7.0982 | 2.5495 | 0.4192 | 0.6079 | -77.4254 | 100.9247 | 101.1383 | 36.6198 | -38.8526 |  |  |  | 17.1748 | 7.55 | 4.36 | -11.39 | 5.16 | -29.1985 | -29.6003 | 36.4989 | 34.7859 | 28.4917 | 19.9385 | 19.1911 | -6.7025 |  |  |  | -32 | -30.6 | -3.08 | 24.047 | 23.986 | 22.3787 | 87.5122 | 88.2221 | -29.8544 | -65.1544 | -29.5747 | 3.0095 | 29.58 | 10.87 | 3.7549 | 2.7374 | -8.41 | 2.3772 |  |  | -2.9022 | 3.6486 | -4.1833 | -39.3 | -39.3 | -1.897 | -1.122 | 10.2564 | 5.3867 | -0.89 | -2.99 | 12.927 | 2.3751 | -4.67 | -4.77 | 13.16 | 7.09 | 1.7273 | 0.3273 | -37.4969 | -36.5636 | 21.1889 | -6.1291 | -14.2623 | -13.5852 | -14.6703 | -15.9064 | -11.044 | -109.2087 | -39.0346 |  | -15.5608 | -14.1168 | 0 | -9.69 | -10.6524 | 7.696 | -25.2084 | -25.7089 | 0.7018 | 0 | -13.44 | 5 | 4.5636 | -18.7685 | -9.9664 | -9.9859 | 9.945 | 2.3171 | -17.3784 | 4.7859 |  | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.7456 | -31.8167 | 18.2587 | 17.9624 | -12.1459 |  | 31.4714 | -21.8 | 0.6999 | 0.1916 | -0.15 | 1.62 | -30.9665 | 4.0669 | 1.916 | 0.496 |  | 18.79 | -14.9136 | -5.7195 | -1.41 | 21.6463 |  | 27.1356 | -7.4765 | -8.0871 | 2.2842 |  |  | -10.7106 | -25.9563 | 4.1962 | -25.9385 | 7.0923 | 6.0196 | 128.9044 | -8.5554 | -9.0166 | -9.9578 |  | 4.3809 | 4.2963 |  | -7.2909 | -5.6492 | 2.51 | -5.8641 | 24.632 | 18.51 | 78.3709 | -16.0176 | 34.5467 | -11.5297 | -13.2744 | 0 | 0 |  |  | -16.2367 | -15.7697 | -7.1066 | -6.9852 | 20.79 | 20.78 | -27 | -26.8 | 0.0357 | -9.52 | 38.5436 | 19.4369 | 19.3013 | -19.1 | -30.3 | 0 | -0.5 | -18.6022 |  | -128.8964 | 27.375 | -259.8274 | -18.3086 | -26.3512 | 111.3424 | 58.1245 | 102.0203 | 105.2275 | 41.7687 | 23.7615 | 24.0013 | 8.4349 | 199.6486 | -205.1372 | -6.6823 | 16.5466 | 0.3064 | 4.892 | -5.92 | -1.36 | -1.372 | 1.28 | -0.16 | -2.4863 | -5.5955 | 2.6963 | 0.7919 | 11.3 | -0.669 | 0.148 |  |  | 4.6134 | 4.1335 | 3.1733 |  | 15.5 | 6.4936 | 0.1 |  | -11.4868 | -11.7125 | -14.4468 | -7.6423 | 6.4177 | -9.7339 | 2.6191 | -8 | -6.8 | 37.1036 | -110.7557
MÁXIMO |  | 0 | 4.0587 | -5.8918 | 10.7983 | 13.4977 | 0 | 19.4702 | 0 | 26.0663 | 11.3937 | 10.8925 | 0 | -17.6 | 11 | 9.936 | -6.6 | 4.8928 | 4.7883 | 7.2884 | 7.2448 | 12.5242 | 4.188 | 2.32 | 2.3943 | 0 | -0.8021 | 0 | -0.246 | 5.143 | 6.66 | 4.4 | 0.054 | 0.367 | 0 | -6.84 | -10 | -7.99 | -8.05 | 7.5123 | 4.4206 | 23.5253 | 25.6682 | -10.6881 | -0.9377 | 0 | 22.3734 | 23.8847 | -12.204 | -9.8428 | 25.465 | 30.4612 | 109.7294 | 25.9045 | -1.5 | -1.4 | -17.899 | 0 | -1.4025 | 0 | 14.1836 | 10.0954 | 6.4493 | 4.1324 | -36.9579 | 112.0029 | 111.0263 | 137.9222 | 18.1332 | 0 | 0 | 0 | 34.5293 | 11.36 | 10.21 | -0.31 | 12.19 | -20.8931 | -21.295 | 53.7865 | 53.0603 | 30.0158 | 38.174 | 37.813 | 13.9698 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -0.3 | -1.16 | 49.124 | 49.3818 | 46.2999 | 87.5122 | 88.2221 | -20.4824 | 18.9263 | -18.292 | 4.8673 | 43.34 | 17.88 | 14.3799 | 13.2843 | -4.9 | 4.7453 | 0 | 0 | 24.1249 | 6.6379 | -2.3265 | 3.3 | 3.4 | 1.8927 | 12.9094 | 18.9307 | 25.6113 | 13.99 | -1.85 | 15.9185 | 12.3832 | -0.41 | -0.8 | 26.02 | 12.07 | 10.0727 | 4.7 | -22.5276 | 0 | 49.7465 | 18.022 | 7.7401 | 7.6061 | -1.4497 | -2.4859 | -10.438 | -44.4961 | -14.9528 | 0 | -9.6267 | -8.8862 | 22.6863 | 7.1654 | 6.0846 | 22.032 | -19.5748 | -18.732 | 7.8258 | 6.92 | 1.92 | 8.5 | 8.4804 | 8.3098 | -8.3844 | -8.3961 | 11.4821 | 9.8294 | -8.7676 | 6.9102 | 0 | 6.243 | 5.1015 | 4.7784 | 4.2939 | 29.9747 | 29.9747 | -10.7172 | 35.4251 | 35.0441 | 7.1742 | 20.197 | 33.6101 | -18.13 | 0.6999 | 0.2895 | 1.62 | 2.83 | -25.5045 | 4.0669 | 2.376 | 0.702 | 3.4208 | 21.14 | 9.2179 | 15.7782 | -1.01 | 24.8092 | 0 | 28.0477 | -0.932 | 0 | 3.6726 | 0 | 0 | -8.7791 | 18.8304 | 5.2149 | -17.6624 | 7.229 | 30.4996 | 136.8038 | -4.7473 | 0 | 13.1762 | 4.4246 | 8.359 | 8.5452 | 4 | -1.9085 | 0 | 12.15 | 0 | 31.3244 | 60.9129 | 132.4742 | -11.8426 | 38.4813 | 0 | 12.5868 | 0 | 0 | 34.2731 | 34.62 | -9.6008 | -8.9361 | -2.8612 | -2.9755 | 37.48 | 37.48 | -16.1 | -15.3 | 0.2463 | 13.76 | 57.9311 | 30.4435 | 30.331 | -12.3 | -21.8 | 3.4 | 2.9 | -17.8509 | -17.777 | -128.8964 | 38.3041 | -205.4578 | 6.8336 | -25.1751 | 111.7775 | 120.0248 | 137.067 | 155.4074 | 48.4946 | 29.5491 | 28.1989 | 41.8302 | 199.6486 | -177.6117 | 40.9634 | 50.0685 | 1.2195 | 4.892 | -2.72 | 0.077 | 0.074 | 5.6 | 6.08 | -0.5959 | -1.5518 | 10.695 | 3.4012 | 17.1 | 14.313 | 13.964 | 2.9605 | 3.4738 | 5.0587 | 4.9053 | 4.8109 | 0 | 18.9 | 8.0758 | 1.33 | 0 | 3.3412 | -0.4839 | -14.4468 | 6.5875 | 11.9433 | -9.2506 | 10.1291 | 0.6 | -4.7 | 63.2701 | -55.3876
MÍNIMO |  | 0 | 1.1859 | -9.8521 | 2.5556 | 6.8083 | 0 | 7.8399 | 0 | 3.5075 | 0.397 | 1.7861 | -28.86 | -33 | -6.6 | 0.828 | -22 | 2.1767 | -14.0433 | 2.7288 | 2.6185 | 4.7184 | 0.5452 | -0.0707 | 0.8439 | 0 | -1.4017 | -1.672 | -1.868 | -0.992 | -22.2 | -15.4 | -2.412 | 0.265 | 0 | -19.56 | -10 | -13.79 | -13.79 | 0.9124 | 3.3534 | 9.7736 | 11.048 | -28.4703 | -14.7355 | 0 | -2.4978 | -2.5218 | -24.2146 | -22.3873 | 1.5595 | 1.6868 | 6.8773 | 2.5311 | -7.8 | -7.6 | -31.1896 | 0 | -4.4715 | 0 | -7.7948 | 0.1654 | 0.4192 | -0.0312 | -123.4473 | -39.2773 | -39.1858 | -11.6153 | -168.3977 | 0 | 0 | 0 | -3.393 | 6.29 | 2.38 | -18.82 | -4.21 | -42.5942 | -41.5225 | 25.7371 | 24.6023 | 12.0948 | -53.5504 | -53.1105 | -7.8586 | 0 | 0 | 0 | -32 | -30.6 | -4.79 | -6.5729 | -6.8569 | -7.6501 | 12.6587 | 12.6692 | -36.6663 | -65.1544 | -33.1934 | 2.2686 | 22.31 | 7.13 | 3.2861 | 2.2491 | -14.55 | -0.296 | 0 | 0 | -12.9824 | -0.125 | -7.699 | -52.4 | -52.3 | -3.0725 | -3.3661 | 7.5752 | 2.789 | -3.06 | -4.28 | 5.9055 | -81.4896 | -6.88 | -8.93 | 5.64 | -7.11 | -25.4364 | -39.8818 | -52.6741 | -51.7727 | -19.3822 | -38.688 | -43.7106 | -42.3617 | -19.8099 | -27.2509 | -15.084 | -211.7495 | -68.1165 | 0 | -19.9535 | -18.8386 | 0 | -13.0803 | -13.0262 | -21.508 | -39.2328 | -39.3703 | -6.5688 | -14.17 | -14.83 | -1.7 | 3.6606 | -18.9108 | -13.8644 | -14.0462 | 5.245 | -7.4537 | -20.9481 | 4.7859 | 0 | 4.5675 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | -44.8783 | 0.8528 | 0 | -27.1186 | -16.8561 | 25.8854 | -26.86 | -2.5063 | 0.1339 | -0.75 | -1.67 | -33.1918 | 0 | 1.898 | -1.876 | 1.4172 | 13.54 | -33.0003 | -24.7201 | -2.35 | 16.3582 | 0 | 14.5763 | -11.3379 | -12.1162 | 1.7586 | 0 | 0 | -11.3896 | -42.0064 | 0.8743 | -25.9385 | 0 | 4.2746 | 87.8812 | -9.3093 | -10.4803 | -17.9312 | 1.8946 | 4.3809 | 4.2963 | 1 | -28.8137 | -28.3456 | -3.77 | -18.2652 | -52.2043 | -5.9294 | 78.0494 | -49.9931 | -1.0409 | -13.7262 | -14.5531 | -14.7229 | -16.485 | 0 | 0 | -19.7414 | -19.192 | -26.5372 | -26.3686 | 9.09 | 9.26 | -29.3 | -29.3 | -0.2811 | -11.36 | 24.6092 | 9.7322 | 9.6531 | -19.5 | -34.1 | -6.7 | -7.2 | -18.8054 | -18.341 | -217.3907 | -0.5671 | -265.8236 | -20.834 | -41.8079 | 51.8792 | 54.5593 | 65.6028 | 66.2597 | -27.887 | 7.0524 | 6.5294 | -26.9759 | 74.8278 | -253.3159 | -46.4626 | -29.5552 | -1.4514 | -5.699 | -10.24 | -1.608 | -1.612 | -3.2 | -4 | -4.0861 | -11.9219 | -2.3728 | -1.5518 | 10.1 | -2.291 | -1.51 | 0 | 0 | 2.7428 | 2.5781 | 2.0272 | 0 | 7.5 | 1.6655 | -0.13 | 0 | -13.9879 | -17.5946 | -31.3331 | -8.6842 | -4.7374 | -34.7531 | -3.276 | -11.5 | -13.5 | -2.9388 | -135.2648
PROMEDIO |  | 0 | 2.5934 | -7.8267 | 6.465 | 9.8863 | 0 | 12.5358 | 0 | 14.3221 | 5.6897 | 6.1521 | -15.2625 | -24.64 | 1.1647 | 4.4372 | -14.4974 | 4.1101 | -3.1781 | 5.0777 | 4.9105 | 8.8124 | 2.2944 | 1.0078 | 1.255 | 0 | -1.1559 | -0.80826 | -0.9905 | 2.6228 | -5.55 | -7.9391 | -1.3834 | 0.31162 | 0 | -13.2971 | -10 | -10.9573 | -11.0129 | 4.9078 | 3.8757 | 17.619 | 19.77 | -17.5574 | -7.0227 | 0 | 6.2219 | 6.4769 | -18.5708 | -16.4303 | 11.647 | 12.7345 | 59.7618 | 11.5327 | -4.7 | -4.6854 | -23.9423 | 0 | -2.6783 | 0 | -0.15314 | 3.7574 | 3.5832 | 1.8847 | -90.7601 | 52.8809 | 52.8911 | 66.6768 | -57.6754 | 0 | 0 | 0 | 19.4368 | 8.7248 | 6.411 | -8.7827 | 4.1283 | -32.6227 | -32.4761 | 40.8987 | 39.9296 | 23.2051 | -0.48052 | -0.49863 | -0.28942 | 0 | 0 | 0 | -8.6854 | -9.3 | -3.2554 | 26.4243 | 26.5327 | 24.77 | 48.8991 | 49.2466 | -28.2519 | -29.1294 | -26.5151 | 3.5769 | 33.1942 | 12.7058 | 7.9476 | 6.8817 | -10.2302 | 2.3637 | 0 | 0 | 2.791 | 3.3484 | -5.2036 | -36.1935 | -36.0387 | -0.80109 | 5.1 | 13.2037 | 14.5055 | 5.7385 | -3.2996 | 11.0121 | -17.8173 | -1.6746 | -4.246 | 13.1487 | 3.7148 | -5.0799 | -9.3028 | -41.9567 | -41.5237 | 20.9055 | -4.6853 | -13.4597 | -13.1064 | -11.9853 | -17.944 | -12.5893 | -131.2462 | -47.7506 | 0 | -14.6879 | -13.7371 | 10.8604 | -0.32247 | -0.91783 | -0.4525 | -29.5307 | -29.3558 | 2.1469 | 1.5397 | -7.739 | 0.99375 | 6.0644 | -4.5491 | -11.9196 | -11.9448 | 9.9475 | 1.84 | -16.2562 | 5.6371 | 0 | 5.3198 | 1.1459 | 1.6108 | 0.76882 | 19.9447 | 19.8575 | -32.6051 | 22.7457 | 25.7213 | -12.927 | -5.0905 | 29.5851 | -22.1288 | -0.42409 | 0.20569 | 0.048333 | 0.75708 | -29.5008 | 2.8824 | 2.1414 | -0.47296 | 2.9036 | 17.7035 | -12.0407 | -3.5578 | -1.6824 | 21.5611 | 0 | 22.5916 | -6.4857 | -7.0142 | 2.6576 | 0 | 0 | -10.4474 | -26.8781 | 3.3183 | -21.9652 | 5.3491 | 11.5211 | 117.7418 | -6.7725 | -7.0194 | -7.1875 | 2.8712 | 6.4139 | 6.4725 | 2.2987 | -13.4373 | -12.1295 | 1.4026 | -7.7446 | -9.2537 | 27.3576 | 103.7645 | -28.1071 | 21.8097 | -8.6733 | -4.8114 | -4.9893 | -6.204 | 19.701 | 20.0516 | -13.8136 | -13.3783 | -14.5256 | -14.3946 | 24.6567 | 24.6444 | -24.5417 | -24.6438 | 0.054352 | -1.595 | 41.1195 | 19.7588 | 19.6463 | -16.25 | -29.7958 | -2.6938 | -3.2375 | -18.399 | -17.9226 | -177.7266 | 17.4579 | -231.23 | -13.1343 | -34.213 | 80.2657 | 87.1145 | 88.776 | 111.18 | 9.601 | 17.8577 | 16.976 | 20.7183 | 135.2189 | -217.2385 | 0.91526 | 4.3572 | -0.011542 | -0.52573 | -7.3117 | -1.2443 | -1.251 | 2.4767 | -0.62833 | -2.598 | -5.2619 | 1.2211 | 0.6124 | 12.5729 | 3.9802 | 3.7109 | 2.0929 | 2.4052 | 3.7642 | 3.7483 | 3.4711 | 0 | 14.85 | 4.7568 | 0.59437 | 0 | -7.1957 | -9.2865 | -21.3313 | -4.1019 | 3.7235 | -18.9662 | 4.2976 | -7.35 | -8.2458 | 28.9652 | -96.5421
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 15 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/12/2025 | 00:30 | 46.82 | 47.57 | 47.257 | 0 | 436.9544 | 578.6014 | 126.44 | 123.9508 | 455.7603 | 369.5734 | 1075.7245
15/12/2025 | 01:00 | 46.86 | 47 | 49.9424 | 0 | 483.7556 | 627.558 | 121.7594 | 123.4238 | 453.0845 | 370.3604 | 1068.6281
15/12/2025 | 01:30 | 37.84 | 38.14 | 43.9644 | 0 | 454.0523 | 573.9967 | 121.2618 | 121.5457 | 453.4567 | 373.4179 | 1069.6821
15/12/2025 | 02:00 | 40.87 | 40.7 | 48.6035 | 0 | 465.7961 | 595.9696 | 120.5112 | 121.2287 | 435.9804 | 362.0327 | 1039.753
15/12/2025 | 02:30 | 39.95 | 40.45 | 44.853 | 0 | 460.924 | 586.177 | 121.9903 | 123.1925 | 442.0013 | 366.9166 | 1054.1007
15/12/2025 | 03:00 | 33.26 | 33.39 | 46.2474 | 0 | 479.2372 | 592.1346 | 122.4329 | 123.6542 | 442.9921 | 362.9659 | 1052.0451
15/12/2025 | 03:30 | 28.75 | 28.86 | 45.237 | 0 | 442.924 | 545.771 | 120.9703 | 123.8945 | 433.3443 | 359.1869 | 1037.396
15/12/2025 | 04:00 | 28.68 | 28.81 | 49.7151 | 0 | 469.1759 | 576.381 | 126.4128 | 124.8209 | 445.4236 | 363.9957 | 1060.653
15/12/2025 | 04:30 | 42.06 | 41.33 | 50.6924 | 0 | 468.255 | 602.3374 | 129.1349 | 130.2437 | 434.4624 | 362.0258 | 1055.8668
15/12/2025 | 05:00 | 39.07 | 39.07 | 46.5493 | 0 | 454.4732 | 579.1625 | 139.7643 | 137.1439 | 455.2176 | 366.9843 | 1099.1101
15/12/2025 | 05:30 | 39.21 | 39.29 | 47.8099 | 0 | 473.3779 | 599.6878 | 128.4339 | 128.8708 | 437.5496 | 355.7768 | 1050.6311
15/12/2025 | 06:00 | 42.78 | 43.03 | 53.1066 | 0 | 482.6035 | 621.5201 | 113.4871 | 113.3802 | 368.4102 | 297.7809 | 893.0584
15/12/2025 | 06:30 | 45.61 | 45.25 | 53.4857 | 0 | 506.3521 | 650.6978 | 90.8083 | 92.2405 | 254.332 | 197.7817 | 635.1625
15/12/2025 | 07:00 | 45.01 | 45.07 | 47.9828 | 0 | 496.1759 | 634.2387 | 73.7154 | 73.9193 | 149.5788 | 99.8169 | 397.0304
15/12/2025 | 07:30 | 51.65 | 51.46 | 58.3164 | 0 | 525.9231 | 687.3495 | 60.0819 | 62.3278 | 105.7834 | 65.0857 | 293.2788
15/12/2025 | 08:00 | 47.41 | 47.31 | 49.4309 | 0 | 505.7569 | 649.9078 | 48.5585 | 48.0421 | 91.1581 | 51.1574 | 238.9161
15/12/2025 | 08:30 | 47.97 | 47.18 | 54.5214 | 0 | 591.8655 | 741.5369 | 47.4124 | 49.0488 | 102.1007 | 56.3735 | 254.9354
15/12/2025 | 09:00 | 42.45 | 42.6 | 53.3158 | 0 | 550.6295 | 688.9953 | 44.3214 | 42.7522 | 92.082 | 49.0497 | 228.2053
15/12/2025 | 09:30 | 47.72 | 47.6 | 50.2347 | 0 | 565.6414 | 711.1961 | 39.851 | 41.5884 | 75.7791 | 39.4257 | 196.6442
15/12/2025 | 10:00 | 49.18 | 49.25 | 51.5743 | 0 | 586.0981 | 736.1024 | 32.7575 | 36.0956 | 73.3814 | 41.2398 | 183.4743
15/12/2025 | 10:30 | 52.67 | 52.57 | 53.1818 | 0 | 598.5173 | 756.9391 | 39.0759 | 40.0042 | 85.538 | 46.1017 | 210.7198
15/12/2025 | 11:00 | 60.17 | 59.82 | 70.1946 | 0 | 614.6838 | 804.8684 | 44.6403 | 45.4159 | 110.9684 | 69.6604 | 270.685
15/12/2025 | 11:30 | 52.37 | 52.37 | 54.5214 | 0 | 575.356 | 734.6174 | 33.1904 | 34.0291 | 58.2376 | 25.377 | 150.8341
15/12/2025 | 12:00 | 46.16 | 45.23 | 49.8328 | 0 | 553.4632 | 694.686 | 28.6918 | 30.8843 | 52.8653 | 21.6737 | 134.1151
15/12/2025 | 12:30 | 42.35 | 43.31 | 60.8175 | 0 | 569.9734 | 716.4509 | 15.7809 | 16.8855 | 48.1073 | 19.1258 | 99.8995
15/12/2025 | 13:00 | 34.01 | 34.22 | 45.814 | 0 | 535.844 | 649.888 | 13.0725 | 11.992 | 43.4257 | 12.9865 | 81.4767
15/12/2025 | 13:30 | 43.36 | 43.38 | 47.4215 | 0 | 582.9749 | 717.1364 | 19.1383 | 21.309 | 63.8028 | 23.9374 | 128.1875
15/12/2025 | 14:00 | 51.15 | 50.8 | 56.9326 | 0 | 596.1891 | 755.0717 | 18.1631 | 18.4265 | 69.7676 | 30.6235 | 136.9807
15/12/2025 | 14:30 | 63.51 | 63.55 | 58.8081 | 0 | 558.7266 | 744.5947 | 30.4857 | 34.1501 | 91.9882 | 47.7492 | 204.3732
15/12/2025 | 15:00 | 72.7 | 72.51 | 68.855 | 0 | 605.7391 | 819.8041 | 33.6349 | 36.724 | 92.1887 | 50.7556 | 213.3032
15/12/2025 | 15:30 | 63.11 | 63.09 | 60.9514 | 0 | 572.8854 | 760.0368 | 43.715 | 45.6388 | 125.4651 | 73.5937 | 288.4126
15/12/2025 | 16:00 | 58.31 | 57.88 | 55.861 | 0 | 566.7739 | 738.8249 | 46.059 | 48.6644 | 119.58 | 71.6856 | 285.989
15/12/2025 | 16:30 | 58.04 | 58.05 | 54.6553 | 0 | 553.4636 | 724.2089 | 57.513 | 58.7492 | 158.1727 | 106.3785 | 380.8134
15/12/2025 | 17:00 | 58.53 | 58.72 | 54.6553 | 0 | 541.3636 | 713.2689 | 76.5946 | 77.814 | 243.4008 | 177.9105 | 575.7199
15/12/2025 | 17:30 | 65.28 | 65.41 | 58.6741 | 0 | 533.9212 | 723.2853 | 109.447 | 108.461 | 362.1938 | 279.3494 | 859.4512
15/12/2025 | 18:00 | 57.8 | 57.63 | 52.7799 | 0 | 508.0134 | 676.2233 | 130.728 | 132.2564 | 472.3196 | 376.1393 | 1111.4433
15/12/2025 | 18:30 | 61.58 | 60.88 | 58.942 | 0 | 494.7616 | 676.1636 | 132.7653 | 134.4903 | 497.7314 | 396.2426 | 1161.2296
15/12/2025 | 19:00 | 74.63 | 74.08 | 72.338 | 0 | 569.8488 | 790.8968 | 129.9546 | 131.3266 | 479.5757 | 386.9813 | 1127.8382
15/12/2025 | 19:30 | 77.82 | 77.42 | 78.3661 | 0 | 601.3304 | 834.9365 | 126.8852 | 127.039 | 475.7931 | 381.6496 | 1111.3669
15/12/2025 | 20:00 | 75.67 | 75.45 | 79.3038 | 0 | 594.2239 | 824.6477 | 123.1666 | 122.7441 | 478.2777 | 380.6312 | 1104.8196
15/12/2025 | 20:30 | 66.96 | 66.55 | 74.6153 | 0 | 581.2149 | 789.3402 | 122.6793 | 122.9326 | 481.6129 | 384.8908 | 1112.1156
15/12/2025 | 21:00 | 59.4 | 58.83 | 73.1417 | 0 | 547.665 | 739.0367 | 125.4864 | 126.7465 | 486.5613 | 388.3477 | 1127.1419
15/12/2025 | 21:30 | 57.52 | 57.66 | 70.9984 | 0 | 542.3035 | 728.4819 | 123.7164 | 124.0528 | 469.2252 | 383.4435 | 1100.4379
15/12/2025 | 22:00 | 59.95 | 58.94 | 66.8456 | 0 | 542.1638 | 727.8994 | 127.8015 | 130.0501 | 459.257 | 374.3458 | 1091.4544
15/12/2025 | 22:30 | 55.03 | 54.7 | 64.1664 | 0 | 500.3244 | 674.2208 | 125.9124 | 126.5561 | 448.6797 | 367.2424 | 1068.3906
15/12/2025 | 23:00 | 59.04 | 58.85 | 61.7552 | 0 | 518.6077 | 698.2529 | 131.9793 | 132.5564 | 458.0662 | 372.4453 | 1095.0472
15/12/2025 | 23:30 | 54.1 | 54.19 | 57.2006 | 0 | 519.165 | 684.6556 | 130.3428 | 130.1973 | 457.476 | 375.4314 | 1093.4475
16/12/2025 | 00:00 | 50.58 | 50.87 | 55.0572 | 0 | 499.4888 | 655.996 | 132.937 | 132.7348 | 461.5071 | 381.2567 | 1108.4356
MÁXIMO |  | 77.82 | -28.81 | -43.9644 | 0 | -436.9544 |  | 139.7643 | 137.1439 | 497.7314 | 396.2426
MÍNIMO |  | 28.68 | -77.42 | -79.3038 | 0 | -614.6838 |  | 13.0725 | 11.992 | 43.4257 | 12.9865
PROMEDIO |  | 51.5615 | -51.465 | -56.4485 | 0 | -530.8116 |  | 87.5763 | 88.4207 | 292.7847 | 227.4355
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/12/2025 | 00:30 | 505.2647 | 514.3567 | 512.6325 | 519.3687 | 520.2402 | 514.2965 |  | 510.4604 | 502.5319 | 487.6806 | 508.3131 | 494.0425 | 226.4629 | 225.075 | 226.8629 | 224.1724 | 227.8553 | 222.5977 | 226 |  | 227.3 | 140.2046 | 141.5655 |  | 138.5041 | 135.6264 |  | 143.2443 | 126.3369 | 140.9216
15/12/2025 | 01:00 | 504.6877 | 513.2013 | 511.9906 | 518.7057 | 520.012 | 513.0351 |  | 509.9136 | 499.7465 | 479.3233 | 505.3429 | 489.2966 | 226.4351 | 223.9912 | 226.9031 | 222.2414 | 225.825 | 221.8418 | 224.1 |  | 225.4 | 139.4239 | 140.279 |  | 137.9026 | 135.7092 |  | 142.1612 | 127.04 | 140.5335
15/12/2025 | 01:30 | 504.6353 | 515.2495 | 514.5291 | 518.7391 | 519.0938 | 513.3562 |  | 509.411 | 499.2368 | 479.3861 | 504.8594 | 489.9502 | 226.6428 | 224.796 | 226.9538 | 221.9764 | 224.9612 | 221.4676 | 223.7 |  | 225.3 | 139.5235 | 140.1696 |  | 138.0435 | 135.6402 |  | 142.1612 | 126.8984 | 140.5335
15/12/2025 | 02:00 | 504.2155 | 514.9344 | 511.3779 | 518.3205 | 519.9802 | 513.3801 |  | 508.17 | 499.4652 | 479.7939 | 506.1282 | 489.7059 | 226.7174 | 224.7869 | 227.2207 | 222.0257 | 225.3156 | 221.5562 | 224.7 |  | 225.9 | 139.7329 | 140.852 |  | 137.9054 | 135.5988 |  | 142.4539 | 126.9472 | 140.5335
15/12/2025 | 02:30 | 505.1073 | 513.3063 | 510.0649 | 519.8519 | 521.1295 | 513.6622 |  | 509.8689 | 499.4294 | 479.982 | 504.9878 | 490.0524 | 226.936 | 224.9553 | 226.7094 | 222.4539 | 225.8767 | 221.8667 | 224.8 |  | 225.9 | 139.6353 | 140.8755 |  | 138.0671 | 135.93 |  | 142.6296 | 126.9472 | 140.8807
15/12/2025 | 03:00 | 504.5828 | 512.571 | 515.1068 | 518.3052 | 519.178 | 512.6898 |  | 508.5688 | 499.4823 | 479.2236 | 504.506 | 489.6115 | 226.8031 | 224.3788 | 226.9517 | 222.0173 | 225.5519 | 221.5669 | 224.1 |  | 225.5 | 139.6353 | 140.3886 |  | 137.917 | 135.5298 |  | 142.1612 | 127.1816 | 140.5335
15/12/2025 | 03:30 | 504.95 | 516.3524 | 513.9514 | 518.9285 | 519.5525 | 513.4487 |  | 508.8896 | 499.4654 | 479.1914 | 504.7888 | 490.0721 | 227.3387 | 225.3365 | 227.0819 | 222.0709 | 225.67 | 222.0092 | 224.8 |  | 226 | 139.6376 | 141.2615 |  | 138.0517 | 135.6264 |  | 142.7174 | 127.6016 | 140.5335
15/12/2025 | 04:00 | 504.1631 | 512.4661 | 510.4326 | 518.2891 | 519.4636 | 512.3469 |  | 507.2997 | 499.0894 | 479.432 | 504.5547 | 489.1667 | 227.5333 | 223.1978 | 227.22 | 221.8003 | 225.0424 | 221.3548 | 224.8 |  | 225.4 | 139.6399 | 140.7347 |  | 137.8625 | 135.4194 |  | 142.2783 | 126.9472 | 140.1455
15/12/2025 | 04:30 | 504.5303 | 511.7308 | 513.9514 | 518.272 | 519.1104 | 512.2998 |  | 509.3484 | 503.3282 | 487.2358 | 509.4879 | 493.4524 | 227.1219 | 223.6998 | 227.0576 | 221.5275 | 225.1532 | 222.2059 | 226.1 |  | 227.6 | 139.7859 | 141.6031 |  | 138.3602 | 135.5988 |  | 143.4932 | 125.7753 | 140.9624
15/12/2025 | 05:00 | 504.6353 | 514.5142 | 515.0543 | 518.2135 | 518.9007 | 512.6531 |  | 510.2192 | 503.2846 | 487.6638 | 509.0567 | 494.3119 | 227.1353 | 224.8877 | 226.9507 | 221.6297 | 225.1975 | 222.2572 | 226.1 |  | 227.1 | 139.9518 | 139.9285 |  | 138.4554 | 136.7304 |  | 141.6928 | 125.8193 | 140.942
15/12/2025 | 05:30 | 504.268 | 512.5186 | 513.4261 | 517.2728 | 518.3817 | 512.0226 | 518.8895 | 509.462 | 503.1285 | 487.9411 | 509.3943 | 494.7308 | 226.7437 | 223.9634 | 226.2289 | 221.2401 | 224.4518 | 222.4552 | 226.7 |  | 227 | 139.9261 | 139.7637 |  | 137.7025 | 135.8472 |  | 141.4293 | 125.8193 | 140.554
15/12/2025 | 06:00 | 503.9533 | 511.6783 | 515.3169 | 519.2036 | 520.7796 | 513.8675 | 518.575 | 511.9554 | 505.3747 | 489.793 | 510.931 | 496.5205 | 226.5482 | 223.9757 | 226.2023 | 221.8039 | 225.3525 | 222.8205 | 226.6 |  | 227.3 | 139.0744 | 140.1291 |  | 137.0128 | 133.2252 |  | 141.6196 | 126.1953 | 140.5335
15/12/2025 | 06:30 | 503.5336 | 509.6827 | 512.796 | 518.5478 | 519.8763 | 514.2176 | 518.765 | 514.3105 | 508.8704 | 493.5386 | 513.4183 | 498.7119 | 226.5159 | 222.722 | 224.9766 | 220.6551 | 222.6947 | 223.812 | 226.7 |  | 227.1 | 140.5048 | 140.3123 |  | 139.7749 | 135.516 |  | 141.8391 | 126.7129 | 141.718
15/12/2025 | 07:00 | 503.7435 | 512.5186 | 506.5987 | 521.6094 | 522.2103 | 516.933 | 518.955 | 515.1744 | 507.3963 | 486.9884 | 511.4547 | 496.4731 | 226.5683 | 223.6268 | 225.2185 | 220.8877 | 222.8719 | 223.0821 | 226 |  | 226.6 | 140.8763 | 140.1645 |  | 140.3985 | 135.3504 |  | 141.5757 | 126.8056 | 142.1265
15/12/2025 | 07:30 | 501.7501 | 507.0568 | 504.3929 | 516.2642 | 517.5078 | 513.5688 | 518.955 | 512.2883 | 506.3937 | 486.2755 | 511.2132 | 495.4846 | 225.853 | 220.6832 | 222.9513 | 218.6804 | 220.4282 | 223.0476 | 226 |  | 226.2 | 140.5251 | 140.1617 |  | 140.4346 | 136.827 |  | 141.6342 | 126.1953 | 142.0652
15/12/2025 | 08:00 | 500.1239 | 503.8532 | 504.2353 | 517.6136 | 518.4921 | 514.088 | 518.6717 | 513.0909 | 506.603 | 486.0843 | 511.3895 | 496.0285 | 225.9415 | 223.7752 | 224.4745 | 218.6815 | 219.9409 | 222.8427 | 225.5 |  | 225.8 | 140.174 | 140.5509 |  | 139.9024 | 136.0818 |  | 141.5025 | 126.5224 | 141.4117
15/12/2025 | 08:30 | 498.9174 | 506.1114 | 504.813 | 507.1647 | 509.7961 | 506.8243 | 518.3884 | 509.0669 | 504.3246 | 484.7758 | 510.1091 | 494.7684 | 224.4233 | 222.2519 | 223.3273 | 218.9024 | 218.0362 | 222.3072 | 224.8 |  | 225 | 140.3316 | 140.0548 |  | 139.2891 | 134.8398 |  | 141.0633 | 126.7129 | 140.942
15/12/2025 | 09:00 | 500.596 | 508.0546 | 504.0778 | 506.7876 | 509.5676 | 507.159 | 518.8902 | 508.2714 | 502.9858 | 484.0104 | 508.5319 | 492.8578 | 224.8632 | 224.9228 | 224.4154 | 218.0535 | 216.759 | 222.1094 | 224.1 |  | 224 | 139.7826 | 139.8506 |  | 139.2621 | 135.9162 |  | 141.7367 | 126.1513 | 140.942
15/12/2025 | 09:30 | 499.6519 | 505.3237 | 506.9138 | 505.7411 | 508.364 | 507.4794 | 513.6583 | 507.0627 | 502.8384 | 483.8282 | 508.2337 | 493.1703 | 223.8788 | 223.7473 | 223.2395 | 216.8041 | 216.0428 | 221.968 | 224.1 |  | 223.8 | 139.8198 | 140.4224 |  | 138.8191 | 135.999 |  | 142.0148 | 125.4482 | 140.9011
15/12/2025 | 10:00 | 498.9174 | 504.2208 | 506.9138 | 503.5898 | 506.0948 | 505.6291 | 513.6583 | 505.8735 | 502.1087 | 482.9842 | 508.9158 | 492.4397 | 223.2641 | 223.6302 | 222.8946 | 216.1244 | 215.371 | 221.4908 | 224.1 |  | 224.3 | 139.9496 | 141.4075 | 137.2819 | 139.0634 | 135.24 |  | 142.4393 | 125.3505 | 140.9216
15/12/2025 | 10:30 | 498.6027 | 502.2776 | 505.1807 | 503.0793 | 506.1876 | 505.5328 | 515.0879 | 508.4097 | 501.6323 | 483.1429 | 509.0898 | 493.0537 | 223.4091 | 222.5508 | 221.7782 | 215.5891 | 215.4522 | 221.8054 | 224.1 |  | 223.9 | 140.0895 | 141.7121 | 137.2339 | 139.2483 | 135.93 |  | 142.7467 | 125.3993 | 141.33
15/12/2025 | 11:00 | 502.1173 | 500.0194 | 503.4476 | 499.0905 | 503.0539 | 503.2821 | 516.5175 | 506.6407 | 501.1287 | 482.9412 | 508.1938 | 492.7073 | 224.4346 | 221.8318 | 221.8392 | 215.9494 | 214.8468 | 221.6516 | 224.8 |  | 223.6 | 140.2294 | 141.1116 | 137.0363 | 138.8533 | 135.4608 |  | 142.5271 | 124.9306 | 140.6152
15/12/2025 | 11:30 | 503.4287 | 506.269 | 506.126 | 503.1036 | 506.8517 | 505.2971 | 516.5175 | 508.4013 | 502.6745 | 483.8075 | 509.3768 | 493.0637 | 224.6269 | 224.363 | 223.3801 | 218.29 | 215.3784 | 222.037 | 224.8 |  | 223.7 | 140.2203 | 141.9227 | 136.9245 | 138.9594 | 135.1986 |  | 142.6881 | 124.5546 | 140.554
15/12/2025 | 12:00 | 501.9599 | 507.3193 | 506.126 | 505.0447 | 508.7391 | 506.3927 | 517.424 | 509.1417 | 503.2737 | 484.7996 | 509.5716 | 494.1255 | 224.1478 | 224.7125 | 224.5249 | 219.4963 | 216.2126 | 222.0564 | 224.8 |  | 223.9 | 140.7242 | 141.9719 | 137.0246 | 139.0501 | 135.8058 |  | 142.7467 | 125.1161 | 141.3504
15/12/2025 | 12:30 | 501.5403 | 506.2165 | 508.6732 | 505.9954 | 509.7906 | 507.0533 | 518.3306 | 510.3983 | 503.8045 | 484.8403 | 510.0434 | 494.4694 | 223.6276 | 224.3588 | 224.6511 | 220.6514 | 216.8402 | 222.2829 | 224.8 |  | 224.4 | 140.6937 | 141.9712 | 137.4132 | 139.6761 | 135.999 |  | 143.0101 | 127.04 | 141.3504
15/12/2025 | 13:00 | 502.6418 | 509.9453 | 511.2204 | 507.8573 | 510.4628 | 508.3344 | 518.7881 | 510.9044 | 504.5604 | 485.4383 | 510.6564 | 495.6623 | 223.9552 | 226.2313 | 225.3143 | 220.7731 | 216.6925 | 222.6162 | 225.4 |  | 224.7 | 141.5092 | 140.7246 | 137.7296 | 139.6965 | 136.5234 |  | 141.4 | 126.0537 | 142.1265
15/12/2025 | 13:30 | 501.9075 | 510.6805 | 511.9031 | 507.3854 | 510.2491 | 508.1792 | 518.7374 | 510.7751 | 505.2281 | 485.1795 | 510.3357 | 495.0834 | 223.6918 | 225.0927 | 225.5069 | 221.2391 | 217.2758 | 222.4579 | 225.4 |  | 224.5 | 140.6684 | 140.8932 | 137.5581 | 139.6123 | 136.4406 |  | 141.5757 | 125.6337 | 141.3504
15/12/2025 | 14:00 | 501.3304 | 508.3172 | 504.7605 | 506.0976 | 509.4916 | 507.9141 | 518.8423 | 509.6266 | 502.9394 | 484.2328 | 509.6368 | 494.2267 | 224.0262 | 225.5482 | 225.3857 | 220.5609 | 217.0986 | 222.3841 | 224.8 |  | 223.8 | 139.7932 | 140.2076 | 137.4217 | 139.416 | 135.792 |  | 140.917 | 125.3066 | 140.8807
15/12/2025 | 14:30 | 501.8026 | 507.7395 | 508.4369 | 505.0917 | 508.4831 | 507.2521 | 518.8607 | 509.5641 | 502.1326 | 483.127 | 508.767 | 493.1824 | 223.5016 | 225.1594 | 224.9907 | 219.4579 | 216.1831 | 221.9002 | 224.1 |  | 223.4 | 139.7529 | 139.4112 | 137.2351 | 138.912 | 135.3918 |  | 140.6096 | 124.2763 | 140.554
15/12/2025 | 15:00 | 500.3862 | 504.0633 | 502.5547 | 503.8372 | 507.5938 | 505.9344 | 518.5748 | 509.121 | 502.1092 | 482.9818 | 507.8448 | 492.7752 | 223.216 | 223.4103 | 224.3545 | 219.289 | 216.1462 | 222.0109 | 224.1 |  | 223.6 | 139.7298 | 139.2181 | 136.9089 | 139.1026 | 135.378 |  | 140.6389 | 124.1786 | 140.9011
15/12/2025 | 15:30 | 501.4878 | 506.5316 | 504.5242 | 504.0358 | 507.3016 | 506.2854 | 518.7538 | 508.3443 | 501.6541 | 482.6487 | 508.1969 | 492.395 | 223.5833 | 224.5742 | 224.7068 | 218.7766 | 215.3488 | 222.0614 | 224.1 |  | 223 | 139.5562 | 140.7653 | 136.9981 | 138.9482 | 135.4746 |  | 142.088 | 124.745 | 140.942
15/12/2025 | 16:00 | 501.8026 | 507.3193 | 506.4937 | 504.206 | 507.1996 | 506.4296 | 518.7538 | 509.4225 | 501.8412 | 482.7997 | 508.5349 | 492.5169 | 224.2941 | 224.9435 | 224.8835 | 218.5852 | 215.5039 | 221.8778 | 224.1 |  | 223.6 | 140.4236 | 141.2772 | 137.1106 | 139.0459 | 135.2124 |  | 142.41 | 124.6034 | 140.942
15/12/2025 | 16:30 | 502.4845 | 508.6323 | 507.0188 | 505.6814 | 508.731 | 507.7212 | 516.0391 | 510.2376 | 502.1956 | 484.0114 | 508.1684 | 492.8884 | 224.7536 | 225.5083 | 225.3696 | 219.5248 | 216.2126 | 222.3243 | 224.1 |  | 224.1 | 140.4506 | 141.2807 | 137.4244 | 139.5757 | 135.4194 |  | 142.5856 | 125.3066 | 141.33
15/12/2025 | 17:00 | 503.0615 | 509.6827 | 509.6448 | 506.5613 | 509.919 | 508.7974 | 513.3244 | 509.7418 | 499.8561 | 481.5091 | 506.925 | 490.8352 | 225.2142 | 225.8958 | 225.9596 | 220.206 | 216.9361 | 221.4592 | 224.1 |  | 223.7 | 140.4158 | 140.6076 | 137.4232 | 139.1431 | 135.24 |  | 142.3222 | 125.9169 | 140.9624
15/12/2025 | 17:30 | 503.691 | 512.0984 | 511.2729 | 508.3123 | 511.2762 | 508.7054 | 513.3244 | 509.14 | 497.689 | 479.5118 | 504.119 | 487.7953 | 226.2437 | 226.4901 | 226.4325 | 220.807 | 217.5415 | 221.1829 | 223.5 |  | 223.3 | 140.381 | 140.1807 | 136.9609 | 139.5717 | 135.3642 |  | 141.8538 | 125.6826 | 140.942
15/12/2025 | 18:00 | 504.4254 | 514.6193 | 511.2204 | 509.7408 | 512.6631 | 507.3838 |  | 509.6527 | 496.8906 | 482.8033 | 502.5246 | 488.4253 | 227.4686 | 225.8492 | 227.4973 | 222.1731 | 219.3503 | 221.6593 | 223.3 |  | 223.9 | 140.4885 | 140.1549 | 137.4361 | 139.719 | 135.5712 |  | 141.561 | 126.3857 | 141.0237
15/12/2025 | 18:30 | 502.1698 | 503.7482 | 515.9996 | 505.9099 | 508.8068 | 506.0621 |  | 504.5833 | 495.887 | 481.6392 | 502.049 | 487.6059 | 226.7767 | 223.8747 | 227.1324 | 221.2462 | 217.7261 | 221.5282 | 222.8 |  | 222.9 | 140.0911 | 139.7271 | 137.5028 | 139.5589 | 136.8132 |  | 141.1951 | 126.4296 | 140.9011
15/12/2025 | 19:00 | 500.1764 | 498.759 | 505.7846 | 505.2581 | 508.9276 | 505.7406 |  | 505.2207 | 498.7395 | 483.0021 | 505.2527 | 489.9472 | 225.2497 | 221.7539 | 225.6279 | 221.28 | 217.9402 | 221.902 | 223.5 |  | 223.9 | 139.6938 | 140.4558 | 137.3936 | 139.9295 | 136.7442 |  | 141.8245 | 126.5713 | 140.942
15/12/2025 | 19:30 | 500.2289 | 497.7612 | 495.5697 | 505.4031 | 509.1497 | 506.1837 |  | 505.837 | 499.4117 | 484.4129 | 506.1822 | 490.426 | 225.2017 | 221.456 | 225.8782 | 221.8021 | 218.0583 | 222.0888 | 224.1 |  | 224.4 | 139.6938 | 140.8217 | 137.5191 | 140.1561 | 136.758 |  | 142.3807 | 126.664 | 140.942
15/12/2025 | 20:00 | 500.6485 | 499.1266 | 507.1436 | 507.874 | 511.6252 | 507.2797 |  | 506.7878 | 501.2311 | 485.5256 | 507.9311 | 492.4393 | 225.5883 | 222.3003 | 226.3049 | 223.5742 | 218.9 | 222.1255 | 224.8 |  | 225.4 | 140.1259 | 141.4884 | 137.7538 | 139.9249 | 136.4406 |  | 142.732 | 126.288 | 140.9011
15/12/2025 | 20:30 | 500.7534 | 500.2295 | 507.1436 | 509.0444 | 512.3771 | 507.346 |  | 507.6164 | 501.4568 | 485.3094 | 508.2937 | 492.4115 | 225.9041 | 222.5374 | 226.7259 | 224.0469 | 219.0993 | 222.0647 | 224.8 |  | 225.2 | 140.558 | 141.5383 | 137.8013 | 139.8003 | 136.689 |  | 142.4539 | 125.4921 | 141.33
15/12/2025 | 21:00 | 501.1731 | 500.8072 | 500.5426 | 508.6429 | 512.1803 | 507.4123 |  | 507.1295 | 500.7567 | 484.7117 | 507.5869 | 492.0662 | 226.2654 | 222.6108 | 227.0959 | 223.8795 | 219.0107 | 222.059 | 224.1 |  | 224.9 | 140.6608 | 140.5114 | 137.5679 | 140.1509 | 137.0478 |  | 142.1026 | 125.2577 | 141.3504
15/12/2025 | 21:30 | 501.1206 | 499.5993 | 493.9416 | 504.4634 | 507.7638 | 504.8004 |  | 504.829 | 499.5412 | 484.2683 | 506.746 | 491.4295 | 226.546 | 222.4006 | 227.018 | 219.3697 | 217.8738 | 221.9718 | 223.5 |  | 225.1 | 140.6608 | 140.5307 | 137.7959 | 140.1068 | 136.9236 |  | 142.0002 | 124.369 | 141.718
15/12/2025 | 22:00 | 502.432 | 500.8597 | 493.9416 | 504.064 | 507.857 | 504.6091 |  | 504.4029 | 500.6721 | 484.5491 | 506.7468 | 492.2189 | 226.4894 | 221.688 | 227.3398 | 218.8719 | 217.5784 | 221.8225 | 224.1 |  | 225.5 | 140.5083 | 140.5312 | 137.7122 | 139.7991 | 136.965 |  | 142.3075 | 124.2274 | 141.718
15/12/2025 | 22:30 | 501.855 | 502.6453 | 498.1431 | 505.7425 | 508.8811 | 505.9129 |  | 504.5191 | 501.3019 | 485.5946 | 507.1684 | 493.128 | 226.5225 | 223.4779 | 227.4958 | 219.417 | 218.0805 | 221.6739 | 224.8 |  | 225.9 | 140.3557 | 140.7991 | 137.8448 | 139.6574 | 136.137 |  | 142.5125 | 124.5546 | 142.1265
15/12/2025 | 23:00 | 502.537 | 501.6474 | 499.3511 | 506.143 | 509.5645 | 506.2956 |  | 504.0194 | 500.6581 | 484.9 | 506.9471 | 492.0214 | 226.6717 | 223.1263 | 227.4114 | 220.293 | 219.1584 | 221.7919 | 224.8 |  | 226.1 | 140.3504 | 141.1687 | 138.0182 | 139.2903 | 136.0542 |  | 142.6149 | 124.5107 | 140.942
15/12/2025 | 23:30 | 501.3304 | 501.3848 | 501.8195 | 507.1372 | 509.7184 | 507.1729 |  | 505.0556 | 500.0789 | 485.2352 | 506.4505 | 491.8703 | 227.2424 | 224.13 | 227.6907 | 220.132 | 218.5308 | 221.9137 | 224.8 |  | 226 | 141.0103 | 141.084 | 138.0176 | 139.454 | 136.6062 |  | 142.4832 | 124.5107 | 141.4117
16/12/2025 | 00:00 | 503.9008 | 505.0086 | 504.2879 | 508.7765 | 512.0549 | 508.5663 |  | 504.4705 | 499.7977 | 485.3795 | 507.6714 | 492.4763 | 227.7515 | 225.6824 | 229.0671 | 220.8613 | 219.2174 | 221.7774 | 224.8 |  | 226.1 | 140.9529 | 141.4945 | 138.3553 | 139.7632 | 136.62 |  | 142.7906 | 124.9306 | 141.718
MÁXIMO |  | 505.2647 | 516.3524 | 515.9996 | 521.6094 | 522.2103 | 516.933 | 518.955 | 515.1744 | 508.8704 | 493.5386 | 513.4183 | 498.7119 | 227.7515 | 226.4901 | 229.0671 | 224.1724 | 227.8553 | 223.812 | 226.7 | 0 | 227.6 | 141.5092 | 141.9719 | 138.3553 | 140.4346 | 137.0478 | 0 | 143.4932 | 127.6016 | 142.1265
MÍNIMO |  | 498.6027 | 497.7612 | 493.9416 | 499.0905 | 503.0539 | 503.2821 | 513.3244 | 504.0194 | 495.887 | 479.1914 | 502.049 | 487.6059 | 223.216 | 220.6832 | 221.7782 | 215.5891 | 214.8468 | 221.1829 | 222.8 | 0 | 222.9 | 139.0744 | 139.2181 | 136.9089 | 137.0128 | 133.2252 | 0 | 140.6096 | 124.1786 | 140.1455
PROMEDIO |  | 502.3588 | 507.3544 | 507.3093 | 510.091 | 512.5965 | 508.9757 | 517.4113 | 508.5979 | 501.7547 | 484.0299 | 507.8464 | 492.5436 | 225.6277 | 223.9575 | 225.7334 | 220.4144 | 219.6373 | 222.0656 | 224.6875 | 0 | 225.0208 | 140.1651 | 140.7091 | 137.4622 | 139.1427 | 135.8803 | 0 | 142.1026 | 125.7988 | 141.079
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 07:25:00 | Por regulación de tensión en la SE Pachacutec
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 15/12/2025 00:37:00 | 15/12/2025 06:45:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 15/12/2025 00:40:00 | 15/12/2025 06:38:00 | Por regulación de tensión en la SE San Juan
TRANSMANTARO | L. PLANICIE - INDUSTRIALES | L-2119 | 15/12/2025 00:58:00 | 15/12/2025 06:39:00 | Por regulación de tensión en la SE Industriales
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 15/12/2025 01:05:00 | 15/12/2025 06:37:00 | Por regulación de tensión en la SE Chilca
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 15/12/2025 01:16:00 | 15/12/2025 06:45:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 15/12/2025 12:39:10 | 15/12/2025 14:03:00

## AISLADOS_TEMP
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:30:37 | 59.810 | 01:13:08 | 60.240
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:30:37 | 59.811 | 01:13:08 | 60.240
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:30:37 | 59.810 | 01:13:08 | 60.240
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:30:37 | 59.810 | 01:13:08 | 60.240
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:30:37 | 59.810 | 01:13:08 | 60.241
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:30:37 | 59.810 | 01:13:08 | 60.241
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:30:36 05:30:37 | 59.811 59.811 | 01:13:08 | 60.241

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/12/2025 | 00:30 | 6448.104 | 6338.192 | -1.705%
15/12/2025 | 01:00 | 6263.594 | 6310.0861 | 0.7423%
15/12/2025 | 01:30 | 6294.35 | 6255.2634 | -0.621%
15/12/2025 | 02:00 | 6286.214 | 6168.9898 | -1.865%
15/12/2025 | 02:30 | 6152.187 | 6095.2131 | -0.9261%
15/12/2025 | 03:00 | 6093.457 | 6057.599 | -0.5885%
15/12/2025 | 03:30 | 6232.792 | 6046.1387 | -2.995%
15/12/2025 | 04:00 | 6216.29 | 6058.1217 | -2.544%
15/12/2025 | 04:30 | 6260.435 | 6103.3376 | -2.509%
15/12/2025 | 05:00 | 6280.941 | 6176.2892 | -1.666%
15/12/2025 | 05:30 | 6277.8313 | 6261.3675 | -0.2623%
15/12/2025 | 06:00 | 6299.0949 | 6359.5227 | 0.9593%
15/12/2025 | 06:30 | 6611.8101 | 6509.9445 | -1.541%
15/12/2025 | 07:00 | 6769.0778 | 6640.0307 | -1.906%
15/12/2025 | 07:30 | 6790.9185 | 6780.2853 | -0.1566%
15/12/2025 | 08:00 | 7084.4778 | 6955.3808 | -1.822%
15/12/2025 | 08:30 | 7344.3616 | 7133.0316 | -2.877%
15/12/2025 | 09:00 | 7349.4008 | 7334.6493 | -0.2007%
15/12/2025 | 09:30 | 7608.7475 | 7474.5018 | -1.764%
15/12/2025 | 10:00 | 7749.3953 | 7589.5713 | -2.062%
15/12/2025 | 10:30 | 7811.5246 | 7676.2893 | -1.731%
15/12/2025 | 11:00 | 7882.0493 | 7763.7231 | -1.501%
15/12/2025 | 11:30 | 7982.5667 | 7818.394 | -2.057%
15/12/2025 | 12:00 | 7789.8712 | 7821.5626 | 0.4068%
15/12/2025 | 12:30 | 7778.5701 | 7744.8003 | -0.4341%
15/12/2025 | 13:00 | 7744.7493 | 7676.1647 | -0.8856%
15/12/2025 | 13:30 | 7767.58 | 7652.6106 | -1.48%
15/12/2025 | 14:00 | 7732.098 | 7693.4204 | -0.5002%
15/12/2025 | 14:30 | 7978.643 | 7817.9625 | -2.014%
15/12/2025 | 15:00 | 7877.9836 | 7842.117 | -0.4553%
15/12/2025 | 15:30 | 7992.3974 | 7839.4059 | -1.914%
15/12/2025 | 16:00 | 8031.4544 | 7797.5679 | -2.912%
15/12/2025 | 16:30 | 7885.9392 | 7727.2812 | -2.012%
15/12/2025 | 17:00 | 7821.4998 | 7634.2718 | -2.394%
15/12/2025 | 17:30 | 7735.3673 | 7556.3576 | -2.314%
15/12/2025 | 18:00 | 7523.5898 | 7553.5109 | 0.3977%
15/12/2025 | 18:30 | 7514.743 | 7662.5771 | 1.967%
15/12/2025 | 19:00 | 7717.533 | 7788.7939 | 0.9234%
15/12/2025 | 19:30 | 7800.071 | 7816.2244 | 0.2071%
15/12/2025 | 20:00 | 7774.726 | 7825.2277 | 0.6496%
15/12/2025 | 20:30 | 7744.654 | 7796.4019 | 0.6682%
15/12/2025 | 21:00 | 7723.455 | 7756.9532 | 0.4337%
15/12/2025 | 21:30 | 7675.974 | 7726.8899 | 0.6633%
15/12/2025 | 22:00 | 7677.695 | 7641.1243 | -0.4763%
15/12/2025 | 22:30 | 7666.712 | 7507.1725 | -2.081%
15/12/2025 | 23:00 | 7351.383 | 7269.2076 | -1.118%
15/12/2025 | 23:30 | 7293.96 | 7017.2022 | -3.794%
16/12/2025 | 00:00 | 7042.604 | 6759.5018 | -4.02%

## DESVIACIÓN
lunes, 15 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/12/2025 | 00:30 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 537.5 | 587.6444 | 614.6788 | -77.1788 | 177.9 | 192.1037 | 200.9414 | -23.0414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 51.9194 | 42.0674 | 47.3326 | 111.6 | 100 | 100 | 11.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 197.7074 |  | 206.5 | 207.5 | 200.2563 | 200.2563 | 7.2437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 292.2 | 281.6757 | 220.1644 | 72.0356 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 |  |  |  | 0 | 22.7 | 16.8737 | 16.8737 | 5.8263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 90.1 | 93.3334 | 93.3328 | -3.2328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 83.135 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 143.5897 | 293.3334 | -63.5334 | 38.8 | 54.8116 | 54.8116 | -16.0116 | 115.9 | 142.5969 | 150.2796 | -34.3796 | 21.2 | 13.8169 | 13.8169 | 7.3831 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 16.6 | 18.0488 | 18.0488 | -1.4488 | 56.8 | 52.8697 | 88.1161 | -31.3161 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 107.253 | 110.9132 | 84.8798 | 22.3732 | 0 |  |  | 0 | 23.894 | 23.679 | 23.679 | 0.21498 | 4.332 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00179 | 27.1 | 30.1417 | 30.1417 | -3.0417 | 20.725 | 20.5128 | 41.0257 | -20.3007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 45.6287 | 18.864 | 13.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.641 |  | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 101.9358 | 70.4139 | 56.7861 | 140.8 | 170.94 | 170.94 | -30.14 | 140.7 | 170.94 | 170.94 | -30.24 | 139.6 | 170.94 | 170.94 | -31.34 | 232.2 | 257.18 | 257.18 | -24.98 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 86.4266 | 152.5572 | -86.9572 | 79.8 | 97.2503 | 96.5188 | -16.7188 | 64.7 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7615 | 56.8 | 72.3739 | 72.3899 | -15.5899 | 27.6 | 30.0976 | 30.0976 | -2.4976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144 | 159.1081 | 151.0888 | -7.0888 | 145.6 | 159.1081 | 151.0888 | -5.4888 | 170 | 159.5859 | 151.5425 | 18.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 6 | 4.2066 | 4.2066 | 1.7934 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 83.39 | 83.39 | 25.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.851 | 0.851 | -0.851 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 9.1327 | 9.1328 | -2.8328 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04688 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 14.2 | 11.2195 | 11.2195 | 2.9805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 20.462 | 20.462 | 9.238 | 82.1 | 61.025 | 61.025 | 21.075 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.199 | 2.199 | -0.899 | 8.1 | 10.6058 | 4.3847 | 3.7153 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.8 | 11.7073 | 11.7073 | -0.90732 | 14.2 | 15.6098 | 15.6098 | -1.4098 | 12.8 | 13.4634 | 13.4634 | -0.66341 | 12.1 | 14.128 | 14.128 | -2.028 | 44.2 | 27.687 | 27.687 | 16.513 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 47.253 | 47.253 | 4.647 | 86 | 64.37 | 64.37 | 21.63 | 3.3 | 1.072 | 1.072 | 2.228 | 1.6 | 1.401 | 1.401 | 0.199 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 19.5122 | 19.5122 | -7.0122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.638 | 0.638 | -0.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.2 | 51 | 51 | 12.2 | 58.3 | 34 | 34 | 24.3 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8.11 | 8.11 | -1.21 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 23 | 23 | -2.2
15/12/2025 | 01:00 | 200.7 | 204.1951 | 204.1951 | -3.4951 | 533.2 | 586.6491 | 611.6878 | -78.4878 | 177.5 | 191.7783 | 199.9636 | -22.4636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 49.4365 | 44.3618 | -4.0618 | 111.1 | 100 | 100 | 11.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 197.7074 |  | 205.7 | 207.3 | 200.2563 | 200.2563 | 7.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 282.1 | 273.549 | 205.0009 | 77.0991 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 89.8 | 93.3334 | 91.9917 | -2.1917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 | 143.5897 | 293.3334 | -145.6334 | 39 | 54.8116 | 54.8116 | -15.8116 | 116.6 | 140.2934 | 150.2795 | -33.6795 | 21.3 | 13.8169 | 13.8169 | 7.4831 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 56.3 | 52.8697 | 88.1161 | -31.8161 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 104.144 | 110.9132 | 83.3939 | 20.7501 | 0 |  |  | 0 | 23.295 | 23.679 | 23.679 | -0.38402 | 4.324 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00979 | 27.48 | 30.1417 | 30.1417 | -2.6617 | 19.551 | 20.5128 | 41.0257 | -21.4747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 39.1379 | 16.3271 | 15.5729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 25.641 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 101.9358 | 68.6147 | 12.1853 | 142.7 | 170.94 | 170.94 | -28.24 | 142.6 | 170.94 | 170.94 | -28.34 | 143.1 | 170.94 | 170.94 | -27.84 | 239.4 | 257.18 | 257.18 | -17.78 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 86.4266 | 134.8393 | -72.8393 | 78.2 | 92.4445 | 88.1312 | -9.9312 | 64.6 | 67.4615 | 67.4615 | -2.8615 | 60.8 | 72.3739 | 70.3666 | -9.5666 | 27.6 | 30.0976 | 30.0976 | -2.4976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.8 | 159.1081 | 159.108 | -15.308 | 145.1 | 159.1081 | 159.108 | -14.008 | 169.4 | 159.5859 | 159.5858 | 9.8142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 5.8 | 4.2066 | 4.2066 | 1.5935 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 108.7 | 83.01 | 83.01 | 25.69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.851 | 0.851 | -0.851 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 9.1327 | 9.1328 | -2.8328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15312 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 19.953 | 19.953 | 9.847 | 83.3 | 59.446 | 59.446 | 23.854 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 8.2 | 9.0971 | 3.795 | 4.405 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 14 | 15.6098 | 15.6098 | -1.6098 | 12.8 | 13.4634 | 13.4634 | -0.66341 | 11.1 | 14.128 | 14.128 | -3.028 | 35.2 | 27.687 | 27.687 | 7.513 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 47.253 | 47.253 | 18.947 | 89.7 | 64.37 | 64.37 | 25.33 | 5.9 | 1.072 | 1.072 | 4.828 | 3.9 | 1.401 | 1.401 | 2.499 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 19.5122 | 19.5122 | -7.0122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.638 | 0.638 | -0.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.7 | 51 | 51 | 8.7 | 52.8 | 37 | 37 | 15.8 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 8.11 | 8.11 | -4.21 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.8 | 23 | 23 | -3.2
15/12/2025 | 01:30 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 534.1 | 580.0386 | 623.5505 | -89.4505 | 178.5 | 189.6173 | 203.8416 | -25.3416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 41.0643 | 44.9422 | -4.6422 | 111.5 | 100 | 100 | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.8 | 197.7074 |  | 207.8 | 207.3 | 200.2563 | 200.2563 | 7.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 283 | 260.3647 | 225.7982 | 57.2018 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 90.2 | 93.3334 | 94.6756 | -4.4756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 143.5897 | 287.1796 | -138.9796 | 39.4 | 54.8116 | 54.8116 | -15.4116 | 122.6 | 133.3333 | 150.2796 | -27.6796 | 21.6 | 13.8169 | 13.8169 | 7.7831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.3 | 18.0488 | 18.0488 | -1.7488 | 56.6 | 52.8697 | 88.1161 | -31.5161 | 180 | 185.817 | 185.817 | -5.817 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 100.467 | 110.9132 | 85.9288 | 14.5382 | 0 |  |  | 0 | 23.275 | 23.679 | 23.679 | -0.40402 | 4.329 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00479 | 27.79 | 30.1417 | 30.1417 | -2.3517 | 19.389 | 20.5128 | 41.0256 | -21.6366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 31.0263 | 4.6154 | 26.6846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 25.641 |  | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 101.9358 | 71.684 | 8.716 | 154 | 170.94 | 170.94 | -16.94 | 153.9 | 170.94 | 170.94 | -17.04 | 153.8 | 170.94 | 170.94 | -17.14 | 243.1 | 257.18 | 257.18 | -14.08 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 88.2051 | 37.9984 | 23.9016 | 91.3 | 87.6387 | 104.2576 | -12.9576 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 58.9 | 72.3739 | 77.4182 | -18.5182 | 27.4 | 30.0976 | 30.0976 | -2.6976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.7 | 159.1081 | 159.108 | -14.408 | 145.9 | 159.1081 | 159.108 | -13.208 | 170.3 | 159.5859 | 159.5858 | 10.7142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 5.8 | 4.2066 | 4.2066 | 1.5935 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 104.6 | 82.92 | 82.92 | 21.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.903 | 0.903 | -0.903 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 9.1327 | 9.1328 | -2.8328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15312 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 19.652 | 19.652 | 9.548 | 83.1 | 58.141 | 58.141 | 24.959 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 8.2 | 7.2116 |  | 8.2 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.6 | 11.7073 | 11.7073 | -1.1073 | 14.1 | 15.6098 | 15.6098 | -1.5098 | 12.8 | 13.4634 | 13.4634 | -0.66341 | 14.6 | 15.052 | 15.052 | -0.452 | 25.9 | 25.225 | 25.225 | 0.675 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 45.331 | 45.331 | 11.069 | 86.3 | 62.73 | 62.73 | 23.57 | 4.2 | 1.009 | 1.009 | 3.191 | 3.1 | 1.262 | 1.262 | 1.838 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 19.5122 | 19.5122 | -7.0122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.678 | 0.678 | -0.678 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 52 | 52 | 8.6 | 58.7 | 38 | 38 | 20.7 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 8.11 | 8.11 | -3.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.8 | 23 | 23 | -6.2
15/12/2025 | 02:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 539.4 | 596.6187 | 613.0628 | -73.6628 | 180.2 | 195.0374 | 200.4131 | -20.2131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 30.8224 | 30.8221 | 10.1779 | 111.7 | 100 | 100 | 11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 197.7074 |  | 206.7 | 206.6 | 200.2563 | 200.2563 | 6.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 280.4 | 258.4532 | 200.6926 | 79.7074 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 90.7 | 93.3334 | 93.3334 | -2.6334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.3 |  | 229.5706 | -82.2706 | 39 | 54.8116 | 54.8116 | -15.8116 | 126.7 | 137.0694 | 150.2795 | -23.5795 | 20.8 | 13.8169 | 13.8169 | 6.9831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.3 | 18.0488 | 18.0488 | -1.7488 | 57.1 | 52.8697 | 88.1161 | -31.0161 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 185.3 | 186.375 | 186.375 | -1.075 | 99.488 | 110.9132 | 97.3325 | 2.1555 | 0 |  |  | 0 | 24.522 | 23.679 | 23.679 | 0.84298 | 4.331 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00279 | 28.46 | 30.1417 | 30.1417 | -1.6817 | 21.413 | 41.0256 | 41.0256 | -19.6126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 31.4981 | 16.3269 | 8.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 25.641 |  | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 117.3504 | 85.4919 | -4.4919 | 154.7 | 170.94 | 170.94 | -16.24 | 155.5 | 170.94 | 170.94 | -15.44 | 154.6 | 170.94 | 170.94 | -16.34 | 235.7 | 257.18 | 257.18 | -21.48 | 75 | 71.7961 | 71.7961 | 3.2039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 88.2051 | 37.9983 | 24.2017 | 97.4 | 97.2503 | 93.7081 | 3.6919 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 57 | 72.3739 | 72.4926 | -15.4926 | 27.8 | 30.0976 | 30.0976 | -2.2976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 159.108 | -14.908 | 145.7 | 159.1081 | 159.108 | -13.408 | 171.1 | 159.5859 | 159.5858 | 11.5142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 207.2967 | 207.2967 | 6.8033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 5.8 | 4.2066 | 4.2066 | 1.5935 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 97.7 | 82.83 | 82.83 | 14.87 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.956 | 0.956 | -0.956 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 9.1327 | 9.1328 | -2.7328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14688 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 19.559 | 19.559 | 10.141 | 80.4 | 57.11 | 57.11 | 23.29 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.4 | 7.3213 | 3.795 | 2.605 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.8 | 11.7073 | 11.7073 | -0.90732 | 14.2 | 15.6098 | 15.6098 | -1.4098 | 12.7 | 13.4634 | 13.4634 | -0.76341 | 15.6 | 15.487 | 15.487 | 0.113 | 23.9 | 23.153 | 23.153 | 0.747 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 44.667 | 44.667 | 20.033 | 89.2 | 66.5 | 66.5 | 22.7 | 4.9 | 1.065 | 1.065 | 3.835 | 2.6 | 1.39 | 1.39 | 1.21 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 19.5122 | 19.5122 | -7.1122 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.763 | 0.763 | -0.763 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51 | 52 | 52 | -1 | 43.3 | 38 | 38 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 8.11 | 8.11 | -3.41 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.4 | 23 | 23 | -3.6
15/12/2025 | 02:30 | 206.3 | 204.1951 | 204.1951 | 2.1049 | 552.4 | 579.7733 | 592.8266 | -40.4266 | 180.9 | 189.5306 | 193.7978 | -12.8978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 39.0969 | 28.1778 | 13.5222 | 114.7 | 100 | 100 | 14.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.7 | 197.7074 |  | 207.7 | 206.3 | 200.2563 | 200.2563 | 6.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 290.4 | 243.0293 | 177.6231 | 112.7769 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 81.8 | 91.828 | 92.6447 | -10.8447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 229.5704 | -229.5704 | 38.7 | 54.8116 | 54.8116 | -16.1116 | 66.2 | 133.3333 | 150.2793 | -84.0793 | 21.2 | 13.8169 | 13.8169 | 7.3831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.3 | 18.0488 | 18.0488 | -1.7488 | 57.8 | 52.8697 | 88.1161 | -30.3161 | 185.5 | 185.817 | 185.817 | -0.31701 | 186.1 | 185.817 | 185.817 | 0.28299 | 186.9 | 186.375 | 186.375 | 0.52498 | 101.317 | 110.9132 | 92.6834 | 8.6336 | 0 |  |  | 0 | 24.76 | 23.679 | 23.679 | 1.081 | 4.326 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00779 | 28.37 | 30.1417 | 30.1417 | -1.7717 | 23.114 | 41.0256 | 41.0256 | -17.9117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 25.5893 | 4.6154 | 20.6846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.641 |  | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 106.8992 | 79.8627 | 1.7373 | 156.7 | 170.94 | 170.94 | -14.24 | 156.5 | 170.94 | 170.94 | -14.44 | 155.3 | 170.94 | 170.94 | -15.64 | 233.3 | 257.18 | 257.18 | -23.88 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 86.4266 | 43.852 | 73.148 | 107.5 | 92.4445 | 92.4443 | 15.0557 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 57.2 | 72.3739 | 72.3742 | -15.1742 | 28.4 | 30.0976 | 30.0976 | -1.6976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.7 | 153.805 | 159.1077 | -14.4077 | 146.3 | 153.805 | 159.1077 | -12.8077 | 170.6 | 154.2669 | 159.5855 | 11.0145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 5.8 | 4.2066 | 4.2066 | 1.5935 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 92 | 82.89 | 82.89 | 9.11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.036 | 1.036 | -1.036 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 9.1327 | 9.1328 | -2.8328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 21 | 20.3532 | 20.3531 | 0.64688 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 19.415 | 19.415 | 9.785 | 76.6 | 56.208 | 56.208 | 20.392 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 5.5 | 5.9479 |  | 5.5 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 12.8 | 13.4634 | 13.4634 | -0.66341 | 12.9 | 16.128 | 16.128 | -3.228 | 26.1 | 21.295 | 21.295 | 4.805 | 0 |  |  | 0 | 64.1 | 44.256 | 44.256 | 19.844 | 84.4 | 69.55 | 69.55 | 14.85 | 3.9 | 1.119 | 1.119 | 2.781 | 4.3 | 1.526 | 1.526 | 2.774 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 19.5122 | 19.5122 | -7.3122 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.849 | 0.849 | -0.849 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39 | 52 | 52 | -13 | 33.7 | 38 | 38 | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.561 | 17.561 | 0.23902 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.2 | 28 | 28 | 0.2 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 8.11 | 8.11 | -3.61 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.5 | 23 | 23 | -2.5
15/12/2025 | 03:00 | 202.6 | 204.1951 | 204.1951 | -1.5951 | 538.8 | 584.7988 | 595.4652 | -56.6653 | 178.7 | 191.1735 | 194.6604 | -15.9604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 33.4353 | 20.1499 | 20.4501 | 112.5 | 100 | 100 | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207 | 197.7074 |  | 207 | 205.8 | 200.2563 | 200.2563 | 5.5437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 277.7 | 243.0958 | 174.0909 | 103.6091 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.5 | 90.9216 | 91.3403 | -10.8403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 229.5703 | -229.5703 | 39 | 54.8116 | 54.8116 | -15.8116 | 56.8 | 127.9968 | 151.9525 | -95.1525 | 21.1 | 13.8169 | 13.8169 | 7.2831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.3 | 18.0488 | 18.0488 | -1.7488 | 57.6 | 52.8697 | 88.1161 | -30.5161 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 98.474 | 110.9132 | 90.7377 | 7.7363 | 0 |  |  | 0 | 23.932 | 23.679 | 23.679 | 0.25298 | 4.327 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00679 | 27.91 | 30.1417 | 30.1417 | -2.2317 | 30.114 | 20.5128 | 41.0256 | -10.9116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 23.7447 | 4.6154 | 19.6846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 25.641 |  | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 105.277 | 77.5067 | 3.4933 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 171.4 | 170.94 | 170.94 | 0.46 | 172.1 | 170.94 | 170.94 | 1.16 | 256.4 | 257.18 | 257.18 | -0.78 | 75.4 | 71.7961 | 71.7961 | 3.6039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 86.4266 | 20.5128 | 80.4872 | 103 | 91.8921 | 92.446 | 10.554 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 57 | 72.3739 | 72.3741 | -15.3741 | 27.8 | 30.0976 | 30.0976 | -2.2976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.1 | 151.0889 | 158.0568 | -13.9568 | 145.7 | 151.0889 | 158.0568 | -12.3568 | 170 | 151.5426 | 158.5315 | 11.4685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 207.2967 | 207.2967 | 6.9033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 5.8 | 4.2066 | 4.2066 | 1.5935 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 82.96 | 82.96 | -2.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.193 | 1.193 | -1.193 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 9.1327 | 9.1328 | -2.9328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04688 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 19.219 | 19.219 | 9.881 | 72.2 | 55.435 | 55.435 | 16.765 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 5.9 | 5.5191 |  | 5.9 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.8 | 11.7073 | 11.7073 | -0.90732 | 14.2 | 15.6098 | 15.6098 | -1.4098 | 12.8 | 13.4634 | 13.4634 | -0.66341 | 14.3 | 17.387 | 17.387 | -3.087 | 22.7 | 20.078 | 20.078 | 2.622 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 44.607 | 44.607 | 20.093 | 66.6 | 70.47 | 70.47 | -3.87 | 4.8 | 1.169 | 1.169 | 3.631 | 4.1 | 1.685 | 1.685 | 2.415 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 19.5122 | 19.5122 | -7.4122 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.94 | 0.94 | -0.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 52 | 52 | -20.2 | 32.5 | 38 | 38 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8.11 | 8.11 | -2.81 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20 | 23 | 23 | -3
15/12/2025 | 03:30 | 205.9 | 204.1951 | 204.1951 | 1.7049 | 542.5 | 578.2195 | 578.687 | -36.187 | 178.7 | 189.0227 | 189.1755 | -10.4755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 30.6995 | 17.6904 | 23.9096 | 114.5 | 100 | 100 | 14.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 197.7074 |  | 207.6 | 204.6 | 200.2563 | 200.2563 | 4.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 307.4 | 238.2653 | 157.4782 | 149.9218 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.7073 | 164.7073 | 4.6927 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.9 | 89.3032 | 87.9824 | -7.0824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 229.5703 | -229.5703 | 39 | 54.8116 | 54.8116 | -15.8116 | 73.5 | 133.3333 | 150.2784 | -76.7784 | 21.3 | 13.8169 | 13.8169 | 7.4831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.2 | 18.0488 | 18.0488 | -1.8488 | 58 | 52.8697 | 88.1161 | -30.1161 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 184.9 | 185.817 | 185.817 | -0.91701 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 97.631 | 110.9132 | 90.318 | 7.3129 | 0 |  |  | 0 | 24.637 | 23.679 | 23.679 | 0.95798 | 4.326 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00779 | 28.73 | 30.1417 | 30.1417 | -1.4117 | 83.468 | 20.5128 | 41.0256 | 42.4423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 22.6775 | 16.3266 | 8.3734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.641 |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 109.1503 | 76.9986 | 4.2014 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 170.2 | 170.94 | 170.94 | -0.74 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 256.8 | 257.18 | 257.18 | -0.38 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 86.4266 | 64.9064 | 113.0936 | 115.4 | 90.5126 | 88.8678 | 26.5322 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 57 | 72.3739 | 72.374 | -15.374 | 27.6 | 30.0976 | 30.0976 | -2.4976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 151.0892 | -6.6892 | 146.2 | 151.0889 | 151.0892 | -4.8892 | 171 | 151.5426 | 151.5429 | 19.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 207.2967 | 207.2967 | 6.9033 | 102.5 | 103.9596 | 103.9596 | -1.4596 | 5.8 | 4.2066 | 4.2066 | 1.5935 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 81.7 | 83.45 | 83.45 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.307 | 1.307 | -1.307 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 9.1327 | 9.1328 | -2.9328 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.7 | 20.3532 | 20.3531 | 0.34688 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 19.153 | 19.153 | 8.347 | 63.7 | 55.137 | 55.137 | 8.563 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 5.7 | 5.2711 | 3.7949 | 1.9051 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 12.9 | 13.4634 | 13.4634 | -0.56341 | 16 | 18.532 | 18.532 | -2.532 | 22 | 18.979 | 18.979 | 3.021 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 45.199 | 45.199 | -11.399 | 61.4 | 70.84 | 70.84 | -9.44 | 3.1 | 1.187 | 1.187 | 1.913 | 1.7 | 1.778 | 1.778 | -0.078 | 0 |  |  | 0 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.018 | 1.018 | -1.018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 51 | 51 | -31.7 | 16.8 | 38 | 38 | -21.2 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.11 | 8.11 | 0.09 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.9 | 23 | 23 | -2.1
15/12/2025 | 04:00 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 533.7 | 576.4439 | 580.7589 | -47.0589 | 178.4 | 188.4422 | 189.8528 | -11.4528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 36.0621 | 20.9276 | 20.0724 | 111.8 | 100 | 100 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 197.7074 |  | 208.3 | 206.6 | 200.2563 | 200.2563 | 6.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.4 | 240.4129 | 163.2207 | 199.1793 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80 | 92.3467 | 91.5252 | -11.5252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 |  | 228.776 | -80.276 | 38.1 | 54.8116 | 54.8116 | -16.7116 | 64.3 | 133.3333 | 150.2788 | -85.9788 | 20.8 | 13.8169 | 13.8169 | 6.9831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 56.5 | 52.8697 | 88.1161 | -31.6161 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 98.281 | 110.9132 | 85.9445 | 12.3365 | 0 |  |  | 0 | 23.473 | 23.679 | 23.679 | -0.20602 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 28.49 | 30.1417 | 30.1417 | -1.6517 | 20.118 | 20.5128 | 41.0256 | -20.9077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.546 | 16.3266 | 7.6734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 25.641 |  | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 101.9358 | 71.703 | 8.997 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 171 | 170.94 | 170.94 | 0.06 | 257 | 257.18 | 257.18 | -0.18 | 75.1 | 71.7961 | 71.7961 | 3.3039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.4266 | 70.0499 | 9.1501 | 99.1 | 90.123 | 91.2172 | 7.8829 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 57 | 72.3739 | 72.374 | -15.374 | 27 | 30.0976 | 30.0976 | -3.0976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.7 | 151.0889 | 151.0894 | -6.3894 | 146.2 | 151.0889 | 151.0894 | -4.8894 | 170.2 | 151.5426 | 151.5431 | 18.6569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 207.2967 | 207.2967 | 7.4033 | 102.5 | 103.9596 | 103.9596 | -1.4596 | 5.9 | 4.2066 | 4.2066 | 1.6934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 83.94 | 83.94 | -2.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 | -1.292 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 9.1327 | 9.1328 | -3.2328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.1 | 20.3532 | 20.3531 | -0.25312 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 19.218 | 19.218 | 7.982 | 66.9 | 55.314 | 55.314 | 11.586 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 5.9 | 5.4729 | 3.7949 | 2.1051 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 10.9 | 11.7073 | 11.7073 | -0.80732 | 14.5 | 15.6098 | 15.6098 | -1.1098 | 12.9 | 13.4634 | 13.4634 | -0.56341 | 16.4 | 19.332 | 19.332 | -2.932 | 17.8 | 18.236 | 18.236 | -0.436 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 46.515 | 46.515 | -16.115 | 57.1 | 69.57 | 69.57 | -12.47 | 1.7 | 1.11 | 1.11 | 0.59 | 0.3 | 1.677 | 1.677 | -1.377 | 0 |  |  | 0 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.057 | 1.057 | -1.057 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28 | 49 | 49 | -21 | 19.5 | 39 | 39 | -19.5 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.11 | 8.11 | 1.19 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.7 | 23 | 23 | -2.3
15/12/2025 | 04:30 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 581 | 577.8243 | 587.8704 | -6.8704 | 195.6 | 188.8935 | 192.1776 | 3.4224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 40.2129 | 26.0264 | 15.3736 | 112.1 | 100 | 100 | 12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208 | 197.7074 |  | 208 | 206.2 | 200.2563 | 200.2563 | 5.9437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 309 | 246.7433 | 172.6751 | 136.3249 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.7 | 96.7732 | 96.4003 | -15.7003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 |  | 229.0154 | -81.3154 | 38 | 54.8116 | 54.8116 | -16.8116 | 67.5 | 133.3333 | 150.2791 | -82.7792 | 21.8 | 13.8169 | 13.8169 | 7.9831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16 | 18.0488 | 18.0488 | -2.0488 | 57.6 | 52.8697 | 88.1161 | -30.5161 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 185.2 | 186.375 | 186.375 | -1.175 | 100.84 | 110.9132 | 86.2942 | 14.5458 | 0 |  |  | 0 | 24.541 | 23.679 | 23.679 | 0.86198 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 27.95 | 30.1417 | 30.1417 | -2.1917 | 24.976 | 20.5128 | 41.0256 | -16.0496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 26.4078 | 4.6154 | 19.9846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 25.641 |  | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 101.9358 | 72.1264 | 8.8736 | 163.2 | 170.94 | 170.94 | -7.74 | 164.3 | 170.94 | 170.94 | -6.64 | 163.8 | 170.94 | 170.94 | -7.14 | 253.4 | 257.18 | 257.18 | -3.78 | 75.1 | 71.7961 | 71.7961 | 3.3039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 86.4266 | 80.0259 | 14.674 | 105.3 | 92.4445 | 92.4448 | 12.8552 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 56 | 72.3739 | 72.374 | -16.374 | 27.1 | 30.0976 | 30.0976 | -2.9976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.1 | 153.6352 | 156.0107 | -10.9107 | 146.6 | 153.6352 | 156.0107 | -9.4107 | 170.3 | 154.0966 | 156.4792 | 13.8208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 207.2967 | 207.2967 | 7.5033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 84.88 | 84.88 | 3.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | -1.49 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 9.1327 | 9.1328 | -3.4328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14688 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 19.46 | 19.46 | 9.74 | 72.2 | 56.567 | 56.567 | 15.633 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 5.7 | 6.1381 |  | 5.7 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 12.9 | 13.4634 | 13.4634 | -0.56341 | 15.5 | 19.888 | 19.888 | -4.388 | 16.9 | 17.435 | 17.435 | -0.535 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 47.8 | 47.8 | -22.1 | 56.3 | 68.73 | 68.73 | -12.43 | 1.7 | 1.074 | 1.074 | 0.626 | 0.6 | 1.607 | 1.607 | -1.007 | 0 |  |  | 0 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.192 | 1.192 | -1.192 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 50 | 50 | -20.6 | 25.3 | 40 | 40 | -14.7 | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.561 | 17.561 | 0.23902 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.3 | 23 | 23 | -2.7
15/12/2025 | 05:00 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 580.4 | 586.1517 | 596.1048 | -15.7048 | 196.2 | 191.6157 | 194.8695 | 1.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 46.0205 | 30.7023 | 10.4977 | 110.6 | 100 | 100 | 10.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.2 | 197.7074 |  | 208.2 | 208.7 | 200.2563 | 200.2563 | 8.4437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 313.1 | 254.3049 | 181.8699 | 131.2301 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 164.7073 | 164.7073 | -68.2073 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.8 | 98.828 | 98.6652 | -17.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 |  | 229.5685 | -82.4685 | 38.6 | 54.8116 | 54.8116 | -16.2116 | 69.7 | 134.0986 | 150.2793 | -80.5793 | 22 | 13.8169 | 13.8169 | 8.1831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.8 | 18.0488 | 18.0488 | -2.2488 | 53.1 | 52.8697 | 88.1161 | -35.0161 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 98.453 | 110.9132 | 87.5433 | 10.9097 | 0 |  |  | 0 | 24.634 | 23.679 | 23.679 | 0.95498 | 4.331 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00279 | 27.94 | 30.1417 | 30.1417 | -2.2017 | 50.683 | 20.5128 | 47.1797 | 3.5033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 30.1957 | 16.3267 | 8.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 25.641 |  | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 101.9358 | 73.6389 | 7.4611 | 172.3 | 170.94 | 170.94 | 1.36 | 172.1 | 170.94 | 170.94 | 1.16 | 172.8 | 170.94 | 170.94 | 1.86 | 252.9 | 257.18 | 257.18 | -4.28 | 75.2 | 71.7961 | 71.7961 | 3.4039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 86.4266 | 82.0513 | 48.0487 | 110.2 | 97.2503 | 92.4448 | 17.7552 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 55.9 | 72.3739 | 72.374 | -16.474 | 26.3 | 30.0976 | 30.0976 | -3.7976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.3 | 159.1081 | 159.1077 | -14.8077 | 145.4 | 159.1081 | 159.1077 | -13.7077 | 171.2 | 159.5859 | 159.5855 | 11.6145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 207.2967 | 207.2967 | 7.7033 | 102.7 | 103.9596 | 103.9596 | -1.2596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 85.83 | 85.83 | 7.47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.327 | 2.327 | -2.327 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 9.1327 | 9.1328 | -3.4328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24688 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 14 | 11.2195 | 11.2195 | 2.7805 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 19.879 | 19.879 | 9.221 | 77.3 | 58.897 | 58.897 | 18.403 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 5.7 | 7.0186 | 3.7949 | 1.9051 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 11.3 | 11.7073 | 11.7073 | -0.40732 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 12.9 | 13.4634 | 13.4634 | -0.56341 | 12.8 | 19.712 | 19.712 | -6.912 | 12.2 | 16.457 | 16.457 | -4.257 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 48.993 | 48.993 | -21.293 | 57.6 | 69.21 | 69.21 | -11.61 | 3 | 1.161 | 1.161 | 1.839 | 1.4 | 1.631 | 1.631 | -0.231 | 0 |  |  | 0 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.615 | 1.615 | -1.615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 24.7 | 53 | 53 | -28.3 | 20.6 | 41 | 41 | -20.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.561 | 17.561 | 0.23902 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.1 | 23 | 23 | -4.9
15/12/2025 | 05:30 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 577.6 | 551.9509 | 603.8807 | -26.2807 | 192.7 | 180.4353 | 197.4114 | -4.7114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 39.8906 | 47.0802 | 43.9198 | 111 | 100 | 100 | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.8 | 197.7074 |  | 207.8 | 206.8 | 200.2563 | 200.2563 | 6.5437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 353.6 | 231.3776 | 190.4427 | 163.1573 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 164.7073 | 164.7073 | -34.3073 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80 | 93.3334 | 94.7762 | -14.7762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 143.5897 | 229.5702 | -81.7703 | 39.5 | 54.8116 | 54.8116 | -15.3116 | 53.6 | 133.3333 | 150.2795 | -96.6795 | 23.2 | 13.8169 | 13.8169 | 9.3831 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 16 | 18.0488 | 18.0488 | -2.0488 | 57.2 | 52.8697 | 88.1161 | -30.9161 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 184.8 | 185.817 | 185.817 | -1.017 | 183.2 | 186.375 | 186.375 | -3.175 | 98.865 | 110.9132 | 90.9024 | 7.9626 | 0 |  |  | 0 | 24.336 | 23.679 | 23.679 | 0.65698 | 4.325 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00879 | 28.97 | 30.1417 | 30.1417 | -1.1717 | 21.576 | 20.5128 | 41.0257 | -19.4497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 23.2238 | 4.6154 | 19.9846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 25.641 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 101.9358 | 77.7061 | 3.5939 | 142 | 170.94 | 170.94 | -28.94 | 142 | 170.94 | 170.94 | -28.94 | 143 | 170.94 | 170.94 | -27.94 | 247.2 | 257.18 | 257.18 | -9.98 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 86.4266 | 111.3103 | -40.5103 | 94 | 92.4445 | 96.8766 | -2.8766 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 56.9 | 72.3739 | 72.3742 | -15.4742 | 26.4 | 30.0976 | 30.0976 | -3.6976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 156.0631 | 159.108 | -15.508 | 145.2 | 156.0631 | 159.108 | -13.908 | 170.3 | 156.5318 | 159.5858 | 10.7142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 207.2967 | 207.2967 | 7.6033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 86.84 | 86.84 | 3.96 | 2.5 |  | 1.77 | 0.73 | 0 | 3.134 | 3.134 | -3.134 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 9.1327 | 9.1328 | -3.3328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 5.4 |  | 5.627 | -0.227 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.7 | 20.3532 | 20.3531 | 0.34688 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14.1 | 11.2195 | 11.2195 | 2.8805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.9 | 17.9512 | 17.9512 | -0.05122 | 0.3 |  | 0.047 | 0.253 | 0.2 |  | 0.117 | 0.083 | 29.2 | 20.294 | 20.294 | 8.906 | 75.4 | 60.757 | 60.757 | 14.643 | 0.1 |  | 0.181 | -0.081 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.9 | 5.3981 |  | 5.9 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 11.2 | 11.7073 | 11.7073 | -0.50732 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 12.9 | 13.4634 | 13.4634 | -0.56341 | 14.1 | 19.382 | 19.382 | -5.282 | 11.1 | 15.627 | 15.627 | -4.527 | 1 |  | 1.634 | -0.634 | 23.2 | 50.018 | 50.018 | -26.818 | 62.3 | 69.82 | 69.82 | -7.52 | 2.5 | 1.219 | 1.219 | 1.281 | 0.9 | 1.674 | 1.674 | -0.774 | 0.3593 |  |  | 0.3593 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.048 | 2.048 | -2.048 | 8.9 |  | 6.689 | 2.211 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 4.7 |  | 5.013 | -0.313 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 62.8 | 56 | 56 | 6.8 | 49.8 | 41 | 41 | 8.8 | 4.2 |  | 5.012 | -0.812 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.11 | 8.11 | 0.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
15/12/2025 | 06:00 | 199.8 | 204.1951 | 204.1951 | -4.3951 | 568.1 | 519.6364 | 583.6558 | -15.5558 | 193.5 | 169.8716 | 190.7998 | 2.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 47.6193 | 58.3956 | 30.5044 | 105.7 | 100 | 100.0001 | 5.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 197.7074 |  | 208.6 | 205.9 | 200.2563 | 200.2563 | 5.6437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 253.3 | 166.9068 | 141.6468 | 111.6532 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 164.7073 | 164.7073 | -13.2073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 79.2 | 92.5588 | 93.3333 | -14.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 143.5897 | 229.5701 | -83.1701 | 40 | 54.8116 | 54.8116 | -14.8116 | 45.7 | 133.3333 | 150.2791 | -104.5791 | 22 | 13.8169 | 13.8169 | 8.1831 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 55.4 | 52.8697 | 88.1161 | -32.7161 | 179.3 | 185.817 | 185.817 | -6.517 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 183.3 | 186.375 | 186.375 | -3.075 | 97.407 | 110.9132 | 89.2733 | 8.1337 | 0 |  |  | 0 | 23.299 | 23.679 | 23.679 | -0.38002 | 4.325 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00879 | 28.25 | 30.1417 | 30.1417 | -1.8917 | 18.379 | 20.5128 | 47.1797 | -28.8008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 16.3265 | 16.3267 | 7.1733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 25.641 |  | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 101.9358 | 75.7336 | 4.3664 | 139.1 | 170.94 | 170.94 | -31.84 | 138.9 | 170.94 | 170.94 | -32.04 | 138.6 | 170.94 | 170.94 | -32.34 | 230.5 | 257.18 | 257.18 | -26.68 | 75.1 | 71.7961 | 71.7961 | 3.3039 | 36.7 | 36.0059 | 36.0059 | 0.69414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 86.4266 | 99.8773 | -45.8773 | 82.7 | 87.6387 | 88.0138 | -5.3138 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 57.5 | 72.3739 | 72.3741 | -14.8741 | 25.2 | 30.0976 | 30.0976 | -4.8976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 159.1079 | -14.7079 | 146.4 | 151.0889 | 159.1079 | -12.7079 | 171 | 151.5426 | 159.5857 | 11.4143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 207.2967 | 207.2967 | 7.7033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 |  |  | 0 | 96.1 | 87.86 | 87.86 | 8.24 | 21.6 |  | 12.61 | 8.99 | 0 | 3.856 | 3.856 | -3.856 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 9.1327 | 9.1328 | -3.5328 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 47.7 |  | 34.301 | 13.399 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.1 | 20.3532 | 20.3531 | -0.25312 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14 | 11.2195 | 11.2195 | 2.7805 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 17.7 | 17.9512 | 17.9512 | -0.25122 | 0.8 |  | 0.628 | 0.172 | 0.7 |  | 0.909 | -0.209 | 29.5 | 20.705 | 20.705 | 8.795 | 79 | 62.146 | 62.146 | 16.854 | 0.3 |  | 0.517 | -0.217 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.8 | 3.7949 | 3.7949 | 2.0051 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.7 | 11.7073 | 11.7073 | -1.0073 | 15.1 | 15.6098 | 15.6098 | -0.50976 | 12.9 | 13.4634 | 13.4634 | -0.56341 | 14.9 | 18.586 | 18.586 | -3.686 | 10.1 | 15.241 | 15.241 | -5.141 | 10.3 |  | 8.863 | 1.437 | 23.8 | 50.54 | 50.54 | -26.74 | 61.8 | 70.78 | 70.78 | -8.98 | 1.9 | 1.194 | 1.194 | 0.706 | 0.8 | 1.776 | 1.776 | -0.976 | 5.0349 |  |  | 5.0349 | 11.8 | 19.5122 | 19.5122 | -7.7122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.506 | 2.506 | -2.506 | 47.6 |  | 64.361 | -16.761 | 0.6 |  | 0.474 | 0.126 | 42.2 |  | 33.518 | 8.682 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 74.5 | 59 | 59 | 15.5 | 51.3 | 39 | 39 | 12.3 | 38.5 |  | 30.662 | 7.838 | 3 |  | 2.901 | 0.099 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  | 1.2 | -0.1 | 1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 1.2 |  | 0.071 | 1.129 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.7 | 8.11 | 8.11 | -0.41 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.9 | 23 | 23 | -3.1
15/12/2025 | 06:30 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 577 | 604.275 | 569.8938 | 7.1062 | 194.2 | 197.5403 | 186.301 | 7.899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 66.1025 | 58.9275 | 30.5725 | 109.7 | 100 | 100.0001 | 9.6999 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 197.7074 |  | 206.6 | 204.9 | 200.2563 | 200.2563 | 4.6437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 |  | 106.8264 | 18.4736 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 164.7073 | 164.7073 | -13.1073 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 |  |  |  | 0 | 22.4 | 16.8737 | 16.8737 | 5.5263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 80.3 | 82.1075 | 82.1076 | -1.8076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 | 143.5897 | 229.5703 | -82.5703 | 40 | 54.8116 | 54.8116 | -14.8116 | 62.3 | 62.364 | 142.596 | -80.296 | 22.7 | 13.8169 | 13.8169 | 8.8831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 57 | 52.8697 | 88.1161 | -31.1161 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 98.605 | 110.9132 | 91.2463 | 7.3587 | 0 |  |  | 0 | 23.991 | 23.679 | 23.679 | 0.31198 | 4.324 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00979 | 27.4 | 30.1417 | 30.1417 | -2.7417 | 20.684 | 41.0256 | 41.0257 | -20.3417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 27.2433 | 4.6154 | 19.5846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.641 | 45.4419 | -20.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 101.9358 | 78.1226 | 2.6774 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 169.4 | 170.94 | 170.94 | -1.54 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 250.5 | 257.18 | 257.18 | -6.68 | 74.9 | 71.7961 | 71.7961 | 3.1039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 86.4266 | 81.976 | 4.224 | 103.4 | 97.2503 | 97.2513 | 6.1487 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 61.9 | 72.3739 | 72.3748 | -10.4748 | 24.2 | 30.0976 | 30.0976 | -5.8976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.7 | 159.1081 | 159.108 | -15.408 | 145.1 | 159.1081 | 159.108 | -14.008 | 170.2 | 159.5859 | 159.5858 | 10.6142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 207.2967 | 207.2967 | 7.4033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 0.1 |  | 0.026 | 0.074 | 91.9 | 89.39 | 89.39 | 2.51 | 20 |  | 30.873 | -10.873 | 0 | 4.601 | 4.601 | -4.601 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.1327 | 9.1328 | -3.9328 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 93.1 |  | 80.173 | 12.927 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14688 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.7 | 17.9512 | 17.9512 | -0.25122 | 1.5 |  | 2.36 | -0.86 | 1.3 |  | 2.483 | -1.183 | 29.6 | 20.951 | 20.951 | 8.649 | 80.1 | 63.597 | 63.597 | 16.503 | 0.7 |  | 0.847 | -0.147 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.9 | 6.3323 |  | 5.9 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 11.2 | 11.7073 | 11.7073 | -0.50732 | 15.3 | 15.6098 | 15.6098 | -0.30976 | 13.1 | 13.4634 | 13.4634 | -0.36341 | 11.9 | 17.784 | 17.784 | -5.884 | 12 | 14.935 | 14.935 | -2.935 | 21.7 |  | 18.323 | 3.377 | 27.8 | 51.1 | 51.1 | -23.3 | 73.7 | 71.73 | 71.73 | 1.97 | 1.2 | 1.227 | 1.227 | -0.027 | 0.3 | 1.948 | 1.948 | -1.648 | 6.8061 |  |  | 6.8061 | 11.8 | 19.5122 | 19.5122 | -7.7122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 2.934 | 2.934 | -2.934 | 171 |  | 121.561 | 49.439 | 2.1 |  | 1.594 | 0.506 | 87.3 |  | 71.588 | 15.712 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 42.8 | 61 | 61 | -18.2 | 37.5 | 38 | 38 | -0.5 | 76.4 |  | 58.018 | 18.382 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 0.961 | 1.139 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.561 | 17.561 | 0.23902 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 4.6 |  |  | 4.6 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.6 | 23 | 23 | -3.4
15/12/2025 | 07:00 | 206.1 | 204.1951 | 204.1951 | 1.9049 | 581 | 547.064 | 531.6727 | 49.3273 | 193.8 | 178.8378 | 173.8063 | 19.9937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 66.3415 | 59.4021 | 32.0979 | 111.9 | 100 | 100.0001 | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.8 | 197.7074 |  | 206.8 | 203.5 | 200.2563 | 200.2563 | 3.2437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 |  | 66.1551 | 58.3449 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 164.7073 | 164.7073 | -8.3073 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 80.7 | 82.1075 | 82.1076 | -1.4076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 143.5897 | 229.5703 | -81.6703 | 39.9 | 54.8116 | 54.8116 | -14.9116 | 54.6 | 62.364 | 142.5953 | -87.9953 | 22.1 | 13.8169 | 13.8169 | 8.2831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 56.7 | 52.8697 | 88.1161 | -31.4161 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 185.5 | 185.817 | 185.817 | -0.31701 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 99.992 | 110.9132 | 90.6057 | 9.3863 | 0 |  |  | 0 | 24.525 | 23.679 | 23.679 | 0.84598 | 4.326 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00779 | 28.44 | 30.1417 | 30.1417 | -1.7017 | 43.149 | 41.0256 | 41.0257 | 2.1233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 28.0116 | 17.1148 | 7.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.641 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 101.9358 | 77.347 | 4.253 | 146.5 | 170.94 | 170.94 | -24.44 | 146.4 | 170.94 | 170.94 | -24.54 | 146.7 | 170.94 | 170.94 | -24.24 | 232.8 | 257.18 | 257.18 | -24.38 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 86.4266 | 81.9757 | -16.6757 | 83.5 | 88.6292 | 89.6933 | -6.1933 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 71 | 72.3739 | 72.3741 | -1.3741 | 25.3 | 30.0976 | 30.0976 | -4.7976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.1 | 159.1081 | 159.108 | -15.008 | 145.4 | 159.1081 | 159.108 | -13.708 | 171.4 | 159.5859 | 159.5858 | 11.8142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 207.2967 | 207.2967 | 7.1033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 6.3 | 4.2066 | 4.2066 | 2.0934 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0.1 |  | 0.051 | 0.049 | 75.2 | 90.92 | 90.92 | -15.72 | 33.4 |  | 49.309 | -15.909 | 0.3 | 5.414 | 5.414 | -5.114 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 9.1327 | 9.1328 | -3.2328 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 180.7 |  | 139.422 | 41.278 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14688 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.8 | 17.9512 | 17.9512 | -0.15122 | 2.3 |  | 4.753 | -2.453 | 2.1 |  | 5 | -2.9 | 28.6 | 21.034 | 21.034 | 7.566 | 82.7 | 65.11 | 65.11 | 17.59 | 1.3 |  | 1.92 | -0.62 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.8 | 6.5109 | 3.9781 | 1.8219 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  |  | 0 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.6 | 11.7073 | 11.7073 | -1.1073 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 13 | 13.4634 | 13.4634 | -0.46341 | 10.7 | 16.963 | 16.963 | -6.263 | 13.6 | 14.873 | 14.873 | -1.273 | 31.5 |  | 29.382 | 2.118 | 39.4 | 51.77 | 51.77 | -12.37 | 80.6 | 72.61 | 72.61 | 7.99 | 3 | 1.432 | 1.432 | 1.568 | 0.9 | 2.328 | 2.328 | -1.428 | 8.7458 |  |  | 8.7458 | 11.8 | 19.5122 | 19.5122 | -7.7122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 3.268 | 3.268 | -3.268 | 230.1 |  | 162.757 | 67.343 | 4.2 |  | 3.643 | 0.557 | 128.6 |  | 105.682 | 22.918 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 30.3 | 62 | 62 | -31.7 | 29.5 | 38 | 38 | -8.5 | 97.9 |  | 82.797 | 15.103 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 |  | 2.463 | 1.937 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13902 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 4.6 |  |  | 4.6 | 9.4 | 8.11 | 8.11 | 1.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.2 | 23 | 23 | -3.8
15/12/2025 | 07:30 | 197.8 | 204.1951 | 204.1951 | -6.3951 | 562.8 | 405.9012 | 499.2441 | 63.5559 | 193.7 | 132.691 | 163.2052 | 30.4948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 92.2263 | 56.185 | 30.315 | 101.6 | 100.0001 | 100.0001 | 1.5999 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.8 | 197.7074 |  | 207.8 | 206.9 | 200.2563 | 200.2563 | 6.6437 |  |  |  | 0 | 0 | 206.0169 |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 72.4618 | 66.1542 | -3.7542 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 6.2 | 5.1584 | 5.1584 | 1.0416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 78.5 | 77.5311 | 82.1075 | -3.6075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 112.9054 | 112.9054 | -4.7054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 | 143.5899 | 229.5705 | -86.1705 | 39 | 54.8116 | 54.8116 | -15.8116 | 50.8 | 58.5115 | 141.9461 | -91.1461 | 21.1 | 13.8169 | 13.8169 | 7.2831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 55.2 | 52.8697 | 88.1161 | -32.9161 | 176.2 | 185.817 | 185.817 | -9.617 | 177.1 | 185.817 | 185.817 | -8.717 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 95.179 | 56.0649 | 94.644 | 0.53496 | 0 |  |  | 0 | 23.298 | 23.679 | 23.679 | -0.38102 | 4.325 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00879 | 34.02 | 30.1417 | 30.1417 | 3.8783 | 35.489 | 20.5128 | 41.0257 | -5.5367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 29.2148 | 18.9392 | 3.6608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 31.7829 | 45.4419 | -21.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 27.2026 | 82.2366 | -3.4366 | 166.8 | 169.608 | 170.94 | -4.14 | 166.9 | 169.608 | 170.94 | -4.04 | 167.8 | 169.608 | 170.94 | -3.14 | 254.7 | 255.176 | 257.18 | -2.48 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 86.4266 | 83.525 | -51.825 | 74 | 91.0848 | 90.3919 | -16.3919 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 72 | 72.3739 | 72.374 | -0.37405 | 23.9 | 30.0976 | 30.0976 | -6.1976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.6 | 159.1074 | 159.108 | -14.508 | 146 | 159.1074 | 159.108 | -13.108 | 170.1 | 159.5852 | 159.5858 | 10.5142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0.1 |  | 0.062 | 0.038 | 78.2 | 93.49 | 93.49 | -15.29 | 66 |  | 62.389 | 3.611 | 0.8 | 5.877 | 5.877 | -5.077 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 9.1328 | 9.1328 | -4.3328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 194 |  | 175.663 | 18.337 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 19.8 | 20.3531 | 20.3531 | -0.55312 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 3.4 |  | 6.455 | -3.055 | 3.2 |  | 7.676 | -4.476 | 29.5 | 20.889 | 20.889 | 8.611 | 85 | 66.048 | 66.048 | 18.952 | 2.1 |  | 4.12 | -2.02 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.8 | 6.7906 | 4.4021 | 1.3979 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 |  |  |  | 0 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.2 | 11.7073 | 11.7073 | -2.5073 | 14.9 | 15.6098 | 15.6098 | -0.70976 | 13.5 | 13.4634 | 13.4634 | 0.03659 | 11.5 | 16.005 | 16.005 | -4.505 | 10.3 | 15.574 | 15.574 | -5.274 | 35.2 |  | 34.83 | 0.37 | 52.2 | 53.115 | 53.115 | -0.915 | 67.1 | 73.74 | 73.74 | -6.64 | 5.9 | 1.656 | 1.656 | 4.244 | 3.4 | 2.804 | 2.804 | 0.596 | 9.3075 |  |  | 9.3075 | 11.5 | 19.5122 | 19.5122 | -8.0122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.6 | 3.475 | 3.475 | -2.875 | 242.4 |  | 204.107 | 38.293 | 6.7 |  | 6.274 | 0.426 | 136.8 |  | 126.55 | 10.25 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 49.2 | 65 | 65 | -15.8 | 47.7 | 41 | 41 | 6.7 | 104.4 |  | 96.095 | 8.305 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 |  | 4.678 | 2.222 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17.561 | 17.561 | -0.06098 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 4.6 | 19.256 | 19.256 | -14.656 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.1 | 23 | 23 | -4.9
15/12/2025 | 08:00 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 532.2 | 442.1417 | 519.6523 | 12.5477 | 176.7 | 144.5382 | 169.8768 | 6.8232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 61.5266 | 29.2734 | 109.2 | 100.0001 | 100.0001 | 9.1999 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206 | 197.7074 |  | 206 | 203.7 | 200.2563 | 200.2563 | 3.4437 |  |  |  | 0 | 160.1 | 206.0169 |  | 160.1 |  |  |  | 0 | 72.5 | 72.4619 | 66.1544 | 6.3456 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 60.8 | 65.8423 | 82.1075 | -21.3074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 143.59 | 229.5707 | -82.9707 | 39.8 | 54.8116 | 54.8116 | -15.0116 | 54.3 | 58.5115 | 141.9464 | -87.6464 | 22.6 | 13.8169 | 13.8169 | 8.7831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 57.4 | 52.8697 | 88.1161 | -30.7161 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 184.5 | 185.817 | 185.817 | -1.317 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 98.298 | 71.226 | 108.1179 | -9.8199 | 0 |  |  | 0 | 24.712 | 23.679 | 23.679 | 1.033 | 4.329 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00479 | 34.96 | 30.1417 | 30.1417 | 4.8183 | 46.79 | 20.5128 | 47.1801 | -0.39008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 29.2169 | 27.4252 | -2.7252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 45.4417 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 45.56 | 98.5511 | -17.1511 | 144.6 | 169.608 | 170.94 | -26.34 | 144.6 | 169.608 | 170.94 | -26.34 | 144.5 | 169.608 | 170.94 | -26.44 | 226.3 | 255.176 | 257.18 | -30.88 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 86.4266 | 77.3722 | 3.9278 | 86.4 | 92.4453 | 102.0472 | -15.6472 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 74.1 | 72.374 | 74.2687 | -0.16874 | 23.4 | 30.0976 | 30.0976 | -6.6976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.8 | 159.108 | 159.1081 | -15.3081 | 145 | 159.108 | 159.1081 | -14.1081 | 170.7 | 159.5858 | 159.5859 | 11.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 6.1 | 4.2066 | 4.2066 | 1.8935 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0.3 |  | 0.092 | 0.208 | 87.5 | 96.05 | 96.05 | -8.55 | 78.3 |  | 70.552 | 7.748 | 1.7 | 5.286 | 5.286 | -3.586 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.5 | 9.1328 | 9.1328 | -3.6328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 204.6 |  | 190.793 | 13.807 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.7 | 20.3531 | 20.3531 | 0.34688 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 4.3 |  | 8.172 | -3.872 | 4.4 |  | 10.112 | -5.712 | 27.2 | 20.518 | 20.518 | 6.682 | 84.5 | 66.411 | 66.411 | 18.089 | 2.6 |  | 6.521 | -3.921 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.8 | 6.7911 | 6.3746 | -0.57461 | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 14.8 | 15.6098 | 15.6098 | -0.80976 | 18.8 | 13.4634 | 13.4634 | 5.3366 | 13.7 | 14.634 | 14.634 | -0.934 | 9.6 | 18.566 | 18.566 | -8.966 | 36.2 |  | 36.807 | -0.607 | 55.2 | 56.486 | 56.486 | -1.286 | 77.9 | 75.63 | 75.63 | 2.27 | 7.9 | 1.937 | 1.937 | 5.963 | 5.7 | 3.571 | 3.571 | 2.129 | 9.1888 |  |  | 9.1888 | 11.6 | 19.5122 | 19.5122 | -7.9122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.4 | 3.299 | 3.299 | -1.899 | 253 |  | 224.229 | 28.771 | 8.8 |  | 8.507 | 0.293 | 142.4 |  | 135.7 | 6.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 60.9 | 69 | 69 | -8.1 | 71.6 | 46 | 46 | 25.6 | 108.2 |  | 101.635 | 6.565 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 |  | 7.839 | 1.461 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 17.561 | 17.561 | -6.361 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 16.3 | 19.256 | 19.256 | -2.956 | 9 | 8.11 | 8.11 | 0.89 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21 | 23 | 23 | -2
15/12/2025 | 08:30 | 205.3 | 204.1951 | 204.1951 | 1.1049 | 533.3 | 480.4936 | 457.9706 | 75.3294 | 175.3 | 157.0756 | 149.7127 | 25.5873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 77.3393 | 13.0607 | 106.9 | 100.0002 | 100.0001 | 6.8999 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 |  |  |  | 0 | 165.6 | 177.9312 |  | 165.6 | 203.3 | 197.7074 | 197.7074 | 5.5926 | 202.8 | 200.2563 | 200.2563 | 2.5437 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.0169 |  | 207.6 |  |  |  | 0 | 72.6 |  | 66.1541 | 6.4459 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9922 | 14.9922 | -0.89219 | 61.1 | 55.6872 | 69.5863 | -8.4863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.5 |  | 37.8159 | -15.3159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 229.5706 | -229.5706 | 18.3 | 49.0741 | 49.0741 | -30.7741 | 68.4 | 67.31 | 141.9458 | -73.5458 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 57.8 | 52.8697 | 88.1161 | -30.3161 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 98.101 | 106.4347 | 100.7242 | -2.6232 | 0 |  |  | 0 | 24.465 | 23.679 | 23.679 | 0.78598 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.53 | 30.1417 | 30.1417 | 4.3883 | 62.296 | 41.0257 | 41.0257 | 21.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 29.2159 | 16.3282 | 8.4718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 45.4418 | 45.4419 | -21.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 88.1918 | 89.5987 | -8.1987 | 169.2 | 170.94 | 170.94 | -1.74 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 254.6 | 257.18 | 257.18 | -2.58 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 86.4266 | 83.5262 | 21.9738 | 95.6 | 92.4449 | 87.6419 | 7.9581 | 46.9 | 45.1992 | 45.1992 | 1.7008 | 73.9 | 72.374 | 72.3744 | 1.5256 | 26.4 | 30.0976 | 30.0976 | -3.6976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 159.108 | 159.108 | -15.808 | 144.4 | 159.108 | 159.108 | -14.7081 | 169.8 | 159.5858 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 6.1 | 4.2066 | 4.2066 | 1.8935 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0.6 |  | 0.437 | 0.163 | 92.4 | 99.39 | 99.39 | -6.99 | 79.5 |  | 77.653 | 1.847 | 3.4 | 5.044 | 5.044 | -1.644 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 5.1 | 9.1328 | 9.1328 | -4.0328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 214 |  | 200.81 | 13.19 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04688 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 6.2 |  | 10.388 | -4.188 | 8.2 |  | 12.364 | -4.164 | 27.4 | 20.688 | 20.688 | 6.712 | 84.2 | 68.002 | 68.002 | 16.198 | 3.1 |  | 9.735 | -6.635 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.8 | 6.7908 | 3.7952 | 2.0048 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.5 | 11.7073 | 11.7073 | -1.2073 | 14.8 | 15.6098 | 15.6098 | -0.80976 | 19.3 | 13.4634 | 13.4634 | 5.8366 | 11.3 | 13.369 | 13.369 | -2.069 | 8.3 | 22.028 | 22.028 | -13.728 | 37.3 |  | 37.979 | -0.679 | 70.2 | 59.927 | 59.927 | 10.273 | 94.5 | 77.68 | 77.68 | 16.82 | 8.8 | 2.385 | 2.385 | 6.415 | 7.1 | 4.455 | 4.455 | 2.645 | 9.0416 |  |  | 9.0416 | 11.6 | 19.5122 | 19.5122 | -7.9122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.3 | 3.316 | 3.316 | -1.016 | 252.9 |  | 238.502 | 14.398 | 11.2 |  | 10.312 | 0.888 | 145.2 |  | 141.757 | 3.443 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 63 | 75 | 75 | -12 | 72.4 | 52 | 52 | 20.4 | 110.2 |  | 105.339 | 4.861 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 |  | 10.509 | 1.191 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 18.8 | 19.256 | 19.256 | -0.456 | 8.5 | 8.11 | 8.11 | 0.39 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21 | 23 | 23 | -2
15/12/2025 | 09:00 | 199.8 | 204.1951 | 204.1951 | -4.3951 | 517.3 | 529.8036 | 463.1258 | 54.1742 | 173.8 | 173.1953 | 151.398 | 22.402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2259 | -3.0259 | 108.7 | 102.0101 | 100.0011 | 8.6989 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 |  |  |  | 0 | 180.3 | 177.9312 |  | 180.3 | 204.3 | 197.7074 | 197.7074 | 6.5926 | 202 | 200.2563 | 200.2563 | 1.7437 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.0169 |  | 206.4 |  |  |  | 0 | 117.7 |  | 138.6157 | -20.9157 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 59.1 | 58.5679 | 71.3419 | -12.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 28.1 | 63.4815 | 66.9512 | -38.8512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 229.5707 | -229.5707 | 10.4 | 54.8116 | 54.8116 | -44.4116 | 54.7 | 61.3883 | 141.7824 | -87.0824 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 56.9 | 52.8697 | 88.1161 | -31.2161 | 179.3 | 185.817 | 185.817 | -6.517 | 180.2 | 185.817 | 185.817 | -5.617 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 96.834 | 110.913 | 108.1432 | -11.3092 | 0 |  | 18 | -18 | 23.276 | 23.679 | 23.679 | -0.40302 | 4.329 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00479 | 33.65 | 30.1417 | 30.1417 | 3.5083 | 37.48 | 41.0257 | 20.5128 | 16.9672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 29.2168 | 25.8088 | -2.4088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 93.6141 | 98.5818 | -18.5818 | 168.2 | 170.94 | 170.94 | -2.74 | 167.6 | 170.94 | 170.94 | -3.34 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 255.9 | 257.18 | 257.18 | -1.28 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 86.4266 | 47.1795 | 44.8205 | 80.1 | 92.4468 | 105.8926 | -25.7926 | 45.6 | 45.1992 | 45.1992 | 0.40082 | 71.4 | 72.3742 | 77.6846 | -6.2846 | 25.4 | 30.0976 | 30.0976 | -4.6976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.4 | 159.108 | 159.1081 | -14.7081 | 145.3 | 159.108 | 159.1081 | -13.8081 | 170.5 | 159.5858 | 159.5859 | 10.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 207.2967 | 207.2967 | 3.8033 | 100.5 | 103.9596 | 103.9596 | -3.4596 | 6.1 | 4.2066 | 4.2066 | 1.8935 | 2.6 | 4.4131 | 4.4131 | -1.8131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0.7 |  | 0.595 | 0.105 | 97.4 | 102.73 | 102.73 | -5.33 | 76.4 |  | 78.982 | -2.582 | 5.6 | 5.846 | 5.846 | -0.246 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 4.9 | 9.1328 | 9.1328 | -4.2328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 216.5 |  | 202.526 | 13.974 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 19.9 | 20.3531 | 20.3531 | -0.45312 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 10.2 |  | 12.462 | -2.262 | 16.4 |  | 15.169 | 1.231 | 28.7 | 21.399 | 21.399 | 7.301 | 84.4 | 70.821 | 70.821 | 13.579 | 4 |  | 11.903 | -7.903 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 5.9 | 6.791 | 5.9989 | -0.09891 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 13.3 | 15.6098 | 15.6098 | -2.3098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 12.9 | 12.425 | 12.425 | 0.475 | 9.6 | 26.897 | 26.897 | -17.297 | 37.6 |  | 38.56 | -0.96 | 74.9 | 63.577 | 63.577 | 11.323 | 101.5 | 80.18 | 80.18 | 21.32 | 11 | 3.333 | 3.333 | 7.667 | 8 | 5.691 | 5.691 | 2.309 | 10.3318 |  |  | 10.3318 | 11.5 | 19.5122 | 19.5122 | -8.0122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4 | 3.91 | 3.91 | 0.09 | 253.1 |  | 245.512 | 7.588 | 13 |  | 11.654 | 1.346 | 146.9 |  | 141.96 | 4.94 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 60.9 | 83 | 83 | -22.1 | 80.2 | 58 | 58 | 22.2 | 112.8 |  | 107.57 | 5.23 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 |  | 12.542 | -0.442 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19 | 19.256 | 19.256 | -0.256 | 8.4 | 8.11 | 8.11 | 0.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.2 | 23 | 23 | -1.8
15/12/2025 | 09:30 | 202.6 | 204.1951 | 204.1951 | -1.5951 | 528.4 | 535.7108 | 498.5338 | 29.8662 | 174.5 | 175.1264 | 162.973 | 11.527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2262 | -2.7262 | 109.5 | 116.4439 | 117.455 | -7.955 | 59.2 | 28 | 28 | 31.2 |  |  |  | 0 | 179.3 | 177.9312 |  | 179.3 | 203.8 | 197.7074 | 197.7074 | 6.0926 | 200.7 | 200.2563 | 200.2563 | 0.44366 |  |  |  | 0 | 202.9 | 206.0169 |  | 202.9 |  |  |  | 0 | 125.1 |  | 138.6158 | -13.5158 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 |  |  |  | 0 | 22.3 | 16.8737 | 16.8737 | 5.4263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 60.3 | 58.1689 | 74.8787 | -14.5787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 83 | 73.0884 | 66.9514 | 16.0486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 229.5707 | -229.5707 | 31.4 | 54.8116 | 54.8116 | -23.4116 | 96.2 | 129.0309 | 141.7825 | -45.5825 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16 | 18.0488 | 18.0488 | -2.0488 | 57 | 52.8697 | 88.1161 | -31.1161 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 185.8 | 186.375 | 186.375 | -0.57502 | 97.555 | 110.9131 | 110.9131 | -13.3581 | 0 |  | 18 | -18 | 23.431 | 23.679 | 23.679 | -0.24802 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00379 | 34.35 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2083 | 40.997 | 41.0257 | 20.5128 | 20.4842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 29.2167 | 43.702 | -3.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 93.6142 | 101.9356 | -21.3356 | 167.4 | 170.94 | 170.94 | -3.54 | 167.1 | 170.94 | 170.94 | -3.84 | 171.3 | 170.94 | 170.94 | 0.36 | 250.4 | 257.18 | 257.18 | -6.78 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 86.4266 | 47.1795 | 37.0205 | 88 | 92.4491 | 108.1298 | -20.1298 | 46.4 | 45.1992 | 45.1992 | 1.2008 | 69.8 | 72.3747 | 78.5678 | -8.7678 | 23.8 | 30.0976 | 30.0976 | -6.2976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 159.108 | 159.1081 | -15.5081 | 144.9 | 159.108 | 159.1081 | -14.2081 | 169.6 | 159.5858 | 159.5859 | 10.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 207.2967 | 207.2967 | 2.3033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 6.1 | 4.2066 | 4.2066 | 1.8935 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0.9 |  | 0.738 | 0.162 | 94.2 | 105.81 | 105.81 | -11.61 | 80.6 |  | 79.29 | 1.31 | 6.2 | 6.663 | 6.663 | -0.463 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5 | 9.1328 | 9.1328 | -4.1328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 229 |  | 202.919 | 26.081 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15312 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 14.5 |  | 14.178 | 0.322 | 19.3 |  | 17.162 | 2.138 | 28.9 | 22.048 | 22.048 | 6.852 | 83.3 | 73.441 | 73.441 | 9.859 | 6.3 |  | 13.047 | -6.747 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 7.8 | 6.791 | 10.1579 | -2.3579 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | -2.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.3 | 11.7073 | 11.7073 | -1.4073 | 13.7 | 15.6098 | 15.6098 | -1.9098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 10.8 | 11.355 | 11.355 | -0.555 | 12.9 | 32.47 | 32.47 | -19.57 | 38.2 |  | 38.856 | -0.656 | 97.8 | 67.175 | 67.175 | 30.625 | 91.2 | 82.42 | 82.42 | 8.78 | 18.9 | 4.159 | 4.159 | 14.741 | 12.7 | 6.847 | 6.847 | 5.853 | 10.5845 |  |  | 10.5845 | 11.5 | 19.5122 | 19.5122 | -8.0122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.6 | 4.493 | 4.493 | 1.107 | 253 |  | 249.353 | 3.647 | 14.7 |  | 13.061 | 1.639 | 147.4 |  | 139.757 | 7.643 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 72 | 89 | 89 | -17 | 79.6 | 61 | 61 | 18.6 | 112.9 |  | 108.352 | 4.548 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 |  | 14.132 | 0.668 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19.4 | 19.256 | 19.256 | 0.144 | 7.5 | 8.11 | 8.11 | -0.61 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.4 | 23 | 23 | -0.6
15/12/2025 | 10:00 | 205.9 | 204.1951 | 204.1951 | 1.7049 | 529.6 | 559.086 | 517.4819 | 12.1181 | 176.5 | 182.7678 | 169.1673 | 7.3327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2262 | -3.4262 | 109.2 | 118.9325 | 119.0615 | -9.8615 | 59.1 | 60 | 60 | -0.9 |  |  |  | 0 | 178.2 | 177.9312 |  | 178.2 | 202 | 197.7074 | 197.7074 | 4.2926 | 200.9 | 200.2563 | 200.2563 | 0.64366 |  |  |  | 0 | 203.1 | 206.0169 |  | 203.1 |  |  |  | 0 | 124.7 |  | 138.6158 | -13.9158 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 |  |  |  | 0 | 22.1 | 16.8737 | 16.8737 | 5.2263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 60.3 | 63.492 | 79.6945 | -19.3945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 83.4 | 73.0894 | 66.9512 | 16.4488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 229.5707 | -229.5707 | 38.1 | 54.8116 | 54.8116 | -16.7116 | 129.4 | 129.0312 | 141.9464 | -12.5465 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 16.9 | 18.0488 | 18.0488 | -1.1488 | 57.1 | 52.8697 | 88.1161 | -31.0161 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 185.9 | 186.375 | 186.375 | -0.47502 | 97.525 | 110.913 | 110.913 | -13.388 | 0 |  | 18 | -18 | 23.98 | 23.679 | 23.679 | 0.30098 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00379 | 34.57 | 30.1417 | 30.1417 | 4.4283 | 64.727 | 41.0257 | 20.5128 | 44.2142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 31.092 | 51.3323 | -10.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 93.6142 | 101.9356 | -21.0356 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 167.3 | 170.94 | 170.94 | -3.64 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 251 | 257.18 | 257.18 | -6.18 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 86.4266 | 52.869 | 42.031 | 92.8 | 96.5136 | 108.1296 | -15.3296 | 46.6 | 45.1992 | 45.1992 | 1.4008 | 67.5 | 73.3841 | 78.5679 | -11.0679 | 18.9 | 30.0976 | 30.0976 | -11.1976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.2 | 159.108 | 159.1081 | -15.9081 | 145.3 | 159.108 | 159.1081 | -13.8081 | 170.6 | 159.5858 | 159.5859 | 11.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 207.2967 | 207.2967 | 1.1033 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 6.1 | 4.2066 | 4.2066 | 1.8935 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 1 |  | 0.826 | 0.174 | 108.2 | 108.88 | 108.88 | -0.68 | 80.6 |  | 79.497 | 1.103 | 7 | 7.524 | 7.524 | -0.524 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5 | 9.1328 | 9.1328 | -4.1328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 228.4 |  | 203.268 | 25.132 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.6 | 20.3531 | 20.3531 | 0.24688 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15 |  | 14.903 | 0.097 | 19.3 |  | 17.969 | 1.331 | 29.8 | 22.636 | 22.636 | 7.164 | 83.5 | 75.86 | 75.86 | 7.64 | 8.7 |  | 14.514 | -5.814 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10 | 7.2269 | 11.9315 | -1.9315 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.5 | 9.5 | -2.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 13.7 | 15.6098 | 15.6098 | -1.9098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 7.6 | 9.905 | 9.905 | -2.305 | 22.5 | 40.153 | 40.153 | -17.653 | 39.4 |  | 39.121 | 0.279 | 100.8 | 70.612 | 70.612 | 30.188 | 94.1 | 83.87 | 83.87 | 10.23 | 20.6 | 4.618 | 4.618 | 15.982 | 13.9 | 7.759 | 7.759 | 6.141 | 11.4633 |  |  | 11.4633 | 11.5 | 19.5122 | 19.5122 | -8.0122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.4 | 5.044 | 5.044 | 1.356 | 253 |  | 251.249 | 1.751 | 16.2 |  | 14.648 | 1.552 | 147.8 |  | 138.35 | 9.45 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 83.9 | 95 | 95 | -11.1 | 88.8 | 64 | 64 | 24.8 | 113.1 |  | 108.432 | 4.668 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 |  | 15.336 | 1.264 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19.9 | 19.256 | 19.256 | 0.644 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.5 | 23 | 23 | -2.5
15/12/2025 | 10:30 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 528.7 | 569.6396 | 570.1693 | -41.4693 | 176.1 | 186.2179 | 186.391 | -10.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2262 | -1.1262 | 110.4 | 128.5583 | 125.9947 | -15.5947 | 84.4 | 60 | 60 | 24.4 |  |  |  | 0 | 179.4 | 177.9312 |  | 179.4 | 199.8 | 197.7074 | 197.7074 | 2.0926 | 199.5 | 200.2563 | 200.2563 | -0.75634 |  |  |  | 0 | 203.2 | 206.0169 |  | 203.2 |  |  |  | 0 | 123.7 |  | 80.0033 | 43.6967 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.8737 | 16.8737 | 4.8263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 60.8 | 61.6518 | 81.1737 | -20.3737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 83.4 | 84.1565 | 66.956 | 16.444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 287.1798 | -287.1798 | 38.1 | 54.8116 | 54.8116 | -16.7116 | 128.5 | 129.0318 | 133.4411 | -4.9411 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 16.5 | 18.0488 | 18.0488 | -1.5488 | 57.3 | 52.8697 | 88.1161 | -30.8161 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 98.268 | 110.9131 | 106.7621 | -8.4941 | 0 |  | 5.4778 | -5.4778 | 24.128 | 23.679 | 23.679 | 0.44898 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.68 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5383 | 41.691 | 41.0257 | 20.5128 | 21.1782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 38.409 | 64.3602 | -23.3602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.4419 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 93.6143 | 96.9095 | -15.8095 | 161.8 | 170.94 | 169.608 | -7.808 | 165.5 | 170.94 | 169.608 | -4.108 | 166.9 | 170.94 | 169.608 | -2.708 | 251.1 | 257.18 | 255.176 | -4.076 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.8 | -0.5 |  |  |  | 0 | 85.5 | 86.4266 | 47.1795 | 38.3205 | 101.3 | 105.5474 | 109.1075 | -7.8075 | 46.7 | 45.1992 | 45.1992 | 1.5008 | 67.8 | 72.8092 | 78.5679 | -10.7679 | 19.3 | 30.0976 | 30.0976 | -10.7976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.1 | 159.108 | 159.1081 | -16.0081 | 144.6 | 159.108 | 159.1081 | -14.5081 | 169 | 159.5858 | 159.5859 | 9.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 207.2967 | 207.2967 | 0.80333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 6.1 | 4.2066 | 4.2066 | 1.8935 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 1.1 |  | 0.9 | 0.2 | 111.9 | 110.48 | 110.48 | 1.42 | 80.9 |  | 79.618 | 1.282 | 5.8 | 8.361 | 8.361 | -2.561 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 4.8 | 9.1328 | 9.1328 | -4.3328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 228.8 |  | 203.551 | 25.249 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.7 |  | 15.322 | 0.378 | 19.2 |  | 18.336 | 0.864 | 30.1 | 23.246 | 23.246 | 6.854 | 83.9 | 78.054 | 78.054 | 5.846 | 13.5 |  | 15.98 | -2.48 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10 | 8.9276 | 14.9596 | -4.9596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | -2.8 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.7 | 11.7073 | 11.7073 | -1.0073 | 13.8 | 15.6098 | 15.6098 | -1.8098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 7.7 | 8.93 | 8.93 | -1.23 | 35.2 | 47.742 | 47.742 | -12.542 | 39.4 |  | 39.328 | 0.072 | 108.6 | 74.16 | 74.16 | 34.44 | 93.7 | 85.24 | 85.24 | 8.46 | 19.7 | 5.055 | 5.055 | 14.645 | 15.2 | 8.628 | 8.628 | 6.572 | 13.5296 |  |  | 13.5296 | 11.7 | 19.5122 | 19.5122 | -7.8122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.9 | 5.634 | 5.634 | 0.266 | 253.2 |  | 251.934 | 1.266 | 17.2 |  | 16.006 | 1.194 | 149.4 |  | 137.974 | 11.426 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 109.5 | 67 | 67 | 42.5 | 113.4 |  | 108.489 | 4.911 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 |  | 16.459 | 1.241 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 20.2 | 19.256 | 19.256 | 0.944 | 7.4 | 8.11 | 8.11 | -0.71 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
15/12/2025 | 11:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 570.5 | 573.395 | 569.8052 | 0.69479 | 187.7 | 187.4455 | 186.272 | 1.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2262 | -3.1262 | 104.5 | 132.125 | 129.3668 | -24.8668 | 82.8 | 75 | 75 | 7.8 |  |  |  | 0 | 178.3 | 177.9312 |  | 178.3 | 203.2 | 197.7074 | 197.7074 | 5.4926 | 199.6 | 200.2563 | 200.2563 | -0.65634 |  |  |  | 0 | 204.1 | 206.0169 |  | 204.1 |  |  |  | 0 | 121.1 |  | 80.0023 | 41.0977 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.8737 | 16.8737 | 4.8263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 59.2 | 63.1641 | 82.3257 | -23.1257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 83.7 | 106.0206 | 73.9087 | 9.7913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 287.1797 | -287.1797 | 38.1 | 54.8116 | 54.8116 | -16.7116 | 128.6 | 130.4352 | 141.9465 | -13.3465 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.8 | 18.0488 | 18.0488 | -2.2488 | 56.5 | 52.8697 | 88.1161 | -31.6161 | 176.6 | 185.817 | 185.817 | -9.217 | 177.5 | 185.817 | 185.817 | -8.317 | 185.5 | 186.375 | 186.375 | -0.87502 | 96.941 | 110.9131 | 103.7405 | -6.7995 | 0 |  | 18 | -18 | 23.543 | 23.679 | 23.679 | -0.13602 | 4.329 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00479 | 33.68 | 30.1417 | 30.1417 | 3.5383 | 63.954 | 41.0257 | 20.5128 | 43.4412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 41.0571 | 65.9542 | -16.9542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 93.6142 | 93.2509 | -13.7509 | 168.6 | 170.94 | 170.94 | -2.34 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 250.3 | 257.18 | 257.18 | -6.88 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 90.5 | 86.4266 | 52.8691 | 37.6309 | 97 | 107.9264 | 109.2342 | -12.2342 | 45.4 | 45.1992 | 45.1992 | 0.20082 | 66.2 | 72.8948 | 78.5679 | -12.3679 | 23.3 | 30.0976 | 30.0976 | -6.7976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 159.108 | 159.1081 | -14.9081 | 146 | 159.108 | 159.1081 | -13.1081 | 171.3 | 159.5858 | 159.5859 | 11.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.92 | 0.28 | 112 | 112.07 | 112.07 | -0.07 | 80.9 |  | 79.603 | 1.297 | 6.1 | 9.125 | 9.125 | -3.025 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4.4 | 9.1328 | 9.1328 | -4.7328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 229.4 |  | 203.623 | 25.777 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 19.6 | 20.3531 | 20.3531 | -0.75312 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.3 |  | 15.532 | -0.232 | 18.7 |  | 18.475 | 0.225 | 29.7 | 23.877 | 23.877 | 5.823 | 85.4 | 80.022 | 80.022 | 5.378 | 18.8 |  | 16.713 | 2.087 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.6 | 9.5432 | 15.3301 | -4.7301 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | -2.9 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 13.5 | 15.6098 | 15.6098 | -2.1098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 8.7 | 9.378 | 9.378 | -0.678 | 46.8 | 55.053 | 55.053 | -8.253 | 39.8 |  | 39.41 | 0.39 | 100.9 | 78.038 | 78.038 | 22.862 | 93.8 | 86.34 | 86.34 | 7.46 | 18.6 | 5.424 | 5.424 | 13.176 | 14.7 | 9.362 | 9.362 | 5.338 | 15.6023 |  |  | 15.6023 | 13.4 | 19.5122 | 19.5122 | -6.1122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.9 | 6.339 | 6.339 | -1.439 | 253.1 |  | 252.193 | 0.907 | 17.7 |  | 17.004 | 0.696 | 150.8 |  | 138.824 | 11.976 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 93.3 | 105 | 105 | -11.7 | 97.9 | 71 | 71 | 26.9 | 115.6 |  | 108.944 | 6.656 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 |  | 17.371 | 1.029 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 20.9 | 19.256 | 19.256 | 1.644 | 8.3 | 8.11 | 8.11 | 0.19 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.7 | 23 | 23 | -2.3
15/12/2025 | 11:30 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 581.7 | 587.2387 | 564.1266 | 17.5734 | 203.1 | 191.9711 | 184.4156 | 18.6844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2262 | -1.8262 | 174.1 | 149.4621 | 137.609 | 36.491 | 46.8 | 45 | 45 | 1.8 |  |  |  | 0 | 178.8 | 177.9312 |  | 178.8 | 203.3 | 197.7074 | 197.7074 | 5.5926 | 200.2 | 200.2563 | 200.2563 | -0.05634 |  |  |  | 0 | 203.8 | 206.0169 |  | 203.8 |  |  |  | 0 | 78.6 |  | 80.0013 | -1.4013 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 |  |  |  | 0 | 21.4 | 16.8737 | 16.8737 | 4.5263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 86.2 | 63.6166 | 79.8765 | 6.3235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 82.6 | 110.8003 | 68.227 | 14.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 |  | 287.1798 | -138.3799 | 37.5 | 54.8116 | 54.8116 | -17.3116 | 121.8 | 133.3862 | 141.9465 | -20.1465 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.4 | 18.0488 | 18.0488 | -2.6488 | 57.4 | 52.8697 | 88.1161 | -30.7161 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 98.94 | 110.9131 | 109.946 | -11.006 | 0 |  | 6.7597 | -6.7597 | 24.121 | 23.679 | 23.679 | 0.44198 | 4.323 | 4.3338 | 4.3338 | -0.01079 | 34.67 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5283 | 41.928 | 41.0257 | 41.0257 | 0.90234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 49.6972 | 65.179 | -13.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 93.6143 | 100.7646 | -19.6646 | 152.8 | 170.94 | 170.94 | -18.14 | 152.7 | 170.94 | 170.94 | -18.24 | 151.8 | 170.94 | 170.94 | -19.14 | 224.4 | 257.18 | 257.18 | -32.78 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 86.4266 | 100.6293 | -36.9293 | 95.6 | 112.098 | 106.0948 | -10.4948 | 46.6 | 45.1992 | 45.1992 | 1.4008 | 67.9 | 75.1967 | 78.5679 | -10.6679 | 26.2 | 30.0976 | 30.0976 | -3.8976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 159.108 | 159.1081 | -14.9081 | 145.7 | 159.108 | 159.1081 | -13.4081 | 170.6 | 159.5858 | 159.5859 | 11.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 207.2967 | 207.2967 | 1.1033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.911 | 0.289 | 114 | 112.62 | 112.62 | 1.38 | 80.8 |  | 79.368 | 1.432 | 5 | 9.657 | 9.657 | -4.657 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4.6 | 9.1328 | 9.1328 | -4.5328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 229.6 |  | 203.355 | 26.245 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15312 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 14.5 |  | 15.575 | -1.075 | 18.1 |  | 18.483 | -0.383 | 29.6 | 24.49 | 24.49 | 5.11 | 83.6 | 81.687 | 81.687 | 1.913 | 19.3 |  | 16.867 | 2.433 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 11.6 | 11.5514 | 15.15 | -3.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 9.5 | 9.5 | -3.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 11 | 11.7073 | 11.7073 | -0.70732 | 14 | 15.6098 | 15.6098 | -1.6098 | 19.2 | 13.4634 | 13.4634 | 5.7366 | 11 | 10.08 | 10.08 | 0.92 | 51.5 | 61.649 | 61.649 | -10.149 | 40.2 |  | 39.326 | 0.874 | 101 | 81.193 | 81.193 | 19.807 | 93.6 | 87.17 | 87.17 | 6.43 | 19 | 5.739 | 5.739 | 13.261 | 14.6 | 10.009 | 10.009 | 4.591 | 18.6847 |  |  | 18.6847 | 14.6 | 19.5122 | 19.5122 | -4.9122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.1 | 6.812 | 6.812 | -1.712 | 253.3 |  | 252.185 | 1.115 | 17.7 |  | 17.478 | 0.222 | 150.9 |  | 137.379 | 13.521 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 93.6 | 110 | 110 | -16.4 | 88.4 | 77 | 77 | 11.4 | 114.4 |  | 110.051 | 4.349 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 |  | 17.794 | 0.906 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 20.7 | 19.256 | 19.256 | 1.444 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.9 | 23 | 23 | -1.1
15/12/2025 | 12:00 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 557.5 | 577.5526 | 608.6104 | -51.1104 | 192.2 | 188.8047 | 198.9576 | -6.7576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 92.2263 | 92.2262 | -4.4262 | 199.5 | 144.459 | 139.9465 | 59.5535 | 43.2 | 45 | 45 | -1.8 |  |  |  | 0 | 178.4 | 177.9312 |  | 178.4 | 203.4 | 197.7074 | 197.7074 | 5.6926 | 200.2 | 200.2563 | 200.2563 | -0.05634 |  |  |  | 0 | 204.2 | 206.0169 |  | 204.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4695 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.7073 | 164.7073 | -4.8073 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 |  |  |  | 0 | 21.2 | 16.8737 | 16.8737 | 4.3263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 82.8 | 59.6436 | 79.754 | 3.046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 112.9054 | 112.9054 | -4.7054 | 81.9 | 110.8 | 103.6681 | -21.7681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 |  | 287.1799 | -142.2799 | 35.8 | 54.8116 | 54.8116 | -19.0116 | 108.3 | 133.336 | 141.9465 | -33.6465 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.6 | 18.0488 | 18.0488 | -2.4488 | 55.5 | 52.8697 | 88.1161 | -32.6161 | 176.8 | 185.817 | 185.817 | -9.017 | 177.5 | 185.817 | 185.817 | -8.317 | 182.2 | 186.375 | 186.375 | -4.175 | 94.488 | 110.9131 | 110.2223 | -15.7343 | 0 |  | 18 | -18 | 23.334 | 23.679 | 23.679 | -0.34502 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 33.66 | 30.1417 | 30.1417 | 3.5183 | 34.924 | 54.7098 | 26.6685 | 8.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 47.0312 | 70.5254 | -22.8254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 93.6143 | 101.0992 | -22.2992 | 138.3 | 170.94 | 170.94 | -32.64 | 138.2 | 170.94 | 170.94 | -32.74 | 137.9 | 170.94 | 170.94 | -33.04 | 227.1 | 257.18 | 257.18 | -30.08 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 86.4266 | 57.4451 | -0.6451 | 90.2 | 108.9599 | 112.8882 | -22.6882 | 44.8 | 45.1992 | 45.1992 | -0.39918 | 66.3 | 72.4324 | 78.5679 | -12.2679 | 27.1 | 30.0976 | 30.0976 | -2.9976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.1 | 159.108 | 159.1081 | -15.0081 | 145.3 | 159.108 | 159.1081 | -13.8081 | 169.8 | 159.5858 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 207.2967 | 207.2967 | 1.6033 | 99.8 | 103.9596 | 103.9596 | -4.1596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.927 | 0.273 | 114.2 | 113.17 | 113.17 | 1.03 | 80.9 |  | 79.519 | 1.381 | 6.3 | 9.489 | 9.489 | -3.189 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4.5 | 9.1328 | 9.1328 | -4.6328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 229.5 |  | 203.678 | 25.822 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 19.7 | 20.3531 | 20.3531 | -0.65312 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.9 |  | 15.662 | 0.238 | 19.1 |  | 18.58 | 0.52 | 30.2 | 25.086 | 25.086 | 5.114 | 85.2 | 83.05 | 83.05 | 2.15 | 19.5 |  | 16.739 | 2.761 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 11.5 | 10.9317 | 16.3926 | -4.8926 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | -3.3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.8 | 11.7073 | 11.7073 | -1.9073 | 13 | 15.6098 | 15.6098 | -2.6098 | 18.4 | 13.4634 | 13.4634 | 4.9366 | 14.3 | 11.545 | 11.545 | 2.755 | 56.8 | 66.102 | 66.102 | -9.302 | 40.5 |  | 39.212 | 1.288 | 101.5 | 82.181 | 82.181 | 19.319 | 93.8 | 87.21 | 87.21 | 6.59 | 17.9 | 5.892 | 5.892 | 12.008 | 14.7 | 10.39 | 10.39 | 4.31 | 20.3372 |  |  | 20.3372 | 14.3 | 19.5122 | 19.5122 | -5.2122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.2 | 6.594 | 6.594 | -2.394 | 252.9 |  | 252.092 | 0.808 | 18.5 |  | 17.649 | 0.851 | 150 |  | 134.916 | 15.084 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 101.3 | 114 | 114 | -12.7 | 103.2 | 83 | 83 | 20.2 | 113.8 |  | 111.082 | 2.718 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 |  | 17.909 | 0.891 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 6.9 | 8.11 | 8.11 | -1.21 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.6 | 23 | 23 | -1.4
15/12/2025 | 12:30 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 444.2 | 550.6713 | 578.5756 | -134.3756 | 145.8 | 180.017 | 189.1391 | -43.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2262 | -2.2262 | 200 | 129.9804 | 118.5405 | 81.4595 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 |  |  |  | 0 | 178.2 | 177.9312 |  | 178.2 | 201.5 | 197.7074 | 197.7074 | 3.7926 | 200.1 | 200.2563 | 200.2563 | -0.15634 |  |  |  | 0 | 205.3 | 206.0169 |  | 205.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 |  |  |  | 0 | 21.2 | 16.8737 | 16.8737 | 4.3263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 85.4 | 50.4109 | 45.2766 | 40.1234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 84.2 | 92.7265 | 134.7085 | -50.5085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 287.1797 | -287.1797 | 36.4 | 54.8116 | 54.8116 | -18.4116 | 133.7 | 133.3346 | 141.9464 | -8.2464 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.7 | 18.0488 | 18.0488 | -2.3488 | 56.7 | 52.8697 | 88.1161 | -31.4161 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 180.2 | 185.817 | 185.817 | -5.617 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 97.206 | 110.9131 | 104.4175 | -7.2115 | 0 |  | 18 | -18 | 23.665 | 23.679 | 23.679 | -0.01402 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.75 | 30.1417 | 30.1417 | 4.6083 | 60.429 | 41.0257 | 20.5128 | 39.9162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 39.2353 | 52.6544 | -2.5544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 93.6143 | 94.0706 | -13.4706 | 169 | 170.94 | 170.94 | -1.94 | 166.3 | 170.94 | 170.94 | -4.64 | 172.8 | 170.94 | 170.94 | 1.86 | 252.6 | 257.18 | 257.18 | -4.58 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 86.4266 | 63.6007 | 49.7993 | 112.6 | 105.3134 | 108.1297 | 4.4703 | 46.2 | 45.1992 | 45.1992 | 1.0008 | 67.8 | 72.3766 | 78.5679 | -10.7679 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.5 | 159.108 | 159.1081 | -16.6081 | 144 | 159.108 | 159.1081 | -15.1081 | 169.8 | 159.5858 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 207.2967 | 207.2967 | 1.2033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 1.2 |  | 0.919 | 0.281 | 116.6 | 113.64 | 113.64 | 2.96 | 80.8 |  | 79.824 | 0.976 | 6.6 | 9.124 | 9.124 | -2.524 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 4.4 | 9.1328 | 9.1328 | -4.7328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 229.5 |  | 203.919 | 25.581 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25312 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.6 |  | 15.795 | -0.195 | 19 |  | 18.645 | 0.355 | 30.1 | 25.523 | 25.523 | 4.577 | 85 | 84.029 | 84.029 | 0.971 | 19.1 |  | 16.447 | 2.653 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 11.6 | 9.1197 | 12.2388 | -0.63878 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | -2.9 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 13.5 | 15.6098 | 15.6098 | -2.1098 | 18.4 | 13.4634 | 13.4634 | 4.9366 | 14.3 | 12.978 | 12.978 | 1.322 | 62.2 | 69.857 | 69.857 | -7.657 | 40 |  | 39.067 | 0.933 | 100.3 | 83.105 | 83.105 | 17.195 | 93.6 | 87.32 | 87.32 | 6.28 | 19.2 | 6.026 | 6.026 | 13.174 | 14.7 | 10.742 | 10.742 | 3.958 | 20.8921 |  |  | 20.8921 | 13.9 | 19.5122 | 19.5122 | -5.6122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6 | 6.233 | 6.233 | -0.233 | 252.9 |  | 252.308 | 0.592 | 18 |  | 17.488 | 0.512 | 149.6 |  | 141.953 | 7.647 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 106.3 | 117 | 117 | -10.7 | 103 | 90 | 90 | 13 | 113.7 |  | 111.412 | 2.288 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 |  | 17.571 | 0.929 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 6.9 | 8.11 | 8.11 | -1.21 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.5 | 23 | 23 | -3.5
15/12/2025 | 13:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 447.9 | 534.1871 | 574.775 | -126.8751 | 146.7 | 174.6283 | 187.8967 | -41.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2261 | -1.9261 | 209.3 | 118.0857 | 105.5832 | 103.7168 | 45.5 | 45 | 45 | 0.5 |  |  |  | 0 | 178.8 | 177.9312 |  | 178.8 | 202.6 | 197.7074 | 197.7074 | 4.8926 | 200.8 | 200.2563 | 200.2563 | 0.54366 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.0169 |  | 205.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 |  |  |  | 0 | 21.2 | 16.8737 | 16.8737 | 4.3263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 85.3 | 45.382 | 30.0754 | 55.2246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 82.8 | 60.1818 | 153.6537 | -70.8537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 287.1797 | -287.1797 | 35.7 | 54.8116 | 54.8116 | -19.1116 | 127.2 | 133.3342 | 141.9463 | -14.7463 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 15.7 | 18.0488 | 18.0488 | -2.3488 | 57.4 | 52.8697 | 88.1161 | -30.7161 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 97.895 | 110.9131 | 102.5686 | -4.6735 | 0 |  | 18 | -18 | 24.006 | 23.679 | 23.679 | 0.32698 | 4.329 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00479 | 34.4 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2583 | 43.708 | 41.0257 | 26.6672 | 17.0408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 33.2854 |  | 50.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 93.6142 | 91.8319 | -10.8319 | 160.4 | 170.94 | 170.94 | -10.54 | 161 | 170.94 | 170.94 | -9.94 | 160.6 | 170.94 | 170.94 | -10.34 | 246.3 | 257.18 | 257.18 | -10.88 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 86.4266 | 57.4464 | 38.7536 | 106.7 | 100.0144 | 108.1295 | -1.4295 | 46.6 | 45.1992 | 45.1992 | 1.4008 | 69.9 | 72.3764 | 78.5679 | -8.6679 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.4 | 159.108 | 159.1081 | -15.7081 | 144.6 | 159.108 | 159.1081 | -14.5081 | 169.6 | 159.5858 | 159.5859 | 10.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 207.2967 | 207.2967 | 1.7033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2.5 | 4.4131 | 4.4131 | -1.9131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 1.2 |  | 0.916 | 0.284 | 118.9 | 114.12 | 114.12 | 4.78 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 6.6 | 8.165 | 8.165 | -1.565 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 4.4 | 9.1328 | 9.1328 | -4.7328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 228.9 |  | 204 | 24.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04688 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.5 |  | 15.883 | -0.383 | 18.7 |  | 18.638 | 0.062 | 30 | 25.801 | 25.801 | 4.199 | 84.9 | 84.625 | 84.625 | 0.275 | 18.9 |  | 16.746 | 2.154 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 11.4 | 7.7367 |  | 11.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.5 | 9.5 | -2.6 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.6 | 11.7073 | 11.7073 | -1.1073 | 13.7 | 15.6098 | 15.6098 | -1.9098 | 18.2 | 13.4634 | 13.4634 | 4.7366 | 13.3 | 14.315 | 14.315 | -1.015 | 64.2 | 71.517 | 71.517 | -7.317 | 38.4 |  | 38.876 | -0.476 | 100.5 | 83.836 | 83.836 | 16.664 | 93.6 | 87.64 | 87.64 | 5.96 | 19 | 6.1 | 6.1 | 12.9 | 14.8 | 11.009 | 11.009 | 3.791 | 21.9113 |  |  | 21.9113 | 13.6 | 19.5122 | 19.5122 | -5.9122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.2 | 5.447 | 5.447 | 1.753 | 252.8 |  | 252.4 | 0.4 | 18 |  | 16.891 | 1.109 | 149.9 |  | 144.42 | 5.48 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 110.6 | 119 | 119 | -8.4 | 107.4 | 97 | 97 | 10.4 | 113.5 |  | 111.404 | 2.096 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 |  | 16.878 | 1.222 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 6.7 | 8.11 | 8.11 | -1.41 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.8 | 23 | 23 | -1.2
15/12/2025 | 13:30 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 447.9 | 527.8381 | 544.4405 | -96.5405 | 146.6 | 172.5527 | 177.9802 | -31.3802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2254 | -2.3254 | 163.8 | 116.5623 | 100.0003 | 63.7997 | 44.5 | 45 | 45 | -0.5 |  |  |  | 0 | 179 | 177.9312 |  | 179 | 202.3 | 197.7074 | 197.7074 | 4.5926 | 200.4 | 200.2563 | 200.2563 | 0.14366 |  |  |  | 0 | 205.1 | 206.0169 |  | 205.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 |  |  |  | 0 | 21.3 | 16.8737 | 16.8737 | 4.4263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 85.4 | 43.3207 | 15.3847 | 70.0153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 83.4 | 45.4736 | 201.2695 | -117.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 287.1797 | -287.1797 | 35.2 | 54.8116 | 54.8116 | -19.6116 | 130 | 133.3341 | 133.3338 | -3.3338 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 15.6 | 18.0488 | 18.0488 | -2.4488 | 56.8 | 52.8697 | 88.1161 | -31.3161 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 97.499 | 110.9131 | 99.1838 | -1.6848 | 0 |  | 18 | -18 | 23.868 | 23.679 | 23.679 | 0.18898 | 4.325 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00879 | 35.07 | 30.1417 | 30.1417 | 4.9283 | 42.778 | 41.0257 | 20.5128 | 22.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 30.4061 |  | 50.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.4419 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 93.6143 | 87.7335 | -6.8335 | 166.7 | 170.94 | 170.94 | -4.24 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 171.3 | 170.94 | 170.94 | 0.36 | 248.9 | 257.18 | 257.18 | -8.28 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 86.4266 | 63.6007 | 38.9993 | 112.5 | 97.5469 | 104.2718 | 8.2282 | 46.4 | 45.1992 | 45.1992 | 1.2008 | 69.9 | 72.3769 | 78.5678 | -8.6678 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.4 | 159.108 | 159.1081 | -15.7081 | 144.8 | 159.108 | 159.1081 | -14.3081 | 169.1 | 159.5858 | 159.5859 | 9.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 207.2967 | 207.2967 | 1.6033 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.9 | 4.4131 | 4.4131 | -2.5131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 1.1 |  | 0.916 | 0.184 | 121 | 114.15 | 114.15 | 6.85 | 80.7 |  | 80 | 0.7 | 5.6 | 7.276 | 7.276 | -1.676 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 4.5 | 9.1328 | 9.1328 | -4.6328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 228.1 |  | 204 | 24.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.4 |  | 15.782 | -0.382 | 18.7 |  | 18.582 | 0.118 | 30.2 | 25.961 | 25.961 | 4.239 | 84.1 | 84.944 | 84.944 | -0.844 | 19.1 |  | 17.579 | 1.521 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 11.5 | 7.0675 |  | 11.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.8 | 9.5 | 9.5 | -2.7 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.3 | 11.7073 | 11.7073 | -1.4073 | 13.7 | 15.6098 | 15.6098 | -1.9098 | 18.2 | 13.4634 | 13.4634 | 4.7366 | 12.5 | 15.392 | 15.392 | -2.892 | 66.8 | 72.93 | 72.93 | -6.13 | 38 |  | 38.827 | -0.827 | 100.1 | 84.302 | 84.302 | 15.798 | 93 | 87.92 | 87.92 | 5.08 | 19.2 | 6.171 | 6.171 | 13.029 | 14.5 | 11.302 | 11.302 | 3.198 | 21.44 |  |  | 21.44 | 13.4 | 19.5122 | 19.5122 | -6.1122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.1 | 4.879 | 4.879 | -0.779 | 253.2 |  | 252.4 | 0.8 | 12.3 |  | 15.413 | -3.113 | 149.4 |  | 144.207 | 5.193 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 123 | 122 | 122 | 1 | 143.5 | 103 | 103 | 40.5 | 113.2 |  | 111.395 | 1.805 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 |  | 15.708 | 1.692 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 33.9 | 28 | 28 | 5.9 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 7.1 | 8.11 | 8.11 | -1.01 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23 | 23 | 23 | 0
15/12/2025 | 14:00 | 200.6 | 204.1951 | 204.1951 | -3.5951 | 441.1 | 535.2062 | 557.8474 | -116.7473 | 145.1 | 174.9614 | 182.3629 | -37.2629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2259 | -2.2259 | 118.8 | 121.072 | 100.0009 | 18.7991 | 79.5 | 45 | 45 | 34.5 |  |  |  | 0 | 178.7 | 177.9312 |  | 178.7 | 202.2 | 197.7074 | 197.7074 | 4.4926 | 200.9 | 200.2563 | 200.2563 | 0.64366 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.0169 |  | 205.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 |  |  |  | 0 | 21.2 | 16.8737 | 16.8737 | 4.3263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 84.7 | 51.0422 | 16.7435 | 67.9565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 83.2 | 55.8676 | 163.8228 | -80.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 |  | 287.1797 | -141.6797 | 34.5 | 54.8116 | 54.8116 | -20.3116 | 122.7 | 133.3342 | 136.6608 | -13.9608 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 15.6 | 18.0488 | 18.0488 | -2.4488 | 56.3 | 52.8697 | 88.1161 | -31.8161 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 95.887 | 110.9131 | 101.3986 | -5.5115 | 0 |  | 4.1028 | -4.1028 | 23.601 | 23.679 | 23.679 | -0.07802 | 4.326 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00779 | 34.38 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2383 | 41.444 | 41.0257 | 41.0257 | 0.41834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 32.3731 |  | 49.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.4419 | 45.4419 | -0.14195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 93.6143 | 90.4152 | -10.0152 | 158.4 | 170.94 | 170.94 | -12.54 | 158.2 | 170.94 | 170.94 | -12.74 | 159.2 | 170.94 | 170.94 | -11.74 | 250.2 | 257.18 | 257.18 | -6.98 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 86.4266 | 100.6292 | -16.6292 | 101.1 | 99.8093 | 107.1821 | -6.0822 | 46.1 | 45.1992 | 45.1992 | 0.90082 | 74.7 | 72.3773 | 78.5678 | -3.8678 | 28.3 | 30.0976 | 30.0976 | -1.7976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 159.108 | 159.1081 | -15.8081 | 144.8 | 159.108 | 159.1081 | -14.3081 | 169.8 | 159.5858 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 207.2967 | 207.2967 | 0.80333 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2 | 4.4131 | 4.4131 | -2.4131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 1.1 |  | 0.774 | 0.326 | 123.6 | 114.17 | 114.17 | 9.43 | 79.4 |  | 80 | -0.6 | 4.7 | 6.602 | 6.602 | -1.902 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 4.4 | 9.1328 | 9.1328 | -4.7328 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 157.1 |  | 204 | -46.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25312 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.3 |  | 15.739 | -0.439 | 18.5 |  | 18.641 | -0.141 | 29.7 | 26.004 | 26.004 | 3.696 | 84.4 | 84.987 | 84.987 | -0.587 | 19.1 |  | 18 | 1.1 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 11.5 | 7.5247 |  | 11.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.5 | 9.5 | -2.6 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.1 | 11.7073 | 11.7073 | -1.6073 | 13.6 | 15.6098 | 15.6098 | -2.0098 | 18.2 | 13.4634 | 13.4634 | 4.7366 | 11.6 | 15.689 | 15.689 | -4.089 | 66.4 | 73.603 | 73.603 | -7.203 | 37.7 |  | 38.665 | -0.965 | 101.3 | 83.971 | 83.971 | 17.329 | 88.6 | 88.1 | 88.1 | 0.5 | 18.3 | 6.232 | 6.232 | 12.068 | 14.7 | 11.675 | 11.675 | 3.025 | 18.76 |  |  | 18.76 | 13.2 | 19.5122 | 19.5122 | -6.3122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.2 | 4.969 | 4.969 | -1.769 | 251.9 |  | 252.275 | -0.375 | 15.8 |  | 13.622 | 2.178 | 148.6 |  | 143.777 | 4.823 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 121.5 | 124 | 124 | -2.5 | 142.3 | 108 | 108 | 34.3 | 112.9 |  | 111.274 | 1.626 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 |  | 14.596 | -0.296 | 0 |  |  | 0 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27 | 28 | 28 | -1 | 33.8 | 28 | 28 | 5.8 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 8.8 | 8.11 | 8.11 | 0.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.1 | 23 | 23 | -0.9
15/12/2025 | 14:30 | 206.5 | 204.1951 | 204.1951 | 2.3049 | 498.6 | 442.021 | 575.1619 | -76.5619 | 165.9 | 144.4987 | 188.0231 | -22.1231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2262 | -0.62615 | 116.1 | 107.8408 | 119.91 | -3.81 | 78.9 |  |  | 78.9 |  |  |  | 0 | 177.7 | 177.9312 |  | 177.7 | 201.2 | 197.7074 | 197.7074 | 3.4926 | 198.3 | 200.2563 | 200.2563 | -1.9563 |  |  |  | 0 | 202.5 | 206.0169 |  | 202.5 |  |  |  | 0 | 0 | 80.0003 |  | 0 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 |  |  |  | 0 | 21.2 | 16.8737 | 16.8737 | 4.3263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 92.6 | 47.6483 | 29.5345 | 63.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 82.8 | 20.5131 | 173.5381 | -90.7381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.5 | 149.7454 | 287.1802 | -60.6802 | 39.5 | 54.8116 | 54.8116 | -15.3116 | 56.7 | 68.4835 | 146.1297 | -89.4297 | 20.1 | 13.8169 | 13.8169 | 6.2831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.7 | 18.0488 | 18.0488 | -2.3488 | 57 | 52.8697 | 88.1161 | -31.1161 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 99.076 | 85.2523 | 110.9125 | -11.8365 | 15.791 | 45 | 18 | -2.209 | 23.914 | 23.679 | 23.679 | 0.23498 | 4.325 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00879 | 34.87 | 30.1417 | 30.1417 | 4.7283 | 53.187 | 69.0861 | 41.0256 | 12.1614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 16.3276 |  | 51.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 62.5434 | 101.9349 | -20.5349 | 156 | 181.1161 | 170.94 | -14.94 | 156 | 181.1161 | 170.94 | -14.94 | 156.3 | 181.1161 | 170.94 | -14.64 | 240.9 | 272.4899 | 257.18 | -16.28 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.1 | 199.7601 | 125.8814 | -27.7814 | 72.3 | 87.6402 | 108.13 | -35.83 | 70.1 | 67.4615 | 67.4615 | 2.6385 | 75 | 72.374 | 78.5679 | -3.5679 | 27.9 | 30.0976 | 30.0976 | -2.1976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 159.108 | 159.1081 | -16.7081 | 143.8 | 159.108 | 159.1081 | -15.3081 | 168.5 | 159.5858 | 159.5859 | 8.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 207.2967 | 207.2967 | 0.30333 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.9 | 4.4131 | 4.4131 | -2.5131 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 1 |  | 0.75 | 0.25 | 123.2 | 113.56 | 113.56 | 9.64 | 80.1 |  | 79.998 | 0.102 | 1.6 | 6.032 | 6.032 | -4.432 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.5 | 9.1328 | 9.1328 | -4.6328 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 229.3 |  | 204 | 25.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 13.5 | 11.2195 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 15.2 |  | 15.619 | -0.419 | 18.3 |  | 18.538 | -0.238 | 30.2 | 25.964 | 25.964 | 4.236 | 86.5 | 85.008 | 85.008 | 1.492 | 18.9 |  | 17.862 | 1.038 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 11.6 | 3.7951 |  | 11.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.5 | 9.5 | -2.6 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 13.9 | 15.6098 | 15.6098 | -1.7098 | 18.2 | 13.4634 | 13.4634 | 4.7366 | 13.2 | 15.98 | 15.98 | -2.78 | 73.2 | 74.089 | 74.089 | -0.889 | 38.2 |  | 38.264 | -0.064 | 101.1 | 83.833 | 83.833 | 17.267 | 95.8 | 88.47 | 88.47 | 7.33 | 18.5 | 6.269 | 6.269 | 12.231 | 14.8 | 11.949 | 11.949 | 2.851 | 16.08 |  |  | 16.08 | 13.4 | 19.5122 | 19.5122 | -6.1122 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.5 | 4.959 | 4.959 | -3.459 | 252.9 |  | 248.781 | 4.119 | 14 |  | 11.912 | 2.088 | 147.6 |  | 143.428 | 4.172 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 124.4 | 126 | 126 | -1.6 | 141.6 | 112 | 112 | 29.6 | 111.9 |  | 110.403 | 1.497 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 |  | 13.269 | 1.531 | 2.9 |  |  | 2.9 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 7.6 | 8.11 | 8.11 | -0.51 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.7 | 23 | 23 | -0.3
15/12/2025 | 15:00 | 199.5 | 204.1951 | 204.1951 | -4.6951 | 489.7 | 485.3997 | 583.3031 | -93.6031 | 164.2 | 158.6794 | 190.6845 | -26.4845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2262 | -2.8262 | 112.6 | 167.004 | 127.7814 | -15.1814 | 79.6 | 87.3294 |  | 79.6 |  |  |  | 0 | 179.1 | 177.9313 |  | 179.1 | 202.8 | 197.7074 | 197.7074 | 5.0926 | 201 | 200.2563 | 200.2563 | 0.74366 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.0169 |  | 205.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 |  |  |  | 0 | 21.1 | 22.4982 | 16.8737 | 4.2263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 91.9 | 67.1464 | 47.5613 | 44.3387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 83.6 | 98.1571 | 177.3895 | -93.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.6 | 150.8239 | 293.3338 | -66.7339 | 56.5 | 36.2142 | 54.8116 | 1.6884 | 55.5 | 130.6999 | 151.9523 | -96.4523 | 18.2 | 20.1133 | 13.8169 | 4.3831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.6 | 18.0488 | 18.0488 | -2.4488 | 55.3 | 52.8697 | 88.1161 | -32.8161 | 179.9 | 185.817 | 185.817 | -5.917 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 95.554 | 90.0246 | 110.9128 | -15.3588 | 17.068 | 18 | 18 | -0.93201 | 23.53 | 23.679 | 23.679 | -0.14902 | 4.326 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00779 | 34.43 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2883 | 38.973 | 20.5128 | 41.0257 | -2.0527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.2 | 28.9186 | 50.0842 | -22.8842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 73.1761 | 101.9354 | -21.7354 | 158.5 | 170.94 | 170.94 | -12.44 | 158.4 | 170.94 | 170.94 | -12.54 | 159 | 170.94 | 170.94 | -11.94 | 251.4 | 257.18 | 257.18 | -5.78 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 86.4266 | 41.0257 | 35.2743 | 71 | 94.2854 | 112.9346 | -41.9346 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 76.3 | 65.9917 | 78.5679 | -2.2679 | 27.1 | 27.4435 | 30.0976 | -2.9976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 2 | 4.4131 | 4.4131 | -2.4131 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0.9 |  | 0.702 | 0.198 | 120.7 | 112.94 | 112.94 | 7.76 | 78.9 |  | 79.606 | -0.706 | 0 | 5.777 | 5.777 | -5.777 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.1 | 9.1328 | 9.1328 | -5.0328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 216.9 |  | 203.404 | 13.496 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35312 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 13.5 | 14 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 14.9 |  | 15.375 | -0.475 | 18.1 |  | 18.19 | -0.09 | 29.2 | 25.841 | 25.841 | 3.359 | 87.3 | 85.007 | 85.007 | 2.293 | 18.7 |  | 17.308 | 1.392 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10 | 6.7217 | 11.6414 | -1.6414 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 9.5 | -2.6 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 13.5 | 15.6098 | 15.6098 | -2.1098 | 18.2 | 13.4634 | 13.4634 | 4.7366 | 10.3 | 16.255 | 16.255 | -5.955 | 70.6 | 72 | 74.012 | -3.412 | 38.5 |  | 37.283 | 1.217 | 101.9 | 109.2 | 84.273 | 17.627 | 93.4 | 101.5 | 89.37 | 4.03 | 17.9 | 10.7 | 6.234 | 11.666 | 14.9 | 11.928 | 11.928 | 2.972 | 22.4026 |  |  | 22.4026 | 13.2 | 15 | 19.5122 | -6.3122 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.2 | 4.649 | 4.649 | -4.449 | 252.9 |  | 242.833 | 10.067 | 12.1 |  | 10.735 | 1.365 | 146.9 |  | 142.097 | 4.803 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 128.7 | 123.7 | 127 | 1.7 | 128.2 | 116 | 116 | 12.2 | 111.6 |  | 108.656 | 2.944 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 |  | 11.413 | 1.487 | 2.9 |  |  | 2.9 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23 | 23 | 23 | 0
15/12/2025 | 15:30 | 201.6 | 204.1951 | 204.1951 | -2.5951 | 572.1 | 472.4992 | 549.823 | 22.277 | 189.3 | 154.4622 | 179.7397 | 9.5603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2261 | -2.4261 | 112.6 | 168.0763 | 103.5692 | 9.0308 | 77.9 | 87.3294 |  | 77.9 |  |  |  | 0 | 176.9 | 177.9313 |  | 176.9 | 200.9 | 197.7074 | 197.7074 | 3.1926 | 199.3 | 200.2563 | 200.2563 | -0.95634 |  |  |  | 0 | 204.5 | 206.0169 |  | 204.5 |  |  |  | 0 | 24.9 | 72.4617 |  | 24.9 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 |  |  |  | 0 | 21.5 | 22.4982 | 16.8737 | 4.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 92.3 | 67.1464 | 30.1908 | 62.1092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 83.4 | 112.6146 | 108.1036 | -24.7036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 152.5882 | 293.3336 | -67.0336 | 48.6 | 36.2142 | 54.8116 | -6.2116 | 74.1 | 74.9999 | 133.3338 | -59.2338 | 17.3 | 20.1133 | 13.8169 | 3.4831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.7 | 18.0488 | 18.0488 | -2.3488 | 56.4 | 52.8697 | 88.1161 | -31.7161 | 179 | 185.817 | 185.817 | -6.817 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 105.917 | 91.2788 | 104.2296 | 1.6874 | 18.037 | 18 | 18.0001 | 0.03691 | 17.719 | 23.679 | 23.679 | -5.96 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 33.98 | 30.1417 | 30.1417 | 3.8383 | 43.99 | 20.5128 | 108.5741 | -64.5841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 | 30.8001 | 19.7012 | 7.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.4419 | 45.4419 | -0.04195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 74.6947 | 93.8431 | -13.1431 | 167.3 | 170.94 | 182.1235 | -14.8235 | 165.3 | 170.94 | 182.1235 | -16.8235 | 170.2 | 170.94 | 182.1235 | -11.9235 | 252.5 | 257.18 | 274.0056 | -21.5056 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 86.4269 | 192.9645 | -108.9645 | 84.1 | 98.2061 | 95.7885 | -11.6885 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 76.3 | 66.7874 | 73.6944 | 2.6056 | 29.1 | 27.7744 | 30.0976 | -0.99756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 207.2967 | 207.2967 | 1.4033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.9 | 4.4131 | 4.4131 | -2.5131 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 0.7 |  | 0.591 | 0.109 | 120.9 | 111.89 | 111.89 | 9.01 | 77.8 |  | 78.069 | -0.269 | 2.4 | 5.699 | 5.699 | -3.299 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 3.5 | 9.1328 | 9.1328 | -5.6328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 206.3 |  | 198.125 | 8.175 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 19.9 | 20.3531 | 20.3531 | -0.45312 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 13.5 | 14 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 14.4 |  | 14.871 | -0.471 | 17.3 |  | 17.651 | -0.351 | 29.8 | 25.698 | 25.698 | 4.102 | 86.7 | 84.802 | 84.802 | 1.898 | 0 |  | 16.199 | -16.199 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 7.1 | 7.1591 | 4.5793 | 2.5207 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7 | 9.5 | -2.8 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 13.5 | 15.6098 | 15.6098 | -2.1098 | 19.1 | 13.4634 | 13.4634 | 5.6366 | 12.7 | 16.446 | 16.446 | -3.746 | 70.6 | 72.6 | 73.979 | -3.379 | 19.5 |  | 35.536 | -16.036 | 101.3 | 107.6 | 84.66 | 16.64 | 93.6 | 100.3 | 90.12 | 3.48 | 17.9 | 10.9 | 6.199 | 11.701 | 13.6 | 11.905 | 11.905 | 1.695 | 6.0264 |  |  | 6.0264 | 13 | 15 | 19.5122 | -6.5122 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.7 | 4.542 | 4.542 | 0.158 | 253 |  | 236.075 | 16.925 | 10.1 |  | 9.437 | 0.663 | 142.1 |  | 139.041 | 3.059 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 124.8 | 128 | -6 | 133.6 | 118 | 118 | 15.6 | 107.7 |  | 105.047 | 2.653 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 |  | 9.884 | 0.416 | 3.3 |  |  | 3.3 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 6.9 | 8.11 | 8.11 | -1.21 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.1 | 23 | 23 | -1.9
15/12/2025 | 16:00 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 581.3 | 490.6035 | 536.0662 | 45.2338 | 202.8 | 160.3806 | 175.2426 | 27.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2261 | -2.4261 | 114.6 | 166.2622 | 110.2337 | 4.3663 | 80.5 | 87.3294 |  | 80.5 |  |  |  | 0 | 177.3 | 177.9313 |  | 177.3 | 201.7 | 197.7074 | 197.7074 | 3.9926 | 199.5 | 200.2563 | 200.2563 | -0.75634 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.0169 |  | 205.8 |  |  |  | 0 | 81.2 | 72.4618 |  | 81.2 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 |  |  |  | 0 | 21.3 | 22.4982 | 16.8737 | 4.4263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 93.2 | 67.1464 | 82.1075 | 11.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 84.2 | 112.9701 | 41.0258 | 43.1742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.1 | 153.3816 | 293.3336 | -145.2336 | 37.9 | 36.2142 | 54.8116 | -16.9116 | 57.1 | 57.5359 | 142.5962 | -85.4962 | 18.3 | 20.1133 | 13.8169 | 4.4831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.6 | 18.0488 | 18.0488 | -2.4488 | 57.3 | 52.8697 | 88.1161 | -30.8161 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 186.2 | 186.375 | 186.375 | -0.17502 | 106.562 | 92.9952 | 104.2087 | 2.3533 | 44.751 |  | 18.0001 | 26.7509 | 19.038 | 23.679 | 23.679 | -4.641 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.05 | 30.1417 | 30.1417 | 3.9083 | 50.673 | 20.5128 | 110.8053 | -60.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 33.1095 | 30.5788 | -1.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 76.773 | 93.8177 | -12.4177 | 164.7 | 170.94 | 181.2934 | -16.5934 | 164.4 | 170.94 | 181.2934 | -16.8934 | 167.5 | 170.94 | 181.2934 | -13.7934 | 247 | 257.18 | 272.7567 | -25.7567 | 72.5 | 71.7961 | 71.7961 | 0.70389 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 86.427 | 190.7333 | -101.3333 | 91.6 | 102.8615 | 96.4658 | -4.8658 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 76.8 | 67.3965 | 75.1678 | 1.6322 | 30.1 | 28.0276 | 30.0976 | 0.00244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 207.2967 | 207.2967 | 0.90333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.4 | 4.4131 | 4.4131 | -3.0131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.427 | -0.127 | 121.9 | 110.83 | 110.83 | 11.07 | 76.5 |  | 73.499 | 3.001 | 2.8 | 6.155 | 6.155 | -3.355 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 3.6 | 9.1328 | 9.1328 | -5.5328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 204.9 |  | 182.915 | 21.985 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15312 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 13.5 | 14 | 11.2195 | 2.2805 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 13.7 |  | 14.091 | -0.391 | 16.6 |  | 16.821 | -0.221 | 30.1 | 25.533 | 25.533 | 4.567 | 89.7 | 84.393 | 84.393 | 5.307 | 0 |  | 14.829 | -14.829 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 7.3 | 7.6959 | 7.1076 | 0.19239 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7 | 9.5 | -2.9 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.4 | 11.7073 | 11.7073 | -1.3073 | 13.9 | 15.6098 | 15.6098 | -1.7098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 17.1 | 16.387 | 16.387 | 0.713 | 73.3 | 73.1 | 74.077 | -0.777 | 31.4 |  | 32.901 | -1.501 | 101.5 | 105.4 | 84.886 | 16.614 | 95.1 | 99 | 90.38 | 4.72 | 17.8 | 11.1 | 6.165 | 11.635 | 14.7 | 11.875 | 11.875 | 2.825 | 21.9524 |  |  | 21.9524 | 8.5 | 15 | 19.5122 | -11.0122 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.1 | 5.044 | 5.044 | 2.056 | 252.7 |  | 239.068 | 13.632 | 7.7 |  | 7.314 | 0.386 | 135.6 |  | 133.688 | 1.912 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 125.7 | 129 | -2.7 | 105.6 | 119 | 119 | -13.4 | 101.8 |  | 99.346 | 2.454 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 |  | 7.721 | 0.679 | 3.6 |  |  | 3.6 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.7 | 28 | 28 | -1.3 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 6.7 | 8.11 | 8.11 | -1.41 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.6 | 23 | 23 | -0.4
15/12/2025 | 16:30 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 577.9 | 480.546 | 541.1318 | 36.7683 | 193.4 | 157.0928 | 176.8985 | 16.5015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2261 | -2.2261 | 115.6 | 165.8432 | 112.6602 | 2.9398 | 79 | 87.3294 |  | 79 |  |  |  | 0 | 176.5 | 177.9313 |  | 176.5 | 199.7 | 197.7074 | 197.7074 | 1.9926 | 197 | 200.2563 | 200.2563 | -3.2563 |  |  |  | 0 | 204 | 206.0169 |  | 204 |  |  |  | 0 | 78.7 | 72.4618 |  | 78.7 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 |  |  |  | 0 | 21.4 | 22.4982 | 16.8737 | 4.5263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 92.6 | 67.1464 | 82.1075 | 10.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 83.4 | 73.7031 | 41.0258 | 42.3742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 153.0769 | 293.3336 | -146.7336 | 36 | 36.2142 | 54.8116 | -18.8116 | 56.3 | 132.8152 | 142.5964 | -86.2964 | 18.2 | 20.1133 | 13.8169 | 4.3831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.6 | 18.0488 | 18.0488 | -2.4488 | 57.6 | 52.8697 | 88.1161 | -30.5161 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 106.993 | 92.5045 | 103.4136 | 3.5794 | 45.139 |  | 38.0487 | 7.0903 | 19.043 | 23.679 | 23.679 | -4.636 | 4.329 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00479 | 34.84 | 30.1417 | 30.1417 | 4.6983 | 50.711 | 20.5128 | 97.5853 | -46.8743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 33.53 | 34.9479 | -5.8479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 76.1788 | 92.8551 | -11.9551 | 163.9 | 170.94 | 181.965 | -18.065 | 164.3 | 170.94 | 181.965 | -17.665 | 167.1 | 170.94 | 181.965 | -14.865 | 245.2 | 257.18 | 273.7671 | -28.5671 | 72.3 | 71.7961 | 71.7961 | 0.50389 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 86.427 | 184.366 | -99.766 | 90.6 | 101.588 | 98.5505 | -7.9505 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 76.6 | 68.0631 | 75.4715 | 1.1284 | 30.3 | 28.3049 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 52.4001 |  | 0 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.3 | 4.4131 | 4.4131 | -3.1131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.367 | -0.067 | 119.2 | 109.4 | 109.4 | 9.8 | 72 |  | 61.786 | 10.214 | 2.7 | 6.429 | 6.429 | -3.729 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 4.2 | 9.1328 | 9.1328 | -4.9328 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 183.1 |  | 156.687 | 26.413 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04688 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 13.5 | 14 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 12.2 |  | 12.575 | -0.375 | 14.8 |  | 15.295 | -0.495 | 30 | 25.336 | 25.336 | 4.664 | 90.2 | 83.896 | 83.896 | 6.304 | 0 |  | 10.989 | -10.989 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 7.3 | 7.7936 | 8.1232 | -0.82315 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 13.7 | 15.6098 | 15.6098 | -1.9098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 19.5 | 16.162 | 16.162 | 3.338 | 73.7 | 72.9 | 74.113 | -0.413 | 25.3 |  | 27.534 | -2.234 | 101.7 | 103 | 85.251 | 16.449 | 94.5 | 98.8 | 90.7 | 3.8 | 17.9 | 11.3 | 6.133 | 11.767 | 13.2 | 11.761 | 11.761 | 1.439 | 14.1842 |  |  | 14.1842 | 2.5 | 15 | 19.5122 | -17.0122 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.4 | 5.371 | 5.371 | 3.029 | 233.3 |  | 243.87 | -10.57 | 5 |  | 4.319 | 0.681 | 122 |  | 110.145 | 11.855 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 126.2 | 129 | 0.1 | 92.7 | 119 | 119 | -26.3 | 93.8 |  | 86.772 | 7.028 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 |  | 4.517 | 1.383 | 3.9 |  |  | 3.9 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27 | 28 | 28 | -1 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 7.1 | 8.11 | 8.11 | -1.01 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.5 | 23 | 23 | 0.5
15/12/2025 | 17:00 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 578 | 532.5657 | 552.6544 | 25.3456 | 194.3 | 174.0982 | 180.6653 | 13.6347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2261 | -2.0261 | 113.7 | 159.1335 | 109.208 | 4.492 | 77.5 | 87.3294 |  | 77.5 |  |  |  | 0 | 178 | 177.9313 |  | 178 | 201.9 | 197.7074 | 197.7074 | 4.1926 | 199.6 | 200.2563 | 200.2563 | -0.65634 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.0169 |  | 207.6 |  |  |  | 0 | 80.3 | 72.4621 | 91.481 | -11.181 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 |  |  |  | 0 | 21.7 | 22.4982 | 16.8737 | 4.8263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 92.7 | 67.1464 | 82.1076 | 10.5924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 84.2 | 94.6034 | 41.0258 | 43.1742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 166.6 | 149.7917 | 293.3336 | -126.7336 | 34.6 | 36.2142 | 54.8116 | -20.2116 | 101.1 | 142.4332 | 150.2796 | -49.1796 | 16.7 | 20.1133 | 13.8169 | 2.8831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.7 | 18.0488 | 18.0488 | -2.3488 | 57.1 | 52.8697 | 88.1161 | -31.0161 | 180.8 | 185.817 | 185.817 | -5.017 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 105.973 | 91.1842 | 104.7604 | 1.2126 | 15.517 |  | 18.0001 | -2.4831 | 19.07 | 23.679 | 23.679 | -4.609 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.39 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2483 | 60.147 | 52.819 | 104.2776 | -44.1306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 35.8115 | 38.0131 | -9.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 74.5801 | 94.4858 | -13.7858 | 166.3 | 170.94 | 182.5763 | -16.2763 | 163.8 | 170.94 | 182.5763 | -18.7763 | 174.1 | 170.94 | 182.5763 | -8.4763 | 246.9 | 257.18 | 274.6868 | -27.7868 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 86.4271 | 191.1071 | -34.8071 | 103 | 105.3582 | 103.563 | -0.56304 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 76.6 | 67.2527 | 76.7698 | -0.16983 | 30.3 | 27.9679 | 30.0976 | 0.20244 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 52.4001 |  | 0 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 207.2967 | 207.2967 | 0.40333 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.4 | 4.4131 | 4.4131 | -3.0131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.2 |  | 0.255 | -0.055 | 114.8 | 107.97 | 107.97 | 6.83 | 45.2 |  | 38.403 | 6.797 | 4 | 6.158 | 6.158 | -2.158 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 9.1328 | 9.1328 | -5.0328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 133.3 |  | 111.584 | 21.716 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14688 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 13.5 | 14 | 11.2195 | 2.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 8.7 |  | 9.451 | -0.751 | 10.3 |  | 11.839 | -1.539 | 29.8 | 25.106 | 25.106 | 4.694 | 90 | 83.31 | 83.31 | 6.69 | 0 |  | 1.693 | -1.693 | 1.5 | 2.199 | 2.199 | -0.699 | 7.4 | 8.3239 | 8.8356 | -1.4356 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 13.6 | 15.6098 | 15.6098 | -2.0098 | 19.9 | 13.4634 | 13.4634 | 6.4366 | 20.7 | 15.442 | 15.442 | 5.258 | 68.8 | 72.6 | 73.966 | -5.166 | 21.9 |  | 17.13 | 4.77 | 101.4 | 100.9 | 86.035 | 15.365 | 96 | 98.5 | 91.15 | 4.85 | 17.4 | 11.3 | 6.106 | 11.294 | 13.4 | 11.391 | 11.391 | 2.009 | 19.8748 |  |  | 19.8748 | 13.9 | 15 | 19.5122 | -5.6122 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.5 | 5.172 | 5.172 | 2.328 | 178.4 |  | 201.592 | -23.192 | 3.1 |  | 1.981 | 1.119 | 71.7 |  | 68.067 | 3.633 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 126.3 | 130 | -0.7 | 92.3 | 119 | 119 | -26.7 | 74.4 |  | 59.508 | 14.892 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 |  | 1.984 | 1.416 | 4.1 |  |  | 4.1 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 18 | 18 | 14 | 4 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 8.8 | 8.11 | 8.11 | 0.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.1 | 23 | 23 | -2.9
15/12/2025 | 17:30 | 201.2 | 204.1951 | 204.1951 | -2.9951 | 618.1 | 623.1166 | 623.5437 | -5.4437 | 215.8 | 203.6997 | 203.8394 | 11.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2261 | -2.1261 | 115 | 180.0009 | 120.9333 | -5.9333 | 78.9 | 87.3294 |  | 78.9 |  |  |  | 0 | 179.5 | 177.9313 |  | 179.5 | 202.6 | 197.7074 | 197.7074 | 4.8926 | 200.9 | 200.2563 | 200.2563 | 0.64366 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.0169 |  | 206.3 |  |  |  | 0 | 201.1 | 145.7128 | 229.3347 | -28.2346 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 |  |  |  | 0 | 21.9 | 22.4982 | 16.8737 | 5.0263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 92.1 | 67.1465 | 112.005 | -19.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 82.7 | 188.2323 | 41.0272 | 41.6728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.3 |  | 287.1802 | -53.8802 | 35.2 | 36.2142 | 54.8116 | -19.6116 | 132.6 | 150.2796 | 142.5962 | -9.9962 | 18 | 20.1133 | 13.8169 | 4.1831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.4 | 18.0488 | 18.0488 | -2.6488 | 56.2 | 52.8697 | 88.1161 | -31.9161 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 106.476 | 110.9131 | 110.9129 | -4.4369 | 15.93 |  | 4.4986 | 11.4314 | 18.726 | 23.679 | 23.679 | -4.953 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00379 | 33.91 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7683 | 41.482 | 41.0257 | 91.4302 | -49.9482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 53.2468 | 66.0731 | -37.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 98.4685 | 101.9354 | -21.1354 | 147.6 | 170.94 | 170.94 | -23.34 | 147.4 | 170.94 | 170.94 | -23.54 | 148.3 | 170.94 | 170.94 | -22.64 | 239.5 | 257.18 | 257.18 | -17.68 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 88.7211 | 184.6908 | -73.4908 | 89.7 | 108.1431 | 111.7227 | -22.0227 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 70.8 | 72.373 | 78.5679 | -7.7679 | 29.9 | 30.0972 | 30.0976 | -0.19756 | 91.5 |  |  | 91.5 |  |  |  | 0 | 0 | 52.4001 |  | 0 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 207.2967 | 207.2967 | 2.1033 | 99.8 | 103.9596 | 103.9596 | -4.1596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.4 | 4.4131 | 4.4131 | -3.0131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0.1 |  | 0.088 | 0.012 | 114.5 | 106.19 | 106.19 | 8.31 | 18.9 |  | 15.256 | 3.644 | 3.6 | 5.688 | 5.688 | -2.088 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 9.1328 | 9.1328 | -5.2328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 58.9 |  | 55.603 | 3.297 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25312 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 12.4 | 14 | 11.2195 | 1.1805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 2.7 |  | 4.252 | -1.552 | 3.1 |  | 6.931 | -3.831 | 28.2 | 24.85 | 24.85 | 3.35 | 87.5 | 82.737 | 82.737 | 4.763 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 1.6 | 2.199 | 2.199 | -0.599 | 7.3 | 12.3765 | 15.3578 | -8.0578 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.2 | 11.7073 | 11.7073 | -2.5073 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 19.5 | 13.4634 | 13.4634 | 6.0366 | 19.3 | 14.567 | 14.567 | 4.733 | 70 | 72.3 | 73.624 | -3.624 | 11 |  | 7.099 | 3.901 | 102.5 | 98.7 | 86.265 | 16.235 | 97.6 | 97.6 | 91.63 | 5.97 | 17.2 | 11 | 6.028 | 11.172 | 12.5 | 10.951 | 10.951 | 1.549 | 9.1133 |  |  | 9.1133 | 14.5 | 15 | 19.5122 | -5.0122 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11 | 4.903 | 4.903 | 6.097 | 86.2 |  | 70.649 | 15.551 | 1.3 |  | 0.548 | 0.752 | 35.2 |  | 29.943 | 5.257 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 125.3 | 130 | -0.7 | 86.8 | 118 | 118 | -31.2 | 36.2 |  | 27.727 | 8.473 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.18 | 1.12 | 4.2 |  |  | 4.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 7.6 | 8.11 | 8.11 | -0.51 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.3 | 23 | 23 | 0.3
15/12/2025 | 18:00 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 616.4 | 554.0946 | 623.5554 | -7.1554 | 214.8 | 181.1361 | 203.8432 | 10.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2261 | -2.0261 | 115.2 | 200.7783 | 119.5639 | -4.3639 | 79.1 | 87.3294 |  | 79.1 |  |  |  | 0 | 181.5 | 177.9313 |  | 181.5 | 204.4 | 197.7074 | 197.7074 | 6.6926 | 202.5 | 200.2563 | 200.2563 | 2.2437 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.0169 |  | 208.6 |  |  |  | 0 | 152.6 | 185.7582 | 284.0506 | -131.4506 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 |  |  |  | 0 | 22.1 | 22.4982 | 16.8737 | 5.2263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 92.4 | 121.2617 | 142.9999 | -50.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 82.9 | 87.0139 | 41.0261 | 41.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 173.2 | 171.9691 | 293.3336 | -120.1336 | 34.9 | 36.2142 | 54.8116 | -19.9116 | 143.5 | 150.2793 | 150.2797 | -6.7797 | 17.9 | 20.1133 | 13.8169 | 4.0831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 56.8 | 52.8697 | 88.1161 | -31.3161 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 106.326 | 93.7582 | 108.9731 | -2.6471 | 19.974 | 19.9976 | 18.0001 | 1.9739 | 18.875 | 23.679 | 23.679 | -4.804 | 4.331 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00279 | 34.19 | 30.1417 | 30.1417 | 4.0483 | 45.452 | 28.7813 | 97.0314 | -51.5794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 | 37.4055 | 64.7846 | -35.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 77.6967 | 99.5867 | -18.5867 | 161 | 170.94 | 182.7196 | -21.7196 | 161.2 | 170.94 | 182.7196 | -21.5196 | 161.8 | 170.94 | 182.7196 | -20.9196 | 254.4 | 257.18 | 274.9025 | -20.5025 | 73.3 | 71.7961 | 71.7961 | 1.5039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 86.4268 | 198.3533 | -122.7533 | 107.2 | 101.1123 | 104.5371 | 2.6629 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 68.8 | 75.8428 | 78.5679 | -9.7679 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 117.4 | 115.2653 |  | 117.4 |  |  |  | 0 | 48.2 | 52.4001 |  | 48.2 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 169.9 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 207.2967 | 207.2967 | 2.9033 | 100.2 | 103.9596 | 103.9596 | -3.7596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1.4 | 4.4131 | 4.4131 | -3.0131 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0.1 |  | 0.042 | 0.058 | 121.6 | 104.41 | 104.41 | 17.19 | 1.3 |  | 4.362 | -3.062 | 3.2 | 4.618 | 4.618 | -1.418 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 9.1328 | 9.1328 | -5.3328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 4.3 |  | 15.431 | -11.131 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 12.4 | 14 | 11.2195 | 1.1805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 0.1 |  | 0.979 | -0.879 | 0 |  | 2.572 | -2.572 | 28.7 | 24.567 | 24.567 | 4.133 | 87.7 | 82.178 | 82.178 | 5.522 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 7.4 | 8.6944 | 15.0583 | -7.6583 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7 | 9.5 | -3.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 14.6 | 15.6098 | 15.6098 | -1.0098 | 19.5 | 13.4634 | 13.4634 | 6.0366 | 17.4 | 13.227 | 13.227 | 4.173 | 73.3 | 71.4 | 72.698 | 0.602 | 1 |  | 2.326 | -1.326 | 103.3 | 96.7 | 84.83 | 18.47 | 97.9 | 96.8 | 92.2 | 5.7 | 16.7 | 10.6 | 5.796 | 10.904 | 10.1 | 10.301 | 10.301 | -0.201 | 0.7418 |  |  | 0.7418 | 14 | 15 | 19.5122 | -5.5122 | 4.1 | 4 | 6 | -1.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.5 | 4.423 | 4.423 | 4.077 | 9.2 |  | 12.57 | -3.37 | 0.4 |  | 0.088 | 0.312 | 4.4 |  | 9.918 | -5.518 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 123.8 | 129 | 0.4 | 84.8 | 114 | 114 | -29.2 | 5.4 |  | 9.373 | -3.973 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 5.9 |  |  | 5.9 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 19.6 | 19.256 | 19.256 | 0.344 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.9 | 23 | 23 | -3.1
15/12/2025 | 18:30 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 619.7 | 570.8599 | 623.5558 | -3.8559 | 211.7 | 186.6168 | 203.8433 | 7.8567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2262 | -2.1262 | 116.4 | 223.7532 | 146.8014 | -30.4014 | 80.9 | 87.3294 |  | 80.9 |  |  |  | 0 | 183.2 | 177.9313 |  | 183.2 | 205.2 | 197.7074 | 197.7074 | 7.4926 | 204.8 | 200.2563 | 200.2563 | 4.5437 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.0169 |  | 207.4 |  |  |  | 0 | 171.3 | 220.8785 | 370.6108 | -199.3108 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 |  |  |  | 0 | 22.4 | 22.4982 | 16.8737 | 5.5263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 92.4 | 142.9997 | 143 | -50.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 82.9 | 144.486 | 73.5888 | 9.3112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.9 | 177.4264 | 293.3344 | -115.4344 | 35 | 36.2142 | 54.8116 | -19.8116 | 143.1 | 150.2794 | 150.2798 | -7.1798 | 18.5 | 20.1133 | 13.8169 | 4.6831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 4.7 | 18.0488 | 18.0488 | -13.3488 | 58.1 | 52.8697 | 88.1161 | -30.0161 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 106.867 | 96.4689 | 110.913 | -4.0461 | 20.073 | 19.9976 | 18.0002 | 2.0728 | 20.945 | 23.679 | 23.679 | -2.734 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.44 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2983 | 46.99 | 28.7818 | 108.8176 | -61.8276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 46.11 | 81.6654 | -52.2654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.979 | 101.9356 | -20.9356 | 156.3 | 170.94 | 183.38 | -27.08 | 155.8 | 170.94 | 183.38 | -27.58 | 156.1 | 170.94 | 183.38 | -27.28 | 250 | 257.18 | 275.896 | -25.896 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 86.4267 | 186.5671 | -107.6671 | 107.7 | 99.2494 | 108.1295 | -0.42949 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 68.9 | 75.061 | 78.5679 | -9.6679 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 117.3 | 115.2653 |  | 117.3 |  |  |  | 0 | 49 | 52.4001 |  | 49 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.9 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 207.2967 | 207.2967 | 4.2033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 1 | 4.4131 | 4.4131 | -3.4131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 102.79 | 102.79 | 18.41 | 0 |  | 0.504 | -0.504 | 4.2 | 3.592 | 3.592 | 0.608 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 9.1328 | 9.1328 | -5.2328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.429 | -1.429 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14688 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 12.5 | 14 | 11.2195 | 1.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  | 0.087 | -0.087 | 0 |  | 0.427 | -0.427 | 29.6 | 24.379 | 24.379 | 5.221 | 90.3 | 81.367 | 81.367 | 8.933 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 7.3 | 10.7176 | 18.982 | -11.682 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.7 | 11.7073 | 11.7073 | -2.0073 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 19.7 | 13.4634 | 13.4634 | 6.2366 | 14.5 | 11.988 | 11.988 | 2.512 | 73.3 | 68.7 | 71.34 | 1.96 | 0 |  | 0.23 | -0.23 | 102.7 | 95.1 | 82.86 | 19.84 | 97.3 | 96.5 | 92.6 | 4.7 | 16.7 | 10 | 5.488 | 11.212 | 10.5 | 9.564 | 9.564 | 0.936 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15 | 19.5122 | -4.9122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.4 | 3.908 | 3.908 | 5.492 | 0 |  | 1.375 | -1.375 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 0 |  | 1.178 | -1.178 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 120.8 | 127 | 2.3 | 71.1 | 108 | 108 | -36.9 | 0 |  | 0.846 | -0.846 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 20.1 | 19.256 | 19.256 | 0.844 | 9.1 | 8.11 | 8.11 | 0.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21 | 23 | 23 | -2
15/12/2025 | 19:00 | 201.2 | 204.1951 | 204.1951 | -2.9951 | 617.7 | 585.385 | 623.5559 | -5.8559 | 212 | 191.3651 | 203.8433 | 8.1567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 115.4 | 241.9982 | 169.5494 | -54.1493 | 79.2 | 87.3294 |  | 79.2 |  |  |  | 0 | 183.8 | 177.9313 |  | 183.8 | 206.6 | 197.7074 | 197.7074 | 8.8926 | 206 | 200.2563 | 200.2563 | 5.7437 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.0169 |  | 210.9 |  |  |  | 0 | 182.8 | 246.8133 | 417.9018 | -235.1018 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 138.2 | 142.9998 | 143 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 114.8 | 206.8279 | 151.2455 | -36.4455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.8 | 181.4534 | 297.4852 | -124.6852 | 35 | 36.2142 | 54.8116 | -19.8116 | 142.7 | 141.9469 | 150.2798 | -7.5798 | 17.9 | 20.1133 | 13.8169 | 4.0831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 57.7 | 52.8697 | 88.1161 | -30.4161 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 106.963 | 98.8173 | 110.9131 | -3.9501 | 23.592 | 19.9976 | 18.0003 | 5.5917 | 20.919 | 23.679 | 23.679 | -2.76 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 33.89 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7483 | 64.041 | 35.2855 | 113.468 | -49.427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 58.3683 | 85.4824 | -29.8824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 83.8225 | 101.9357 | -21.3357 | 170.1 | 170.94 | 183.1272 | -13.0272 | 169.5 | 170.94 | 183.1272 | -13.6272 | 170.3 | 170.94 | 183.1272 | -12.8272 | 256.4 | 257.18 | 275.5156 | -19.1156 | 74.6 | 71.7961 | 71.7961 | 2.8039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 86.4268 | 181.9167 | -81.5167 | 104.7 | 108.0623 | 108.1298 | -3.4298 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 68.7 | 76.6484 | 78.5679 | -9.8679 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 117.4 | 115.2654 |  | 117.4 |  |  |  | 0 | 49.3 | 52.4001 |  | 49.3 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 170.8 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 0.7 | 4.4131 | 4.4131 | -3.7131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 123 | 101.17 | 101.17 | 21.83 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.698 | 2.698 | 1.402 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 9.1328 | 9.1328 | -5.2328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14688 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 12.5 | 14 | 11.2195 | 1.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.4 | 17.9512 | 17.9512 | -0.55122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 24.288 | 24.288 | 5.812 | 89.4 | 80.304 | 80.304 | 9.096 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 8.3 | 13.5669 | 19.8692 | -11.5692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.6 | 11.7073 | 11.7073 | -2.1073 | 14.4 | 15.6098 | 15.6098 | -1.2098 | 18.4 | 13.4634 | 13.4634 | 4.9366 | 13.6 | 11.05 | 11.05 | 2.55 | 60.8 | 64.8 | 68.683 | -7.883 | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 93 | 79.282 | 25.118 | 95.4 | 95.8 | 92.48 | 2.92 | 14.5 | 9.4 | 4.951 | 9.549 | 10.1 | 8.569 | 8.569 | 1.531 | 0 |  |  | 0 | 15 | 15 | 19.5122 | -4.5122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.9 | 3.282 | 3.282 | 5.618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 116.4 | 125 | 4.4 | 75.6 | 100 | 100 | -24.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 8.5 | 8.11 | 8.11 | 0.39 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.5 | 23 | 23 | -0.5
15/12/2025 | 19:30 | 207 | 204.1951 | 204.1951 | 2.8049 | 555.3 | 584.4885 | 623.556 | -68.2559 | 212.8 | 191.072 | 203.8434 | 8.9566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 120.3 | 229.8645 | 176.2366 | -55.9366 | 80.9 | 87.3294 |  | 80.9 |  |  |  | 0 | 184 | 177.9313 |  | 184 | 206.4 | 197.7074 | 197.7074 | 8.6926 | 205.4 | 200.2563 | 200.2563 | 5.1437 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.0169 |  | 209.1 |  |  |  | 0 | 89.9 | 234.3054 | 464.9442 | -375.0442 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4982 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 141 | 142.9998 | 143 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 211.7 | 151.0505 | 219.2357 | -7.5357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.4 | 172.5466 | 306.3205 | -144.9205 | 34.2 | 36.2142 | 54.8116 | -20.6116 | 144.8 | 150.2794 | 142.5968 | 2.2032 | 18.2 | 20.1133 | 13.8169 | 4.3831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 58.2 | 52.8697 | 88.1161 | -29.9161 | 185 | 185.817 | 185.817 | -0.81701 | 185.5 | 185.817 | 185.817 | -0.31701 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 107.655 | 94.2229 | 110.9131 | -3.2581 | 23.595 | 24.6161 |  | 23.595 | 23.353 | 23.679 | 23.679 | -0.32602 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.9 | 30.1417 | 30.1417 | 4.7583 | 112.34 | 142.0835 | 100.7083 | 11.6317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 46.0257 | 85.4825 | -29.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 78.2595 | 101.9357 | -20.6357 | 172.5 | 182.9951 | 182.9951 | -10.4951 | 170.3 | 182.9951 | 182.9951 | -12.6951 | 202.4 | 182.9951 | 182.9951 | 19.4049 | 264.8 | 275.317 | 275.317 | -10.517 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 97.9159 | 145.4456 | -53.1456 | 100.2 | 100.0215 | 108.1299 | -7.9299 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 70.8 | 75.4898 | 78.568 | -7.768 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 118.1 | 115.2653 |  | 118.1 |  |  |  | 0 | 49.4 | 52.4001 |  | 49.4 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 0.6 | 4.4131 | 4.4131 | -3.8131 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 116.9 | 99.64 | 99.64 | 17.26 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 1.935 | 1.935 | 1.465 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 9.1328 | 9.1328 | -4.9328 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.7 | 20.3531 | 20.3531 | 0.34688 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 12.5 | 14 | 11.2195 | 1.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 24.197 | 24.197 | 5.403 | 87.3 | 79.299 | 79.299 | 8.001 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 12.1 | 10.698 | 19.8692 | -7.7692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 14.5 | 15.6098 | 15.6098 | -1.1098 | 19.9 | 13.4634 | 13.4634 | 6.4366 | 11.3 | 10.254 | 10.254 | 1.046 | 48.5 | 57.5 | 65.254 | -16.754 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 89.2 | 75.506 | 28.994 | 98.1 | 94.3 | 92.11 | 5.99 | 14.9 | 9 | 4.509 | 10.391 | 12.8 | 7.713 | 7.713 | 5.087 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15 | 19.5122 | -4.9122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.1 | 2.724 | 2.724 | 6.376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 108.1 | 121 | 6.5 | 127.9 | 90 | 90 | 37.9 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 | 20.4 | 19.256 | 19.256 | 1.144 | 6.6 | 8.11 | 8.11 | -1.51 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.3 | 23 | 23 | -4.7
15/12/2025 | 20:00 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 547.4 | 592.7533 | 623.556 | -76.156 | 183 | 193.7738 | 203.8434 | -20.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 118 | 230.5611 | 185.1321 | -67.1321 | 79.4 | 87.3294 |  | 79.4 |  |  |  | 0 | 183.5 | 177.9313 |  | 183.5 | 207 | 197.7074 | 197.7074 | 9.2926 | 204.1 | 200.2563 | 200.2563 | 3.8437 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.0169 |  | 209.3 |  |  |  | 0 | 126.9 | 245.5936 | 534.2238 | -407.3238 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 140.5 | 142.9999 | 143 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 211.3 | 162.6727 | 221.556 | -10.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 171.1 | 173.2871 | 314.0857 | -142.9857 | 34.2 | 36.2142 | 54.8116 | -20.6116 | 143.9 | 150.2794 | 150.2798 | -6.3798 | 17.5 | 20.1133 | 13.8169 | 3.6831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 17 | 18.0488 | 18.0488 | -1.0488 | 57.2 | 52.8697 | 88.1161 | -30.9161 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 105.866 | 95.0231 | 110.9131 | -5.0471 | 19.987 | 19.9976 |  | 19.987 | 23.021 | 23.679 | 23.679 | -0.65802 | 4.332 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00179 | 34.11 | 30.1417 | 30.1417 | 3.9683 | 114.01 | 146.2397 | 105.5128 | 8.4972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 47.3087 | 85.4825 | -29.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 79.2283 | 101.9357 | -20.9357 | 173.1 | 182.9951 | 170.94 | 2.16 | 170.8 | 182.9951 | 170.94 | -0.14 | 202.6 | 182.9951 | 170.94 | 31.66 | 267.4 | 275.317 | 257.18 | 10.22 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 99.9143 | 133.7407 | -46.4407 | 100.6 | 101.8885 | 112.9353 | -12.3353 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76.4 | 75.9888 | 78.568 | -2.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 118.4 | 115.2653 |  | 118.4 |  |  |  | 0 | 49.7 | 52.4001 |  | 49.7 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 6.2 | 4.2066 | 4.2066 | 1.9934 | 0.6 | 4.4131 | 4.4131 | -3.8131 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 116.6 | 98.1 | 98.1 | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.561 | 1.561 | 1.939 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 9.1328 | 9.1328 | -5.2328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04688 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 12.5 | 14 | 11.2195 | 1.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 24.108 | 24.108 | 6.092 | 88.4 | 78.35 | 78.35 | 10.05 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 12.6 | 10.9962 | 19.8692 | -7.2692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 9.6 | 11.7073 | 11.7073 | -2.1073 | 14.3 | 15.6098 | 15.6098 | -1.3098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 9.6 | 9.886 | 9.886 | -0.286 | 39.6 | 50.6 | 59.508 | -19.908 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 85.6 | 71.136 | 33.764 | 102.9 | 92.9 | 90.96 | 11.94 | 14.6 | 8.7 | 4.35 | 10.25 | 8.4 | 7.271 | 7.271 | 1.129 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15 | 19.5122 | -5.5122 | 4.4 | 4 | 6 | -1.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.4 | 2.368 | 2.368 | 6.032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.4 | 100.1 | 116 | 7.4 | 125.2 | 80 | 80 | 45.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 | 20.4 | 19.256 | 19.256 | 1.144 | 9.6 | 8.11 | 8.11 | 1.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.6 | 23 | 23 | -0.4
15/12/2025 | 20:30 | 200.8 | 204.1951 | 204.1951 | -3.3951 | 549 | 591.5273 | 623.556 | -74.556 | 183.8 | 193.3731 | 203.8434 | -20.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 174.3 | 232.9286 | 176.7779 | -2.4779 | 27.2 | 87.3294 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 184.9 | 177.9313 |  | 184.9 | 207.4 | 197.7074 | 197.7074 | 9.6926 | 203.7 | 200.2563 | 200.2563 | 3.4437 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.0169 |  | 210.8 |  |  |  | 0 | 130.1 | 251.0967 | 476.8162 | -346.7162 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4982 | 16.8737 | 5.7263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 140.9 | 142.9999 | 143 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 211.7 | 159.8841 | 211.457 | 0.24296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 171.1 | 173.4563 | 305.9215 | -134.8215 | 35.2 | 36.2142 | 54.8116 | -19.6116 | 147.8 | 150.2794 | 150.2798 | -2.4798 | 17.2 | 20.1133 | 13.8169 | 3.3831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.9 | 18.0488 | 18.0488 | -2.1488 | 57.5 | 52.8697 | 88.1161 | -30.6161 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 185.2 | 186.375 | 186.375 | -1.175 | 105.869 | 94.8024 | 110.9131 | -5.0441 | 23.487 | 24.6162 |  | 23.487 | 23.971 | 23.679 | 23.679 | 0.29198 | 4.332 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00179 | 33.92 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7783 | 131.775 | 143.6884 | 108.7123 | 23.0627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 47.9422 | 85.4825 | -29.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 78.9611 | 101.9357 | -21.1357 | 173.2 | 183.38 | 183.38 | -10.18 | 170.9 | 183.38 | 183.38 | -12.48 | 203 | 183.38 | 183.38 | 19.62 | 267.3 | 275.896 | 275.896 | -8.596 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 96.311 | 170.2621 | -77.1621 | 104 | 102.6316 | 107.2026 | -3.2026 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.9 | 76.3925 | 78.568 | 0.33204 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 | 67.6 | 115.2653 |  | 67.6 |  |  |  | 0 | 49.9 | 52.4001 |  | 49.9 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 145.9 | 159.1081 | 159.1081 | -13.2081 | 171 | 159.5859 | 159.5859 | 11.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 5.6 | 4.2066 | 4.2066 | 1.3935 | 0.7 | 4.4131 | 4.4131 | -3.7131 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 118.5 | 96.46 | 96.46 | 22.04 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 9.1328 | 9.1328 | -5.4328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15312 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 12.5 | 14 | 11.2195 | 1.2805 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 24.011 | 24.011 | 6.089 | 88.1 | 77.176 | 77.176 | 10.924 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 12.6 | 11.1435 | 19.8692 | -7.2692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.6 | 11.7073 | 11.7073 | -2.1073 | 12.8 | 15.6098 | 15.6098 | -2.8098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 6.9 | 9.384 | 9.384 | -2.484 | 39.3 | 45.1 | 53.726 | -14.426 | 0 |  |  | 0 | 104.3 | 82.7 | 67.146 | 37.154 | 101.5 | 91.9 | 89.73 | 11.77 | 15.5 | 8.3 | 4.154 | 11.346 | 7.1 | 6.713 | 6.713 | 0.387 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 15 | 19.5122 | -5.6122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.8 | 2.013 | 2.013 | 3.787 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 93.1 | 108 | 11.3 | 116.2 | 69 | 69 | 47.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 18 | 18 | 14 | 4 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.6 | 23 | 23 | -1.4
15/12/2025 | 21:00 | 202.8 | 204.1951 | 204.1951 | -1.3951 | 546.2 | 588.9068 | 623.556 | -77.356 | 182.6 | 192.5164 | 203.8434 | -21.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 194.6 | 233.2946 | 177.911 | 16.689 | 26.9 | 87.3294 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 183.9 | 177.9313 |  | 183.9 | 206.9 | 197.7074 | 197.7074 | 9.1926 | 205 | 200.2563 | 200.2563 | 4.7437 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 |  | 210.7 |  |  |  | 0 | 129 | 252.1503 | 477.4227 | -348.4227 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 140.7 | 142.9999 | 143 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 211.7 | 150.7589 | 204.8684 | 6.8316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.7 | 174.722 | 307.6529 | -134.9529 | 33 | 36.2142 | 54.8116 | -21.8116 | 150.4 | 150.2794 | 150.2798 | 0.12023 | 16.6 | 20.1133 | 13.8169 | 2.7831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 57.6 | 52.8697 | 88.1161 | -30.5161 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 105.895 | 95.7786 | 110.9131 | -5.0181 | 24.138 | 19.9976 |  | 24.138 | 23.96 | 23.679 | 23.679 | 0.28098 | 4.328 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00579 | 34.05 | 30.1417 | 30.1417 | 3.9083 | 150.484 | 147.7961 | 110.571 | 39.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 46.4095 | 85.4825 | -29.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.1431 | 101.9357 | -21.1357 | 172.7 | 183.5008 | 183.5008 | -10.8008 | 170.4 | 183.5008 | 183.5008 | -13.1008 | 203.5 | 183.5008 | 183.5008 | 19.9992 | 267.3 | 276.0777 | 276.0777 | -8.7777 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 98.3579 | 168.4034 | -53.9034 | 108.6 | 102.8089 | 107.2245 | 1.3755 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.9 | 76.4656 | 78.568 | 0.33204 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 | 65 | 115.2653 |  | 65 |  |  |  | 0 | 31.8 | 52.4001 |  | 31.8 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.6 | 4.2066 | 4.2066 | 1.3935 | 0.7 | 4.4131 | 4.4131 | -3.7131 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 94.83 | 94.83 | 18.47 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.176 | 1.176 | 0.824 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 9.1328 | 9.1328 | -5.4328 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.1 | 14 | 11.2195 | 1.8805 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 23.906 | 23.906 | 6.094 | 89 | 75.777 | 75.777 | 13.223 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 12.6 | 10.7872 | 19.8692 | -7.2692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.5 | 11.7073 | 11.7073 | -2.2073 | 12.6 | 15.6098 | 15.6098 | -3.0098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 6.6 | 8.482 | 8.482 | -1.882 | 36.7 | 40.1 | 47.833 | -11.133 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 79.2 | 64.294 | 41.306 | 101.1 | 91.1 | 88.26 | 12.84 | 13.2 | 7.8 | 3.848 | 9.352 | 7 | 5.805 | 5.805 | 1.195 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 15 | 19.5122 | -5.8122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.8 | 1.665 | 1.665 | 3.135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.8 | 85.9 | 97 | -1.2 | 82.9 | 59 | 59 | 23.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 8.9 | 8.11 | 8.11 | 0.79 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 22.3 | 23 | 23 | -0.7
15/12/2025 | 21:30 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 548.4 | 585.8856 | 623.556 | -75.156 | 183.1 | 191.5288 | 203.8434 | -20.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 194.2 | 234.2644 | 179.1142 | 15.0858 | 26.8 | 87.3294 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 183.4 | 177.9313 |  | 183.4 | 206.2 | 197.7074 | 197.7074 | 8.4926 | 202.6 | 200.2563 | 200.2563 | 2.3437 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.0169 |  | 211.5 |  |  |  | 0 | 134 | 258.1913 | 479.5327 | -345.5327 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 140.7 | 142.9998 | 143 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 211.7 | 146.9921 | 198.2778 | 13.4222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.2 | 173.9676 | 306.5952 | -134.3952 | 33 | 36.2142 | 54.8116 | -21.8116 | 150.7 | 150.2795 | 150.2798 | 0.42023 | 17 | 20.1133 | 13.8169 | 3.1831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 16.1 | 18.0488 | 18.0488 | -1.9488 | 57.6 | 52.8697 | 88.1161 | -30.5161 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 183.5 | 185.817 | 185.817 | -2.317 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 107.654 | 95.0797 | 110.9131 | -3.2591 | 29.174 | 24.6161 |  | 29.174 | 24.175 | 23.679 | 23.679 | 0.49598 | 4.326 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00779 | 34.72 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5783 | 148.225 | 144.1476 | 109.7696 | 38.4554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 46.8908 | 85.4825 | -29.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 79.2969 | 101.9357 | -20.7357 | 171.9 | 183.6178 | 183.6178 | -11.7178 | 169.7 | 183.6178 | 183.6178 | -13.9178 | 203.1 | 183.6178 | 183.6178 | 19.4822 | 267.4 | 276.2537 | 276.2537 | -8.8537 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 95.8518 | 169.2048 | -53.9048 | 105.3 | 105.6976 | 109.9624 | -4.6624 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 68.6 | 77.6009 | 78.568 | -9.968 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 | 64.8 | 115.2653 |  | 64.8 |  |  |  | 0 | 32.5 | 52.4001 |  | 32.5 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.6 | 4.2066 | 4.2066 | 1.3935 | 0.7 | 4.4131 | 4.4131 | -3.7131 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 93.19 | 93.19 | 17.71 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.078 | 1.078 | 0.822 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 9.1328 | 9.1328 | -5.6328 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04688 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.1 | 14 | 11.2195 | 1.8805 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 23.737 | 23.737 | 5.263 | 85.1 | 74.141 | 74.141 | 10.959 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10.2 | 10.8991 | 19.8692 | -9.6692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 9.5 | -3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.7 | 11.7073 | 11.7073 | -2.0073 | 12.7 | 15.6098 | 15.6098 | -2.9098 | 20 | 13.4634 | 13.4634 | 6.5366 | 7.5 | 7.698 | 7.698 | -0.198 | 36.4 | 37 | 42.168 | -5.768 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 73 | 61.776 | 23.024 | 98.6 | 89.9 | 87.16 | 11.44 | 9.8 | 7 | 3.556 | 6.244 | 5.5 | 5.027 | 5.027 | 0.473 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 15 | 19.5122 | -6.1122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4 | 1.352 | 1.352 | 2.648 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.9 | 78 | 89 | -3.1 | 88 | 53 | 53 | 35 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.6 | 28 | 28 | -1.4 | 33.6 | 28 | 28 | 5.6 | 18.1 | 18 | 14 | 4.1 | 20.3 | 19.256 | 19.256 | 1.044 | 8.5 | 8.11 | 8.11 | 0.39 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 20.5 | 23 | 23 | -2.5
15/12/2025 | 22:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 595.2 | 596.8938 | 623.556 | -28.356 | 199.1 | 195.1274 | 203.8434 | -4.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 192.9 | 242 | 159.7785 | 33.1215 | 26.8 | 27.6924 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 185 | 177.9312 |  | 185 | 207.5 | 197.7074 | 197.7074 | 9.7926 | 203.7 | 200.2563 | 200.2563 | 3.4437 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.0169 |  | 211.5 |  |  |  | 0 | 180.2 | 185.942 | 463.411 | -283.2111 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4982 | 16.8737 | 5.7263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 140.5 | 131.9365 | 143 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 211.1 | 166.5737 | 183.7679 | 27.3321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.6 |  | 297.1493 | -74.5493 | 33.9 | 36.2142 | 54.8116 | -20.9116 | 144 | 150.2798 | 150.2798 | -6.2798 | 16.2 | 20.1133 | 13.8169 | 2.3831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 16.2 | 18.0488 | 18.0488 | -1.8488 | 57.1 | 52.8697 | 88.1161 | -31.0161 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 106.279 | 110.9132 | 110.9131 | -4.6341 | 19.92 | 19.9976 |  | 19.92 | 23.952 | 23.679 | 23.679 | 0.27298 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00379 | 33.83 | 30.1417 | 30.1417 | 3.6883 | 111.784 | 143.0735 | 105.111 | 6.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 44.7184 | 85.4824 | -30.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.4419 | 45.4419 | 2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 98.4685 | 101.9357 | -21.2357 | 173.2 | 183.8404 | 183.8404 | -10.6404 | 171.2 | 183.8404 | 183.8404 | -12.6404 | 204 | 183.8404 | 183.8404 | 20.1596 | 268 | 276.5887 | 276.5887 | -8.5887 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 109.2343 | 173.8634 | -80.8634 | 89.6 | 102.0547 | 108.1301 | -18.5301 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 68.7 | 76.367 | 78.5679 | -9.868 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 | 65.1 | 66.6667 |  | 65.1 |  |  |  | 0 | 32.2 | 32.8205 |  | 32.2 | 144.5 | 151.0888 | 159.1081 | -14.6081 | 145.7 | 151.0888 | 159.1081 | -13.4081 | 155.1 | 151.5425 | 159.5859 | -4.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.4 | 4.2066 | 4.2066 | 1.1934 | 0.7 | 4.4131 | 4.4131 | -3.7131 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.6 | 107.7 | 91.55 | 20.05 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.937 | 0.937 | 0.463 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 9.1328 | 9.1328 | -5.7328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25312 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.1 | 14 | 11.2195 | 1.8805 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 23.503 | 23.503 | 6.497 | 86 | 72.266 | 72.266 | 13.734 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 10.4 | 10.3942 | 19.8692 | -9.4692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7 | 9.5 | -3.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 12.7 | 15.6098 | 15.6098 | -2.9098 | 19.3 | 13.4634 | 13.4634 | 5.8366 | 7.3 | 7.272 | 7.272 | 0.028 | 31.7 | 33.7 | 37.188 | -5.488 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 82.2 | 60.261 | 21.639 | 93.8 | 101.7 | 87.2 | 6.6 | 10.7 | 6.2 | 3.305 | 7.395 | 2.7 | 4.636 | 4.636 | -1.936 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 15 | 19.5122 | -6.1122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.5 | 1.142 | 1.142 | 2.358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.6 | 89.1 | 82 | -14.4 | 71.7 | 90 | 55 | 16.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 11.6 | 17.561 | 17.561 | -5.961 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.6 | 28 | 28 | -1.4 | 33.6 | 28 | 28 | 5.6 | 18 | 18 | 14 | 4 | 18.8 | 19.256 | 19.256 | -0.456 | 8.6 | 8.11 | 8.11 | 0.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.2 | 23 | 23 | -1.8
15/12/2025 | 22:30 | 204 | 204.1951 | 204.1951 | -0.19512 | 594 | 595.8569 | 623.5559 | -29.5559 | 203.6 | 194.7884 | 203.8434 | -0.24336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2262 | -2.1262 | 189.5 | 242 | 136.2328 | 53.2672 | 26.4 | 27.6923 |  | 26.4 |  |  |  | 0 | 184.1 | 177.9312 |  | 184.1 | 206.7 | 197.7074 | 197.7074 | 8.9926 | 204.6 | 200.2563 | 200.2563 | 4.3437 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.0169 |  | 209.6 |  |  |  | 0 | 169.7 | 183.2302 | 425.9949 | -256.2949 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 140.4 | 124.4791 | 143 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 182.5 | 186.8443 | 126.1253 | 56.3747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.1 |  | 293.334 | -72.234 | 34.9 | 36.2142 | 54.8116 | -19.9116 | 150.3 | 150.2798 | 150.2798 | 0.02024 | 17.6 | 20.1133 | 13.8169 | 3.7831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 16.3 | 18.0488 | 18.0488 | -1.7488 | 57.3 | 52.8697 | 88.1161 | -30.8161 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 106.269 | 110.9131 | 110.913 | -4.644 | 37.437 | 19.9976 |  | 37.437 | 23.87 | 23.679 | 23.679 | 0.19098 | 4.324 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00979 | 34.9 | 30.1417 | 30.1417 | 4.7583 | 139.312 | 97.6202 | 98.9735 | 40.3385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 41.5908 | 85.3028 | -30.0028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.4419 | 45.4419 | 2.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 98.4685 | 101.9356 | -21.1356 | 169.8 | 170.94 | 183.9461 | -14.1461 | 169.6 | 170.94 | 183.9461 | -14.3461 | 170.6 | 170.94 | 183.9461 | -13.3461 | 257.1 | 257.18 | 276.7477 | -19.6477 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 96.3887 | 183.0779 | -19.7779 | 104.9 | 102.096 | 108.1297 | -3.2297 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 68.6 | 77.8817 | 78.5679 | -9.9679 | 28.4 | 30.0976 | 30.0976 | -1.6976 | 64.6 | 66.6667 |  | 64.6 |  |  |  | 0 | 31.7 | 32.8205 |  | 31.7 | 143.8 | 151.0888 | 159.1081 | -15.3081 | 145 | 151.0888 | 159.1081 | -14.1081 | 148.6 | 151.5425 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 5.3 | 4.2066 | 4.2066 | 1.0935 | 0.7 | 4.4131 | 4.4131 | -3.7131 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 105.1 | 90.48 | 19.52 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.825 | 0.825 | 0.475 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 9.1328 | 9.1328 | -5.6328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04688 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13 | 14 | 11.2195 | 1.7805 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 23.231 | 23.231 | 6.769 | 88.3 | 70.757 | 70.757 | 17.543 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 10.4 | 9.6672 | 19.8274 | -9.4275 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7 | 9.5 | -3.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.4 | 11.7073 | 11.7073 | -2.3073 | 12.6 | 15.6098 | 15.6098 | -3.0098 | 15.1 | 13.4634 | 13.4634 | 1.6366 | 5.1 | 7.152 | 7.152 | -2.052 | 26.3 | 29.8 | 32.664 | -6.364 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 78.6 | 58.52 | 6.58 | 88.3 | 98 | 86.59 | 1.71 | 7.9 | 5.3 | 3.021 | 4.879 | 1.1 | 4.188 | 4.188 | -3.088 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 15 | 19.5122 | -6.4122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.7 | 0.969 | 0.969 | 1.731 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.9 | 87.9 | 78 | -19.1 | 60.5 | 86.1 | 55 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 18.4 | 17.561 | 17.561 | 0.83902 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.7 | 28 | 28 | -1.3 | 33.8 | 28 | 28 | 5.8 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 | 19 | 19.256 | 19.256 | -0.256 | 9.4 | 8.11 | 8.11 | 1.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.1 | 23 | 23 | -1.9
15/12/2025 | 23:00 | 199.8 | 204.1951 | 204.1951 | -4.3951 | 590.7 | 577.0368 | 623.5559 | -32.8559 | 202.4 | 188.636 | 203.8433 | -1.4433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2262 | -3.1262 | 144.1 | 242 | 120.4348 | 23.6652 | 27.4 | 27.6923 |  | 27.4 |  |  |  | 0 | 184.9 | 177.9312 |  | 184.9 | 207.5 | 197.7074 | 197.7074 | 9.7926 | 204.8 | 200.2563 | 200.2563 | 4.5437 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.0169 |  | 211.6 |  |  |  | 0 | 336.5 | 161.7558 | 389.456 | -52.956 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4982 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 139.4 | 111.1985 | 143 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 79.9 | 101.6789 | 89.0184 | -9.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.8 |  | 287.1799 | -63.3799 | 36 | 36.2142 | 54.8116 | -18.8116 | 135.6 | 150.2798 | 150.2798 | -14.6798 | 18.7 | 20.1133 | 13.8169 | 4.8831 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 16.3 | 18.0488 | 18.0488 | -1.7488 | 57.1 | 52.8697 | 88.1161 | -31.0161 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 105.051 | 110.9131 | 110.912 | -5.861 | 19.565 | 24.6158 | 9.7081 | 9.8569 | 23.613 | 23.679 | 23.679 | -0.06602 | 4.332 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00179 | 33.84 | 30.1417 | 30.1417 | 3.6983 | 47.882 | 68.0605 | 58.5114 | -10.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 26.7284 | 75.4491 | -35.0491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 98.4685 | 101.9344 | -21.3344 | 161.8 | 170.94 | 170.94 | -9.14 | 161.8 | 170.94 | 170.94 | -9.14 | 162.6 | 170.94 | 170.94 | -8.34 | 253.3 | 257.18 | 257.18 | -3.88 | 74.6 | 71.7961 | 71.7961 | 2.8039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 86.4269 | 156.1459 | -93.2459 | 84.4 | 102.0749 | 108.13 | -23.73 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 68.5 | 76.1788 | 78.5679 | -10.0679 | 28.3 | 30.0976 | 30.0976 | -1.7976 | 66 | 66.6667 |  | 66 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.8205 |  | 30.9 | 144.2 | 151.0888 | 159.1081 | -14.9081 | 145.5 | 151.0888 | 159.1081 | -13.6081 | 148.2 | 151.5425 | 159.5859 | -11.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 5.3 | 4.2066 | 4.2066 | 1.0935 | 1.4 | 4.4131 | 4.4131 | -3.0131 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 104.2 | 102.5 | 89.41 | 14.79 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.799 | 0.799 | 0.201 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 9.1328 | 9.1328 | -5.6328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25312 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.1 | 14 | 11.2195 | 1.8805 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 22.92 | 22.92 | 6.78 | 86.1 | 69.616 | 69.616 | 16.484 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 10.3 | 6.2126 | 17.5371 | -7.2371 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7 | 9.5 | -3.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.1 | 11.7073 | 11.7073 | -2.6073 | 12.3 | 15.6098 | 15.6098 | -3.3098 | 13.5 | 13.4634 | 13.4634 | 0.03659 | 5.1 | 7.949 | 7.949 | -2.849 | 22.7 | 26.4 | 29.511 | -6.811 | 0 |  |  | 0 | 65 | 69.4 | 56.103 | 8.897 | 91 | 89.5 | 84.03 | 6.97 | 8.4 | 4.6 | 2.637 | 5.763 | 2 | 3.569 | 3.569 | -1.569 | 0 |  |  | 0 | 13 | 15 | 19.5122 | -6.5122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.7 | 0.904 | 0.904 | 0.796 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.8 | 80.8 | 75 | -31.2 | 50.3 | 80.7 | 55 | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27 | 28 | 28 | -1 | 34.2 | 28 | 28 | 6.2 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 | 19 | 19.256 | 19.256 | -0.256 | 8.7 | 8.11 | 8.11 | 0.59 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.3 | 23 | 23 | -2.7
15/12/2025 | 23:30 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 598.4 | 520.5257 | 623.5558 | -25.1558 | 203.3 | 170.1623 | 203.8433 | -0.5433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2261 | -3.6261 | 130.8 | 242 | 100.0017 | 30.7983 | 26.8 |  |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 184.9 | 177.9312 |  | 184.9 | 206.6 | 197.7074 | 197.7074 | 8.8926 | 203.7 | 200.2563 | 200.2563 | 3.4437 |  |  |  | 0 | 212 | 206.0169 |  | 212 |  |  |  | 0 | 283.2 | 104.8319 | 322.642 | -39.442 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 140.3 | 95.3143 | 142.9999 | -2.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 73.3 |  | 41.0261 | 32.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.4 | 229.307 | 287.1797 | -114.7797 | 35.4 | 36.2142 | 54.8116 | -19.4116 | 149.3 | 150.2798 | 151.9531 | -2.6531 | 18.7 | 20.1133 | 13.8169 | 4.8831 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 16.7 | 18.0488 | 18.0488 | -1.3488 | 57.4 | 52.8697 | 88.1161 | -30.7161 | 180.8 | 185.817 | 185.817 | -5.017 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 106.185 | 57.2037 | 100.9704 | 5.2146 | 19.209 | 19.9976 | 4.1028 | 15.1062 | 23.614 | 23.679 | 23.679 | -0.06502 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00379 | 33.66 | 30.1417 | 30.1417 | 3.5183 | 47.962 | 47.1797 | 99.5113 | -51.5493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 4.6154 | 54.3435 | -13.6435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 33.4356 | 89.8968 | -9.1968 | 165.2 | 170.94 | 170.94 | -5.74 | 166.2 | 170.94 | 170.94 | -4.74 | 166.8 | 170.94 | 170.94 | -4.14 | 255 | 257.18 | 257.18 | -2.18 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 88.2052 | 61.5385 | 5.5615 | 95.1 | 102.0747 | 108.1296 | -13.0296 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 68.5 | 76.1768 | 78.5679 | -10.0679 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 65.8 | 66.6667 |  | 65.8 |  |  |  | 0 | 31.4 | 32.8205 |  | 31.4 | 144.4 | 151.0888 | 159.1081 | -14.7081 | 146 | 151.0888 | 159.1081 | -13.1081 | 148.4 | 151.5425 | 159.5859 | -11.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 5.3 | 4.2066 | 4.2066 | 1.0935 | 1.7 | 4.4131 | 4.4131 | -2.7131 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 99.7 | 88.86 | 23.54 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.776 | 0.776 | -0.476 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 9.1328 | 9.1328 | -5.6328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14688 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.1 | 14 | 11.2195 | 1.8805 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 22.554 | 22.554 | 6.046 | 84.9 | 68.485 | 68.485 | 16.415 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 10 |  | 12.6314 | -2.6314 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7 | 9.5 | -3.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.8 | 11.7073 | 11.7073 | -1.9073 | 12.7 | 15.6098 | 15.6098 | -2.9098 | 10.9 | 13.4634 | 13.4634 | -2.5634 | 8 | 8.708 | 8.708 | -0.708 | 20.1 | 24.6 | 26.469 | -6.369 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 62.8 | 53.44 | 20.76 | 88.2 | 86 | 81.72 | 6.48 | 8.8 | 4.1 | 2.307 | 6.493 | 1.2 | 3.053 | 3.053 | -1.853 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 15 | 19.5122 | -6.7122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.8 | 0.841 | 0.841 | -0.041 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.3 | 76 | 74 | -27.7 | 46.2 | 71.4 | 55 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.9 |  |  | 4.9 | 19.4 | 17.561 | 17.561 | 1.839 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.2 | 28 | 28 | 6.2 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 | 18.1 | 19.256 | 19.256 | -1.156 | 8.3 | 8.11 | 8.11 | 0.19 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.5 | 23 | 23 | -2.5
16/12/2025 | 00:00 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 599.5 | 500.4474 | 562.123 | 37.377 | 200.6 | 163.5986 | 183.7607 | 16.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 58.2013 | 31.9987 | 119.6 | 242 | 100 | 19.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 166.7364 |  | 185.5 | 206.9 | 197.7074 | 197.7074 | 9.1926 | 206.2 | 200.2563 | 200.2563 | 5.9437 |  |  |  | 0 | 213.1 | 206.0169 |  | 213.1 |  |  |  | 0 | 379.3 |  | 152.8999 | 226.4001 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4982 | 16.8737 | 5.7263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 79.8 | 79.9048 | 123.8485 | -44.0485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 66.4 |  | 41.0257 | 25.3743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.8 | 225.5822 | 293.3334 | -120.5334 | 34.8 | 36.2142 | 54.8116 | -20.0116 | 138.9 | 150.2798 | 150.279 | -11.379 | 17.7 | 20.1133 | 13.8169 | 3.8831 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 16.5 | 18.0488 | 18.0488 | -1.5488 | 57.7 | 52.8697 | 88.1161 | -30.4161 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 107.471 | 47.2946 | 78.2644 | 29.2066 | 20.186 | 19.9976 | 4.1026 | 16.0834 | 23.459 | 23.679 | 23.679 | -0.22002 | 4.326 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00779 | 30.01 | 30.1417 | 30.1417 | -0.13166 | 42.252 | 20.5128 | 86.5289 | -44.2769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 |  | 16.3266 | 24.5734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 21.4373 | 62.4037 | 18.5963 | 148.5 | 170.94 | 184.1461 | -35.6461 | 148.3 | 170.94 | 184.1461 | -35.8461 | 147.6 | 170.94 | 184.1461 | -36.5461 | 227.7 | 257.18 | 277.0487 | -49.3487 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 86.4266 | 195.5224 | -142.7224 | 89.3 | 102.0748 | 102.0748 | -12.7748 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 68.6 | 76.177 | 78.0744 | -9.4744 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 65.2 | 66.6667 |  | 65.2 |  |  |  | 0 | 0 | 32.8205 |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 147.8 | 151.5425 | 151.5425 | -3.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 207.2967 | 207.2967 | 6.3033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 5.3 | 4.2066 | 4.2066 | 1.0935 | 1.7 | 4.4131 | 4.4131 | -2.7131 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 116.9 | 96.9 | 88.31 | 28.59 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.758 | 0.758 | -0.158 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 9.1328 | 9.1328 | -5.7328 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 13.1 | 14 | 11.2195 | 1.8805 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.6 | 17.9512 | 17.9512 | -0.35122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 22.133 | 22.133 | 7.967 | 89.9 | 67.366 | 67.366 | 22.534 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 9 |  | 3.7949 | 5.2051 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7 | 9.5 | -3.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 9.9 | 11.7073 | 11.7073 | -1.8073 | 12.8 | 15.6098 | 15.6098 | -2.8098 | 9.9 | 13.4634 | 13.4634 | -3.5634 | 9.7 | 9.351 | 9.351 | 0.349 | 15.3 | 22.6 | 23.759 | -8.459 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 52.1 | 50.038 | 10.662 | 0 | 77.4 | 80.18 | -80.18 | 7.6 | 3.7 | 2.137 | 5.463 | 1.5 | 2.845 | 2.845 | -1.345 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 15 | 19.5122 | -6.8122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1 | 0.786 | 0.786 | 0.214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45 | 71.9 | 73 | -28 | 46.8 | 62.8 | 55 | -8.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 | 19.8 | 17.561 | 17.561 | 2.239 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 | 19.4 | 19.256 | 19.256 | 0.144 | 7.7 | 8.11 | 8.11 | -0.41 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.7 | 23 | 23 | -0.3
EJEC (MWh) |  | 4867.5 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 13246.7 | 13218.6837 | 13907.316 |  | 4464.55 | 4321.2497 | 4546.3668 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1936.3 | 1877.2097 | 1774.8548 |  | 3105.7 | 3614.6477 | 2872.695 |  | 892.35 | 927.3446 | 274.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2885.3 | 2841.3023 | 0 |  | 4922.45 | 4744.9767 | 3163.3178 |  | 4879.7 | 4806.1522 | 4806.1522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3395.05 | 3502.2865 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3842.25 | 3064.605 | 4409.362 |  | 237.2 | 83.2692 | 83.2692 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3898.8 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 172.7 | 123.8011 | 123.8011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 531.85 | 458.4012 | 404.9681 |  | 164.95 | 165.0888 | 165.0888 |  | 351.45 | 359.8126 | 359.8126 |  | 2245.1 | 2108.2916 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2652.2 | 2709.7288 | 2709.7289 |  | 1720.55 | 1662.1989 | 1815.1192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3096.85 | 2027.7168 | 6498.2824 |  | 876.55 | 1135.9349 | 1312.6104 |  | 2484.5 | 3002.9875 | 3505.9219 |  | 351.65 | 308.5202 | 248.704 |  | 442.75 | 462.8604 | 462.8604 |  | 373.9 | 433.1707 | 433.1707 |  | 1366.6 | 1268.8718 | 2114.7864 |  | 4360.4 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4372.3 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4432.6 | 4473.0005 | 4473.0005 |  | 2436.367 | 2430.9476 | 2432.7334 |  | 236.285 | 179.7213 | 182.4011 |  | 554.6545 | 568.2965 | 568.2965 |  | 103.869 | 104.0108 | 104.011 |  | 777.79 | 723.3998 | 723.3998 |  | 1308.823 | 1177.2407 | 1446.4132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 889.4 | 804.3912 | 939.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 924.55 | 945.1704 | 817.9551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1961.95 | 2086.9128 | 2168.9575 |  | 3874.1 | 4143.6606 | 4186.6196 |  | 3863.75 | 4143.6606 | 4186.6196 |  | 3989.65 | 4143.6606 | 4186.6196 |  | 5972.25 | 6234.156 | 6298.788 |  | 1777.55 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 866.45 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.45 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2153.35 | 2179.2154 | 2634.8964 |  | 2294.3 | 2359.8717 | 2449.7933 |  | 1439.45 | 1485.5014 | 1485.5014 |  | 1625.7 | 1751.9195 | 1828.2432 |  | 663.15 | 716.8565 | 722.3414 |  | 602.1 | 627.728 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 243 | 370.2519 | 0 |  | 3454.25 | 3775.5959 | 3800.4804 |  | 3487.25 | 3775.5959 | 3800.4804 |  | 4032.25 | 3786.9341 | 3811.8933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5081.6 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2426.85 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 144 | 100.9572 | 100.9572 |  | 47 | 105.9134 | 105.9134 |  | 153.55 | 139.2 | 139.2 |  | 8.35 | 0 | 6.616 |  | 2556.8 | 2388.575 | 2356.93 |  | 817.4 | 0 | 806.17 |  | 59.15 | 98.6005 | 98.6005 |  | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 112.95 | 219.1873 | 219.187 |  | 237.75 | 174.211 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2305.65 | 0 | 2097.403 |  | 28.4 | 24 | 24 |  | 32.65 | 34.05 | 34.05 |  | 91.55 | 86.4 | 86.4 |  | 487.4 | 488.4745 | 488.4749 |  | 128.85 | 120 | 120 |  | 322.5 | 295.6829 | 269.2682 |  | 75.2 | 72 | 72 |  | 423.35 | 430.8293 | 430.8293 |  | 131.8 | 0 | 143.468 |  | 161.8 | 0 | 172.8025 |  | 705.35 | 546.491 | 546.491 |  | 2007.4 | 1736.553 | 1736.553 |  | 107.05 | 0 | 138.63 |  | 50.7 | 52.776 | 52.776 |  | 205.35 | 186.4332 | 215.2121 |  | 44.05 | 39 | 39 |  | 0 | 0 | 2.6 |  | 165.3 | 204.25 | 228 |  | 156.9 | 139.2 | 139.2 |  | 246 | 280.9757 | 280.9757 |  | 335.45 | 374.6342 | 374.6342 |  | 401.75 | 323.1218 | 323.1218 |  | 294.75 | 326.0645 | 326.0645 |  | 920.5 | 1016.469 | 1049.855 |  | 394.6 | 0 | 397.6845 |  | 1868.95 | 1717.6065 | 1573.6875 |  | 2051.55 | 2008.855 | 1954.39 |  | 276.5 | 124.053 | 87.015 |  | 186.15 | 149.171 | 149.171 |  | 171.1981 | 0 | 0 |  | 302.05 | 425.4268 | 468.2926 |  | 101.4 | 125 | 144 |  | 202.45 | 189.6 | 189.6 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 481.65 | 468.2926 | 468.2926 |  | 84.95 | 75.8025 | 75.8025 |  | 2753.45 | 0 | 2641.46 |  | 133.2 | 0 | 124.0505 |  | 1566.7 | 0 | 1470.415 |  | 11.35 | 14.4 | 14.4 |  | 1973.5 | 2123.95 | 2165.5 |  | 1846.55 | 1720 | 1662 |  | 1216 | 0 | 1147.8205 |  | 31.9 | 0 | 17.406 |  | 52.2 | 57.6 | 57.6 |  | 12.15 | 0 | 7.2 |  | 12.95 | 0 | 8.4 |  | 139.15 | 0 | 125.8925 |  | 45.4 | 0 | 0 |  | 317.15 | 421.4634 | 421.4635 |  | 212.1 | 259.2 | 259.2 |  | 659.6 | 672 | 672 |  | 830.3 | 672 | 672 |  | 422.7 | 374 | 336 |  | 336.6 | 327.352 | 327.352 |  | 187.8 | 194.64 | 194.64 |  | 266 | 264 | 264 |  | 501.4 | 552 | 552

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 15 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7534961 y resultó S/. 117343 (1.58% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 8 | 7417618.2636 | 7009390.477 | 5.824%
MAR 9 | 8930830.2299 | 7840666.0096 | 13.9%
MIE 10 | 8543336.8317 | 9274800.5479 | -7.887%
JUE 11 | 7243737.8505 | 8442009.895 | -14.19%
VIE 12 | 7110948.5923 | 7589032.8043 | -6.3%
SAB 13 | 6647127.6624 | 7407065.3598 | -10.26%
DOM 14 | 5901861.8477 | 6173363.1703 | -4.398%
LUN 15 | 7534961.2555 | 6637056.3437 | 13.53%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/12/2025 05:25:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 15/12/2025 08:00:00 | 15/12/2025 12:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C 08:34 h subir a máxima generación
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 15/12/2025 10:00:00 | 15/12/2025 11:00:00 | 15/12/2025 09:54:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas en la unidad G17
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 15/12/2025 08:02:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 07:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 15/12/2025 07:33:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 15/12/2025 17:11:00 | 15/12/2025 20:13:00 | 15/12/2025 16:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/12/2025 17:50:00 | 15/12/2025 20:49:00 | 15/12/2025 17:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 15/12/2025 20:13:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/12/2025 20:49:00 | 15/12/2025 23:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 21:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/12/2025 21:30:00 | 15/12/2025 22:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/12/2025 22:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:12:00 |  | 15/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/12/2025 19:01:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 18:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:06:00 |  | 15/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/12/2025 19:05:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 18:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 06:04:00 |  | 15/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/12/2025 19:04:00 | 16/12/2025 00:00:00 | 15/12/2025 18:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/12/2025 00:00:00 | 16/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 08:13:00 | 15/12/2025 11:04:00 | 15/12/2025 08:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de análisis vibracional.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 11:04:00 | 15/12/2025 13:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas revalidación CEMS.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 13:45:00 | 15/12/2025 20:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 15/12/2025 20:14:00 | 15/12/2025 23:36:00 |  | 15/12/2025 23:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO | EGEMSA | L-1001 | 15/12/2025 04:48:00 | 15/12/2025 05:11:00 |  | Se redujo la generación de la C.H. Machupicchu por falla de las líneas L-1038 y L-1002.
L. MACHUPICCHU - CACHIMAYO | EGEMSA | L-1001 | 15/12/2025 05:57:00 | 15/12/2025 07:02:00 |  | Se redujo la generación de la C.H. Machupicchu por falla de la línea L-1038.

## RRPF_RRSF
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 24.4134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.5022 | 0 | 1 | 24.5023 | 0 | 1 | 24.5023 | 0 | 1 | 19.7495 | 6.0007 | 1 | 24.062 | 0 | 1 | 19.6804 | 6.0007 | 1 | 24.3289 | 0 | 1 | 19.7482 | 6.0007 | 1 | 23.3954 | 0 | 1 | 21.8844 | 0 | 1 | 16.0265 | 6.0004 | 1 | 21.2965 | 0 | 1 | 24.3416 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.1034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1255 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 4.9374 | 1.5002 | 1 | 6.0155 | 0 | 1 | 4.9201 | 1.5002 | 1 | 6.0822 | 0 | 1 | 4.937 | 1.5002 | 1 | 5.8488 | 0 | 1 | 5.4711 | 0 | 1 | 4.0066 | 1.5001 | 1 | 5.3241 | 0 | 1 | 6.0854 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.1034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1255 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 4.9374 | 1.5002 | 1 | 6.0155 | 0 | 1 | 4.9201 | 1.5002 | 1 | 6.0822 | 0 | 1 | 4.937 | 1.5002 | 1 | 5.8488 | 0 | 1 | 5.4711 | 0 | 1 | 4.0066 | 1.5001 | 1 | 5.3241 | 0 | 1 | 6.0854 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.1034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1255 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 4.9374 | 1.5002 | 1 | 6.0155 | 0 | 1 | 4.9201 | 1.5002 | 1 | 6.0822 | 0 | 1 | 4.937 | 1.5002 | 1 | 5.8488 | 0 | 1 | 5.4711 | 0 | 1 | 4.0066 | 1.5001 | 1 | 5.3241 | 0 | 1 | 6.0854 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.1034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1255 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 6.1256 | 0 | 1 | 4.9374 | 1.5002 | 1 | 6.0155 | 0 | 1 | 4.9201 | 1.5002 | 1 | 6.0822 | 0 | 1 | 4.937 | 1.5002 | 1 | 5.8488 | 0 | 1 | 5.4711 | 0 | 1 | 4.0066 | 1.5001 | 1 | 5.3241 | 0 | 1 | 6.0854 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.577 | 0 | 1 | 63.497 | 0 | 1 | 63.4791 | 0 | 1 | 115.8324 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.5579 | 0 | 1 | 63.4734 | 0 | 1 | 63.4462 | 0 | 1 | 63.4737 | 0 | 1 | 63.494 | 0 | 1 | 63.4737 | 0 | 1 | 63.473 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 109.2121 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 120.1828 | 0 | 1 | 113.9219 | 13.342 | 1 | 120.09 | 0 | 1 | 120.0634 | 0 | 1 | 126.9189 | 0 | 1 | 124.671 | 0 | 1 | 99.1867 | 27.359 | 1 | 63.0249 | 0 | 1 | 62.8292 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 115.8597 | 11.4985 | 1 | 124.6999 | 0 | 1 | 55.4989 | 8.0618 | 1 | 55.4985 | 8.0623 | 1 | 48.8323 | 14.4033 | 1 | 24.3265 | 98.5314 | 1 | 21.485 | 102.5837 | 1 | 24.6708 | 100.0961 | 1 | 20.319 | 104.1012 | 1 | 24.3331 | 100.5439 | 1 | 23.9348 | 99.4966 | 1 | 53.2112 | 55.1797 | 1 | 86.0011 | 26.359 | 1 | 55.3689 | 6.0002 | 1 | 63.8212 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.577 | 0 | 1 | 63.497 | 0 | 1 | 63.4791 | 0 | 1 | 57.9162 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.5579 | 0 | 1 | 63.4734 | 0 | 1 | 63.4462 | 0 | 1 | 63.4737 | 0 | 1 | 63.494 | 0 | 1 | 63.4737 | 0 | 1 | 63.473 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 54.606 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 60.0914 | 0 | 1 | 49.9479 | 13.342 | 1 | 60.045 | 0 | 1 | 60.0317 | 0 | 1 | 63.4595 | 0 | 1 | 62.3355 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.0249 | 0 | 1 | 62.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.8858 | 11.4985 | 1 | 62.3499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.1633 | 49.2657 | 1 | 21.485 | 40.0649 | 1 | 0 | 62.7923 | 1 | 0 | 62.7249 | 1 | 24.3331 | 37.6882 | 1 | 23.9348 | 37.3636 | 1 | 0 | 46.6828 | 1 | 43.0006 | 13.1795 | 1 | 55.3689 | 6.0002 | 1 | 63.8212 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.606 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 60.0914 | 0 | 1 | 63.9741 | 0 | 1 | 60.045 | 0 | 1 | 60.0317 | 0 | 1 | 63.4595 | 0 | 1 | 62.3355 | 0 | 1 | 35.2123 | 27.359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.974 | 0 | 1 | 62.3499 | 0 | 1 | 55.4989 | 8.0618 | 1 | 55.4985 | 8.0623 | 1 | 48.8323 | 14.4033 | 1 | 12.1633 | 49.2657 | 1 | 0 | 62.5188 | 1 | 24.6708 | 37.3039 | 1 | 20.319 | 41.3763 | 1 | 0 | 62.8557 | 1 | 0 | 62.1331 | 1 | 53.2112 | 8.4968 | 1 | 43.0006 | 13.1795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 89.1133 | 24.2659 | 1 | 88.9156 | 24.2659 | 1 | 88.8411 | 6 | 1 | 44.4956 | 6 | 1 | 27.0067 | 44.2659 | 1 | 89.1527 | 0 | 1 | 88.856 | 24.2659 | 1 | 88.9213 | 24.2659 | 1 | 88.8567 | 24.2659 | 1 | 88.908 | 24.2659 | 1 | 88.8567 | 24.2659 | 1 | 88.8549 | 24.2659 | 1 | 47.9744 | 44.2659 | 1 | 47.9744 | 44.2659 | 1 | 90 | 24.2659 | 1 | 90 | 24.2659 | 1 | 74.2755 | 24.2659 | 1 | 46.9743 | 44.2659 | 1 | 47.9743 | 44.2659 | 1 | 47.9743 | 44.2659 | 1 | 47.9743 | 44.2659 | 1 | 49.4127 | 39.9268 | 1 | 45.615 | 44.2659 | 1 | 49.4124 | 39.9268 | 1 | 45.5907 | 44.2659 | 1 | 45.5837 | 44.2659 | 1 | 48.5717 | 44.2659 | 1 | 46.8356 | 44.2659 | 1 | 66.4211 | 114.7661 | 1 | 81.738 | 9.1192 | 1 | 84.257 | 24.2662 | 1 | 90 | 24.2663 | 1 | 90 | 24.2663 | 1 | 47.974 | 44.2664 | 1 | 46.844 | 46.5031 | 1 | 89.9995 | 24.266 | 1 | 89.9996 | 24.266 | 1 | 89.9997 | 24.2661 | 1 | 89.9618 | 35.468 | 1 | 89.1316 | 37.4164 | 1 | 89.8193 | 33.9032 | 1 | 89.6596 | 35.8989 | 1 | 89.9592 | 33.4555 | 1 | 87.9209 | 46.5034 | 1 | 84.8338 | 33.979 | 1 | 58.5651 | 24.2662 | 1 | 83.3921 | 6 | 1 | 70.1306 | 24.266
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 44.5566 | 0 | 1 | 44.4578 | 0 | 1 | 43.926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.0067 | 0 | 1 | 29.7176 | 0 | 1 | 44.428 | 0 | 1 | 26.3135 | 12.133 | 1 | 44.4283 | 0 | 1 | 44.454 | 0 | 1 | 44.4283 | 0 | 1 | 44.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.8942 | 0 | 1 | 45.4965 | 0 | 1 | 37.5587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 43.4127 | 0 | 1 | 45.615 | 0 | 1 | 43.4124 | 0 | 1 | 45.5907 | 0 | 1 | 45.5837 | 0 | 1 | 24.2859 | 22.133 | 1 | 46.8356 | 0 | 1 | 0 | 44.8272 | 1 | 45.6265 | 0 | 1 | 46.1825 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.974 | 0 | 1 | 46.844 | 0 | 1 | 36.5639 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 36.564 | 0 | 1 | 44.9809 | 0 | 1 | 44.5658 | 0 | 1 | 44.9096 | 0 | 1 | 44.8298 | 0 | 1 | 44.9796 | 0 | 1 | 43.9605 | 0 | 1 | 42.4169 | 0 | 1 | 40.6108 | 0 | 1 | 41.6961 | 0 | 1 | 47.8199 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.7168 | 0 | 1 | 46.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5212 | 1 | 0 | 24.2663 | 1 | 0 | 24.2663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.5639 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 36.564 | 0 | 1 | 44.9809 | 0 | 1 | 44.5658 | 0 | 1 | 0 | 33.9032 | 1 | 0 | 35.8989 | 1 | 44.9796 | 0 | 1 | 43.9605 | 0 | 1 | 42.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.7176 | 0 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 26.3135 | 12.133 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 36.8942 | 0 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 24.2659 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 24.2859 | 22.133 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 46.55 | 0 | 1 | 36.1115 | 9.1192 | 1 | 38.0746 | 7.745 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.2664 | 1 | 0 | 46.5031 | 1 | 16.8718 | 24.266 | 1 | 0 | 24.266 | 1 | 16.8718 | 24.2661 | 1 | 0 | 35.468 | 1 | 0 | 37.4164 | 1 | 44.9096 | 0 | 1 | 44.8298 | 0 | 1 | 0 | 33.4555 | 1 | 0 | 46.5034 | 1 | 0 | 33.979 | 1 | 17.9543 | 24.2662 | 1 | 41.6961 | 0 | 1 | 22.3107 | 24.266
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 44.5566 | 0 | 1 | 44.4578 | 0 | 1 | 44.9151 | 0 | 1 | 44.4956 | 0 | 1 | 0 | 44.2659 | 1 | 29.7176 | 0 | 1 | 44.428 | 0 | 1 | 36.2944 | 0 | 1 | 44.4283 | 0 | 1 | 44.454 | 0 | 1 | 44.4283 | 0 | 1 | 44.4275 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.3098 | 18 | 1 | 11.1979 | 18 | 1 | 11.1765 | 18 | 1 | 9.672 | 18 | 1 | 9.0446 | 18 | 1 | 11.2894 | 13.4669 | 1 | 11.1672 | 18 | 1 | 11.1315 | 18 | 1 | 11.1663 | 18 | 1 | 11.1903 | 18 | 1 | 11.1663 | 18 | 1 | 11.1687 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.5075 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7577 | 18 | 1 | 11.9995 | 18 | 1 | 9.8586 | 18 | 1 | 9.892 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.4934 | 18 | 1 | 10.3923 | 18 | 1 | 10.6871 | 13.3842 | 1 | 10.5003 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 10.4561 | 18 | 1 | 11.9995 | 18 | 1 | 11.9996 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.9622 | 18 | 1 | 11.3214 | 18 | 1 | 11.8296 | 18 | 1 | 11.6925 | 18 | 1 | 11.9596 | 18 | 1 | 10.7489 | 18 | 1 | 10.0706 | 18 | 1 | 9.4073 | 18 | 1 | 9.9425 | 12.9029 | 1 | 11.7065 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 11.3098 | 18 | 1 | 11.1979 | 18 | 1 | 11.1765 | 18 | 1 | 9.672 | 18 | 1 | 9.0446 | 18 | 1 | 11.2894 | 13.4669 | 1 | 11.1672 | 18 | 1 | 11.1315 | 18 | 1 | 11.1663 | 18 | 1 | 11.1903 | 18 | 1 | 11.1663 | 18 | 1 | 11.1687 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.5075 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7577 | 18 | 1 | 11.9995 | 18 | 1 | 9.8586 | 18 | 1 | 9.892 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.4934 | 18 | 1 | 10.3923 | 18 | 1 | 10.6871 | 13.3842 | 1 | 10.5003 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 10.4561 | 18 | 1 | 11.9995 | 18 | 1 | 11.9996 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.9622 | 18 | 1 | 11.3214 | 18 | 1 | 11.8296 | 18 | 1 | 11.6925 | 18 | 1 | 11.9596 | 18 | 1 | 10.7489 | 18 | 1 | 10.0706 | 18 | 1 | 9.4073 | 18 | 1 | 9.9425 | 12.9029 | 1 | 11.7065 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 116.7341 | 1 | 0 | 185.5331 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 161.9292 | 1 | 0 | 161.9292 | 1 | 6 | 185.6855 | 1 | 6 | 185.6855 | 1 | 0 | 177.7342 | 1 | 0 | 162.8806 | 1 | 0 | 161.9294 | 1 | 0 | 161.9294 | 1 | 0 | 161.9294 | 1 | 0 | 164.9003 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 126.7313 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183.3578 | 1 | 0 | 149.7339 | 1 | 0 | 164.6363 | 1 | 0 | 164.6363 | 1 | 0 | 124.2351 | 1 | 0 | 127.497 | 1 | 0 | 135.6722 | 1 | 0 | 135.6718 | 1 | 0 | 135.3307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.8414 | 1 | 0 | 104.3744 | 1 | 0 | 154.0043 | 1 | 0 | 142.7341
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 116.7341 | 1 | 0 | 185.5331 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 136.7341 | 1 | 0 | 161.9292 | 1 | 0 | 161.9292 | 1 | 6 | 185.6855 | 1 | 6 | 185.6855 | 1 | 0 | 177.7342 | 1 | 0 | 162.8806 | 1 | 0 | 161.9294 | 1 | 0 | 161.9294 | 1 | 0 | 161.9294 | 1 | 0 | 164.9003 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 126.7313 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 135.7341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183.3578 | 1 | 0 | 149.7339 | 1 | 0 | 164.6363 | 1 | 0 | 164.6363 | 1 | 0 | 124.2351 | 1 | 0 | 127.497 | 1 | 0 | 135.6722 | 1 | 0 | 135.6718 | 1 | 0 | 135.3307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.8414 | 1 | 0 | 104.3744 | 1 | 0 | 154.0043 | 1 | 0 | 142.7341
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6 | 20 | 1 | 6.3895 | 20 | 1 | 6.5034 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5033 | 20 | 1 | 6.501 | 20 | 1 | 6.5034 | 20 | 1 | 6.4077 | 20 | 1 | 6.5033 | 20 | 1 | 6.5034 | 20 | 1 | 11.0769 | 15.8049 | 1 | 11.0769 | 15.8049 | 1 | 15.0257 | 12.0487 | 1 | 15.0257 | 12.0487 | 1 | 6.0049 | 20 | 1 | 12.077 | 14.8535 | 1 | 11.077 | 15.8047 | 1 | 11.077 | 15.8047 | 1 | 11.077 | 15.8047 | 1 | 9.6387 | 17.173 | 1 | 6.4445 | 20 | 1 | 6.6662 | 20 | 1 | 6.4608 | 20 | 1 | 6.4609 | 20 | 1 | 6.5094 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 12.1388 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 6.1671 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6659 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.0925 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6.3895 | 20 | 1 | 6.5034 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5033 | 20 | 1 | 6.501 | 20 | 1 | 6.5034 | 20 | 1 | 6.4077 | 20 | 1 | 6.5033 | 20 | 1 | 6.5034 | 20 | 1 | 11.0769 | 15.8049 | 1 | 11.0769 | 15.8049 | 1 | 15.0257 | 12.0487 | 1 | 15.0257 | 12.0487 | 1 | 6.0049 | 20 | 1 | 12.077 | 14.8535 | 1 | 11.077 | 15.8047 | 1 | 11.077 | 15.8047 | 1 | 11.077 | 15.8047 | 1 | 9.6387 | 17.173 | 1 | 6.4445 | 20 | 1 | 6.6662 | 20 | 1 | 6.4608 | 20 | 1 | 6.4609 | 20 | 1 | 6.5094 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 12.1388 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 6.1671 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6659 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.0925 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [13 empty] | G2 de la Ch Cheves no dió RSF |  |  | G2 de la Ch Cheves no dió RSF | [26 empty] | El G2 de la C.H. Cheves no dio RSF por falla en su arranque.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 15 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
15/12/2025 | 00:30
15/12/2025 | 01:00
15/12/2025 | 01:30
15/12/2025 | 02:00
15/12/2025 | 02:30
15/12/2025 | 03:00
15/12/2025 | 03:30
15/12/2025 | 04:00
15/12/2025 | 04:30
15/12/2025 | 05:00
15/12/2025 | 05:30
15/12/2025 | 06:00
15/12/2025 | 06:30
15/12/2025 | 07:00
15/12/2025 | 07:30
15/12/2025 | 08:00
15/12/2025 | 08:30
15/12/2025 | 09:00
15/12/2025 | 09:30
15/12/2025 | 10:00
15/12/2025 | 10:30
15/12/2025 | 11:00
15/12/2025 | 11:30
15/12/2025 | 12:00
15/12/2025 | 12:30
15/12/2025 | 13:00
15/12/2025 | 13:30
15/12/2025 | 14:00
15/12/2025 | 14:30
15/12/2025 | 15:00
15/12/2025 | 15:30
15/12/2025 | 16:00
15/12/2025 | 16:30
15/12/2025 | 17:00
15/12/2025 | 17:30
15/12/2025 | 18:00
15/12/2025 | 18:30
15/12/2025 | 19:00
15/12/2025 | 19:30
15/12/2025 | 20:00
15/12/2025 | 20:30
15/12/2025 | 21:00
15/12/2025 | 21:30
15/12/2025 | 22:00
15/12/2025 | 22:30
15/12/2025 | 23:00
15/12/2025 | 23:30
15/12/2025 | 00:00

## OBS
lunes, 15 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
lunes, 15 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe