## EVENTOS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/12/2025 10:36:00 | 18/12/2025 12:10:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/12/2025 18:17:00 | 18/12/2025 20:54:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/12/2025 22:27:00 | 18/12/2025 22:39:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO ORIENTE | TOCACHE - JUANJUI | LINEA DE TRANSMISION | L-1016 | 18/12/2025 22:16:46 | 18/12/2025 22:30:03 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1016 (TOCACHE - JUANJUÍ) DE 138 KV | 13.97 | SI | 138
FALLA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 18/12/2025 16:14:19 | 18/12/2025 16:52:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. LAS PIZARRAS |  | NO | 6.6
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 18/12/2025 21:25:00 | 18/12/2025 22:40:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA EN LA S.E. QUENCORO POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 | 0.59 | SI

## RESTRIC_OPE
jueves, 18 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 18/12/2025 23:17 | 19/12/2025 00:00 | Inspeccion termografica y efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 18/12/2025 09:39 | 18/12/2025 15:19 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE MINERA CERRO VERDE EN LA CL-5036 DE LA SE SAN JOSE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 18/12/2025 08:58 | 18/12/2025 16:55 | Mantenimiento de pedestales de las torres de la L-5034 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 18/12/2025 08:14 | 18/12/2025 17:41 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 18/12/2025 08:14 | 18/12/2025 17:41 | Mejoramiento de SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T1 | 18/12/2025 19:45 | 19/12/2025 00:00 | A solicitud de Orygen por seguridad | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18078 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-T2 | 18/12/2025 19:47 | 19/12/2025 00:00 | A solicitud de Orygen por seguridad | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18079 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | mantenimiento correctivo de valvula principal. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 18/12/2025 07:01 | 18/12/2025 12:28 | Plantillado de 04 cucharas del Rodete 2010 en UG1. | 110 | F | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 18/12/2025 08:00 | 18/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 16:32 | LIMPIEZA POR CORROSION Y PINTADO DE BASES METALICAS DE TRAMPAS DE ONDA, PARARRAYOS Y PORTICOS EN LA SE ILO2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | BLACK START | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17247 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 18:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 18 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 18/12/2025 18:00 | 18/12/2025 21:00 | Habilitacion de la proteccion 87B SE INTIPAMPA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 18/12/2025 18:30 | 18/12/2025 19:30 | HABILITACION PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV SE INTIPAMPA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT1 | 18/12/2025 19:05 | 19/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A CABLES DE MEDIA TENSION Y A TRANSFORMADOR IPT1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17794 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 18/12/2025 09:00 | 18/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 18/12/2025 08:00 | 18/12/2025 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES ENTRE LA SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION HACIA EL NUEVO SISTEMA SCADA. Durante la prueba, cada transicion sera publicada automaticamente hacia todos los centros de control asociados al sistema, incluyendo se?ales que van al COES, CCOR Lima. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/12/2025 09:30 | 18/12/2025 10:00 | Carga de configuracion en SCADA Windnet Pro (No se tendra regulacion de tension y potencia activa), incluye deshabilitacion de la celda de generacion de Punta Lomitas. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO TURNING GEAR | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Servicio de RSF indisponible | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | SEGUNDO PASO DEL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 18/12/2025 06:00 | 18/12/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION. ESTO DEBIDO A PROBLEMAS CON EL CONTROLADOS DE LA CELDA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | AT30-211 | 18/12/2025 08:39 | 18/12/2025 12:51 | POA: Actualizar base de datos de reles AT30. Actividad con Riesgo de Disparo. Para mitigar el riesgo de disparo se van abrir los links de disparo del rele principal. El rele de respaldo quedara operativo para proteger ante una falla. (R0126958) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1118 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SS.AA. | 18/12/2025 07:59 | 18/12/2025 17:25 | CORRECCION CONFIG REDUNDANCIA SUBNET, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126631) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10556 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA | CL-6509 | 18/12/2025 08:04 | 18/12/2025 13:16 | CORRECCION DE PUNTO CALIENTE: LIMPIEZA Y CAMBIO DE PERNOS EN EL SECCIONADOR DE BARRA. SE REQUIERE TODA LA S.E. OROYA F/S | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11658 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 18/12/2025 09:44 | 18/12/2025 15:14 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA A 500KV POR MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SECTOR 07 500KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 18/12/2025 09:44 | 18/12/2025 15:16 | MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SECTOR 07 500KV, MANTENIMIENTO SECCIONADORES SBL-5961, SCA-5951. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | INT-5951 | 18/12/2025 09:44 | 18/12/2025 15:16 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SECTOR 7 500KV.MANTENIMIENTO INTERRUPTOR INT-5951, SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14981 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/12/2025 09:44 | 18/12/2025 15:16 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5036. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 18/12/2025 18:33 | 19/12/2025 00:00 | INSPECCION DE EMPALMES DE MT DEL CIRCUITO 07 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | INSPECION ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN | S.E. ETEN | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 18:02 | PRUEBAS ELECTRICAS DE EQUIPOS DE PATIO SS.EE ETEN. | 225 | R | F/S | N | PREV. | 14925 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 18:02 | FUERA DE SERVICIO L2166 POR PRUEBAS ELECTRICAS EN SSEE ETEN. | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 18:02 | PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA LCI, EXCITACION, SS.AA, GT2. | 225 | R | F/S | N | PREV. | 14927 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 18/12/2025 09:00 | 18/12/2025 13:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AISLADORES POLIMERICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14520 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-1 | 18/12/2025 09:00 | 18/12/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AISLADORES POLIMERICOS Y PRUEBAS ELECTRICAS A PARARRAYOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13651 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 18/12/2025 13:00 | 18/12/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AISLADORES POLIMERICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | CL-0245 | 18/12/2025 10:40 | 18/12/2025 13:45 | Revision se?al de mando CL0245. Actividad si riesgo de disparo. Actividad con perdida de supervision. (R0126917) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11004 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO HASTA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA CL-ACOPLA. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO IN-4130, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO HASTA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA CL-ACOPLA. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 18:23 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107439) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 18/12/2025 08:39 | 18/12/2025 17:28 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2216 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Pruebas de se?ales en tableros de control (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Pruebas de se?ales en tableros de control (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11675 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 18/12/2025 14:30 | 19/12/2025 00:00 | indisponible para inspeccion de tubos en el hogar y banco de generacion de la caldera 3. | 24.26 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 18/12/2025 07:00 | 18/12/2025 17:00 | Lavado en caliente L-1392 E239B A E346 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14008 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB7511 | 18/12/2025 08:12 | 18/12/2025 14:37 | Mantenimiento preventivo celda GIS a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18143 | T
SOUTHERN PERU CC | QDA. HONDA - PLAZA TOQUEPALA | L-1385/1 | 18/12/2025 08:12 | 18/12/2025 14:38 | Por mantenimiento preventivo celda GIS HCB 7511 a cargo de HITACHI | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17761 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 19:42 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 18/12/2025 08:02 | 18/12/2025 11:00 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG2 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/12/2025 19:42 | 19/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 13 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | 87B OBSERVADO EN SE CARAPONGO 220 KV. PERDIDA DE SELECTIVIDAD DEL 87B, NO OBSTANTE, EL EQUIPO SIGUE CUMPLIENDO SU FUNCION DE PROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | BARRA A_220 kV | 18/12/2025 08:24 | 18/12/2025 13:00 | Revision del rele 87B, unidad de bahia de L2002 por presentarse Alarma 87B. Se requiere 87B deshabilitado de 09:00 a 09:30. Se hara pruebas de traslado de la celda CL-2002 de una barra a otra en el horario de 07:00 a 09:00 y de 09:30 a 16:00. (R0126718) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17711 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 500kV | 18/12/2025 07:56 | 18/12/2025 14:22 | MP ENGOMADO DE AISLAMIENTO A CADENAS DE ANCLAJE ASOCIADO A LA BARRA DEBIDO A EFLUVIOS DE GRADO 3. (CORTE 4). (R0115405) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13256 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 18/12/2025 09:10 | 18/12/2025 20:44 | REORDANMIENTO F.O. D00+W00, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126686) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12905 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE POR MONTAJE DE NUEVO INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1342 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | TOMA CUT OFF | 18/12/2025 02:00 | 18/12/2025 12:10 | LIMPIEZA DE TOMA CUT OFF | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 18/12/2025 07:14 | 18/12/2025 15:25 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguias Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | BARRA_50 KV | 18/12/2025 08:08 | 18/12/2025 13:15 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR PARA REALIZAR TRABAJOS EN SECCIONADORES DE BARRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12353 | T

## INGRESO OC
jueves, 18 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 18 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/12/2025 | 00:30 | 203.8 | 619.6 | 212.2 |  |  | 90.2 | 124.4 |  | 0 | 184 | 205.4 | 206 |  | 211.6 |  | 348.4 | 9.9 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 4.4 | 22.5 | 7 | 14.2 | 80.6 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.9 | 143.1 | 22.1 | 18.4 | 17.8 | 91.9 | 181.9 | 182 | 184 | 106.2 | 0 | 24.6 | 4 | 34.1 | 115.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 75.8 | 169.9 | 169.8 | 170.2 | 257.1 | 74.1 | 36.3 | [6 empty] | 0.5 | 82.1 | 109.9 | 64 | 77.5 | 29.7 | 118.6 | 48.1 | 49.5 | 144.6 | 145.2 | 170.7 | [5 empty] | 213.1 | 101.9 | 5.8 | 1.5 | 6.6 | 0 | 68.3 | 0 | 2 | 0 | 14.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 20.3 | 10 | 12.5 | 2.6 | 18.1 | 0 | 0 | 16.9 | 39 | 0 | 2.3 | 9.9 | 2 |  | 7.9 | 6.7 | 15.1 | 20.2 | 16.2 | 4.7 | 22.1 | 0 | 15.9 | 33.8 | 1.1 | 0 | 0 | 20.2 | 5.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 8.7 | 27.8 | 34.3 | 18 | 20.3 | 9.4 | 11.1 | 16.5 | 6977.9 | 10.4753 | 0 |  | 9.1 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 70.1753
18/12/2025 | 01:00 | 205.2 | 617.6 | 212 |  |  | 91.1 | 135 |  | 0 | 184.6 | 205.9 | 205.1 |  | 210.7 |  | 341.6 | 9.9 |  |  |  |  | 167.5 | 7.4 | 4.4 | 22.6 | 6.9 | 14.2 | 80.7 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 135.4 | 21.8 | 18.4 | 18.4 | 91.6 | 182.6 | 183.1 | 183.8 | 107 | 0 | 24.5 | 4 | 34.6 | 106.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 75.9 | 155.9 | 155.7 | 156.1 | 241.6 | 74 | 36.5 | [6 empty] | 0.5 | 63.2 | 102 | 64 | 77.5 | 29.7 | 118.5 | 48.3 | 49.7 | 144.6 | 145.2 | 170.2 | [5 empty] | 213.1 | 101.9 | 5.8 | 1.4 | 6.6 | 0 | 59 | 0 | 2.1 | 0 | 19.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 4 | 20 | 10 | 12.3 | 2.6 | 18.2 | 0 | 0 | 12.1 | 38.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 2 |  | 7.9 | 6.6 | 14.8 | 20.2 | 16 | 4.7 | 19.7 | 0 | 14.2 | 22.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 20.2 | 5.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.7 | 9.2 | 28 | 34.6 | 17.7 | 20.3 | 9.5 | 11.1 | 17.5 | 6848.9 | 16.7166 | 0 |  | 9.1 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 76.4166
18/12/2025 | 01:30 | 204.3 | 617.8 | 213 |  |  | 90.8 | 136.4 |  | 0 | 185.1 | 206.1 | 204.1 |  | 210.5 |  | 310.1 | 9.9 |  |  |  |  | 168.2 | 7.6 | 4.3 | 22.5 | 6.9 | 14.2 | 80.3 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 135.6 | 23.6 | 18.4 | 18.8 | 92.6 | 183.8 | 184.3 | 183.2 | 106 | 0 | 24.8 | 4 | 34.8 | 44.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 76 | 156.9 | 156.1 | 159.2 | 248 | 74 | 36.5 | [6 empty] | 0.5 | 43.2 | 104.1 | 64.4 | 77.5 | 30.3 | 119 | 48.3 | 49.8 | 144.5 | 145.3 | 169 | [5 empty] | 213.1 | 101.9 | 6 | 1.5 | 6.6 | 0 | 51.6 | 0 | 1.5 | 0 | 19.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 4 | 20.2 | 10 | 12.4 | 2.6 | 18.3 | 0 | 0 | 14.8 | 37 | 0 | 2.1 | 0 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 14.8 | 20.2 | 16.2 | 5 | 16.8 | 0 | 7.3 | 29.8 | 0.7 | 0 | 0 | 20 | 5.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 8.9 | 28 | 34.4 | 17.8 | 19.8 | 7.4 | 11.1 | 18.2 | 6744 | 16.539 | 0 |  | 9.1 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 76.239
18/12/2025 | 02:00 | 204.4 | 615 | 212.6 |  |  | 90.1 | 134.6 |  | 0 | 184.8 | 205.6 | 203.2 |  | 210.6 |  | 285.1 | 9.9 |  |  |  |  | 164 | 7.2 | 4.3 | 22.6 | 6.9 | 14.3 | 80.5 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 11.6 | 40 | 136.3 | 21.4 | 18.4 | 18.8 | 91.4 | 179.9 | 180.1 | 183.8 | 105.8 | 0 | 24.3 | 4 | 34.9 | 41.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 75.6 | 158.4 | 158.3 | 158.4 | 237.1 | 74.2 | 36.4 | [6 empty] | 0.5 | 40.8 | 100.3 | 63.7 | 77.3 | 30 | 118.2 | 48.4 | 49.8 | 143.9 | 144.6 | 168.6 | [5 empty] | 213.1 | 101.8 | 5.9 | 1.4 | 6.6 | 0 | 40.7 | 0 | 0.6 | 0 | 19.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 4 | 19.8 | 10 | 12.3 | 2.6 | 18.3 | 0 | 0 | 14.4 | 31 | 0 | 2.2 | 0 | 2 |  | 7.6 | 6.7 | 14.7 | 20 | 16.2 | 7.1 | 12.2 | 0 | 13.7 | 45.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 19.4 | 5.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 8.7 | 27.6 | 34.1 | 17.9 | 17.2 | 7 | 11.1 | 17.7 | 6682.2 | 10.3998 | 0 |  | 9.4 | 26.7 | 18.9 | 0 | 4.8 | 70.1998
18/12/2025 | 02:30 | 205.5 | 505.3 | 153.3 |  |  | 33.8 | 138.8 |  | 0 | 185.5 | 205.5 | 205.5 |  | 211.2 |  | 273 | 9.9 |  |  |  |  | 170.1 | 7.9 | 4.6 | 22.5 | 6.8 | 14.3 | 80.9 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 164.9 | 39.8 | 137.6 | 21.5 | 18.4 | 18.8 | 89.9 | 183.6 | 183.9 | 183.1 | 106.9 | 0 | 24.9 | 4 | 34.4 | 45.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 76.1 | 148.1 | 148.1 | 145.5 | 236.6 | 74.2 | 36.3 | [6 empty] | 0.4 | 47.2 | 103.6 | 64.5 | 75.4 | 30.4 | 118.9 | 48.6 | 50 | 144.6 | 145.6 | 170.4 | [5 empty] | 213.1 | 102 | 6 | 1.5 | 6.6 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 20.3 | 10 | 12.4 | 2.6 | 18.3 | 0 | 0 | 11.4 | 23.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 15.1 | 20.2 | 16.2 | 8.6 | 13.2 | 0 | 12.1 | 64.5 | 1.1 | 0 | 0 | 19.6 | 5.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 8.8 | 28 | 34.4 | 17.9 | 18.1 | 6.4 | 11.1 | 20.3 | 6610.8 | 11.1368 | 0 |  | 9.6 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.8 | 71.2368
18/12/2025 | 03:00 | 201.7 | 489.5 | 162.5 |  |  | 32.2 | 134 |  | 0 | 185 | 207 | 205.9 |  | 212.1 |  | 209.5 | 9.8 |  |  |  |  | 165.1 | 6.9 | 4.2 | 22.5 | 6.8 | 14.3 | 79.3 |  |  |  |  | 109.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 39.9 | 149 | 23 | 18.4 | 18.2 | 90.2 | 179.2 | 179.9 | 182.3 | 102.8 | 0 | 17.1 | 4 | 33.8 | 39.5 |  |  | 0 |  |  | 23.3 |  |  |  | 75.4 | 134.8 | 134.7 | 143 | 241 | 74.5 | 36.5 | [6 empty] | 0.4 | 37.9 | 94.9 | 63.1 | 76.9 | 29.6 | 119.3 | 48.6 | 49.9 | 144.7 | 145.6 | 169.4 | [5 empty] | 213.1 | 102 | 5.6 | 1.4 | 6.7 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 19.6 | 10 | 12.3 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 9.7 | 17.1 | 0 | 2.3 | 0 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 14.5 | 20 | 16.3 | 9.5 | 11.6 | 0 | 22.2 | 48.4 | 1.5 | 0.4 | 0 | 19.7 | 5.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 9.1 | 27.4 | 34.3 | 17.2 | 19.4 | 8.1 | 11.1 | 19.4 | 6455 | 11.1574 | 0 |  | 9.5 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 71.2574
18/12/2025 | 03:30 | 198.4 | 491.7 | 162.7 |  |  | 32 | 135.9 |  | 0 | 185.7 | 207.4 | 206.8 |  | 210.8 |  | 172.4 | 9.8 |  |  |  |  | 164.1 | 6.9 | 4.3 | 22.5 | 6.8 | 14.4 | 80 |  |  |  |  | 109.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 41.4 | 133.6 | 22 | 18.5 | 18 | 90.3 | 177.7 | 178.2 | 183.7 | 103.2 | 0 | 17.2 | 4 | 27.2 | 39.1 |  |  | 0 |  |  | 46.5 |  |  |  | 74.5 | 164.5 | 164.6 | 164 | 249.3 | 74.8 | 36.5 | [6 empty] | 0.4 | 39.9 | 96.6 | 62.8 | 74.6 | 30 | 119.2 | 48.8 | 50.1 | 144.4 | 145.5 | 169.7 | [5 empty] | 213 | 102 | 5 | 1.5 | 6.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 19.9 | 11.7 | 12.4 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2 |  | 7.6 | 6.7 | 14.6 | 20.1 | 16.3 | 9.3 | 11.3 | 0 | 20.5 | 44.8 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 5.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.9 | 9 | 28 | 34.4 | 17.4 | 20.3 | 7.4 | 11.1 | 19.2 | 6508.1 | 8.4725 | 0 |  | 9.5 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 68.5725
18/12/2025 | 04:00 | 203.7 | 498.4 | 164.5 |  |  | 33.3 | 137.2 |  | 0 | 185.2 | 206.2 | 205.1 |  | 212 |  | 169.8 | 9.8 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 4.4 | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 80.8 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 40.6 | 141.1 | 22.6 | 18.5 | 17.7 | 91.5 | 182.4 | 183.1 | 184.5 | 104.7 | 0 | 17.4 | 4 | 28 | 42.8 |  |  | 15.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 75.7 | 168.5 | 168.4 | 170.1 | 253.6 | 74.1 | 36.5 | [6 empty] | 0.5 | 43.1 | 107.1 | 64 | 75.3 | 30.3 | 119.4 | 48.9 | 50.2 | 144.8 | 145.8 | 170 | [5 empty] | 212.6 | 102 | 5 | 1.5 | 6.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 20.1 | 13 | 12.3 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 10.9 | 20.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 14.8 | 20.2 | 16.4 | 10.3 | 14.7 | 0 | 20.2 | 30.3 | 0.5 | 0 | 0 | 18.9 | 5.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.9 | 8.7 | 28.1 | 34.4 | 17 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 18.6 | 6597.9 | 11.3679 | 0 |  | 9.6 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 71.5679
18/12/2025 | 04:30 | 205 | 501.7 | 168.8 |  |  | 33.6 | 139.9 |  | 0 | 184.9 | 207 | 204.8 |  | 211.6 |  | 205.3 | 9.9 |  |  |  |  | 168.4 | 7.4 | 4.5 | 22.6 | 6.9 | 14.4 | 80.7 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 41 | 142.9 | 22.7 | 18.5 | 17.4 | 90.5 | 183 | 183.6 | 184.5 | 102.8 | 0 | 17.6 | 4 | 29.4 | 43.8 |  |  | 16.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 76.1 | 168.2 | 168.1 | 169.9 | 254.3 | 74 | 36.5 | [6 empty] | 0.5 | 43.4 | 107.5 | 64 | 75.4 | 30.4 | 119.9 | 49.1 | 50.4 | 145.1 | 146 | 171 | [5 empty] | 212.7 | 102 | 5 | 1.5 | 6.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.2 | 13.5 | 12.1 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 11.5 | 30.1 | 0 | 1.7 | 3.4 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 14.9 | 20.2 | 16.4 | 11.5 | 19.5 | 0 | 13.1 | 38.4 | 0.5 | 0 | 0 | 18.4 | 5.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.9 | 8.5 | 28 | 34.4 | 17 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 17.5 | 6673.6 | 11.5134 | 0 |  | 9.6 | 26.9 | 18.9 | 0 | 4.9 | 71.8134
18/12/2025 | 05:00 | 200.5 | 497.9 | 163.9 |  |  | 33 | 139.6 |  | 47.5 | 185 | 206.2 | 204.2 |  | 211.9 |  | 196.4 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 7.2 | 4.3 | 22.5 | 7 | 14.5 | 80.1 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 41 | 136.7 | 24.4 | 18.5 | 18.3 | 92.7 | 180.1 | 180.4 | 183.7 | 104.8 | 0 | 17.5 | 4 | 27.4 | 42.9 |  |  | 15.7 |  |  | 46.8 |  |  |  | 75.5 | 151.5 | 151.3 | 152.4 | 248.1 | 74.3 | 36.5 | [6 empty] | 0.4 | 42.5 | 102.2 | 63.8 | 75.1 | 30.3 | 119.9 | 49.2 | 50.6 | 145 | 146 | 169.6 | [5 empty] | 212.7 | 102.1 | 5 | 1.5 | 6.8 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20 | 12.2 | 12.2 | 2.6 | 18.4 | 0.2 | 0.1 | 13.2 | 31.2 | 0.2 | 1.7 | 4 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 14.9 | 20.2 | 16.4 | 13.2 | 17.8 | 0 | 15 | 40.6 | 0.7 | 0 | 0 | 17.4 | 5.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 8.8 | 28.1 | 34.4 | 17 | 20.3 | 7.4 | 11.1 | 19 | 6644.3 | 8.6111 | 0 |  | 9.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 4.8 | 68.6111
18/12/2025 | 05:30 | 202.5 | 494.5 | 163.1 |  |  | 32.7 | 141.1 |  | 81 | 184.7 | 207.6 | 205.7 |  | 212.9 |  | 163.6 | 9.9 |  |  |  |  | 163.6 | 7.2 | 4.3 | 22.6 | 6.9 | 14.5 | 80.4 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 41.9 | 134.4 | 22.7 | 18.5 | 18.9 | 90.3 | 180.3 | 181.3 | 184.2 | 103.9 | 0 | 17.4 | 4 | 27.6 | 40.8 |  |  | 15.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 75.5 | 161.6 | 161.4 | 161.8 | 241.4 | 74.5 | 36.6 | [6 empty] | 0.4 | 41.4 | 99.8 | 63.5 | 75.1 | 30.1 | 119.8 | 49.5 | 50.5 | 145 | 146 | 171.7 | [5 empty] | 213 | 102.1 | 4.3 | 1.4 | 6.7 | 0 | 59.5 | 2.9 | 0 | 0 | 14.3 | 9.9 |  | 9.5 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.1 | 11.9 | 12.2 | 2.7 | 18.4 | 3.4 | 4 | 18 | 38.1 | 4.1 | 1.7 | 4 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 14.7 | 20.2 | 16.3 | 12.1 | 16.6 | 2 | 17.6 | 44 | 0.7 | 0 | 0 | 17.6 | 5.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 13.6 | 0 | 5.7 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.1 | 18.8 | 8.5 | 27.8 | 34.4 | 17.2 | 20.3 | 6.8 | 11.1 | 18.5 | 6718.5 | 3.7904 | 0 |  | 9.3 | 26.9 | 18.9 | 0 | 4.9 | 63.7904
18/12/2025 | 06:00 | 204.9 | 503.1 | 162.7 |  |  | 33.2 | 143.9 |  | 81.1 | 184.8 | 206 | 204.8 |  | 209.7 |  | 84.5 | 9.9 |  |  |  |  | 170.3 | 7.8 | 4.5 | 22.5 | 7 | 14.5 | 80.8 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41 | 133.1 | 23.2 | 18.5 | 18.8 | 93.1 | 181.9 | 182.4 | 183.9 | 104.7 | 0 | 17.8 | 4 | 27.5 | 45.7 |  |  | 16.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 76.1 | 141 | 140.9 | 138.6 | 226.7 | 73.8 | 36.3 | [6 empty] | 0.4 | 45 | 99 | 64.4 | 73.1 | 29.9 | 119.7 | 49.2 | 50.5 | 144.7 | 145.6 | 170.3 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 4.4 | 1.4 | 6.7 | 0 | 59.5 | 21.8 | 0 | 0 | 14.4 | 9.9 |  | 62 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 20.5 | 12 | 12.3 | 2.7 | 18.4 | 9.6 | 11.2 | 16.1 | 40.2 | 12.1 | 1.7 | 4 | 2 |  | 7.9 | 6.6 | 14.6 | 20.2 | 16.3 | 8.1 | 11.7 | 4.3 | 18.5 | 45.6 | 1.1 | 0 | 2.23 | 17.6 | 5.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 92.4 | 0.7 | 32.8 | 0.6 | 0 | 0 | 31.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.1 | 18.9 | 9.5 | 28.1 | 34.6 | 17.9 | 20.3 | 7.5 | 11.1 | 18.7 | 6667.83 | 11.4895 | 0 |  | 9.3 | 27 | 18.9 | 0 | 4.9 | 71.5895
18/12/2025 | 06:30 | 202 | 415.3 | 135.3 |  |  | 32.1 | 146.2 |  | 80 | 184.2 | 207.6 | 204.5 |  | 211.8 |  | 86.8 | 9.8 |  |  |  |  | 165.6 | 7 | 4.3 | 22.5 | 7 | 14.1 | 79.9 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41 | 67.3 | 22.6 | 18.4 | 18.8 | 87.3 | 179.1 | 180 | 183.6 | 103.7 | 0 | 17.3 | 4 | 27.5 | 39.3 |  |  | 15.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 75.5 | 154.6 | 154.3 | 153 | 241.3 | 74.4 | 36.4 | [6 empty] | 0.4 | 38.6 | 102.5 | 63.5 | 73.3 | 29.6 | 120 | 49.1 | 50.4 | 145 | 146.1 | 171.5 | [5 empty] | 213.2 | 102.2 | 2.4 | 1.5 | 6.6 | 0 | 51.9 | 18.2 | 0 | 0 | 13.3 | 9.8 |  | 96.4 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 20.2 | 12.6 | 12.4 | 2.7 | 18.4 | 12.2 | 15.3 | 13.4 | 42 | 15.9 | 1.5 | 4 | 2 |  | 7.8 | 6.6 | 13.8 | 20.1 | 16.1 | 6.3 | 13.2 | 11.9 | 24.3 | 52 | 1.7 | 0.2 | 4.45 | 17.3 | 5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 170.3 | 1.2 | 82.6 | 0.6 | 0 | 0 | 73.1 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 4.1 | 18.8 | 8.8 | 27.7 | 34.7 | 17.8 | 20.3 | 8.3 | 11.1 | 20.3 | 6738.35 | 18.53 | 0 |  | 9.3 | 26.9 | 18.9 | 0 | 4.8 | 78.43
18/12/2025 | 07:00 | 205 | 419.6 | 133.9 |  |  | 33.2 | 148.7 |  | 80.9 | 183.8 | 206.1 | 204.3 |  | 210.7 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 4.3 | 22.5 | 7 | 14.1 | 80.5 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 56.9 | 22.9 | 18.4 | 18.9 | 90.8 | 182.3 | 182.8 | 184.4 | 104.6 | 0 | 17.4 | 4 | 29.8 | 42.4 |  |  | 16 |  |  | 46.8 |  |  |  | 76.1 | 147.2 | 147.1 | 146.7 | 224.6 | 74.2 | 36.3 | [6 empty] | 0.4 | 52.4 | 100.4 | 63.3 | 75.3 | 29.9 | 119.6 | 48.9 | 50.2 | 145.1 | 146 | 171.3 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 2.4 | 1.5 | 6.7 | 0.1 | 51.5 | 71.5 | 0 | 0 | 13.4 | 9.9 |  | 178.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.5 | 12.6 | 12.6 | 2.7 | 18.4 | 13.2 | 16.7 | 11.5 | 33.6 | 17.5 | 1.9 | 4 | 2 |  | 7.8 | 6.6 | 14 | 19.7 | 16 | 7.5 | 14 | 31 | 26.3 | 53.9 | 3.6 | 0.7 | 6.68 | 16.7 | 4.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 227.6 | 2.9 | 123.4 | 0.6 | 0 | 0 | 94.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 4.1 | 18.7 | 8.3 | 27.7 | 34.5 | 17.9 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 19 | 6923.18 | 18.61 | 0 |  | 9.5 | 26.9 | 18.9 | 0 | 4.9 | 78.81
18/12/2025 | 07:30 | 205.3 | 348.9 | 112.4 |  |  | 34.3 | 151.2 |  | 81.7 | 184.3 | 206.7 | 204.6 |  | 211.6 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 168.5 | 7.5 | 4.1 | 22.5 | 6.8 | 15 | 60.4 |  |  |  |  | 111.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 142.2 | 40.8 | 61.5 | 25.2 | 18.7 | 18.9 | 92.2 | 183.8 | 184.6 | 183.5 | 104.2 | 0 | 17.7 | 4 | 30.7 | 47.2 |  |  | 16.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 76 | 155.1 | 154.9 | 158.8 | 253.9 | 73.7 | 36.2 | [6 empty] | 0.5 | 50.9 | 106.1 | 63.4 | 75.1 | 29.9 | 118.8 | 48.6 | 49.8 | 145 | 146 | 169.4 | [5 empty] | 213 | 102 | 0 | 1.5 | 6.6 | 0.1 | 53.2 | 75.5 | 0 | 0 | 13 | 9.9 |  | 192.6 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20.3 | 12.6 | 12.5 | 2.7 | 18.4 | 14 | 17.4 | 11.2 | 29.1 | 18.2 | 1.9 | 4 | 2 |  | 7.8 | 6.6 | 14 | 19.7 | 16.3 | 8.3 | 13.7 | 34.8 | 31.9 | 56.3 | 3.2 | 1.6 | 8.9 | 16.3 | 4.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 244.1 | 6.5 | 132.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 100.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 6.7 | 4.1 | 18.9 | 8.5 | 27.6 | 34.3 | 17.8 | 19.5 | 8.4 | 11.1 | 20.2 | 7105.7 | 18.67 | 0 |  | 9.6 | 26.9 | 18.9 | 0 | 4.9 | 78.97
18/12/2025 | 08:00 | 198.1 | 341 | 114.2 |  |  | 32 | 143.8 |  | 79 | 183.5 | 207 | 204.3 |  | 210.2 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 159.9 | 6.8 | 4.1 | 22.5 | 6.8 | 14.8 | 59.6 |  |  |  |  | 109.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 144.9 | 42 | 64.9 | 22.8 | 18.6 | 18.9 | 86.5 | 177.7 | 178.6 | 185 | 104.2 | 0 | 17 | 4 | 29.3 | 58.5 |  |  | 14.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 74.9 | 172.2 | 170 | 172.7 | 252.5 | 74 | 36.3 | [6 empty] | 0.5 | 50.5 | 109.8 | 61.8 | 74.6 | 29.2 | 118.7 | 48.3 | 49.5 | 145.6 | 146.3 | 171.4 | [5 empty] | 212.4 | 101.8 | 0 | 1.5 | 6.8 | 0.2 | 57.7 | 77.1 | 0 | 0.1 | 12.8 | 10 |  | 201.2 | 1.2 | 1.6 | 4 | 19.9 | 12.4 | 12.9 | 2.7 | 18.4 | 13.9 | 17.8 | 11.2 | 34.1 | 18.6 | 2.1 | 4 | 2 |  | 7.6 | 6.6 | 13.6 | 19.2 | 16.2 | 8.9 | 10.7 | 36.4 | 27.2 | 63.9 | 3.8 | 1.5 | 13.35 | 16.3 | 4.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253.3 | 8.8 | 137.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 104.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 9 | 4.1 | 18.8 | 8.4 | 27.4 | 34.7 | 17.5 | 20.3 | 6.6 | 11.1 | 19.9 | 7155.25 | 18.45 | 3.3 |  | 9.8 | 26.8 | 18.9 | 0 | 5 | 82.25
18/12/2025 | 08:30 | 204.7 | 449.6 | 142.5 |  |  | 33.8 | 148.6 |  | 47.8 | 182.2 | 205.6 | 201.2 |  | 208 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 167.9 | 7.9 | 4.4 | 22.3 | 6.8 | 14.7 | 81.9 |  |  |  |  | 111.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 162.7 | 41.1 | 94 | 22.6 | 18.6 | 18.9 | 89.5 | 184.1 | 184.6 | 185.7 | 103.6 | 0 | 17.9 | 4 | 30.1 | 78.5 |  |  | 61.2 |  |  | 46.9 |  |  |  | 76 | 166.2 | 166.3 | 160.2 | 243.4 | 73.2 | 35.9 | [6 empty] | 0.4 | 59.2 | 112.7 | 63.8 | 75.4 | 30.5 | 118.1 | 48.2 | 49.3 | 145.6 | 146.4 | 170.1 | [5 empty] | 211.6 | 101.1 | 0 | 1.5 | 6.8 | 0.6 | 68.1 | 78.3 | 0 | 0.2 | 12.6 | 9.8 |  | 209.3 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.6 | 12.2 | 12.9 | 2.6 | 18.4 | 14.2 | 18.1 | 12.2 | 42.4 | 19 | 2.2 | 4.6 | 2 |  | 7.5 | 6.6 | 14.4 | 19 | 16.2 | 10.9 | 8 | 37.5 | 43.2 | 54.8 | 5 | 2.8 | 17.8 | 16.2 | 4.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.6 | 10.9 | 141.6 | 0.6 | 0 | 0 | 107.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 4.1 | 18.8 | 8.6 | 27.3 | 34.7 | 17.4 | 20.3 | 8.9 | 11.1 | 20.8 | 7468.2 | 18.36 | 4.4 |  | 9.9 | 26.6 | 18.9 | 0 | 4.9 | 83.06
18/12/2025 | 09:00 | 200.2 | 428.9 | 139.7 |  |  | 69.1 | 148.7 |  | 45.8 | 180.6 | 205 | 202.3 |  | 207.1 |  | 77 | 9.8 |  |  |  |  | 162.5 | 6.7 | 4.3 | 22.2 | 6.8 | 14.7 | 79.3 |  |  |  |  | 109.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 161.2 | 41.2 | 118.5 | 23.4 | 18.5 | 18.9 | 90.3 | 179.6 | 180.1 | 183.5 | 102.6 | 0 | 30.4 | 4 | 29.3 | 51.8 |  |  | 60.5 |  |  | 47.1 |  |  |  | 74.8 | 159.8 | 159.8 | 163 | 249.3 | 72.5 | 35.6 | [6 empty] | 0.4 | 64.4 | 95.2 | 62.2 | 74.9 | 29.7 | 117.7 | 47.8 | 49 | 145.3 | 146 | 170.4 | [5 empty] | 210.5 | 99.9 | 0 | 1.5 | 6.7 | 0.8 | 68.6 | 79.5 | 0 | 0.2 | 11.8 | 9.9 |  | 213.4 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 19.9 | 12.6 | 13 | 2.6 | 18.4 | 14.6 | 18.2 | 13.2 | 47.8 | 19.3 | 2.2 | 13.1 | 2 |  | 7.5 | 6.5 | 13.9 | 18.6 | 16.2 | 8.6 | 17.6 | 38.2 | 40.2 | 58.8 | 5.5 | 2.4 | 24.48 | 15.7 | 4.7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.7 | 12.8 | 144.3 | 0.6 | 0 | 0 | 110.1 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 12.9 | 4.1 | 18.7 | 8.7 | 27.4 | 34.7 | 17.5 | 20.4 | 9.2 | 11.1 | 21.2 | 7553.88 | 18.2 | 5.4 |  | 9.9 | 26.5 | 18.9 | 0 | 4.9 | 83.8
18/12/2025 | 09:30 | 203.1 | 438.2 | 142.7 |  |  | 79.7 | 151.1 |  | 44.7 | 180.1 | 204 | 202.7 |  | 204.9 |  | 145.8 | 10 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 | 4.5 | 22 | 6.8 | 14.7 | 80.5 |  |  |  |  | 110.9 | 15.6 |  |  |  | 6.5 | 162.4 | 41.4 | 135 | 23.2 | 18.6 | 18.9 | 93 | 180.6 | 181.4 | 184.6 | 103.8 | 0 | 30.5 | 4 | 29.7 | 41.3 |  |  | 62.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 75.8 | 154.7 | 154.6 | 154.6 | 240.4 | 71.9 | 35.5 | [6 empty] | 0.5 | 147.4 | 94.6 | 63.1 | 75.3 | 30.4 | 116.7 | 46.9 | 48.1 | 144.6 | 145.5 | 170.4 | [5 empty] | 209.8 | 99.6 | 0 | 1.5 | 6.7 | 0.8 | 80.1 | 79.6 | 0.2 | 0.3 | 11.6 | 9.9 |  | 216.6 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.2 | 14.7 | 12.9 | 2.6 | 18.4 | 14.8 | 18.3 | 13.8 | 52.1 | 19.4 | 2.3 | 14.6 | 2 |  | 7.5 | 6.5 | 14.4 | 18.8 | 16.4 | 4.4 | 24.7 | 38.4 | 55.7 | 61 | 7 | 4.2 | 26.7 | 15.4 | 4.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.8 | 14.4 | 146.4 | 0.6 | 0 | 0 | 111.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 2.3 | 18.8 | 8.6 | 27.6 | 34.8 | 17.8 | 20.4 | 9 | 11.1 | 21.9 | 7793.7 | 18.14 | 5.7 |  | 9.9 | 26.5 | 18.9 | 0 | 4.9 | 84.04
18/12/2025 | 10:00 | 202.3 | 438.3 | 142.6 |  |  | 79.7 | 151.2 |  | 44.8 | 179.8 | 202.7 | 199.3 |  | 203.6 |  | 160.7 | 9.9 |  |  |  |  | 161 | 7.2 | 4.4 | 21.9 | 6.8 | 14.7 | 80.5 |  |  |  |  | 110.8 | 83.1 |  |  |  | 6.5 | 161.9 | 39.9 | 130 | 21.8 | 18.4 | 18.9 | 91.9 | 180.6 | 181.5 | 183.8 | 103.3 | 0 | 29.6 | 4 | 34.4 | 40.8 |  |  | 61.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 75.7 | 151.7 | 151.7 | 152.4 | 230.9 | 72.6 | 35.4 | [6 empty] | 0.4 | 131.4 | 97.7 | 63 | 75.2 | 30.4 | 115.6 | 46.7 | 47.7 | 143.9 | 144.5 | 168.7 | [5 empty] | 209.1 | 99.6 | 0 | 1.5 | 6.8 | 1 | 84.1 | 79.4 | 2.3 | 0.3 | 11.1 | 9.9 |  | 220.1 | 1.2 | 1.3 | 4 | 20.2 | 14.7 | 12.9 | 2.6 | 18.4 | 14.9 | 18.9 | 15.8 | 54.2 | 19.5 | 2.3 | 14.5 | 2 |  | 7.5 | 6.6 | 14.3 | 18.8 | 16.2 | 2.2 | 23.7 | 38.9 | 55.3 | 70.7 | 8.2 | 4 | 26.7 | 15.4 | 4.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 253 | 15.6 | 147.2 | 0.6 | 0 | 0 | 112.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 4.1 | 18.7 | 5.1 | 27.4 | 34.4 | 18 | 20.4 | 8.4 | 11.1 | 21.2 | 7842.7 | 15.9 | 5.9 |  | 9.8 | 26.2 | 18.9 | 0 | 4.8 | 81.5
18/12/2025 | 10:30 | 202.2 | 436.4 | 141.3 |  |  | 80.1 | 147.7 |  | 45.3 | 178.6 | 200.8 | 199.7 |  | 204.2 |  | 118 | 9.9 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 4.4 | 21.5 | 6.8 | 14.7 | 80.4 |  |  |  |  | 110.8 | 83.6 |  |  |  | 6.5 | 171.9 | 40.2 | 138.7 | 23.1 | 18.6 | 18.8 | 88.2 | 181.4 | 181.5 | 183.6 | 101.9 | 0 | 26.5 | 4 | 34.4 | 74.3 |  |  | 61.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 75.7 | 161.3 | 161.1 | 164.4 | 251.4 | 72.6 | 35.5 | [6 empty] | 0.4 | 120.4 | 103.9 | 62.9 | 75.2 | 30.4 | 115.3 | 46.6 | 47.7 | 143.5 | 144 | 168.8 | [5 empty] | 207.8 | 99.2 | 0 | 1.5 | 6.8 | 1.1 | 84.1 | 80.8 | 3.7 | 0.3 | 10.5 | 9.9 |  | 221.9 | 1.2 | 0.9 | 4 | 20.3 | 14.8 | 10.2 | 2.6 | 18.4 | 15 | 19.1 | 17.5 | 59.7 | 19.7 | 2.5 | 14.5 | 2 |  | 7.5 | 6.6 | 14.3 | 18.8 | 16.3 | 5.2 | 27.8 | 39 | 59.2 | 78.8 | 10.1 | 4.9 | 28.93 | 15 | 4.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.4 | 253.3 | 16.8 | 147 | 0.6 | 0 | 3.1 | 113.2 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 16.8 | 4.1 | 18.9 | 5.1 | 27.4 | 34.6 | 17.5 | 20.4 | 8.3 | 11.1 | 22.1 | 7929.63 | 15.6 | 5.9 |  | 9.8 | 26.1 | 18.9 | 0 | 4.9 | 81.2
18/12/2025 | 11:00 | 202.4 | 439.9 | 142.6 |  |  | 79.7 | 146.2 |  | 46.9 | 178.7 | 202.1 | 199 |  | 204 |  | 138.2 | 9.9 |  |  |  |  | 162.4 | 7.1 | 4.2 | 21.5 | 6.8 | 14.7 | 80.8 |  |  |  |  | 110.8 | 83.1 |  |  |  | 6.5 | 181.1 | 39.3 | 133.3 | 22 | 18.5 | 18.9 | 90.3 | 181.5 | 182.5 | 184.5 | 103.5 | 0 | 24.1 | 4 | 33.9 | 64 |  |  | 61.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 75.4 | 161.1 | 161.1 | 161.2 | 242.2 | 73.4 | 35.6 | [6 empty] | 0.4 | 157.7 | 103.4 | 63 | 75.3 | 30.2 | 115.6 | 46.2 | 47.5 | 143.6 | 144.7 | 169.7 | [5 empty] | 207.8 | 99.3 | 0 | 1.5 | 6.8 | 1.1 | 82.9 | 80.8 | 5.4 | 0.4 | 10.5 | 10 |  | 223.5 | 1.2 | 0.9 | 3.9 | 20.3 | 14.8 | 13 | 2.6 | 18.4 | 14.9 | 19.3 | 16.9 | 56.8 | 19.7 | 2.4 | 14.5 | 2 |  | 7.5 | 6.4 | 14.3 | 18.8 | 16.6 | 7.1 | 37.3 | 37.4 | 71.9 | 77 | 9.4 | 6.3 | 31.15 | 14.9 | 4.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.7 | 252.9 | 17.7 | 147.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 113.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 17.7 | 4.1 | 18.9 | 5.1 | 27.1 | 34.2 | 17.4 | 20.4 | 7.4 | 11.1 | 20.8 | 7993.25 | 15.69 | 5.9 |  | 9.8 | 26 | 18.9 | 0 | 4.9 | 81.19
18/12/2025 | 11:30 | 201.6 | 438.9 | 143.7 |  |  | 78.9 | 144.4 |  | 77.5 | 178.9 | 202.7 | 199.8 |  | 202.8 |  | 150.2 | 9.8 |  |  |  |  | 169.1 | 7.3 | 4.5 | 21.2 | 6.9 | 14.7 | 80.4 |  |  |  |  | 110.7 | 83.4 |  |  |  | 6.5 | 172.4 | 39.2 | 149.2 | 20 | 17.6 | 18.9 | 90.1 | 179.6 | 180.1 | 184.2 | 103.3 | 0 | 23.9 | 4 | 34.5 | 51.9 |  |  | 71.7 |  |  | 45.2 |  |  |  | 75.7 | 166 | 163.3 | 169.7 | 247.8 | 72.8 | 35.4 | [6 empty] | 0.4 | 101.6 | 111.9 | 62.8 | 75 | 30.3 | 115.5 | 46.8 | 47.9 | 143.5 | 144.3 | 169.3 | [5 empty] | 207.3 | 99.4 | 0 | 1.5 | 6.8 | 1.3 | 81.1 | 80.8 | 6.2 | 0.4 | 9.8 | 10 |  | 226.9 | 1.2 | 0.6 | 4 | 20.4 | 14.8 | 13 | 2.6 | 18.4 | 15.2 | 19.3 | 17.5 | 57.6 | 19.7 | 2.4 | 15 | 2 |  | 7.2 | 6.6 | 14.7 | 19 | 16.5 | 10.6 | 33.5 | 37.4 | 69.8 | 75.2 | 10.5 | 5.6 | 33.38 | 14.9 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.4 | 253.2 | 18.2 | 148.2 | 0.6 | 0 | 1.8 | 113.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 4.1 | 18.9 | 5.1 | 27.3 | 34.5 | 17.5 | 20.4 | 6.8 | 11.1 | 20.9 | 8014.78 | 15.73 | 5.9 |  | 9.4 | 26.1 | 18.9 | 0 | 4.9 | 80.93
18/12/2025 | 12:00 | 206.4 | 444.7 | 142.2 |  |  | 80.9 | 143.5 |  | 82 | 178.3 | 201 | 199 |  | 205.7 |  | 140.9 | 9.9 |  |  |  |  | 172 | 7.8 | 4.5 | 21 | 6.9 | 14.7 | 80.7 |  |  |  |  | 110.7 | 82.9 |  |  |  | 6.5 | 167 | 38.1 | 136.3 | 22.2 | 18.4 | 18.9 | 92.8 | 184.9 | 185 | 183.6 | 104 | 0 | 25.5 | 4 | 34.7 | 49.7 |  |  | 73.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 76.3 | 153.3 | 153.2 | 154.2 | 250 | 72.9 | 35.4 | [6 empty] | 0.4 | 107 | 112.6 | 64.1 | 75.6 | 30.6 | 116.3 | 46.8 | 48 | 143.5 | 144.4 | 169.1 | [5 empty] | 207.3 | 99.5 | 0 | 1.4 | 6.7 | 1.2 | 79.6 | 80.8 | 5.5 | 0.4 | 10 | 9.9 |  | 226.9 | 1.2 | 0.6 | 4 | 20.8 | 14.7 | 13 | 2.6 | 18.4 | 14.7 | 19.1 | 15.1 | 50.2 | 19.8 | 2.5 | 16.8 | 2 |  | 7.2 | 6.6 | 15 | 19.6 | 15.6 | 10.8 | 32.3 | 39 | 75.7 | 80.6 | 11.3 | 10.1 | 35.6 | 14.6 | 4.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4 | 253 | 18.3 | 147.6 | 0.6 | 2.7 | 14.3 | 112.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 18.2 | 4.1 | 18.5 | 5.2 | 27.3 | 34.4 | 17.7 | 19.3 | 9 | 11.1 | 22.7 | 8020.9 | 15.84 | 5.8 |  | 9.2 | 26 | 18.9 | 0 | 4.8 | 80.54
18/12/2025 | 12:30 | 198.6 | 428.8 | 140.8 |  |  | 78.3 | 138.4 |  | 79 | 178.5 | 202.2 | 199.8 |  | 204.4 |  | 136.3 | 9.8 |  |  |  |  | 163.2 | 6.5 | 4.2 | 21.2 | 6.9 | 14.7 | 79.6 |  |  |  |  | 109.5 | 82.5 |  |  |  | 6.5 | 162.6 | 37.6 | 124.3 | 19.7 | 18.4 | 18.9 | 88.8 | 177 | 177.9 | 183 | 96.6 | 0 | 24.5 | 4 | 33.2 | 39.1 |  |  | 69.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 73.7 | 149.6 | 149.5 | 151.5 | 240.8 | 74 | 35.6 | [6 empty] | 0.4 | 66.8 | 92.3 | 65.1 | 74.1 | 29.6 | 115.4 | 46.3 | 47.4 | 143.6 | 144 | 169.8 | [5 empty] | 207 | 99.3 | 0 | 1.5 | 6.7 | 1 | 81.4 | 80.8 | 7.2 | 0.4 | 9.8 | 10 |  | 224 | 1.2 | 0.5 | 4 | 20 | 14.5 | 13 | 2.5 | 18.4 | 14.4 | 18.7 | 14.6 | 49.9 | 19.8 | 2.3 | 17 | 2 |  | 6.8 | 6.4 | 14.4 | 20 | 15.4 | 11 | 36 | 39 | 76.7 | 79.4 | 14.6 | 8.5 | 40.05 | 14.6 | 4.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 252.8 | 18.1 | 145.8 | 0.6 | 44 | 52.7 | 112.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 18.2 | 4.1 | 18.5 | 5 | 27.2 | 34.6 | 17.3 | 20.4 | 8 | 11.1 | 19.8 | 7902.95 | 15.72 | 5.4 |  | 9.2 | 25.9 | 18.9 | 0 | 4.9 | 80.02
18/12/2025 | 13:00 | 202.3 | 376.9 | 121.4 |  |  | 80.9 | 141.4 |  | 79.5 | 178.5 | 200.8 | 199 |  | 205.2 |  | 138.6 | 9.9 |  |  |  |  | 165.4 | 7.1 | 4.2 | 21 | 6.8 | 14.7 | 80.4 |  |  |  |  | 110.5 | 105.4 |  |  |  | 6.5 | 154.4 | 36.6 | 126.9 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | 89.9 | 180.3 | 180.6 | 183.5 | 102.4 | 0 | 24.9 | 4 | 33.8 | 44.7 |  |  | 31.1 |  |  | 46.5 |  |  |  | 75.6 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 235.8 | 72.6 | 35.4 | [6 empty] | 0.4 | 68.9 | 94.8 | 66.4 | 75.2 | 30.1 | 115.6 | 46.5 | 47.9 | 142.6 | 143.5 | 168.6 | [5 empty] | 207 | 99.2 | 0 | 1.5 | 6.8 | 1.2 | 80.3 | 80.6 | 7.4 | 0.3 | 9 | 10 |  | 225.4 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 20.2 | 14.5 | 12.9 | 2.5 | 18.4 | 14.4 | 18.7 | 13.3 | 49.5 | 19.7 | 2.4 | 11.6 | 2 |  | 6.8 | 6.4 | 14.6 | 20.2 | 15.4 | 13.7 | 36.8 | 39.1 | 75.8 | 79 | 12 | 6.7 | 42.28 | 15.2 | 4.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 252.9 | 17.6 | 145.7 | 0.6 | 80.2 | 71.9 | 112.3 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | 4.1 | 18.5 | 5 | 27 | 35 | 17.6 | 20.4 | 8.1 | 11.1 | 21.9 | 7891.78 | 15.78 | 5.3 |  | 9.2 | 25.6 | 18.9 | 0 | 4.8 | 79.58
18/12/2025 | 13:30 | 203.7 | 318.4 | 101.4 |  |  | 80.8 | 145.1 |  | 82.2 | 178.8 | 200.5 | 199.3 |  | 205 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 168.1 | 7.6 | 4.3 | 20.9 | 6.8 | 14.8 | 80.8 |  |  |  |  | 110.9 | 106 |  |  |  | 6.5 | 158.9 | 36.4 | 138.5 | 20.3 | 18.4 | 18.8 | 88.7 | 183.6 | 183.7 | 183.9 | 104.2 | 0 | 26.3 | 4 | 34.7 | 54.5 |  |  | 32.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 75.9 | 163.7 | 164.8 | 164 | 247.2 | 73.4 | 35.3 | [6 empty] | 0.4 | 113 | 108.5 | 67 | 75.4 | 30.5 | 115.6 | 46.5 | 47.9 | 143.4 | 143.8 | 170 | [5 empty] | 207.5 | 99.3 | 0 | 1.5 | 6.8 | 1 | 77 | 80.9 | 4.9 | 0.2 | 9.4 | 9.9 |  | 223.7 | 1.2 | 1.1 | 3.9 | 20.6 | 14.5 | 12.9 | 2.6 | 18.4 | 14 | 18.6 | 13.6 | 49.8 | 19.6 | 2.3 | 7.8 | 2 |  | 6.8 | 6.5 | 14.9 | 20.2 | 16 | 14.7 | 38.9 | 38.9 | 82.7 | 84.1 | 14.7 | 9.5 | 40.05 | 14.9 | 4.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.2 | 253 | 16.8 | 146 | 0.6 | 90.4 | 77.8 | 112.2 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 16.9 | 4.1 | 18.7 | 5.5 | 27.2 | 34.5 | 17.6 | 20.4 | 8.2 | 11 | 19.4 | 7866.65 | 15.72 | 5.3 |  | 9 | 25.7 | 18.9 | 0 | 4.9 | 79.52
18/12/2025 | 14:00 | 199.8 | 347 | 105.2 |  |  | 80 | 142 |  | 79.8 | 178 | 202 | 198 |  | 204.4 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 146.6 | 7.3 | 4.2 | 20.9 | 6.8 | 14.8 | 81.4 |  |  |  |  | 110.7 | 107.4 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 36.2 | 135 | 15.9 | 18.6 | 18.8 | 90.8 | 179.9 | 180.9 | 186.3 | 102 | 0 | 26 | 4 | 33.8 | 47.8 |  |  | 31.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 75.5 | 167.1 | 165.7 | 163.9 | 236.9 | 73.5 | 35.6 | [6 empty] | 0.5 | 91.8 | 103.9 | 65.3 | 75.1 | 30.1 | 115.5 | 46.5 | 47.6 | 142.4 | 142.9 | 168.9 | [5 empty] | 207.3 | 98.9 | 0 | 1.5 | 6.8 | 1.1 | 78.2 | 80.8 | 4.8 | 0.2 | 8.8 | 9.9 |  | 221.2 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 20.2 | 14.5 | 13 | 2.5 | 18.4 | 13.3 | 17.9 | 15.1 | 49.3 | 19.5 | 2.3 | 8 | 2 |  | 7 | 6.5 | 13.4 | 20.1 | 16.3 | 14.6 | 36.7 | 39.1 | 86.1 | 84.7 | 13.8 | 10.3 | 35.6 | 14.6 | 4.4 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 252.8 | 15.7 | 145.8 | 0.6 | 93.1 | 84.8 | 111.2 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 4.1 | 18.9 | 5.5 | 27.4 | 34.4 | 17.5 | 20.4 | 9.3 | 11.1 | 20.6 | 7881.7 | 15.51 | 5.2 |  | 9 | 25.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 79.31
18/12/2025 | 14:30 | 200.6 | 409.9 | 126.5 |  |  | 81.5 | 140.8 |  | 81.9 | 177.3 | 200.6 | 199.1 |  | 203.6 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 172.9 | 8 | 4.6 | 21 | 6.8 | 14.8 | 81.8 |  |  |  |  | 110.8 | 69 |  |  |  | 6.5 | 179.2 | 35.6 | 151.1 | 19.5 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 183.6 | 184.4 | 184.3 | 103.8 | 19.5 | 26.5 | 4 | 34.7 | 48.2 |  |  | 33.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 76.3 | 155.5 | 155.2 | 152.8 | 239.6 | 72.9 | 35.5 | [6 empty] | 0.5 | 144.4 | 102.8 | 66.7 | 75.5 | 30.6 | 115.1 | 46.2 | 47.5 | 143 | 143.7 | 169.7 | [5 empty] | 207.5 | 99.2 | 0 | 1.4 | 6.8 | 0.8 | 83.5 | 80.8 | 3.8 | 0.1 | 8.9 | 10 |  | 216.6 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 20.6 | 14.5 | 13 | 2.6 | 18.4 | 13.4 | 17.5 | 15.3 | 53.5 | 19.2 | 2.4 | 8 | 2 |  | 7 | 6.4 | 13.9 | 18.8 | 15.9 | 14.8 | 40.7 | 38.3 | 85.6 | 87.5 | 15.4 | 8.9 | 31.15 | 14.6 | 4.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 252.9 | 14.3 | 143.8 | 0.6 | 105.1 | 83.9 | 109.9 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | 4.1 | 18.7 | 8.1 | 27.6 | 34.7 | 18 | 20.4 | 8.6 | 11.1 | 22.3 | 7991.55 | 14.61 | 5.3 |  | 9 | 25.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 78.51
18/12/2025 | 15:00 | 203.7 | 393.2 | 128.2 |  |  | 80.1 | 134.8 |  | 79.9 | 178.5 | 202.3 | 199.3 |  | 205.5 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.6 | 7.2 | 4.1 | 21.1 | 6.8 | 14.8 | 79.6 |  |  |  |  | 110.7 | 75.7 |  |  |  | 6.5 | 167.1 | 35.3 | 151.7 | 20 | 18.4 | 18.8 | 91 | 181.2 | 181.8 | 183 | 102 | 17.8 | 25.9 | 4 | 34.1 | 40.7 |  |  | 31.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 75.8 | 148.3 | 148.1 | 157 | 250.9 | 73.4 | 35.5 | [6 empty] | 0.4 | 97.6 | 91.9 | 63.5 | 75.1 | 30.1 | 115.8 | 46.4 | 47.4 | 143.4 | 143.9 | 169.5 | [5 empty] | 208 | 99.7 | 0 | 1.5 | 6.7 | 0.8 | 88.9 | 80 | 2.1 | 0.1 | 8.8 | 9.8 |  | 212.4 | 1.2 | 1.1 | 4 | 20.2 | 14.4 | 12.9 | 2.5 | 18.4 | 13.6 | 16.8 | 15.8 | 54.8 | 18.9 | 2.4 | 8 | 2 |  | 7 | 6.4 | 13.2 | 19 | 15.1 | 18.4 | 47.4 | 36.8 | 85 | 87.5 | 14.4 | 11.9 | 22.25 | 14.4 | 4.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 252.9 | 12.4 | 140.9 | 0.6 | 111 | 85.1 | 107.9 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 12.7 | 4.1 | 18.5 | 8.8 | 27.2 | 34 | 18 | 20.4 | 9.4 | 11.1 | 21.5 | 7878.95 | 14.33 | 5.3 |  | 9.1 | 25.8 | 18.9 | 0 | 4.9 | 78.33
18/12/2025 | 15:30 | 197.8 | 316.2 | 102.4 |  |  | 79 | 135.1 |  | 80.6 | 179.1 | 201.9 | 199.7 |  | 205.7 |  | 76.2 | 9.9 |  |  |  |  | 163.7 | 7 | 4.3 | 20.9 | 6.8 | 14.8 | 92.8 |  |  |  |  | 110 | 76.7 |  |  |  | 6.5 | 156.2 | 35.4 | 129.1 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 92.1 | 185.19 | 179.93 | 186.77 | 101.8 | 16.7 | 25.6 | 4 | 33.6 | 49.1 |  |  | 61.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 79.3 | 164.1 | 163.6 | 165.4 | 248.3 | 73.1 | 35.5 | [6 empty] | 0.4 | 145.4 | 85.7 | 62.7 | 74.7 | 29.7 | 116.4 | 46.8 | 48 | 144.2 | 144.9 | 169.8 | [5 empty] | 208 | 99.4 | 0 | 1.5 | 6.7 | 0.8 | 90.1 | 78.3 | 0 | 0.1 | 8.6 | 9.9 |  | 205.5 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 20.1 | 14.2 | 12.9 | 2.5 | 18.4 | 13.3 | 16.9 | 15.7 | 52.3 | 17.5 | 2.4 | 8.1 | 2 |  | 6.8 | 6.2 | 13.3 | 19 | 15.3 | 18.4 | 50.3 | 34.3 | 79.7 | 89.8 | 14.3 | 9.8 | 17.8 | 14.4 | 4.2 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.9 | 10.5 | 137.8 | 0.6 | 114.8 | 85.7 | 105.2 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 10.6 | 4.1 | 18.5 | 8 | 27.1 | 34.1 | 17.8 | 20.3 | 9.1 | 11.1 | 21.8 | 7915.79 | 14.42 | 5.3 |  | 9.1 | 25.6 | 18.9 | 0 | 4.9 | 78.22
18/12/2025 | 16:00 | 202.9 | 319.2 | 102.2 |  |  | 80.3 | 137.1 |  | 80.3 | 179 | 203.1 | 200.6 |  | 205.2 |  | 93.5 | 10 |  |  |  |  | 168.6 | 7.6 | 4.4 | 21.1 | 6.8 | 14.8 | 92.5 |  |  |  |  | 110.9 | 48.3 |  |  |  | 6.5 | 150.4 | 35 | 59.9 | 19 | 18.4 | 18.9 | 90.9 | 185.11 | 183.82 | 185.94 | 106.3 | 18.7 | 26.1 | 4 | 34.8 | 61.8 |  |  | 62.2 |  |  | 46 |  |  |  | 79.3 | 169.2 | 167.2 | 192.1 | 258.5 | 73.3 | 35.6 | [6 empty] | 0.4 | 110.4 | 84.9 | 63.5 | 75.1 | 30.3 | 116.6 | 47.1 | 48.5 | 142.7 | 143.7 | 169 | [5 empty] | 209 | 100.1 | 1.7 | 1.4 | 6.7 | 0.4 | 78.9 | 76.5 | 0 | 0.1 | 8.8 | 9.9 |  | 200.9 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.4 | 14 | 12.8 | 2.5 | 18.4 | 12.6 | 16.1 | 13.5 | 53.6 | 16.3 | 2.4 | 11.5 | 2 |  | 6.8 | 6.5 | 14.5 | 19.1 | 15.3 | 19.9 | 47 | 32.2 | 82.1 | 88.9 | 12.3 | 9.5 | 13.35 | 17.1 | 4.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.9 | 9.1 | 132.1 | 0.6 | 110.7 | 110.9 | 100.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 9.7 | 4.3 | 18.5 | 8.7 | 27.3 | 34.3 | 18 | 19.4 | 9.3 | 11.1 | 19.9 | 7869.62 | 14.46 | 5.3 |  | 9 | 25.7 | 18.9 | 0 | 4.9 | 78.26
18/12/2025 | 16:30 | 205.7 | 319.4 | 102.5 |  |  | 80.1 | 137.4 |  | 80 | 181.2 | 203.4 | 201.6 |  | 206.9 |  | 78.7 | 9.9 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 4.4 | 21.3 | 6.8 | 14.8 | 92.7 |  |  |  |  | 110.7 | 48.2 |  |  |  | 6.5 | 156.9 | 35.6 | 62.7 | 18.6 | 18.4 | 18.9 | 88.4 | 183.35 | 180.38 | 185.88 | 104.6 | 18.4 | 26.2 | 4 | 34.6 | 90.6 |  |  | 62.5 |  |  | 46.4 |  |  |  | 79.3 | 169.8 | 167.5 | 200.2 | 264.7 | 73.6 | 35.9 | [6 empty] | 0.4 | 168.9 | 94.8 | 63.7 | 75.2 | 30.4 | 65.1 | 32.6 | 48.5 | 142.4 | 142.8 | 169.1 | [5 empty] | 209.9 | 100.6 | 1.5 | 1.5 | 6.7 | 0.4 | 80.8 | 42.1 | 0 | 0.1 | 8.7 | 9.9 |  | 166.1 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.4 | 13.5 | 0 | 2.5 | 18.4 | 11.2 | 14.4 | 14.2 | 51.1 | 14.3 | 2.4 | 14.3 | 2 |  | 6.5 | 6.4 | 14.4 | 19.1 | 15.3 | 20.7 | 45.8 | 23.9 | 81.7 | 88.9 | 15.4 | 4.8 | 8.9 | 20.2 | 4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 196.7 | 4.7 | 122.8 | 0.6 | 122.2 | 124.5 | 94.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 6 | 4.3 | 18.5 | 8.7 | 27.2 | 34.2 | 17.8 | 19.4 | 9.4 | 11.1 | 20.6 | 7755.61 | 14.88 | 5.3 |  | 9 | 25.9 | 18.9 | 0 | 4.9 | 78.88
18/12/2025 | 17:00 | 200.1 | 451.2 | 140.2 |  |  | 79.4 | 132.1 |  | 79.4 | 181.7 | 204.8 | 203.2 |  | 207.6 |  | 76.2 | 9.9 |  |  |  |  | 164.7 | 9.1 | 4.6 | 21.3 | 6.8 | 14.6 | 92.3 |  |  |  |  | 110.2 | 48.5 |  |  |  | 6.5 | 158.8 | 34.6 | 60.8 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 88.8 | 185.34 | 181.2 | 187.81 | 104.1 | 0 | 25.7 | 4 | 33.9 | 70.2 |  |  | 61.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 79.5 | 169.1 | 168.2 | 177.1 | 258.9 | 73.7 | 35.9 | [6 empty] | 0.4 | 159.6 | 90 | 62.3 | 75 | 29.9 | 117 | 47 | 48.4 | 143.1 | 143.9 | 169 | [5 empty] | 210.5 | 100.8 | 5.6 | 1.4 | 6.7 | 0.2 | 86.7 | 26.8 | 0 | 0 | 8.1 | 9.9 |  | 128.2 | 1.2 | 1.4 | 4 | 20.3 | 13.5 | 12.5 | 2.5 | 18.4 | 8.4 | 10.4 | 15.1 | 52.4 | 10 | 2.3 | 14.4 | 2 |  | 6.5 | 6.2 | 18.3 | 18.9 | 13.9 | 22.3 | 43.1 | 6.7 | 75.1 | 85.1 | 12 | 6.7 | 4.45 | 20 | 4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 151.4 | 2 | 56.2 | 0.6 | 119.6 | 120.8 | 45.9 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 1 | 3.6 | 4.3 | 18.1 | 8.7 | 27.3 | 34.4 | 17.8 | 19.4 | 8.4 | 11.1 | 21 | 7652.8 | 15.09 | 5.3 |  | 9 | 25.9 | 18.9 | 0 | 4.9 | 79.09
18/12/2025 | 17:30 | 203.1 | 548.8 | 183.3 |  |  | 80.4 | 131.7 |  | 78.5 | 182.9 | 204.6 | 203.1 |  | 208.4 |  | 91.1 | 9.9 |  |  |  |  | 164.7 | 9.5 | 5 | 21.5 | 6.8 | 14.6 | 92.6 |  |  |  |  | 110.5 | 76.4 |  |  |  | 6.5 | 167.5 | 35 | 67.8 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 86.3 | 185.15 | 180.69 | 185.88 | 106 | 0 | 26 | 4 | 34.4 | 72.3 |  |  | 62.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 79.5 | 167.2 | 167 | 168.5 | 253.5 | 73.8 | 35.8 | [6 empty] | 0.4 | 195 | 101.4 | 63.1 | 72.3 | 30.3 | 117.1 | 47 | 48.3 | 142.6 | 143.5 | 169 | [5 empty] | 210.6 | 100.9 | 5.6 | 1.5 | 6.6 | 0.1 | 86.8 | 18.1 | 0 | 0 | 8.4 | 9.8 |  | 70.9 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 20.4 | 13.3 | 12.9 | 2.5 | 18.4 | 3.3 | 3.8 | 15.8 | 52.6 | 3.7 | 2.4 | 14.4 | 2 |  | 6.5 | 6.4 | 17.8 | 20.2 | 14.9 | 23.1 | 42.4 | 3.8 | 67 | 79.1 | 6 | 5.8 | 2.23 | 20.2 | 4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 96.3 | 1.6 | 34 | 0.6 | 108 | 100.5 | 32.3 | 2.9 | 2.1 | 1 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 18.4 | 8.7 | 27.3 | 34.1 | 17.8 | 19.8 | 9 | 11.1 | 22.3 | 7660.35 | 16.01 | 5.3 |  | 9 | 26.1 | 18.9 | 0 | 4.9 | 80.21
18/12/2025 | 18:00 | 203.2 | 545.7 | 181.8 |  |  | 79.6 | 133.1 |  | 77.5 | 183.1 | 204.4 | 203.3 |  | 208.4 |  | 210.8 | 10 |  |  |  |  | 168.7 | 9.5 | 5.7 | 21.9 | 6.8 | 14.6 | 92.1 |  |  |  |  | 110.4 | 77.7 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 35 | 101.2 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | 92.9 | 183.17 | 180.08 | 185.8 | 106 | 0 | 25.9 | 4 | 17.6 | 40.5 |  |  | 62.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 79.7 | 168.1 | 167.3 | 168.5 | 255.9 | 73.8 | 35.8 | [6 empty] | 0.4 | 151 | 85 | 63.1 | 68 | 30.4 | 117.3 | 47.4 | 48.7 | 142.2 | 143.3 | 169.8 | [5 empty] | 211 | 101.1 | 5.5 | 1.5 | 6.6 | 0 | 89.5 | 4.9 | 0 | 0 | 8.4 | 9.9 |  | 9.2 | 1.2 | 1.3 | 4 | 20.5 | 13.1 | 12.9 | 2.5 | 18.4 | 0.2 | 0.1 | 17.7 | 59.4 | 0.1 | 2.3 | 14.6 | 2 |  | 6.5 | 6.2 | 17.7 | 20.2 | 15.9 | 19.1 | 41.5 | 0.7 | 59.1 | 74.6 | 14.3 | 3.5 | 0 | 20.4 | 4.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 18.3 | 0.6 | 6.6 | 0.6 | 109.4 | 104.8 | 6.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 4.3 | 18.7 | 9.2 | 27.3 | 34.3 | 18.3 | 18.5 | 8.3 | 11.1 | 19 | 7471.05 | 16.97 | 5.4 |  | 9 | 26.3 | 18.9 | 0 | 15.7 | 92.27
18/12/2025 | 18:30 | 204.5 | 550.3 | 181.3 |  |  | 78.71 | 131.89 |  | 79.4 | 181.26 | 198 | 200.67 |  | 209.68 |  | 190.51 | 10 |  |  |  |  | 167.8 | 9.8 | 6.6 | 22.2 | 6.8 | 14.7 | 92.8 |  |  |  |  | 110.6 | 78.7 |  |  |  | 6.5 | 155.8 | 33.5 | 145.7 | 18 | 18.4 | 18.8 | 89.66 | 184.92 | 181.45 | 187.57 | 104.3 | 0 | 26.3 | 4 | 17.5 | 95.1 |  |  | 62.6 |  |  | 43.74 |  |  |  | 79.5 | 168 | 166.4 | 183.3 | 254.8 | 73.7 | 35.6 | [6 empty] | 0.4 | 165.7 | 94.4 | 63.4 | 67.8 | 30.4 | 117.6 | 47.7 | 48.9 | 143 | 143.7 | 169.1 | [5 empty] | 211.1 | 101.2 | 5.6 | 1.5 | 6.9 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 9.91 |  | 0.23 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 20.4 | 13.1 | 12.9 | 2.5 | 17.95 | 0 | 0 | 14.2 | 54.9 | 0 | 2.3 | 14.6 | 2 |  | 6.4 | 6 | 18.3 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 37.6 | 0 | 49.1 | 66.9 | 5.4 | 3.7 | 0 | 20.2 | 5.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.3 | 106.9 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.11 | 35.18 | 17.8 | 20.46 | 9 | 11.2 | 19.2 | 7503.85 | 17.72 | 7.3 |  | 9 | 26.4 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 87.73
18/12/2025 | 19:00 | 203.2 | 545.9 | 182.1 |  |  | 77.18 | 134.43 |  | 77.3 | 183.57 | 205.28 | 203.12 |  | 208.21 |  | 198.27 | 10 |  |  |  |  | 167.6 | 9.4 | 6.3 | 22.4 | 6.9 | 14.7 | 141.8 |  |  |  |  | 110.6 | 91 |  |  |  | 6.5 | 163.8 | 34 | 144.4 | 17.4 | 18.4 | 18.8 | 89.51 | 184.21 | 179.33 | 187.78 | 107.8 | 0 | 25.9 | 4.1 | 34.2 | 130 |  |  | 83.9 |  |  | 44.54 |  |  |  | 79.5 | 171.6 | 169.3 | 202.8 | 266.1 | 73.9 | 35.8 | [6 empty] | 0.4 | 209.9 | 100.8 | 62.9 | 68 | 30.2 | 118.2 | 47.9 | 49.1 | 143.3 | 144.3 | 169.6 | [5 empty] | 211.4 | 101.4 | 5.5 | 1.5 | 7.6 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.91 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 20.2 | 13.3 | 12.9 | 2.5 | 17.95 | 0 | 0 | 17.4 | 56 | 0 | 2.3 | 14.7 | 2 |  | 6.4 | 5.9 | 19.2 | 20.1 | 15.3 | 13.1 | 39.8 | 0 | 45 | 62.8 | 8.6 | 4.5 | 0 | 20.2 | 5.8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.9 | 86.1 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.12 | 35.19 | 18 | 20.33 | 9 | 11.1 | 15.2 | 7722.78 | 18.05 | 7.9 |  | 9 | 26.6 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 88.86
18/12/2025 | 19:30 | 203.6 | 619.8 | 213.4 |  |  | 87.43 | 134.32 |  | 79.9 | 181.7 | 198.85 | 201.05 |  | 208.32 |  | 202.85 | 10 |  |  |  |  | 168.1 | 9.4 | 6.3 | 22.6 | 6.9 | 14.6 | 141.7 |  |  |  |  | 110.8 | 201.8 |  |  |  | 6.5 | 164 | 34 | 139.2 | 16.5 | 18.4 | 18.8 | 85.78 | 184.62 | 176.8 | 187.33 | 106.6 | 0 | 25.9 | 4.1 | 34.7 | 65.5 |  |  | 85 |  |  | 44.5 |  |  |  | 79.5 | 172 | 169.7 | 203.1 | 267.1 | 74.1 | 35.8 | [6 empty] | 0.4 | 124.4 | 92.1 | 63 | 72 | 30.3 | 118.7 | 48.3 | 49.4 | 143.4 | 144.3 | 169.5 | [5 empty] | 211.7 | 101.7 | 4.2 | 1.6 | 7.4 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.88 |  | 0 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 20.4 | 13.6 | 12.8 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 18.9 | 61.2 | 0 | 2.3 | 19 | 2 |  | 6.4 | 6.2 | 19.5 | 20.2 | 15.2 | 13.2 | 37.3 | 0 | 43.2 | 66.7 | 4.6 | 2.9 | 0 | 20.9 | 5.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.2 | 73.8 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.12 | 35.19 | 18.2 | 20.53 | 8.1 | 11.1 | 18 | 7779.47 | 17.9 | 8 |  | 9 | 26.7 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 88.91
18/12/2025 | 20:00 | 205.5 | 621.8 | 212.2 |  |  | 88.37 | 134.63 |  | 23.4 | 180.99 | 201.31 | 201.96 |  | 208.6 |  | 101.3 | 10 |  |  |  |  | 165.2 | 9.6 | 6.3 | 22.6 | 7 | 14.7 | 142 |  |  |  |  | 110.7 | 216.4 |  |  |  | 6.5 | 163.3 | 33 | 150.2 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 89.8 | 183.16 | 178.36 | 187.7 | 107.1 | 0 | 26.1 | 4 | 34.4 | 137.4 |  |  | 84.7 |  |  | 44.68 |  |  |  | 79.5 | 172 | 169.7 | 203.2 | 267.6 | 74.1 | 35.9 | [6 empty] | 0.4 | 207.6 | 110.1 | 63.2 | 71.9 | 30.4 | 118.4 | 48.2 | 49.5 | 143.3 | 144.3 | 169.8 | [5 empty] | 211.1 | 101.7 | 4.2 | 1.9 | 7.1 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.88 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 20.5 | 13.6 | 12.9 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 17.4 | 56 | 0 | 2.3 | 19.7 | 2 |  | 6.4 | 6.5 | 18.8 | 20.2 | 15.2 | 12.1 | 27.1 | 0 | 32.9 | 60.3 | 3.5 | 2.4 | 0 | 20.9 | 5.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.2 | 51.6 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.44 | 35.55 | 14 | 19.94 | 7.8 | 11.1 | 18.6 | 7735.77 | 17.96 | 8 |  | 9 | 26.7 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 88.97
18/12/2025 | 20:30 | 203.3 | 620.9 | 212.3 |  |  | 88.8 | 130.04 |  | 0 | 182.17 | 199.87 | 201.91 |  | 208.51 |  | 198.67 | 10 |  |  |  |  | 166.8 | 9.4 | 6.4 | 22.5 | 6.9 | 15 | 141.8 |  |  |  |  | 110.7 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 163.1 | 34.1 | 150.3 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 89.47 | 184.96 | 181.46 | 187.68 | 107.7 | 0 | 26 | 4 | 34.5 | 120.4 |  |  | 93.5 |  |  | 44.59 |  |  |  | 79.5 | 172.1 | 169.8 | 203.4 | 267.7 | 74 | 36.1 | [6 empty] | 0.4 | 183.3 | 106 | 63.2 | 74.9 | 30.7 | 118.8 | 48.6 | 49.7 | 143.8 | 144.8 | 169.8 | [5 empty] | 212.1 | 101.8 | 4.2 | 1.9 | 6.9 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9.86 |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 20.5 | 14 | 12.9 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 16.3 | 47.8 | 0 | 2.3 | 20 | 2 |  | 6.5 | 6.5 | 18.6 | 20.2 | 15.1 | 11.3 | 25 | 0 | 29.6 | 58.1 | 4.5 | 2.3 | 0 | 20.9 | 5.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.8 | 44.1 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.43 | 35.55 | 15 | 19.8 | 7.2 | 11.1 | 18.2 | 7750.37 | 17.68 | 8 |  | 9 | 26.7 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 88.69
18/12/2025 | 21:00 | 206.3 | 617.3 | 212.4 |  |  | 88.38 | 127.71 |  | 0 | 182.26 | 200.49 | 201.32 |  | 209.41 |  | 177.97 | 10 |  |  |  |  | 167.3 | 9.3 | 6.4 | 22.5 | 6.9 | 15 | 141.6 |  |  |  |  | 110.8 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 34.2 | 155 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 89.13 | 183.1 | 180.7 | 187.63 | 108.7 | 0 | 26.2 | 4 | 35 | 140.4 |  |  | 93.3 |  |  | 44.55 |  |  |  | 79.5 | 172.1 | 169.8 | 203.2 | 267.8 | 74 | 36 | [6 empty] | 0.4 | 191.6 | 100.9 | 63.2 | 74.9 | 30.6 | 118.9 | 48.4 | 49.7 | 143.6 | 144.5 | 169.4 | [5 empty] | 211.6 | 101.8 | 4.2 | 1.9 | 6.7 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 9.94 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 20.1 | 14.1 | 12.9 | 2.5 | 17.95 | 0 | 0 | 20.9 | 52.5 | 0 | 2.3 | 20.2 | 2 |  | 6.4 | 6.5 | 18 | 20.1 | 15.2 | 11.7 | 19.5 | 0 | 31.3 | 53.2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 21 | 5.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29 | 27 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.42 | 35.54 | 18.1 | 20.43 | 7.4 | 11.1 | 20.6 | 7771.58 | 17.81 | 8 |  | 9 | 26.7 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 88.82
18/12/2025 | 21:30 | 201.2 | 617.18 | 210.44 |  |  | 87.48 | 128.44 |  | 0 | 182.37 | 201.66 | 202.51 |  | 208.97 |  | 178.03 | 10 |  |  |  |  | 166.6 | 6.9 | 6.2 | 22.4 | 6.8 | 15 | 141.4 |  |  |  |  | 109.4 | 218.07 |  |  |  | 6.5 | 220.9 | 30.02 | 153.3 | 17.2 | 19.29 | 18.9 | 88.77 | 183.2 | 180.69 | 187.57 | 105.24 | 0 | 24.81 | 4.33 | 33.9 | 148.35 |  |  | 91.44 |  |  | 43.77 |  |  |  | 80 | 172.2 | 169.9 | 202.9 | 267.7 | 74.1 | 36.2 | [6 empty] | 0.89 | 195.5 | 97.6 | 62.4 | 74.7 | 30.4 | 119.5 | 48.7 | 49.8 | 144.4 | 145.5 | 171.4 | [5 empty] | 212.3 | 101.9 | 3.88 | 1.86 | 6 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.87 |  | 0 | 1 | 1.7 | 3.6 | 19.08 | 14 | 12.82 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 22.3 | 44.7 | 0 | 2.3 | 20.43 | 2 |  | 7.3 | 5.8 | 17.56 | 19.51 | 14.44 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.04 | 0 | 20.78 | 5.38 | 7.9 | 17.96 | 18.28 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 16.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.5 | 35.57 | 14 | 20.29 | 8.07 | 11 | 23 | 7599.32 | 18.14 | 8 |  | 9 | 26.7 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 89.15
18/12/2025 | 22:00 | 202.5 | 616.91 | 211.48 |  |  | 85.83 | 130.18 |  | 0 | 182.54 | 201.48 | 202.96 |  | 210.41 |  | 253.42 | 10 |  |  |  |  | 166.2 | 7.51 | 6.66 | 22.56 | 6.8 | 15 | 141.6 |  |  |  |  | 109.39 | 218.29 |  |  |  | 6.5 | 226.7 | 30.12 | 153.5 | 17.5 | 19.29 | 18.05 | 88.46 | 183.15 | 180.17 | 187.52 | 105.77 | 0 | 24.33 | 4.33 | 33.93 | 143.65 |  |  | 91.7 |  |  | 43.54 |  |  |  | 80 | 172.39 | 170.1 | 200 | 267.3 | 72.82 | 35.39 | [6 empty] | 0.89 | 194.9 | 101.5 | 63 | 74.9 | 29.1 | 119 | 48.7 | 49.9 | 144.1 | 145.1 | 170 | [5 empty] | 209.78 | 100.09 | 4.02 | 1.83 | 6 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.98 |  | 0 | 1 | 1.7 | 3.6 | 18.88 | 14 | 13.01 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 9.3 | 28.3 | 0 | 2.3 | 20.37 | 2 |  | 7.3 | 5.8 | 17.56 | 19.51 | 14.44 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.92 | 0 | 20.75 | 5.28 | 7.9 | 17.92 | 18.24 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 8.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.49 | 35.55 | 14 | 20.03 | 8.07 | 11 | 23 | 7612.79 | 18.89 | 8 |  | 9 | 26.6 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 89.8
18/12/2025 | 22:30 | 204.3 | 616.96 | 210.65 |  |  | 86.12 | 129.55 |  | 0 | 183.1 | 203.07 | 203.4 |  | 210.56 |  | 356.18 | 10 |  |  |  |  | 166.6 | 7.76 | 6.16 | 22.53 | 6.8 | 15 | 141.8 |  |  |  |  | 109.42 | 218.21 |  |  |  | 6.5 | 224.9 | 30 | 152.6 | 18 | 19.29 | 18.05 | 88.54 | 184.16 | 182.16 | 186.77 | 107.12 | 0 | 23.5 | 4.33 | 34.36 | 111.62 |  |  | 38.36 |  |  | 43.83 |  |  |  | 80 | 172.24 | 169.94 | 199.99 | 267.41 | 72.93 | 35.74 | [6 empty] | 0.89 | 181 | 99.3 | 63.2 | 75 | 29.3 | 119.1 | 48.7 | 50 | 144.5 | 145.4 | 170.1 | [5 empty] | 210.09 | 100.37 | 4.01 | 1.72 | 6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.87 |  | 0 | 1 | 1.7 | 3.6 | 19.18 | 14 | 12.98 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 8.7 | 25.9 | 0 | 2.3 | 19.4 | 2 |  | 7.3 | 5.8 | 17.56 | 19.51 | 14.44 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.81 | 0 | 20.8 | 5.32 | 7.9 | 17.94 | 18.24 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.52 | 35.57 | 14 | 19.93 | 8.07 | 11 | 23 | 7600.89 | 18.94 | 8 |  | 9 | 26.8 | 9.4 | 2.5 | 15.41 | 90.05
18/12/2025 | 23:00 | 205.3 | 617.15 | 210.68 |  |  | 86.17 | 129.34 |  | 0 | 182.65 | 200.99 | 202.33 |  | 208.64 |  | 367.45 | 10 |  |  |  |  | 166.9 | 8.14 | 6.04 | 22.49 | 7 | 15 | 141.4 |  |  |  |  | 109.39 | 71.26 |  |  |  | 6.5 | 223.4 | 30.28 | 151.3 | 17.6 | 19.29 | 18.05 | 88.58 | 184.36 | 180.65 | 186.73 | 106.66 | 0 | 23.7 | 4.33 | 35.08 | 115.45 |  |  | 38.23 |  |  | 43.97 |  |  |  | 78.63 | 171.22 | 169.48 | 199.81 | 267.3 | 72.82 | 35.55 | [6 empty] | 0.89 | 172.7 | 97.9 | 63 | 74.9 | 28.8 | 119.3 | 48.8 | 50.1 | 144.4 | 145.1 | 170.3 | [5 empty] | 210.08 | 100.39 | 4.01 | 1.62 | 6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.86 |  | 0 | 1 | 1.7 | 3.6 | 19.49 | 5.5 | 12.85 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 8.1 | 23.3 | 0 | 2.2 | 8.76 | 2 |  | 7.3 | 5.8 | 17.56 | 19.51 | 14.44 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.72 | 0 | 20.9 | 5.67 | 7.9 | 17.88 | 18.18 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.79 | 35.54 | 14 | 18.25 | 8.07 | 11 | 23 | 7427.22 | 18.7 | 8 |  | 9 | 26.9 | 9.4 | 2.5 | 4.8 | 79.3
18/12/2025 | 23:30 | 206.1 | 610.92 | 208.55 |  |  | 86.22 | 129.06 |  | 0 | 183.65 | 203.1 | 203.61 |  | 209.87 |  | 329.51 | 10 |  |  |  |  | 167.2 | 7.46 | 5.78 | 22.54 | 4.64 | 14.94 | 137.61 |  |  |  |  | 109.37 | 68.75 |  |  |  | 6.03 | 146.53 | 30.72 | 145.66 | 17.23 | 19.29 | 18.05 | 88.75 | 183.08 | 179.48 | 187.51 | 106.69 | 0 | 23.39 | 4.33 | 34 | 95 |  |  | 38.41 |  |  | 44.23 |  |  |  | 78.28 | 172.3 | 170.08 | 200.26 | 267.95 | 72.83 | 35.84 | [6 empty] | 0.89 | 94.5 | 90.12 | 62.22 | 77.99 | 29.76 | 118.19 | 48.02 | 49.41 | 144 | 146.71 | 157.23 | [5 empty] | 210.46 | 100.27 | 4 | 1.62 | 6 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.91 |  | 0 | 1 | 1.7 | 3.6 | 19.12 | 5.5 | 12.88 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 7.4 | 20.6 | 0 | 2 | 9.06 | 2 |  | 7.3 | 5.8 | 17.56 | 19.51 | 14.44 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.64 | 0 | 20.9 | 5.67 | 7.9 | 18.04 | 18.34 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.83 | 35.62 | 14 | 18.97 | 8.07 | 11 | 23 | 7187.35 | 18.61 | 8 |  | 9 | 26.9 | 9.4 | 2.5 | 4.8 | 79.21
19/12/2025 | 00:00 | 200.9 | 623.56 | 203.84 |  |  | 92.22 | 130.02 |  | 0 | 177.93 | 197.71 | 200.26 |  | 206.02 |  | 83.23 | 10.56 |  |  |  |  | 165 | 5.16 | 2.83 | 22.5 | 6.88 | 14.99 | 74.39 |  |  |  |  | 112.91 | 0 |  |  |  | 6.39 | 215.65 | 36.19 | 150.28 | 18.1 | 19.29 | 18.05 | 88.12 | 186.0033 | 186.0033 | 186.0033 | 99.93 | 0 | 23.31 | 4.33 | 30.14 | 113.29 |  |  | 16.33 |  |  | 45.44 |  |  |  | 72 | 183.44 | 183.44 | 183.44 | 275.16 | 71.8667 | 35.9333 | [6 empty] | 0.89 | 174.9 | 110.73 | 67.46 | 78.57 | 30.1 | 115.27 | 32.82 | 52.4 | 159.2667 | 159.2667 | 159.2667 | [5 empty] | 207.5067 | 103.7533 | 5.15 | 2.03 | 6 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.98 |  | 0 | 1 | 1.7 | 3.6 | 20.35 | 5.5 | 11.71 | 2.6 | 17.95 | 0 | 0 | 6.6 | 17.9 | 0 | 2.2 | 3.8 | 2 |  | 7.3 | 5.8 | 17.56 | 19.51 | 14.44 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.57 | 0 | 12 | 4 | 7.9 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9 | 10.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 4.2 | 18.15 | 10.8 | 28.3966 | 32.6035 | 14 | 20.39 | 8.07 | 11 | 23 | 6991.97 | 18.52 | 8 |  | 9 | 26.8 | 9.4 | 2.5 | 4.8 | 79.02
EJEC |  | 4870.7 | 11772.59 | 3894.82 | 0 | 0 | 1666.405 | 3315.355 | 0 | 1092.3 | 4366.545 | 4884.805 | 4856.5 | 0 | 4998.85 | 0 | 3658.045 | 238.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.2 | 184.615 | 115.235 | 528.96 | 163.51 | 351.615 | 2254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.19 | 1590.09 | 0 | 0 | 0 | 155.71 | 3487.34 | 894.565 | 3022.42 | 488.465 | 444.92 | 447.425 | 2161.135 | 4376.7167 | 4353.8267 | 4442.2867 | 2507.455 | 45.55 | 565.97 | 97.09 | 768.455 | 1681.93 | 0 | 0 | 1037.335 | 0 | 0 | 974.79 | 0 | 0 | 0 | 1845.705 | 3897.345 | 3877.72 | 4097.7 | 6028.71 | 1765.4833 | 862.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 2630 | 2407.625 | 1527.84 | 1793.58 | 721.93 | 2800.88 | 1133.52 | 1180.055 | 3463.3833 | 3483.7383 | 4064.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.5583 | 2422.1867 | 70.735 | 37.04 | 160.15 | 8.05 | 1671.7 | 818.8 | 29.85 | 2.1 | 273.4 | 237.775 | 0 | 2301.565 | 28.2 | 32.65 | 93.55 | 483.35 | 303.25 | 297.125 | 62.05 | 438.5 | 158.45 | 201.35 | 337.75 | 1021.3 | 210.65 | 52.85 | 238.66 | 48 | 0 | 172.9 | 153.6 | 373.18 | 472.43 | 376.37 | 274.2 | 630.3 | 379.5 | 969.35 | 1323.6 | 142.18 | 82.2 | 259.23 | 428.865 | 118.66 | 194.7 | 483.025 | 483.795 | 477.725 | 28.3 | 2755.3 | 134.1 | 1521.25 | 14.4 | 855.55 | 776.15 | 1178.35 | 69.4 | 51.3 | 28.5 | 29.3 | 138.9 | 98.6 | 445.8 | 205.7 | 666.1833 | 831.2267 | 410.2 | 478.925 | 195.91 | 266.1 | 485 | 177545.355 | 370.9049 | 103.55 | 0 | 222.5 | 635.05 | 396.6 | 15 | 169.845 | 1913.4498

## REACTIVA
jueves, 18 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/12/2025 | 00:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 01:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 01:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 02:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 02:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 03:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 03:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 04:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 04:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 05:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 05:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 06:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 06:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 07:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 07:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 08:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 08:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 09:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 09:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 10:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 10:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 11:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 11:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 12:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 12:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 13:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 13:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 14:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 14:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 15:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 15:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 16:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 16:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 17:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 17:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 18:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 18:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 19:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 19:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 20:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 20:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 21:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 21:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 22:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 22:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 23:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
18/12/2025 | 23:30 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
19/12/2025 | 00:00 | [166 empty] | 0 | [8 empty] | 0
EJEC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DEMANDA_AREAS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6961.4 | 1039.7566 | 4200.1567 | 1721.4867 | 260.6564
01:00 | 0 | 6831.4 | 1029.0267 | 4056.3438 | 1746.0295 | 261.5112
01:30 | 0 | 6725.8 | 990.0229 | 3967.1422 | 1768.6349 | 261.6719
02:00 | 0 | 6664.5 | 988.3343 | 3920.388 | 1755.7777 | 256.9273
02:30 | 0 | 6590.5 | 977.3844 | 3830.5688 | 1782.5468 | 257.6925
03:00 | 0 | 6435.6 | 942.6183 | 3725.9239 | 1767.0578 | 255.1709
03:30 | 0 | 6488.9 | 945.1779 | 3825.4504 | 1718.2717 | 261.9125
04:00 | 0 | 6579.3 | 978.8196 | 3847.5692 | 1752.9112 | 261.1323
04:30 | 0 | 6656.1 | 960.938 | 3915.8568 | 1779.3052 | 255.8402
05:00 | 0 | 6625.3 | 957.5448 | 3874.1159 | 1793.6393 | 250.0456
05:30 | 0 | 6700 | 1003.2997 | 3924.1431 | 1772.5572 | 248.3023
06:00 | 0 | 6646.9 | 1037.0089 | 3763.4375 | 1846.4536 | 242.6731
06:30 | 0 | 6713.6 | 1018.2725 | 3870.248 | 1825.0795 | 236.0476
07:00 | 0 | 6897.5 | 1060.7303 | 4059.4738 | 1777.2959 | 223.1353
07:30 | 0 | 7076.6 | 1083.2835 | 4217.6854 | 1775.6311 | 234.9929
08:00 | 0 | 7122 | 1067.4666 | 4324.9724 | 1729.561 | 237.5917
08:30 | 0 | 7429.6 | 1075.1564 | 4568.3415 | 1786.1021 | 246.7508
09:00 | 0 | 7508.2 | 1160.9904 | 4566.7118 | 1780.4978 | 252.966
09:30 | 0 | 7745.1 | 1140.3951 | 4788.4118 | 1816.2931 | 251.1552
10:00 | 0 | 7794.8 | 1136.9541 | 4856.2239 | 1801.622 | 258.6127
10:30 | 0 | 7878.6 | 1157.9568 | 4916.14 | 1804.5032 | 256.6688
11:00 | 0 | 7941.3 | 1155.814 | 4982.428 | 1803.058 | 257.0136
11:30 | 0 | 7960.5 | 1163.6778 | 4967.1686 | 1829.6536 | 260.0278
12:00 | 0 | 7962.6 | 1210.0992 | 4919.1034 | 1833.3974 | 261.0451
12:30 | 0 | 7843.1 | 1190.8529 | 4881.943 | 1770.3041 | 248.9652
13:00 | 0 | 7827.6 | 1160.7492 | 4871.12 | 1795.7308 | 253.0999
13:30 | 0 | 7807.2 | 1150.6216 | 4882.837 | 1773.7414 | 248.6694
14:00 | 0 | 7825.5 | 1167.0138 | 4893.5237 | 1764.9625 | 260.9794
14:30 | 0 | 7938.1 | 1168.4403 | 4913.78 | 1855.8797 | 257.401
15:00 | 0 | 7835.2 | 1197.6854 | 4809.9294 | 1827.5852 | 274.9868
15:30 | 0 | 7876.19 | 1160.0061 | 4897.147 | 1819.0369 | 267.557
16:00 | 0 | 7836.37 | 1163.4532 | 4843.7612 | 1829.1556 | 268.9694
16:30 | 0 | 7726.11 | 1143.1379 | 4786.1291 | 1796.843 | 269.6452
17:00 | 0 | 7627.35 | 1131.9146 | 4770.5166 | 1724.9188 | 262.8941
17:30 | 0 | 7635.82 | 1114.8352 | 4682.5755 | 1838.4093 | 266.3563
18:00 | 0 | 7452.05 | 1070.8966 | 4555.2347 | 1825.9187 | 255.6428
18:30 | 0 | 7484.65 | 1116.0867 | 4502.2176 | 1866.3457 | 236.6739
19:00 | 0 | 7707.58 | 1182.5331 | 4638.7601 | 1886.2868 | 226.9806
19:30 | 0 | 7761.47 | 1193.706 | 4696.6677 | 1871.0963 | 226.0409
20:00 | 0 | 7717.17 | 1195.15 | 4666.2053 | 1855.8147 | 232.0632
20:30 | 0 | 7732.17 | 1191.1619 | 4679.847 | 1861.1611 | 238.2825
21:00 | 0 | 7750.98 | 1183.8164 | 4679.9359 | 1887.2277 | 252.6184
21:30 | 0 | 7576.32 | 1202.4075 | 4528.2431 | 1845.6694 | 246.9069
22:00 | 0 | 7589.79 | 1157.0232 | 4580.672 | 1852.0948 | 260.9631
22:30 | 0 | 7577.89 | 1118.7628 | 4623.2744 | 1835.8528 | 263.0401
23:00 | 0 | 7404.22 | 1119.2013 | 4448.8269 | 1836.1918 | 256.7027
23:30 | 0 | 7164.35 | 1081.8288 | 4279.9739 | 1802.5473 | 261.3451
00:00 | 0 | 6968.97 | 1016.5537 | 4164.3998 | 1788.0165 | 268.1716
MÁXIMO | 0 | 7962.6 | 1210.0992 | 4982.428 | 1887.2277 | 274.9868
MÍNIMO | 0 | 6435.6 | 942.6183 | 3725.9239 | 1718.2717 | 223.1353
PROMEDIO | 0 | 7366.7135 | 1101.2201 | 4461.7818 | 1803.7116 | 253.2187
ENERGÍA | 0 | 176801.125 | 26429.2835 | 107082.7629 | 43289.0786 | 6077.2496
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 18 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.2685 | 12.218 | [5 empty] | 27.0861 | 13.9452 | 14.1 | 33.994 |  |  | 49.48 |  | 46.7143 |  | 0.5 |  | 152.5264 |  | 10.3348 |  |  | 15.51 |  |  | 2.7 |  | 5.8804 |  | 5.3379 | 13.666 |  | 29.1278 | 121.2069 | 26.5264 | 0.81 | 160.3228 |  | 36.1227 | 35.09 |  | 198.3431 | 21.191 |  | 0.33234 |  | 2.5 |  | 60.3716 |  | 19.5 |  |  |  | 14.1084 |  | 4.8409 |  | 6.325 | 33.366 | 8.3354 | 145.3715 |  | 4.5365 | 129.3625 | 12.6478 |  |  | 3.8582 |  |  | 91.0181 | 21.8418 |  | 0.62 | 26.1341 | 370.7587 |  | 150.2615 | 17.2423 |  |  | 16.8192 | 1.4301 |  |  | 16.1126 | 265.8 |  | 40.567 | 2.5839 | 33.424
01:00 |  |  | 39.3624 | 12.39 | [5 empty] | 27.3524 | 14.2992 | 14.83 | 33.356 |  |  | 49.575 |  | 42.3869 |  | 0.5 |  | 141.0034 |  | 10.3721 |  |  | 16.11 |  |  | 3.9 |  | 3.3854 |  | 5.3343 | 13.751 |  | 29.6 | 122.6101 | 26.4573 | 0.7 | 159.0416 |  | 35.2348 | 35.0221 |  | 197.0725 | 22.1627 |  | 0.29648 |  | 2.4 |  | 60.4209 |  | 19.5 |  |  |  | 13.7897 |  | 4.7939 |  | 6.421 | 33.367 | 7.4935 | 145.9205 |  | 4.5532 | 129.4012 | 13.5963 |  |  | 3.9635 |  |  | 90.9955 | 21.9415 |  | 0.59 | 25.086 | 355.4705 |  | 159.046 | 17.0876 |  |  | 17.2683 | 1.4408 |  |  | 17.0731 | 278.76 |  | 40.561 | 2.5613 | 39.244
01:30 |  |  | 39.2418 | 12.593 | [5 empty] | 26.8127 | 14.3758 | 14.76 | 32.398 |  |  | 49.197 |  | 23.3969 |  | 0.5 |  | 118.2185 |  | 10.0395 |  |  | 16.33 |  |  | 5.2 |  | 6.0785 |  | 5.3113 | 13.097 |  | 30.664 | 121.8711 | 26.9318 | 0.64 | 159.2645 |  | 35.5986 | 35.029 |  | 198.8604 | 21.6869 |  | 0.30879 |  | 2 |  | 60.258 |  | 19.5 |  |  |  | 13.5254 |  | 4.863 |  | 6.325 | 33.163 | 7.4154 | 148.6119 |  | 4.7531 | 125.5597 | 11.8692 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.3015 | 24.6187 |  | 0.62 | 26.0109 | 388.7798 |  | 154.0563 | 16.9179 |  |  | 17.4414 | 1.4497 |  |  | 16.4845 | 284.36 |  | 40.217 | 2.5627 | 42.322
02:00 |  |  | 39.2403 | 13.015 | [5 empty] | 26.9736 | 13.9769 | 14.81 | 32.178 |  |  | 49.798 |  | 54.0139 |  | 0.5 |  | 110.0986 |  | 10.1047 |  |  | 16.45 |  |  | 3.4 |  | 1.6232 |  | 5.2736 | 13.628 |  | 30.2822 | 121.9561 | 27.4392 | 0.44 | 158.1343 |  | 36.6171 | 34.682 |  | 198.6044 | 22.1286 |  | 0.31812 |  | 1.7 |  | 60.6099 |  | 19.5 |  |  |  | 12.5578 |  | 4.8317 |  | 6.126 | 30.815 | 7.3395 | 148.5004 |  | 4.8622 | 125.503 | 10.8118 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7272 | 23.7763 |  | 0.64 | 25.1115 | 402.821 |  | 152.0271 | 16.918 |  |  | 17.5068 | 1.4438 |  |  | 17.1115 | 279.92 |  | 40.357 | 2.1252 | 42.683
02:30 |  |  | 35.6066 | 12.522 | [5 empty] | 26.5928 | 13.9997 | 14.77 | 32.398 |  |  | 49.444 |  | 44.6243 |  | 0.5 |  | 113.0562 |  | 10.1727 |  |  | 16.09 |  |  | 1.8 |  | 6.9173 |  | 5.2218 | 13.543 |  | 29.3486 | 121.2859 | 26.5605 | 0.41 | 156.2959 |  | 36.5103 | 34.8357 |  | 198.1157 | 23.1361 |  | 0.30851 |  | 1.5 |  | 60.2813 |  | 19.5 |  |  |  | 12.7598 |  | 4.8243 |  | 6.352 | 27.975 | 8.1455 | 149.4271 |  | 4.8825 | 125.0124 | 12.5163 |  |  | 3.872 |  |  | 89.02 | 21.5145 |  | 0.59 | 25.7946 | 405.6578 |  | 157.8787 | 16.6912 |  |  | 17.345 | 1.4382 |  |  | 16.143 | 276.04 |  | 40.748 | 1.9358 | 42.371
03:00 |  |  | 38.1443 | 12.229 | [5 empty] | 27.1907 | 13.7162 | 14.77 | 32.26 |  |  | 49.852 |  | 44.2005 |  | 0.5 |  | 137.7987 |  | 10.3308 |  |  | 15.88 |  |  | 1.6 |  | 6.3685 |  | 4.8159 | 13.677 |  | 30.077 | 122.2408 | 26.8514 | 0.67 | 160.7337 |  | 36.0618 | 33.7929 |  | 199.8321 | 23.4676 |  | 0.29922 |  | 1.5 |  | 60.5708 |  | 19.5 |  |  |  | 13.2917 |  | 4.9381 |  | 6.523 | 25.935 | 8.3505 | 149.0544 |  | 4.8927 | 126.7705 | 12.0431 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1945 | 23.7944 |  | 0.59 | 26.2852 | 402.0199 |  | 157.1323 | 16.7941 |  |  | 17.2925 | 1.4315 |  |  | 16.4956 | 283.99 |  | 40.388 | 2.3938 | 42.242
03:30 |  |  | 37.9835 | 12.636 | [5 empty] | 27.0885 | 13.36 | 14.36 | 32.41 |  |  | 49.498 |  | 45.9669 |  | 0.5 |  | 162.0414 |  | 10.2416 |  |  | 15.82 |  |  | 3 |  | 1.5636 |  | 5.0572 | 13.266 |  | 29.6387 | 121.8982 | 27.3412 | 0.48 | 159.3258 |  | 36.4252 | 33.1519 |  | 199.9062 | 27.0584 |  | 0.25085 |  | 1.9 |  | 60.0061 |  | 19.5 |  |  |  | 12.6525 |  | 4.8129 |  | 6.323 | 36.587 | 7.3351 | 144.8587 |  | 5.048 | 127.9742 | 11.3693 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.3538 | 21.57 |  | 0.57 | 26.2709 | 400.6884 |  | 151.3696 | 16.947 |  |  | 17.3599 | 1.4309 |  |  | 16.9811 | 279.79 |  | 40.404 | 2.4902 | 42.206
04:00 |  |  | 38.7978 | 12.506 | [5 empty] | 27.2455 | 13.4689 | 14.5 | 31.936 |  |  | 49.531 |  | 45.2713 |  | 0.5 |  | 148.3401 |  | 10.0547 |  |  | 15.3 |  |  | 5 |  | 5.2908 |  | 5.1905 | 13.226 |  | 30.3731 | 122.0521 | 26.1193 | 0.18 | 160.905 |  | 36.3492 | 32.5846 |  | 199.1526 | 32.0922 |  | 0.3151 |  | 2.3 |  | 60.0157 |  | 19.5 |  |  |  | 13.056 |  | 4.8553 |  | 6.452 | 42.001 | 7.605 | 145.9318 |  | 4.9996 | 126.6235 | 11.6538 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.9039 | 21.6537 |  | 0.58 | 25.0863 | 404.2146 |  | 154.8099 | 17.6022 |  |  | 17.6793 | 1.5174 |  |  | 17.424 | 281.19 |  | 40.278 | 2.4889 | 39.001
04:30 |  |  | 40.0923 | 12.42 | [5 empty] | 27.6585 | 14.302 | 14.08 | 32.136 |  |  | 49.68 |  | 52.5143 |  | 0.5 |  | 148.1719 |  | 10.0458 |  |  | 14.69 |  |  | 4.7 |  | 3.5009 |  | 5.2815 | 13.414 |  | 29.4165 | 122.6366 | 26.4803 | 1.65 | 156.2994 |  | 36.6142 | 32.8599 |  | 199.1565 | 32.51 |  | 0.37962 |  | 2.23 |  | 59.9924 |  | 19.5 |  |  |  | 13.8119 |  | 4.8311 |  | 6.321 | 40.679 | 6.8145 | 145.1052 |  | 4.9694 | 126.3983 | 11.1135 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.0448 | 24.6317 |  | 0.58 | 24.9796 | 426.1737 |  | 158.51 | 17.8201 |  |  | 16.9073 | 1.4372 |  |  | 16.9323 | 279.43 |  | 40.195 | 2.242 | 42.108
05:00 |  |  | 39.9089 | 11.875 | [5 empty] | 27.7112 | 15.095 | 13.74 | 31.498 |  |  | 49.558 |  | 49.5878 |  | 0.5 |  | 123.7098 |  | 10.3034 |  |  | 13.9 |  |  | 2.3 |  | 3.8584 |  | 5.0363 | 13.289 |  | 29.849 | 123.5066 | 26.4674 | 2.1 | 154.1873 |  | 35.5509 | 31.9369 |  | 199.0631 | 34.5067 |  | 0.32557 |  | 2.5 |  | 60.0277 |  | 19.5 |  |  |  | 14.1912 |  | 4.7853 |  | 6.521 | 43.989 | 7.8967 | 145.4383 |  | 5.0821 | 127.8029 | 10.711 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.7706 | 24.5589 |  | 0.6 | 23.8733 | 428.1887 |  | 158.2273 | 17.6714 |  |  | 17.1307 | 1.4348 |  |  | 16.8262 | 280.53 |  | 40.722 | 2.0439 | 41.893
05:30 |  |  | 40.118 | 11.485 | [5 empty] | 27.7098 | 14.8102 | 12.88 | 32.608 |  |  | 49.601 |  | 44.7521 |  | 0.5 |  | 101.1407 |  | 10.1953 |  |  | 14.96 |  |  | 2.9 |  | 6.6477 |  | 5.0887 | 13.32 |  | 29.8736 | 122.2413 | 25.849 | 1.93 | 154.1827 |  | 34.2172 | 32.7654 |  | 199.4764 | 33.7978 |  | 0.34205 |  | 2.5 |  | 60.1077 |  | 19.5 |  |  |  | 14.6985 |  | 4.6873 |  | 6.542 | 43.976 | 7.0338 | 145.4406 |  | 4.9016 | 125.8077 | 10.7945 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.0389 | 24.5107 |  | 0.62 | 23.3399 | 433.8955 |  | 159.4902 | 17.5525 |  |  | 16.5048 | 1.5861 |  |  | 15.0148 | 281.79 |  | 40.971 | 2.4528 | 41.895
06:00 |  |  | 40.1118 | 10.561 | [5 empty] | 28.0619 | 15.0027 | 12.99 | 32.736 |  |  | 49.32 |  | 41.3056 |  | 0.5 |  | 111.2823 |  | 10.3433 |  |  | 16.07 |  |  | 4.9 |  | 4.6135 |  | 5.1021 | 13.156 |  | 30.379 | 122.2086 | 21.7551 | 1.54 | 151.6208 |  | 33.3254 | 32.9698 |  | 198.9937 | 32.3471 |  | 0.30125 |  | 2.6 |  | 60.2557 |  | 19.5 |  |  |  | 15.3166 |  | 4.6695 |  | 6.521 | 43.753 | 7.4195 | 147.0327 |  | 4.8474 | 124.8587 | 10.878 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.6312 | 24.5158 |  | 0.58 | 23.1842 | 437.2453 |  | 153.1143 | 18.1392 |  |  | 16.2605 | 1.43 |  |  | 14.5285 | 281.02 |  | 40.626 | 2.7566 | 39.538
06:30 |  |  | 40.6469 | 9.749 | [5 empty] | 27.7583 | 12.6805 | 12.54 | 32.362 |  |  | 48.959 |  | 26.3402 |  | 0.5 |  | 160.3411 |  | 10.1206 |  |  | 16.21 |  |  | 5.8 |  | 3.2187 |  | 5.0694 | 12.749 |  | 29.0937 | 116.2524 | 21.5196 | 0.55 | 146.779 |  | 32.5343 | 33.4168 |  | 198.8811 | 31.6833 |  | 0.26642 |  | 2.4 |  | 59.4479 |  | 19.5 |  |  |  | 15.3146 |  | 4.8411 |  | 6.325 | 43.306 | 7.942 | 147.4148 |  | 4.8338 | 122.9976 | 10.5019 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.1035 | 24.5259 |  | 0.61 | 22.265 | 431.3714 |  | 148.6144 | 17.5823 |  |  | 16.1129 | 1.3833 |  |  | 13.8366 | 282.12 |  | 40.083 | 2.4603 | 29.676
07:00 |  |  | 40.0389 | 9.321 | [5 empty] | 27.8278 | 10.82 | 12.86 | 31.812 |  |  | 48.798 |  | 46.0412 |  | 0.5 |  | 147.7821 |  | 10.0746 |  |  | 16.36 |  |  | 2.8 |  | 1.4196 |  | 4.9555 | 12.234 |  | 24.9786 | 117.1167 | 21.5025 | 0.91 | 147.3941 |  | 30.5805 | 33.4497 |  | 197.7429 | 31.4575 |  | 0.25806 |  | 2.6 |  | 59.8103 |  | 19 |  |  |  | 15.9137 |  | 4.7883 |  | 6.421 | 42.71 | 8.8785 | 147.0034 |  | 4.8259 | 116.9922 | 9.712 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.7219 | 24.5236 |  | 0.6 | 21.7712 | 418.8652 |  | 157.034 | 16.7085 |  |  | 15.2547 | 1.3557 |  |  | 12.5934 | 271.6 |  | 39.387 | 2.2946 | 26.781
07:30 |  |  | 38.1617 | 9.868 | [5 empty] | 27.3044 | 10.1118 | 12.04 | 31.146 |  |  | 48.662 |  | 44.7849 |  | 0.5 |  | 127.5276 |  | 10.1903 |  |  | 15.11 |  |  | 1 |  | 1.2737 |  | 4.7632 | 13.021 |  | 27.5286 | 121.3351 | 25.8764 | 0.73 | 148.4273 |  | 30.9585 | 33.9188 |  | 197.26 | 28.7767 |  | 0.28672 |  | 2.4 |  | 59.5325 |  | 19 |  |  |  | 15.5331 |  | 4.7026 |  | 6.325 | 42.776 | 8.4193 | 145.3926 |  | 4.8678 | 123.1935 | 9.9431 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.646 | 24.5081 |  | 0.58 | 21.3971 | 402.6144 |  | 156.4166 | 16.9924 |  |  | 14.6975 | 1.344 |  |  | 12.5854 | 264.97 |  | 39.853 | 2.2228 | 21.3
08:00 |  |  | 39.3823 | 10.832 | [5 empty] | 27.3335 | 10.1736 | 12.88 | 31.564 |  |  | 48.96 |  | 32.1154 |  | 0.7 |  | 110.6073 |  | 9.9739 |  |  | 14.67 |  |  | 1.1 |  | 6.1102 |  | 4.832 | 13.039 |  | 29.2724 | 120.0485 | 25.0719 | 0.73 | 154.2933 |  | 31.7174 | 34.4018 |  | 197.5852 | 28.6483 |  | 0.31118 |  | 2.4 |  | 58.2084 |  | 19 |  |  |  | 15.8733 |  | 4.6006 |  | 6.126 | 42.101 | 8.2242 | 145.7725 |  | 4.5456 | 125.4535 | 9.8322 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.8108 | 24.5096 |  | 0.56 | 21.5038 | 397.5067 |  | 157.1151 | 17.2118 |  |  | 14.7754 | 1.3476 |  |  | 13.2219 | 267.94 |  | 40.33 | 2.188 | 13.177
08:30 |  |  | 40.5071 | 11.902 | [5 empty] | 27.436 | 10.1039 | 12.94 | 31.916 |  |  | 48.671 |  | 32.1459 |  | 0.7 |  | 97.7356 |  | 9.8847 |  |  | 15.13 |  |  | 3.1 |  | 6.488 |  | 5.1929 | 13.415 |  | 29.1136 | 120.3491 | 25.5139 | 0.72 | 154.2182 |  | 32.6765 | 34.7484 |  | 198.0454 | 31.2809 |  | 0.28432 |  | 2.6 |  | 58.0553 |  | 19 |  |  |  | 16.3498 |  | 4.7505 |  | 6.352 | 43.216 | 8.3198 | 146.7528 |  | 4.5466 | 126.0993 | 10.1081 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7421 | 24.5792 |  | 0.59 | 22.439 | 393.7447 |  | 152.0935 | 17.2738 |  |  | 14.8073 | 1.3783 |  |  | 14.1679 | 270.02 |  | 40.494 | 2.6371 | 13.875
09:00 |  |  | 40.193 | 12.79 | [5 empty] | 27.2619 | 7.1625 | 13.02 | 31.514 |  |  | 48.798 |  | 51.0764 |  | 0.8 |  | 144.3442 |  | 9.6811 |  |  | 15.12 |  |  | 3 |  | 5.6652 |  | 4.6838 | 13.912 |  | 28.2931 | 122.5514 | 25.8435 | 0.63 | 154.3935 |  | 33.8855 | 35.147 |  | 197.1382 | 33.2072 |  | 0.27986 |  | 2.4 |  | 58.8113 |  | 19 |  |  |  | 16.3577 |  | 4.7102 |  | 6.523 | 42.896 | 8.2176 | 145.8884 |  | 4.6686 | 127.4198 | 9.67 |  |  | 3.872 |  |  | 89.2987 | 24.6164 |  | 0.49 | 22.0439 | 391.6327 |  | 155.3577 | 17.4235 |  |  | 15.471 | 1.3655 |  |  | 14.3806 | 270.93 |  | 40.179 | 2.4742 | 21.075
09:30 |  |  | 40.2339 | 12.388 | [5 empty] | 27.8572 | 6.5702 | 12.74 | 31.722 |  |  | 48.728 |  | 43.9603 |  | 0.9 |  | 154.0268 |  | 10.251 |  |  | 16.04 |  |  | 5.3 |  | 3.0768 |  | 4.0358 | 14.354 |  | 28.9781 | 121.4821 | 26.3326 | 0.44 | 157.189 |  | 34.4956 | 34.9261 |  | 196.2325 | 34.4984 |  | 0.25855 |  | 2.5 |  | 58.8831 |  | 19 |  |  |  | 16.4572 |  | 4.6672 |  | 6.323 | 43.585 | 7.9661 | 145.404 |  | 4.7593 | 128.5694 | 10.5234 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.1549 | 24.623 |  | 0.54 | 23.8507 | 380.3782 |  | 159.2829 | 16.9752 |  |  | 15.5944 | 1.3691 |  |  | 14.6992 | 275.9 |  | 40.815 | 2.2726 | 21.728
10:00 |  |  | 40.0545 | 12.838 | [5 empty] | 27.8929 | 6.7496 | 13.05 | 30.96 |  |  | 49.006 |  | 33.3587 |  | 0.9 |  | 145.2533 |  | 10.4289 |  |  | 16.5 |  |  | 5.8 |  | 2.9149 |  | 4.1829 | 14.699 |  | 29.5471 | 121.9341 | 26.4904 | 0.24 | 162.8062 |  | 35.6577 | 34.8355 |  | 193.2434 | 35.0999 |  | 0.27006 |  | 2.5 |  | 59.2698 |  | 19 |  |  |  | 16.0304 |  | 4.9219 |  | 6.452 | 43.745 | 8.3007 | 145.0989 |  | 4.6817 | 128.2493 | 11.6019 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.6115 | 24.5797 |  | 0.55 | 25.3759 | 360.0914 |  | 157.7539 | 16.9548 |  |  | 16.5029 | 1.3589 |  |  | 15.0579 | 278.95 |  | 39.365 | 2.431 | 19.336
10:30 |  |  | 40.9367 | 11.988 | [5 empty] | 28.0464 | 6.6366 | 13.01 | 30.396 |  |  | 49.389 |  | 52.3438 |  | 0.8 |  | 136.3835 |  | 10.4431 |  |  | 15.98 |  |  | 2 |  | 1.2792 |  | 4.0119 | 14.241 |  | 29.3813 | 122.0737 | 26.5164 | 0.58 | 162.2036 |  | 36.005 | 35.3634 |  | 193.0934 | 32.6861 |  | 0.25301 |  | 2.6 |  | 59.2434 |  | 19 |  |  |  | 15.9364 |  | 4.8961 |  | 6.321 | 43.523 | 8.3192 | 145.8717 |  | 4.6542 | 128.5633 | 10.02 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7425 | 24.6258 |  | 0.54 | 25.0649 | 373.5623 |  | 158.9355 | 16.3247 |  |  | 16.8248 | 1.3833 |  |  | 15.9896 | 277.17 |  | 40.594 | 2.5437 | 19.493
11:00 |  |  | 40.8837 | 12.698 | [5 empty] | 28.3908 | 6.7899 | 12.93 | 31.06 |  |  | 49.166 |  | 30.4952 |  | 0.8 |  | 113.2229 |  | 10.3652 |  |  | 16.5 |  |  | 2.2 |  | 1.2614 |  | 4.3254 | 14.565 |  | 29.5185 | 123.042 | 27.9798 | 1 | 163.49 |  | 36.9685 | 35.0588 |  | 192.5287 | 31.7467 |  | 0.31937 |  | 2.5 |  | 59.7241 |  | 19 |  |  |  | 15.7311 |  | 4.7998 |  | 6.521 | 43.659 | 8.1208 | 148.3075 |  | 4.7863 | 125.0354 | 7.4861 |  |  | 3.872 |  |  | 87.5102 | 24.5571 |  | 0.51 | 25.8137 | 378.0668 |  | 157.0597 | 16.7726 |  |  | 16.819 | 2.5277 |  |  | 16.5594 | 271.86 |  | 40.662 | 2.5611 | 19.2
11:30 |  |  | 40.228 | 12.07 | [5 empty] | 28.6214 | 6.491 | 13.02 | 31.45 |  |  | 49.12 |  | 39.9011 |  | 0.8 |  | 121.507 |  | 10.1619 |  |  | 16.64 |  |  | 2.7 |  | 1.2804 |  | 4.6142 | 13.788 |  | 29.3521 | 124.1601 | 26.711 | 0.9 | 167.1029 |  | 35.9896 | 34.977 |  | 192.3977 | 31.1877 |  | 0.22495 |  | 2.6 |  | 60.3448 |  | 19 |  |  |  | 14.2772 |  | 4.8055 |  | 6.542 | 43.549 | 7.6948 | 148.0701 |  | 4.7047 | 128.4554 | 6.1256 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.4529 | 24.5559 |  | 0.6 | 25.8688 | 377.7307 |  | 155.7261 | 16.9569 |  |  | 17.1279 | 3.7502 |  |  | 16.8186 | 272.09 |  | 40.796 | 2.2709 | 18.958
12:00 |  |  | 37.5943 | 11.648 | [5 empty] | 28.5347 | 8.2984 | 12.82 | 31.488 |  |  | 49.078 |  | 45.7538 |  | 0.8 |  | 131.2632 |  | 10.0949 |  |  | 16.48 |  |  | 4.6 |  | 1.2729 |  | 4.5948 | 13.475 |  | 27.9961 | 121.9728 | 22.8606 | 0.73 | 164.829 |  | 36.0847 | 34.1855 |  | 191.6919 | 30.4497 |  | 0.18873 |  | 2.4 |  | 67.0352 |  | 19 |  |  |  | 13.3738 |  | 4.7916 |  | 6.521 | 43.681 | 7.6411 | 144.8236 |  | 4.7038 | 128.7443 | 7.6403 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.3909 | 24.4714 |  | 0.55 | 25.0846 | 362.4825 |  | 157.4295 | 16.9 |  |  | 17.8944 | 3.7346 |  |  | 16.4382 | 276.53 |  | 40.278 | 2.0856 | 18.833
12:30 |  |  | 38.7537 | 11.39 | [5 empty] | 27.563 | 9.5551 | 12.08 | 30.858 |  |  | 49.384 |  | 42.4625 |  | 0.8 |  | 149.2429 |  | 10.218 |  |  | 16.15 |  |  | 4.7 |  | 1.2456 |  | 4.6325 | 13.668 |  | 27.2715 | 121.7418 | 23.2951 | 0.78 | 164.4449 |  | 35.2865 | 33.8271 |  | 191.7533 | 30.0647 |  | 0.16816 |  | 2.5 |  | 68.2168 |  | 19 |  |  |  | 13.7904 |  | 4.6809 |  | 6.325 | 42.453 | 7.8878 | 145.2525 |  | 4.6264 | 124.9108 | 8.9135 |  |  | 3.872 |  |  | 88.9583 | 24.5875 |  | 0.59 | 23.8121 | 370.1862 |  | 156.4415 | 17.1409 |  |  | 17.4739 | 3.7731 |  |  | 15.9527 | 276.12 |  | 39.54 | 2.2464 | 18.372
13:00 |  |  | 39.3659 | 11.443 | [5 empty] | 27.2573 | 12.7 | 11.64 | 31.138 |  |  | 49.777 |  | 40.2894 |  | 0.8 |  | 138.2067 |  | 10.362 |  |  | 16.25 |  |  | 3.4 |  | 1.2104 |  | 4.6611 | 14.493 |  | 28.7357 | 120.844 | 23.2637 | 0.64 | 162.1979 |  | 35.0836 | 30.1975 |  | 183.9133 | 29.0445 |  | 0.18634 |  | 2.5 |  | 67.7096 |  | 19 |  |  |  | 13.8976 |  | 4.7349 |  | 6.421 | 43.28 | 8.1571 | 146.6277 |  | 4.666 | 124.8146 | 8.8728 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.5806 | 24.5958 |  | 0.55 | 22.9871 | 372.0386 |  | 156.4121 | 17.0982 |  |  | 17.469 | 3.9377 |  |  | 15.2988 | 271.5 |  | 39.383 | 2.4089 | 18.706
13:30 |  |  | 39.631 | 12.575 | [5 empty] | 27.4729 | 13.5652 | 10.97 | 30.854 |  |  | 49.126 |  | 36.4996 |  | 0.8 |  | 140.7204 |  | 10.3673 |  |  | 16.25 |  |  | 3.8 |  | 1.2308 |  | 5.4663 | 14.651 |  | 28.2169 | 118.5444 | 24.4507 | 0.45 | 164.398 |  | 34.1727 | 34.1601 |  | 162.7636 | 30.0918 |  | 0.23277 |  | 2.4 |  | 67.8783 |  | 19 |  |  |  | 13.6646 |  | 4.8439 |  | 6.325 | 42.249 | 7.7285 | 144.171 |  | 4.809 | 123.5409 | 8.1223 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.4694 | 24.6041 |  | 0.56 | 22.8464 | 371.2399 |  | 158.3228 | 16.9593 |  |  | 17.6035 | 3.9235 |  |  | 16.0453 | 262.75 |  | 31.275 | 2.4721 | 19.047
14:00 |  |  | 38.5654 | 13.109 | [5 empty] | 27.6748 | 13.6717 | 10.44 | 30.376 |  |  | 49.448 |  | 47.5997 |  | 0.7 |  | 100.2406 |  | 10.0717 |  |  | 16.3 |  |  | 1.4 |  | 1.2274 |  | 5.7647 | 14.129 |  | 27.3317 | 118.5631 | 26.8433 | 0.73 | 162.9775 |  | 35.1805 | 34.2236 |  | 162.8963 | 30.3751 |  | 0.23204 |  | 2.4 |  | 67.1267 |  | 19 |  |  |  | 14.0157 |  | 4.9969 |  | 6.126 | 44.082 | 6.8172 | 145.7272 |  | 4.8287 | 128.4683 | 8.5093 |  |  | 3.872 |  |  | 88.4906 | 24.577 |  | 0.56 | 24.2331 | 374.1362 |  | 160.5707 | 16.6023 |  |  | 17.8811 | 3.9125 |  |  | 16.4492 | 274.14 |  | 36.768 | 2.4038 | 19.883
14:30 |  |  | 38.6687 | 12.809 | [5 empty] | 27.5368 | 13.8045 | 10.89 | 31.044 |  |  | 49.387 |  | 47.9511 |  | 0.7 |  | 117.9236 |  | 10.1414 |  |  | 16.12 |  |  | 2.4 |  | 1.2292 |  | 5.7565 | 14.635 |  | 29.2109 | 119.5461 | 27.4843 | 0.86 | 162.977 |  | 35.7541 | 35.5928 |  | 160.9299 | 31.6696 |  | 0.17959 |  | 2.5 |  | 66.9595 |  | 19 |  |  |  | 13.7915 |  | 5.1167 |  | 6.352 | 40.194 | 7.4486 | 143.3808 |  | 4.7239 | 128.3349 | 7.983 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.9744 | 24.6404 |  | 0.56 | 24.9847 | 375.9912 |  | 156.9601 | 16.5813 |  |  | 18.2452 | 4.0032 |  |  | 16.5706 | 275.17 |  | 39.971 | 2.0853 | 20.411
15:00 |  |  | 39.7952 | 12.482 | [5 empty] | 27.7202 | 14.0625 | 10.77 | 30.772 |  |  | 49.269 |  | 45.1517 |  | 0.6 |  | 136.5917 |  | 9.5396 |  |  | 15.62 |  |  | 4.7 |  | 1.1954 |  | 6.22 | 14.393 |  | 29.8228 | 121.4046 | 26.399 | 0.97 | 164.2642 |  | 36.4575 | 35.9724 |  | 114.5229 | 31.0839 |  | 0.20843 |  | 2.4 |  | 66.8251 |  | 19.18 |  |  |  | 13.9564 |  | 5.0224 |  | 6.523 | 37.46 | 7.8022 | 143.8921 |  | 4.8253 | 131.3458 | 10.6656 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.2972 | 24.6083 |  | 0.58 | 25.9909 | 375.3126 |  | 158.8096 | 16.7713 |  |  | 17.9932 | 4.0146 |  |  | 16.3458 | 268.68 |  | 39.745 | 2.1483 | 20.085
15:30 |  |  | 39.4393 | 12.807 | [5 empty] | 27.9441 | 13.8302 | 10.75 | 30.954 |  |  | 49.569 |  | 16.2361 |  | 0.6 |  | 149.6777 |  | 8.834 |  |  | 15.56 |  |  | 6 |  | 0.9533 |  | 6.1652 | 14.227 |  | 30.02 | 121.0154 | 25.6095 | 0.6 | 163.3799 |  | 35.6715 | 34.6737 |  | 84.5608 | 32.0761 |  | 0.14484 |  | 2.3 |  | 66.6561 |  | 19.18 |  |  |  | 14.2313 |  | 4.8859 |  | 6.323 | 34.193 | 8.0909 | 146.2687 |  | 4.9513 | 129.8207 | 13.0429 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.5275 | 24.5755 |  | 0.57 | 25.5606 | 376.3208 |  | 158.9288 | 16.2466 |  |  | 17.5054 | 3.8217 |  |  | 16.2763 | 271.35 |  | 39.57 | 2.3312 | 23.641
16:00 |  |  | 39.6293 | 12.811 | [5 empty] | 27.3658 | 13.5293 | 10.72 | 30.664 |  |  | 49.669 |  | 20.3909 |  | 0.7 |  | 132.6204 |  | 9.3615 |  |  | 15.28 |  |  | 3.9 |  | 1.0104 |  | 6.4606 | 14.402 |  | 29.8017 | 123.4608 | 25.9632 | 0.23 | 165.5486 |  | 36.4305 | 33.7611 |  | 81.2389 | 30.1998 |  | 0.17643 |  | 2.5 |  | 66.3537 |  | 19.18 |  |  |  | 13.9675 |  | 4.7729 |  | 6.452 | 34.197 | 8.3963 | 145.2378 |  | 5.1753 | 127.9221 | 13.6875 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.7298 | 24.6327 |  | 0.55 | 26.0282 | 376.6176 |  | 155.1702 | 16.3256 |  |  | 17.2349 | 1.4934 |  |  | 16.5011 | 270.76 |  | 40.292 | 2.3534 | 29.591
16:30 |  |  | 35.0964 | 12.578 | [5 empty] | 26.7695 | 14.059 | 10.75 | 30.78 |  |  | 49.419 |  | 38.4527 |  | 0.7 |  | 40.4384 |  | 9.9508 |  |  | 14.12 |  |  | 1.8 |  | 0.7157 |  | 6.2239 | 14.052 |  | 29.477 | 124.0265 | 24.6257 | 0.37 | 166.3328 |  | 35.291 | 33.2402 |  | 82.0166 | 30.5183 |  | 0.21409 |  | 2.5 |  | 67.3437 |  | 19.18 |  |  |  | 12.2942 |  | 4.8448 |  | 6.321 | 33.926 | 8.5266 | 145.9775 |  | 5.188 | 128.4039 | 13.7052 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.7755 | 24.6473 |  | 0.57 | 24.7936 | 369.468 |  | 157.1356 | 16.2976 |  |  | 19.1188 | 1.5342 |  |  | 16.5473 | 262.65 |  | 40.287 | 2.3249 | 29.318
17:00 |  |  | 34.8326 | 10.966 | [5 empty] | 26.6034 | 14.0127 | 11.08 | 31.22 |  |  | 49.044 |  | 43.6315 |  | 0.7 |  | 45.0759 |  | 9.8922 |  |  | 15.22 |  |  | 1.9 |  | 0.749 |  | 5.8656 | 14.001 |  | 31.7963 | 121.4278 | 25.2122 | 0.4 | 167.2467 |  | 34.6799 | 32.5647 |  | 82.5036 | 30.269 |  | 0.19992 |  | 2.4 |  | 67.0845 |  | 19.18 |  |  |  | 11.5224 |  | 4.9009 |  | 6.521 | 33.811 | 8.335 | 147.0813 |  | 5.1363 | 128.5567 | 13.038 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.8549 | 24.6735 |  | 0.53 | 24.4848 | 365.8836 |  | 155.0406 | 16.7354 |  |  | 19.1149 | 1.6726 |  |  | 16.5883 | 261.04 |  | 39.529 | 1.1653 | 33.858
17:30 |  |  | 26.3299 | 10.643 | [5 empty] | 26.5155 | 14.0678 | 11.14 | 32.346 |  |  | 49.175 |  | 32.0804 |  | 0.7 |  | 38.8465 |  | 9.766 |  |  | 15.3 |  |  | 1.5 |  | 0.783 |  | 5.3595 | 14.026 |  | 31.7833 | 120.1717 | 24.9752 | 0.41 | 167.5724 |  | 35.42 | 32.7565 |  | 164.8119 | 30.2695 |  | 0.21028 |  | 2.5 |  | 67.2613 |  | 19.18 |  |  |  | 11.6304 |  | 4.7792 |  | 6.542 | 34.234 | 8.5256 | 148.8978 |  | 5.1879 | 130.7166 | 12.9168 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.7623 | 24.692 |  | 0.58 | 23.399 | 368.912 |  | 156.2529 | 16.5343 |  |  | 18.7142 | 1.9558 |  |  | 15.3612 | 260.33 |  | 40.466 | 0.29676 | 29.28
18:00 |  |  | 20.1844 | 10.247 | [5 empty] | 27.0285 | 14.5713 | 10.99 | 33.334 |  |  | 49.622 |  | 40.3114 |  | 0.7 |  | 35.6475 |  | 9.5293 |  |  | 16.14 |  |  | 0.8 |  | 0.7628 |  | 5.4162 | 12.785 |  | 31.1689 | 120.69 | 21.8096 | 0.46 | 167.4326 |  | 34.3246 | 30.9756 |  | 158.0352 | 28.4641 |  | 0.24607 |  | 2.4 |  | 67.8007 |  | 19.18 |  |  |  | 11.8405 |  | 4.6718 |  | 6.521 | 15.33 | 9.1185 | 146.5054 |  | 5.2071 | 131.8053 | 12.4282 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.511 | 24.7116 |  | 0.65 | 21.847 | 376.1281 |  | 157.4192 | 16.8922 |  |  | 19.4704 | 1.7623 |  |  | 14.6506 | 268.69 |  | 34.268 | 0.73351 | 25.077
18:30 |  |  | 13.2939 | 9.619 | [5 empty] | 28.2028 | 15.0546 | 10.98 | 32.48 |  |  | 50.789 |  | 38.8122 |  | 0.7 |  | 25.5652 |  | 8.5874 |  |  | 15.96 |  |  | 0.8 |  | 0.7813 |  | 4.2691 | 9.906 |  | 32.4652 | 118.0104 | 22.1686 | 0.11 | 166.6507 |  | 32.5815 | 29.2434 |  | 76.5624 | 26.4146 |  | 0.19225 |  | 2.3 |  | 40.717 |  | 19.18 |  |  |  | 12.3837 |  | 4.625 |  | 6.325 | 5.932 | 9.119 | 147.2079 |  | 5.1156 | 130.1958 | 12.3494 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.7952 | 7.9227 |  | 0.67 | 21.6733 | 374.81 |  | 156.8328 | 15.5195 |  |  | 18.4417 | 4.1991 |  |  | 13.5167 | 275.17 |  | 23.937 | 1.9938 | 15.885
19:00 |  |  | 13.1305 | 9.502 | [5 empty] | 29.2733 | 14.2838 | 11.14 | 33.33 |  |  | 51.008 |  | 18.2523 |  | 0.7 |  | 29.0252 |  | 8.3552 |  |  | 16.26 |  |  | 0.7 |  | 0.7834 |  | 4.2895 | 10.112 |  | 28.4252 | 114.3093 | 21.8683 | 0.35 | 164.4197 |  | 27.1687 | 29.379 |  | 69.778 | 24.888 |  | 0.37848 |  | 2.5 |  | 31.6977 |  | 19.18 |  |  |  | 13.1371 |  | 4.4882 |  | 6.421 | 5.118 | 9.1946 | 143.1389 |  | 5.0177 | 123.3743 | 10.0998 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.5389 | 2.9411 |  | 0.67 | 21.8489 | 377.5718 |  | 156.2434 | 14.5466 |  |  | 15.3926 | 4.1127 |  |  | 12.2504 | 269.16 |  | 22.147 | 2.2437 | 10.465
19:30 |  |  | 12.8281 | 10.346 | [5 empty] | 28.9043 | 13.7682 | 11.03 | 33.254 |  |  | 51.164 |  | 9.7233 |  | 0.5 |  | 32.0406 |  | 8.5131 |  |  | 15.68 |  |  | 0.7 |  | 0.7817 |  | 4.19 | 10.107 |  | 32.307 | 119.9964 | 26.3637 | 0.46 | 161.8124 |  | 27.7463 | 30.1286 |  | 54.7847 | 23.9839 |  | 0.33748 |  | 2.5 |  | 31.7101 |  | 19.18 |  |  |  | 12.6619 |  | 4.6579 |  | 6.325 | 3.969 | 8.8544 | 141.8857 |  | 5.175 | 128.585 | 9.2129 |  |  | 3.74 |  |  | 89.9994 | 2.9278 |  | 0.69 | 21.8654 | 363.7874 |  | 156.1885 | 15.0141 |  |  | 15.1283 | 4.1478 |  |  | 12.4639 | 263.09 |  | 20.369 | 2.3349 | 8.065
20:00 |  |  | 14.2203 | 10.845 | [5 empty] | 29.6855 | 10.8497 | 11.09 | 33.844 |  |  | 50.56 |  | 7.7572 |  | 0.5 |  | 32.2244 |  | 8.6026 |  |  | 16.01 |  |  | 0.7 |  | 0.8264 |  | 4.127 | 9.594 |  | 32.5786 | 121.1269 | 26.8488 | 0.37 | 162.208 |  | 28.2506 | 30.3811 |  | 55.1755 | 24.8349 |  | 0.199 |  | 2.5 |  | 31.8084 |  | 19.18 |  |  |  | 13.7668 |  | 4.6953 |  | 6.126 | 3.381 | 8.5508 | 143.1944 |  | 5.039 | 129.1719 | 8.9166 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.0349 | 2.9322 |  | 0.65 | 22.3813 | 349.9681 |  | 158.6867 | 15.2588 |  |  | 15.3203 | 4.178 |  |  | 13.5398 | 264.5 |  | 20.316 | 2.1877 | 8.013
20:30 |  |  | 15.973 | 12.254 | [5 empty] | 29.6965 | 10.789 | 10.92 | 33.994 |  |  | 50.439 |  | 10.5959 |  | 0.5 |  | 26.3152 |  | 8.7922 |  |  | 16.49 |  |  | 0.6 |  | 0.8709 |  | 4.0911 | 9.591 |  | 33.3508 | 121.7631 | 26.4664 | 0.84 | 166.24 |  | 32.1397 | 31.7349 |  | 55.1239 | 29.5134 |  | 0.1873 |  | 2.6 |  | 31.7242 |  | 19.18 |  |  |  | 13.6258 |  | 4.6395 |  | 6.352 | 4.713 | 8.7203 | 143.0918 |  | 5.1459 | 128.5331 | 11.158 |  |  | 4.0014 |  |  | 90.583 | 2.9378 |  | 0.69 | 22.3983 | 347.5303 |  | 156.5008 | 15.8448 |  |  | 15.0752 | 4.131 |  |  | 14.5222 | 261.89 |  | 20.638 | 2.107 | 12.228
21:00 |  |  | 20.2407 | 12.497 | [5 empty] | 29.7536 | 10.7243 | 11.16 | 33.9 |  |  | 50.436 |  | 11.0548 |  | 0.5 |  | 25.6213 |  | 8.9268 |  |  | 16.22 |  |  | 0.7 |  | 0.8794 |  | 4.074 | 9.057 |  | 35.6288 | 122.0312 | 27.2261 | 0.87 | 167.0952 |  | 33.7274 | 31.758 |  | 76.1163 | 29.2358 |  | 0.27794 |  | 2.4 |  | 31.5624 |  | 19.18 |  |  |  | 13.4458 |  | 4.8382 |  | 6.523 | 4.829 | 8.3261 | 145.5938 |  | 5.1889 | 128.3311 | 12.8633 |  |  | 4.0848 |  |  | 89.22 | 3.0358 |  | 0.64 | 23.2322 | 361.1532 |  | 158.3598 | 17.4553 |  |  | 18.4942 | 4.2202 |  |  | 15.0888 | 275.31 |  | 21.497 | 2.0862 | 22.779
21:30 |  |  | 22.4368 | 12.333 | [5 empty] | 29.2367 | 10.7947 | 11.05 | 34.304 |  |  | 50.254 |  | 43.5395 |  | 0.5 |  | 26.8622 |  | 10.2807 |  |  | 16.3 |  |  | 2.9 |  | 1.1311 |  | 4.2365 | 13.158 |  | 42.3436 | 121.9749 | 25.9926 | 0.94 | 167.8775 |  | 34.3878 | 31.6094 |  | 83.6198 | 32.7785 |  | 0.29027 |  | 2.4 |  | 37.4155 |  | 19.18 |  |  |  | 13.4431 |  | 4.7485 |  | 6.323 | 6.298 | 8.8532 | 144.2663 |  | 5.1951 | 126.7862 | 12.2329 |  |  | 4.1258 |  |  | 88.6415 | 3.3077 |  | 0.61 | 23.6583 | 359.5202 |  | 159.4565 | 17.2687 |  |  | 18.5158 | 4.3539 |  |  | 15.2916 | 277.26 |  | 26.032 | 1.6512 | 24.754
22:00 |  |  | 27.5396 | 12.417 | [5 empty] | 28.6331 | 10.8977 | 10.94 | 34.286 |  |  | 52.02 |  | 25.1211 |  | 0.5 |  | 28.4824 |  | 10.2884 |  |  | 16.45 |  |  | 4.6 |  | 1.1088 |  | 4.2329 | 13.297 |  | 43.7554 | 122.6959 | 26.6894 | 1.03 | 168.471 |  | 35.0597 | 31.6409 |  | 131.5716 | 34.3391 |  | 0.20492 |  | 2.5 |  | 53.3884 |  | 19.18 |  |  |  | 13.61 |  | 4.7737 |  | 6.452 | 6.383 | 8.3019 | 141.5745 |  | 5.2509 | 128.4173 | 11.4249 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.4508 | 6.2274 |  | 0.63 | 23.9814 | 371.5661 |  | 159.2511 | 17.412 |  |  | 18.8787 | 4.4783 |  |  | 16.0951 | 278.65 |  | 37.76 | 1.5263 | 24.611
22:30 |  |  | 28.4182 | 12.217 | [5 empty] | 27.6572 | 10.8376 | 10.92 | 33.954 |  |  | 49.983 |  | 38.3722 |  | 0.5 |  | 122.7212 |  | 10.1017 |  |  | 16.65 |  |  | 5.2 |  | 1.1067 |  | 4.8773 | 13.668 |  | 39.316 | 123.5151 | 27.133 | 1.15 | 169.3425 |  | 35.6009 | 31.5968 |  | 192.4786 | 35.686 |  | 0.20802 |  | 2.5 |  | 63.9702 |  | 19.18 |  |  |  | 13.7418 |  | 4.734 |  | 6.321 | 22.214 | 8.818 | 143.3225 |  | 5.2382 | 128.441 | 11.2296 |  |  | 3.9615 |  |  | 89.6442 | 10.8672 |  | 0.59 | 24.3447 | 390.3833 |  | 150.403 | 17.2379 |  |  | 19.436 | 4.5382 |  |  | 16.1997 | 281.12 |  | 39.964 | 1.4197 | 25.937
23:00 |  |  | 31.8026 | 12.337 | [5 empty] | 27.6666 | 10.6992 | 10.89 | 32.946 |  |  | 50.023 |  | 46.3364 |  | 0.5 |  | 122.7078 |  | 9.918 |  |  | 16.12 |  |  | 3.7 |  | 1.0764 |  | 4.4261 | 12.907 |  | 45.5863 | 123.1266 | 26.7257 | 1.26 | 169.046 |  | 35.3977 | 32.1795 |  | 192.2359 | 35.7867 |  | 0.23839 |  | 2.6 |  | 68.2736 |  | 19.18 |  |  |  | 13.8913 |  | 4.726 |  | 6.521 | 31.745 | 8.6821 | 144.272 |  | 5.2092 | 127.6259 | 10.2266 |  |  | 3.9546 |  |  | 89.6542 | 24.6653 |  | 0.58 | 24.6242 | 391.1099 |  | 158.3964 | 17.116 |  |  | 20.1691 | 4.6133 |  |  | 16.6212 | 280.32 |  | 39.713 | 1.2967 | 33.847
23:30 |  |  | 33.9844 | 12.355 | [5 empty] | 27.4603 | 11.2025 | 11.27 | 33.086 |  |  | 49.918 |  | 39.5748 |  | 0.5 |  | 94.2983 |  | 9.5272 |  |  | 14.74 |  |  | 1.9 |  | 2.473 |  | 4.5418 | 11.838 |  | 50.7515 | 122.3521 | 26.5525 | 1.2 | 167.9822 |  | 34.7472 | 32.4388 |  | 191.1094 | 35.3565 |  | 0.23655 |  | 2.4 |  | 69.3786 |  | 19.18 |  |  |  | 14.1829 |  | 4.73 |  | 6.542 | 31.661 | 8.5824 | 142.8749 |  | 5.1396 | 128.3705 | 12.0117 |  |  | 3.8564 |  |  | 88.6904 | 24.5908 |  | 0.61 | 25.2114 | 394.8105 |  | 158.2827 | 16.9459 |  |  | 20.3954 | 4.5662 |  |  | 16.1414 | 279.74 |  | 40.143 | 1.0626 | 39.829
00:00 |  |  | 34.0359 | 12.661 | [5 empty] | 27.2964 | 13.6394 | 11.29 | 33.15 |  |  | 49.965 |  | 37.6094 |  | 0.5 |  | 136.9176 |  | 9.7635 |  |  | 14.78 |  |  | 2.3 |  | 3.4392 |  | 5.2759 | 11.037 |  | 50.5113 | 122.5181 | 26.439 | 0.83 | 169.0247 |  | 34.5021 | 35.2486 |  | 189.7682 | 35.2841 |  | 0.24685 |  | 2.4 |  | 70.0302 |  | 19.18 |  |  |  | 14.5519 |  | 4.7032 |  | 6.521 | 31.587 | 8.6558 | 146.4898 |  | 5.1187 | 127.0246 | 11.7714 |  |  | 3.8369 |  |  | 89.9502 | 24.6781 |  | 0.61 | 25.2406 | 396.1603 |  | 159.005 | 16.8712 |  |  | 20.5223 | 4.6306 |  |  | 16.7833 | 279.24 |  | 40.414 | 0.98179 | 39.825
MWh | 0 | 0 | 822.9665 | 283.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.3335 | 288.9549 | 294.67 | 772.083 | 0 | 0 | 1190.6585 | 0 | 895.4289 | 0 | 14.8 | 0 | 2542.6982 | 0 | 236.9499 | 0 | 0 | 378.91 | 0 | 0 | 70.95 | 0 | 59.2803 | 0 | 118.9679 | 314.1295 | 0 | 761.6696 | 2911.4443 | 613.7015 | 18.01 | 3876.1912 | 0 | 825.6215 | 799.2167 | 0 | 3865.3441 | 719.5177 | 0 | 6.1878 | 0 | 57.215 | 0 | 1405.0882 | 0 | 460.96 | 0 | 0 | 0 | 335.9763 | 0 | 114.8097 | 0 | 153.504 | 773.796 | 195.3607 | 3496.2127 | 0 | 118.0328 | 3052.1725 | 259.2756 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2144.66 | 493.0916 | 0 | 14.195 | 577.5315 | 9237.2834 | 0 | 3756.9064 | 404.0679 | 0 | 0 | 415.496 | 63.8713 | 0 | 0 | 372.2887 | 6570.665 | 0 | 891.447 | 50.47 | 642.933
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 18 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1087.9 | 2282.8 | 3246.5 | 0 | 0 |  |  | 62.1 |  | 84 | 7.4 | 0 | 207.2 | 6977.9 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 238.66
01:00 | 1083 | 2243.3 | 3189.7 | 0 | 0 |  |  | 62.6 |  | 85.3 | 7.4 | 0 | 177.6 | 6848.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1089.9 | 2132.3 | 3201.2 | 0 | 0 |  |  | 62.4 |  | 83.2 | 7.4 | 0 | 167.6 | 6744 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 160.15
02:00 | 1078.3 | 2104.9 | 3181.8 | 0 | 0 |  |  | 61.7 |  | 79.6 | 7.4 | 0 | 168.5 | 6682.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1590.09
02:30 | 1027.5 | 2099.7 | 3162.8 | 0 | 0 |  |  | 62.4 |  | 82.6 | 7.4 | 0 | 168.4 | 6610.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 447.425
03:00 | 1015.5 | 1975.4 | 3131 | 23.3 | 0 |  |  | 61.7 |  | 84.3 | 7.4 | 0 | 156.4 | 6455 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3022.42
03:30 | 1015.1 | 1919.3 | 3219.2 | 46.5 | 0 |  |  | 62.4 |  | 84.4 | 7.4 | 0 | 153.8 | 6508.1 |  | C.H. YANANGO | 488.465
04:00 | 1025.9 | 1977.7 | 3245.9 | 46.9 | 0 |  |  | 62.5 |  | 82.6 | 7.4 | 0 | 149 | 6597.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.51
04:30 | 1030.6 | 2026.4 | 3249.2 | 46.9 | 0 |  |  | 62.4 |  | 81.3 | 7.4 | 0 | 169.4 | 6673.6 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 351.615
05:00 | 1027.6 | 1991.8 | 3183.2 | 46.8 | 47.5 |  |  | 62.5 |  | 83.6 | 7.4 | 0.5 | 193.4 | 6644.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2254.25
05:30 | 1016.7 | 1950.4 | 3214.2 | 46.9 | 81 |  |  | 62.2 |  | 82.4 | 7.4 | 50.7 | 206.6 | 6718.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 172.9
06:00 | 1029.1 | 1744.5 | 3128.5 | 46.6 | 81.1 |  |  | 62.7 |  | 85 | 7.4 | 282.13 | 200.8 | 6667.83 |  | C.H. RUNATULLO II | 373.18
06:30 | 983 | 1578.6 | 3184.8 | 46.7 | 80 |  |  | 62.4 |  | 86.6 | 7.4 | 503.85 | 205 | 6738.35 |  | C.H. RUNATULLO III | 472.43
07:00 | 988.9 | 1512 | 3149.3 | 46.8 | 80.9 |  |  | 62.2 |  | 85.4 | 7.4 | 787.68 | 202.6 | 6923.18 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 153.6
07:30 | 969.1 | 1584.7 | 3206.8 | 46.8 | 81.7 |  |  | 61.9 |  | 85.5 | 7.4 | 852.3 | 209.5 | 7105.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3985.2
08:00 | 950 | 1574.1 | 3240.5 | 47.2 | 79 |  |  | 62.1 |  | 83.8 | 7.4 | 892.05 | 219.1 | 7155.25 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.615
08:30 | 993.7 | 1847.7 | 3209.3 | 46.9 | 47.8 |  |  | 62 |  | 87.1 | 7.4 | 918.9 | 247.4 | 7468.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 115.235
09:00 | 1001.8 | 1910.4 | 3187 | 47.1 | 45.8 |  |  | 62.1 |  | 88.1 | 7.4 | 941.48 | 262.7 | 7553.88 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 52.85
09:30 | 1016 | 2116.3 | 3153.6 | 46.6 | 44.7 |  |  | 62.4 |  | 88.8 | 7.4 | 954.7 | 303.2 | 7793.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 11772.59
10:00 | 1007.3 | 2181.8 | 3123.7 | 46.1 | 44.8 |  |  | 61.8 |  | 84.2 | 7.4 | 963.9 | 321.7 | 7842.7 |  | C.H. RESTITUCION | 3894.82
10:30 | 1002.2 | 2182.2 | 3170.5 | 46.1 | 45.3 |  |  | 62 |  | 84.5 | 7.4 | 972.93 | 356.5 | 7929.63 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 93.55
11:00 | 1001.3 | 2232.4 | 3162.8 | 46.1 | 46.9 |  |  | 61.3 |  | 82.2 | 7.4 | 977.75 | 375.1 | 7993.25 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 376.37
11:30 | 1005.4 | 2198.1 | 3178.3 | 45.2 | 77.5 |  |  | 61.8 |  | 81.8 | 7.4 | 985.48 | 373.8 | 8014.78 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483.35
12:00 | 1018.4 | 2188.4 | 3152.4 | 46.1 | 82 |  |  | 61.7 |  | 85 | 7.4 | 987.3 | 392.2 | 8020.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3487.34
12:30 | 991.3 | 2050.7 | 3117.8 | 45.9 | 79 |  |  | 61.8 |  | 81.6 | 7.4 | 985.65 | 481.8 | 7902.95 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.71
13:00 | 976.1 | 2004.4 | 3110.3 | 46.5 | 79.5 |  |  | 62 |  | 84.1 | 7.4 | 987.98 | 533.5 | 7891.78 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1037.335
13:30 | 962.8 | 1900.7 | 3178.1 | 46.5 | 82.2 |  |  | 61.7 |  | 82.1 | 7.4 | 981.85 | 563.3 | 7866.65 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 303.25
14:00 | 936.9 | 1956.2 | 3163.1 | 46.1 | 79.8 |  |  | 61.8 |  | 84.4 | 7.4 | 970 | 576 | 7881.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 297.125
14:30 | 990.4 | 2022.4 | 3137.3 | 46.7 | 81.9 |  |  | 62.3 |  | 88.5 | 7.4 | 953.15 | 601.5 | 7991.55 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1845.705
15:00 | 979 | 1922.3 | 3140 | 45.9 | 79.9 |  |  | 61.2 |  | 89.2 | 7.4 | 928.45 | 625.6 | 7878.95 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 428.865
15:30 | 946.8 | 1976.5 | 3186.69 | 46.1 | 80.6 |  |  | 61.2 |  | 88.1 | 7.4 | 901.5 | 620.9 | 7915.79 |  | C.H. EL CARMEN | 118.66
16:00 | 967.3 | 1884 | 3236.47 | 46 | 80.3 |  |  | 61.6 |  | 86.4 | 7.4 | 872.85 | 627.3 | 7869.62 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 483.025
16:30 | 951.2 | 1979.1 | 3186.71 | 46.4 | 80 |  |  | 61.4 |  | 87 | 7.4 | 706.3 | 650.1 | 7755.61 |  | C.H. ÁNGEL II | 483.795
17:00 | 1001.8 | 2041.8 | 3235.55 | 46.6 | 79.4 |  |  | 61.7 |  | 86.4 | 6.4 | 454.25 | 638.9 | 7652.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 477.725
17:30 | 1049.3 | 2251.1 | 3217.02 | 46.8 | 78.5 |  |  | 61.4 |  | 88.7 | 7.2 | 273.23 | 587.1 | 7660.35 |  | C.H. LA JOYA | 194.7
18:00 | 1060.4 | 2271.3 | 3220.35 | 47.1 | 77.5 |  |  | 61.6 |  | 84.4 | 7.4 | 48.1 | 592.9 | 7471.05 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 62.05
18:30 | 1052.87 | 2386.71 | 3229.85 | 43.74 | 79.4 |  |  | 63.29 |  | 88.46 | 7.4 | 0.23 | 551.9 | 7503.85 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.92
19:00 | 1057.32 | 2581.28 | 3278.6 | 44.54 | 77.3 |  |  | 63.31 |  | 84.43 | 7.4 | 0 | 528.6 | 7722.78 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 438.5
19:30 | 1088.66 | 2623 | 3270.07 | 44.5 | 79.9 |  |  | 63.31 |  | 86.73 | 7.4 | 0 | 515.9 | 7779.47 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4870.7
20:00 | 1092.18 | 2723.4 | 3273.48 | 44.68 | 23.4 |  |  | 63.99 |  | 82.24 | 7.4 | 0 | 425 | 7735.77 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2161.135
20:30 | 1095.73 | 2786.91 | 3281.56 | 44.59 | 0 |  |  | 63.98 |  | 82.1 | 7.4 | 0 | 388.1 | 7750.37 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 11.62
21:00 | 1097.87 | 2854.66 | 3278.21 | 44.55 | 0 |  |  | 63.96 |  | 88.43 | 7.4 | 0 | 336.5 | 7771.58 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 3658.045
21:30 | 1075.2 | 2835.01 | 3285.87 | 43.77 | 0 |  |  | 64.07 |  | 87.16 | 7.9 | 0 | 200.34 | 7599.32 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 238.43
22:00 | 1074.21 | 2918.19 | 3275.46 | 43.54 | 0 |  |  | 64.04 |  | 86.9 | 7.9 | 0 | 142.55 | 7612.79 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 894.565
22:30 | 1074.48 | 2918.6 | 3282.26 | 43.83 | 0 |  |  | 64.09 |  | 86.8 | 7.9 | 0 | 122.93 | 7600.89 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 32.65
23:00 | 1054.77 | 2774.51 | 3273.49 | 43.97 | 0 |  |  | 64.33 |  | 85.12 | 7.9 | 0 | 123.13 | 7427.22 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3315.355
23:30 | 1050.11 | 2536.93 | 3266.39 | 44.23 | 0 |  |  | 64.45 |  | 85.84 | 7.9 | 0 | 131.5 | 7187.35 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1666.405
00:00 | 1034.81 | 2338.29 | 3285.26 | 45.44 | 0 |  |  | 61 |  | 87.26 | 7.9 | 0 | 132.01 | 6991.97 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.775
TOTAL MWh | 24562.855 | 52046.595 | 76941.045 | 974.79 | 1092.3 | 0 | 0 | 1497.41 | 0 | 2041.835 | 178.5 | 10067.595 | 8142.43 | 177545.355 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1793.58
% | 13.8347 | 29.3145 | 43.336 | 0.54904 | 0.61522 | 0 | 0 | 0.8434 | 0 | 1.15 | 0.10054 | 5.6704 | 4.5861 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.93
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2630
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2407.625
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.84
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2653.19
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 445.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 98.6
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 97.09
[16 empty] | C.H. CAHUA | 565.97
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1681.93
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 768.455
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 45.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2507.455
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 70.735
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 37.04
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 273.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24562.855 | 52046.595

## GENERACION RER
jueves, 18 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 18 | 20.3 | 9.4 | 11.1 | 9.9 | 2 |  | 8.7 | 16.5 | 6.6 |  | 7.9 |  | 15.1 | 20.2 | 6.7 | 2.3 | 3.9 | 16.2 | 20.3 | 10 | 12.5 | 22.1 | 4.7 | 68.3 | 1.1 | 49.7 |  |  | 20.2 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 3.4 | 2 | 2.6 | 18.1 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 16.9 | 39 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 4.1 |  | 14.4 | 597.6
1:00 | 17.7 | 20.3 | 9.5 | 11.1 | 0.7 | 2 |  | 9.2 | 17.5 | 6.6 |  | 7.9 |  | 14.8 | 20.2 | 6.6 | 1.5 | 4 | 16 | 20 | 10 | 12.3 | 19.7 | 4.7 | 59 | 1.7 | 36.4 |  |  | 20.2 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 18.2 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 12.1 | 38.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.7 | 4.1 |  | 19.1 | 563.4
1:30 | 17.8 | 19.8 | 7.4 | 11.1 |  | 2 |  | 8.9 | 18.2 | 6.6 |  | 7.6 |  | 14.8 | 20.2 | 6.6 | 2.1 | 4 | 16.2 | 20.2 | 10 | 12.4 | 16.8 | 5 | 51.6 | 0.7 | 37.1 |  |  | 20 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 18.3 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 14.8 | 37 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 4.1 |  | 19.9 | 552.7
2:00 | 17.9 | 17.2 | 7 | 11.1 |  | 2 |  | 8.7 | 17.7 | 6.6 |  | 7.6 |  | 14.7 | 20 | 6.7 | 2.2 | 4 | 16.2 | 19.8 | 10 | 12.3 | 12.2 | 7.1 | 40.7 | 2.5 | 58.9 |  |  | 19.4 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 18.3 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 14.4 | 31 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 4.1 |  | 19.6 | 548.3
2:30 | 17.9 | 18.1 | 6.4 | 11.1 |  | 2 |  | 8.8 | 20.3 | 6.6 |  | 7.6 |  | 15.1 | 20.2 | 6.6 | 2.2 | 4.1 | 16.2 | 20.3 | 10 | 12.4 | 13.2 | 8.6 | 34.3 | 1.1 | 76.6 |  |  | 19.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 2.6 | 18.3 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 23.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 4.1 |  | 19.1 | 552.1
3:00 | 17.2 | 19.4 | 8.1 | 11.1 |  | 2 |  | 9.1 | 19.4 | 6.7 |  | 7.6 |  | 14.5 | 20 | 6.6 | 2.3 | 4 | 16.3 | 19.6 | 10 | 12.3 | 11.6 | 9.5 | 35.8 | 1.9 | 70.6 |  |  | 19.7 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 0.2 |  | 2.6 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 9.7 | 17.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 4.1 |  | 17.8 | 539.1
3:30 | 17.4 | 20.3 | 7.4 | 11.1 |  | 2 |  | 9 | 19.2 | 6.8 |  | 7.6 |  | 14.6 | 20.1 | 6.7 | 2.4 | 4 | 16.3 | 19.9 | 11.7 | 12.4 | 11.3 | 9.3 | 36.6 | 1 | 65.3 |  |  | 19.2 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 0.1 |  | 2.6 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 10 | 20.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.9 | 4.1 |  | 17 | 537.9
4:00 | 17 | 20.3 | 6.9 | 11.1 |  | 2 |  | 8.7 | 18.6 | 6.8 |  | 7.6 |  | 14.8 | 20.2 | 6.6 | 2.3 | 3.9 | 16.4 | 20.1 | 13 | 12.3 | 14.7 | 10.3 | 41.6 | 0.5 | 50.5 |  |  | 18.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 2.6 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 10.9 | 20.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.9 | 4.1 |  | 16.6 | 532.5
4:30 | 17 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 3.4 | 2 |  | 8.5 | 17.5 | 6.8 |  | 7.6 |  | 14.9 | 20.2 | 6.6 | 1.7 | 4 | 16.4 | 20.2 | 13.5 | 12.1 | 19.5 | 11.5 | 44.8 | 0.5 | 51.5 |  |  | 18.4 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 2.6 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.5 | 30.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.9 | 4.1 |  | 15.4 | 553.3
5:00 | 17 | 20.3 | 7.4 | 11.1 | 4 | 2 |  | 8.8 | 19 | 6.8 |  | 7.6 |  | 14.9 | 20.2 | 6.6 | 1.7 | 4.1 | 16.4 | 20 | 12.2 | 12.2 | 17.8 | 13.2 | 61.7 | 0.7 | 55.6 |  |  | 17.4 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  |  |  | 2.6 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  | 0.2 |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 13.2 | 31.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 4.1 | 0.2 | 15.3 | 577.9
5:30 | 17.2 | 20.3 | 6.8 | 11.1 | 4 | 2 |  | 8.5 | 18.5 | 6.7 |  | 7.6 |  | 14.7 | 20.2 | 6.6 | 1.7 | 4 | 16.3 | 20.1 | 11.9 | 12.2 | 16.6 | 12.1 | 59.5 | 0.7 | 61.6 | 2 |  | 17.6 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 2.9 |  |  | 2.7 | 18.4 |  |  | 13.6 |  | 9.5 |  | 1.7 |  |  | 3.4 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 5.5 | 5.7 | 4 | 18 | 38.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 4.1 | 4.1 | 14.3 | 638.4
6:00 | 17.9 | 20.3 | 7.5 | 11.1 | 4 | 2 |  | 9.5 | 18.7 | 6.7 |  | 7.9 |  | 14.6 | 20.2 | 6.6 | 1.7 | 3.9 | 16.3 | 20.5 | 12 | 12.3 | 11.7 | 8.1 | 59.5 | 1.1 | 64.1 | 4.3 | 2.23 | 17.6 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 21.8 |  |  | 2.7 | 18.4 |  |  | 92.4 |  | 62 |  | 1.7 | 0.7 |  | 9.6 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 31.8 | 32.8 | 11.2 | 16.1 | 40.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.9 | 4.1 | 12.1 | 14.4 | 867.43
6:30 | 17.8 | 20.3 | 8.3 | 11.1 | 4 | 2 |  | 8.8 | 20.3 | 6.6 |  | 7.8 |  | 13.8 | 20.1 | 6.6 | 1.5 | 3.9 | 16.1 | 20.2 | 12.6 | 12.4 | 13.2 | 6.3 | 51.9 | 1.9 | 76.3 | 11.9 | 4.45 | 17.3 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 18.2 |  |  | 2.7 | 18.4 |  |  | 170.3 |  | 96.4 |  | 1.4 | 1.2 |  | 12.2 |  | 9.8 |  |  | 0.6 | 73.1 | 82.6 | 15.3 | 13.4 | 42 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 18.8 | 4.1 | 15.9 | 13.3 | 1092.15
7:00 | 17.9 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 4 | 2 |  | 8.3 | 19 | 6.7 | 0.1 | 7.8 |  | 14 | 19.7 | 6.6 | 1.9 | 4 | 16 | 20.5 | 12.6 | 12.6 | 14 | 7.5 | 51.5 | 4.3 | 80.2 | 31 | 6.68 | 16.7 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 71.5 |  |  | 2.7 | 18.4 |  |  | 227.6 |  | 178.5 |  | 1.6 | 2.9 |  | 13.2 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 94.4 | 123.4 | 16.7 | 11.5 | 33.6 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 4.2 | 1.2 | 18.7 | 4.1 | 17.5 | 13.4 | 1372.78
7:30 | 17.8 | 19.5 | 8.4 | 11.1 | 4 | 2 |  | 8.5 | 20.2 | 6.6 | 0.1 | 7.8 |  | 14 | 19.7 | 6.6 | 1.9 | 3.9 | 16.3 | 20.3 | 12.6 | 12.5 | 13.7 | 8.3 | 53.2 | 4.8 | 88.2 | 34.8 | 8.9 | 16.3 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 75.5 |  |  | 2.7 | 18.4 |  |  | 244.1 |  | 192.6 |  | 1.6 | 6.5 |  | 14 |  | 9.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 100.6 | 132.9 | 17.4 | 11.2 | 29.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 6.7 | 1.2 | 18.9 | 4.1 | 18.2 | 13 | 1443.5
8:00 | 17.5 | 20.3 | 6.6 | 11.1 | 4 | 2 |  | 8.4 | 19.9 | 6.8 | 0.2 | 7.6 |  | 13.6 | 19.2 | 6.6 | 2.1 | 4 | 16.2 | 19.9 | 12.4 | 12.9 | 10.7 | 8.9 | 57.7 | 5.3 | 91.1 | 36.4 | 13.35 | 16.3 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 77.1 |  |  | 2.7 | 18.4 |  |  | 253.3 |  | 201.2 | 0.1 | 1.6 | 8.8 |  | 13.9 |  | 10 | 0.1 |  | 0.6 | 104.4 | 137.9 | 17.8 | 11.2 | 34.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 9 | 1.2 | 18.8 | 4.1 | 18.6 | 12.8 | 1490.15
8:30 | 17.4 | 20.3 | 8.9 | 11.1 | 4.6 | 2 |  | 8.6 | 20.8 | 6.8 | 0.6 | 7.5 |  | 14.4 | 19 | 6.6 | 2.2 | 4.1 | 16.2 | 20.6 | 12.2 | 12.9 | 8 | 10.9 | 68.1 | 7.8 | 98 | 37.5 | 17.8 | 16.2 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 78.3 |  |  | 2.6 | 18.4 |  |  | 252.6 |  | 209.3 | 0.2 | 1.8 | 10.9 |  | 14.2 |  | 9.8 |  |  | 0.6 | 107.7 | 141.6 | 18.1 | 12.2 | 42.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 11.1 | 1.2 | 18.8 | 4.1 | 19 | 12.6 | 1549.5
9:00 | 17.5 | 20.4 | 9.2 | 11.1 | 13.1 | 2 |  | 8.7 | 21.2 | 6.7 | 0.8 | 7.5 |  | 13.9 | 18.6 | 6.5 | 2.2 | 4.1 | 16.2 | 19.9 | 12.6 | 13 | 17.6 | 8.6 | 68.6 | 7.9 | 99 | 38.2 | 24.48 | 15.7 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 79.5 |  |  | 2.6 | 18.4 |  |  | 252.7 |  | 213.4 | 0.2 | 1.8 | 12.8 |  | 14.6 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 110.1 | 144.3 | 18.2 | 13.2 | 47.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 12.9 | 1.2 | 18.7 | 4.1 | 19.3 | 11.8 | 1594.28
9:30 | 17.8 | 20.4 | 9 | 11.1 | 14.6 | 2 |  | 8.6 | 21.9 | 6.7 | 0.8 | 7.5 |  | 14.4 | 18.8 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 16.4 | 20.2 | 14.7 | 12.9 | 24.7 | 4.4 | 80.1 | 11.2 | 116.7 | 38.4 | 26.7 | 15.4 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 79.6 |  | 0.2 | 2.6 | 18.4 |  |  | 252.8 |  | 216.6 | 0.3 | 1.6 | 14.4 |  | 14.8 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 111.7 | 146.4 | 18.3 | 13.8 | 52.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 14.5 | 1.2 | 18.8 | 2.3 | 19.4 | 11.6 | 1650.9
10:00 | 18 | 20.4 | 8.4 | 11.1 | 14.5 | 2 |  | 5.1 | 21.2 | 6.8 | 1 | 7.5 |  | 14.3 | 18.8 | 6.6 | 2.3 | 4 | 16.2 | 20.2 | 14.7 | 12.9 | 23.7 | 2.2 | 84.1 | 12.2 | 126 | 38.9 | 26.7 | 15.4 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 79.4 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 18.4 |  |  | 253 |  | 220.1 | 0.3 | 1.3 | 15.6 |  | 14.9 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 112.6 | 147.2 | 18.9 | 15.8 | 54.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | 18.7 | 4.1 | 19.5 | 11.1 | 1674.5
10:30 | 17.5 | 20.4 | 8.3 | 11.1 | 14.5 | 2 |  | 5.1 | 22.1 | 6.8 | 1.1 | 7.5 |  | 14.3 | 18.8 | 6.6 | 2.5 | 4 | 16.3 | 20.3 | 14.8 | 10.2 | 27.8 | 5.2 | 84.1 | 15 | 138 | 39 | 28.93 | 15 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.8 | 2.4 | 3.7 | 2.6 | 18.4 |  |  | 253.3 |  | 221.9 | 0.3 | 0.9 | 16.8 |  | 15 |  | 9.9 | 3.1 |  | 0.6 | 113.2 | 147 | 19.1 | 17.5 | 59.7 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 16.8 | 1.2 | 18.9 | 4.1 | 19.7 | 10.5 | 1715.83
11:00 | 17.4 | 20.4 | 7.4 | 11.1 | 14.5 | 2 |  | 5.1 | 20.8 | 6.8 | 1.1 | 7.5 |  | 14.3 | 18.8 | 6.4 | 2.4 | 3.9 | 16.6 | 20.3 | 14.8 | 13 | 37.3 | 7.1 | 82.9 | 15.7 | 148.9 | 37.4 | 31.15 | 14.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.8 | 3.7 | 5.4 | 2.6 | 18.4 |  |  | 252.9 |  | 223.5 | 0.4 | 0.9 | 17.7 |  | 14.9 |  | 10 | 0.4 |  | 0.6 | 113.8 | 147.4 | 19.3 | 16.9 | 56.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 17.7 | 1.2 | 18.9 | 4.1 | 19.7 | 10.5 | 1739.15
11:30 | 17.5 | 20.4 | 6.8 | 11.1 | 15 | 2 |  | 5.1 | 20.9 | 6.8 | 1.3 | 7.2 |  | 14.7 | 19 | 6.6 | 2.4 | 4 | 16.5 | 20.4 | 14.8 | 13 | 33.5 | 10.6 | 81.1 | 16.1 | 145 | 37.4 | 33.38 | 14.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 4.4 | 6.2 | 2.6 | 18.4 |  |  | 253.2 |  | 226.9 | 0.4 | 0.6 | 18.2 |  | 15.2 |  | 10 | 1.8 |  | 0.6 | 113.5 | 148.2 | 19.3 | 17.5 | 57.6 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 18 | 1.2 | 18.9 | 4.1 | 19.7 | 9.8 | 1745.08
12:00 | 17.7 | 19.3 | 9 | 11.1 | 16.8 | 2 |  | 5.2 | 22.7 | 6.7 | 1.2 | 7.2 |  | 15 | 19.6 | 6.6 | 2.5 | 4 | 15.6 | 20.8 | 14.7 | 13 | 32.3 | 10.8 | 79.6 | 21.4 | 156.3 | 39 | 35.6 | 14.6 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.8 | 4 | 5.5 | 2.6 | 18.4 |  |  | 253 |  | 226.9 | 0.4 | 0.6 | 18.3 |  | 14.7 |  | 9.9 | 14.3 | 2.7 | 0.6 | 112.7 | 147.6 | 19.1 | 15.1 | 50.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 18.2 | 1.2 | 18.5 | 4.1 | 19.8 | 10 | 1770.5
12:30 | 17.3 | 20.4 | 8 | 11.1 | 17 | 2 |  | 5 | 19.8 | 6.7 | 1 | 6.8 |  | 14.4 | 20 | 6.4 | 2.3 | 4 | 15.4 | 20 | 14.5 | 13 | 36 | 11 | 81.4 | 23.1 | 156.1 | 39 | 40.05 | 14.6 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 5.8 | 7.2 | 2.5 | 18.4 |  |  | 252.8 |  | 224 | 0.4 | 0.5 | 18.1 |  | 14.4 |  | 10 | 52.7 | 44 | 0.6 | 112.6 | 145.8 | 18.7 | 14.6 | 49.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 18.2 | 1.2 | 18.5 | 4.1 | 19.8 | 9.8 | 1853.05
13:00 | 17.6 | 20.4 | 8.1 | 11.1 | 11.6 | 2 |  | 5 | 21.9 | 6.8 | 1.2 | 6.8 |  | 14.6 | 20.2 | 6.4 | 2.4 | 3.9 | 15.4 | 20.2 | 14.5 | 12.9 | 36.8 | 13.7 | 80.3 | 18.7 | 154.8 | 39.1 | 42.28 | 15.2 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.6 | 6.9 | 7.4 | 2.5 | 18.4 |  |  | 252.9 |  | 225.4 | 0.3 | 0.5 | 17.6 |  | 14.4 |  | 10 | 71.9 | 80.2 | 0.6 | 112.3 | 145.7 | 18.7 | 13.3 | 49.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 17.8 | 1.2 | 18.5 | 4.1 | 19.7 | 9 | 1904.48
13:30 | 17.6 | 20.4 | 8.2 | 11 | 7.8 | 2 |  | 5.5 | 19.4 | 6.8 | 1 | 6.8 |  | 14.9 | 20.2 | 6.5 | 2.3 | 3.9 | 16 | 20.6 | 14.5 | 12.9 | 38.9 | 14.7 | 77 | 24.2 | 166.8 | 38.9 | 40.05 | 14.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.9 | 5.2 | 4.9 | 2.6 | 18.4 |  |  | 253 |  | 223.7 | 0.2 | 1.1 | 16.8 |  | 14 |  | 9.9 | 77.8 | 90.4 | 0.6 | 112.2 | 146 | 18.6 | 13.6 | 49.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 16.9 | 1.2 | 18.7 | 4.1 | 19.6 | 9.4 | 1924.65
14:00 | 17.5 | 20.4 | 9.3 | 11.1 | 8 | 2 |  | 5.5 | 20.6 | 6.8 | 1.1 | 7 |  | 13.4 | 20.1 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 16.3 | 20.2 | 14.5 | 13 | 36.7 | 14.6 | 78.2 | 24.1 | 170.8 | 39.1 | 35.6 | 14.6 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 80.8 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 18.4 |  |  | 252.8 |  | 221.2 | 0.2 | 1.1 | 15.7 |  | 13.3 |  | 9.9 | 84.8 | 93.1 | 0.6 | 111.2 | 145.8 | 17.9 | 15.1 | 49.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | 18.9 | 4.1 | 19.5 | 8.8 | 1926.1
14:30 | 18 | 20.4 | 8.6 | 11.1 | 8 | 2 |  | 8.1 | 22.3 | 6.8 | 0.8 | 7 |  | 13.9 | 18.8 | 6.4 | 2.4 | 4.1 | 15.9 | 20.6 | 14.5 | 13 | 40.7 | 14.8 | 83.5 | 24.3 | 173.1 | 38.3 | 31.15 | 14.6 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 18.4 |  |  | 252.9 |  | 216.6 | 0.1 | 1.1 | 14.3 |  | 13.4 |  | 10 | 83.9 | 105.1 | 0.6 | 109.9 | 143.8 | 17.5 | 15.3 | 53.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 14.4 | 1.2 | 18.7 | 4.1 | 19.2 | 8.9 | 1937.85
15:00 | 18 | 20.4 | 9.4 | 11.1 | 8 | 2 |  | 8.8 | 21.5 | 6.7 | 0.8 | 7 |  | 13.2 | 19 | 6.4 | 2.4 | 4 | 15.1 | 20.2 | 14.4 | 12.9 | 47.4 | 18.4 | 88.9 | 26.3 | 172.5 | 36.8 | 22.25 | 14.4 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 18.4 |  |  | 252.9 |  | 212.4 | 0.1 | 1.1 | 12.4 |  | 13.6 |  | 9.8 | 85.1 | 111 | 0.6 | 107.9 | 140.9 | 16.8 | 15.8 | 54.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 12.7 | 1.2 | 18.5 | 4.1 | 18.9 | 8.8 | 1935.05
15:30 | 17.8 | 20.3 | 9.1 | 11.1 | 8.1 | 2 |  | 8 | 21.8 | 6.7 | 0.8 | 6.8 |  | 13.3 | 19 | 6.2 | 2.4 | 3.9 | 15.3 | 20.1 | 14.2 | 12.9 | 50.3 | 18.4 | 90.1 | 24.1 | 169.5 | 34.3 | 17.8 | 14.4 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 78.3 |  |  | 2.5 | 18.4 |  |  | 252.9 |  | 205.5 | 0.1 | 1.8 | 10.5 |  | 13.3 |  | 9.9 | 85.7 | 114.8 | 0.6 | 105.2 | 137.8 | 16.9 | 15.7 | 52.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 10.6 | 1.2 | 18.5 | 4.1 | 17.5 | 8.6 | 1902.2
16:00 | 18 | 19.4 | 9.3 | 11.1 | 11.5 | 2 |  | 8.7 | 19.9 | 6.7 | 0.4 | 6.8 |  | 14.5 | 19.1 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | 15.3 | 20.4 | 14 | 12.8 | 47 | 19.9 | 78.9 | 21.8 | 171 | 32.2 | 13.35 | 17.1 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 76.5 |  |  | 2.5 | 18.4 |  |  | 252.9 |  | 200.9 | 0.1 | 1.7 | 9.1 |  | 12.6 |  | 9.9 | 110.9 | 110.7 | 0.6 | 100.6 | 132.1 | 16.1 | 13.5 | 53.6 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 18.5 | 4.3 | 16.3 | 8.8 | 1886.25
16:30 | 17.8 | 19.4 | 9.4 | 11.1 | 14.3 | 2 |  | 8.7 | 20.6 | 6.7 | 0.4 | 6.5 |  | 14.4 | 19.1 | 6.4 | 2.4 | 4.1 | 15.3 | 20.4 | 13.5 |  | 45.8 | 20.7 | 80.8 | 20.2 | 170.6 | 23.9 | 8.9 | 20.2 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 42.1 |  |  | 2.5 | 18.4 |  |  | 196.7 |  | 166.1 | 0.1 | 1.7 | 4.7 |  | 11.2 |  | 9.9 | 124.5 | 122.2 | 0.6 | 94.7 | 122.8 | 14.4 | 14.2 | 51.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 6 | 1.2 | 18.5 | 4.3 | 14.3 | 8.7 | 1734.8
17:00 | 17.8 | 19.4 | 8.4 | 11.1 | 14.4 | 2 |  | 8.7 | 21 | 6.7 | 0.2 | 6.5 |  | 18.3 | 18.9 | 6.2 | 2.3 | 4 | 13.9 | 20.3 | 13.5 | 12.5 | 43.1 | 22.3 | 86.7 | 18.7 | 160.2 | 6.7 | 4.45 | 20 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 26.8 |  |  | 2.5 | 18.4 |  |  | 151.4 |  | 128.2 |  | 1.4 | 2 |  | 8.4 |  | 9.9 | 120.8 | 119.6 | 0.6 | 45.9 | 56.2 | 10.4 | 15.1 | 52.4 | 2.5 | 1 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | 1.2 | 18.1 | 4.3 | 10 | 8.1 | 1482.25
17:30 | 17.8 | 19.8 | 9 | 11.1 | 14.4 | 2 |  | 8.7 | 22.3 | 6.6 | 0.1 | 6.5 |  | 17.8 | 20.2 | 6.4 | 2.4 | 3.9 | 14.9 | 20.4 | 13.3 | 12.9 | 42.4 | 23.1 | 86.8 | 11.8 | 146.1 | 3.8 | 2.23 | 20.2 | 4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 18.1 |  |  | 2.5 | 18.4 |  |  | 96.3 |  | 70.9 |  | 1.3 | 1.6 |  | 3.3 |  | 9.8 | 100.5 | 108 | 0.6 | 32.3 | 34 | 3.8 | 15.8 | 52.6 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1 | 3.1 | 1.2 | 18.4 | 4.3 | 3.7 | 8.4 | 1255.33
18:00 | 18.3 | 18.5 | 8.3 | 11.1 | 14.6 | 2 |  | 9.2 | 19 | 6.6 |  | 6.5 |  | 17.7 | 20.2 | 6.2 | 2.3 | 4 | 15.9 | 20.5 | 13.1 | 12.9 | 41.5 | 19.1 | 89.5 | 17.8 | 133.7 | 0.7 |  | 20.4 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 4.9 |  |  | 2.5 | 18.4 |  |  | 18.3 |  | 9.2 |  | 1.3 | 0.6 |  | 0.2 |  | 9.9 | 104.8 | 109.4 | 0.6 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 17.7 | 59.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 18.7 | 4.3 | 0.1 | 8.4 | 1034.7
18:30 | 17.8 | 20.46 | 9 | 11.2 | 14.6 | 2 |  | 10.8 | 19.2 | 6.9 |  | 6.4 |  | 18.3 | 20.2 | 6 | 2.3 | 3.6 | 15.6 | 20.4 | 13.1 | 12.9 | 37.6 | 15.4 | 95.5 | 9.1 | 116 |  |  | 20.2 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  |  |  | 2.5 | 17.95 |  |  |  |  | 0.23 |  | 1.1 |  |  |  |  | 9.91 | 106.9 | 102.3 | 0.6 |  |  |  | 14.2 | 54.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.15 | 4.2 |  | 7.9 | 947.7
19:00 | 18 | 20.33 | 9 | 11.1 | 14.7 | 2 |  | 10.8 | 15.2 | 7.6 |  | 6.4 |  | 19.2 | 20.1 | 5.9 | 2.3 | 3.6 | 15.3 | 20.2 | 13.3 | 12.9 | 39.8 | 13.1 | 100.4 | 13.1 | 107.8 |  |  | 20.2 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 |  |  |  | 2.5 | 17.95 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.91 | 86.1 | 94.9 | 0.6 |  |  |  | 17.4 | 56 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.15 | 4.2 |  | 8.4 | 922.24
19:30 | 18.2 | 20.53 | 8.1 | 11.1 | 19 | 2 |  | 10.8 | 18 | 7.4 |  | 6.4 |  | 19.5 | 20.2 | 6.2 | 2.3 | 3.6 | 15.2 | 20.4 | 13.6 | 12.8 | 37.3 | 13.2 | 96.9 | 7.5 | 109.9 |  |  | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 9.88 | 73.8 | 97.2 | 0.6 |  |  |  | 18.9 | 61.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.15 | 4.2 |  | 8.4 | 918.21
20:00 | 14 | 19.94 | 7.8 | 11.1 | 19.7 | 2 |  | 10.8 | 18.6 | 7.1 |  | 6.4 |  | 18.8 | 20.2 | 6.5 | 2.3 | 3.6 | 15.2 | 20.5 | 13.6 | 12.9 | 27.1 | 12.1 | 93.5 | 5.9 | 93.2 |  |  | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.88 | 51.6 | 68.2 | 0.6 |  |  |  | 17.4 | 56 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.15 | 4.2 |  | 9.3 | 823.72
20:30 | 15 | 19.8 | 7.2 | 11.1 | 20 | 2 |  | 10.8 | 18.2 | 6.9 |  | 6.5 |  | 18.6 | 20.2 | 6.5 | 2.3 | 3.6 | 15.1 | 20.5 | 14 | 12.9 | 25 | 11.3 | 91.3 | 6.8 | 87.7 |  |  | 20.9 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.86 | 44.1 | 57.8 | 0.6 |  |  |  | 16.3 | 47.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.15 | 4.2 |  | 10.1 | 788.16
21:00 | 18.1 | 20.43 | 7.4 | 11.1 | 20.2 | 2 |  | 10.8 | 20.6 | 6.7 |  | 6.4 |  | 18 | 20.1 | 6.5 | 2.3 | 3.6 | 15.2 | 20.1 | 14.1 | 12.9 | 19.5 | 11.7 | 86.1 | 5.3 | 84.5 |  |  | 21 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  |  |  | 2.5 | 17.95 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.94 | 27 | 29 | 0.6 |  |  |  | 20.9 | 52.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.15 | 4.2 |  | 11.7 | 743.67
21:30 | 14 | 20.29 | 8.07 | 11 | 20.43 | 2 |  | 10.8 | 23 | 6 |  | 7.3 |  | 17.56 | 19.51 | 5.8 | 2.3 | 3.6 | 14.44 | 19.08 | 14 | 12.82 | 19 | 10 | 70.9 | 1.94 |  |  |  | 20.78 | 5.38 | 17.96 | 18.28 | 18.68 | 7.9 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.87 | 16.5 | 15 | 0.6 |  |  |  | 22.3 | 44.7 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 1 | 18.15 | 4.2 |  | 7 | 592.29
22:00 | 14 | 20.03 | 8.07 | 11 | 20.37 | 2 |  | 10.8 | 23 | 6 |  | 7.3 |  | 17.56 | 19.51 | 5.8 | 2.3 | 3.6 | 14.44 | 18.88 | 14 | 13.01 | 19 | 10 | 54.9 | 1.75 |  |  |  | 20.75 | 5.28 | 17.92 | 18.24 | 18.62 | 7.9 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.98 | 8.3 | 11 | 0.6 |  |  |  | 9.3 | 28.3 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 1 | 18.15 | 4.2 |  | 7 | 534.01
22:30 | 14 | 19.93 | 8.07 | 11 | 19.4 | 2 |  | 10.8 | 23 | 6 |  | 7.3 |  | 17.56 | 19.51 | 5.8 | 2.3 | 3.6 | 14.44 | 19.18 | 14 | 12.98 | 20 | 12 | 45.6 | 1.53 |  |  |  | 20.8 | 5.32 | 17.94 | 18.24 | 18.64 | 7.9 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.87 | 4.1 | 5.1 | 0.6 |  |  |  | 8.7 | 25.9 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 1 | 18.15 | 4.2 |  | 7 | 513.61
23:00 | 14 | 18.25 | 8.07 | 11 | 8.76 | 2 |  | 10.8 | 23 | 6 |  | 7.3 |  | 17.56 | 19.51 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 14.44 | 19.49 | 5.5 | 12.85 | 20 | 12 | 58.4 | 1.33 |  |  |  | 20.9 | 5.67 | 17.88 | 18.18 | 18.56 | 7.9 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.86 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.1 | 23.3 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 1 | 18.15 | 4.2 |  | 7 | 493.31
23:30 | 14 | 18.97 | 8.07 | 11 | 9.06 | 2 |  | 10.8 | 23 | 6 |  | 7.3 |  | 17.56 | 19.51 | 5.8 | 2 | 3.6 | 14.44 | 19.12 | 5.5 | 12.88 | 23 | 11 | 58.3 | 1.2 |  |  |  | 20.9 | 5.67 | 18.04 | 18.34 | 18.74 | 7.9 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.91 |  | 10 | 0.6 |  |  |  | 7.4 | 20.6 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 1 | 18.15 | 4.2 |  | 7 | 502.71
0:00 | 14 | 20.39 | 8.07 | 11 | 3.8 | 2 |  | 10.8 | 23 | 6 |  | 7.3 |  | 17.56 | 19.51 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 14.44 | 20.35 | 5.5 | 11.71 | 23 | 11 | 53.2 | 1.11 |  |  |  | 12 | 4 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 7.9 |  |  |  | 2.6 | 17.95 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.98 | 10.2 | 9 | 0.6 |  |  |  | 6.6 | 17.9 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 1 | 18.15 | 4.2 |  | 7 | 492.55
EJEC MWh | 410.2 | 478.925 | 195.91 | 266.1 | 238.66 | 48 | 0 | 205.7 | 485 | 160.15 | 8.05 | 172.9 | 0 | 373.18 | 472.43 | 153.6 | 52.85 | 93.55 | 376.37 | 483.35 | 303.25 | 297.125 | 630.3 | 274.2 | 1671.7 | 224.38 | 2292.95 | 379.5 | 259.23 | 428.865 | 118.66 | 483.025 | 483.795 | 477.725 | 194.7 | 818.8 | 28.3 | 29.85 | 62.05 | 438.5 | 0 | 0 | 2755.3 | 0 | 2301.565 | 2.1 | 32.65 | 134.1 | 0 | 158.45 | 0 | 237.775 | 776.15 | 855.55 | 14.4 | 1178.35 | 1521.25 | 201.35 | 337.75 | 1021.3 | 69.4 | 29.3 | 51.3 | 28.5 | 138.9 | 28.2 | 445.8 | 98.6 | 210.65 | 273.4 | 27473.92
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2220.335 | 8.0816 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7043.56 | 25.6373 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8142.43 | 29.6369 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 10067.595 | 36.6442 | #FFD272

## COGENERACIÓN
jueves, 18 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18 | 20.3 | 9.4 | 11.1 | 8.7 | 16.5 | 62.1 | 146.1
1:00 | 17.7 | 20.3 | 9.5 | 11.1 | 9.2 | 17.5 | 62.6 | 147.9
1:30 | 17.8 | 19.8 | 7.4 | 11.1 | 8.9 | 18.2 | 62.4 | 145.6
2:00 | 17.9 | 17.2 | 7 | 11.1 | 8.7 | 17.7 | 61.7 | 141.3
2:30 | 17.9 | 18.1 | 6.4 | 11.1 | 8.8 | 20.3 | 62.4 | 145
3:00 | 17.2 | 19.4 | 8.1 | 11.1 | 9.1 | 19.4 | 61.7 | 146
3:30 | 17.4 | 20.3 | 7.4 | 11.1 | 9 | 19.2 | 62.4 | 146.8
4:00 | 17 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 8.7 | 18.6 | 62.5 | 145.1
4:30 | 17 | 20.3 | 6.9 | 11.1 | 8.5 | 17.5 | 62.4 | 143.7
5:00 | 17 | 20.3 | 7.4 | 11.1 | 8.8 | 19 | 62.5 | 146.1
5:30 | 17.2 | 20.3 | 6.8 | 11.1 | 8.5 | 18.5 | 62.2 | 144.6
6:00 | 17.9 | 20.3 | 7.5 | 11.1 | 9.5 | 18.7 | 62.7 | 147.7
6:30 | 17.8 | 20.3 | 8.3 | 11.1 | 8.8 | 20.3 | 62.4 | 149
7:00 | 17.9 | 20.3 | 8.8 | 11.1 | 8.3 | 19 | 62.2 | 147.6
7:30 | 17.8 | 19.5 | 8.4 | 11.1 | 8.5 | 20.2 | 61.9 | 147.4
8:00 | 17.5 | 20.3 | 6.6 | 11.1 | 8.4 | 19.9 | 62.1 | 145.9
8:30 | 17.4 | 20.3 | 8.9 | 11.1 | 8.6 | 20.8 | 62 | 149.1
9:00 | 17.5 | 20.4 | 9.2 | 11.1 | 8.7 | 21.2 | 62.1 | 150.2
9:30 | 17.8 | 20.4 | 9 | 11.1 | 8.6 | 21.9 | 62.4 | 151.2
10:00 | 18 | 20.4 | 8.4 | 11.1 | 5.1 | 21.2 | 61.8 | 146
10:30 | 17.5 | 20.4 | 8.3 | 11.1 | 5.1 | 22.1 | 62 | 146.5
11:00 | 17.4 | 20.4 | 7.4 | 11.1 | 5.1 | 20.8 | 61.3 | 143.5
11:30 | 17.5 | 20.4 | 6.8 | 11.1 | 5.1 | 20.9 | 61.8 | 143.6
12:00 | 17.7 | 19.3 | 9 | 11.1 | 5.2 | 22.7 | 61.7 | 146.7
12:30 | 17.3 | 20.4 | 8 | 11.1 | 5 | 19.8 | 61.8 | 143.4
13:00 | 17.6 | 20.4 | 8.1 | 11.1 | 5 | 21.9 | 62 | 146.1
13:30 | 17.6 | 20.4 | 8.2 | 11 | 5.5 | 19.4 | 61.7 | 143.8
14:00 | 17.5 | 20.4 | 9.3 | 11.1 | 5.5 | 20.6 | 61.8 | 146.2
14:30 | 18 | 20.4 | 8.6 | 11.1 | 8.1 | 22.3 | 62.3 | 150.8
15:00 | 18 | 20.4 | 9.4 | 11.1 | 8.8 | 21.5 | 61.2 | 150.4
15:30 | 17.8 | 20.3 | 9.1 | 11.1 | 8 | 21.8 | 61.2 | 149.3
16:00 | 18 | 19.4 | 9.3 | 11.1 | 8.7 | 19.9 | 61.6 | 148
16:30 | 17.8 | 19.4 | 9.4 | 11.1 | 8.7 | 20.6 | 61.4 | 148.4
17:00 | 17.8 | 19.4 | 8.4 | 11.1 | 8.7 | 21 | 61.7 | 148.1
17:30 | 17.8 | 19.8 | 9 | 11.1 | 8.7 | 22.3 | 61.4 | 150.1
18:00 | 18.3 | 18.5 | 8.3 | 11.1 | 9.2 | 19 | 61.6 | 146
18:30 | 17.8 | 20.46 | 9 | 11.2 | 10.8 | 19.2 | 63.29 | 151.75
19:00 | 18 | 20.33 | 9 | 11.1 | 10.8 | 15.2 | 63.31 | 147.74
19:30 | 18.2 | 20.53 | 8.1 | 11.1 | 10.8 | 18 | 63.31 | 150.04
20:00 | 14 | 19.94 | 7.8 | 11.1 | 10.8 | 18.6 | 63.99 | 146.23
20:30 | 15 | 19.8 | 7.2 | 11.1 | 10.8 | 18.2 | 63.98 | 146.08
21:00 | 18.1 | 20.43 | 7.4 | 11.1 | 10.8 | 20.6 | 63.96 | 152.39
21:30 | 14 | 20.29 | 8.07 | 11 | 10.8 | 23 | 64.07 | 151.23
22:00 | 14 | 20.03 | 8.07 | 11 | 10.8 | 23 | 64.04 | 150.94
22:30 | 14 | 19.93 | 8.07 | 11 | 10.8 | 23 | 64.09 | 150.89
23:00 | 14 | 18.25 | 8.07 | 11 | 10.8 | 23 | 64.33 | 149.45
23:30 | 14 | 18.97 | 8.07 | 11 | 10.8 | 23 | 64.45 | 150.29
0:00 | 14 | 20.39 | 8.07 | 11 | 10.8 | 23 | 61 | 148.26
EJEC MWh | 410.2 | 478.925 | 195.91 | 266.1 | 205.7 | 485 | 1497.41 | 3539.245

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - jueves, 18 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 422.7 | 419.65 | 409.65 | 410.2 | 6413.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 336.6 | 479.3 | 485.16 | 478.925 | 6856.825
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 187.8 | 198.6195 | 192.2 | 195.91 | 3440.5945
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 266 | 265.65 | 264.6 | 266.1 | 3954.305
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 205.35 | 244.05 | 294.365 | 238.66 | 5518.425
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 44.05 | 60.45 | 40.56 | 48 | 958.53
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [13 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 212.1 | 214.6 | 203.3 | 205.7 | 3684.35
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 501.4 | 483.75 | 76.3 | 485 | 6521.2051
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 153.55 | 153 | 162.55 | 160.15 | 3316.05
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 1720.55 | 1733.6 | 1686.875 | 1590.09 | 32099.815
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 373.9 | 416.7 | 441.325 | 447.425 | 7279.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 2484.5 | 2539.65 | 3259.075 | 3022.42 | 47583.445
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 351.65 | 505.45 | 348.165 | 488.465 | 8623.38
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 8.35 | 8.05 | 8.1 | 8.05 | 135.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 164.95 | 165.15 | 164.56 | 163.51 | 2965.99
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 351.45 | 356.05 | 354.57 | 351.615 | 6318.675
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 2245.1 | 2230.85 | 2246.39 | 2254.25 | 40347.035
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 | [7 empty] | 4.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [14 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 165.3 | 159.65 | 164.75 | 172.9 | 2785.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 246 | 340.3 | 355.18 | 373.18 | 4959.16
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 335.45 | 385.6 | 468.43 | 472.43 | 6604.16
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 156.9 | 158.1 | 154.05 | 153.6 | 2719.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 3898.8 | 3927.9 | 3953.085 | 3985.2 | 70944.685
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 172.7 | 174.95 | 173.2 | 184.615 | 3279.465
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 |  |  | 43.765 | 115.235 | 1889.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 531.85 | 437.9 | 482.895 | 528.96 | 6130.755
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 50.7 | 52.75 | 52.29 | 52.85 | 964.29
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 13246.7 | 12264.8 | 10694.17 | 11772.59 | 222927.51
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 4464.55 | 4052.6 | 3551.35 | 3894.82 | 74605.62
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [9 empty] | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [9 empty] | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 91.55 | 94.5 | 90.2 | 93.55 | 1356.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 401.75 | 265.35 | 372.55 | 376.37 | 6194.12
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 487.4 | 466.1 | 483.88 | 483.35 | 8195.18
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 3096.85 | 4367.5 | 3370.45 | 3487.34 | 62754.34
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.735 | 155.71 | 2747.495
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 889.4 | 1094.05 | 1253.17 | 1037.335 | 23946.255
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 128.85 | 138.1 | 217.65 | 303.25 | 4914.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 322.5 | 308.15 | 324.815 | 297.125 | 7050.99
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 924.55 | 890.75 | 205.05 | 974.79 | 15124.99
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [11 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 920.5 | 694.3 | 545.02 | 630.3 | 15760.02
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 294.75 | 209.7 | 245.145 | 274.2 | 7539.245
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 2556.8 | 2181.1 | 2039.055 | 1671.7 | 30333.955
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 1868.95 | 1518.0742 | 1496.3055 | 969.35 | 23926.0509
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 2051.55 | 1870.0815 | 2000.878 | 1323.6 | 29509.6945
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 276.5 | 192.3683 | 191.3671 | 142.18 | 3409.8918
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 186.15 | 43.1209 | 92.9731 | 82.2 | 2216.9186
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 | [7 empty] | 1317.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 1961.95 | 1624.9129 | 1957.9061 | 1845.705 | 38006.8581
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 394.6 | 402.5845 | 402.3717 | 379.5 | 6659.2561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [13 empty] | 25.52 | 171.1981 | 211.065 | 253.81 | 259.23 | 920.8232
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 3874.1 | 3896.3077 | 3671.5299 | 3897.345 | 67932.2929
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 3863.75 | 3882.0039 | 3666.9771 | 3877.72 | 71037.7914
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 3989.65 | 4027.1191 | 3688.0512 | 4097.7 | 78354.2078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 5972.25 | 5961.7851 | 5771.8753 | 6028.71 | 108152.4042
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 1777.55 | 1763.5293 | 1755.9824 | 1765.4833 | 21576.3368
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 866.45 | 863.1116 | 856.132 | 862.0767 | 8194.8514
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 4360.4 | 4376.5 | 4373.4067 | 4376.7167 | 78438.2805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 4372.3 | 4386.5 | 4374.0517 | 4353.8267 | 77305.4091
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 4432.6 | 4433.65 | 4431.0067 | 4442.2867 | 67150.5972
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 302.05 | 326.65 | 311.215 | 428.865 | 5703.53
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 101.4 | 97.4 | 90.935 | 118.66 | 1707.945
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 483.975 | 483.025 | 8654.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.595 | 483.795 | 8641.59
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 481.65 | 480 | 477.005 | 477.725 | 8447.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 202.45 | 199.95 | 199.05 | 194.7 | 3345.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 659.6 | 657.65 | 658.6033 | 666.1833 | 11874.9366
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 830.3 | 825.25 | 821.3917 | 831.2267 | 14914.4184
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 817.4 | 752.25 | 855.05 | 818.8 | 14035.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 84.95 | 39.965 | 42.815 | 28.3 | 1585.53
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 59.15 | 36.75 | 94.2149 | 29.85 | 1209.4149
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 75.2 | 64.95 | 64.25 | 62.05 | 1311.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 442.75 | 443.85 | 445.72 | 444.92 | 7305.8447
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 423.35 | 422.35 | 406.95 | 438.5 | 7572.9
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 4867.5 | 4862.15 | 4866.29 | 4870.7 | 87008.94
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 |  |  |  |  | 128.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1.45 |  | 1.5 |  | 2.95
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 1366.6 | 1368.3 | 2085.545 | 2161.135 | 36429.285
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 |  |  | 7.67 | 11.62 | 315.69
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 2753.45 | 2699.45 | 2742.45 | 2755.3 | 45761.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 3842.25 | 5922.1 | 3267.92 | 3658.045 | 78989.165
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 2305.65 | 2242.7 | 2277.1 | 2301.565 | 38130.865
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 2885.3 | 4371.85 | 4361.22 | 4366.545 | 62119.935
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 4922.45 | 4917.85 | 4891.65 | 4884.805 | 80963.525
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 4879.7 | 4879.75 | 4850.99 | 4856.5 | 57414.005
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [11 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 3395.05 | 5015.25 | 4988.46 | 4998.85 | 66955.465
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 237.2 | 237.55 | 212.03 | 238.43 | 4153.26
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 2.1 | 1.85 | 2.5 | 2.1 | 47.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 876.55 | 1040.1 | 958.32 | 894.565 | 16584.435
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 32.65 | 37.45 | 42.1 | 32.65 | 636.25
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 133.2 | 136.1 | 135.7 | 134.1 | 2301.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 131.8 | 143.05 | 163.1 | 158.45 | 2683
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 1.5 |  | 1.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 3105.7 | 3469.7 | 3603.58 | 3315.355 | 57673.285
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 1936.3 | 1709.7 | 2056.23 | 1666.405 | 36687.135
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 237.75 | 237.45 | 238.045 | 237.775 | 4279.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 1846.55 | 1696.5 | 1020.3 | 776.15 | 26746.331
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 1973.5 | 1661.25 | 1100.1 | 855.55 | 27067
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 1625.7 | 1646.55 | 1809.065 | 1793.58 | 28254.695
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.35 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 253.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 663.15 | 674.55 | 725.665 | 721.93 | 12708.145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 2153.35 | 2594.95 | 3062.415 | 2630 | 53149.065
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 2294.3 | 2377.7 | 2501.805 | 2407.625 | 36730.13
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 1439.45 | 1528.35 | 1537.03 | 1527.84 | 27139.17
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 1216 | 1180.05 | 1189.15 | 1178.35 | 19829.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 1566.7 | 1510.1 | 1532.45 | 1521.25 | 25516.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 602.1 | 1445.7 | 2725.535 | 2800.88 | 10474.615
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | [5 empty] | 72.1 | 1061.98 | 1133.52 | 3390.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 243 | 564.5 | 1142.885 | 1180.055 | 4383.79
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | [8 empty] | 18856.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 3454.25 | 3446.95 | 3463.3783 | 3463.3833 | 62169.1117
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 3487.25 | 3480.35 | 3480.8733 | 3483.7383 | 62673.7117
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 4032.25 | 3941.05 | 4060.4733 | 4064.1983 | 69952.9717
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 161.8 | 176.7 | 202 | 201.35 | 3306.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 705.35 | 505.4 | 425.79 | 337.75 | 7780.64
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 2007.4 | 1576.5 | 1260.255 | 1021.3 | 24074.455
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 31.9 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 906.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 12.95 | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 491.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 12.15 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 681.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 52.2 | 50.2 | 51.3 | 51.3 | 827.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [9 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 139.15 | 133.5 | 136.4 | 138.9 | 2386.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [12 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 2652.2 | 2656.5 | 2651.57 | 2653.19 | 45464.31
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 28.4 | 26.1 | 19.2 | 28.2 | 466.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 317.15 | 470.6 | 425.32 | 445.8 | 7771.3809
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 45.4 | 98.4 | 98.05 | 98.6 | 347.95
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 103.869 | 96 | 96.99 | 97.09 | 1748.649
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 554.6545 | 587.15 | 597.135 | 565.97 | 11306.0595
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 1308.823 | 929.55 | 1702.535 | 1681.93 | 27234.588
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 777.79 | 770.2 | 760.205 | 768.455 | 12584.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 236.285 | 202.9 | 226.05 | 45.55 | 4276.785
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 2436.367 | 2392.7 | 2493.545 | 2507.455 | 43719.967
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 107.05 | 141.8 | 211.825 | 210.65 | 3050.375
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 5081.6 | 5075.75 | 4720.4833 | 5055.5583 | 91108.1417
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 2426.85 | 2422.7 | 2132.9317 | 2422.1867 | 43373.0683
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 892.35 | 955.9 | 1505.95 |  | 4713.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  |  |  |  | 1092.3 | 4855.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 144 | 134.8 | 126.715 | 70.735 | 2339.437
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 47 | 38.4 | 39.7 | 37.04 | 803.224
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 112.95 | 208.55 | 295.6 | 273.4 | 2502.3535
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 174366.4366 | 178977.7984 | 176942.7792 | 177545.355 | 3109970.6287
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 265.276 | 272.2357 |  |  | 3187.3623
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 68.4505 | 68.1815 | 84.25 | 103.55 | 2047.0565
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 224.8 | 221.6 | 218.8 | 222.5 | 4707.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 634.57 | 635.1981 | 648 | 635.05 | 11526.4202
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 454.2796 | 397.3137 | 432 | 396.6 | 8000.8979
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 4.9 |  | 15 | 19.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 171.8 | 171.85 | 143.65 | 169.845 | 2658.536
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 395.2835 | 420.3767 | 385.22 | 370.9049 | 7225.0924
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 2214.4596 | 2191.6557 | 1911.92 | 1913.4498 | 39372.9653
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 489295.036
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 461214.7278
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 428726.355
[7 empty] | ELECTROPERU | 297639.93
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 222894.2868
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 134481.21
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 100870.3985
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 98641.69
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 87008.94
[7 empty] | EGEMSA | 70944.685
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 65501.835
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 56206.825
[7 empty] | EGASA | 49640.6
[7 empty] | SAN GABAN | 45930.81
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 45761.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36429.285
[7 empty] | CELEPSA | 32099.815
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 30333.955
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 29088.97
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 26789.355
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 24074.455
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 23946.255
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 23299.265
[7 empty] | EGEJUNIN | 17068.52
[7 empty] | LA VIRGEN | 16584.435
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15712.89
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14035.85
[7 empty] | EGESUR | 11299.72
[7 empty] | TERMOSELVA | 9568.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8195.18
[7 empty] | SINERSA | 8119.3309
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7780.64
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7572.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7411.475
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7305.8447
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7279.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7050.99
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6856.825
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6521.2051
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6413.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6194.12
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5518.425
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4914.4
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3954.305
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3684.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3440.5945
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3316.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3306.3
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3142.661
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3050.375
[7 empty] | PETRAMAS | 2906
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2683
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2502.3535
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2386.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2301.7
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1585.53
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1356.7
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1311.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1209.4149
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 964.29
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 958.53
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 636.25
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 315.69
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 135.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 131.75
[7 empty] | KONDU SAC | 47.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 301 | 111.6 | 0 | 32.2 | 2308.4 | 3271.9 | 0 | 175 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 444.8 | 5755.3 | 761.3 | 6961.4 | 00:30 | 3370.7 | 3400 | 0 | 207.2 | 6977.9 | 00:30 | 299 | 91.4 | 0 | 207.2 | 597.6
01:00 | 312.7 | 112.7 | 0 | 30.3 | 2250.6 | 3214.8 | 0 | 147.3 | 763 | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 5612.7 | 763 | 6831.4 | 01:00 | 3326.3 | 3345 | 0 | 177.6 | 6848.9 | 01:00 | 293.1 | 92.7 | 0 | 177.6 | 563.4
01:30 | 314.1 | 109.6 | 0 | 26.4 | 2144.3 | 3226.4 | 0 | 141.2 | 763.8 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 5511.9 | 763.8 | 6725.8 | 01:30 | 3222.2 | 3354.2 | 0 | 167.6 | 6744 | 01:30 | 294.5 | 90.6 | 0 | 167.6 | 552.7
02:00 | 311.7 | 105.7 | 0 | 21 | 2113.4 | 3207.1 | 0 | 147.5 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 438.4 | 5468 | 758.1 | 6664.5 | 02:00 | 3183.2 | 3330.5 | 0 | 168.5 | 6682.2 | 02:00 | 292.8 | 87 | 0 | 168.5 | 548.3
02:30 | 259 | 106.8 | 0 | 21.8 | 2102.9 | 3188.1 | 0 | 146.6 | 765.3 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 5437.6 | 765.3 | 6590.5 | 02:30 | 3127.2 | 3315.2 | 0 | 168.4 | 6610.8 | 02:30 | 293.7 | 90 | 0 | 168.4 | 552.1
03:00 | 252 | 132.7 | 0 | 21.3 | 1986.4 | 3155.6 | 0 | 135.1 | 752.5 | 0 | 0 | 0 | 406 | 5277.1 | 752.5 | 6435.6 | 03:00 | 2990.9 | 3307.7 | 0 | 156.4 | 6455 | 03:00 | 291 | 91.7 | 0 | 156.4 | 539.1
03:30 | 249.2 | 156.7 | 0 | 20.7 | 1935.9 | 3244 | 0 | 133.1 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 426.6 | 5313 | 749.3 | 6488.9 | 03:30 | 2934.4 | 3419.9 | 0 | 153.8 | 6508.1 | 03:30 | 292.3 | 91.8 | 0 | 153.8 | 537.9
04:00 | 253.7 | 156.4 | 0 | 25 | 1988.6 | 3270.3 | 0 | 124 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 435.1 | 5382.9 | 761.3 | 6579.3 | 04:00 | 3003.6 | 3445.3 | 0 | 149 | 6597.9 | 04:00 | 293.5 | 90 | 0 | 149 | 532.5
04:30 | 258.4 | 156.1 | 0 | 31 | 2035.5 | 3273.6 | 0 | 138.4 | 763.1 | 0 | 0 | 0 | 445.5 | 5447.5 | 763.1 | 6656.1 | 04:30 | 3057 | 3447.2 | 0 | 169.4 | 6673.6 | 04:30 | 295.2 | 88.7 | 0 | 169.4 | 553.3
05:00 | 254.2 | 156.9 | 0 | 31 | 2007.4 | 3255.1 | 0 | 162.4 | 757.8 | 0 | 0.5 | 0 | 442.1 | 5424.9 | 758.3 | 6625.3 | 05:00 | 3019.4 | 3431 | 0.5 | 193.4 | 6644.3 | 05:00 | 293 | 91 | 0.5 | 193.4 | 577.9
05:30 | 255.2 | 155.8 | 0 | 28.7 | 1957.3 | 3319.8 | 0 | 177.9 | 754.6 | 0 | 50.7 | 0 | 439.7 | 5455 | 805.3 | 6700 | 05:30 | 2967.1 | 3494.1 | 50.7 | 206.6 | 6718.5 | 05:30 | 291.3 | 89.8 | 50.7 | 206.6 | 638.4
06:00 | 258.6 | 157.7 | 0 | 19.8 | 1747.4 | 3234.9 | 0 | 181 | 767.6 | 0 | 279.9 | 0 | 436.1 | 5163.3 | 1047.5 | 6646.9 | 06:00 | 2773.6 | 3411.3 | 282.13 | 200.8 | 6667.83 | 06:00 | 292.1 | 92.4 | 282.13 | 200.8 | 867.43
06:30 | 260.3 | 157.6 | 0 | 19.5 | 1549.2 | 3290 | 0 | 185.5 | 752.1 | 0 | 499.4 | 0 | 437.4 | 5024.7 | 1251.5 | 6713.6 | 06:30 | 2561.6 | 3467.9 | 503.85 | 205 | 6738.35 | 06:30 | 289.3 | 94 | 503.85 | 205 | 1092.15
07:00 | 266.6 | 157.5 | 0 | 21.5 | 1472.7 | 3255.5 | 0.1 | 181.1 | 761.6 | 0 | 780.9 | 0 | 445.6 | 4909.4 | 1542.5 | 6897.5 | 07:00 | 2500.9 | 3432 | 787.68 | 202.6 | 6923.18 | 07:00 | 289.7 | 92.8 | 787.68 | 202.6 | 1372.78
07:30 | 271 | 156.2 | 0 | 22 | 1537.5 | 3313.7 | 0.1 | 187.5 | 745.3 | 0 | 843.3 | 0 | 449.2 | 5038.8 | 1588.6 | 7076.6 | 07:30 | 2553.8 | 3490.1 | 852.3 | 209.5 | 7105.7 | 07:30 | 288.8 | 92.9 | 852.3 | 209.5 | 1443.5
08:00 | 260.4 | 155.7 | 0.1 | 19.6 | 1542.9 | 3344.4 | 0.2 | 199.5 | 720.8 | 0 | 878.4 | 0 | 435.8 | 5087 | 1599.2 | 7122 | 08:00 | 2524.1 | 3520 | 892.05 | 219.1 | 7155.25 | 08:00 | 287.8 | 91.2 | 892.05 | 219.1 | 1490.15
08:30 | 267.3 | 157.8 | 0.2 | 18.9 | 1811.1 | 3281.9 | 0.6 | 228.5 | 763 | 0 | 900.3 | 0 | 444.2 | 5322.1 | 1663.3 | 7429.6 | 08:30 | 2841.4 | 3460.5 | 918.9 | 247.4 | 7468.2 | 08:30 | 288.7 | 94.5 | 918.9 | 247.4 | 1549.5
09:00 | 302.3 | 158.6 | 0.2 | 26.2 | 1861.4 | 3257.7 | 0.8 | 236.5 | 748.5 | 0 | 916 | 0 | 487.3 | 5356.4 | 1664.5 | 7508.2 | 09:00 | 2912.2 | 3437.5 | 941.48 | 262.7 | 7553.88 | 09:00 | 294.6 | 95.5 | 941.48 | 262.7 | 1594.28
09:30 | 316 | 158.1 | 0.3 | 29.3 | 2055.9 | 3223.5 | 0.8 | 273.9 | 760.4 | 0 | 926.9 | 0 | 503.7 | 5554.1 | 1687.3 | 7745.1 | 09:30 | 3132.3 | 3403.5 | 954.7 | 303.2 | 7793.7 | 09:30 | 296.8 | 96.2 | 954.7 | 303.2 | 1650.9
10:00 | 322.7 | 152.9 | 0.3 | 29.4 | 2112.9 | 3193.9 | 1 | 292.3 | 753.5 | 0 | 935.9 | 0 | 505.3 | 5600.1 | 1689.4 | 7794.8 | 10:00 | 3189.1 | 3368 | 963.9 | 321.7 | 7842.7 | 10:00 | 297.3 | 91.6 | 963.9 | 321.7 | 1674.5
10:30 | 317 | 153 | 0.3 | 39.1 | 2111.3 | 3240.7 | 1.1 | 317.4 | 756.1 | 0 | 942.6 | 0 | 509.4 | 5670.5 | 1698.7 | 7878.6 | 10:30 | 3184.4 | 3415.8 | 972.93 | 356.5 | 7929.63 | 10:30 | 294.5 | 91.9 | 972.93 | 356.5 | 1715.83
11:00 | 317.3 | 151.4 | 0.4 | 53.5 | 2162.6 | 3234.5 | 1.1 | 321.6 | 753.8 | 0 | 945.1 | 0 | 522.6 | 5719.8 | 1698.9 | 7941.3 | 11:00 | 3233.7 | 3406.7 | 977.75 | 375.1 | 7993.25 | 11:00 | 296.7 | 89.6 | 977.75 | 375.1 | 1739.15
11:30 | 315.5 | 150.4 | 0.4 | 54.7 | 2128.6 | 3280.7 | 1.3 | 319.1 | 759.4 | 0 | 950.4 | 0 | 521 | 5729.7 | 1709.8 | 7960.5 | 11:30 | 3203.5 | 3452 | 985.48 | 373.8 | 8014.78 | 11:30 | 296.6 | 89.2 | 985.48 | 373.8 | 1745.08
12:00 | 316.5 | 152.4 | 0.4 | 52.6 | 2119.4 | 3259.5 | 1.2 | 339.6 | 770.9 | 0 | 950.1 | 0 | 521.9 | 5719.7 | 1721 | 7962.6 | 12:00 | 3206.8 | 3434.6 | 987.3 | 392.2 | 8020.9 | 12:00 | 298.6 | 92.4 | 987.3 | 392.2 | 1770.5
12:30 | 307 | 152.2 | 0.4 | 60 | 1988.3 | 3221.5 | 1 | 421.8 | 746.7 | 0 | 944.2 | 0 | 519.6 | 5632.6 | 1690.9 | 7843.1 | 12:30 | 3042 | 3393.5 | 985.65 | 481.8 | 7902.95 | 12:30 | 296.6 | 89 | 985.65 | 481.8 | 1853.05
13:00 | 313.2 | 153.1 | 0.3 | 64.8 | 1911.3 | 3214.8 | 1.2 | 468.7 | 756 | 0 | 944.2 | 0 | 531.4 | 5596 | 1700.2 | 7827.6 | 13:00 | 2980.5 | 3389.8 | 987.98 | 533.5 | 7891.78 | 13:00 | 291.5 | 91.5 | 987.98 | 533.5 | 1904.48
13:30 | 317.7 | 153.3 | 0.2 | 63.7 | 1785.4 | 3285.3 | 1 | 499.6 | 760.4 | 0 | 940.6 | 0 | 534.9 | 5571.3 | 1701 | 7807.2 | 13:30 | 2863.5 | 3458 | 981.85 | 563.3 | 7866.65 | 13:30 | 290 | 89.5 | 981.85 | 563.3 | 1924.65
14:00 | 313.1 | 154.2 | 0.2 | 60.6 | 1842.8 | 3267.8 | 1.1 | 515.4 | 737.2 | 0 | 933.1 | 0 | 528.1 | 5627.1 | 1670.3 | 7825.5 | 14:00 | 2893.1 | 3442.6 | 970 | 576 | 7881.7 | 14:00 | 288.3 | 91.8 | 970 | 576 | 1926.1
14:30 | 314.3 | 157.2 | 0.1 | 62.8 | 1933.3 | 3244.6 | 0.8 | 538.7 | 765.2 | 0 | 921.1 | 0 | 534.4 | 5717.4 | 1686.3 | 7938.1 | 14:30 | 3012.8 | 3424.1 | 953.15 | 601.5 | 7991.55 | 14:30 | 287.3 | 95.9 | 953.15 | 601.5 | 1937.85
15:00 | 305.7 | 156.8 | 0.1 | 71.2 | 1835.4 | 3245.3 | 0.8 | 554.4 | 760.2 | 0 | 905.3 | 0 | 533.8 | 5635.9 | 1665.5 | 7835.2 | 15:00 | 2901.3 | 3423.6 | 928.45 | 625.6 | 7878.95 | 15:00 | 284.4 | 96.6 | 928.45 | 625.6 | 1935.05
15:30 | 304.1 | 155.8 | 0.1 | 68.7 | 1855.5 | 3292.49 | 0.8 | 552.2 | 763.7 | 0 | 882.8 | 0 | 528.7 | 5700.99 | 1646.5 | 7876.19 | 15:30 | 2923.3 | 3470.09 | 901.5 | 620.9 | 7915.79 | 15:30 | 284.3 | 95.5 | 901.5 | 620.9 | 1902.2
16:00 | 308.8 | 156.1 | 0.1 | 66.9 | 1768.9 | 3342.17 | 0.4 | 560.4 | 773.6 | 0 | 859 | 0 | 531.9 | 5671.87 | 1632.6 | 7836.37 | 16:00 | 2851.3 | 3518.17 | 872.85 | 627.3 | 7869.62 | 16:00 | 292.3 | 93.8 | 872.85 | 627.3 | 1886.25
16:30 | 295.3 | 156.4 | 0.1 | 66.5 | 1865 | 3291.91 | 0.4 | 583.6 | 770 | 0 | 696.9 | 0 | 518.3 | 5740.91 | 1466.9 | 7726.11 | 16:30 | 2930.3 | 3468.91 | 706.3 | 650.1 | 7755.61 | 16:30 | 284 | 94.4 | 706.3 | 650.1 | 1734.8
17:00 | 300.9 | 155.9 | 0 | 65.4 | 1978 | 3339.15 | 0.2 | 573.5 | 764.7 | 0 | 449.6 | 0 | 522.2 | 5890.85 | 1214.3 | 7627.35 | 17:00 | 3043.6 | 3516.05 | 454.25 | 638.9 | 7652.8 | 17:00 | 296.3 | 92.8 | 454.25 | 638.9 | 1482.25
17:30 | 302.2 | 156.8 | 0 | 65.5 | 2231.6 | 3320.52 | 0.1 | 521.6 | 766.6 | 0 | 270.9 | 0 | 524.5 | 6073.82 | 1037.5 | 7635.82 | 17:30 | 3300.4 | 3499.62 | 273.23 | 587.1 | 7660.35 | 17:30 | 299.1 | 95.9 | 273.23 | 587.1 | 1255.33
18:00 | 285.7 | 155.8 | 0 | 60.6 | 2267.9 | 3323.55 | 0 | 532.3 | 778.1 | 0 | 48.1 | 0 | 502.1 | 6123.75 | 826.2 | 7452.05 | 18:00 | 3331.7 | 3498.35 | 48.1 | 592.9 | 7471.05 | 18:00 | 301.9 | 91.8 | 48.1 | 592.9 | 1034.7
18:30 | 283.51 | 158.49 | 0 | 53 | 2379.31 | 3334.45 | 0 | 498.9 | 776.76 | 0 | 0.23 | 0 | 495 | 6212.66 | 776.99 | 7484.65 | 18:30 | 3439.58 | 3512.14 | 0.23 | 551.9 | 7503.85 | 18:30 | 299.71 | 95.86 | 0.23 | 551.9 | 947.7
19:00 | 302.02 | 159.08 | 0 | 52.9 | 2512.97 | 3381.3 | 0 | 475.7 | 823.61 | 0 | 0 | 0 | 514 | 6369.97 | 823.61 | 7707.58 | 19:00 | 3638.6 | 3555.58 | 0 | 528.6 | 7722.78 | 19:00 | 301.81 | 91.83 | 0 | 528.6 | 922.24
19:30 | 312.93 | 158.34 | 0 | 50.5 | 2577.65 | 3375.57 | 0 | 465.4 | 821.08 | 0 | 0 | 0 | 521.77 | 6418.62 | 821.08 | 7761.47 | 19:30 | 3711.66 | 3551.91 | 0 | 515.9 | 7779.47 | 19:30 | 308.18 | 94.13 | 0 | 515.9 | 918.21
20:00 | 313.98 | 158.31 | 0 | 39.2 | 2677 | 3318.28 | 0 | 385.8 | 824.6 | 0 | 0 | 0 | 511.49 | 6381.08 | 824.6 | 7717.17 | 20:00 | 3815.58 | 3495.19 | 0 | 425 | 7735.77 | 20:00 | 309.08 | 89.64 | 0 | 425 | 823.72
20:30 | 310.1 | 157.47 | 0 | 36.3 | 2748.67 | 3303.96 | 0 | 351.8 | 823.87 | 0 | 0 | 0 | 503.87 | 6404.43 | 823.87 | 7732.17 | 20:30 | 3882.64 | 3479.63 | 0 | 388.1 | 7750.37 | 20:30 | 310.56 | 89.5 | 0 | 388.1 | 788.16
21:00 | 307.83 | 158.24 | 0 | 31.2 | 2817.87 | 3303.71 | 0 | 305.3 | 826.83 | 0 | 0 | 0 | 497.27 | 6426.88 | 826.83 | 7750.98 | 21:00 | 3952.53 | 3482.55 | 0 | 336.5 | 7771.58 | 21:00 | 311.34 | 95.83 | 0 | 336.5 | 743.67
21:30 | 305.4 | 158 | 0 | 29 | 2794.39 | 3307.77 | 0 | 171.34 | 810.42 | 0 | 0 | 0 | 492.4 | 6273.5 | 810.42 | 7576.32 | 21:30 | 3910.21 | 3488.77 | 0 | 200.34 | 7599.32 | 21:30 | 296.89 | 95.06 | 0 | 200.34 | 592.29
22:00 | 305.82 | 157.48 | 0 | 29 | 2874.45 | 3297.36 | 0 | 113.55 | 812.13 | 0 | 0 | 0 | 492.3 | 6285.36 | 812.13 | 7589.79 | 22:00 | 3992.4 | 3477.84 | 0 | 142.55 | 7612.79 | 22:00 | 296.66 | 94.8 | 0 | 142.55 | 534.01
22:30 | 305.77 | 157.72 | 0 | 32 | 2872.88 | 3304.16 | 0 | 90.93 | 814.43 | 0 | 0 | 0 | 495.49 | 6267.97 | 814.43 | 7577.89 | 22:30 | 3993.08 | 3484.88 | 0 | 122.93 | 7600.89 | 22:30 | 295.98 | 94.7 | 0 | 122.93 | 513.61
23:00 | 297.69 | 156.42 | 0 | 32 | 2715.99 | 3295.39 | 0 | 91.13 | 815.6 | 0 | 0 | 0 | 486.11 | 6102.51 | 815.6 | 7404.22 | 23:00 | 3829.28 | 3474.81 | 0 | 123.13 | 7427.22 | 23:00 | 277.16 | 93.02 | 0 | 123.13 | 493.31
23:30 | 296.46 | 157.52 | 0 | 34 | 2480.38 | 3288.29 | 0 | 97.5 | 810.2 | 0 | 0 | 0 | 487.98 | 5866.17 | 810.2 | 7164.35 | 23:30 | 3587.04 | 3468.81 | 0 | 131.5 | 7187.35 | 23:30 | 277.47 | 93.74 | 0 | 131.5 | 502.71
00:00 | 298.46 | 156.7 | 0 | 34 | 2331.7 | 3307.16 | 0 | 98.01 | 742.94 | 0 | 0 | 0 | 489.16 | 5736.87 | 742.94 | 6968.97 | 00:00 | 3373.1 | 3486.86 | 0 | 132.01 | 6991.97 | 00:00 | 265.38 | 95.16 | 0 | 132.01 | 492.55
TOTAL MWh | 7060.335 | 3618.835 | 2.1 | 962.65 | 51045.13 | 78622.045 | 8.05 | 7179.78 | 18503.985 | 0 | 9798.215 | 0 | 11643.92 | 136855.005 | 28302.2 | 176801.125 | TOTAL MWh | 76609.45 | 82725.88 | 10067.595 | 8142.43 | 177545.355 | TOTAL MWh | 7043.56 | 2220.335 | 10067.595 | 8142.43 | 27473.92

## HOP
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 09:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/12/2025 09:05:00 | 18/12/2025 14:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/12/2025 14:46:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/12/2025 02:49:00 | 19/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 02:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/12/2025 16:15:00 | 18/12/2025 16:30:01 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/12/2025 16:15:00 | 18/12/2025 16:30:01 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/12/2025 16:30:01 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/12/2025 16:30:01 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 18/12/2025 04:49:00 | 18/12/2025 08:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 18/12/2025 08:02:00 | 18/12/2025 11:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 18/12/2025 11:00:00 | 18/12/2025 20:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | mantenimiento correctivo de válvula principal. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 18/12/2025 07:01 | 18/12/2025 12:28 | Plantillado de 04 cucharas del Rodete 2010 en UG1. | 110 | F | F/S | N | PREV. | 12601 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO TURNING GEAR | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CS_CIRC6-10 | 18/12/2025 18:33 | 19/12/2025 00:00 | INSPECCIÓN DE EMPALMES DE MT DEL CIRCUITO 07 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18084 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | INSPECIÓN ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/12/2025 00:00 | 19/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 18/12/2025 00:00 | 18/12/2025 18:02 | PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA LCI, EXCITACIÓN, SS.AA, GT2. | 225 | R | F/S | N | PREV. | 14927 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 18/12/2025 14:30 | 19/12/2025 00:00 | indisponible para inspección de tubos en el hogar y banco de generación de la caldera 3. | 24.26 | P | F/S | N | OTROS | 60 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 18/12/2025 07:14 | 18/12/2025 15:25 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguías Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
18/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 18 de Diciembre del 2025 / SEM N° 50 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 18 de Diciembre del 2025 / SEM N° 50 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [66 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7048.0753 | [17 empty] | MIN | 2148.8994 | 106.578 | 106.578 | [7 empty] | 6977.9 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2148.8994 | 2087.1408 | 984.9172
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6925.3166 | [17 empty] | MIN | 2148.8994 | 106.578 | 106.578 | [7 empty] | 6848.9 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2148.8994 | 2087.1408 | 984.9172
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6820.239 | [17 empty] | MIN | 2148.8994 | 106.578 | 106.578 | [7 empty] | 6744 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2148.8994 | 2087.1408 | 984.9172
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6752.3998 | [17 empty] | MIN | 2148.8994 | 106.578 | 106.578 | [7 empty] | 6682.2 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2148.8994 | 2087.1408 | 984.9172
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6682.0368 | [17 empty] | MIN | 2148.8994 | 106.578 | 106.578 | [7 empty] | 6610.8 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2148.8994 | 2087.1408 | 984.9172
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6526.2574 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6455 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6576.6725 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6508.1 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6669.4679 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6597.9 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6745.4134 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6673.6 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6712.9111 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6644.3 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6782.2904 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6718.5 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6739.4195 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6667.83 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6816.78 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6738.35 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7001.99 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 6923.18 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7184.67 | [17 empty] | MIN | 2042.3214 | [9 empty] | 7105.7 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7237.5 | [17 empty] | MED | 2042.3214 | [9 empty] | 7155.25 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7551.26 | [17 empty] | MED | 2042.3214 | [9 empty] | 7468.2 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7637.68 | [17 empty] | MED | 2042.3214 | [9 empty] | 7553.88 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2042.3214 | 1980.5629 | 984.9172
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7877.74 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7793.7 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7924.2 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7842.7 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8010.83 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7929.63 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8074.44 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7993.25 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8095.71 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 8014.78 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8101.44 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 8020.9 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7982.97 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7902.95 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7971.36 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7891.78 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7946.17 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7866.65 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7961.01 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7881.7 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8070.06 | [17 empty] | MED | 2039.9366 | [9 empty] | 7991.55 | [83 empty] | 2039.9366 | 1978.178 | 984.9172
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7957.28 | [17 empty] | MED | 2015.5112 | [9 empty] | 7878.95 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7994.01 | [17 empty] | MED | 2015.5112 | [9 empty] | 7915.79 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7947.88 | [17 empty] | MED | 2015.5112 | [9 empty] | 7869.62 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7834.49 | [17 empty] | MED | 2015.5112 | [9 empty] | 7755.61 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7731.89 | [17 empty] | MED | 2015.5112 | [9 empty] | 7652.8 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7740.56 | [17 empty] | MED | 2015.5112 | [9 empty] | 7660.35 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7563.32 | [17 empty] | MAX | 2015.5112 | [9 empty] | 7471.05 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7591.58 | [17 empty] | MAX | 2015.5112 | [9 empty] | 7503.85 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7811.64 | [17 empty] | MAX | 2015.5112 | [9 empty] | 7722.78 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7868.38 | [17 empty] | MAX | 2015.5112 | [9 empty] | 7779.47 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7824.74 | [17 empty] | MAX | 2015.5112 | [9 empty] | 7735.77 | [83 empty] | 2015.5112 | 1978.178 | 1009.3426
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7839.06 | [17 empty] | MAX | 2237.0731 | [9 empty] | 7750.37 | [83 empty] | 2237.0731 | 2199.74 | 787.7806
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7860.4 | [17 empty] | MAX | 2237.0731 | [9 empty] | 7771.58 | [83 empty] | 2237.0731 | 2199.74 | 787.7806
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7688.47 | [17 empty] | MAX | 2326.5858 | 89.5127 | 89.5127 | [7 empty] | 7599.32 | [83 empty] | 2326.5858 | 2289.2526 | 787.7806
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7702.59 | [17 empty] | MAX | 2326.5858 | 89.5127 | 89.5127 | [7 empty] | 7612.79 | [83 empty] | 2326.5858 | 2289.2526 | 787.7806
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7690.94 | [17 empty] | MAX | 2326.5858 | 89.5127 | 89.5127 | [7 empty] | 7600.89 | [83 empty] | 2326.5858 | 2289.2526 | 787.7806
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7506.52 | [17 empty] | MIN | 2328.9707 | 89.5127 | 89.5127 | [7 empty] | 7427.22 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2328.9707 | 2291.6375 | 787.7806
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7266.56 | [17 empty] | MIN | 2328.9707 | 89.5127 | 89.5127 | [7 empty] | 7187.35 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2328.9707 | 2291.6375 | 787.7806
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7070.99 | [17 empty] | MIN | 2328.9707 | 89.5127 | 89.5127 | [7 empty] | 6991.97 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2328.9707 | 2291.6375 | 787.7806
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 268.5381 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 354.1677 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 854.861 | 31.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.445 | 3946.6145 | 3971.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 25.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8757160.14 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 9.1 | 15 | 9.7 | 84 | 14.99 | 14.59 | 13.45 | -- | -- | 1.11 | 23 | 67.68 | 88.65 | 48.75 | 44.133 | 7.91 | 15.02 | 4.762 | 0.34 | -- | -- | 28.04 | 113.941 | 42.64 | 38.427 | 16.85 | 0 | 0.65992 | 12.3 | 10.4586 | 6.9833 | 12.7 | 51.66 | 51.95 | 12.789 | -- | 13.563 | -- | 3.9522 | 7.0316 | 14.489 | 4.559 | 11.025 | 3.99
00:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 9.1 | 15 | 9.7 | 84 | 14.99 | 14.59 | 13.45 | -- | -- | 1.11 | 23 | 67.68 | 88.65 | 48.75 | 44.133 | 7.91 | 15.02 | 4.762 | 0.34 | -- | -- | 28.04 | 113.941 | 42.64 | 38.427 | 16.85 | 0 | 0.65992 | 12.3 | 10.4586 | 6.9833 | 12.7 | 51.66 | 51.95 | 12.789 | -- | 13.563 | -- | 3.9522 | 7.0316 | 14.489 | 4.559 | 11.025 | 3.99
01:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.1 | 84 | 15 | 14.47 | 13.48 | -- | -- | 1.11 | 19.99 | 67.68 | 87.81 | 59.36 | 53.404 | 7.91 | 15.02 | 3.26 | 0.35 | -- | -- | 28.34 | 114.24 | 42.44 | 38.313 | 16.84 | 0 | 0.65992 | 4 | 9.8961 | 6.9833 | 12.7 | 58.96 | 59.25 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9688 | 7.0316 | 14.489 | 4.639 | 11.005 | 3.99
01:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.1 | 84 | 15 | 14.47 | 13.48 | -- | -- | 1.11 | 19.99 | 67.68 | 87.81 | 59.36 | 53.404 | 7.91 | 15.02 | 3.26 | 0.35 | -- | -- | 28.34 | 114.24 | 42.44 | 38.313 | 16.84 | 0 | 0.65992 | 4 | 9.8961 | 6.9833 | 12.7 | 58.96 | 59.25 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9688 | 7.0316 | 14.489 | 4.639 | 11.005 | 3.99
02:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.1 | 84 | 14.98 | 14.57 | 13.46 | -- | -- | 1.11 | 18.58 | 67.68 | 87.81 | 64.81 | 57.499 | 7.89 | 16.26 | 3.837 | 0.35 | -- | -- | 28.63 | 114.53 | 42.44 | 38.134 | 16.42 | 0 | 0.65992 | 4.6 | 10.1028 | 6.9833 | 12.7 | 64 | 64.29 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.005 | 3.99
02:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.1 | 84 | 14.98 | 14.57 | 13.46 | -- | -- | 1.11 | 18.58 | 67.68 | 87.81 | 64.81 | 57.499 | 7.89 | 16.26 | 3.837 | 0.35 | -- | -- | 28.63 | 114.53 | 42.44 | 38.134 | 16.42 | 0 | 0.65992 | 4.6 | 10.1028 | 6.9833 | 12.7 | 64 | 64.29 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.005 | 3.99
03:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.1 | 84 | 14.94 | 14.43 | 13.24 | -- | -- | 1.11 | 17.57 | 67.68 | 87.81 | 67.82 | 55.978 | 7.83 | 16.26 | 2.819 | 0.35 | -- | -- | 23.76 | 109.66 | 42.22 | 39.026 | 14.97 | 0 | 0.65992 | 4.6 | 10.1271 | 6.9833 | 12.7 | 67.57 | 67.86 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9227 | 7.0316 | 14.489 | 4.417 | 11.005 | 3.99
03:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.1 | 84 | 14.94 | 14.43 | 13.24 | -- | -- | 1.11 | 17.57 | 67.68 | 87.81 | 67.82 | 55.978 | 7.83 | 16.26 | 2.819 | 0.35 | -- | -- | 23.76 | 109.66 | 42.22 | 39.026 | 14.97 | 0 | 0.65992 | 4.6 | 10.1271 | 6.9833 | 12.7 | 67.57 | 67.86 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9227 | 7.0316 | 14.489 | 4.417 | 11.005 | 3.99
04:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.5 | 80 | 14.97 | 14.55 | 13.5 | -- | -- | 1.11 | 16.91 | 67.68 | 86.96 | 68.38 | 49.247 | 7.85 | 15.64 | 3.708 | 0.36 | -- | -- | 8.95 | 87.04 | 43.22 | 39.712 | 15.76 | 0.1 | 0.65992 | 4.7 | 10.2536 | 6.9833 | 12.7 | 65.95 | 66.24 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.847 | 3.99
04:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.5 | 80 | 14.97 | 14.55 | 13.5 | -- | -- | 1.11 | 16.91 | 67.68 | 86.96 | 68.38 | 49.247 | 7.85 | 15.64 | 3.708 | 0.36 | -- | -- | 8.95 | 87.04 | 43.22 | 39.712 | 15.76 | 0.1 | 0.65992 | 4.7 | 10.2536 | 6.9833 | 12.7 | 65.95 | 66.24 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.847 | 3.99
05:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 80 | 14.96 | 14.43 | 13.4 | -- | -- | 1.11 | 16.91 | 71.7 | 86.13 | 68.56 | 48.055 | 7.85 | 15.64 | 4.123 | 0.38 | -- | -- | 17.94 | 88.22 | 43.95 | 40.965 | 16.79 | 0 | 0.65992 | 8 | 10.1388 | 6.9833 | 12.7 | 64.78 | 65.07 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.803 | 3.99
05:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 80 | 14.96 | 14.43 | 13.4 | -- | -- | 1.11 | 16.91 | 71.7 | 86.13 | 68.56 | 48.055 | 7.85 | 15.64 | 4.123 | 0.38 | -- | -- | 17.94 | 88.22 | 43.95 | 40.965 | 16.79 | 0 | 0.65992 | 8 | 10.1388 | 6.9833 | 12.7 | 64.78 | 65.07 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.803 | 3.99
06:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 80 | 15.02 | 14.6 | 13.5 | 1.07 | 72.42 | 1.11 | 16.59 | 72.52 | 84.46 | 67.22 | 46.374 | 7.87 | 15.64 | 4.009 | 0.38 | -- | -- | 13.38 | 83.66 | 45.48 | 42.332 | 18.25 | 0 | 0.65992 | 7.7 | 10.1768 | 6.9833 | 12.7 | 63.88 | 64.17 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9339 | 7.0316 | 14.489 | 4.471 | 10.803 | 3.99
06:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 80 | 15.02 | 14.6 | 13.5 | 1.07 | 72.42 | 1.11 | 16.59 | 72.52 | 84.46 | 67.22 | 46.374 | 7.87 | 15.64 | 4.009 | 0.38 | -- | -- | 13.38 | 83.66 | 45.48 | 42.332 | 18.25 | 0 | 0.65992 | 7.7 | 10.1768 | 6.9833 | 12.7 | 63.88 | 64.17 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9339 | 7.0316 | 14.489 | 4.471 | 10.803 | 3.99
07:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 77 | 15.93 | 14.49 | 13.46 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 46.165 | 7.85 | 15.64 | 4.007 | 0.38 | -- | -- | 15.74 | 82.563 | 46.655 | 40.921 | 17.13 | 0 | 0.65992 | 7.7 | 10.2063 | 6.9833 | 12.6 | 52.19 | 52.48 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.93 | 7.0316 | 14.489 | 4.452 | 10.889 | 3.99
07:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 77 | 15.93 | 14.49 | 13.46 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 46.165 | 7.85 | 15.64 | 4.007 | 0.38 | -- | -- | 15.74 | 82.563 | 46.655 | 40.921 | 17.13 | 0 | 0.65992 | 7.7 | 10.2063 | 6.9833 | 12.6 | 52.19 | 52.48 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.93 | 7.0316 | 14.489 | 4.452 | 10.889 | 3.99
08:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 77 | 16.04 | 14.63 | 9.97 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 81.2 | 64.29 | 46.01 | 7.97 | 14.41 | 4.247 | 0.39 | -- | -- | 7.88 | 74.704 | 45.216 | 42.306 | 17.79 | 0 | 0.65992 | 7.7 | 10.2383 | 6.9833 | 12.7 | 52.3 | 52.59 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9026 | 7.0316 | 14.489 | 4.32 | 10.755 | 3.99
08:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 77 | 16.04 | 14.63 | 9.97 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 81.2 | 64.29 | 46.01 | 7.97 | 14.41 | 4.247 | 0.39 | -- | -- | 7.88 | 74.704 | 45.216 | 42.306 | 17.79 | 0 | 0.65992 | 7.7 | 10.2383 | 6.9833 | 12.7 | 52.3 | 52.59 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9026 | 7.0316 | 14.489 | 4.32 | 10.755 | 3.99
09:00 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 77 | 16.15 | 14.6 | 13.25 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 46.118 | 7.86 | 14.41 | 3.107 | 0.39 | -- | -- | 5.01 | 66.834 | 46.588 | 43.032 | 17.64 | 0 | 0.65992 | 13.5 | 10.4589 | 6.9833 | 12.4 | 51.35 | 51.64 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8997 | 7.0316 | 14.489 | 4.306 | 10.866 | 3.99
09:30 | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 0 | 15 | 10.9 | 77 | 16.15 | 14.6 | 13.25 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 46.118 | 7.86 | 14.41 | 3.107 | 0.39 | -- | -- | 5.01 | 66.834 | 46.588 | 43.032 | 17.64 | 0 | 0.65992 | 13.5 | 10.4589 | 6.9833 | 12.4 | 51.35 | 51.64 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8997 | 7.0316 | 14.489 | 4.306 | 10.866 | 3.99
10:00 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 7.7 | 14.5 | 10.9 | 76 | 16.13 | 14.61 | 13.47 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 49.793 | 7.75 | 14.41 | 3.6 | 0.39 | -- | -- | 5.92 | 74.336 | 47.355 | 41.625 | 16.91 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.4371 | 6.9833 | 12.4 | 51.45 | 51.74 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.913 | 3.99
10:30 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 7.7 | 14.5 | 10.9 | 76 | 16.13 | 14.61 | 13.47 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 49.793 | 7.75 | 14.41 | 3.6 | 0.39 | -- | -- | 5.92 | 74.336 | 47.355 | 41.625 | 16.91 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.4371 | 6.9833 | 12.4 | 51.45 | 51.74 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.913 | 3.99
11:00 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 14.9 | 14.5 | 10.5 | 75 | 16.16 | 14.58 | 13.5 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 79.59 | 62.68 | 54.275 | 7.62 | 14.41 | 3.65 | 0.4 | -- | -- | 10.44 | 78.911 | 45.895 | 40.817 | 16.86 | 0 | 0.65992 | 14.1 | 10.4603 | 6.9833 | 12.4 | 51.27 | 51.56 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.913 | 3.99
11:30 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 14.9 | 14.5 | 10.5 | 75 | 16.16 | 14.58 | 13.5 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 79.59 | 62.68 | 54.275 | 7.62 | 14.41 | 3.65 | 0.4 | -- | -- | 10.44 | 78.911 | 45.895 | 40.817 | 16.86 | 0 | 0.65992 | 14.1 | 10.4603 | 6.9833 | 12.4 | 51.27 | 51.56 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.913 | 3.99
12:00 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 14.9 | 14.5 | 9.7 | 75 | 16.22 | 14.49 | 13.49 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 78.8 | 61.89 | 57.027 | 7.56 | 13.82 | 3.17 | 0.4 | -- | -- | 12.95 | 81.418 | 45.244 | 40.243 | 17.01 | 0 | 0.65992 | 15 | 10.3325 | 6.9833 | 12.3 | 52.31 | 52.6 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.755 | 3.99
12:30 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 14.9 | 14.5 | 9.7 | 75 | 16.22 | 14.49 | 13.49 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 67.68 | 78.8 | 61.89 | 57.027 | 7.56 | 13.82 | 3.17 | 0.4 | -- | -- | 12.95 | 81.418 | 45.244 | 40.243 | 17.01 | 0 | 0.65992 | 15 | 10.3325 | 6.9833 | 12.3 | 52.31 | 52.6 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.755 | 3.99
13:00 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 16.1 | 14.5 | 9.7 | 75 | 16.2 | 14.45 | 13.43 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 66.89 | 78.8 | 27.61 | 61.127 | 7.59 | 13.82 | 3.31 | 0.4 | -- | -- | 16.16 | 81.752 | 44.33 | 40.415 | 14.47 | 0 | 0.65992 | 9 | 10.1061 | 6.9833 | 12.2 | 52.58 | 52.87 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.711 | 3.99
13:30 | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 16.1 | 14.5 | 9.7 | 75 | 16.2 | 14.45 | 13.43 | -- | -- | 1.11 | 16.59 | 66.89 | 78.8 | 27.61 | 61.127 | 7.59 | 13.82 | 3.31 | 0.4 | -- | -- | 16.16 | 81.752 | 44.33 | 40.415 | 14.47 | 0 | 0.65992 | 9 | 10.1061 | 6.9833 | 12.2 | 52.58 | 52.87 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.711 | 3.99
14:00 | 1.1 | 12.5 | 11.6 | 2 | 19 | 14.5 | 9.3 | 75 | 16.32 | 14.61 | 13.61 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 67.68 | 78.8 | 26.32 | 62.916 | 7.61 | 13.82 | 3.37 | 0.4 | -- | -- | 14.74 | 74.518 | 44.712 | 38.355 | 16.89 | 0 | 0.65992 | 9.4 | 10.0457 | 6.9833 | 12.4 | 52.45 | 52.74 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.555 | 3.99
14:30 | 1.1 | 12.5 | 11.6 | 2 | 19 | 14.5 | 9.3 | 75 | 16.32 | 14.61 | 13.61 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 67.68 | 78.8 | 26.32 | 62.916 | 7.61 | 13.82 | 3.37 | 0.4 | -- | -- | 14.74 | 74.518 | 44.712 | 38.355 | 16.89 | 0 | 0.65992 | 9.4 | 10.0457 | 6.9833 | 12.4 | 52.45 | 52.74 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.555 | 3.99
15:00 | 1.1 | 12.5 | 11.9 | 2 | 13.6 | 14.5 | 9.3 | 75 | 16.28 | 14.5 | 13.31 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 66.89 | 78.8 | 24.34 | 63.1 | 7.64 | 13.23 | 2.82 | 0.4 | -- | -- | 5.48 | 65.262 | 42.646 | 39.055 | 16.47 | 0 | 0.65992 | 9.4 | 10.2652 | 6.9833 | 12.1 | 52.07 | 52.36 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.512 | 3.99
15:30 | 1.1 | 12.5 | 11.9 | 2 | 13.6 | 14.5 | 9.3 | 75 | 16.28 | 14.5 | 13.31 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 66.89 | 78.8 | 24.34 | 63.1 | 7.64 | 13.23 | 2.82 | 0.4 | -- | -- | 5.48 | 65.262 | 42.646 | 39.055 | 16.47 | 0 | 0.65992 | 9.4 | 10.2652 | 6.9833 | 12.1 | 52.07 | 52.36 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.512 | 3.99
16:00 | 1.1 | 12.5 | 12.3 | 2 | 12 | 14.5 | 8.9 | 75 | 16.22 | 14.64 | 15.46 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 66.89 | 79.59 | 23.12 | 49.616 | 7.72 | 13.23 | 4.66 | 0.4 | -- | -- | 9 | 69.591 | 43.235 | 37.61 | 16.52 | 0 | 0.65992 | 13.3 | 10.0726 | 6.9833 | 12.1 | 51.79 | 52.08 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.287 | 3.99
16:30 | 1.1 | 12.5 | 12.3 | 2 | 12 | 14.5 | 8.9 | 75 | 16.22 | 14.64 | 15.46 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 66.89 | 79.59 | 23.12 | 49.616 | 7.72 | 13.23 | 4.66 | 0.4 | -- | -- | 9 | 69.591 | 43.235 | 37.61 | 16.52 | 0 | 0.65992 | 13.3 | 10.0726 | 6.9833 | 12.1 | 51.79 | 52.08 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.287 | 3.99
17:00 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 8.6 | 14.5 | 8.9 | 75 | 16.24 | 14.51 | 15.42 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 67.68 | 84.46 | 31.32 | 48.735 | 7.77 | 13.82 | 3.98 | 0.4 | -- | -- | 3.55 | 63.825 | 41.686 | 37.882 | 15.84 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.362 | 6.9833 | 12.1 | 53.59 | 53.88 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.378 | 3.99
17:30 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 8.6 | 14.5 | 8.9 | 75 | 16.24 | 14.51 | 15.42 | -- | -- | 1.11 | 16.27 | 67.68 | 84.46 | 31.32 | 48.735 | 7.77 | 13.82 | 3.98 | 0.4 | -- | -- | 3.55 | 63.825 | 41.686 | 37.882 | 15.84 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.362 | 6.9833 | 12.1 | 53.59 | 53.88 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.378 | 3.99
18:00 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 12.6 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.3 | 14.46 | 15.39 | 1.07 | 104.23 | 1.11 | 16.27 | 67.68 | 90.36 | 39.17 | 51.492 | 7.86 | 13.82 | 3.36 | 0.41 | -- | -- | 5.22 | 64.941 | 41.901 | 38.731 | 15.95 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.2142 | 6.9833 | 12.1 | 53.07 | 53.36 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9005 | 7.0316 | 14.489 | 4.31 | 10.421 | 3.99
18:30 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 12.6 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.3 | 14.46 | 15.39 | 1.07 | 104.23 | 1.11 | 16.27 | 67.68 | 90.36 | 39.17 | 51.492 | 7.86 | 13.82 | 3.36 | 0.41 | -- | -- | 5.22 | 64.941 | 41.901 | 38.731 | 15.95 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.2142 | 6.9833 | 12.1 | 53.07 | 53.36 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9005 | 7.0316 | 14.489 | 4.31 | 10.421 | 3.99
19:00 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 14.7 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.26 | 14.56 | 23.68 | -- | -- | 1.11 | 37.74 | 67.68 | 93.84 | 42.65 | 53.071 | 7.83 | 13.82 | 3.61 | 0.4 | -- | -- | 4.83 | 94.55 | 42.92 | 38.789 | 12.4 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.2341 | 6.9833 | 12.1 | 52.46 | 52.75 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9968 | 7.0316 | 14.489 | 4.774 | 10.421 | --
19:30 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 14.7 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.26 | 14.56 | 23.68 | -- | -- | 1.11 | 37.74 | 67.68 | 93.84 | 42.65 | 53.071 | 7.83 | 13.82 | 3.61 | 0.4 | -- | -- | 4.83 | 94.55 | 42.92 | 38.789 | 12.4 | 0 | 0.65992 | 14.5 | 10.2341 | 6.9833 | 12.1 | 52.46 | 52.75 | 12.789 | -- | -- | -- | 3.9968 | 7.0316 | 14.489 | 4.774 | 10.421 | --
20:00 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 33.6 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.46 | 14.5 | 23.73 | -- | -- | 1.11 | 52.48 | 67.68 | 94.72 | 42.88 | 54.247 | 7.77 | 14.41 | 4.22 | 0.41 | -- | -- | 11.67 | 101.395 | 43.03 | 36.942 | 12.85 | 0 | 0.65992 | 18 | 10.3293 | 6.9833 | 12.1 | 49.73 | 50.02 | 12.789 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.351 | --
20:30 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 33.6 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.46 | 14.5 | 23.73 | -- | -- | 1.11 | 52.48 | 67.68 | 94.72 | 42.88 | 54.247 | 7.77 | 14.41 | 4.22 | 0.41 | -- | -- | 11.67 | 101.395 | 43.03 | 36.942 | 12.85 | 0 | 0.65992 | 18 | 10.3293 | 6.9833 | 12.1 | 49.73 | 50.02 | 12.789 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.351 | --
21:00 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 39.8 | 14.5 | 8.5 | 76 | 16.47 | 14.47 | 23.67 | -- | -- | 1.11 | 34.13 | 67.68 | 96.5 | 34.43 | 55.21 | 7.86 | 15.02 | 3.29 | 0.41 | -- | -- | 24.04 | 113.76 | 41.14 | 37.08 | 17.6 | 0 | 0.65992 | 20 | 10.3174 | 6.9833 | 12.1 | 48.83 | 49.12 | 12.789 | -- | -- | -- | 4.0231 | 7.0316 | 14.489 | 4.901 | 10.331 | --
21:30 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 39.8 | 14.5 | 8.5 | 76 | 16.47 | 14.47 | 23.67 | -- | -- | 1.11 | 34.13 | 67.68 | 96.5 | 34.43 | 55.21 | 7.86 | 15.02 | 3.29 | 0.41 | -- | -- | 24.04 | 113.76 | 41.14 | 37.08 | 17.6 | 0 | 0.65992 | 20 | 10.3174 | 6.9833 | 12.1 | 48.83 | 49.12 | 12.789 | -- | -- | -- | 4.0231 | 7.0316 | 14.489 | 4.901 | 10.331 | --
22:00 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 39.8 | 14.5 | 8.5 | 77 | 16.49 | 14.45 | 23.66 | -- | -- | 1.11 | 25.43 | 67.68 | 98.29 | 31.8 | 49.884 | 7.86 | 15.02 | 4.95 | 0.41 | -- | -- | 20.2 | 109.917 | 41.4 | 37.262 | 16.21 | 0 | 0.65992 | 20 | 10.2458 | 6.9833 | 12.1 | 46.66 | 46.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.177 | --
22:30 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 39.8 | 14.5 | 8.5 | 77 | 16.49 | 14.45 | 23.66 | -- | -- | 1.11 | 25.43 | 67.68 | 98.29 | 31.8 | 49.884 | 7.86 | 15.02 | 4.95 | 0.41 | -- | -- | 20.2 | 109.917 | 41.4 | 37.262 | 16.21 | 0 | 0.65992 | 20 | 10.2458 | 6.9833 | 12.1 | 46.66 | 46.95 | 12.789 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.177 | --
23:00 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 34.2 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.41 | 14.53 | 23.64 | -- | -- | 1.11 | 21.46 | 67.68 | 99.2 | 59.3 | 52.696 | 7.85 | 15.02 | 4.87 | 0.41 | -- | -- | 28.48 | 118.204 | 41.42 | 37.113 | 15.83 | 0 | 0.65992 | 12 | 10.3285 | 6.9833 | 12.1 | 45.07 | 45.36 | 12.789 | 8.1305 | 12.6088 | 9.3501 | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.288 | --
23:30 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 34.2 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.41 | 14.53 | 23.64 | -- | -- | 1.11 | 21.46 | 67.68 | 99.2 | 59.3 | 52.696 | 7.85 | 15.02 | 4.87 | 0.41 | -- | -- | 28.48 | 118.204 | 41.42 | 37.113 | 15.83 | 0 | 0.65992 | 12 | 10.3285 | 6.9833 | 12.1 | 45.07 | 45.36 | 12.789 | 8.1305 | 12.6088 | 9.3501 | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.288 | --
MAX | 1.1 | 12.5 | 10.9 | 2 | 0 | 14.5 | 8.5 | 75 | 14.94 | 14.43 | 9.97 | 1.07 | 72.42 | 1.11 | 16.27 | 66.89 | 78.8 | 23.12 | 44.133 | 7.56 | 13.23 | 2.819 | 0.34 | 0 | 0 | 3.55 | 63.825 | 41.14 | 36.942 | 12.4 | 0 | 0.65992 | 4 | 9.8961 | 6.9833 | 12.1 | 45.07 | 45.36 | 12.789 | 8.1305 | 12.6088 | 9.3501 | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.177 | 3.99
MIN | 1.1 | 13 | 12.5 | 2 | 39.8 | 15 | 10.9 | 84 | 16.49 | 14.64 | 23.73 | 1.07 | 104.23 | 1.11 | 52.48 | 72.52 | 99.2 | 68.56 | 63.1 | 7.97 | 16.26 | 4.95 | 0.41 | 0 | 0 | 28.63 | 118.204 | 47.355 | 43.032 | 18.25 | 0.1 | 0.65992 | 20 | 10.4603 | 6.9833 | 12.7 | 67.57 | 67.86 | 12.789 | 8.1305 | 13.563 | 9.3501 | 4.0231 | 7.0316 | 14.489 | 4.901 | 11.025 | 3.99
PROM | 1.1 | 12.7083 | 11.6208 | 2 | 12.1083 | 14.7083 | 9.7167 | 78.0417 | 15.8808 | 14.53 | 15.6737 | 1.07 | 88.325 | 1.11 | 20.7612 | 67.9504 | 86.0908 | 50.385 | 52.3405 | 7.795 | 14.6504 | 3.7808 | 0.38792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.5979 | 88.6572 | 43.6568 | 39.3786 | 16.2604 | 0.0041667 | 0.65992 | 11.375 | 10.242 | 6.9833 | 12.3833 | 54.4154 | 54.7054 | 12.789 | 8.1305 | 13.0859 | 9.3501 | 3.9341 | 7.0316 | 14.489 | 4.472 | 10.6673 | 3.99
INICIO | 1.1 | 13 | 11.2 | 2 | 9.1 | 15 | 9.7 | 84 | 14.99 | 14.59 | 13.45 | -- | -- | 1.11 | 23 | 67.68 | 88.65 | 48.75 | 44.133 | 7.91 | 15.02 | 4.762 | 0.34 | -- | -- | 28.04 | 113.941 | 42.64 | 38.427 | 16.85 | 0 | 0.65992 | 12.3 | 10.4586 | 6.9833 | 12.7 | 51.66 | 51.95 | 12.789 | -- | 13.563 | -- | 3.9522 | 7.0316 | 14.489 | 4.559 | 11.025 | 3.99
FINAL | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 2 | 34.2 | 14.5 | 8.5 | 78 | 16.41 | 14.53 | 23.64 | -- | -- | 1.11 | 21.46 | 67.68 | 99.2 | 59.3 | 52.696 | 7.85 | 15.02 | 4.87 | 0.41 | -- | -- | 28.48 | 118.204 | 41.42 | 37.113 | 15.83 | 0 | 0.65992 | 12 | 10.3285 | 6.9833 | 12.1 | 45.07 | 45.36 | 12.789 | 8.1305 | 12.6088 | 9.3501 | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.288 | --
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 18 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.89 | 4.4443 | 0.843 | 0.164 | 0.26172 | 0.02226 | 3873.7245 | -- | -- | 0.5326 | 19.0451 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.037 | 0.358 | -- | 253.573 | 0.145 | 0.062 | 16.48 | 0.147 | 0.57697 | 0.05942 | 4 | 0.263
00:30 | 2692.89 | 4.4443 | 0.843 | 0.164 | 0.26172 | 0.02226 | 3873.7245 | -- | -- | 0.5326 | 19.0451 | -- | 0.32806 | 0.30959 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.037 | 0.358 | -- | 253.573 | 0.145 | 0.062 | 16.48 | 0.147 | 0.57697 | 0.05942 | 4 | 0.263
01:00 | 2692.79 | 4.604 | 0.838 | 0.157 | 0.23363 | 0.02115 | 3873.7386 | -- | -- | 0.54103 | 19.0793 | -- | 0.30987 | 0.3279 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.037 | 0.341 | -- | 253.574 | 0.14 | 0.061 | 16.48 | 0.149 | 0.52848 | 0.10403 | 3.89 | 0.28
01:30 | 2692.79 | 4.604 | 0.838 | 0.157 | 0.23363 | 0.02115 | 3873.7386 | -- | -- | 0.54103 | 19.0793 | -- | 0.30987 | 0.3279 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.037 | 0.341 | -- | 253.574 | 0.14 | 0.061 | 16.48 | 0.149 | 0.52848 | 0.10403 | 3.89 | 0.28
02:00 | 2692.71 | 4.778 | 0.828 | 0.151 | 0.21053 | 0.02105 | 3873.7611 | -- | -- | 0.54864 | 19.1342 | -- | 0.32806 | 0.35277 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.036 | 0.322 | -- | 253.575 | 0.135 | 0.059 | 16.48 | 0.143 | 0.48316 | 0.14622 | 3.78 | 0.307
02:30 | 2692.71 | 4.778 | 0.828 | 0.151 | 0.21053 | 0.02105 | 3873.7611 | -- | -- | 0.54864 | 19.1342 | -- | 0.32806 | 0.35277 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.036 | 0.322 | -- | 253.575 | 0.135 | 0.059 | 16.48 | 0.143 | 0.48316 | 0.14622 | 3.78 | 0.307
03:00 | 2692.74 | 4.7998 | 0.8255 | 0.146 | 0.18796 | 0.02092 | 3873.7855 | -- | -- | 0.53917 | 19.1937 | -- | 0.3473 | 0.35277 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.036 | 0.36 | -- | 253.576 | 0.13 | 0.057 | 16.48 | 0.141 | 0.44086 | 0.19527 | 3.77 | 0.333
03:30 | 2692.74 | 4.7998 | 0.8255 | 0.146 | 0.18796 | 0.02092 | 3873.7855 | -- | -- | 0.53917 | 19.1937 | -- | 0.3473 | 0.35277 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.036 | 0.36 | -- | 253.576 | 0.13 | 0.057 | 16.48 | 0.141 | 0.44086 | 0.19527 | 3.77 | 0.333
04:00 | 2692.78 | 4.7995 | 0.7855 | 0.143 | 0.15397 | 0.02124 | 3873.8047 | -- | -- | 0.50554 | 19.2405 | -- | 0.36049 | 0.33407 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.036 | 0.402 | -- | 253.578 | 0.124 | 0.055 | 16.48 | 0.141 | 0.39916 | 0.24032 | 3.73 | 0.357
04:30 | 2692.78 | 4.7995 | 0.7855 | 0.143 | 0.15397 | 0.02124 | 3873.8047 | -- | -- | 0.50554 | 19.2405 | -- | 0.36049 | 0.33407 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.036 | 0.402 | -- | 253.578 | 0.124 | 0.055 | 16.48 | 0.141 | 0.39916 | 0.24032 | 3.73 | 0.357
05:00 | 2692.85 | 4.7942 | 0.7655 | 0.145 | 0.12858 | 0.02034 | 3873.8196 | -- | -- | 0.47114 | 19.277 | -- | 0.38082 | 0.30959 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.036 | 0.442 | -- | 253.579 | 0.118 | 0.054 | 16.48 | 0.138 | 0.36209 | 0.28887 | 3.7 | 0.373
05:30 | 2692.85 | 4.7942 | 0.7655 | 0.145 | 0.12858 | 0.02034 | 3873.8196 | -- | -- | 0.47114 | 19.277 | -- | 0.38082 | 0.30959 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.036 | 0.442 | -- | 253.579 | 0.118 | 0.054 | 16.48 | 0.138 | 0.36209 | 0.28887 | 3.7 | 0.373
06:00 | 2692.89 | 4.7938 | 0.753 | 0.151 | 0.09881 | 0.02072 | 3873.8349 | -- | -- | 0.43626 | 19.3142 | -- | 0.39462 | 0.29158 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.036 | 0.482 | 46.85 | 253.58 | 0.112 | 0.053 | 16.48 | 0.131 | 0.3229 | 0.33182 | 3.74 | 0.39
06:30 | 2692.89 | 4.7938 | 0.753 | 0.151 | 0.09881 | 0.02072 | 3873.8349 | -- | -- | 0.43626 | 19.3142 | -- | 0.39462 | 0.29158 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.036 | 0.482 | 46.85 | 253.58 | 0.112 | 0.053 | 16.48 | 0.131 | 0.3229 | 0.33182 | 3.74 | 0.39
07:00 | 2693 | 4.9298 | 0.8455 | 0.155 | 0.07151 | 0.02041 | 3873.8565 | -- | -- | 0.4095 | 19.3671 | -- | 0.40868 | 0.26811 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.035 | 0.522 | -- | 253.581 | 0.106 | 0.051 | 16.48 | 0.145 | 0.28187 | 0.37739 | 3.85 | 0.406
07:30 | 2693 | 4.9298 | 0.8455 | 0.155 | 0.07151 | 0.02041 | 3873.8565 | -- | -- | 0.4095 | 19.3671 | -- | 0.40868 | 0.26811 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.035 | 0.522 | -- | 253.581 | 0.106 | 0.051 | 16.48 | 0.145 | 0.28187 | 0.37739 | 3.85 | 0.406
08:00 | 2693.12 | 4.9608 | 1.018 | 0.157 | 0.0523 | 0.01772 | 3873.8757 | -- | -- | 0.38586 | 19.4141 | 17.7344 | 0.40868 | 0.25102 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.035 | 0.561 | -- | 253.582 | 0.092 | 0.049 | 16.48 | 0.149 | 0.24277 | 0.41674 | 4.05 | 0.422
08:30 | 2693.12 | 4.9608 | 1.018 | 0.157 | 0.0523 | 0.01772 | 3873.8757 | -- | -- | 0.38586 | 19.4141 | 17.7344 | 0.40868 | 0.25102 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.035 | 0.561 | -- | 253.582 | 0.092 | 0.049 | 16.48 | 0.149 | 0.24277 | 0.41674 | 4.05 | 0.422
09:00 | 2693.2 | 4.9059 | 1.1368 | 0.163 | 0.03896 | 0.01716 | 3873.8894 | -- | -- | 0.35898 | 19.4476 | -- | 0.40868 | 0.23443 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.035 | 0.6 | -- | 253.574 | 0.073 | 0.049 | 16.48 | 0.149 | 0.20291 | 0.45856 | 4.15 | 0.423
09:30 | 2693.2 | 4.9059 | 1.1368 | 0.163 | 0.03896 | 0.01716 | 3873.8894 | -- | -- | 0.35898 | 19.4476 | -- | 0.40868 | 0.23443 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.035 | 0.6 | -- | 253.574 | 0.073 | 0.049 | 16.48 | 0.149 | 0.20291 | 0.45856 | 4.15 | 0.423
10:00 | 2693.27 | 4.8218 | 1.1314 | 0.167 | 0.04193 | 0.01879 | 3873.9071 | -- | -- | 0.35935 | 19.4909 | -- | 0.42273 | 0.23443 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.034 | 0.598 | -- | 253.565 | 0.065 | 0.049 | 16.48 | 0.147 | 0.17802 | 0.47132 | 4.14 | 0.413
10:30 | 2693.27 | 4.8218 | 1.1314 | 0.167 | 0.04193 | 0.01879 | 3873.9071 | -- | -- | 0.35935 | 19.4909 | -- | 0.42273 | 0.23443 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.034 | 0.598 | -- | 253.565 | 0.065 | 0.049 | 16.48 | 0.147 | 0.17802 | 0.47132 | 4.14 | 0.413
11:00 | 2693.32 | 4.7248 | 1.1152 | 0.17 | 0.05113 | 0.01895 | 3873.9199 | -- | -- | 0.36994 | 19.5223 | -- | 0.42273 | 0.22369 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.034 | 0.597 | -- | 253.556 | 0.056 | 0.048 | 16.48 | 0.145 | 0.18811 | 0.46564 | 4.15 | 0.403
11:30 | 2693.32 | 4.7248 | 1.1152 | 0.17 | 0.05113 | 0.01895 | 3873.9199 | -- | -- | 0.36994 | 19.5223 | -- | 0.42273 | 0.22369 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.034 | 0.597 | -- | 253.556 | 0.056 | 0.048 | 16.48 | 0.145 | 0.18811 | 0.46564 | 4.15 | 0.403
12:00 | 2693.38 | 4.6317 | 1.0774 | 0.177 | 0.05891 | 0.01478 | 3873.9422 | -- | -- | 0.38153 | 19.5768 | -- | 0.43726 | 0.20806 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.034 | 0.597 | -- | 253.547 | 0.047 | 0.048 | 16.48 | 0.113 | 0.19833 | 0.45856 | 4.16 | 0.389
12:30 | 2693.38 | 4.6317 | 1.0774 | 0.177 | 0.05891 | 0.01478 | 3873.9422 | -- | -- | 0.38153 | 19.5768 | -- | 0.43726 | 0.20806 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.034 | 0.597 | -- | 253.547 | 0.047 | 0.048 | 16.48 | 0.113 | 0.19833 | 0.45856 | 4.16 | 0.389
13:00 | 2693.45 | 4.5689 | 1.0639 | 0.198 | 0.04699 | 0.01518 | 3873.958 | -- | -- | 0.39298 | 19.6156 | -- | 0.44452 | 0.19801 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.034 | 0.588 | -- | 253.539 | 0.038 | 0.048 | 16.48 | 0.111 | 0.2075 | 0.44449 | 4.18 | 0.381
13:30 | 2693.45 | 4.5689 | 1.0639 | 0.198 | 0.04699 | 0.01518 | 3873.958 | -- | -- | 0.39298 | 19.6156 | -- | 0.44452 | 0.19801 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.034 | 0.588 | -- | 253.539 | 0.038 | 0.048 | 16.48 | 0.111 | 0.2075 | 0.44449 | 4.18 | 0.381
14:00 | 2693.59 | 4.4643 | 1.0477 | 0.2 | 0.03378 | 0.01414 | 3873.9659 | -- | -- | 0.40499 | 19.6351 | -- | 0.45179 | 0.18358 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.033 | 0.586 | -- | 253.53 | 0.029 | 0.048 | 16.48 | 0.144 | 0.22968 | 0.42087 | 4.37 | 0.388
14:30 | 2693.59 | 4.4643 | 1.0477 | 0.2 | 0.03378 | 0.01414 | 3873.9659 | -- | -- | 0.40499 | 19.6351 | -- | 0.45179 | 0.18358 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.033 | 0.586 | -- | 253.53 | 0.029 | 0.048 | 16.48 | 0.144 | 0.22968 | 0.42087 | 4.37 | 0.388
15:00 | 2693.66 | 4.3759 | 0.9829 | 0.192 | 0.03304 | 0.01421 | 3873.9504 | -- | -- | 0.4165 | 19.597 | -- | 0.45905 | 0.16991 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.033 | 0.585 | -- | 253.521 | 0.02 | 0.048 | 16.48 | 0.144 | 0.23323 | 0.41536 | 4.53 | 0.395
15:30 | 2693.66 | 4.3759 | 0.9829 | 0.192 | 0.03304 | 0.01421 | 3873.9504 | -- | -- | 0.4165 | 19.597 | -- | 0.45905 | 0.16991 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.033 | 0.585 | -- | 253.521 | 0.02 | 0.048 | 16.48 | 0.144 | 0.23323 | 0.41536 | 4.53 | 0.395
16:00 | 2693.79 | 4.375 | 1.0126 | 0.194 | 0.02985 | 0.0197 | 3873.9336 | -- | -- | 0.42627 | 19.5559 | -- | 0.46657 | 0.15297 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.033 | 0.583 | -- | 253.513 | 0.015 | 0.049 | 16.48 | 0.143 | 0.23205 | 0.42225 | 4.62 | 0.393
16:30 | 2693.79 | 4.375 | 1.0126 | 0.194 | 0.02985 | 0.0197 | 3873.9336 | -- | -- | 0.42627 | 19.5559 | -- | 0.46657 | 0.15297 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.033 | 0.583 | -- | 253.513 | 0.015 | 0.049 | 16.48 | 0.143 | 0.23205 | 0.42225 | 4.62 | 0.393
17:00 | 2693.93 | 4.3423 | 1.213 | 0.195 | 0.04184 | 0.02369 | 3873.9281 | 47.248 | 1.1289 | 0.43518 | 19.5424 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.033 | 0.581 | -- | 253.504 | 0.014 | 0.049 | 16.48 | 0.136 | 0.21911 | 0.43472 | 4.65 | 0.384
17:30 | 2693.93 | 4.3423 | 1.213 | 0.195 | 0.04184 | 0.02369 | 3873.9281 | 47.248 | 1.1289 | 0.43518 | 19.5424 | -- | 0.45905 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.033 | 0.581 | -- | 253.504 | 0.014 | 0.049 | 16.48 | 0.136 | 0.21911 | 0.43472 | 4.65 | 0.384
18:00 | 2693.94 | 4.3289 | 1.333 | 0.179 | 0.07443 | 0.02413 | 3873.9565 | -- | -- | 0.4004 | 19.6119 | 17.7344 | 0.45905 | 0.13038 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.033 | 0.579 | 46.85 | 253.495 | 0.013 | 0.049 | 16.48 | 0.093 | 0.21794 | 0.4403 | 4.64 | 0.373
18:30 | 2693.94 | 4.3289 | 1.333 | 0.179 | 0.07443 | 0.02413 | 3873.9565 | -- | -- | 0.4004 | 19.6119 | 17.7344 | 0.45905 | 0.13038 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.033 | 0.579 | 46.85 | 253.495 | 0.013 | 0.049 | 16.48 | 0.093 | 0.21794 | 0.4403 | 4.64 | 0.373
19:00 | 2693.96 | 4.3188 | 1.318 | 0.168 | 0.09675 | 0.02601 | 3873.9754 | -- | -- | 0.39444 | 19.6583 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.032 | 0.561 | -- | 253.487 | 0.012 | 0.049 | 16.48 | 0.119 | 0.22262 | 0.42501 | 4.63 | 0.363
19:30 | 2693.96 | 4.3188 | 1.318 | 0.168 | 0.09675 | 0.02601 | 3873.9754 | -- | -- | 0.39444 | 19.6583 | -- | 0.42999 | 0.13038 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.032 | 0.561 | -- | 253.487 | 0.012 | 0.049 | 16.48 | 0.119 | 0.22262 | 0.42501 | 4.63 | 0.363
20:00 | 2693.92 | 4.314 | 1.276 | 0.174 | 0.11782 | 0.02594 | 3873.9961 | -- | -- | 0.40197 | 19.7091 | -- | 0.40165 | 0.13757 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.032 | 0.535 | -- | 253.478 | 0.036 | 0.049 | 16.48 | 0.142 | 0.28937 | 0.35103 | 4.69 | 0.339
20:30 | 2693.92 | 4.314 | 1.276 | 0.174 | 0.11782 | 0.02594 | 3873.9961 | -- | -- | 0.40197 | 19.7091 | -- | 0.40165 | 0.13757 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.032 | 0.535 | -- | 253.478 | 0.036 | 0.049 | 16.48 | 0.142 | 0.28937 | 0.35103 | 4.69 | 0.339
21:00 | 2693.88 | 4.2839 | 1.219 | 0.173 | 0.15091 | 0.02435 | 3874.0171 | -- | -- | 0.40977 | 19.7608 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.032 | 0.528 | -- | 253.469 | 0.068 | 0.051 | 16.48 | 0.144 | 0.39102 | 0.25153 | 4.79 | 0.31
21:30 | 2693.88 | 4.2839 | 1.219 | 0.173 | 0.15091 | 0.02435 | 3874.0171 | -- | -- | 0.40977 | 19.7608 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.032 | 0.528 | -- | 253.469 | 0.068 | 0.051 | 16.48 | 0.144 | 0.39102 | 0.25153 | 4.79 | 0.31
22:00 | 2693.84 | 4.2197 | 1.18 | 0.164 | 0.1998 | 0.02295 | 3874.033 | -- | -- | 0.41821 | 19.7997 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.031 | 0.515 | -- | 253.46 | 0.1 | 0.053 | 16.48 | 0.146 | 0.49487 | 0.14853 | 4.85 | 0.279
22:30 | 2693.84 | 4.2197 | 1.18 | 0.164 | 0.1998 | 0.02295 | 3874.033 | -- | -- | 0.41821 | 19.7997 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.031 | 0.515 | -- | 253.46 | 0.1 | 0.053 | 16.48 | 0.146 | 0.49487 | 0.14853 | 4.85 | 0.279
23:00 | 2693.8 | 4.1251 | 1.1449 | 0.158 | 0.22606 | 0.02384 | 3874.0519 | -- | -- | 0.4259 | 19.8447 | -- | 0.25975 | 0.26236 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.031 | 0.502 | -- | 253.452 | 0.132 | 0.056 | 16.48 | 0.145 | 0.58107 | 0.07768 | 4.71 | 0.268
23:30 | 2693.8 | 4.1251 | 1.1449 | 0.158 | 0.22606 | 0.02384 | 3874.0519 | -- | -- | 0.4259 | 19.8447 | -- | 0.25975 | 0.26236 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.031 | 0.502 | -- | 253.452 | 0.132 | 0.056 | 16.48 | 0.145 | 0.58107 | 0.07768 | 4.71 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.61
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.89
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.94
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.13
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.2
18/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/12/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.64
18/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.96 | 525.96 | 0 | m3
18/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
18/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.08 | 0 | m3
18/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
18/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
18/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
18/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
18/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
18/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
18/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
18/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
18/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 525.46 | 525.46 | 0 | m3
18/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 719.87 | 719.87 | 0 | m3
18/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 782.47 | 782.005 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura
18/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
18/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
18/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5330.77 | 5329.0188 | 0 | m3 | Consumo interno de diésel en Planta.
18/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
18/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
18/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1130
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1387.43
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 601.57
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 526.93
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 674.09
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1004.5515
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 37.4312
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2728.34
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31286.021
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31193.4742
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31356.1965
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 30763.7082
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 259688.62
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1120653
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1110452
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1134555
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 531418
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1161364.985
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1165045.147
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1400679.56
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 308694.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1749070.44
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 385475.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1194033.345
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1324452.04
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1319862.908
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1359161.52
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 864293
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 390697
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 403539
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2042953
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23733.13
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22037.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18924.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13638.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10577
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14102.67
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1332372
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 384836.922

## PRESIÓN_GAS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/12/2025 00:00 | 794 | 0 | 71.14 | 71.14 | 4468.3 | 511.91 | 7086 | 22731 | 3634.6344 | 4194.4077 | 4194.3878 | 4207.4421 | 6604 | 4376.029
18/12/2025 01:00 | 793.9 | 0 | 72.22 | 72.22 | 4465.3 | 514.85 | 7174 | 22671 | 3753.1753 | 4258.9794 | 4259.1919 | 4272.3091 | 6646 | 4517.232
18/12/2025 02:00 | 793.7 | 2675.85 | 73.74 | 73.74 | 4469.4 | 512.89 | 7300 | 22715 | 3992.4091 | 4397.6646 | 4397.4586 | 4410.6754 | 6639 | 4656.542
18/12/2025 03:00 | 794.5 | 2989.27 | 76.27 | 76.27 | 4471.5 | 509.95 | 7566 | 22659 | 3994.9974 | 4379.8504 | 4379.007 | 4392.6483 | 6637 | 4793.252
18/12/2025 04:00 | 795.1 | 2986.95 | 77.91 | 77.91 | 4467.1 | 512.89 | 7734 | 22671 | 3989.2593 | 4385.2844 | 4384.6996 | 4398.4093 | 6637 | 4927.136
18/12/2025 05:00 | 794.9 | 2985.11 | 78.97 | 78.97 | 4467.7 | 514.85 | 7831 | 22644 | 3927.1465 | 4345.4884 | 4344.3424 | 4358.3183 | 6640 | 5060.569
18/12/2025 06:00 | 794.8 | 2987.19 | 79.36 | 79.36 | 4471.7 | 514.85 | 7866 | 22806 | 3734.8656 | 4229.2114 | 4227.8473 | 4241.5905 | 6639 | 4782.394
18/12/2025 07:00 | 793.3 | 2986.03 | 78.48 | 78.48 | 4467.8 | 513.87 | 7787 | 22691 | 3549.5098 | 4107.037 | 4105.9868 | 4119.7754 | 6642 | 4555.366
18/12/2025 08:00 | 792.8 | 2986.03 | 77.28 | 77.28 | 4467.8 | 513.87 | 7690 | 22856 | 3534.2976 | 4091.502 | 4092.1669 | 4104.8881 | 6647 | 4402.781
18/12/2025 09:00 | 792.9 | 2985.79 | 76.44 | 76.44 | 4467.8 | 515.83 | 7592 | 22670 | 3509.0511 | 4074.6784 | 4080.035 | 4089.3868 | 6646 | 4399.895
18/12/2025 10:00 | 793.5 | 2986.03 | 75.3 | 75.3 | 4460.9 | 513.87 | 7495 | 22675 | 3477.3811 | 4079.7996 | 4089.7255 | 4095.092 | 6647 | 4403.482
18/12/2025 11:00 | 793.2 | 2984.87 | 74.32 | 74.32 | 4467.8 | 513.87 | 7398 | 22680 | 3496.2627 | 4096.6003 | 4107.4188 | 4112.1273 | 6644 | 4338.78
18/12/2025 12:00 | 794.2 | 2984.87 | 73.67 | 73.67 | 4467.8 | 512.89 | 7330 | 22808 | 3485.0666 | 4091.7481 | 4102.7843 | 4107.1838 | 6643 | 4129.546
18/12/2025 13:00 | 794.1 | 2804.08 | 73.16 | 73.16 | 4467.8 | 512.89 | 7292 | 22857 | 3520.5467 | 4109.9751 | 4122.2717 | 4125.8327 | 6639 | 3894.136
18/12/2025 14:00 | 793.9 | 2903.61 | 72.89 | 72.89 | 4460.9 | 510.93 | 7254 | 22761 | 3586.1862 | 4149.5617 | 4161.5486 | 4165.3931 | 6646 | 3719.516
18/12/2025 15:00 | 793.9 | 2864.51 | 73.16 | 73.16 | 4467.8 | 516.81 | 7267 | 22729 | 3635.3943 | 4147.2473 | 4158.8852 | 4162.6465 | 6643 | 3576.051
18/12/2025 16:00 | 794.3 | 2914.27 | 73.07 | 73.07 | 4467.8 | 513.87 | 7256 | 22775 | 3638.7268 | 4156.675 | 4163.6028 | 4171.1773 | 6642 | 3430.88
18/12/2025 17:00 | 793.3 | 2829.78 | 73.16 | 73.16 | 4467.8 | 515.83 | 7244 | 22708 | 3667.3607 | 4165.0452 | 4171.9986 | 4180.0346 | 6617 | 3278.802
18/12/2025 18:00 | 793.3 | 2857.8 | 72.99 | 72.99 | 4467.8 | 514.85 | 7233 | 22869 | 3613.8546 | 4141.1037 | 4145.2396 | 4155.0747 | 6605 | 3128.79
18/12/2025 19:00 | 793.3 | 2871.45 | 72.41 | 72.41 | 4467.8 | 511.91 | 7191 | 22716 | 3594.7517 | 4139.2975 | 4140.8707 | 4152.7523 | 6605 | 2987.414
18/12/2025 20:00 | 793.3 | 2980 | 71.96 | 71.96 | 4467.8 | 514.85 | 7135 | 22818 | 3556.6696 | 4118.8709 | 4119.3253 | 4132.2269 | 6604 | 2839.944
18/12/2025 21:00 | 793.7 | 2941.13 | 71.18 | 71.18 | 4467.8 | 513.87 | 7078 | 22774 | 3480.019 | 4079.4994 | 4079.3808 | 4092.5812 | 6604 | 2980.518
18/12/2025 22:00 | 794.9 | 2947.6 | 70.43 | 70.43 | 4467.8 | 513.87 | 7021 | 22763 | 3467.2413 | 4082.9357 | 4083.0151 | 4096.0464 | 6605 | 3451.549
18/12/2025 23:00 | 794.9 | 2911.72 | 70.58 | 70.58 | 4467.8 | 512.89 | 7027 | 22735 | 3579.5414 | 4147.8745 | 4147.7566 | 4161.2454 | 6604 | 3599.009

## TEMP_AMB
jueves, 18 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/12/2025 00:00 | 25 | 24.03 | 24.03 | 20.3 | 20.3 | 22.63 | 22.63 | 19.1 | 31.33 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.833 | 18.1 | 24.23
18/12/2025 01:00 | 19 | 23.92 | 23.92 | 20.1 | 20.1 | 22.3 | 22.3 | 18.7 | 30.13 | 19 | 19.1 | 19.11 | 19.667 | 17.92 | 24.18
18/12/2025 02:00 | 19 | 23.83 | 23.83 | 19.9 | 19.9 | 22.01 | 22.01 | 18.9 | 30.84 | 18.9 | 19 | 18.61 | 19.5 | 17.92 | 24.2
18/12/2025 03:00 | 19 | 23.88 | 23.88 | 19.8 | 19.8 | 21.56 | 21.56 | 19 | 31.25 | 18.9 | 19 | 18.41 | 19.4 | 18.26 | 24.38
18/12/2025 04:00 | 19 | 23.72 | 23.72 | 19.8 | 19.8 | 21.11 | 21.11 | 19.1 | 31.61 | 19 | 18.9 | 18.02 | 19.276 | 18.07 | 24.36
18/12/2025 05:00 | 19 | 23.67 | 23.67 | 19.7 | 19.7 | 20.72 | 20.72 | 18.7 | 31.54 | 18.9 | 19.1 | 17.48 | 0.0019 | 18 | 24.56
18/12/2025 06:00 | 19 | 23.57 | 23.57 | 19.7 | 19.7 | 20.56 | 20.56 | 18.9 | 31.59 | 18.8 | 19.6 | 17.33 | 18.9 | 18.2 | 24.76
18/12/2025 07:00 | 22 | 23.54 | 23.54 | 20 | 20 | 21.3 | 21.3 | 18.9 | 31.61 | 19 | 19.4 | 18.1 | 18.967 | 19.34 | 25.12
18/12/2025 08:00 | 24 | 23.62 | 23.62 | 20.6 | 20.6 | 22.59 | 22.59 | 19.3 | 32.09 | 20.1 | 20.1 | 19.46 | 19.067 | 21.43 | 25.54
18/12/2025 09:00 | 28 | 23.7 | 23.7 | 22.6 | 22.6 | 23.95 | 23.95 | 19.7 | 32.74 | 21.6 | 23 | 20.58 | 19.533 | 22.57 | 26.3
18/12/2025 10:00 | 30 | 24.02 | 24.02 | 23.2 | 23.2 | 24.84 | 24.84 | 19.8 | 33.77 | 21.8 | 24.4 | 22.42 | 20.533 | 23.42 | 28.12
18/12/2025 11:00 | 31 | 24.67 | 24.67 | 22.5 | 22.5 | 25.68 | 25.68 | 19.8 | 34.69 | 22.8 | 23.8 | 22.82 | 21.212 | 23.73 | 30.76
18/12/2025 12:00 | 32 | 25.36 | 25.36 | 22.1 | 22.1 | 26.33 | 26.33 | 19.1 | 32.77 | 22.3 | 24 | 22.43 | 21.333 | 23.45 | 30.72
18/12/2025 13:00 | 32 | 25.88 | 25.88 | 22 | 22 | 26.84 | 26.84 | 19.5 | 32.46 | 22.5 | 23.6 | 23.01 | 21.533 | 23.73 | 30.94
18/12/2025 14:00 | 33 | 26.11 | 26.11 | 22 | 22 | 27.08 | 27.08 | 19.8 | 32.03 | 22.8 | 24.4 | 22.97 | 22.033 | 23.38 | 30.26
18/12/2025 15:00 | 31 | 26.19 | 26.19 | 21.8 | 21.8 | 27.3 | 27.3 | 20.1 | 32.34 | 22.9 | 24 | 23.2 | 21.633 | 21.96 | 30.71
18/12/2025 16:00 | 30 | 26.35 | 26.35 | 21.4 | 21.4 | 27.36 | 27.36 | 20 | 32.11 | 21.9 | 23 | 21.09 | 21.5 | 20.91 | 30
18/12/2025 17:00 | 30 | 26.29 | 26.29 | 21.1 | 21.1 | 27.78 | 27.78 | 19.8 | 31.39 | 21.2 | 22 | 21.5 | 22.067 | 20.33 | 28.8
18/12/2025 18:00 | 25 | 26.14 | 26.14 | 21.2 | 21.2 | 27.62 | 27.62 | 20 | 30.67 | 21 | 20.6 | 20.94 | 22.067 | 20.05 | 27.59
18/12/2025 19:00 | 25 | 25.67 | 25.67 | 20.6 | 20.6 | 26.86 | 26.86 | 19.7 | 31.5 | 20.5 | 20.4 | 19.87 | 21.467 | 20.34 | 27.78
18/12/2025 20:00 | 25 | 25.26 | 25.26 | 21.1 | 21.1 | 25.87 | 25.87 | 19.7 | 31.62 | 20.2 | 20 | 19.3 | 21.067 | 19.79 | 27.69
18/12/2025 21:00 | 22 | 24.84 | 24.84 | 21.1 | 21.1 | 25.17 | 25.17 | 19.7 | 31.59 | 20.1 | 19.9 | 18.82 | 20.7 | 19.2 | 28.51
18/12/2025 22:00 | 21 | 24.48 | 24.48 | 21.1 | 21.1 | 24.57 | 24.57 | 19.6 | 31.6 | 19.8 | 19.7 | 18.58 | 20.455 | 18.89 | 28.13
18/12/2025 23:00 | 21 | 24.33 | 24.33 | 21 | 21 | 24.08 | 24.08 | 19.6 | 31.21 | 19.6 | 19.4 | 18.28 | 20.167 | 18.6 | 27.66

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3460 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00
18/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 18/12/2025 06:00 | 19/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 18 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
18/12/2025 | 00:30 | 23 | 58.81 | 12.91 | 25.23 | 22.6057 | 50.39 |  | 6.38 | 5.51 | 6.755 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 1.2096 | 1.7793 |  |  |  | 8.52 | 8.02 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 01:00 | 23 | 58.84 | 13.61 | 25.25 | 22.6057 | 53.35 |  | 6.02 | 5.15 | 6.734 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 0.791 | 2.3616 |  |  |  | 7.79 | 7.76 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 01:30 | 24 | 57.44 | 13.97 | 25.27 | 22.6057 | 52.71 |  | 5.64 | 5.34 | 7.056 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 0.97219 | 1.3862 |  |  |  | 8.23 | 7.79 | 0 | 492.8864 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 02:00 | 24 | 49.81 | 12.55 | 25.27 | 22.6057 | 51.12 |  | 5.23 | 5.91 | 7.061 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 1.7503 | 1.9273 |  |  |  | 8.3 | 7.11 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 02:30 | 23 | 52.51 | 13.35 | 25.38 | 22.6057 | 57.9 |  | 5.32 | 6.51 | 6.499 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 2.3729 | 2.1785 |  |  |  | 7.52 | 6.62 | 0 | 492.8864 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 03:00 | 23 | 56.31 | 15.35 | 25.4 | 22.6057 | 55.25 |  | 5.03 | 6.07 | 6.581 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 2.3971 | 2.1709 |  |  |  | 7.06 | 6.01 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 03:30 | 23 | 58.8 | 12.27 | 25.19 | 22.6057 | 53.71 |  | 5.08 | 6.94 | 6.064 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 1.8197 | 2.1556 |  |  |  | 7.15 | 6.39 | 0 | 492.8864 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 04:00 | 23 | 58.8 | 10.77 | 25.17 | 22.6057 | 52.19 |  | 5.71 | 7.1 | 6.29 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.7907 | 1.9582 |  |  |  | 7.21 | 6.31 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 04:30 | 23 | 58.81 | 10.91 | 25.23 | 22.6057 | 50.67 |  | 6.26 | 6.92 | 6.425 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.6088 | 1.7401 |  |  |  | 7.61 | 7.02 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 05:00 | 23 | 58.84 | 11.7 | 25.23 | 22.6057 | 55.04 | 0 | 5.8 | 7.55 | 6.76 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1361 | 17.241 | 17.241 | 0 | 0 | 19.085 | 1.2483 | 1.6081 | 0 | 0 | 31.73 | 7.7 | 7.13 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 1
18/12/2025 | 05:30 | 23 | 58.85 | 11.52 | 25.36 | 22.6057 | 52.91 | 0 | 5.47 | 7.02 | 6.383 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 71.41 | 71.41 | 40.18 | 1 | 1 | 200.2648 | 205.626 | 205.626 | 0 | 26 | 198.262 | 1.0419 | 1.8997 | 18.8949 | 16.5667 | 229.589 | 8.54 | 7.78 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 37
18/12/2025 | 06:00 | 23 | 58.84 | 11.09 | 25.36 | 22.6057 | 53.22 | 9.57 | 5.06 | 5.91 | 6.773 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 124.77 | 124.77 | 254.82 | 1 | 1 | 545.6127 | 543.691 | 543.691 | 0.05993 | 74 | 571.085 | 0.29635 | 2.1903 | 177.7182 | 142.7793 | 603.065 | 8.46 | 7.98 | 0 | 492.8864 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 113
18/12/2025 | 06:30 | 24 | 58.85 | 11.61 | 24.78 | 22.6057 | 59.39 | 30.13 | 5.41 | 5.81 | 6.387 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 324.99 | 324.99 | 206.82 | 1 | 1 | 813.8152 | 815.701 | 815.701 | 14.5159 | 90 | 821.99 | 1.1159 | 2.7038 | 480.4291 | 438.7599 | 854.023 | 8.05 | 7.97 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 194
18/12/2025 | 07:00 | 24 | 58.87 | 12.3 | 24.76 | 22.6057 | 55.39 | 50.13 | 5.43 | 6.26 | 6.531 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 834.32 | 834.32 | 894.54 | 1 | 1 | 953.9247 | 950.189 | 950.189 | 55.0648 | 288 | 930.237 | 1.1011 | 2.4687 | 801.2383 | 780.8599 | 961.215 | 7.42 | 7.44 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 314
18/12/2025 | 07:30 | 24 | 56.56 | 12.45 | 24.8 | 22.6057 | 54.47 | 66.9 | 5.36 | 6.16 | 6.907 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 901.45 | 901.45 | 999.27 | 1 | 1 | 1005.4487 | 1013.023 | 1013.023 | 105.7054 | 448 | 1002.231 | 3.7049 | 3.1884 | 984.9436 | 1003.2557 | 1033.847 | 7.45 | 7.05 | 0 | 492.8864 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 446
18/12/2025 | 08:00 | 24 | 58.96 | 11.03 | 24.82 | 22.6057 | 53.58 | 85.38 | 4.85 | 6.22 | 7.456 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 1032.76 | 1032.76 | 1053.09 | 1 | 1 | 1016.7058 | 1058.905 | 1058.905 | 141.8054 | 583 | 1045.38 | 2.665 | 3.162 | 1045.5247 | 1066.5711 | 1078.797 | 7.79 | 7.51 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 573
18/12/2025 | 08:30 | 24 | 58.97 | 11.65 | 24.97 | 19.5827 | 57.95 | 449.51 | 4.78 | 6.93 | 7.318 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 1075.51 | 1075.51 | 1089.45 | 1 | 1 | 1012.0783 | 1093.692 | 1093.692 | 221.8551 | 711 | 1075.052 | 1.5742 | 1.9378 | 1088.3878 | 1111.6213 | 1110.851 | 7.87 | 8.12 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 697
18/12/2025 | 09:00 | 24 | 59.12 | 12.26 | 24.91 | 19.5827 | 59.12 | 560.87 | 6.2 | 6.23 | 7.078 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 1101.29 | 1101.29 | 1114.18 | 1 | 1 | 1012.2173 | 1113.537 | 1113.537 | 669.6513 | 823 | 1091.524 | 2.2511 | 2.8041 | 1122.4377 | 1138.7641 | 1131.428 | 7.77 | 8.55 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 810
18/12/2025 | 09:30 | 24 | 59.08 | 13.28 | 25.06 | 19.5827 | 60.94 | 586.03 | 6.74 | 4.54 | 8.524 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 1116.78 | 1116.78 | 1134.55 | 1 | 1 | 1014.2112 | 1128.793 | 1128.793 | 485.5522 | 917 | 1093.82 | 1.4365 | 2.3405 | 1139.3082 | 1164.7296 | 1143.444 | 7.76 | 8.8 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 907
18/12/2025 | 10:00 | 24 | 59.09 | 11.5 | 25.04 | 19.5827 | 59.01 | 769.84 | 6.59 | 4.24 | 8.729 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 1126.84 | 1126.84 | 1145.45 | 4 | 5 | 1014.1778 | 1139.921 | 1139.921 | 396.8944 | 1002 | 1105.662 | 1.8239 | 2.3289 | 1157.1368 | 1175.8021 | 1151.141 | 8.24 | 9.09 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 983
18/12/2025 | 10:30 | 24 | 59.17 | 13.33 | 24.56 | 19.5827 | 62.59 | 842.19 | 7.25 | 5.7 | 8.038 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 1142.97 | 1142.97 | 1152 | 5 | 6 | 1014.4215 | 1143.068 | 1143.068 | 475.9924 | 1067 | 1106.122 | 3.4686 | 3.1615 | 1163.3652 | 1177.6376 | 1154.783 | 8.64 | 9.4 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 1047
18/12/2025 | 11:00 | 24 | 59.15 | 11.89 | 24.53 | 19.5827 | 58.91 | 864.67 | 7.68 | 5.85 | 7.639 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 1144.75 | 1144.75 | 1154.18 | 6 | 7 | 1013.9484 | 1139.843 | 1139.843 | 669.3656 | 1101 | 1101.887 | 4.2805 | 2.5391 | 1169.5244 | 1180.7917 | 1153.308 | 8.47 | 9.33 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 1086
18/12/2025 | 11:30 | 24 | 59.08 | 11.45 | 24.71 | 19.5827 | 56.72 | 936.22 | 7.35 | 6.99 | 8.669 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1147.2 | 1147.2 | 1152 | 6 | 7 | 1014.1474 | 1134.769 | 1134.769 | 535.0973 | 1124 | 1109.96 | 3.6706 | 2.7271 | 1171.4761 | 1184.0541 | 1154.085 | 8.6 | 9.24 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 1106
18/12/2025 | 12:00 | 24 | 56.05 | 14.2 | 24.72 | 19.5827 | 61.53 | 874.31 | 7.48 | 6.91 | 9.273 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 1144.77 | 1144.77 | 1149.09 | 6 | 7 | 1014.1806 | 1128.064 | 1128.064 | 628.1662 | 1128 | 1096.107 | 2.9631 | 2.8247 | 1147.4423 | 1186.6588 | 1147.645 | 8.21 | 8.79 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 1102
18/12/2025 | 12:30 | 24 | 59.06 | 13.05 | 25.25 | 19.5827 | 54.6 | 804.82 | 7.7 | 6.89 | 10.156 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 1141.93 | 1141.93 | 1144 | 7 | 8 | 1014.2476 | 1124.273 | 1124.273 | 480.6959 | 1114 | 1088.001 | 6.3849 | 4.9294 | 1166.492 | 1184.3692 | 1130.59 | 8.05 | 8.79 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 1080
18/12/2025 | 13:00 | 24 | 59.05 | 13.04 | 25.25 | 19.5827 | 60.59 | 881.51 | 7.73 | 7.38 | 9.738 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 1132.72 | 1132.72 | 1138.18 | 8 | 8 | 1008.8551 | 1127.487 | 1127.487 | 638.5116 | 1077 | 1070.134 | 7.5945 | 9.187 | 1151.7712 | 1179.9086 | 1117.728 | 7.99 | 8.52 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 1028
18/12/2025 | 13:30 | 24 | 59.03 | 14.71 | 24.5 | 19.5827 | 57.47 | 783.59 | 7.84 | 7.38 | 9.061 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 1118.29 | 1118.29 | 1128 | 7 | 7 | 1014.9451 | 1120.218 | 1120.218 | 1011.5659 | 1018 | 1070.467 | 6.6778 | 9.5287 | 1154.1476 | 1164.3007 | 1100.555 | 8.17 | 9 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 973
18/12/2025 | 14:00 | 24 | 59.05 | 13.12 | 24.54 | 19.5827 | 60.93 | 832.17 | 7.51 | 7.45 | 9.569 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 1101.59 | 1101.59 | 1114.91 | 6 | 6 | 1015.5664 | 1101.339 | 1101.339 | 995.5224 | 942 | 1020.509 | 5.1829 | 9.6933 | 1136.3565 | 1152.3967 | 1078.954 | 8.07 | 8.57 | 0 | 499.3717 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 888
18/12/2025 | 14:30 | 23 | 59.03 | 12.87 | 24.66 | 19.5827 | 59.9 | 569.98 | 7.94 | 7.64 | 10.663 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 1074.74 | 1074.74 | 1098.91 | 6 | 6 | 1018.3041 | 1083.512 | 1083.512 | 895.6216 | 851 | 964.761 | 9.9308 | 10.2276 | 1116.3141 | 1139.4075 | 1057.207 | 8.26 | 9.1 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 799
18/12/2025 | 15:00 | 23 | 59.09 | 13.65 | 24.59 | 19.5827 | 57.94 | 608.78 | 8.27 | 7.99 | 10.825 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 1022.89 | 1022.89 | 1076.36 | 6 | 6 | 1017.022 | 1059.118 | 1059.118 | 781.0957 | 743 | 958.77 | 9.107 | 10.3429 | 1086.0793 | 1114.1362 | 995.26 | 8.48 | 9.24 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 690
18/12/2025 | 15:30 | 24 | 58.73 | 11.77 | 24.57 | 19.5827 | 60.43 | 579.88 | 8.3 | 8.09 | 8.933 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 978.01 | 978.01 | 1035.64 | 5 | 5 | 1020.8018 | 1021.799 | 1021.799 | 741.3658 | 632 | 959.402 | 9.9457 | 10.2982 | 1053.9685 | 1079.8561 | 971.291 | 8.55 | 8.78 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 591
18/12/2025 | 16:00 | 24 | 56.21 | 12.14 | 24.63 | 19.5827 | 55.03 | 304.45 | 8.03 | 8.32 | 8.86 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 917.07 | 917.07 | 984.73 | 4 | 4 | 960.1169 | 927.444 | 927.444 | 698.412 | 571 | 894.327 | 8.1785 | 10.3213 | 1000.5466 | 1026.9498 | 896.076 | 8.18 | 8.76 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 507
18/12/2025 | 16:30 | 23 | 56.22 | 11.77 | 25.05 | 22.9355 | 56.85 | 270.73 | 8.1 | 8.45 | 8.73 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 747.94 | 747.94 | 512.36 | 1 | 1 | 703.932 | 655.901 | 655.901 | 306.1944 | 240 | 785.679 | 10.2885 | 10.543 | 937.3718 | 960.0371 | 782.614 | 8.14 | 9.12 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 222
18/12/2025 | 17:00 | 23 | 56.19 | 11.71 | 24.99 | 22.9355 | 58.06 | 177.24 | 7.92 | 8.83 | 8.784 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 361.14 | 361.14 | 350.91 | 4 | 4 | 499.6277 | 484.591 | 484.591 | 153.1297 | 131 | 617.444 | 9.8284 | 10.4006 | 590.4437 | 641.661 | 596.848 | 8.34 | 8.89 | 0 | 431.2756 | 395.6062 | 0 | 330.7527 | 220.3543 | 293.8057 | 203.5575 | 0 | 195
18/12/2025 | 17:30 | 23 | 57.27 | 14.08 | 25.01 | 22.9355 | 60.1 | 105.52 | 7.68 | 8.43 | 8.972 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 95.95 | 95.95 | 230 | 5 | 4 | 152.0947 | 141.585 | 141.585 | 77.9003 | 84 | 271.678 | 10.1992 | 9.9687 | 251.5925 | 281.5278 | 244.226 | 8.53 | 8.56 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 235.44 | 0 | 127
18/12/2025 | 18:00 | 23 | 53.6 | 13.75 | 24.94 | 22.9355 | 51.2 | 33.17 | 7.76 | 7.89 | 9.974 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 71.31 | 71.31 | 66.36 | 6 | 4 | 12.8853 | 17.877 | 17.877 | 44.417 | 34 | 21.96 | 10.7185 | 9.5845 | 120.1792 | 139.37 | 17.247 | 8.7 | 9.4 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 22
18/12/2025 | 18:30 | 24 | 58.94 | 13.36 | 25.05 | 22.9355 | 56.17 | 5.55 | 7.52 | 7.42 | 9.31 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 66.4 | 66.4 | 0 | 6 | 4 | 0.32829 | 0 | 0 | 25.8548 | 0 | 0 | 9.743 | 9.4697 | 5.3464 | 5.7901 | 0 | 8.41 | 9.05 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0 | 0
18/12/2025 | 19:00 | 24 | 58.93 | 13.94 | 25 | 22.9355 | 44.23 | 0 | 7.9 | 7.26 | 9.109 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2304 |  | 0 | 8.2948 | 8.8958 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 9.27 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 19:30 | 23 | 58.92 | 12.67 | 25.05 | 22.9355 | 50.92 | 0 | 7.42 | 7.18 | 8.428 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.6947 | 8.2035 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 9.56 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 20:00 | 23 | 58.92 | 12.11 | 25.06 | 22.9355 | 52.7 |  | 6.86 | 6.81 | 8.157 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 6.6685 | 8.4987 |  |  |  | 8.76 | 9.12 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 20:30 | 24 | 56.14 | 11.24 | 25.2 | 22.9355 | 51.93 |  | 6.66 | 6.9 | 7.347 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 5.19 | 7.739 |  |  |  | 8.7 | 8.37 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 21:00 | 24 | 58.86 | 13.54 | 25.16 | 22.9355 | 58.73 |  | 6.04 | 6.55 | 6.861 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 4.8083 | 6.2504 |  |  |  | 9.19 | 8.61 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 21:30 | 22 | 58.89 | 13.03 | 25.2 | 22.9355 | 56.59 |  | 6.35 | 7.09 | 5.998 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.1116 | 5.4204 |  |  |  | 9.64 | 8.11 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 22:00 | 22 | 58.87 | 12.57 | 25.23 | 22.9355 | 61.89 |  | 6.67 | 6.4 | 6.759 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.6432 | 4.3774 |  |  |  | 8.7 | 7.12 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 22:30 | 24 | 58.91 | 12.05 | 25.27 | 22.9355 | 76.94 |  | 6.56 | 6.45 | 7.315 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 2.1176 | 4.5385 |  |  |  | 7.98 | 6.5 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 23:00 | 24 | 55.12 | 11.85 | 25.24 | 22.9355 | 90.24 |  | 6.35 | 6.74 | 7.072 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |  |  |  | 5 | 7 | [6 empty] | 2.1561 | 3.6989 |  |  |  | 7.36 | 6.63 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
18/12/2025 | 23:30 | 24 | 54.92 | 11.39 | 25.37 | 22.9355 | 56.35 |  | 6.36 | 6.48 | 6.812 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 1.8894 | 3.2064 |  |  |  | 8.02 | 7.67 | 0 | 496.1291 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0
19/12/2025 | 00:00 | 24 | 55.32 | 11.21 | 25.37 | 22.9355 | 61.09 |  | 6.77 | 5.99 | 6.091 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 1.398 | 2.6113 |  |  |  | 7.79 | 7.16 | 0 | 492.8864 | 460.4597 | 0 | 395.6062 | 220.3543 | 293.8057 | 286.9425 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 18 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
18/12/2025 | 00:30 | 31 | 15.64 | 56.97 | 77.99 | 71.15 | 54.26 | 336.8 | 643.81
18/12/2025 | 01:00 | 31 | 15.06 | 60.01 | 78.06 | 71.15 | 57.45 | 330.57 | 643.3
18/12/2025 | 01:30 | 30 | 14.7 | 63.35 | 78.14 | 71.15 | 54.59 | 331.26 | 643.19
18/12/2025 | 02:00 | 30 | 11.16 | 56.96 | 78.14 | 71.15 | 52.94 | 331.94 | 632.29
18/12/2025 | 02:30 | 30 | 11.77 | 56.8 | 78.6 | 71.15 | 62.92 | 334.55 | 645.79
18/12/2025 | 03:00 | 30 | 13.43 | 65.34 | 78.67 | 71.15 | 60.03 | 332.81 | 651.43
18/12/2025 | 03:30 | 32 | 14.02 | 45.77 | 76.63 | 71.15 | 58.1 | 338.22 | 635.89
18/12/2025 | 04:00 | 32 | 13.88 | 40.2 | 76.56 | 71.15 | 56.46 | 341.7 | 631.95
18/12/2025 | 04:30 | 32 | 13.89 | 46.01 | 76.8 | 71.15 | 61.55 | 338.58 | 639.98
18/12/2025 | 05:00 | 32 | 14.46 | 49.36 | 76.8 | 71.15 | 66.85 | 335.81 | 646.43
18/12/2025 | 05:30 | 31 | 14.46 | 45.96 | 77.3 | 71.15 | 56.84 | 341.62 | 638.33
18/12/2025 | 06:00 | 31 | 13.91 | 44.28 | 77.3 | 71.15 | 57.18 | 340.8 | 635.62
18/12/2025 | 06:30 | 29 | 13.92 | 47.42 | 75.37 | 71.15 | 62.34 | 339.65 | 638.85
18/12/2025 | 07:00 | 29 | 13.73 | 50.22 | 75.31 | 71.15 | 58.14 | 339.69 | 637.24
18/12/2025 | 07:30 | 29 | 13.19 | 55.64 | 75.49 | 71.15 | 52.23 | 342.34 | 639.04
18/12/2025 | 08:00 | 29 | 13.97 | 49.29 | 75.55 | 71.15 | 51.38 | 337.91 | 628.25
18/12/2025 | 08:30 | 29 | 13.98 | 57.64 | 76.14 | 48.24 | 63.76 | 338.23 | 626.99
18/12/2025 | 09:00 | 29 | 13.44 | 60.7 | 75.94 | 48.24 | 65.05 | 339.88 | 632.25
18/12/2025 | 09:30 | 29 | 13.43 | 55.67 | 75.91 | 48.24 | 63.21 | 338.31 | 623.77
18/12/2025 | 10:00 | 29 | 14 | 48.19 | 75.83 | 48.24 | 61.22 | 338.33 | 614.81
18/12/2025 | 10:30 | 29 | 14.02 | 9.79 | 72.69 | 48.24 | 68.57 | 337.47 | 579.78
18/12/2025 | 11:00 | 29 | 14.52 | 52.08 | 72.61 | 48.24 | 64.54 | 337.52 | 618.51
18/12/2025 | 11:30 | 29 | 14.5 | 51.52 | 72.75 | 48.24 | 61.03 | 342.38 | 619.42
18/12/2025 | 12:00 | 29 | 13.92 | 63.9 | 72.77 | 48.24 | 66.2 | 339.49 | 633.52
18/12/2025 | 12:30 | 29 | 14.66 | 59.03 | 76.76 | 48.24 | 60.43 | 346.16 | 634.28
18/12/2025 | 13:00 | 29 | 14.39 | 58.95 | 76.77 | 48.24 | 67.07 | 344.21 | 638.63
18/12/2025 | 13:30 | 29 | 14.39 | 64.43 | 76.86 | 48.24 | 68.83 | 341.65 | 643.4
18/12/2025 | 14:00 | 29 | 14.31 | 57.5 | 76.98 | 48.24 | 72.98 | 345.1 | 644.11
18/12/2025 | 14:30 | 29 | 14.3 | 50.25 | 77.65 | 48.24 | 55.01 | 345.96 | 620.41
18/12/2025 | 15:00 | 29 | 14.42 | 53.26 | 77.44 | 48.24 | 53.21 | 344.74 | 620.31
18/12/2025 | 15:30 | 29 | 14.33 | 50.59 | 73.69 | 48.24 | 63.99 | 348.45 | 628.29
18/12/2025 | 16:00 | 29 | 10.18 | 52.19 | 73.88 | 48.24 | 58.27 | 344.17 | 615.93
18/12/2025 | 16:30 | 29 | 10.19 | 56.47 | 77.93 | 65 | 56.79 | 345.84 | 641.22
18/12/2025 | 17:00 | 29 | 13.68 | 56.21 | 77.74 | 65 | 58 | 344.83 | 644.46
18/12/2025 | 17:30 | 29 | 13.95 | 52.25 | 78.05 | 65 | 63.92 | 342.79 | 644.96
18/12/2025 | 18:00 | 29 | 12.67 | 51 | 77.85 | 65 | 54.45 | 340.7 | 630.67
18/12/2025 | 18:30 | 29 | 13.93 | 51.82 | 73.62 | 65 | 64.11 | 340.7 | 638.18
18/12/2025 | 19:00 | 29 | 14.39 | 54.07 | 73.49 | 65 | 50.48 | 346.53 | 632.96
18/12/2025 | 19:30 | 29 | 14.38 | 55 | 73.67 | 65 | 61.35 | 341.54 | 639.94
18/12/2025 | 20:00 | 29 | 14.34 | 52.55 | 73.71 | 65 | 63.5 | 340.95 | 639.05
18/12/2025 | 20:30 | 33 | 13.67 | 48.2 | 74.26 | 65 | 53.39 | 339.05 | 626.57
18/12/2025 | 21:00 | 33 | 13.72 | 58.06 | 74.14 | 65 | 60.39 | 340.07 | 644.38
18/12/2025 | 21:30 | 27 | 13.73 | 56.42 | 80.15 | 65 | 60.43 | 340.25 | 642.98
18/12/2025 | 22:00 | 27 | 13.36 | 54.41 | 80.24 | 65 | 66.09 | 338.91 | 645.01
18/12/2025 | 22:30 | 30 | 13.37 | 55.7 | 80.43 | 65 | 55.66 | 339.7 | 639.86
18/12/2025 | 23:00 | 30 | 12.96 | 54.8 | 80.32 | 65 | 65.28 | 338.17 | 646.53
18/12/2025 | 23:30 | 31 | 12.91 | 56.9 | 80.83 | 65 | 55.74 | 337.87 | 640.25
19/12/2025 | 00:00 | 31 | 13.22 | 55.96 | 80.83 | 65 | 60.43 | 336.38 | 642.82
EJEC MWh |  | 713 | 329.225 | 1274.545 | 1837.32 | 1475.12 | 1443.32 | 8160.29 | 15232.82

## FLUJOS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/12/2025 | 00:30 | 0 | 14.616 | -21.0331 | 9.4465 | 12.1143 |  | 47.1088 | -96.7227 | 49.417 | 25.0652 | 24.159 |  | -43.654 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 12.7992 | 56.2446 | 10.2577 | 10.6408 | 16.956 | 16.0084 | 6.0383 | 8.23 |  |  | -46.99 | -47.37 |  | -13.32 |  | 16.648 | 0.239 | 0 | -47.18 | -40.35 | 47.4 | 47.7 | 17.4843 | -0.7101 | 57.9818 | 59.6952 | 40.2725 | -62.8269 | 0 | 26.6643 | 27.8953 | 62.5314 | 65.1085 | 36.4375 | 24.777 | -528.6037 | 1.094 | -12.5 | -12.5 | 69.7181 |  | -4.0653 |  | -79.4875 | 6.5129 | 6.4047 | 4.395 | 569.4142 | 121.5552 | 122.1656 | -558.4244 | 500.9906 |  | -38.4081 | 39.7574 | 85.7443 | 28.11 | 26.21 | 59.63 | 77.67 | 7.9077 | 7.9077 | 59.9746 | 61.5076 | -6.4344 | -101.575 | -99.5214 | -2.8361 |  |  |  | 112.8 | 102.2 | -15.95 | 66.0728 | 64.5351 | 63.4915 | -27.9 | -27.9229 | 46.8888 | -66.4868 | 52.1521 | 13.3401 | 59.25 | 31.77 | 36.3354 | 34.4284 | -40.7 | -3.3178 |  |  | -49.2405 |  |  | -80.2 | -79.7 | 24.1287 | 40.7318 | 50.2668 | 58.6121 | 40.6 | -6.74 | 60.822 | 48.8103 | -33.66 |  | 81.49 | 57.92 | 50.5818 | 48.9636 | 24.3729 | 23.3636 | 182.7295 | 138.4635 | 132.4934 | 134.5886 | 106.029 | 87.9387 | -25.62 | 568.5763 | 355.4108 |  | -28.1431 | -26.1815 | -26.8897 | 28.8765 | 26.5421 | 175.164 | -66.3184 | -67.3401 | -54.0438 | 0 | -20.39 | 116.4 | 16.1449 | -10.9468 | -38.2427 | -37.4816 | 9.2374 | -86.0876 | 61.1931 | 23.103 |  | 23.0965 | 39.4182 | 40.7454 | 39.1697 | -9.0426 | -9.2101 | 132.7929 | -22.8001 | -22.2237 | 72.5236 | 80.6368 | 46.8629 | 1.96 | 2.4933 | 0.9158 | -0.26 | 19.09 | 46.2671 | 10.8153 | -4.505 | 4.525 |  | 42.19 | -80.3198 | -71.0781 | 14.52 | 74.1614 | 24.1 | -11.7266 | -1.5571 | -1.8124 | 1.5693 |  |  | -13.6669 | -22.4627 | 17.2573 | 23.8579 | 59.7668 | 64.0821 | -102.0551 | -17.1344 | 34.8659 | -41.131 | 12.2501 | 6.0659 | 5.8234 |  | 126.5374 | 126.0045 | 178.5 | -178.4543 | -404.5319 | 407.9446 | 465.7973 | -121.7629 | -120.9316 | -64.9474 | -56.8262 | 77.5995 | 77.7751 | -89.7497 |  | 33.7862 | 33.7423 | -52.3212 | -52.0889 | 90.52 | 89.76 | 11.2 | 11.5 | 21.7824 | 29.92 | -328.2652 | 104.274 | 104.0804 | 14.5 | -50.2 | -32.7 | -32.8 | 1.8765 |  | -460.4922 | -331.7924 | 408.4124 | 333.7457 | -16.7668 | -327.5153 | 325.2118 | -151.5009 | -202.2635 | -319.9289 | 82.1776 | 82.5605 | 150.6649 | -397.5633 | 202.7118 | -190.961 | 194.7053 | -7.7771 | 35.091 | 8.8 | 8.091 | 8.094 | -8.48 | -15.28 |  | 16.1456 | -26.3386 | -42.1012 | 23.7 | 50.394 | 52.082 | 9.7202 | 11.5474 | 50.3959 | 50.0485 | 52.8327 |  | 50.8 | 23.5126 | 6.44 |  | -58.0479 | 82.9526 | 67.1376 | -57.7042 | -82.6785 | 56.6516 | 24.7937 | -58.6 | 59.6 | 57.8865 | 65.6055
18/12/2025 | 01:00 | 0 | 14.3774 | -21.0426 | 9.1813 | 10.4663 |  | 45.2562 | -91.1152 | 47.0119 | 23.7613 | 23.2457 |  | -42.585 | 39.6 | 19.044 | -37.4 | 13.0767 | 53.4952 | 9.7776 | 9.8589 | 17.0079 | 15.9029 | 5.9944 | 8.2152 |  |  | -45.26 | -45.39 |  | -15.54 |  | 16.252 | 0.233 | 0 | -42.92 | -42.74 | 43.36 | 42.58 | 17.3877 | -0.1686 | 55.2543 | 56.4925 | 39.0374 | -61.0854 | 0 | 29.5822 | 31.7067 | 59.339 | 59.844 | 39.2349 | 35.5805 | -511.9063 | 3.0564 | -12.9 | -12.8 | 69.365 |  | -3.9501 |  | -76.5564 | 5.5701 | 1.9476 | 3.8266 | 561.6625 | 111.6672 | 111.5756 | -541.2213 | 480.1835 |  | -30.141 | 30.7026 | 80.5949 | 27.21 | 24.67 | 56 | 74.16 | 7.3718 | 7.6397 | 57.0897 | 58.2551 | -6.108 | -91.3967 | -90.859 | -3.7491 |  |  |  | 108.3 | 98.6 | -15.47 | 65.7497 | 64.1271 | 63.697 | -31.0101 | -30.7551 | 46.5329 | -60.6967 | 52.8993 | 12.9986 | 59.16 | 31.29 | 34.4604 | 32.6706 | -39.17 |  |  |  | -46.6391 |  |  | -75.3 | -77.3 | 23.5245 | 38.974 | 46.9793 | 55.0964 | 38.47 | -6.15 | 61.3955 | 48.5878 | -34.11 |  | 78.43 | 55.19 | 48.1636 | 47.9091 | 24.803 | 22.7545 | 177.8691 | 132.1432 | 128.7791 | 129.0258 | 105.4104 | 86.1214 | -26.305 | 551.5744 | 373.2033 |  | -27.8672 | -24.9895 | -25.2119 | 36.7126 | 33.2693 | 141.372 | -65.1268 | -66.711 | -53.9159 | 0 | -15.87 | 101.6 | 16.5364 | 1.4367 | -39.125 | -37.9983 | 9.9465 | -86.8273 | 59.458 | 24.5429 |  | 24.401 | 40.0523 | 40.659 | 39.3654 | -7.2006 | -7.8704 | 127.2668 | -22.7102 | -22.6901 | 67.7393 | 76.2628 | 45.5445 | 2.23 | 2.4933 | 0.845 | -0.28 | 18.35 | 45.9412 |  | -4.664 | 4.447 |  | 42.65 | -76.7709 | -69.7779 | 14.26 | 75.5081 | 23.1 | -10.6238 | -1.5591 | -1.8309 | 1.4474 |  |  | -14.3603 | -20.7058 | 18.59 | 21.3914 | 58.818 | 61.8584 | -97.7625 | -16.4225 | 33.0458 | -39.274 | 12.7745 | 5.392 | 5.1365 |  | 128.946 | 128.5629 | 174.3 | -175.4022 | -406.7986 | 410.1751 | 479.7764 | -125.3548 | -123.1201 | -65.2429 | -57.7415 | 82.4699 | 82.1455 |  |  | 35.3573 | 34.5003 | -53.8639 | -53.4326 | 86.56 | 85.63 | 10.3 | 11.3 | 21.5966 | 29.12 | -333.6354 | 109.4881 | 108.3507 | 13.9 | -50.2 | -33.5 | -33.6 | 1.8482 |  | -469.7648 | -347.0403 | 413.9686 | 334.7944 | -24.0116 | -330.5001 | 328.6976 | -156.4561 | -205.1183 | -329.3691 | 82.1215 | 82.868 | 160.2882 | -405.1855 | 206.5451 | -194.5189 | 192.6883 | -8.3566 | 43.0671 | 7.76 | 8.199 | 8.176 | -7.6 | -16.56 |  | 17.4639 | -26.894 | -42.2751 | 22.9 | 48.951 | 51.302 | 9.7738 | 11.6161 | 53.5792 | 52.827 | 51.7187 |  | 52.5 | 23.8168 | 6.15 |  | -59.5176 | 82.7392 | 67.3676 | -58.411 | -82.213 | 56.6623 | 24.3018 | -61.3 | 61.5 | 72.8784 | 55.267
18/12/2025 | 01:30 | 0 | 14.2242 |  | 8.9973 | 15.7741 |  | 43.8293 | -91.8039 | 45.2508 | 22.7173 | 22.2401 |  | -40.198 | 37.4 | 18.216 | -35.2 | 12.7093 | 53.1644 | 9.6703 | 9.7407 | 15.897 | 15.9704 | 6.1937 | 8.4415 |  |  | -44.37 | -43.95 |  | -15.54 |  | 15.636 | 0.229 | 0 | -37.33 | -51.37 | 37.16 | 37.25 | 17.0143 | -0.0332 | 53.3079 | 55.4116 | 39.7496 | -48.7611 | 0 | 11.4956 | 11.5387 | 60.6921 | 61.4932 | 19.5424 | 18.8948 | -494.0298 | -0.555 | -11.6 | -11.6 | 57.2329 |  | -4.0339 |  | -63.5094 | 4.4894 | 0 | 3.5437 | 534.9588 | 114.6275 | 114.9937 | -542.4155 | 455.9363 |  | -19.6756 | 20.3461 | 77.3615 | 26.89 | 23.59 | 54.21 | 72.57 | 7.6397 | 7.3718 | 58.6716 | 58.2284 | -4.6252 | -89.0249 | -88.3151 | -6.4758 |  |  |  | 104.5 | 95.2 | -14.82 | 64.0269 | 62.1488 | 61.1876 | -37.0114 | -36.7197 | 59.9973 | -66.4888 | 67.4889 | 12.2064 | 56.16 | 29.92 | 32.5854 | 30.9128 | -36.34 |  |  |  | -51.658 |  |  | -72.8 | -72.6 | 23.4695 | 36.6302 | 43.6918 | 52.1667 | 36.47 | -5.86 | 61.9535 | 51.3042 | -33.59 |  | 74.42 | 53.04 | 53.4727 | 53.2545 | 26.5987 | 25.4818 | 176.8173 | 132.1461 | 127.2193 | 127.6146 | 106.4342 | 87.6694 | -26.129 | 550.0823 | 385.4009 |  | -28.039 | -26.384 | -28.4013 | 44.8076 | 41.4829 | 136.764 | -62.9942 | -63.999 | -55.2075 | 14.11 | -15.53 | 80.6 | 16.1787 | 20.2348 | -38.5088 | -37.4796 | 8.5139 | -83.6583 | 63.8748 | 24.1497 |  | 23.4989 | 39.6614 | 40.1898 | 38.7437 | -7.703 | -9.0426 | 119.7313 | -24.9054 | -24.4756 | 64.9862 | 71.4224 | 45.8155 | 1.06 | 2.5641 | 0.8219 | -0.29 | 19.2 | 44.8952 |  | -4.593 | 4.411 |  | 42.67 | -73.2678 | -64.8367 | 14.61 | 74.0565 | 21.7 | -9.1285 | -0.4554 | 0 | 1.3714 |  |  | -14.8239 | -18.2969 | 18.5078 | 18.7701 | 63.0589 | 60.4578 | -96.8956 | -16.4054 | 29.5307 | -36.2518 | 12.4198 | 4.9513 | 4.6619 | 14.1546 | 132.1166 | 131.8011 | 159.2 | -158.2653 | -389.1612 | 394.24 | 493.2227 | -126.4578 | -123.7591 | -65.7671 | -58.0713 | 80.7526 | 81.1841 |  | -91.3612 | 34.5443 | 34.4894 | -51.4505 | -51.1684 | 96.62 | 97.63 | 8.6 | 10.1 | 21.3915 | 28.88 | -340.0557 | 111.7405 | 109.9133 | 13.4 | -51.9 | -35.2 | -35.3 | 1.9471 |  | -482.195 | -368.5429 | 430.5783 | 350.0202 | -25.358 | -338.2041 | 342.1695 | -153.7096 | -213.6572 | -340.1366 | 88.3003 | 89.7174 | 156.8109 | -414.4814 | 212.1731 | -200.2838 | 198.9121 | -8.7274 | 43.017 | 7.92 | 8.282 | 8.261 | -7.92 | -16 |  | 17.6379 | -26.601 | -42.0432 | 23.4 | 50.904 | 48.031 | 11.1026 | 13.351 | 51.5902 | 51.9308 | 52.5012 |  | 52.9 | 24.0093 | 5.86 |  | -59.2745 | 83.5882 | 67.9438 | -59.5879 | -81.9972 | 56.7433 | 24.0634 | -61.5 | 62.5 | 98.8053 | 32.8246
18/12/2025 | 02:00 | 0 | 13.8872 | -20.7674 | 8.822 | 14.3227 |  | 42.3436 | -88.2297 | 44.1073 | 22.2493 | 21.6501 |  | -41.142 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.9844 | 51.5672 | 9.2629 | 9.291 | 15.49 | 15.8785 | 5.8681 | 7.6733 |  |  | -44.17 | -44.11 |  | -15.54 |  | 15.921 | 0.232 | 0 | -39.31 | -49.33 | 38.55 | 38.38 | 16.2649 | 0.3525 | 52.3679 | 54.1456 | 40.0563 | -52.378 | 0 | 21.3761 | 27.3359 | 57.3461 | 57.8681 | 29.2989 | 28.7356 | -499.3883 | -0.6085 | -11.7 | -11.6 | 60.2203 |  | -4.4099 |  | -66.4395 | 3.7464 | 0 | 3.5225 | 542.7715 | 107.0894 | 106.8758 | -529.1793 | 454.7796 |  | -21.0484 | 22.3283 | 74.3676 | 26.61 | 23.19 | 52.54 | 71.25 | 10.4528 | 9.6491 | 57.168 | 57.8066 | -6.8707 | -86.3239 | -86.5387 | -6.2265 |  |  |  | 102.5 | 92.9 | -14.63 | 62.2987 | 60.898 | 60.344 | -41.2841 | -40.9753 | 63.4637 | -62.6114 | 68.9734 | 12.3456 | 50.6 | 27.42 | 31.1792 | 29.5944 | -35.39 |  |  |  | -49.2933 |  |  | -68.2 | -68 | 23.7057 | 35.4584 | 41.3435 | 50.4089 | 35.31 | -5.4 | 60.698 | 48.849 | -28.68 |  | 67.99 | 51.65 | 49.5455 | 48.4727 | 27.437 | 26.3 | 170.4654 | 127.5332 | 122.7686 | 123.879 | 108.0572 | 89.6958 | -25.689 | 536.1995 | 387.2769 |  | -28.2302 | -25.4866 | -31.5473 | 40.8386 | 37.0933 | 150.588 | -63.3488 | -65.2698 | -57.1416 | 0 | -20.3 | 97.3 | 16.1097 | 11.9643 | -38.386 | -37.3161 | 9.3823 | -85.4299 | 64.4203 | 23.9458 |  | 23.3587 | 39.9343 | 39.7354 | 37.8584 | -10.5497 | -10.5497 | 122.0757 | -26.1427 | -26.1079 | 66.4254 | 71.7514 | 45.8155 | 0.24 | 2.6569 | 0.7987 | -0.26 | 19.69 | 45.3275 |  | -4.655 | 4.397 |  | 41.33 | -74.2706 | -65.8392 | 14.31 | 72.768 | 21.8 | -10.8568 | -1.3041 | -1.2447 | 1.366 |  |  | -14.4681 | -19.5015 | 17.8531 | 20.4862 | 59.323 | 60.3787 | -96.8164 | -15.576 | 31.8458 | -36.6177 | 13.0646 | 4.59 | 4.3244 |  | 129.1426 | 130.1995 | 152.1 | -151.5417 | -388.4017 | 390.004 | 487.268 | -125.4761 | -123.0991 | -67.3811 | -59.1542 | 80.9313 | 79.1493 |  |  | 33.7972 | 33.6434 | -50.0926 | -50.0154 | 102.51 | 101.71 | 9.2 | 9.1 | 21.5773 | 28.32 | -331.6495 | 106.659 | 106.7267 | 13.3 | -54.2 | -33.5 | -32.8 | 1.8765 |  | -478.4348 | -365.6289 | 421.5709 | 346.6736 | -32.6597 | -341.1862 | 341.309 | -149.7005 | -207.7326 | -338.5593 | 89.2175 | 91.5365 | 152.157 | -410.5432 | 212.063 | -200.2069 | 199.5301 | -8.7274 | 43.5661 | 7.52 | 8.363 | 8.377 | -7.36 | -17.28 |  | 18.0499 | -27.715 | -42.5986 | 24 | 50.655 | 50.505 | 11.1007 |  | 50.172 | 51.92 | 51.0662 |  | 54.3 | 24.0086 | 5.72 |  | -60.8917 | 84.9036 | 68.5656 | -60.2581 | -82.8798 | 59.1242 | 23.4456 | -62 | 62.4 | 104.0895 | 31.1071
18/12/2025 | 02:30 | 0 |  |  | 10.0367 | 13.716 |  | 41.5421 | -85.0167 | 42.999 | 21.7473 | 21.3673 |  | -35.802 | 33 | 18.216 | -33 | 12.5424 | 47.0524 | 8.5629 | 9.0401 | 14.9741 | 15.2631 | 5.7191 | 7.1466 |  |  | -57.28 | -56.73 |  | 17.76 |  | 15.67 | 0.227 | 0 | -55.88 | -36.44 | 56.77 | 56.94 | 16.8184 | 0.0673 | 51.2593 | 53.0718 | 43.6347 | -58.2722 | 0 | 24.3354 | 24.4916 | 60.4884 | 61.2677 | 33.3209 | 33.312 | -511.4342 | 3.3745 | -13 | -12.9 | 68.7134 |  | -4.4658 |  | -57.4555 | 3.6886 |  | 3.2832 | 552.4153 | 98.5137 | 99.0936 | -535.1865 | 437.8103 |  | -16.3509 | 17.3931 | 73.3697 | 26.83 | 23.04 | 50.28 | 69.68 | 2.4154 | -0.3977 | 59.0616 | 59.9293 | -7.7254 | -87.6769 | -87.1909 | -9.0545 |  |  |  | 103.9 | 94.1 | -14.39 | 61.1312 | 59.8138 | 58.7234 | -44.7631 | -44.6238 | 58.2784 | -53.0067 | 63.1731 | 12.103 | 53.63 | 28.51 | 30.7104 | 28.862 | -34.49 |  |  |  | -64.9823 |  |  | -65.8 | -63.1 | 23.2938 | 34.8724 | 41.3435 | 49.2371 | 34.19 | -6.16 | 58.001 | 63.5361 | -27.12 |  | 64.31 | 50.59 | 65.0545 | 64.6182 | 24.9327 | 24.1364 | 175.9319 | 131.8517 | 126.9672 | 127.2173 | 95.8701 | 79.3807 | -25.698 | 546.6357 | 419.3906 |  | -27.8953 | -26.038 | -18.3729 | 48.127 | 44.3532 | 58.416 | -39.6594 | -40.8578 | -46.2457 | 14.68 | -14.61 | 0.9 | 15.7007 | 27.4238 | -39.3168 | -38.0948 | 9.4924 | -73.9337 | 52.6567 | 24.7058 |  | 24.0843 | 38.3502 | 39.312 | 37.7655 | -1.0047 | -0.6698 | 50.4044 | -22.5821 | -23.0329 | 7.5162 | 9.2663 | 37.4365 | -8.15 | 2.5641 | 0.7523 | -0.3 | 19.64 | 35.9277 |  |  | 4.431 |  | 43.61 | -9.8125 | -8.7885 | 13.11 | 80.8358 | 23.6 | -14.2935 | -0.6837 | 0 | 1.303 |  |  | -14.9384 | -22.8608 | 17.9687 | 23.9898 | 57.6364 | 58.9135 | -123.9961 | -15.6082 | 35.1255 | -35.8215 |  | 4.2091 | 3.9763 |  | 129.5522 | 129.3784 | 129.9 | -128.553 | -329.3701 | 331.8157 | 481.5723 | -126.6822 | -123.5938 | -61.8931 | -53.9833 | 80.7165 | 78.1594 |  |  | 32.9293 | 32.7755 | -50.8145 | -49.786 | 100.14 | 97.81 | 11.1 | 11 | 21.8849 | 27.84 | -338.0489 | 106.1581 | 105.9497 |  | -49.7 | -32.5 | -31.9 | 2.021 |  | -477.1279 | -394.0367 | 435.6291 | 360.9448 | -26.0458 | -352.4587 | 349.11 | -154.4438 | -209.2508 | -343.7487 | 93.8526 | 94.4817 | 156.6965 | -423.2221 | 215.3185 | -206.8049 | 209.896 | -7.409 | 42.7151 | 7.92 |  |  | -7.44 | -15.76 |  | 16.7315 | -26.1036 | -42.1286 | 22.8 | 49.903 | 49.27 |  |  | 51.807 | 51.8682 | 52.9994 |  | 51 | 23.4863 | 5.59 |  | -55.0919 | 78.2901 | 62.654 | -54.2073 | -77.1748 | 54.1456 | 22.9862 | -59.8 | 59.3 | 149.3658 | -5.9737
18/12/2025 | 03:00 | 0 |  | -21.0652 | -4.3978 | 10.1159 |  | 40.8048 | -78.0133 | 42.61 | 21.6253 | 21.1191 |  | -37.224 | 33 | 18.216 | -33 | 13.0691 | 41.007 | 8.9896 | 9.2372 | 15.5104 | 15.1571 | 5.4285 | 8.1633 |  |  | -54.65 | -54.67 |  | 13.32 |  | 15.249 | 0.228 | 0 | -45.86 | -51.88 | 46.22 | 46.21 | 16.2876 | 0.1611 | 50.5777 | 52.1809 | 44.0777 | -51.4403 | 0 | 7.9168 | 7.7752 | 62.6536 | 63.2411 | 12.538 | 11.7123 | -476.542 | 1.1077 | -11.6 | -11.4 | 60.4108 |  | -4.4726 |  | -57.0129 | 3.8046 |  | 3.1912 | 523.6364 | 98.178 | 99.2156 | -534.551 | 414.5768 |  | -17.1609 | 18.482 | 71.1043 | 26.32 | 22.59 | 50.27 | 68.86 | 10.5868 | 10.9887 | 54.0816 | 54.8456 | -7.7799 | -79.5902 | -79.1313 | -8.5734 |  |  |  | 99.8 | 90.4 | -13.87 | 60.677 | 59.918 | 58.929 | -44.6436 | -45.0932 | 56.2773 | -52.4671 | 63.8336 | 11.9474 | 50.49 | 27.28 | 30.7104 | 29.155 | -34.88 |  |  |  | -56.2356 |  |  | -61 |  | 23.7497 | 33.7006 | 39.9346 | 48.0652 | 33.48 | -5.65 | 57.4585 | 56.2294 | -27.4 |  | 63.32 | 48.94 | 59.0182 | 56.2364 | 32.142 | 31.3273 | 171.3836 | 129.7333 | 124.7561 | 125.2498 | 108.1294 | 92.1456 | -24.942 | 545.7894 | 435.5096 |  | -27.7077 | -25.7029 | -31.8689 | 32.6301 | 30.332 | 136.764 | -43.8485 | -44.8281 | -59.0097 | 16.41 | -13.87 | 74.7 | 15.6742 | -1.1547 | -39.4974 | -37.958 | 10.1298 | -87.3531 | 63.5603 | 24.1144 |  | 23.2102 | 40.565 | 40.8669 | 39.4753 | -10.7172 | -11.5545 | 63.6334 | -29.9691 | -29.8663 | 18.3437 | 24.3077 | 38.6963 | -6.84 | 2.6471 | 0.7755 | -0.3 | 19.6 | 38.4668 |  | -4.778 | 4.367 |  | 42.26 | -24.229 | -20.5529 |  | 77.7587 | 22.5 | -13.1216 | -0.5286 | 0 | 1.3026 |  |  | -15.1624 | -20.6406 | 18.1225 | 21.1441 |  |  | -114.2528 | -15.5079 | 33.8095 | -34.8007 | 12.9461 | 3.965 | 3.7337 | 14 | 127.5173 | 127.3047 | 111.5 | -112.4002 | -295.2088 | 296.7549 | 479.0796 | -123.8342 | -121.9872 | -63.7167 | -56.6787 | 81.2906 | 83.1367 |  |  | 33.5445 | 33.116 | -48.7906 | -49.6183 | 95.85 | 95.74 | 12.4 | 11.9 | 21.761 | 27.68 | -342.9512 | 109.3916 | 109.8457 | 13.3 | -50.1 | -32.7 | -32.8 | 1.979 |  | -474.2797 | -411.1878 | 439.1377 | 361.2378 | -29.7735 | -348.4767 | 351.2311 | -157.7617 | -211.2667 | -345.393 | 93.6884 | 93.0973 | 156.4882 | -423.3434 | 219.5584 | -210.2381 | 212.2941 | -7.8567 | 42.7191 | 8.56 |  |  | -8.16 | -16.4 |  | 16.2615 | -26.5125 | -42.4826 | 24 | 53.804 | 54.4 | 10.4175 | 13.497 | 51.6913 | 53.6374 | 52.5437 |  | 50.8 | 23.4257 | 5.43 |  | -58.0675 | 80.6975 | 64.956 | -57.4322 | -79.4205 | 55.9506 | 22.92 | -59.6 | 59.8 | 184.3723 | -34.4659
18/12/2025 | 03:30 | 0 |  | -21.3404 | -38.1859 | 10.7067 |  | 40.7477 | -58.9194 | 41.913 | 21.3453 | 20.8189 |  | -37.908 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.1844 | 26.0134 | 10.5515 | 10.6525 | 18.0708 | 14.9745 | 6.2151 | 8.2141 |  |  | -52.28 | -52.28 |  | 8.88 |  | 14.337 | 0.218 | 0 | -43.37 | -51.52 | 43.61 | 43.94 | 15.8207 | 0.3651 | 51.4453 | 52.7213 | 42.9572 | -47.6895 | 0 | 11.9548 | 12.7153 | 59.8096 | 60.6708 | 16.0037 | 15.5935 | -465.4264 | 8.9665 | -12.8 | -13.1 | 57.1336 |  | -4.4822 |  | -57.9349 | 2.8962 |  | 3.3327 | 504.013 | 97.9034 | 98.4527 | -541.2108 | 400.1377 |  | -18.4811 | 19.9124 | 70.0265 | 25.72 | 22.27 | 48.69 | 67.6 | 12.7301 | 12.4622 | 53.481 | 53.55 | -7.5305 | -75.63 | -75.3031 | -8.1355 |  |  |  | 99 | 89.6 | -13.43 | 61.9528 | 61.1878 | 60.0131 | -45.5467 | -45.2334 | 56.8866 | -50.4411 | 62.7866 | 11.6491 | 46.16 | 25.4 | 29.7729 | 28.2761 | -34.24 |  |  |  | -46.9276 |  |  |  |  | 23.1839 | 33.1146 | 37.5864 | 48.0652 |  | -4.7 | 58.094 | 45.3638 | -41.5 |  | 76.28 | 48.4 | 48.3273 | 46.2 | 31.091 | 30 | 167.0011 | 126.2585 | 121.6884 | 122.7434 | 119.2375 | 102.0347 | -24.473 | 552.1677 | 435.4855 |  | -27.8429 | -25.6503 | -39.8424 | 32.2707 | 30.4792 | 173.628 | -50.2412 | -51.3148 | -67.5656 | 0 | -20.28 | 119 | 15.3877 | 0.6671 | -39.6145 | -38.4602 | 10.2418 | -99.2099 | 73.4405 | 24.7023 |  | 23.7931 | 39.4758 | 39.6721 | 38.7568 | -13.8989 | -13.3965 | 60.2843 | -29.012 | -29.323 | 18.6828 | 21.7541 | 40.9961 | -6.93 | 2.0685 | 0.7437 | 0 | 20.34 | 39.8877 |  |  | 4.356 |  | 43.63 | -23.4123 | -16.4049 | 13.03 | 79.3038 | 22.2 | -12.6724 | -0.6903 |  | 1.2479 |  |  | -14.4501 | -20.4078 | 19.0353 | 20.6174 |  |  | -114.0345 | -15.7283 | 32.8617 | -35.4075 | 12.2822 | 3.9552 | 3.6704 | 13 | 121.9852 | 121.2412 | 91.4 | -91.4053 | -268.9346 | 269.9391 | 462.5282 | -117.4506 | -116.239 | -66.9366 | -59.5498 | 81.8049 | 79.6906 | -84.1144 |  | 32.8304 | 32.7755 | -47.6026 | -47.3861 | 96.84 | 97.14 | 9.9 | 10.2 | 21.4748 | 28.32 | -334.6718 | 107.5042 | 106.6196 |  | -54.7 | -31 | -31 | 1.887 |  | -453.7123 | -407.3954 | 422.2646 | 344.4468 | -33.6111 | -337.7678 | 335.8656 | -146.871 | -205.6424 | -330.2489 | 90.3 | 90.1064 | 151.7139 | -405.0332 | 211.6613 | -198.6452 | 201.9302 | -8.1726 | 42.6474 | 6.88 |  | 8.462 | -7.2 | -15.44 |  | 16.7895 | -26.894 | -43.5355 | 24.2 | 51.453 | 52.413 |  |  | 50.0422 | 51.1697 | 50.317 |  | 55 | 23.9529 | 5.43 |  | -61.0941 | 82.8257 | 68.6605 | -60.1983 | -82.181 | 59.1133 | 22.1234 | -63.5 | 63.5 | 194.3346 | -53.6784
18/12/2025 | 04:00 | 0 |  | -21.6194 | -38.8495 | 11.753 |  |  | -58.6188 | 41.3098 |  | 20.8018 |  | -36.988 | 33 | 18.216 | -33 | 13.2139 | 26.7614 | 11.0219 | 11.0121 | 17.8484 | 16.1453 | 6.0111 | 8.0657 |  |  | -51.26 | -51.26 |  | 8.88 |  | 11.696 | 0.204 | 0 | -45.57 | -49.34 | 45.14 | 45.26 | 15.8914 | 0.1786 | 51.6947 | 53.2717 | 41.4485 | -50.6366 | 0 | 32.2991 | 30.623 | 56.3394 | 57.6814 | 30.4403 | 35.2177 | -484.501 | 8.3782 | -12.8 | -12.7 | 58.217 |  | -4.6455 |  | -60.3347 | 3.4434 |  | 3.1713 | 507.248 | 95.4619 | 95.0346 | -536.4111 | 412.7781 |  | -19.298 | 21.5678 |  | 26.29 | 22.4 | 48.2 | 67.73 | 12.7301 | 13.2659 | 56.048 | 56.3657 | -7.1698 | -81.1693 | -79.2812 | -8.2852 |  |  |  | 100 | 89.7 | -13.32 | 61.5104 | 59.7331 | 59.6999 | -47.196 | -47.1297 | 58.3212 | -50.7443 | 64.8008 | 11.6362 | 45.27 | 24.95 | 29.7729 | 27.9831 | -34.29 |  |  |  | -49.3543 |  |  |  | -60.7 | 23.1784 |  | 37.1167 | 47.4792 |  | -4.44 | 60.109 | 51.5567 | -43.76 |  | 77.77 | 49.38 | 44.0364 | 44.0545 | 29.2489 | 29.8545 | 166.1593 | 130.333 | 125.2164 | 125.2039 | 103.4929 | 100.1206 | -25.375 | 548.004 | 435.2266 |  | -26.7283 | -24.7 | -36.612 | 41.2007 | 39.8745 | 161.34 | -40.1975 | -40.9002 | -66.5501 | 0 | -21.69 | 36.1 | 15.4434 | 17.1671 | -39.9021 | -39.2633 | 11.3579 | -91.6512 | 68.6111 | 24.4769 |  | 24.2115 | 39.5938 | 40.0452 | 38.3055 | -13.7314 | -14.2338 | 58.7772 | -30.7236 | -30.3169 | 20.4358 | 24.0162 | 40.7178 | -7.34 | 2.0661 | 0.7401 |  | 21.82 | 41.6375 |  | -4.813 | 4.322 |  | 43.08 | -21.1122 | -17.2312 | 13.04 | 79.5559 | 22.8 | -13.0352 | -0.7736 | 0 | 1.2672 |  |  | -15.5119 | -19.9989 | 17.5332 | 20.7214 |  |  | -112.2045 | -15.3754 | 33.22 | -35.1295 | 13.4609 | 3.8575 | 3.6071 | 14.6654 | 122.7397 | 124.867 | 88 | -88.0595 | -265.7617 | 267.8746 | 465.6167 | -120.6761 | -117.5584 | -65.924 | -58.4646 | 79.0383 | 79.3363 |  |  | 34.4015 | 33.6434 | -47.6608 | -47.5228 | 100.87 | 100.36 | 10.3 | 9.5 | 21.1672 | 28.72 | -331.0378 | 106.0497 | 105.8416 |  | -53.1 | -31.1 | -31.1 |  |  | -459.5792 | -409.7363 | 427.3148 | 348.8658 | -34.8526 | -339.992 | 339.441 | -149.2924 | -207.9847 | -340.2853 | 91.5763 | 92.8769 | 152.2458 | -413.0914 | 211.5603 | -203.1734 | 207.3232 | -8.4637 | 41.2878 | 6.88 |  |  | -8.08 | -16.08 |  | 16.994 | -27.8035 | -43.0686 | 24.7 | 50.989 | 49.999 |  |  | 50.2136 | 51.1052 | 52.3283 |  | 51.4 | 24.1642 | 5.38 |  | -60.7244 | 84.1824 | 69.8004 | -59.5265 | -83.2704 | 58.6385 | 22.9801 | -60.2 | 61.3 | 196.3947 | -48.619
18/12/2025 | 04:30 | 0 |  |  | -38.8173 | 10.9606 |  | 41.2306 | -61.1762 | 43.2431 | 22.0133 | 21.3383 |  | -38.073 | 35.2 |  | -35.2 | 13.1205 | 26.7982 | 11.4019 | 10.8993 | 18.4015 | 16.9269 | 6.0769 | 8.2794 |  |  | -51.47 | -51.83 |  | 8.88 |  | 11.489 | 0.205 | 0 | -44.56 | -53.42 | 44.59 | 44.68 | 16.0212 | 0.075 | 51.1785 | 52.945 | 41.5563 | -47.5555 | 0 | 12.2767 | 12.2351 | 59.9901 | 60.2642 | 14.7365 | 13.9749 | -461.3955 | 9.6781 | -12.9 | -12.9 | 57.221 |  | -5.0907 |  | -58.3232 | 3.5006 |  | 3.3767 | 506.5461 | 93.3256 | 93.8139 | -534.6497 | 391.1371 |  | -19.6289 | 20.433 | 74.4475 | 27.47 | 24.43 | 49.78 | 67.14 | 15.8111 | 16.079 | 56.8208 | 56.7031 | -9.3212 | -75.8021 | -74.5453 | -7.1366 |  |  |  | 99.4 | 89.8 | -13.62 | 61.5235 | 59.9852 | 59.0678 | -46.3105 | -45.9278 | 56.1079 | -50.7714 | 62.2576 | 11.7883 | 39.21 | 22.88 | 30.2417 | 28.2761 | -34.36 |  |  |  | -40.5117 |  |  |  |  | 24.3594 |  | 35.7078 |  | 33.12 | -4.02 | 61.2715 | 39.2097 | -44.62 |  | 80.13 | 49.09 | 44.0545 | 41.4 | 29.882 | 29.0818 | 164.9953 | 122.5859 | 118.1685 | 119.5966 | 120.1001 | 105.3787 | -24.964 | 548.0125 | 440.4318 |  | -27.4919 | -25.7881 | -30.3811 | 40.4957 | 38.1637 | 138.3 | -49.5761 | -50.7888 | -66.7177 | 13.18 | -21.24 | 88.6 | 15.7891 | 14.3363 | -39.838 | -38.8066 | 9.9263 | -102.2255 | 66.1381 | 24.4441 |  | 24.3509 | 40.0747 | 40.0021 | 38.385 | -16.4107 | -16.2433 | 60.7866 | -28.1043 | -27.6762 | 16.2214 | 21.1956 | 39.4946 | -8.17 | 2.0685 | 0.7633 |  | 20.45 | 38.9936 |  |  | 4.329 |  | 42.29 | -20.5207 | -16.5266 | 13.34 | 77.4719 | 21.6 | -13.2244 | -0.956 | 0 | 1.2786 |  |  | -15.8291 | -20.6502 | 18.449 | 21.3163 | 59.1856 | 61.7088 | -112.2128 | -15.3028 | 32.9744 | -35.5771 | 12.2225 | 4.0431 | 3.7443 | 14 | 125.7099 | 124.9646 | 88.4 | -88.3889 | -266.0515 | 265.4165 | 467.8346 | -121.275 | -119.7279 | -64.5387 | -57.2959 | 80.5274 | 79.2886 |  |  | 32.8084 | 32.2811 | -48.6373 | -48.491 | 103.92 | 102.48 | 10.3 | 10.1 | 21.1672 | 29.52 | -339.184 | 108.6349 | 107.4032 | 13.9 | -52 | -31 | -31.1 | 1.7819 |  | -466.2126 | -417.4366 | 438.2484 | 359.7149 | -27.5551 | -351.1636 | 351.7805 | -149.2201 | -214.6277 | -347.2357 | 96.6164 | 96.29 | 155.6603 | -427.9666 | 217.9333 | -213.0463 | 210.5052 | -7.9364 | 43.0335 | 7.52 |  |  | -6.56 | -15.68 |  | 16.2036 | -26.836 | -42.2751 | 23.8 | 51.78 | 51.37 | 11.1789 | 13.2689 | 51.2042 | 51.8737 | 51.8499 |  | 52.3 | 23.9301 | 5.52 |  | -58.4144 | 83.0395 | 66.9701 | -57.2951 | -82.0766 | 57.2975 | 23.3906 | -62.1 | 60.1 | 204.4122 | -57.2974
18/12/2025 | 05:00 | 0 | 13.691 | -21.1424 | -39.1974 | 11.235 |  | 41.2351 | -58.8678 | 43.8065 | 22.2053 | 21.6603 |  | -36.964 | 33 | 19.044 | -33 | 13.0668 | 26.0804 | 11.5961 | 11.5696 | 19.1608 | 17.2191 | 5.7334 | 7.9617 |  |  | -53.79 | -53.73 |  | 11.1 |  | 13.723 | 0.219 | 0 | -47.26 | -52.36 | 47.85 | 47.83 | 15.7741 | 0.0306 | 52.3609 | 53.7107 | 43.1673 | -48.8951 | 0 | 10.1243 | 10.1311 | 61.1248 | 61.7058 | 11.189 | 10.6278 | -456.2537 | 7.9931 | -12.2 | -12.3 | 58.174 |  | -4.6278 |  | -54.2114 | 3.8051 |  | 3.3703 | 501.1443 | 93.8749 | 93.8444 | -528.0484 | 397.3852 |  | -18.7454 | 20.3009 | 74.3477 | 27.3 | 24.34 | 50.42 | 68.51 | 10.9887 | 11.3905 | 59.2557 | 60.0096 | -9.3947 | -77.2361 | -76.5997 | -7.6203 |  |  |  | 100.9 | 91.2 | -13.53 | 61.8458 | 61.1117 | 59.8951 | -44.1328 | -43.1731 | 53.5977 | -51.1287 | 60.1258 | 12.0163 | 40.04 | 23.15 | 30.7104 | 29.155 | -35.71 | -3.456 |  |  | -42.123 |  |  | -63.4 | -63.1 |  | 34.2865 | 37.1167 | 48.6511 | 33.84 | -4.05 | 58.7915 | 40.096 | -45.21 |  | 82.05 | 49.96 | 40.2 | 39.2727 | 25.6508 | 24.2909 | 163.6333 | 122.6624 | 118.8981 | 119.8193 | 119.0225 | 104.0823 | -24.216 | 541.3876 | 450.6056 |  | -28.2654 | -25.4919 | -31.4542 | 38.9739 | 36.1737 | 162.876 | -52.1104 | -52.074 | -66.2779 | 0 | -22.16 | 106.7 | 15.9754 | 10.9431 | -37.5647 | -37.11 | 7.7825 | -102.4462 | 67.676 | 23.6364 |  | 23.4142 | 38.5457 | 39.1375 | 38.7655 | -12.8941 | -12.3918 | 53.4186 | -23.577 | -23.9146 | 9.7849 | 14.9996 | 35.9057 | -8.57 | 1.9757 | 0.7864 |  | 18.96 | 35.514 |  | -4.643 | 4.429 | 12.7316 | 40.4 | -14.7184 | -8.8745 | 13.63 | 73.2654 | 21.7 | -9.1953 | -4.9067 | -5.4159 | 1.2575 |  |  | -15.1947 | -17.2249 | 16.4118 | 17.4255 | 59.6743 | 60.3813 | -106.1683 | -15.8927 | 36.3668 | -17.9445 | 11.4167 | 4.4826 | 4.24 | 12.8544 | 127.7375 | 128.5963 | 103.1 | -104.1021 | -286.7804 | 286.3479 | 481.7484 | -124.6544 | -123.2019 | -63.9053 | -56.9386 | 82.0126 | 80.9169 |  |  | 33.5335 | 32.7864 | -50.849 | -50.4429 | 104.36 | 102.57 | 12.2 | 11.5 | 21.3915 | 31.52 | -339.2164 | 106.7995 | 106.5838 | 14.5 | -47.9 | -31 | -30.3 | 1.7452 |  | -477.1396 | -423.1271 | 447.5115 | 368.1234 | -28.4315 | -360.4639 | 358.2505 | -151.9238 | -215.0503 | -355.1993 | 99.2856 | 100.5699 | 150.4653 | -432.2837 | 219.0275 | -217.8431 | 218.913 | -7.9089 | 42.1645 | 7.6 |  |  | -6.8 | -14.72 |  | 15.9411 | -26.3661 | -42.2751 | 23.1 | 52.856 | 50.147 |  |  | 52.9721 | 54.158 | 52.0457 |  | 50.3 | 23.7463 | 5.59 |  | -55.5453 | 82.3071 | 66.2055 | -54.8848 | -79.9567 | 55.0412 | 24.1377 | -59 | 59.6 | 194.8043 | -48.3093
18/12/2025 | 05:30 | 0 | 13.5186 |  | -38.5144 | 11.5388 |  | 43.1713 | -64.5065 | 45.1892 | 22.9133 | 22.2816 |  | -31.121 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.1375 | 29.804 | 11.4706 | 11.475 | 19.5581 | 17.0192 | 5.8439 | 7.9933 |  |  | -56.73 | -56.73 |  | 17.76 |  | 14.116 | 0.224 | 0 | -56.91 | -40.16 | 56.71 | 55.69 | 16.1509 | -0.1018 | 53.146 | 55.4951 | 43.0584 | -57.6024 | 0 | 20.3984 | 20.2642 | 61.7472 | 63.1676 | 28.8413 | 13.7409 | -480.2083 | 9.4675 | -13.3 | -13.4 | 66.5871 |  | -5.0022 |  | -52.7113 | 3.8957 | 1.9631 | 3.6407 | 519.1807 | 96.6216 | 96.469 | -529.3471 | 426.3756 |  | -21.4094 | 22.9454 | 75.3456 | 27.25 | 24.62 | 50.97 | 68.83 | 3.3531 | 3.4871 | 66.9614 | 67.4004 | -9.9782 | -83.3941 | -81.8787 | -8.8316 |  |  |  | 105 | 95 | -13.88 | 62.8805 | 61.2084 | 61.4298 | -40.9512 | -39.9751 | 51.2453 | -50.9715 | 56.2459 | 12.1905 | 44.41 | 25.14 | 32.5854 | 31.2057 | -37.55 |  |  |  | -39.8613 |  |  | -66 | -68 | 24.9802 | 36.0443 | 39.4649 | 51.5808 | 35.69 | -4.27 | 58.218 | 39.2047 | -44.29 |  | 83.4 | 51.84 | 40.9636 | 39.3273 | 18.605 | 17.6909 | 165.1534 | 121.2276 | 116.8117 | 119.3962 | 117.3908 | 101.6757 | -24.424 | 536.5737 | 401.901 |  | -28.2251 | -26.4266 | -27.5532 | 29.0428 | 27.2586 | 173.628 | -54.624 | -55.2762 | -65.2516 | 14.79 | -21.33 | 100.7 | 16.1827 | -11.5905 | -38.897 | -37.7333 | 9.541 | -97.6536 | 64.2048 | 24.3102 |  | 23.8482 | 38.0594 | 38.6956 | 37.8973 | -5.1911 | -4.8562 | 37.0078 | -15.7256 | -15.6623 | 0.5872 | 0 | 31.8553 | -10.85 | 1.6681 | 0.8682 | 0 | 17.84 | 32.1502 |  | -4.461 | 4.34 |  | 38.05 | -4.8895 | -1.1484 | 12.28 | 68.6267 | 21.8 | 0 | -12.8031 | -13.4498 | 1.317 |  |  |  | -7.8768 | 16.6404 | 8.4297 | 58.7059 | 60.4063 | -98.5118 | -16.7095 | 41.9598 | 19.4485 | 11.0051 | 5.3529 | 4.9572 | 12.2693 | 119.9656 | 120.8882 | 88.8 | -88.6568 | -271.1228 | 274.6339 | 440.8891 | -116.7541 | -115.5057 | -68.7409 | -60.3197 | 81.4955 | 80.0424 |  |  | 31.1604 | 30.4024 | -47.208 | -48.2612 | 105.75 | 104.74 | 6 | 6.4 | 21.3722 | 26.64 | -335.2952 | 103.8926 | 101.855 | 13.4 | -53.1 | -28.4 | -28.5 | 1.5892 |  | -431.3589 | -376.5866 | 417.0302 | 343.7628 | -17.8129 | -331.2028 | 332.7743 | -139.648 | -201.1582 | -330.8115 | 101.2818 | 104.1807 | 143.8904 | -404.1859 | 204.2784 | -208.7481 | 202.2327 | -8.9636 | 42.0731 | 5.6 |  | 8.628 | -6.48 | -16.08 |  | 17.6684 | -26.1921 | -43.5935 | 23.4 | 49.212 | 50.31 |  | 13.3403 | 52.6854 | 53.1998 | 52.9091 |  | 55.8 | 24.6366 | 5.11 |  | -63.082 | 84.8428 | 69.7019 | -62.052 | -84.482 | 60.3275 | 22.1325 | -64.7 | 62.9 | 168.4873 | -21.6598
18/12/2025 | 06:00 | 0 | 13.8694 |  | -38.4285 | 12.8454 |  | 44.2315 | -69.4054 | 46.8287 | 23.4273 | 23.2532 |  | -33.908 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 12.9631 | 32.1668 | 12.1412 | 12.4335 | 20.9502 | 16.8689 | 5.9377 | 7.8883 |  |  | -56.37 | -56.71 |  | 15.54 |  | 16.979 | 0.24 | 0 | -50.96 | -51.19 | 51.16 | 51.61 | 15.5444 | 0.198 | 54.3735 | 56.6572 | 49.127 | -57.6024 | 0 | 30.3607 | 28.4578 | 63.5628 | 63.8673 | 28.2486 | 25.8467 | -526.2545 | 7.3833 | -12.1 | -12 | 67.8189 |  | -4.1844 |  | -65.8117 | 2.1418 | 0 | 3.8133 | 575.4263 | 98.0865 | 97.9339 | -554.8042 | 447.8219 |  | -19.7322 | 20.4184 | 69.7371 | 25.08 | 22.2 | 48.85 | 65.11 | 11.7924 | 16.347 | 49.7505 | 50.6246 | -5.1501 | -79.2956 | -79.6439 | -6.9814 |  |  |  | 105.4 | 95.8 | -13.93 | 62.5301 | 60.5461 | 60.192 | -47.133 | -46.5635 | 63.6124 | -56.068 | 71.1683 | 11.4953 | 44.57 | 24.89 | 33.0542 | 31.2057 | -36.61 |  |  |  | -50.4824 |  |  | -63.5 | -64.9 | 24.0958 | 37.8021 | 42.2828 | 53.3386 | 37.25 | -4.82 | 57.3965 | 49.6703 | -44.31 |  | 86.19 | 49.17 | 51.2545 | 49.2727 | 34.9293 | 33.3727 | 177.468 | 137.1353 | 132.1045 | 132.6132 | 89.7615 | 75.8958 | -24.665 | 563.7127 | 338.7834 |  | -27.3672 | -25.0723 | 0 | 34.8403 | 32.6821 | 49.2 | -34.9769 | -35.6322 | -39.9241 | 0 | -18.28 | 1 | 16.2763 | 0.058 | -38.2096 | -37.2897 | 8.27 | -73.0383 | 40.7406 | 24.5897 |  | 24.4098 | 37.4668 | 37.7078 | 36.4633 | -17.4155 | -17.4155 | 95.9525 | -32.1783 | -32.4506 | 51.2127 | 59.3274 | 36.3891 | -3.15 | 1.6681 | 0.7401 | 0.1 | 16.65 | 36.2943 |  | -4.699 | 4.423 |  | 35.5 | -59.9805 | -51.5485 | 11.9 | 61.8708 | 20.9 | 2.0574 | -13.0825 | -14.06 | 1.443 |  |  | -16.7474 | -7.9876 | 16.598 | 8.1868 | 58.2331 | 58.3476 | -82.9985 | -16.81 | 41.2101 | 16.8136 | 10.1075 | 5.9975 | 5.6968 |  | 101.1223 | 103.2266 | 44.4 | -45.2648 | -209.9602 | 209.4655 | 345.7792 | -99.3372 | -97.3342 | -66.4653 | -58.986 | 82.7632 | 82.2422 |  | -72.9214 | 26.0188 | 25.843 | -36.3805 | -35.7332 | 86.69 | 86.64 | 8.6 | 8.4 | 21.1672 | 2.08 | -331.3335 | 100.6041 | 99.3168 | 12.2 | -50.2 | -25 | -24.9 | 1.5329 |  | -339.6907 | -314.048 | 341.2411 | 276.5882 | -16.6302 | -265.5841 | 268.9952 | -143.0929 | -152.216 | -265.8357 | 121.1984 | 121.4691 | 151.0288 | -336.4465 | 157.0544 | -172.6071 | 175.0305 | -8.807 | 35.0965 | 6.8 | 8.38 | 8.445 | -7.44 | -13.52 |  | 13.8903 | -22.7344 | -43.2425 | 23.1 | 50.22 | 50.828 |  |  | 53.9384 | 52.0691 | 52.6794 |  | 50.3 | 23.9095 | 5.58 |  | -60.5286 | 83.5312 | 68.656 | -59.9391 | -81.9331 | 59.1462 | 22.4399 | -59 | 60.6 | 135.9199 | -9.2313
18/12/2025 | 06:30 | 0 | 14.0432 |  | -37.5066 | 10.6782 |  | 46.3038 | -71.4123 | 49.7666 | 25.2792 | 24.5386 |  | -34.731 | 30.8 | 19.872 | -30.8 | 13.1816 | 32.871 | 13.4553 | 12.8498 | 21.9479 | 16.8394 | 6.2746 | 8.1777 |  |  | -58.18 | -57.94 |  | 19.98 |  | 17.408 | 0.237 | 0 | -47.78 | -56.88 | 48.39 | 48.64 | 15.1776 | -0.1862 | 57.6131 | 59.3651 | 50.015 | -51.9762 | 0 | 8.8091 | 8.7192 | 68.7788 | 69.4936 | 10.0458 | 9.4597 | -515.8473 | 6.9037 | -11.7 | -11.8 | 61.0228 |  | -5.0771 |  | -61.8925 | 3.2873 | 6.587 | 4.3904 | 562.8832 | 121.0364 | 121.1279 | -582.7025 | 472.5806 |  | -18.2578 | 19.5103 | 75.9145 | 25.85 | 24.12 | 52.6 | 67.43 | 16.347 | 17.4186 | 51.0381 | 51.9259 | -5.6747 | -81.2464 | -80.1438 | -6.2082 |  |  |  | 108.6 | 98.2 | -14.51 | 65.1055 | 64.0071 | 63.0489 | -37.7033 | -37.1974 | 62.7017 | -67.3351 | 69.7878 | 11.6384 | 45.24 | 25.62 | 36.3354 | 34.2819 | -39.46 |  |  |  | -38.2733 |  |  | -72.6 | -74.3 | 24.1562 | 43.6615 | 47.9186 | 62.1277 | 43.36 | -5.22 | 57.3345 | 37.5334 | -44.3 |  | 86.24 | 52.07 | 39.8727 | 39.8909 | 31.388 | 29.4364 | 177.6648 | 135.84 | 130.7323 | 133.1884 | 110.6682 | 97.7866 | -23.011 | 592.3116 | 276.1384 |  | -30.3241 | -28.0233 | -23.2407 | 11.981 | 11.4579 | 156.732 | -46.9466 | -47.7956 | -61.1366 | 1.48 | -23.41 | 108.5 | 17.6747 | -47.8176 | -37.9399 | -37.0273 | 8.4136 | -93.5499 | 63.3441 | 24.5351 |  | 24.0358 | 36.4253 | 37.3007 | 35.4864 | -18.2527 | -17.9178 | 93.1057 | -28.4054 | -28.1903 | 46.0253 | 54.8483 | 35.4882 | -3.9 | 0.6574 | 0.751 | 0.87 | 15.73 | 34.5818 |  | -4.794 | 4.264 |  | 35.07 | -55.1671 | -45.5856 | 12.2 | 61.176 | 19.4 | 2.6766 | -13.2855 | -14.2387 | 1.4631 |  |  | -14.9274 | -8.5778 | 16.49 | 8.7866 | 55.8303 | 56.9831 | -79.4112 | -18.0311 | 40.613 | 14.1599 | 10.5655 | 6.9253 | 6.5511 | 12 | 77.1464 | 77.3851 | 47.4 | -47.6647 | -156.9731 | 156.4805 | 259.9471 | -75.0617 | -74.5428 | -62.6098 | -55.9173 | 77.2027 | 75.8689 | -49.9721 | -48.9868 | 12.3296 | 12.4834 | -43.0581 | -42.3916 | 61.25 | 60.85 | 9.6 | 10 |  | 10.08 | -335.1425 | 91.6988 | 91.4811 | 9.4 | -42.7 | -12.1 | -11.3 | 1.7345 |  | -260.0327 | -253.8668 | 250.4457 | 194.1147 | -26.2129 | -186.7686 | 182.4463 | -134.2548 | -80.8998 | -181.6676 | 147.4455 | 145.647 | 135.8634 | -242.3074 | 85.8607 | -156.8963 | 156.0264 | -8.8592 | 27.575 | 7.12 | 7.844 | 7.865 | -7.52 | -13.12 |  | 14.3877 | -16.405 | -43.3005 | 19.3 | 47.164 | 47.612 |  |  | 50.336 | 49.759 | 49.9499 |  | 44.4 | 22.9453 | 6.28 |  | -58.0024 | 80.7004 | 64.4898 | -57.8139 | -79.3695 | 55.236 | 24.2646 | -53.4 | 54.6 | 105.8683 | 19.2523
18/12/2025 | 07:00 | 0 | 14.3524 | -21.3605 | -38.1226 | 10.9196 |  | 46.7937 | -71.5221 |  | 25.5072 | 25.3898 |  | -35.981 | 33 | 19.872 | -30.8 | 12.8143 | 31.9472 | 13.195 | 13.261 | 22.1489 | 16.7644 | 6.4784 | 8.0371 |  |  | -59.07 | -58.55 |  | 19.98 |  | 17.586 | 0.241 | 0 | -52.29 | -50.61 | 52.79 | 52.86 | 16.2072 | -0.5093 | 59.3456 | 61.5446 | 49.8546 | -57.0666 | 0 | 32.8643 | 26.5749 | 67.3271 | 68.2481 | 22.7478 | 21.5623 | -541.7547 | 6.5956 | -12.2 | -11.9 | 65.9999 |  | -5.2686 |  | -65.2957 | 3.5438 | 7.2325 | 4.8013 | 582.8423 | 128.666 | 128.7576 | -603.531 | 506.1567 |  | -25.5558 | 27.1726 | 78.08 | 26.31 | 25.19 | 54.94 | 68.08 | 12.3282 | 13.132 | 53.0467 | 53.48 | -5.4372 | -88.0865 | -87.7836 | -5.8142 |  |  |  | 114.2 | 103.3 | -15.2 | 66.5826 | 64.8409 | 64.157 | -35.3161 | -34.5378 | 65.0735 | -72.4592 | 72.6621 | 12.2432 | 48.47 | 27.26 | 39.1479 | 36.9186 | -41.22 |  |  |  | -36.278 |  |  | -77.3 | -79.1 | 24.5847 | 48.9349 | 52.1454 | 69.1589 | 48.78 | -5.75 | 53.2425 | 36.4196 | -43.83 |  | 91.04 | 53.42 | 39.5455 | 36.8545 | 26.1974 | 25.2727 | 181.8438 | 139.968 | 135.3796 | 138.2996 | 95.8348 | 84.5632 | -23.477 | 612.6985 | 163.4171 |  | -30.7759 | -27.752 | -12.2182 | -1.3072 | 0.1986 | 158.268 | -43.5469 | -44.2967 | -45.8479 | 0 | -14.57 | 105.9 | 16.6389 | -70.3135 | -36.8987 | -36.0471 | 6.5691 | -80.0428 | 53.2779 | 24.433 |  | 23.9946 | 36.4436 | 36.979 | 35.7245 | -12.8941 | -14.0663 | 92.101 | -23.9113 | -24.3615 | 47.8705 | 57.05 | 31.9213 | -5.17 | 0.5646 | 0.845 | 0.87 | 14.15 | 30.9871 |  | -4.578 | 4.3 |  | 32.69 | -58.3478 | -48.4268 | 12.02 | 58.8691 | 19.6 | 0 | -13.4981 | -14.4844 | 1.5314 |  |  | -15.2566 | -11.6291 | 16.2662 | 12.0451 | 57.5753 | 58.2382 | -85.2993 | -19.0778 | 42.0921 | 13.5117 | 10.2467 | 8.3901 | 8.0594 | 12 | 48.1957 | 47.2421 | 10.9 | 0 | -104.7901 | 106.1538 | 119.7484 | -46.6231 | -45.5316 | -66.8839 | -58.7685 | 82.081 | 78.3588 | 0 | 0 | 2.233 | 1.7606 | -21.5396 | -20.5842 | 36.29 | 37.73 | 7.4 | 7.4 | 21.0027 | -42.64 | -295.7123 | 66.622 | 66.8866 | 8.8 | -40.5 | -1.1 | -1 | 1.7316 |  | -113.0442 | -141.1132 | 93.8964 | 64.5818 | -39.1966 | -58.5386 | 50.4322 | -118.6945 | 0 | -54.3602 | 161.1625 | 162.3362 | 118.1382 | -88.281 | -10.4339 | -95.0016 | 94.8335 | -8.7796 | 30.99 | 10.24 |  | 7.778 | -10.08 | -11.04 |  | 11.986 | -11.7174 | -44.0055 | 16 | 46.554 | 45.481 |  |  | 52.0174 | 53.3689 | 53.0813 |  | 41.3 | 21.6582 | 6.34 |  | -62.8551 | 84.7277 | 69.0835 | -61.6354 | -83.1789 | 57.8154 | 24.39 | -49.8 | 50.3 | 17.0174 | 44.8746
18/12/2025 | 07:30 | 0 | 14.5075 |  | -37.412 | 11.081 |  | 49.366 | -73.8589 | 54.536 | 27.9151 | 27.1796 |  | -40.114 | 35.2 | 21.528 | -35.2 | 12.3814 | 33.7592 | 13.3084 | 13.6432 | 22.1144 | 15.1934 | 6.4258 | 7.317 |  |  | -62.75 | -62.74 |  | 26.64 |  | 18.273 | 0.239 | 0 | -56.53 | -47.31 | 57.36 | 57.46 | 17.5963 | -1.1855 | 59.5372 | 62.5864 | 52.771 | -62.0231 | 0 | 26.8461 | 26.4386 | 68.5583 | 69.4341 | 20.5134 | 30.1499 | -555.6444 | 6.6882 | -11.9 | -11.9 | 71.2107 |  | -5.0317 |  | -66.5727 | 5.1058 | 8.2109 | 5.4836 | 594.7445 | 144.2304 | 142.8266 | -648.2844 | 524.6398 |  | -27.0532 | 28.9373 | 84.906 | 28.08 | 27.43 | 57.28 | 70.99 | 21.5713 | 19.5619 | 53.6613 | 54.9359 | -7.9052 | -95.8374 | -95.2692 | -4.238 | 0 |  |  | 118.3 | 107 | -15.84 | 68.1707 | 65.7695 | 65.8213 | -28.6753 | -29.0737 | 60.9528 | -77.9314 | 69.3837 | 12.509 | 56.76 | 31.3 | 42.4292 | 40.4343 | -43.59 |  |  |  | -46.1003 |  |  | -84.9 | -84.2 | 25.6393 | 55.9662 | 59.1901 | 78.5339 | 55.37 | -7.55 | 55.6295 | 44.6125 | -43.42 |  | 90.65 | 56.1 | 44.2909 | 44 | 28.4842 | 26.7636 | 198.5511 | 154.7037 | 150.0116 | 151.5995 | 94.5953 | 79.6199 | -24.396 | 660.556 | 153.666 |  | -30.9596 | -27.7359 | -8.969 | -3.166 | -2.1905 | 112.176 | -32.4747 | -33.0766 | -41.8939 | 0 | -11.07 | 75.3 | 17.4359 | -76.2183 | -37.0486 | -36.1126 | 8.8135 | -74.8219 | 46.8322 | 23.8186 |  | 23.326 | 37.1196 | 37.5249 | 36.4615 | -20.932 | -20.7646 | 78.2021 | -25.6283 | -25.6159 | 34.1387 | 39.8793 | 35.9057 | -4.82 | -0.9564 | 0.8927 | 1.89 | 14.72 | 36.3738 |  | -4.446 | 4.49 |  | 37.56 | -41.5613 | -36.6309 |  | 65.2666 | 19.9 | -2.5339 | -13.1156 | -14.0048 | 1.6637 |  |  | -15.0689 | -14.823 | 15.3176 | 15.1394 | 59.1743 | 61.4044 | -99.3468 | -21.856 | 43.567 | 5.1011 | 10.0368 | 8.7027 | 8.5024 |  | 42.0199 | 43.3228 |  | 0 | -66.7594 | 68.6007 | 87.3231 | -42.1082 | -40.7128 | -58.7599 | -50.567 | 83.2189 | 81.997 |  |  | -2.8537 | -3.7546 | -23.4489 | -22.6437 | 20.27 | 21.02 | 12.9 | 11.6 |  | -51.84 | -299.0116 | 63.2886 | 62.7334 | 8.8 | -33.7 | 3.9 | 4.8 | 1.5229 |  | -82.1309 | -132.3549 | 78.4781 | 40.4425 | -36.4406 | -38.6111 | 33.6718 | -126.1931 | 30.3558 | -35.526 | 170.5412 | 168.2128 | 124.2159 | -68.6841 | -31.2224 | -93.7856 | 98.0903 | -6.9064 | 15.914 | 11.52 | 8.124 | 8.086 | -11.12 | -10.24 |  | 9.8466 | -8.0278 | -43.624 | 13.7 | 46.872 | 49.487 |  |  | 53.233 | 52.9877 | 51.6851 |  | 34.9 | 21.015 | 6.44 |  | -59.4599 | 78.2476 | 61.2643 | -58.7305 | -76.7905 | 50.3831 | 25.6918 | -43.3 | 44 | 20.2838 | 42.729
18/12/2025 | 08:00 | 0 | 14.9067 | -21.5811 | -37.618 | 12.6951 |  | 49.8196 | -77.7619 | 56.3895 | 28.7111 | 28.3441 |  | -57.563 | 55 | 20.7 | -52.8 | 11.796 | 33.397 | 14.1975 | 13.8474 | 23.0929 | 16.8288 | 6.1984 | 8.2502 |  |  | -71.52 | -70.98 |  | 26.64 |  | 17.558 | 0.237 | 0 | -66.06 | -46.65 | 66.68 | 67.36 | 17.6252 | -0.4673 | 62.2554 | 63.9386 | 55.9071 | -64.3004 | 0 | 20.3832 | 24.6718 | 74.7409 | 74.5573 | 16.2234 | 22.2962 | -558.8692 | 7.3578 | -12.3 | -12.4 | 72.4343 |  | -5.8469 |  | -60.8577 | 5.4729 | 7.9248 | 5.2661 | 600.2379 | 145.8784 | 145.9395 | -642.6821 | 547.4991 |  | -32.5941 | 32.6588 | 90.3149 | 28.79 | 29.13 | 60.42 | 73.33 | 3.755 | 4.2908 | 66.7694 | 67.8782 | -8.4659 | -101.3007 | -101.6953 | -2.4825 |  |  |  | 121.7 | 110.9 | -16.36 | 68.2048 | 67.073 | 66.4503 | -25.949 | -25.3771 | 56.2021 | -81.9594 | 63.9509 | 12.5289 | 62.01 | 33.54 | 44.7729 | 42.6315 | -46.26 |  |  |  | -39.9535 |  |  | -88.2 | -87.1 | 26.5182 | 58.8959 | 62.9473 | 83.2214 | 58.98 | -8.13 | 59.3805 | 40.3023 | -43.62 |  | 90.92 | 59.95 | 42.6 | 41.1273 | 14.6318 | 14.0182 | 194.7816 | 150.3089 | 148.5378 | 147.4269 | 94.6986 | 81.4269 | -25.263 | 652.079 | 126.3494 |  | -28.2199 | -24.0391 | -12.3572 | -4.7345 | -5.2779 | 152.124 | -41.8555 | -41.4471 | -44.6771 | 15.66 | -12 | 104.2 | 17.56 | -80.2889 | -38.09 | -37.5616 | 7.5481 | -81.0185 | 47.3533 | 23.7751 |  | 23.633 | 37.8459 | 38.3731 | 37.7161 | -6.0284 | -5.3586 | 45.2132 | -13.2971 | -13.434 | 8.706 | 14.023 | 32.9027 | -8.85 |  | 0.845 | 1.99 | 15.33 | 32.866 |  | -4.569 | 4.322 |  | 37.71 | -14.802 | -9.2634 | 11.63 | 65.6833 | 20.1 | 2.1809 | -7.356 | -7.8136 | 1.676 |  |  | -15.6627 | -10.4751 | 16.0629 | 10.9043 | 59.5076 | 60.5406 | -105.6666 | -24.1122 | 27.0209 | 14.7743 | 8.4384 | 8.8687 | 8.5551 | 10 | 34.359 | 34.2713 |  |  | -71.111 | 72.1262 | 72.165 | -34.5771 | -34.494 | -64.692 | -57.6759 | 79.8655 | 75.8751 |  |  | -1.865 | -2.0847 | -19.3042 | -20.3195 | 15.68 | 16.78 | 12 | 12.5 | 21.0027 | -54.72 | -295.5529 | 64.2354 | 64.7196 | 9.4 | -35.2 | 3.1 | 3.1 | 1.6155 |  | -65.426 | -109.0182 | 45.7162 | 24.4554 | -41.5117 | -19.9679 | 9.9505 | -123.6293 | 42.4879 | -17.8189 | 166.9087 | 167.4443 | 122.8835 | -43.471 | -40.9595 | -82.8066 | 82.7031 | -8.1204 | 12.574 | 11.6 | 8.175 | 8.204 | -11.44 | -9.2 |  | 9.2302 | -9.8131 | -43.859 | 14.8 | 49.131 | 50.22 |  |  | 50.1624 | 51.5015 | 51.8886 |  | 36.1 | 21.0027 | 6.67 |  | -56.5041 | 83.6323 | 66.3441 | -56.1371 | -81.6428 | 56.061 | 24.826 | -44.9 | 44.5 | 1.4448 | 63.5629
18/12/2025 | 08:30 | 0 | 15.4218 | -22.2383 | -37.1302 | 13.4506 |  | 51.5958 | -78.0276 | 58.7696 | 29.7411 | 29.0489 |  | -64.207 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 10.9862 | 33.8256 | 15.5526 | 15.5585 | 25.6652 | 17.3273 | 6.7782 | 7.9398 |  |  | -72.03 | -72.01 |  | 26.64 | 61.6 | 13.911 | 0.22 | 0 | -62.06 | -55.03 | 62.29 | 63.03 | 18.3704 | -1.0933 | 65.2616 | 67.6347 | 59.4262 | -61.6212 | 0 | 6.838 | 6.8143 | 79.1024 | 80.0735 | 9.0804 | 8.0603 | -571.4822 | 8.6566 | -12.9 | -13 | 70.587 |  | -6.0543 |  | -62.1282 | 6.913 | 8.5755 | 5.7462 | 608.3253 | 157.7501 | 157.4449 | -652.4955 | 579.3345 |  | -19.9762 | 20.1163 | 98.578 | 30.3 | 31.59 | 65.79 | 77.33 | -7.6314 | -7.8993 | 69.7232 | 70.7393 | -8.1305 | -107.0775 | -106.5045 | -0.2876 |  |  |  | 122.7 | 110.9 | -17.07 | 71.7047 | 69.6902 | 68.9056 | -14.6865 | -13.7213 | 55.098 | -95.0769 | 64.5073 | 13.0931 | 70.99 | 38.22 | 47.8198 | 45.7077 | -48.85 | -3.1795 |  |  | -56.8109 |  |  | -97.3 | -97.1 | 27.3587 | 64.1693 | 68.1134 | 90.2527 | 63.58 | -9.55 | 60.0625 | 56.1557 | -44.58 |  | 97.27 | 63.26 | 57.6909 | 55.7818 | 9.6875 | 9.1182 | 213.5702 | 166.1022 | 160.9332 | 161.7713 | 71.8821 | 54.2408 | -27.281 | 663.9324 | 87.1738 |  | -28.9354 | -26.2676 | 20.5959 | -3.6127 | -3.1272 | 46.128 | -34.1962 | -34.9147 | -15.5862 | 0 | -12.31 | 1 | 18.8771 | -82.8829 | -38.4833 | -37.641 | 8.7778 | -51.7754 | 20.6806 | 23.5444 |  | 22.9856 | 38.0498 | 38.4403 | 37.1201 | 6.5308 | 6.5308 | 65.6429 | -8.0414 | -7.7972 | 19.7982 | 23.2378 | 38.4912 | -5.33 | -0.0018 | 0.9744 | 1.44 | 16.42 | 38.4814 |  | -4.153 | 4.433 |  | 42.34 | -23.8364 | -20.7885 | 12.83 | 74.7005 | 20.4 | -6.7981 | -4.0841 | -4.4396 | 1.7825 |  |  | -16.1483 | -20.2624 | 17.2204 | 21.0809 | 57.8176 | 59.7472 | -117.7444 | -25.5351 | 28.03 | -15.8573 | 4.8922 | 9.8355 | 9.5676 | 7 | 38.3577 | 41.74 |  |  | -112.2944 | 114.2982 | 54.9216 | -38.9595 | -37.7775 | -64.054 | -55.4949 | 78.7962 | 78.708 |  |  | -0.5466 | -1.843 | -12.6134 | -13.2272 | 18.95 | 18.68 | 11.1 | 11.7 | 21.494 | -59.28 | -299.284 | 66.4714 | 65.2783 | 9.9 | -34.2 | 2.2 | 2.3 | 1.6323 |  | -46.6632 | -70.7757 | 37.1909 | 16.8061 | -24.5792 | -13.218 | 6.3975 | -121.763 | 45.9838 | -9.6331 | 168.1725 | 166.5843 | 124.0971 | -36.432 | -46.1514 | -72.1827 | 75.7325 | -7.8045 | 15.259 | 14.16 | 8.271 | 8.201 | -13.68 | -7.76 |  | 8.3818 | -9.1386 | -43.0075 | 15.6 | 51.94 | 50.971 | 11.1455 |  | 51.0432 | 51.5946 | 49.7469 |  | 35.3 | 21.4542 | 7.26 |  | -55.5119 | 82.8444 | 64.5877 | -55.2516 | -82.2365 | 53.7949 | 27.1745 | -44.1 | 44.2 | -57.8251 | 115.5191
18/12/2025 | 09:00 | 0 | 15.7648 | -23.0859 | -36.8477 | 15.0134 |  | 54.154 | -83.989 | 61.4894 | 31.217 | 30.4942 |  | -67.454 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 10.4571 | 38.5436 | 15.7042 | 16.1042 | 26.9143 | 16.9034 | 6.3318 | 7.6871 |  |  | -73.23 | -73.54 |  | 28.86 | 63.8 | 12.979 | 0.214 | 0 | -68.25 | -44.72 | 67.79 | 68.02 | 19.9081 | -1.5709 | 65.7416 | 68.9531 | 58.1735 | -73.2757 | 0 | 28.5933 | 27.5233 | 76.5373 | 78.2403 | 22.8225 | 27.383 | -599.6187 | -3.7966 | -12.8 | -12.7 | 79.3161 |  | -5.53 |  | -65.4973 | 7.7182 | 8.6777 | 5.8514 | 637.4705 | 158.2079 | 156.5294 | -630.7459 | 618.9004 |  | -53.5805 | 55.306 | 100.6737 | 31.36 | 32.57 | 67.18 | 78.99 | -7.7653 | -7.4974 | 73.3739 | 75.266 | -6.7314 | -115.0053 | -114.8635 | -1.5542 |  |  |  | 127.1 | 115 | -17.58 | 70.1603 | 69.1076 | 68.1715 | -12.8856 | -12.897 | 56.899 | -99.5278 | 65.9036 | 13.4918 | 70.29 | 37.9 | 49.9292 | 47.4655 | -50.09 |  |  |  | -38.208 |  |  | -102.8 | -104.3 | 29.133 | 66.806 | 66.7044 | 92.5964 | 66.23 | -8.73 | 65.317 | 37.3696 | -43.44 |  | 95.29 | 67.69 | 38.2182 | 37.4182 | 3.1865 | 2.6636 | 203.7831 | 157.0684 | 151.6715 | 152.9524 | 89.8175 | 73.2088 | -27.658 | 641.1484 | 80.8998 |  | -27.6802 | -24.9082 | 0 | -10.2758 | -8.9754 | 139.836 | -51.726 | -52.8699 | -32.492 | 0 | -20.43 | 97.8 | 19.2228 | -97.1662 | -40.9312 | -40.1944 | 12.2035 | -70.2435 | 35.7636 | 23.6463 |  | 23.5139 | 38.9771 | 39.2005 | 38.0498 | 5.861 | 5.6935 | 75.1879 | -1.6399 | -1.7312 | 25.6868 | 30.6032 | 42.7393 | -3.89 |  | 0.9158 | 1.45 | 17.31 | 42.6658 |  | -3.926 | 4.432 |  | 43.74 | -31.6647 | -24.2507 | 13.45 | 76.603 | 21.2 | -7.403 | -3.7541 | -4.2518 | 1.8229 |  |  | -17.3079 | -22.2161 | 15.5746 | 22.5163 | 59.9686 | 64.4231 | -123.5146 | -26.454 | 28.0113 | -19.0487 | 3.7525 | 10.3055 | 9.884 | 5.2039 | 40.9075 | 42.7624 | 46.5 | -46.014 | -154.142 | 152.6474 | 89.9049 | -40.5306 | -38.8812 | -62.6732 | -53.8983 | 78.5134 | 79.8224 |  |  | -0.3049 | -0.5246 | -16.1475 | -16.3384 | 17.56 | 15.74 | 13.1 | 12.9 | 21.1864 | -63.04 | -303.8261 | 69.1693 | 68.8925 | 9.9 | -29.6 | 3.1 | 3.2 | 1.5825 |  | -82.2998 | -61.4 | 39.6592 | 13.3566 | -37.6076 | -11.4823 | 3.3981 | -126.1357 | 46.754 | -3.2609 | 169.047 | 170.381 | 128.0993 | -33.3251 | -47.9979 | -78.1659 | 74.1491 | -7.8567 | 21.872 | 13.28 |  |  | -13.28 | -8.16 |  | 8.0583 | -9.3736 | -42.9221 | 13.9 | 53.186 | 49.226 |  |  | 51.8755 | 50.9691 | 53.6159 |  | 29.9 | 20.478 | 7.26 |  | -55.3541 | 83.6161 | 64.2715 | -54.784 | -82.3658 | 53.283 | 27.3656 | -39.8 | 41.1 | -66.5876 | 167.5571
18/12/2025 | 09:30 | 0 | 16.6065 | -23.6459 | -36.1946 | 13.5637 | 0 | 55.0868 | -88.8271 | 62.2232 | 31.777 | 31.2379 |  | -73.035 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 10.98 | 44.5214 | 15.8719 | 16.5086 | 27.0942 | 16.9799 | 6.2072 | 8.1688 |  |  | -68.31 | -68.08 |  | 6.66 | 70.4 | 11.38 | 0.204 | 0 | -62.65 | -42.7 | 63.46 | 63.68 | 20.156 | -1.4979 | 67.7201 | 70.1341 | 52.5707 | -59.21 | 0 | 30.8753 | 31.0925 | 73.7047 | 75.0729 | 28.4016 | 8.4371 | -587.8701 | -3.3444 | -12.7 | -12.7 | 72.1617 | 0 | -6.1819 |  | -58.1547 | 7.6661 | 8.8756 | 6.0546 | 625.6903 | 172.5516 | 172.8873 | -626.6541 | 639.548 |  | -63.7789 | 63.4876 | 106.7513 | 32.18 | 34.05 | 69.69 | 82.36 | -11.5161 | -9.9086 | 74.8881 | 75.4386 | -4.3043 | -124.8546 | -123.3603 | -1.6326 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 130.3 | 118.2 | -17.82 | 70.7238 | 68.4661 | 68.0824 | -12.7007 | -12.0627 | 64.1461 | -110.1145 | 74.6159 | 13.8691 | 69.92 | 39.18 | 53.4448 | 50.5417 | -52.71 | -3.0413 | 0 | 0 | -36.6727 | 0 | 0 | -106.6 | -108.5 | 29.4351 | 69.4427 | 68.583 | 99.0417 | 69.66 | -9.37 | 66.2625 | 34.9695 | -44.63 | 0 | 97.95 | 69.37 | 37.9091 | 37.2364 | 3.1 | 0.7091 | 211.0213 | 160.0452 | 153.5954 | 154.942 | 92.9917 | 75.6903 | -27.542 | 639.5363 | 51.0396 |  | -28.9385 | -26.6887 | 0 | -21.0932 | -19.4975 | 173.628 | -54.7307 | -56.2826 | -35.9365 | 8.18 | -19.81 | 114.1 | 19.8717 | -117.0173 | -39.3163 | -38.0446 | 5.9568 | -73.9181 | 41.03 | 24.961 | 0 | 24.248 | 39.4865 | 40.2825 | 38.7076 | 8.8752 | 9.545 | 73.6808 | -0.5686 | 0.3298 | 26.9527 | 32.1342 | 40.7251 | -5.37 | -0.0018 | 0.9744 | 0.96 | 17.22 | 40.6681 | 10.8153 | -3.884 | 4.503 | 10.8055 | 43.44 | -32.5132 | -24.82 | 13.1 | 77.8093 | 21.3 | -6.5198 | -4.7723 | -5.0309 | 1.9373 | 0.0623 | 0 | -16.549 | -22.6877 | 17.1887 | 23.9192 | 57.506 | 59.3517 | -122.8182 | -26.7545 | 28.5482 | -23.6865 | 3.1354 | 11.0086 | 10.6856 | 5 | 63.4009 | 62.421 | 77.9 | -77.8544 | -166.8981 | 168.0016 | 73.0196 | -63.0469 | -62.3672 | -60.2131 | -49.8569 | 81.5964 | 81.0738 | 0 | 0 | 1.409 | 0.596 | -18.1338 | -16.9163 | 18.15 | 16.88 | 16 | 16.1 | 21.5346 | -65.28 | -305.1845 | 69.1237 | 66.8164 | 10.5 | -29 | -0.2 | -0.2 | 2.2395 | 0 | -63.5111 | -30.9432 | 0 | -3.4022 | -31.683 | 4.9972 | -12.7212 | -127.5821 | 52.5847 | 9.2698 | 163.3861 | 162.3965 | 126.8719 | -12.8488 | -52.4532 | -60.0572 | 59.5189 | -7.8842 | 21.344 | 14.48 | 8.187 | 8.202 | -14.8 | -7.92 |  | 8.6168 | -11.3085 | -41.0452 | 13.7 | 51.952 | 52.907 | 11.1378 | 13.4471 | 53.087 | 53.0483 | 53.8467 |  | 29.7 | 18.8415 | 7.57 |  | -54.4373 | 81.7724 | 61.773 | -53.5979 | -80.402 | 49.2029 | 29.9764 | -38.7 | 39.4 | -94.0717 | 202.7548
18/12/2025 | 10:00 | 0 | 16.7768 | -24.2313 | -35.4223 | 14.2842 |  | 57.5362 | -92.5672 | 65.5262 | 33.123 | 32.611 |  | -74.307 | 70.4 | 27.324 | -68.2 | 10.8426 | 46.9798 | 15.4198 | 16.0241 | 26.5732 | 16.5729 | 6.7597 | 8.3616 |  |  | -68.39 | -68.13 |  | 6.66 | 72.6 |  |  | 0 | -59.89 | -46.21 | 60.1 | 63.23 | 19.9882 | -1.6004 | 69.8158 | 72.2945 | 53.4135 | -59.21 | 0 | 28.2449 | 17.5748 | 76.4636 | 77.0286 | 19.6859 |  | -586.8611 | -2.1369 | -12.9 | -12.8 | 73.1871 |  | -5.9517 |  | -60.5617 | 8.4621 | 9.1393 | 6.2109 | 628.4675 | 174.9931 | 175.5119 | -627.8088 | 647.1903 |  | -81.6818 | 81.3967 | 108.817 | 32.86 | 34.68 | 71.91 | 85.14 | -8.5691 | -8.3012 | 65.7746 | 66.849 | -4.9891 | -134.9795 | -132.7531 | 0.7235 |  |  |  | 132.7 | 119.9 | -18.18 | 68.439 | 65.8788 | 65.8164 | -12.6065 | -11.17 | 63.9152 | -111.7369 | 76.6142 | 13.3912 | 73.48 | 40.04 | 54.1479 | 51.7136 | -52.88 |  |  |  | -42.0389 |  |  | -107 | -108.2 | 29.3802 | 72.0795 | 70.9312 | 102.5574 | 71.49 | -9.64 | 67.549 | 42.8349 | -44.31 |  | 101.59 | 70.32 | 42.3091 | 42.4364 | 4.9747 | 5.2455 | 217.1104 | 168.1013 | 164.4129 | 165.8089 | 87.4804 | 69.9563 | -28.451 | 637.6359 | 30.1033 |  | -29.2343 | -26.656 | 10.751 | -23.1606 | -22.8083 | 149.052 | -48.5587 | -49.7834 | -30.6558 | 0 | -22.34 | 106.5 | 19.9761 | -123.7773 | -38.3328 | -37.5019 | 9.9613 | -69.002 | 33.993 | 22.3908 |  | 21.5055 | 41.7707 | 40.9731 | 40.3885 | 7.8704 | 7.8704 | 82.3885 | -4.6384 | -4.3786 | 28.1666 | 35.1154 | 43.7208 | -2.59 |  | 0.9512 | 0.91 | 17.79 | 44.0967 |  | -3.762 | 4.374 | 12.7192 | 45.4 | -33.7452 | -29.1561 | 13.67 | 80.8251 | 22.9 | -7.4025 | -5.3455 | -5.2088 | 1.9683 |  |  | -16.3001 | -23.0641 | 19.57 | 24.2332 | 60.284 | 60.5119 | -125.147 | -27.6017 | 28.8993 | -25.0146 | 1.8641 | 11.4481 | 10.9612 | 3 | 59.478 | 60.5725 | 83.4 | -82.3779 | -172.4764 | 175.769 | 58.6389 | -58.4113 | -58.2002 | -60.6762 | -50.0786 | 83.0384 | 81.8886 |  |  | 3.09 | 3.046 | -17.5011 | -18.475 | 8.67 | 6.88 | 17 | 17 | 21.2483 | -65.04 | -311.3439 | 71.2984 | 70.181 | 11.1 | -28.9 | -1.1 | -1 | 2.4365 |  | -52.6883 | -9.6591 | 0 | 4.3077 | -23.6225 | -3.4557 | -3.3718 | -141.9918 | 63.1076 | 1.4207 | 161.1485 | 160.7163 | 145.4844 | 2.9688 | -63.0101 | -49.1738 | 55.8217 | -7.409 | 18.797 | 13.52 |  |  | -14 | -7.68 |  | 7.5029 | -10.0175 | -40.5173 | 13.4 | 52.775 | 51.559 | 11.0365 | 13.1862 | 50.7069 | 53.1062 | 52.8242 |  | 29.5 | 16.8042 | 7.71 |  | -52.4064 | 82.1002 | 62.1042 | -52.71 | -80.7122 | 50.1026 | 31.0552 | -38.8 | 37.5 | -113.4675 | 203.9224
18/12/2025 | 10:30 | 0 | 16.9543 |  | -35.3324 | 14.3181 | 0 | 58.7729 | -94.4627 | 66.3033 | 33.929 | 32.9579 |  | -76.192 | 72.6 | 27.324 | -70.4 | 10.8002 | 47.5786 | 16.0521 | 16.2301 | 26.6714 | 17.963 | 6.6361 | 8.0778 |  |  | -69.47 | -69.35 |  | 6.66 | 74.8 |  |  | 0 | -65.87 | -39.88 | 67.55 | 67.74 | 20.2923 | -1.1618 | 71.2154 | 73.2914 | 51.9981 | -59.21 | 0 | 32.5454 | 30.3528 | 75.9166 | 77.3837 | 27.6192 |  | -599.6688 | -1.6808 | -12.8 | -12.9 | 81.1852 |  | -6.191 |  | -68.4076 | 9.16 | 9.7229 | 6.656 | 645.0695 | 182.6227 | 182.8669 | -654.9654 | 667.5397 |  | -63.2158 | 64.1818 | 110.8429 | 33.18 | 34.75 | 73.64 | 85.17 | -8.4351 | -8.703 | 75.7398 | 76.0609 | -5.4249 | -134.2712 | -133.9454 | 7.0417 |  |  |  | 135.4 | 122.6 | -18.27 | 70.7966 | 69.5624 | 69.5641 | -3.5235 | -2.6175 | 54.3997 | -111.697 | 66.2054 | 14.2517 | 77.41 | 41.91 | 54.8511 | 51.7136 | -52.68 | -2.903 |  |  | -46.6606 |  |  | -114.5 | -116.2 | 29.4351 | 73.8373 | 70.9312 | 103.7292 | 73.8 | -9.95 | 67.2235 | 43.5437 | -44.41 |  | 111.24 | 72.39 | 46.2 | 45.6909 | 5.8762 | 3.6273 | 223.5306 | 172.225 | 166.9433 | 169.9271 | 92.5012 | 72.5219 | -29.241 | 660.0067 | 35.6729 |  | -29.9533 | -27.3595 | 0 | -27.0853 | -27.7253 | 185.916 | -48.8561 | -51.4364 | -32.4039 | 14.93 | -21.91 | 113.1 | 20.9225 | -137.542 | -35.8817 | -35.011 | 5.2152 | -72.9722 | 39.9333 | 22.4591 |  | 21.6515 | 40.6091 | 41.0518 | 39.1176 | 7.703 | 7.3681 | 76.1926 | -1.6812 | -2.5906 | 27.601 | 34.6826 | 42.959 | -3.86 |  | 0.9354 | 0.91 | 18.12 | 42.7942 | 8.8882 | -3.699 | 4.404 |  | 46.52 | -35.2127 | -27.13 | 14.33 | 82.7324 | 20.6 | -8.7674 | -6.7936 | -7.3206 | 2.0189 |  |  |  | -26.2986 | 18.0035 | 26.7426 | 61.5825 | 64.3993 | -128.0647 | -28.2537 | 33.7298 | -28.4431 | 1.126 | 11.1649 | 10.8768 | 2.3723 | 56.934 | 57.9537 | 64.5 | -63.5251 | -148.6163 | 146.2579 | 42.749 | -55.8341 | -56.7048 | -60.5806 | -51.9365 | 85.6307 | 84.0848 |  |  | 1.409 | 1.1783 | -16.4226 | -16.7062 | 10.78 | 11.48 | 16.5 | 16.5 | 21.5154 | -69.28 | -305.5215 | 68.5914 | 68.0895 | 11.1 | -28.9 | -0.2 | 0.6 | 1.443 |  | -34.6566 | -11.6589 | 0 | 5.9424 | -19.5528 | -3.3247 |  | -139.1506 | 65.9711 | 0 | 163.9941 | 163.285 | 138.4153 | 6.7357 | -65.1649 | -54.2682 | 57.9091 | -7.593 | 19.011 | 14.88 |  |  | -15.12 | -7.28 |  | 7.3259 | -10.1366 | -39.9924 | 14.8 | 51.639 | 52.702 | 11.1861 | 13.3592 | 54.008 | 53.2433 | 53.3284 |  | 30 | 16.2692 | 7.79 |  | -53.2471 | 82.6609 | 62.6067 | -52.752 | -81.5249 | 51.6395 | 29.5098 | -38.6 | 37.3 | -105.2442 | 209.1956
18/12/2025 | 11:00 | 0 | 17.5261 |  | -34.6368 | 14.6215 |  | 59.7439 | -97.0587 | 67.14 | 34.311 | 33.3184 |  | -76.322 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 10.8155 | 49.9358 | 16.4062 | 16.4171 | 27.129 | 17.7132 | 5.4637 | 7.8066 |  |  | -69.35 | -68.98 |  | 4.44 | 74.8 |  |  | 0 | -61.13 | -48.57 | 62.13 | 62.65 | 21.2025 | -1.8926 | 72.0582 | 75.6312 | 51.9625 | -59.21 | 0 | 7.3249 | 7.7093 | 78.8796 | 80.4799 | 12.4947 | 0 | -589.196 | 2.1463 | -12.8 | -12.9 | 71.773 |  | -6.3412 |  | -63.0749 | 8.9417 | 9.4492 | 6.4307 | 628.1318 | 185.3694 | 184.8506 | -645.2518 | 663.449 |  | -73.9412 | 76.2173 | 111.9606 | 34.08 | 36 | 74.44 | 86.12 | -10.1765 | -9.3728 | 73.5234 | 74.3795 | -6.7322 | -140.1319 | -138.962 | 6.8587 |  |  |  | 136.3 | 123.4 | -18.95 | 69.6473 | 68.4301 | 68.2996 | -7.0399 | -6.5517 | 60.4122 | -116.513 | 71.4653 | 14.3969 | 76.68 | 41.56 | 55.5542 | 52.8854 | -53.3 |  |  |  | -46.6863 |  |  | -113.8 | -115.4 | 29.6823 |  | 70.9312 | 106.073 |  | -9.69 | 66.6035 | 46.7564 | -44.28 |  | 108.1 | 72.85 | 46.6 | 45.2182 | 4.4586 | 3.4818 | 222.3641 | 172.5878 | 168.8014 | 170.1494 | 87.0825 | 66.6157 | -29.696 | 650.6263 | 23.5624 |  | -29.8225 | -26.3789 | 14.4819 | -31.4428 | -30.0848 | 158.268 | -47.5542 | -48.4591 | -26.7089 | 14.4 | -20.11 | 106.7 | 21.3133 | -146.8372 | -37.1525 | -36.8761 | 5.0938 | -64.1892 | 33.721 | 24.317 |  | 23.745 | 40.3737 | 41.8162 | 39.9154 | 9.0426 | 9.3776 | 75.6903 | -1.8618 | -2.7258 | 25.6103 | 32.4171 | 44.3507 | -2.96 |  | 0.9976 | 0.9 | 18.68 | 44.356 |  | -3.647 | 4.362 | 10.7942 | 48.24 | -33.5302 | -25.1877 | 13.83 | 84.145 | 19.5 | -10.004 | -6.9027 | -7.5599 | 2.0856 |  |  | -15.1534 | -27.9275 | 19.3729 | 28.7221 | 62.5473 | 62.8363 | -131.972 | -28.8661 | 34.8808 | -32.6866 | 0.6295 | 11.5067 | 11.2565 | 2 | 58.9324 | 56.312 | 73.3 | -73.3312 | -161.1266 | 160.267 | 44.0136 | -57.5511 | -57.2249 | -59.5422 | -49.6472 | 81.2932 | 81.4375 |  |  | 0.2005 | 0.3433 | -16.0475 | -16.2159 | 13.13 | 12.93 | 14.5 | 15 | 21.3722 | -70 | -301.9928 | 64.1936 | 63.4084 | 11.1 | -26.1 | 1.4 | 2.2 | 2.4807 |  | -35.2089 | -3.4096 | 0 | 6.3126 | -15.5591 |  |  | -134.5004 | 69.1704 | 0 | 167.6219 | 165.2121 | 135.9342 | 10.618 | -68.1231 | -59.0226 | 54.4609 | -6.7224 | 19.031 | 14.32 |  |  | -13.92 | -6.96 |  | 7.8233 | -8.5527 | -39.5224 | 13.2 | 48.92 | 48.577 | 11.1881 |  | 52.2491 | 52.7929 | 56.7611 |  | 28.1 | 15.7388 | 8.04 |  | -53.3122 | 82.0212 | 61.114 | -52.7674 | -80.3411 | 49.2123 | 30.671 | -37.3 | 37.9 | -119.6326 | 214.4722
18/12/2025 | 11:30 | 0 | 17.9723 | -25.0197 | -33.7407 | 15.0872 |  | 61.0817 | -99.6165 | 68.5979 | 35.1369 | 34.2609 |  | -78.606 | 72.6 | 26.496 | -72.6 | 10.9406 | 50.8766 | 16.2697 | 16.6718 | 27.4462 | 17.0108 | 5.8753 | 7.6475 |  |  | -72.1 | -72.25 |  | 6.66 | 77 |  |  | 0 | -66.31 | -45.23 | 67.29 | 67.24 | 21.8704 | -1.9814 | 74.3452 | 77.4937 | 52.8597 | -59.21 | 0 | 10.0294 | 10.0121 | 80.9709 | 82.6244 | 12.9629 | 0 | -595.7638 | 4.0181 | -13.6 | -13.5 | 74.2817 |  | -6.5866 |  | -60.3467 | 9.1826 | 9.2401 | 6.1472 | 637.7756 | 190.1913 | 191.0763 | -658.1862 | 677.2807 |  | -41.8098 | 43.0046 |  | 34.73 | 36.14 | 75.22 | 87.41 | -15.2669 | -14.5971 | 81.1048 | 81.9784 | -5.364 | -138.467 | -137.0564 | 6.34 |  |  |  | 135.1 | 123.1 | -18.06 | 71.1044 | 69.3364 | 69.1892 | -2.8149 | -2.5507 | 63.328 | -123.087 | 75.2848 | 14.759 | 76.09 | 40.53 |  | 52.8854 | -52.74 |  |  |  | -61.8579 |  |  | -117 | -117 | 30.347 | 75.5951 | 73.2795 |  | 75.29 | -10.37 | 68.045 | 60.3047 | -45.23 |  | 107.32 | 73.86 | 61.2182 | 59.7091 | 0 | 3.6455 |  | 184.1256 | 178.0302 | 181.0544 | 69.6804 | 48.675 | -30.967 | 664.4875 | 14.8603 |  | -29.6371 | -26.6515 | 30.3431 | -18.6392 | -17.4011 | 52.272 | -34.6634 | -35.2489 | -7.6524 | 0 | -20.11 | 1.3 | 21.9264 | -124.0216 | -37.8809 | -37.083 | 5.9445 | -46.5473 | 17.2256 | 23.9401 |  | 23.5489 | 41.6014 | 42.4626 | 40.1544 | 13.8989 | 14.4012 | 78.3696 | -2.0773 | -1.9537 | 25.1389 | 28.3749 | 46.8629 | -2.7 |  | 0.9512 | 0.85 | 19.53 | 45.9577 |  | -3.258 | 4.362 |  | 48.69 | -30.5104 | -23.7936 | 13.69 | 80.8559 | 17.3 | -3.0655 | -10.8926 | -11.5536 | 2.0714 |  |  | -16.4772 | -20.9577 | 18.7891 | 22.081 | 59.5223 | 61.9897 | -123.9779 | -29.5001 | 36.0979 | -7.3458 | 0.6382 | 12.0048 | 11.5518 |  | 62.5653 | 61.4843 | 78.4 | -78.086 | -172.7534 | 173.4964 | 46.9416 | -60.8291 | -60.5315 | -58.908 | -49.3766 | 82.5839 | 80.2174 |  |  | 2.222 | 1.431 | -18.0026 | -16.6728 | 13.63 | 11.15 | 16.4 | 16.8 | 21.3103 | -70 | -312.7054 | 66.3927 | 65.3979 | 11.8 | -24.5 | -0.2 | 0 | 2.236 |  | -42.0342 | -0.0797 | 0 | 6.3331 | -12.9106 |  |  | -136.4643 | 63.2957 | 0 | 168.0161 | 166.2251 | 137.7365 | 1.507 | -59.6618 | -54.7565 | 57.3017 | -7.1701 | 19.035 | 15.04 |  |  | -15.52 | -7.12 |  | 6.8559 | -9.2271 | -40.0198 | 15.2 | 50.53 | 54.883 | 11.1614 |  | 52.4322 | 52.7252 | 52.6941 |  | 25.7 | 15.1169 | 8.26 |  | -52.1503 | 81.8027 | 60.722 | -50.1894 | -80.208 | 48.3907 | 31.7892 | -35.3 | 37.1 | -126.2566 | 230.4117
18/12/2025 | 12:00 | 0 | 18.1585 | -25.6134 | -33.8799 | 16.5475 |  | 62.7346 | -102.2937 |  |  | 34.6595 |  | -78.183 | 72.6 | 26.496 | -72.6 | 11.3758 | 52.7592 | 15.4855 | 15.6531 | 26.119 | 17.2481 | 6.113 | 4.2829 |  |  | -71.7 | -71.94 |  | 6.66 | 77 |  |  | 0 | -70.6 | -36.32 | 72.25 | 71.85 | 22.0192 | -2.3418 | 73.2778 | 75.9515 | 52.5111 | -70.8644 | 0 | 29.1104 | 31.4038 | 76.994 | 78.1476 | 32.9167 | 32.0456 | -624.9178 | 0.6817 | -12.8 | -12.8 | 79.2067 |  | -6.473 |  | -62.0426 | 8.8873 | 8.7715 | 5.8822 | 656.1478 | 192.4497 | 192.4497 | -664.6073 | 691.2579 |  | -47.4052 | 48.6727 | 115.3536 | 34.64 | 35.3 | 76.08 | 90.3 | -11.5161 | -12.1859 | 79.3019 | 80.9085 | -5.262 | -145.8356 | -145.7823 | 5.8737 |  |  |  | 136.1 | 122.7 | -18.06 | 69.6271 | 67.5541 | 67.6394 | -3.7489 | -2.9033 | 65.2217 | -127.3658 | 77.6177 | 14.9996 | 74.6 | 40.95 | 56.2573 | 52.8854 | -52.16 |  |  |  | -64.2117 |  |  | -117.1 | -117.6 |  | 75.5951 | 73.7491 |  | 75.29 | -10.47 | 69.409 | 62.8461 | -44.8 |  | 107.64 | 74.16 | 62.2 | 62.3091 | 5.5133 | 6.0545 |  | 184.7355 | 180.1786 | 182.7224 | 68.111 | 47.3111 | -31.562 | 676.7092 | 10.7231 |  | -28.7955 | -26.1738 | 32.125 | -24.6714 | -22.4703 | 56.88 | -33.0179 | -34.1079 | -5.6717 | 0 | -21.35 | 1 | 22.3093 | -135.5395 | -36.4091 | -35.8193 | 3.5043 | -46.1089 | 13.8876 | 24.3785 |  | 23.6621 | 41.1039 | 41.6661 | 39.797 | 11.5545 | 11.7219 | 82.8909 | -4.3476 | -4.3848 | 29.5868 | 33.833 | 48.401 | -1.86 |  | 0.9488 | 0.89 | 19.28 | 47.6108 |  | -3.081 | 4.416 |  | 48.5 | -31.0365 | -27.8085 | 13.43 | 79.788 | 18.1 | -3.5678 | -10.67 | -11.2712 | 2.1121 |  |  | -15.664 | -21.6243 | 18.7937 | 22.2439 | 57.8928 | 59.0919 | -122.5646 | -29.671 | 35.9614 | -7.087 | 0.716 | 11.6727 | 11.3198 | 1.8486 | 62.5924 | 59.8882 | 72.5 | -73.6464 | -166.162 | 166.6772 | 31.9538 | -60.9692 | -58.3223 | -55.9535 | -46.3836 | 82.6338 | 80.4851 |  |  | 2.9691 | 2.4857 | -16.6118 | -16.1269 | 5.88 | 10.94 | 17.9 | 17.6 | 21.3722 | -71.76 | -309.0001 | 69.2909 | 69.0071 | 11.7 | -24.5 | 0.5 | 0.6 | 2.2934 |  | -23.546 | 10.106 | 0 | 4.4927 | -5.5973 | -3.2455 |  | -144.5307 | 71.0887 | 0 | 167.5282 | 166.5722 | 144.4272 | 6.8941 | -69.0595 | -53.9805 | 58.6454 | -6.986 | 19.239 | 15.76 |  |  | -15.28 | -6.32 |  | 6.5934 | -8.2322 | -40.4898 | 12.8 | 53.62 | 50.945 | 11.152 | 13.344 | 52.9251 | 53.5856 | 53.1496 |  | 27.6 | 15.304 | 8.22 |  | -50.3063 | 79.7847 | 58.0161 | -49.1289 | -78.2137 | 45.3357 | 32.0841 | -37.3 | 36.4 | -131.1267 | 229.9527
18/12/2025 | 12:30 | 0 | 18.3337 | -25.9354 | -34.1647 | 15.2929 |  | 63.3776 | -101.7325 | 70.324 | 35.9609 | 35.0543 |  | -75.95 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 11.3481 | 52.9668 | 15.2811 | 15.969 | 25.7755 | 16.339 | 5.6975 | 7.9826 |  |  | -70.61 | -70.9 |  | 6.66 | 74.8 |  |  | 0 | -69.73 | -36.54 | 69.5 | 69.73 | 21.7437 | -1.7311 | 72.977 | 76.7113 | 50.4459 | -71.1323 | 0 | 25.6795 | 34.4727 | 76.9734 | 77.0412 | 27.6878 | 26.9608 | -606.3406 | 1.5244 | -13.1 | -13.1 | 77.3118 |  | -6.6957 |  | -61.0698 | 8.3362 | 8.4507 | 5.6964 | 642.8417 | 193.0295 | 193.5483 | -656.0944 | 686.4878 |  | -37.8049 | 38.5498 | 112.9985 | 33.09 | 33.91 |  | 89.36 | -17.0084 | -17.4102 | 82.5151 | 84.4214 | -5.1278 | -138.6285 | -137.2914 | 5.651 |  |  |  | 134 | 121.6 | -17.94 | 72.3495 | 70.4601 | 70.3836 | 0.056 | 0.4591 | 62.5299 | -125.0072 | 73.3992 | 14.4467 | 72.89 | 40.51 | 55.5542 | 52.8854 | -51.85 |  |  |  | -53.5881 |  |  | -118 | -119.4 | 29.3967 |  | 71.4009 | 108.4167 |  | -9.15 | 66.9135 | 52.063 | -43.63 |  | 107.59 | 72.41 | 55.7636 | 54.0545 | 0 | -0.6364 |  | 176.4114 | 170.9869 | 173.9899 | 82.4555 | 61.6524 | -30.361 | 666.9161 | -17.1107 |  | -29.3741 | -26.4952 | 14.2926 | -38.0322 | -36.2852 | 161.34 | -49.4181 | -49.563 | -22.28 | 0 | -22.35 | 115.7 | 22.2051 | -162.3079 | -35.8293 | -35.3658 | 5.661 | -59.8686 | 29.8997 | 22.9751 |  | 22.8872 | 41.323 | 41.987 | 40.095 | 16.7456 | 16.9131 | 74.1831 | 2.4027 | 1.9982 | 23.6844 | 29.7321 | 42.0728 | -3.82 |  | 1.0196 | 0.85 | 17.44 | 42.2953 |  | -2.688 | 4.313 |  | 45.32 | -29.8396 | -23.3445 |  | 75.9653 | 18.6 | -1.5319 | -11.1221 | -11.8091 | 2.087 |  |  | -16.1699 | -19.4487 | 17.5894 | 19.7929 | 60.0848 | 61.3816 | -121.4522 | -26.6307 | 34.8605 | 1.747 | 0.5825 | 11.4774 | 11.0666 | 1.8518 | 46.5313 | 50.3766 | 72.9 | -72.7928 | -161.3148 | 161.7534 | 8.0404 | -46.2799 | -46.4805 | -61.9828 | -52.7372 | 82.5094 | 81.1564 |  |  | 2.255 | 2.1671 | -13.3384 | -12.7261 | 8.73 | 8.4 | 13.7 | 13.6 | 21.6179 | -74.72 | -304.3364 | 67.9237 | 68.3832 | 11.2 | -31.4 | -0.2 | -0.2 | 2.3172 |  | 0 | 36.4375 | 0 | 6.2194 | 8.9448 | -3.406 |  | -142.2745 | 75.0456 | 0 | 162.7229 | 163.9213 | 145.4184 | 13.3563 | -67.9246 | -49.1352 | 48.7255 | -8.0682 | 18.424 | 14.32 |  |  | -14.16 | -7.6 |  | 7.0329 | -9.4041 | -40.7523 | 15.6 | 50.854 | 47.359 |  | 13.333 | 53.273 | 51.6654 | 50.8738 |  | 30.5 | 15.1907 | 8.04 |  | -56.4174 | 82.2724 | 63.2877 | -56.0009 | -82.2208 | 52.5697 | 28.9864 | -40.1 | 40.2 | -150.6973 | 250.4051
18/12/2025 | 13:00 | 0 |  |  | -34.3561 | 15.1688 |  |  | -99.7564 |  | 35.6109 | 34.2423 |  | -74.705 | 68.2 | 23.184 |  | 11.058 | 52.722 | 15.4572 | 15.8062 | 25.6756 | 16.4851 | 6.1625 | 8.2502 |  |  | -68.59 | -68.77 |  | 4.44 | 72.6 |  |  | 0 | -63.13 | -45.98 | 63.34 | 63.56 | 20.8785 | -1.6353 | 71.4624 | 74.5335 | 49.8318 | -64.3004 | 0 | 9.5238 | 9.5227 | 77.3112 | 78.7994 | 13.0701 | 12.2173 | -576.6238 | 1.3559 | -12.5 | -12.6 | 70.9268 |  | -6.6251 |  | -54.7191 | 8.259 | 8.4812 | 5.8412 | 612.9641 | 200.9338 | 202.3987 | -660.6852 | 674.9124 |  | -32.8492 | 34.2166 | 110.9327 | 32.34 | 33.08 | 74.5 | 88.41 | -14.7311 | -14.865 | 73.6931 | 74.4451 | -3.9559 | -138.9924 | -138.2192 | 4.8326 |  |  |  | 136.9 | 125.5 | -18.53 | 72.1176 | 70.818 | 70.3728 | 0.0128 | 0.2174 | 57.9117 | -118.5952 | 68.642 | 14.4471 | 73.55 | 40.12 |  |  | -51.22 |  |  |  | -57.0378 |  |  | -116.2 | -116.3 | 27.7103 |  | 72.3402 |  |  | -9.56 | 66.216 | 55.5294 | -43.45 |  | 110.87 | 71.72 | 57.3636 | 56.5818 | 6.3199 | 4.9909 | 231.555 | 180.3168 | 174.7588 | 177.9545 | 80.8646 | 60.4015 | -29.583 | 670.7014 | -30.3897 |  | -27.3134 | -23.9847 | 13.2615 | -38.8974 | -36.5011 | 153.66 | -41.1587 | -43.0554 | -24.0139 | 15.37 | -7.24 | 104.4 | 22.3475 | -165.6319 | -35.071 | -34.7817 | 2.5393 | -62.6341 | 29.0176 | 24.1351 |  | 23.4789 | 40.228 | 40.4875 | 38.7584 | 13.7314 | 13.564 | 71.6713 | -3.1428 | -2.8303 | 23.7802 | 26.3335 | 44.8414 | -1.95 |  | 0.9281 | 0.76 | 18.21 | 44.0421 |  | -2.907 | 4.198 |  | 46.7 | -28.9202 | -21.2474 |  | 75.4953 | 18.5 | 0 | -11.0248 | -11.6617 | 2.0507 |  |  | -16.5327 | -18.3041 | 16.4385 | 18.3368 | 55.9415 | 58.8567 | -112.8049 | -26.8866 | 34.6918 | -1.0409 | 0.5606 | 11.4872 | 11.1088 | 2 | 41.6271 | 43.4373 | 73.3 | -73.2767 | -130.6946 | 129.9678 | -21.9943 | -41.0669 | -42.1825 | -61.0227 | -51.9809 | 81.1205 | 82.987 |  |  | 1.1893 | -0.184 | -12.8044 | -11.9629 | 11.3 | 11.75 | 15.2 | 16.4 | 21.6585 | -75.84 | -305.8888 | 67.876 | 68.1157 | 10.5 | -31.3 | 1.4 | 1.4 | 2.2446 |  | 29.3113 | 48.2255 | 0 | 4.6116 | 34.9933 |  |  | -136.6428 | 57.0298 | 0 | 168.4692 | 166.0647 | 137.3363 | -12.2814 | -58.6968 | -63.4594 | 63.4194 | -7.3019 | 19.023 | 13.52 |  |  | -14.24 | -7.12 |  | 7.2099 | -8.7877 | -41.8082 | 14 | 52.208 | 48.95 |  |  | 53.268 | 53.3049 | 54.3665 |  | 33 | 16.6364 | 7.84 |  | -54.2053 | 81.3387 | 62.6633 | -54.3597 | -79.8168 | 51.8115 | 28.1775 | -41.6 | 40.1 | -149.468 | 233.3255
18/12/2025 | 13:30 | 0 |  |  | -34.7293 | 13.9876 |  |  | -96.7074 | 66.9503 | 33.955 | 33.0745 |  | -72.608 | 66 | 24.012 | -66 | 11.0886 | 51.995 | 15.2222 | 15.4898 | 25.4159 | 16.2924 | 6.0825 | 8.1328 |  |  | -65.96 | -65.76 |  | 0 | 70.4 |  |  | 0 | -59.54 | -48.91 | 60.01 | 60.49 | 20.1661 | -1.388 | 71.3734 | 74.7035 | 47.3014 | -63.0948 | 0 | 9.3716 | 9.4393 | 76.2494 | 78.0865 | 11.9588 | 11.5885 | -565.6948 | -0.2075 | -12.2 | -12.4 | 69.8289 |  | -6.5995 |  | -56.4318 | 7.8859 | 7.8467 | 5.3608 | 604.9377 | 194.1587 | 193.5178 | -672.1002 | 643.6642 |  | -46.7189 | 47.9284 | 108.6973 | 31.47 | 32 | 73.78 | 86.9 | -1.4693 | -3.3447 | 66.0075 | 68.029 | -5.3248 | -141.974 | -140.9052 | 4.6623 |  |  |  | 136 | 123.3 | -17.82 | 70.8379 | 68.7034 | 68.7182 | -3.8244 | -3.4682 | 55.6393 | -111.5046 | 65.6099 | 14.4312 | 69.84 | 37.3 | 53.4448 | 50.5417 | -49.88 | -2.903 |  |  | -48.0499 |  |  | -112 | -112 | 27.4081 | 75.5951 | 69.5223 | 106.073 | 75.27 | -8.88 | 67.3165 | 47.984 | -44.3 |  | 109.31 | 69.52 | 51.4909 | 47.7818 | 13.6222 | 12.4909 | 231.2476 | 179.6533 | 173.4737 | 175.9542 | 86.2688 | 67.8063 | -28.941 | 683.7385 | -4.5845 |  | -29.1493 | -25.5586 | 0 | -43.5035 | -41.1697 | 142.908 | -30.6386 | -31.4701 | -28.0732 | 14.76 | -13.48 | 97.1 | 21.8432 | -172.1849 | -37.4735 | -36.4577 | 5.3908 | -66.2581 | 35.7632 | 24.9281 |  | 24.4892 | 41.144 | 40.8645 | 39.5354 | 0 | 0 | 63.131 | -11.2258 | -11.142 | 15.8871 | 21.0765 | 41.9043 | -5.89 | -0.7318 | 0.9268 | 1.38 | 18.69 | 41.2852 |  | -2.934 | 1.314 |  | 44.92 | -23.1494 | -15.5306 |  | 76.4976 | 18.4 | -1.3013 | -10.8625 | -11.2912 | 2.0401 |  |  |  | -18.798 | 16.6613 | 19.1525 | 61.7929 | 62.1936 | -113.7958 | -28.8024 | 34.9004 | -4.3865 | 0.8032 | 10.95 | 10.6434 | 2.0349 | 32.9296 | 31.2224 | 3.8 | 0 | -21.0881 | 20.4471 | -58.8307 | -31.8732 | -32.1115 | -63.0937 | -54.2268 | 83.0815 | 81.3304 |  |  | -1.9968 | -2.9416 | -12.4838 | -12.2463 | 6.39 | 6.95 | 11.7 | 11.8 | 21.556 | -73.44 | -301.0898 | 65.6454 | 64.9909 | 11.1 | -30.8 | 3.1 | 4 | 2.1633 |  | 65.4373 | 22.9351 | 0 | 6.2209 | 41.0237 | -3.2434 |  | -135.1158 | 64.5035 | 0 | 167.9379 | 167.3494 | 132.2146 | -8.7567 | -59.347 | -68.2307 | 68.1854 | -7.3816 | 19.468 | 14.88 |  |  | -13.6 | -6.72 |  | 8.3513 | -7.5578 | -42.2171 | 14.1 | 50.353 | 48.948 |  |  | 55.0155 | 52.6481 | 52.9251 |  | 32.3 | 18.913 | 8.22 |  | -59.0081 | 82.7815 | 64.4704 | -57.7149 | -81.7357 | 53.9979 | 26.8235 | -40.8 | 42 | -78.6354 | 175.6717
18/12/2025 | 14:00 | 0 | 17.8803 | -25.5916 | -34.6053 | 15.7507 | 0 | 62.08 | -98.6303 | 65.6959 | 33.241 | 32.2966 |  | -73.433 | 68.2 | 24.012 | -66 | 11.2925 | 52.9476 | 14.7769 | 14.9453 | 24.6967 | 17.2685 | 4.6541 | 7.8694 |  |  | -68.6 | -68.56 |  | 4.44 | 72.6 | 9.663 | 0.19 | 0 | -68.46 | -40.66 | 69.89 | 69.63 | 20.0975 | -1.1711 | 71.6313 | 73.5283 | 46.9503 | -71.9361 | 0 | 31.5777 | 31.988 | 74.0887 | 75.3794 | 24.7372 | 20.3639 | -571.9507 | 0.0813 | -12.9 | -12.9 | 78.2591 | 0 | -6.4336 |  | -56.3931 | 7.8721 | 7.7284 | 5.3621 | 613.3914 | 187.6888 | 188.9706 | -663.4181 | 647.3594 |  | -39.1554 | 40.3812 | 108.5975 | 31.74 | 32.59 | 73.78 | 86.92 | -8.3012 | -8.4351 | 73.7494 | 75.7132 | -5.5853 | -139.493 | -139.537 | 3.5871 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 135.5 | 123.4 | -17.91 | 71.2724 | 69.3712 | 69.225 | -2.5837 | -2.0596 | 49.45 | -106.9089 | 58.7497 | 14.4917 | 67.98 | 37.39 | 54.3823 | 50.9811 | -51.26 | -2.903 | 0 | 0 | -49.4322 | 0 | 0 | -111.4 | -111.8 | 28.2321 | 75.0092 | 69.0527 | 105.4871 | 74.46 | -9.15 | 65.379 | 50.3066 | -44.79 | 0 | 105.01 | 70.87 | 50.5636 | 50.0727 | 7.2187 | 6.6636 | 227.8708 | 175.3586 | 171.5539 | 172.6503 | 89.0093 | 71.9967 | -28.631 | 675.5983 | -2.1633 |  | -27.8044 | -24.5496 | 9.4808 | -46.6621 | -42.6778 | 179.772 | -34.1153 | -35.5304 | -30.5945 | 15.17 | -21.88 | 107.6 | 21.681 | -177.8001 | -36.9727 | -36.0789 | 6.5963 | -70.9355 | 39.1755 | 23.6176 | 0 | 23.2524 | 41.124 | 41.2178 | 39.9051 | 6.5308 | 7.0332 | 42.0315 | -6.0703 | -6.1409 | -3.1577 | 0 | 42.4097 | -6.75 | -0.9418 | 0.9512 | 1.52 | 19.12 | 40.7396 | 11.2096 | -3.079 | 1.3 | 10.7942 | 49.63 | -1.4533 | 2.3561 | 12.87 | 83.6729 | 19.4 | -1.6775 | -11.154 | -11.8457 | 2.0685 | 0.0623 | 0 | -16.4369 | -19.8305 | 17.8225 | 20.2332 | 55.9362 | 55.9713 | -125.9216 | -29.5841 | 35.8407 | -6.1887 | 0.5813 | 10.6278 | 10.4114 | 1.7684 | 35.4809 | 35.4312 | 4.2 | 0 | -32.1381 | 32.3823 | -55.5509 | -36.489 | -34.3612 | -66.4001 | -57.7694 | 82.7106 | 82.1296 | 0 | 0 | -0.3708 | -1.2277 | -16.0647 | -15.3815 | 8.81 | 8.11 | 14 | 14.6 | 21.227 | -70.8 | -312.1215 | 70.1082 | 69.8425 | 11.1 | -32.3 | 0.9 | 0.6 | 3.0199 | 0 | 59.4543 | 23.5938 | 30.6146 | 6.1583 | 44.6131 | -3.2698 | 0 | -131.7532 | 56.598 | 0 | 169.4735 | 167.3952 | 136.396 | -23.8123 | -51.2959 | -69.5552 | 70.6721 | -8.7521 | 20.116 | 15.28 | 8.081 | 8.087 | -14.88 | -8.48 |  | 8.7327 | -9.8131 | -42.2751 | 15.6 | 54.018 | 52.925 | 11.152 | 13.333 | 53.2444 | 52.1664 | 52.3826 |  | 32.8 | 18.5112 | 8.31 |  | -60.7693 | 87.6699 | 68.9641 | -59.5854 | -85.7382 | 57.2175 | 27.8294 | -41 | 41.4 | -84.742 | 182.8552
18/12/2025 | 14:30 | 0 | 18.5623 | -26.9412 | -35.0386 | 16.2433 |  | 62.52 | -100.3159 | 67.7093 | 34.017 | 33.716 |  | -74.731 |  | 24.012 | -68.2 | 11.2001 | 53.8078 | 14.7681 | 14.8913 | 24.8512 | 16.9582 | 3.0809 | 8.2493 |  |  | -69.78 | -69.87 |  | 6.66 |  | 11.417 | 0.202 | 0 | -67.47 | -44.38 | 67.77 | 68.66 | 21.0935 | -2.0645 | 72.6002 | 75.4753 | 47.128 | -64.8362 | 0 | 10.504 | 10.6965 | 76.9249 | 78.4588 | 13.6575 | 13.1869 | -576.4651 | 1.1009 | -12.9 | -13 | 71.9265 |  | -6.2476 |  | -51.5951 | 9.0475 | 7.895 | 5.3915 | 615.6802 | 204.6571 | 204.8097 | -679.2822 | 673.7874 |  | -39.4796 | 40.9978 | 115.0543 | 35.86 | 35.21 | 70.5 | 89.67 | -17.5442 | -19.4196 | 73.1021 | 74.6853 | -5.8048 | -147.6311 | -146.1086 | 5.0614 |  |  |  | 137.2 | 124.5 | -18.06 | 71.2793 | 69.4224 | 69.6424 | -0.6952 | -0.6778 | 58.6125 | -120.7508 | 69.6908 | 14.8872 | 75.18 | 40.96 | 55.7886 | 52.153 | -53 | -3.0413 |  |  | -57.2858 |  |  | -116.6 | -116.7 | 28.765 |  | 72.8098 | 106.6589 |  | -10.37 | 68.603 | 57.8383 | -39.05 |  | 107.3 | 74.17 | 59.9636 | 58.4545 | 3.2888 | 2.3182 | 231.2481 | 178.568 | 175.323 | 175.8457 | 78.1079 | 57.7141 | -30.846 | 688.5873 | -40.2387 |  | -28.5358 | -25.5306 | 20.9027 | -4.1712 | -2.7758 | 50.736 | -32.9835 | -33.6641 | -17.5323 | 0 | -22.63 | 1 | 21.7222 | -96.7963 | -37.3932 | -36.8987 | 6.0319 | -56.8352 | 24.8157 | 24.4287 |  | 23.7203 | 40.7624 | 41.5107 | 40.1385 | 18.7551 | 18.9226 | 39.0173 | 0 | 0 | 2.1264 | 10.702 | 27.4754 | -4.04 | 4.4538 | 0.9976 | -2.42 | 19.16 | 26.9779 |  | -3.096 | 4.208 |  | 45.11 | -10.4703 | -3.8348 | 13.13 | 83.7789 | 18.4 | -4.6996 | -10.4405 | -11.3526 | 2.0794 |  |  | -16.8519 | -21.6552 | 18.1192 | 22.5633 | 58.9935 | 59.6154 | -128.2536 | -30.5555 | 36.5161 | -9.3897 | 1.2647 | 11.4286 | 11.0561 | 3 | 49.4125 | 49.5588 | 4.2 |  | -44.7043 | 44.9297 | -68.4819 | -49.3902 | -48.4521 | -55.8516 | -47.2885 | 81.2092 | 80.8088 |  |  | 0.5631 | -0.3598 | -21.1313 | -21.6787 | 8.91 | 10.83 | 19 | 18.9 | 21.5346 | -65.44 | -322.2094 | 72.3362 | 72.0791 |  | -28.7 | 0.5 | 0.6 | 2.9725 |  | 80.6649 | 52.6212 | 70.6722 | 4.5299 | 76.7653 |  |  | -127.5964 | 36.2182 | 0 | 167.8825 | 168.1651 | 128.0074 | -71.7374 | -30.9917 | -91.2898 | 89.1153 | -6.7745 | 20.372 | 15.36 | 8.168 | 8.176 | -15.92 | -7.68 |  | 7.5883 | -7.5853 | -40.8713 | 11 | 51.68 | 51.595 |  |  | 53.7879 | 54.3888 | 54.5015 |  | 27.2 | 17.3454 | 8.32 |  | -50.4467 | 78.9272 | 58.431 | -49.642 | -78.8292 | 46.0833 | 31.2987 | -35.4 | 36.1 | -116.466 | 216.5253
18/12/2025 | 15:00 | 0 | 18.3508 | -26.3158 | -35.2681 | 15.4162 |  | 62.6533 | -97.2618 | 69.3147 | 35.0109 | 34.1309 |  | -76.505 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 11.1965 | 50.7758 | 15.2949 | 15.5539 | 25.716 | 16.8731 | 5.3612 | 8.3253 |  |  | -67.43 | -67.8 |  | 4.44 | 74.8 | 12.541 | 0.205 | 0 | -68.24 | -42.94 | 69.63 | 69.84 | 21.3745 | -2.1871 | 72.3851 | 75.4157 | 47.2718 | -67.7833 | 0 | 29.509 | 27.7941 | 75.2196 | 75.8212 | 35.8955 | 36.1039 | -604.3671 | -0.2179 | -12.5 | -12.5 | 76.3642 |  | -6.139 |  | -61.9602 | 8.6091 | 8.4985 | 5.8019 | 645.9546 | 201.9104 | 201.5442 | -676.2186 | 684.4912 |  | -47.4028 | 48.8702 | 115.9125 | 36.57 | 36.05 |  |  | -3.4787 | -3.2108 | 63.786 | 64.3036 | -6.3648 | -157.9599 | -157.7929 | 5.997 |  |  |  | 139.9 | 125.8 | -18.26 | 67.2945 | 66.439 | 66.635 | -10.3806 | -9.6152 | 65.3564 | -119.5796 | 76.513 | 14.4396 | 75.9 | 41.61 | 55.7886 |  | -52.79 |  |  |  | -41.9621 |  |  | -112.8 | -112.8 | 28.4848 |  | 71.4009 | 105.4871 |  | -10.35 | 70.9745 | 40.7648 | -35.28 |  | 95.61 | 75.74 | 41.3091 | 41.7273 | 9.158 | 8.4 | 223.6767 | 172.8613 | 165.0146 | 170.0262 | 96.7166 | 77.3656 | -29.859 | 694.2792 | -35.98 |  | -29.3704 | -26.4067 | 0 | -8.8165 | -8.1176 | 145.98 | -45.1136 | -45.8578 | -37.0515 | 0 | -16.03 | 96.7 | 21.4536 | -104.253 | -37.5282 | -37.0011 | 4.414 | -75.3743 | 43.5872 | 23.9555 |  | 23.9646 | 40.4038 | 41.5787 | 38.9001 | 3.1817 | 1.6746 | 73.5133 | -6.5864 | -6.9654 | 25.7197 | 34.5717 | 38.8354 | 5.42 | 4.1486 | 1.0452 | -2.88 | 19.58 | 37.1854 |  | -2.931 | 4.311 |  | 49.33 | -34.5341 | -26.0191 | 13.92 | 82.4276 | 22.4 | -2.9324 | -10.5354 | -11.0405 | 2.0969 |  |  | -16.782 | -18.898 | 18.1556 | 20.7062 | 55.1584 | 55.5524 | -118.4214 | -30.1186 | 33.1451 | -8.2686 | 1.5588 | 11.995 | 11.4885 | 3 | 45.4655 | 46.997 |  |  | -30.13 | 26.8045 | -81.8004 | -44.1138 | -41.2689 | -58.4782 | -49.2167 | 80.3555 | 82.2969 |  |  | -0.7443 | -1.2277 | -24.6576 | -24.7996 | 11.85 | 12.73 | 20.8 | 20.5 | 21.5346 | -60.48 | -317.9499 | 65.7818 | 65.8987 | 11.8 | -24.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7591 |  | 90.0511 | 63.0172 | 84.3755 | 4.2945 | 90.2008 | -3.282 |  | -122.8885 | 0 | 0 | 167.1691 | 167.1819 | 121.3635 | -76.7025 | -18.4276 | -95.7329 | 100.0696 | -6.618 | 20.04 | 16.8 | 7.996 | 8.008 | -16.16 | -7.68 |  | 7.2679 | -7.8202 | -40.2853 | 12.9 | 51.811 | 55.353 |  |  | 52.2159 | 53.8817 | 53.2961 |  | 24.3 | 15.7745 | 8.5 |  | -51.2182 | 81.1021 | 61.1226 | -50.7342 | -80.7785 | 48.3633 | 31.2199 | -33.4 | 32.9 | -110.9978 | 209.8755
18/12/2025 | 15:30 | 0 | 18.3241 | -26.7586 | -34.1602 | 15.7445 |  |  | -96.6714 | 69.3126 | 35.0049 | 34.1522 | -4.44 | -79.992 | 74.8 | 27.324 | -72.6 | 11.2112 | 50.1008 | 15.3618 | 15.3209 | 25.5981 | 17.0225 | 5.1849 | 8.2282 |  |  | -67.84 | -67.83 |  | 4.44 | 79.2 | 12.728 | 0.206 | 0 | -62.61 | -52.85 | 63.12 | 64 | 22.1148 | -2.0236 | 72.5176 | 75.4954 | 47.4891 | -63.4967 | 0 | 7.576 | 7.5709 | 78.2224 | 78.9994 | 15.0037 | 14.1989 | -585.1914 | -2.3865 | -11.7 | -11.6 | 71.0088 |  | -5.9819 |  | -59.7563 | 8.7157 | 8.2216 | 5.8547 | 623.3709 | 199.8046 | 202.002 | -673.7015 | 677.0969 |  | -61.142 | 60.2772 |  | 36.2 | 34.82 | 69.75 | 89.43 | -6.0239 | -7.6314 | 57.5844 | 58.4775 | -5.4423 | -153.4878 | -152.6913 | 5.205 |  |  |  | 137.5 | 124.8 | -17.77 | 68.7873 | 67.8078 | 67.2287 | -8.6357 | -8.3248 | 59.2431 | -114.3635 | 71.3808 | 14.5066 | 79.42 | 43.43 | 56.4917 | 52.739 | -52.36 |  |  |  | -32.4396 |  |  | -114.6 | -116.4 | 28.5013 |  | 70.4616 |  |  | -9.66 | 69.1765 | 31.3943 | -34.05 |  | 104.28 | 75.17 | 34.1636 | 31.6364 | 8.7334 | 8.4455 | 222.2584 | 168.3104 | 162.1829 | 163.9441 | 105.9456 | 88.2439 | -28.033 | 687.9898 | -36.2323 |  | -29.5968 | -27.207 | 0 | -1.3778 | -1.4309 | 156.732 | -50.4971 | -52.8379 | -46.0835 | 14.11 | -10.96 | 109.9 | 21.6078 | -90.2757 | -36.8694 | -36.3726 | 4.667 | -84.6042 | 52.8451 | 23.2511 |  | 22.6527 | 41.4826 | 41.8268 | 40.7069 | 2.6793 | 1.5071 | 72.8435 | -6.4389 | -6.4527 | 23.0466 | 33.2149 | 35.415 | 2.86 | 4.361 | 1.0452 | -2.7 | 19.14 | 35.4238 |  | -2.701 | 4.266 |  | 47.26 | -34.804 | -24.953 |  | 79.7616 | 25.9 | -3.4382 | -11.3416 | -12.1845 | 2.1257 |  |  |  | -21.2181 | 17.987 | 22.0796 | 58.8823 | 59.7326 | -116.6634 | -30.6682 | 37.0527 | -10.9579 | 2.5826 | 11.9071 | 11.5307 | 4 | 38.1954 | 36.6953 | 41.1 | -41.8124 | -59.4087 | 57.95 | -72.2067 | -37.0296 | -38.0989 | -61.3127 | -52.6281 | 78.5639 | 76.751 |  |  | -0.3159 | -0.4038 | -27.3042 | -26.2716 | 6.43 | 6.53 | 18.6 | 19.5 | 21.2889 | -55.04 | -317.7629 | 67.296 | 67.0009 | 12.1 | -23.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9099 |  | 77.5427 | 57.9292 | 73.6173 | 36.827 | 92.1407 | -31.7039 | 24.0536 | -140.875 | 37.0947 | -29.5293 | 169.7015 | 167.7628 | 140.7565 | -67.8791 | -35.447 | -98.3584 | 97.094 | -7.4887 | 31.123 | 15.28 |  |  | -14.96 | -7.6 |  | 7.9423 | -8.6137 | -40.4013 | 12 | 53.05 | 52.176 | 11.0817 | 13.2167 | 51.3257 | 51.3921 | 50.9918 |  | 26.3 | 14.5188 | 8.43 |  | -54.367 | 83.1969 | 63.0858 | -54.2038 | -81.7359 | 51.9871 | 28.5481 | -36 | 34.9 | -129.199 | 206.8237
18/12/2025 | 16:00 | 0 |  |  | -35.1878 | 15.8862 |  | 62.6726 | -95.8963 | 68.4595 | 34.7489 | 33.666 | -4.44 | -80.979 | 74.8 | 28.152 | -72.6 | 11.0761 | 49.5524 | 15.4587 | 15.5272 | 25.5818 | 17.0291 | 5.2217 | 8.3075 |  |  | -68.16 | -68.18 |  | 4.44 |  | 12.393 | 0.208 | 0 | -63.79 | -50.89 | 64.3 | 64.44 | 21.7228 | -2.1006 | 71.053 | 73.4486 | 48.3001 | -68.0513 | 0 | 8.9067 | 10.9842 | 77.7419 | 79.022 | 15.4409 | 14.8892 | -580.6909 | -0.6602 | -12.3 | -12.4 | 74.4163 |  | -5.267 |  | -64.485 | 8.873 | 8.1409 | 5.6401 | 618.0302 | 189.0926 | 188.94 | -680.2662 | 644.2338 |  | -61.9111 | 63.3876 | 113.5673 | 35.23 | 34.09 |  | 88.35 | 2.4154 | 1.6117 | 52.7558 | 53.2738 | -8.5074 | -146.1225 | -145.7688 | 5.3446 |  |  |  | 137.7 | 125 | -17.87 | 71.605 | 70.081 | 69.147 | -4.532 | -4.4704 | 54.5321 | -112.5905 | 64.8448 | 14.3199 | 88.9 | 46.49 | 55.0854 | 52.153 | -51.7 |  |  |  | -34.9458 |  |  | -118 | -117.4 | 27.9959 |  | 71.4009 |  | 72.96 | -10.27 | 66.6035 | 34.0107 | -34.4 |  | 95.94 | 73.47 | 35.2545 | 33.7818 | 11.5512 | 11.9091 |  | 167.0616 | 162.2676 | 164.8075 | 103.9712 | 83.7911 | -28.437 | 694.5456 | -7.5319 |  | -30.1765 | -27.2397 | -9.9342 | -3.2797 | -2.4434 | 153.66 | -48.122 | -49.2116 | -45.6525 | 14.81 | -10.93 | 108.2 | 21.6534 | -94.0308 | -37.4942 | -36.4834 | 5.9489 | -82.7492 | 51.5916 | 23.3012 |  | 22.9889 | 41.5266 | 41.2215 | 0 | -4.6888 | -4.1864 | 64.973 | -10.2845 | -10.7243 | 21.9702 | 28.7457 | 33.8109 | 3.14 | 5.7527 | 1.0208 | -3.48 | 19.75 | 33.6127 |  | -2.705 | 4.597 |  | 46.36 | -29.9532 | -20.054 | 13.89 | 76.6055 | 25.6 | -2.5018 | -8.8457 | -9.4215 | 2.1373 |  |  | -17.7646 | -18.2035 | 18.5961 | 18.507 | 58.0328 | 60.7569 | -114.2999 |  | 35.1959 | -6.6997 | 3.0616 | 11.8973 | 11.5729 |  | 25.8123 | 26.9243 | 52.4 | -51.5711 | -73.5342 | 71.1717 | -51.7718 | -27.0126 | -26.1723 | -58.9829 | -49.8702 | 81.2938 | 79.893 |  |  | -1.2058 | -1.3816 | -27.6315 | -28.0734 | 2.33 | 1.99 | 19 | 19.1 | 21.3295 | -50.4 | -329.1199 | 70.0776 | 68.6875 | 12.2 | -23.8 | 3.1 | 3.3 | 2.7823 |  | 59.4592 | 26.3979 | 99.2662 | 54.1525 | 89.1086 | -52.4125 | 46.9191 | -150.8829 | 27.6486 | -48.5441 | 169.9955 | 171.6923 | 149.891 | -94.8266 | -29.2291 | -113.9345 | 116.4614 | -7.225 | 24.191 | 16.56 |  | 8.014 | -15.76 | -6.96 |  | 6.9749 | -5.095 | -40.9567 | 9.8 | 51.875 | 51.484 | 11.0866 | 13.333 | 52.2006 | 51.6616 | 53.2212 |  | 25.1 | 14.4535 | 8.59 |  | -51.0722 | 81.4272 | 60.901 | -50.4126 | -79.742 | 49.2858 | 30.2559 | -33.4 | 33.6 | -123.9848 | 161.2587
18/12/2025 | 16:30 | 0 |  |  | -35.3632 | 14.3197 |  | 61.7513 | -94.0832 | 67.4979 | 34.365 | 33.6178 | -11.1 | -79.752 | 72.6 | 28.152 |  | 11.1113 | 48.4912 | 14.0531 | 14.3082 | 23.5821 | 16.69 | 5.1781 | 3.9907 |  |  | -68.92 | -69.34 |  | 11.1 | 77 | 13.083 | 0.213 | 0 | -64.4 | -51.95 | 65.38 | 65.49 | 21.6151 | -1.8728 | 68.7507 | 71.5074 | 47.9192 | -67.7833 | 0 | 8.2635 | 7.9483 | 76.4613 | 78.2113 | 15.3674 | 14.1892 | -572.4066 | 1.3726 | -13.3 | -13.1 | 73.3869 |  | -5.431 |  | -63.8549 | 9.5416 | 7.8502 | 5.2712 | 612.9335 | 184.5454 | 184.6674 | -680.1733 | 630.7544 |  | -65.4049 | 66.9158 |  | 35.05 | 34.09 |  | 89.26 | 3.0852 | 0.0042 | 52.8525 | 53.681 | -8.0729 | -148.7975 | -148.2601 | 5.2209 |  |  |  | 136.1 | 123.5 | -17.71 | 69.6231 | 68.3698 | 68.2822 | -5.7802 | -5.415 | 52.822 | -108.7106 | 63.9953 | 14.2685 | 82.15 | 43.7 | 53.6792 | 50.9811 | -49.69 |  |  |  | -59.8009 |  |  | -113.8 | -114.2 | 27.7652 |  | 71.4009 |  |  | -10.53 | 64.4335 | 58.4271 | -34.4 |  | 92.64 | 71.87 | 58.1273 | 56.5636 | 17.7851 | 17.6 | 231.3888 | 180.4715 | 175.1774 | 177.0198 | 79.0938 | 58.6458 | -29.467 | 691.9545 | 33.8746 |  | -30.6276 | -27.7555 | 13.6734 | -4.0259 | -3.7508 | 39.984 | -24.295 | -25.1351 | -20.0489 | 0 | -14.45 | 1 | 21.1129 | -92.641 | -36.9234 | -36.2644 | 4.5792 | -57.3837 | 26.1344 | 23.3714 |  | 22.699 | 41.5413 | 41.9702 | 39.9282 | -4.5213 | -3.3491 | 62.7961 | -16.7413 | -16.9181 | 19.715 | 26.4066 | 34.9096 | 3.29 | 4.5417 | 1.0794 | -2.66 | 18.58 | 34.0702 |  | -2.399 | 4.438 |  | 46.37 | -27.0161 | -21.2859 |  | 75.8089 | 25.9 | -1.8986 | -8.7816 | -8.847 | 2.086 |  |  | -18.0528 | -17.4226 | 16.7667 | 18.2433 |  |  | -113.813 | -30.8623 | 34.5474 | -6.0577 | 3.6418 | 11.8778 | 11.4569 |  | 39.3874 | 42.3123 | 42.7 | -43.1249 | -79.2354 | 79.0018 | -12.5239 | -40.4693 | -39.8875 | -57.5862 | -47.3838 | 80.1034 | 79.6765 |  |  | -2.0188 | -2.8318 | -38.5756 | -38.3451 | 16.24 | 17.13 | 19.8 | 19.6 | 21.5773 | -30.16 | -329.268 | 68.4964 | 67.5724 | 12.5 | -23.9 | 3.9 | 4 | 2.6672 |  | 21.1901 | -15.6185 | 159.7861 | 109.9259 | 102.5409 | -104.8107 | 99.0871 | -131.004 | 0 | -98.4707 | 157.4242 | 155.6415 | 134.7197 | -151.1155 | 6.507 | -143.5822 | 144.579 | -6.5905 | 29.069 | 15.92 |  | 8.016 | -15.68 | -7.36 |  | 8.6748 | -6.4744 | -40.8102 | 9.4 | 51.401 | 51.578 |  |  | 52.0904 | 54.3892 | 54.7347 |  | 22.1 | 14.5046 | 8.5 |  | -48.6718 | 80.7233 | 58.8734 | -48.1581 | -78.9735 | 46.5931 | 31.186 | -31.4 | 32.7 | -93.1169 | 129.2774
18/12/2025 | 17:00 | 0 | 18.0096 | -26.2952 | -35.3282 | 14.2221 |  | 60.2062 | -90.2765 | 66.2898 | 33.595 | 32.7579 | -4.44 | -78.234 | 70.4 | 27.324 | -70.4 | 11.1444 | 46.6754 | 13.8706 | 13.5104 | 22.1717 | 12.0954 | 5.3125 | 8.797 |  |  | -66.91 | -66.92 |  | 4.44 | 77 | 14.338 | 0.222 | 0 | -63.32 | -47.46 | 63.78 | 64.52 | 20.4758 | -2.0227 | 71.1987 | 74.1672 | 46.1041 | -68.3192 | 0 | 8.7859 | 8.6737 | 76.0113 | 77.5956 | 15.5822 | 14.6636 | -556.3094 | -0.0546 | -12.5 | -12.4 | 76.2381 |  | -5.413 |  | -66.449 | 9.4655 | 7.8061 | 5.5005 | 596.0873 | 163.0603 | 163.0909 | -646.3635 | 594.88 |  | -96.6137 | 98.3932 | 109.2761 | 34.61 | 32.91 | 68.26 | 87.27 | 13.5339 | 12.7301 | 48.9109 | 50.4647 | -6.4449 | -156.8744 | -155.9167 | 4.2959 |  |  |  | 138.5 | 125.7 | -17.87 | 66.7525 | 65.0878 | 64.7725 | -11.7799 | -12.559 | 43.743 | -92.5607 | 54.3632 | 14.2007 | 86.27 | 45.35 | 52.2729 |  | -49 |  |  |  | -39.898 |  |  | -108.3 | -109 | 27.1829 | 71.4935 | 68.583 | 100.7996 | 70.65 | -9.77 | 64.0305 | 40.3573 | -35.12 |  | 99.87 | 69.75 | 40.4727 | 39.9091 | 20.5371 | 19.6364 | 222.0627 | 171.7995 | 166.5432 | 168.3541 | 82.8502 | 62.2962 | -29.854 | 657.3353 | 106.7086 |  | -29.5621 | -26.6444 | 0 | -3.5793 | -3.0271 | 43.056 | -23.2207 | -24.0313 | -23.1751 | 0 | -20.06 |  | 20.5447 | -90.444 | -37.9216 | -36.7646 | 6.0302 | -57.9999 | 29.3362 | 24.1867 |  | 23.4928 | 40.7321 | 41.4863 | 40.0129 | -13.8989 | -13.8989 | 66.1452 | -18.1589 | -17.7665 | 16.6435 | 21.2119 | 42.2632 | -1.18 | 2.3761 | 1.1392 | -1.15 | 18.54 | 42.1369 |  | -2.228 | 4.53 |  | 47.7 | -21.8719 | -15.5212 | 13.07 | 77.0799 | 24.4 | 0 | -9.4647 | -9.9573 | 2.1009 |  |  |  | -17.6495 | 16.4886 | 17.949 |  |  | -109.4847 | -30.4928 | 33.5255 | -5.3851 | 4.4758 | 11.6141 | 11.1932 | 6.0895 | 59.5734 | 58.6938 | 43.2 | -42.8979 | -100.186 | 97.5375 | 59.926 | -58.6658 | -54.7325 | -57.43 | -46.2042 | 78.5923 | 77.8557 |  |  | 6.331 | 5.5509 | -53.518 | -52.6303 | 23.11 | 22.41 | 22.3 | 21.9 | 21.3103 | -1.2 | -341.3532 | 78.1825 | 78.7355 | 12.8 | -25 | -2.8 | -2.8 | 1.5064 | 1.3055 | -56.9381 | -79.6839 | 235.9401 | 173.8004 | 103.9118 | -169.8779 | 164.5506 | -157.7834 | -55.7118 | -164.9944 | 148.3387 | 147.4514 | 163.2779 | -232.2261 | 56.052 | -172.1056 | 172.9291 | -8.7796 | 34.5221 | 13.52 | 7.902 | 7.919 | -12.4 | -10.56 |  | 9.8466 | -8.9921 | -39.5529 | 9.4 | 52.01 | 50.546 |  |  | 51.8203 | 52.7421 | 52.9124 |  | 24.5 | 14.2157 | 8.53 |  | -46.5784 | 79.3672 | 57.9563 | -45.6175 | -78.2779 | 46.3003 | 32.2482 | -33.6 | 32.1 | -41.5653 | 93.8252
18/12/2025 | 17:30 | 0 |  |  | -35.2513 | 14.9628 |  | 59.0565 | -85.8513 | 64.9357 | 32.877 | 32.0697 | 0 | -72.822 | 66 | 23.184 | -66 | 11.0296 | 45.0328 | 13.0199 | 12.8486 | 20.893 | 11.1499 | 4.8873 | 7.9721 |  |  | -65.06 | -65.07 |  | 0 | 70.4 | 13.788 | 0.223 | 0 | -61.5 | -45.31 | 61.96 | 62.14 | 20.7588 | -1.8622 | 70.3421 | 73.8059 | 43.4802 | -67.1135 | 0 | 7.6934 | 7.2145 | 74.0451 | 75.3951 | 12.1803 | 11.6084 | -534.5437 | -0.9462 | -12 | -12 | 74.1997 |  | -5.8866 |  | -60.1468 | 7.9882 | 7.2244 | 4.8869 | 570.9096 | 153.6606 | 153.4775 | -616.5876 | 573.0272 |  | -96.3073 | 98.3775 | 106.0527 | 33.24 | 30.99 | 66.01 | 85.39 | 3.621 | 0.0042 | 63.2857 | 64.4469 | -4.8888 | -148.3457 | -147.3102 | 3.1842 | 0 |  |  | 137 | 124.4 | -17.43 | 67.9874 | 65.7309 | 66.4414 | -13.401 | -13.3405 | 44.9558 | -89.8498 | 53.7506 | 13.994 | 81.89 | 42.83 |  | 49.2233 | -48.32 |  |  |  | -63.0822 |  |  | -109.7 | -107.7 | 26.9357 | 70.6146 | 69.5223 | 99.6277 | 69.91 | -10.17 | 62.589 | 62.291 | -35.21 |  | 95 | 68.21 | 63.7091 | 61.0182 | 17.533 | 15.9091 | 227.4064 | 178.6717 | 173.2213 | 175.0826 | 69.7508 | 48.1392 | -30.164 | 632.1603 | 211.4685 |  | -28.4117 | -25.752 | 17.9612 | -11.2812 | -9.6299 | 33.84 | -24.829 | -25.321 | -10.583 |  | -15.09 |  | 19.8062 | -101.8106 | -38.6384 | -37.989 | 9.4612 | -46.0097 | 15.4343 | 24.4164 |  | 23.4541 | 41.7603 | 42.8423 | 40.3719 | 1.0047 | 0.5024 | 60.6192 | -14.4523 | -14.8228 | 15.719 | 19.4358 | 43.1641 | 1.45 | 2.3859 | 1.1856 | -1.06 | 17.74 | 41.1506 |  | -2.233 | 4.506 | 10.8171 | 49.58 | -18.9724 | -14.2711 |  | 77.6774 | 23.2 | 0 | -8.0793 | -8.9576 | 2.1156 | 0.0623 | 0 |  | -16.3199 | 16.934 | 17.0652 | 60.2078 | 60.7591 | -112.3967 | -28.5152 | 31.0158 | -1.7974 |  | 11.6532 | 11.362 | 6 | 100.0801 | 102.0708 | 48.6 | -48.9279 | -204.6917 | 207.3679 | 211.6371 | -98.3859 | -94.6825 | -53.4087 | -43.413 | 82.5346 | 79.7612 |  |  | 15.6805 | 15.6146 | -62.9475 | -62.449 | 55.1 | 55.56 | 21.1 | 21 | 21.5966 | 22.4 | -352.5674 | 90.7844 | 90.5311 | 13.9 | -26.9 | -13.9 | -13.9 | 1.5622 |  | -205.913 | -189.7421 | 349.3625 | 271.5101 | 89.1072 | -264.494 | 266.2623 | -153.7339 | -131.0013 | -267.6124 | 117.3001 | 116.4616 | 154.8764 | -340.2285 | 137.2523 | -207.4002 | 207.0365 | -9.7024 | 29.537 | 12.24 | 7.902 | 7.933 | -10.8 | -10.16 |  | 10.5791 | -14.3847 | -38.9059 | 11.6 | 52.762 | 51.62 |  |  | 53.5384 | 52.6474 | 51.026 |  | 28.2 | 15.0266 | 8.46 |  | -44.6801 | 77.6358 | 54.8762 | -43.7182 | -76.5436 | 42.2112 | 33.0488 | -37.5 | 36.3 | 4.8305 | 70.1042
18/12/2025 | 18:00 | 0 | 17.514 | -25.7412 | -35.038 | 14.5727 |  | 55.0168 | -80.6461 | 59.7653 | 30.4471 | 29.6756 | 2.22 | -66.004 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 11.0835 | 42.033 | 12.8515 | 12.9726 | 22.1425 | 11.2762 | 0.8329 | 3.907 |  |  | -62.22 | -62.51 |  | -2.22 | 63.8 | 16.243 | 0.234 | 0 | -59.35 | -45.52 | 59.98 | 59.77 | 19.6976 | -1.9483 | 70.062 | 72.3676 | 41.0151 | -60.1477 | 0 | 8.5859 | 8.0223 | 71.4307 | 72.0663 | 13.074 | 12.2151 | -515.3029 | -0.1213 | -12.2 | -12.2 | 67.3127 |  | -5.5882 |  | -52.4652 | 6.4873 | 6.4066 | 4.303 | 566.1182 | 152.8977 | 152.9892 | -596.0696 | 563.7152 |  | -90.0456 | 92.037 | 102.8293 | 32.96 | 30.87 | 64.65 | 84.38 | -6.9616 | -0.5316 | 64.2335 | 64.8684 | -3.2184 | -151.3081 | -151.3847 | 1.767 |  |  |  | 137.9 | 124.4 | -17.59 | 65.7511 | 63.673 | 64.2834 | -18.691 | -17.7998 | 54.1329 | -92.6557 | 63.4817 | 13.771 | 82.19 | 43.33 | 51.5698 | 48.6374 | -48.56 |  | 0 | 0 | -73.6696 |  |  | -105.1 | -107.2 | 26.0678 | 69.7357 | 69.5223 | 98.4558 | 69.14 | -10.13 | 59.8455 | 72.5591 | -6.45 |  | 66.65 | 65.83 | 72.2364 | 72.3455 | 16.5944 | 15.5091 | 222.7521 | 174.0124 | 168.5093 | 171.3119 | 68.523 | 47.1546 | -29.697 | 605.3284 | 255.4142 |  | -22.3003 | -19.7185 | 15.3818 | -2.2937 | -1.8275 | 38.448 | -26.8632 | -27.8786 | -10.231 | 0 | -12.28 |  | 18.3865 | -79.0913 | -37.2841 | -36.3102 | 5.5035 | -45.1696 | 16.6255 | 24.3521 | 0 | 23.8397 | 41.2139 | 41.8554 | 39.9615 | 6.6983 | 7.5355 | 62.2937 | -14.3548 | -14.456 | 19.1106 | 22.037 | 37.9199 | -1.05 | 2.464 | 1.3858 | -1.13 | 16.79 | 37.2024 | 7.3199 | -1.886 | 0.862 |  | 46.06 | -23.1564 | -17.9167 | 13.24 | 75.4333 | 23 | 2.7878 | -7.7534 | -8.0217 | 2.3499 |  |  | -17.4018 | -15.8957 | 16.2585 | 16.6704 | 56.7224 | 57.7301 | -110.6524 | -27.6478 | 28.9919 | 1.8652 | 4.8792 | 12.3954 | 12.0792 | 7 | 121.5517 | 121.4436 | 110.6 | -111.0598 | -299.0783 | 300.731 | 310.1797 | -118.1623 | -112.3137 | -54.1051 | -43.6686 | 83.7922 | 80.903 | -63.1382 | -64.1506 | 26.9966 | 26.7768 | -63.2846 | -62.8276 | 75.25 | 75.34 | 22.6 | 24.3 | 21.3509 | 29.2 | -355.5486 | 98.1621 | 97.9116 | 14.5 | -28.4 | -25.3 | -25.1 | 1.459 | 1.0913 | -309.4186 | -234.5718 | 441.6 | 356.0361 | 98.0103 | -344.3683 | 347.0419 | -163.3913 | -190.6401 | -344.3178 | 100.0537 | 100.2458 | 166.9137 | -424.9249 | 201.0581 | -231.0194 | 230.7327 | -10.8615 | 19.296 | 12.32 | 7.729 | 7.758 | -12.8 | -8.64 |  | 8.9372 | -17.4609 | -37.2366 | 15.3 | 52.77 | 50.785 |  |  | 52.4431 | 52.1874 | 52.2134 |  | 28 | 14.833 | 8.46 |  | -43.537 | 79.7339 | 55.3069 | -42.3701 | -78.3318 | 42.9023 | 35.2301 | -37.2 | 37.8 | 15.4299 | 81.8297
18/12/2025 | 18:30 | 0 | 18.3385 | -26.5258 | -34.285 | 11.9603 |  | 56.9784 | -84.1752 | 62.21 | 31.375 | 30.8214 | 2.22 | -73.9 | 66 | 17.388 | -66 | 11.5509 | 43.6424 | 13.4537 | 13.3293 | 22.4312 | 8.7642 | 0.261 | 2.4762 |  |  | -66.35 | -66.38 |  | 0 | 72.6 | 17.232 | 0.247 | 0 | -61.96 | -49.64 | 62.55 | 62.58 | 20.138 | -2.946 | 71.7595 | 74.142 | 44.9689 | -53.8516 | -53.2313 | 9.6185 | 9.811 | 78.4946 | 79.7096 | 21.0419 | 20.1136 | -525.9438 | -14.1625 | -5.4 | -5.3 | 61.0086 | 59.6081 | -5.4687 |  | -70.8614 | 6.4626 | 7.6821 | 5.1995 | 566.9117 | 139.5611 | 139.6527 | -584.9289 | 553.0488 |  | -73.3921 | 75.6847 | 97.5601 | 31.53 | 33.88 | 63.92 | 77.37 | -4.4164 | -3.4787 | 58.5018 | 59.4472 | -3.949 | -156.5051 | -155.2074 | 2.7104 | 0 |  |  | 142.1 | 129 | -17.2 | 64.0539 | 62.0459 | 61.8551 | -28.5731 | -27.2463 | 52.8049 | -77.5232 | 60.9434 | 15.5629 | 80.02 | 42.22 | 53.6792 | 50.9811 | -52.72 | -3.1795 |  |  | -66.68 |  |  | -101.4 | -100.4 | 26.0733 | 68.8568 | 74.2188 | 97.2839 | 69.84 | -10.77 | 60.4345 | 65.53 | -5.64 |  | 75.81 | 67.8 | 66.9273 | 65 | 18.7033 | 18.0364 | 217.6876 | 175.7809 | 170.5182 | 172.2433 | 72.7553 | 49.7186 | -29.645 | 600.8399 | 317.3851 |  | -14.8114 | -12.5268 | 12.8119 | 12.3538 | 11.6834 | 23.088 | -22.3463 | -22.9207 | -12.2759 | 0 | -5.83 |  | 18.6118 | -51.2611 | -38.0707 | -36.8684 | 6.6172 | -47.4542 | 20.8341 | 24.9733 |  | 24.642 | 41.6592 | 42.7971 | 41.0718 | 2.1769 | 2.8468 | 58.2748 | -16.1061 | -16.8472 | 19.7376 | 25.6708 | 32.8295 | -2.98 | 2.3761 | 1.5506 | -1.07 | 14.8 | 31.7205 |  | -0.747 | 0.747 |  | 42.7 | -25.8348 | -19.8738 | 14.11 | 74.0954 | 21.1 | 0 | -8.2938 | -9.0592 | 2.7619 |  |  | -15.8754 | -21.4244 | 15.8739 | 21.951 | 55.4767 | 56.6684 | -113.2265 | -29.6598 | 31.5633 | -4.9002 | 5.2648 | 14.6513 | 14.2203 | 7.2398 | 127.387 | 129.7066 | 97.2 | -98.0194 | -289.7165 | 290.737 | 367.484 | -123.6425 | -121.3361 | -54.858 | -43.572 | 82.956 | 79.7924 | -75.0175 | -75.9976 | 30.8309 | 29.3696 | -70.084 | -70.9118 | 78.46 | 76.81 | 23.7 | 23.1 | 21.6585 | 38.72 | -368.2535 | 104.1298 | 104.0235 | 17.9 | -24.7 | -28.4 | -28.5 | 1.5977 |  | -357.5704 | -290.2809 | 483.5384 | 386.2561 | 90.1106 | -379.3752 | 379.6418 | -179.1529 | -222.102 | -375.7372 | 97.62 | 98.4447 | 183.1682 | -468.6399 | 230.1233 | -247.7613 | 246.8326 | -10.1776 | 13.588 | 13.2 | 7.171 | 7.202 | -13.12 | -9.04 |  | 10.3136 | -19.7467 | -34.4533 | 13.8 | 48.893 | 51.062 | 0 | 0 | 53.2972 | 50.0197 | 51.6569 |  | 27.7 | 11.7232 | 9.81 |  | -45.5922 | 81.2532 | 55.9685 | -45.3209 | -79.6503 | 43.7862 | 34.988 | -36.4 | 37.6 | 75.0118 | 58.9894
18/12/2025 | 19:00 | 0 | 18.9267 | -27.4943 | -33.5034 | 15.1999 |  | 61.7677 | -93.2536 | 69.043 | 34.8829 | 34.1941 | -6.66 | -79.701 | 70.4 | 19.044 | -70.4 | 11.2461 | 48.4832 | 11.1124 | 11.3073 | 18.6601 | 8.7795 | 0.3194 | 2.4318 |  |  | -72.34 | -72.34 |  | 6.66 | 79.2 | 18.248 | 0.253 | 0 | -70.64 | -48.6 | 71.01 | 71.75 | 22.6218 | -4.8958 | 75.3856 | 78.5023 | 47.1954 | -63.0948 | -62.6617 | 8.692 | 8.5695 | 82.8688 | 84.7313 | 25.3711 | 25.6511 | -551.8376 | -15.3359 | -4.6 | -4.5 | 70.8672 | 69.3766 | -5.9654 |  | -85.5439 | 9.5498 | 8.5566 | 5.9599 | 602.4962 | 144.4441 | 143.1318 | -589.9448 | 591.0925 |  | -116.0896 | 118.8626 | 110.5235 | 35.84 | 40.05 | 70.93 | 83.54 | -2.2731 | -1.6033 | 62.98 | 64.1112 | -3.0144 | -183.9443 | -181.4626 | 9.3258 |  |  |  | 152.8 | 137.7 | -18.53 | 62.354 | 60.1634 | 60.2189 | -24.7481 | -24.2287 | 39.9944 | -75.7456 | 49.9101 | 17.4516 | 87.36 | 46.28 | 55.0854 | 52.153 | -53.88 |  |  |  | -61.1487 |  |  | -109 | -109.8 | 26.6226 |  | 77.9759 |  |  | -11.17 | 61.69 | 60.1959 | -4.99 |  | 78.95 | 70.23 | 62.3636 | 60.8182 | 16.0655 | 14.6818 | 217.9625 | 174.0192 | 168.7663 | 169.4016 | 77.8739 | 52.9898 | -30.518 | 597.1746 | 304.4105 |  | -15.7066 | -13.0168 | 12.3001 | 14.018 | 13.0668 | 29.232 | -24.7627 | -25.8869 | -14.2107 |  | -10.69 |  | 20.2087 | -55.0093 | -36.3596 | -35.5386 | 0.2028 | -51.7415 | 25.3986 | 25.5092 |  | 25.0175 | 41.6104 | 41.6146 | 40.4129 | 1.842 | 0.8373 | 53.9209 | -13.2438 | -13.662 | 19.2266 | 26.5454 | 28.7059 | -3.78 | 2.3761 | 1.5921 | -1.17 | 12.82 | 28.0382 |  | -0.368 | 0.692 | 8.9741 | 41.36 | -27.4948 | -18.8888 |  | 75.498 | 19.4 | 0 | -8.9516 | -9.794 | 2.9152 |  |  | -16.0757 | -25.1141 | 16.1057 | 26.0833 | 56.9945 | 57.4482 | -118.9028 | -30.5764 | 34.2109 | -7.5675 | 4.696 | 15.6291 | 15.159 | 7.2949 | 124.7008 | 126.1302 | 99.7 | -100.5393 | -289.0127 | 293.6333 | 359.5103 | -120.4983 | -117.9255 | -53.1211 | -40.5831 | 78.9548 | 79.0611 | -75.0175 | -75.9976 | 31.0835 | 30.9627 | -53.3615 | -53.0501 | 87.72 | 86.24 | 22.2 | 22 | 21.6179 | 41.44 | -359.4672 | 102.4127 | 102.207 | 19 | -26.8 | -30.1 | -30.2 | 1.4039 | 1.1973 | -351.5629 | -275.289 | 463.9319 | 379.9579 | 87.8298 | -373.7245 | 370.4396 | -173.3646 | -221.4648 | -369.2631 | 95.3727 | 94.799 | 172.2094 | -454.9899 | 227.8377 | -232.8814 | 236.1432 | -9.3591 | 8.113 | 16.72 | 6.806 | 6.831 | -16.96 | -5.76 |  | 6.2425 | -17.0489 | -33.5744 | 15.5 | 50.18 | 49.267 |  |  | 51.8596 | 53.2473 | 53.5936 |  | 27.8 | 12.2011 | 10.83 |  | -44.0469 | 79.6097 | 53.8481 | -43.1235 | -78.8788 | 40.5225 | 37.6986 | -37.2 | 38 | 65.5052 | 70.3817
18/12/2025 | 19:30 | 0 | 19.5129 | -28.1302 | -33.1868 | 16.3608 |  |  | -99.0138 | 70.9033 | 35.6389 | 34.9074 | -2.22 | -79.701 | 70.4 | 19.872 |  | 10.9188 | 51.5758 | 11.3289 | 11.5154 | 19.0455 | 8.7761 | 0.2323 | 2.4637 |  |  | -71.91 | -72.39 |  | 2.22 |  | 18.904 | 0.257 | 0 | -69.78 | -48.88 | 69.8 | 70.09 | 23.2776 | -4.3877 | 76.3747 | 79.4234 | 49.9735 | -57.3345 | -56.1145 | 3.9081 | 3.9712 | 83.6956 | 85.6554 | 24.641 | 23.9022 | -568.408 | -13.5811 | -5.5 | -5.3 | 63.7404 | 62.9714 | -6.5071 |  | -73.4915 | 8.8284 | 8.8164 | 5.6794 | 615.4971 | 157.6891 | 157.6891 | -610.0419 | 613.581 |  | -63.2772 | 65.5945 | 112.5394 | 37.91 | 41.29 | 71.64 | 86.17 | -12.5878 | -13.5255 | 71.5679 | 72.1786 | -4.0156 | -189.8989 | -189.5334 | 5.6406 | 0 |  |  | 154.4 | 140.2 | -18.68 | 61.1892 | 58.2942 | 58.2649 | -26.5807 | -26.3095 | 65.0497 | -101.8101 | 77.088 | 18.4749 | 86.45 | 44.99 | 55.0854 | 52.153 | -55.2 |  |  |  | -91.2911 |  |  | -110.5 | -110.7 | 27.3203 |  | 79.8545 | 98.4558 |  | -11.39 | 63.1005 | 91.0227 | -3.48 |  | 80.73 | 70.38 | 91.7818 | 90.1091 | 17.3788 | 16.0091 | 235.8826 | 191.6793 | 186.1782 | 186.7695 | 80.669 | 56.6173 | -30.161 |  | 298.0894 |  | -15.7937 | -13.0658 | 9.1293 | 21.8642 | 20.6127 | 33.84 | -30.6049 | -31.5665 | -17.0468 |  | -9.34 |  | 20.4341 | -39.9231 | -39.1506 | -38.1517 | 4.5933 | -54.3595 | 29.7613 | 25.8573 |  | 25.5003 | 40.0212 | 40.1654 | 39.4715 | 12.7267 | 12.5592 | 67.3174 | -14.9428 | -14.7632 | 29.2741 | 33.2943 | 31.2914 | -3.62 | 1.5753 | 1.63 | 0 | 13.62 | 31.6768 |  | -0.274 | 0.585 |  | 41.72 | -34.6375 | -29.0822 |  | 74.275 | 18.8 | 0 | -8.2763 | -8.7676 | 2.959 |  |  | -16.2601 | -26.2762 | 15.8681 | 27.0455 | 57.4128 | 58.9982 | -127.3761 | -30.4864 | 33.9997 | -6.3106 | 4.5375 |  |  | 7.3506 | 131.5372 | 131.3903 | 102.3 | -103.4583 | -331.2645 | 330.4543 | 370.2399 | -126.7835 | -125.3678 | -51.2879 | -39.5368 | 81.7293 | 80.5754 |  |  | 31.9405 | 31.3802 | -54.28 | -54.2618 | 81.99 | 82.42 | 23.6 | 20.8 |  | 42.64 | -356.524 | 100.4242 | 100.9651 | 19 | -26.2 | -30.1 | -30 | 1.3294 |  | -365.6926 | -272.4076 | 459.2002 | 372.5768 | 77.0444 | -363.2117 | 365.0118 | -170.3101 | -213.2264 | -356.2142 | 90.7326 | 88.9106 | 172.7848 | -441.6508 | 225.2243 | -227.0181 | 230.8266 | -8.9636 | 8.082 | 17.76 |  | 6.615 | -17.68 | -5.6 |  | 5.803 | -17.3419 | -34.4839 | 14.6 | 51.795 | 50.223 |  |  | 51.9108 | 53.3541 | 52.3538 |  | 25.7 | 13.9782 | 10.8 |  | -42.8577 | 79.1805 | 52.2398 | -41.9822 | -78.0169 | 39.3555 | 37.6701 | -35.3 | 36.7 | 39.5776 | 95.4669
18/12/2025 | 20:00 | 0 | 19.7082 |  | -33.5026 | 14.8357 |  | 61.843 | -97.4864 | 71.1114 | 36.0029 |  | -2.22 | -77.928 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 11.4623 | 49.6076 | 11.8023 | 11.8178 | 19.4274 | 9.7911 | 0.3377 | 2.5175 |  |  | -71.02 | -70.85 |  | 2.22 | 77 | 17.948 | 0.252 | 0 | -66.4 | -48.16 | 66.8 | 67.27 | 24.0352 | -4.9558 | 75.666 | 79.0377 | 51.574 | -60.5495 | -60.1129 | 3.667 | 3.6959 | 85.5282 | 87.296 | 26.1166 | 26.4975 | -574.5256 | -13.7323 | -5.4 | -5.4 | 68.6844 | 66.9553 | -6.6457 |  | -86.8507 | 9.8405 | 8.963 | 6.1157 | 626.911 | 146.8855 | 146.855 | -610.5411 | 602.0662 |  | -90.9409 | 92.157 |  | 37.95 | 41.69 |  |  | -2.541 | -2.2731 | 67.3557 | 67.7245 | -2.5587 | -192.0738 | -191.5969 | 8.7477 |  |  |  | 152.9 | 138.7 | -18.64 | 59.7749 | 57.1493 | 58.1518 | -28.6918 | -27.6808 | 54.2768 | -89.2403 | 65.7142 |  | 89.27 | 46.39 | 55.0854 | 52.153 | -55.83 |  |  |  | -85.5627 |  |  | -111.3 | -110.5 | 27.6114 | 67.9779 | 78.9152 | 96.1121 | 67.65 | -11.4 | 62.3565 | 83.3122 | -3.76 |  | 88.88 | 71.12 | 85.6182 | 84.2545 | 23.2987 | 22.7091 | 237.145 | 190.9133 | 183.9944 | 187.1174 | 85.7419 | 61.1203 | -29.874 | 620.9369 | 324.4378 |  | -15.5357 | -12.3376 | 0 | 25.1008 | 22.4987 | 33.84 | -26.6895 | -27.5882 | -21.4729 |  | -11.4 |  | 20.4087 | -34.2816 | -40.7663 | -39.8689 | 8.192 | -58.6781 | 33.8367 | 26.0555 |  | 25.2226 | 40.0463 | 40.4056 | 38.875 | 0 | 0.5024 | 78.2021 | -21.1383 | -21.6238 | 35.3096 | 39.4513 | 35.4809 | -1.47 | 1.5753 | 1.6666 | 0 | 14.74 | 35.7101 |  | -0.222 | 0.606 |  | 45.22 | -42.4999 | -35.6868 | 15.27 | 80.4466 | 18.9 | -8.1521 | -4.9488 | -5.0931 | 2.9379 |  |  | -16.135 | -32.8514 | 16.277 | 34.0843 | 62.7448 | 63.4774 | -134.9473 | -30.2193 | 33.845 | -32.0492 | 3.7454 |  |  | 6 | 127.7547 | 128.6171 | 54.1 | -54.2692 | -272.0257 | 269.6341 | 362.6912 | -125.2448 | -121.5619 | -54.1394 | -42.9835 | 82.0356 | 80.3754 |  |  | 32.8853 | 31.9075 | -54.0515 | -52.8163 | 80.98 | 79.87 | 22.9 | 22 | 21.6799 | 42.24 | -357.0989 | 102.1539 | 101.9463 |  | -26 | -31 | -31.1 |  |  | -354.1785 | -295.007 | 450.8131 | 364.6022 | 65.976 | -354.1311 | 356.6041 | -179.5144 | -212.1515 | -347.4429 | 83.6664 | 84.8683 | 178.0243 | -436.9651 | 220.4696 | -217.68 | 220.9628 | -9.5184 | 7.868 | 17.92 | 6.574 |  | -18 | -6 |  | 6.4775 | -18.9532 | -34.9233 | 15.2 | 50.337 | 50.866 |  |  | 52.2186 | 52.4571 | 52.1474 |  | 29 | 14.7746 | 11.01 |  | -45.5356 | 80.4566 | 55.8689 | -45.9098 | -80.2529 | 42.3115 | 36.759 | -39.3 | 38.5 | 90.2065 | 54.0016
18/12/2025 | 20:30 | 0 | 19.058 | -27.6943 | -33.7014 | 15.5366 |  | 60.8407 | -93.4937 | 70.2543 | 35.6409 | 34.5263 | 0 | -75.31 | 66 | 19.044 | -66 | 11.474 | 48.1178 | 12.0689 | 12.0673 | 19.9947 | 9.7917 | 1.9602 | 2.4885 |  |  | -67.03 | -67.32 |  | 2.22 | 74.8 | 18.586 | 0.254 | 0 | -62.02 | -48.81 | 62.22 | 62.07 | 24.9122 | -4.7668 | 74.5663 | 77.6148 | 52.2306 | -57.3345 | -57.0724 | 5.2531 | 5.1987 | 83.4737 | 85.6446 | 30.3767 | 30.3224 | -586.175 | -10.4594 | -7.4 | -7.4 | 64.5393 | 63.0104 | -6.5435 |  | -90.8567 | 8.4801 | 9.7856 | 6.6174 | 633.6251 | 149.1439 | 149.3575 |  | 610.5777 |  | -82.2419 | 82.3482 |  |  | 41.28 |  | 87.05 | -0.3977 | -0.5316 | 65.1461 | 64.623 | -3.9764 | -189.2872 | -190.06 | 9.189 |  |  |  | 149.7 | 137.3 | -18.56 | 59.3738 | 57.2606 | 57.1882 | -28.8 | -28.8225 | 64.0617 | -98.646 | 75.2234 |  | 86.35 | 45.22 | 53.6792 | 50.9811 | -55.9 | -3.3178 |  |  | -85.7443 |  |  | -109.5 | -109.6 | 27.6279 | 66.2201 |  | 94.9402 | 65.6 | -11.21 | 62.248 | 86.0774 | -5.55 |  | 87.31 |  | 86.3636 | 84.1273 | 26.3062 | 25.1091 | 235.8959 | 190.6798 | 183.4912 | 186.9487 | 85.2004 | 62.4452 | -30.516 | 616.6247 | 325.1116 |  | -15.4873 | -12.3498 | 9.1171 | 31.5742 | 29.6951 | 23.088 | -30.4753 | -31.3107 | -20.9064 |  | -4.31 |  | 19.9641 | -20.6483 | -39.797 | -39.1287 | 7.1126 | -60.7827 | 29.8303 | 25.6875 |  | 25.1514 | 41.353 | 42.6712 | 41.4124 | 0 | 0 | 93.943 | -23.2337 | -23.3833 | 46.9676 | 52.2253 | 39.1064 | -0.66 | 1.5509 | 1.6202 | -0.26 | 15.79 | 38.0579 |  | -0.345 | 0.81 |  | 47.29 | -53.6894 | -46.1371 | 16.5 | 86.5349 | 20.8 | -16.6801 | 0.3176 | 0 | 2.8561 |  |  | -15.7622 | -41.1301 | 16.2577 | 42.7488 | 59.0301 | 59.6893 | -144.531 | -30.097 | 32.0229 | -65.4705 | 3.6279 | 15.8538 | 15.4226 |  | 130.0109 | 132.2386 | 101.8 | -101.2686 | -291.8875 | 330.5489 | 390.7953 | -125.6453 | -124.7018 | -55.4147 | -44.357 | 85.2786 | 84.247 |  |  | 31.9295 | 31.8965 | -54.6066 | -54.5259 | 79.84 | 80.2 | 22.4 | 21.4 | 21.7397 | 41.84 | -346.8959 | 99.8387 | 99.3262 |  | -26.8 | -30.1 | -30.2 | 1.4323 | 1.1943 | -384.6107 | -297.5697 | 443.3988 | 362.6569 | 48.5907 | -350.4594 | 350.6353 | -175.1373 | -210.8083 | -350.6415 | 83.9513 | 84.7082 | 175.9157 | -436.3025 | 219.036 | -217.3413 | 220.8485 | -9.4662 | 13.92 | 17.44 | 6.713 | 6.691 | -17.04 | -7.04 |  | 7.1214 | -19.4812 | -35.2438 | 16.1 | 52.142 | 51.448 |  |  | 55.1845 | 52.5016 | 53.723 |  | 30.8 | 15.4817 | 10.82 |  | -47.7591 | 81.599 | 55.8759 | -47.7506 | -80.2033 | 44.0017 | 36.0664 | -39.9 | 40.4 | 61.8027 | 76.3989
18/12/2025 | 21:00 | 0 | 18.834 | -27.3805 | -34.0367 | 14.02 |  | 60.1178 | -92.8955 | 69.5155 |  | 34.4609 | -2.22 | -71.946 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 9.2831 | 47.6706 | 13.0092 | 13.0108 | 21.7832 | 10.1653 | 5.8829 | 4.2229 |  |  | -67.7 | -68.18 |  | 2.22 | 70.4 | 16.477 | 0.244 | 0 | -65.86 | -43.12 | 65.77 | 66.81 | 25.4604 | -5.1029 | 74.6584 | 76.9023 | 53.1596 | -62.1571 | -62.0362 | 6.45 | 6.2612 | 84.1815 | 85.6471 | 30.4795 | 30.5955 | -568.4391 | -15.6464 | -4.3 | -4.4 | 69.4116 | 67.886 | -6.2009 |  | -89.5943 | 9.8205 | 9.5931 | 6.5676 | 620.1664 | 141.0565 | 140.4767 | -594.1194 | 588.5665 |  | -94.3773 | 96.0845 |  | 37.61 | 41.16 |  |  | -3.0768 | -3.3447 | 66.5891 | 66.7981 | -3.0034 | -187.1351 | -186.5669 | 9.9563 |  |  |  | 150.2 | 137.8 | -18.43 | 61.145 | 59.0513 | 58.9341 | -25.1836 | -24.2188 | 50.12 | -88.157 | 60.6837 | 18.2693 | 85.09 | 44.62 | 52.9761 | 49.8093 | -54.46 |  |  |  | -85.295 |  |  | -109.5 | -109.6 |  | 64.4623 | 78.9152 |  | 64.93 | -11.42 | 62.186 | 83.8298 | -3.52 |  | 84.84 | 72.27 | 85.4 | 84.0727 | 22.801 | 21.6545 | 232.4764 | 188.5886 | 181.8212 | 184.5096 | 87.0689 | 64.967 | -29.458 | 603.1 | 362.4306 |  | -15.0745 | -12.1058 | 0 | 35.0929 | 33.6916 | 26.16 | -30.1271 | -31.2812 | -24.4318 |  | -3.91 |  | 19.5667 | -11.9473 | -41.7546 | -40.7274 | 9.8796 | -62.2491 | 32.8344 | 26.1004 |  | 25.5356 | 41.7524 | 41.8879 | 40.2003 | 2.8468 | 1.842 | 73.8482 | -20.7938 | -20.464 | 26.8777 | 30.2702 | 41.4868 | -2.93 | 1.5753 | 1.5738 | 0 | 18.03 | 40.2744 |  | -0.427 | 0.777 |  | 50.47 | -31.408 | -28.5741 | 16.84 | 91.917 | 23.7 | -16.9758 | -0.0529 |  | 2.8249 |  |  | -16.9771 | -40.2381 | 17.282 | 41.8554 | 59.4476 | 57.9268 | -148.5344 | -29.3872 | 32.649 | -64.5678 | 3.7135 | 15.4826 | 14.8531 |  | 134.5198 | 135.818 | 91.8 | -90.7801 | -325.1965 | 326.5053 | 427.1824 | -131.0526 | -129.8028 | -53.8491 | -43.8495 | 78.2823 | 79.6844 |  | -84.5228 | 33.6324 | 34.2916 | -57.6366 | -56.1965 | 86.2 | 85.33 | 20.5 | 20.5 | 22.1093 | 42.64 | -361.6245 | 105.3529 | 105.1677 | 18.5 | -30.2 | -32.7 | -32.8 |  | 1.0699 | -420.006 | -334.4718 | 457.6103 | 370.3377 | 32.4725 | -358.7453 | 360.7672 | -175.3508 | -221.4477 | -356.3558 | 86.7267 | 87.3312 | 174.602 | -443.1865 | 226.8597 | -224.6373 | 221.4877 | -9.8068 | 24.924 | 16.16 | 6.794 | 6.8 | -15.68 | -8.08 |  | 9.4072 | -20.9766 | -35.6832 | 16.8 | 49.261 | 50.645 |  |  | 50.9235 | 51.997 | 51.7104 |  | 31.6 | 15.7575 |  |  | -45.2218 | 79.631 | 56.3156 | -45.6907 | -79.2682 | 43.1332 | 35.2704 | -42.1 | 41.6 | 99.5382 | 54.5258
18/12/2025 | 21:30 | 0 | 18.63 |  | -34.3245 | 14.2165 |  | 58.9162 | -89.1 | 68.7635 | 34.8369 | 34.1827 | 0 | -68.208 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 10.9257 | 43.7668 | 11.7171 | 11.684 | 19.9185 | 12.0849 | 1.825 | 4.4655 |  |  | -66.07 | -65.69 |  | 0 | 66 | 18.195 | 0.25 | 0 | -67.43 | -35.03 | 68.8 | 67.96 | 24.8331 | -4.002 | 75.3471 | 78.7161 | 49.9526 | -64.0325 | -64.9086 | 26.3756 | 26.1882 | 79.8242 | 80.1401 | 49.5891 | 44.3309 | -581.8444 | -15.0068 | -4.2 | -4 | 72.5536 | 71.4257 | -6.5209 |  | -91.7801 | 9.6139 | 10.4652 | 7.011 | 632.8926 | 137.5164 | 137.5774 | -594.5623 | 585.6318 |  | -100.9345 | 101.9697 |  | 37.22 | 39.32 | 72.37 | 89.85 | -3.7466 | -2.2731 | 65.6411 | 66.7146 | -3.9266 | -187.9199 | -185.8507 | 9.2012 |  |  |  | 151 | 135.8 | -18.34 | 60.1926 | 57.9615 | 57.4515 | -26.4621 | -24.3256 | 51.3916 | -88.9391 | 63.2585 | 18.1426 | 87 | 45.19 | 50.8667 | 48.6374 | -53.88 |  |  |  | -84.0028 |  |  | -105.4 | -107.4 | 27.6443 | 61.8256 | 76.0973 | 89.0808 | 61.06 | -11.02 | 63.8135 | 82.9922 | -6.05 |  | 89.66 | 71.24 | 83.4727 | 82.9455 | 23.3119 | 23.1909 |  | 184.7533 | 179.8178 | 182.8706 | 88.9512 | 68.1281 | -29.778 | 601.144 | 363.201 |  | -15.7016 | -12.3932 |  | 37.7898 | 35.1471 | 29.232 | -32.2506 | -33.0742 | -26.1468 |  | -3.97 |  | 19.1596 | -5.2373 | -41.4131 | -40.6017 | 9.05 | -65.8755 | 32.3155 | 25.1462 |  | 24.9605 | 41.7299 | 42.827 | 41.1818 | 1.3396 | 2.1769 | 77.8672 | -22.0172 | -21.8613 | 30.2143 | 33.3449 | 39.6704 | -1.04 | 2.0685 | 1.514 | -0.66 | 16.54 | 39.9615 |  | -0.695 | 3.037 | 10.9239 | 50.67 | -33.6289 | -30.1912 |  | 90.6753 | 22.4 | -16.1988 | 0.3669 |  | 2.6583 |  |  |  | -38.2863 | 16.9733 | 39.6788 | 59.5951 | 59.978 | -150.3493 | -27.9949 | 31.6919 | -60.3878 |  | 14.4755 | 13.9566 |  | 133.0547 | 135.4249 | 91.4 | -91.9314 | -329.0252 | 330.3501 | 426.8527 | -129.7537 | -126.5012 | -55.8424 | -45.3366 | 82.1676 | 81.3341 |  |  | 34.1707 | 33.5994 | -53.0596 | -52.496 | 85.72 | 83.68 | 19.3 | 19.1 | 21.7397 |  | -352.6328 | 106.3122 | 105.8007 | 17.9 | -34.3 | -34.4 | -34.5 |  |  | -424.9482 | -334.6552 | 440.3469 | 357.6739 | 16.9247 | -349.2079 | 351.9029 | -175.4852 | -212.4078 | -347.1276 | 83.9102 | 83.2871 | 173.7895 | -431.8669 | 222.3414 | -210.9648 | 214.3366 | -8.2 | 24.957 | 15.84 | 6.927 | 6.943 | -16.08 | -8.88 |  | 9.5811 | -20.9461 | -36.1532 | 16.2 | 49.859 | 46.843 |  |  | 52.7679 | 52.1282 | 52.0814 |  | 36.3 | 15.9612 | 10.16 |  | -48.0485 | 81.4271 | 58.3726 | -48.9068 | -80.1629 | 44.7439 | 34.2316 | -45 | 46.1 | 99.3862 | 51.1368
18/12/2025 | 22:00 | 0 | 18.3572 | -26.4338 | -34.4112 | 14.3915 |  | 57.0339 | -88.3981 | 67.4701 | 33.561 | 32.5729 | 0 | -63.907 | 57.2 | 14.904 | -55 | 12.3304 | 43.8888 | 13.2286 | 13.3542 | 21.9209 | 12.182 | 5.6938 | 8.3996 |  |  | -63.46 | -63.3 |  | 0 | 61.6 | 17.997 | 0.25 | 0 | -61.37 | -44.32 | 62.5 | 62.77 | 23.4513 | -3.4078 | 73.3272 | 76.3307 | 48.5641 | -57.7364 | -57.4048 | 7.5171 | 7.5029 | 78.936 | 80.5172 | 29.5176 | 29.4835 | -552.119 | -8.5632 | -7.5 | -7.5 | 64.9996 | 63.3653 | -6.7999 |  | -86.3584 | 9.3572 | 9.768 | 6.7101 | 592.2115 | 139.8053 | 139.5306 | -587.0555 | 566.1937 |  | -89.6664 | 91.3789 | 112.5793 | 36.89 | 36.61 | 70.8 |  | -6.9616 | -6.1578 | 70.4838 | 70.8328 | -2.9694 | -172.3764 | -171.547 | 6.18 |  |  |  | 140 | 127.1 | -18.01 | 63.9259 | 61.1455 | 61.8306 | -19.6061 | -19.6916 | 49.2046 | -90.8689 | 59.1189 | 17.4062 | 81.56 | 43.04 | 49.4604 | 46.8796 | -52.78 |  |  |  | -87.8075 |  |  | -108.8 | -106.7 | 27.6389 | 58.3099 | 74.2188 | 83.2214 | 57.95 | -10.9 | 65.8595 | 86.0824 | -6.52 |  | 82.53 | 71.79 | 88.4909 | 85.4364 | 21.8608 | 20.7545 | 230.8836 | 182.3098 | 177.7289 | 178.5413 | 93.794 | 74.0494 | -29.427 | 596.3409 | 383.8972 |  | -21.1115 | -18.31 |  | 48.6087 | 45.7286 | 26.16 | -39.5051 | -40.4234 | -32.3386 |  | -5.3 | 1 | 18.5075 | 17.7801 | -40.3055 | -39.2043 | 7.8822 | -71.2908 | 36.1625 | 24.9133 |  | 24.1112 | 41.9984 | 42.4043 | 40.2922 | 5.861 | 5.6935 | 75.5228 | -19.4425 | -19.8671 | 25.6086 | 26.3231 | 47.1412 | 2.2 | 2.1637 | 1.4322 | -1.03 | 18.87 | 45.8593 | 7.395 | -1.09 | 4.316 |  | 54.8 | -27.5507 | -25.251 | 15.5 | 90.7378 | 21.9 | -14.8499 | 0.5898 |  | 2.5492 |  |  | -16.36 | -35.488 | 17.6102 | 36.8259 | 60.4868 | 61.2131 | -146.8179 | -26.6857 | 29.9712 | -56.9116 |  | 13.3622 | 12.9019 | 5.2604 | 137.3907 | 138.027 | 128.7 | -127.7412 | -375.4999 | 379.2831 | 468.7294 | -134.0471 | -130.4202 | -56.5986 | -46.1346 | 80.9187 | 79.3909 | -82.336 |  | 33.7423 | 33.5885 | -48.8879 | -48.4035 | 91.73 | 89.2 | 17.7 | 17.8 | 21.8849 | 39.52 | -356.4948 | 108.6896 | 108.5019 | 16.8 | -37 | -32.7 | -32.7 |  |  | -463.7375 | -355.9507 | 432.6034 | 360.458 | -6.718 | -350.8799 | 352.7284 | -169.7493 | -214.6421 | -346.8563 | 86.7774 | 84.3805 | 168.7994 | -428.6412 | 222.3787 | -207.923 | 211.3853 | -8.6999 | 24.303 | 16 | 7.224 | 7.235 | -16.32 | -8.72 |  | 9.3187 | -21.7975 | -36.5621 | 18.2 | 50.783 | 50.718 | 3.0594 | 3.6685 | 52.4324 | 53.5273 | 54.9686 |  | 37.6 | 17.0708 | 9.83 |  | -47.7392 | 80.6978 | 57.7463 | -46.7516 | -79.7633 | 45.3244 | 33.5666 | -46.7 | 48 | 94.2226 | 58.273
18/12/2025 | 22:30 | 0 | 17.5135 | -25.3766 | -35.0297 | 12.9883 |  | 53.6975 | -80.05 | 63.1833 | 32.007 | 31.1538 | 4.44 | -67.212 | 61.6 | 14.904 | -59.4 | 12.1319 | 40.345 | 11.8287 | 12.2997 | 19.9463 | 12.4201 | 5.8778 | 8.1797 |  |  | -61.71 | -61.27 |  | -4.44 | 66 | 15.445 | 0.23 | 0 | -59.57 | -43.62 | 60.05 | 60.31 | 22.5082 | -2.5356 | 71.8218 | 74.5792 | 45.6037 | -51.8422 | -50.9204 | 7.951 | 7.9619 | 75.6174 | 77.4447 | 26.377 | 26.0567 | -528.1522 | 0.7414 | -11.8 | -11.8 | 58.9697 | 56.8556 | -7.2659 |  | -77.0059 | 8.2604 | 9.4917 | 6.4314 | 573.5952 | 146.3972 | 146.031 | -579.1113 | 558.7386 |  | -80.7719 | 81.4735 | 109.3559 | 36.06 | 33.81 | 67.9 | 90.8 | -13.9273 | -13.7934 | 75.121 | 76.2707 | -2.579 | -154.8198 | -154.9592 | 3.1956 |  |  |  | 132.5 | 120.3 | -17.51 | 64.5269 | 62.9638 | 63.4704 | -18.7333 | -17.7953 | 53.909 | -94.9056 | 64.2199 | 16.8894 | 81.38 | 42.39 | 46.6479 | 44.5358 | -51.08 |  |  |  | -81.8478 |  |  | -102.5 | -103.4 | 27.0181 | 54.2084 | 69.9919 | 77.3621 | 54.42 | -10.07 | 66.6965 | 81.8547 | -32.48 |  | 104.93 |  | 81.7273 | 79.8364 | 13.6707 | 14.2636 | 223.3602 | 176.7498 | 169.6658 | 171.7183 | 110.8696 | 92.1342 | -28.888 | 589.5259 | 382.4594 |  | -24.9983 | -22.385 | -15.8648 | 32.4836 | 29.8808 | 141.372 | -57.461 | -58.8025 | -51.042 |  | -6.8 | 104.9 | 17.5916 | -8.0008 | -40.5416 | -39.0605 | 9.0799 | -87.0709 | 53.6698 | 25.1732 |  | 23.9148 | 41.3737 | 41.7032 | 42.3243 | 13.0616 | 12.7267 | 67.15 | -12.6287 | -12.9272 | 16.8412 | 18.4838 | 45.3907 | 0.37 | 2.1637 | 1.4322 | -1.07 | 19.37 | 44.0721 |  | -1.641 | 4.355 |  | 52.96 | -19.4887 | -19.8367 | 14.38 | 86.7029 | 21.3 | -7.2574 | 7.0196 | 7.4961 | 2.3556 |  |  | -16.8167 | -25.626 | 17.7446 | 26.6935 | 60.5581 | 62.5747 | -138.6646 | -24.884 | 10.413 | -40.0469 | 3.8289 | 11.8387 | 11.3725 | 5.8462 | 138.2042 | 137.1602 | 180.6 | -180.3354 | -430.4394 | 431.6458 | 501.1511 | -132.752 | -129.6215 | -58.8032 | -48.8531 | 80.8504 | 77.4597 |  |  | 36.1483 | 35.2914 | -43.8122 | -43.4897 | 97.22 | 95.89 | 16.1 | 17.2 | 21.5154 | 37.92 | -356.0088 | 107.8121 | 107.6275 | 15.6 | -40.3 | -34.4 | -34.5 |  | 1.057 | -493.9821 | -353.0287 | 436.1872 | 350.2043 | -18.8331 | -348.406 | 347.0137 | -162.9618 | -213.6779 | -341.8868 | 87.2093 | 86.1213 | 168.6484 | -417.1625 | 222.9477 | -200.3154 | 205.0572 | -8.884 | 27.205 | 16.56 | 7.389 | 7.387 | -15.36 | -8.88 |  | 9.3767 | -23.7598 | -37.7066 | 21.6 | 53.083 | 52.538 | 4.2178 | 4.7969 | 51.7642 | 49.6734 | 49.6966 |  | 40.8 | 18.1355 | 9 |  | -50.9395 | 81.8525 | 59.6258 | -50.4101 | -80.6538 | 47.8293 | 31.1746 | -51.3 | 51 | 67.822 | 81.9743
18/12/2025 | 23:00 | 0 | 16.529 | -24.9684 | -35.7904 | 12.1619 |  | 53.4648 | -82.857 | 59.8898 | 30.2711 | 29.5505 | 6.66 | -43.773 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 12.1913 | 44.48 | 11.1275 | 11.0921 | 18.4334 | 11.2267 | 5.7945 | 8.0257 |  |  | -52.99 | -53 |  | -6.66 | 41.8 | 13.405 | 0.212 | 0 | -55.03 | -35.29 | 55.75 | 54.96 | 20.8822 | -1.4793 | 67.0098 | 68.9717 | 40.8618 | -52.9139 | -52.8933 | 33.1176 | 36.4239 | 67.9698 | 67.8288 | 39.6461 | 40.5483 | -516.0271 | 4.5249 | -13.8 | -14.1 | 59.3292 | 57.4208 | -7.0991 |  | -81.459 | 7.8452 | 8.8417 | 5.8993 | 559.1905 | 137.5774 | 137.2417 | -551.7516 | 541.4774 |  | -97.8009 | 99.7735 | 102.0709 | 34.07 | 31.33 | 65.14 | 87.97 | -10.8463 | -11.2482 | 72.0777 | 72.4551 | -1.8694 | -146.7027 | -146.593 | 1.9907 |  |  |  | 128.7 | 116.8 | -16.7 | 63.9888 | 63.3135 | 62.3967 | -23.0223 | -23.8588 | 49.2977 | -81.8504 | 57.2965 | 15.9112 | 69.61 | 37.68 | 45.2417 | 42.9245 | -49.39 |  |  |  | -54.7939 |  |  | -96.7 | -96.9 | 25.6613 | 51.2787 | 64.3562 | 72.6746 | 51.16 | -8.57 | 64.263 | 53.8118 | -32.04 |  | 95.38 | 67.13 | 54.5818 | 54.6909 | 7.7365 | 7.7273 | 197.5024 | 150.645 | 146.3506 | 147.4894 | 108.038 | 89.4566 | -28.374 | 567.7649 | 393.3079 |  | -24.6549 | -22.7599 | -16.875 | 34.6923 | 32.5145 | 149.052 | -64.0703 | -65.2903 | -52.2304 | 0 | -16.59 | 96.6 | 16.9774 | -2.3036 | -40.2322 | -39.4391 | 9.0181 | -87.711 | 49.5965 | 24.711 |  | 24.1286 | 41.5941 | 41.5298 | 40.2938 | 10.0474 | 10.2148 | 59.447 | -6.0237 | -5.7782 | 13.4632 | 15.76 | 44.5924 | -0.46 | 2.1637 | 1.2332 | -1.05 | 19.81 | 43.5929 |  | -2.055 | 4.412 |  | 53.42 | -16.1862 | -13.8293 |  | 88.0886 | 20.2 | -16.3478 | -0.92 | 0 | 2.1812 |  |  |  | -31.9902 | 17.4181 | 33.5683 | 58.7111 | 60.3136 | -137.8897 | -22.5217 | 36.9232 | -51.1488 | 4.015 | 10.159 | 9.8629 | 6 | 139.4302 | 139.8645 | 188.2 | -187.6401 | -437.2394 | 438.1106 | 516.1451 | -134.6857 | -131.8728 | -55.0695 | -44.7604 | 79.7309 | 79.082 | -88.8714 | -89.2142 | 33.6324 | 32.8853 | -43.6346 | -43.9076 | 100.38 | 98.46 | 14.7 | 14.2 | 21.823 | 37.2 | -340.5274 | 106.1257 | 106.6898 | 14.5 | -42.4 | -32.8 | -32.8 | 1.3048 |  | -506.3898 | -367.0219 | 434.4387 | 353.0539 | -33.3108 | -347.1527 | 342.7701 | -159.0061 | -210.8002 | -337.4937 | 86.0548 | 87.9133 | 162.5078 | -416.5396 | 218.5195 | -205.4142 | 201.4659 | -9.3866 | 39.2541 | 14.48 | 7.791 | 7.797 | -13.92 | -10.24 |  | 10.2861 | -20.7721 | -39.1134 | 19.1 | 49.093 | 49.283 | 11.0865 | 13.2196 | 51.6355 | 52.2486 | 53.1595 |  | 44.8 | 19.497 | 8.26 |  | -45.5713 | 79.0963 | 56.7999 | -45.5114 | -77.8205 | 43.8584 | 32.8278 | -53 | 52.9 | 76.7026 | 74.8029
18/12/2025 | 23:30 | 0 | 15.9023 | -23.4902 | -36.4225 | 11.7472 |  | 50.0702 | -77.3004 | 56.5695 | 28.5871 | 28.0305 | 15.54 | -46.541 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 11.7967 | 41.1138 | 10.1179 | 10.33 | 17.0165 | 11.3456 | 5.9733 | 8.4465 |  |  | -48.59 | -48.62 |  | -13.32 | 44 | 12.376 | 0.21 | 0 | -46.65 | -35.75 | 47.18 | 47.74 | 18.8918 | -0.1283 | 63.6791 | 65.0719 | 37.9718 | -43.8046 | -45.0854 | 33.7195 | 35.0768 | 62.9688 | 63.779 | 37.539 | 40.3424 | -504.8498 | 2.5911 | -13.1 | -12.9 | 52.1934 | 49.9429 | -7.3069 |  | -75.2066 | 6.0971 | 7.9714 | 5.4135 | 547.5324 | 143.9252 | 145.146 | -575.6113 | 517.1667 |  | -46.2866 | 47.8499 | 97.9393 | 32.16 | 29.54 | 67.01 |  | -8.0332 | -8.3012 | 67.9106 | 68.7115 | -1.7083 | -128.7844 | -129.0031 | -0.0937 |  |  |  | 121 | 109.7 | -16.48 | 63.6296 | 61.6936 | 61.2937 | -23.114 | -22.1322 | 59.8759 | -90.9627 | 68.6149 | 15.6195 | 65.26 | 35.09 | 41.9604 | 39.4089 | -46.69 |  |  |  | -67.2125 |  |  | -94.3 | -94.5 | 25.0296 | 47.1771 | 60.1294 | 66.8152 | 46.52 | -8.35 | 59.2875 | 67.5038 | -32.3 |  | 90.19 | 62.96 | 68.2182 | 67.1636 | 17.5724 | 16.5182 | 202.8066 | 154.3873 | 150.1272 | 150.2771 | 103.6421 | 87.7468 | -26.126 | 588.584 | 379.5471 |  | -24.6338 | -22.7679 | -15.712 | 28.4628 | 26.0283 | 153.66 | -61.3576 | -62.2125 | -49.945 | 0 | -25.87 | 99.7 | 15.999 | -9.4866 | -39.6547 | -39.2785 | 10.3877 | -83.7365 | 50.5441 | 24.8484 |  | 24.1096 | 42.3817 | 42.3963 | 41.5021 | 6.5308 | 7.0332 | 84.2305 | -14.5375 | -14.8756 | 33.3385 | 36.7897 | 47.8444 | 2.32 | 2.1637 | 1.1392 | -1.13 | 19.42 | 46.8676 |  | -2.511 | 4.453 |  | 52.1 | -36.9548 | -34.6981 | 14.22 | 84.689 | 22 | -14.5106 | -1.1984 | 0 | 1.9045 |  |  | -14.2488 | -28.085 | 18.6425 | 29.3183 | 61.1955 | 59.8774 | -127.572 | -20.7876 | 36.1221 | -48.6714 | 3.741 | 8.5171 | 8.1754 |  | 130.4492 | 132.9999 | 165.1 | -166.5028 | -413.2202 | 412.8422 | 486.5364 | -127.8383 | -125.9693 | -60.8793 | -51.7863 | 78.561 | 78.3879 |  |  | 34.3246 | 33.5885 | -37.6537 | -37.7342 | 99.49 | 98.98 | 13.2 | 12.8 | 21.823 | 34.48 | -339.5179 | 105.3752 | 104.6111 |  | -45.7 | -32.7 | -32.7 | 1.455 | 1.2338 | -473.7216 | -352.013 | 414.3669 | 345.1302 | -20.6065 | -331.8064 | 331.8121 | -156.2305 | -208.7477 | -330.3296 | 85.4691 | 83.6548 | 158.7235 | -408.2101 | 215.3386 | -194.0261 | 192.6529 | -9.491 | 40.2169 | 14.48 | 7.956 | 7.969 | -14.32 | -10.16 |  | 10.93 | -23.4089 | -39.9039 | 22.2 | 50.633 | 51.115 |  |  | 52.3486 | 51.551 | 52.572 |  | 46.4 | 20.4251 | 7.65 |  | -53.1663 | 82.2921 | 62.1171 | -53.5222 | -81.7254 | 51.7633 | 29.2428 | -56.9 | 57.7 | 69.8169 | 69.6461
19/12/2025 | 00:00 | 0 | 15.1232 | -22.4975 | -37.2885 | 9.4924 |  | 47.8242 | -71.5783 | 53.1097 | 26.9372 | 26.3647 | 19.98 | -43.749 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 12.0385 | 36.856 | 9.6784 | 10.0187 | 16.686 | 11.3292 | 5.6984 | 7.9674 |  |  | -44.2 | -44.33 |  | -19.98 | 41.8 | 11.306 | 0.205 | 0 | -39.82 | -46.78 | 39.94 | 40.08 | 18.0653 | -0.2528 | 60.5158 | 62.691 | 33.8397 | -36.4369 | -36.048 | 12.0564 | 11.9398 | 61.0622 | 61.6602 | 24.0852 | 23.1566 | -458.8378 | 4.4583 | -13.7 | -13.9 | 42.9434 | 41.6382 | -6.6663 |  | -64.9622 | 5.0544 | 6.6731 | 4.5657 | 504.9896 | 133.5795 | 134.9223 | -565.5375 | 464.7455 |  | -32.5522 | 34.4246 | 93.6282 | 30.08 | 27.74 | 63.54 | 82.43 | -3.7466 | -2.675 | 59.4508 | 61.4638 | -4.3126 | -115.3976 | -114.2325 | 0.4944 |  |  |  | 115.8 | 105 | -15.75 | 64.291 | 62.6198 | 62.3128 | -26.8392 | -26.1569 | 60.2408 | -84.5831 | 66.8593 | 14.9086 | 60.12 | 32.73 | 38.6792 | 36.7722 | -43.79 |  |  |  | -66.9695 |  |  | -86.9 | -89.8 | 24.9692 | 44.2474 | 55.9026 | 62.1277 | 43.71 | -7.83 | 60.636 | 66.1263 | -33.65 |  | 86.26 | 59.12 | 68.2182 | 66.4727 | 21.6066 | 20.5818 | 196.196 | 151.4981 | 147.2892 | 148.8962 | 106.9891 | 90.5903 | -26.137 | 575.6232 | 410.4384 |  | -26.3688 | -23.9951 | -20.6764 | 29.3814 | 28.3964 | 106.032 | -54.6247 | -55.5502 | -53.2633 | 0 | -15.36 | 101 | 15.4627 | -5.9446 | -38.6516 | -37.5396 | 8.7556 | -88.5373 | 51.8847 | 24.2174 |  | 23.5803 | 42.1003 | 41.6669 | 39.8658 | 1.6746 | 2.6793 | 79.0394 | -19.4665 | -19.8427 | 24.6338 | 28.7354 | 45.1783 | -0.59 | 2.1637 | 1.0098 | -1.01 | 20.1 | 45.3411 |  | -2.803 | 4.593 |  | 50.51 | -28.1578 | -26.7568 | 13.89 | 83.0858 | 23 | -12.4904 | -0.5401 | 0 | 1.7461 |  |  | -14.3839 | -24.5174 | 18.1536 | 25.4825 | 59.4337 | 58.7034 | -118.5483 | -19.7671 | 33.1388 | -44.6255 | 3.8514 | 7.1694 | 6.8675 | 5.2438 | 136.6522 | 135.9398 | 158.4 | -157.7793 | -387.8087 | 389.0331 | 505.7514 | -131.4253 | -129.6815 | -62.2721 | -53.1394 | 79.9359 | 80.0279 |  |  | 31.2044 | 31.4791 | -63.8033 | -64.4009 | 93.96 | 92.69 | 14.5 | 15 | 21.556 | 34.24 | -347.7971 | 102.8742 | 102.6876 | 15 | -42.1 | -30.1 | -30.2 | 1.6199 | 1.3516 | -493.8016 | -387.2501 | 453.7466 | 363.8478 | -22.1825 | -354.7149 | 360.4594 | -163.5151 | -214.6107 | -349.8036 | 92.6506 | 93.4789 | 160.7886 | -434.1661 | 220.9147 | -217.7326 | 223.6023 | -8.9389 | 40.1036 | 8.48 | 8.214 | 8.223 | -7.76 | -17.04 |  | 17.171 | -25.4871 | -41.9821 | 20.6 | 52.757 | 51.712 | 11.1046 | 13.5208 | 52.286 | 52.4297 | 52.4563 |  | 46.2 | 21.3762 | 7.01 |  | -55.8102 | 82.4164 | 63.5615 | -55.1793 | -81.0577 | 52.0373 | 28.0048 | -56.1 | 56.7 | 113.8377 | 23.3759
MÁXIMO |  | 0 | 19.7082 | -20.7674 | 10.0367 | 16.5475 | 0 | 63.3776 | -58.6188 | 71.1114 | 36.0029 | 35.0543 | 19.98 | -31.121 | 74.8 | 28.152 | -26.4 | 13.2139 | 56.2446 | 16.4062 | 16.6718 | 27.4462 | 17.963 | 6.7782 | 8.797 | 0 | 0 | -44.17 | -43.95 | 0 | 28.86 | 79.2 | 18.904 | 0.257 | 0 | -37.33 | -35.03 | 72.25 | 71.85 | 25.4604 | 0.3651 | 76.3747 | 79.4234 | 59.4262 | -36.4369 | 0 | 33.7195 | 36.4239 | 85.5282 | 87.296 | 49.5891 | 44.3309 | -456.2537 | 9.6781 | -4.2 | -4 | 81.1852 | 71.4257 | -3.9501 | 0 | -51.5951 | 9.8405 | 10.4652 | 7.011 | 656.1478 | 204.6571 | 204.8097 | -528.0484 | 691.2579 | 0 | -16.3509 | 118.8626 | 115.9125 | 37.95 | 41.69 | 76.08 | 90.8 | 21.5713 | 19.5619 | 82.5151 | 84.4214 | -1.7083 | -75.63 | -74.5453 | 9.9563 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 154.4 | 140.2 | -13.32 | 72.3495 | 70.818 | 70.3836 | 0.056 | 0.4591 | 65.3564 | -50.4411 | 77.6177 | 18.4749 | 89.27 | 46.49 | 56.4917 | 52.8854 | -34.24 | -2.903 | 0 | 0 | -32.4396 | 0 | 0 | -61 | -60.7 | 30.347 | 75.5951 | 79.8545 | 108.4167 | 75.29 | -4.02 | 70.9745 | 91.0227 | -3.48 | 0 | 111.24 | 75.74 | 91.7818 | 90.1091 | 34.9293 | 33.3727 | 237.145 | 191.6793 | 186.1782 | 187.1174 | 120.1001 | 105.3787 | -23.011 | 694.5456 | 450.6056 | 0 | -14.8114 | -12.1058 | 32.125 | 48.6087 | 45.7286 | 185.916 | -22.3463 | -22.9207 | -5.6717 | 16.41 | -3.91 | 119 | 22.3475 | 27.4238 | -35.071 | -34.7817 | 12.2035 | -45.1696 | 73.4405 | 26.1004 | 0 | 25.5356 | 42.3817 | 42.8423 | 42.3243 | 18.7551 | 18.9226 | 132.7929 | 2.4027 | 1.9982 | 72.5236 | 80.6368 | 48.401 | 5.42 | 5.7527 | 1.6666 | 1.99 | 21.82 | 47.6108 | 11.2096 | -0.222 | 4.597 | 12.7316 | 54.8 | -1.4533 | 2.3561 | 16.84 | 91.917 | 25.9 | 2.7878 | 7.0196 | 7.4961 | 2.959 | 0.0623 | 0 | -13.6669 | -7.8768 | 19.57 | 42.7488 | 63.0589 | 64.4231 | -79.4112 | -15.3028 | 43.567 | 19.4485 | 13.4609 | 15.8538 | 15.4226 | 14.6654 | 139.4302 | 139.8645 | 188.2 | 0 | -21.0881 | 438.1106 | 516.1451 | -27.0126 | -26.1723 | -51.2879 | -39.5368 | 85.6307 | 84.247 | 0 | 0 | 36.1483 | 35.2914 | -12.4838 | -11.9629 | 105.75 | 104.74 | 23.7 | 24.3 | 22.1093 | 42.64 | -295.5529 | 111.7405 | 109.9133 | 19 | -23.8 | 3.9 | 4.8 | 3.0199 | 1.3516 | 90.0511 | 63.0172 | 483.5384 | 386.2561 | 103.9118 | 4.9972 | 379.6418 | -118.6945 | 75.0456 | 9.2698 | 170.5412 | 171.6923 | 183.1682 | 13.3563 | 230.1233 | -49.1352 | 246.8326 | -6.5905 | 43.5661 | 17.92 | 8.38 | 8.628 | -6.48 | -5.6 | 0 | 18.0499 | -5.095 | -33.5744 | 24.7 | 54.018 | 55.353 | 11.1881 | 13.5208 | 55.1845 | 54.3892 | 56.7611 | 0 | 55.8 | 24.6366 | 11.01 | 0 | -42.8577 | 87.6699 | 69.8004 | -41.9822 | -76.5436 | 60.3275 | 37.6986 | -31.4 | 63.5 | 204.4122 | 250.4051
MÍNIMO |  | 0 | 13.5186 | -28.1302 | -39.1974 | 9.4924 | 0 | 40.7477 | -102.2937 | 41.3098 | 21.3453 | 20.8018 | -11.1 | -80.979 | 26.4 | 14.076 | -72.6 | 9.2831 | 26.0134 | 8.5629 | 9.0401 | 14.9741 | 8.7642 | 0.2323 | 2.4318 | 0 | 0 | -73.23 | -73.54 | 0 | -19.98 | 41.8 | 9.663 | 0.19 | 0 | -70.64 | -56.88 | 37.16 | 37.25 | 15.1776 | -5.1029 | 50.5777 | 52.1809 | 33.8397 | -73.2757 | -64.9086 | 3.667 | 3.6959 | 56.3394 | 57.6814 | 9.0804 | 0 | -624.9178 | -15.6464 | -13.8 | -14.1 | 42.9434 | 0 | -7.3069 | 0 | -91.7801 | 2.1418 | 0 | 3.1713 | 501.1443 | 93.3256 | 93.8139 | -680.2662 | 391.1371 | 0 | -116.0896 | 17.3931 | 69.7371 | 25.08 | 22.2 | 48.2 | 65.11 | -17.5442 | -19.4196 | 48.9109 | 50.4647 | -9.9782 | -192.0738 | -191.5969 | -9.0545 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 99 | 89.6 | -18.95 | 59.3738 | 57.1493 | 57.1882 | -47.196 | -47.1297 | 39.9944 | -127.3658 | 49.9101 | 11.4953 | 39.21 | 22.88 | 29.7729 | 27.9831 | -55.9 | -3.456 | 0 | 0 | -91.2911 | 0 | 0 | -118 | -119.4 | 23.1784 | 33.1146 | 35.7078 | 47.4792 | 33.12 | -11.42 | 53.2425 | 31.3943 | -45.23 | 0 | 63.32 | 48.4 | 34.1636 | 31.6364 | 0 | -0.6364 | 163.6333 | 121.2276 | 116.8117 | 119.3962 | 68.111 | 47.1546 | -31.562 | 536.1995 | -40.2387 | 0 | -30.9596 | -28.0233 | -39.8424 | -46.6621 | -42.6778 | 23.088 | -66.3184 | -67.3401 | -67.5656 | 0 | -25.87 | 0.9 | 15.3877 | -177.8001 | -41.7546 | -40.7274 | 0.2028 | -102.4462 | 13.8876 | 22.3908 | 0 | 21.5055 | 36.4253 | 36.979 | 0 | -20.932 | -20.7646 | 37.0078 | -32.1783 | -32.4506 | -3.1577 | 0 | 27.4754 | -10.85 | -0.9564 | 0.7401 | -3.48 | 12.82 | 26.9779 | 7.3199 | -4.813 | 0.585 | 8.9741 | 32.69 | -80.3198 | -71.0781 | 11.63 | 58.8691 | 17.3 | -16.9758 | -13.4981 | -14.4844 | 1.2479 | 0.0623 | 0 | -18.0528 | -41.1301 | 15.3176 | 8.1868 | 55.1584 | 55.5524 | -150.3493 | -30.8623 | 10.413 | -65.4705 | 0.5606 | 3.8575 | 3.6071 | 1.7684 | 25.8123 | 26.9243 | 3.8 | -187.6401 | -437.2394 | 20.4471 | -81.8004 | -134.6857 | -131.8728 | -68.7409 | -60.3197 | 77.2027 | 75.8689 | -89.7497 | -91.3612 | -2.8537 | -3.7546 | -70.084 | -70.9118 | 2.33 | 1.99 | 6 | 6.4 | 21.0027 | -75.84 | -368.2535 | 63.2886 | 62.7334 | 8.8 | -54.7 | -35.2 | -35.3 | 1.3048 | 0 | -506.3898 | -423.1271 | 0 | -3.4022 | -41.5117 | -379.3752 | -12.7212 | -179.5144 | -222.102 | -375.7372 | 82.1215 | 82.5605 | 118.1382 | -468.6399 | -69.0595 | -247.7613 | 48.7255 | -10.8615 | 7.868 | 5.6 | 6.574 | 6.615 | -18 | -17.28 | 0 | 5.803 | -27.8035 | -44.0055 | 9.4 | 46.554 | 45.481 | 0 | 0 | 50.0422 | 49.6734 | 49.6966 | 0 | 22.1 | 11.7232 | 5.11 | 0 | -63.082 | 77.6358 | 52.2398 | -62.052 | -85.7382 | 39.3555 | 22.1234 | -64.7 | 32.1 | -150.6973 | -57.2974
PROMEDIO |  | 0 | 16.6996 | -24.3237 | -30.3693 | 13.5893 | 0 | 53.4042 | -85.8588 | 59.1713 | 30.0954 | 29.302 | 0.74 | -60.6219 | 54.9532 | 21.2285 | -53.5822 | 11.7589 | 43.8291 | 12.9482 | 13.0748 | 21.6689 | 14.767 | 5.0857 | 7.0859 | 0 | 0 | -62.3785 | -62.384 | 0 | 5.18 | 68.9586 | 14.9781 | 0.22642 | 0 | -58.2208 | -46.075 | 58.7006 | 58.9269 | 19.7435 | -1.5821 | 65.6167 | 68.0783 | 47.2654 | -59.1876 | -13.7185 | 17.199 | 17.3122 | 72.0604 | 73.1645 | 23.2038 | 21.5347 | -545.5518 | -0.039706 | -11.4083 | -11.4 | 67.7833 | 52.1754 | -5.7346 | 0 | -66.415 | 6.9193 | 7.4733 | 5.1764 | 587.6134 | 148.414 | 148.5272 | -605.2666 | 561.3039 | 0 | -51.9187 | 53.1913 | 96.2189 | 31.6834 | 31.3085 | 63.2563 | 80.053 | -0.80235 | -0.78281 | 64.2002 | 65.0668 | -5.6069 | -128.9514 | -128.2235 | 0.87628 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 126.9854 | 115.1458 | -16.7569 | 65.9702 | 64.2616 | 63.9649 | -22.4192 | -21.964 | 56.4316 | -88.3957 | 65.5678 | 14.0811 | 68.4692 | 36.864 | 45.7625 | 43.3216 | -46.9771 | -3.1242 | 0 | 0 | -55.6377 | 0 | 0 | -98.1689 | -98.5911 | 26.5556 | 55.9336 | 62.0479 | 79.9762 | 56.0941 | -8.516 | 62.8108 | 54.9569 | -32.9002 | 0 | 90.3452 | 63.9865 | 56.1856 | 54.9064 | 17.2885 | 16.5034 | 204.7231 | 160.6955 | 155.6221 | 157.3024 | 93.3215 | 74.9776 | -27.7879 | 615.8987 | 220.6288 | 0 | -26.2329 | -23.5709 | -4.5081 | 9.1065 | 8.5231 | 109.879 | -42.6391 | -43.6286 | -36.8572 | 5.1805 | -15.6608 | 79.0474 | 18.7997 | -58.592 | -38.4076 | -37.5435 | 7.4879 | -72.4794 | 42.3731 | 24.3132 | 0 | 23.7984 | 40.2472 | 40.7033 | 38.4335 | -0.17094 | -0.16048 | 73.3912 | -15.2741 | -15.3477 | 26.7808 | 31.9063 | 39.8695 | -2.6452 | 2.0493 | 1.0552 | -0.20178 | 17.97 | 39.3758 | 9.4072 | -2.9905 | 3.7014 | 11.07 | 44.8983 | -32.6438 | -26.7891 | 13.6956 | 77.7206 | 21.3604 | -6.41 | -5.918 | -6.7409 | 1.9644 | 0.0623 | 0 | -15.8639 | -21.7464 | 17.3675 | 22.5289 | 58.9872 | 60.1272 | -117.2657 | -24.2982 | 33.5646 | -20.0528 | 5.7956 | 9.6771 | 9.3284 | 6.9243 | 90.9396 | 91.4765 | 89.1068 | -88.6073 | -225.9318 | 227.4627 | 247.5444 | -88.6776 | -87.0178 | -60.4749 | -51.3519 | 81.1484 | 80.1636 | -55.2924 | -54.832 | 17.8519 | 17.3939 | -38.1899 | -37.9615 | 56.4377 | 56.0577 | 15.2729 | 15.275 | 21.5 | -9.0911 | -329.8267 | 88.453 | 88.0142 | 13.0195 | -36.0104 | -16.3062 | -16.1771 | 1.9414 | 0.95007 | -240.6373 | -197.5862 | 260.494 | 206.4105 | 11.6807 | -218.2003 | 243.9164 | -148.1715 | -95.3202 | -196.6864 | 125.65 | 125.4583 | 149.6127 | -252.0714 | 98.8127 | -152.8057 | 153.8286 | -8.284 | 26.9757 | 12.64 | 7.7501 | 7.8245 | -12.4767 | -10.2833 | 0 | 10.7823 | -16.6802 | -40.4121 | 17.0854 | 51.0211 | 50.7139 | 9.7186 | 11.4936 | 52.2337 | 52.3479 | 52.5402 | 0 | 37.0604 | 18.7403 | 7.6813 | 0 | -53.481 | 81.7396 | 62.1516 | -52.9077 | -80.5714 | 50.7769 | 28.9764 | -46.1083 | 46.3062 | 20.5619 | 92.3026
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 18 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/12/2025 | 00:30 | 0 | 1.752 | -6.8368 | 3.1752 | 8.3874 |  | 14.9127 |  | 9.0876 | 3.2789 | 4.5425 |  | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.8759 | -0.9798 | 4.432 | 4.1847 | 7.775 | 2.817 | 2.1621 | 2.3218 |  | -0.848 | -0.946 | -0.937 | 3.289 | -4.44 |  | -2.095 | 0.285 | 0 | -12.85 | -10 | -12.49 | -12.54 | 5.1571 | 4.5095 | 14.9089 | 16.854 | -20.054 | -7.7696 | 0 | 12.9519 | 19.4463 | -23.6243 | -20.092 | 23.1028 | 10.8464 | 43.2231 | 13.4832 | -6.2 | -6.2 | -23.0151 |  | -2.8292 |  | -2.9414 | 4.381 | 2.1989 | 1.503 | -84.5057 | 49.0432 | 49.7452 | 8.5053 | -127.7142 |  |  |  | 13.3526 | 8.68 | 5.68 | -11.45 | 3.27 | -28.3947 | -28.5287 | 26.5833 | 25.7157 | 32.5929 | -11.9657 | -11.5835 | -2.8361 |  |  |  | -17.3 | -17.1 | -3.35 | 14.6229 | 14.6864 | 13.4191 | 51.8336 | 51.9125 | -19.3787 | -38.9604 | -16.675 | 2.8785 | 25.92 | 9.57 | 6.4111 | 5.3741 | -10.88 |  |  |  | -3.3031 |  |  | -25 | -25 | -2.6111 | -1.122 | 11.2027 | 5.3867 | -0.85 | -4.01 | 12.8495 | 2.3964 | -11.46 |  | 15.23 | 1.72 | -0.2182 | -0.4 | -35.5262 | -35.6091 | 13.1751 | -12.5973 | -19.8663 | -18.841 | -10.4271 | -18.0556 | -12.391 | -83.2829 | -13.7665 |  | -14.939 | -14.3865 | 0 | -12.5034 | -11.8517 | 3.088 | -23.2095 | -23.1221 | 3.9368 | 6.31 | -10.29 | 1 | 5.2516 | -24.7991 | -11.4225 | -11.269 | 10.6332 | 7.9528 | -11.0636 | 4.9848 |  | 4.8004 | 0 | 3.6971 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | -32.3191 | 16.4003 | 17.2091 | -18.34 |  | 23.7906 | -16.96 | -0.0966 | 0.1916 | -0.12 | 1.45 |  |  | 2.557 | 0.605 |  | 4.92 | -1.903 | 5.849 | -3.68 | 31.778 |  | 18.0693 | -3.8197 | -4.2512 | 2.1058 |  |  | -12.2777 | -31.3508 | 2.8136 | -20.5906 | 5.5629 | 5.2641 | 102.7373 | -5.8632 | -8.8719 | 5.5637 | 3.5544 | 5.8092 | 5.7677 | 3.1261 | -11.5727 | -10.2334 | 1.68 | -6.7794 | 10.0803 | 32.2869 | 101.5759 | -17.5178 | 33.3224 |  | 7.6266 | 0 | 0 |  |  | -10.0128 | -9.4965 | -8.2612 | -8.0926 | 7.75 | 7.53 | -25.5 | -25.6 | 0.195 | -8.96 | 50.7821 | 29.889 | 29.7717 | -18.2 | -30.3 | -5.4 | -6 |  |  | -138.1645 | 17.8038 | -220.4396 | -10.9717 | -21.5236 | 90.7321 | 70.6542 | 81.8648 | 133.5476 | 23.9844 | 16.7024 | 15.4973 | 22.3442 | 142.9714 | -235.2615 | 50.3296 | -40.1718 | 0.1892 | 8.981 | -5.2 | -1.543 | -1.548 | 0.08 | 0.48 | -1.3869 | -5.9464 | 5.0126 | 0.676 | 9.9 | -0.315 | 0.104 | 1.8546 | 2.1046 | 4.0466 | 3.2864 | 4.0096 |  | 16 | 7.6123 | 0.04 |  | -15.1507 | -0.3228 | -23.6347 | -11.7848 | -2.9217 | -28.1518 | 0 | -9.2 | -5.6 | 44.4054 | -112.2347
18/12/2025 | 01:00 | 0 | 1.8492 | -7.1965 | 3.2037 | 8.8245 |  | 14.0681 |  | 8.3078 | 2.9309 | 4.4111 |  | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.0223 | -1.1442 | 4.272 | 4.0288 | 7.5327 | 2.826 | 2.0743 | 2.2721 |  | -0.8513 | -1.017 | -1.028 | 2.577 | -4.44 |  | -2.612 | 0.261 | 0 | -13.76 |  | -12.51 | -12.74 | 5.0397 | 4.1835 | 14.1316 | 15.7196 | -20.461 | -8.8413 | 0 | 18.1775 | 13.3645 | -23.3311 | -22.3959 | 21.6711 | 26.0412 | 40.0422 | 15.0321 | -6.3 | -6.4 | -23.8098 |  | -2.7542 |  | -4.0508 | 4.2294 | 0.7568 | 0.9847 | -80.4773 | 47.7004 | 47.1816 | 12.3503 | -136.5705 |  |  |  | 12.1052 | 8.58 | 5.05 | -12.53 | 2.67 | -27.457 | -27.8589 | 26.8403 | 26.6188 | 32.4285 | -13.5015 | -13.1714 | -3.7491 |  |  |  | -18.6 | -18.5 | -3.3 | 13.3311 | 13.1046 | 11.3703 | 52.6391 | 53.6531 | -20.7798 | -38.2521 | -17.361 | 3.0173 | 26.86 | 9.78 | 6.0986 | 4.7882 | -10.37 |  |  |  | -3.5479 |  |  |  |  | -2.5452 | -1.6831 | 9.7832 | 5.0156 | -1.25 | -3.65 | 12.772 | 1.4326 | -11.42 |  | 14.32 | 0.61 | -0.0364 | -0.4273 | -35.8589 | -36.1727 | 10.0837 | -15.0907 | -21.9251 | -21.3135 | -11.3522 | -18.4987 | -12.982 | -87.1464 | -4.8984 |  | -14.9284 | -14.1352 | 0 | -11.6017 | -11.367 | -7.172 | -22.7583 | -22.7058 | 5.1771 | 6.69 | -5.95 | 0.2 | 5.2808 | -25.5275 | -12.2835 | -12.0807 | 9.985 | 7.3885 | -13.2299 | 6.2226 |  | 5.9403 | 2.8424 | 3.0292 | 0 | 14.9036 | 14.7362 | -31.3143 | 17.4968 | 17.379 | -16.7194 |  | 23.7906 | -16.67 | -0.201 | 0.1742 | -0.1 | 1.43 |  |  | 2.582 | 0.638 |  | 5.26 | -3.4842 | 3.5565 | -3.6 | 32.7952 |  | 18.3162 | -3.6826 | -3.9541 | 2.0053 |  |  | -12.8125 | -31.1257 | 3.4401 | -21.0578 | 5.5232 | 6.4042 | 97.7697 | -6.2928 | -9.4493 | 5.9067 | 4.2829 | 5.692 | 5.6886 | 4 | -9.2006 | -8.9706 | 0.42 | -7.2466 | 11.3089 | 31.9035 | 105.4107 | -16.9434 | 33.686 |  | 6.9668 | 0 | 0 |  |  | -9.3426 | -8.9856 | -9.295 | -9.2347 | 5.39 | 5.63 | -26 | -26 | 0.0357 | -9.44 | 44.2299 | 31.7924 | 31.4259 | -18.6 | -30.3 | -6.3 | -6.8 | -18.5427 |  | -137.2592 | 16.4347 | -219.2435 | -10.2608 | -21.8664 | 90.3811 | 73.7767 | 78.2512 | 131.5301 | 27.2455 | 16.2133 | 14.9383 | 31.3973 | 140.9128 | -232.1908 | 50.766 | -44.702 | -0.7727 | 14.352 | -5.52 | -1.497 | -1.503 | 0.4 | 0.16 | -1.3645 | -5.6229 | 4.9516 | 1.1154 | 9.1 | -0.958 | -0.494 | 1.8388 | 2.258 | 4.2691 | 4.2674 | 3.012 |  | 16 | 8.1398 | -0.01 |  | -16.1687 | 0.1431 | -23.1468 | -12.4218 | -4.0162 | -27.5418 | 0 | -9.4 | -4.9 | 51.6706 | -114.3108
18/12/2025 | 01:30 | 0 | 1.7399 | -7.1118 | 3.2198 | 8.2259 |  | 13.1098 |  | 7.9525 | 2.6909 | 4.1645 |  | -26.4 | 0 |  | -19.8 | 2.7163 | -0.2733 | 4.3005 | 3.9881 | 7.5612 | 2.856 | 2.0605 | 2.375 |  | -0.8182 | -1.209 | -1.186 | 2.582 | -4.44 |  | -2.531 | 0.26 | 0 | -14.74 |  | -12.59 | -12.56 | 5.2371 | 4.0922 | 13.5094 | 15.1502 | -18.6079 | -10.1809 | 0 | 2.0047 | 1.9538 | -21.732 | -19.9175 | 13.3213 | 14.0308 | 44.0677 | 17.2947 | -7.1 | -7.1 | -25.7033 |  | -2.888 |  | -6.3312 | 4.7719 | 0 | 1.0009 | -100.7416 | 46.205 | 46.7543 | 22.5091 | -154.9947 |  |  |  | 10.0295 | 7.83 | 4.61 | -13.22 | 1.44 | -28.3947 | -28.7966 | 27.3086 | 26.4101 | 34.2875 | -10.893 | -10.0934 | -6.4758 |  |  |  | -20.7 | -20.2 | -3.05 | 12.1093 | 12.4987 | 10.8388 | 56.9413 | 57.123 | -24.7201 | -37.3414 | -21.6673 | 2.6941 | 25.89 | 9.44 | 5.1611 | 4.1046 | -9.35 |  |  |  | -1.3598 |  |  |  |  | -2.6086 | -1.8701 | 9.3101 | 4.4589 | -1.62 | -3.61 | 13.5315 | 1.3963 | -10.89 |  | 13.09 | -0.4 | -2.5818 | -1.3909 | -36.7262 | -35.6455 | 9.9469 | -17.7002 | -23.3156 | -24.3435 | -10.2407 | -18.4725 | -12.851 | -96.8882 | 0.5945 |  | -14.3763 | -14.5775 | 0 | -12.806 | -12.1638 | 7.184 | -23.7868 | -23.176 | 2.8692 | 0 | -3.72 | -0.4 | 5.2024 | -26.5241 | -12.3524 | -12.2784 | 10.3063 | 8.1089 | -9.872 | 6.0258 |  | 5.8749 | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.7362 | -31.9842 | 17.7644 | 17.1055 | -17.0241 |  | 23.5123 | -16.71 | -0.2028 | 0.2007 | -0.08 | 1.85 |  |  | 2.436 | 0.668 |  | 5.71 | -3.4574 | 3.4804 | -3.43 | 33.0804 |  | 18.2678 | -3.1994 | -3.4616 | 1.9181 |  |  | -13.0831 | -29.8714 | 3.8158 | -20.9768 | 7.256 | 5.7118 | 97.6615 | -6.6734 | -10.2076 | 5.9248 | 3.7197 | 5.6554 | 5.6174 | 3.2707 | -9.2552 | -7.37 | 1.68 | -8.1535 | 5.75 | 30.8178 | 112.5808 | -16.236 | 34.1303 |  | 7.5058 | -9.9598 | 0 |  | 28.4778 | -8.244 | -7.2937 | -8.2491 | -8.0284 | 10.14 | 10.49 | -25.2 | -25.8 | 0.0357 | -9.2 | 41.822 | 31.9148 | 31.5193 | -18.6 | -30.2 | -8 | -8.6 | -18.514 |  | -141.3917 | 14.0535 | -217.0759 | -7.0366 | -21.2794 | 90.1416 | 72.6058 | 73.7465 | 132.3556 | 28.7469 | 21.6962 | 22.3292 | 32.928 | 144.6717 | -230.0454 | 55.9195 | -44.2419 | -1.0291 | 13.955 | -5.76 | -1.534 | -1.54 | 0.56 | 0.08 | -1.5548 | -5.8579 | 5.5985 | 1.2314 | 9 | -1.443 | -2.414 | 2.5249 | 2.8878 | 4.1024 | 3.1523 | 3.5497 |  | 16.6 | 7.63 | -0.05 |  | -15.474 | 0.3946 | -22.9553 | -12.4994 | -3.588 | -27.4628 | 0 | -8.8 | -4.9 | 56.147 | -118.0719
18/12/2025 | 02:00 | 0 | 1.6523 | -7.1664 | 3.128 | 8.0503 |  | 13.5507 |  | 7.8582 | 2.5769 | 4.074 |  | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.7614 | 0.0545 | 4.2876 | 3.9957 | 7.2722 | 2.7372 | 2.0242 | 2.219 |  | -1.2506 | -1.177 | -1.157 | 2.647 | -6.66 |  | -2.515 | 0.259 | 0 | -14.67 |  | -12.31 | -12.21 | 4.7439 | 4.1921 | 12.6578 | 14.341 | -19.7386 | -10.9846 | 0 | 10.395 | 14.3069 | -24.3329 | -22.8858 | 27.0956 | 24.9631 | 38.5289 | 16.4864 | -6.9 | -6.9 | -25.0583 |  | -3.2317 |  | -6.5219 | 4.4454 | 0 | 0.5384 | -91.1588 | 44.7401 | 44.8622 | 21.6201 | -148.9353 |  |  |  | 9.0215 | 7.77 | 4.44 | -13.75 | 1.04 | -27.9928 | -27.8589 | 27.2644 | 26.4513 | 35.4669 | -10.167 | -9.7916 | -6.2265 |  |  |  | -21.7 | -21.1 | -3.01 | 11.929 | 11.8298 | 10.4853 | 56.6464 | 57.0018 | -24.3519 | -37.4345 | -21.0457 | 2.9982 | 24.55 | 8.97 | 5.0049 | 3.9093 | -8.72 |  |  |  | -2.2811 |  |  | -22.5 | -22.6 | -2.0679 | -2.4311 | 9.3101 | 4.2734 | -1.97 | -3.67 | 13.5315 | 1.6888 | -8.65 |  | 10.94 | -0.28 | -0.8364 | -0.8182 | -36.0814 | -35.5727 | 10.0254 | -19.5894 | -24.4502 | -23.7064 | -12.1418 | -15.73 | -12.983 | -94.3983 | 2.5506 |  | -14.3928 | -14.2797 | 0 | -13.1246 | -12.9076 | 11.28 | -24.0474 | -25.339 | 0.7846 | 0 | -8.22 | 3.8 | 5.1379 | -29.3714 | -12.4159 | -12.255 | 10.0115 | 8.0504 | -9.7404 | 5.8853 |  | 5.6822 | 0 | 0 |  | 14.9036 | 15.0711 | -31.4818 | 17.4813 | 17.7578 | -18.1843 |  | 23.5123 | -16.62 | -0.2028 | 0.1998 | -0.1 | 1.6 | -23.3391 |  | 2.41 | 0.554 |  | 5.21 | -2.318 | 4.1018 | -3.59 | 32.1046 |  | 17.4689 | -3.6901 | -3.97 | 1.853 |  |  | -13.2665 | -30.5977 | 2.8799 | -20.4404 | 5.8603 | 5.6958 | 100.7797 | -6.6831 | -8.3684 | 5.5943 | 4.7555 | 5.6627 | 5.6569 | 3.718 | -8.5439 | -8.1631 | 2.1 | -8.6749 | 5.9428 | 33.1385 | 111.5254 | -16.5113 | 33.7181 |  | 7.9823 | 0 | 0 | 29.8666 |  | -9.5679 | -8.7933 | -8.7851 | -8.5507 | 12.11 | 12.34 | -25.1 | -25.2 | 0.0888 | -9.28 | 48.7399 | 29.2157 | 29.2929 | -18.7 | -28.7 | -5.9 | -6.8 |  |  | -140.0196 | 15.8387 | -219.0951 | -8.8076 | -21.4441 | 88.6139 | 72.3042 | 78.7893 | 133.8837 | 27.3599 | 23.9997 | 22.997 | 27.6144 | 146.818 | -233.0113 | 51.3619 | -42.4194 | -0.3259 | 14.24 | -4.64 | -1.549 | -1.554 | -0.24 | 0.16 | -1.1457 | -5.8274 | 5.51 | 1.0269 | 9.2 | -0.814 | -0.759 |  |  | 3.5187 | 3.482 | 3.9288 |  | 15.7 | 7.7357 | -0.05 |  | -16.129 | 0.5061 | -23.9113 | -12.3413 | -3.6387 | -27.7671 |  | -8.8 | -5.5 | 53.8504 | -118.3962
18/12/2025 | 02:30 | 0 | 1.6366 | -7.1889 | 3.8797 | 8.2567 |  | 13.2294 |  | 7.7461 | 2.4929 | 3.8814 |  | -26.4 |  |  |  | 2.9516 | 0.5883 | 3.5278 | 3.3729 | 6.413 | 2.1493 | 1.9701 | 1.9759 |  | -1.1883 | -0.683 | -0.727 | 2.716 | -13.32 |  | -2.468 | 0.256 | 0 | -10.75 |  | -13.42 | -12.92 | 5.0522 | 3.9657 | 11.6056 | 13.5173 | -21.7723 | -10.1809 | 0 | 7.507 | 7.3916 | -24.1904 | -23.7086 | 21.1323 | 21.7928 | 47.7407 | 15.4863 | -6.7 | -6.7 | -23.6886 |  | -3.0481 |  | -9.4007 | 3.0938 |  | 0.4972 | -94.2716 | 39.2163 | 39.3383 | 41.9218 | -154.5083 |  |  |  | 9.1014 | 8.2 | 4.78 | -14.09 | 0.87 | -29.6003 | -29.7343 | 27.4805 | 26.6028 | 33.4071 | -6.595 | -6.8417 | -9.0545 |  |  |  | -21.5 | -21 | -2.89 | 12.1742 | 12.6055 | 11.2022 | 56.2991 | 56.0062 | -25.0701 | -35.1132 | -23.1135 | 2.8297 | 25.46 | 9.18 | 4.5361 | 3.5187 | -9.14 |  |  |  | -1.4208 |  |  |  |  | -2.1472 | -2.6181 | 8.5215 | 3.5312 | -2.29 | -3.38 | 11.625 | -0.5225 | -7.79 |  | 10.02 | -0.57 | -2.6 | -1.4727 | -37.3546 | -36.4 |  | -19.9778 | -26.142 | -26.4408 | -14.189 | -22.0119 | -12.99 | -115.699 | -1.768 |  | -14.8756 | -14.3901 | 0 | -10.9724 | -9.6202 | 6.672 | -28.1523 | -28.2735 | 5.0862 | 0 | -3.63 | 0 | 5.1029 | -22.605 | -12.9301 | -12.7605 | 10.0422 | 10.1946 | -15.9021 | 6.167 |  | 5.8719 | 0 | 0 | 0 | 16.2433 | 15.9083 | -20.2622 | 18.1522 | 18.436 | -6.2975 |  | 22.6285 | -15.02 | -0.0966 | 0.1669 | -0.11 | 1.66 | -21.453 |  | 2.422 | 0.651 |  | 3.59 | -19.1663 | -12.6598 | -3.25 | 28.8569 |  | 18.7955 | -4.0626 | -4.3937 | 1.8283 |  |  | -12.3652 | -28.4966 | 2.5874 | -21.6173 | 6.7242 | 5.7358 | 124.0442 | -6.2592 | -8.9344 | 5.3999 | 4.4831 | 4.7691 | 4.6523 | 4.0714 | -9.8377 | -7.6055 | 2.93 | -9.4594 | -9.877 | 37.5878 | 115.9619 | -17.7085 | 34.2953 |  | 5.5669 | 0 | 0 |  |  | -9.2932 | -8.9911 | -8.1406 | -8.1096 | 13.17 | 13.54 | -26.5 | -26.4 | 0.2298 | -9.44 | 52.373 | 28.0645 | 27.8977 | -18.6 | -31.9 | -6.7 | -7.6 |  |  | -147.4523 | 28.5323 | -220.0234 | -8.6579 | -21.174 | 96.0633 | 66.5742 | 80.2367 | 135.4194 | 31.0306 | 23.1135 | 23.1 | 22.8628 | 153.6641 | -234.1377 | 57.0543 | -47.2281 | -0.3259 | 13.655 | -5.76 | -1.612 | -1.608 | 0.64 | -0.08 | -1.87 | -5.449 | 4.4266 | 0.676 | 9.9 | -1.412 | -1.53 |  | 1.9972 | 3.3798 | 3.9655 | 3.6989 |  | 18.2 | 7.7145 | -0.06 |  | -14.5076 | -0.0556 | -23.0741 | -11.1815 | -3.9823 | -26.9727 |  | -10.6 | -3.3 | 42.0949 | -107.5834
18/12/2025 | 03:00 | 0 | 1.6748 | -7.2362 | 3.6573 | 9.1692 |  | 13.0072 |  | 7.4256 | 2.4269 | 3.8826 |  | -26.4 |  |  |  | 2.9287 | 1.7402 | 3.2647 | 3.0413 | 5.4925 | 2.2529 | -0.0806 | 2.3152 |  | -1.1298 | -0.91 | -0.894 | 2.718 | -13.32 |  | -2.413 | 0.258 | 0 | -12.58 |  | -13.51 | -13.48 | 4.7009 | 4.1195 | 12.4939 | 14.2527 | -20.9533 | -8.9753 | 0 | 0.871 | 1.0375 | -22.8177 | -20.9182 | 12.3105 | 13.2516 | 48.2409 | 16.7976 | -7 | -7 | -26.8336 |  | -3.1577 |  | -8.4965 | 3.3843 |  | 0.4632 | -112.9184 | 39.1247 | 38.8806 | 48.7426 | -165.6035 |  |  |  |  | 8.05 | 4.52 | -14.16 | 0.91 | -30.672 | -30.2701 | 27.2398 | 26.2282 | 36.1068 | -6.3208 | -6.423 | -8.5734 |  |  |  | -23.2 | -22.1 | -2.76 | 11.7231 | 12.4209 | 11.1897 | 57.1876 | 57.9771 | -25.7266 | -35.4121 | -24.4393 | 2.8088 | 24.64 | 8.91 | 5.0049 | 3.8116 | -8.93 |  |  |  | -0.3982 |  |  |  |  | -2.1985 | -2.6181 | 8.5215 | 3.5312 | -2.39 | -3.42 | 11.718 | -0.8876 | -8.84 |  | 10.1 | -1.28 | -3.9636 | -2.0273 | -37.7561 | -37.2727 |  | -21.7258 | -27.617 | -27.8661 | -12.7635 | -21.0234 | -12.918 | -122.1704 | 2.6334 |  | -14.6259 | -14.2967 | 8.8288 | -10.635 | -9.8832 | 6.16 | -28.9184 | -28.6027 | 6.3459 | -6.17 | -2.86 | 0.2 | 5.0077 | -21.3389 | -12.5392 | -12.5549 | 9.8745 | 9.7768 | -14.2935 | 5.889 |  | 5.6218 | 0 | 0 |  | 17.0805 | 16.7456 | -24.6161 | 19.272 | 18.6437 | -9.3526 |  | 22.6285 | -15.77 | -0.0966 | 0.165 | -0.12 | 1.91 | -23.0558 |  | 2.436 | 0.619 |  | 3.31 | -15.3292 | -8.7936 | -3.48 | 28.6902 |  | 18.0368 | -3.8354 | -4.0722 | 1.8014 |  |  | -11.81 | -28.059 | 2.7371 | -21.1585 |  |  | 113.5102 | -6.6257 | -8.9375 | 5.6446 | 4.3613 | 4.8424 | 4.7393 | 4.4572 | -9.5949 | -9.1588 | 4.19 | -11.175 | -16.6224 | 37.154 | 116.2152 | -18.7269 | 32.3353 |  | 6.2958 | 0 | 0 |  |  | -8.9416 | -8.1506 | -8.0546 | -8.0882 | 11.42 | 12.16 | -26.3 | -26.1 | 0.1767 | -9.44 | 49.0404 | 30.3833 | 30.207 |  | -32 | -7.1 | -7.7 |  |  | -147.0511 | 29.0947 | -222.2568 | -11.9108 | -21.0816 | 93.9468 | 69.3708 | 79.4892 | 133.991 | 29.4573 | 21.4726 | 20.2651 | 26.0457 | 150.3796 | -233.4319 | 57.8766 | -49.5017 | -0.9363 | 14.081 | -5.36 | -1.615 | -1.619 | 0.96 | 0.08 | -1.3399 | -5.8885 | 5.0126 | 0.911 | 9.5 | -0.414 | -0.748 | 2.0606 | 2.2001 | 3.5852 | 3.7984 | 3.2109 |  | 17.8 | 7.152 | -0.1 |  | -15.6491 | -0.1597 | -23.5077 | -12.0024 | -4.1763 | -26.7092 |  | -10.5 | -3.5 | 43.4898 | -112.3379
18/12/2025 | 03:30 | 0 | 1.8262 | -7.3462 | 7.2599 | 9.4496 |  | 13.5507 |  | 7.3867 | 2.3979 | 3.8416 |  | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.9015 | 2.6766 | 2.9881 | 2.8352 | 5.2276 | 2.0747 | 0.23 | 2.3634 |  | -1.1347 | -0.971 | -0.959 | 3.079 | -13.32 |  | -1.869 | 0.257 | 0 | -12.79 |  | -13.53 | -13.68 | 4.2272 | 3.9331 | 12.8305 | 14.3177 | -20.4883 | -9.5111 | 0 | 2.4104 | 3.6464 | -22.8071 | -21.0135 | 14.7129 | 15.2349 | 45.6488 | 16.0445 | -7.1 | -7 | -26.1167 |  | -3.234 |  | -7.8138 | 3.2449 |  | 0.4701 | -116.2144 | 40.7727 | 40.6812 | 50.8617 | -165.3624 |  |  |  | 8.1034 | 7.85 | 4.48 | -14.6 | -0.06 | -30.4041 | -30.8059 | 27.4553 | 26.1904 | 36.2968 | -7.4503 | -7.1677 | -8.1355 |  |  |  | -24.1 | -23.1 | -2.59 | 10.5139 | 10.8365 | 9.3694 | 59.3118 | 60.248 | -26.6245 | -36.9171 | -24.5429 | 2.7031 | 22.75 | 8.2 | 4.5361 | 3.421 | -8.45 |  |  |  | 1.7059 |  |  |  |  | -2.1069 | -2.6181 | 8.0484 | 3.5312 | -2.36 | -3.25 | 11.0825 | -3.1814 | -19.95 |  | 21.18 | -1.59 | -6.9455 | -3.4727 | -38.8424 | -38.0273 |  | -20.3334 | -27.2094 | -26.3793 | -10.5654 | -18.1971 | -12.773 | -123.424 | -0.833 |  | -14.7197 | -14.0685 | 11.9735 | -13.1768 | -13.1354 | 3.088 | -28.5466 | -28.0474 | 7.3001 | 6.21 | -9.67 | 0.8 | 4.8584 | -24.655 | -12.7434 | -12.7162 | 9.6751 | 8.5691 | -16.6242 | 6.0587 |  | 5.6731 | 0 | 0 |  | 17.0805 | 17.5829 | -23.4439 | 20.3602 | 20.6897 | -8.8258 |  | 21.6031 | -15.6 | 0.0078 | 0.165 | 0 | 2.65 | -21.004 |  | 2.467 | 0.589 |  | 4.27 | -16.086 | -9.4818 | -3.38 | 29.429 |  | 18.211 | -3.85 | -4.0768 | 1.7722 |  |  | -11.5091 | -28.0548 | 3.2871 | -21.4136 |  |  | 113.0338 | -6.6117 | -8.6111 | 5.6542 | 3.7762 | 4.8863 | 4.7551 | 3 | -10.9668 | -9.6524 | 2.93 | -10.4117 | -14.5871 | 36.7342 | 116.103 | -20.6232 | 31.4987 |  | 8.4486 | 0 | 0 |  |  | -9.5789 | -8.3594 | -7.4808 | -7.4611 | 11.52 | 12.15 | -25.2 | -25.4 | 0.1767 | -9.2 | 49.1243 | 28.9563 | 28.461 | -18.2 | -30.3 | -5.8 | -6.4 |  |  | -152.3234 | 32.6147 | -221.0508 | -11.5887 | -21.8946 | 92.9601 | 69.3745 | 79.7313 | 134.0109 | 26.5484 | 19.6542 | 20.2868 | 22.7186 | 146.3121 | -235.8396 | 54.4206 | -44.7341 | -0.2087 | 14.065 | -5.6 | -1.558 | -1.578 | 0.16 | 0.72 | -1.8636 | -6.0044 | 4.7471 | 1.2039 | 9.6 | -0.457 | 0.07 |  | 1.9742 | 3.2492 | 4.0619 | 2.3593 |  | 16.4 | 6.8634 | -0.07 |  | -14.3947 | -0.382 | -24.2457 | -11.1326 | -2.9217 | -27.4762 |  | -9.5 | -4.5 | 43.5297 | -107.4247
18/12/2025 | 04:00 | 0 | 1.7358 | -7.3899 | 6.9771 | 8.9297 |  | 13.5911 |  | 7.2372 | 2.2659 | 3.7134 |  | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.0056 | 2.4031 | 3.2852 | 3.0934 | 5.8689 | 2.8837 | 0.1937 | 2.2027 |  | -1.2111 | -0.954 | -0.891 | 3.025 | -15.54 |  | -1.764 | 0.243 | 0 | -12.8 |  | -13.34 | -13.34 | 4.1036 | 3.7895 | 12.575 | 14.2173 | -21.7732 | -11.5205 | 0 | 18.3242 | 18.7623 | -25.2885 | -22.7294 | 21.702 | 26.7847 | 43.4332 | 15.3058 | -6.7 | -6.7 | -25.1914 |  | -3.383 |  | -8.6016 | 3.471 |  | 0.4875 | -112.3996 | 39.9792 | 40.1623 | 48.7446 | -154.1313 |  |  |  | 8.0236 | 7.98 | 4.54 | -14.58 | 0.27 | -29.4664 | -30.4041 | 26.2893 | 25.6923 | 36.87 | -7.8834 | -7.6053 | -8.2852 |  |  |  | -23.8 | -23 | -2.66 | 10.9188 | 10.5846 | 10.0745 | 59.0244 | 59.3264 | -25.8889 | -36.4116 | -24.9409 | 2.4939 | 22.59 | 8.17 | 4.5361 | 3.421 | -8.8 |  |  |  | 0.1347 |  |  |  |  | -2.1863 | -2.9921 | 8.0484 | 3.1601 | -2.52 | -3.41 | 12.617 | -1.5551 | -21 |  | 22.15 | -1.2 | -5.8909 | -3.3455 | -38.3134 | -37.3727 |  | -19.5076 | -24.6572 | -24.7954 | -13.9016 | -21.2484 | -13.498 | -120.8758 | 1.7628 |  | -13.8678 | -13.7843 | 8.9032 | -10.8611 | -11.8422 | 0.528 | -26.7562 | -27.5302 | 9.1068 | 6.49 | -10.3 | -4 | 5.1399 | -21.9382 | -12.5106 | -12.3737 | 9.4864 | 9.2289 | -15.4022 | 5.6863 |  | 5.3736 | 0 | 0 | 0 | 17.9178 | 17.5829 | -24.1137 | 19.6844 | 19.4469 | -8.9581 |  | 21.6031 | -15.58 | 0.0078 | 0.1916 |  | 2.93 | -22.6402 |  | 2.421 | 0.575 |  | 4.26 | -15.6211 | -8.9604 | -3.23 | 29.5188 |  | 18.1879 | -3.7932 | -3.9493 | 1.7383 |  |  | -12.1102 | -28.3584 | 2.0829 | -21.3524 |  |  | 112.3331 | -6.6104 | -8.6012 | 5.8512 | 4.6846 | 4.8936 | 4.8026 | 4.0858 | -11.8312 | -10.2759 | 3.35 | -11.0251 | -16.2019 | 38.5275 | 113.5394 | -20.3304 | 31.4046 |  | 8.7042 | 0 | 0 |  | 25.4255 | -8.7384 | -8.1891 | -7.5527 | -7.2715 | 13.18 | 13.34 | -26.2 | -25.2 | -0.087 | -8.56 | 50.4834 | 29.4468 | 29.4373 | -17.8 | -29.9 | -6.2 | -6.8 |  |  | -150.226 | 32.5376 | -220.7821 | -11.1519 | -20.7781 | 92.7162 | 67.5494 | 79.2271 | 136.3035 | 29.6917 | 23.5743 | 22.3462 | 23.8197 | 150.7121 | -233.1062 | 53.6774 | -44.6566 | -0.3748 | 12.934 | -5.44 | -1.567 | -1.566 | 0.16 | 0.64 | -1.8055 | -6.2394 | 4.9821 | 1.1154 | 9.8 | 0.16 | -1.087 |  |  | 3.5877 | 3.3914 | 3.3811 |  | 16.1 | 7.2266 | -0.09 |  | -14.6827 | -0.3207 | -24.2778 | -11.4765 | -3.5468 | -27.4198 | 0 | -8.9 | -5.5 | 41.7219 | -106.0297
18/12/2025 | 04:30 | 0 | 1.5547 | -7.0794 | 6.977 | 9.139 |  | 13.3823 |  | 7.7119 | 2.5719 | 4.0315 |  | -28.6 |  |  |  | 3.0376 | 2.1333 | 3.576 | 3.5121 | 6.6156 | 3.7418 | 0.1662 | 2.4131 |  | -1.0972 | -0.941 | -0.93 | 2.679 | -13.32 |  | -1.922 | 0.241 | 0 | -12.69 |  | -13.38 | -13.4 | 4.222 | 3.7529 | 12.8662 | 14.485 | -19.753 | -10.1809 | 0 | 2.1369 | 2.0871 | -22.4579 | -20.7373 | 13.8142 | 14.3533 | 46.5175 | 14.7913 | -6.5 | -6.5 | -27.4217 |  | -3.359 |  | -7.4006 | 3.6606 |  | 0.5424 | -117.8319 | 42.2071 | 42.3292 | 47.2414 | -163.9761 |  |  |  | 12.2948 | 9.41 | 6.4 | -13.35 | 0.31 | -30.9399 | -31.2078 | 26.8465 | 26.0638 | 42.5565 | -6.0089 | -5.4267 | -7.1366 |  |  |  | -23 | -22.2 | -2.77 | 10.54 | 10.6877 | 9.5806 | 56.8579 | 56.8834 | -26.4006 | -37.6799 | -24.2057 | 2.5817 | 24.39 | 8.95 | 4.8486 | 3.714 | -9.21 |  |  |  | 2.674 |  |  |  |  | -2.7808 | -2.9921 | 10.2564 | 3.1601 | -2.49 | -4.03 | 13.33 | -4.1715 | -21.74 |  | 23.42 | -1.3 | -5.8727 | -2.5545 | -37.8495 | -38.7727 |  | -20.8576 | -26.6552 | -26.3816 | -7.5666 | -11.34 | -12.638 | -121.3531 | 5.2139 |  | -14.6474 | -13.7063 | 13.7404 | -15.4591 | -14.6979 | 18.96 | -30.433 | -30.2093 | 5.9671 | 0 | -9.67 | 2.4 | 4.8825 | -30.4263 | -13.3182 | -13.1807 | 10.2508 | 5.849 | -20.0205 | 6.1134 |  | 5.734 | 2.5578 | 2.786 | 0 | 17.9178 | 18.0853 | -25.1184 | 20.9164 | 20.954 | -9.7684 |  | 22.1158 | -15.71 | 0.0078 | 0.165 | 0 | 2.79 |  |  | 2.419 | 0.513 |  | 4.03 | -14.9066 | -7.6073 | -3.16 | 29.0346 |  | 18.0588 | -3.778 | -4.0031 | 1.7426 |  |  | -12.7942 | -27.8785 | 3.1105 | -21.5222 | 6.0628 | 6.6353 | 112.3715 | -6.6083 | -8.6245 | 5.4603 | 4.2448 | 4.8936 | 4.858 | 4 | -10.8854 | -7.7977 | 4.61 | -11.1986 | -18.8812 | 39.8673 | 119.3524 | -18.7871 | 32.837 |  | 7.2218 | 0 | 0 |  |  | -8.7384 | -8.5241 | -7.6467 | -7.3328 | 15.14 | 15.13 | -25.6 | -25.4 | -0.0522 | -8.24 | 52.2511 | 29.5706 | 29.4477 | -17.4 | -29 | -7.6 | -8.2 |  |  | -147.6407 | 31.5364 | -218.1775 | -10.3614 | -20.7769 | 96.0849 | 65.8468 | 78.2839 | 135.4064 | 33.8499 | 27.5144 | 26.3373 | 27.395 | 153.1779 | -235.3084 | 59.1083 | -50.5555 | -0.492 | 14.365 | -6.4 | -1.485 | -1.498 | 1.28 | 1.36 | -2.4049 | -6.2974 | 5.098 | 1.2619 | 9.9 | -0.752 | -1.035 | 2.6081 | 3.0519 | 3.0986 | 3.7741 | 2.7561 |  | 16.2 | 7.267 | -0.1 |  | -15.0191 | -0.355 | -23.5448 | -11.8702 | -3.4823 | -27.7999 | 0 | -8.9 | -4.4 | 42.7889 | -108.0122
18/12/2025 | 05:00 | 0 | 1.3702 | -6.8896 | 5.7335 | 9.26 |  | 13.5378 |  | 7.6425 | 2.5199 | 3.9589 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 2.9448 | 2.6619 | 3.6726 | 3.5287 | 6.5724 | 3.7696 | 0.043 | 2.2596 |  | -1.1942 | -0.938 | -0.917 | 2.737 | -13.32 |  | -2.425 | 0.254 | 0 | -12.78 |  | -12.95 | -13 | 3.7237 | 3.8519 | 13.3219 | 15.0128 | -19.433 | -9.5111 | 0 | 0.6565 | 1.4141 | -21.8695 | -20.2024 | 12.8489 | 13.5702 | 45.1488 | 15.532 | -7 | -7 | -27.0611 |  | -3.189 |  | -7.8121 | 3.6022 |  | 0.6342 | -120.7312 | 42.7259 | 42.6343 | 48.9814 | -167.2137 |  |  |  |  | 9.32 | 6.13 | -13.36 | 0.44 | -31.7436 | -31.4757 | 27.3893 | 26.5504 | 41.3408 | -6.9242 | -6.7494 | -7.6203 |  |  |  | -22.5 | -22 | -2.66 | 10.6832 | 10.9465 | 9.59 | 57.9227 | 57.4134 | -27.0608 | -36.8569 | -25.474 | 2.5886 | 24.47 | 9.01 | 5.4736 | 4.2999 | -9.77 |  |  |  | 0.2787 |  |  |  |  | -2.7673 | -2.6181 | 10.5718 | 3.5312 | -2.34 | -4.16 | 12.7255 | -3.1814 | -21.83 |  | 23.74 | -1.15 | -5.3636 | -2.6273 | -39.3803 | -39.0455 |  | -19.7092 | -25.4954 | -24.7379 | -12.2924 | -16.8556 | -12.263 | -122.502 | 3.6469 |  | -14.7156 | -13.7295 | 18.172 | -13.288 | -12.9152 | 1.04 | -28.514 | -28.2174 | 7.4491 | 6.44 | -10.99 | 1.4 | 5.1868 | -27.3803 | -12.0531 | -12.0614 | 9.7396 | 7.4649 | -22.8976 | 5.7588 |  | 5.4614 | 0 | 0 | 0 | 18.2527 | 18.4202 | -26.1232 | 20.8788 | 20.7407 | -10.0979 |  | 24.025 | -14.78 | 0.006 | 0.1678 |  | 1.14 | -22.774 |  | 2.435 | 0.611 | 4.2043 | 2.96 | -15.5921 | -9.0722 | -3.02 | 27.3533 |  | 16.8498 | -3.4908 | -3.8531 | 1.7478 |  |  | -12.5988 | -30.4695 | 1.5512 | -20.7234 | 4.9073 | 6.082 | 106.9499 | -7.0671 | -7.7279 | 3.9674 | 4.4146 | 5.0548 | 5.0399 | 3.9238 | -8.5537 | -7.1969 | 3.77 | -10.2102 | -16.453 | 38.7138 | 117.9865 | -18.4337 | 32.9064 |  | 6.2606 | 0 | 0 |  |  | -7.4749 | -6.8927 | -7.6171 | -7.1346 | 15.38 | 15.43 | -25.6 | -25.6 | 0.0357 | -7.36 | 52.039 | 29.0505 | 28.9262 | -17.4 | -31.6 | -7.2 | -7.7 |  |  | -148.0098 | 31.7429 | -220.7316 | -9.6398 | -19.662 | 96.6963 | 67.3761 | 77.3568 | 137.4777 | 32.233 | 27.0124 | 26.9419 | 25.299 | 153.6729 | -232.4853 | 59.3939 | -48.3462 | -0.6091 | 14.408 | -6.4 | -1.436 | -1.445 | 0.96 | 1.12 | -2.5849 | -6.5904 | 5.0401 | 1.0575 | 10.1 | 0.352 | -1.309 |  |  | 4.5809 | 5.1862 | 3.4246 |  | 17 | 6.6565 | -0.07 |  | -16.1963 | 0.8158 | -22.7634 | -13.1797 | -4.1859 | -26.585 |  | -9.7 | -4.3 | 45.0867 | -109.1034
18/12/2025 | 05:30 | 0 | 1.4746 | -6.8923 | 5.5057 | 8.9134 |  | 14.2775 |  | 7.9401 | 2.7899 | 4.3086 |  | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.8843 | 2.0163 | 3.7572 | 3.5328 | 6.8034 | 3.7624 | 0.0534 | 2.2889 |  | -1.2627 | -0.696 | -0.739 | 2.792 | -13.32 |  | -2.646 | 0.26 | 0 | -11.75 |  | -11.91 | -12.08 | 3.7459 | 3.7595 | 13.8155 | 15.5268 | -21.9206 | -10.3148 | 0 | 7.2459 | 15.5136 | -22.7733 | -20.9048 | 17.4515 | 13.7723 | 44.2347 | 14.8703 | -6.4 | -6.4 | -25.7802 |  | -3.197 |  | -8.1923 | 3.6748 |  | 0.7792 | -109.5614 | 44.0077 | 43.3973 | 38.2704 | -158.3447 |  |  |  | 13.3826 | 9.31 | 6.13 | -13.07 | 0.52 | -32.1455 | -32.1455 | 27.5018 | 26.3468 | 39.9973 | -6.7506 | -6.8503 | -8.8316 |  |  |  | -21.2 | -20.4 | -2.77 | 12.0844 | 12.1548 | 11.0634 | 56.0058 | 56.4158 | -25.9942 | -36.9303 | -24.0162 | 2.6256 | 26.48 | 9.9 | 5.9424 | 4.8859 | -10.95 |  |  |  | 1.2975 |  |  |  |  | -2.7954 | -2.2441 | 11.6758 | 4.2734 | -1.75 | -4.39 | 12.431 | -1.5588 | -21.29 |  | 23.55 | -0.36 | -4.9818 | -2.2 | -40.2463 | -39.9273 | 9.7486 | -17.8024 | -24.4979 | -23.9885 | -9.3679 | -13.965 | -12.579 | -112.7479 | -5.8013 |  | -14.4644 | -13.5201 | 10.9741 | -15.3502 | -14.9523 | 21.52 | -30.5716 | -29.5913 | 3.9037 | 0 | -10.06 | 2.3 | 5.102 | -32.4146 | -12.412 | -12.4279 | 10.7128 | 4.5588 | -17.0523 | 5.8098 |  | 5.7128 | 0 | 0 |  | 18.9226 | 18.5876 | -27.6303 | 20.982 | 20.8894 | -9.3626 |  | 25.5143 | -15.59 | 0.0957 | 0.1742 | 0 | 1.07 |  |  | 2.445 | 0.557 |  | 3.55 | -15.85 | -9.851 | -2.48 | 27.0241 |  | 15.9665 | -2.8148 | -3.1383 | 1.8592 |  |  |  | -31.5735 | 1.2428 | -20.0008 | 6.1232 | 5.4738 | 99.3984 | -8.292 | -7.8491 | 3.4515 | 3.963 | 5.2745 | 5.2851 | 3.3098 | -10.9444 | -8.788 | 3.35 | -9.6607 | -16.8791 | 37.6398 | 111.5731 | -21.543 | 29.6063 |  | 9.0023 | 0 | 0 |  |  | -8.3703 | -7.7661 | -8.3463 | -8.097 | 16.07 | 16.05 | -25.6 | -25.9 | 0.2115 | -8.8 | 51.4363 | 29.528 | 29.4117 | -17.4 | -29.5 | -6.3 | -6.8 |  |  | -153.8834 | 27.6991 | -221.3004 | -9.5078 | -22.2203 | 92.3842 | 70.1814 | 81.2172 | 135.3073 | 24.3275 | 27.8321 | 25.2852 | 25.4374 | 147.6385 | -234.5882 | 50.1586 | -45.8304 | -0.1868 | 14.155 | -5.84 | -1.371 | -1.375 | 0.56 | 1.28 | -2.3334 | -6.6484 | 5.1865 | 1.9944 | 9.3 | -1.307 | -0.841 | 2.3873 | 2.9199 | 3.9858 | 3.7563 | 2.4312 |  | 15.6 | 6.7449 | 0.02 |  | -14.7327 | -0.1964 | -23.9936 | -11.8941 | -2.9705 | -29.0053 | 0 | -8.1 | -5.5 | 37.6277 | -107.3641
18/12/2025 | 06:00 | 0 | 1.4558 | -6.7944 | 6.5471 | 9.1673 |  | 14.4657 |  | 8.1455 | 2.7749 | 4.2398 |  | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.8981 | 0.9093 | 3.9417 | 3.814 | 6.917 | 3.6391 | 0.1144 | 2.2475 |  | -1.2036 | -0.948 | -0.948 | 2.921 | -13.32 |  | -2.541 | 0.275 | 0 | -14.51 | -10 | -10.81 | -10.78 | 3.1509 | 4.0816 | 13.8922 | 15.8072 | -21.0512 | -10.9846 | 0 | 17.0149 | 14.134 | -24.2135 | -23.1194 | 18.3363 | 17.5294 | 44.7358 | 15.3941 | -6.6 | -6.6 | -24.1635 |  | -3.1966 |  | -6.7213 | 3.3115 | 0 | 0.65 | -83.0408 | 40.9863 | 40.8643 | 41.4313 | -140.7547 |  |  |  | 9.9796 | 8.26 | 4.92 | -14.98 | -1.32 | -32.4134 | -33.4851 | 31.814 | 31.0232 | 41.3026 | -9.6093 | -9.6978 | -6.9814 |  |  |  | -21.6 | -21.1 | -2.83 | 8.7232 | 9.4079 | 8.0944 | 56.6815 | 56.8164 | -25.1874 | -35.6192 | -23.9367 | 2.718 | 25.06 | 8.87 | 5.7861 | 4.6906 | -10.37 |  |  |  | 1.522 |  |  |  |  | -1.4893 | -1.8701 | 9.1524 | 4.4589 | -1.62 | -3.36 | 11.3615 | -2.1089 | -21.37 |  | 24.09 | -1.1 | -5.8909 | -2.0727 | -42.1192 | -41.6 |  | -19.5306 | -25.8534 | -25.3002 | -16.5873 | -22.8252 | -12.337 | -117.0206 | -27.9629 |  | -14.6682 | -14.0461 | 13.1691 | -8.7032 | -8.6681 | -2.564 | -29.3737 | -29.1638 | 5.8663 | 0 | -7.88 | 0 | 5.6477 | -19.8941 | -12.4286 | -12.3537 | 11.2594 | 8.2142 | -20.1816 | 6.1918 |  | 5.8789 | 0 | 0 | 0 | 20.4297 | 20.932 | -36.5055 | 23.8798 | 24.2909 | -19.2475 | -9.5786 | 25.236 | -18.93 | 0.0957 | 0.165 | -0.26 | 2.79 | -25.9197 |  | 2.444 | 0.648 |  | 4.42 | -3.0905 | 3.1442 | -3.51 | 29.0235 |  | 14.4885 | -2.0323 | -2.3326 | 1.9186 |  |  |  | -31.1637 | 1.1483 | -18.4954 | 5.7047 | 5.5526 | 84.5595 | -8.4817 | -7.9337 | 3.2533 | 3.0273 | 5.3111 | 5.2535 |  | -16.32 | -15.0069 | 0 | -6.7127 | -12.3745 | 25.1838 | 104.6994 | -27.6596 | 23.4997 |  | 9.6419 | 0 | 0 |  |  | -13.2648 | -12.6221 | -8.8497 | -7.9533 | 18.89 | 19.53 | -26.5 | -26.5 | 0.1767 | -8 | 42.0401 | 24.6667 | 24.5478 | -17.4 | -29 | -2.9 | -3.4 | -18.9068 |  | -169.7481 | 26.4965 | -218.4885 | -9.522 | -25.9379 | 73.4551 | 90.4271 | 97.2801 | 126.1288 | 6.0402 | 23.8255 | 22.9506 | 11.4082 | 119.6805 | -234.4957 | 27.4318 | -22.6058 | -0.9827 | 10.316 | -7.36 | -1.444 | -1.447 | 2.08 | 1.2 | -3.3651 | -6.7948 | 4.3381 | 1.9638 | 10.4 | -1.411 | -0.93 |  |  | 4.7056 | 6.7616 | 2.3094 |  | 14.8 | 6.7588 | 0.07 |  | -12.6 | -1.4572 | -25.1103 | -9.1028 | -2.7072 | -30.0155 | 1.5911 | -7.5 | -6.9 | 29.25 | -94.0441
18/12/2025 | 06:30 | 0 | 1.4493 | -6.5775 | 5.8211 | 8.6345 |  | 14.9309 |  | 9.8828 | 3.6239 | 5.1154 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 2.9482 | 0.5493 | 4.2305 | 4.0157 | 7.4708 | 3.8502 | 0.3689 | 2.3123 |  | -1.2503 | -0.962 | -0.944 | 2.755 | -11.1 |  | -2.591 | 0.266 | 0 | -13.83 |  | -11.81 | -11.84 | 1.7117 | 4.081 | 15.227 | 16.7974 | -19.0901 | -10.9846 | 0 | 1.481 | 1.6065 | -20.7909 | -18.6656 | 10.1136 | 10.6214 | 48.3687 | 15.1308 | -6.8 | -6.8 | -25.466 |  | -3.2126 |  | -5.9206 | 3.3519 | 1.3944 | 0.9595 | -96.6521 | 43.2142 | 43.2752 | 40.557 | -140.3025 |  |  |  | 12.0852 | 8.43 | 5.31 | -13.76 | -0.92 | -31.8776 | -31.8776 | 32.427 | 31.5532 | 38.994 | -9.0086 | -9.9418 | -6.2082 |  |  |  | -19.4 | -19 | -2.85 | 11.1699 | 10.8377 | 9.5626 | 56.798 | 56.9934 | -26.5985 | -35.5423 | -24.7367 | 2.5455 | 22.57 | 8.36 | 7.1924 | 6.0577 | -11.72 |  |  |  | 4.2839 |  |  |  |  | -1.2341 | -0.374 | 10.5718 | 6.6855 | -0.01 | -3.59 | 11.16 | -5.1165 | -21.35 |  | 23.62 | -0.21 | -7.3818 | -3.8273 | -41.9798 | -41.4455 |  | -18.109 | -24.6185 | -24.3744 | -10.7692 | -15.6119 | -11.692 | -112.4609 | -44.3414 |  | -15.9959 | -15.4889 | 13.9796 | -11.867 | -11.4354 | 2.064 | -32.5747 | -32.3062 | 4.3774 | 0 | -12 | 0 | 5.9289 | -26.0286 | -11.463 | -11.5364 | 9.5807 | 4.4958 | -17.1002 | 6.0529 |  | 5.7366 | 3.9897 | 5.0349 | 3.5557 | 18.7551 | 18.9226 | -34.1611 | 23.173 | 23.6871 | -17.0077 |  | 26.652 | -18.68 | 0.2898 | 0.1614 | -0.66 | 2.09 | -25.922 |  | 2.405 | 0.622 |  | 2.51 | -7.026 | 0.823 | -4.11 | 26.9056 |  | 14.8864 | -2.6086 | -2.9375 | 1.8993 |  |  |  | -31.2433 | 0.8215 | -18.594 | 5.2782 | 4.3801 | 80.9445 | -8.1717 | -6.9497 | 3.4711 | 4.0307 | 5.3111 | 5.3168 | 3 | -20.8125 | -20.0801 | -1.26 | -5.2471 | -14.3649 | 23.6767 | 94.8005 | -32.5665 | 20.4547 | 0 | 11.839 | -11.5486 | -12.3384 |  | 13.4724 | -12.6441 | -12.1827 | -8.8802 | -8.9952 | 22.62 | 22.71 | -27.6 | -27.7 | 0.0009 | -8.16 | 41.9607 | 24.1005 | 24.6642 | -16.5 | -31.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -176.3681 | 25.5147 | -215.9154 | -7.5055 | -26.727 | 60.4631 | 106.5911 | 97.7741 | 115.6223 | -13.2589 | 21.7002 | 19.7284 | 11.0241 | 99.6976 | -226.5361 | 15.8799 | -11.3853 | -0.2795 | 7.876 | -8.48 | -1.286 | -1.288 | 3.28 | 0.4 | -3.4783 | -6.3859 | 2.9892 | 2.6963 | 11.2 | -2.661 | -1.974 |  |  | 3.9552 | 3.8391 | 3.0438 |  | 15.8 | 6.5654 | 0.27 |  | -9.2757 | -1.299 | -26.9904 | -6.1259 | -1.955 | -31.4539 | 2.5734 | -8.8 | -7.1 | 18.5388 | -90.4331
18/12/2025 | 07:00 | 0 | 1.6297 | -6.6504 | 4.7145 | 8.1898 |  | 15.275 |  | 10.7876 | 4.1209 | 5.495 |  | -30.8 |  | 2.484 |  | 2.8168 | -0.6321 | 4.4336 | 4.3838 | 7.8389 | 3.6579 | 0.1245 | 2.2335 |  | -1.2746 | -0.889 | -0.884 | 2.713 | -8.88 |  | -2.655 | 0.268 | 0 | -13.31 |  | -11.3 | -11.3 | 2.1338 | 4.0476 | 15.7957 | 17.5634 | -19.7328 | -11.6544 | 0 | 10.3873 | 11.0642 | -22.1902 | -20.8669 | 12.9136 | 15.0969 | 46.5754 | 14.016 | -6.6 | -6.6 | -22.0608 |  | -3.2983 |  | -5.8815 | 3.7097 | 1.8613 | 1.3703 | -75.0145 | 45.0758 | 44.9843 | 30.3763 | -118.9664 |  |  |  | 13.0632 | 8.82 | 6.09 | -13.05 | -1.32 | -33.753 | -34.2888 | 34.8638 | 34.4749 | 37.9652 | -11.9026 | -11.5786 | -5.8142 |  |  |  | -16.6 | -16.4 | -3.02 | 11.477 | 11.4409 | 10.4237 | 54.6015 | 54.9945 | -25.0793 | -35.6366 | -23.0791 | 2.5974 | 23.77 | 8.88 | 7.9736 | 6.7413 | -11.94 |  |  |  | 1.5967 |  |  |  | -25.5 | -1.0522 | 1.1279 | 11.8335 | 8.912 | 1.67 | -3.85 | 9.362 | -2.9964 | -20.1 |  | 23.71 | 0.33 | -6.8182 | -3.0455 | -43.6813 | -43.0091 | 10.2132 | -14.5578 | -20.8782 | -21.0752 | -14.4689 | -20.3811 | -11.363 | -101.0981 | -58.1634 |  | -16.9119 | -16.0774 | 8.1015 | -7.2789 | -6.9144 | -3.076 | -30.1588 | -30.1318 | 5.4343 | 6.73 | -3.91 | 0 | 6.2386 | -17.9408 | -11.373 | -11.2152 | 8.6854 | 5.6383 | -19.211 | 6.5498 |  | 6.1883 | 0 | 0 | 0 | 20.5971 | 20.932 | -34.1611 | 25.6798 | 25.3791 | -15.5164 |  | 27.4235 | -19.77 | 0.2898 | 0.165 | -0.65 | 2.08 | -28.0341 |  | 2.454 | 0.432 |  | 2.47 | -8.3861 | -0.6579 | -4.6 | 25.6558 |  | 14.9149 | -2.9623 | -3.3295 | 1.9536 |  |  | -12.8854 | -31.3877 | 0.4859 | -18.013 | 5.1691 | 5.2489 | 86.9845 | -7.9322 | -5.9867 | 2.8733 | 3.4451 | 5.8385 | 5.8468 | 2 | -21.7037 | -21.6108 | -1.26 | 0 | -13.1838 | 16.5823 | 95.0518 | -39.332 | 13.6419 | 0 | 12.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0121 | -12.4079 | -13.6394 | -14.0128 | 26.59 | 26.86 | -25.6 | -25.8 | 0.0192 | -3.68 | 43.8142 | 24.0549 | 24.4407 | -15.7 | -29.4 | -4.1 | -4.7 |  |  | -186.7361 | 17.9871 | -209.442 | -7.5293 | -27.3254 | 50.5182 | 119.7445 | 84.8281 | 107.917 | -27.5739 | 14.5632 | 15.9035 | 25.9797 | 76.6701 | -223.3163 | -6.1241 | 5.9838 | 0.2112 | 11.8 | -8.24 | -1.065 | -1.067 | 3.12 | -0.24 | -3.4479 | -5.9159 | 1.6709 | 2.9007 | 12.2 | -0.263 | 0.21 |  |  | 2.2634 | 4.0068 | 3.8187 |  | 14.6 | 6.0196 | 0.37 |  | -9.9512 | -1.7229 | -27.8665 | -5.915 | 0 | -33.272 | 3.6689 | -7 | -8.7 | 13.9647 | -79.669
18/12/2025 | 07:30 | 0 | 1.8093 | -6.7458 | 4.5315 | 8.7718 |  | 17.0042 |  | 13.5969 | 5.6828 | 6.9995 |  | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.0591 | -2.062 | 4.9135 | 4.6879 | 8.7247 | 2.4364 | 0.3494 | 2.0699 |  | -1.3063 | -0.625 | -0.602 | 2.702 | -6.66 |  | -2.453 | 0.27 | 0 | -11.57 |  | -12.09 | -11.87 | 3.1514 | 3.746 | 16.126 | 18.0993 | -20.1197 | -10.3148 | 0 | 8.2745 | 19.1563 | -23.1013 | -22.0965 | 10.4578 | 19.7873 | 51.4252 | 12.1191 | -5.4 | -5.5 | -20.9857 |  | -3.0977 |  | -4.3134 | 4.0588 | 2.8127 | 2.0258 | -70.986 | 44.9843 | 45.2589 | 23.1131 | -108.7076 |  |  |  | 18.073 | 10.18 | 7.01 | -10.85 | 1.45 | -36.7001 | -36.834 | 34.3925 | 33.4665 | 35.492 | -8.4983 | -8.2752 | -4.238 | 0 |  |  | -12.1 | -12.2 | -3.32 | 16.7929 | 16.9136 | 15.3729 | 49.1245 | 49.7548 | -23.5895 | -34.4864 | -21.8692 | 2.8494 | 27.91 | 10.81 | 9.0674 | 7.9132 | -13.17 |  |  |  | 3.2255 |  |  | -26.8 | -26.9 | -0.697 | 3.746 | 15.3033 | 12.4374 | 4.19 | -4.84 | 10.2455 | -3.8252 | -20.58 |  | 24.43 | 2.88 | -7.3455 | -2.7909 | -44.1942 | -44.0545 | 18.5605 | -8.3863 | -15.6168 | -15.0488 | -14.4822 | -21.5619 | -11.802 | -85.8022 | -66.4498 |  | -16.6668 | -16.33 | 18.3512 | -6.2557 | -6.3866 | -12.804 | -32.7258 | -32.1814 | 7.4459 | 6.41 | 0 | 1.8 | 6.6381 | -16.9887 | -10.6751 | -10.7959 | 9.4617 | 7.6677 | -19.4981 | 6.1441 |  | 5.8238 | 0 | 2.4038 | 0 | 23.109 | 22.7741 | -34.1611 | 26.7754 | 26.7444 | -12.7049 |  | 25.6999 | -19.86 | -0.5049 | 0.1742 | -0.15 | 2.34 | -24.323 |  | 2.547 | 0.69 | 2.286 | 3.63 | -11.445 | -4.7158 | -4.11 | 21.7508 |  | 17.0158 | -3.8205 | -4.1925 | 2.0877 |  |  | -11.3111 | -32.0048 | -0.2377 | -20.0187 | 6.8642 | 6.2828 | 96.8685 | -7.0278 | -6.6557 | 3.4077 | 2.9937 | 5.8092 | 5.9575 |  | -22.8148 | -21.0749 | -1.26 | 0 | -20.3126 | 21.0784 | 90.597 | -39.7101 | 12.8141 | 0 | 8.705 | 0 | -9.9683 |  |  | -12.1552 | -11.8146 | -14.5031 | -14.2654 | 27.87 | 28.16 | -25.5 | -26 | 0.0192 | -0.32 | 51.6959 | 22.8889 | 23.023 | -14.8 | -30.7 | -4.6 | -5.1 |  |  | -185.1264 | 23.6435 | -213.2631 | -13.6042 | -28.8069 | 53.5758 | 115.8253 | 88.5453 | 105.6482 | -24.3126 | 12.6302 | 11.2917 | 20.2899 | 79.6313 | -222.6685 | -2.79 | 2.9241 | 0.3992 | 6.391 | -8.08 | -1.423 | -1.429 | 3.2 | -0.32 | -3.4471 | -5.4185 | 0.6455 | 2.6963 | 12.5 | 0.69 | 0.849 |  |  | 5.1381 | 3.789 | 3.733 |  | 15.5 | 5.5851 | 0.48 |  | -9.9596 | -0.6075 | -26.2108 | -6.0807 | -2.9992 | -31.2498 | 3.6465 | -7.8 | -8.5 | 3.3403 | -68.6734
18/12/2025 | 08:00 | 0 | 2.0753 | -7.1795 | 4.5303 | 8.6273 |  | 17.347 |  | 15.6695 | 6.6418 | 7.8462 |  | -26.4 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.505 | -3.506 | 5.6366 | 5.6878 | 9.989 | 3.5958 | 0.2476 | 2.3224 |  | -1.2125 | -0.259 | -0.238 | 2.77 | -6.66 |  | -2.488 | 0.269 | 0 | -9.22 |  | -11.26 | -11.74 | 3.8068 | 3.8949 | 17.9794 | 19.6881 | -17.0329 | -7.6357 | 0 | 5.8253 | 16.7295 | -21.0162 | -19.2462 | 10.3579 | 15.7423 | 50.1199 | 10.7828 | -4.8 | -4.8 | -22.0167 |  | -3.1995 |  | -3.5667 | 5.5494 | 3.7089 | 2.6729 | -53.682 | 46.9985 | 46.7238 | 12.2527 | -98.7511 |  |  |  | 22.4939 | 10.78 | 8.39 | -8.03 | 2.89 | -35.2265 | -35.3605 | 34.0337 | 32.7671 | 32.4695 | -6.8377 | -5.5036 | -2.4825 |  |  |  | -8 | -8.8 | -3.83 | 21.0347 | 20.711 | 19.2294 | 46.0782 | 46.1548 | -23.8441 | -34.6289 | -19.101 | 2.9075 | 32.74 | 12.75 | 10.9424 | 9.671 | -15.46 |  |  |  | 6.1428 |  |  | -26.7 | -28 | -1.1035 | 5.0551 | 17.8267 | 14.1074 | 5.53 | -5.53 | 12.431 | -6.2604 | -20.38 |  | 24.8 | 5.13 | -4.5273 | -2.4818 | -44.0904 | -43.5727 | 23.6928 | -3.277 | -12.9909 | -10.6232 | -13.3335 | -16.8748 | -12.492 | -64.6641 | -68.0524 |  | -16.8529 | -15.4687 | 8.8501 | -9.5044 | -9.1943 | -0.516 | -33.7408 | -33.6581 | 6.5068 | -9.83 | 0 | 0.5 | 6.699 | -25.9713 | -11.7189 | -11.6848 | 8.3321 | 4.3354 | -15.0641 | 5.7059 |  | 5.4188 | 0 | 3.5538 | 0 | 22.4391 | 22.7741 | -25.2859 | 26.7666 | 26.0016 | -10.3989 |  | 22.6285 | -17.61 | -0.4097 | 0.1998 | 0.04 | 2.89 | -22.0641 |  | 2.52 | 0.59 |  | 3.27 | -14.8307 | -7.9713 | -3.4 | 21.8143 |  | 17.5749 | -3.9032 | -4.3102 | 2.2146 |  |  | -11.1526 | -35.3421 | 1.309 | -20.3152 | 6.179 | 6.2291 | 105.7107 | -6.4203 | -6.8356 | 3.5995 | 3.1514 | 5.9337 | 5.9259 | 3 | -22.9648 | -22.1873 | -1.68 |  | -22.3223 | 23.4488 | 89.9392 | -39.8603 | 11.8455 | 0 | 12.2237 | 0 | 0 |  |  | -12.0783 | -11.5454 | -17.6503 | -16.9858 | 25.19 | 25.26 | -24 | -23 | 0.0357 | 3.36 | 47.8089 | 23.9578 | 23.3853 | -14.4 | -29.1 | -5 | -5.5 |  |  | -180.709 | 26.3469 | -215.6472 | -13.0982 | -29.3895 | 56.1447 | 113.0783 | 84.4703 | 107.13 | -20.6545 | 7.5495 | 8.5444 | 23.6045 | 81.9867 | -223.3745 | 1.254 | 1.4176 | 0.0012 | 5.353 | -7.84 | -1.21 | -1.224 | 2.56 | -0.08 | -3.5935 | -5.8885 | 1.1734 | 2.7543 | 12 | 1.026 | 0.789 |  |  | 3.2916 | 3.1904 | 3.7866 |  | 12.8 | 5.9341 | 0.61 |  | -10.0919 | -1.5906 | -27.7914 | -6.9074 | 0 | -32.0254 | 3.633 | -5.8 | -9.9 | -1.7858 | -64.5346
18/12/2025 | 08:30 | 0 | 2.3671 | -7.5226 | 3.6036 | 9.0357 |  | 18.7507 |  | 17.8318 | 7.5238 | 8.8679 |  | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 1.7443 | -1.2701 | 7.198 | 7.1664 | 12.5686 | 4.0473 | 0.3534 | 2.3023 |  | -1.0837 | -0.417 | -0.392 | 2.497 | -6.66 | -2.2 | -2.744 | 0.25 | 0 | -8.73 |  | -13.38 | -13.42 | 4.9174 | 3.5739 | 21.8949 | 23.4858 | -11.315 | 0.6698 | 0 | 0.0812 | 0.4543 | -15.7979 | -13.2537 | 13.4002 | 13.9448 | 109.1134 | 11.5717 | -5.5 | -5.5 | -32.1444 |  | -3.6324 |  | -0.7336 | 7.4032 | 5.1542 | 3.4434 | -114.6885 | 72.6035 | 72.7561 | 1.5258 | -84.7467 |  |  |  | 30.1582 | 11.45 | 9.67 | -5.05 | 5.2 | -32.5474 | -32.1455 | 37.5724 | 36.2278 | 30.1277 | -4.9273 | -4.8937 | -0.2876 |  |  |  | -9 | -9.6 | -4.23 | 24.3004 | 24.2922 | 23.139 | 55.054 | 55.3303 | -23.7607 | -47.7454 | -18.5021 | 3.2318 | 34.76 | 14.25 | 12.3486 | 11.0382 | -17.29 |  |  |  | 4.6803 |  |  | -36.9 | -35.9 | 0.1642 | 6.9251 | 17.1958 | 17.0761 | 7.77 | -5.15 | 13.7175 | -5.104 | -21.22 |  | 28.44 | 8.62 | -7.6364 | -4.4545 | -44.4799 | -43.1909 | 33.2586 | 2.6453 | -6.4331 | -6.092 | -17.2996 | -24.4038 | -12.189 | -62.0557 | -72.0894 |  | -17.7567 | -16.6573 | 18.3711 | -2.451 | -2.6053 | -6.148 | -30.1503 | -30.1411 | 8.1416 | 0 | 0 | 0.1 | 7.7089 | -14.8592 | -12.0072 | -12.0421 | 9.2917 | 8.1864 | -18.1098 | 6.0069 |  | 5.7026 | 0 | 0 | 0 | 18.9226 | 19.2575 | -26.793 | 25.9361 | 26.0011 | -10.5161 |  | 24.6744 | -16.63 | 0.0078 | 0.1916 | -0.19 | 0.68 | -24.0896 | 4.15 | 2.514 | 0.62 |  | 4.6 | -15.1911 | -6.9695 | -3.08 | 24.3599 |  | 19.4189 | -5.7353 | -6.1357 | 2.3596 |  |  | -11.7105 | -39.9893 | 1.7755 | -20.4114 | 6.2329 | 5.507 | 117.8509 | -5.0853 | -5.6892 | 3.6585 | -0.328 | 6.3146 | 6.3372 | -1 | -23.1845 | -22.3116 | -1.68 |  | -20.9205 | 26.1359 | 87.8831 | -40.0435 | 12.7308 | 0 | 11.7049 | 0 | 0 |  |  | -12.1442 | -11.7707 | -20.8371 | -20.5142 | 26.09 | 26.05 | -23.4 | -23.5 | 0.2115 | 5.84 | 42.9685 | 24.4782 | 24.3734 | -13.5 | -29.4 | -5 | -5.5 | -18.7085 |  | -180.9931 | 24.8201 | -212.3297 | -12.8768 | -28.6122 | 54.5658 | 116.3061 | 83.3593 | 106.4541 | -23.2262 | 9.8291 | 8.3007 | 23.6618 | 79.1271 | -219.7013 | -2.8741 | 0.7502 | -0.2795 | 7.356 | -8 | 0.014 | 0.014 | 3.28 | -0.8 | -2.6756 | -5.3605 | 1.0269 | 2.4918 | 11.5 | 2.444 | 1.026 |  |  | 4.3325 | 3.9918 | 3.5874 |  | 13.2 | 6.4215 | 0.84 |  | -10.4176 | -1.2144 | -27.8419 | -7.046 | -2.5008 | -32.2739 | 4.2846 | -6 | -10.3 | -2.0876 | -59.9766
18/12/2025 | 09:00 | 0 | 2.7629 | -7.964 | 2.5714 | 9.1732 |  | 20.0682 |  | 19.5427 | 8.6157 | 9.9185 |  | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.1785 | -1.8377 | 7.7255 | 7.5848 | 13.3118 | 3.9616 | 0.22 | 2.1939 |  | -1.2645 | -0.331 | -0.284 | 2.448 | -6.66 | 2.2 | -2.687 | 0.242 | 0 | -8.57 |  | -11.96 | -11.94 | 6.5621 | 3.7655 | 22.6119 | 24.1043 | -17.958 | 0.2679 | 0 | 10.8147 | 12.0192 | -19.2784 | -16.8708 | 18.6096 | 22.0338 | 117.3129 | 13.0726 | -5.3 | -5.3 | -27.6722 |  | -3.3578 |  | -1.3768 | 7.8572 | 5.2653 | 3.4572 | -97.7508 | 101.9623 | 102.0539 | -23.6338 | -30.074 |  |  |  | 34.5392 | 12.28 | 10.53 | -2.92 | 7.98 | -33.619 | -33.887 | 37.8032 | 36.697 | 32.5363 | 2.6632 | 2.9641 | -1.5542 |  |  |  | -8.7 | -9.5 | -4.61 | 30.2576 | 30.3146 | 28.4134 | 66.4374 | 67.2646 | -21.0745 | -65.2237 | -15.0787 | 3.8041 | 35.3 | 14.41 | 13.4424 | 12.2101 | -18.58 |  |  |  | 4.2291 |  |  | -44.9 | -43.5 | -0.0159 | 8.2342 | 18.773 | 18.746 | 9.07 | -5.33 | 16.4145 | -5.5753 | -21.29 |  | 28.05 | 11.21 | -7.9455 | -4.0727 | -44.7622 | -43.7273 | 37.9537 | 4.7703 | -3.466 | -3.5381 | -12.86 | -18.8869 | -12.42 | -38.3587 | -78.1677 |  | -17.5031 | -16.7961 | 20.7671 | -5.3445 | -4.9115 | -5.636 | -29.7687 | -29.5296 | 7.7393 | 6.33 | -9.27 | -0.4 | 7.4308 | -19.8843 | -12.81 | -12.7642 | 9.3145 | 5.9129 | -19.1673 | 5.8326 |  | 5.5097 | 0 | 0 | 0 | 20.2622 | 20.932 | -31.3143 | 26.7853 | 26.7637 | -15.4928 |  | 23.7906 | -18.1 |  | 0.1952 | -0.21 | 1.94 | -24.1137 |  | 2.551 | 0.683 |  | 4.28 | -9.1389 | -2.1421 | -3.27 | 24.2514 |  | 24.0282 | -7.645 | -8.3334 | 2.5556 |  |  | -12.5246 | -39.8671 | 0.6403 | -23.0613 | 6.3186 | 6.9836 | 123.6009 | -6.7986 | -5.9454 | -14.1195 | 0.112 | 6.8712 | 6.9305 | -0.7271 | -23.1493 | -22.1791 | 4.19 | -10.8136 | -29.9143 | 39.5475 | 83.252 | -38.7716 | 13.1569 | 0 | 11.9827 | 0 | -11.4025 |  |  | -10.8862 | -10.3644 | -21.1181 | -21.1308 | 27.69 | 26.73 | -24.9 | -24.9 | 0.1419 | 8.08 | 44.3521 | 25.7862 | 25.5573 | -13.2 | -29 | -5.8 | -6.4 | -18.7213 |  | -176.0439 | 29.1264 | -217.645 | -18.2036 | -27.5406 | 57.184 | 110.5444 | 85.3289 | 107.3833 | -20.236 | 7.553 | 6.9128 | 22.0514 | 83.6525 |  | 1.6545 | -1.9977 | -0.3748 | 11.054 | -8.16 | -0.079 | -0.08 | 3.6 | -1.12 | -2.515 | -4.686 | 1.0575 | 1.8753 | 10.8 | 2.104 | 1.206 |  |  | 4.601 | 4.4363 | 4.5264 |  | 13.7 | 6.0594 | 0.83 |  | -10.486 | -1.3037 | -26.8802 | -7.2637 | -2.2446 | -32.2104 | 3.5479 | -6.2 | -9.6 | -13.7429 | -47.3299
18/12/2025 | 09:30 | 0 | 3.2341 | -8.4663 | 0.8308 | 9.2305 | 0 | 20.561 |  | 20.5161 | 9.1337 | 10.4794 |  | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 1.601 | -2.3406 | 7.7985 | 7.7951 | 13.4261 | 3.8883 | 0.2502 | 2.2736 |  | -1.1614 | -0.473 | -0.456 | 2.466 | -2.22 | 4.4 | -2.605 | 0.236 | 0 | -9.3 | -10 | -12.49 | -12.42 | 7.1137 | 4.0601 | 23.5816 | 25.4628 | -17.0329 | -0.8037 | 0 | 14.7283 | 14.4157 | -19.2849 | -16.9783 | 20.4119 | 15.8872 | 119.7799 | 12.3837 | -5.4 | -5.4 | -28.3641 | 0 | -3.5067 |  | -1.1694 | 8.2787 | 5.7376 | 3.7911 | -101.474 | 104.3122 | 104.3733 | -32.6693 | -28.0363 |  |  |  | 37.9223 | 12.53 | 11.33 | -1.63 | 8.37 | -30.2701 | -30.0022 | 36.4488 | 35.2446 | 30.8277 | 1.4111 | 1.4643 | -1.6326 | 0 | 2.88 | 6.412 | -6.2 | -7.1 | -4.69 | 32.0201 | 32.467 | 29.9118 | 65.4647 | 64.5713 | -23.2255 | -62.5214 | -17.1357 | 3.8774 | 32.86 | 14.14 | 15.4736 | 14.1632 | -20.75 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | 0 | 0 | -47.9 | -45.9 | 0.6244 | 9.7303 | 18.2999 | 20.6015 | 10.54 | -4.84 | 16.74 | -9.5118 | -21.6 | 0 | 29.89 | 12.77 | -14.7273 | -7.4909 | -44.8903 | -43.5 | 41.1925 | 6.6003 | -1.4646 | -0.9207 | -5.2273 | -14.6892 | -12.841 | -27.595 | -78.5174 |  | -18.3842 | -17.7563 | 18.8279 | -7.833 | -7.5093 | 14.864 | -30.5922 | -30.3982 | 4.0802 | 0 | -10.3 | 0.1 | 7.7561 | -26.0728 | -13.3049 | -13.2294 | 8.9333 | 0.9562 | -12.7065 | 6.224 | 0 | 6.0468 | 0 | 2.6468 | 0 | 16.9131 | 17.9178 | -31.9842 | 25.8885 | 25.9165 | -16.4422 | 0 | 22.8141 | -16.84 | 0.0078 | 0.2181 | -0.36 | 1.69 | -21.791 | 4.15 | 2.726 | 0.747 | 2.286 | 4.99 | -7.4609 | -0.9597 | -3.26 | 25.9367 | -0.1 | 24.6745 | -8.3366 | -9.1046 | 2.6289 | 0.0743 |  | -11.9711 | -40.5082 | 2.1244 | -23.1191 | 6.2161 | 4.6526 | 124.2697 | -6.5477 | -5.4484 | -14.121 | -0.2561 | 7.0544 | 7.2153 | -1 | 16.8117 | 19.3338 | 8.8 | -14.0218 | -25.8009 | 36.8202 | 79.7327 | -38.8389 | -21.8968 | 4.7942 | 13.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2873 | -10.6995 | -24.0445 | -23.66 | 23.26 | 22.78 | -23.6 | -25.1 | 0.3708 | 10.24 | 40.8797 | 26.0178 | 25.6681 | -13.1 | -29 | -5.8 | -6.4 | -18.5133 | 0 | -170.9886 | 32.2448 | -220.2724 | -18.8121 | -27.4934 | 60.0887 | 110.5606 | 84.9457 | 107.1183 | -16.9181 | 7.1986 | 5.3193 | 26.7272 | 88.672 | -221.9053 | 1.4432 | -3.5517 | -0.3503 | 11.51 | -7.84 | 0.001 | -0.001 | 3.04 | -1.92 | -1.6089 | -3.9231 | 1.3199 | 1.9059 | 9.8 | 1.518 | 1.419 | 2.4432 | 2.9464 | 4.7285 | 3.9144 | 4.3717 |  | 14 | 5.5224 | 1.02 |  | -6.2849 | -1.9905 | -30.8832 | -3.256 | 0 | -35.3486 | 6.0296 | -5.8 | -9.9 | -14.9779 | -49.291
18/12/2025 | 10:00 | 0 | 3.3374 | -8.5726 | 2.1838 | 9.2078 |  | 21.8454 |  | 23.0419 | 10.0307 | 11.3709 |  | -37.4 | 13.2 |  |  | 1.6049 | -3.1013 | 8.2869 | 8.5416 | 14.4831 | 3.7195 | 0.4224 | 2.3452 |  | -0.9261 | -0.47 | -0.453 | 2.193 | -2.22 | 6.6 |  |  | 0 | -9.34 | -10 | -12.65 | -12.58 | 6.9513 | 3.6974 | 24.8899 | 26.5106 | -15.3752 | -0.8037 | 0 | 10.5066 | 3.9147 | -17.2701 | -15.6145 | 21.2184 |  | 122.5939 | 12.7034 | -4.7 | -4.9 | -28.3178 |  | -3.4087 |  | 0.3611 | 9.3633 | 6.4331 | 4.2976 | -101.6266 | 106.3265 | 106.2654 | -39.4638 | -23.1431 |  |  |  | 39.9881 | 12.66 | 10.93 | -0.37 | 10.42 | -29.7343 | -29.8682 | 37.8803 | 35.5769 | 30.9965 | 0.6174 | 0.7724 | 0.7235 |  |  |  | -3.5 | -4.5 | -4.75 | 33.1242 | 33.0639 | 32.5081 | 63.2232 | 63.3854 | -21.8631 | -62.7022 | -14.4674 | 3.9268 | 33.9 | 14.34 | 15.9424 | 14.4562 | -20.39 |  |  |  | 12.9646 |  |  | -48.7 | -48 | 0.9052 | 10.8523 | 18.773 | 22.2714 | 11.72 | -5.17 | 17.1895 | -13.9645 | -21.72 |  | 30.73 | 13.71 | -15.4182 | -7.7818 | -44.3032 | -44.2727 | 42.2629 | 8.8806 | -0.867 | -0.3107 | -10.0983 | -15.8608 | -12.787 | -21.5086 | -74.5364 |  | -19.2771 | -18.3737 | 22.0683 | -5.5853 | -5.7435 | 4.112 | -30.0033 | -29.6607 | 5.0753 | 6.35 | -10.78 | 3.6 | 7.8727 | -23.4553 | -11.2661 | -11.2363 | 9.1304 | 1.6548 | -19.0936 | 4.8298 |  | 4.4976 | 2.823 | 3.0868 | 0 | 17.0805 | 17.248 | -32.8214 | 27.4492 | 27.3712 | -17.3891 |  | 24.8161 | -16.24 |  | 0.1916 | -0.38 | 0.65 | -23.5873 |  | 2.738 | 0.681 | 3.9479 | 5.22 | -7.438 | 0.0379 | -2.8 | 27.7864 |  | 25.0423 | -9.0106 | -9.499 | 2.7196 |  |  | -11.8127 | -41.72 | 3.7502 | -22.8664 | 6.2067 | 7.1836 | 125.3607 | -6.0357 | -4.7846 | -14.3801 | -1.012 | 7.362 | 7.3972 | -2 | 18.2115 | 19.3557 | 9.64 | -14.9582 | -30.5489 | 40.8565 | 85.0563 | -38.8389 | -22.5462 | 5.4981 | 14.4253 | 0 | 0 |  |  | -9.6722 | -9.436 | -24.7876 | -24.3711 | 24.61 | 24.15 | -24.1 | -24.5 | 0.195 | 12.32 | 41.8581 | 26.4926 | 26.4994 | -13.1 | -30.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | -178.6169 | 24.3233 | -221.3754 | 5.5025 | -24.5264 | 31.6948 | 134.7493 | 90.7526 | 103.3149 | -47.4823 | 1.3465 | -1.0473 | 19.4909 | 90.6234 | -217.2833 | 11.3369 | -8.8349 | -0.7727 | 10.054 | -8.4 |  |  | 3.44 | -2 | -1.8897 | -3.7766 | 1.8479 | 1.7014 | 10.3 | 2.146 | 1.331 |  | 2.6626 | 3.8474 | 4.0825 | 3.8773 |  | 14.3 | 4.7125 | 1.06 |  | -7.9171 | -1.8073 | -30.3901 | -4.5474 | 0 | -35.591 | 6.118 | -7.1 | -10 | -9.7385 | -44.8798
18/12/2025 | 10:30 | 0 | 3.4518 | -8.6948 | 0.3907 | 9.345 | 0 | 22.5803 |  | 24.1671 | 10.5237 | 11.8857 |  | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 1.6101 | -3.4969 | 8.7093 | 8.6415 | 14.7763 | 3.7044 | 0.3472 | 2.3066 |  | -1.1393 | -0.483 | -0.451 | 1.688 | 0 | 11 |  |  | 0 | -9.99 |  | -10.81 | -10.85 | 6.7614 | 3.8423 | 20.4876 | 24.163 | -15.2692 | -0.8037 | 0 | 15.3242 | 13.7402 | -18.685 | -16.5908 | 20.4969 |  | 129.5741 | 16.6303 | -6.6 | -6.5 | -19.8095 |  | -4.2092 |  | 7.1596 | 10.1024 | 6.7334 | 4.4378 | -98.941 | 126.7738 | 126.8349 | -39.6301 | 20.298 |  |  |  | 42.3333 | 14.33 | 11.06 | -3.86 | 11.44 | -29.7343 | -29.4664 | 34.5179 | 33.7609 | 30.1002 | 9.3095 | 8.8074 | 7.0417 |  |  |  | -5.1 | -6.2 | -5.21 | 34.3205 | 34.3883 | 32.3306 | 76.1794 | 75.6195 | -26.1772 | -72.9185 | -18.3807 | 4.2958 | 36.34 | 15.42 | 16.0986 | 14.5538 | -20.61 |  |  |  | 19.0818 |  |  | -54.2 | -54 | 0.3229 | 11.7873 | 18.9307 | 23.7558 | 12.74 | -4.83 | 16.554 | -22.175 | -20.56 |  | 34.19 | 15.48 | -24.5091 | -11.8909 | -46.5238 | -46.1 | 42.6297 | 7.8349 | -2.4495 | -1.6189 | -4.5808 | -12.3771 | -14.126 | -16.9465 | -75.3936 |  | -20.0789 | -18.336 | 14.5669 | -3.2597 | -3.7641 | 24.08 | -35.1401 | -34.841 | -0.1256 | -4.05 | -11.1 | 1.9 | 8.4021 | -20.9964 | -11.1788 | -11.139 | 9.2805 | 0.1277 | -5.6535 | 4.8587 |  | 4.5758 | 2.5261 | 2.8012 | 0 | 16.7456 | 16.9131 | -31.9842 | 29.1979 | 29.4027 | -16.249 |  | 23.7906 | -16.42 |  | 0.2163 | -0.33 | 1.09 | -23.4715 |  | 2.739 | 0.688 |  | 9.25 | -9.0694 | -0.3798 | -2.87 | 27.1402 |  | 25.6321 | -8.8542 | -9.5548 | 2.7567 |  |  | -12.039 | -42.8232 | 2.6262 | -23.1493 | 8.0353 | 8.3835 | 129.2188 | -5.953 | -5.5387 | -14.1421 | -2.8805 | 7.5607 | 7.6741 | -3.7356 | 22.1706 | 23.452 | 5.45 | -13.1357 | -41.3185 | 51.0853 | 89.8894 | -38.8389 | -27.2236 | 5.9643 | 14.6519 | 0 | -9.9543 |  |  | -8.9252 | -8.9526 | -29.6545 | -29.5515 | 27.79 | 27.94 | -24 | -23.7 | 0.2829 | 13.52 | 34.8304 | 27.5513 | 27.7877 | -12.3 | -29.4 | -7.6 | -8.1 | -18.7195 |  | -181.1001 | 27.1853 | -222.4999 | 9.0829 | -26.3204 |  |  | 92.8483 | 103.6416 | 0 | 2.1921 | 1.3707 | 15.7006 | 92.0245 | -216.5883 | 12.91 | -13.2295 | -1.0999 | 10.531 | -7.04 |  |  | 2.4 | -1.2 | -1.8841 | -4.686 | 1.4664 | 1.9364 | 12 | 2.537 | 2.981 |  | 2.9409 | 5.1679 | 3.9296 | 3.8042 |  | 14.5 | 4.9354 | 1.08 |  | -6.6695 | -1.4477 | -31.3447 | -3.8722 | 0 | -36.3038 | 7.1374 | -6.8 | -9.2 | -17.0254 | -38.3774
18/12/2025 | 11:00 | 0 | 3.8994 | -9.1511 | -0.5343 | 9.3821 |  | 23.3895 |  | 24.1495 | 10.8837 | 12.1644 |  | -41.8 | 17.6 | 9.936 | -28.6 | 1.4678 | -2.3902 | 8.9545 | 8.9267 | 15.0175 | 3.4746 | -0.0247 | 2.2197 |  | -1.0424 | -0.626 | -0.611 | 2.332 | 0 | 11 |  |  | 0 | -10.87 |  | -11.33 | -11.34 | 8.2433 | 3.498 | 21.0698 | 24.7683 | -13.5877 | -0.8037 | 0 | 0.8274 | 0.9882 | -16.1862 | -13.6859 | 11.7402 | 0 | 131.0575 | 16.8261 | -7.2 | -7.2 | -22.4385 |  | -4.266 |  | 7.0673 | 10.2045 | 5.8022 | 3.7702 | -115.482 | 129.7341 | 130.0393 | -30.2928 | 13.4673 |  |  |  | 43.441 | 14.4 | 11.5 | -3.76 | 10.85 | -26.5193 | -26.2514 | 43.2632 | 41.8823 | 30.0131 | 7.273 | 7.278 | 6.8587 |  |  |  | -5.9 | -6.8 | -5.3 | 33.5596 | 34.0233 | 32.1029 | 78.0714 | 78.5752 | -27.8934 | -74.2425 | -20.1166 | 4.2706 | 35.1 | 15.14 | 16.2549 | 15.0421 | -20.65 |  |  |  | 20.76 |  |  | -54.8 | -56.4 | 0.6 | 12.3484 | 17.9844 | 24.498 | 13.26 | -4.51 | 17.0655 | -22.2763 | -21.35 |  | 33.43 | 16 | -24.6364 | -12.8364 | -47.9752 | -46.1909 | 42.1278 | 6.3318 | -2.9343 | -2.6103 | -6.5605 | -15.269 | -14.919 | -25.5519 | -74.6856 |  | -19.65 | -19.0666 | 17.8946 | -2.1089 | -3.182 | 16.912 | -34.0704 | -33.9838 | 4.3863 | 0 | -8.71 | 5 | 8.7562 | -20.9918 | -11.8943 | -11.8911 | 8.9947 | 1.0852 | -14.4553 | 4.9999 |  | 4.7906 | 3.2692 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -29.6398 | 29.4389 | 29.8297 | -14.8006 |  | 24.3082 | -18.03 |  | 0.2181 | -0.36 | 1.62 | -23.4752 |  | 2.794 | 0.62 |  | 12.61 | -10.4562 | -1.6962 | -2.34 | 25.6162 |  | 25.0516 | -9.1193 | -9.8378 | 2.8719 |  |  | -10.5026 | -43.7953 | 3.649 | -21.8839 | 8.0823 | 6.9712 | 130.5414 | -5.6676 | -4.2046 | -14.9337 | -3.1822 | 7.6778 | 7.6662 | -4 | 21.2334 | 22.0998 | 4.61 | -11.0031 | -36.5133 | 46.402 | 90.5233 | -38.8389 | -26.4847 | 5.6094 | 14.4727 | -10.547 | -11.7747 |  |  | -9.7162 | -9.436 | -29.2874 | -29.4254 | 28.15 | 28.23 | -25.6 | -25.5 | 0.4752 | 13.84 | 42.1369 | 25.8038 | 25.7149 | -11.8 | -31.1 | -7.1 | -7.5 | -18.4301 |  | -182.5821 | 24.3502 | -220.555 | 8.2013 | -27.4784 |  |  | 94.4643 | 102.6215 | 0 | 2.9927 | 2.7901 | 14.2147 | 92.1468 | -216.4931 | 11.1224 | -11.8844 | -1.1707 | 10.067 | -7.52 |  |  | 2.8 | -1.28 | -1.6731 | -4.5701 | 1.9638 | 1.6129 | 11.2 | 2.287 | 1.907 |  | 2.6593 | 3.4224 | 3.347 | 4.9667 |  | 15.1 | 4.2105 | 1.17 |  | -5.4769 | -2.5321 | -31.3834 | -2.4022 | 0 | -35.7755 | 6.5255 | -7.4 | -8.4 | -10.4244 | -40.4611
18/12/2025 | 11:30 | 0 | 3.9879 | -9.059 | 3.5087 | 9.8481 |  | 24.9947 |  | 26.0002 | 11.6236 | 11.1894 |  | -41.8 | 17.6 | 8.28 | -28.6 | 2.7821 | -4.1568 | 9.0082 | 8.8627 | 15.037 | 3.0614 | 0.0778 | 2.2849 |  | -1.0418 | -0.539 | -0.519 | 2.611 | 0 | 13.2 |  |  | 0 | -10.56 |  | -10.42 | -10.48 | 9.2407 | 3.6989 | 22.4352 | 26.0751 | -13.8446 | -0.8037 | 0 | 1.0709 | 1.1386 | -15.4852 | -12.9954 | 11.9781 | 0 | 128.0538 | 17.0086 | -7.2 | -7.1 | -21.7684 |  | -4.1428 |  | 6.6046 | 10.058 | 5.4527 | 3.6462 | -104.8616 | 134.6171 | 134.495 | -49.26 | 17.9882 |  |  |  | 44.5986 | 14.64 | 11.66 | -3.89 | 10.98 | -25.4477 | -25.1797 | 43.5061 | 42.2815 | 30.2426 | 5.9797 | 5.9738 | 6.34 |  |  |  | -5.3 | -6.3 | -4.98 | 32.9402 | 33.5681 | 31.3642 | 78.4111 | 78.7182 | -27.6621 | -75.6837 | -20.2553 | 4.4489 | 34.43 | 14.83 | 16.2549 | 14.8468 | -20.11 |  |  |  | 14.6453 |  |  | -55.2 | -56.6 | 0.9564 | 12.5354 | 19.0884 | 24.8691 | 13.42 | -4.88 | 18.135 | -14.7746 | -21.81 |  | 33.45 | 16.42 | -18.1818 | -8.6273 | -45.8318 | -44.9091 |  | 14.2304 | 3.9835 | 4.944 | -6.0907 | -14.7773 | -15.074 | -7.5495 | -69.1382 |  | -19.4907 | -18.4041 | 16.286 | -0.6292 | 1.1457 | 2.576 | -32.4903 | -34.754 | -2.434 | 0 | -11.72 | 15.9 | 13.3624 | -17.5925 | -12.2981 | -12.1045 | 8.7055 | 0.1858 | -4.7156 | 5.5884 |  | 5.2412 | 2.6233 | 0 |  | 12.2243 | 12.7267 | -29.1374 | 27.3814 | 27.4058 | -14.7173 |  | 24.3033 | -17.71 |  | 0.1897 | -0.34 | 1.13 | -23.2195 |  | 2.647 | 0.611 |  | 12.84 | -10.7824 | -2.6586 | -1.92 | 25.7347 |  | 23.9052 | -8.7772 | -9.5102 | 2.9107 |  |  | -11.353 | -46.5051 | 3.1478 | -21.6571 | 6.2453 | 6.2504 | 123.9884 | -6.6203 | -3.8725 | -16.657 | -0.095 | 7.8976 | 7.9272 | -1 | 20.0458 | 21.9343 | 3.77 | -10.1355 | -33.7977 | 43.8053 | 90.5015 | -38.8389 | -25.8367 | 5.8161 | 15.252 | 0 | 0 |  |  | -9.5569 | -9.436 | -30.3174 | -29.8241 | 27.53 | 27.54 | -24.8 | -24.2 | 0.2994 | 14.32 | 39.0445 | 25.9793 | 25.8842 | -11.8 | -30.7 | -7.5 | -7.7 | -18.2096 |  | -182.2017 | 19.6417 | -218.9978 | 9.1024 | -26.1723 |  |  | 94.8503 | 101.6981 | 0 | 3.5323 | 2.08 | 11.2696 | 87.7267 | -213.9192 | 8.1544 | -11.3191 | -1.2171 | 10.251 | -6.72 |  |  | 2.16 | -1.76 | -1.5193 | -4.509 | 1.9364 | 0.9964 | 12.2 | 2.288 | 3.291 |  |  | 3.6994 | 4.0988 | 3.9777 |  | 14.7 | 3.7226 | 1.25 |  | -4.8285 | -2.7738 | -32.0347 | -2.2784 | 0 | -37.0404 | 6.7878 | -7.3 | -9.1 | -7.7816 | -43.5387
18/12/2025 | 12:00 | 0 | 4.1826 | -9.2923 | 3.7981 | 9.6331 |  | 24.5292 |  | 26.5919 | 11.6846 | 11.3599 |  | -39.6 | 17.6 | 8.28 | -26.4 | 2.9892 | -5.4532 | 8.6086 | 8.7382 | 14.8806 | 3.1199 | 0.1281 | 1.581 |  | -0.7416 | -0.422 | -0.407 | 2.142 | 0 | 11 |  |  | 0 | -10.08 |  | -9.55 | -9.81 | 9.0484 | 3.7257 | 21.0728 | 24.2093 | -15.0314 | -8.5734 | 0 | 15.0566 | 18.4141 | -18.5487 | -17.3071 | 21.7161 | 23.3672 | 129.0931 | 15.9847 | -6.8 | -6.8 | -17.1118 |  | -4.1574 |  | 6.013 | 9.3586 | 5.2218 | 3.4965 | -82.8882 | 130.8023 | 131.6263 | -51.8052 | 29.2515 |  |  |  | 43.5807 | 14.15 | 11.03 | -3.84 | 11.31 | -25.5816 | -25.9835 | 44.3821 | 42.7559 | 30.8567 | 5.991 | 5.9736 | 5.8737 |  |  |  | -4.8 | -6.1 | -4.98 | 34.0732 | 33.9889 | 31.852 | 77.1088 | 77.2791 | -27.6294 | -73.6047 | -20.0815 | 4.4029 | 33.56 | 14.28 | 16.0986 | 14.7491 | -19.32 |  |  |  | 14.7583 |  |  | -55.8 | -54.9 | 0.733 | 12.5354 | 18.4576 | 25.0546 | 13.7 | -4.71 | 18.352 | -15.1984 | -21.78 |  | 33.3 | 16.08 | -18.1636 | -9.0455 | -45.4156 | -44.8273 |  | 14.2745 | 4.3216 | 4.113 | -7.0489 | -16.0893 | -14.884 | -2.5707 | -73.1365 |  | -19.0331 | -18.0024 | 15.0807 | 2.9291 | 2.8126 | -1.54 | -33.5035 | -33.3534 | 2.3617 | 0 | -11.37 | 0 | 13.481 | -13.1428 | -10.9322 | -10.8322 | 7.6256 | 0.3677 | -10.3722 | 5.6723 |  | 5.2962 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.564 | -29.8072 | 27.8558 | 27.7025 | -15.2849 |  | 23.2779 | -18.24 |  | 0.1916 | -0.38 | 2.07 | -23.1411 |  | 2.758 | 0.545 |  | 12.22 | -10.3073 | -2.2907 | -2.06 | 24.9568 |  | 23.763 | -8.8136 | -9.3627 | 2.9946 |  |  | -11.2269 | -46.101 | 3.0992 | -21.6805 | 5.2473 | 5.2419 | 123.3571 | -6.5901 | -3.7954 | -15.8342 | -0.0734 | 7.7364 | 7.7057 | -0.9197 | 20.376 | 21.0375 | 3.77 | -10.6779 | -34.9834 | 45.1949 | 89.2126 | -38.8389 | -25.5492 | 6.1197 | 14.7514 | 0 | 0 |  |  | -9.6173 | -9.1009 | -29.5745 | -29.6559 | 25.12 | 26.54 | -24.7 | -24.6 | 0.195 | 14.08 | 42.5052 | 26.4856 | 26.7138 | -11.8 | -31.4 | -6.7 | -7.2 | -18.414 |  | -180.9585 | 19.6391 | -219.3388 | 8.3663 | -25.753 |  |  | 95.2706 | 102.2793 | 0 | 3.1628 | 2.1517 | 15.9179 | 89.6285 | -215.0238 | 9.1997 | -9.9105 | -1.3123 | 10.031 | -7.6 |  |  | 2.56 | -0.96 | -2.0377 | -4.6555 | 1.6129 | 0.8225 | 11.8 | 2.78 | 2.966 |  |  | 3.5917 | 4.5598 | 3.0446 |  | 15.8 | 3.7736 | 1.27 |  | -4.4383 | -2.4386 | -31.1613 | -1.8524 | 0 | -36.2819 | 6.7389 | -8.3 | -8.4 | -11.559 | -36.8427
18/12/2025 | 12:30 | 0 | 4.2697 | -9.4408 | 3.9043 | 9.7364 |  | 24.335 |  | 26.5971 | 11.6656 | 11.3679 |  | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 3.0633 | -4.9647 | 8.1411 | 7.9647 | 13.7963 | 2.1505 | 0.055 | 2.3256 |  | -0.8532 | -0.454 | -0.44 | 2.044 | 0 | 8.8 |  |  | 0 | -10.31 |  | -9.87 | -10.06 | 8.8836 | 4.2953 | 20.7866 | 24.4908 | -15.4569 | -9.2432 | 0 | 24.0101 | 14.4437 | -18.7286 | -16.9586 | 23.1845 | 18.2526 | 121.9735 | 17.0394 | -6.8 | -6.9 | -17.5684 |  | -4.0352 |  | 4.9769 | 9.1815 | 4.2072 | 2.845 | -93.3561 | 131.6263 | 132.8165 | -59.4788 | 22.205 |  |  |  | 40.8563 | 13.19 | 10.1 | -4.38 | 10.59 | -29.0645 | -29.0645 | 38.2782 | 37.7009 | 33.214 | 11.0546 | 11.1025 | 5.651 |  |  |  | -5.8 | -6.9 | -4.82 | 35.0127 | 35.5053 | 33.2817 | 78.6486 | 79.3557 | -28.1069 | -73.1048 | -20.5851 | 4.1029 | 35.03 | 15.09 | 15.7861 | 14.3585 | -18.89 |  |  |  | 11.2817 |  |  | -54.9 | -56.2 | -0.7214 | 12.9094 | 19.4039 | 25.4257 | 13.77 | -4.86 | 18.0575 | -12.2532 | -21.62 |  | 33.68 | 14.93 | -14.6182 | -7.2091 | -45.701 | -44.1182 |  | 14.5931 | 4.3796 | 4.6167 | -3.8778 | -13.0249 | -14.372 | 1.6242 | -67.2137 |  | -19.2109 | -18.0255 | 10.4176 | 2.1232 | 1.9992 | 11.792 | -32.6198 | -32.5322 | 0.5741 | 0 | -11.2 | 5 | 13.2042 | -15.4127 | -9.2968 | -9.3807 | 5.9386 | -0.7617 | -7.9563 | 5.3957 |  | 5.1387 | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 16.2433 | -32.3191 | 27.0001 | 27.192 | -15.9318 |  | 26.2126 | -18.4 |  | 0.2529 | -0.36 | 1.03 | -25.0304 |  | 2.385 | 0.408 |  | 10.8 | -9.1703 | -1.5002 | -2.24 | 23.4843 |  | 23.808 | -7.8882 | -8.4811 | 2.9372 |  |  | -10.9553 | -42.5291 | 2.4614 | -21.8784 | 6.3646 | 5.842 | 121.5646 | -7.5603 | -5.4475 | -15.3186 | -0.2338 | 7.5753 | 7.7769 | -1.0551 | 21.6657 | 22.1379 | 5.03 | -10.9442 | -36.0586 | 46.4153 | 94.0947 | -38.8389 | -26.9537 | 7.292 | 15.1373 | -11.2475 | -12.32 |  |  | -9.7107 | -9.4305 | -27.4796 | -27.1794 | 26.93 | 26.58 | -25.3 | -25.6 | 0.3525 | 11.92 | 39.9703 | 26.5029 | 26.6395 | -12.3 | -30.3 | -7.1 | -7.7 | -18.599 |  | -187.0318 | 16.2972 | -220.5207 | 9.0635 | -28.3868 |  |  | 95.7717 | 102.5561 | 0 | 1.0269 | 1.307 | 13.7542 | 92.5476 | -218.2323 | 11.0074 | -10.7283 | -1.1707 | 9.118 | -7.76 |  |  | 2.56 | -1.12 | -1.9049 | -4.7745 | 1.1734 | 1.7014 | 12.3 | 1.335 | 0.791 |  | 2.9543 | 3.9211 | 3.5233 | 2.9561 |  | 15 | 3.8115 | 1.19 |  | -4.9586 | -2.8511 | -31.1955 | -1.4515 |  | -37.0765 | 6.223 | -7.5 | -8.1 | -6.577 | -39.7018
18/12/2025 | 13:00 | 0 | 4.2819 | -9.3971 | 3.8215 | 9.6162 |  | 24.1016 |  | 25.2787 | 10.9057 | 10.5304 |  | -39.6 | 15.4 | 7.452 | -26.4 | 2.9179 | -2.5629 | 7.6708 | 7.5291 | 13.268 | 2.2429 | 0.1749 | 2.4009 |  | -0.8921 | -0.726 | -0.707 | 2.359 | -2.22 | 8.8 |  |  | 0 | -11.76 |  | -10.51 | -10.58 | 8.2541 | 4.1989 | 18.993 | 22.8091 | -13.8767 | -8.5734 | 0 | 0.626 | 1.7139 | -17.1726 | -14.5594 | 13.5044 | 13.7786 | 128.1683 | 18.3666 | -7.2 | -7.3 | -22.691 |  | -4.1736 |  | 4.7451 | 7.9331 | 4.0588 | 2.8782 | -122.9896 | 133.9152 | 133.8236 | -41.0119 | 4.605 |  |  |  | 38.8304 | 13.24 | 9.63 | -5.39 | 10.78 | -28.9305 | -29.1985 | 40.2307 | 38.7298 | 28.876 | 9.2228 | 8.4212 | 4.8326 |  |  |  | -6.8 | -7.7 | -5.01 | 34.0273 | 33.7544 | 32.1569 | 85.0794 | 85.2545 | -29.954 | -76.5453 | -24.7083 | 4.2369 | 33.5 | 14.33 | 15.3174 | 14.0656 | -18.35 |  |  |  | 13.8387 |  |  | -57.1 |  | -0.2856 | 12.9094 | 17.0381 | 25.6113 | 14.07 | -3.98 | 16.7245 | -14.5371 | -21.46 |  | 34.5 | 13.55 | -15.7091 | -8.2 | -46.7977 | -45.6182 | 44.6774 | 11.805 | 0.7908 | 1.8108 | -7.7085 | -17.1742 | -14.126 | -15.6996 | -66.6363 |  | -16.9078 | -16.6838 | 11.313 | 4.5577 | 3.7202 | 8.72 | -32.8692 | -33.1952 | 2.0779 | -12.34 | 0 | -1.6 | 13.3875 | -11.5487 | -10.1844 | -11.1465 | 5.9114 | 1.8137 | -8.2269 | 6.9623 |  | 6.6442 | 0 | 0 |  | 16.0758 | 16.2433 | -31.8167 | 28.6992 | 28.9768 | -15.262 |  | 25.4215 | -18.34 |  | 0.2181 | -0.38 | 1.54 |  |  | 2.338 | 0.494 |  | 10.61 | -9.806 | -2.1436 | -2.32 | 22.6914 |  | 22.9837 | -7.3528 | -8.0095 | 2.8631 |  |  | -10.3268 | -42.2712 | 2.0276 | -21.6286 | 5.1852 | 5.0466 | 112.8442 | -7.6715 | -5.391 | -15.1065 | -0.2651 | 7.546 | 7.5792 | -1 | 23.2019 | 23.6811 | 3.35 | -8.9616 | -33.7854 | 40.287 | 96.2377 | -38.8389 | -28.7085 | 6.8392 | 15.156 | -10.5745 | -10.6284 |  |  | -10.0293 | -9.8755 | -26.3435 | -25.7125 | 27.11 | 27.56 | -25.3 | -25.4 | 0.195 | 10.72 | 46.0538 | 24.8965 | 24.8004 | -12.7 | -31.2 | -6.7 | -7.2 | -18.6086 |  | -189.0784 | 14.8978 | -219.9185 | 9.0683 | -31.2501 |  |  | 96.8694 | 102.9909 | 0 | 1.9097 | 1.27 | 13.0086 | 88.9997 | -217.1836 | 9.292 | -10.7304 | -0.8435 | 9.882 | -7.6 |  |  | 2.8 | -1.36 | -1.7752 | -4.5396 | 0.206 | 1.9364 | 12 | 1.341 | 0.955 |  |  | 4.2578 | 4.0251 | 4.119 |  | 15.4 | 4.4201 | 1.15 |  | -4.6623 | -3.2992 | -31.3013 | -1.2104 |  | -36.6803 | 5.0826 | -8.2 | -8 | -1.2292 | -44.7266
18/12/2025 | 13:30 | 0 | 3.5224 | -8.5489 | 4.8197 | 9.5551 |  | 24.537 |  | 22.5584 | 9.3997 | 9.1248 |  | -37.4 | 13.2 | 8.28 |  | 2.9841 | -1.3291 | 7.6505 | 7.3581 | 13.2139 | 2.2318 | 0.2364 | 2.3391 |  | -0.8429 | -0.775 | -0.757 | 2.031 | -2.22 | 8.8 |  |  | 0 | -12.21 |  | -10.76 | -10.83 | 7.4931 | 3.9268 | 18.6816 | 22.3387 | -14.5887 | -8.7073 | 0 | 1.1502 | 1.1969 | -16.916 | -14.446 | 14.2511 | 14.7895 | 127.5306 | 19.1838 | -7.6 | -7.6 | -23.1581 |  | -3.7685 |  | 4.7031 | 8.2591 | 3.3672 | 2.3172 | -129.3679 | 131.5042 | 132.023 | -30.9633 | -5.6499 |  |  |  | 34.7288 | 12.28 | 8.52 | -7.05 | 9.53 | -31.8776 | -31.3418 | 35.2298 | 34.9614 | 32.114 | 11.199 | 11.4168 | 4.6623 |  |  |  | -10.5 | -11.1 | -4.64 | 32.1702 | 32.4073 | 30.1138 | 88.6464 | 89.1701 | -29.7152 | -78.1524 | -24.0652 | 4.1714 | 32.29 | 13 | 14.0674 | 12.8937 | -16.89 |  |  |  | 14.0513 |  |  | -54.4 | -54.3 | -1.0132 | 12.5354 | 18.4576 | 25.0546 | 13.55 | -4.82 | 16.399 | -17.1035 | -22.03 |  | 33.59 | 11.94 | -18.8182 | -9.8818 | -46.5831 | -46.5636 | 42.8752 | 10.114 | -0.1143 | -0.3751 | -6.2378 | -14.0963 | -13.422 | -24.8277 | -64.5013 |  | -17.473 | -16.1668 | 0 | 5.439 | 4.4393 | 4.624 | -36.3471 | -35.9485 | 2.0163 | -5.6 | -3.02 | 3.4 | 13.0848 | -8.3812 | -12.2299 | -12.0753 | 8.3308 | 0.509 | -13.5361 | 6.3803 |  | 6.1313 | 0 | 0 | 0 | 18.2527 | 18.4202 | -30.4771 | 29.2755 | 29.2536 | -14.1114 |  | 25.4215 | -19.69 | -0.2083 | 0.2007 | -0.2 | 2.18 | -26.153 |  | 2.285 | -0.416 |  | 11.13 | -11.3331 | -4.0594 |  | 23.8834 |  | 21.9836 | -8.2775 | -8.9494 | 2.7611 |  |  |  | -42.6792 | 2.4405 | -20.9424 | 6.7233 | 6.0833 | 113.8315 | -6.9034 | -2.4931 | -16.3719 | 0.0614 | 7.2448 | 7.3656 | -0.7936 | 25.301 | 26.2613 | -1.68 | 0 | -33.2492 | 33.4942 | 104.9314 | -38.8389 | -32.3278 | 7.5175 | 15.8016 | 0 | 0 |  |  | -10.0403 | -9.8041 | -25.9472 | -25.4192 | 26.37 | 25.96 | -25.4 | -25.4 | 0.2115 | 9.52 | 51.192 | 24.0628 | 23.8795 | -12.7 | -31.2 | -6.3 | -6.8 | -18.4808 |  | -195.3562 | 13.1418 | -220.9554 | 8.3224 | -32.4337 |  |  | 92.3219 | 104.5883 | 0 | 0.8029 | -0.2048 | 18.2184 | 90.478 | -221.3811 | 9.9711 | -11.2279 | -0.6091 | 9.58 | -7.84 |  |  | 2.48 | -1.12 | -1.9383 | -5.33 | -0.1144 | 3.0777 | 12.3 | 1.487 | 2.31 | 2.6799 |  | 5.2217 | 3.7932 | 3.5215 |  | 14.8 | 5.6752 | 1.32 |  | -3.7929 | -3.5541 | -31.1384 | 0 |  | -36.2651 | 5.4206 | -7.3 | -8.9 | 1.4786 | -54.3542
18/12/2025 | 14:00 | 0 | 3.1968 | -8.3504 | 5.0047 | 9.5373 | 0 | 24.4763 |  | 21.8876 | 9.4707 | 8.7906 |  | -37.4 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 3.1851 | -2.3758 | 7.4111 | 7.3768 | 12.6664 | 2.9419 | -0.2438 | 2.2981 |  | -0.9125 | -0.459 | -0.434 | 2.109 | -2.22 | 8.8 | -2.456 | 0.218 | 0 | -10.39 | -10 | -9.92 | -10.18 | 7.6333 | 3.9135 | 18.2705 | 21.9558 | -16.4746 | -8.5734 | 0 | 13.2187 | 13.5439 | -20.3839 | -17.8715 | 21.8108 | 18.9744 | 122.7877 | 18.171 | -7 | -6.8 | -21.4714 | 0 | -3.595 |  | 3.723 | 8.0603 | 3.5538 | 2.5449 | -114.8106 | 130.5581 | 131.2601 | -34.4438 | -3.7386 |  |  |  | 37.5231 | 12.72 | 9.27 | -6.09 | 9.89 | -30.4041 | -30.538 | 33.8695 | 32.5025 | 31.8041 | 12.6002 | 12.9422 | 3.5871 | 0 | 2.88 | 6.412 | -10.2 | -10.8 | -4.83 | 33.5931 | 33.5514 | 31.3526 | 86.9365 | 87.3186 | -27.9473 | -77.7365 | -21.6368 | 4.3442 | 32.74 | 13.34 | 14.6924 | 13.2843 | -17.67 | 0 | 0 | 0 | 14.2056 | 0 | 0 | -54.4 | -54.3 | -1.0925 | 12.3484 | 19.0884 | 24.8691 | 13.41 | -5.16 | 15.655 | -15.8272 | -22.6 | 0 | 32.56 | 12.57 | -17.4909 | -8.8182 | -45.6138 | -44.5727 | 43.7848 | 10.6094 | 0.8559 | 1.5635 | -5.8509 | -8.5646 | -13.272 | -16.0771 | -63.2314 |  | -17.139 | -16.2649 | 12.7953 | 4.0663 | 1.6471 | 19.984 | -35.8841 | -36.7303 | 0.2417 | -15.55 | -10.56 | 1 | 12.762 | -11.5247 | -11.7327 | -11.665 | 8.9957 | -1.1955 | -7.0004 | 5.4317 | 0 | 5.0873 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.5829 | -24.4486 | 27.4307 | 27.2862 | -9.3821 | 0 | 22.9996 | -18.67 | -0.4005 | 0.2355 | -0.16 | 2.6 | -23.0809 | 3.9749 | 2.277 | -0.39 | 3.9479 | 12.06 | -16.5309 | -9.1982 | -2.23 | 24.2985 | -0.1 | 23.8859 | -8.3958 | -9.1645 | 2.7281 | 0.0743 |  | -9.8735 | -42.5335 | 2.9285 | -21.8219 | 4.9647 | 4.6847 | 126.1481 | -6.6236 | -3.6223 | -16.2217 | -0.2439 | 7.2155 | 7.3181 | -1.0769 | 25.5034 | 26.7511 | -1.26 | 0 | -34.6195 | 34.9578 | 101.5731 | -38.8389 | -32.3545 | 9.4945 | 17.8306 | 0 | -10.7927 | 0 | 0 | -10.4468 | -10.2161 | -26.5875 | -26.7485 | 27.22 | 26.66 | -23.6 | -22.8 | 0.2115 | 8.8 | 45.2886 | 25.8611 | 25.566 | -12.3 | -29 | -7.1 | -7.7 | -18.2311 | 0 | -192.1328 | 13.2623 | -219.0157 | 9.3433 | -31.6597 | 31.7305 | 0 | 91.8651 | 107.5924 | 0 | 2.7183 | 0.9345 | 12.2836 | 94.3352 | -219.0943 | 11.7573 | -11.9664 | -0.7947 | 10.153 | -6.32 | -0.168 | -0.169 | 1.28 | -1.04 | -0.99 | -5.33 | 0.6455 | 2.6688 | 12.1 | 3.444 | 3.052 | 2.4594 | 2.9543 | 4.3028 | 3.8071 | 3.6541 |  | 13.6 | 5.3318 | 1.25 |  | -5.675 | -2.9379 | -31.4251 | -1.5139 | 0 | -37.2063 | 6.3102 | -6 | -9.5 | 0.3757 | -55.8121
18/12/2025 | 14:30 | 0 | 3.9641 | -9.1816 | 3.6951 | 9.6743 |  | 24.1063 |  | 24.0731 | 10.5427 | 10.0356 |  | -37.4 | 15.4 | 8.28 |  | 2.9308 | -2.7577 | 7.4411 | 7.4539 | 12.6978 | 2.6221 | -0.6597 | 2.3606 |  | -0.574 | -0.51 | -0.506 | 2.168 | -2.22 |  | -2.51 | 0.228 | 0 | -10.17 |  | -10.6 | -10.73 | 7.8158 | 3.605 | 21.33 | 25.2479 | -15.6362 | -8.0375 | 0 | 1.6817 | 1.7984 | -16.6755 | -14.269 | 12.6761 | 13.7978 | 130.0606 | 17.6139 | -6.6 | -6.6 | -22.6546 |  | -3.4976 |  | 5.5331 | 8.4224 | 3.3776 | 2.342 | -119.9377 | 135.3801 | 134.9833 | -45.8138 | 6.9006 |  |  |  | 45.2074 | 13.46 | 11.59 | -0.68 | 12.21 | -30.672 | -30.4041 | 36.2228 | 35.4365 | 27.3909 | 9.8375 | 10.1692 | 5.0614 |  |  |  | -7.8 | -8.3 | -4.92 | 34.7311 | 34.9433 | 33.1639 | 83.0167 | 83.2553 | -29.0688 | -78.2894 | -23.468 | 4.8587 | 35.15 | 14.8 | 15.6299 | 14.3585 | -19.38 |  |  |  | 11.7626 |  |  | -57.2 | -57.4 | 0.1898 | 12.5354 | 19.0884 | 24.8691 | 13.48 | -4.89 | 18.104 | -11.6357 | -17.15 |  | 30.33 | 15.11 | -12.8727 | -6.1455 | -45.9613 | -44.0455 | 48.4617 | 13.601 | 3.519 | 3.669 | -7.9822 | -16.9166 | -14.953 | -7.9173 | -67.2574 |  | -18.1052 | -16.9152 | 16.6868 | 2.1312 | 0.8756 | 2.576 | -33.606 | -32.9583 | 3.9601 | 0 | -12.04 | 0.1 | 12.9888 | -10.9417 | -12.1662 | -12.1145 | 8.3276 | 1.7635 | -13.6955 | 5.9296 |  | 5.6373 | 0 | 0 | 0 | 17.4155 | 17.7504 | -26.9605 | 27.6695 | 27.7796 | -10.8015 |  | 24.0299 | -17.64 | -0.7137 | 0.1916 | 0 | 2.09 | -23.3589 |  | 2.39 | 0.497 |  | 13.13 | -14.914 | -7.5106 | -1.77 | 25.7518 |  | 23.8597 | -9.1327 | -9.9827 | 2.7274 |  |  | -10.5525 | -44.2819 | 3.5851 | -22.0452 | 5.9759 | 6.1299 | 129.7521 | -6.0552 | -2.6349 | -16.2306 | 0.6507 | 7.2887 | 7.2865 | 1 | 22.3647 | 23.5042 |  |  | -34.7852 | 37.0417 | 99.689 | -38.8389 | -28.2087 | 5.1176 | 13.8775 | -10.4857 | -12.2403 |  |  | -10.0348 | -9.8425 | -26.273 | -26.9 | 27.47 | 27.42 | -26.2 | -26.5 | 0.054 | 9.2 | 46.3905 | 25.9939 | 26.1045 | -12.3 | -31.2 | -6.7 | -7.2 | -18.1998 |  | -190.9951 | 14.8788 | -227.6404 | 5.4329 | -32.832 |  |  | 91.9607 | 109.2562 | 0 | 2.8637 | 1.2928 | 17.4912 | 100.3992 | -224.2366 | 13.7828 | -13.9611 | -1.2879 | 10.001 | -7.04 | -0.071 | -0.068 | 2.32 | -2.72 | -0.6535 | -3.6606 | 1.1154 | 2.0218 | 9.5 | -0.646 | -1.174 |  |  | 4.2767 | 3.6824 | 3.8786 |  | 16 | 5.2243 | 1.31 |  | -4.5948 | -2.0276 | -31.1049 | -2.18 | 0 | -36.3705 | 6.6953 | -9 | -7.9 | -3.4415 | -47.3172
18/12/2025 | 15:00 | 0 | 3.6672 | -8.9596 | 4.7209 | 9.9124 |  | 23.8079 |  | 24.9123 | 10.9587 | 10.5126 |  | -37.4 | 17.6 | 7.452 | -28.6 | 2.9138 | -3.8476 | 7.8784 | 7.8825 | 13.5345 | 2.5458 | -0.2321 | 2.3811 |  | -0.4496 | -0.491 | -0.527 | 1.839 | 0 | 11 | -2.511 | 0.224 | 0 | -10.98 |  | -9.48 | -9.7 | 8.0081 | 3.4462 | 21.1368 | 24.8351 | -16.1485 | -10.8507 | 0 | 10.8104 | 9.3703 | -19.1622 | -15.7345 | 18.6618 | 20.0894 | 127.5185 | 17.2039 | -6.6 | -6.5 | -19.7635 |  | -3.524 |  | 5.8485 | 8.4645 | 3.7149 | 2.5947 | -97.2014 | 129.6426 | 130.8633 | -42.4804 | 23.1662 |  |  |  | 46.0457 | 14.03 | 12.14 | -0.54 | 12.77 | -29.0645 | -28.7966 | 33.1598 | 32.1007 | 27.2508 | 0.3392 | -0.2495 | 5.997 |  |  |  | -5.3 | -6.4 | -4.98 | 31.9403 | 31.8975 | 29.7569 | 78.4139 | 79.8466 | -27.8432 | -75.8904 | -21.8565 | 4.7184 | 35.49 | 15.21 | 15.9424 | 14.5538 | -19.61 |  |  |  | 12.5056 |  |  | -54.9 | -55.1 | 0.2948 | 12.5354 | 19.5616 | 25.0546 | 13.74 | -5.22 | 18.724 | -12.0519 | -13.3 |  | 24.66 | 16.62 | -15.8545 | -7.9455 | -45.3596 | -44.4818 | 47.2589 | 10.9202 | 0.713 | 1.4856 | -5.7337 | -14.9723 | -14.903 | -11.464 | -65.417 |  | -18.0413 | -17.0886 | 17.7582 | 1.178 | -0.0637 | -3.076 | -32.0654 | -31.8453 | 5.5813 | 6.19 | -9.23 | 0 | 12.7064 | -12.7724 | -12.4152 | -12.4304 | 8.0597 | 2.4073 | -13.9411 | 5.5713 |  | 5.3772 | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.4107 | -29.1374 | 27.2505 | 27.2212 | -13.2859 |  | 24.2106 | -19.24 | -0.7118 | 0.2273 | -0.36 | 2.25 | -23.8303 |  | 2.456 | 0.48 |  | 12.66 | -10.5925 | -3.432 | -1.96 | 25.7414 |  | 24.573 | -7.9463 | -8.7418 | 2.8667 |  |  | -11.8353 | -45.8566 | 3.4868 | -22.1814 | 5.3674 | 4.261 | 116.3388 | -6.4671 | -5.5094 | -15.7103 | 0.8552 | 7.4279 | 7.5238 | 0 | 21.9408 | 22.5428 | -1.26 |  | -37.3732 | 36.2592 | 101.2521 | -38.8389 | -28.2914 | 6.3273 | 15.2285 | 0 | -10.9288 |  |  | -10.0348 | -9.7876 | -26.6586 | -26.2991 | 28.97 | 28.95 | -26 | -26.4 | 0.2298 | 8.4 | 45.8667 | 24.6026 | 24.7448 | -11.8 | -31.3 | -6.7 | -7.2 | -18.1789 |  | -188.3323 | 14.0924 | -227.6552 | 8.1497 | -33.2086 |  |  | 94.2491 | 109.7533 | 0 | 1.7608 | 0.3523 | 17.3169 | 102.4525 | -222.1252 | 14.3834 | -13.6647 | -0.8191 | 10.051 | -6.56 | -0.09 | -0.095 | 2.32 | -1.84 | -0.9059 | -3.9841 | 1.6434 | 1.5824 | 10.6 | -0.368 | -0.191 |  |  | 3.7466 | 3.5329 | 4.7118 |  | 16.6 | 4.3639 | 1.4 |  | -4.2965 | -3.2397 | -31.7651 | -2.1147 | 0 | -36.54 | 5.9984 | -8.2 | -8.4 | -3.1428 | -49.0375
18/12/2025 | 15:30 | 0 | 3.7878 | -9.3086 | 4.3133 | 9.9784 |  | 23.4502 |  | 25.3887 | 11.2397 | 10.8852 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 2.9954 | -3.2925 | 7.979 | 7.89 | 13.5115 | 2.7367 | -0.2142 | 2.3081 |  | -0.3968 | -0.615 | -0.603 | 1.763 | 0 | 8.8 | -2.457 | 0.225 | 0 | -11.84 |  | -10.17 | -10.15 | 9.1235 | 3.7914 | 21.3017 | 25.2842 | -14.3643 | -8.5734 | 0 | -0.3106 | -0.1581 | -16.6846 | -13.9635 | 11.8987 | 12.3992 | 128.5902 | 18.0777 | -7.2 | -7.2 | -22.3739 |  | -3.6864 |  | 5.8552 | 8.7311 | 3.5305 | 2.4091 | -114.2307 | 134.2814 | 134.5255 | -37.1398 | 16.7659 |  |  |  | 46.355 | 14.01 | 12.33 | -0.91 | 12.61 | -27.9928 | -28.3947 | 34.1629 | 33.2537 | 27.7283 | -1.8052 | -1.9399 | 5.205 |  |  |  | -5.7 | -6.7 | -4.82 | 30.3397 | 30.2827 | 28.3914 | 82.17 | 81.6343 | -28.8472 | -77.1399 | -22.5493 | 4.5904 | 36.83 | 15.55 | 16.2549 | 14.7491 | -19.8 |  |  |  | 11.4435 |  |  | -57.4 | -55.2 | 0.4669 | 12.3484 | 19.0884 | 24.6835 | 13.27 | -5.04 | 17.732 | -14.6208 | -12.87 |  | 28.04 | 16.47 | -17 | -8.7364 | -46.0512 | -44.7091 | 45.5398 | 9.1828 | -0.0235 | 0.4811 | -1.7783 | -9.6249 | -13.293 | -18.1802 | -70.8777 |  | -17.8543 | -17.2989 | 13.5725 | -1.1346 | -2.164 | 10.768 | -33.4141 | -33.1161 | 3.5468 | -9.79 | -1.87 | 0.9 | 12.4581 | -16.9427 | -12.1962 | -12.0736 | 8.6614 | 0.453 | -13.9658 | 5.4389 |  | 5.1508 |  | 0 |  | 15.406 | 15.9083 | -27.4628 | 27.5262 | 27.9894 | -13.2122 |  | 24.2106 | -19.07 | -0.5013 | 0.1916 | -0.14 | 2.42 | -23.8446 |  | 2.414 | 0.463 |  | 12.73 | -12.028 | -4.8187 | -1.87 | 25.55 |  | 23.3155 | -9.0561 | -9.8561 | 2.8616 |  |  | -11.7241 | -45.7448 | 3.3871 | -21.139 | 6.67 | 5.7723 | 116.7589 | -6.1219 | -2.4832 | -16.4269 | 1.7906 | 7.4206 | 7.595 | 1 | 23.5888 | 24.7272 | 2.93 | -9.5056 | -35.8403 | 38.6045 | 100.5326 | -38.8389 | -30.2688 | 7.1249 | 15.9018 | -9.8934 | -11.3471 |  |  | -10.1447 | -9.848 | -30.0641 | -29.892 | 24.95 | 25.08 | -24.9 | -25.2 | 0.1767 | 6.16 | 42.4022 | 25.4426 | 25.5457 | -12.3 | -31.1 | -6.3 | -6.8 | -18.2256 |  | -189.737 | 18.6788 | -221.1162 | -20.9198 | -37.1663 | 63.3205 | 106.4694 | 86.0911 | 110.415 | -14.5473 | 2.5435 | 2.6733 | 23.1299 | 93.1249 | -223.3028 | 8.2021 | -7.854 | -0.7727 | 11.131 | -7.36 | -1.162 | -1.163 | 2.24 | -2.32 | -0.886 | -3.4562 | 1.0269 | 1.0269 | 10.7 | -0.294 | 0.171 |  | 2.7848 | 3.9353 | 3.7752 | 3.806 |  | 14.9 | 3.8711 | 1.24 |  | -4.4 | -3.0182 | -32.741 | 0 | 0 | -37.0221 | 6.4233 | -7.5 | -9.2 | -3.5808 | -44.4239
18/12/2025 | 16:00 | 0 | 3.82 | -9.2123 | 4.5512 | 11.2726 |  | 23.7155 |  | 24.9258 | 10.9677 | 10.5607 | -19.98 | -37.4 | 17.6 | 9.108 |  | 2.979 | -2.3063 | 7.817 | 7.7212 | 13.3639 | 2.8214 | -0.2176 | 2.3783 |  | -0.4217 | -0.616 | -0.604 | 1.905 | 0 | 11 | -2.577 | 0.226 | 0 | -11.85 |  | -9.85 | -10.03 | 8.6925 | 3.863 | 19.8227 | 23.7173 | -14.1507 | -7.3677 | 0 | 1.9128 | 0.9819 | -16.8054 | -14.1278 | 13.7855 | 14.4112 | 127.4523 | 18.6295 | -7.2 | -7.2 | -22.6449 |  | -3.4894 |  | 5.855 | 8.4441 | 3.3302 | 2.2189 | -116.4586 | 134.3119 | 135.0749 | -28.0165 | 13.6163 |  |  |  | 45.4169 | 13.67 | 11.77 | -1.02 | 12.08 | -31.2078 | -31.4757 | 36.3335 | 35.4874 | 26.4552 | -2.6817 | -2.5373 | 5.3446 |  |  |  | -6.2 | -7.1 | -4.71 | 29.0744 | 29.1912 | 27.3163 | 83.43 | 82.6295 | -27.8855 | -78.3064 | -22.3749 | 4.2026 | 39.4 | 16.58 | 15.6299 | 14.1632 | -19.13 |  |  |  | 9.7167 |  |  | -55.6 | -55.7 | 0.257 | 11.6003 | 19.0884 | 23.7558 | 12.38 | -5.16 | 17.0965 | -11.2288 | -12.91 |  | 24.5 | 15.3 | -14.5636 | -7.4818 | -46.491 | -45.7455 |  | 8.171 | -2.1758 | -1.0451 | -6.87 | -13.599 | -13.936 | -27.6219 | -72.0434 |  | -18.6778 | -17.2148 | 16.0627 | 0.2624 | -0.3537 | 8.72 | -34.8207 | -34.439 | 5.7409 | -14.63 | -2.26 | -0.6 | 12.6659 | -14.0187 | -11.9659 | -11.8963 | 8.8005 | 3.2001 | -13.5959 | 5.1713 |  | 4.8262 | 0 | 0 | 0 | 17.9178 | 17.9178 | -24.6161 | 28.9862 | 29.0328 | -11.2304 |  | 22.5699 | -19 | -1.2062 | 0.2245 | 0.5 | 2.67 | -22.4924 |  | 2.375 | 0.723 |  | 12.54 | -13.9406 | -6.6713 | -1.71 | 24.2863 |  | 23.1746 | -8.0669 | -8.7372 | 2.9576 |  |  | -12.2993 | -44.6926 | 4.0388 | -22.2401 | 5.4268 | 6.4005 | 113.5565 |  | -4.5593 | -15.8344 | 2.2456 | 7.7364 | 7.8006 |  | -20.4449 | -20.0162 | 0.84 | -6.2572 | -40.4858 | 42.7345 | 101.2168 | -43.941 | 8.4593 | 0 | 11.5643 | 0 | -11.5108 |  |  | -11.3751 | -11.1279 | -30.071 | -29.5813 | 23.65 | 23.66 | -26.2 | -26.3 | 0.195 | 6.08 | 44.9395 | 25.4034 | 25.4186 | -12.3 | -32 | -5.8 | -6 |  |  | -192.6061 | 20.8191 | -222.2114 | -20.345 | -38.2155 | 63.2411 | 106.3575 | 83.2953 | 113.7514 | -13.3157 | 4.2814 | 5.0927 | 23.9194 | 93.9858 | -227.9489 | 6.2067 | -4.1853 | -0.8435 | 10.95 | -7.68 | -1.343 | -1.361 | 3.12 | -2.64 | -1.1813 | -3.1327 | 1.3779 | 1.0269 | 10.1 | -0.879 | -0.834 |  |  | 4.3803 | 3.4688 | 3.7038 |  | 16.1 | 3.4438 | 1.24 |  | -9.8649 | -0.5013 | -27.6653 | -6.9697 | -2.9945 | -32.7623 | 4.9546 | -8.3 | -8.4 | -6.6323 | -44.3541
18/12/2025 | 16:30 | 0 | 3.6752 | -9.222 | 5.4369 | 11.383 |  | 22.9155 |  | 24.4725 | 10.6767 | 10.2525 | -17.76 | -41.8 | 17.6 | 8.28 | -28.6 | 2.9763 | -1.3097 | 7.2378 | 7.1568 | 12.3562 | 2.5027 | -0.1005 | 1.4275 |  | -0.3826 | -0.617 | -0.612 | 2.023 | -4.44 | 11 | -2.568 | 0.234 | 0 | -12.04 |  | -9.78 | -9.79 | 8.6502 | 3.9627 | 17.7253 | 21.3874 | -14.6277 | -6.9659 | 0 | 0.3754 | 0.5007 | -17.3997 | -14.9291 | 14.5826 | 15.1091 | 126.1086 | 19.186 | -7.3 | -7.3 | -23.544 |  | -3.5981 |  | 5.4333 | 8.39 | 3.3098 | 2.2203 | -124.3018 | 136.3872 | 136.5703 | -17.3288 | 9.3557 |  |  |  | 44.399 | 13.69 | 11.79 | -1.24 | 12.76 | -31.6097 | -30.9399 | 35.8757 | 35.6018 | 27.6534 | -5.3695 | -5.8206 | 5.2209 |  |  |  | -7.8 | -8.5 | -4.82 | 28.0596 | 27.7876 | 25.8015 | 85.3521 | 85.8113 | -28.3558 | -80.3086 | -22.6777 | 4.0546 | 36.75 | 15.52 | 14.6924 | 13.2843 | -17.7 |  |  |  | 12.6179 |  |  | -56.6 | -55.7 | 0.0018 | 10.8523 | 17.3536 | 23.0136 | 11.65 | -4.71 | 14.9885 | -12.1307 | -12.04 |  | 21.95 | 14.34 | -14.7818 | -7.5545 | -46.6258 | -45.7455 | 39.9665 | 5.9911 | -3.5174 | -3.4807 | -12.0605 | -22.2608 | -15.157 | -37.3793 | -70.9042 |  | -18.0108 | -17.202 | 16.2444 | 4.1041 | 2.9446 | -8.708 | -33.8405 | -33.7042 | 7.394 | 0 | -3.86 | 0 | 12.9061 | -6.3671 | -11.4094 | -11.2212 | 8.2647 | 6.698 | -17.2649 | 5.3382 |  | 5.0308 | 0 | 0 |  | 18.4202 | 18.4202 | -23.9463 | 28.6831 | 27.9577 | -9.7507 |  | 23.2779 | -18.49 | -1.1183 | 0.2355 | 0.41 | 1.88 | -23.5743 |  | 2.21 | 0.696 |  | 12.56 | -15.9154 | -8.2956 | -1.82 | 23.8692 |  | 23.0546 | -7.7897 | -8.4496 | 2.8982 |  |  |  | -43.2155 | 2.278 | -21.8757 |  |  | 113.8484 | -6.5045 | -5.1314 | -16.1954 | 2.7981 | 7.817 | 7.9588 |  | -21.3131 | -20.3584 | 0 | -6.4339 | -38.6445 | 41.4606 | 100.2103 | -41.2131 | 11.8274 | 0 | 11.2258 | 0 | -10.4203 |  |  | -12.6056 | -11.9849 | -27.5152 | -27.6069 | 22.64 | 23.66 | -26 | -26.5 | 0.195 | 2.8 | 51.543 | 21.1747 | 20.6799 | -13.1 | -31.1 | -4.6 | -4.8 |  |  | -188.9737 | 22.5078 | -226.5908 | -19.4842 | -38.3074 | 64.0248 | 105.1591 | 89.4212 | 118.414 | -11.7883 | 5.0197 | 4.5967 | 20.2554 | 99.1834 | -233.2529 | 7.2976 | -5.2444 | -0.3967 | 10.829 | -6.48 | -1.46 | -1.443 | 2.48 | -2.16 | -1.0914 | -3.7186 | 1.2314 | 1.1734 | 10.7 | -0.427 | -0.199 |  |  | 4.1022 | 4.8862 | 5.8041 |  | 15.3 | 3.1053 | 1.17 |  | -9.5042 | -0.611 | -28.733 | -6.6095 | -3.0426 | -33.2254 | 5.0657 | -8.2 | -9.2 | -5.7061 | -45.3197
18/12/2025 | 17:00 | 0 | 3.2892 | -8.7174 | 6.8152 | 11.2679 |  | 21.9465 |  | 23.2599 | 9.8727 | 9.5122 | -19.98 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -26.4 | 2.8516 | -0.6368 | 6.6923 | 6.5448 | 11.5184 | 1.4946 | -0.0931 | 2.4616 |  | -0.8572 | -0.667 | -0.663 | 2.166 | -2.22 | 8.8 | -2.685 | 0.241 | 0 | -12.3 |  | -9.85 | -9.93 | 6.73 | 3.8116 | 18.5605 | 22.3365 | -15.3381 | -6.43 | 0 | 3.0812 | 2.3091 | -17.6054 | -15.131 | 15.6698 | 16.0591 | 121.5692 | 20.1573 | -7.3 | -7.2 | -24.0476 |  | -3.6362 |  | 5.0883 | 6.4317 | 3.0968 | 2.0894 | -128.605 | 137.8826 | 138.7371 | -14.0038 | 1.1428 |  |  |  | 42.1936 | 13.43 | 11.42 | -2.2 | 11.58 | -31.2078 | -31.4757 | 35.7168 | 35.1975 | 27.5935 | -1.6235 | -1.9664 | 4.2959 |  |  |  | -11.5 | -11.9 | -4.67 | 26.4066 | 27.2682 | 25.3036 | 88.3831 | 89.2209 | -27.1987 | -83.8183 | -21.7402 | 3.9132 | 36.62 | 15.42 | 13.5986 | 12.2101 | -16.16 |  |  |  | 10.6421 |  |  | -56.6 |  | -0.6287 | 10.4783 | 15.9341 | 22.2714 | 11.42 | -4.49 | 14.663 | -11.8419 | -12.63 |  | 24.73 | 12.02 | -13.7273 | -6.7818 | -46.3678 | -45.3909 | 38.4194 | 3.2861 | -4.8883 | -4.9093 | -10.8093 | -20.4782 | -14.754 | -46.0687 | -67.0466 |  | -16.4097 | -16.0151 | 14.3556 | 3.5943 | 2.7665 | -3.588 | -34.8642 | -34.9745 | 6.1904 | 0 | -9.47 | 0 | 12.45 | -6.0544 | -11.378 | -11.163 | 7.9973 | 7.4307 | -17.8129 | 5.6053 |  | 5.3399 | 0 | 0 | 0 | 18.4202 | 18.5876 | -23.2764 | 28.982 | 28.9193 | -9.5092 | 0 | 23.2779 | -17.74 | -1.1183 | 0.2364 | 0.39 | 1.5 | -22.0101 |  | 2.216 | 0.777 |  | 12.3 | -16.259 | -8.4646 | -1.98 | 23.6771 |  | 22.2222 | -8.0723 | -8.855 | 2.8798 |  |  | -12.4644 | -42.7746 | 1.931 | -20.9722 |  |  | 109.5247 | -6.6025 | -3.4354 | -16.7166 | 3.0684 | 8.0441 | 8.0854 | 2.3948 | -21.9887 | -19.8503 | -0.42 | -5.4686 | -32.7197 | 39.6923 | 98.4297 | -37.485 | 14.1321 | 0 | 10.5202 | -11.4014 | -11.4524 |  |  | -15.1655 | -14.9348 | -23.6707 | -23.6604 | 27.25 | 26.97 | -26.4 | -26.6 | 0.0357 | 0 | 58.3225 | 20.1269 | 19.9947 | -13.5 | -30.3 | -1.6 | -2.1 | -18.0737 | -17.8875 | -191.633 | 20.4474 | -226.9789 | -16.3751 | -36.6575 | 67.745 | 100.2419 | 98.434 | 124.3513 | -5.9331 | 9.0662 | 7.8499 | 10.3634 | 111.2792 | -237.2999 | 12.7389 | -7.3602 | 0.0476 | 10.497 | -7.2 | -1.376 | -1.383 | 2 | -1.36 | -1.7852 | -3.8651 | 2.5498 | 0.441 | 10.7 | -0.374 | -0.163 |  |  | 3.9108 | 3.9397 | 3.5633 |  | 14.9 | 2.975 | 1.04 |  | -9.4933 | -0.9994 | -28.2963 | -7.5729 | -2.4984 | -32.5138 | 4.3512 | -7.5 | -8.8 | -5.6155 | -51.4312
18/12/2025 | 17:30 | 0 | 2.7047 | -8.085 | 7.0633 | 11.545 |  | 21.4914 |  | 21.5376 | 9.0277 | 8.6681 | -17.76 | -35.2 | 11 | 3.312 | -24.2 | 2.8378 | 0.5774 | 6.1835 | 5.9939 | 10.6242 | 0.5021 | -0.259 | 2.2783 |  | -0.701 | -0.774 | -0.763 | 2.623 | -4.44 | 4.4 | -2.835 | 0.252 | 0 | -12.04 |  | -10.76 | -10.86 | 6.7768 | 4.1029 | 17.5262 | 21.4005 | -16.1703 | -6.564 | 0 | 0.1193 | 0.4127 | -17.3904 | -15.2508 | 15.5827 | 16.2068 | 120.8181 | 20.3702 | -7.6 | -7.6 | -24.8723 |  | -3.7285 |  | 3.3696 | 6.1286 | 2.0701 | 1.3369 | -144.9629 | 137.6384 | 138.3404 | -15.4072 | -17.2223 |  |  |  | 38.9302 | 12.29 | 9.8 | -4.1 | 9.8 | -31.6097 | -30.4041 | 35.3129 | 35.0128 | 27.224 | 10.3973 | 9.8325 | 3.1842 | 0 |  |  | -15.7 | -15.8 | -4.13 | 28.7179 | 29.3624 | 27.3036 | 92.6336 | 92.9923 | -30.0168 | -83.0191 | -26.2393 | 3.5703 | 34.93 | 14.55 | 12.9736 | 11.7218 | -16.02 |  |  |  | 7.5221 |  |  | -54.4 | -56.3 | -1.2512 | 9.7303 | 14.5147 | 21.5292 | 10.68 | -3.81 | 13.6245 | -8.1392 | -12.5 |  | 22.08 | 11.06 | -10.9636 | -5.4909 | -44.5677 | -43.6636 | 36.2437 | 5.026 | -4.5226 | -4.098 | -16.2335 | -26.1604 | -14.726 | -47.3174 | -57.6489 |  | -15.4319 | -14.5498 | 13.6696 | 5.8404 | 4.901 | -12.804 | -30.7048 | -30.3707 | 7.9275 |  | -3.88 | 0 | 12.5573 | -1.1521 | -11.0265 | -11.096 | 8.2961 | 9.1031 | -19.101 | 5.6607 |  | 5.3481 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.7504 | -26.793 | 26.319 | 26.3803 | -10.8963 |  | 24.8161 | -17.85 | -1.523 | 0.2016 | 0.65 | 0.36 | -24.1806 |  | 2.119 | 0.737 |  | 11.11 | -15.9582 | -7.5896 |  | 22.8315 |  | 22.1454 | -7.5552 | -8.3867 | 2.8522 | 0.0743 |  |  | -39.2939 | 1.601 | -21.2809 | 6.2991 | 6.4576 | 112.4329 | -7.2632 | -4.7274 | -16.1233 | 5.3524 | 7.7438 | 7.8006 | 3 | -15.3973 | -13.7144 | 0.84 | -7.1723 | -28.8576 | 43.2538 | 95.5922 | -27.8668 | 24.0861 |  | 6.816 | 0 | 0 |  |  | -15.6159 | -15.3632 | -21.0317 | -20.86 | 20.89 | 21.75 | -28.1 | -28.2 | 0.195 | -0.48 | 64.8172 | 20.107 | 19.2323 | -14.8 | -31.1 | -0.7 | -1.3 | -17.8084 |  | -179.4464 | 22.7996 | -225.7194 | -15.5631 | -33.4558 | 81.3726 | 82.9144 | 102.9258 | 136.8992 | 12.1052 | 0.5672 | 1.4827 | 8.6785 | 134.3745 | -245.3657 | 29.6181 | -23.9262 | -0.4675 | 6.664 | -7.44 | -1.496 | -1.503 | 2.72 | -0.72 | -2.829 | -5.33 | 3.4867 | 0.148 | 10.7 | 0.566 | -1.931 |  |  | 4.9488 | 4.4929 | 3.3741 |  | 15 | 3.3252 | 0.92 |  | -11.5284 | 0.091 | -26.1136 | -8.9102 | -4.217 | -29.1379 | 3.1784 | -7.5 | -8.6 | -0.673 | -58.1846
18/12/2025 | 18:00 | 0 | 2.5771 | -7.818 | 8.2646 | 11.0943 |  | 20.1877 |  | 16.5379 | 6.5718 | 6.2429 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 2.9155 | 1.208 | 3.8471 | 3.7989 | 6.8659 | 0.726 | -1.3203 | 1.402 |  | -0.7065 | -0.847 | -0.835 | 2.939 | -4.44 | -2.2 | -2.464 | 0.266 | 0 | -12.25 |  | -11.08 | -11.2 | 5.1727 | 4.0625 | 15.2525 | 19.0791 | -12.3144 | -8.9753 | 0 | 0.3217 | 0.2965 | -17.0362 | -15.0474 | 16.7035 | 17.2498 | 118.3616 | 21.2617 | -7.8 | -7.8 | -25.0429 |  | -2.7335 |  | 1.7912 | 4.8841 | 1.8036 | 1.1661 | -150.4562 | 135.2275 | 135.319 | -8.991 | -31.0781 |  |  |  | 34.8785 | 11.66 | 9.25 | -5.76 | 8.38 | -28.2608 | -29.6003 | 34.5614 | 33.7632 | 26.2346 | 10.6877 | 10.674 | 1.767 |  |  |  | -17.5 | -17.5 | -4.19 | 26.53 | 26.7777 | 24.7433 | 95.5642 | 95.9253 | -31.0919 | -82.0766 | -28.9864 | 3.1639 | 33.78 | 13.89 | 12.6611 | 11.3312 | -15.35 |  | 0 | 0 | 6.0207 |  |  | -52.5 | -56.3 | -1.6589 | 8.9822 | 13.0953 | 20.6015 | 9.9 | -3.28 | 11.656 | -7.2804 | -6.85 |  | 16.32 | 8.9 | -8.4 | -5.0636 | -41.4881 | -41.0636 | 29.597 | 1.6742 | -7.9593 | -7.4938 | -18.355 | -28.4438 | -14.37 | -56.5883 | -43.2494 |  | -12.1321 | -11.2764 | 12.4814 | 4.7463 | 3.765 | -7.684 | -27.4631 | -27.4996 | 8.4348 | 0 | -6 | 0 | 11.6083 | 1.6952 | -11.0777 | -10.9855 | 8.6356 | 10.5691 | -19.2945 | 5.6054 | 0 | 5.3393 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 15.0711 | -26.793 | 22.9933 | 23.3706 | -9.9104 |  | 20.4166 | -20.75 | -1.523 | 0.2273 | 0.64 | 4.72 | -21.2867 | 1.993 | 2.336 | -1.482 |  | 11.87 | -14.9684 | -7.8753 | -1.8 | 24.1605 |  | 18.4712 | -4.5631 | -5.1268 | 2.9956 |  |  | -11.1669 | -38.4313 | 1.122 | -18.266 | 6.1016 | 5.6397 | 108.5035 | -5.615 | -7.598 | 3.0153 | 3.6429 | 7.7291 | 7.8639 | 3 | -12.096 | -9.6873 | -0.42 | -6.8793 | -17.7398 | 42.8948 | 102.7694 | -20.8515 | 30.4735 |  | 6.8045 | 0 | 0 | 14.8543 | 13.9926 | -12.4958 | -11.9519 | -16.4885 | -16.8267 | 12.49 | 12.41 | -27.4 | -26.5 | 0.054 | -2.64 | 66.4611 | 21.9538 | 21.8634 | -16.5 | -30.7 | -2.9 | -3.7 |  |  | -171.0414 | 18.8857 | -222.6381 | -11.0553 | -27.6337 | 93.7919 | 70.1984 | 92.2778 | 142.9039 | 29.4459 | 17.8076 | 17.3951 | 13.3819 | 155.2627 | -243.9045 | 51.3669 | -40.8862 | -1.2879 | 0.595 | -7.68 | -1.473 | -1.478 | 2.48 | 0.64 | -3.2705 | -6.5324 | 4.9516 | -0.0565 | 11.5 | -0.569 | -0.322 |  |  | 3.7349 | 4.02 | 2.804 |  | 15.8 | 4.7228 | 0.78 |  | -13.0253 | 0.122 | -25.3803 | -11.1833 | -4.1203 | -30.2236 | 2.4557 | -8.4 | -7.7 | 14.0659 | -74.332
18/12/2025 | 18:30 | 0 | 2.9307 | -8.1154 | 6.9282 | 10.5382 |  | 20.7323 |  | 15.529 | 6.2128 | 5.8566 | -17.76 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 3.1746 | -0.7577 | 4.0684 | 3.9341 | 7.1531 | 1.1181 | -1.6606 | 0.9331 |  | -1.2004 | -0.666 | -0.662 | 2.64 | -4.44 | 2.2 | -2.594 | 0.272 | 0 | -11.33 |  | -11.24 | -11.21 | 3.2481 | 3.979 | 14.2611 | 18.055 | -19.1255 | -9.2432 | -9.4603 | 1.2704 | 1.3001 | -20.0893 | -17.6235 | 11.4803 | 11.7528 | 56.3779 | 13.013 | -3.4 | -3.4 | -23.4517 | -23.4589 | -2.4866 |  | 2.664 | 3.4601 | 1.6142 | 1.0444 | -89.7244 | 65.3706 | 65.3706 | 19.8579 | -78.3082 |  |  |  | 27.2941 | 10.89 | 9.71 | -7.85 | 1.15 | -24.51 | -24.51 | 30.6892 | 30.3569 | 24.412 | -22.03 | -22.0017 | 2.7104 | 0 |  |  | -1.8 | -3.1 | -3.79 | 15.4363 | 15.5618 | 13.7499 | 54.1183 | 54.5128 | -27.1284 | -38.9125 | -25.2831 | 3.6382 | 30.28 | 12.39 | 12.9736 | 11.7218 | -17.13 |  |  |  | 15.3766 |  |  | -34.8 | -35 | -1.3269 | 8.2342 | 13.4107 | 19.4882 | 9.15 | -3.1 | 10.571 | -16.3697 | -6.86 |  | 19.16 | 9.14 | -18.2909 | -9.0636 | -42.6742 | -42.0818 | 24.4554 | -3.1454 | -12.3822 | -11.9032 | -19.4275 | -29.5865 | -13.564 | -86.1043 | -44.2578 |  | -8.2198 | -7.5093 | 12.7587 | 0.085 | -0.3011 | -19.972 | -25.4248 | -25.2222 | 10.3494 | 0 | 0 | 0 | 11.1066 | -5.2554 | -11.1238 | -11.1207 | 7.4852 | 12.9238 | -20.4078 | 6.2693 |  | 5.9499 | 0 | 2.6274 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -27.1279 | 24.179 | 24.0686 | -11.2182 |  | 24.025 | -22.39 | -1.6109 | 0.2804 | 0.62 | 3.7 | -23.2224 |  | 2.606 | -1.631 |  | 8.99 | -14.5496 | -6.8535 | -2.07 | 22.1734 |  | 18.1587 | -5.3123 | -5.8131 | 3.4239 |  |  | -10.9822 | -37.0788 | 0.8162 | -17.1085 | 4.8492 | 4.0182 | 113.1007 | -4.9518 | -6.3497 | 2.3212 | 3.7756 | 8.4396 | 8.5689 | 3.5223 | -11.4493 | -10.4884 | 3.35 | -9.5559 | -6.2586 | 29.0379 | 89.3 | -15.791 | 36.5043 |  | 6.1636 | 0 | 0 |  |  | -17.6594 | -17.0607 | -16.1617 | -15.7992 | 10.96 | 10.21 | -29.4 | -29 | 0.1584 | -6 | 53.6895 | 18.2964 | 18.189 | -17.4 | -31.1 | 1.7 | 0.8 | -18.0074 | -17.8649 | -152.7041 | 33.5315 | -265.8337 | -18.8992 | -32.4048 | 109.6563 | 54.0777 | 114.5436 | 108.901 | 47.9214 | 16.6798 | 14.2373 | -2.4221 | 208.746 | -209.5494 | 3.0785 | 10.2903 | -1.2415 | -2.952 | -7.44 | -1.418 | -1.436 | 2.32 | 0.72 | -3.3091 | -6.1509 | 6.5934 | -0.7614 | 10.7 | -3.104 | -2.107 | 0 | 0 | 5.0229 | 3.6306 | 3.9069 |  | 15.1 | 2.9834 | 0.68 |  | -13.6276 | 0.1871 | -25.4648 | -11.0319 | -4.1937 | -28.0057 | 1.55 | -7.2 | -9.2 | 16.0087 | -85.7485
18/12/2025 | 19:00 | 0 | 2.9755 | -8.1538 | 5.505 | 10.7427 |  | 22.6574 |  | 17.4656 | 7.1098 | 6.7038 | -17.76 | -35.2 | 11 |  |  | 2.9732 | -1.7278 | 5.9076 | 5.7662 | 10.3806 | 1.1565 | 0.2413 | 0.8299 |  | -1.2121 | -0.407 | -0.394 | 3.276 | -4.44 | 4.4 | -2.583 | 0.289 | 0 | -9.81 |  | -10.28 | -10.28 | 4.6003 | 3.5557 | 14.2895 | 17.7531 | -21.3321 | -7.0998 | -7.144 | 0.3964 | 0.993 | -21.1026 | -18.6055 | 10.2401 | 11.6795 | 61.2624 | 1.1435 | -2.5 | -2.5 | -22.2859 | -22.212 | -2.4609 |  | 9.7529 | 3.5663 | 2.4018 | 1.7317 | -72.9392 | 71.688 | 71.749 | 2.4561 | -63.3308 |  |  |  | 30.8468 | 12.38 | 12.25 | -4.94 | 3.48 | -28.7966 | -28.7966 | 33.5976 | 33.1727 | 20.8052 | -19.8853 | -19.8426 | 9.3258 |  |  |  | 0.3 | -1 | -3.99 | 19.5269 | 19.6879 | 18.3979 | 51.9715 | 52.351 | -24.5707 | -43.4949 | -22.5381 | 3.2171 | 31.56 | 13.04 | 12.3486 | 11.2335 | -16.09 |  |  |  | 6.4557 |  |  | -37.3 | -37.6 | -1.7517 | 7.4862 | 13.4107 | 18.0038 | 8.3 | -2.99 | 10.0905 | -7.9067 | -5.85 |  | 17.6 | 7.23 | -10.2909 | -5.2727 | -42.5644 | -42.0545 | 23.6341 | -0.5795 | -9.9712 | -9.6794 | -17.743 | -28.6735 | -13.593 | -68.6816 | -51.3513 |  | -8.2336 | -7.4316 | 11.6726 | -1.2727 | -1.439 | -11.268 | -26.2594 | -26.0956 | 9.2828 |  | -6.72 | 0 | 11.4299 | -9.4376 | -10.7912 | -10.7848 | 6.1852 | 11.2605 | -18.5384 | 6.401 |  | 6.0902 | 0 | 0 |  | 15.5734 | 14.7362 | -27.2954 | 23.8677 | 24.2329 | -11.5442 | 0 | 23.2828 | -23.47 | -1.523 | 0.2804 | 0.49 | 4.78 | -23.2139 |  | 2.53 | -1.695 |  | 8.15 | -13.4487 | -6.3797 | -2.5 | 20.9266 |  | 19.0655 | -4.9372 | -5.4983 | 3.4729 |  |  | -10 | -30.9897 | 0.708 | -17.0023 | 5.3774 | 4.7302 | 119.505 | -4.6461 | -8.1393 | 3.3934 | 3.1741 | 8.7106 | 8.9012 | 2.8706 | -13.8107 | -12.3197 | 3.77 | -9.7005 | -8.5363 | 29.4128 | 81.6275 | -15.7944 | 35.7331 |  | 6.32 | 0 | -10.6658 | 25.3933 | 24.8812 | -19.4173 | -18.791 | -19.6278 | -19.6264 | 9.73 | 9.82 | -29.3 | -29.6 | 0.0357 | -3.92 | 63.9412 | 16.1924 | 15.9728 | -16.9 | -30.3 | 3.4 | 2.6 |  | -18.2027 | -146.7921 | 37.449 | -267.4411 | -22.5222 | -33.5394 | 115.8177 | 52.8508 | 117.3097 | 110.8583 | 48.9878 | 20.2629 | 19.0356 | -8.286 | 207.6878 | -212.46 | -4.4435 | 16.6911 | -0.5603 | -5.156 | -8.32 | -1.347 | -1.352 | 3.68 | -0.4 | -3.6061 | -5.5344 | 5.9495 | -0.8774 | 11.2 | -2.225 | -1.934 |  |  | 3.9015 | 4.5724 | 4.473 |  | 14.9 | 2.995 | 0.77 |  | -12.5448 | 0.6996 | -24.9098 | -10.3577 | -4.5145 | -29.4099 | 2.4719 | -6.9 | -10 | 7.4162 | -78.0071
18/12/2025 | 19:30 | 0 | 3.2537 | -8.4787 | 5.2934 | 11.5018 |  | 22.6832 |  | 17.5137 | 7.1198 | 6.8078 | -19.98 | -35.2 |  |  | -19.8 | 2.6589 | -2.1222 | 5.8733 | 6.01 | 10.4622 | 0.9272 | 0.1496 | 0.8059 |  | -1.1824 | -0.468 | -0.458 | 3.206 | -2.22 | 4.4 | -2.413 | 0.293 | 0 | -9.93 |  | -10.6 | -10.48 | 5.7328 | 3.7564 | 14.1819 | 17.6903 | -18.9709 | -10.4488 | -10.312 | -2.2345 | -2.2726 | -19.7347 | -17.2441 | 8.5652 | 8.8686 | 67.2467 | 2.1717 | -2.5 | -2.5 | -21.3129 | -21.017 | -2.4707 |  | 5.8255 | 3.9302 | 2.7471 | 1.7956 | -64.8213 | 68.8803 | 68.2088 | 4.2819 | -62.6679 |  |  |  | 28.791 | 11.47 | 11.19 | -6.21 | 2.15 | -24.6439 | -23.5723 | 31.2605 | 30.3518 | 26.5209 | -19.6496 | -19.6921 | 5.6406 |  |  |  | 0.8 | -0.7 | -3.87 | 19.121 | 19.2068 | 17.6375 | 51.9842 | 52.3978 | -28.8342 | -37.5378 | -26.7363 | 3.4925 | 30.24 | 12.13 | 12.1924 | 10.9406 | -16.11 |  |  |  | 17.0607 |  |  | -38 | -35.8 | -2.7295 | 6.7381 | 11.8335 | 17.0761 | 7.53 | -2.53 | 9.641 | -17.816 | -4.91 |  | 16.76 | 7.67 | -19.4182 | -9.9 | -42.9539 | -42.4 | 20.7743 | -4.5237 | -14.3307 | -13.9623 | -17.4836 | -28.4959 | -13.465 |  | -53.5687 |  | -8.0469 | -7.3779 | 11.187 | -3.3959 | -3.5734 | -9.22 | -25.1271 | -25.01 | 9.8535 |  | -6.37 | 0 | 11.4371 | -13.8801 | -12.5615 | -12.3976 | 8.0485 | 12.4068 | -17.8072 | 6.6058 |  | 6.2832 | 5.4983 | 0 | 3.5235 | 11.387 | 11.2196 | -27.1279 | 24.6042 | 24.4264 | -12.078 |  | 23.2828 | -23.85 | -0.7118 | 0.2364 | 0 | 5.41 |  |  | 2.474 | -1.867 |  | 8.7 | -12.689 | -3.4597 | -2.44 | 21.3812 |  | 20.0042 | -5.0312 | -5.6416 | 3.5311 |  |  |  | -30.6817 | 0.4372 | -17.5563 | 6.153 | 6.381 | 127.4215 | -4.5582 | -8.8641 | 3.4078 | 3.2227 | 9.5822 | 9.6764 | 2.5633 | -11.4505 | -9.6669 | 4.19 | -10.4462 | 0 | 29.1018 | 78.4683 | -13.5739 | 37.8324 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.0982 | -20.4884 | -19.9227 | -19.7668 | 8.64 | 8.72 | -27.7 | -29.3 | 0.0357 | -4.24 | 58.0377 | 15.1415 | 14.8616 | -16.9 | -29 | 4.7 | 4.2 | -18.3174 |  | -141.3682 | 39.4651 | -274.1602 | -28.1108 | -34.6479 | 119.1296 | 48.612 | 105.5242 | 118.9823 | 53.0357 | 14.9297 | 14.1896 | 2.2767 | 208.1102 | -223.6803 | -12.0301 | 20.3542 | -0.0232 | -5.289 | -7.76 | -1.42 | -1.423 | 2.64 | -0.4 | -2.9504 | -5.4765 | 5.1865 | -0.5844 | 10.2 | -0.269 | -0.917 |  |  | 3.2097 | 4.1103 | 4.4637 |  | 12.5 | 4.3742 | 0.81 |  | -14.3483 | 1.2301 | -23.843 | -11.7567 | -4.5046 | -28.0178 | 1.6625 | -5 | -11.6 | 9.2048 | -80.2321
18/12/2025 | 20:00 | 0 | 3.1582 | -8.3685 | 5.569 | 11.6263 |  | 21.7217 |  | 17.3169 | 6.9328 | 6.7684 | -17.76 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 3.0563 | -3.1594 | 6.4003 | 6.0543 | 11.17 | 1.9924 | 0.2339 | 0.8218 |  | -1.167 | -0.472 | -0.457 | 3.032 |  | 4.4 | -2.551 | 0.285 | 0 | -9.44 |  | -11.43 | -11.48 | 6.4111 | 3.6419 | 14.1775 | 17.6816 | -17.6746 | -8.4394 | -8.2825 | -2.2552 | -2.337 | -19.4253 | -17.1696 | 7.9565 | 8.2643 | 63.9245 | 0.7943 | -2 | -2 | -21.9108 | -21.6271 | -2.7134 |  | 9.305 | 4.6744 | 2.4691 | 1.698 | -60.9149 | 69.7348 | 69.7348 | -3.6506 | -58.3572 |  |  |  | 28.8209 | 11.1 | 10.66 | -6.25 | 2.04 | -25.7156 | -26.2514 | 31.1295 | 30.6068 | 26.4187 | -15.6837 | -15.9822 | 8.7477 |  |  |  | -0.8 | -2.2 | -3.83 | 20.1113 | 20.716 | 18.9144 | 50.7129 | 51.0879 | -24.528 | -40.619 | -21.3544 | 3.2795 | 30.96 | 12.27 | 11.8799 | 10.7452 | -16.08 |  |  |  | 16.2796 |  |  |  |  | -2.7161 | 6.1771 | 11.8335 | 16.3339 | 7.04 | -2.58 | 8.5715 | -17.016 | -4.34 |  | 18.84 | 7.93 | -18.5273 | -9.5 | -42.9727 | -42.1455 | 21.6593 | -4.072 | -14.1092 | -13.8927 | -17.632 | -28.3353 | -13.503 | -62.8672 | -50.3786 |  | -7.9162 | -7.3482 | 13.0858 | -4.8277 | -4.5844 | -8.708 | -26.4202 | -25.978 | 10.6803 |  | -6.93 | 0 | 11.1759 | -15.7254 | -12.624 | -12.5002 | 7.6428 | 12.7088 | -20.9813 | 6.325 |  | 6.1393 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.8941 | -25.6208 | 25.3261 | 25.4175 | -11.4049 |  | 22.3014 | -24.24 | -0.7979 | 0.2538 | 0 | 6.03 | -21.2971 |  | 2.445 | -1.771 |  | 9.9 | -12.4574 | -5.0208 | -2.08 | 23.8184 |  | 20.3822 | -5.6036 | -6.0706 | 3.5156 |  |  | -10.3635 | -29.7796 | 0.87 | -17.5101 | 7.5818 | 7.9861 | 135.0787 | -3.0165 | -8.5364 | 2.9444 | 2.5768 | 9.3625 | 9.5419 | 2 | -11.7986 | -10.0465 | 4.61 | -11.2015 | -8.271 | 29.7285 | 79.8533 | -14.4081 | 36.6374 |  | 5.5076 | 0 | 0 |  |  | -20.2028 | -19.604 | -19.5174 | -19.4042 | 14.01 | 13.6 | -27.5 | -28.2 | 0.1767 | -3.76 | 57.2517 | 16.0042 | 16.4762 | -17.4 | -29.9 | 3.9 | 3.3 |  |  | -142.8023 | 44.0326 | -269.4765 | -28.0816 | -34.5494 | 114.318 | 51.8005 | 111.1099 | 111.088 | 49.9853 | 7.7302 | 8.8895 | 1.3074 | 208.5898 | -216.4568 | -9.4893 | 17.275 | -0.5847 | -5.214 | -7.36 | -1.416 | -1.423 | 2.72 | -0.48 | -3.4523 | -5.7115 | 5.5985 | -0.5539 | 10.1 | -0.408 | -0.526 |  |  | 4.2238 | 4.0823 | 2.9007 |  | 13.1 | 4.8866 | 0.84 |  | -14.6605 | 1.2371 | -24.3029 | -12.5713 | -4.4865 | -28.5955 | 1.9102 | -5.8 | -10.3 | 5.9006 | -77.9127
18/12/2025 | 20:30 | 0 | 3.0301 | -8.0304 | 6.1061 | 11.6257 |  | 21.2693 |  | 16.6832 | 6.7238 | 6.4202 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.0038 | -3.1145 | 6.3006 | 6.1532 | 10.9946 | 2.0147 | 0.8577 | 0.8359 |  | -1.1946 | -0.562 | -0.554 | 3.269 | -2.22 | 2.2 | -2.38 | 0.293 | 0 | -10.25 |  | -11.82 | -11.86 | 7.7168 | 3.8928 | 13.4733 | 16.8888 | -17.2885 | -9.2432 | -9.433 | -0.8317 | -0.7196 | -20.0303 | -17.6825 | 8.6241 | 9.1775 | 67.0467 | 0.748 | -1.8 | -1.8 | -21.7185 | -21.4783 | -2.6359 |  | 8.9979 | 4.2393 | 3.4207 | 2.3506 | -57.5579 | 68.9108 | 68.6056 | -2.8304 | -61.3633 |  |  |  | 27.7631 | 10.57 | 10.22 | -6.96 | 1.53 | -24.7779 | -24.7779 | 30.0719 | 28.6874 | 29.4211 | -15.5501 | -15.6501 | 9.189 |  |  |  | -1.8 | -3.1 | -3.75 | 19.1555 | 19.0747 | 17.6784 | 50.8323 | 51.1388 | -25.4475 | -39.1566 | -22.7961 | 3.1943 | 30.3 | 12.01 | 11.5674 | 10.257 | -15.92 |  |  |  | 16.2509 |  |  | -33.3 | -33.9 | -2.9407 | 5.8031 | 11.6758 | 15.7773 | 6.51 | -2.54 | 8.711 | -16.6709 | -3.16 |  | 15.75 | 7.17 | -19.7455 | -9.7 | -41.4107 | -40.6273 | 20.308 | -4.669 | -14.5959 | -14.1162 | -17.8141 | -26.8025 | -13.511 | -63.2899 | -48.4437 |  | -7.9285 | -7.5815 | 16.4656 | -5.6386 | -5.643 | -13.828 | -25.1111 | -24.8742 | 10.7607 |  | -4.18 | 0.1 | 10.9778 | -17.2629 | -13.0686 | -12.9889 | 9.0106 | 11.2872 | -23.1951 | 6.2142 |  | 5.9299 | 0 | 0 |  | 11.7219 | 11.2196 | -27.4628 | 23.6022 | 23.3085 | -12.457 |  | 24.5377 | -23.4 | -0.7997 | 0.2804 | -0.04 | 4.37 | -23.5831 |  | 2.397 | -1.578 |  | 9.83 | -11.6623 | -3.8185 | -2.19 | 24.236 |  | 27.5384 | -8.3118 | -8.9605 | 3.418 |  |  | -11.3051 | -23.1802 | 0.9733 | -20.9438 | 4.5427 | 5.4442 | 145.3599 | -4.5044 | -10.1162 | -10.5366 | 2.4899 | 9.1061 | 9.3204 |  | -11.1597 | -9.1738 | 0.84 | -6.6934 | 0 | 26.0674 | 76.368 | -14.6786 | 37.3417 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.6368 | -20.0325 | -19.2579 | -19.1253 | 13.08 | 13.26 | -27.6 | -28.1 | 0.1767 | -4 | 58.42 | 15.1742 | 15.0611 | -17.3 | -30.5 | 4.7 | 4.2 |  |  | -132.5152 | 42.5003 | -269.4765 | -29.4728 | -33.5423 | 115.5735 | 52.3477 | 115.3327 | 112.4225 | 51.6773 | 8.7283 | 9.1891 | -1.8221 | 205.045 | -217.3671 | -8.9227 | 18.831 | -0.5139 | -2.974 | -6.96 | -1.532 | -1.537 | 2.24 | -0.72 | -2.6577 | -5.6535 | 5.5985 | -0.9079 | 10 | 0.196 | 1.134 |  |  | 4.4751 | 3.5635 | 3.7537 |  | 13.3 | 4.8029 | 0.66 |  | -15.5961 | 1.4236 | -23.5748 | -13.0953 | -5.0108 | -26.9146 | 1.5264 | -5.6 | -10.5 | 12.2081 | -82.9651
18/12/2025 | 21:00 | 0 | 2.7591 | -7.9202 | 5.0565 | 11.7568 |  | 20.5328 |  | 16.0417 | 6.3468 | 6.1557 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 1.5722 | -3.1942 | 6.5559 | 6.5923 | 11.5018 | 2.2486 | 1.9958 | 1.2511 |  | -1.2809 | -0.442 | -0.42 | 3.199 | -4.44 | 2.2 | -2.421 | 0.279 | 0 | -8.64 | -10 | -12.3 | -12.4 | 8.3156 | 3.8272 | 14.7969 | 18.2786 | -17.227 | -7.3677 | -7.2874 | -0.7139 | -0.8676 | -20.191 | -17.4725 | 8.9415 | 9.3209 | 62.1746 | -0.1948 | -1.8 | -1.8 | -22.1257 | -22.1319 | -2.7336 |  | 10.0118 | 4.2913 | 3.4993 | 2.3818 | -61.098 | 69.6432 | 69.3686 | -3.138 | -65.7129 |  |  |  | 28.801 | 10.99 | 10.44 | -6.7 | 2.06 | -24.9118 | -24.242 | 29.985 | 29.2526 | 29.2441 | -13.7854 | -13.5346 | 9.9563 |  |  |  | -2.7 | -3.8 | -3.49 | 20.1266 | 19.7827 | 18.848 | 50.6124 | 50.7769 | -22.4942 | -41.5963 | -19.9781 | 3.8911 | 29.93 | 11.76 | 11.0986 | 9.964 | -15.3 |  |  |  | 15.0294 |  |  | -33.5 | -33.6 | -2.5977 | 5.2421 | 12.7798 | 14.8495 | 5.93 | -2.85 | 9.176 | -15.3084 | -3.03 |  | 15.1 | 7.95 | -16.9091 | -8.7545 | -41.0423 | -40.0182 | 22.0635 | -4.5828 | -14.4433 | -14.2582 | -18.4183 | -26.2988 | -12.816 | -63.2534 | -38.4849 |  | -8.06 | -7.2031 | 17.7447 | -6.6257 | -6.4848 | -12.804 | -25.6507 | -25.4197 | 11.1177 |  | -3.87 | 0 | 10.7136 | -18.5929 | -13.6036 | -13.5052 | 9.7809 | 11.3508 | -24.4074 | 6.2789 |  | 6.0903 | 2.6156 | 2.659 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -22.2717 | 22.6623 | 22.8847 | -8.2471 |  | 22.4918 | -22.83 | -0.7118 | 0.2364 | 0 | 5.43 | -21.6173 |  | 2.444 | -1.571 | 2.6943 | 10.47 | -16.3642 | -8.5727 | -1.74 | 24.8184 |  | 26.1417 | -9.394 | -10.1656 | 3.3291 |  |  | -11.0877 | -25.9006 | 2.191 | -20.6366 | 5.2885 | 5.6449 | 150.4332 | -4.2627 | -6.3903 | -11.9054 | 2.729 | 8.8864 | 9.0277 |  | -10.4361 | -8.1814 | 2.51 | -8.7966 | -2.8008 | 30.1719 | 80.454 | -11.7702 | 39.2523 |  | 0 | 0 | -10.9944 |  |  | -18.5933 | -17.9615 | -19.5259 | -19.3116 | 13.74 | 13.9 | -28.5 | -29 | 0.5283 | -3.68 | 53.6174 | 18.2502 | 18.4711 |  | -31.2 | 2.6 | 2.1 |  |  | -127.4166 | 44.5451 | -272.1401 | -30.2111 | -32.3664 | 120.6608 | 47.6861 | 105.3623 | 112.7984 | 52.3382 | 12.0111 | 9.0273 | 5.1633 | 211.6414 |  | -1.607 | 11.7637 | -1.0291 | 3.155 | -7.36 | -1.561 | -1.565 | 2.48 | -1.04 | -2.6888 | -4.979 | 5.626 | -1.0819 | 9.8 | -1.248 | -1.896 |  |  | 3.2385 | 3.2811 | 3.2773 |  | 15 | 4.8578 | 0.56 |  | -16.6258 | 1.4989 | -23.2144 | -12.3721 | -4.8911 | -27.2921 | 0 | -7.5 | -8.9 | 13.2531 | -84.7224
18/12/2025 | 21:30 | 0 | 2.6308 | -7.6567 | 5.8663 | 12.2603 |  | 19.4824 |  | 16.0051 | 6.3618 | 6.1769 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.9257 | -3.758 | 5.5424 | 5.2869 | 9.6566 | 1.2252 | 0.866 | 1.5439 |  | -1.207 | -0.388 | -0.393 | 3.226 | -6.66 | -2.2 | -2.611 | 0.288 | 0 | -8.62 |  | -11.87 | -11.99 | 8.5268 | 4.6411 | 15.1931 | 18.9576 | -18.1312 | -7.9036 | -8.0003 | 33.0111 | 25.6498 | -22.7839 | -21.7213 | 22.8705 | 17.8979 | 52.517 | -0.9541 | -2.1 | -1.9 | -20.0964 | -21.5516 | -3.4607 |  | 9.8751 | 4.0546 | 3.1558 | 2.1344 | -42.146 | 67.69 | 67.629 | -6.7509 | -63.6001 |  |  |  | 27.7332 | 10.89 | 9.41 | -7.13 | 3.91 | -24.1081 | -24.9118 | 30.9543 | 29.8061 | 29.6783 | -11.6331 | -11.7782 | 9.2012 |  |  |  | -3.3 | -4.3 | -3.52 | 20.3848 | 20.4123 | 18.8889 | 49.2771 | 50.5249 | -22.5836 | -43.0381 | -19.0153 | 3.7639 | 30.84 | 12.07 | 10.4736 | 9.2804 | -14.75 |  |  |  | 13.0229 |  |  | -33.2 | -31.2 | -3.0725 | 4.494 | 11.6758 | 13.5507 | 5.03 | -2.66 | 10.726 | -15.1759 | -6.55 |  | 19.33 | 7.73 | -15.9636 | -8.5455 | -40.7303 | -39.6455 | 22.6689 | -4.4517 | -14.4423 | -13.9386 | -17.8835 | -25.3855 | -13.228 | -58.6354 | -41.0926 |  | -8.342 | -7.6325 | 17.9634 | -7.5143 | -7.5463 | -10.244 | -25.7622 | -25.4924 | 10.7155 |  | -3.81 | 0 | 10.4345 | -19.5163 | -13.5071 | -13.3117 | 9.0564 | 10.5038 | -25.5836 | 6.1948 |  | 5.9366 | 2.6965 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.0521 | -22.6066 | 22.2434 | 22.2994 | -9.5317 |  | 22.6236 | -21.94 | -0.7979 | 0.263 | 0 | 4.69 |  |  | 2.398 | 0.076 |  | 11.29 | -15.6838 | -7.9296 |  | 25.3244 |  | 26.5702 | -9.1211 | -9.7166 | 3.2336 |  |  |  | -26.775 | 1.6733 | -21.6765 | 5.1303 | 5.0805 | 149.3203 | -5.0676 | -7.0588 | -10.9092 |  | 8.3444 | 8.5452 |  | -10.7376 | -9.4303 | 2.51 | -9.0396 | -4.2154 | 32.8514 | 78.8813 | -12.9687 | 38.9293 |  | 0 | 0 | 0 | 29.8018 | 29.9224 | -19.3349 | -19.1041 | -17.6167 | -17.6097 | 13.47 | 13.84 | -28.8 | -29.7 | 0.2115 | -4.8 | 53.9024 | 19.55 | 19.4403 | -18.2 | -30.7 | 3.2 | 2.5 |  |  | -123.2652 | 46.9219 | -276.1718 | -29.3239 | -33.05 | 119.6551 | 48.2174 | 107.7072 | 112.6705 | 47.9798 | 11.6869 | 9.4736 | 4.0744 | 206.6082 | -214.6113 | -3.925 | 13.0134 | -1.4978 | 3.191 | -6.8 | -1.362 | -1.365 | 1.92 | -0.88 | -2.172 | -4.979 | 6.0075 | -1.0544 | 9.4 | -1.005 | -1.943 |  |  | 4.6861 | 3.8163 | 4.2431 |  | 15.5 | 4.6764 | 0.51 |  | -16.2305 | 0.8163 | -23.6873 | -12.1059 | -5.1074 | -27.4838 | 0 | -8 | -8.1 | 10.0966 | -81.3089
18/12/2025 | 22:00 | 0 | 2.5388 | -7.6193 | 6.632 | 12.3804 |  | 18.8429 |  | 14.8804 | 5.7658 | 5.46 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.4184 | -3.2795 | 5.9467 | 5.7156 | 10.3262 | 1.2059 | 1.9648 | 2.2748 |  | -1.0979 | -0.522 | -0.501 | 3.026 | -4.44 | -4.4 | -2.351 | 0.284 | 0 | -8.98 |  | -13.22 | -13.2 | 8.1127 | 4.4457 | 14.5352 | 18.2746 | -15.7125 | -5.6263 | -6.0788 | 0.0961 | -0.0272 | -20.373 | -18.2112 | 11.1443 | 11.6157 | 57.6554 | 14.6532 | -5.7 | -5.5 | -24.6257 | -24.3627 | -3.5586 |  | 6.0429 | 3.9491 | 3.2417 | 2.1462 | -72.1457 | 72.573 | 72.5425 | -4.476 | -78.9273 |  |  |  |  | 10.95 | 8.52 | -7.61 | 5.35 | -24.242 | -24.6439 | 31.6797 | 30.7763 | 30.5373 | -6.8903 | -7.0978 | 6.18 |  |  |  | -7.2 | -8.1 | -3.43 | 21.4797 | 21.205 | 20.1666 | 52.9991 | 53.4491 | -20.9856 | -44.7584 | -18.3622 | 3.5172 | 29.15 | 11.43 | 9.5361 | 8.4015 | -14.27 |  |  |  | 11.1541 |  |  |  | -31.8 | -3.0994 | 3.559 | 11.045 | 11.6953 | 3.79 | -2.65 | 11.625 | -12.8832 | -6.69 |  | 17.17 | 7.47 | -14.7455 | -7.2364 | -39.5374 | -39.0727 | 22.8081 | -5.3835 | -14.7968 | -14.4565 | -16.2892 | -23.1754 | -13.157 | -61.6838 | -38.3216 |  | -11.5803 | -11.0447 | 17.9776 | -10.3419 | -10.2535 | -10.756 | -25.7053 | -25.3571 | 9.5269 |  | -5.13 | -0.1 | 10.1561 | -25.2095 | -12.5382 | -12.4846 | 7.9124 | 9.3228 | -25.6626 | 6.1953 |  | 5.9522 | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -24.1137 | 21.314 | 21.6988 | -9.888 |  | 22.8141 | -19.67 | -0.9004 | 0.2621 | -0.03 | 3 | -22.1072 | 2.9769 | 2.265 | 0.626 |  | 11.38 | -15.1103 | -7.9637 | -2.02 | 24.4072 |  | 26.4442 | -8.5725 | -9.1716 | 3.071 |  |  | -10.5925 | -28.4219 | 2.1538 | -22.6989 | 6.5156 | 6.6793 | 147.3926 | -5.9108 | -7.8863 | -10.2726 |  | 7.8097 | 7.8639 | 1.461 | -10.1933 | -8.2262 | 6.29 | -10.7984 | 0 | 36.4577 | 76.9392 | -10.5598 | 40.5261 |  | 0 | 0 | -12.2731 |  |  | -18.9943 | -18.7471 | -17.5687 | -17.4184 | 13.84 | 13.72 | -28.7 | -29.1 | 0.3525 | -4.96 | 50.5425 | 19.0948 | 19.405 | -18.6 | -29.9 | 3.5 | 2.9 | -18.0982 |  | -113.9263 | 50.6137 | -272.4091 | -31.3785 | -26.211 | 117.5509 | 49.0303 | 108.4176 | 112.0836 | 51.4491 | 10.9831 | 9.0381 | 3.5353 | 205.7479 | -214.5286 | -9.8558 | 15.2707 | -1.7322 | 3.023 | -6.4 | -1.439 | -1.439 | 1.36 | -0.88 | -1.9129 | -4.802 | 6.1234 | -0.9659 | 9.5 | -1.031 | -0.713 | 1.0376 | 1.0871 | 3.8613 | 2.976 | 4.9739 |  | 15.6 | 5.0469 | 0.44 |  | -15.9125 | 1.0618 | -23.8522 | -12.6097 | -4.9091 | -27.0026 | 0 | -7.7 | -8.3 | 13.313 | -87.4452
18/12/2025 | 22:30 | 0 | 2.1567 | -7.0808 | 8.2213 | 12.6007 |  | 16.8185 |  | 14.2001 | 5.3218 | 5.1109 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.2425 | -2.9867 | 5.318 | 5.1438 | 9.2123 | 1.6072 | 2.1211 | 2.2976 |  | -1.1997 | -0.606 | -0.58 | 2.844 | -4.44 | -4.4 | -2.457 | 0.264 | 0 | -9.77 |  | -12.86 | -12.86 | 7.8811 | 4.5175 | 13.9711 | 17.6368 | -14.5851 | -8.4394 | -7.9795 | -0.0861 | 0.1976 | -20.2962 | -18.0086 | 12.1476 | 12.7451 | 54.3111 | 15.1013 | -5.2 | -5.2 | -24.8493 | -24.5427 | -4.3602 |  | 2.9772 | 4.0323 | 3.6424 | 2.5182 | -84.1395 | 70.4977 | 70.04 | -5.0022 | -92.613 |  |  |  | 25.6175 | 10.46 | 7.39 | -8.59 | 6.27 | -25.0458 | -24.51 | 31.2749 | 30.5204 | 31.3188 | -1.6322 | -1.4583 | 3.1956 |  |  |  | -11.2 | -11.7 | -3.28 | 21.04 | 21.2339 | 19.6639 | 55.8596 | 56.4242 | -23.0743 | -44.9484 | -21.3171 | 3.5884 | 28.68 | 10.99 | 9.0674 | 7.9132 | -13.83 |  |  |  | 12.4426 |  |  | -33.4 | -31.6 | -3.136 | 2.2499 | 9.6255 | 10.2109 | 2.62 | -2.47 | 12.183 | -13.1307 | -11.63 |  | 20.92 | 6.25 | -15.6 | -7.6636 | -39.6243 | -39.1182 | 19.679 | -7.6223 | -16.8553 | -16.3812 | -11.2371 | -17.3326 | -13.28 | -65.283 | -35.238 |  | -12.0128 | -12.0961 | 14.5217 | -14.8012 | -14.2875 | 2.576 | -25.0492 | -24.8502 | 7.5655 |  | -6.43 | 0.1 | 9.6566 | -30.9157 | -12.9788 | -12.712 | 8.6761 | 6.6685 | -23.2048 | 6.304 |  | 5.9723 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.387 | -22.6066 | 20.8632 | 20.7588 | -9.0338 | 0 | 22.6285 | -19.42 | -0.9041 | 0.263 | -0.02 | 2.95 | -21.889 |  | 2.216 | 0.662 |  | 11.57 | -16.3214 | -8.4618 | -1.94 | 24.4577 |  | 22.7068 | -7.3119 | -7.6967 | 2.7834 |  |  |  | -29.098 | 2.4816 | -22.0233 | 5.2118 | 6.5828 | 140.4092 | -7.5283 | -6.608 | -9.3671 | 2.9628 | 7.2228 | 7.3181 | 2.2582 | -9.8883 | -8.3213 | 3.35 | -7.1803 | 12.6285 | 33.6057 | 76.1951 | -11.5931 | 39.3609 |  | 5.1197 | 0 | 0 |  |  | -19.4282 | -18.7471 | -17.4459 | -17.112 | 15.9 | 16 | -27.5 | -27.4 | 0.0888 | -5.04 | 48.6796 | 19.125 | 18.9565 | -19.1 | -29.9 | 3.9 | 3 |  |  | -104.7437 | 46.6282 | -276.2419 | -30.8322 | -25.0271 | 117.2127 | 50.6025 | 107.4773 | 111.6924 | 49.3655 | 15.4227 | 15.1664 | 3.2737 | 206.0259 | -215.1623 | -9.5257 | 17.9093 | -1.3806 | 4.642 | -6.24 | -1.298 | -1.291 | 0.8 | -0.64 | -1.2762 | -5.214 | 5.861 | -1.0239 | 9.8 | 0.366 | 0.558 | 1.4102 | 1.5611 | 4.9237 | 3.8468 | 3.1827 |  | 14.2 | 5.3988 | 0.33 |  | -16.4702 | 1.4888 | -23.4301 | -12.9086 | -4.7597 | -27.1957 | 0 | -6.4 | -9 | 23.7912 | -90.9036
18/12/2025 | 23:00 | 0 | 1.6372 | -6.6613 | 4.0163 | 10.7611 |  | 15.4517 |  | 12.722 | 4.7329 | 4.4845 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.183 | -1.3525 | 4.2427 | 4.194 | 7.6401 | 0.3438 | 1.8949 | 2.3023 |  | -1.2318 | -0.705 | -0.69 | 2.996 | -4.44 | -8.8 | -2.212 | 0.262 | 0 | -9.98 |  | -13.95 | -13.98 | 6.6071 | 4.377 | 17.9583 | 19.5114 | -18.9732 | -8.8413 | -8.8227 | 22.1498 | 30.1544 | -22.1023 | -20.6897 | 20.2655 | 26.2781 | 44.0622 | 15.1897 | -5.6 | -5.5 | -24.7154 | -23.9868 | -4.2721 |  | 2.898 | 3.7449 | 2.9612 | 1.9445 | -75.7469 | 67.9037 | 67.9342 | -0.6503 | -92.3059 |  |  |  | 22.3941 | 9.95 | 6.85 | -9.68 | 5.53 | -23.5723 | -23.3043 | 30.7378 | 29.709 | 26.1227 | -3.143 | -3.0706 | 1.9907 |  |  |  | -12.9 | -13.1 | -3.08 | 18.5578 | 19.0049 | 17.5345 | 56.7333 | 57.3734 | -20.6202 | -47.1522 | -18.3868 | 3.1865 | 24.68 | 9.49 | 8.2861 | 7.132 | -12.94 |  |  |  | 3.7828 |  |  |  | -29.3 | -1.8152 | 1.1279 | 10.2564 | 8.7265 | 1.55 | -2.9 | 12.09 | -6.5279 | -11.55 |  | 18.12 | 5 | -8.1091 | -4.8909 | -37.1895 | -35.9273 | 17.5877 | -9.4254 | -16.7333 | -16.8612 | -10.1217 | -15.7694 | -13.436 | -67.5735 | -31.5227 |  | -12.3455 | -11.4855 | 11.0611 | -14.588 | -13.9564 | 9.232 | -23.7345 | -23.3145 | 4.9531 | 6.45 | -16.7 | -3 | 9.5889 | -30.7346 | -12.9055 | -12.9149 | 8.5791 | 4.9318 | -21.9726 | 6.4299 |  | 6.1189 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -19.5924 | 17.2282 | 17.2986 | -6.2205 |  | 21.7887 | -19.01 | -0.9041 | 0.2007 | -0.04 | 3.52 | -21.9098 |  | 2.197 | 0.52 |  | 12.26 | -19.0748 | -11.7069 | -1.49 | 25.7369 |  | 18.7607 | -3.8845 | -4.2191 | 2.5931 | 0.0383 |  | -10.1271 | -31.5455 | 2.3214 | -19.148 | 5.4608 | 5.1836 | 139.7184 | -3.9629 | -10.3736 | 5.6371 | 2.8391 | 6.9152 | 6.9938 | 2 | -10.0177 | -7.2821 | 2.51 | -6.6436 | 12.347 | 31.1953 | 80.8683 | -10.2949 | 40.7031 |  | 0 | 0 | -10.7298 |  |  | -20.1808 | -19.593 | -18.2442 | -17.7537 | 16.35 | 16.09 | -28.7 | -28.9 | 0.195 | -5.52 | 52.1155 | 18.6684 | 18.8808 | -19.5 | -30.6 | 4.3 | 3.8 | -17.8406 | -18.0843 | -101.5005 | 46.5645 | -277.9445 | -33.7013 | -24.6292 | 114.8716 | 50.8222 | 110.6459 | 111.4535 | 51.3731 | 16.5752 | 12.7728 | -1.9645 | 204.4862 |  | -11.7338 | 18.4872 | -1.1707 | 11.349 | -6.32 | -1.455 | -1.452 | 1.36 | -0.96 | -1.5996 | -4.802 | 5.5375 | -0.2335 | 8.9 | -0.849 | -1.629 | 3.0398 | 3.0479 | 3.6506 | 4.2392 | 3.7093 |  | 15.2 | 5.9445 | 0.3 |  | -15.7141 | 0.5042 | -23.1297 | -12.4323 | -4.8554 | -26.3585 | 0 | -7.3 | -7.9 | 29.0626 | -95.3565
18/12/2025 | 23:30 | 0 | 1.4801 | -6.5638 | 4.9605 | 10.794 |  | 15.1355 |  | 12.0686 | 4.3239 | 4.0513 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.2888 | -0.5752 | 4.7023 | 4.4813 | 8.1604 | 2.5519 | 2.0365 | 2.3787 |  | -1.1708 | -0.972 | -0.959 | 3.273 | -2.22 | -8.8 | -1.756 | 0.253 | 0 | -12.48 |  | -13.09 | -13.25 | 5.4334 | 4.4973 | 16.7252 | 18.4983 | -17.3394 | -11.3865 | -12.2095 | 21.0973 | 21.281 | -23.372 | -20.3791 | 36.1956 | 28.222 | 36.4486 | 18.2416 | -6 | -6.1 | -23.725 | -21.9399 | -4.4003 |  | 0.755 | 3.8176 | 2.0428 | 1.4282 | -82.0337 | 65.5537 | 65.2486 | 13.6218 | -101.2321 |  |  |  | 20.2785 | 11.16 | 6.16 | -14.93 | 4.31 | -22.3666 | -22.3666 | 29.8194 | 29.5672 | 30.6936 | -7.0481 | -7.1899 | -0.0937 |  |  |  | -15.3 | -15.4 | -3.07 | 14.7669 | 15.4101 | 13.869 | 59.6593 | 60.127 | -23.594 | -46.0925 | -20.7534 | 3.5005 | 23.27 | 8.7 | 7.3486 | 6.0577 | -12.16 |  |  |  | 8.6784 |  |  |  | -27 | -1.8677 | -0.187 | 8.9947 | 7.0566 | 0.37 | -2.74 | 11.036 | -9.193 | -11.46 |  | 16.72 | 3.27 | -12.2909 | -6.0818 | -36.5978 | -36.3273 | 12.9255 | -14.4495 | -22.3838 | -21.7268 | -11.6476 | -13.9726 | -11.379 | -83.5012 | -32.3 |  | -12.0977 | -12.1061 | 11.3426 | -12.2055 | -12.3925 | 11.28 | -24.2193 | -23.8645 | 3.8804 | 0 | -13.69 | 1.5 | 9.3066 | -23.7468 | -12.4778 | -12.3731 | 8.6002 | 4.4755 | -20.7933 | 6.3275 |  | 5.9436 | 0 | 2.4741 |  | 9.0426 | 9.0426 | -21.6019 | 17.644 | 18.0406 | -9.4628 |  | 21.2808 | -19.59 | -0.9041 | 0.2346 | -0.01 | 3.5 |  |  | 2.176 | 0.694 |  | 11.51 | -15.4424 | -7.3767 | -2.36 | 24.1617 |  | 23.6945 | -6.5429 | -7.0901 | 2.428 | 0.0705 |  |  | -26.3585 | 3.0183 | -23.4403 | 7.8047 | 5.6118 | 126.3172 | -8.8906 | -8.9974 | -7.3499 | 2.5069 | 6.3219 | 6.5508 | 1.8184 | -11.2097 | -8.989 | 0 | -6.1393 | 16.2827 | 24.8024 | 82.1899 | -13.9321 | 37.2545 |  | 6.7224 | 0 | 0 |  |  | -21.0542 | -20.5214 | -18.5362 | -18.1574 | 15.93 | 15.8 | -26.8 | -27.3 | 0.195 | -5.84 | 51.0884 | 18.8684 | 18.7534 | -19.5 | -28.6 | 5.2 | 4.6 |  | -18.2788 | -116.5518 | 39.9783 | -270.2155 | -30.0133 | -29.5953 | 111.3489 | 54.4301 | 114.2544 | 109.1082 | 43.1943 | 14.6992 | 15.3205 | -3.9096 | 196.7801 | -212.7235 | -16.5908 | 25.2899 | -1.0291 | 11.649 | -5.6 | -1.397 | -1.402 | 0.56 | -0.56 | -1.3232 | -5.565 | 5.5985 | -0.0565 | 9.5 | -0.423 | -0.655 | 2.8437 |  | 3.8289 | 4.6915 | 4.0013 |  | 13.3 | 6.3637 | 0.15 |  | -14.8556 | 0.5675 | -23.93 | -11.9268 | -3.2967 | -28.3865 | 0 | -5.7 | -9.2 | 34.1902 | -97.7794
19/12/2025 | 00:00 | 0 | 1.1523 | -6.2475 | 2.7813 | 9.9743 |  | 14.1015 |  | 11.2173 | 3.9939 | 3.7743 | -15.54 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.1752 | -5.8876 | 4.6179 | 4.2663 | 7.9957 | 2.7381 | 1.975 | 2.2825 |  | -1.1846 | -1.333 | -1.306 | 3.191 | -4.44 | -13.2 | -2.019 | 0.249 | 0 | -14.73 |  | -12.09 | -12.12 | 5.356 | 4.1658 | 16.1073 | 17.7149 | -13.5382 | -11.9224 | -12.3207 | 2.0761 | 2.1188 | -17.9669 | -16.1228 | 15.5131 | 15.863 | 41.6059 | 18.1817 | -6.7 | -6.7 | -24.6648 | -24.7635 | -4.3809 |  | 1.1427 | 4.1643 | 1.3987 | 1.1949 | -112.4607 | 40.0098 | 39.8266 | 30.5972 | -161.3671 |  |  |  | 18.043 | 9.72 | 6.45 | -10.44 | 4.36 | -24.7779 | -24.6439 | 32.3353 | 31.3579 | 33.5721 | -22.4438 | -22.524 | 0.4944 |  |  |  | -11.8 | -12.1 | -2.84 | 12.7941 | 12.9108 | 11.706 | 50.1901 | 49.8096 | -28.538 | -30.4278 | -26.6917 | 3.4613 | 24.88 | 9.4 | 6.4111 | 5.2765 | -11.11 |  |  |  | 4.2058 |  |  | -21.2 | -21.1 | -1.4087 | -0.935 | 9.3101 | 5.9433 | -0.49 | -3.15 | 12.1055 | -6.0528 | -12.2 |  | 17.28 | 2.34 | -9.1091 | -4.7727 | -37.4531 | -37.2182 | 9.5649 | -14.5199 | -22.0954 | -21.6319 | -12.5365 | -17.5741 | -11.859 | -103.4688 | -16.9786 |  | -13.1868 | -12.5195 | 13.9298 | -10.8631 | -10.6657 | -2.052 | -24.989 | -24.2637 | 5.5631 | 6.34 | -9.06 | 0 | 9.4296 | -20.5429 | -11.1456 | -11.1228 | 8.0781 | 6.1749 | -21.7738 | 5.877 |  | 5.6226 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -22.4391 | 18.8695 | 18.8782 | -8.9644 |  | 21.4371 | -19.17 | -1.0103 | 0.2181 | 0.01 | 3.62 |  |  | 2.185 | 0.712 |  | 12.26 | -15.548 | -8.4926 | -2.29 | 24.7497 |  | 22.7743 | -6.4933 | -7.0344 | 2.2819 |  |  | -9.6498 | -26.4876 | 3.0438 | -23.6053 | 5.8085 | 5.52 | 118.6051 | -9.3296 | -8.3248 | -7.413 | 2.6861 | 6.3512 | 6.4401 | 2.0191 | -9.9415 | -8.1165 | 0 | -7.0466 | 9.3621 | 23.7486 | 91.5591 | -12.8515 | 38.4094 |  | 6.0056 | 0 | 0 |  |  | -19.0163 | -17.989 | -13.363 | -13.2879 | 16.17 | 16.31 | -26.5 | -26.6 | 0.054 | -7.04 | 52.0909 | 17.0791 | 16.963 | -19.4 | -29.9 | 3 | 2.5 | -18.0023 | -18.0426 | -119.0559 | 39.09 | -267.6167 | -26.1709 | -27.6193 | 112.0456 | 50.81 | 110.726 | 109.8924 | 47.5452 | 15.248 | 13.1237 | 2.9653 | 201.9652 | -213.0889 | -9.2618 | 21.7717 | -1.1951 | 11.926 | -4.8 | -1.445 | -1.437 | -0.72 | 0.48 | -1.3085 | -6.5324 | 5.8915 | 0.4715 | 10.1 | -0.547 | -0.52 | 2.6024 | 3.0463 | 3.4957 | 2.9875 | 2.8676 |  | 13.6 | 6.9324 | 0.14 |  | -15.0981 | 0.6792 | -23.9265 | -11.6249 | -4.2701 | -27.6935 | 0 | -5.8 | -8.6 | 41.3218 | -112.9615
MÁXIMO |  | 0 | 4.2819 | -6.2475 | 8.2646 | 12.6007 | 0 | 24.9947 | 0 | 26.5971 | 11.6846 | 12.1644 | -13.32 | -22 | 17.6 | 9.936 | -15.4 | 3.1851 | 2.6766 | 9.0082 | 8.9267 | 15.037 | 4.0473 | 2.1621 | 2.4616 | 0 | -0.3826 | -0.259 | -0.238 | 3.289 | 0 | 13.2 | -1.756 | 0.293 | 0 | -8.57 | -10 | -9.48 | -9.7 | 9.2407 | 4.6411 | 24.8899 | 26.5106 | -11.315 | 0.6698 | 0 | 33.0111 | 30.1544 | -15.4852 | -12.9954 | 36.1956 | 28.222 | 131.0575 | 21.2617 | -1.8 | -1.8 | -17.1118 | 0 | -2.4609 | 0 | 10.0118 | 10.2045 | 6.7334 | 4.4378 | -42.146 | 137.8826 | 138.7371 | 50.8617 | 29.2515 | 0 | 0 | 0 | 46.355 | 14.64 | 12.33 | -0.37 | 12.77 | -22.3666 | -22.3666 | 44.3821 | 42.7559 | 42.5565 | 12.6002 | 12.9422 | 9.9563 | 0 | 2.88 | 6.412 | 0.8 | -0.7 | -2.59 | 35.0127 | 35.5053 | 33.2817 | 95.5642 | 95.9253 | -19.3787 | -30.4278 | -14.4674 | 4.8587 | 39.4 | 16.58 | 16.2549 | 15.0421 | -8.45 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 0 | 0 | -21.2 | -21.1 | 0.9564 | 12.9094 | 19.5616 | 25.6113 | 14.07 | -2.47 | 18.724 | 2.3964 | -3.03 | 0 | 34.5 | 16.62 | -0.0364 | -0.4 | -35.5262 | -35.5727 | 48.4617 | 14.5931 | 4.3796 | 4.944 | -1.7783 | -8.5646 | -11.363 | 1.6242 | 5.2139 | 0 | -7.9162 | -7.2031 | 22.0683 | 5.8404 | 4.901 | 24.08 | -22.7583 | -22.7058 | 11.1177 | 6.73 | 0 | 15.9 | 13.481 | 1.6952 | -9.2968 | -9.3807 | 11.2594 | 12.9238 | -4.7156 | 6.9623 | 0 | 6.6442 | 5.4983 | 5.0349 | 3.5557 | 23.109 | 22.7741 | -19.5924 | 29.4389 | 29.8297 | -6.2205 | 0 | 27.4235 | -14.78 | 0.2898 | 0.2804 | 0.65 | 6.03 | -21.004 | 4.15 | 2.794 | 0.777 | 4.2043 | 13.13 | -1.903 | 5.849 | -1.49 | 33.0804 | -0.1 | 27.5384 | -2.0323 | -2.3326 | 3.5311 | 0.0743 | 0 | -9.6498 | -23.1802 | 4.0388 | -17.0023 | 8.0823 | 8.3835 | 150.4332 | -3.0165 | -2.4832 | 5.9248 | 5.3524 | 9.5822 | 9.6764 | 4.4572 | 25.5034 | 26.7511 | 9.64 | 0 | 16.2827 | 51.0853 | 119.3524 | -10.2949 | 40.7031 | 9.4945 | 17.8306 | 0 | 0 | 29.8666 | 29.9224 | -7.4749 | -6.8927 | -7.4808 | -7.1346 | 28.97 | 28.95 | -23.4 | -22.8 | 0.5283 | 14.32 | 66.4611 | 31.9148 | 31.5193 | -11.8 | -28.6 | 5.2 | 4.6 | -17.8084 | 0 | -101.5005 | 50.6137 | -209.442 | 9.3433 | -19.662 | 120.6608 | 134.7493 | 117.3097 | 142.9039 | 53.0357 | 27.8321 | 26.9419 | 32.928 | 211.6414 | -209.5494 | 59.3939 | 25.2899 | 0.3992 | 14.408 | -4.64 | 0.014 | 0.014 | 3.68 | 1.36 | -0.6535 | -3.1327 | 6.5934 | 3.0777 | 12.5 | 3.444 | 3.291 | 3.0398 | 3.0519 | 5.2217 | 6.7616 | 5.8041 | 0 | 18.2 | 8.1398 | 1.4 | 0 | -3.7929 | 1.4989 | -22.7634 | 0 | 0 | -26.3585 | 7.1374 | -5 | -3.3 | 56.147 | -36.8427
MÍNIMO |  | 0 | 1.1523 | -9.4408 | -0.5343 | 8.0503 | 0 | 13.0072 | 0 | 7.2372 | 2.2659 | 3.7134 | -19.98 | -41.8 | -2.2 | 1.656 | -28.6 | 1.1785 | -5.8876 | 2.9881 | 2.8352 | 5.2276 | 0.3438 | -1.6606 | 0.8059 | 0 | -1.3063 | -1.333 | -1.306 | 1.688 | -15.54 | -13.2 | -2.835 | 0.218 | 0 | -14.74 | -10 | -13.95 | -13.98 | 1.7117 | 3.4462 | 11.6056 | 13.5173 | -21.9206 | -11.9224 | -12.3207 | -2.2552 | -2.337 | -25.2885 | -23.7086 | 7.9565 | 0 | 36.4486 | -0.9541 | -7.8 | -7.8 | -32.1444 | -24.7635 | -4.4003 | 0 | -9.4007 | 3.0938 | 0 | 0.4632 | -150.4562 | 39.1247 | 38.8806 | -59.4788 | -167.2137 | 0 | 0 | 0 | 8.0236 | 7.77 | 4.44 | -14.98 | -1.32 | -36.7001 | -36.834 | 26.2893 | 25.6923 | 20.8052 | -22.4438 | -22.524 | -9.0545 | 0 | 2.88 | 6.412 | -24.1 | -23.1 | -5.3 | 8.7232 | 9.4079 | 8.0944 | 46.0782 | 46.1548 | -31.0919 | -83.8183 | -28.9864 | 2.4939 | 22.57 | 8.17 | 4.5361 | 3.421 | -20.75 | 0 | 0 | 0 | -3.5479 | 0 | 0 | -57.4 | -57.4 | -3.136 | -2.9921 | 8.0484 | 3.1601 | -2.52 | -5.53 | 8.5715 | -22.2763 | -22.6 | 0 | 10.02 | -1.59 | -24.6364 | -12.8364 | -47.9752 | -46.5636 | 9.5649 | -21.7258 | -27.617 | -27.8661 | -19.4275 | -29.5865 | -15.157 | -123.424 | -78.5174 | 0 | -20.0789 | -19.0666 | 0 | -15.4591 | -14.9523 | -19.972 | -36.3471 | -36.7303 | -2.434 | -15.55 | -16.7 | -4 | 4.8584 | -32.4146 | -13.6036 | -13.5052 | 5.9114 | -1.1955 | -25.6626 | 4.8298 | 0 | 4.4976 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -36.5055 | 16.4003 | 17.1055 | -19.2475 | -9.5786 | 20.4166 | -24.24 | -1.6109 | 0.1614 | -0.66 | 0.36 | -28.0341 | 1.993 | 2.119 | -1.867 | 2.286 | 2.47 | -19.1663 | -12.6598 | -4.6 | 20.9266 | -0.1 | 14.4885 | -9.394 | -10.1656 | 1.7383 | 0.0383 | 0 | -13.2665 | -46.5051 | -0.2377 | -23.6053 | 4.5427 | 4.0182 | 80.9445 | -9.3296 | -10.3736 | -16.7166 | -3.1822 | 4.7691 | 4.6523 | -4 | -23.1845 | -22.3116 | -1.68 | -14.9582 | -41.3185 | 16.5823 | 76.1951 | -43.941 | -32.3545 | 0 | 0 | -11.5486 | -12.3384 | 0 | 0 | -21.0982 | -20.5214 | -30.3174 | -29.892 | 5.39 | 5.63 | -29.4 | -29.7 | -0.087 | -9.44 | 34.8304 | 15.1415 | 14.8616 | -19.5 | -32 | -8 | -8.6 | -18.9068 | -18.2788 | -195.3562 | 13.1418 | -277.9445 | -33.7013 | -38.3074 | 31.6948 | 0 | 73.7465 | 101.6981 | -47.4823 | 0.5672 | -1.0473 | -8.286 | 76.6701 | -245.3657 | -16.5908 | -50.5555 | -1.7322 | -5.289 | -8.48 | -1.615 | -1.619 | -0.72 | -2.72 | -3.6061 | -6.7948 | -0.1144 | -1.0819 | 8.9 | -3.104 | -2.414 | 0 | 0 | 2.2634 | 2.976 | 2.3094 | 0 | 12.5 | 2.975 | -0.1 | 0 | -16.6258 | -3.5541 | -32.741 | -13.1797 | -5.1074 | -37.2063 | 0 | -10.6 | -11.6 | -17.0254 | -118.3962
PROMEDIO |  | 0 | 2.6327 | -7.878 | 4.6784 | 9.9164 | 0 | 19.0512 | 0 | 16.4436 | 6.7511 | 7.2082 | -17.6367 | -31.9458 | 8.6429 | 4.6782 | -22.1833 | 2.6554 | -1.5088 | 5.8799 | 5.7548 | 10.201 | 2.5557 | 0.49329 | 2.0545 | 0 | -1.0199 | -0.68708 | -0.67456 | 2.6297 | -5.2902 | 3.9742 | -2.4359 | 0.25838 | 0 | -11.3362 | -10 | -11.6496 | -11.6973 | 6.1234 | 3.9612 | 16.8925 | 19.624 | -17.3009 | -7.8338 | -2.2361 | 6.7718 | 7.2621 | -20.1354 | -18.042 | 15.9827 | 15.4664 | 80.8375 | 14.127 | -5.9229 | -5.9125 | -23.694 | -19.5052 | -3.4241 | 0 | 0.98187 | 5.7463 | 3.1841 | 1.9844 | -97.2981 | 83.5609 | 83.669 | -1.219 | -69.3656 | 0 | 0 | 0 | 28.2093 | 11.1269 | 8.6052 | -7.725 | 5.5027 | -28.9584 | -28.9975 | 32.9915 | 32.0937 | 31.5741 | -4.3232 | -4.2946 | 0.87628 | 0 | 2.88 | 6.412 | -11.2979 | -11.7 | -3.8519 | 21.8235 | 21.9731 | 20.3798 | 64.7318 | 65.0376 | -25.7086 | -53.3331 | -21.8401 | 3.4949 | 30.1996 | 12.0733 | 10.8512 | 9.61 | -14.9077 | 0 | 0 | 0 | 8.0349 | 0 | 0 | -44.6906 | -41.9882 | -1.2918 | 5.3454 | 13.8543 | 14.8495 | 6.0167 | -3.9615 | 13.4769 | -9.1611 | -14.92 | 0 | 22.9075 | 7.3642 | -11.589 | -5.8718 | -42.2196 | -41.5119 | 27.7729 | -3.6591 | -12.1079 | -11.7049 | -11.5822 | -18.9943 | -13.2889 | -63.3091 | -44.3597 | 0 | -14.9205 | -14.2024 | 12.5828 | -5.474 | -5.5905 | 1.2548 | -29.4154 | -29.2911 | 5.7233 | -0.026154 | -7.0558 | 0.89583 | 9.1723 | -18.6467 | -12.0153 | -11.9635 | 8.8456 | 6.0828 | -16.4822 | 5.8994 | 0 | 5.6153 | 0.66898 | 0.76667 | 0.20821 | 15.863 | 15.9293 | -27.5849 | 23.9337 | 23.9671 | -12.334 | -1.5964 | 23.6145 | -18.5819 | -0.53988 | 0.21024 | -0.062826 | 2.4954 | -23.2921 | 3.449 | 2.4375 | 0.22752 | 3.2277 | 8.3165 | -12.2522 | -4.864 | -2.6767 | 25.7711 | -0.1 | 21.0905 | -6.1718 | -6.6955 | 2.5761 | 0.06634 | 0 | -11.5374 | -35.1852 | 2.2055 | -20.9113 | 6.014 | 5.8384 | 117.5336 | -6.4029 | -6.6771 | -5.1833 | 2.2578 | 6.9157 | 6.9733 | 1.5015 | -4.2303 | -2.8482 | 2.2549 | -8.3083 | -16.5916 | 34.7389 | 95.4624 | -26.9955 | 13.7228 | 3.7961 | 9.1325 | -1.7845 | -4.203 | 14.2737 | 15.1302 | -12.8454 | -12.3754 | -18.4894 | -18.3084 | 19.1756 | 19.2542 | -26.1438 | -26.275 | 0.16216 | -0.225 | 49.0592 | 24.0343 | 23.9575 | -15.5891 | -30.3313 | -3.4042 | -3.9667 | -18.348 | -13.5451 | -160.7208 | 27.5258 | -233.0424 | -11.7473 | -28.212 | 86.4481 | 76.053 | 93.4751 | 116.7003 | 14.9515 | 12.1289 | 11.2526 | 15.1082 | 135.8345 | -224.5259 | 16.2496 | -11.2671 | -0.698 | 8.5121 | -6.9067 | -1.2247 | -1.2285 | 1.9417 | -0.575 | -2.0887 | -5.2499 | 3.4892 | 0.99463 | 10.5333 | 0.045708 | -0.076146 | 2.1194 | 2.4019 | 4.0293 | 3.9336 | 3.6721 | 0 | 15.1062 | 5.427 | 0.62458 | 0 | -11.333 | -0.69896 | -26.6473 | -8.1863 | -2.7447 | -31.0232 | 3.1061 | -7.6396 | -7.9625 | 14.0307 | -75.9012
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 18 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/12/2025 | 00:30 | 0 | 47.18 | 62.8269 | 0 | 528.6037 | 638.6106 | 126.5374 | 126.0045 | 408.4124 | 333.7457 | 994.7
18/12/2025 | 01:00 | 0 | 42.92 | 61.0854 | 0 | 511.9063 | 615.9117 | 128.946 | 128.5629 | 413.9686 | 334.7944 | 1006.2719
18/12/2025 | 01:30 | 0 | 37.33 | 48.7611 | 0 | 494.0298 | 580.1209 | 132.1166 | 131.8011 | 430.5783 | 350.0202 | 1044.5162
18/12/2025 | 02:00 | 0 | 39.31 | 52.378 | 0 | 499.3883 | 591.0763 | 129.1426 | 130.1995 | 421.5709 | 346.6736 | 1027.5866
18/12/2025 | 02:30 | 0 | 55.88 | 58.2722 | 0 | 511.4342 | 625.5864 | 129.5522 | 129.3784 | 435.6291 | 360.9448 | 1055.5045
18/12/2025 | 03:00 | 0 | 45.86 | 51.4403 | 0 | 476.542 | 573.8423 | 127.5173 | 127.3047 | 439.1377 | 361.2378 | 1055.1975
18/12/2025 | 03:30 | 0 | 43.37 | 47.6895 | 0 | 465.4264 | 556.4859 | 121.9852 | 121.2412 | 422.2646 | 344.4468 | 1009.9378
18/12/2025 | 04:00 | 0 | 45.57 | 50.6366 | 0 | 484.501 | 580.7076 | 122.7397 | 124.867 | 427.3148 | 348.8658 | 1023.7873
18/12/2025 | 04:30 | 0 | 44.56 | 47.5555 | 0 | 461.3955 | 553.511 | 125.7099 | 124.9646 | 438.2484 | 359.7149 | 1048.6378
18/12/2025 | 05:00 | 0 | 47.26 | 48.8951 | 0 | 456.2537 | 552.4088 | 127.7375 | 128.5963 | 447.5115 | 368.1234 | 1071.9687
18/12/2025 | 05:30 | 0 | 56.91 | 57.6024 | 0 | 480.2083 | 594.7207 | 119.9656 | 120.8882 | 417.0302 | 343.7628 | 1001.6468
18/12/2025 | 06:00 | 0 | 50.96 | 57.6024 | 0 | 526.2545 | 634.8169 | 101.1223 | 103.2266 | 341.2411 | 276.5882 | 822.1782
18/12/2025 | 06:30 | 0 | 47.78 | 51.9762 | 0 | 515.8473 | 615.6035 | 77.1464 | 77.3851 | 250.4457 | 194.1147 | 599.0919
18/12/2025 | 07:00 | 0 | 52.29 | 57.0666 | 0 | 541.7547 | 651.1113 | 48.1957 | 47.2421 | 93.8964 | 64.5818 | 253.916
18/12/2025 | 07:30 | 0 | 56.53 | 62.0231 | 0 | 555.6444 | 674.1975 | 42.0199 | 43.3228 | 78.4781 | 40.4425 | 204.2633
18/12/2025 | 08:00 | 0 | 66.06 | 64.3004 | 0 | 558.8692 | 689.2296 | 34.359 | 34.2713 | 45.7162 | 24.4554 | 138.8019
18/12/2025 | 08:30 | 0 | 62.06 | 61.6212 | 0 | 571.4822 | 695.1634 | 38.3577 | 41.74 | 37.1909 | 16.8061 | 134.0947
18/12/2025 | 09:00 | 0 | 68.25 | 73.2757 | 0 | 599.6187 | 741.1444 | 40.9075 | 42.7624 | 39.6592 | 13.3566 | 136.6857
18/12/2025 | 09:30 | 0 | 62.65 | 59.21 | 0 | 587.8701 | 709.7301 | 63.4009 | 62.421 | 0 | 3.4022 | 129.2241
18/12/2025 | 10:00 | 0 | 59.89 | 59.21 | 0 | 586.8611 | 705.9611 | 59.478 | 60.5725 | 0 | 4.3077 | 124.3582
18/12/2025 | 10:30 | 0 | 65.87 | 59.21 | 0 | 599.6688 | 724.7488 | 56.934 | 57.9537 | 0 | 5.9424 | 120.8301
18/12/2025 | 11:00 | 0 | 61.13 | 59.21 | 0 | 589.196 | 709.536 | 58.9324 | 56.312 | 0 | 6.3126 | 121.557
18/12/2025 | 11:30 | 0 | 66.31 | 59.21 | 0 | 595.7638 | 721.2838 | 62.5653 | 61.4843 | 0 | 6.3331 | 130.3827
18/12/2025 | 12:00 | 0 | 70.6 | 70.8644 | 0 | 624.9178 | 766.3822 | 62.5924 | 59.8882 | 0 | 4.4927 | 126.9733
18/12/2025 | 12:30 | 0 | 69.73 | 71.1323 | 0 | 606.3406 | 747.2029 | 46.5313 | 50.3766 | 0 | 6.2194 | 103.1273
18/12/2025 | 13:00 | 0 | 63.13 | 64.3004 | 0 | 576.6238 | 704.0542 | 41.6271 | 43.4373 | 0 | 4.6116 | 89.676
18/12/2025 | 13:30 | 0 | 59.54 | 63.0948 | 0 | 565.6948 | 688.3296 | 32.9296 | 31.2224 | 0 | 6.2209 | 70.3729
18/12/2025 | 14:00 | 0 | 68.46 | 71.9361 | 0 | 571.9507 | 712.3468 | 35.4809 | 35.4312 | 30.6146 | 6.1583 | 107.685
18/12/2025 | 14:30 | 0 | 67.47 | 64.8362 | 0 | 576.4651 | 708.7713 | 49.4125 | 49.5588 | 70.6722 | 4.5299 | 174.1734
18/12/2025 | 15:00 | 0 | 68.24 | 67.7833 | 0 | 604.3671 | 740.3904 | 45.4655 | 46.997 | 84.3755 | 4.2945 | 181.1325
18/12/2025 | 15:30 | 0 | 62.61 | 63.4967 | 0 | 585.1914 | 711.2981 | 38.1954 | 36.6953 | 73.6173 | 36.827 | 185.335
18/12/2025 | 16:00 | 0 | 63.79 | 68.0513 | 0 | 580.6909 | 712.5322 | 25.8123 | 26.9243 | 99.2662 | 54.1525 | 206.1553
18/12/2025 | 16:30 | 0 | 64.4 | 67.7833 | 0 | 572.4066 | 704.5899 | 39.3874 | 42.3123 | 159.7861 | 109.9259 | 351.4117
18/12/2025 | 17:00 | 0 | 63.32 | 68.3192 | 0 | 556.3094 | 687.9486 | 59.5734 | 58.6938 | 235.9401 | 173.8004 | 528.0077
18/12/2025 | 17:30 | 0 | 61.5 | 67.1135 | 0 | 534.5437 | 663.1572 | 100.0801 | 102.0708 | 349.3625 | 271.5101 | 823.0235
18/12/2025 | 18:00 | 0 | 59.35 | 60.1477 | 0 | 515.3029 | 634.8006 | 121.5517 | 121.4436 | 441.6 | 356.0361 | 1040.6314
18/12/2025 | 18:30 | 0 | 61.96 | 53.8516 | 53.2313 | 525.9438 | 694.9867 | 127.387 | 129.7066 | 483.5384 | 386.2561 | 1126.8881
18/12/2025 | 19:00 | 0 | 70.64 | 63.0948 | 62.6617 | 551.8376 | 748.2341 | 124.7008 | 126.1302 | 463.9319 | 379.9579 | 1094.7208
18/12/2025 | 19:30 | 0 | 69.78 | 57.3345 | 56.1145 | 568.408 | 751.637 | 131.5372 | 131.3903 | 459.2002 | 372.5768 | 1094.7045
18/12/2025 | 20:00 | 0 | 66.4 | 60.5495 | 60.1129 | 574.5256 | 761.588 | 127.7547 | 128.6171 | 450.8131 | 364.6022 | 1071.7871
18/12/2025 | 20:30 | 0 | 62.02 | 57.3345 | 57.0724 | 586.175 | 762.6019 | 130.0109 | 132.2386 | 443.3988 | 362.6569 | 1068.3052
18/12/2025 | 21:00 | 0 | 65.86 | 62.1571 | 62.0362 | 568.4391 | 758.4924 | 134.5198 | 135.818 | 457.6103 | 370.3377 | 1098.2858
18/12/2025 | 21:30 | 0 | 67.43 | 64.0325 | 64.9086 | 581.8444 | 778.2155 | 133.0547 | 135.4249 | 440.3469 | 357.6739 | 1066.5004
18/12/2025 | 22:00 | 0 | 61.37 | 57.7364 | 57.4048 | 552.119 | 728.6302 | 137.3907 | 138.027 | 432.6034 | 360.458 | 1068.4791
18/12/2025 | 22:30 | 0 | 59.57 | 51.8422 | 50.9204 | 528.1522 | 690.4848 | 138.2042 | 137.1602 | 436.1872 | 350.2043 | 1061.7559
18/12/2025 | 23:00 | 0 | 55.03 | 52.9139 | 52.8933 | 516.0271 | 676.8643 | 139.4302 | 139.8645 | 434.4387 | 353.0539 | 1066.7873
18/12/2025 | 23:30 | 0 | 46.65 | 43.8046 | 45.0854 | 504.8498 | 640.3898 | 130.4492 | 132.9999 | 414.3669 | 345.1302 | 1022.9462
19/12/2025 | 00:00 | 0 | 39.82 | 36.4369 | 36.048 | 458.8378 | 571.1427 | 136.6522 | 135.9398 | 453.7466 | 363.8478 | 1090.1864
MÁXIMO |  | 0 | -37.33 | -36.4369 | 0 | -456.2537 |  | 139.4302 | 139.8645 | 483.5384 | 386.2561
MÍNIMO |  | 0 | -70.64 | -73.2757 | -64.9086 | -624.9178 |  | 25.8123 | 26.9243 | 0 | -3.4022
PROMEDIO |  | 0 | -58.2208 | -59.1876 | -13.7185 | -545.5518 |  | 90.9396 | 91.4765 | 260.494 | 206.4105
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/12/2025 | 00:30 | 510.4055 | 508.0546 |  | 511.131 | 511.5943 | 510.6771 |  | 504.8944 | 495.8191 | 477.3335 | 501.5881 | 486.5215 | 227.2949 | 224.8473 | 227.2606 | 222.4685 | 222.1263 | 221.5568 | 222.9 |  | 224.2 | 140.0725 | 141.197 | 137.948 | 139 | 135.9714 |  | 143.1126 | 126.7129 | 140.7582
18/12/2025 | 01:00 | 509.8284 | 509.9977 | 506.5462 | 511.9373 | 513.2003 | 511.3918 |  | 504.9034 | 495.6248 | 476.7648 | 500.7462 | 486.0205 | 227.6896 | 224.8472 | 228.1188 | 222.8836 | 223.0417 | 221.3627 | 222.9 |  | 223.4 | 140.1085 | 140.4921 | 137.8474 | 138.4911 | 136.1094 |  | 142.3807 | 126.7129 | 140.9216
18/12/2025 | 01:30 | 510.7727 | 513.674 | 509.8549 | 513.5779 | 514.2424 | 512.1985 |  | 505.821 | 495.5692 | 476.9202 | 499.4481 | 485.2509 | 228.2771 | 226.4727 | 229.3525 | 223.5921 | 223.2411 | 220.648 | 221.6 |  | 222.9 | 140.069 | 140.3702 | 137.8836 | 138.7067 | 135.5712 |  | 142.0733 | 126.9912 | 140.5335
18/12/2025 | 02:00 | 510.5629 | 511.9409 | 505.4433 | 512.8334 | 514.1531 | 512.1948 |  | 504.8192 | 495.6097 | 477.0502 | 500.3604 | 485.5283 | 227.8501 | 225.7609 | 228.9782 | 223.8559 | 223.2706 | 220.9265 | 222.3 |  | 223.4 | 139.7543 | 140.858 | 137.8278 | 138.5841 | 135.5988 |  | 142.6442 | 127.3232 | 140.5335
18/12/2025 | 02:30 | 510.8251 | 511.9409 | 505.4958 | 512.3065 | 512.7081 | 509.4415 |  | 504.9661 | 495.5264 | 475.7104 | 500.0393 | 485.7896 | 228.0658 | 226.3985 | 230.049 | 223.5722 | 223.2632 | 221.6111 | 222.2 |  | 223.5 | 140.8013 | 140.9934 | 137.821 | 139.1924 | 136.4682 |  | 142.7028 | 126.5713 | 140.942
18/12/2025 | 03:00 | 511.2972 | 514.7768 | 511.1678 | 513.0768 | 513.5079 | 509.8169 |  | 505.2581 | 494.8307 | 475.0098 | 500.5641 | 485.3861 | 228.267 | 227.2534 | 230.3998 | 223.8132 | 222.9974 | 221.3333 | 222.7 |  | 223.2 | 139.9928 | 140.5435 | 137.773 | 138.6286 | 135.93 |  | 142.3515 | 127.04 | 140.942
18/12/2025 | 03:30 | 512.2415 | 515.7747 | 505.6009 | 513.3813 | 513.4064 | 510.9218 |  | 505.9247 | 495.4723 | 476.5954 | 501.3751 | 486.1389 | 228.6765 | 227.5343 | 230.6243 | 223.6816 | 222.9753 | 221.2912 | 222.9 |  | 223.5 |  | 141.27 | 137.9543 | 138.7264 | 136.2474 |  | 142.9809 | 126.7129 | 140.942
18/12/2025 | 04:00 | 510.8776 | 515.0919 | 511.4305 | 513.2255 | 513.661 | 509.4853 |  | 505.5978 | 495.566 | 476.8352 | 499.7276 | 485.0854 | 228.3825 | 227.2545 | 230.7456 | 223.7635 | 223.3666 | 221.6955 | 222.9 |  | 223.4 | 139.8221 | 140.9905 | 137.9386 | 138.699 | 135.9576 |  | 142.8345 | 126.7568 | 140.5131
18/12/2025 | 04:30 | 512.189 | 515.7222 |  | 512.2688 | 513.2134 | 510.4219 |  | 505.2206 | 494.0452 | 475.5394 | 498.8161 | 484.8466 | 228.7345 | 227.3925 | 230.3436 | 223.256 | 222.0007 | 221.1549 | 221.6 |  | 222.8 | 139.7666 | 140.6523 | 137.6685 | 138.6909 | 135.9162 |  | 142.3075 | 126.8545 | 140.4723
18/12/2025 | 05:00 | 511.3497 | 515.3546 | 511.2204 | 512.8258 | 513.0848 | 509.7897 |  | 504.9157 | 494.197 | 475.3567 | 499.2277 | 484.3905 | 228.4175 | 227.4386 | 230.3898 | 223.4363 | 222.7169 | 220.9659 | 222.2 |  | 222.7 | 139.9176 | 140.7442 | 137.7936 | 138.5913 | 135.5022 |  | 142.2197 | 127.6016 | 140.5335
18/12/2025 | 05:30 | 510.7202 | 512.8337 | 504.2879 | 512.0769 | 513.3431 | 509.5242 |  | 505.4919 | 495.7336 | 476.8169 | 501.2152 | 486.6494 | 228.7254 | 226.6176 | 229.7868 | 223.2549 | 222.0155 | 221.1624 | 222.9 |  | 223.3 | 139.9352 | 141.1444 | 137.7608 | 138.6773 | 135.5022 |  | 142.6881 | 127.6016 | 140.5335
18/12/2025 | 06:00 | 509.6711 | 511.2057 | 509.1196 | 513.3041 | 514.6894 | 511.8214 |  | 509.8045 | 498.8257 | 480.4619 | 504.3751 | 489.1915 | 228.5328 | 225.4166 | 229.2948 | 224.0222 | 222.9974 | 222.1237 | 224.2 |  | 225 | 139.9559 | 140.6233 | 138.5203 | 139.261 | 136.0956 |  | 142.0441 | 129.1006 | 141.33
18/12/2025 | 06:30 | 510.5629 | 512.046 | 509.1721 | 512.6993 | 513.9078 | 510.6167 |  | 510.0489 | 500.4743 | 482.4958 | 505.6484 | 491.7136 | 228.3825 | 225.7015 | 228.6992 | 223.4657 | 222.2148 | 222.3662 | 224.8 |  | 225 | 140.6677 | 141.0717 | 138.6545 | 140.1239 | 135.999 |  | 142.2783 | 128.5391 | 141.718
18/12/2025 | 07:00 | 509.2514 | 509.3151 | 503.4476 | 512.4922 | 513.3055 | 511.2208 | 518.8697 | 511.6204 | 505.1931 | 485.4064 | 510.5565 | 494.1967 | 228.0487 | 224.8232 | 227.6497 | 223.077 | 222.4216 | 222.9225 | 225.4 |  | 225.6 | 140.5665 | 141.5467 | 138.8412 | 139.9263 | 135.4746 |  | 142.7174 | 128.8663 | 141.3504
18/12/2025 | 07:30 | 508.1498 | 504.6935 | 502.5547 | 507.7473 | 509.4638 | 508.5412 | 518.0439 | 509.8593 | 503.7946 | 484.8028 | 509.9111 | 494.1563 | 227.4677 | 222.7743 | 226.0885 | 221.1711 | 220.2141 | 222.6863 | 225.4 |  | 225.3 | 140.5377 | 141.5274 | 138.5473 | 139.9754 | 135.4056 |  | 142.8052 | 126.9472 | 141.718
18/12/2025 | 08:00 | 506.3662 | 501.4899 | 496.3049 | 504.1463 | 506.423 | 506.661 |  | 507.3903 | 502.4365 | 483.8371 | 508.916 | 492.9683 | 226.2155 | 222.1311 | 225.1814 | 219.6925 | 218.612 | 222.6361 | 225.3 |  | 224.5 | 139.6172 | 141.3087 | 138.1924 | 139.1536 | 135.1158 |  | 142.3368 | 126.1025 | 140.6152
18/12/2025 | 08:30 | 508.5695 | 508.4747 | 507.649 | 503.1702 | 505.3367 | 505.0193 | 518.652 | 507.3963 | 502.7176 | 484.6137 | 508.0988 | 493.2025 | 226.5942 | 224.7017 | 225.1972 | 219.3052 | 217.9402 | 222.1788 | 224.8 |  | 224.2 | 140.0482 | 141.0564 | 137.7584 | 138.5886 | 134.6742 |  | 142.2783 | 125.0234 | 140.5131
18/12/2025 | 09:00 | 507.2057 | 505.0611 | 500.454 | 498.9139 | 501.3257 | 501.5548 |  | 505.3639 | 501.475 | 483.0687 | 507.8889 | 492.2831 | 226.0159 | 223.3383 | 224.682 | 219.0335 | 216.8845 | 222.2748 | 224.6 |  | 223.8 | 139.3012 | 140.9509 | 137.6764 | 138.7273 | 134.8122 |  | 142.0294 | 125.5849 | 140.5131
18/12/2025 | 09:30 | 507.4679 | 503.0655 | 500.0863 | 497.6324 | 500.1657 | 500.1765 | 514.4028 | 504.036 | 501.8065 | 483.3424 | 507.7097 | 492.928 | 225.346 | 223.1001 | 224.1349 | 218.309 | 215.8878 | 222.0177 | 224.3 | 0 | 223.9 | 139.0828 | 140.8398 | 137.4962 | 138.4357 | 134.7846 |  | 141.9709 | 124.6962 | 140.1455
18/12/2025 | 10:00 | 506.0515 | 501.5424 | 500.7166 | 494.8531 | 497.8904 | 498.6805 |  | 501.7016 | 494.6754 | 482.7285 | 509.9445 | 491.3246 | 223.9014 | 222.606 | 223.2024 | 217.6761 | 215.1274 | 222.1175 | 224.3 |  | 223.2 | 139.3877 | 140.3427 | 137.3941 | 138.5136 | 134.619 |  | 141.7074 | 124.3202 | 140.5948
18/12/2025 | 10:30 | 506.3138 | 501.3848 | 496.6726 | 493.0758 | 497.0381 | 498.5667 |  | 502.0261 | 493.2217 | 481.6218 |  | 490.275 | 224.2962 | 222.0759 | 222.5643 | 218.6941 | 214.8911 | 221.9907 | 224 |  | 223 |  | 140.1453 | 138.2207 | 138.6358 | 134.8812 |  | 141.5025 | 124.413 | 139.8187
18/12/2025 | 11:00 | 506.6286 | 503.8532 | 501.5044 | 494.3754 | 498.3448 | 498.7354 |  | 502.654 | 494.6653 | 482.4525 |  | 490.7857 | 223.8565 | 223 | 222.9611 | 219.2428 | 215.4153 | 222.2365 | 224.2 |  | 223 |  | 140.4822 | 138.3502 | 139.082 | 134.7294 |  | 141.8245 | 124.8378 | 140.2068
18/12/2025 | 11:30 | 506.3138 | 503.0129 | 500.769 | 495.6143 | 499.4802 | 499.9916 |  | 503.7714 | 495.3406 | 482.2626 |  | 491.1378 | 225.9455 | 222.1849 | 222.5089 | 219.3915 | 216.412 | 222.0813 | 223.6 |  | 223 | 139.4148 | 140.6034 | 138.3295 | 138.7497 | 134.4396 |  | 141.8684 | 125.2138 | 140.1455
18/12/2025 | 12:00 | 505.9466 | 500.177 | 495.5697 | 494.4018 | 498.676 | 500.4114 |  | 503.1949 | 495.089 | 482.3695 |  | 491.2471 | 225.6154 | 220.6391 | 221.6308 | 219.0308 | 216.3234 | 222.0961 | 224.2 |  | 223.1 | 139.3841 | 140.5818 | 138.4086 | 139.0797 | 134.5914 |  | 141.927 | 125.2577 | 140.1455
18/12/2025 | 12:30 | 505.8417 | 501.5424 | 500.769 | 494.3414 | 498.5776 | 499.946 |  | 502.4772 | 494.7106 | 482.4922 |  | 491.7389 | 225.6052 | 221.7098 | 222.0721 | 218.8166 | 215.873 | 222.2944 | 224.2 |  | 223.3 | 140.2985 | 140.4248 | 138.7619 | 139.2711 | 135.2676 |  | 141.7659 | 125.8193 | 140.554
18/12/2025 | 13:00 | 507.7827 | 506.6891 | 501.4518 | 497.3332 | 500.8389 | 502.07 |  | 504.2203 | 496.2422 | 483.0702 |  | 492.2619 | 225.9278 | 224.5527 | 224.0999 | 220.025 | 217.0986 | 222.39 | 224.2 |  | 223.7 | 139.5337 | 140.9228 | 138.9388 | 139.5589 | 135.6816 |  | 142.2051 | 126.6201 | 140.9216
18/12/2025 | 13:30 | 508.517 | 508.5798 | 507.649 | 498.6068 | 502.0441 | 503.1069 |  | 503.7085 | 496.5978 | 482.6952 |  | 491.3517 | 226.4524 | 225.582 | 225.2664 | 220.7789 | 217.4751 | 222.7393 | 224.8 |  | 223.6 |  | 141.133 | 139.0089 | 139.503 | 135.8196 |  | 142.3661 | 126.3857 | 140.5948
18/12/2025 | 14:00 | 507.5204 | 505.9014 | 504.3404 | 497.4068 | 501.1172 | 502.447 | 513.3286 | 503.1987 | 495.2393 | 482.3672 | 0 | 490.722 | 226.6227 | 224.0805 | 224.6513 | 220.4103 | 217.0469 | 222.0329 | 224.2 | 0 | 223.4 | 139.5216 | 140.7066 | 138.8901 | 138.5817 | 135.102 |  | 141.927 | 125.0722 | 139.8187
18/12/2025 | 14:30 | 507.4155 | 506.0589 | 503.6576 | 495.4586 | 499.1977 | 500.7645 |  | 502.5193 | 495.2811 | 483.1084 |  | 491.2857 | 226.0191 | 223.7263 | 224.0102 | 219.2586 | 216.5449 | 222.4039 | 224.2 |  | 223.3 | 139.4961 | 140.4496 | 138.7443 | 139.5813 | 134.964 |  | 141.8391 | 124.789 | 140.942
18/12/2025 | 15:00 | 506.786 | 504.746 | 500.4014 | 494.6912 | 498.9061 | 500.3493 |  | 502.1734 | 494.496 | 481.7455 |  | 491.0148 | 226.3019 | 221.7438 | 223.6701 | 219.7119 | 216.8845 | 222.3275 | 224.3 |  | 223.4 | 140.0138 | 140.6245 | 138.6863 | 139.4933 | 134.8674 |  | 141.9562 | 125.1161 | 140.5744
18/12/2025 | 15:30 | 507.2057 | 505.9014 | 497.933 | 497.1129 | 500.7689 | 502.2529 |  | 504.1529 | 501.1396 | 482.8265 | 508.2615 | 492.6762 | 226.0859 | 223.656 | 223.6258 | 220.1974 | 217.2684 | 222.1843 | 224.7 |  | 223.5 | 139.1349 | 140.8558 | 138.5457 | 138.8108 | 134.8812 |  | 142.0441 | 125.165 | 140.4927
18/12/2025 | 16:00 | 507.8351 | 506.8992 |  | 497.7963 | 501.3251 | 502.735 |  | 505.2281 | 501.6852 | 483.0862 | 507.7769 | 493.0327 | 226.2782 | 224.3206 | 224.1427 | 220.5597 | 217.7335 | 222.0162 | 224.3 |  | 223.7 | 139.9432 | 141.05 | 138.2449 | 139.1694 | 134.1636 |  | 141.9855 | 125.5849 | 140.9216
18/12/2025 | 16:30 | 508.3072 | 508.4222 | 503.1324 | 499.3543 | 503.2046 | 503.0052 |  | 506.5793 | 502.0596 | 482.9664 | 508.0996 | 493.2009 | 226.6917 | 225.5438 | 225.1367 | 221.2412 | 218.6047 | 222.2393 | 224.8 |  | 223.9 |  | 141.9767 | 138.4565 | 139.2977 | 134.412 |  | 142.4978 | 125.9169 | 140.6561
18/12/2025 | 17:00 | 509.4088 | 510.733 | 509.1721 | 501.5412 | 505.0195 | 504.7249 |  | 507.5685 | 501.5472 | 481.8676 | 506.8637 | 492.417 | 227.2141 | 226.2039 | 225.761 | 221.7582 | 219.1288 | 222.1319 | 225.4 |  | 224.5 |  | 142.1616 | 138.5929 | 139.5993 | 134.55 |  | 143.0101 | 126.3369 | 140.9011
18/12/2025 | 17:30 | 510.5629 | 512.9912 | 509.8549 | 501.894 | 505.083 | 504.3499 | 513.3931 | 505.8797 | 499.3516 | 479.5602 | 505.4999 | 490.506 | 228.0309 | 227.4977 | 227.2317 | 222.0418 | 219.3503 | 221.6403 | 224.8 |  | 224.8 | 139.8075 | 142.1664 | 138.4273 | 139.3371 | 134.826 |  | 142.7028 | 126.6201 | 140.5948
18/12/2025 | 18:00 | 511.2448 | 515.407 | 510.9578 | 503.1417 | 506.5366 | 505.602 | 508.0938 | 504.74 | 495.4803 | 477.2639 | 502.5821 | 488.2475 | 228.8266 | 228.4699 | 228.2361 | 222.959 | 220.5537 | 221.437 | 223.5 |  | 224.1 | 138.9285 | 140.5262 | 138.7457 | 139.3571 | 134.4396 |  | 141.7952 | 126.2441 | 140.5335
18/12/2025 | 18:30 | 508.9891 | 506.8467 | 499.6662 | 506.3103 | 508.8707 | 507.1643 |  | 505.6599 | 500.6455 | 485.0484 | 506.4713 | 492.4599 | 228.0738 | 225.4953 | 227.2222 | 221.9554 | 220.3396 | 222.4957 | 225.4 |  | 225.8 |  | 139.9096 | 139.2491 | 139.9352 | 135.792 |  | 140.9463 | 126.8545 | 141.33
18/12/2025 | 19:00 | 507.363 | 503.6957 |  | 504.572 | 507.1288 | 505.8685 |  | 505.6298 | 500.9335 | 485.4676 | 508.4978 | 494.3248 | 227.5361 | 223.9161 | 226.0323 | 220.4556 | 219.7859 | 222.3643 | 226.1 |  | 226.4 |  | 140.8523 | 139.096 | 140.3654 | 135.8058 |  | 141.5171 | 127.04 | 141.33
18/12/2025 | 19:30 | 506.9958 | 502.3302 | 498.6158 | 504.2547 | 506.814 |  |  | 504.9727 | 503.6628 | 486.4739 | 510.5257 | 494.886 | 227.0203 | 223.4779 | 225.3634 | 220.6318 | 219.2986 | 222.3328 | 226.7 |  | 227.1 | 139.8281 | 141.163 | 139.0715 | 139.863 | 135.7506 |  | 142.0733 | 126.7568 | 141.33
18/12/2025 | 20:00 | 506.4187 | 501.1748 |  | 503.5238 | 506.449 |  |  | 504.0167 | 502.4219 | 485.9033 | 507.6375 | 493.6359 | 227.1492 | 222.6631 | 224.9758 | 220.1855 | 218.7302 | 222.2629 | 226.1 |  | 226.3 | 139.8893 | 140.4891 | 138.9171 | 139.7022 | 135.7506 |  | 141.5025 | 125.7265 | 141.33
18/12/2025 | 20:30 | 506.7335 | 501.3848 |  | 503.7675 | 506.5541 |  |  | 503.3776 | 501.4349 | 486.1635 | 508.7607 | 493.8099 | 227.4743 | 222.763 | 225.2973 | 220.4073 | 219.0993 | 222.1897 | 226.7 |  | 226.4 |  | 140.9378 | 138.8245 | 139.8111 | 135.7506 |  | 141.6928 | 125.541 | 141.33
18/12/2025 | 21:00 | 506.8384 | 501.0172 |  | 502.9961 | 505.5775 |  |  | 502.8665 | 500.4711 | 484.9963 | 507.4921 | 492.9376 | 227.6896 | 222.515 | 225.0291 | 220.0314 | 218.7818 | 221.9811 | 225.4 |  | 225.9 |  | 139.9784 | 138.9324 | 139.8469 | 136.0956 |  | 140.8584 | 124.745 | 141.3504
18/12/2025 | 21:30 | 507.4155 | 500.0194 | 495.8848 | 503.5024 | 505.204 | 504.1087 |  | 503.1043 | 501.4536 | 484.5105 | 507.5454 | 493.4454 | 228.086 | 222.0203 | 225.1066 | 220.1176 | 218.7966 | 221.8196 | 226 |  | 226.3 |  | 140.0279 | 139.2069 | 140.1554 | 135.9024 |  | 141.0341 | 124.789 | 141.718
18/12/2025 | 22:00 | 507.363 | 502.5402 | 496.2 | 503.6697 | 506.2778 | 504.2194 |  | 503.3979 | 501.4819 | 485.4064 | 508.0971 | 493.3269 | 228.5216 | 223.1079 | 225.9216 | 220.2251 | 219.2174 | 222.0805 | 226.1 |  | 226.5 |  | 140.1465 | 139.1559 | 140.2587 | 135.6816 |  | 141.1365 | 125.1161 | 141.7997
18/12/2025 | 22:30 | 508.3596 | 504.6935 | 496.2524 | 504.8283 | 506.7653 | 505.5627 |  | 502.3409 | 502.007 | 485.5843 | 507.6139 | 493.2512 | 229.2047 | 224.1962 | 226.484 | 220.426 | 218.8188 | 221.8323 | 225.9 |  | 226.8 | 140.7272 | 140.0242 | 139.2104 | 139.3599 | 135.9438 |  | 141.0926 | 125.0722 | 141.718
18/12/2025 | 23:00 | 508.8842 | 503.118 | 497.0927 | 506.3174 | 508.0839 | 507.2669 |  | 502.2379 | 501.9937 | 485.5018 | 508.2085 | 493.1749 | 227.3738 | 223.9382 | 226.9404 | 221.1584 | 220.4873 | 222.2132 | 226.1 |  | 227.2 | 140.7676 | 140.0971 | 138.9395 | 139.853 | 135.4332 |  | 141.4439 | 124.745 | 142.1265
18/12/2025 | 23:30 | 510.5629 | 508.5272 | 502.0295 | 508.6476 | 510.5512 |  |  | 505.1462 | 501.8669 | 486.0945 | 508.805 | 494.0884 | 227.4133 | 225.0384 | 227.7824 | 222.457 | 221.2551 | 222.1312 | 226.7 |  | 227.4 | 140.9198 | 140.336 | 139.2934 | 139.4639 | 135.516 |  | 141.561 | 125.6826 | 142.1265
19/12/2025 | 00:00 | 511.5595 | 513.4639 | 502.5022 | 512.6599 | 513.4038 | 510.3325 |  | 505.6397 | 502.2368 | 485.8731 | 507.839 | 492.925 | 226.887 | 225.7297 | 227.0855 | 221.953 | 221.9712 | 222.254 | 226.1 |  | 227 | 141.0618 | 140.3277 | 139.499 | 139.5451 | 135.5712 |  | 141.2536 | 126.1025 | 141.718
MÁXIMO |  | 512.2415 | 515.7747 | 511.4305 | 513.5779 | 514.6894 | 512.1985 | 518.8697 | 511.6204 | 505.1931 | 486.4739 | 510.5565 | 494.886 | 229.2047 | 228.4699 | 230.7456 | 224.0222 | 223.3666 | 222.9225 | 226.7 | 0 | 227.4 | 141.0618 | 142.1664 | 139.499 | 140.3654 | 136.4682 | 0 | 143.1126 | 129.1006 | 142.1265
MÍNIMO |  | 505.8417 | 500.0194 | 495.5697 | 493.0758 | 497.0381 | 498.5667 | 508.0938 | 501.7016 | 493.2217 | 475.0098 | 0 | 484.3905 | 223.8565 | 220.6391 | 221.6308 | 217.6761 | 214.8911 | 220.648 | 221.6 | 0 | 222.7 | 138.9285 | 139.9096 | 137.3941 | 138.4357 | 134.1636 | 0 | 140.8584 | 124.3202 | 139.8187
PROMEDIO |  | 508.6558 | 507.3576 | 503.2349 | 504.2666 | 506.5929 | 505.6683 | 514.9691 | 504.9483 | 498.5864 | 481.8639 | 492.6342 | 490.7862 | 227.1476 | 224.5054 | 226.2706 | 221.1969 | 219.5104 | 221.984 | 224.4354 | 0 | 224.4417 | 139.9465 | 140.7838 | 138.4593 | 139.2492 | 135.3826 | 0 | 142.0374 | 126.1171 | 140.899
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/12/2025 05:56:00 | 18/12/2025 08:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:10:49 | 59.806 | 11:01:02 | 60.239
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:10:49 | 59.805 | 11:01:02 | 60.240
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:10:49 | 59.804 | 11:01:02 | 60.239
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:10:49 | 59.803 | 11:01:02 | 60.239
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:10:49 | 59.804 | 11:01:02 | 60.240
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:10:49 | 59.805 | 11:01:02 | 60.240
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:10:49 | 59.805 | 11:01:02 | 60.240

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/12/2025 | 00:30 | 6977.9 | 6882.2538 | -1.371%
18/12/2025 | 01:00 | 6848.9 | 6765.8089 | -1.213%
18/12/2025 | 01:30 | 6744 | 6675.3461 | -1.018%
18/12/2025 | 02:00 | 6682.2 | 6589.9686 | -1.38%
18/12/2025 | 02:30 | 6610.8 | 6536.1547 | -1.129%
18/12/2025 | 03:00 | 6455 | 6513.5722 | 0.9074%
18/12/2025 | 03:30 | 6508.1 | 6497.5747 | -0.1617%
18/12/2025 | 04:00 | 6597.9 | 6489.6304 | -1.641%
18/12/2025 | 04:30 | 6673.6 | 6553.4522 | -1.8%
18/12/2025 | 05:00 | 6644.3 | 6571.1241 | -1.101%
18/12/2025 | 05:30 | 6718.5 | 6617.9071 | -1.497%
18/12/2025 | 06:00 | 6667.83 | 6648.1118 | -0.2957%
18/12/2025 | 06:30 | 6738.35 | 6847.3017 | 1.617%
18/12/2025 | 07:00 | 6923.18 | 6918.6812 | -0.06498%
18/12/2025 | 07:30 | 7105.7 | 7099.2277 | -0.09109%
18/12/2025 | 08:00 | 7155.25 | 7183.5761 | 0.3959%
18/12/2025 | 08:30 | 7468.2 | 7441.0749 | -0.3632%
18/12/2025 | 09:00 | 7553.88 | 7593.1954 | 0.5205%
18/12/2025 | 09:30 | 7793.7 | 7741.876 | -0.6649%
18/12/2025 | 10:00 | 7842.7 | 7817.8328 | -0.3171%
18/12/2025 | 10:30 | 7929.63 | 7921.5971 | -0.1013%
18/12/2025 | 11:00 | 7993.25 | 7992.6751 | -0.007192%
18/12/2025 | 11:30 | 8014.78 | 8040.7132 | 0.3236%
18/12/2025 | 12:00 | 8020.9 | 8039.0418 | 0.2262%
18/12/2025 | 12:30 | 7902.95 | 7955.7282 | 0.6678%
18/12/2025 | 13:00 | 7891.78 | 7888.7739 | -0.03809%
18/12/2025 | 13:30 | 7866.65 | 7911.519 | 0.5704%
18/12/2025 | 14:00 | 7881.7 | 7919.1363 | 0.475%
18/12/2025 | 14:30 | 7991.55 | 7986.7454 | -0.06012%
18/12/2025 | 15:00 | 7878.95 | 7982.7761 | 1.318%
18/12/2025 | 15:30 | 7915.79 | 7988.9982 | 0.9248%
18/12/2025 | 16:00 | 7869.62 | 7960.1518 | 1.15%
18/12/2025 | 16:30 | 7755.61 | 7890.8778 | 1.744%
18/12/2025 | 17:00 | 7652.8 | 7840.5014 | 2.453%
18/12/2025 | 17:30 | 7660.35 | 7801.039 | 1.837%
18/12/2025 | 18:00 | 7471.05 | 7602.8511 | 1.764%
18/12/2025 | 18:30 | 7503.85 | 7689.9948 | 2.481%
18/12/2025 | 19:00 | 7722.78 | 7828.5499 | 1.37%
18/12/2025 | 19:30 | 7779.47 | 7907.7731 | 1.649%
18/12/2025 | 20:00 | 7735.77 | 7909.6092 | 2.247%
18/12/2025 | 20:30 | 7750.37 | 7863.7622 | 1.463%
18/12/2025 | 21:00 | 7771.58 | 7833.4686 | 0.7963%
18/12/2025 | 21:30 | 7599.32 | 7813.8801 | 2.823%
18/12/2025 | 22:00 | 7612.79 | 7775.894 | 2.142%
18/12/2025 | 22:30 | 7600.89 | 7680.8624 | 1.052%
18/12/2025 | 23:00 | 7427.22 | 7521.9031 | 1.275%
18/12/2025 | 23:30 | 7187.35 | 7278.0608 | 1.262%
19/12/2025 | 00:00 | 6991.97 | 7111.2009 | 1.705%

## DESVIACIÓN
jueves, 18 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/12/2025 | 00:30 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 619.6 | 611.7629 | 613.2047 | 6.3952 | 212.2 | 199.9882 | 200.4595 | 11.7405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2258 | 92.2223 | -2.0223 | 124.4 | 129.8251 | 130.0176 | -5.6176 |  |  | 87.3294 | -87.3294 | 0 |  |  | 0 | 184 | 177.9313 | 177.9313 | 6.0687 | 205.4 | 197.7074 | 197.7074 | 7.6926 | 206 | 200.2563 | 200.2563 | 5.7437 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.0169 | 206.0169 | 5.5831 |  |  |  | 0 | 348.4 | 323.5169 | 337.3141 | 11.086 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.79219 | 80.6 | 93.3331 | 93.3331 | -12.7331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 36.1855 | 40.9481 | -0.04815 | 143.1 | 140.2953 | 140.6457 | 2.4543 | 22.1 | 18.0978 | 18.967 | 3.133 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 17.8 | 18.0488 | 18.0488 | -0.24878 | 91.9 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 106.2 | 110.9132 | 110.9131 | -4.7131 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 23.3147 | 23.3147 | 1.2853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.1 | 30.1417 | 30.1417 | 3.9583 | 115.4 | 20.5128 | 69.3776 | 46.0224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 66.5219 | 81.6239 | -81.6239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.4419 | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 85.2929 | 88.529 | -12.729 | 169.9 | 170.94 | 170.94 | -1.04 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 170.2 | 170.94 | 170.94 | -0.74 | 257.1 | 257.18 | 257.18 | -0.08 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 82.1 | 47.1795 | 41.0257 | 41.0743 | 109.9 | 109.4887 | 110.7246 | -0.82464 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 | 118.6 | 115.2657 |  | 118.6 | 48.1 | 51.14 |  | 48.1 | 49.5 | 52.4001 |  | 49.5 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 5.8 | 5.1526 | 4.2066 | 1.5935 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 52.5 | 64.12 | 4.18 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.085 | 2.085 | -0.085 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 7.002 | 7.002 | 7.3979 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05313 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.1 | 17.9512 | 17.9512 | 0.14878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 11.402 | 11.402 | 5.498 | 39 | 24.288 | 24.288 | 14.712 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 9.9 | 15.4621 | 18.9723 | -9.0723 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15.1 | 17.561 | 17.561 | -2.461 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 4.7 | 9.218 | 9.218 | -4.518 | 22.1 | 22.661 | 22.661 | -0.561 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 22.494 | 22.494 | -6.594 | 33.8 | 36.1 | 49.145 | -15.345 | 1.1 | 0.761 | 0.761 | 0.339 | 0 | 0.895 | 0.895 | -0.895 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 12 | 19.5122 | 0.68781 | 5.2 | 4 | 6 | -0.8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.4 | 1.599 | 1.599 | 1.801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 1.5 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.8 | 30.5 | 28.5 | -0.7 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 18 | 14 | 14 | 4 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 9.4 | 8.07 | 8.07 | 1.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.5 | 23 | 23 | -6.5
18/12/2025 | 01:00 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 617.6 | 619.5758 | 594.2849 | 23.3151 | 212 | 202.5422 | 194.2745 | 17.7255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 61.5218 | 77.098 | 14.002 | 135 | 130.2108 | 129.8244 | 5.1756 |  |  | 87.3294 | -87.3294 | 0 |  |  | 0 | 184.6 | 177.9313 | 177.9313 | 6.6688 | 205.9 | 197.7074 | 197.7074 | 8.1926 | 205.1 | 200.2563 | 200.2563 | 4.8437 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 | 206.0169 | 4.6831 |  |  |  | 0 | 341.6 | 315.9243 | 304.192 | 37.408 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.79219 | 80.7 | 93.3336 | 93.3333 | -12.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 36.1855 | 40.9481 | -0.94815 | 135.4 | 140.6455 | 140.6457 | -5.2457 | 21.8 | 18.0978 | 18.967 | 2.833 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 91.6 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4839 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 107 | 110.9132 | 110.9131 | -3.9131 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 23.3147 | 23.3147 | 1.1853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.6 | 30.1417 | 30.1417 | 4.4583 | 106.6 | 20.5128 | 46.8044 | 59.7956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 65.4418 | -65.4418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.4419 | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 85.2929 | 88.529 | -12.629 | 155.9 | 170.94 | 170.94 | -15.04 | 155.7 | 170.94 | 170.94 | -15.24 | 156.1 | 170.94 | 170.94 | -14.84 | 241.6 | 257.18 | 257.18 | -15.58 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 63.2 | 41.0257 | 41.0257 | 22.1743 | 102 | 111.5769 | 110.3407 | -8.3407 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 | 118.5 | 115.2657 |  | 118.5 | 48.3 | 51.14 |  | 48.3 | 49.7 | 52.4001 |  | 49.7 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 5.8 | 5.1526 | 4.2066 | 1.5935 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 59 | 50.2 | 64.12 | -5.12 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.085 | 2.085 | 0.015 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 7.002 | 7.002 | 12.098 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35313 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.2 | 17.9512 | 17.9512 | 0.24878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 11.402 | 11.402 | 0.698 | 38.1 | 24.288 | 24.288 | 13.812 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.199 | 2.199 | -0.699 | 0.7 |  | 15.211 | -14.511 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.8 | 17.561 | 17.561 | -2.761 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16 | 14.439 | 14.439 | 1.561 | 4.7 | 9.218 | 9.218 | -4.518 | 19.7 | 22.661 | 22.661 | -2.961 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 22.494 | 22.494 | -8.294 | 22.2 | 36.1 | 49.145 | -26.945 | 1.6 | 0.761 | 0.761 | 0.839 | 0.1 | 0.895 | 0.895 | -0.795 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 12 | 19.5122 | 0.68781 | 5.6 | 4 | 6 | -0.4 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.8 | 1.599 | 1.599 | 2.201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 2 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28 | 30.5 | 28.5 | -0.5 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 9.5 | 8.07 | 8.07 | 1.43 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.5 | 23 | 23 | -5.5
18/12/2025 | 01:30 | 204.3 | 204.1951 | 204.1951 | 0.10488 | 617.8 | 585.0836 | 563.7678 | 54.0322 | 213 | 191.2666 | 184.2983 | 28.7017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 69.8462 |  | 90.8 | 136.4 | 130.018 | 130.2116 | 6.1884 |  |  | 87.3294 | -87.3294 | 0 |  |  | 0 | 185.1 | 177.9313 | 177.9313 | 7.1688 | 206.1 | 197.7074 | 197.7074 | 8.3926 | 204.1 | 200.2563 | 200.2563 | 3.8437 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.0169 | 206.0169 | 4.4831 |  |  |  | 0 | 310.1 | 268.4869 | 277.097 | 33.003 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.79219 | 80.3 | 93.3334 | 93.3332 | -13.0332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 148.3914 | -148.3914 | 40 | 36.1855 | 40.9481 | -0.94815 | 135.6 | 140.6455 | 140.6457 | -5.0457 | 23.6 | 18.0978 | 18.967 | 4.633 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.6 | 88.1161 | 88.1161 | 4.4839 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 183.2 | 186.375 | 186.375 | -3.175 | 106 | 110.9132 | 92.3691 | 13.6309 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 23.3147 | 23.3147 | 1.4853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.8 | 30.1417 | 30.1417 | 4.6583 | 44.3 | 20.5128 | 22.8185 | 21.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 53.202 | -53.202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.4419 | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 85.2929 | 66.0754 | 9.9246 | 156.9 | 170.94 | 170.94 | -14.04 | 156.1 | 170.94 | 170.94 | -14.84 | 159.2 | 170.94 | 170.94 | -11.74 | 248 | 257.18 | 257.18 | -9.18 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 43.2 | 41.0257 | 41.0257 | 2.1743 | 104.1 | 108.1301 | 108.1299 | -4.0299 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 119 | 115.2657 |  | 119 | 48.3 | 51.1399 |  | 48.3 | 49.8 | 52.4001 |  | 49.8 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 6 | 5.1526 | 4.2066 | 1.7934 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 48.4 | 61.02 | -9.42 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.143 | 2.143 | -0.643 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 7.002 | 7.002 | 12.8979 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15313 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 10.796 | 10.796 | 4.004 | 37 | 22.549 | 22.549 | 14.451 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 0 |  | 12.3661 | -12.3661 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.8 | 17.561 | 17.561 | -2.761 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 5 | 9.888 | 9.888 | -4.888 | 16.8 | 21.769 | 21.769 | -4.969 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 20.251 | 20.251 | -12.951 | 29.8 | 34.7 | 47.653 | -17.853 | 0.7 | 0.735 | 0.735 | -0.035 | 0 | 0.865 | 0.865 | -0.865 | 0 |  |  | 0 | 20 | 12 | 19.5122 | 0.48781 | 5.9 | 4 | 6 | -0.1 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 3.1 | 1.723 | 1.723 | 1.377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 3.6 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28 | 30.5 | 28.5 | -0.5 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 7.4 | 8.07 | 8.07 | -0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.2 | 23 | 23 | -4.8
18/12/2025 | 02:00 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 615 | 522.9401 | 545.6511 | 69.3489 | 212.6 | 170.9516 | 178.3759 | 34.2241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 36.6427 |  | 90.1 | 134.6 | 130.0175 | 129.9547 | 4.6453 |  |  | 87.3294 | -87.3294 | 0 |  |  | 0 | 184.8 | 177.9313 | 177.9313 | 6.8688 | 205.6 | 197.7074 | 197.7074 | 7.8926 | 203.2 | 200.2563 | 200.2563 | 2.9437 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.0169 | 206.0169 | 4.5831 |  |  |  | 0 | 285.1 | 205.0548 | 248.2521 | 36.8479 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 80.5 | 93.331 | 93.3331 | -12.8331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 11.6 | 143.59 | 143.6885 | -132.0885 | 40 | 36.1855 | 40.9481 | -0.94815 | 136.3 | 133.2049 | 150.2798 | -13.9798 | 21.4 | 18.0978 | 18.967 | 2.433 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 179.9 | 185.817 | 185.817 | -5.917 | 180.1 | 185.817 | 185.817 | -5.717 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 105.8 | 94.3967 | 88.9177 | 16.8823 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 23.3147 | 23.3147 | 0.98527 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.9 | 30.1417 | 30.1417 | 4.7583 | 41.9 | 20.5128 | 20.5133 | 21.3867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.9271 | -38.9271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.4419 | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 65.2943 | 61.8963 | 13.7037 | 158.4 | 170.94 | 170.94 | -12.54 | 158.3 | 170.94 | 170.94 | -12.64 | 158.4 | 170.94 | 170.94 | -12.54 | 237.1 | 257.18 | 257.18 | -20.08 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 40.8 | 41.0257 | 41.0257 | -0.22568 | 100.3 | 108.1275 | 108.1286 | -7.8286 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 | 118.2 | 115.2657 |  | 118.2 | 48.4 | 51.1393 |  | 48.4 | 49.8 | 52.4001 |  | 49.8 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.9 | 5.1526 | 4.2066 | 1.6934 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 47.5 | 57.93 | -17.23 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.969 | 1.969 | -1.369 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 7.002 | 7.002 | 12.598 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.8 | 20.3531 | 20.3531 | -0.55313 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 10.022 | 10.022 | 4.378 | 31 | 20.818 | 20.818 | 10.182 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 0 |  | 9.0481 | -9.0481 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.7 | 17.561 | 17.561 | -2.861 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 7.1 | 10.756 | 10.756 | -3.656 | 12.2 | 20.636 | 20.636 | -8.436 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 17.992 | 17.992 | -4.292 | 45.2 | 33.4 | 46.355 | -1.155 | 2.1 | 0.715 | 0.715 | 1.385 | 0.4 | 0.833 | 0.833 | -0.433 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 12 | 19.5122 | -0.11219 | 5.7 | 4 | 6 | -0.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 1.1 | 1.728 | 1.728 | -0.628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 4.5 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.1 | 30.5 | 28.5 | 5.6 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 7 | 8.07 | 8.07 | -1.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.7 | 23 | 23 | -5.3
18/12/2025 | 02:30 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 505.3 | 517.2234 | 542.7397 | -37.4397 | 153.3 | 169.0827 | 177.4241 | -24.1242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 30.0194 | 30.6994 | 3.1006 | 138.8 | 129.8254 | 130.0814 | 8.7186 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.5 | 177.9313 | 177.9313 | 7.5687 | 205.5 | 197.7074 | 197.7074 | 7.7926 | 205.5 | 200.2563 | 200.2563 | 5.2437 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.0169 | 206.0169 | 5.1831 |  |  |  | 0 | 273 | 191.6353 | 236.7684 | 36.2316 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 | 4.6 | 2.8315 | 2.8315 | 1.7685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 80.9 | 87.6248 | 90.2922 | -9.3923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164.9 | 143.5899 | 161.1985 | 3.7015 | 39.8 | 36.1855 | 40.9481 | -1.1482 | 137.6 | 133.3351 | 150.2798 | -12.6798 | 21.5 | 18.0978 | 18.967 | 2.533 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 183.1 | 186.375 | 186.375 | -3.275 | 106.9 | 92.0386 | 95.9859 | 10.9141 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 23.3147 | 23.3147 | 1.5853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.4 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2583 | 45.7 | 20.5128 | 20.5135 | 25.1865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.1216 | -34.1216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.4419 | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 62.4391 | 70.4547 | 5.6453 | 148.1 | 170.94 | 170.94 | -22.84 | 148.1 | 170.94 | 170.94 | -22.84 | 145.5 | 170.94 | 170.94 | -25.44 | 236.6 | 257.18 | 257.18 | -20.58 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 47.2 | 41.0257 | 41.0257 | 6.1743 | 103.6 | 103.3279 | 108.1307 | -4.5307 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 118.9 | 115.2657 |  | 118.9 | 48.6 | 43.8651 |  | 48.6 | 50 | 52.4001 |  | 50 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 6 | 5.1526 | 4.2066 | 1.7934 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 47.1 | 55.36 | -21.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.803 | 1.803 | -1.803 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 7.002 | 7.002 | 12.098 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05313 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.3 | 17.9512 | 17.9512 | 0.34878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 9.779 | 9.779 | 1.621 | 23.2 | 19.093 | 19.093 | 4.107 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 0 |  | 7.9311 | -7.9311 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.1 | 17.561 | 17.561 | -2.461 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 8.6 | 11.534 | 11.534 | -2.934 | 13.2 | 20.743 | 20.743 | -7.543 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 16.585 | 16.585 | -4.485 | 64.5 | 32.7 | 45.659 | 18.841 | 1.1 | 0.724 | 0.724 | 0.376 | 0 | 0.809 | 0.809 | -0.809 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 12 | 19.5122 | 0.08781 | 5.6 | 4 | 6 | -0.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.526 | 1.526 | -1.526 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 5 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28 | 30.5 | 28.5 | -0.5 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 18.1 | 20.39 | 20.39 | -2.29 | 6.4 | 8.07 | 8.07 | -1.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.3 | 23 | 23 | -2.7
18/12/2025 | 03:00 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 489.5 | 538.3879 | 537.3177 | -47.8177 | 162.5 | 176.0015 | 175.6517 | -13.1517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 30.1328 | 44.1378 | -11.9378 | 134 | 130.2105 | 129.8231 | 4.1769 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185 | 177.9313 | 177.9313 | 7.0687 | 207 | 197.7074 | 197.7074 | 9.2926 | 205.9 | 200.2563 | 200.2563 | 5.6437 |  |  |  | 0 | 212.1 | 206.0169 | 206.0169 | 6.0831 |  |  |  | 0 | 209.5 | 243.5986 | 226.3712 | -16.8712 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.2 | 2.8315 | 2.8315 | 1.3685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 79.3 | 94.9013 | 91.8504 | -12.5504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 143.59 | 157.3445 | -10.6445 | 39.9 | 36.1855 | 40.9481 | -1.0481 | 149 |  | 151.9532 | -2.9532 | 23 | 18.0978 | 18.967 | 4.033 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 90.2 | 88.1161 | 88.1161 | 2.0839 | 179.2 | 185.817 | 185.817 | -6.617 | 179.9 | 185.817 | 185.817 | -5.917 | 182.3 | 186.375 | 186.375 | -4.075 | 102.8 | 95.675 | 94.0047 | 8.7953 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 23.3147 | 23.3147 | -6.2147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 33.8 | 30.1417 | 30.1417 | 3.6583 | 39.5 | 20.5128 | 20.5131 | 18.9869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 26.6733 | -26.6733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 45.4419 | 45.4419 | -22.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 66.8422 | 68.0558 | 7.3442 | 134.8 | 170.94 | 170.94 | -36.14 | 134.7 | 170.94 | 170.94 | -36.24 | 143 | 170.94 | 170.94 | -27.94 | 241 | 257.18 | 257.18 | -16.18 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 37.9 | 41.0257 | 41.0257 | -3.1257 | 94.9 | 112.9336 | 107.8502 | -12.9502 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 | 119.3 | 115.2657 |  | 119.3 | 48.6 | 51.1395 |  | 48.6 | 49.9 | 52.4001 |  | 49.9 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.6 | 5.1526 | 4.2066 | 1.3935 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 46.5 | 52.78 | -16.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.639 | 1.639 | -1.639 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 7.002 | 7.002 | 10.798 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.6 | 20.3531 | 20.3531 | -0.75313 | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.712 | 9.712 | -0.012 | 17.1 | 17.818 | 17.818 | -0.718 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 0 |  | 6.1998 | -6.1998 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.5 | 17.561 | 17.561 | -3.061 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 16.3 | 14.439 | 14.439 | 1.861 | 9.5 | 12.282 | 12.282 | -2.782 | 11.6 | 21.263 | 21.263 | -9.663 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 15.463 | 15.463 | 6.737 | 48.4 | 32.2 | 45.163 | 3.237 | 1.5 | 0.742 | 0.742 | 0.758 | 0.4 | 0.789 | 0.789 | -0.389 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 12 | 19.5122 | 0.18781 | 5.6 | 4 | 6 | -0.4 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.2 | 1.256 | 1.256 | -1.056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 5.8 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 19.4 | 20.39 | 20.39 | -0.99 | 8.1 | 8.07 | 8.07 | 0.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.4 | 23 | 23 | -3.6
18/12/2025 | 03:30 | 198.4 | 204.1951 | 204.1951 | -5.7951 | 491.7 | 525.0202 | 536.2549 | -44.5549 | 162.7 | 171.6316 | 175.3042 | -12.6042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 25.0597 | 42.193 | -10.193 | 135.9 | 129.8235 | 130.0294 | 5.8705 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.7 | 177.9313 | 177.9313 | 7.7687 | 207.4 | 197.7074 | 197.7074 | 9.6926 | 206.8 | 200.2563 | 200.2563 | 6.5437 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.0169 | 206.0169 | 4.7831 |  |  |  | 0 | 172.4 | 212.5647 | 223.7164 | -51.3164 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80 | 91.5517 | 91.2129 | -11.2129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 143.5899 | 156.9813 | -10.4814 | 41.4 | 36.1855 | 40.9481 | 0.45185 | 133.6 | 65.3658 | 150.2798 | -16.6798 | 22 | 18.0978 | 18.967 | 3.033 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18 | 18.0488 | 18.0488 | -0.04878 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 177.7 | 185.817 | 185.817 | -8.117 | 178.2 | 185.817 | 185.817 | -7.617 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 103.2 | 92.8881 | 93.52 | 9.68 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 23.3147 | 23.3147 | -6.1147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 27.2 | 30.1417 | 30.1417 | -2.9417 | 39.1 | 20.5128 | 20.5131 | 18.5869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 24.9238 | -24.9238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 63.4677 | 67.4689 | 7.0311 | 164.5 | 170.94 | 170.94 | -6.44 | 164.6 | 170.94 | 170.94 | -6.34 | 164 | 170.94 | 170.94 | -6.94 | 249.3 | 257.18 | 257.18 | -7.88 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 39.9 | 41.0257 | 41.0257 | -1.1257 | 96.6 | 106.3488 | 105.874 | -9.274 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 | 119.2 | 115.2657 |  | 119.2 | 48.8 | 40.755 |  | 48.8 | 50.1 | 52.4001 |  | 50.1 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5 | 5.1526 | 4.2066 | 0.79345 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 45.9 | 51.2 | -14.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | -1.346 | 0 |  |  | 0 | 17 | 7.002 | 7.002 | 9.9979 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.9 | 20.3531 | 20.3531 | -0.45313 | 11.7 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.659 | 9.659 | 0.341 | 20.2 | 16.993 | 16.993 | 3.207 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 0 |  | 5.7932 | -5.7932 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.6 | 17.561 | 17.561 | -2.961 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 16.3 | 14.439 | 14.439 | 1.861 | 9.3 | 12.527 | 12.527 | -3.227 | 11.3 | 21.266 | 21.266 | -9.966 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 15.678 | 15.678 | 4.822 | 44.8 | 32.2 | 45.24 | -0.44 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0.809 | 0.809 | -0.809 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 12 | 19.5122 | -0.31219 | 5.4 | 4 | 6 | -0.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0.1 | 1.093 | 1.093 | -0.993 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 6.6 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28 | 30.5 | 28.5 | -0.5 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 7.4 | 8.07 | 8.07 | -0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.2 | 23 | 23 | -3.8
18/12/2025 | 04:00 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 498.4 | 537.0078 | 536.0247 | -37.6247 | 164.5 | 175.5504 | 175.229 | -10.729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 |  | 43.7622 | -10.4622 | 137.2 | 130.0178 | 130.0073 | 7.1927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.2 | 177.9313 | 177.9313 | 7.2687 | 206.2 | 197.7074 | 197.7074 | 8.4926 | 205.1 | 200.2563 | 200.2563 | 4.8437 |  |  |  | 0 | 212 | 206.0169 | 206.0169 | 5.9831 |  |  |  | 0 | 169.8 | 198.0993 | 224.3183 | -54.5183 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.8 | 91.3685 | 89.9955 | -9.1955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 143.59 | 157.2115 | -9.3115 | 40.6 | 36.1855 | 40.9481 | -0.34815 | 141.1 | 65.3658 | 140.6457 | 0.45431 | 22.6 | 18.0978 | 18.967 | 3.633 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.7 | 18.0488 | 18.0488 | -0.34878 | 91.5 | 88.1161 | 88.1161 | 3.3839 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 104.7 | 95.5845 | 94.0768 | 10.6232 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 23.3147 | 23.3147 | -5.9147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 28 | 30.1417 | 30.1417 | -2.1417 | 42.8 | 20.5128 | 20.5131 | 22.2869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 25.1763 | -9.2764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 66.7326 | 68.1432 | 7.5568 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 170.1 | 170.94 | 170.94 | -0.84 | 253.6 | 257.18 | 257.18 | -3.58 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 43.1 | 41.0257 | 41.0257 | 2.0743 | 107.1 | 109.0218 | 105.8623 | 1.2377 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 119.4 | 115.2657 |  | 119.4 | 48.9 | 50.7892 |  | 48.9 | 50.2 | 52.4001 |  | 50.2 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5 | 5.1526 | 4.2066 | 0.79345 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 44.7 | 49.63 | -8.03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | -1.01 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 7.002 | 7.002 | 9.598 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25313 | 13 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 9.61 | 9.61 | 1.29 | 20.5 | 16.461 | 16.461 | 4.039 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 0 |  | 5.8519 | -5.8519 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.8 | 17.561 | 17.561 | -2.761 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.4 | 14.439 | 14.439 | 1.961 | 10.3 | 12.605 | 12.605 | -2.305 | 14.7 | 21.096 | 21.096 | -6.396 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 16.338 | 16.338 | 3.862 | 30.3 | 32.5 | 45.509 | -15.209 | 0.5 | 0.825 | 0.825 | -0.325 | 0 | 0.844 | 0.844 | -0.844 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 12 | 19.5122 | -0.61219 | 5.4 | 4 | 6 | -0.6 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.966 | 0.966 | -0.966 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 6.2 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 28.1 | 30.5 | 28.5 | -0.4 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17 | 14 | 14 | 3 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 6.9 | 8.07 | 8.07 | -1.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.6 | 23 | 23 | -4.4
18/12/2025 | 04:30 | 205 | 204.1951 | 204.1951 | 0.80488 | 501.7 | 525.784 | 575.9457 | -74.2457 | 168.8 | 171.8813 | 188.2793 | -19.4793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 30.8652 | 52.7543 | -19.1543 | 139.9 | 130.0183 | 130.0188 | 9.8811 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | 177.9313 | 177.9313 | 6.9688 | 207 | 197.7074 | 197.7074 | 9.2926 | 204.8 | 200.2563 | 200.2563 | 4.5437 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.0169 | 206.0169 | 5.5831 |  |  |  | 0 | 205.3 | 198.0938 | 198.0997 | 7.2003 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.7 | 96.2132 | 100.142 | -19.442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 143.5899 | 159.2868 | -11.8868 | 41 | 36.1855 | 40.9481 | 0.05185 | 142.9 | 132.0344 | 140.6457 | 2.2543 | 22.7 | 18.0978 | 18.967 | 3.733 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 17.4 | 18.0488 | 18.0488 | -0.64878 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 102.8 | 92.3993 | 95.7059 | 7.0941 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 23.3147 | 23.3147 | -5.7147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 29.4 | 30.1417 | 30.1417 | -0.74166 | 43.8 | 20.5128 | 20.5133 | 23.2867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 34.206 | -18.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 62.8758 | 70.1157 | 5.9843 | 168.2 | 170.94 | 170.94 | -2.74 | 168.1 | 170.94 | 170.94 | -2.84 | 169.9 | 170.94 | 170.94 | -1.04 | 254.3 | 257.18 | 257.18 | -2.88 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 43.4 | 41.0257 | 41.0257 | 2.3743 | 107.5 | 104.2151 | 108.4247 | -0.9247 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 119.9 | 115.2657 |  | 119.9 | 49.1 | 39.9667 |  | 49.1 | 50.4 | 52.4001 |  | 50.4 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 171 | 159.5859 | 159.5859 | 11.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5 | 5.1526 | 4.2066 | 0.79345 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 43.3 | 48.81 | -4.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.872 | 0.872 | -0.872 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 7.002 | 7.002 | 8.3979 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15313 | 13.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 9.466 | 9.466 | 2.034 | 30.1 | 16.223 | 16.223 | 13.877 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.199 | 2.199 | -0.499 | 3.4 |  | 7.9507 | -4.5507 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.9 | 17.561 | 17.561 | -2.661 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.4 | 14.439 | 14.439 | 1.961 | 11.5 | 12.48 | 12.48 | -0.98 | 19.5 | 20.693 | 20.693 | -1.193 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 16.596 | 16.596 | -3.496 | 38.4 | 32.7 | 45.683 | -7.283 | 0.5 | 0.83 | 0.83 | -0.33 | 0 | 0.889 | 0.889 | -0.889 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 12 | 19.5122 | -1.1122 | 5.4 | 4 | 6 | -0.6 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.903 | 0.903 | -0.903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 5.4 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 28 | 30.5 | 28.5 | -0.5 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17 | 14 | 14 | 3 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 6.9 | 8.07 | 8.07 | -1.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.5 | 23 | 23 | -5.5
18/12/2025 | 05:00 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 497.9 | 552.728 | 547.2392 | -49.3392 | 163.9 | 180.6894 | 178.895 | -14.9951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 30.6993 | 59.6381 | -26.6381 | 139.6 | 130.0179 | 130.0169 | 9.5831 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  | 47.5 | 185 | 177.9313 | 177.9313 | 7.0687 | 206.2 | 197.7074 | 197.7074 | 8.4926 | 204.2 | 200.2563 | 200.2563 | 3.9437 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.0169 | 206.0169 | 5.8831 |  |  |  | 0 | 196.4 | 241.0034 | 241.6249 | -45.2249 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 80.1 | 98.3436 | 96.5084 | -16.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 |  | 158.9647 | -10.6647 | 41 | 36.1855 | 40.9481 | 0.05185 | 136.7 | 65.3658 | 150.2798 | -13.5798 | 24.4 | 18.0978 | 18.967 | 5.433 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 92.7 | 88.1161 | 88.1161 | 4.5839 | 180.1 | 185.817 | 185.817 | -5.717 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 104.8 | 110.9131 | 95.279 | 9.521 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 23.3147 | 23.3147 | -5.8147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 27.4 | 30.1417 | 30.1417 | -2.7417 | 42.9 | 20.5128 | 20.5135 | 22.3865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 35.0653 | -19.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 85.2929 | 69.5988 | 5.9012 | 151.5 | 170.94 | 170.94 | -19.44 | 151.3 | 170.94 | 170.94 | -19.64 | 152.4 | 170.94 | 170.94 | -18.54 | 248.1 | 257.18 | 257.18 | -9.08 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 42.5 | 41.0257 | 41.0257 | 1.4743 | 102.2 | 112.929 | 107.8354 | -5.6354 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 119.9 | 115.2657 |  | 119.9 | 49.2 | 51.1397 |  | 49.2 | 50.6 | 52.4001 |  | 50.6 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 5 | 5.1526 | 4.2066 | 0.79345 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 43.7 | 47.99 | 13.71 | 0 |  | 0.008 | -0.008 | 0 | 0.799 | 0.799 | -0.799 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 7.002 | 7.002 | 8.298 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35313 | 12.2 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.01 | 0.09 | 13.2 | 9.291 | 9.291 | 3.909 | 31.2 | 16.478 | 16.478 | 14.722 | 0.2 |  | 0.077 | 0.123 | 1.7 | 2.199 | 2.199 | -0.499 | 4 |  | 8.1504 | -4.1504 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.9 | 17.561 | 17.561 | -2.661 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.4 | 14.439 | 14.439 | 1.961 | 13.2 | 12.288 | 12.288 | 0.912 | 17.8 | 20.21 | 20.21 | -2.41 | 0 |  | 0.57 | -0.57 | 15 | 16.719 | 16.719 | -1.719 | 40.6 | 32.8 | 45.825 | -5.225 | 0.7 | 0.822 | 0.822 | -0.122 | 0 | 0.938 | 0.938 | -0.938 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 12 | 19.5122 | -2.1122 | 5.1 | 4 | 6 | -0.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.862 | 0.862 | -0.862 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.361 | -0.361 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 4.4 | 7 | -7 | 0 |  | 0.348 | -0.348 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28.1 | 30.5 | 28.5 | -0.4 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17 | 14 | 14 | 3 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 7.4 | 8.07 | 8.07 | -0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19 | 23 | 23 | -4
18/12/2025 | 05:30 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 494.5 | 530.0965 | 548.9711 | -54.4711 | 163.1 | 173.291 | 179.4612 | -16.3612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 |  | 61.5262 | -28.8261 | 141.1 | 130.0179 | 130.0177 | 11.0823 |  |  |  | 0 | 81 |  |  | 81 | 184.7 | 177.9313 | 177.9313 | 6.7687 | 207.6 | 197.7074 | 197.7074 | 9.8926 | 205.7 | 200.2563 | 200.2563 | 5.4437 |  |  |  | 0 | 212.9 | 206.0169 | 206.0169 | 6.8831 |  |  |  | 0 | 163.6 | 189.839 | 230.6834 | -67.0834 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 80.4 | 92.6835 | 91.6121 | -11.2121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 |  | 162.7335 | -16.1335 | 41.9 | 36.1855 | 40.9481 | 0.95185 | 134.4 | 138.0862 | 142.5969 | -8.1969 | 22.7 | 18.0978 | 18.967 | 3.733 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 103.9 | 110.9131 | 97.5395 | 6.3605 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 23.3147 | 23.3147 | -5.9147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 27.6 | 30.1417 | 30.1417 | -2.5417 | 40.8 | 20.5128 | 20.5206 | 20.2794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 85.2929 | 72.3359 | 3.1641 | 161.6 | 170.94 | 170.94 | -9.34 | 161.4 | 170.94 | 170.94 | -9.54 | 161.8 | 170.94 | 170.94 | -9.14 | 241.4 | 257.18 | 257.18 | -15.78 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 41.4 | 41.0257 | 41.0257 | 0.37432 | 99.8 | 108.1361 | 112.9312 | -13.1312 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 119.8 | 115.2657 |  | 119.8 | 49.5 | 51.1397 |  | 49.5 | 50.5 | 52.4001 |  | 50.5 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 171.7 | 159.5859 | 159.5859 | 12.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.3 | 5.1526 | 4.2066 | 0.09345 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 44.7 | 48.3 | 11.2 | 2.9 |  | 7.005 | -4.105 | 0 | 0.774 | 0.774 | -0.774 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 7.002 | 7.002 | 7.298 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 9.5 |  | 37 | -27.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25313 | 11.9 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 3.4 |  | 0.698 | 2.702 | 4 |  | 1.065 | 2.935 | 18 | 9.221 | 9.221 | 8.779 | 38.1 | 17.225 | 17.225 | 20.875 | 4.1 |  | 0.834 | 3.266 | 1.7 | 2.199 | 2.199 | -0.499 | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.7 | 17.561 | 17.561 | -2.861 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.3 | 14.439 | 14.439 | 1.861 | 12.1 | 13.177 | 13.177 | -1.077 | 16.6 | 20.138 | 20.138 | -3.538 | 2 |  | 1.13 | 0.87 | 17.6 | 17.309 | 17.309 | 0.291 | 44 | 32.6 | 45.612 | -1.612 | 0.7 | 0.766 | 0.766 | -0.066 | 0 | 0.921 | 0.921 | -0.921 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 12 | 19.5122 | -1.9122 | 5.1 | 4 | 6 | -0.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 0.923 | 0.923 | -0.923 | 13.6 |  | 14.445 | -0.845 | 0 |  | 0.192 | -0.192 | 5.7 |  | 15.516 | -9.816 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 3.4 | 7 | -7 | 5.5 |  | 16.804 | -11.304 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.8 | 30.5 | 28.5 | -0.7 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 6.8 | 8.07 | 8.07 | -1.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.5 | 23 | 23 | -4.5
18/12/2025 | 06:00 | 204.9 | 204.1951 | 204.1951 | 0.70488 | 503.1 | 489.7341 | 524.6995 | -21.5995 | 162.7 | 160.0964 | 171.5267 | -8.8267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 30.7043 |  | 33.2 | 143.9 | 130.0181 | 130.0178 | 13.8822 |  |  |  | 0 | 81.1 |  |  | 81.1 | 184.8 | 177.9313 | 177.9313 | 6.8688 | 206 | 197.7074 | 197.7074 | 8.2926 | 204.8 | 200.2563 | 200.2563 | 4.5437 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.0169 | 206.0169 | 3.6831 |  |  |  | 0 | 84.5 | 126.3859 | 187.3861 | -102.886 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.7073 | 164.7073 | 5.5927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 80.8 | 82.1078 | 82.1077 | -1.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 164.1575 | -164.1575 | 41 | 36.1855 | 40.9481 | 0.05185 | 133.1 | 132.0328 | 140.6457 | -7.5457 | 23.2 | 18.0978 | 18.967 | 4.233 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93.1 | 88.1161 | 88.1161 | 4.9839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 104.7 | 110.9128 | 97.4275 | 7.2725 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 23.3147 | 23.3147 | -5.5147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 27.5 | 30.1417 | 30.1417 | -2.6417 | 45.7 | 20.5128 | 41.0266 | 4.6734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.4419 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 85.2926 | 72.2003 | 3.8997 | 141 | 170.94 | 170.94 | -29.94 | 140.9 | 170.94 | 170.94 | -30.04 | 138.6 | 170.94 | 170.94 | -32.34 | 226.7 | 257.18 | 257.18 | -30.48 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 45 | 41.0257 | 41.0257 | 3.9743 | 99 | 103.325 | 108.1317 | -9.1318 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 119.7 | 115.2657 |  | 119.7 | 49.2 | 32.8284 |  | 49.2 | 50.5 | 52.4001 |  | 50.5 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 4.4 | 5.1526 | 4.2066 | 0.19345 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 44.4 | 48.62 | 10.88 | 21.8 |  | 25.503 | -3.703 | 0 | 0.764 | 0.764 | -0.764 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 7.002 | 7.002 | 7.3979 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 62 |  | 75 | -13 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14687 | 12 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 9.6 |  | 3.356 | 6.244 | 11.2 |  | 3.587 | 7.613 | 16.1 | 9.186 | 9.186 | 6.914 | 40.2 | 17.752 | 17.752 | 22.448 | 12.1 |  | 2.057 | 10.043 | 1.7 | 2.199 | 2.199 | -0.499 | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.6 | 17.561 | 17.561 | -2.961 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16.3 | 14.439 | 14.439 | 1.861 | 8.1 | 14.425 | 14.425 | -6.325 | 11.7 | 20.202 | 20.202 | -8.502 | 4.3 |  | 7.12 | -2.82 | 18.5 | 18.056 | 18.056 | 0.444 | 45.6 | 32.3 | 45.28 | 0.32 | 1.1 | 0.693 | 0.693 | 0.407 | 0 | 0.881 | 0.881 | -0.881 | 2.23 |  | 2.23 | 0 | 17.6 | 12 | 19.5122 | -1.9122 | 5.1 | 4 | 6 | -0.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.019 | 1.019 | -1.019 | 92.4 |  | 46.118 | 46.282 | 0.7 |  | 0.84 | -0.14 | 32.8 |  | 44.759 | -11.959 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 2.4 | 8 | -8 | 31.8 |  | 42.086 | -10.286 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.2 |  | 0.332 | 0.868 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.1 | 30.5 | 28.5 | -0.4 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 7.5 | 8.07 | 8.07 | -0.57 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.7 | 23 | 23 | -4.3
18/12/2025 | 06:30 | 202 | 204.1951 | 204.1951 | -2.1951 | 415.3 | 492.0871 | 493.9033 | -78.6033 | 135.3 | 160.8656 | 161.4593 | -26.1593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 30.7043 | 84.2961 | -52.1961 | 146.2 | 130.213 | 130.0299 | 16.1701 |  |  |  | 0 | 80 |  |  | 80 | 184.2 | 177.9313 | 177.9313 | 6.2687 | 207.6 | 197.7074 | 197.7074 | 9.8926 | 204.5 | 200.2563 | 200.2563 | 4.2437 |  |  |  | 0 | 211.8 | 206.0169 | 206.0169 | 5.7831 |  |  |  | 0 | 86.8 | 119.1183 | 121.4837 | -34.6837 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.1 | 14.9922 | 14.9922 | -0.89219 | 79.9 | 82.1076 | 82.1077 | -2.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 156.6094 | -156.6094 | 41 | 36.1855 | 40.9481 | 0.05185 | 67.3 | 74.9999 | 150.2798 | -82.9798 | 22.6 | 18.0978 | 18.967 | 3.633 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 87.3 | 88.1161 | 88.1161 | -0.8161 | 179.1 | 185.817 | 185.817 | -6.717 | 180 | 185.817 | 185.817 | -5.817 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 103.7 | 110.9131 | 93.9056 | 9.7944 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 23.3147 | 23.3147 | -6.0147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 27.5 | 30.1417 | 30.1417 | -2.6417 | 39.3 | 41.0257 | 57.9364 | -18.6364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 85.2929 | 67.9359 | 7.5641 | 154.6 | 170.94 | 170.94 | -16.34 | 154.3 | 170.94 | 170.94 | -16.64 | 153 | 170.94 | 170.94 | -17.94 | 241.3 | 257.18 | 257.18 | -15.88 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 38.6 | 41.0257 | 41.0257 | -2.4257 | 102.5 | 112.935 | 106.9184 | -4.4184 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 73.3 | 78.568 | 78.568 | -5.268 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 | 120 | 115.2657 |  | 120 | 49.1 | 51.1398 |  | 49.1 | 50.4 | 52.4001 |  | 50.4 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 171.5 | 159.5859 | 159.5859 | 11.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  | 0.026 | -0.026 | 51.9 | 43.8 | 48.36 | 3.54 | 18.2 |  | 49.089 | -30.889 | 0 | 0.792 | 0.792 | -0.792 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 7.002 | 7.002 | 6.298 | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  |  | 0 | 96.4 |  | 128 | -31.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15313 | 12.6 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 12.2 |  | 7.471 | 4.729 | 15.3 |  | 7.699 | 7.601 | 13.4 | 8.729 | 8.729 | 4.671 | 42 | 18.059 | 18.059 | 23.941 | 15.9 |  | 4.595 | 11.305 | 1.5 | 2.199 | 2.199 | -0.699 | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 13.8 | 17.561 | 17.561 | -3.761 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 16.1 | 14.439 | 14.439 | 1.661 | 6.3 | 14.925 | 14.925 | -8.625 | 13.2 | 20.24 | 20.24 | -7.04 | 11.9 |  | 13.11 | -1.21 | 24.3 | 19.889 | 19.889 | 4.411 | 52 | 29.8 | 42.8 | 9.2 | 1.7 | 0.676 | 0.676 | 1.024 | 0.2 | 0.865 | 0.865 | -0.665 | 4.45 |  | 4.45 | 0 | 17.3 | 12 | 19.5122 | -2.2122 | 5 | 4 | 6 | -1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.177 | 1.177 | -1.177 | 170.3 |  | 98.812 | 71.488 | 1.2 |  | 2.388 | -1.188 | 82.6 |  | 81.076 | 1.524 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 1.3 | 9 | -9 | 73.1 |  | 70.084 | 3.016 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.3 |  | 1.712 | 0.588 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.7 | 30.5 | 28.5 | -0.8 | 34.7 | 30.5 | 28.5 | 6.2 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 8.3 | 8.07 | 8.07 | 0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.3 | 23 | 23 | -2.7
18/12/2025 | 07:00 | 205 | 204.1951 | 204.1951 | 0.80488 | 419.6 | 446.7197 | 493.7475 | -74.1475 | 133.9 | 146.0348 | 161.4084 | -27.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 30.7043 | 82.2985 | -49.0985 | 148.7 | 129.823 | 130.2004 | 18.4996 |  |  |  | 0 | 80.9 |  |  | 80.9 | 183.8 | 177.9313 | 177.9313 | 5.8688 | 206.1 | 197.7074 | 197.7074 | 8.3926 | 204.3 | 200.2563 | 200.2563 | 4.0437 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 | 206.0169 | 4.6831 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.1 | 14.9922 | 14.9922 | -0.89219 | 80.5 | 64.1145 | 65.2529 | 15.247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5898 | 156.3937 | -156.3937 | 39 | 36.1855 | 40.9481 | -1.9482 | 56.9 | 67.3164 | 150.2798 | -93.3798 | 22.9 | 18.0978 | 18.967 | 3.933 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 104.6 | 77.6298 | 93.5854 | 11.0146 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 23.3147 | 23.3147 | -5.9147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 29.8 | 30.1417 | 30.1417 | -0.34166 | 42.4 | 41.0257 | 60.2738 | -17.8738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 44.9925 | 67.5481 | 8.5519 | 147.2 | 170.94 | 170.94 | -23.74 | 147.1 | 170.94 | 170.94 | -23.84 | 146.7 | 170.94 | 170.94 | -24.24 | 224.6 | 257.18 | 257.18 | -32.58 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 52.4 | 47.1797 | 41.0257 | 11.3743 | 100.4 | 103.3247 | 104.5395 | -4.1395 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 119.6 | 115.2657 |  | 119.6 | 48.9 | 51.0993 |  | 48.9 | 50.2 | 52.4001 |  | 50.2 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 171.3 | 159.5859 | 159.5859 | 11.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.1 |  | 0.051 | 0.049 | 51.5 | 44.9 | 48.09 | 3.41 | 71.5 |  | 66.888 | 4.612 | 0 | 0.832 | 0.832 | -0.832 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 7.002 | 7.002 | 6.3979 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 178.5 |  | 180 | -1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14687 | 12.6 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.2 |  | 10.389 | 2.811 | 16.7 |  | 11.025 | 5.675 | 11.5 | 8.132 | 8.132 | 3.368 | 33.6 | 17.993 | 17.993 | 15.607 | 17.5 |  | 11.178 | 6.322 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 4 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14 | 17.561 | 17.561 | -3.561 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 16 | 14.439 | 14.439 | 1.561 | 7.5 | 15.175 | 15.175 | -7.675 | 14 | 20.269 | 20.269 | -6.269 | 31 |  | 21.23 | 9.77 | 26.3 | 22.085 | 22.085 | 4.215 | 53.9 | 26.6 | 39.604 | 14.296 | 3.6 | 0.677 | 0.677 | 2.923 | 0.7 | 0.855 | 0.855 | -0.155 | 6.68 |  | 6.68 | 0 | 16.7 | 12 | 19.5122 | -2.8122 | 4.9 | 4 | 6 | -1.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.356 | 1.356 | -1.356 | 227.6 |  | 161.451 | 66.149 | 2.9 |  | 4.868 | -1.968 | 123.4 |  | 107.423 | 15.977 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 0.9 | 9 | -9 | 94.4 |  | 88.911 | 5.489 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4.2 |  | 3.579 | 0.621 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.7 | 30.5 | 28.5 | -0.8 | 34.5 | 30.5 | 28.5 | 6 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 8.8 | 8.07 | 8.07 | 0.73 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19 | 23 | 23 | -4
18/12/2025 | 07:30 | 205.3 | 204.1951 | 204.1951 | 1.1049 | 348.9 | 418.2801 | 493.4498 | -144.5498 | 112.4 | 136.7377 | 161.3111 | -48.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 20.5129 | 80.5315 | -46.2315 | 151.2 | 129.8229 | 129.8237 | 21.3763 |  |  |  | 0 | 81.7 |  | 87.6673 | -5.9673 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3688 | 206.7 | 197.7074 | 197.7074 | 8.9926 | 204.6 | 200.2563 | 200.2563 | 4.3437 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.0169 | 206.0169 | 5.5831 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 4.1 | 2.8315 | 2.8315 | 1.2685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 60.4 | 41.4245 | 45.8285 | 14.5715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.2 | 143.5898 | 143.593 | -1.393 | 40.8 | 36.1855 | 40.9481 | -0.14815 | 61.5 | 133.3335 | 150.2798 | -88.7798 | 25.2 | 18.0978 | 18.967 | 6.233 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.2 | 88.1161 | 88.1161 | 4.0839 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 183.5 | 186.375 | 186.375 | -2.875 | 104.2 | 110.9132 | 88.4158 | 15.7842 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 23.3147 | 23.3147 | -5.6147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 30.7 | 30.1417 | 30.1417 | 0.55834 | 47.2 | 47.1796 | 52.8142 | -5.6142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.3266 | 35.8616 | -19.5616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 85.293 | 61.2886 | 14.7114 | 155.1 | 170.94 | 170.94 | -15.84 | 154.9 | 170.94 | 170.94 | -16.04 | 158.8 | 170.94 | 170.94 | -12.14 | 253.9 | 257.18 | 257.18 | -3.28 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 50.9 | 41.0257 | 41.0257 | 9.8743 | 106.1 | 108.1283 | 108.1282 | -2.0282 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 118.8 | 115.2657 |  | 118.8 | 48.6 | 32.8205 |  | 48.6 | 49.8 | 52.4001 |  | 49.8 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.1 |  | 0.062 | 0.038 | 53.2 | 46.6 | 48.68 | 4.52 | 75.5 |  | 74.361 | 1.139 | 0 | 0.995 | 0.995 | -0.995 | 0 |  |  | 0 | 13 | 7.002 | 7.002 | 5.998 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 192.6 |  | 190 | 2.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05313 | 12.6 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14 |  | 11.38 | 2.62 | 17.4 |  | 12.449 | 4.951 | 11.2 | 8.039 | 8.039 | 3.161 | 29.1 | 17.555 | 17.555 | 11.545 | 18.2 |  | 14.989 | 3.211 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 4 | 3.7949 | 8.3355 | -4.3355 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14 | 17.561 | 17.561 | -3.561 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 16.3 | 14.439 | 14.439 | 1.861 | 8.3 | 14.712 | 14.712 | -6.412 | 13.7 | 22.682 | 22.682 | -8.982 | 34.8 |  | 29.34 | 5.46 | 31.9 | 22.873 | 22.873 | 9.027 | 56.3 | 24.4 | 37.355 | 18.945 | 3.2 | 0.663 | 0.663 | 2.537 | 1.6 | 0.979 | 0.979 | 0.621 | 8.9 |  | 8.9 | 0 | 16.3 | 12 | 19.5122 | -3.2122 | 4.8 | 4 | 6 | -1.2 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 0 | 1.568 | 1.568 | -1.568 | 244.1 |  | 200.626 | 43.474 | 6.5 |  | 7.411 | -0.911 | 132.9 |  | 119.212 | 13.688 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 10 | 10 | -9.6 | 0.6 | 0.6 | 9 | -8.4 | 100.6 |  | 95.851 | 4.749 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.7 |  | 6.805 | -0.105 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.5 | 20.39 | 20.39 | -0.89 | 8.4 | 8.07 | 8.07 | 0.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.2 | 23 | 23 | -2.8
18/12/2025 | 08:00 | 198.1 | 204.1951 | 204.1951 | -6.0951 | 341 | 441.3128 | 495.262 | -154.262 | 114.2 | 144.2672 | 161.9035 | -47.7035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 20.5131 | 92.2256 | -60.2256 | 143.8 | 130.018 | 130.0181 | 13.7819 |  |  |  | 0 | 79 |  | 87.6673 | -8.6673 | 183.5 | 177.9313 | 177.9313 | 5.5687 | 207 | 197.7074 | 197.7074 | 9.2926 | 204.3 | 200.2563 | 200.2563 | 4.0437 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.0169 | 206.0169 | 4.1831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 82.2484 | -82.2484 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 164.7073 | 164.7073 | -4.8073 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.1 | 2.8315 | 2.8315 | 1.2685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 59.6 | 28.0184 | 32.5516 | 27.0484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 | 143.5898 |  | 144.9 | 42 | 36.1855 | 40.9481 | 1.0518 | 64.9 | 133.3335 | 150.2798 | -85.3798 | 22.8 | 18.0978 | 18.967 | 3.833 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 86.5 | 88.1161 | 88.1161 | -1.6161 | 177.7 | 185.817 | 185.817 | -8.117 | 178.6 | 185.817 | 185.817 | -7.217 | 185 | 186.375 | 186.375 | -1.375 | 104.2 | 110.9132 | 110.9131 | -6.7131 | 0 |  |  | 0 | 17 | 23.3147 | 23.3147 | -6.3147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 29.3 | 30.1417 | 30.1417 | -0.84166 | 58.5 | 41.0257 | 57.0081 | 1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 16.3267 | 57.9004 | -43.2004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 85.293 | 88.529 | -13.629 | 172.2 | 170.94 | 170.94 | 1.26 | 170 | 170.94 | 170.94 | -0.94 | 172.7 | 170.94 | 170.94 | 1.76 | 252.5 | 257.18 | 257.18 | -4.68 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 50.5 | 47.1798 | 41.0257 | 9.4743 | 109.8 | 108.1299 | 108.13 | 1.67 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 | 118.7 | 115.2657 |  | 118.7 | 48.3 | 32.8206 |  | 48.3 | 49.5 | 52.4001 |  | 49.5 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 146.3 | 159.1081 | 159.1081 | -12.8081 | 171.4 | 159.5859 | 159.5859 | 11.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0.2 |  | 0.092 | 0.108 | 57.7 | 49.8 | 49.27 | 8.43 | 77.1 |  | 77.344 | -0.244 | 0 | 1.198 | 1.198 | -1.198 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 12.8 | 7.002 | 7.002 | 5.798 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 |  |  |  | 0 | 201.2 |  | 199 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.9 | 20.3531 | 20.3531 | -0.45313 | 12.4 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.9 |  | 12.604 | 1.296 | 17.8 |  | 14.346 | 3.454 | 11.2 | 8.113 | 8.113 | 3.087 | 34.1 | 18.433 | 18.433 | 15.667 | 18.6 |  | 17.098 | 1.502 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 4 | 3.7949 | 13.4581 | -9.4581 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 8.9 | 14.012 | 14.012 | -5.112 | 10.7 | 25.889 | 25.889 | -15.189 | 36.4 |  | 30.79 | 5.61 | 27.2 | 23.192 | 23.192 | 4.008 | 63.9 | 22.4 | 35.423 | 28.477 | 3.8 | 0.644 | 0.644 | 3.156 | 1.5 | 1.147 | 1.147 | 0.353 | 13.35 |  | 13.35 | 0 | 16.3 | 12 | 19.5122 | -3.2122 | 4.8 | 4 | 6 | -1.2 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.79 | 1.79 | -1.79 | 253.3 |  | 223.965 | 29.335 | 8.8 |  | 9.455 | -0.655 | 137.9 |  | 123.967 | 13.933 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0.1 | 0.7 | 9 | -8.9 | 104.4 |  | 99.98 | 4.42 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9 |  | 9.867 | -0.867 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.7 | 30.5 | 28.5 | 6.2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 6.6 | 8.07 | 8.07 | -1.47 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.9 | 23 | 23 | -3.1
18/12/2025 | 08:30 | 204.7 | 204.1951 | 204.1951 | 0.50488 | 449.6 | 511.3447 | 439.8567 | 9.7432 | 142.5 | 167.161 | 143.7912 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 61.4425 | 92.2261 | -58.4261 | 148.6 | 130.0186 | 130.0179 | 18.5821 |  |  |  | 0 | 47.8 |  | 45 | 2.8 | 182.2 | 177.9313 | 177.9313 | 4.2687 | 205.6 | 197.7074 | 197.7074 | 7.8926 | 201.2 | 200.2563 | 200.2563 | 0.94366 |  |  |  | 0 | 208 | 206.0169 | 206.0169 | 1.9831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 190.7045 | -190.7045 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 22.3 | 16.8737 | 16.8737 | 5.4263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 81.9 | 80.6027 | 71.4346 | 10.4655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 0 |  | 110.7545 | -110.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.7 | 158.8695 |  | 162.7 | 41.1 | 36.1855 | 40.9481 | 0.15185 | 94 | 66.5528 | 150.2798 | -56.2798 | 22.6 | 18.0978 | 18.967 | 3.633 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 103.6 | 110.9132 | 110.9131 | -7.3131 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 23.3147 | 23.3147 | -5.4147 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 30.1 | 30.1417 | 30.1417 | -0.04166 | 78.5 | 26.6667 | 70.1365 | 8.3635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 50.5144 | 85.4787 | -24.2787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 85.293 | 88.529 | -12.529 | 166.2 | 170.94 | 170.94 | -4.74 | 166.3 | 170.94 | 170.94 | -4.64 | 160.2 | 170.94 | 170.94 | -10.74 | 243.4 | 257.18 | 257.18 | -13.78 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 59.2 | 102.4887 | 47.9071 | 11.2929 | 112.7 | 108.1399 | 112.9342 | -0.23418 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 | 118.1 | 115.2657 |  | 118.1 | 48.2 | 39.8053 |  | 48.2 | 49.3 | 52.4001 |  | 49.3 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 170.1 | 159.5859 | 159.5859 | 10.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0.6 |  | 0.437 | 0.163 | 68.1 | 53.4 | 53.28 | 14.82 | 78.3 |  | 78.212 | 0.088 | 0 | 1.811 | 1.811 | -1.811 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 12.6 | 7.002 | 7.002 | 5.5979 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 |  |  |  | 0 | 209.3 |  | 203 | 6.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.6 | 20.3531 | 20.3531 | 0.24687 | 12.2 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.2 |  | 14.139 | 0.061 | 18.1 |  | 16.657 | 1.443 | 12.2 | 8.696 | 8.696 | 3.504 | 42.4 | 20.627 | 20.627 | 21.773 | 19 |  | 17.877 | 1.123 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 4.6 | 11.7414 | 19.8683 | -15.2683 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.4 | 17.561 | 17.561 | -3.161 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 10.9 | 13.811 | 13.811 | -2.911 | 8 | 28.991 | 28.991 | -20.991 | 37.5 |  | 32.23 | 5.27 | 43.2 | 26.521 | 26.521 | 16.679 | 54.8 | 24.9 | 37.919 | 16.881 | 5 | 0.943 | 0.943 | 4.057 | 2.8 | 1.528 | 1.528 | 1.272 | 17.8 |  | 17.8 | 0 | 16.2 | 12 | 19.5122 | -3.3122 | 4.7 | 4 | 6 | -1.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.238 | 2.238 | -2.238 | 252.6 |  | 236.926 | 15.674 | 10.9 |  | 10.92 | -0.02 | 141.6 |  | 128.533 | 13.067 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1 | 9 | -9 | 107.7 |  | 103.423 | 4.277 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.1 |  | 12.137 | -1.037 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.7 | 30.5 | 28.5 | 6.2 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 8.9 | 8.07 | 8.07 | 0.83 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 23 | 23 | -2.2
18/12/2025 | 09:00 | 200.2 | 204.1951 | 204.1951 | -3.9951 | 428.9 | 425.1791 | 416.4003 | 12.4997 | 139.7 | 138.993 | 136.1232 | 3.5768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 61.4034 | 92.2261 | -23.1261 | 148.7 | 130.0174 | 130.0181 | 18.6819 |  |  |  | 0 | 45.8 |  | 45 | 0.8 | 180.6 | 177.9313 | 177.9313 | 2.6688 | 205 | 197.7074 | 197.7074 | 7.2926 | 202.3 | 200.2563 | 200.2563 | 2.0437 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.0169 | 206.0169 | 1.0831 |  |  |  | 0 | 77 | 135.5779 | 177.4327 | -100.4327 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 22.2 | 16.8737 | 16.8737 | 5.3263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 79.3 | 68.1633 | 66.6358 | 12.6642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 0 |  | 110.7544 | -110.7544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.2 | 160.1624 | 175.7166 | -14.5166 | 41.2 | 36.1855 | 40.9481 | 0.25185 | 118.5 | 142.5956 | 150.2798 | -31.7798 | 23.4 | 18.0978 | 18.967 | 4.433 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 179.6 | 185.817 | 185.817 | -6.217 | 180.1 | 185.817 | 185.817 | -5.717 | 183.5 | 186.375 | 186.375 | -2.875 | 102.6 | 110.9132 | 107.5004 | -4.9004 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 23.3147 | 23.3147 | 7.0853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 29.3 | 30.1417 | 30.1417 | -0.84166 | 51.8 | 74.2066 | 54.2218 | -2.4218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 47.8462 | 84.7335 | -24.2335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 85.293 | 84.3968 | -9.5968 | 159.8 | 170.94 | 170.94 | -11.14 | 159.8 | 170.94 | 170.94 | -11.14 | 163 | 170.94 | 170.94 | -7.94 | 249.3 | 257.18 | 257.18 | -7.88 | 72.5 | 71.7961 | 71.7961 | 0.70389 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 64.4 | 61.5385 | 58.6001 | 5.7999 | 95.2 | 108.1208 | 103.3272 | -8.1272 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 | 117.7 | 115.2657 |  | 117.7 | 47.8 | 51.1348 |  | 47.8 | 49 | 52.4001 |  | 49 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 207.2967 | 207.2967 | 3.2033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.8 |  | 0.595 | 0.205 | 68.6 | 57.3 | 57.28 | 11.32 | 79.5 |  | 78.815 | 0.685 | 0 | 2.562 | 2.562 | -2.562 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 11.8 | 7.002 | 7.002 | 4.798 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 213.4 |  | 207 | 6.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 19.9 | 20.3531 | 20.3531 | -0.45313 | 12.6 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.6 |  | 14.841 | -0.241 | 18.2 |  | 17.626 | 0.574 | 13.2 | 9.448 | 9.448 | 3.752 | 47.8 | 23.604 | 23.604 | 24.196 | 19.3 |  | 17.798 | 1.502 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 13.1 | 11.1212 | 19.6951 | -6.5951 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 13.9 | 17.561 | 17.561 | -3.661 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 8.6 | 13.776 | 13.776 | -5.176 | 17.6 | 32.057 | 32.057 | -14.457 | 38.2 |  | 33.14 | 5.06 | 40.2 | 30.855 | 30.855 | 9.345 | 58.8 | 41.9 | 41.89 | 16.91 | 5.5 | 1.348 | 1.348 | 4.152 | 2.4 | 1.979 | 1.979 | 0.421 | 24.48 |  | 24.48 | 0 | 15.7 | 12 | 19.5122 | -3.8122 | 4.7 | 4 | 6 | -1.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.761 | 2.761 | -2.761 | 252.7 |  | 241.366 | 11.334 | 12.8 |  | 12.366 | 0.434 | 144.3 |  | 133.72 | 10.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 10 | 10 | -10 | 110.1 |  | 106.258 | 3.842 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.9 |  | 13.982 | -1.082 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.7 | 30.5 | 28.5 | 6.2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 9.2 | 8.07 | 8.07 | 1.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.2 | 23 | 23 | -1.8
18/12/2025 | 09:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 438.2 | 439.935 | 577.1837 | -138.9837 | 142.7 | 143.8168 | 188.6841 | -45.9841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 30.6995 | 92.2262 | -12.5262 | 151.1 | 130.2131 | 130.2111 | 20.8889 |  |  |  | 0 | 44.7 |  | 45 | -0.3 | 180.1 | 177.9313 | 177.9313 | 2.1688 | 204 | 197.7074 | 197.7074 | 6.2926 | 202.7 | 200.2563 | 200.2563 | 2.4437 |  |  |  | 0 | 204.9 | 206.0169 | 206.0169 | -1.1169 |  |  |  | 0 | 145.8 | 152.123 |  | 145.8 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 22 | 16.8737 | 16.8737 | 5.1263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.5 | 68.9207 | 80.2164 | 0.28361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 15.6 |  | 110.755 | -95.155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.4 | 180.5706 | 197.1965 | -34.7965 | 41.4 | 36.1855 | 40.9481 | 0.45185 | 135 | 150.2794 | 150.2798 | -15.2798 | 23.2 | 18.0978 | 18.967 | 4.233 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 103.8 | 110.9132 | 110.913 | -7.113 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 23.3147 | 23.3147 | 7.1853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 29.7 | 30.1417 | 30.1417 | -0.44166 | 41.3 | 41.0257 | 58.8198 | -17.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 61.6954 | 85.4824 | -23.3824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.4419 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 85.293 | 88.5288 | -12.7288 | 154.7 | 170.94 | 170.94 | -16.24 | 154.6 | 170.94 | 170.94 | -16.34 | 154.6 | 170.94 | 170.94 | -16.34 | 240.4 | 257.18 | 257.18 | -16.78 | 71.9 | 71.7961 | 71.7961 | 0.10389 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 147.4 | 144.4408 | 59.2277 | 88.1723 | 94.6 | 112.9339 | 120.4549 | -25.8549 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 116.7 | 115.2657 |  | 116.7 | 46.9 | 51.1398 |  | 46.9 | 48.1 | 52.4001 |  | 48.1 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 207.2967 | 207.2967 | 2.5033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.8 |  | 0.738 | 0.062 | 80.1 | 61.4 | 62.69 | 17.41 | 79.6 |  | 79.266 | 0.334 | 0.2 | 2.72 | 2.72 | -2.52 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 11.6 | 7.002 | 7.002 | 4.5979 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 216.6 |  | 209 | 7.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15313 | 14.7 | 5.5 | 5.5 | 9.2 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.8 |  | 15.132 | -0.332 | 18.3 |  | 18.039 | 0.261 | 13.8 | 9.96 | 9.96 | 3.84 | 52.1 | 27.365 | 27.365 | 24.735 | 19.4 |  | 17.424 | 1.976 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 14.6 | 14.3402 | 19.8692 | -5.2692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.4 | 17.561 | 17.561 | -3.161 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 16.4 | 14.439 | 14.439 | 1.961 | 4.4 | 13.551 | 13.551 | -9.151 | 24.7 | 37.351 | 37.351 | -12.651 | 38.4 |  | 34.05 | 4.35 | 55.7 | 36.788 | 36.788 | 18.912 | 61 | 45.7 | 45.71 | 15.29 | 7 | 1.797 | 1.797 | 5.203 | 4.2 | 2.538 | 2.538 | 1.662 | 26.7 |  | 26.7 | 0 | 15.4 | 12 | 19.5122 | -4.1122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.943 | 2.943 | -2.943 | 252.8 |  | 245.698 | 7.102 | 14.4 |  | 14.259 | 0.141 | 146.4 |  | 138.96 | 7.44 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 11 | 11 | -11 | 111.7 |  | 108.237 | 3.463 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.5 |  | 15.225 | -0.725 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | -1.9 | 18.8 | 18.1463 | 18.1463 | 0.65366 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.8 | 30.5 | 28.5 | 6.3 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 9 | 8.07 | 8.07 | 0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.9 | 23 | 23 | -1.1
18/12/2025 | 10:00 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 438.3 | 491.7671 | 448.0536 | -9.7536 | 142.6 | 160.761 | 146.4708 | -3.8708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 87.6261 | 92.2262 | -12.5262 | 151.2 | 130.0119 | 129.825 | 21.375 |  |  |  | 0 | 44.8 |  | 45 | -0.2 | 179.8 | 177.9313 | 177.9313 | 1.8687 | 202.7 | 197.7074 | 197.7074 | 4.9926 | 199.3 | 200.2563 | 200.2563 | -0.95634 |  |  |  | 0 | 203.6 | 206.0169 | 206.0169 | -2.4169 |  |  |  | 0 | 160.7 |  | 220.4941 | -59.7941 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.7073 | 164.7073 | -3.7073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 21.9 | 16.8737 | 16.8737 | 5.0263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.5 | 68.267 | 69.4373 | 11.0627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 83.1 | 110.7519 | 110.755 | -27.655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.9 | 172.3141 | 194.908 | -33.008 | 39.9 | 36.1855 | 40.9481 | -1.0481 | 130 | 142.5962 | 150.2798 | -20.2798 | 21.8 | 18.0978 | 18.967 | 2.833 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.9 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7839 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 103.3 | 110.9132 | 110.9129 | -7.6129 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 23.3147 | 23.3147 | 6.2853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.4 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2583 | 40.8 | 41.0257 | 60.8369 | -20.0369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 54.6256 | 85.4823 | -23.5823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 85.293 | 88.5288 | -12.8288 | 151.7 | 170.94 | 170.94 | -19.24 | 151.7 | 170.94 | 170.94 | -19.24 | 152.4 | 170.94 | 170.94 | -18.54 | 230.9 | 257.18 | 257.18 | -26.28 | 72.6 | 71.7961 | 71.7961 | 0.80389 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 131.4 | 134.0192 | 57.2104 | 74.1896 | 97.7 | 106.6522 | 120.454 | -22.754 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 115.6 | 115.2657 |  | 115.6 | 46.7 | 42.7454 |  | 46.7 | 47.7 | 52.4001 |  | 47.7 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 207.2967 | 207.2967 | 1.8033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 1 |  | 0.826 | 0.174 | 84.1 | 64.8 | 68.1 | 16 | 79.4 |  | 79.625 | -0.225 | 2.3 | 2.68 | 2.68 | -0.38 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 11.1 | 7.002 | 7.002 | 4.0979 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 220.1 |  | 210 | 10.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15313 | 14.7 | 5.5 | 5.5 | 9.2 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.9 |  | 15.373 | -0.473 | 18.9 |  | 18.293 | 0.607 | 15.8 | 10.392 | 10.392 | 5.408 | 54.2 | 30.686 | 30.686 | 23.514 | 19.5 |  | 17.651 | 1.849 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 14.5 | 12.697 | 19.8692 | -5.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.3 | 17.561 | 17.561 | -3.261 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 16.2 | 14.439 | 14.439 | 1.761 | 2.2 | 13.264 | 13.264 | -11.064 | 23.7 | 43.386 | 43.386 | -19.686 | 38.9 |  | 36.36 | 2.54 | 55.3 | 43.255 | 43.255 | 12.045 | 70.7 | 49.5 | 49.48 | 21.22 | 8.2 | 2.262 | 2.262 | 5.938 | 4 | 3.132 | 3.132 | 0.868 | 26.7 |  | 26.7 | 0 | 15.4 | 12 | 19.5122 | -4.1122 | 4.5 | 4 | 6 | -1.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.2 | 3.012 | 3.012 | -1.812 | 253 |  | 248.409 | 4.591 | 15.6 |  | 15.869 | -0.269 | 147.2 |  | 141.857 | 5.343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 12 | 12 | -12 | 112.6 |  | 109.426 | 3.174 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.8 |  | 16.364 | -0.564 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 18 | 14 | 14 | 4 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 8.4 | 8.07 | 8.07 | 0.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.2 | 23 | 23 | -1.8
18/12/2025 | 10:30 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 436.4 | 424.8435 | 467.7126 | -31.3126 | 141.3 | 138.8833 | 152.8974 | -11.5974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 91.7086 | 92.2262 | -12.1262 | 147.7 | 129.8291 | 130.0177 | 17.6823 |  |  |  | 0 | 45.3 |  | 45 | 0.3 | 178.6 | 177.9313 | 177.9313 | 0.66875 | 200.8 | 197.7074 | 197.7074 | 3.0926 | 199.7 | 200.2563 | 200.2563 | -0.55634 |  |  |  | 0 | 204.2 | 206.0169 | 206.0169 | -1.8169 |  |  |  | 0 | 118 | 120.7493 | 198.0991 | -80.0991 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 21.5 | 16.8737 | 16.8737 | 4.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.4 | 60.6926 | 68.4997 | 11.9003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 83.6 | 109.6398 | 110.755 | -27.155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 171.9 | 170.6795 | 203.1847 | -31.2847 | 40.2 | 36.1855 | 40.9481 | -0.74815 | 138.7 | 142.5946 | 150.2798 | -11.5798 | 23.1 | 18.0978 | 18.967 | 4.133 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.2 | 88.1161 | 88.1161 | 0.0839 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 101.9 | 110.9132 | 110.913 | -9.013 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 23.3147 | 23.3147 | 3.1853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.4 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2583 | 74.3 | 82.5733 | 41.0257 | 33.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 51.7101 | 85.4824 | -23.5824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 85.293 | 88.5289 | -12.8289 | 161.3 | 170.94 | 170.94 | -9.64 | 161.1 | 170.94 | 170.94 | -9.84 | 164.4 | 170.94 | 170.94 | -6.54 | 251.4 | 257.18 | 257.18 | -5.78 | 72.6 | 71.7961 | 71.7961 | 0.80389 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 120.4 | 130.5184 | 127.1834 | -6.7834 | 103.9 | 104.8037 | 126.304 | -22.404 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 115.3 | 115.2657 |  | 115.3 | 46.6 | 49.8744 |  | 46.6 | 47.7 | 52.4001 |  | 47.7 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.2967 | 0.50333 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 1.1 |  | 0.9 | 0.2 | 84.1 | 67.9 | 72.06 | 12.04 | 80.8 |  | 79.897 | 0.903 | 3.7 | 2.636 | 2.636 | 1.064 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 10.5 | 7.002 | 7.002 | 3.4979 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 221.9 |  | 209 | 12.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05313 | 14.8 | 5.5 | 5.5 | 9.3 | 10.2 | 11.7073 | 11.7073 | -1.5073 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15 |  | 15.61 | -0.61 | 19.1 |  | 18.457 | 0.643 | 17.5 | 11.179 | 11.179 | 6.321 | 59.7 | 33.567 | 33.567 | 26.133 | 19.7 |  | 17.916 | 1.784 | 2.5 | 2.199 | 2.199 | 0.301 | 14.5 | 12.0193 | 19.8692 | -5.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.3 | 17.561 | 17.561 | -3.261 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 16.3 | 14.439 | 14.439 | 1.861 | 5.2 | 13.355 | 13.355 | -8.155 | 27.8 | 49.894 | 49.894 | -22.094 | 39 |  | 38.67 | 0.33 | 59.2 | 47.116 | 47.116 | 12.084 | 78.8 | 52.2 | 52.173 | 26.627 | 10.1 | 2.575 | 2.575 | 7.525 | 4.9 | 3.696 | 3.696 | 1.204 | 28.93 |  | 28.93 | 0 | 15 | 12 | 19.5122 | -4.5122 | 4.6 | 4 | 6 | -1.4 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.4 | 3.099 | 3.099 | -0.699 | 253.3 |  | 248.807 | 4.493 | 16.8 |  | 17.045 | -0.245 | 147 |  | 143.602 | 3.398 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 3.1 | 15 | 15 | -11.9 | 113.2 |  | 110.28 | 2.92 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.8 |  | 17.468 | -0.668 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 8.3 | 8.07 | 8.07 | 0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.1 | 23 | 23 | -0.9
18/12/2025 | 11:00 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 439.9 | 434.6851 | 483.4709 | -43.5709 | 142.6 | 142.1006 | 158.0489 | -15.4489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 92.2258 | 92.2262 | -12.5262 | 146.2 | 130.0178 | 130.2131 | 15.9869 |  |  |  | 0 | 46.9 |  | 45 | 1.9 | 178.7 | 177.9313 | 177.9313 | 0.76875 | 202.1 | 197.7074 | 197.7074 | 4.3926 | 199 | 200.2563 | 200.2563 | -1.2563 |  |  |  | 0 | 204 | 206.0169 | 206.0169 | -2.0169 |  |  |  | 0 | 138.2 | 141.0407 | 198.0995 | -59.8995 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.2 | 2.8315 | 2.8315 | 1.3685 | 21.5 | 16.8737 | 16.8737 | 4.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.8 | 66.7103 | 73.9356 | 6.8644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 83.1 | 110.7549 | 110.755 | -27.655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.1 | 177.6122 | 205.9553 | -24.8553 | 39.3 | 36.1855 | 40.9481 | -1.6482 | 133.3 | 141.9469 | 150.2798 | -16.9798 | 22 | 18.0978 | 18.967 | 3.033 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 103.5 | 110.9132 | 110.913 | -7.413 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 23.3147 | 23.3147 | 0.78527 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 33.9 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7583 | 64 | 77.722 | 70.8619 | -6.8619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 62.5302 | 85.4824 | -23.5824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 85.293 | 88.5289 | -13.1289 | 161.1 | 170.94 | 170.94 | -9.84 | 161.1 | 170.94 | 170.94 | -9.84 | 161.2 | 170.94 | 170.94 | -9.74 | 242.2 | 257.18 | 257.18 | -14.98 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 157.7 | 108.4499 | 115.0144 | 42.6856 | 103.4 | 112.9345 | 120.4593 | -17.0593 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 115.6 | 115.2657 |  | 115.6 | 46.2 | 51.1398 |  | 46.2 | 47.5 | 52.4001 |  | 47.5 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.2967 | 0.50333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 1.1 |  | 0.92 | 0.18 | 82.9 | 70.8 | 76.02 | 6.88 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 5.4 | 2.59 | 2.59 | 2.81 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 10.5 | 7.002 | 7.002 | 3.4979 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 |  |  |  | 0 | 223.5 |  | 208 | 15.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05313 | 14.8 | 5.5 | 5.5 | 9.3 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.9 |  | 15.767 | -0.867 | 19.3 |  | 18.467 | 0.833 | 16.9 | 12.084 | 12.084 | 4.816 | 56.8 | 36.23 | 36.23 | 20.57 | 19.7 |  | 17.912 | 1.788 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 14.5 | 14.5343 | 19.8692 | -5.3692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 14.3 | 17.561 | 17.561 | -3.261 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 16.6 | 14.439 | 14.439 | 2.161 | 7.1 | 13.573 | 13.573 | -6.473 | 37.3 | 56.559 | 56.559 | -19.259 | 37.4 |  | 38.79 | -1.39 | 71.9 | 50.108 | 50.108 | 21.792 | 77 | 54.5 | 54.507 | 22.493 | 9.4 | 2.837 | 2.837 | 6.563 | 6.3 | 4.251 | 4.251 | 2.049 | 31.15 |  | 31.15 | 0 | 14.9 | 12 | 19.5122 | -4.6122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.7 | 3.192 | 3.192 | 0.508 | 252.9 |  | 247.791 | 5.109 | 17.7 |  | 17.656 | 0.044 | 147.4 |  | 144.304 | 3.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0.4 | 18 | 18 | -17.6 | 113.8 |  | 110.87 | 2.93 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.7 |  | 18.197 | -0.497 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 7.4 | 8.07 | 8.07 | -0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 23 | 23 | -2.2
18/12/2025 | 11:30 | 201.6 | 204.1951 | 204.1951 | -2.5951 | 438.9 | 439.347 | 402.714 | 36.186 | 143.7 | 143.6246 | 131.6491 | 12.0509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 92.2261 | 92.2262 | -13.3262 | 144.4 | 130.2126 | 130.0162 | 14.3838 |  |  |  | 0 | 77.5 |  | 87.6673 | -10.1673 | 178.9 | 177.9313 | 177.9313 | 0.96875 | 202.7 | 197.7074 | 197.7074 | 4.9926 | 199.8 | 200.2563 | 200.2563 | -0.45634 |  |  |  | 0 | 202.8 | 206.0169 | 206.0169 | -3.2169 |  |  |  | 0 | 150.2 | 151.6581 | 134.2496 | 15.9504 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 21.2 | 16.8737 | 16.8737 | 4.3263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.4 | 70.0346 | 60.38 | 20.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 83.4 | 110.755 | 81.8657 | 1.5343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.4 | 170.5689 | 168.5733 | 3.8267 | 39.2 | 36.1855 | 40.9481 | -1.7482 | 149.2 | 150.2795 | 150.2798 | -1.0798 | 20 | 18.0978 | 18.967 | 1.033 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 179.6 | 185.817 | 185.817 | -6.217 | 180.1 | 185.817 | 185.817 | -5.717 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 103.3 | 110.9132 | 103.5501 | -0.25008 | 0 |  | 18.0002 | -18.0002 | 23.9 | 23.3147 | 23.3147 | 0.58527 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.5 | 30.1417 | 30.1417 | 4.3583 | 51.9 | 52.6588 | 114.4423 | -62.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 71.4679 | 74.8467 | -3.1467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 85.293 | 79.6136 | -3.9136 | 166 | 170.94 | 178.2375 | -12.2375 | 163.3 | 170.94 | 178.2375 | -14.9375 | 169.7 | 170.94 | 178.2375 | -8.5375 | 247.8 | 257.18 | 268.1591 | -20.3591 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 101.6 | 81.975 | 180.9425 | -79.3425 | 111.9 | 120.4543 | 108.1251 | 3.775 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 115.5 | 115.2657 | 115.2656 | 0.23442 | 46.8 | 51.1399 |  | 46.8 | 47.9 | 52.4001 |  | 47.9 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 207.2967 | 207.2967 | 0.00333 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 1.3 |  | 0.911 | 0.389 | 81.1 | 73.6 | 77.98 | 3.12 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 6.2 | 2.867 | 2.867 | 3.333 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.8 | 7.002 | 7.002 | 2.798 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 |  |  |  | 0 | 226.9 |  | 208 | 18.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04687 | 14.8 | 5.5 | 5.5 | 9.3 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 15.2 |  | 15.788 | -0.588 | 19.3 |  | 18.46 | 0.84 | 17.5 | 12.61 | 12.61 | 4.89 | 57.6 | 38.675 | 38.675 | 18.925 | 19.7 |  | 17.929 | 1.771 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 15 | 16.6117 | 17.3971 | -2.3971 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.7 | 17.561 | 17.561 | -2.861 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 16.5 | 14.439 | 14.439 | 2.061 | 10.6 | 14.628 | 14.628 | -4.028 | 33.5 | 61.072 | 61.072 | -27.572 | 37.4 |  | 38.91 | -1.51 | 69.8 | 54.246 | 54.246 | 15.554 | 75.2 | 56.3 | 56.338 | 18.862 | 10.5 | 2.989 | 2.989 | 7.511 | 5.6 | 4.544 | 4.544 | 1.056 | 33.38 |  | 33.38 | 0 | 14.9 | 12 | 19.5122 | -4.6122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.4 | 3.061 | 3.061 | 1.339 | 253.2 |  | 246.46 | 6.74 | 18.2 |  | 17.765 | 0.435 | 148.2 |  | 136.069 | 12.131 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 1.8 | 24 | 24 | -22.2 | 113.5 |  | 111.166 | 2.334 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18 |  | 18.403 | -0.403 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.5 | 30.5 | 28.5 | 6 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 6.8 | 8.07 | 8.07 | -1.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.9 | 23 | 23 | -2.1
18/12/2025 | 12:00 | 206.4 | 204.1951 | 204.1951 | 2.2049 | 444.7 | 432.9134 | 398.9692 | 45.7308 | 142.2 | 141.5214 | 130.4249 | 11.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 92.226 | 92.2262 | -11.3262 | 143.5 | 130.0184 | 130.0196 | 13.4804 |  |  |  | 0 | 82 |  | 87.6673 | -5.6673 | 178.3 | 177.9313 | 177.9313 | 0.36875 | 201 | 197.7074 | 197.7074 | 3.2926 | 199 | 200.2563 | 200.2563 | -1.2563 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.0169 | 206.0169 | -0.31686 |  |  |  | 0 | 140.9 | 138.7873 | 124.3788 | 16.5212 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 164.7073 | 164.7073 | 7.2927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 21 | 16.8737 | 16.8737 | 4.1263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.7 | 64.2279 | 55.0123 | 25.6877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 82.9 | 110.755 | 69.9228 | 12.9772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 167 | 166.4274 | 166.2081 | 0.79193 | 38.1 | 36.1855 | 40.9481 | -2.8481 | 136.3 | 141.9212 | 150.2798 | -13.9798 | 22.2 | 18.0978 | 18.967 | 3.233 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.8 | 88.1161 | 88.1161 | 4.6839 | 184.9 | 185.817 | 185.817 | -0.91701 | 185 | 185.817 | 185.817 | -0.81701 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 104 | 110.9132 | 102.1607 | 1.8393 | 0 |  | 18.0002 | -18.0002 | 25.5 | 23.3147 | 23.3147 | 2.1853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.7 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5583 | 49.7 | 47.1795 | 115.3971 | -65.6971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 67.9015 | 73.3886 | 0.01135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 85.293 | 77.9313 | -1.6313 | 153.3 | 170.94 | 178.4676 | -25.1676 | 153.2 | 170.94 | 178.4676 | -25.2676 | 154.2 | 170.94 | 178.4676 | -24.2676 | 250 | 257.18 | 268.5053 | -18.5053 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 107 | 94.8754 | 179.9877 | -72.9877 | 112.6 | 120.4521 | 108.1338 | 4.4662 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 | 116.3 | 115.2657 | 115.2656 | 1.0344 | 46.8 | 51.1399 |  | 46.8 | 48 | 52.4001 |  | 48 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 207.2967 | 207.2967 | 0.00333 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 1.2 |  | 0.927 | 0.273 | 79.6 | 74.1 | 79.94 | -0.34 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 5.5 | 3.253 | 3.253 | 2.247 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 10 | 7.002 | 7.002 | 2.9979 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 226.9 |  | 208 | 18.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.8 | 20.3531 | 20.3531 | 0.44687 | 14.7 | 5.5 | 5.5 | 9.2 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.7 |  | 15.816 | -1.116 | 19.1 |  | 18.545 | 0.555 | 15.1 | 13.009 | 13.009 | 2.091 | 50.2 | 40.582 | 40.582 | 9.618 | 19.8 |  | 17.232 | 2.568 | 2.5 | 2.199 | 2.199 | 0.301 | 16.8 | 15.7828 | 17.0582 | -0.25817 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15 | 17.561 | 17.561 | -2.561 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 15.6 | 14.439 | 14.439 | 1.161 | 10.8 | 15.962 | 15.962 | -5.162 | 32.3 | 64.867 | 64.867 | -32.567 | 39 |  | 38.99 | 0.01 | 75.7 | 58.765 | 58.765 | 16.935 | 80.6 | 58 | 58.001 | 22.599 | 11.3 | 3.105 | 3.105 | 8.195 | 10.1 | 4.75 | 4.75 | 5.35 | 35.6 |  | 35.6 | 0 | 14.6 | 12 | 19.5122 | -4.9122 | 4.4 | 4 | 6 | -1.6 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4 | 2.854 | 2.854 | 1.146 | 253 |  | 245.131 | 7.869 | 18.3 |  | 17.705 | 0.595 | 147.6 |  | 140.402 | 7.198 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 22 | 22 | -19.3 | 14.3 | 33 | 33 | -18.7 | 112.7 |  | 111.182 | 1.518 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.2 |  | 18.297 | -0.097 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5.2 | 10.8 | 10.8 | -5.6 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19.3 | 20.39 | 20.39 | -1.09 | 9 | 8.07 | 8.07 | 0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.7 | 23 | 23 | -0.3
18/12/2025 | 12:30 | 198.6 | 204.1951 | 204.1951 | -5.5951 | 428.8 | 428.8089 | 390.3084 | 38.4916 | 140.8 | 140.1797 | 127.5937 | 13.2063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 92.2247 | 92.2261 | -13.9261 | 138.4 | 129.823 | 130.0178 | 8.3822 |  |  |  | 0 | 79 |  | 87.6673 | -8.6673 | 178.5 | 177.9313 | 177.9313 | 0.56875 | 202.2 | 197.7074 | 197.7074 | 4.4926 | 199.8 | 200.2563 | 200.2563 | -0.45634 |  |  |  | 0 | 204.4 | 206.0169 | 206.0169 | -1.6169 |  |  |  | 0 | 136.3 | 125.4665 | 97.8459 | 38.4541 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.7073 | 164.7073 | -1.5073 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 4.2 | 2.8315 | 2.8315 | 1.3685 | 21.2 | 16.8737 | 16.8737 | 4.3263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 79.6 | 52.2175 | 41.4339 | 38.1661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 82.5 | 110.755 | 24.7572 | 57.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.6 | 162.0115 | 160.6864 | 1.9136 | 37.6 | 36.1855 | 40.9481 | -3.3481 | 124.3 | 141.9464 | 150.2798 | -25.9798 | 19.7 | 18.0978 | 18.967 | 0.73301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.8 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6839 | 177 | 185.817 | 185.817 | -8.817 | 177.9 | 185.817 | 185.817 | -7.917 | 183 | 186.375 | 186.375 | -3.375 | 96.6 | 110.9132 | 99.2746 | -2.6746 | 0 |  | 18.0002 | -18.0002 | 24.5 | 23.3147 | 23.3147 | 1.1853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 33.2 | 30.1417 | 30.1417 | 3.0583 | 39.1 | 41.0257 | 111.3893 | -72.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 68.2849 | 65.2244 | 4.3756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 | 85.293 | 74.4368 | -0.73676 | 149.6 | 170.94 | 178.9165 | -29.3165 | 149.5 | 170.94 | 178.9165 | -29.4165 | 151.5 | 170.94 | 178.9165 | -27.4165 | 240.8 | 257.18 | 269.1807 | -28.3807 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 66.8 | 32.7952 | 183.9954 | -117.1954 | 92.3 | 108.1299 | 108.13 | -15.83 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 | 115.4 | 115.2657 | 115.2656 | 0.13444 | 46.3 | 51.1399 |  | 46.3 | 47.4 | 52.4001 |  | 47.4 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 207.2967 | 207.2967 | -0.29667 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 81.4 | 73.8 | 80.05 | 1.35 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 7.2 | 3.234 | 3.234 | 3.966 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.8 | 7.002 | 7.002 | 2.798 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 |  |  |  | 0 | 224 |  | 206 | 18 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35313 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.4 |  | 15.825 | -1.425 | 18.7 |  | 18.579 | 0.121 | 14.6 | 12.589 | 12.589 | 2.011 | 49.9 | 41.951 | 41.951 | 7.949 | 19.8 |  | 16.988 | 2.812 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 17 | 15.8719 | 15.1605 | 1.8395 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 14.4 | 17.561 | 17.561 | -3.161 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 15.4 | 14.439 | 14.439 | 0.96098 | 11 | 16.662 | 16.662 | -5.662 | 36 | 66.902 | 66.902 | -30.902 | 39 |  | 39.07 | -0.07 | 76.7 | 62.119 | 62.119 | 14.581 | 79.4 | 58.6 | 58.59 | 20.81 | 14.6 | 3.265 | 3.265 | 11.335 | 8.5 | 5.059 | 5.059 | 3.441 | 40.05 |  | 40.05 | 0 | 14.6 | 12 | 19.5122 | -4.9122 | 4.4 | 4 | 6 | -1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.8 | 2.767 | 2.767 | 3.033 | 252.8 |  | 245.728 | 7.072 | 18.1 |  | 17.397 | 0.703 | 145.8 |  | 143.751 | 2.049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44 | 34 | 34 | 10 | 52.7 | 41 | 41 | 11.7 | 112.6 |  | 111.033 | 1.567 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.2 |  | 17.79 | 0.41 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 8 | 8.07 | 8.07 | -0.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.8 | 23 | 23 | -3.2
18/12/2025 | 13:00 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 376.9 | 470.0099 | 368.1512 | 8.7488 | 121.4 | 153.6484 | 120.3504 | 1.0496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 92.2263 | 92.2261 | -11.3261 | 141.4 | 129.8228 | 129.8234 | 11.5766 |  |  |  | 0 | 79.5 |  | 87.6673 | -8.1673 | 178.5 | 177.9313 | 177.9313 | 0.56875 | 200.8 | 197.7074 | 197.7074 | 3.0926 | 199 | 200.2563 | 200.2563 | -1.2563 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.0169 | 206.0169 | -0.81686 |  |  |  | 0 | 138.6 |  | 80.0046 | 58.5954 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.2 | 2.8315 | 2.8315 | 1.3685 | 21 | 16.8737 | 16.8737 | 4.1263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.4 | 24.9032 | 33.0844 | 47.3156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 105.4 | 110.7551 | 20.5135 | 84.8865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.4 | 161.3719 | 155.7275 | -1.3275 | 36.6 | 36.1855 | 40.9481 | -4.3482 | 126.9 | 141.9465 | 150.2798 | -23.3798 | 17.7 | 18.0978 | 18.967 | -1.267 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 183.5 | 186.375 | 186.375 | -2.875 | 102.4 | 110.9132 | 94.7102 | 7.6898 | 0 |  | 45 | -45 | 24.9 | 23.3147 | 23.3147 | 1.5853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 33.8 | 30.1417 | 30.1417 | 3.6583 | 44.7 | 53.3083 | 87.8023 | -43.1023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 |  | 57.2518 | -26.1518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 115.0477 | 68.91 | 6.6899 | 148.9 | 170.94 | 177.7659 | -28.8659 | 148.9 | 170.94 | 177.7659 | -28.8659 | 148.9 | 170.94 | 177.7659 | -28.8659 | 235.8 | 257.18 | 267.4496 | -31.6496 | 72.6 | 71.7961 | 71.7961 | 0.80389 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 68.9 | 20.5128 | 181.044 | -112.144 | 94.8 | 108.1301 | 103.3258 | -8.5258 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 115.6 | 115.2657 | 115.2655 | 0.33448 | 46.5 | 51.14 |  | 46.5 | 47.9 | 52.4001 |  | 47.9 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 207.2967 | 207.2967 | -0.29667 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 1.2 |  | 0.916 | 0.284 | 80.3 | 73.3 | 80.16 | 0.14 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 7.4 | 3.079 | 3.079 | 4.321 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 9 | 7.002 | 7.002 | 1.9979 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99999 |  |  |  | 0 | 225.4 |  | 204 | 21.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15313 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14.4 |  | 15.735 | -1.335 | 18.7 |  | 18.48 | 0.22 | 13.3 | 11.896 | 11.896 | 1.404 | 49.5 | 42.707 | 42.707 | 6.793 | 19.7 |  | 17.528 | 2.172 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.6 |  | 13.3074 | -1.7074 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 14.6 | 17.561 | 17.561 | -2.961 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.4 | 14.439 | 14.439 | 0.96098 | 13.7 | 17.151 | 17.151 | -3.451 | 36.8 | 68.352 | 68.352 | -31.552 | 39.1 |  | 38.8 | 0.3 | 75.8 | 81 | 65.085 | 10.715 | 79 | 78.2 | 58.821 | 20.179 | 12 | 3.441 | 3.441 | 8.559 | 6.7 | 5.403 | 5.403 | 1.297 | 42.28 |  | 42.28 | 0 | 15.2 | 12 | 19.5122 | -4.3122 | 4.3 | 4 | 6 | -1.7 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.9 | 2.718 | 2.718 | 4.182 | 252.9 |  | 247.004 | 5.896 | 17.6 |  | 16.43 | 1.17 | 145.7 |  | 144.448 | 1.252 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.2 | 58 | 48 | 32.2 | 71.9 | 59 | 49 | 22.9 | 112.3 |  | 110.836 | 1.464 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.8 |  | 16.625 | 1.175 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 27 | 30.5 | 28.5 | -1.5 | 35 | 30.5 | 28.5 | 6.5 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 8.1 | 8.07 | 8.07 | 0.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.9 | 23 | 23 | -1.1
18/12/2025 | 13:30 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 318.4 | 419.9687 | 407.381 | -88.981 | 101.4 | 137.2897 | 133.1747 | -31.7748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 92.2263 | 92.2262 | -11.4262 | 145.1 | 130.018 | 130.0205 | 15.0795 |  |  |  | 0 | 82.2 |  | 87.6673 | -5.4673 | 178.8 | 177.9313 | 177.9313 | 0.86875 | 200.5 | 197.7074 | 197.7074 | 2.7926 | 199.3 | 200.2563 | 200.2563 | -0.95634 |  |  |  | 0 | 205 | 206.0169 | 206.0169 | -1.0169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 97.1088 | -97.1088 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 20.9 | 16.8737 | 16.8737 | 4.0263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 80.8 | 26.6334 | 42.5462 | 38.2538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 106 | 84.606 | 43.6415 | 62.3585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 158.9 | 155.8626 |  | 158.9 | 36.4 | 36.1855 | 40.9481 | -4.5481 | 138.5 | 141.9465 | 150.2798 | -11.7798 | 20.3 | 18.0978 | 18.967 | 1.333 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.7 | 88.1161 | 88.1161 | 0.5839 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 104.2 | 110.9132 | 110.9131 | -6.7131 | 0 |  | 18.0007 | -18.0007 | 26.3 | 23.3147 | 23.3147 | 2.9853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.7 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5583 | 54.5 | 94.3089 | 121.278 | -66.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 56.8465 | 68.5847 | -36.0847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 104.6496 | 88.529 | -12.629 | 163.7 | 170.94 | 177.7659 | -14.0659 | 164.8 | 170.94 | 177.7659 | -12.9659 | 164 | 170.94 | 177.7659 | -13.7659 | 247.2 | 257.18 | 267.4496 | -20.2496 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 113 | 41.0256 | 180.2606 | -67.2606 | 108.5 | 108.13 | 111.09 | -2.59 | 67 | 67.4615 | 67.4615 | -0.46146 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 | 115.6 | 115.2657 | 115.2656 | 0.33443 | 46.5 | 51.14 |  | 46.5 | 47.9 | 52.4001 |  | 47.9 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 207.2967 | 207.2967 | 0.20333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 1 |  | 0.916 | 0.084 | 77 | 72.6 | 79.22 | -2.22 | 80.9 |  | 80 | 0.9 | 4.9 | 2.58 | 2.58 | 2.32 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 9.4 | 7.002 | 7.002 | 2.3979 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 223.7 |  | 199 | 24.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24687 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 14 |  | 15.605 | -1.605 | 18.6 |  | 18.47 | 0.13 | 13.6 | 11.804 | 11.804 | 1.796 | 49.8 | 42.85 | 42.85 | 6.95 | 19.6 |  | 18.345 | 1.255 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 7.8 | 13.2132 | 15.9416 | -8.1416 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.9 | 17.561 | 17.561 | -2.661 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16 | 14.439 | 14.439 | 1.561 | 14.7 | 17.723 | 17.723 | -3.023 | 38.9 | 67.726 | 67.726 | -28.826 | 38.9 |  | 38.52 | 0.38 | 82.7 | 81.7 | 65.188 | 17.512 | 84.1 | 77.8 | 59.439 | 24.661 | 14.7 | 3.482 | 3.482 | 11.218 | 9.5 | 5.379 | 5.379 | 4.121 | 40.05 |  | 40.05 | 0 | 14.9 | 12 | 19.5122 | -4.6122 | 4.4 | 4 | 6 | -1.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.2 | 2.713 | 2.713 | 2.487 | 253 |  | 245.927 | 7.073 | 16.8 |  | 14.845 | 1.955 | 146 |  | 144.483 | 1.517 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.4 | 63 | 63 | 27.4 | 77.8 | 59 | 59 | 18.8 | 112.2 |  | 110.705 | 1.495 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.9 |  | 15.306 | 1.594 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.5 | 30.5 | 28.5 | 6 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 8.2 | 8.07 | 8.07 | 0.13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.4 | 23 | 23 | -3.6
18/12/2025 | 14:00 | 199.8 | 204.1951 | 204.1951 | -4.3951 | 347 | 363.3202 | 406.6017 | -59.6017 | 105.2 | 118.7711 | 132.92 | -27.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 92.2263 | 92.2262 | -12.2262 | 142 | 130.018 | 130.0154 | 11.9846 |  |  |  | 0 | 79.8 |  | 87.6673 | -7.8673 | 178 | 177.9313 | 177.9313 | 0.06875 | 202 | 197.7074 | 197.7074 | 4.2926 | 198 | 200.2563 | 200.2563 | -2.2563 |  |  |  | 0 | 204.4 | 206.0169 | 206.0169 | -1.6169 |  |  |  | 0 | 0 | 80.0003 | 97.2779 | -97.2779 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 164.7073 | 164.7073 | -18.1073 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4.2 | 2.8315 | 2.8315 | 1.3685 | 20.9 | 16.8737 | 16.8737 | 4.0263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 81.4 | 30.3172 | 50.9263 | 30.4737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 107.4 | 41.0264 | 39.9191 | 67.4809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 156.4984 |  | 231.3 | 36.2 | 36.1855 | 40.9481 | -4.7481 | 135 | 141.9465 | 150.2798 | -15.2798 | 15.9 | 18.0978 | 18.967 | -3.067 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 179.9 | 185.817 | 185.817 | -5.917 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 186.3 | 186.375 | 186.375 | -0.07502 | 102 | 110.9132 | 110.9131 | -8.9131 | 0 |  | 18.1649 | -18.1649 | 26 | 23.3147 | 23.3147 | 2.6853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 33.8 | 30.1417 | 30.1417 | 3.6583 | 47.8 | 49.2783 | 105.5126 | -57.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 49.5281 | 69.2666 | -38.0666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 101.2256 | 88.529 | -13.029 | 167.1 | 170.94 | 177.0303 | -9.9303 | 165.7 | 170.94 | 177.0303 | -11.3303 | 163.9 | 170.94 | 177.0303 | -13.1303 | 236.9 | 257.18 | 266.3428 | -29.4428 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 91.8 | 118.2793 | 196.026 | -104.226 | 103.9 | 108.1301 | 109.9746 | -6.0746 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 115.5 | 115.2657 | 115.2656 | 0.23444 | 46.5 | 51.14 |  | 46.5 | 47.6 | 52.4001 |  | 47.6 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 207.2967 | 207.2967 | 0.00333 | 98.9 | 103.9596 | 103.9596 | -5.0596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 1.1 |  | 0.774 | 0.326 | 78.2 | 73 | 78.29 | -0.09 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 4.8 | 1.965 | 1.965 | 2.835 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 8.8 | 7.002 | 7.002 | 1.7979 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 221.2 |  | 194 | 27.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15313 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.3 |  | 15.499 | -2.199 | 17.9 |  | 18.423 | -0.523 | 15.1 | 11.913 | 11.913 | 3.187 | 49.3 | 43.123 | 43.123 | 6.177 | 19.5 |  | 18.525 | 0.975 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 8 | 11.5121 | 16.1 | -8.1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 16.3 | 14.439 | 14.439 | 1.861 | 14.6 | 18.322 | 18.322 | -3.722 | 36.7 | 66.41 | 66.41 | -29.71 | 39.1 |  | 36.07 | 3.03 | 86.1 | 81.9 | 64.336 | 21.764 | 84.7 | 77 | 60.187 | 24.513 | 13.8 | 3.479 | 3.479 | 10.321 | 10.3 | 5.233 | 5.233 | 5.067 | 35.6 |  | 35.6 | 0 | 14.6 | 12 | 19.5122 | -4.9122 | 4.4 | 4 | 6 | -1.6 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.5 | 2.721 | 2.721 | 1.779 | 252.8 |  | 243.09 | 9.71 | 15.7 |  | 12.978 | 2.722 | 145.8 |  | 144.476 | 1.324 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.1 | 78 | 78 | 15.1 | 84.8 | 72 | 72 | 12.8 | 111.2 |  | 109.906 | 1.294 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.8 |  | 14.21 | 1.59 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.9 | 18.1463 | 18.1463 | 0.75366 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 9.3 | 8.07 | 8.07 | 1.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
18/12/2025 | 14:30 | 200.6 | 204.1951 | 204.1951 | -3.5951 | 409.9 | 468.8711 | 390.0689 | 19.8311 | 126.5 | 153.2762 | 127.5153 | -1.0153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 92.2263 | 92.2262 | -10.7262 | 140.8 | 130.2132 | 130.0182 | 10.7818 |  |  |  | 0 | 81.9 |  | 87.6673 | -5.7673 | 177.3 | 177.9313 | 177.9313 | -0.63125 | 200.6 | 197.7074 | 197.7074 | 2.8926 | 199.1 | 200.2563 | 200.2563 | -1.1563 |  |  |  | 0 | 203.6 | 206.0169 | 206.0169 | -2.4169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 84.6907 | -84.6907 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 164.7073 | 164.7073 | 8.1927 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 4.6 | 2.8315 | 2.8315 | 1.7685 | 21 | 16.8737 | 16.8737 | 4.1263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 81.8 | 45.7616 | 56.618 | 25.1821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 69 | 176.2537 | 20.6565 | 48.3435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.2 |  | 166.8075 | 12.3925 | 35.6 | 36.1855 | 40.9481 | -5.3482 | 151.1 | 150.2798 | 150.2798 | 0.82016 | 19.5 | 18.0978 | 18.967 | 0.53301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.2 | 88.1161 | 88.1161 | 2.0839 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 184.4 | 185.817 | 185.817 | -1.417 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 103.8 | 110.9132 | 102.1614 | 1.6386 | 19.5 |  | 18 | 1.5 | 26.5 | 23.3147 | 23.3147 | 3.1853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.7 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5583 | 48.2 | 41.0256 | 90.2565 | -42.0565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 74.951 | 61.8291 | -28.5291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 133.3568 | 77.9322 | -1.6322 | 155.5 | 170.94 | 176.2607 | -20.7607 | 155.2 | 170.94 | 176.2607 | -21.0607 | 152.8 | 170.94 | 176.2607 | -23.4607 | 239.6 | 257.18 | 265.185 | -25.585 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 144.4 | 81.9762 | 205.1282 | -60.7282 | 102.8 | 108.13 | 103.3253 | -0.52526 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 | 115.1 | 115.2657 | 115.2656 | -0.16555 | 46.2 | 51.14 |  | 46.2 | 47.5 | 52.4001 |  | 47.5 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 207.2967 | 207.2967 | 0.20333 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0.8 |  | 0.75 | 0.05 | 83.5 | 73.9 | 77.46 | 6.04 | 80.8 |  | 79.987 | 0.813 | 3.8 | 2.158 | 2.158 | 1.642 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.9 | 7.002 | 7.002 | 1.898 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99999 |  |  |  | 0 | 216.6 |  | 185 | 31.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24687 | 14.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.4 |  | 15.224 | -1.824 | 17.5 |  | 18.121 | -0.621 | 15.3 | 12.155 | 12.155 | 3.145 | 53.5 | 43.527 | 43.527 | 9.973 | 19.2 |  | 18.246 | 0.954 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 8 | 17.4213 | 14.3713 | -6.3713 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 13.9 | 17.561 | 17.561 | -3.661 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 15.9 | 14.439 | 14.439 | 1.461 | 14.8 | 19.106 | 19.106 | -4.306 | 40.7 | 64.364 | 64.364 | -23.664 | 38.3 |  | 33.61 | 4.69 | 85.6 | 80.1 | 63.142 | 22.458 | 87.5 | 75 | 60.245 | 27.255 | 15.4 | 3.223 | 3.223 | 12.177 | 8.9 | 5.056 | 5.056 | 3.844 | 31.15 |  | 31.15 | 0 | 14.6 | 12 | 19.5122 | -4.9122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.5 | 2.999 | 2.999 | 0.501 | 252.9 |  | 239.389 | 13.511 | 14.3 |  | 11.473 | 2.827 | 143.8 |  | 144.046 | -0.246 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.1 | 90 | 90 | 15.1 | 83.9 | 82 | 82 | 1.9 | 109.9 |  | 108.256 | 1.644 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.4 |  | 12.787 | 1.613 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.7 | 30.5 | 28.5 | 6.2 | 18 | 14 | 14 | 4 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 8.6 | 8.07 | 8.07 | 0.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.3 | 23 | 23 | -0.7
18/12/2025 | 15:00 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 393.2 | 386.7866 | 408.5192 | -15.3192 | 128.2 | 126.4424 | 133.5468 | -5.3468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 92.2263 | 92.2262 | -12.1262 | 134.8 | 130.018 | 130.2128 | 4.5872 |  |  |  | 0 | 79.9 |  | 87.6673 | -7.7673 | 178.5 | 177.9313 | 177.9313 | 0.56875 | 202.3 | 197.7074 | 197.7074 | 4.5926 | 199.3 | 200.2563 | 200.2563 | -0.95634 |  |  |  | 0 | 205.5 | 206.0169 | 206.0169 | -0.51686 |  |  |  | 0 | 0 | 89.3214 | 136.8876 | -136.8876 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.1 | 2.8315 | 2.8315 | 1.2685 | 21.1 | 16.8737 | 16.8737 | 4.2263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 79.6 | 52.6911 | 75.4271 | 4.1729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 75.7 | 108.6887 | 110.7544 | -35.0544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 167.1 | 163.9731 | 177.4302 | -10.3302 | 35.3 | 36.1855 | 40.9481 | -5.6482 | 151.7 | 151.9532 | 151.9532 | -0.2532 | 20 | 18.0978 | 18.967 | 1.033 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 183 | 186.375 | 186.375 | -3.375 | 102 | 110.9132 | 109.1505 | -7.1505 | 17.8 |  | 18 | -0.20002 | 25.9 | 23.3147 | 23.3147 | 2.5853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.1 | 30.1417 | 30.1417 | 3.9583 | 40.7 | 41.0256 | 41.0257 | -0.32568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 61.9002 | 85.4808 | -54.1808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.4419 | 45.4419 | 0.45805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 113.2986 | 86.3947 | -10.5947 | 148.3 | 170.94 | 170.94 | -22.64 | 148.1 | 170.94 | 170.94 | -22.84 | 157 | 170.94 | 170.94 | -13.94 | 250.9 | 257.18 | 257.18 | -6.28 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 97.6 | 41.0256 | 41.0257 | 56.5743 | 91.9 | 108.13 | 112.9351 | -21.0351 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 115.8 | 115.2657 | 115.2656 | 0.53439 | 46.4 | 51.14 |  | 46.4 | 47.4 | 52.4001 |  | 47.4 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.8 |  | 0.702 | 0.098 | 88.9 | 75.2 | 76.64 | 12.26 | 80 |  | 79.699 | 0.301 | 2.1 | 2.619 | 2.619 | -0.519 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.8 | 7.002 | 7.002 | 1.7979 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.79999 |  |  |  | 0 | 212.4 |  | 176 | 36.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15313 | 14.4 | 5.5 | 5.5 | 8.9 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.6 |  | 14.885 | -1.285 | 16.8 |  | 17.733 | -0.933 | 15.8 | 12.441 | 12.441 | 3.359 | 54.8 | 44.129 | 44.129 | 10.671 | 18.9 |  | 17.418 | 1.482 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 8 | 14.3879 | 19.8688 | -11.8688 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 15.1 | 14.439 | 14.439 | 0.66098 | 18.4 | 19.952 | 19.952 | -1.552 | 47.4 | 62.075 | 62.075 | -14.675 | 36.8 |  | 32.85 | 3.95 | 85 | 78.5 | 61.834 | 23.166 | 87.5 | 73.3 | 60.074 | 27.426 | 14.4 | 2.883 | 2.883 | 11.517 | 11.9 | 4.868 | 4.868 | 7.032 | 22.25 |  | 22.25 | 0 | 14.4 | 12 | 19.5122 | -5.1122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.3 | 3.367 | 3.367 | -0.067 | 252.9 |  | 233.646 | 19.254 | 12.4 |  | 10.397 | 2.003 | 140.9 |  | 141.693 | -0.793 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111 | 99 | 99 | 12 | 85.1 | 91 | 91 | -5.9 | 107.9 |  | 105.495 | 2.405 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.7 |  | 10.868 | 1.832 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34 | 30.5 | 28.5 | 5.5 | 18 | 14 | 14 | 4 | 20.4 | 20.39 | 20.39 | 0.01 | 9.4 | 8.07 | 8.07 | 1.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.5 | 23 | 23 | -1.5
18/12/2025 | 15:30 | 197.8 | 204.1951 | 204.1951 | -6.3951 | 316.2 | 377.4339 | 390.0362 | -73.8362 | 102.4 | 123.3849 | 127.5047 | -25.1047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 92.2263 | 92.2261 | -13.2261 | 135.1 | 130.018 | 129.823 | 5.277 |  |  |  | 0 | 80.6 |  | 87.6673 | -7.0673 | 179.1 | 177.9313 | 177.9313 | 1.1687 | 201.9 | 197.7074 | 197.7074 | 4.1926 | 199.7 | 200.2563 | 200.2563 | -0.55634 |  |  |  | 0 | 205.7 | 206.0169 | 206.0169 | -0.31686 |  |  |  | 0 | 76.2 | 80.0015 | 109.6713 | -33.4713 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 4.3 | 2.8315 | 2.8315 | 1.4685 | 20.9 | 16.8737 | 16.8737 | 4.0263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 92.8 | 68.8069 | 82.1073 | 10.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 76.7 | 41.0274 | 27.0412 | 49.6588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 156.2 | 158.9161 | 165.2588 | -9.0588 | 35.4 | 36.1855 | 40.9481 | -5.5481 | 129.1 | 141.9465 | 150.2798 | -21.1798 | 18.1 | 18.0978 | 18.967 | -0.86699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.1 | 88.1161 | 88.1161 | 3.9839 | 185.19 | 185.817 | 185.817 | -0.62701 | 179.93 | 185.817 | 185.817 | -5.887 | 186.77 | 186.375 | 186.375 | 0.39498 | 101.8 | 110.9132 | 101.3233 | 0.47675 | 16.7 |  | 18.0002 | -1.3002 | 25.6 | 23.3147 | 23.3147 | 2.2853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 33.6 | 30.1417 | 30.1417 | 3.4583 | 49.1 | 59.1619 | 112.5898 | -63.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 47.8395 | 65.4138 | -4.0138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 104.7662 | 76.9173 | 2.3827 | 164.1 | 170.94 | 178.9165 | -14.8165 | 163.6 | 170.94 | 178.9165 | -15.3165 | 165.4 | 170.94 | 178.9165 | -13.5165 | 248.3 | 257.18 | 269.1807 | -20.8807 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 145.4 | 205.1282 | 182.795 | -37.395 | 85.7 | 107.7353 | 104.2207 | -18.5207 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 | 116.4 | 115.2657 | 115.2656 | 1.1344 | 46.8 | 51.14 |  | 46.8 | 48 | 52.4001 |  | 48 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 0 | 5.1526 | 4.2066 | -4.2066 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.8 |  | 0.591 | 0.209 | 90.1 | 76.6 | 75.93 | 14.17 | 78.3 |  | 78.04 | 0.26 | 0 | 3.084 | 3.084 | -3.084 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.6 | 7.002 | 7.002 | 1.5979 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 205.5 |  | 143 | 62.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.1 | 20.3532 | 20.3531 | -0.25313 | 14.2 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 13.3 |  | 14.314 | -1.014 | 16.9 |  | 17.092 | -0.192 | 15.7 | 13.006 | 13.006 | 2.694 | 52.3 | 44.93 | 44.93 | 7.37 | 17.5 |  | 16.182 | 1.318 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 8.1 | 11.1196 | 15.2045 | -7.1045 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 13.3 | 17.561 | 17.561 | -4.261 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 15.3 | 14.439 | 14.439 | 0.86098 | 18.4 | 19.869 | 19.869 | -1.469 | 50.3 | 60.837 | 60.837 | -10.537 | 34.3 |  | 32.09 | 2.21 | 79.7 | 76.8 | 59.869 | 19.831 | 89.8 | 72.7 | 59.212 | 30.588 | 14.3 | 2.72 | 2.72 | 11.58 | 9.8 | 4.692 | 4.692 | 5.108 | 17.8 |  | 17.8 | 0 | 14.4 | 12 | 19.5122 | -5.1122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 3.846 | 3.846 | -3.846 | 252.9 |  | 224.228 | 28.672 | 10.5 |  | 8.978 | 1.522 | 137.8 |  | 137.472 | 0.328 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.8 | 106 | 106 | 8.8 | 85.7 | 97 | 97 | -11.3 | 105.2 |  | 100.741 | 4.459 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.6 |  | 9.506 | 1.094 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 34.1 | 30.5 | 28.5 | 5.6 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 9.1 | 8.07 | 8.07 | 1.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.8 | 23 | 23 | -1.2
18/12/2025 | 16:00 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 319.2 | 365.6784 | 385.2961 | -66.0961 | 102.2 | 119.542 | 125.9551 | -23.7551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 92.2263 | 92.2261 | -11.9261 | 137.1 | 129.8228 | 130.018 | 7.082 |  |  |  | 0 | 80.3 |  | 87.6673 | -7.3673 | 179 | 177.9313 | 177.9313 | 1.0688 | 203.1 | 197.7074 | 197.7074 | 5.3926 | 200.6 | 200.2563 | 200.2563 | 0.34366 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.0169 | 206.0169 | -0.81686 |  |  |  | 0 | 93.5 | 99.7562 | 157.6958 | -64.1958 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 21.1 | 16.8737 | 16.8737 | 4.2263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 92.5 | 82.1075 | 82.1076 | 10.3924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 48.3 | 20.5129 | 39.2679 | 9.0321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.4 | 152.4415 | 165.8085 | -15.4085 | 35 | 36.1855 | 40.9481 | -5.9482 | 59.9 | 150.2798 | 150.2798 | -90.3798 | 19 | 18.0978 | 18.967 | 0.03301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.9 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7839 | 185.11 | 185.817 | 185.817 | -0.70701 | 183.82 | 185.817 | 185.817 | -1.997 | 185.94 | 186.375 | 186.375 | -0.43502 | 106.3 | 110.9132 | 101.9055 | 4.3945 | 18.7 |  | 18.0002 | 0.69983 | 26.1 | 23.3147 | 23.3147 | 2.7853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.8 | 30.1417 | 30.1417 | 4.6583 | 61.8 | 109.7005 | 97.5853 | -35.7853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 42.2285 | 69.7116 | -7.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.4419 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 94.5825 | 77.6224 | 1.6776 | 169.2 | 179.5617 | 179.5617 | -10.3617 | 167.2 | 179.5617 | 179.5617 | -12.3617 | 192.1 | 179.5617 | 179.5617 | 12.5383 | 258.5 | 270.1513 | 270.1513 | -11.6514 | 73.3 | 71.7961 | 71.7961 | 1.5039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 110.4 | 185.6842 | 197.7995 | -87.3995 | 84.9 | 103.719 | 107.2347 | -22.3347 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 116.6 | 115.2657 | 115.2656 | 1.3344 | 47.1 | 51.14 |  | 47.1 | 48.5 | 52.4001 |  | 48.5 | 142.7 | 159.1081 | 159.1081 | -16.4081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 207.2967 | 207.2967 | 1.7033 | 100.1 | 103.9596 | 103.9596 | -3.8596 | 1.7 | 5.1526 | 4.2066 | -2.5065 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.4 |  | 0.427 | -0.027 | 78.9 | 77.5 | 75.23 | 3.67 | 76.5 |  | 70.966 | 5.534 | 0 | 3.551 | 3.551 | -3.551 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.8 | 7.002 | 7.002 | 1.7979 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 200.9 |  | 109 | 91.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04687 | 14 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 12.6 |  | 13.318 | -0.718 | 16.1 |  | 16.078 | 0.022 | 13.5 | 13.664 | 13.664 | -0.164 | 53.6 | 45.351 | 45.351 | 8.249 | 16.3 |  | 14.174 | 2.126 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.5 | 9.8154 | 16.2035 | -4.7035 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.5 | 17.561 | 17.561 | -3.061 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 15.3 | 14.439 | 14.439 | 0.86098 | 19.9 | 19.475 | 19.475 | 0.425 | 47 | 59.949 | 59.949 | -12.949 | 32.2 |  | 25.07 | 7.13 | 82.1 | 75.1 | 57.685 | 24.415 | 88.9 | 72.3 | 58.119 | 30.781 | 12.3 | 2.617 | 2.617 | 9.683 | 9.5 | 4.519 | 4.519 | 4.981 | 13.35 |  | 13.35 | 0 | 17.1 | 12 | 19.5122 | -2.4122 | 4.2 | 4 | 6 | -1.8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 4.363 | 4.363 | -4.363 | 252.9 |  | 208.188 | 44.712 | 9.1 |  | 6.293 | 2.807 | 132.1 |  | 123.159 | 8.941 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.7 | 110 | 110 | 0.7 | 110.9 | 101 | 101 | 9.9 | 100.6 |  | 92.87 | 7.73 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9.7 |  | 6.556 | 3.144 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 18 | 14 | 14 | 4 | 19.4 | 20.39 | 20.39 | -0.99 | 9.3 | 8.07 | 8.07 | 1.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.9 | 23 | 23 | -3.1
18/12/2025 | 16:30 | 205.7 | 204.1951 | 204.1951 | 1.5049 | 319.4 | 352.4822 | 388.0194 | -68.6194 | 102.5 | 115.2281 | 126.8454 | -24.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 92.2263 | 92.2262 | -12.1262 | 137.4 | 130.018 | 130.2121 | 7.1879 |  |  |  | 0 | 80 |  | 87.6673 | -7.6673 | 181.2 | 177.9313 | 177.9313 | 3.2687 | 203.4 | 197.7074 | 197.7074 | 5.6926 | 201.6 | 200.2563 | 200.2563 | 1.3437 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.0169 | 206.0169 | 0.88314 |  |  |  | 0 | 78.7 | 193.0086 | 198.0996 | -119.3996 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 21.3 | 16.8737 | 16.8737 | 4.4263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 92.7 | 102.6216 | 113.9153 | -21.2153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 48.2 | 23.4189 | 66.4166 | -18.2166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 156.9 | 155.3648 | 167.0811 | -10.1811 | 35.6 | 36.1855 | 40.9481 | -5.3482 | 62.7 | 142.5969 | 150.2798 | -87.5798 | 18.6 | 18.0978 | 18.967 | -0.36699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.4 | 88.1161 | 88.1161 | 0.2839 | 183.35 | 185.817 | 185.817 | -2.467 | 180.38 | 185.817 | 185.817 | -5.437 | 185.88 | 186.375 | 186.375 | -0.49502 | 104.6 | 110.9132 | 101.7209 | 2.8791 | 18.4 |  | 45 | -26.6 | 26.2 | 23.3147 | 23.3147 | 2.8853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.6 | 30.1417 | 30.1417 | 4.4583 | 90.6 | 102.9558 | 87.8028 | 2.7972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 56.0061 | 83.3702 | -20.8702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.4419 | 45.4419 | 0.95805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 100.4855 | 77.3988 | 1.9012 | 169.8 | 178.9165 | 178.9165 | -9.1165 | 167.5 | 178.9165 | 178.9165 | -11.4165 | 200.2 | 178.9165 | 178.9165 | 21.2835 | 264.7 | 269.1807 | 269.1807 | -4.4807 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 168.9 | 192.4288 | 181.0435 | -12.1435 | 94.8 | 108.13 | 108.1306 | -13.3306 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 65.1 | 115.2657 | 115.2656 | -50.1656 | 32.6 | 51.14 |  | 32.6 | 48.5 | 52.4001 |  | 48.5 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 207.2967 | 207.2967 | 2.6033 | 100.6 | 103.9596 | 103.9596 | -3.3596 | 1.5 | 5.1526 | 4.2066 | -2.7066 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.4 |  | 0.367 | 0.033 | 80.8 | 78.1 | 75.16 | 5.64 | 42.1 |  | 55.931 | -13.831 | 0 | 3.863 | 3.863 | -3.863 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 8.7 | 7.002 | 7.002 | 1.698 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 166.1 |  | 55 | 111.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04687 | 13.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 0 | 11.7073 | 11.7073 | -11.7073 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 11.2 |  | 11.018 | 0.182 | 14.4 |  | 13.902 | 0.498 | 14.2 | 14.103 | 14.103 | 0.097 | 51.1 | 45.392 | 45.392 | 5.708 | 14.3 |  | 6.807 | 7.493 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 14.3 | 13.0178 | 19.3782 | -5.0782 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 14.4 | 17.561 | 17.561 | -3.161 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 15.3 | 14.439 | 14.439 | 0.86098 | 20.7 | 18.366 | 18.366 | 2.334 | 45.8 | 58.517 | 58.517 | -12.717 | 23.9 |  | 18.05 | 5.85 | 81.7 | 72.9 | 55.228 | 26.472 | 88.9 | 72.7 | 58.516 | 30.384 | 15.4 | 2.506 | 2.506 | 12.894 | 4.8 | 4.198 | 4.198 | 0.602 | 8.9 |  | 8.9 | 0 | 20.2 | 12 | 19.5122 | 0.68781 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 4.594 | 4.594 | -4.594 | 196.7 |  | 173.018 | 23.682 | 4.7 |  | 3.31 | 1.39 | 122.8 |  | 86.231 | 36.569 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 114 | 114 | 8.2 | 124.5 | 104 | 104 | 20.5 | 94.7 |  | 71.961 | 22.739 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6 |  | 3.443 | 2.557 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.4 | 20.39 | 20.39 | -0.99 | 9.4 | 8.07 | 8.07 | 1.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
18/12/2025 | 17:00 | 200.1 | 204.1951 | 204.1951 | -4.0951 | 451.2 | 494.0396 | 518.8606 | -67.6606 | 140.2 | 161.5038 | 169.618 | -29.418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 92.2263 | 92.2261 | -12.8261 | 132.1 | 130.018 | 129.8241 | 2.2759 |  |  |  | 0 | 79.4 |  | 87.6673 | -8.2673 | 181.7 | 177.9313 | 177.9313 | 3.7687 | 204.8 | 197.7074 | 197.7074 | 7.0926 | 203.2 | 200.2563 | 200.2563 | 2.9437 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.0169 | 206.0169 | 1.5831 |  |  |  | 0 | 76.2 | 212.3079 | 198.0994 | -121.8994 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 9.1 | 5.1584 | 5.1584 | 3.9416 | 4.6 | 2.8315 | 2.8315 | 1.7685 | 21.3 | 16.8737 | 16.8737 | 4.4263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 92.3 | 62.301 | 74.2012 | 18.0988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 48.5 | 85.9433 | 99.4124 | -50.9124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 158.8 | 157.3164 | 167.191 | -8.391 | 34.6 | 36.1855 | 40.9481 | -6.3482 | 60.8 | 141.9465 | 150.2798 | -89.4798 | 17.9 | 18.0978 | 18.967 | -1.067 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.8 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6839 | 185.34 | 185.817 | 185.817 | -0.47701 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 187.81 | 186.375 | 186.375 | 1.435 | 104.1 | 110.9132 | 104.1872 | -0.08715 | 0 |  | 18.0002 | -18.0002 | 25.7 | 23.3147 | 23.3147 | 2.3853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 33.9 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7583 | 70.2 | 83.5219 | 102.9709 | -32.7709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 63.7454 | 85.48 | -24.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.4419 | 45.4419 | 1.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 107.3143 | 80.385 | -0.885 | 169.1 | 170.94 | 178.4676 | -9.3676 | 168.2 | 170.94 | 178.4676 | -10.2676 | 177.1 | 170.94 | 178.4676 | -1.3676 | 258.9 | 257.18 | 268.5053 | -9.6053 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 159.6 | 193.2494 | 192.4138 | -32.8139 | 90 | 108.1299 | 108.129 | -18.1289 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 | 117 | 115.2657 | 115.2656 | 1.7344 | 47 | 51.14 |  | 47 | 48.4 | 52.4001 |  | 48.4 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 207.2967 | 207.2967 | 3.2033 | 100.8 | 103.9596 | 103.9596 | -3.1596 | 5.6 | 5.1526 | 4.2066 | 1.3935 | 1.4 | 2.0343 | 4.4131 | -3.0131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0.2 |  | 0.255 | -0.055 | 86.7 | 78 | 75.1 | 11.6 | 26.8 |  | 28.868 | -2.068 | 0 | 4.123 | 4.123 | -4.123 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.002 | 7.002 | 1.0979 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 128.2 |  | 2 | 126.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.05313 | 13.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 8.4 |  | 6.999 | 1.401 | 10.4 |  | 9.607 | 0.793 | 15.1 | 14.468 | 14.468 | 0.632 | 52.4 | 45.326 | 45.326 | 7.074 | 10 |  | 0.562 | 9.438 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 14.4 | 14.8167 | 19.8686 | -5.4686 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73903 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.61219 | 13.9 | 14.439 | 14.439 | -0.53902 | 22.3 | 17.017 | 17.017 | 5.283 | 43.1 | 56.905 | 56.905 | -13.805 | 6.7 |  | 14.2 | -7.5 | 75.1 | 70.4 | 52.681 | 22.419 | 85.1 | 72.7 | 59.41 | 25.69 | 12 | 2.394 | 2.394 | 9.606 | 6.7 | 3.827 | 3.827 | 2.873 | 4.45 |  | 4.45 | 0 | 20 | 12 | 19.5122 | 0.48781 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 4.731 | 4.731 | -4.731 | 151.4 |  | 124.651 | 26.749 | 2 |  | 1.257 | 0.743 | 56.2 |  | 47.656 | 8.544 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.6 | 118 | 118 | 1.6 | 120.8 | 107 | 107 | 13.8 | 45.9 |  | 41.52 | 4.38 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 3.6 |  | 0.913 | 2.687 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.4 | 20.39 | 20.39 | -0.99 | 8.4 | 8.07 | 8.07 | 0.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21 | 23 | 23 | -2
18/12/2025 | 17:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 548.8 | 561.6684 | 553.7773 | -4.9773 | 183.3 | 183.612 | 181.0324 | 2.2676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 92.2263 | 92.2262 | -11.8262 | 131.7 | 130.2132 | 130.213 | 1.487 |  |  |  | 0 | 78.5 |  | 87.6673 | -9.1673 | 182.9 | 177.9313 | 177.9313 | 4.9688 | 204.6 | 197.7074 | 197.7074 | 6.8926 | 203.1 | 200.2563 | 200.2563 | 2.8437 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.0169 | 206.0169 | 2.3831 |  |  |  | 0 | 91.1 | 245.3497 | 330.3313 | -239.2313 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 21.5 | 16.8737 | 16.8737 | 4.6263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 92.6 | 104.1725 | 116.012 | -23.412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 76.4 | 110.8011 | 221.5553 | -145.1553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 167.5 | 165.0657 | 182.7166 | -15.2166 | 35 | 36.1855 | 40.9481 | -5.9482 | 67.8 | 141.9465 | 150.2798 | -82.4798 | 18.5 | 18.0978 | 18.967 | -0.46699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 86.3 | 88.1161 | 88.1161 | -1.8161 | 185.15 | 185.817 | 185.817 | -0.66701 | 180.69 | 185.817 | 185.817 | -5.127 | 185.88 | 186.375 | 186.375 | -0.49502 | 106 | 110.9132 | 110.9126 | -4.9126 | 0 |  | 4.6353 | -4.6353 | 26 | 23.3147 | 23.3147 | 2.6853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.4 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2583 | 72.3 | 53.3083 | 41.0257 | 31.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 85.4825 | 85.4824 | -23.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 121.7965 | 88.5284 | -9.0284 | 167.2 | 170.94 | 170.94 | -3.74 | 167 | 170.94 | 170.94 | -3.94 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 253.5 | 257.18 | 257.18 | -3.68 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 195 | 88.7216 | 20.5128 | 174.4872 | 101.4 | 112.9357 | 125.2546 | -23.8546 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 117.1 | 115.2657 | 115.2656 | 1.8344 | 47 | 51.14 |  | 47 | 48.3 | 52.4001 |  | 48.3 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 207.2967 | 207.2967 | 3.3033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 5.6 | 5.1526 | 4.2066 | 1.3935 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.1 |  | 0.088 | 0.012 | 86.8 | 77.7 | 74.66 | 12.14 | 18.1 |  | 10.626 | 7.474 | 0 | 3.65 | 3.65 | -3.65 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.002 | 7.002 | 1.398 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.79999 |  |  |  | 0 | 70.9 |  | 1 | 69.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04687 | 13.3 | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 3.3 |  | 2.407 | 0.893 | 3.8 |  | 4.522 | -0.722 | 15.8 | 14.622 | 14.622 | 1.178 | 52.6 | 45.155 | 45.155 | 7.445 | 3.7 |  |  | 3.7 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 14.4 | 19.8692 | 19.8692 | -5.4692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 17.8 | 17.561 | 17.561 | 0.23903 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 14.9 | 14.439 | 14.439 | 0.46098 | 23.1 | 15.933 | 15.933 | 7.167 | 42.4 | 56.804 | 56.804 | -14.404 | 3.8 |  | 10.35 | -6.55 | 67 | 66.6 | 50.581 | 16.419 | 79.1 | 71.5 | 59.436 | 19.664 | 6 | 2.098 | 2.098 | 3.902 | 5.8 | 3.314 | 3.314 | 2.486 | 2.23 |  | 2.23 | 0 | 20.2 | 12 | 19.5122 | 0.68781 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 4.342 | 4.342 | -4.342 | 96.3 |  | 71.058 | 25.242 | 1.6 |  | 0.243 | 1.357 | 34 |  | 18.188 | 15.812 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108 | 120 | 120 | -12 | 100.5 | 107 | 107 | -6.5 | 32.3 |  | 16.638 | 15.662 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.1 |  | 0.003 | 3.097 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.1 | 30.5 | 28.5 | 5.6 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 9 | 8.07 | 8.07 | 0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.3 | 23 | 23 | -0.7
18/12/2025 | 18:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 545.7 | 536.6783 | 505.5973 | 40.1027 | 181.8 | 175.4426 | 165.2821 | 16.5179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 92.2263 | 92.225 | -12.625 | 133.1 | 129.8228 | 129.8228 | 3.2771 |  |  |  | 0 | 77.5 |  | 87.6673 | -10.1673 | 183.1 | 177.9313 | 177.9313 | 5.1688 | 204.4 | 197.7074 | 197.7074 | 6.6926 | 203.3 | 200.2563 | 200.2563 | 3.0437 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.0169 | 206.0169 | 2.3831 |  |  |  | 0 | 210.8 | 220.5166 | 271.8876 | -61.0876 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 21.9 | 16.8737 | 16.8737 | 5.0263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 92.1 | 121.523 | 128.6965 | -36.5965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 77.7 | 72.2336 | 41.0291 | 36.6709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 151.3591 | 154.3753 | -5.8753 | 35 | 36.1855 | 40.9481 | -5.9482 | 101.2 | 141.9465 | 150.2798 | -49.0798 | 17.7 | 18.0978 | 18.967 | -1.267 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.9 | 88.1161 | 88.1161 | 4.7839 | 183.17 | 185.817 | 185.817 | -2.647 | 180.08 | 185.817 | 185.817 | -5.737 | 185.8 | 186.375 | 186.375 | -0.57502 | 106 | 110.9132 | 96.18 | 9.82 | 0 |  | 18.0001 | -18.0001 | 25.9 | 23.3147 | 23.3147 | 2.5853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 17.6 | 30.1417 | 30.1417 | -12.5417 | 40.5 | 41.0256 | 108.8111 | -68.3111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 65.5665 | 76.7992 | -14.3992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 96.408 | 70.6898 | 9.0102 | 168.1 | 170.94 | 181.2934 | -13.1934 | 167.3 | 170.94 | 181.2934 | -13.9934 | 168.5 | 170.94 | 181.2934 | -12.7934 | 255.9 | 257.18 | 272.7567 | -16.8567 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 151 | 168.8384 | 186.5736 | -35.5736 | 85 | 108.13 | 105.7889 | -20.7889 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 68 | 78.568 | 78.568 | -10.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 117.3 | 115.2657 | 115.2656 | 2.0344 | 47.4 | 51.14 |  | 47.4 | 48.7 | 52.4001 |  | 48.7 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 207.2967 | 207.2967 | 3.7033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 5.5 | 5.1526 | 4.2066 | 1.2934 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  | 0.042 | -0.042 | 89.5 | 77.2 | 74.21 | 15.29 | 4.9 |  | 2.868 | 2.032 | 0 | 2.931 | 2.931 | -2.931 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.002 | 7.002 | 1.398 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 |  |  |  | 0 | 9.2 |  |  | 9.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14687 | 13.1 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 18.4 | 17.9512 | 17.9512 | 0.44878 | 0.2 |  | 0.481 | -0.281 | 0.1 |  | 1.557 | -1.457 | 17.7 | 14.704 | 14.704 | 2.996 | 59.4 | 44.104 | 44.104 | 15.296 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 14.6 | 15.24 | 17.8509 | -3.2509 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 17.7 | 17.561 | 17.561 | 0.13903 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.9 | 14.439 | 14.439 | 1.461 | 19.1 | 14.938 | 14.938 | 4.162 | 41.5 | 57.206 | 57.206 | -15.706 | 0.7 |  | 5.18 | -4.48 | 59.1 | 62.9 | 48.631 | 10.469 | 74.6 | 70.4 | 59.172 | 15.428 | 14.3 | 1.741 | 1.741 | 12.559 | 3.5 | 2.755 | 2.755 | 0.745 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 12 | 19.5122 | 0.88781 | 4.7 | 4 | 6 | -1.3 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 3.777 | 3.777 | -3.777 | 18.3 |  | 19.223 | -0.923 | 0.6 |  | 0.035 | 0.565 | 6.6 |  | 4.849 | 1.751 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.4 | 118 | 118 | -8.6 | 104.8 | 104 | 104 | 0.8 | 6.8 |  | 4.195 | 2.605 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.6 |  |  | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.7 | 18.1463 | 18.1463 | 0.55366 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 18.5 | 20.39 | 20.39 | -1.89 | 8.3 | 8.07 | 8.07 | 0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19 | 23 | 23 | -4
18/12/2025 | 18:30 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 550.3 | 542.7921 | 527.9892 | 22.3108 | 181.3 | 177.4413 | 172.6021 | 8.6979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.71 | 92.2263 | 92.2261 | -13.5161 | 131.89 | 130.018 | 130.0181 | 1.8719 |  |  |  | 0 | 79.4 |  | 87.6673 | -8.2673 | 181.26 | 177.9313 | 177.9313 | 3.3287 | 198 | 197.7074 | 197.7074 | 0.29264 | 200.67 | 200.2563 | 200.2563 | 0.41366 |  |  |  | 0 | 209.68 | 206.0169 | 206.0169 | 3.6631 |  |  |  | 0 | 190.51 | 226.6166 | 307.2619 | -116.7519 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 9.8 | 5.1584 | 5.1584 | 4.6416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 22.2 | 16.8737 | 16.8737 | 5.3263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 92.8 | 142.9999 | 142.9998 | -50.1998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 78.7 | 35.6139 | 73.1111 | 5.5889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.8 | 153.8011 | 166.0164 | -10.2164 | 33.5 | 36.1855 | 40.9481 | -7.4482 | 145.7 | 150.2798 | 150.2798 | -4.5798 | 18 | 18.0978 | 18.967 | -0.96699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.66 | 88.1161 | 88.1161 | 1.5439 | 184.92 | 185.817 | 185.817 | -0.89701 | 181.45 | 185.817 | 185.817 | -4.367 | 187.57 | 186.375 | 186.375 | 1.195 | 104.3 | 110.9132 | 101.8869 | 2.4131 | 0 |  | 18.0001 | -18.0001 | 26.3 | 23.3147 | 23.3147 | 2.9853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 17.5 | 30.1417 | 30.1417 | -12.6417 | 95.1 | 108.8088 | 111.4665 | -16.3665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 58.1826 | 85.3075 | -22.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.74 | 45.4419 | 45.4419 | -1.702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 95.422 | 77.5998 | 1.9002 | 168 | 181.467 | 181.467 | -13.467 | 166.4 | 181.467 | 181.467 | -15.067 | 183.3 | 181.467 | 181.467 | 1.833 | 254.8 | 273.0179 | 273.0179 | -18.2178 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 165.7 | 186.5758 | 183.9183 | -18.2183 | 94.4 | 103.3244 | 105.6658 | -11.2658 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 67.8 | 78.568 | 78.568 | -10.768 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 117.6 | 115.2657 | 115.2656 | 2.3344 | 47.7 | 51.14 |  | 47.7 | 48.9 | 52.4001 |  | 48.9 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 207.2967 | 207.2967 | 3.8033 | 101.2 | 103.9596 | 103.9596 | -2.7596 | 5.6 | 5.1526 | 4.2066 | 1.3935 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 95.5 | 76.7 | 72.06 | 23.44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.699 | 2.699 | -2.699 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.002 | 7.002 | 0.89795 | 9.91 | 9.983 | 9 | 0.90999 |  |  |  | 0 | 0.23 |  |  | 0.23 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04687 | 13.1 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 14.138 | 14.138 | 0.062 | 54.9 | 42.173 | 42.173 | 12.727 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 14.6 | 13.5237 | 19.8285 | -5.2286 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 18.3 | 17.561 | 17.561 | 0.73903 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.6 | 14.439 | 14.439 | 1.161 | 15.4 | 13.817 | 13.817 | 1.583 | 37.6 | 56.25 | 56.25 | -18.65 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 59.4 | 46.18 | 2.92 | 66.9 | 69.1 | 60.914 | 5.986 | 5.4 | 1.487 | 1.487 | 3.913 | 3.7 | 2.324 | 2.324 | 1.376 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 12 | 19.5122 | 0.68781 | 5.4 | 4 | 6 | -0.6 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 3.504 | 3.504 | -3.504 | 0 |  | 0.126 | -0.126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.3 | 113 | 113 | -10.7 | 106.9 | 96 | 96 | 10.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.11 | 30.5 | 28.5 | -0.39 | 35.18 | 30.5 | 28.5 | 6.68 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 20.46 | 20.39 | 20.39 | 0.07 | 9 | 8.07 | 8.07 | 0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.2 | 23 | 23 | -3.8
18/12/2025 | 19:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 545.9 | 558.4181 | 546.7921 | -0.89213 | 182.1 | 182.5495 | 178.7489 | 3.3511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.18 | 92.2263 | 92.2262 | -15.0462 | 134.43 | 130.018 | 130.0179 | 4.4121 |  |  |  | 0 | 77.3 |  | 87.6673 | -10.3673 | 183.57 | 177.9313 | 177.9313 | 5.6387 | 205.28 | 197.7074 | 197.7074 | 7.5726 | 203.12 | 200.2563 | 200.2563 | 2.8637 |  |  |  | 0 | 208.21 | 206.0169 | 206.0169 | 2.1931 |  |  |  | 0 | 198.27 | 259.2597 | 340.2662 | -141.9962 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 6.3 | 2.8315 | 2.8315 | 3.4685 | 22.4 | 16.8737 | 16.8737 | 5.5263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 141.8 | 143 | 142.9998 | -1.1998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 91 | 110.8007 | 160.794 | -69.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.8 | 160.8153 | 174.0585 | -10.2585 | 34 | 36.1855 | 40.9481 | -6.9482 | 144.4 | 142.5969 | 150.2798 | -5.8798 | 17.4 | 18.0978 | 18.967 | -1.567 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.51 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3939 | 184.21 | 185.817 | 185.817 | -1.607 | 179.33 | 185.817 | 185.817 | -6.487 | 187.78 | 186.375 | 186.375 | 1.405 | 107.8 | 110.9132 | 106.3134 | 1.4866 | 0 |  | 18.0001 | -18.0001 | 25.9 | 23.3147 | 23.3147 | 2.5853 | 4.1 | 4.3338 | 4.3338 | -0.23378 | 34.2 | 30.1417 | 30.1417 | 4.0583 | 130 | 115.0867 | 115.777 | 14.223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 76.5102 | 85.4823 | -1.5823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.54 | 45.4419 | 45.4419 | -0.90195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 105.3764 | 82.9595 | -3.4595 | 171.6 | 181.8028 | 181.8028 | -10.2027 | 169.3 | 181.8028 | 181.8028 | -12.5028 | 202.8 | 181.8028 | 181.8028 | 20.9973 | 266.1 | 273.5231 | 273.5231 | -7.4231 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 209.9 | 186.4518 | 179.6078 | 30.2922 | 100.8 | 108.1302 | 108.1299 | -7.3299 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 68 | 78.568 | 78.568 | -10.568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 | 118.2 | 115.2657 | 115.2656 | 2.9344 | 47.9 | 51.14 |  | 47.9 | 49.1 | 52.4001 |  | 49.1 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 5.5 | 5.1526 | 4.2066 | 1.2934 | 1.5 | 2.0343 | 4.4131 | -2.9131 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 100.4 | 75.1 | 69.91 | 30.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.629 | 2.629 | -2.629 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.002 | 7.002 | 1.398 | 9.91 | 9.983 | 9 | 0.90999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15313 | 13.3 | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 13.355 | 13.355 | 4.045 | 56 | 39.762 | 39.762 | 16.238 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 14.7 | 17.7837 | 19.8692 | -5.1692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 19.2 | 17.561 | 17.561 | 1.639 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 15.3 | 14.439 | 14.439 | 0.86098 | 13.1 | 12.655 | 12.655 | 0.445 | 39.8 | 54.84 | 54.84 | -15.04 | 0 |  |  | 0 | 45 | 54.7 | 43.562 | 1.438 | 62.8 | 67.3 | 63.326 | -0.526 | 8.6 | 1.266 | 1.266 | 7.334 | 4.5 | 1.936 | 1.936 | 2.564 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 12 | 19.5122 | 0.68781 | 5.8 | 4 | 6 | -0.2 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 3.329 | 3.329 | -3.329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.9 | 105 | 105 | -10.1 | 86.1 | 84 | 84 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.12 | 30.5 | 28.5 | -0.38 | 35.19 | 30.5 | 28.5 | 6.69 | 18 | 14 | 14 | 4 | 20.33 | 20.39 | 20.39 | -0.06 | 9 | 8.07 | 8.07 | 0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.2 | 23 | 23 | -7.8
18/12/2025 | 19:30 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 619.8 | 579.3351 | 577.5831 | 42.2169 | 213.4 | 189.3873 | 188.8146 | 24.5854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.43 | 92.2263 | 92.2262 | -4.7962 | 134.32 | 130.213 | 130.0257 | 4.2943 |  |  |  | 0 | 79.9 |  | 87.6673 | -7.7673 | 181.7 | 177.9313 | 177.9313 | 3.7687 | 198.85 | 197.7074 | 197.7074 | 1.1426 | 201.05 | 200.2563 | 200.2563 | 0.79366 |  |  |  | 0 | 208.32 | 206.0169 | 206.0169 | 2.3031 |  |  |  | 0 | 202.85 | 284.8967 | 379.5074 | -176.6574 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 6.3 | 2.8315 | 2.8315 | 3.4685 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 141.7 | 143 | 142.9999 | -1.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 201.8 | 168.8588 | 221.5526 | -19.7526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164 | 166.9694 | 182.1658 | -18.1658 | 34 | 36.1855 | 40.9481 | -6.9482 | 139.2 | 150.2798 | 150.2798 | -11.0798 | 16.5 | 18.0978 | 18.967 | -2.467 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 85.78 | 88.1161 | 88.1161 | -2.3361 | 184.62 | 185.817 | 185.817 | -1.197 | 176.8 | 185.817 | 185.817 | -9.017 | 187.33 | 186.375 | 186.375 | 0.95498 | 106.6 | 110.9132 | 110.9118 | -4.3118 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 23.3147 | 23.3147 | 2.5853 | 4.1 | 4.3338 | 4.3338 | -0.23378 | 34.7 | 30.1417 | 30.1417 | 4.5583 | 65.5 | 97.5859 | 118.7617 | -53.2617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4823 | 85.4824 | -0.48242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.4419 | 45.4419 | -0.94195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 117.149 | 88.5274 | -9.0274 | 172 | 182.1235 | 182.1235 | -10.1235 | 169.7 | 182.1235 | 182.1235 | -12.4235 | 203.1 | 182.1235 | 182.1235 | 20.9765 | 267.1 | 274.0056 | 274.0056 | -6.9056 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 124.4 | 181.3885 | 147.9051 | -23.5051 | 92.1 | 116.7819 | 111.8244 | -19.7244 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 | 118.7 | 115.2657 | 115.2656 | 3.4344 | 48.3 | 51.14 |  | 48.3 | 49.4 | 52.4001 |  | 49.4 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 4.2 | 5.1526 | 4.2066 | -0.00655 | 1.6 | 2.0343 | 4.4131 | -2.8131 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 73.1 | 67.29 | 29.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.881 | 1.881 | -1.881 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.002 | 7.002 | 1.398 | 9.88 | 9.983 | 9 | 0.87999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04687 | 13.6 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 12.392 | 12.392 | 6.508 | 61.2 | 36.872 | 36.872 | 24.328 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 19 | 19.8692 | 19.8692 | -0.8692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 19.5 | 17.561 | 17.561 | 1.939 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.2 | 14.439 | 14.439 | 0.76098 | 13.2 | 11.513 | 11.513 | 1.687 | 37.3 | 52.101 | 52.101 | -14.801 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 51.1 | 42.112 | 1.088 | 66.7 | 68.8 | 63.453 | 3.247 | 4.6 | 1.208 | 1.208 | 3.392 | 2.9 | 1.787 | 1.787 | 1.113 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 12 | 19.5122 | 1.3878 | 5.8 | 4 | 6 | -0.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.625 | 2.625 | -2.625 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.2 | 93 | 93 | 4.2 | 73.8 | 71 | 71 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.12 | 30.5 | 28.5 | -0.38 | 35.19 | 30.5 | 28.5 | 6.69 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 | 20.53 | 20.39 | 20.39 | 0.14 | 8.1 | 8.07 | 8.07 | 0.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18 | 23 | 23 | -5
18/12/2025 | 20:00 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 621.8 | 590.0232 | 601.0739 | 20.7261 | 212.2 | 192.8814 | 196.4939 | 15.7061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.37 | 92.2263 | 92.2262 | -3.8563 | 134.63 | 130.0181 | 130.2032 | 4.4268 |  |  |  | 0 | 23.4 |  | 87.6673 | -64.2673 | 180.99 | 177.9313 | 177.9313 | 3.0587 | 201.31 | 197.7074 | 197.7074 | 3.6026 | 201.96 | 200.2563 | 200.2563 | 1.7037 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.0169 | 206.0169 | 2.5831 |  |  |  | 0 | 101.3 | 301.042 | 383.1612 | -281.8612 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.3 | 2.8315 | 2.8315 | 3.4685 | 22.6 | 16.8737 | 16.8737 | 5.7263 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 142 | 143 | 142.9999 | -0.99993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 216.4 | 180.0498 | 221.5546 | -5.1546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.3 | 166.8463 | 184.7334 | -21.4334 | 33 | 36.1855 | 40.9481 | -7.9482 | 150.2 | 150.2798 | 150.2798 | -0.07984 | 17.9 | 18.0978 | 18.967 | -1.067 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 183.16 | 185.817 | 185.817 | -2.657 | 178.36 | 185.817 | 185.817 | -7.457 | 187.7 | 186.375 | 186.375 | 1.325 | 107.1 | 110.9132 | 110.9125 | -3.8125 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 23.3147 | 23.3147 | 2.7853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.4 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2583 | 137.4 | 110.8453 | 118.6421 | 18.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.4824 | 85.4824 | -0.78243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.68 | 45.4419 | 45.4419 | -0.76195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 117.6439 | 88.5283 | -9.0283 | 172 | 182.4291 | 182.4291 | -10.4291 | 169.7 | 182.4291 | 182.4291 | -12.7291 | 203.2 | 182.4291 | 182.4291 | 20.7709 | 267.6 | 274.4654 | 274.4654 | -6.8654 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 207.6 | 168.1291 | 148.0247 | 59.5753 | 110.1 | 120.7109 | 118.1191 | -8.0191 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 118.4 | 115.2657 | 115.2656 | 3.1344 | 48.2 | 51.14 |  | 48.2 | 49.5 | 52.4001 |  | 49.5 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 207.2967 | 207.2967 | 3.8033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 4.2 | 5.1526 | 4.2066 | -0.00655 | 1.9 | 2.0343 | 4.4131 | -2.5131 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 68 | 64.66 | 28.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.908 | 0.908 | -0.908 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7.002 | 7.002 | 2.298 | 9.88 | 9.983 | 9 | 0.87999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14687 | 13.6 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 11.368 | 11.368 | 6.032 | 56 | 34.06 | 34.06 | 21.94 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 19.7 | 19.8692 | 19.8692 | -0.1692 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.2 | 14.439 | 14.439 | 0.76098 | 12.1 | 10.377 | 10.377 | 1.723 | 27.1 | 48.918 | 48.918 | -21.818 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 48.4 | 41.052 | -8.152 | 60.3 | 70.1 | 62.818 | -2.518 | 3.5 | 1.204 | 1.204 | 2.296 | 2.4 | 1.717 | 1.717 | 0.683 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 12 | 19.5122 | 1.3878 | 5.8 | 4 | 6 | -0.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.744 | 1.744 | -1.744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.2 | 78 | 78 | -9.8 | 51.6 | 57 | 57 | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.44 | 30.5 | 28.5 | -0.06 | 35.55 | 30.5 | 28.5 | 7.05 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.94 | 20.39 | 20.39 | -0.45 | 7.8 | 8.07 | 8.07 | -0.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.6 | 23 | 23 | -4.4
18/12/2025 | 20:30 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 620.9 | 592.6965 | 594.7468 | 26.1532 | 212.3 | 193.7553 | 194.4255 | 17.8745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2262 | -3.4262 | 130.04 | 129.8229 | 130.0193 | 0.02066 |  |  |  | 0 | 0 |  | 87.6673 | -87.6673 | 182.17 | 177.9313 | 177.9313 | 4.2387 | 199.87 | 197.7074 | 197.7074 | 2.1626 | 201.91 | 200.2563 | 200.2563 | 1.6537 |  |  |  | 0 | 208.51 | 206.0169 | 206.0169 | 2.4931 |  |  |  | 0 | 198.67 | 309.4893 | 410.0116 | -211.3416 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 22.5 | 16.8737 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.8 | 143 | 142.9999 | -1.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.3 | 176.3519 | 221.5547 | 0.74535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.1 | 166.1118 | 184.8659 | -21.7659 | 34.1 | 36.1855 | 40.9481 | -6.8482 | 150.3 | 150.2798 | 150.2798 | 0.02016 | 17.9 | 18.0978 | 18.967 | -1.067 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.47 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3539 | 184.96 | 185.817 | 185.817 | -0.85701 | 181.46 | 185.817 | 185.817 | -4.357 | 187.68 | 186.375 | 186.375 | 1.305 | 107.7 | 110.9132 | 110.9125 | -3.2125 | 0 |  |  | 0 | 26 | 23.3147 | 23.3147 | 2.6853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 34.5 | 30.1417 | 30.1417 | 4.3583 | 120.4 | 109.1968 | 109.544 | 10.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 85.4823 | 85.4824 | 8.0176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.59 | 45.4419 | 45.4419 | -0.85195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 116.8731 | 88.5283 | -9.0283 | 172.1 | 182.5763 | 182.5763 | -10.4763 | 169.8 | 182.5763 | 182.5763 | -12.7763 | 203.4 | 182.5763 | 182.5763 | 20.8237 | 267.7 | 274.6868 | 274.6868 | -6.9868 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 183.3 | 169.7776 | 136.6101 | 46.69 | 106 | 120.0479 | 119.7114 | -13.7114 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 | 118.8 | 115.2657 | 115.2656 | 3.5344 | 48.6 | 51.14 |  | 48.6 | 49.7 | 52.4001 |  | 49.7 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 207.2967 | 4.8033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 4.2 | 5.1526 | 4.2066 | -0.00655 | 1.9 | 2.0343 | 4.4131 | -2.5131 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 91.3 | 62 | 62.35 | 28.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.502 | 0.502 | -0.502 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 7.002 | 7.002 | 3.0979 | 9.86 | 9.983 | 9 | 0.85999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14687 | 14 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 10.334 | 10.334 | 5.966 | 47.8 | 31.327 | 31.327 | 16.473 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.1308 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.1 | 14.439 | 14.439 | 0.66098 | 11.3 | 9.705 | 9.705 | 1.595 | 25 | 45.372 | 45.372 | -20.372 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 43.2 | 37.101 | -7.501 | 58.1 | 65.8 | 60.263 | -2.163 | 4.5 | 1.108 | 1.108 | 3.392 | 2.3 | 1.49 | 1.49 | 0.81 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 12 | 19.5122 | 1.3878 | 5.9 | 4 | 6 | -0.1 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.281 | 1.281 | -1.281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.8 | 63 | 63 | -5.2 | 44.1 | 44 | 44 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.43 | 30.5 | 28.5 | -0.07 | 35.55 | 30.5 | 28.5 | 7.05 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 7.2 | 8.07 | 8.07 | -0.87 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.2 | 23 | 23 | -4.8
18/12/2025 | 21:00 | 206.3 | 204.1951 | 204.1951 | 2.1049 | 617.3 | 623.5561 | 591.606 | 25.694 | 212.4 | 203.8434 | 193.3988 | 19.0012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.38 | 92.2263 | 92.2262 | -3.8462 | 127.71 | 129.8237 | 129.8251 | -2.1151 |  |  |  | 0 | 0 |  | 87.6673 | -87.6673 | 182.26 | 177.9313 | 177.9313 | 4.3288 | 200.49 | 197.7074 | 197.7074 | 2.7826 | 201.32 | 200.2563 | 200.2563 | 1.0637 |  |  |  | 0 | 209.41 | 206.0169 | 206.0169 | 3.3931 |  |  |  | 0 | 177.97 | 193.0257 | 412.2999 | -234.3299 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 9.3 | 5.1584 | 5.1584 | 4.1416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.6 | 107.3719 | 142.9999 | -1.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 221.9 | 220.2085 | 221.5536 | 0.34642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 221.4634 | 185.3119 | 41.8881 | 34.2 | 36.1855 | 40.9481 | -6.7481 | 155 | 151.9532 | 150.2798 | 4.7202 | 17.9 | 18.0978 | 18.967 | -1.067 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.13 | 88.1161 | 88.1161 | 1.0139 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 187.63 | 186.375 | 186.375 | 1.255 | 108.7 | 110.9131 | 110.9128 | -2.2128 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 23.3147 | 23.3147 | 2.8853 | 4 | 4.3338 | 4.3338 | -0.33378 | 35 | 30.1417 | 30.1417 | 4.8583 | 140.4 | 136.7073 | 115.254 | 25.146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 82.6114 | 85.4824 | 7.8176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.55 | 45.4419 | 45.4419 | -0.89195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.2929 | 88.5286 | -9.0286 | 172.1 | 182.7196 | 182.7196 | -10.6196 | 169.8 | 182.7196 | 182.7196 | -12.9196 | 203.2 | 182.7196 | 182.7196 | 20.4804 | 267.8 | 274.9025 | 274.9025 | -7.1025 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 191.6 | 171.3991 | 151.4128 | 40.1872 | 100.9 | 110.6672 | 115.0833 | -14.1833 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 | 118.9 | 115.2657 | 115.2656 | 3.6344 | 48.4 | 51.1399 |  | 48.4 | 49.7 | 52.4001 |  | 49.7 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 4.2 | 5.1526 | 4.2066 | -0.00655 | 1.9 | 2.0343 | 4.4131 | -2.5131 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 56.6 | 60.05 | 26.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | -0.285 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 7.002 | 7.002 | 4.6979 | 9.94 | 9.983 | 9 | 0.93999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25313 | 14.1 | 5.5 | 5.5 | 8.6 | 12.9 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1927 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 9.297 | 9.297 | 11.603 | 52.5 | 36.3 | 28.714 | 23.786 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 20.2 | 19.2019 | 19.8692 | 0.3308 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 18 | 17.561 | 17.561 | 0.43903 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 15.2 | 14.439 | 14.439 | 0.76098 | 11.7 | 9.186 | 9.186 | 2.514 | 19.5 | 46.6 | 41.704 | -22.204 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 31.8 | 32.186 | -0.886 | 53.2 | 61.7 | 57.067 | -3.867 | 2.5 | 0.98 | 0.98 | 1.52 | 2.8 | 1.21 | 1.21 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 21 | 12 | 19.5122 | 1.4878 | 5.9 | 4 | 6 | -0.1 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.958 | 0.958 | -0.958 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29 | 42 | 48 | -19 | 27 | 45 | 33 | -6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.42 | 30.5 | 28.5 | -0.08 | 35.54 | 30.5 | 28.5 | 7.04 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 20.43 | 20.39 | 20.39 | 0.04 | 7.4 | 8.07 | 8.07 | -0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.6 | 23 | 23 | -2.4
18/12/2025 | 21:30 | 201.2 | 204.1951 | 204.1951 | -2.9951 | 617.18 | 623.5561 | 592.5169 | 24.6631 | 210.44 | 203.8434 | 193.6966 | 16.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.48 | 92.2263 | 92.2262 | -4.7462 | 128.44 | 130.213 | 130.2116 | -1.7716 |  |  |  | 0 | 0 |  | 87.6673 | -87.6673 | 182.37 | 177.9313 | 177.9313 | 4.4387 | 201.66 | 197.7074 | 197.7074 | 3.9526 | 202.51 | 200.2563 | 200.2563 | 2.2537 |  |  |  | 0 | 208.97 | 206.0169 | 206.0169 | 2.9531 |  |  |  | 0 | 178.03 | 190.1288 | 423.4125 | -245.3825 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 22.4 | 22.4982 | 16.8737 | 5.5263 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.4 | 107.0908 | 142.9999 | -1.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 218.07 | 200.6151 | 221.5541 | -3.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220.9 | 287.1796 | 185.2927 | 35.6073 | 30.02 | 36.1855 | 40.9481 | -10.9282 | 153.3 | 151.9532 | 150.2798 | 3.0202 | 17.2 | 18.0978 | 18.967 | -1.767 | 19.29 | 19.2858 | 19.2858 | 0.00415 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.77 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6539 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 180.69 | 185.817 | 185.817 | -5.127 | 187.57 | 186.375 | 186.375 | 1.195 | 105.24 | 110.913 | 110.9128 | -5.6728 | 0 |  |  | 0 | 24.81 | 23.3147 | 23.3147 | 1.4953 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00378 | 33.9 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7583 | 148.35 | 136.7073 | 113.2879 | 35.0621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.44 | 80.0304 | 85.4824 | 5.9576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.77 | 45.4419 | 45.4419 | -1.672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.2927 | 88.5286 | -8.5286 | 172.2 | 182.8593 | 182.8593 | -10.6593 | 169.9 | 182.8593 | 182.8593 | -12.9593 | 202.9 | 182.8593 | 182.8593 | 20.0407 | 267.7 | 275.1126 | 275.1126 | -7.4126 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.89 | 0.89208 | 0.89208 | -0.00208 | 195.5 | 172.284 | 153.3789 | 42.1211 | 97.6 | 108.1587 | 120.6207 | -23.0207 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 | 119.5 | 115.2657 | 115.2656 | 4.2344 | 48.7 | 51.1398 |  | 48.7 | 49.8 | 52.4001 |  | 49.8 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 171.4 | 159.5859 | 159.5859 | 11.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.88 | 5.1526 | 4.2066 | -0.32655 | 1.86 | 2.0343 | 4.4131 | -2.5531 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 51.4 | 57.44 | 13.46 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | -0.238 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 | 9.87 | 9.983 | 9 | 0.86999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 19.08 | 20.3531 | 20.3531 | -1.2731 | 14 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 12.82 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1127 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 8.785 | 8.785 | 13.515 | 44.7 | 33.2 | 26.223 | 18.477 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 20.43 | 18.602 | 19.8692 | 0.5608 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 17.56 | 17.561 | 17.561 | -0.00097 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 14.44 | 14.439 | 14.439 | 0.00098 | 10 | 8.651 | 8.651 | 1.349 | 19 | 44.9 | 38.499 | -19.499 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.9 | 29.037 | -29.037 | 0 | 57.9 | 52.532 | -52.532 | 0.9 | 0.896 | 0.896 | 0.004 | 1.04 | 1.045 | 1.045 | -0.005 | 0 |  |  | 0 | 20.78 | 12 | 19.5122 | 1.2678 | 5.38 | 4 | 6 | -0.62 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 17.96 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5522 | 18.28 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2322 | 18.68 | 19.5122 | 19.5122 | -0.83219 | 0 | 0.847 | 0.847 | -0.847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 26.4 | 36 | -21 | 16.5 | 24 | 24 | -7.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.5 | 30.5 | 28.5 | 0 | 35.57 | 30.5 | 28.5 | 7.07 | 14 | 14 | 14 | 0 | 20.29 | 20.39 | 20.39 | -0.1 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0
18/12/2025 | 22:00 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 616.91 | 623.5561 | 612.1471 | 4.7629 | 211.48 | 203.8434 | 200.1138 | 11.3663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.83 | 92.2263 | 92.2262 | -6.3962 | 130.18 | 130.0181 | 130.0181 | 0.16192 |  |  |  | 0 | 0 |  | 87.6673 | -87.6673 | 182.54 | 177.9313 | 177.9313 | 4.6087 | 201.48 | 197.7074 | 197.7074 | 3.7726 | 202.96 | 200.2563 | 200.2563 | 2.7037 |  |  |  | 0 | 210.41 | 206.0169 | 206.0169 | 4.3931 |  |  |  | 0 | 253.42 | 222.0736 | 413.0921 | -159.6721 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.51 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3516 | 6.66 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8285 | 22.56 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6863 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.6 | 100.6845 | 142.9999 | -1.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.39 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5154 | 218.29 | 221.5547 | 221.5548 | -3.2648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.7 | 221.4634 | 176.704 | 49.996 | 30.12 | 36.1855 | 40.9481 | -10.8282 | 153.5 | 151.9532 | 150.2798 | 3.2202 | 17.5 | 18.0978 | 18.967 | -1.467 | 19.29 | 19.2858 | 19.2858 | 0.00415 | 18.05 | 18.0488 | 18.0488 | 0.00122 | 88.46 | 88.1161 | 88.1161 | 0.3439 | 183.15 | 185.817 | 185.817 | -2.667 | 180.17 | 185.817 | 185.817 | -5.647 | 187.52 | 186.375 | 186.375 | 1.145 | 105.77 | 110.9131 | 110.8639 | -5.0939 | 0 |  |  | 0 | 24.33 | 23.3147 | 23.3147 | 1.0153 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00378 | 33.93 | 30.1417 | 30.1417 | 3.7883 | 143.65 | 136.7073 | 109.0427 | 34.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 78.9198 | 85.4824 | 6.2176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.54 | 45.4419 | 45.4419 | -1.902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.2929 | 88.4694 | -8.4694 | 172.39 | 182.9951 | 182.9951 | -10.6051 | 170.1 | 182.9951 | 182.9951 | -12.8951 | 200 | 182.9951 | 182.9951 | 17.0049 | 267.3 | 275.317 | 275.317 | -8.017 | 72.82 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0239 | 35.39 | 36.0059 | 36.0059 | -0.61586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.89 | 0.89208 | 0.89208 | -0.00208 | 194.9 | 174.1739 | 157.6242 | 37.2758 | 101.5 | 113.676 | 114.9384 | -13.4384 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 | 119 | 115.2657 | 115.2656 | 3.7344 | 48.7 | 51.1398 |  | 48.7 | 49.9 | 52.4001 |  | 49.9 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.78 | 207.2967 | 207.2967 | 2.4833 | 100.09 | 103.9596 | 103.9596 | -3.8696 | 4.02 | 5.1526 | 4.2066 | -0.18655 | 1.83 | 2.0343 | 4.4131 | -2.5831 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 48.4 | 54.82 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 | 9.98 | 9.983 |  | 9.98 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.88 | 20.3531 | 20.3531 | -1.4731 | 14 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 13.01 | 11.7073 | 11.7073 | 1.3027 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.448 | 8.448 | 0.852 | 28.3 | 29.7 | 23.785 | 4.515 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 20.37 | 18.3438 | 19.8692 | 0.5008 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 17.56 | 17.561 | 17.561 | -0.00097 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 14.44 | 14.439 | 14.439 | 0.00098 | 10 | 8.112 | 8.112 | 1.888 | 19 | 43.4 | 35.448 | -16.448 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22.3 | 26.477 | -26.477 | 0 | 54.5 | 47.551 | -47.551 | 0.83 | 0.826 | 0.826 | 0.004 | 0.92 | 0.918 | 0.918 | 0.002 | 0 |  |  | 0 | 20.75 | 12 | 19.5122 | 1.2378 | 5.28 | 4 | 6 | -0.72 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 17.92 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5922 | 18.24 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2722 | 18.62 | 19.5122 | 19.5122 | -0.89219 | 0 | 0.807 | 0.807 | -0.807 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 21.1 | 28 | -17 | 8.3 | 18 | 18 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.49 | 30.5 | 28.5 | -0.01 | 35.55 | 30.5 | 28.5 | 7.05 | 14 | 14 | 14 | 0 | 20.03 | 20.39 | 20.39 | -0.36 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0
18/12/2025 | 22:30 | 204.3 | 204.1951 | 204.1951 | 0.10488 | 616.96 | 623.5561 | 598.5453 | 18.4147 | 210.65 | 203.8434 | 195.6673 | 14.9827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.12 | 92.2263 | 92.2262 | -6.1062 | 129.55 | 130.018 | 130.0179 | -0.46793 |  |  |  | 0 | 0 |  | 87.6673 | -87.6673 | 183.1 | 177.9313 | 177.9313 | 5.1688 | 203.07 | 197.7074 | 197.7074 | 5.3626 | 203.4 | 200.2563 | 200.2563 | 3.1437 |  |  |  | 0 | 210.56 | 206.0169 | 206.0169 | 4.5431 |  |  |  | 0 | 356.18 | 218.1047 | 386.725 | -30.545 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.76 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6016 | 6.16 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3285 | 22.53 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6563 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.8 | 102.2289 | 142.9999 | -1.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.42 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4854 | 218.21 | 216.4948 | 200.0732 | 18.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 221.4633 | 168.3846 | 56.5154 | 30 | 36.1855 | 40.9481 | -10.9482 | 152.6 | 150.2798 | 150.2798 | 2.3202 | 18 | 18.0978 | 18.967 | -0.96699 | 19.29 | 19.2858 | 19.2858 | 0.00415 | 18.05 | 18.0488 | 18.0488 | 0.00122 | 88.54 | 88.1161 | 88.1161 | 0.4239 | 184.16 | 185.817 | 185.817 | -1.657 | 182.16 | 185.817 | 185.817 | -3.657 | 186.77 | 186.375 | 186.375 | 0.39498 | 107.12 | 110.9131 | 106.795 | 0.32504 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 23.3147 | 23.3147 | 0.18527 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00378 | 34.36 | 30.1417 | 30.1417 | 4.2183 | 111.62 | 113.2927 | 104.7881 | 6.8319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.36 | 70.3715 | 85.4822 | -47.1222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.83 | 45.4419 | 45.4419 | -1.6119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 85.2929 | 83.5426 | -3.5426 | 172.24 | 182.9951 | 182.9951 | -10.7551 | 169.94 | 182.9951 | 182.9951 | -13.0551 | 199.99 | 182.9951 | 182.9951 | 16.9949 | 267.41 | 275.317 | 275.317 | -7.907 | 72.93 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1339 | 35.74 | 36.0059 | 36.0059 | -0.26586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.89 | 0.89208 | 0.89208 | -0.00208 | 181 | 181.0703 | 177.2634 | 3.7366 | 99.3 | 110.7264 | 108.1296 | -8.8296 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 | 119.1 | 115.2657 | 115.2656 | 3.8344 | 48.7 | 51.1397 |  | 48.7 | 50 | 52.4001 |  | 50 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 170.1 | 159.5859 | 159.5859 | 10.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.09 | 207.2967 | 207.2967 | 2.7933 | 100.37 | 103.9596 | 103.9596 | -3.5896 | 4.01 | 5.1526 | 4.2066 | -0.19655 | 1.72 | 2.0343 | 4.4131 | -2.6931 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 46.1 | 52.32 | -6.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 | 9.87 | 9.983 |  | 9.87 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 19.18 | 20.3531 | 20.3531 | -1.1731 | 14 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 12.98 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2727 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.917 | 7.917 | 0.783 | 25.9 | 26.1 | 21.401 | 4.499 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 19.4 | 16.3569 | 19.8692 | -0.46915 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 17.56 | 17.561 | 17.561 | -0.00097 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 14.44 | 14.439 | 14.439 | 0.00098 | 12 | 7.817 | 7.817 | 4.183 | 20 | 41.9 | 34.708 | -14.708 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4 | 26.563 | -26.563 | 0 | 52.6 | 45.76 | -45.76 | 0.72 | 0.723 | 0.723 | -0.003 | 0.81 | 0.814 | 0.814 | -0.004 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 12 | 19.5122 | 1.2878 | 5.32 | 4 | 6 | -0.68 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 17.94 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5722 | 18.24 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2722 | 18.64 | 19.5122 | 19.5122 | -0.87219 | 0 | 0.774 | 0.774 | -0.774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.1 | 17.2 | 21 | -15.9 | 4.1 | 13 | 13 | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.52 | 30.5 | 28.5 | 0.02 | 35.57 | 30.5 | 28.5 | 7.07 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.93 | 20.39 | 20.39 | -0.46 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0
18/12/2025 | 23:00 | 205.3 | 204.1951 | 204.1951 | 1.1049 | 617.15 | 623.5561 | 577.8456 | 39.3044 | 210.68 | 203.8434 | 188.9004 | 21.7796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.17 | 92.2263 | 92.2261 | -6.0561 | 129.34 | 130.018 | 130.0181 | -0.67808 |  |  |  | 0 | 0 |  | 87.6673 | -87.6673 | 182.65 | 177.9313 | 177.9313 | 4.7188 | 200.99 | 197.7074 | 197.7074 | 3.2826 | 202.33 | 200.2563 | 200.2563 | 2.0737 |  |  |  | 0 | 208.64 | 206.0169 | 206.0169 | 2.6231 |  |  |  | 0 | 367.45 | 184.0206 | 361.7553 | 5.6947 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 8.14 | 5.1584 | 5.1584 | 2.9816 | 6.04 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2085 | 22.49 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6163 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.4 | 94.209 | 142.9998 | -1.5998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.39 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5154 | 71.26 | 141.5339 | 117.5138 | -46.2538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.4 | 221.4633 | 160.6626 | 62.7374 | 30.28 | 36.1855 | 40.9481 | -10.6682 | 151.3 | 150.2798 | 150.2798 | 1.0202 | 17.6 | 18.0978 | 18.967 | -1.367 | 19.29 | 19.2858 | 19.2858 | 0.00415 | 18.05 | 18.0488 | 18.0488 | 0.00122 | 88.58 | 88.1161 | 88.1161 | 0.4639 | 184.36 | 185.817 | 185.817 | -1.457 | 180.65 | 185.817 | 185.817 | -5.167 | 186.73 | 186.375 | 186.375 | 0.35498 | 106.66 | 110.9131 | 102.0759 | 4.5841 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 23.3147 | 23.3147 | 0.38527 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00378 | 35.08 | 30.1417 | 30.1417 | 4.9383 | 115.45 | 113.2927 | 99.4631 | 15.9869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.23 | 54.6937 | 85.4658 | -47.2358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.97 | 45.4419 | 45.4419 | -1.472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.63 | 85.2928 | 77.8286 | 0.80135 | 171.22 | 183.1272 | 183.1272 | -11.9072 | 169.48 | 183.1272 | 183.1272 | -13.6472 | 199.81 | 183.1272 | 183.1272 | 16.6828 | 267.3 | 275.5156 | 275.5156 | -8.2157 | 72.82 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0239 | 35.55 | 36.0059 | 36.0059 | -0.45586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.89 | 0.89208 | 0.89208 | -0.00208 | 172.7 | 181.0679 | 182.5883 | -9.8883 | 97.9 | 110.7251 | 113.3205 | -15.4205 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 28.8 | 30.0976 | 30.0976 | -1.2976 | 119.3 | 115.2657 | 115.2656 | 4.0344 | 48.8 | 50.553 |  | 48.8 | 50.1 | 52.4001 |  | 50.1 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.08 | 207.2967 | 207.2967 | 2.7833 | 100.39 | 103.9596 | 103.9596 | -3.5696 | 4.01 | 5.1526 | 4.2066 | -0.19655 | 1.62 | 2.0343 | 4.4131 | -2.7931 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 42.2 | 49.81 | 8.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | -0.245 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 | 9.86 | 9.983 |  | 9.86 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 19.49 | 20.3531 | 20.3531 | -0.86313 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 12.85 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1427 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.321 | 7.321 | 0.779 | 23.3 | 23 | 19.118 | 4.182 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 8.76 | 12.7128 | 19.8653 | -11.1053 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 17.56 | 17.561 | 17.561 | -0.00097 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 14.44 | 14.439 | 14.439 | 0.00098 | 12 | 8.61 | 8.61 | 3.39 | 20 | 38.9 | 34.737 | -14.737 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.1 | 28.53 | -28.53 | 0 | 50.2 | 46.03 | -46.03 | 0.61 | 0.609 | 0.609 | 0.001 | 0.72 | 0.717 | 0.717 | 0.003 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 12 | 19.5122 | 1.3878 | 5.67 | 4 | 6 | -0.33 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 17.88 | 19.5122 | 19.5122 | -1.6322 | 18.18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3322 | 18.56 | 19.5122 | 19.5122 | -0.95219 | 0 | 0.744 | 0.744 | -0.744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.6 | 16 | -16 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.79 | 30.5 | 28.5 | 0.29 | 35.54 | 30.5 | 28.5 | 7.04 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18.25 | 20.39 | 20.39 | -2.14 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0
18/12/2025 | 23:30 | 206.1 | 204.1951 | 204.1951 | 1.9049 | 610.92 | 623.5561 | 538.5024 | 72.4176 | 208.55 | 203.8434 | 176.0389 | 32.511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.22 | 92.2263 | 92.2243 | -6.0043 | 129.06 | 130.018 | 129.8265 | -0.7665 |  |  |  | 0 | 0 |  | 87.6673 | -87.6673 | 183.65 | 177.9313 | 177.9313 | 5.7188 | 203.1 | 197.7074 | 197.7074 | 5.3926 | 203.61 | 200.2563 | 200.2563 | 3.3537 |  |  |  | 0 | 209.87 | 206.0169 | 206.0169 | 3.8531 |  |  |  | 0 | 329.51 | 144.9993 | 314.7518 | 14.7582 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.46 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3016 | 5.78 | 2.8315 | 2.8315 | 2.9485 | 22.54 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6663 | 4.64 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2387 | 14.94 | 14.9922 | 14.9922 | -0.05219 | 137.61 | 86.5089 | 142.3759 | -4.7659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.37 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5354 | 68.75 | 48.8936 | 41.0266 | 27.7234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.03 | 6.39 | 6.39 | -0.36 | 146.53 | 221.4628 | 149.7452 | -3.2152 | 30.72 | 36.1855 | 40.9481 | -10.2281 | 145.66 | 150.2798 | 150.2798 | -4.6198 | 17.23 | 18.0978 | 18.967 | -1.737 | 19.29 | 19.2858 | 19.2858 | 0.00415 | 18.05 | 18.0488 | 18.0488 | 0.00122 | 88.75 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6339 | 183.08 | 185.817 | 185.817 | -2.737 | 179.48 | 185.817 | 185.817 | -6.337 | 187.51 | 186.375 | 186.375 | 1.135 | 106.69 | 107.8208 | 91.6266 | 15.0634 | 0 |  | 18 | -18 | 23.39 | 23.3147 | 23.3147 | 0.07527 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00378 | 34 | 30.1417 | 30.1417 | 3.8583 | 95 | 113.2927 | 127.4876 | -32.4876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.41 | 38.3436 | 60.8621 | -22.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.23 | 45.4419 | 45.4419 | -1.212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.28 | 81.5487 | 65.1763 | 13.1037 | 172.3 | 183.1272 | 183.1272 | -10.8272 | 170.08 | 183.1272 | 183.1272 | -13.0472 | 200.26 | 183.1272 | 183.1272 | 17.1328 | 267.95 | 275.5156 | 275.5156 | -7.5656 | 72.83 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0339 | 35.84 | 36.0059 | 36.0059 | -0.16586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.89 | 0.89208 | 0.89208 | -0.00208 | 94.5 | 168.7595 | 154.5638 | -60.0638 | 90.12 | 110.7253 | 110.7255 | -20.6055 | 62.22 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2415 | 77.99 | 78.568 | 78.568 | -0.57799 | 29.76 | 30.0976 | 30.0976 | -0.33756 | 118.19 | 115.2657 | 115.2654 | 2.9246 | 48.02 | 32.8208 |  | 48.02 | 49.41 | 52.4001 |  | 49.41 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 146.71 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3981 | 157.23 | 159.5859 | 159.5859 | -2.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.46 | 207.2967 | 207.2967 | 3.1633 | 100.27 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6896 | 4 | 5.1526 | 4.2066 | -0.20655 | 1.62 | 2.0343 | 4.4131 | -2.7931 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 37.7 | 47.25 | 11.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | -0.211 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 | 9.91 | 9.983 |  | 9.91 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 19.12 | 20.3531 | 20.3531 | -1.2331 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 12.88 | 11.7073 | 11.7073 | 1.1727 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 6.996 | 6.996 | 0.404 | 20.6 | 20.1 | 16.937 | 3.663 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 9.06 | 8.9124 | 14.1465 | -5.0865 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 17.56 | 17.561 | 17.561 | -0.00097 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 14.44 | 14.439 | 14.439 | 0.00098 | 11 | 7.943 | 7.943 | 3.057 | 23 | 35.6 | 33.558 | -10.558 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.3 | 27.095 | -27.095 | 0 | 46 | 43.147 | -43.147 | 0.56 | 0.564 | 0.564 | -0.004 | 0.64 | 0.641 | 0.641 | -0.001 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 12 | 19.5122 | 1.3878 | 5.67 | 4 | 6 | -0.33 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 18.04 | 19.5122 | 19.5122 | -1.4722 | 18.34 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1722 | 18.74 | 19.5122 | 19.5122 | -0.77219 | 0 | 0.736 | 0.736 | -0.736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 10.1 | 12 | -2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.83 | 30.5 | 28.5 | 0.33 | 35.62 | 30.5 | 28.5 | 7.12 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18.97 | 20.39 | 20.39 | -1.42 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0
19/12/2025 | 00:00 | 200.9 | 204.1951 | 204.1951 | -3.2951 | 623.56 | 623.5561 | 519.0714 | 104.4886 | 203.84 | 203.8434 | 169.6869 | 34.1531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.22 | 92.2263 | 90.7672 | 1.4528 | 130.02 | 130.0181 | 130.2096 | -0.18964 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.93 | 177.9313 | 177.9313 | -0.00125 | 197.71 | 197.7074 | 197.7074 | 0.00264 | 200.26 | 200.2563 | 200.2563 | 0.00366 |  |  |  | 0 | 206.02 | 206.0169 | 206.0169 | 0.00314 |  |  |  | 0 | 83.23 | 83.2262 | 284.3485 | -201.1185 | 10.56 | 10.562 | 10.562 | -0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 5.16 | 5.1584 | 5.1584 | 0.00162 | 2.83 | 2.8315 | 2.8315 | -0.0015 | 22.5 | 22.4982 | 16.8737 | 5.6263 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 14.99 | 14.9922 | 14.9922 | -0.00219 | 74.39 | 74.3925 | 132.2084 | -57.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.91 | 112.9054 | 112.9054 | 0.00464 | 0 |  | 41.026 | -41.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 0 | 215.65 | 215.6542 | 162.5419 | 53.1081 | 36.19 | 36.1855 | 40.9481 | -4.7581 | 150.28 | 150.2798 | 150.2798 | 0.00016 | 18.1 | 18.0978 | 18.967 | -0.86699 | 19.29 | 19.2858 | 19.2858 | 0.00415 | 18.05 | 18.0488 | 18.0488 | 0.00122 | 88.12 | 88.1161 | 88.1161 | 0.0039 | 186.0033 | 185.817 | 185.817 | 0.18632 | 186.0033 | 185.817 | 185.817 | 0.18632 | 186.0033 | 186.375 | 186.375 | -0.37169 | 99.93 | 99.9308 | 97.5029 | 2.4271 | 0 |  | 18.0001 | -18.0001 | 23.31 | 23.3147 | 23.3147 | -0.00473 | 4.33 | 4.3338 | 4.3338 | -0.00378 | 30.14 | 30.1417 | 30.1417 | -0.00166 | 113.29 | 113.2927 | 110.2143 | 3.0757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.33 | 16.3277 | 44.2916 | -27.9616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.44 | 45.4419 | 45.4419 | -0.00195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 71.9951 | 72.2916 | -0.29159 | 183.44 | 183.2555 | 183.2555 | 0.18452 | 183.44 | 183.2555 | 183.2555 | 0.18452 | 183.44 | 183.2555 | 183.2555 | 0.18452 | 275.16 | 275.7087 | 275.7087 | -0.54869 | 71.8667 | 71.7961 | 71.7961 | 0.07056 | 35.9333 | 36.0059 | 36.0059 | -0.07253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.89 | 0.89208 | 0.89208 | -0.00208 | 174.9 | 174.9131 | 171.8371 | 3.0629 | 110.73 | 110.7253 | 108.13 | 2.6 | 67.46 | 67.4615 | 67.4615 | -0.00146 | 78.57 | 78.568 | 78.568 | 0.002 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 | 115.27 | 115.2657 | 108.0304 | 7.2396 | 32.82 | 32.8206 |  | 32.82 | 52.4 | 52.4001 |  | 52.4 | 159.2667 | 159.1081 | 159.1081 | 0.15861 | 159.2667 | 159.1081 | 159.1081 | 0.15861 | 159.2667 | 159.5859 | 159.5859 | -0.3192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5067 | 207.2967 | 207.2967 | 0.21 | 103.7533 | 103.9596 | 103.9596 | -0.20626 | 5.15 | 5.1526 | 4.2066 | 0.94345 | 2.03 | 2.0343 | 4.4131 | -2.3831 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 33.1 | 44.69 | 8.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 | -0.168 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.002 | 7.002 | -0.00205 | 9.98 | 9.983 |  | 9.98 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.35 | 20.3531 | 20.3531 | -0.00313 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 11.71 | 11.7073 | 11.7073 | 0.00268 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 17.95 | 17.9512 | 17.9512 | -0.00122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.761 | 6.761 | -0.161 | 17.9 | 18.2 | 15.226 | 2.674 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 3.8 | 3.7952 | 10.295 | -6.495 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 17.56 | 17.561 | 17.561 | -0.00097 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 14.44 | 14.439 | 14.439 | 0.00098 | 11 | 9.46 | 9.46 | 1.54 | 23 | 33.7 | 31.976 | -8.976 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.4 | 27.19 | -27.19 | 0 | 43.2 | 42.88 | -42.88 | 0.54 | 0.543 | 0.543 | -0.003 | 0.57 | 0.571 | 0.571 | -0.001 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12 | 19.5122 | -7.5122 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 19.51 | 19.5122 | 19.5122 | -0.00219 | 0 | 0.735 | 0.735 | -0.735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 12.5 | 10 | -1 | 10.2 | 10.2 | 5 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 18.15 | 18.1463 | 18.1463 | 0.00366 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28.3966 | 30.5 | 28.5 | -0.10345 | 32.6035 | 30.5 | 28.5 | 4.1034 | 14 | 14 | 14 | 0 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 0 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0
EJEC (MWh) |  | 4870.7 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 11772.59 | 12203.8313 | 12133.9307 |  | 3894.82 | 3989.4897 | 3966.6388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1666.405 | 1681.5702 | 1896.5793 |  | 3315.355 | 3120.1398 | 3120.432 |  | 0 | 0 | 174.6589 |  | 1092.3 | 0 | 1318.5091 |  | 4366.545 | 4270.3502 | 4270.35 |  | 4884.805 | 4744.9767 | 4744.9766 |  | 4856.5 | 4806.1522 | 4806.1522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4998.85 | 4944.4046 | 4944.4046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3658.045 | 3817.9347 | 5329.6038 |  | 238.43 | 253.488 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3985.2 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 184.615 | 123.8011 | 123.8011 |  | 115.235 | 67.956 | 67.956 |  | 528.96 | 424.654 | 404.9681 |  | 163.51 | 165.0888 | 165.0888 |  | 351.615 | 359.8126 | 359.8126 |  | 2254.25 | 2016.4761 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2653.19 | 2709.7289 | 2709.7286 |  | 1590.09 | 1629.8273 | 1767.0756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.71 | 153.36 | 153.36 |  | 3487.34 | 3407.1944 | 3540.9313 |  | 894.565 | 868.453 | 982.7556 |  | 3022.42 | 3152.7516 | 3575.6456 |  | 488.465 | 434.347 | 455.2078 |  | 444.92 | 462.8604 | 462.8604 |  | 447.425 | 433.1707 | 433.1707 |  | 2161.135 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4376.7167 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4353.8267 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4442.2867 | 4473.0005 | 4473.0005 |  | 2507.455 | 2586.9881 | 2468.114 |  | 45.55 | 0 | 182.4011 |  | 565.97 | 559.5535 | 559.5535 |  | 97.09 | 104.0109 | 104.0107 |  | 768.455 | 723.3998 | 723.3998 |  | 1681.93 | 1516.9657 | 1809.8471 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1037.335 | 1026.1418 | 1503.5904 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 974.79 | 1090.6068 | 1090.6068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1845.705 | 2146.6606 | 1890.0365 |  | 3897.345 | 4180.9578 | 4217.8188 |  | 3877.72 | 4180.9578 | 4217.8188 |  | 4097.7 | 4180.9578 | 4217.8188 |  | 6028.71 | 6290.2699 | 6345.7273 |  | 1765.4833 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 862.0767 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.62 | 21.4099 | 21.4099 |  | 2630 | 2509.4173 | 2687.9184 |  | 2407.625 | 2633.2644 | 2656.1053 |  | 1527.84 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1793.58 | 1885.632 | 1885.6318 |  | 721.93 | 722.3414 | 722.3414 |  | 2800.88 | 2766.3766 | 1494.8349 |  | 1133.52 | 1156.1576 | 0 |  | 1180.055 | 1257.6027 | 0 |  | 3463.3833 | 3818.5937 | 3818.5934 |  | 3483.7383 | 3818.5937 | 3818.5934 |  | 4064.1983 | 3830.0609 | 3830.0609 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5055.5583 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2422.1867 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 70.735 | 77.2886 | 63.0983 |  | 37.04 | 48.8242 | 105.9134 |  | 160.15 | 144 | 144 |  | 8.05 | 0 | 6.616 |  | 1671.7 | 1422.3 | 1508.195 |  | 818.8 | 0 | 831.499 |  | 29.85 | 44.662 | 44.662 |  | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 273.4 | 168.0486 | 168.0492 |  | 237.775 | 168.8045 | 135.0001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2301.565 | 0 | 1972.5 |  | 28.2 | 24 | 24 |  | 32.65 | 39.2 | 39.2 |  | 93.55 | 86.4 | 86.4 |  | 483.35 | 488.4758 | 488.4751 |  | 303.25 | 132 | 132 |  | 297.125 | 280.9757 | 280.9757 |  | 62.05 | 62.4 | 62.4 |  | 438.5 | 430.8293 | 430.8293 |  | 158.45 | 0 | 154.837 |  | 201.35 | 0 | 183.6445 |  | 337.75 | 257.207 | 257.207 |  | 1021.3 | 726.3505 | 708.7525 |  | 210.65 | 0 | 168.671 |  | 52.85 | 52.776 | 52.776 |  | 238.66 | 238.5124 | 349.4887 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 172.9 | 175.2 | 175.2 |  | 153.6 | 139.2 | 139.2 |  | 373.18 | 421.4635 | 421.4633 |  | 472.43 | 468.2926 | 468.2926 |  | 376.37 | 346.5365 | 346.5365 |  | 274.2 | 321.751 | 321.751 |  | 630.3 | 1002.5615 | 985.3765 |  | 379.5 | 0 | 359.145 |  | 969.35 | 974.3435 | 882.566 |  | 1323.6 | 1232.95 | 1232.2155 |  | 142.18 | 37.4665 | 37.4665 |  | 82.2 | 55.0525 | 55.0525 |  | 259.23 | 0 | 259.23 |  | 428.865 | 288 | 468.2926 |  | 118.66 | 96 | 144 |  | 194.7 | 189.6 | 189.6 |  | 483.025 | 468.2926 | 468.2926 |  | 483.795 | 468.2926 | 468.2926 |  | 477.725 | 468.2926 | 468.2926 |  | 28.3 | 52.635 | 52.635 |  | 2755.3 | 0 | 2490.6405 |  | 134.1 | 0 | 126.1875 |  | 1521.25 | 0 | 1440.1065 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 855.55 | 965.45 | 974.5 |  | 776.15 | 839.75 | 864.5 |  | 1178.35 | 0 | 1134.531 |  | 69.4 | 69.624 | 69.624 |  | 51.3 | 57.6 | 57.6 |  | 28.5 | 28.8 | 28.8 |  | 29.3 | 33.6 | 33.6 |  | 138.9 | 0 | 130.1895 |  | 98.6 | 100.8 | 100.8 |  | 445.8 | 435.5122 | 435.5122 |  | 205.7 | 259.2 | 259.2 |  | 666.1833 | 732 | 684 |  | 831.2267 | 732 | 684 |  | 410.2 | 336 | 336 |  | 478.925 | 489.36 | 489.36 |  | 195.91 | 193.68 | 193.68 |  | 266.1 | 264 | 264 |  | 485 | 552 | 552

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 18 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8757160 y resultó S/. 1513422 (20.89% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 11 | 7243737.8505 | 8442009.895 | -14.19%
VIE 12 | 7110948.5923 | 7589032.8043 | -6.3%
SAB 13 | 6647127.6624 | 7407065.3598 | -10.26%
DOM 14 | 5901861.8477 | 6173363.1703 | -4.398%
LUN 15 | 7534961.2555 | 6637056.3437 | 13.53%
MAR 16 | 8152832.5256 | 8462760.9336 | -3.662%
MIE 17 | 8605043.8608 | 8682896.5176 | -0.8966%
JUE 18 | 8757160.1413 | 8627507.9696 | 1.503%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 09:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/12/2025 09:05:00 | 18/12/2025 14:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/12/2025 14:46:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/12/2025 02:49:00 | 19/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 02:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 18/12/2025 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/12/2025 16:15:00 | 18/12/2025 16:30:01 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/12/2025 16:15:00 | 18/12/2025 16:30:01 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/12/2025 16:30:01 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 18/12/2025 16:30:01 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/12/2025 00:00:00 | 19/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 18/12/2025 04:49:00 | 18/12/2025 08:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 18/12/2025 08:02:00 | 18/12/2025 11:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 18/12/2025 11:00:00 | 18/12/2025 20:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 24.183 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.5499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.5499 | 0 | 1 | 26.3251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.0458 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.0458 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.0458 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.0458 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 58.5816 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 112.5619 | 0 | 1 | 110.4461 | 0 | 1 | 107.3273 | 6.0001 | 1 | 119.3084 | 0 | 1 | 57.6666 | 6 | 1 | 92.954 | 32.3515 | 1 | 127.9467 | 0 | 1 | 121.0846 | 0 | 1 | 85.3609 | 40.509 | 1 | 90.3347 | 35.7789 | 1 | 116.0246 | 11.3423 | 1 | 121.641 | 6 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 121.641 | 6 | 1 | 115.3603 | 11.9739 | 1 | 107.7058 | 19.2552 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 62.7457 | 0 | 1 | 57.6649 | 68.8743 | 1 | 57.6666 | 66.958 | 1 | 57.6664 | 60.3819 | 1 | 84.3901 | 41.4338 | 1 | 115.359 | 11.9756 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 57.6666 | 66.0886 | 1 | 53.7855 | 72.2095 | 1 | 67.7387 | 55.1463 | 1 | 56.7883 | 68.0741 | 1 | 56.5569 | 66.4668 | 1 | 32 | 90.9803 | 1 | 32 | 90.7255 | 1 | 32 | 90.1654 | 1 | 56 | 70.4596 | 1 | 56 | 70.4601 | 1 | 56 | 70.4603 | 1 | 56 | 70.4602
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 58.5816 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 56.281 | 0 | 1 | 55.223 | 0 | 1 | 56.6949 | 0 | 1 | 59.6542 | 0 | 1 | 57.6666 | 6 | 1 | 29.477 | 32.3515 | 1 | 63.9734 | 0 | 1 | 60.5423 | 0 | 1 | 42.6805 | 20.2545 | 1 | 45.1674 | 17.8894 | 1 | 52.0503 | 11.3423 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9741 | 0 | 1 | 43.7316 | 19.2552 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.8733 | 1 | 57.6666 | 6 | 1 | 57.6664 | 6.0001 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 51.3846 | 11.9756 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 60.0885 | 1 | 53.7855 | 9.5195 | 1 | 61.7387 | 0 | 1 | 0 | 61.577 | 1 | 28.2784 | 33.2334 | 1 | 32 | 29.2886 | 1 | 32 | 29.168 | 1 | 32 | 28.9057 | 1 | 56 | 7.585 | 1 | 0 | 62.8748 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 0 | 62.8749
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.281 | 0 | 1 | 55.223 | 0 | 1 | 50.6324 | 6.0001 | 1 | 59.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.477 | 0 | 1 | 63.9734 | 0 | 1 | 60.5423 | 0 | 1 | 42.6805 | 20.2545 | 1 | 45.1674 | 17.8894 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 57.6666 | 6 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 57.6666 | 6 | 1 | 51.3862 | 11.9739 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.7457 | 0 | 1 | 57.6649 | 6.001 | 1 | 0 | 60.9579 | 1 | 0 | 54.3818 | 1 | 20.4157 | 41.4338 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 57.6666 | 6 | 1 | 0 | 62.69 | 1 | 6 | 55.1463 | 1 | 56.7883 | 6.4971 | 1 | 28.2784 | 33.2334 | 1 | 0 | 61.6917 | 1 | 0 | 61.5576 | 1 | 0 | 61.2596 | 1 | 0 | 62.8746 | 1 | 56 | 7.5852 | 1 | 56 | 7.5854 | 1 | 56 | 7.5853
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 89.641 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 87.3997 | 0 | 1 | 88.4931 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 77.0733 | 0 | 1 | 73.0779 | 6.0002 | 1 | 76.2266 | 0 | 1 | 79.6916 | 6.0003 | 1 | 90 | 39.9264 | 1 | 88.8861 | 0 | 1 | 59.0552 | 80.8297 | 1 | 61.9838 | 70.6687 | 1 | 89.6389 | 47.2554 | 1 | 89.9997 | 45.7387 | 1 | 53.9756 | 39.9256 | 1 | 41.6666 | 52.5035 | 1 | 35.3849 | 11.9753 | 1 | 41.6666 | 51.9631 | 1 | 47.9741 | 46.5034 | 1 | 55.6279 | 38.3537 | 1 | 6.0002 | 39.9265 | 1 | 86.7043 | 0 | 1 | 81.488 | 105.1257 | 1 | 85.7836 | 101.042 | 1 | 79.784 | 107.6181 | 1 | 78.9433 | 108.4182 | 1 | 47.9744 | 46.5036 | 1 | 35.3847 | 104.6174 | 1 | 85.7836 | 101.9114 | 1 | 84.2347 | 101.7905 | 1 | 68.6762 | 96.8537 | 1 | 89.2117 | 83.9259 | 1 | 79.3676 | 85.5332 | 1 | 90 | 82.879 | 1 | 90 | 83.2971 | 1 | 90 | 84.1364 | 1 | 90 | 96.542 | 1 | 90 | 96.5406 | 1 | 90 | 84.5401 | 1 | 90 | 90.54
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 41.6666 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 43.2084 | 0 | 1 | 44.2466 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.5367 | 0 | 1 | 39.3408 | 0 | 1 | 38.1133 | 0 | 1 | 43.3922 | 0 | 1 | 42.4806 | 0 | 1 | 44.4431 | 0 | 1 | 29.5276 | 17.5459 | 1 | 30.9919 | 14.0757 | 1 | 41.6652 | 6.0007 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 6.0013 | 39.9256 | 1 | 41.6666 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.1627 | 19.7959 | 1 | 18.9046 | 27.6517 | 1 | 39.892 | 7.688 | 1 | 30.9689 | 16.1759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.7817 | 0 | 1 | 34.8161 | 10.2158 | 1 | 44.6059 | 0 | 1 | 39.6838 | 7.0374 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0691 | 25.4584 | 1 | 21.0776 | 25.4624 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7378 | 1 | 0 | 42.5173 | 1 | 0 | 20.5671 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.8625 | 0 | 1 | 0 | 45.7381 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.5572 | 1 | 33.8601 | 10.185 | 1 | 0 | 41.5925 | 1 | 0 | 35.4296 | 1 | 0 | 41.0665 | 1 | 0 | 41.2741 | 1 | 0 | 41.6912 | 1 | 0 | 45.6252 | 1 | 0 | 45.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.1912 | 0 | 1 | 44.2466 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.5367 | 0 | 1 | 33.7371 | 6.0002 | 1 | 38.1133 | 0 | 1 | 36.2994 | 6.0003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6876 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 35.3849 | 11.9753 | 1 | 41.6666 | 6 | 1 | 0 | 46.5034 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.8418 | 0 | 1 | 27.1627 | 19.7959 | 1 | 18.9046 | 27.6517 | 1 | 0 | 46.5034 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 18.2265 | 28.1167 | 1 | 0 | 38.4627 | 1 | 0 | 42.3334 | 1 | 0 | 36.0287 | 1 | 0 | 41.8124 | 1 | 0 | 42.023 | 1 | 0 | 42.4451 | 1 | 21.0691 | 25.4584 | 1 | 21.0776 | 25.4624 | 1 | 0 | 45.6423 | 1 | 0 | 45.6601
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0002 | 39.9264 | 1 | 44.4431 | 0 | 1 | 29.5276 | 17.5459 | 1 | 30.9919 | 14.0757 | 1 | 47.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9631 | 1 | 47.9741 | 0 | 1 | 7.6537 | 38.3537 | 1 | 6.0002 | 39.9265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.1627 | 19.7959 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 39.892 | 7.688 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 35.3847 | 11.9756 | 1 | 37.8093 | 9.6692 | 1 | 18.2265 | 28.1167 | 1 | 0 | 37.9902 | 1 | 44.6059 | 0 | 1 | 39.6838 | 7.0374 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8618 | 0 | 1 | 47.8447 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6004 | 18 | 1 | 10.9252 | 13.6753 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3648 | 18 | 1 | 9.4756 | 18 | 1 | 9.4461 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1592 | 18 | 1 | 11.998 | 18 | 1 | 9.9313 | 18 | 1 | 11.9986 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9995 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 9.5011 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.6546 | 18 | 1 | 9.5851 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.0755 | 18 | 1 | 12 | 16.1407 | 1 | 12 | 15.9774 | 1 | 12 | 15.6982 | 1 | 12 | 17.9992 | 1 | 12 | 17.9997 | 1 | 12 | 17.9998 | 1 | 12 | 17.9999
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6004 | 18 | 1 | 10.9252 | 13.6753 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3648 | 18 | 1 | 9.4756 | 18 | 1 | 9.4461 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1592 | 18 | 1 | 11.998 | 18 | 1 | 9.9313 | 18 | 1 | 11.9986 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9995 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 9.5011 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.6546 | 18 | 1 | 9.5851 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.0755 | 18 | 1 | 12 | 16.1407 | 1 | 12 | 15.9774 | 1 | 12 | 15.6982 | 1 | 12 | 17.9992 | 1 | 12 | 17.9997 | 1 | 12 | 17.9998 | 1 | 12 | 17.9999
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 156.6099 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 168.2684 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | 185.3247 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 168.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 195.9999 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 195.9997 | 1 | 0 | 156.1847 | 1 | 0 | 163.6486 | 1 | 0 | 121.1703 | 1 | 0 | 131.3313 | 1 | 0 | 102.2357 | 1 | 0 | 114.4825 | 1 | 0 | 122.7322 | 1 | 0 | 115.521 | 1 | 0 | 168.0247 | 1 | 0 | 122.0614 | 1 | 0 | 121.5227 | 1 | 0 | 122.3911 | 1 | 0 | 140.0735 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.148 | 1 | 0 | 109.5209 | 1 | 0 | 63.3826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 156.6099 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 168.2684 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | 185.3247 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 168.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 162.2684 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 195.9999 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 195.9997 | 1 | 0 | 156.1847 | 1 | 0 | 163.6486 | 1 | 0 | 121.1703 | 1 | 0 | 131.3313 | 1 | 0 | 102.2357 | 1 | 0 | 114.4825 | 1 | 0 | 122.7322 | 1 | 0 | 115.521 | 1 | 0 | 168.0247 | 1 | 0 | 122.0614 | 1 | 0 | 121.5227 | 1 | 0 | 122.3911 | 1 | 0 | 140.0735 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.148 | 1 | 0 | 109.5209 | 1 | 0 | 63.3826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 8.3591 | 18.3901 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0004 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.7834 | 19.8889 | 1 | 6.0007 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0004 | 20 | 1 | 6.0016 | 20 | 1 | 6.6659 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6924 | 19.9755 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6924 | 19.9755 | 1 | 6.6661 | 20 | 1 | 6.6664 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6654 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9992 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9999
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 8.3591 | 18.3901 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 8.0001 | 18.7316 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0004 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.7834 | 19.8889 | 1 | 6.0007 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0004 | 20 | 1 | 6.0016 | 20 | 1 | 6.6659 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6924 | 19.9755 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6924 | 19.9755 | 1 | 6.6661 | 20 | 1 | 6.6664 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6654 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9992 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9999
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [142 empty] | El G2 de CH Huinco no regulo por baja hidrologia |  |  | El G2 de CH Huinco no regulo por baja hidrologia

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 18 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
18/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
18/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
18/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 18 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 18 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe