## EVENTOS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 20/12/2025 18:21:00 | 20/12/2025 20:57:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-2053 | 20/12/2025 14:04:00 | 20/12/2025 17:13:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2053 (COTARUSE - SOCABAYA) DE 220 kV POR FALLA |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 20 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 20/12/2025 08:20 | 20/12/2025 14:17 | Mantenimiento de pedestales de las torres de la L-5034 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de valvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 20/12/2025 06:07 | 20/12/2025 17:00 | INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION Y CELDAS DE PROTECCION. | 1.3 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 20/12/2025 06:07 | 21/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 2.5 MVA. | 1.3 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 20/12/2025 06:07 | 21/12/2025 00:00 | PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION. | 1.3 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | BLACK START | 20/12/2025 00:00 | 20/12/2025 19:12 | BLACK START NODO: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE ). CENTRAL TERMICA DISPONIBLE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17247 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 20/12/2025 06:00 | 20/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 20/12/2025 06:00 | 20/12/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | ANDAHUASI | CL-6676 | 20/12/2025 06:22 | 20/12/2025 16:48 | MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE LLEGADA L-6676 EN LA SUBESTACION ANDAHUASI. | 18.4 | P | F/S | N | PREV. | 17538 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 20/12/2025 06:01 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA UNIDAD UG1 (INCLUYE PRUEBAS ELECTRICAS) Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | TR-YARUCAYA | 20/12/2025 06:14 | 21/12/2025 00:00 | REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR EN LA SUBESTACION YARUCAYA (INCLUYE AJUSTE Y PRUEBAS DE RELES) | 18.4 | P | F/S | N | P.ENERG | 17542 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY | TRA1 | 20/12/2025 04:44 | 20/12/2025 13:13 | MANTTO DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18384 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 20/12/2025 00:00 | 20/12/2025 04:51 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 20/12/2025 22:01 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 20/12/2025 00:00 | 20/12/2025 21:18 | INSPECION ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/12/2025 00:00 | 20/12/2025 23:19 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO IN-4130, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-ACOPLA 138KV. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2215 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107437). SE TRABAJO DE 09:02 A 20:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 20/12/2025 09:02 | 20/12/2025 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2215 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443). SE TRABAJO DE 09:02 A 20:00 HORAS. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2144 | 20/12/2025 07:37 | 20/12/2025 12:44 | PENDIENTE_SILICONADO T554 L2144CC. REQUIERE L-2143 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0126743) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24078 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Pruebas de se?ales en tableros de control (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Pruebas de se?ales en tableros de control (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11675 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Mantenimiento de la Geomembrana del canal rapido de demasias de la P.C.H. Tupuri | 1 | P | F/S | N | PREV. | 21890 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - ELECTROSUR | L-1392 | 20/12/2025 07:00 | 20/12/2025 17:00 | Lavado en caliente L-1392 E239B A E346 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14008 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | A las 17:42 horas del 11/12/2025 se desconecto el transformador TT1 de 138 / 13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus proteccion de sobrecorriente, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 82.9 MW en Unidad Operativa de Toquepala | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1625 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | TUB2 | 20/12/2025 04:00 | 20/12/2025 20:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE SELLOS EN EL INYECTOR INFERIOR UG4 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 961 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 20/12/2025 04:06 | 20/12/2025 19:41 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE SELLOS EN EL INYECTOR INFERIOR UG4 | 21 | P | F/S | N | OTROS | 54 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 20/12/2025 04:16 | 20/12/2025 20:08 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE SELLOS EN EL INYECTOR INFERIOR UG4 | 21 | P | F/S | N | CORR. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 20/12/2025 08:00 | 20/12/2025 11:00 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG2 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 99 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | SE. CARAPONGO 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B ALARMADO POR AUSENCIA SE?ALES DE LA CELDA CL-2002. ESTA ALARMA DEL 87B OCASIONA LA PERDIDA DE SELECTIVIDAD DEL RELE, NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUMPLIRA SU FUNCION DE PROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO, DEBIDO AL BLOQUEO DE LAS UNIDADES DE BAHIAS L-2101 / L-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
sábado, 20 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
COENERGY S.A.C. | CENTRAL SOLAR | COENERGY | C.S. COENERGY | 21/12/2025 00:00:00
COENERGY S.A.C. | GENERADOR SOLAR | COENERGY | G.S. COENERGY | 21/12/2025 00:00:00

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 20 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 75566 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  |  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | COENERGY S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | 8_DE_AGOSTO-BESS | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/12/2025 | 00:30 |  | 204.1 | 577.1 | 189.39 |  |  | 89.9 | 131.7 | 26.9 | 0 |  | 205.9 | 205.5 |  | 212.1 |  | 251.8 | 9.9 |  |  |  |  | 167.6 | 7.1 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 14.4 | 110.3 |  |  |  |  | 111 | 177 |  |  |  | 6.5 | 153 | 42.8 | 150.1 | 23.4 | 18.4 | 18.9 | 90.6 | 182.8 | 183.3 | 184 | 107.7 | 0 | 21.9 | 4 | 33.1 | 105.3 |  |  | 42 |  |  | 47.3 |  |  |  | 100.4 | 169.9 | 169.8 | 170.8 | 258 | 74.3 | 36.4 |  |  |  | 46.5 |  |  | 0.3 | 40.9 | 93 | 62.1 | 73.4 | 30.2 |  |  |  | 144.6 | 145.6 | 149 | [5 empty] | 213.3 | 102.3 | 5.2 | 1.5 | 6.5 |  | 23.6 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | 9.9 |  | 0 |  | 1.1 | 4 | 20 | 20 | 19.3 | 2.7 | 18.4 | 0 | 0 | 7.9 | 21 | 0 | 2 | 10.5 | 2.8 |  | 8.6 | 6.7 | 16.4 | 20.1 | 14.8 | 9.8 | 21.7 | 0 | 17.4 | 23.1 | 1 | 0.3 | 0 | 17.9 | 5.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.4 | 8.4 | 27.4 | 34.5 | 17.7 | 18.3 | 9.4 | 11.2 | 23.8 | 6834.29 | 18.8 | 0 | 11.8 | 13 | 26.6024 | 18.9379 |  | 4.3 | 93.4403
20/12/2025 | 01:00 |  | 204.3 | 580.14 | 195.19 |  |  | 90 | 135.2 | 27.3 | 0 |  | 207.3 | 205.6 |  | 210 |  | 342.5 | 9.9 |  |  |  |  | 169.5 | 7.3 | 5 | 22.5 | 6.8 | 14.4 | 80.7 |  |  |  |  | 110.7 | 86.6 |  |  |  | 6.5 | 152 | 43 | 152.3 | 23 | 18.5 | 18.9 | 88.3 | 182.9 | 183 | 184.5 | 108.7 | 0 | 24 | 4 | 33.7 | 102.8 |  |  | 42.2 |  |  | 47.5 |  |  |  | 100.7 | 168.6 | 168.6 | 170.4 | 255.8 | 73.6 | 36.3 |  |  |  | 36.4 |  |  | 0.3 | 65.8 | 98.3 | 62.2 | 73.6 | 30.3 |  |  |  | 144.9 | 146.3 | 149.6 | [5 empty] | 213.2 | 102.4 | 5 | 1.6 | 6.6 |  | 14.6 | 0 | 0.2 | 0 | 20.4 | 9.9 |  | 0 |  | 1.1 | 4 | 20.3 | 20 | 19.3 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 7.7 | 15.4 | 0 | 1.7 | 10.5 | 2.8 |  | 8.4 | 6.7 | 16.5 | 20.2 | 14.9 | 10.9 | 28.5 | 0 | 16.5 | 20.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 17.9 | 5.2 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.4 | 8.2 | 27.4 | 34.5 | 17.7 | 18.3 | 9.4 | 11.2 | 23.8 | 6826.23 | 18.5 | 0 | 11.8 | 13 | 26.5915 | 18.9383 |  | 4.3 | 93.1298
20/12/2025 | 01:30 |  | 203.1 | 578.8 | 194.67 |  |  | 90 | 136.4 | 27 | 0 |  | 206.2 | 205.7 |  | 210 |  | 335.9 | 10 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 4 | 22.6 | 6.8 | 14.4 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 27.1 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 42.5 | 152.1 | 23.6 | 18.5 | 18.9 | 92.3 | 181.9 | 182.5 | 183.8 | 108 | 0 | 24.1 | 4 | 33.5 | 107.4 |  |  | 30.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 100.6 | 154.3 | 154.2 | 153.3 | 243.1 | 74 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 45 | 87.9 | 62 | 71.7 | 29.9 |  |  |  | 144.9 | 146.2 | 149.3 | [5 empty] | 212.8 | 102.4 | 5 | 1.6 | 6.7 |  | 9.1 | 0 | 0.3 | 0 | 20.4 | 9.9 |  | 0 |  | 1.2 | 4.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.7 | 18.4 | 0 | 0 | 6 | 13.5 | 0 | 1.8 | 10.2 | 2.7 |  | 8.5 | 6.7 | 16.5 | 20.2 | 14.8 | 14.9 | 32.6 | 0 | 11.2 | 18.5 | 1.2 | 0 | 0 | 17.9 | 5.2 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.4 | 8.8 | 27.5 | 34.6 | 17.7 | 18.3 | 8 | 11.2 | 23.6 | 6608.97 | 18.6 | 0 | 11.8 | 13.1 | 26.6469 | 18.9384 |  | 4.3 | 93.3853
20/12/2025 | 02:00 |  | 202.6 | 583.9 | 195 |  |  | 89.8 | 136.8 | 26.8 | 0 |  | 206.6 | 204.9 |  | 211.3 |  | 308.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.7 | 7.3 | 4.5 | 22.6 | 6.8 | 14.4 | 81.3 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 151.8 | 40.7 | 152.3 | 21.1 | 18.6 | 18.8 | 91.2 | 182 | 182.5 | 185.4 | 108.2 | 0 | 25.2 | 4 | 33.5 | 42.2 |  |  | 30.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 100.5 | 158.8 | 158.5 | 153.6 | 244.2 | 73.7 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 48.2 | 93.7 | 62 | 71.6 | 29.8 |  |  |  | 145.2 | 146.3 | 149.1 | [5 empty] | 212.7 | 102 | 5.1 | 1.5 | 6.7 |  | 7.4 | 0 | 0.5 | 0 | 20.4 | 9.9 |  | 0 |  | 1.4 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.6 | 18.4 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 2 | 7.6 | 2.7 |  | 8.5 | 6.7 | 16.6 | 20.2 | 15 | 18.1 | 30.9 | 0 | 11.6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17.9 | 5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.5 | 8.8 | 27.5 | 34.6 | 17.6 | 18.3 | 8.3 | 11.2 | 23.8 | 6494.5 | 18.8 | 0 | 11.8 | 13 | 26.6049 | 18.9387 |  | 4.3 | 93.4437
20/12/2025 | 02:30 |  | 200.8 | 580.18 | 193.67 |  |  | 90 | 137.6 | 0 | 0 |  | 205.5 | 206.6 |  | 210.6 |  | 291.4 | 9.9 |  |  |  |  | 167.3 | 7.1 | 5.6 | 22.6 | 6.8 | 14.4 | 81.1 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 41.1 | 151.3 | 21.6 | 18.6 | 18.8 | 92 | 180.4 | 181 | 185.3 | 107.8 | 0 | 24.8 | 4 | 32.9 | 71.1 |  |  | 30.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 100.3 | 171.6 | 168.7 | 172.5 | 250.5 | 73.2 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 50.9 | 94.6 | 61.6 | 70.5 | 29.5 |  |  |  | 145.6 | 146.8 | 149 | [5 empty] | 213 | 102.1 | 5.1 | 1.5 | 6.7 |  | 4.3 | 0 | 0.2 | 0 | 20.3 | 10 |  | 0 |  | 1.6 | 4 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 18.4 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 2.1 | 8.5 | 2.7 |  | 8.6 | 6.7 | 16.5 | 20.2 | 14.8 | 17.6 | 33.1 | 0 | 10.9 | 9.2 | 0.8 | 0 | 0 | 17.9 | 5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.4 | 9.3 | 27.5 | 34.6 | 17.8 | 18.3 | 9.2 | 11.2 | 23.6 | 6510.75 | 19.5 | 0 | 11.8 | 13.1 | 26.6082 | 18.9394 |  | 4.3 | 94.2476
20/12/2025 | 03:00 |  | 205.7 | 578.93 | 195.87 |  |  | 90.3 | 141.1 | 0 | 0 |  | 207.5 | 207.2 |  | 212.3 |  | 292.2 | 9.9 |  |  |  |  | 168.2 | 7.3 | 5.6 | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 80.1 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 153.8 | 40.1 | 153.2 | 23.5 | 18.5 | 18.8 | 91.3 | 183.3 | 184 | 184.1 | 109 | 18.6 | 25.1 | 4 | 33.8 | 42.5 |  |  | 30.9 |  |  | 47.4 |  |  |  | 101.1 | 135.2 | 135.1 | 138.1 | 238.9 | 73.6 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 41.6 | 87.4 | 62.3 | 70.7 | 30 |  |  |  | 145.3 | 146.3 | 149.9 | [5 empty] | 213.3 | 102.2 | 5 | 1.5 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.5 | 9.9 |  | 0 |  | 1.6 | 4.1 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.5 | 18.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.1 | 8.6 | 2.6 |  | 8.6 | 6.7 | 16.4 | 20.2 | 14.8 | 16 | 38.7 | 0 | 6.4 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 17.9 | 5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.4 | 8.9 | 27.6 | 34.7 | 18 | 17.5 | 9.1 | 11.2 | 22.7 | 6384.2 | 19.4 | 0 | 11.8 | 6 | 26.6377 | 18.9395 |  | 4.2 | 86.9771
20/12/2025 | 03:30 |  | 203.7 | 578.3 | 195.11 |  |  | 89.9 | 140.3 | 0 | 0 |  | 206.4 | 205.4 |  | 211.1 |  | 225.1 | 9.9 |  |  |  |  | 167.3 | 7.2 | 5.6 | 22.5 | 6.9 | 14.4 | 80.2 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 41.5 | 136.4 | 23.1 | 18.5 | 18.8 | 91.1 | 182.3 | 182.7 | 183.6 | 107.6 | 26.2 | 25 | 4 | 33.4 | 60.5 |  |  | 21.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 100.7 | 171.8 | 169.7 | 204.6 | 268.6 | 74 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 50.1 | 79.3 | 62 | 70.7 | 29.9 |  |  |  | 144.6 | 146 | 148.6 | [5 empty] | 213.5 | 102.2 | 5.1 | 1.5 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 20.5 | 9.9 |  | 0 |  | 1.7 | 4.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.2 | 2.6 |  | 8.6 | 6.7 | 16.7 | 20.2 | 15.1 | 19.5 | 37.5 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 4.9 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.5 | 8.3 | 27.7 | 34.9 | 17.7 | 17.1 | 8.5 | 11.2 | 24.4 | 6459.61 | 19.4 | 0 | 11.8 | 11 | 26.6365 | 18.9399 |  | 4.2 | 91.9764
20/12/2025 | 04:00 |  | 202.7 | 579.87 | 195.13 |  |  | 90.3 | 141.7 | 0 | 0 |  | 207.7 | 205.7 |  | 211.2 |  | 174.7 | 9.9 |  |  |  |  | 168.9 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 14.8 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 41.1 | 133.9 | 23.5 | 18.5 | 18.8 | 88.2 | 182.2 | 182.8 | 183.6 | 108.1 | 24.7 | 25.1 | 4 | 33.5 | 55.3 |  |  | 21.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 100.7 | 172.2 | 170.2 | 204.7 | 269.4 | 74.3 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 100.3 | 94.8 | 62.2 | 70.6 | 30.3 |  |  |  | 144.7 | 145.9 | 149.3 | [5 empty] | 213.7 | 102.4 | 5 | 1.6 | 6.5 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 9.9 |  | 0 |  | 1.6 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.5 | 2.6 |  | 8.6 | 6.7 | 16.8 | 20.2 | 15 | 19.7 | 24.7 | 0 | 0.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 4.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.3 | 8.7 | 27.6 | 34.8 | 18 | 17.1 | 7.9 | 11.2 | 23.8 | 6462.3 | 19.4 | 0 | 11.8 | 12 | 26.601 | 18.9398 |  | 4.2 | 92.9408
20/12/2025 | 04:30 |  | 202.5 | 483.16 | 156.39 |  |  | 89.3 | 145.7 | 0 | 0 |  | 208 | 206.9 |  | 212.7 |  | 362.7 | 9.9 |  |  |  |  | 166.5 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 14.8 | 80.5 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 41 | 151.5 | 22.9 | 18.5 | 18.9 | 92.2 | 180.5 | 181.8 | 184.6 | 65.4 | 15 | 25 | 4 | 33.2 | 52.5 |  |  | 21.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 100.1 | 172.4 | 171.1 | 172.6 | 253.2 | 75 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 103.6 | 111.5 | 62.2 | 70.6 | 30.2 |  |  |  | 145.9 | 147 | 149.8 | [5 empty] | 213.7 | 102.5 | 5.1 | 1.6 | 6.6 |  | 5.2 | 0 | 0.2 | 0 | 20.4 | 10 |  | 0 |  | 1.5 | 4.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.4 | 2.6 |  | 8.6 | 6.7 | 16.8 | 20.2 | 15.2 | 18.4 | 28.3 | 0 | 2.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 4.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.4 | 7.7 | 28 | 35 | 18 | 17.1 | 7.7 | 11.2 | 24.3 | 6469.95 | 19.3 | 0 | 11.8 | 12 | 26.6407 | 18.9401 |  | 4.3 | 92.9809
20/12/2025 | 05:00 |  | 204.2 | 481.2 | 156.69 |  |  | 90 | 124 | 0 | 0 |  | 208.7 | 207.3 |  | 210.6 |  | 339.3 | 9.9 |  |  |  |  | 169 | 7.8 | 5.1 | 22.7 | 6.8 | 14.8 | 80.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 40.2 | 134.6 | 22.5 | 18.5 | 18.8 | 89.8 | 180.9 | 181.2 | 183.6 | 65.9 | 22.6 | 25.1 | 4 | 33.5 | 52.7 |  |  | 21.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 100.6 | 173.2 | 171 | 203.7 | 269.3 | 74.4 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 97.5 | 92.2 | 61.9 | 70.5 | 30.3 |  |  |  | 145.2 | 146.2 | 148.7 | [5 empty] | 213.9 | 102.6 | 5 | 1.5 | 6.7 |  | 25.3 | 0 | 0.2 | 0 | 19.6 | 9.9 |  | 0 |  | 1.5 | 4.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.4 | 18.3 | 0.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 2.1 | 6.5 | 2.5 |  | 8.4 | 6.7 | 16.8 | 20.2 | 15.2 | 23.3 | 20.5 | 0 | 2.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 4.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.5 | 7.9 | 27.5 | 34.6 | 18.1 | 17.1 | 7 | 11.2 | 24.2 | 6446.19 | 19.3 | 0 | 11.8 | 12.2 | 26.6656 | 18.9403 |  | 4.2 | 93.106
20/12/2025 | 05:30 |  | 200 | 540.76 | 177.6 |  |  | 88.9 | 122.6 | 0 | 0 |  | 208 | 207 |  | 212.2 |  | 357.7 | 9.8 |  |  |  |  | 164.4 | 7.1 | 4.8 | 22.5 | 7 | 14.8 | 78.9 |  |  |  |  | 110.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 40.8 | 150.8 | 23 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 179.3 | 179.8 | 181.6 | 64.7 | 0 | 24.6 | 4 | 32.9 | 38.4 |  |  | 21 |  |  | 47.2 |  |  |  | 99.2 | 128.2 | 128.1 | 137.6 | 236.3 | 74.7 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 85.6 | 88.4 | 61.2 | 70.2 | 29.7 |  |  |  | 145.6 | 146.3 | 149.5 | [5 empty] | 213.8 | 102.6 | 5 | 1.6 | 6.8 |  | 40.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 18.9 | 9.9 |  | 5 |  | 1.5 | 4.1 | 20 | 20 | 19.1 | 2.5 | 15.6 | 0.9 | 1.1 | 13.3 | 26.5 | 2.6 | 2.2 | 6.4 | 2.5 |  | 7.9 | 6.7 | 16.5 | 20 | 15.1 | 21.7 | 20.2 | 0.6 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 4.7 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 4.7 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4.3 | 18.2 | 7.5 | 27.7 | 34.9 | 18.1 | 13.1 | 8.2 | 10.9 | 23.5 | 6353.56 | 19.4 | 0 | 10.8 | 12.2 | 26.6953 | 18.9403 |  | 4.2 | 92.2356
20/12/2025 | 06:00 |  | 202 | 544.75 | 181.25 |  |  | 89.5 | 125.6 | 0 | 0 |  | 207.9 | 207.1 |  | 212 |  | 101.9 | 9.9 |  |  |  |  | 166.4 | 7.2 | 4.9 | 22.5 | 6.8 | 14.5 | 80 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 39.8 | 151.6 | 22.3 | 18.6 | 18.9 | 88.4 | 180.8 | 181.1 | 183.7 | 65.2 | 0 | 24.9 | 4 | 33.4 | 39.7 |  |  | 21.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 100.3 | 160.8 | 160.8 | 161.6 | 241.7 | 74.7 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 45.6 | 99.2 | 65.2 | 70.7 | 30 |  |  |  | 145.5 | 146.4 | 149.9 | [5 empty] | 213.8 | 102.6 | 5.1 | 1.5 | 6.8 |  | 32.4 | 19.1 | 0 | 0 | 18.2 | 9.9 |  | 41.9 |  | 1.4 | 4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.5 | 8.4 | 2.2 | 2.5 | 12.6 | 25.4 | 6.4 | 2.2 | 6.6 | 2.5 |  | 7.9 | 6.7 | 16.5 | 20.1 | 15.4 | 18.3 | 20.4 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.08 | 16.5 | 4.6 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 69.4 | 0.5 | 8.2 | 0.6 | 0 | 0 | 7.2 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 4.3 | 18.5 | 8.1 | 28.3 | 35.2 | 18.1 | 13.1 | 9 | 11.1 | 23.7 | 6309.88 | 19.4 | 0 | 10 | 12 | 26.7654 | 18.94 |  | 4.2 | 91.3055
20/12/2025 | 06:30 |  | 203.5 | 546.06 | 180.64 |  |  | 90.1 | 137.6 | 0 | 0 |  | 207.2 | 205.6 |  | 211.8 |  | 74.7 | 10 |  |  |  |  | 167.3 | 7.6 | 5 | 22.6 | 6.9 | 14.5 | 80.2 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 40.8 | 152.3 | 23.6 | 18.4 | 18.9 | 91.7 | 181.1 | 181.6 | 182.9 | 64.8 | 0 | 25 | 4 | 33.4 | 41 |  |  | 21.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 100.3 | 141 | 140.9 | 141.6 | 237.8 | 74.4 | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 54.6 | 98.3 | 65.3 | 70.5 | 30.1 |  |  |  | 145.4 | 146.3 | 149.1 | [5 empty] | 213.3 | 102.6 | 5.1 | 1.6 | 6.6 |  | 23.8 | 43.9 | 0 | 0 | 17.7 | 9.9 |  | 85.1 |  | 1.4 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 3.6 | 4 | 9 | 31.9 | 5.8 | 2.2 | 6.6 | 2.5 |  | 7.3 | 6.6 | 16.4 | 20.2 | 15.3 | 18 | 18.2 | 5.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.79 | 16.5 | 4.6 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 149.7 | 1.8 | 11 | 0.6 | 5.3 | 4.5 | 9.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 18.5 | 8.7 | 28.2 | 34.8 | 17.7 | 13.1 | 7.5 | 11.1 | 23.6 | 6402.19 | 19.9 | 0 | 9.1 | 11.6 | 26.82 | 18.9398 |  | 4.3 | 90.6599
20/12/2025 | 07:00 |  | 199.7 | 383.94 | 125.88 |  |  | 89.4 | 151.5 | 0 | 0 |  | 205.4 | 203.2 |  | 211.4 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 164 | 6.9 | 4.8 | 22.4 | 6.8 | 14.3 | 78.5 |  |  |  |  | 109.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 40.6 | 129.1 | 23.9 | 18.4 | 18.9 | 87.7 | 178.1 | 178.7 | 181.1 | 64 | 0 | 24.6 | 4 | 32.9 | 36.6 |  |  | 20.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 98.8 | 119.8 | 119.7 | 119.8 | 212.1 | 74.3 | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 47.9 | 91 | 64 | 73.1 | 29.6 |  |  |  | 144.3 | 145.3 | 148.6 | [5 empty] | 213.2 | 102.5 | 5 | 1.5 | 6.6 |  | 27.6 | 65.8 | 0 | 0 | 16.4 | 9.9 |  | 174.9 |  | 1.2 | 4 | 19.8 | 20 | 19.1 | 2.6 | 0 | 8.1 | 11.4 | 9 | 34.4 | 14.2 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |  | 7.6 | 6.7 | 15.6 | 20.2 | 15.2 | 18.1 | 18.9 | 31.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 8.1 | 16.3 | 4.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 223.2 | 3.9 | 123.5 | 0.6 | 6.8 | 9.3 | 94 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 4 | 4.3 | 18.3 | 8.1 | 27.9 | 34.7 | 17.7 | 13.1 | 7 | 11.1 | 21.4 | 6398.62 | 19.7 | 0 | 9.1 | 11.6 | 26.7959 | 18.9395 |  | 4.2 | 90.3354
20/12/2025 | 07:30 |  | 206.8 | 413.78 | 134.19 |  |  | 91.4 | 150.8 | 0 | 0 |  | 203.7 | 205.9 |  | 208.3 |  | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 161.6 | 7.9 | 5.8 | 22.6 | 6.9 | 14.8 | 83.2 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.2 | 153.4 | 21.5 | 18.8 | 18.9 | 93.6 | 185.6 | 185.8 | 187.5 | 66.6 | 0 | 25.6 | 4 | 33.7 | 56.9 |  |  | 22.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 101.9 | 167.5 | 167.9 | 166.8 | 228.3 | 74.3 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 63 | 115.6 | 67.2 | 76.3 | 30.6 |  |  |  | 144.6 | 145.5 | 148.2 | [5 empty] | 213 | 102.3 | 5 | 1.5 | 6.5 |  | 32.5 | 74.2 | 0 | 0 | 15.8 | 9.9 |  | 190.7 |  | 1.3 | 3.8 | 20.7 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 13.7 | 17.1 | 10.6 | 36.1 | 12.2 | 2.2 | 6.6 | 2.4 |  | 7.9 | 6.6 | 16.5 | 20.5 | 15.5 | 19.4 | 26 | 33.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 43.39 | 16 | 4.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 242.1 | 6.2 | 126 | 0.6 | 7.7 | 10.5 | 95.1 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 4.3 | 18.6 | 9 | 28.2 | 35 | 17.6 | 13.1 | 7.2 | 11.1 | 23.6 | 6720.06 | 19.7 | 0 | 9.5 | 11.6 | 26.6937 | 18.9398 |  | 4.3 | 90.7335
20/12/2025 | 08:00 |  | 205.3 | 455.46 | 126.14 |  |  | 90.4 | 148 | 0 | 0 |  | 205.4 | 205 |  | 208.8 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 171 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 14.8 | 80.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.3 | 152.5 | 23.8 | 18.5 | 18.8 | 95.7 | 183.3 | 183.9 | 183.4 | 66.3 | 0 | 25.3 | 4 | 34.1 | 44.3 |  |  | 22.2 |  |  | 46 |  |  |  | 101.2 | 158 | 157.7 | 157.2 | 249 | 74.3 | 36 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 106.6 | 98.7 | 66.1 | 75.5 | 30.5 |  |  |  | 144.4 | 145.4 | 148.8 | [5 empty] | 212.9 | 102.1 | 5 | 1.5 | 6.5 |  | 37.7 | 75.9 | 0 | 0 | 16.3 | 9.9 |  | 201.2 |  | 1.3 | 3.8 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14 | 17.4 | 11.8 | 41.4 | 18.2 | 2.2 | 6.8 | 2.4 |  | 8 | 6.7 | 16.3 | 20.5 | 15 | 25 | 25.6 | 35.3 | 4.1 | 17.3 | 0 | 0 | 44.55 | 15.7 | 4.4 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.9 | 8.6 | 131.8 | 0.6 | 11.5 | 17.8 | 100.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 8.8 | 4.3 | 18.4 | 9.4 | 27.5 | 34.4 | 17.3 | 13.1 | 8 | 11.2 | 23.3 | 6836.55 | 19.6 | 0 | 10.6 | 11.6 | 26.5533 | 17.6419 |  | 4.2 | 90.1951
20/12/2025 | 08:30 |  | 202.3 | 547.63 | 181.08 |  |  | 89.7 | 150.2 | 0 | 44.7 |  | 206.7 | 206 |  | 209.2 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 168.8 | 6.9 | 6.1 | 22.5 | 6.9 | 14.8 | 80.2 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.2 | 151.7 | 22.6 | 18.6 | 18.8 | 86.7 | 180.3 | 180.7 | 183.7 | 65.3 | 0 | 24.9 | 4 | 33.1 | 41.9 |  |  | 54 |  |  | 46 |  |  |  | 100.3 | 169.8 | 169.4 | 170.4 | 255.9 | 74.3 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 103.9 | 97.2 | 65.2 | 75.7 | 30.1 |  |  |  | 144.6 | 145.4 | 149.2 | [5 empty] | 212.5 | 101.9 | 5.1 | 1.5 | 6.7 |  | 37.6 | 77.9 | 0 | 0.1 | 15.4 | 9.9 |  | 210.2 |  | 1.6 | 3.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.3 | 17.9 | 11.6 | 43 | 18.8 | 2.2 | 8.8 | 2.4 |  | 8 | 6.7 | 16 | 20.1 | 14.8 | 27.5 | 24.2 | 36.7 | 13.5 | 29.5 | 1.6 | 1.5 | 46.48 | 15.4 | 4.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253.1 | 10.7 | 136.6 | 0.6 | 18.6 | 34.8 | 104.1 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 4.3 | 18.4 | 9.3 | 27.7 | 34.4 | 18 | 12.5 | 9.9 | 11.2 | 23.2 | 7157.59 | 19.5 | 0 | 11.6 | 11.2 | 26.4681 | 9.4434 |  | 4.3 | 82.5114
20/12/2025 | 09:00 |  | 204 | 549.2 | 181.11 |  |  | 90 | 152.7 | 0 | 45.1 |  | 206.5 | 205.2 |  | 209.1 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.5 | 7.1 | 6 | 22.4 | 6.9 | 14.7 | 80.6 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.3 | 152.4 | 22.2 | 18.5 | 18.8 | 86.7 | 181.5 | 181.9 | 184.2 | 65.2 | 0 | 24.9 | 4 | 33.8 | 79.1 |  |  | 54.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 100.4 | 168.3 | 168.5 | 171 | 254.5 | 73.9 | 36 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 133.6 | 102.3 | 65.8 | 75.7 | 30.3 |  |  |  | 143.9 | 144.8 | 149.1 | [5 empty] | 211.8 | 101.3 | 5.1 | 1.5 | 6.7 |  | 49.2 | 78.9 | 0 | 0.1 | 14.8 | 9.9 |  | 215.8 |  | 1.6 | 3.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.5 | 18.3 | 11.9 | 48.5 | 17.5 | 2.2 | 13.4 | 2.4 |  | 8.2 | 6.7 | 16.1 | 20.2 | 14.9 | 25.2 | 21.9 | 37.6 | 23.9 | 30.1 | 3.6 | 2.9 | 47.72 | 15.4 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.9 | 12.6 | 140 | 0.6 | 31.5 | 52.7 | 107.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 13 | 4.3 | 18.3 | 9.2 | 27.7 | 34.3 | 18.1 | 0 | 9.7 | 11.2 | 23.7 | 7300.53 | 19.5 | 0 | 11.6 | 11.2 | 26.4362 | 9.4429 |  | 4.2 | 82.3791
20/12/2025 | 09:30 |  | 201.7 | 544.95 | 182.35 |  |  | 89.8 | 148.5 | 0 | 43.7 |  | 206.4 | 205.6 |  | 208.3 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 163.7 | 6.7 | 5.2 | 22.4 | 6.8 | 14.5 | 80.4 |  |  |  |  | 110.1 | 5.9 |  |  |  | 6.5 | 20.3 | 40 | 151.1 | 21.4 | 18.5 | 18.8 | 86.3 | 178.3 | 178.5 | 184 | 63.8 | 0 | 24.6 | 4 | 32.7 | 131.3 |  |  | 53.4 |  |  | 45 |  |  |  | 99.8 | 170.3 | 169 | 171 | 256.2 | 74 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 155.1 | 104 | 64.9 | 75.2 | 29.9 |  |  |  | 143.3 | 144 | 148.6 | [5 empty] | 211.1 | 100.9 | 5.2 | 1.5 | 6.6 |  | 69.4 | 79.6 | 0.5 | 0.2 | 14.7 | 9.9 |  | 219.2 |  | 1.6 | 4.1 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.7 | 18.3 | 15.8 | 54.3 | 18.5 | 2.2 | 13.8 | 2.4 |  | 8.2 | 6.7 | 14.8 | 20.1 | 15.1 | 18.9 | 39.2 | 38.1 | 30.4 | 27.9 | 5.1 | 3.3 | 48.51 | 15 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 253.1 | 14.2 | 142.2 | 0.6 | 38.6 | 54.8 | 109.2 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 14.7 | 4.3 | 18.5 | 9.2 | 27.6 | 34.5 | 18 | 0 | 9.4 | 11.2 | 23.9 | 7439.01 | 19.7 | 0 | 11.6 | 11 | 26.3152 | 9.4434 |  | 4.2 | 82.2586
20/12/2025 | 10:00 |  | 199.6 | 535.42 | 181.94 |  |  | 88.7 | 145.7 | 0 | 43.5 |  | 203.6 | 202.7 |  | 207 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 161.9 | 6.3 | 5.1 | 22.4 | 6.8 | 14.5 | 79.4 |  |  |  |  | 108.9 | 103.6 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 39.1 | 148.8 | 22.1 | 18.6 | 18.8 | 86.4 | 177 | 177.3 | 183.4 | 63.1 | 0 | 24.4 | 4 | 32.4 | 36 |  |  | 51.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 97.9 | 151.4 | 151.4 | 151.7 | 239.7 | 73.8 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 81.2 | 81.4 | 63.7 | 74.5 | 29.5 |  |  |  | 143.4 | 144.4 | 148.4 | [5 empty] | 210.6 | 100.8 | 5.2 | 1.5 | 6.7 |  | 81.8 | 80.7 | 1.1 | 0.4 | 13.1 | 10 |  | 222.1 |  | 1.6 | 4 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.8 | 18.6 | 18.1 | 56.6 | 19.1 | 2.2 | 13.8 | 2.4 |  | 8.2 | 6.6 | 14.5 | 20 | 16.7 | 16.2 | 58.4 | 38.3 | 24 | 21.5 | 5.8 | 2.4 | 48.83 | 15 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 253.1 | 15.6 | 143.6 | 0.6 | 44.8 | 60.1 | 110.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 4.3 | 15.9 | 8.8 | 27.6 | 34.3 | 17.7 | 0 | 9.7 | 11.3 | 24.2 | 7402.09 | 19.3 | 0 | 11.6 | 11 | 26.1444 | 9.4436 |  | 4.3 | 81.7879
20/12/2025 | 10:30 |  | 205.9 | 560.31 | 185.11 |  |  | 90.3 | 152.2 | 0 | 46.1 |  | 202.7 | 202.8 |  | 206.7 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 157 | 7.7 | 4.4 | 22.1 | 7 | 14.5 | 81.9 |  |  |  |  | 110.7 | 103.6 |  |  |  | 6.5 | 158.9 | 39.2 | 154.4 | 21.6 | 18.6 | 18.8 | 93.6 | 184.2 | 184.9 | 185.9 | 66.6 | 0 | 25.4 | 4 | 34.3 | 55.2 |  |  | 56 |  |  | 44.4 |  |  |  | 101.9 | 166.5 | 166.6 | 166.7 | 237.6 | 73.2 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 151.3 | 104.4 | 66.7 | 76 | 30.6 |  |  |  | 142.3 | 143.6 | 148.9 | [5 empty] | 210.1 | 100.3 | 5.2 | 1.5 | 6.7 |  | 83.4 | 80.7 | 0.7 | 0.4 | 14.1 | 9.9 |  | 224.3 |  | 1.6 | 4 | 20.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.9 | 18.6 | 21.1 | 62 | 19.4 | 2.2 | 13.9 | 2.3 |  | 8.2 | 6.6 | 15.4 | 20.3 | 20 | 18.1 | 76.8 | 38.7 | 13.6 | 26.9 | 2.7 | 1.2 | 48.66 | 15 | 4.3 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 253 | 16.7 | 144.3 | 0.6 | 38.7 | 52.4 | 111.1 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 17.2 | 4.3 | 10.1 | 9.2 | 27.4 | 34.4 | 17.9 | 0 | 8.9 | 10.7 | 23.3 | 7669.68 | 16.7 | 0 | 11.6 | 11 | 26.0313 | 9.4437 |  | 4.2 | 78.975
20/12/2025 | 11:00 |  | 203.7 | 549.77 | 183.34 |  |  | 90 | 146 | 0 | 26.1 |  | 202.8 | 202.6 |  | 208 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.8 | 7.2 | 4.2 | 21.7 | 6.8 | 14.6 | 80.5 |  |  |  |  | 110.7 | 103.1 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 39.9 | 152.6 | 23.1 | 18.5 | 18.9 | 91.2 | 182.1 | 182.6 | 184.2 | 65 | 0 | 25.1 | 4 | 33.1 | 42.1 |  |  | 54.7 |  |  | 44.3 |  |  |  | 100.5 | 158.8 | 158.7 | 157.7 | 248.6 | 73.4 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 130.6 | 96.4 | 65.8 | 75.6 | 30.3 |  |  |  | 142.4 | 143.5 | 148.5 | [5 empty] | 209 | 99.8 | 5.2 | 1.5 | 6.7 |  | 84.8 | 80.8 | 0.6 | 0.4 | 13.1 | 9.9 |  | 225.9 |  | 1.6 | 4 | 20.4 | 20 | 19.2 | 2.5 | 0 | 14.9 | 18.7 | 19.8 | 65.7 | 19.5 | 2.2 | 13.8 | 2.3 |  | 7.8 | 6.6 | 15.1 | 20.2 | 20 | 15.8 | 71.2 | 38.9 | 15.3 | 51.7 | 2 | 1.1 | 48.61 | 14.5 | 4.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 253 | 17.4 | 144.8 | 0.6 | 27.7 | 56.6 | 112 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | 4.3 | 10 | 9.1 | 27.3 | 34.2 | 18 | 0 | 8.2 | 11.3 | 23.8 | 7650.12 | 17 | 1 | 11.6 | 11 | 25.856 | 9.444 |  | 4.3 | 80.2001
20/12/2025 | 11:30 |  | 201.6 | 547.09 | 181.84 |  |  | 89.4 | 145.1 | 0 | 0 |  | 200.9 | 201.5 |  | 205.9 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 166.3 | 6.9 | 4.1 | 21.4 | 6.8 | 14.6 | 80.3 |  |  |  |  | 110.4 | 103.5 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 38.2 | 151.7 | 20 | 18.5 | 18.9 | 89.8 | 180 | 180.7 | 184 | 64.9 | 0 | 25 | 4 | 33.3 | 64.4 |  |  | 51.6 |  |  | 45 |  |  |  | 99.7 | 169.3 | 167.5 | 171.6 | 254.3 | 72.9 | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 160.3 | 100.8 | 65.5 | 75.4 | 29.6 |  |  |  | 141.3 | 142.7 | 149.8 | [5 empty] | 208.6 | 99.6 | 5.2 | 1.5 | 6.5 |  | 91.9 | 80.7 | 1.3 | 0.3 | 13.1 | 9.9 |  | 227.7 |  | 1.7 | 3.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 15 | 18.8 | 20.9 | 69.1 | 19.5 | 2.2 | 13.8 | 2.3 |  | 7.6 | 6.6 | 14.9 | 20.2 | 20.1 | 13.1 | 72.7 | 39.6 | 46.9 | 72 | 7.6 | 6.9 | 48.07 | 14.5 | 4.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 253 | 17.8 | 146.9 | 0.6 | 39 | 59.5 | 112.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 18.3 | 4.3 | 10.1 | 9.4 | 27.2 | 34.3 | 17 | 0 | 7.5 | 11.2 | 24.6 | 7779 | 16.8 | 2.4 | 11.6 | 11 | 25.3415 | 9.4448 |  | 4.3 | 80.8863
20/12/2025 | 12:00 |  | 203.2 | 544.62 | 181.75 |  |  | 89.9 | 143.8 | 0 | 0 |  | 201.7 | 201 |  | 203 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 4.7 | 21.1 | 6.8 | 14.6 | 80.2 |  |  |  |  | 110.4 | 102.8 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 35.8 | 151.4 | 20.1 | 18.4 | 18.9 | 90.5 | 181.1 | 181.3 | 183.7 | 64.8 | 0 | 24.8 | 4 | 33.1 | 41.3 |  |  | 51.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 99.7 | 158.9 | 158.7 | 158.5 | 245.2 | 73 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 97.3 | 90.7 | 65.4 | 71.9 | 29.4 |  |  |  | 140.9 | 142.4 | 168.4 | [5 empty] | 208.3 | 99.6 | 5.2 | 1.7 | 6.4 |  | 92.1 | 80.8 | 1.4 | 0.4 | 13.1 | 9.9 |  | 227.9 |  | 1.7 | 3.9 | 20.2 | 20 | 19.2 | 2.4 | 0 | 15.2 | 18.9 | 21.8 | 77.9 | 18.3 | 2.2 | 13 | 2.4 |  | 7.4 | 6.6 | 15.1 | 20.2 | 20 | 16.4 | 64.4 | 39.7 | 68.1 | 81.3 | 11.5 | 8.5 | 47.52 | 14.5 | 4.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 253 | 18.2 | 147 | 0.6 | 61.1 | 73.9 | 112.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 18.5 | 4.3 | 10 | 9.3 | 27.1 | 34.1 | 18.2 | 0 | 7.6 | 11.2 | 24.1 | 7729.89 | 16.9 | 3.1 | 11.6 | 11 | 25.4847 | 9.4456 |  | 4.2 | 81.7302
20/12/2025 | 12:30 |  | 202.9 | 548.7 | 180.49 |  |  | 90.1 | 142.8 | 0 | 0 |  | 201.1 | 200.1 |  | 204.1 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.6 | 8.1 | 5.2 | 21.1 | 6.8 | 14.6 | 80.6 |  |  |  |  | 110.4 | 104.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.6 | 151.8 | 20.9 | 18.6 | 18.9 | 87.4 | 181.1 | 181.6 | 184.4 | 64.7 | 14.8 | 25 | 4 | 33.4 | 56.2 |  |  | 51.7 |  |  | 45 |  |  |  | 100 | 165.5 | 165.1 | 172.2 | 252.7 | 73.2 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 167.4 | 99.3 | 65.6 | 71.9 | 29.6 |  |  |  | 140.9 | 142.4 | 168.8 | [5 empty] | 207.6 | 99.6 | 5.2 | 1.7 | 6.5 |  | 85.1 | 80.6 | 0.3 | 0.5 | 11.3 | 9.9 |  | 227.7 |  | 1.6 | 3.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 15 | 18.5 | 23.1 | 78.9 | 17.9 | 2.2 | 13.1 | 2.4 |  | 7.3 | 6.6 | 15.6 | 20.3 | 20 | 26.4 | 70 | 39.7 | 75 | 92.2 | 13.1 | 11.4 | 46.75 | 14.4 | 4.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 253 | 18 | 148.1 | 0.6 | 83 | 106.1 | 112.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 18.4 | 4.3 | 10 | 9.2 | 27 | 34 | 18 | 0 | 7.7 | 11.2 | 24 | 7731.54 | 16.6 | 2.7 | 11.6 | 11 | 25.7015 | 9.4464 |  | 4.3 | 81.3479
20/12/2025 | 13:00 |  | 205.3 | 452.61 | 152.19 |  |  | 90.3 | 145.5 | 0 | 0 |  | 201.9 | 200.2 |  | 204.7 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 154.3 | 8 | 5.4 | 21.2 | 7 | 14.6 | 81.6 |  |  |  |  | 110.6 | 103.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.8 | 152.5 | 19.6 | 18.6 | 18.9 | 95.7 | 182.5 | 182.7 | 186.3 | 65.6 | 18.9 | 25.2 | 4 | 33.9 | 109.1 |  |  | 52.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 100.2 | 164.2 | 165.1 | 163.4 | 227.6 | 72.9 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 118.2 | 95.1 | 66.1 | 72 | 29.9 |  |  |  | 140.8 | 142 | 169.1 | [5 empty] | 207.4 | 99.4 | 5.2 | 1.7 | 6.5 |  | 86.1 | 80.7 | 0 | 0.4 | 12.1 | 10 |  | 227.6 |  | 1.5 | 4.1 | 20.7 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 14.9 | 18.4 | 24 | 75.3 | 18.2 | 2.2 | 13.3 | 2.4 |  | 7.3 | 6.6 | 15.8 | 20.4 | 20 | 28.5 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 92.3 | 10 | 9.5 | 45.72 | 14 | 4.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253 | 17.5 | 148 | 0.6 | 105.9 | 131.9 | 112.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | 4.3 | 10 | 8.1 | 27.2 | 34.2 | 17.9 | 0 | 9.4 | 11.2 | 23.8 | 7631.82 | 16.3 | 2.7 | 11 | 10.8 | 25.421 | 9.4467 |  | 4.1 | 79.7676
20/12/2025 | 13:30 |  | 204.5 | 448.64 | 146.15 |  |  | 90.2 | 140.4 | 0 | 0 |  | 202.1 | 200.2 |  | 203.5 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 169.6 | 7.1 | 5.2 | 21.4 | 6.8 | 14.6 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 102.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.7 | 152 | 19.8 | 18.4 | 18.9 | 92.5 | 181.4 | 182.2 | 183.8 | 64.8 | 16.1 | 24.9 | 4 | 32.3 | 41.9 |  |  | 51.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 100 | 147.5 | 147.3 | 147.3 | 238.6 | 73.1 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 79.2 | 81.8 | 63.1 | 72 | 30.3 |  |  |  | 140.8 | 141.9 | 169.1 | [5 empty] | 207.9 | 99.5 | 5.1 | 1.7 | 6.5 |  | 80.6 | 80.8 | 0 | 0.5 | 11.8 | 9.9 |  | 226.1 |  | 1.5 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 14.6 | 18.1 | 25.5 | 77.8 | 19.8 | 2.2 | 13.3 | 2.5 |  | 7.3 | 6.6 | 15.6 | 20.3 | 20 | 29 | 81.7 | 39.5 | 71.7 | 109.5 | 10 | 9.6 | 44.61 | 13.8 | 4.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253 | 16.7 | 148.8 | 0.6 | 125 | 135.7 | 108.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 17 | 4.3 | 10 | 9.3 | 27.1 | 34.1 | 17.2 | 0 | 8.8 | 11.3 | 23.9 | 7486.1 | 15.5 | 2.8 | 11.6 | 10.6 | 25.4354 | 9.4472 |  | 4.2 | 79.5826
20/12/2025 | 14:00 |  | 198.4 | 435.56 | 144.78 |  |  | 88.9 | 135.7 | 0 | 0 |  | 201.7 | 201 |  | 204.3 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 161.7 | 6.3 | 5 | 21.3 | 7 | 14.6 | 79.2 |  |  |  |  | 109.1 | 103 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.7 | 148.6 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 88.2 | 177.3 | 178 | 183.4 | 63.1 | 14.7 | 24.4 | 4 | 32 | 36.4 |  |  | 48.8 |  |  | 44.6 |  |  |  | 97.5 | 149.7 | 150 | 150.5 | 237.9 | 73.4 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 147.1 | 82.5 | 61.4 | 71.1 | 29.5 |  |  |  | 141 | 141.8 | 168 | [5 empty] | 207.9 | 99.5 | 5.2 | 1.7 | 6.5 |  | 77.2 | 80.6 | 0.3 | 0.4 | 11.6 | 10 |  | 222.1 |  | 1.5 | 4 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.6 | 17.7 | 24.5 | 79.4 | 19.7 | 2.2 | 13.3 | 2.6 |  | 7.3 | 6.6 | 15.2 | 20.1 | 20 | 29.1 | 81.8 | 39.4 | 84 | 112.3 | 10.2 | 8.9 | 43.69 | 13.7 | 4.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253 | 15.5 | 149.2 | 0.6 | 123.6 | 110.5 | 112.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 15.9 | 4.3 | 10 | 8.9 | 26.9 | 33.9 | 17 | 0 | 8.1 | 11.2 | 24.3 | 7468.53 | 15.1 | 3 | 11.6 | 10.6 | 25.7483 | 9.4475 |  | 4.2 | 79.6958
20/12/2025 | 14:30 |  | 202.3 | 447.91 | 146.58 |  |  | 90.3 | 137.4 | 0 | 0 |  | 201.8 | 200.1 |  | 203.2 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 164.6 | 7.1 | 5.6 | 21.2 | 6.9 | 14.6 | 80.5 |  |  |  |  | 110.9 | 103.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.4 | 151.8 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 89.4 | 181.5 | 182.1 | 184.3 | 65 | 18 | 25.1 | 4 | 32.9 | 41.5 |  |  | 51.7 |  |  | 44.6 |  |  |  | 99.8 | 166.2 | 165.4 | 172.3 | 250.1 | 72.9 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 93.2 | 95 | 61 | 73.9 | 30.3 |  |  |  | 141.1 | 141.9 | 168.2 | [5 empty] | 208.4 | 99.6 | 5.2 | 1.7 | 6.4 |  | 89.9 | 80.7 | 2.4 | 0.2 | 11.4 | 9.9 |  | 218.3 |  | 1.5 | 3.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 14.3 | 17.7 | 27.1 | 80.4 | 18.5 | 2.2 | 13.3 | 2.6 |  | 7.3 | 6.4 | 15.6 | 20.2 | 20 | 30.1 | 81.6 | 38.6 | 89.9 | 116.8 | 14.9 | 8.9 | 43.6 | 13.6 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 | 253 | 14 | 144.1 | 0.6 | 124.4 | 110.7 | 96.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 4.3 | 10 | 8.6 | 27.1 | 34.2 | 17.3 | 0 | 8.8 | 11.2 | 23.8 | 7565.09 | 15.1 | 3.1 | 11.6 | 10.6 | 25.7786 | 9.4475 |  | 4.2 | 79.8261
20/12/2025 | 15:00 |  | 206 | 454.62 | 145.96 |  |  | 91.1 | 135.1 | 0 | 0 |  | 201.3 | 200.5 |  | 203.9 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 171.5 | 7.4 | 5.5 | 21.2 | 6.9 | 14.6 | 80.9 |  |  |  |  | 110.8 | 104.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 77.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 93.5 | 183.9 | 184.2 | 184.8 | 66.3 | 20.3 | 25.4 | 4 | 34 | 110.7 |  |  | 53 |  |  | 44.9 |  |  |  | 100.9 | 163.4 | 164.6 | 172.1 | 251.6 | 72.4 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 70.2 | 102.3 | 61.7 | 74.1 | 30.5 |  |  |  | 140.9 | 142.1 | 168.3 | [5 empty] | 207.4 | 99.3 | 5 | 1.6 | 6.4 |  | 97.6 | 80.3 | 1.6 | 0 | 11.5 | 9.8 |  | 213.9 |  | 1.4 | 4 | 20.6 | 20 | 19.2 | 2.4 | 0 | 14 | 17.2 | 28.3 | 81.5 | 10.2 | 2.3 | 13.1 | 2.7 |  | 7.3 | 6.7 | 15.6 | 20.3 | 20 | 30.3 | 81.2 | 38.9 | 105.8 | 114 | 17 | 12.5 | 43.49 | 13.4 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 250.1 | 12.2 | 141.6 | 0.6 | 126.5 | 89.3 | 108.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 12.8 | 4.3 | 10 | 8.8 | 27.1 | 34.2 | 17.1 | 0 | 9.3 | 11.2 | 23.4 | 7573.07 | 15.1 | 3 | 11.7 | 10.6 | 25.5876 | 9.4473 |  | 0 | 75.4349
20/12/2025 | 15:30 |  | 201.8 | 445.84 | 146.58 |  |  | 89.8 | 133.4 | 0 | 0 |  | 202.6 | 200.8 |  | 207.1 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 168.8 | 7.6 | 5.3 | 21.1 | 6.9 | 14.3 | 79.9 |  |  |  |  | 110.9 | 103.3 |  |  |  | 6.5 | 148 | 34.8 | 76.7 | 19.7 | 18.4 | 18.8 | 89.6 | 181.2 | 181.5 | 184.2 | 64.9 | 15.4 | 25.1 | 4 | 32.8 | 42.4 |  |  | 51.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 100 | 160.3 | 160.2 | 160.4 | 248.5 | 73.5 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 81.3 | 96.8 | 61 | 74 | 30.3 |  |  |  | 141.3 | 141.7 | 168.2 | [5 empty] | 208.7 | 99.7 | 5 | 1.6 | 6.4 |  | 106.4 | 78.4 | 1.8 | 0.1 | 11.2 | 9.9 |  | 207.3 |  | 1.5 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 13.7 | 17.1 | 26.9 | 82.9 | 13.7 | 2.3 | 13.2 | 2.7 |  | 7.3 | 6.6 | 15.1 | 20.2 | 20 | 30.3 | 80.9 | 19.6 | 104 | 113.1 | 12.8 | 12.2 | 43.65 | 13.4 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 236 | 10.3 | 133.3 | 0.6 | 129.1 | 108 | 78.9 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 10.7 | 4.3 | 10 | 8.7 | 26.9 | 33.9 | 17.6 | 0 | 7.3 | 11.2 | 23.4 | 7539.97 | 15.2 | 0 | 11.6 | 10.6 | 25.6569 | 9.4471 |  | 0 | 72.504
20/12/2025 | 16:00 |  | 203.2 | 447.78 | 144.52 |  |  | 90.2 | 133.2 | 0 | 0 |  | 202.8 | 201.5 |  | 206.4 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 169.5 | 9.1 | 4.8 | 21.3 | 6.8 | 14.1 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 102.4 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 33.2 | 76.7 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 90.7 | 181 | 181.9 | 184 | 64.8 | 18 | 24.9 | 4 | 33 | 106.7 |  |  | 51.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 100 | 127.5 | 127.8 | 127 | 214.1 | 73.5 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 80.2 | 79.4 | 61 | 74.1 | 30.3 |  |  |  | 140.6 | 142 | 168.7 | [5 empty] | 209 | 99.8 | 5 | 1.7 | 6.4 |  | 105.5 | 76.2 | 0 | 0 | 11.3 | 9.9 |  | 195.7 |  | 1.4 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 13 | 16.4 | 27.9 | 86.6 | 12.5 | 2.3 | 13.3 | 2.8 |  | 7.3 | 6.4 | 15.2 | 20.2 | 20 | 30.2 | 79.2 | 22 | 105 | 111.7 | 15.5 | 11.8 | 28.16 | 13.4 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 217 | 8 | 126.2 | 0.6 | 125.8 | 109.9 | 80.3 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 8.4 | 4.3 | 10 | 8.7 | 27 | 34 | 17.5 | 0 | 7.6 | 11.2 | 23.1 | 7394.16 | 15.2 | 0 | 11.7 | 10.6 | 25.4153 | 12.0788 |  | 0 | 74.9941
20/12/2025 | 16:30 |  | 203.4 | 446.84 | 150.32 |  |  | 90.3 | 132.9 | 0 | 0 |  | 202.5 | 202.1 |  | 207.4 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 167.3 | 9.4 | 5 | 21.6 | 6.8 | 14 | 80.6 |  |  |  |  | 110.7 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 148 | 34.5 | 60.4 | 18 | 18.5 | 18.7 | 89.5 | 180.3 | 181.1 | 184.5 | 64 | 15.3 | 24.9 | 4 | 32.1 | 41.3 |  |  | 51.1 |  |  | 45 |  |  |  | 99.4 | 150.6 | 150.5 | 150.6 | 232.9 | 73.6 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 125.3 | 98.2 | 60.7 | 69.9 | 29.2 |  |  |  | 141.6 | 142.4 | 170.1 | [5 empty] | 208.9 | 99.8 | 5 | 1.6 | 6.4 |  | 101.4 | 70.3 | 0.7 | 0 | 10.5 | 10 |  | 176.2 |  | 1.3 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 11.8 | 14.8 | 26.2 | 87.1 | 14.2 | 2.2 | 13.3 | 2.8 |  | 7.3 | 6.4 | 15.4 | 20.3 | 20 | 30.3 | 77.6 | 28.5 | 102.5 | 102.6 | 15.8 | 11.3 | 32.29 | 13.3 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.2 | 189.9 | 5.5 | 113 | 0.6 | 128.7 | 114.2 | 86.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 5.9 | 4.3 | 10 | 9.2 | 27.1 | 34.2 | 17.7 | 0 | 7.6 | 11.2 | 21.9 | 7315.55 | 15.2 | 0 | 11.7 | 10.6 | 25.3702 | 17.7733 |  | 4.3 | 84.9435
20/12/2025 | 17:00 |  | 203.7 | 449.81 | 145.78 |  |  | 90.4 | 134.1 | 0 | 0 |  | 201.5 | 202.5 |  | 208.4 |  | 71.9 | 9.9 |  |  |  |  | 169.7 | 9.8 | 5.7 | 21.7 | 6.8 | 14 | 80.5 |  |  |  |  | 110.8 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 33 | 77.1 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 90.5 | 182.7 | 182.8 | 184.3 | 65.9 | 16.7 | 25.2 | 4 | 33.2 | 43.4 |  |  | 52.3 |  |  | 44.5 |  |  |  | 100.5 | 161 | 163.1 | 164.3 | 246.8 | 72.4 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 162.5 | 109.1 | 62.3 | 70 | 28.9 |  |  |  | 140.8 | 142.2 | 169.2 | [5 empty] | 209.4 | 100.4 | 5 | 1.6 | 6.1 |  | 97.7 | 45.5 | 1.1 | 0.1 | 10.6 | 9.9 |  | 127 |  | 1.3 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 8.6 | 10.4 | 26.5 | 85.1 | 9.4 | 2.3 | 13.4 | 2.8 |  | 7 | 6.5 | 15.4 | 20.3 | 20 | 30.3 | 76.6 | 22.7 | 96.8 | 89.7 | 15.6 | 9.7 | 30.42 | 13.2 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.4 | 140.9 | 3.2 | 73.8 | 0.6 | 125 | 100.6 | 69 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 4.3 | 10 | 8.2 | 27.2 | 34.2 | 17.6 | 0 | 7.1 | 11.3 | 19.2 | 7269.51 | 15.2 | 0 | 11.7 | 10.6 | 25.532 | 18.944 |  | 4.3 | 86.276
20/12/2025 | 17:30 |  | 201.9 | 551.71 | 182.45 |  |  | 89.8 | 126.7 | 0 | 0 |  | 202.1 | 202.6 |  | 206.3 |  | 152.2 | 9.8 |  |  |  |  | 168 | 9.6 | 5.5 | 22 | 6.8 | 14 | 80.6 |  |  |  |  | 110.9 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 151.7 | 34 | 114.3 | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 91 | 181.3 | 182.1 | 184.5 | 64.7 | 36.8 | 24.9 | 4 | 32.5 | 58.4 |  |  | 51.6 |  |  | 44.5 |  |  |  | 99.7 | 165.5 | 165.5 | 165.8 | 249 | 73.5 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.7 | 173.2 | 105.5 | 62 | 69.9 | 28.7 |  |  |  | 142 | 143.3 | 169.4 | [5 empty] | 209.7 | 100.3 | 5.1 | 1.6 | 6 |  | 77.9 | 19.4 | 0.7 | 0 | 9.9 | 9.8 |  | 59.7 |  | 1.3 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3.3 | 24.5 | 81.8 | 3.2 | 2.2 | 13.4 | 2.8 |  | 7 | 6.5 | 15.4 | 20.3 | 20 | 30.3 | 74.5 | 12 | 70.3 | 86 | 11.3 | 10.8 | 30.7 | 12.8 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.6 | 67.5 | 1.3 | 35.4 | 0.6 | 127.2 | 115.7 | 34.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 10.1 | 8.5 | 27.2 | 34.3 | 17.6 | 0 | 7.6 | 11.2 | 22.7 | 7252.36 | 15.2 | 0 | 11.6 | 10.8 | 25.7497 | 18.9438 |  | 4.2 | 86.4936
20/12/2025 | 18:00 |  | 205.1 | 546.49 | 181.7 |  |  | 91.8 | 127.7 | 0 | 0 |  | 202 | 203 |  | 207.5 |  | 265.4 | 10 |  |  |  |  | 167.6 | 9.6 | 6.3 | 22 | 7.1 | 14 | 81.2 |  |  |  |  | 110.8 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 34 | 151.6 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 89.5 | 183.2 | 183.4 | 183.8 | 65.1 | 43.8 | 25 | 4 | 33.1 | 79.2 |  |  | 52 |  |  | 44.5 |  |  |  | 100.1 | 164.8 | 165.1 | 165.6 | 249.2 | 73.1 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 212.4 | 112.5 | 62.1 | 70 | 28.9 |  |  |  | 141.3 | 142.1 | 168.9 | [5 empty] | 210.2 | 100.4 | 5 | 1.7 | 6.2 |  | 61.4 | 3.6 | 0.4 | 0 | 10 | 10 |  | 6.5 |  | 1.4 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 78.4 | 0.2 | 2.2 | 13.4 | 2.8 |  | 7 | 6.5 | 15.4 | 20.3 | 20 | 30.3 | 80.1 | 2.5 | 63.5 | 82.9 | 10.6 | 5 | 16.3 | 12.8 | 3.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 12.7 | 0.4 | 6.3 | 0.6 | 125.5 | 110.5 | 6.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.3 | 10 | 9 | 27.2 | 34.3 | 17.6 | 0 | 8.8 | 11.2 | 19 | 7221.49 | 15.2 | 6.3 | 10.4 | 10.8 | 25.9422 | 18.944 |  | 16 | 103.5862
20/12/2025 | 18:30 |  | 203.6 | 550.12 | 182.3 |  |  | 90.2 | 129.4 | 0 | 0 |  | 204.1 | 204 |  | 208 |  | 451.2 | 9.9 |  |  |  |  | 166.4 | 10.3 | 6.5 | 22.3 | 6.9 | 14.1 | 143 |  |  |  |  | 110.9 | 25.5 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 33.1 | 150.4 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 90.2 | 182.4 | 182.9 | 184.5 | 66 | 36 | 25 | 4 | 32.7 | 129.9 |  |  | 52.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 100.1 | 164.9 | 164.8 | 165.2 | 248.7 | 73.7 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | 240.5 | 119 | 63.2 | 69.9 | 29.4 |  |  |  | 142.6 | 143.3 | 169.3 | [5 empty] | 210.9 | 100.7 | 5.1 | 1.7 | 6.4 |  | 39.8 | 0 | 0.3 | 0 | 9.5 | 9.9 |  | 0 |  | 1.4 | 4 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69.9 | 0 | 2.2 | 13.4 | 2.8 |  | 7 | 6.5 | 15.4 | 20.3 | 20 | 30.3 | 81.1 | 0 | 60.8 | 82.5 | 9.3 | 5.7 | 2.1 | 12.5 | 3.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 102.7 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 10 | 9 | 27.4 | 34.4 | 16.6 | 0 | 8.8 | 11.2 | 20.8 | 7463.02 | 16.5 | 7.2 | 10.1 | 11 | 26.1406 | 18.9437 |  | 15.9 | 105.7843
20/12/2025 | 19:00 |  | 206.4 | 550.18 | 183.26 |  |  | 91 | 129.5 | 0 | 0 |  | 203.7 | 204.4 |  | 208.7 |  | 557.8 | 10 |  |  |  |  | 169.8 | 10.3 | 6.6 | 22.3 | 6.8 | 14.8 | 143 |  |  |  |  | 110.8 | 122.4 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 34.6 | 151.1 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 91.6 | 183.2 | 183.6 | 184.3 | 66 | 36 | 25.1 | 4 | 32.7 | 129.9 |  |  | 86.3 |  |  | 44.6 |  |  |  | 100.6 | 164.8 | 164.7 | 165 | 248.4 | 73.2 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | 258 | 123.9 | 63.4 | 69.9 | 30 |  |  |  | 142.5 | 143.6 | 168.9 | [5 empty] | 211.2 | 100.8 | 5.1 | 1.6 | 6.2 |  | 32.9 | 0 | 0.4 | 0 | 9.6 | 9.9 |  | 0 |  | 1.4 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 58.9 | 0 | 2.2 | 17.7 | 3 |  | 6.6 | 6.5 | 14.7 | 20.3 | 20 | 30 | 81.5 | 0 | 47.2 | 94.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 12.5 | 3.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.5 | 99.1 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 10 | 9.2 | 27.4 | 34.3 | 16.7 | 0 | 8.5 | 11.3 | 22.1 | 7782.44 | 16.3 | 8.1 | 9.4 | 11 | 26.2571 | 18.9423 |  | 16 | 105.9995
20/12/2025 | 19:30 |  | 202.9 | 611.33 | 199.08 |  |  | 90.3 | 127.3 | 0 | 0 |  | 205.7 | 204.7 |  | 210.7 |  | 551.2 | 10 |  |  |  |  | 167.3 | 9.5 | 6.5 | 22.5 | 7 | 15.1 | 142.7 |  |  |  |  | 110.8 | 121.8 |  |  |  | 6.5 | 379.8 | 33.4 | 151.9 | 19.2 | 18.4 | 18.8 | 93 | 180.3 | 180.7 | 184.3 | 65.8 | 41.1 | 24.6 | 4.1 | 33.6 | 154.7 |  |  | 85.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 99.7 | 165.3 | 164.8 | 165.1 | 249 | 73.8 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0.9 | 205.3 | 108.8 | 63 | 73 | 30 |  |  |  | 142.9 | 144.1 | 169.6 | [5 empty] | 211.5 | 101.1 | 5.1 | 1.7 | 6.2 |  | 41.7 | 0 | 0.2 | 0 | 8.8 | 9.9 |  | 0 |  | 1.4 | 3.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 58.7 | 0 | 2.2 | 20.1 | 3 |  | 6.6 | 6.6 | 14.7 | 20.2 | 20 | 28.5 | 77.9 | 0 | 67.4 | 102.6 | 5 | 3 | 0 | 12.5 | 3.8 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.9 | 83.8 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 10.1 | 9.3 | 27.4 | 34.4 | 17.9 | 0 | 9.2 | 11.2 | 23.4 | 7964.31 | 15.3 | 8.1 | 9.7 | 11 | 26.4036 | 18.9412 |  | 16 | 105.4448
20/12/2025 | 20:00 |  | 201.1 | 618.54 | 212.27 |  |  | 88.5 | 126.1 | 0 | 0 |  | 207 | 205.8 |  | 209.6 |  | 556.5 | 9.8 |  |  |  |  | 167.5 | 9.5 | 7 | 22.5 | 6.8 | 15.2 | 142.5 |  |  |  |  | 110.6 | 122.2 |  |  |  | 6.5 | 379.9 | 35 | 149.3 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 88.3 | 180.5 | 181 | 185.1 | 64.7 | 15.9 | 23.9 | 4 | 32.3 | 84.8 |  |  | 85.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 99.2 | 164.2 | 165.4 | 165.3 | 249.7 | 73.6 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 201.7 | 100.7 | 62.5 | 77 | 30.1 |  |  |  | 143.5 | 144.5 | 170.7 | [5 empty] | 211.7 | 101.3 | 5.1 | 1.7 | 6.2 |  | 49.4 | 0 | 0.2 | 0 | 8.8 | 9.9 |  | 0 |  | 1.4 | 3.7 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67.4 | 0 | 2.2 | 20.1 | 2.9 |  | 6.6 | 6.7 | 14.8 | 20.2 | 20 | 28.4 | 79.3 | 0 | 69.5 | 105.8 | 4.7 | 3.7 | 0 | 12.5 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 85.4 | 77.6 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 10 | 9.2 | 27.5 | 34.3 | 17.8 | 0 | 9.4 | 11.2 | 23.5 | 7875.71 | 15.1 | 8.1 | 10.2 | 11 | 26.4815 | 18.9407 |  | 15.9 | 105.7222
20/12/2025 | 20:30 |  | 202.2 | 618.6 | 211.96 |  |  | 90.1 | 126.2 | 0 | 0 |  | 205.5 | 204.8 |  | 210 |  | 550.3 | 9.9 |  |  |  |  | 168.5 | 9.6 | 6.4 | 22.6 | 6.8 | 15.2 | 142.8 |  |  |  |  | 110.8 | 121.9 |  |  |  | 6.5 | 433.9 | 34.7 | 144.4 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 91.9 | 181.5 | 181.9 | 184.3 | 86.3 | 15.1 | 23.9 | 4.1 | 32.8 | 61.4 |  |  | 85.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 99.9 | 164.8 | 164.7 | 165.2 | 249.6 | 73.7 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 168.2 | 95.6 | 63.1 | 80 | 30.1 |  |  |  | 142.9 | 143.7 | 169.9 | [5 empty] | 211.8 | 101.4 | 5 | 1.6 | 6.2 |  | 54.3 | 0 | 1.3 | 0 | 8.9 | 10 |  | 0 |  | 1.5 | 4.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 71.5 | 0 | 2.1 | 20.1 | 3 |  | 6.6 | 6.7 | 14.8 | 20.3 | 20 | 19.5 | 76 | 0 | 71 | 109.4 | 5.9 | 4.1 | 0 | 12.3 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.2 | 65.1 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 10 | 9.1 | 27.5 | 34.2 | 17.7 | 0 | 9.6 | 11.2 | 23.3 | 7867.76 | 15.1 | 8.1 | 11.4 | 11 | 26.5635 | 18.9402 |  | 15.9 | 107.0038
20/12/2025 | 21:00 |  | 204.3 | 613.85 | 205.73 |  |  | 89.9 | 124 | 0 | 0 |  | 204.5 | 205.5 |  | 209.3 |  | 454.3 | 9.9 |  |  |  |  | 167.4 | 7.6 | 6.4 | 22.5 | 6.8 | 15.2 | 143 |  |  |  |  | 110.7 | 122.6 |  |  |  | 6.5 | 433.7 | 33.1 | 150.4 | 17.8 | 18.5 | 18.7 | 89.8 | 181.7 | 182.1 | 183.9 | 104 | 16.3 | 23 | 4.1 | 32.4 | 58.8 |  |  | 85.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 99.8 | 169.9 | 169 | 170.1 | 257.3 | 73.6 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 185.8 | 104.5 | 65 | 79.7 | 29.8 |  |  |  | 142.8 | 143.7 | 169.1 | [5 empty] | 211.4 | 101.5 | 5.1 | 1.5 | 6.1 |  | 64.7 | 0 | 1.6 | 0 | 8.6 | 10 |  | 0 |  | 1.6 | 4.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 70.3 | 0 | 2.1 | 20.2 | 3 |  | 6.6 | 6.7 | 14.8 | 20.2 | 20.2 | 19.6 | 79.4 | 0 | 74.2 | 102.4 | 8.1 | 3 | 0 | 12.3 | 3.7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.1 | 59.5 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 10.1 | 9 | 27.6 | 34.3 | 17.5 | 0 | 9 | 11.2 | 21.8 | 7829.98 | 15.2 | 8.1 | 11.8 | 11 | 26.5892 | 18.94 |  | 15.9 | 107.5292
20/12/2025 | 21:30 |  | 200.5 | 608.94 | 210.48 |  |  | 88.8 | 123.6 | 0 | 0 |  | 205.8 | 205.7 |  | 208.9 |  | 451.8 | 9.9 |  |  |  |  | 164.2 | 7.2 | 6.7 | 22.6 | 6.9 | 15.2 | 142.3 |  |  |  |  | 110.5 | 122 |  |  |  | 6.5 | 433.6 | 33 | 143.9 | 17.6 | 18.4 | 18.7 | 87.9 | 179.7 | 180.2 | 184.1 | 108.5 | 15.6 | 22.7 | 4.1 | 32.7 | 38.8 |  |  | 85 |  |  | 44.9 |  |  |  | 99.3 | 163 | 162.8 | 163.4 | 256.1 | 74.1 | 36 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 180.9 | 95.7 | 66.7 | 79.7 | 29.2 |  |  |  | 143.6 | 144.6 | 170.6 | [5 empty] | 211.7 | 101.6 | 5.2 | 1.5 | 6.1 |  | 66.1 | 0 | 1.2 | 0 | 8.1 | 9.8 |  | 0 |  | 1.5 | 4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 62.5 | 0 | 2.1 | 20.2 | 3 |  | 6.6 | 6.7 | 14.6 | 20.3 | 19.3 | 14.9 | 80.7 | 0 | 77.2 | 99.9 | 6.7 | 3.6 | 0 | 12 | 3.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.4 | 49.1 | 0 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 11.8 | 8.5 | 27.7 | 34.4 | 17.2 | 0 | 8.1 | 11.2 | 21.7 | 7711.92 | 15.8 | 8.1 | 11.8 | 11 | 26.6138 | 18.9398 |  | 16.1 | 108.3537
20/12/2025 | 22:00 |  | 204.2 | 612 | 209.79 |  |  | 90.4 | 124.3 | 0 | 0 |  | 205.5 | 206 |  | 208.5 |  | 426.8 | 9.9 |  |  |  |  | 168.3 | 6.3 | 5.7 | 22.4 | 6.8 | 15.2 | 142.7 |  |  |  |  | 110.9 | 121.9 |  |  |  | 6.5 | 423.8 | 33 | 145.1 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 92.2 | 182 | 183.1 | 184.4 | 109.1 | 16.3 | 22.9 | 4 | 33.5 | 56.8 |  |  | 36.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 99.9 | 161.1 | 161.3 | 161.3 | 247 | 74 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 173.3 | 97.7 | 67.2 | 79.9 | 29.6 |  |  |  | 143 | 144.5 | 162.7 | [5 empty] | 212 | 101.8 | 5.2 | 1.5 | 6.1 |  | 68.1 | 0 | 0.5 | 0 | 8.4 | 9.9 |  | 0 |  | 1.6 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 70.5 | 0 | 2 | 16.2 | 2.9 |  | 6.6 | 6.7 | 15.4 | 20.3 | 15.4 | 14.9 | 75.1 | 0 | 59.1 | 94.6 | 4.7 | 1.5 | 0 | 12 | 3.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.9 | 43.6 | 0 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.6 | 8.8 | 27.6 | 34.4 | 17 | 0 | 8.7 | 11.2 | 22.9 | 7618.59 | 15.9 | 8.1 | 11.8 | 11 | 26.6306 | 18.9397 |  | 15.7 | 108.0703
20/12/2025 | 22:30 |  | 204.9 | 611.58 | 208.8 |  |  | 90.3 | 124.8 | 0 | 0 |  | 204.6 | 205.1 |  | 210.1 |  | 422 | 9.9 |  |  |  |  | 169.2 | 6.4 | 5.7 | 22.5 | 6.8 | 15.2 | 142.4 |  |  |  |  | 110.7 | 122 |  |  |  | 6.5 | 371.1 | 33.7 | 150.6 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 91.1 | 181.9 | 181.7 | 183.7 | 109.1 | 16.2 | 23 | 4.1 | 33.4 | 105.5 |  |  | 35.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 100.1 | 167.8 | 166.6 | 164.5 | 247.2 | 74.1 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 224.6 | 81.7 | 67.1 | 76.8 | 29.6 |  |  |  | 143 | 144.2 | 148.2 | [5 empty] | 212.1 | 101.8 | 5.1 | 1.5 | 6.1 |  | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.8 |  | 0 |  | 1.6 | 4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 61.6 | 0 | 2 | 9.2 | 2.9 |  | 6.8 | 6.7 | 15 | 20.2 | 14.2 | 21.8 | 74.4 | 0 | 54.6 | 68.4 | 5.6 | 2.4 | 0 | 12 | 3.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.6 | 34.8 | 0 | 2.9 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.3 | 18.2 | 8.6 | 27.4 | 34.2 | 17.1 | 0 | 8.7 | 11.2 | 23.5 | 7591.68 | 16 | 8 | 11.8 | 11 | 26.6752 | 18.9392 |  | 15.8 | 108.2144
20/12/2025 | 23:00 |  | 203.1 | 610.36 | 209.09 |  |  | 89.9 | 125.1 | 0 | 0 |  | 204.6 | 204.9 |  | 209.5 |  | 421.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 15.2 | 81.9 |  |  |  |  | 110.8 | 122 |  |  |  | 6.5 | 365.9 | 33 | 148.7 | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 89.3 | 181.3 | 181.6 | 183.8 | 108.2 | 39.9 | 22.9 | 4 | 32.8 | 52.8 |  |  | 35.8 |  |  | 44.3 |  |  |  | 99.9 | 172.5 | 169.3 | 203.2 | 267.6 | 73.9 | 36 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 197.5 | 77.4 | 66.8 | 76.2 | 30.2 |  |  |  | 142.9 | 144.1 | 147.9 | [5 empty] | 212.1 | 101.9 | 5 | 1.5 | 6.3 |  | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 9.9 |  | 0 |  | 1.6 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 56.5 | 0 | 2 | 9 | 2.9 |  | 7.3 | 6.7 | 15 | 20.2 | 14 | 21.9 | 75.5 | 0 | 44 | 58.7 | 4.1 | 2.1 | 0 | 11.8 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.5 | 23.3 | 0 | 2.8 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 4.3 | 18.1 | 8.9 | 27.3 | 34 | 17 | 0 | 9.4 | 11.2 | 23.4 | 7444.65 | 16.2 | 8 | 11.8 | 11 | 26.7258 | 18.9388 |  | 4.8 | 97.4645
20/12/2025 | 23:30 |  | 205.2 | 612.04 | 213.29 |  |  | 91.1 | 124.7 | 0 | 0 |  | 204.5 | 204.4 |  | 210.2 |  | 437.1 | 10 |  |  |  |  | 169.5 | 8 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 14.8 | 82.7 |  |  |  |  | 110.6 | 125.4 |  |  |  | 6.5 | 373.6 | 34.2 | 151.9 | 18.1 | 18.7 | 18.8 | 86.3 | 181.4 | 181.8 | 185.7 | 108.8 | 17.3 | 23 | 4 | 33.5 | 64.8 |  |  | 35.9 |  |  | 44.7 |  |  |  | 100.1 | 173 | 170 | 182.8 | 246.6 | 73.9 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 | 168.2 | 84.4 | 66.8 | 74.6 | 30.1 |  |  |  | 143.5 | 144.7 | 148.3 | [5 empty] | 211.9 | 101.7 | 5.1 | 1.6 | 6.3 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 |  | 0 |  | 1.5 | 4 | 20 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 38.6 | 0 | 2 | 9.1 | 2.9 |  | 7.4 | 6.7 | 15 | 20.2 | 14 | 24.8 | 73.8 | 0 | 36 | 51 | 2.9 | 1.3 | 0 | 11.8 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.2 | 17.8 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.1 | 9.1 | 27.5 | 33.9 | 17.5 | 0 | 9.2 | 11.2 | 23.5 | 7344.33 | 16.2 | 0 | 11.8 | 11 | 26.7645 | 18.9393 |  | 4.9 | 89.6038
21/12/2025 | 00:00 |  | 206.3 | 617.36 | 208.4 |  |  | 91.6 | 132.3 | 0 | 0 |  | 206 | 205.1 |  | 210.3 |  | 425.8 | 10 |  |  |  |  | 168.6 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 14.9 | 81.3 |  |  |  |  | 110.9 | 121.6 |  |  |  | 6.5 | 368.7 | 33.9 | 153.5 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 92.2 | 184.2 | 185.1 | 184.9 | 110.3 | 5.5 | 23.4 | 4 | 33.9 | 42.9 |  |  | 36.6 |  |  | 45.1 |  |  |  | 101 | 164.6 | 164.1 | 163.9 | 240.7 | 73.5 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 142 | 78.7 | 67.7 | 75.1 | 30.4 |  |  |  | 143.8 | 144.8 | 148.6 | [5 empty] | 211.9 | 101.6 | 5.1 | 1.5 | 6.3 |  | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 |  | 0 |  | 1.5 | 3.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13 | 0 | 2 | 9.1 | 2.8 |  | 7.7 | 6.7 | 15.3 | 20.3 | 14.1 | 22.1 | 70.1 | 0 | 25.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 16.2 | 3.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.9 | 7.7 | 0 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.1 | 9.1 | 27.1 | 33.7 | 17.6 | 0 | 8.5 | 11.2 | 23.1 | 7111.46 | 16.3 | 0 | 11.8 | 11 | 26.7472 | 18.9398 |  | 4.9 | 89.687
EJEC |  | 0 | 4878.1 | 12888.365 | 4286.64 | 0 | 0 | 2161.15 | 3266.5 | 54 | 124.6 | 0 | 4911.8 | 4898.5 | 0 | 5007.1 | 0 | 4826.7 | 237.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.15 | 186.95 | 129.2 | 531.8 | 164.4 | 350.9 | 2228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.9 | 1551.15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4182.7 | 895.55 | 3376.9 | 492.2 | 444.1 | 451.8 | 2168.05 | 4354.7 | 4366.45 | 4420.55 | 1896.2 | 313.55 | 588.9 | 96.25 | 795.9 | 1594.4 | 0 | 0 | 1108.45 | 0 | 0 | 1093.8 | 0 | 0 | 0 | 2402.65 | 3859.35 | 3849.5 | 3947 | 5927.55 | 1768.95 | 861.95 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 0 | 0 | 10 | 2958.35 | 2313.35 | 1531.5 | 1762.45 | 717.75 | 0 | 0 | 0 | 3436.45 | 3462.1 | 3783.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.9 | 2428.25 | 122.2 | 37.8 | 154.85 | 0 | 1261.6 | 848.8 | 11.65 | 2.25 | 327.1 | 237.9 | 0 | 2290 | 0 | 35.3 | 95.4 | 487.25 | 480 | 458.75 | 59.25 | 103.95 | 149.2 | 185.65 | 379.15 | 1202.25 | 183.75 | 51.45 | 285.05 | 63.6 | 0 | 182.35 | 159.2 | 375.25 | 485.45 | 416.95 | 535.85 | 1362.1 | 379.95 | 1023.4 | 1342.65 | 134 | 93.45 | 468.395 | 353.05 | 101.9 | 201.25 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 31.55 | 2672.65 | 133.4 | 1458.4 | 14.4 | 1290.85 | 1247.05 | 1098.15 | 69.85 | 49.9 | 28.5 | 28.65 | 137.55 | 103.2 | 344.6 | 211.15 | 658.75 | 825.15 | 422.7 | 134.25 | 203.75 | 268.45 | 556.7 | 172850.4 | 414.45 | 55 | 270.55 | 268.8 | 630.2839 | 378.6916 | 0 | 154.8 | 2172.5755

## REACTIVA
sábado, 20 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 75566 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  |  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | COENERGY S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | 8_DE_AGOSTO-BESS | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/12/2025 | 00:30 |  | 47.7 | -31.9 | 1.3 |  |  | -11.8 | 0.7 |  | 0 |  | -36.6 | -3.7 |  | 25.3 |  | 19.1 | -0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 2.1 | 0.3 | 2.9 | -3.4 | 3.1 | 4.4 |  |  |  |  | 3.7 | 1.4 |  |  |  | -1.5 | -32.8 | 3.6 | 22 | 3.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 17.3 | -4.1 | -44.3 | 0.8 | 0 | -3 | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | -2 | -13.7 | -14.7 | 3.9 | 22.1 | 7.2 | -1.9 |  |  |  | -10.9 |  |  | -0.6 | 17 | 22.9 | 6.3 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 4.3 | 7.9 | -25.7 | [5 empty] | -2.5 | -8 | -2.2 | 0.2 | 0.4 |  | -8.6 | 0 | -1.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -2.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | 13.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | -6.1 | -7.2 | -0.7 | -0.6 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 3.8 |  | 39.6 | 2.4 |  | 1.9 | 1.7 | 1.5783 | 0.15235 |  | 1.5 | 9.2306
20/12/2025 | 01:00 |  | 46.3 | -25 | 3.3 |  |  | -11.1 | 8.9 |  | 0 |  | -34.6 | -0.5 |  | 22.9 |  | 32 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 3 |  |  |  |  | 3 | -12.7 |  |  |  | -1.6 | -32.9 | 3.5 | 20.5 | 4.2 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 14.8 | -6.7 | -46.9 | 2.2 | 0 | -2.2 | 0.9 | 0.2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | -4.2 | -16.5 | -17.6 | 2 | 18.5 | 6.4 | -2.3 |  |  |  | -6.9 |  |  | -0.4 | 17.3 | 22.7 | 5.8 | 4.3 | 0.1 |  |  |  | 0.7 | 4.3 | -30.3 | [5 empty] | -4.5 | -9 | -2.1 | 0.3 | 0.4 |  | -8.2 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | -5.1 | -5.4 | -0.6 | -0.5 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 10.3 | 0.5 | 4.9 | 0 | 2.8 | 3.8 |  | 32.3 | 2.4 |  | 2 | 1.7 | 0.28751 | 0.14405 |  | 1.5 | 8.0316
20/12/2025 | 01:30 |  | 45.2 | -35 | 0.9 |  |  | -14.2 | -6.1 |  | 0 |  | -44.9 | -11.5 |  | 18.2 |  | 26.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | -3.4 | 2.8 | 2.5 |  |  |  |  | 2.8 | -8 |  |  |  | -1.6 | -33.2 | 3.7 | 20.9 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 9.5 | -11.9 | -47.3 | 2.5 | 0 | -3.6 | 0.9 | 0.2 | 2.5 |  |  | -1.2 |  |  | -0.2 |  |  |  | -3.1 | -21.7 | -22.7 | -3.9 | 12.8 | 4.5 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.3 | 15.7 | -0.2 | 4.1 | 0.1 |  |  |  | -3.7 | 0 | -37 | [5 empty] | -8.2 | -11.4 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -7.7 | 0 | -1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -2.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 12.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | -2.1 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | -7.4 | -8.4 | -1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 9.8 | 0.3 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.7 |  | -112.1 | 2.4 |  | 1.9 | 1.6 | 0.28378 | 0.23305 |  | 1.5 | 7.9168
20/12/2025 | 02:00 |  | 43.9 | -39.4 | 0.1 |  |  | -12.4 | 1.6 |  | 0 |  | -47.7 | -14.5 |  | 18.2 |  | 22.7 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 1 | 0.5 | 2.9 | -3.4 | 2.7 | 1.6 |  |  |  |  | 1.9 | 0 |  |  |  | -1.6 | -33.7 | 3.2 | 20.8 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 9.4 | -12 | -47.2 | 2 | 0 | -3.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 |  |  | -2.2 |  |  | -0.7 |  |  |  | -2.8 | -21.1 | -22.2 | -4 | 12.7 | 4.3 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 13.4 | 15.3 | -0.2 | 4.1 | 0 |  |  |  | -4.7 | -1.1 | -38.8 | [5 empty] | -9 | -11.8 | -2.1 | 0.3 | 0.4 |  | -7.3 | 0 | -1.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.4 | 11.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -2.1 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | -8.1 | -9.1 | -1.1 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 9.7 | 0.4 | 3.7 | 0 | 3 | 3.8 |  | -127 | 2.3 |  | 1.9 | 1.6 | 0.27754 | 0.32268 |  | 1.5 | 7.9002
20/12/2025 | 02:30 |  | 43.3 | -33 | 0.5 |  |  | -12.9 | 0.2 |  | 0 |  | -46.5 | -14.8 |  | 20.7 |  | 20.7 | -0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.5 | 1 | 3 | -3.4 | 2.7 | 1.9 |  |  |  |  | 2.1 | 0 |  |  |  | -1.6 | -34.4 | 3.2 | 18.7 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 2 | 10.5 | -10.9 | -46.1 | 0.2 | 0 | -4.8 | 0.9 | 0.1 | 1 |  |  | -2 |  |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -17.8 | -19 | -1 | 15.8 | 5.4 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 13.1 | 12.1 | -3.4 | 4.2 | -3.9 |  |  |  | -4.4 | -0.7 | -38.9 | [5 empty] | -11.1 | -13 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -5.3 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -2.7 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | 9.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -2.3 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | -5.2 | -6.1 | -0.7 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 9.8 | 0.4 | 3.5 | 0 | 2.6 | 4.3 |  | -108.3 | 2.2 |  | 1.6 | 1.7 | 0.28721 | 0.30742 |  | 1.5 | 7.5946
20/12/2025 | 03:00 |  | 47 | -39.6 | 0.8 |  |  | -14.7 | 0.8 |  | 0 |  | -46.7 | -13.1 |  | 21.3 |  | 19.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | -3.4 | 2.9 | 1.7 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  |  |  | -1.7 | -34.2 | 3.1 | 17.5 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 8.2 | -13 | -43.8 | 3.3 | -0.7 | -4 | 0.9 | 0.3 | 1.9 |  |  | -2.3 |  |  | -0.7 |  |  |  | -4.6 | -35.1 | -36 | -11.7 | -1.2 | 5.6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 13.7 | 10.9 | -4.6 | 4.3 | -3.8 |  |  |  | -7.2 | -3.6 | -41.9 | [5 empty] | -9.6 | -12.2 | -2.1 | 0.3 | 0.4 |  | -5.5 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.5 | 9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -2.3 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | -4.4 | -5.2 | -0.5 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 9.8 | 0.2 | 2.9 | 0 | 2.5 | 4.3 |  | -180.5 | 2.2 |  | 1.8 | 0.8 | 0.28634 | 0.28587 |  | 1.6 | 6.9722
20/12/2025 | 03:30 |  | 46.7 | -35 | 1.4 |  |  | -12.3 | 3.6 |  | 0 |  | -40.2 | -6.3 |  | 24.5 |  | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | -3.4 | 2.9 | 1.7 |  |  |  |  | 2.7 | 0 |  |  |  | -1.1 | -33.1 | 3.2 | 18.2 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 7.3 | -14.1 | -44.7 | 2.9 | -1 | -3.5 | 1 | 0.2 | 3 |  |  | -0.7 |  |  | -0.5 |  |  |  | -3.7 | -28.3 | -29.7 | -2.2 | 7.4 | 7.1 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.3 | 11 | -4.5 | 4.1 | -4.1 |  |  |  | -4.1 | -0.5 | -37.8 | [5 empty] | -10.7 | -12.8 | -2 | 0.4 | 0.4 |  | -5.5 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.5 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -2.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0 | -0.6 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 10 | 0.5 | 4.3 | 0 | 2.5 | 4.3 |  | -109.2 | 2.3 |  | 2 | 1.4 | 0.27885 | 0.22897 |  | 1.6 | 7.8078
20/12/2025 | 04:00 |  | 45.9 | -39.3 | 0.2 |  |  | -10.9 | 12.8 |  | 0 |  | -42 | -9.6 |  | 25.2 |  | 7.9 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 2.2 | 0.7 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 1.6 |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | -0.8 | -32.9 | 3 | 18.9 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 7.5 | -13.9 | -44.4 | 2.8 | -1.5 | -3.2 | 1 | 0.3 | 1 |  |  | -0.9 |  |  | -0.4 |  |  |  | -2.2 | -28 | -29.3 | -2.1 | 7.8 | 7.4 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 25.7 | 11.9 | -3.5 | 4.3 | -3.9 |  |  |  | -4.2 | -0.5 | -37.7 | [5 empty] | -12.1 | -13.6 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -5.7 | 0 | -1.4 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -2.5 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |  | -2.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | -1.6 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 10 | 0.2 | 4.6 | 0 | 3.2 | 4.3 |  | -107 | 2.3 |  | 2.2 | 1.5 | 0.2761 | 0.30879 |  | 1.5 | 8.0849
20/12/2025 | 04:30 |  | 44.8 | -53.1 | -3.7 |  |  | -12.6 | 11.8 |  | 0 |  | -46.6 | -13.4 |  | 23.8 |  | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | -3.4 | 2.9 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | -0.9 | -36 | 2.6 | 17.3 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 7.8 | -13.4 | -43.8 | -2.4 | -2.5 | -3.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 |  |  | -0.9 |  |  | -1.3 |  |  |  | -3.2 | -29.1 | -30.1 | -6.2 | 4.1 | 6.6 | -2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 26.8 | 10.7 | -4.3 | 4.3 | -4 |  |  |  | -3.6 | -0.1 | -36.6 | [5 empty] | -12.9 | -14.1 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -6.6 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.9 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |  | -2.3 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | -2.7 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 10.2 | 0 | 4.8 | 0 | 2.5 | 4.3 |  | -142.2 | 2.1 |  | 2.6 | 1.5 | 0.2788 | 0.33436 |  | 1.5 | 8.3132
20/12/2025 | 05:00 |  | 47.4 | -52.7 | -2.9 |  |  | -11.5 | 2.7 |  | 0 |  | -42.2 | -8 |  | 24.6 |  | 24.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 2 | 0.6 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 2.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0 |  |  |  | -0.8 | -35.8 | 2.7 | 18.3 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 6.7 | -14.6 | -45 | -1.7 | -1.7 | -2.2 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |  |  | -0.9 |  |  | -0.2 |  |  |  | -5.4 | -28.9 | -30.1 | -2.9 | 6.6 | 6.9 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 25.6 | 11.3 | -4.5 | 4.1 | -4.1 |  |  |  | -3.5 | 0.1 | -36.5 | [5 empty] | -12.2 | -13.7 | -2.1 | 0.3 | 0.4 |  | -10.4 | 0 | -0.6 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -3.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 7.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |  | -2.3 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 9.9 | 0.4 | 4.6 | 0 | 3.3 | 4.3 |  | -132.7 | 2.3 |  | 2.8 | 1.5 | 0.27957 | 0.32351 |  | 1.5 | 8.7031
20/12/2025 | 05:30 |  | 43.1 | -55.1 | -3 |  |  | -11.6 | 8.1 |  | 0 |  | -49.6 | -16.5 |  | 18.8 |  | 23.3 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | -3.4 | 2.7 | 0.5 |  |  |  |  | 0.9 | 0 |  |  |  | -0.8 | -36.3 | 2.7 | 17.9 | 1.1 | -0.9 | 2.6 | 1.8 | 3.6 | -17.7 | -48.1 | -2.8 | 0 | -2.2 | 1 | 0.1 | 0.4 |  |  | -1.6 |  |  | -0.8 |  |  |  | -3.8 | -36.7 | -37.8 | -13.6 | -2.7 | 4.6 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 25.9 | 11.5 | -4.2 | 4.2 | -3.9 |  |  |  | -3.9 | -0.4 | -37.4 | [5 empty] | -13.4 | -14.4 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -13.3 | 0.1 | -0.4 |  | 0.1 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.7 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |  | -2.2 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | -8.2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 2.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2 | 10 | 0.1 | 4.5 | 0 | 2.1 | 4.2 |  | -232.7 | 2 |  | 2.3 | 1.5 | 0.282 | 0.3444 |  | 1.5 | 7.9264
20/12/2025 | 06:00 |  | 42.9 | -74.9 | -6.5 |  |  | -11.2 | 9.3 |  | 0 |  | -50.3 | -17.3 |  | 19.4 |  | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.5 | 0 | 2.9 | -3.4 | 2.5 | -2.3 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  |  | -0.9 | -38.4 | 1.4 | 18 | 1 | -0.9 | 2.6 | 2 | 0.7 | -20.6 | -46.1 | -3.4 | 0 | -3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  |  | -2.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | -7.4 | -34.1 | -35.1 | -11.6 | -2 | 4.9 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.1 | 11.5 | -4.1 | 4.3 | -3.9 |  |  |  | -6.9 | -3.2 | -41.2 | [5 empty] | -16.8 | -16.2 | -2.3 | 0.2 | 0.4 |  | -14.4 | 0.3 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 1.2 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -2.9 | 0.2 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | -3.6 | 3 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |  | -2.3 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | -9.4 | 0 | 0 | 1.14 | 2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 10.7 | 0.5 | 4.3 | 0 | 2.6 | 4.3 |  | -310.26 | 1.4 |  | 2 | 1.5 | 0.29088 | 0.32797 |  | 1.5 | 7.0188
20/12/2025 | 06:30 |  | 45.1 | -71 | -5.7 |  |  | -9.4 | 9.3 |  | 0 |  | -46 | -13.9 |  | 19.8 |  | -0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.7 | 0.8 | 3 | -3.4 | 3.1 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 0 |  |  |  | -0.9 | -39.1 | 1.2 | 18.2 | 1.1 | -1 | 2.6 | 2 | 1.8 | -19.6 | -45.3 | -3.5 | 0 | -2.5 | 0.9 | 0.2 | 1.2 |  |  | -1.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | -6.7 | -35.7 | -36.5 | -13.2 | -2.7 | 4.8 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.6 | 11.2 | -4.4 | 4.2 | -4 |  |  |  | -4.6 | -0.9 | -38.4 | [5 empty] | -16.4 | -16.3 | -2 | 0.2 | 0.4 |  | -12.9 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.5 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -3 | 0.2 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | -2.3 | 2.9 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 |  | -2.1 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | -7.7 | 0 | 0 | 1.19 | 2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | -11.1 | 0 | -4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 10.4 | 0.4 | 4.5 | 0 | 2.3 | 4.3 |  | -282.11 | 1.5 |  | 2.1 | 1.3 | 0.29387 | 0.31811 |  | 1.5 | 7.012
20/12/2025 | 07:00 |  | 39.5 | -109.2 | -15 |  |  | -8.1 | -0.2 |  | 0 |  | -48.1 | -16.2 |  | 15.5 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 3 | -3.4 | 3 | -1.1 |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  | -0.9 | -41.8 | 0.5 | 14 | 0.7 | -1.8 | 2.6 | 1.2 | -3.1 | -24.4 | -49.8 | -5 | 0 | -3.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  |  | -2.5 |  |  | 1.2 |  |  |  | -6.2 | -40.3 | -41.1 | -18 | -9.2 | 3.7 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 13 | 12 | -4.2 | 6.1 | -4.2 |  |  |  | -6 | -2.6 | -40.8 | [5 empty] | -20.7 | -18.2 | -2.2 | 0.2 | 0.4 |  | -14.4 | 0.8 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 19.4 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -0.4 | -0.9 | -2.5 | -1.1 | -2.4 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |  | -2.4 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | -8.6 | 0 | 0 | 1.11 | 2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | -2.8 | -0.2 | -15.7 | 0 | -23.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 10.4 | 0.5 | 4.6 | 0 | 3.8 | 4.2 |  | -436.99 | 1.2 |  | 1.4 | 1.4 | 0.29769 | 0.29017 |  | 1.5 | 6.0879
20/12/2025 | 07:30 |  | 46.1 | -79.6 | -11.3 |  |  | -5.6 | 13.2 |  | 0 |  | -37.5 | -3 |  | 25.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 2 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1 | 12.6 | 0.7 | -1.7 | 2.6 | 1.1 | 10.3 | -11.4 | -36.9 | -4.7 | 0 | -2.1 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | -11.3 | -27 | -27.7 | -4.5 | 2.9 | 7.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 13.4 | 11.3 | 0.1 | 4.2 | -0.3 |  |  |  | 6.8 | 10.8 | -22.1 | [5 empty] | -13.9 | -14.5 | -2 | 0.4 | 0.4 |  | -14.7 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.3 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | -1.6 | 1.9 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.7 |  | -2.5 | 0.7 | 2.5 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | -4.6 | 0 | 0 | -2.04 | 2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | -3 | -0.2 | -12.3 | 0 | -17.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 10.6 | 0.1 | 6.5 | 0 | 2.2 | 4.3 |  | -119.44 | 1.6 |  | 2.2 | 1.6 | 0.28433 | 0.29698 |  | 1.4 | 7.3813
20/12/2025 | 08:00 |  | 45.5 | -68 | -10 |  |  | -0.7 | 11.4 |  | 0 |  | -32 | 2.3 |  | 26.9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | -3.4 | 3.4 | 3.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.2 | 12.2 | 0.8 | -1.5 | 2.6 | 0.4 | 12.9 | -8.6 | -34.6 | -3.9 | 0 | -0.8 | 0.9 | 0.3 | 2.4 |  |  | 2.5 |  |  | 3.5 |  |  |  | -5.4 | -27.4 | -27.7 | -4.1 | 6.9 | 8.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.8 | 16.8 | 0.1 | 9.6 | 3.9 |  |  |  | 11.7 | 15.4 | -14.3 | [5 empty] | -7.4 | -10.7 | -1.8 | 0.5 | 0.4 |  | -13.8 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | -1.7 | 1.6 | -3.6 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |  | -2.5 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 2.9 | -4.3 | -5.2 | 0 | 0 | -2.24 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | -3.5 | -0.2 | -11.8 | 0 | -10.7 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 12.4 | 0.5 | 4.5 | 1 | 3.1 | 4.3 |  | 6.26 | 1.7 |  | 2.6 | 1.7 | 0.28233 | 0.27689 |  | 1.5 | 8.0592
20/12/2025 | 08:30 |  | 45.5 | -47.2 | -4.2 |  |  | -3.8 | 1.7 |  | 0 |  | -24.9 | 9 |  | 33.1 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 5.3 |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.2 | 11.9 | 1.1 | -0.4 | 2.6 | -0.4 | 21.9 | 0.3 | -25.5 | -3.9 | 0 | -0.9 | 1 | 0.4 | 2.1 |  |  | 3.3 |  |  | 4.7 |  |  |  | -5 | -20.6 | -21.3 | 3 | 13.7 | 11.2 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 22.3 | 16.8 | 7.2 | 8.2 | 4 |  |  |  | 13.8 | 17.6 | -10.5 | [5 empty] | 1.2 | -5.6 | -1.6 | 0.5 | 0.4 |  | -13 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.2 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2 | -1.1 | 2.9 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -2.5 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3.2 | -6.2 | -6.9 | -0.8 | -0.7 | -2.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.9 | -4.1 | -0.2 | -10.1 | 0 | -1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 13 | 0.3 | 4.2 | 1.2 | 3.3 | 4 |  | 146 | 1.9 |  | 2.6 | 1.4 | 0.2867 | 0.02425 |  | 1.5 | 7.711
20/12/2025 | 09:00 |  | 47.6 | -34 | 1 |  |  | -0.9 | 7 |  | 0.5 |  | -16 | 18.1 |  | 36.9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 3.3 | 6.2 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.5 | 17.5 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 27.8 | 6.2 | -34.3 | -3.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 3.5 |  |  | 6.5 |  |  | 5.9 |  |  |  | 14.8 | -17.6 | -18.6 | 6.7 | 16.9 | 12.5 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 39.3 | 23.7 | 14.5 | 8.3 | 4.2 |  |  |  | 20.3 | 24.1 | -0.3 | [5 empty] | 6.3 | -1.4 | -1.6 | 0.4 | 0.4 |  | -12.8 | 5.6 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 29.9 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | -1.2 | 2.7 | -3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -2.6 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0 | 1.5 | 3.4 | -5.2 | -6 | -0.7 | -0.6 | -2.87 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1.3 | -4.4 | -0.2 | -8.8 | 0 | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 13.5 | 0.5 | 4.4 | 0 | 2.9 | 4.4 |  | 329.03 | 2.3 |  | 2.7 | 1.5 | 0.29161 | 0.00209 |  | 1.5 | 8.2937
20/12/2025 | 09:30 |  | 45.9 | -23.9 | 2.1 |  |  | 1.3 | 10.6 |  | 1.9 |  | -11.9 | 22.9 |  | 40 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 6.1 | 7.7 |  |  |  |  | 5.6 | -0.8 |  |  |  | -1.2 | -0.2 | 4.4 | 18.4 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | 2.9 | 31.9 | 10.3 | -39.7 | -4 | 0 | -2 | 0.9 | 0.3 | 3.7 |  |  | 7.5 |  |  | 7.1 |  |  |  | 10.1 | -14 | -14.9 | 10.2 | 20.9 | 14.3 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 44.1 | 31.1 | 13.8 | 8.2 | 8.1 |  |  |  | 25.9 | 29.5 | 7.5 | [5 empty] | 12.7 | 1.1 | -1.7 | 0.4 | 0.4 |  | -12.8 | 6.6 | -1.9 |  | 0.1 | 0 |  | 30.6 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -1.2 | 2.9 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | -2.6 | 0.4 | 2.1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3.4 | -3.9 | -4.5 | -0.5 | -0.5 | -3.03 | 1.9 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 1.6 | 1.8 | -4.5 | -0.2 | -7.2 | 0 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 14.6 | 0.4 | 4.6 | 0 | 2.9 | 4.3 |  | 428.87 | 2.3 |  | 3.1 | 1.5 | 1.2427 | 1.2947 |  | 1.4 | 10.8374
20/12/2025 | 10:00 |  | 43.4 | -36.6 | -0.1 |  |  | -2 | 8.5 |  | 1.4 |  | -13.8 | 20.2 |  | 37.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 2.4 | 1.3 | 2.9 | -3.4 | 5.9 | 8.6 |  |  |  |  | 5.4 | 3 |  |  |  | -1.3 | -28.1 | 4.6 | 18.6 | 4.9 | -0.1 | 2.6 | 1 | 31.1 | 9.3 | -40.4 | -4.6 | 0 | -3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.1 |  |  | 7.9 |  |  | 2.1 |  |  |  | 7.9 | -17.9 | -18.7 | 6.3 | 16.2 | 13.2 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 63 | 51.1 | 14 | 9.1 | 10.1 |  |  |  | 25.2 | 28.9 | 6 | [5 empty] | 12.7 | 1 | -1.8 | 0.4 | 0.4 |  | -12.9 | 8.5 | -2.5 |  | 0.1 | 0 |  | 31.8 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -1.4 | 2.9 | -4 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | -2.5 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3.5 | -5.8 | -6.3 | -0.9 | -0.6 | -3.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.5 | 2.2 | -4.7 | -0.2 | -6.4 | 0 | 6.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 10.9 | 0 | 4.4 | 0 | 2.8 | 4.4 |  | 372.7 | 2.3 |  | 3 | 1.5 | 1.2868 | 1.3059 |  | 1.4 | 10.7927
20/12/2025 | 10:30 |  | 47.6 | -23.3 | 2.8 |  |  | 0.9 | 24 |  | 2.5 |  | -8.7 | 27 |  | 39 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | -3.4 | 6.1 | 9.2 |  |  |  |  | 7.8 | 2.7 |  |  |  | -1.2 | -27.5 | 4.4 | 16 | 5.4 | -0.4 | 2.6 | 1.7 | 32.4 | 10.8 | -39.7 | -2.3 | 0 | -3 | 0.9 | 0.4 | 2.2 |  |  | 6.5 |  |  | 2.6 |  |  |  | 8.7 | -15.7 | -16.6 | 8.5 | 16.7 | 13.7 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 63.4 | 50.4 | 14.2 | 8.2 | 9 |  |  |  | 81.9 | 86.5 | 20.1 | [5 empty] | 9.4 | 0 | -1.8 | 0.4 | 0.4 |  | -12.5 | 9.3 | -2.1 |  | 0 | 0 |  | 32.5 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -1.4 | 3 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |  | -2.5 | 0.6 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 3.7 | -0.8 | -1.3 | 0 | -0.1 | -3.08 | 1.9 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1.5 | 2.6 | -4.7 | -0.2 | -6.8 | 0 | 12 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 11.2 | 0.5 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.1 |  | 588.22 | 2.6 |  | 3.1 | 1.5 | 1.2834 | 1.3014 |  | 1.6 | 11.3848
20/12/2025 | 11:00 |  | 45.8 | -25.9 | 1.8 |  |  | -0.4 | 23.1 |  | 1.2 |  | -10.3 | 24.3 |  | 39.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | -3.4 | 6.2 | 9.5 |  |  |  |  | 7 | 3.7 |  |  |  | -1.1 | -14.4 | 5 | 16.9 | 5.2 | -0.7 | 2.6 | 1.1 | 34 | 12.4 | -38 | -3.2 | 0 | -3.2 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 6.5 |  |  | 3.1 |  |  |  | 14.5 | -15.5 | -16.3 | 8.3 | 19.6 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 63.1 | 50.9 | 14.8 | 8.1 | 9 |  |  |  | 84.1 | 88.6 | 22.4 | [5 empty] | 11.7 | 1.3 | -1.8 | 0.4 | 0.4 |  | -12.4 | 9.2 | -2.1 |  | 0 | -0.1 |  | 32.8 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -1.2 | 3.1 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | -2.3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 3.6 | -2.9 | -3.7 | -0.3 | -0.3 | -3.1 | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 1.7 | 2.8 | -4.8 | -0.2 | -7.1 | 0 | 9.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 12.2 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 3.4 |  | 610.1 | 2.7 |  | 2.9 | 1.6 | 1.2747 | 1.3019 |  | 1.5 | 11.2766
20/12/2025 | 11:30 |  | 45 | -17.8 | 3.5 |  |  | -0.2 | 16.4 |  | 0 |  | -4.5 | 30.1 |  | 41.4 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | -3.4 | 6.2 | 8.7 |  |  |  |  | 7 | 4.9 |  |  |  | -1.3 | -11 | 5.4 | 17 | 4.9 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | 35.2 | 13.4 | -36.8 | -2.1 | 0 | -1.9 | 0.9 | 0.3 | 2.4 |  |  | 7.5 |  |  | 4.6 |  |  |  | 14.3 | -12.8 | -14.1 | 12.1 | 22.1 | 15.1 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 72.1 | 50.8 | 14.3 | 10.6 | 8.8 |  |  |  | 80 | 77.6 | 26.6 | [5 empty] | 14.1 | 2 | -1.8 | 0.5 | 0.4 |  | -13 | 9.3 | -2.4 |  | 0 | 0 |  | 33.2 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -1.3 | 3 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  | -2.2 | 0.4 | 2.2 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 3.8 | -1.6 | -1.4 | -0.1 | -0.2 | -2.97 | 1.7 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 2.1 | 3 | -5 | -0.2 | -6.2 | 0 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 12.6 | 0.5 | 3.9 | 0 | 4 | 3.8 |  | 657.53 | 2.8 |  | 2.6 | 1.5 | 1.2735 | 1.3042 |  | 1.5 | 10.9777
20/12/2025 | 12:00 |  | 44.7 | -20.5 | 2.4 |  |  | -2.4 | 5.1 |  | 0 |  | -6.6 | 27.5 |  | 38.9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 2 | 1.5 | 2.6 | -3.4 | 5.9 | 8.1 |  |  |  |  | 6.8 | 4.5 |  |  |  | -1.4 | -12 | 5.3 | 17.3 | 5 | -0.3 | 2.6 | 1.8 | 32.5 | 10.7 | -44.2 | -3 | 0 | -3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 |  |  | 5.4 |  |  | 3.9 |  |  |  | 12.4 | -15.6 | -16.6 | 8.9 | 18.8 | 13.9 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 72.7 | 51.4 | 15 | 8.1 | 9.1 |  |  |  | 77 | 74.5 | 22.9 | [5 empty] | 14 | 1.8 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -13.8 | 9.2 | -2.5 |  | 0.1 | 0 |  | 33.2 |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -1.6 | 1.7 | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -2.1 | 0.6 | 2.2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -2.89 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 1.6 | 3.1 | -4.9 | -0.2 | -4.5 | 0 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 11.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 4.4 | 3.6 |  | 588.91 | 2.6 |  | 2.3 | 1.5 | 1.7722 | 1.6113 |  | 2.5 | 12.2835
20/12/2025 | 12:30 |  | 44.6 | -6.6 | 4.9 |  |  | -3.7 | 13.4 |  | 0 |  | 0 | 33.4 |  | 43.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | -3.4 | 5.9 | 8.2 |  |  |  |  | 5.7 | 5.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 4.3 | 17.4 | 4.8 | -0.6 | 2.6 | 0.9 | 37.5 | 15.6 | -39.4 | -4.6 | 2 | -2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |  |  | 7.9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 6.3 | -11.1 | -12.2 | 14 | 24 | 15.9 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 38.2 | 30.6 | 14.6 | 10.5 | 8.9 |  |  |  | 82.1 | 79.8 | 30.1 | [5 empty] | 14 | 2.2 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -13.6 | 8.5 | -1.1 |  | 0 | 0 |  | 33.1 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -1.6 | 1.9 | -3.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  | -2.1 | 0.6 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 3.8 | 9 | -6 | 1.6 | -0.8 | -2.78 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 3 | -5.1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 7.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 10 | 0.1 | 3 | 0 | 4.1 | 3.5 |  | 636.02 | 2.4 |  | 2 | 1.5 | 2.2847 | 1.8936 |  | 2.5 | 12.5783
20/12/2025 | 13:00 |  | 46.1 | -30.7 | -0.1 |  |  | -7 | 10.1 |  | 0 |  | -4.6 | 29 |  | 39.5 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | -3.4 | 5.7 | 8 |  |  |  |  | 5 | 3.8 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3.9 | 24.8 | 5.1 | -0.5 | 2.6 | 1.6 | 32 | 10.3 | -44.6 | -4.6 | 1 | -2.5 | 0.9 | 0.3 | 4 |  |  | 5.4 |  |  | -1 |  |  |  | 0.1 | -15.1 | -16.5 | 9 | 16.4 | 14.1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 38.7 | 30.6 | 14.9 | 8.2 | 9.2 |  |  |  | 75.4 | 73.2 | 21.2 | [5 empty] | 11.5 | 0.8 | -2.5 | 0.2 | 0.4 |  | -13.8 | 8.5 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 33.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.1 | -1.7 | 2.2 | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | -2.1 | 0.5 | 2.3 | 2 | 0.6 | 0 | 8.2 | 3.8 | 6 | -6.2 | 1.3 | -0.5 | -2.67 | 1.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 2.8 | -5.1 | -0.2 | 4.2 | 0 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 8.3 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.6 | 4.3 |  | 526.43 | 2.1 |  | 2.6 | 1.5 | 2.2894 | 1.8892 |  | 2.4 | 12.7787
20/12/2025 | 13:30 |  | 46.3 | -42.6 | -2.6 |  |  | -7.3 | 8 |  | 0 |  | -13.1 | 20.4 |  | 37.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | -3.4 | 5.9 | 8 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.5 | 20.3 | 5 | 0 | 2.6 | 1.1 | 32.9 | 11.1 | -43.8 | -5.1 | 1.2 | -3.6 | 1 | 0.3 | 1.6 |  |  | 4.3 |  |  | -2.1 |  |  |  | 2.9 | -17.9 | -19 | 6.2 | 16.4 | 13.3 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 38.4 | 25.1 | 15.1 | 8.2 | 5.9 |  |  |  | 73.2 | 70.9 | 17.7 | [5 empty] | 10.9 | 0.6 | -2.4 | 0.3 | 0.4 |  | -13.5 | 7.5 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 33.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | -2 | 6.9 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.7 |  | -2.1 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0 | 16.8 | 3.7 | 0.2 | -5.8 | 0.4 | -0.4 | -2.54 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 2.6 | -5.1 | -0.2 | 9.6 | 0 | 6.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 7.7 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.4 | 4.3 |  | 469.36 | 2.4 |  | 2.7 | 1.3 | 2.2893 | 1.8793 |  | 2.5 | 13.0686
20/12/2025 | 14:00 |  | 42.9 | -54.6 | -4.1 |  |  | -8.2 | 6.2 |  | 0 |  | -16.1 | 17.4 |  | 35.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 5.7 | 7.5 |  |  |  |  | 4.3 | 2.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.8 | 20.9 | 4.8 | -0.6 | 2.6 | 2.1 | 29 | 7.2 | -42.3 | -5.1 | 1.3 | -3.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |  |  | 3.3 |  |  | -2.5 |  |  |  | 2.9 | -19.1 | -20.9 | 4.9 | 14 | 12.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 38.4 | 24.9 | 15.1 | 8.1 | 5.9 |  |  |  | 70.2 | 67.8 | 13.3 | [5 empty] | 9 | -0.5 | -2.5 | 0.2 | 0.4 |  | -12.6 | 5.6 | -1.4 |  | 0.1 | 0 |  | 31.6 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | -1.7 | 7.3 | -4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -2.1 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 21 | 3.8 | -4.5 | -6 | -0.2 | -0.1 | -2.45 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.7 | 2.2 | -4.9 | -0.2 | 9 | 0 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 7.5 | 0.2 | 3 | 0 | 3.7 | 4.3 |  | 404.25 | 2.4 |  | 3 | 1.3 | 2.2497 | 1.8841 |  | 2.5 | 13.3337
20/12/2025 | 14:30 |  | 46.1 | -37.5 | -1.2 |  |  | -6.6 | 0 |  | 0 |  | -9 | 25.5 |  | 38.1 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 5.9 | 8.2 |  |  |  |  | 6.6 | 3.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.9 | 16.1 | 4.9 | -0.7 | 2.6 | 1.6 | 30.5 | 8.7 | -41.4 | -3.6 | 0.8 | -3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  |  | 3.3 |  |  | -2.2 |  |  |  | 2.1 | -15.5 | -16.8 | 9.2 | 18.7 | 13.5 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 38.5 | 24.7 | 8.9 | 8.1 | 5.8 |  |  |  | 71 | 68.7 | 14.5 | [5 empty] | 11.6 | 0.9 | -2.6 | 0.2 | 0.4 |  | -12 | 5.5 | -2.5 |  | 0 | 0 |  | 30.4 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | -1.7 | 7.8 | -3.7 | 0 | 0.5 | 0.7 |  | -2.1 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0 | 20.2 | 3.6 | -3.3 | -2.9 | -0.5 | 0.3 | -2.47 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 5.4 | 1.7 | -4.6 | -0.2 | 9.7 | 0 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 3.5 | 4.3 |  | 465.53 | 2.3 |  | 3.4 | 1.3 | 1.3013 | 1.5813 |  | 2.6 | 12.4825
20/12/2025 | 15:00 |  | 48.9 | -31.9 | 0.1 |  |  | -6.7 | 9.9 |  | 0 |  | -8.4 | 27.9 |  | 39.1 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 13.5 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | -3.4 | 5.7 | 7.9 |  |  |  |  | 7.6 | 3.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.1 | 7.9 | 5.4 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 32.1 | 10.5 | -40 | -2.5 | -0.1 | -2.7 | 1 | 0.3 | 4.3 |  |  | 3.6 |  |  | -1.8 |  |  |  | 0.3 | -15.7 | -16.3 | 9.4 | 18.9 | 13.9 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 39.1 | 23 | 7.6 | 8.2 | 6 |  |  |  | 71.5 | 69.6 | 15.9 | [5 empty] | 9.5 | -0.3 | -2.7 | 0.1 | 0.4 |  | -12 | 7.9 | -2.5 |  | 0 | -0.1 |  | 29.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -1.4 | 8.7 | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | -2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0 | 17.9 | 3.7 | 1.7 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | -2.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 8 | 1.2 | -4.3 | -0.2 | 11 | 0 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 8.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 4.3 |  | 506.6 | 2.2 |  | 2.8 | 1.4 | 1.3852 | 1.2718 |  | 0 | 9.057
20/12/2025 | 15:30 |  | 44.9 | -47.4 | -2.9 |  |  | -7.4 | -1.7 |  | 0 |  | -12.9 | 21.2 |  | 36 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 2 | 1.5 | 2.7 | -3.4 | 5.7 | 7.1 |  |  |  |  | 6.6 | 2.2 |  |  |  | -1 | -25.4 | 3.5 | 8.5 | 5 | 0 | 2.6 | 1.3 | 27.7 | 5.9 | -44.1 | -4.4 | -0.7 | -4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 |  |  | 2.9 |  |  | -2.5 |  |  |  | 6.3 | -18.1 | -19.1 | 5.8 | 16.3 | 12.6 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 37.8 | 24.6 | 8.6 | 8.1 | 5.9 |  |  |  | 68.1 | 65.7 | 10.4 | [5 empty] | 8.1 | -1.2 | -2.7 | 0.1 | 0.4 |  | -12.6 | 5.5 | -2.5 |  | 0 | 0 |  | 27.7 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -1.9 | -1.6 | 7.9 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -2.1 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 17.8 | 0.7 | -0.6 | -1.3 | 0.6 | 0.1 | -2.43 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 9.5 | 0.8 | -3.6 | -0.2 | 11.1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 8.1 | 0.2 | 2.4 | 0 | 3.8 | 4.3 |  | 366.27 | 2.5 |  | 2.9 | 1.4 | 1.3903 | 1.2741 |  | 0 | 9.4644
20/12/2025 | 16:00 |  | 45.9 | -54.2 | -3.9 |  |  | -9.1 | 4.4 |  | 0 |  | -18.9 | 15.5 |  | 31 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | -3.4 | 3 | 7.3 |  |  |  |  | 13.4 | 0.3 |  |  |  | -1.1 | -27.7 | 3.6 | 8.2 | 5.1 | -0.4 | 2.6 | 0.7 | 23.4 | 1.7 | -43.5 | -2.7 | 0.3 | -3.4 | 1 | 0.3 | 3.8 |  |  | 1.8 |  |  | -2.4 |  |  |  | 5.6 | -25.5 | -26.7 | -1.6 | 6.4 | 10.3 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 38.4 | 24.5 | 8.6 | 8.2 | 6 |  |  |  | 64.6 | 62.6 | 6.1 | [5 empty] | 4 | -3.6 | -2.7 | 0.1 | 0.4 |  | -13.4 | 5.1 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 24.8 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -1.7 | -1.9 | 7 | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | 21.1 | 1.1 | -1.6 | -2.1 | 0.2 | 0.1 | -0.39 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 10.6 | 0.4 | -3 | -0.2 | 9 | 0 | -1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 8 | 0.5 | 2.1 | 0 | 3.5 | 4.3 |  | 290.11 | 2.5 |  | 2.7 | 1.4 | 1.3423 | 1.3064 |  | 0.1 | 9.3487
20/12/2025 | 16:30 |  | 45.5 | -62.3 | -5.9 |  |  | -6.7 | 3 |  | 0 |  | -26.1 | 6.8 |  | 33.7 |  | 0 | -0.2 |  |  |  |  | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | -3.4 | 2.9 | 6.9 |  |  |  |  | 11.5 | -5.8 |  |  |  | -1.2 | -28.4 | 3.4 | 9.6 | 5.4 | -0.8 | 2.6 | 0.9 | 24 | -9.8 | -42.5 | -5.9 | -1.9 | -6.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |  |  | 1.8 |  |  | -4.3 |  |  |  | 6.9 | -22.3 | -23.5 | 0.9 | 10.5 | 11 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 39.4 | 25.8 | 9.9 | 8.2 | 0.1 |  |  |  | 63.4 | 61.2 | 4.9 | [5 empty] | 3.5 | -4.3 | -2.4 | 0.1 | 0.4 |  | -13.9 | 3.6 | -2.3 |  | 0.1 | 0 |  | 20.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |  | -0.6 | -1.3 | 1.4 | 6.1 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -2.3 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 17.1 | 1.9 | -3.9 | -2.9 | -0.4 | 0.1 | -0.77 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 10.4 | 0 | -1.7 | -0.2 | 9.6 | 0 | -6.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 7.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | 3.4 | 4.3 |  | 222.33 | 2.4 |  | 2.5 | 1.5 | 1.3046 | 1.4295 |  | 2.5 | 11.6341
20/12/2025 | 17:00 |  | 46.4 | -68.2 | -7.8 |  |  | -7.2 | 3.9 |  | 0 |  | -25 | 9.5 |  | 31.2 |  | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | -3.4 | 2.7 | 6.6 |  |  |  |  | 12.3 | -6.7 |  |  |  | -1.3 | -30.5 | 3 | 8.1 | 5 | -1.1 | 2.6 | 1.4 | 20.5 | -13.3 | -46.5 | -3.2 | 0.5 | -3.6 | 0.9 | 0.3 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | -3.6 |  |  |  | 2 | -23.1 | -23.8 | 0.8 | 11 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 36 | 24.4 | 8.4 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 59 | 56.8 | -2.3 | [5 empty] | 1.4 | -5.5 | -2.8 | 0 | 0.4 |  | -13.3 | 3.3 | -2.5 |  | 0.1 | 0 |  | 10.4 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  | -0.4 | -0.6 | 1.1 | 5.5 | -1 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -2 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 6 | 1.1 | -6.3 | -4.9 | -0.9 | -0.1 | -0.58 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 7.4 | 0 | 0.7 | -0.2 | 8 | 0 | -7.9 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 7.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.6 | 4.3 |  | 154.12 | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 1.3108 | 0.76388 |  | 2.4 | 10.2746
20/12/2025 | 17:30 |  | 44.8 | -55 | -2.8 |  |  | -6.6 | 14 |  | 0 |  | -32.8 | 1 |  | 31.8 |  | 22.1 | -0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | -3.4 | 3 | 7 |  |  |  |  | 11.9 | -7.7 |  |  |  | -1.5 | -31.1 | 2.9 | 12.7 | 5.2 | -1.6 | 2.6 | 1.4 | 24.3 | -9.6 | -42.5 | -5.3 | -3.6 | -5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.7 |  |  | -4 |  |  |  | 3.7 | -21.4 | -22.5 | 1.9 | 12.4 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 37.8 | 24.8 | 9.3 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 60.7 | 58.7 | 0.5 | [5 empty] | 1.2 | -5.7 | -2.4 | 0.2 | 0.4 |  | -10.7 | 0.1 | -2.2 |  | 0 | 0 |  | 2.4 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | 1.9 | 7.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | -2 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0 | 7 | 0.2 | -6.9 | -5.2 | -0.9 | -0.5 | -0.49 | 1.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 2.5 | 0 | 2 | -0.2 | 11.4 | 0 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 7.8 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 4.1 |  | 202.31 | 2.3 |  | 1.9 | 1.6 | 0.61925 | 0.30366 |  | 2.5 | 9.2229
20/12/2025 | 18:00 |  | 49.4 | -40.3 | -0.9 |  |  | -7.6 | 1.3 |  | 0 |  | -35.1 | -2 |  | 29.8 |  | 16.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | -3.4 | 3.1 | 9.4 |  |  |  |  | 12.8 | -9.2 |  |  |  | -1.4 | -30.6 | 3.1 | 17.4 | 4.7 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 21.4 | -12.6 | -45.7 | -6.7 | -2.8 | -5.4 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |  |  | -0.4 |  |  | -2.9 |  |  |  | 3.8 | -22.4 | -23.5 | 0.8 | 11.4 | 10.4 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 35.4 | 25.7 | 9.1 | 8.1 | 0 |  |  |  | 56.4 | 54.1 | -7.3 | [5 empty] | 2.6 | -4.8 | -2.5 | 0.1 | 0.4 |  | -8.6 | 0.1 | -1.5 |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 2.6 | 8.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 |  | -2.2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.7 | -0.1 | -7.4 | -7.7 | -1.1 | -0.3 | 0.74 | 1.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 13.2 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0.5 | 0 | 2.8 | 4 |  | 175.74 | 2.2 |  | 2.1 | 1.4 | 0.32071 | 0.29901 |  | 1.7 | 8.0197
20/12/2025 | 18:30 |  | 50.1 | -17.8 | 3.7 |  |  | -6 | 14.3 |  | 0 |  | -23.7 | -4.8 |  | 7.5 |  | 51.3 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | -3.4 | 3.5 | 14.2 |  |  |  |  | 15.7 | -8 |  |  |  | -0.9 | -30.1 | 2.6 | 16.2 | 5 | -1.4 | 2.6 | 1.4 | 30.1 | -3.9 | -37.1 | -2 | -1.1 | -4.5 | 0.9 | 0.4 | 1.6 |  |  | 1.8 |  |  | -3.5 |  |  |  | 5.2 | -16.1 | -17.3 | 8 | 18 | 13.5 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 36.4 | 24.4 | 9.1 | 8 | -0.2 |  |  |  | 63.6 | 60.7 | 3.6 | [5 empty] | 7.1 | -2.2 | -2.2 | 0.2 | 0.4 |  | -6.5 | 0 | -1.2 |  | 0 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.1 | 10.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |  | -2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 | -5 | -5.3 | -0.6 | -0.1 | 1.13 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 7.9 | 0.3 | 4.6 | 0 | 2.8 | 4.2 |  | 362.83 | 2.3 |  | 2.1 | 1.4 | 0.32185 | 0.3096 |  | 1.9 | 8.3315
20/12/2025 | 19:00 |  | 52 | 9.5 | 8.4 |  |  | 0.3 | 11.8 |  | 0 |  | -13.4 | 5.4 |  | 4.3 |  | 80.9 | 0 |  |  |  |  | 15.1 | 1.4 | 1.5 | 3 | -3.4 | 3.5 | 16.6 |  |  |  |  | 15.5 | -9.2 |  |  |  | -0.5 | -15 | 3.9 | 19.3 | 6.9 | -1.8 | 2.6 | 1.9 | 38.1 | -4.5 | -34.4 | -2 | -1 | -4.5 | 0.9 | 0.4 | 1.6 |  |  | 7.9 |  |  | 4.5 |  |  |  | 10.5 | -10.6 | -11.7 | 14 | 23.9 | 16.3 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 35.8 | 24.6 | 8.8 | 8 | -0.3 |  |  |  | 74.8 | 72.2 | 19.4 | [5 empty] | 15.7 | 3.2 | -2.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3.9 | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.6 | 11.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |  | -1.9 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | -3.4 | -0.2 | 0 | 1.08 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.5 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 13 | 0.5 | 0.3 | 0 | 3.1 | 4.2 |  | 588.38 | 2.4 |  | 1.8 | 1.6 | 0.34107 | 0.30442 |  | 1.8 | 8.2455
20/12/2025 | 19:30 |  | 50.9 | 24.5 | 11.8 |  |  | -0.3 | 12.9 |  | 0 |  | -14.4 | 4.4 |  | -2.8 |  | 87.8 | 0 |  |  |  |  | 15.8 | 1.4 | 1.5 | 3 | -3.4 | 3.3 | 17.5 |  |  |  |  | 15.6 | -8.4 |  |  |  | -0.3 | 7.9 | 4.4 | 19.1 | 7.2 | -1.8 | 2.6 | 1.6 | 39.6 | 10.4 | -41.9 | -2.1 | 1.1 | -2.4 | 0.9 | 0.5 | 5.5 |  |  | 8.9 |  |  | 4.6 |  |  |  | 19.6 | -9.4 | -10.8 | 15.2 | 25.1 | 16.6 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 36.7 | 24.8 | 8.9 | 8.2 | 0 |  |  |  | 74.5 | 72.3 | 19.8 | [5 empty] | 18.3 | 4.7 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -2.4 | 0 | -0.6 |  | 0 | -0.1 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4.1 | 12.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.8 |  | -1.9 | -0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | -2.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.7 | 4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 12.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.6 | 4.1 |  | 673.6 | 2.8 |  | 2.1 | 1.6 | 0.34299 | 0.25227 |  | 1.8 | 8.8953
20/12/2025 | 20:00 |  | 49.6 | 23.1 | 13.3 |  |  | -1.6 | 11.2 |  | 0 |  | -14.2 | 5.7 |  | -4.4 |  | 88.9 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 1.6 | 1.7 | 3 | -3.4 | 3.1 | 17.1 |  |  |  |  | 15.3 | -9 |  |  |  | -0.3 | 8.8 | 5.3 | 17.8 | 7.4 | -1.6 | 2.6 | 1.3 | 36.9 | 7.8 | -44.5 | -1.2 | 3.1 | -5.5 | 0.9 | 0.5 | 2.7 |  |  | 8.1 |  |  | 3.5 |  |  |  | 13.5 | -12 | -12.2 | 13.5 | 23.5 | 15.7 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 81.1 | 23.8 | 8.1 | 12.5 | -0.1 |  |  |  | 70.7 | 69.3 | 14.8 | [5 empty] | 16.9 | 3.6 | -1.9 | 0.4 | 0.4 |  | -1.3 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.9 | 12.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -2.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8 | 4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 12.6 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.7 | 4 |  | 670.6 | 2.9 |  | 2.2 | 1.6 | 0.34613 | 0.26345 |  | 2.7 | 10.0096
20/12/2025 | 20:30 |  | 50.2 | 27.5 | 12.4 |  |  | -0.9 | 14 |  | 0 |  | -17.9 | 0.2 |  | -5.5 |  | 85.2 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 1.5 | 1.7 | 3 | -3.4 | 3 | 17.4 |  |  |  |  | 14.7 | -9.4 |  |  |  | -0.1 | 32.7 | 6.2 | 20.1 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 35 | 5.7 | -41.9 | 3.3 | 5 | -5.5 | 0.9 | 0.5 | 3.1 |  |  | 6.5 |  |  | 3.8 |  |  |  | 20.1 | -11.4 | -12.6 | 13 | 23.2 | 15.9 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 79.8 | 25.3 | 9.6 | 10.7 | 0 |  |  |  | 69.6 | 67.1 | 12.2 | [5 empty] | 14.8 | 2.5 | -1.8 | 0.4 | 0.4 |  | -1.7 | 0 | -2.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.7 | 12.3 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.8 |  | -1.8 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | -2.3 | -2.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 12.5 | 0.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 4 |  | 690.4 | 3.3 |  | 2 | 1.4 | 0.34602 | 0.2645 |  | 5 | 12.3105
20/12/2025 | 21:00 |  | 52.8 | 13.1 | 10.4 |  |  | -1.8 | 14.6 |  | 0 |  | -17.1 | 2.1 |  | -7 |  | 62.9 | 0.2 |  |  |  |  | 13.5 | 1.5 | 1.3 | 3 | -3.4 | 2.8 | 16.7 |  |  |  |  | 15.2 | -10.5 |  |  |  | -0.2 | 32.2 | 6.4 | 19.1 | 7 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 31.7 | 2.6 | -45.2 | 3.6 | 3.7 | -7.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |  |  | 5.3 |  |  | 4.5 |  |  |  | 17.1 | -12.9 | -14.6 | 11.9 | 21.8 | 14.8 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 79.7 | 40.8 | 8.4 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 65.5 | 62.9 | 6.5 | [5 empty] | 11.4 | 0.4 | -1.9 | 0.4 | 0.4 |  | -1.7 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |  | -1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 4.1 | 0 | -2.6 | -2.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 2.3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 12.4 | 0.5 | 4 | 0 | 3.1 | 4 |  | 620.6 | 3.2 |  | 2.3 | 1.5 | 0.34386 | 0.24112 |  | 5 | 12.585
20/12/2025 | 21:30 |  | 50 | 0 | 0 |  |  | -6.1 | -3.1 |  | 0 |  | -23.7 | -4.6 |  | -9.7 |  | 60.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.6 | 1.3 | 3 | -3.4 | 2.8 | 14.6 |  |  |  |  | 14.7 | -11.2 |  |  |  | -0.3 | 35.2 | 4.9 | 18.7 | 7.2 | 1 | 2.6 | 0.6 | 27.5 | -1.5 | -44 | 7.4 | 3.4 | -1.8 | 0.9 | 0.5 | 2.4 |  |  | 3.8 |  |  | 2.3 |  |  |  | 15 | -15.9 | -17.4 | 8.6 | 19.6 | 13.4 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 81.7 | 40.3 | 8.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 60.7 | 58.8 | -0.2 | [5 empty] | 9.5 | -0.8 | -1.9 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.4 | 11.9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |  | -1.7 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.4 | 5.7 | 0 | -2.9 | -3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 11.8 | 0.6 | 3.6 | 0 | 2.9 | 4 |  | 513.1 | 2.7 |  | 2.2 | 1.4 | 0.34316 | 0.18111 |  | 4.9 | 11.7243
20/12/2025 | 22:00 |  | 52.5 | 0 | 0 |  |  | -6.5 | 3.4 |  | 0 |  | -25.1 | -5.1 |  | -11.6 |  | 51.4 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 1.6 | 1.2 | 3 | -3.4 | 2.6 | 13.7 |  |  |  |  | 14.2 | -12.9 |  |  |  | -0.6 | 28.9 | 4.3 | 19.2 | 7.3 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 24 | -4.7 | -47.4 | 5.9 | 3.3 | -0.6 | 1 | 0.4 | 3.3 |  |  | 0.4 |  |  | 3.1 |  |  |  | 13.3 | -18 | -19.3 | 5.8 | 15.9 | 12.7 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 80.7 | 41.4 | 8.7 | 10.8 | 0.2 |  |  |  | 56.4 | 54.9 | -6 | [5 empty] | 5.4 | -2.8 | -2.1 | 0.4 | 0.4 |  | -7 | 0 | -1.7 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3 | 11.4 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.8 |  | -1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 9 | 0 | -3.3 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1 | 2.3 | 11.9 | 0.4 | 4.5 | 0 | 2.8 | 4 |  | 457.7 | 2.5 |  | 2.2 | 1.4 | 0.33919 | 0.10169 |  | 5 | 11.5409
20/12/2025 | 22:30 |  | 51.3 | 0 | 0 |  |  | -9.1 | -1.4 |  | 0 |  | -20.9 | -2.3 |  | -13 |  | 44.8 | 0.2 |  |  |  |  | 12.6 | 1.3 | 1 | 3.1 | -3.4 | 2.9 | 11.3 |  |  |  |  | 13.3 | -12.4 |  |  |  | -0.9 | 8.7 | 3.3 | 19.2 | 6.7 | -0.7 | 2.6 | 1.2 | 20.4 | -8.7 | -46.7 | 5.1 | 2.7 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 5.9 |  |  | -0.9 |  |  | 2.2 |  |  |  | 8.7 | -17.8 | -19.3 | 5.5 | 15.5 | 12.5 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 79 | 40.4 | 8.5 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 51.1 | 48.9 | -16.1 | [5 empty] | 1.4 | -4.6 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -7.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 2.6 | 10.8 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.8 |  | -1.7 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 5.5 | 16.8 | 0 | -1.4 | -1.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 11.1 | 0.5 | 5 | 0 | 3.2 | 4.2 |  | 389.8 | 2.3 |  | 1.9 | 1.4 | 0.33685 | 0.15218 |  | 3.8 | 9.889
20/12/2025 | 23:00 |  | 50.3 | 0 | 0 |  |  | -8.4 | -0.2 |  | 0 |  | -24.3 | -5.8 |  | -10.9 |  | 48.5 | 0.1 |  |  |  |  | 13 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | -3.4 | 3.2 | 7.8 |  |  |  |  | 13 | -12.6 |  |  |  | -0.9 | 7.7 | 3.2 | 19.7 | 6.7 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 22.1 | -6.8 | -44.7 | 3.3 | 1.2 | -0.2 | 1 | 0.3 | 2.7 |  |  | -1.6 |  |  | 1.9 |  |  |  | 9.6 | -15.3 | -17.2 | 11 | 20.4 | 13.3 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 80 | 41.4 | 9.2 | 10.6 | 0 |  |  |  | 49.4 | 46.8 | -18.1 | [5 empty] | 3.9 | -3.4 | -1.9 | 0.5 | 0.4 |  | -6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.2 | 11.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -1.8 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2.1 | 13.3 | 0 | -1.5 | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 11.1 | 0 | 5.6 | 0 | 2.8 | 4.3 |  | 397.5 | 2.4 |  | 2.2 | 1.6 | 0.32883 | 0.13173 |  | 2 | 8.6606
20/12/2025 | 23:30 |  | 52.7 | 0 | 0 |  |  | -8 | 11 |  | 0 |  | -26.9 | -9.1 |  | -2.4 |  | 55.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | -3.4 | 3 | 7.6 |  |  |  |  | 13.5 | -13.2 |  |  |  | -1 | 9.6 | 3.3 | 20.4 | 6.8 | -0.5 | 2.6 | 2.6 | 23.5 | -5.5 | -43.1 | 2.5 | 3.2 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 2.3 |  |  | -1.3 |  |  | 2.4 |  |  |  | 10.1 | -16.2 | -17.4 | 8.4 | 16.7 | 13.2 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 12.2 | 41.7 | 9.1 | 10.7 | 0.1 |  |  |  | 52.4 | 49.9 | -13.8 | [5 empty] | 2.1 | -4.1 | -2.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -1.9 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.9 | 5.8 | 0 | -2.5 | -3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 11.1 | 0.4 | 4.2 | 0 | 2.9 | 4.2 |  | 353.2 | 2.4 |  | 2.3 | 1.5 | 0.32481 | 0.08301 |  | 2 | 8.6078
21/12/2025 | 00:00 |  | 52.7 | 0 | 0 |  |  | -8.5 | 6.1 |  | 0 |  | -26.5 | -8.7 |  | -4.5 |  | 55 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | -3.4 | 3 | 5.6 |  |  |  |  | 11.9 | -14.7 |  |  |  | -1.2 | 4.2 | 2.7 | 19.8 | 7 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | 22.5 | -6.5 | -44.6 | 4 | 2.8 | -0.9 | 0.9 | 0.3 | 2.8 |  |  | -1.7 |  |  | 1.9 |  |  |  | 9.4 | -18.6 | -20 | 4.6 | 14 | 12.4 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 3.9 | 14.8 | 9 | 3.5 | 0.1 |  |  |  | 51.6 | 49.2 | -14.8 | [5 empty] | 0.2 | -5.4 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 2.6 | 15.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 |  | -1.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 3.1 | 9 | 0 | -1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 11.1 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 4.1 |  | 279.4 | 2.2 |  | 2.5 | 1.5 | 0.31889 | 0.06473 |  | 1.9 | 8.4836
EJEC |  | 0 | 1126.4 | -761.2 | -3.75 | 0 | 0 | -159.75 | 175.8 | 0 | 3.75 | 0 | -619.15 | 101.05 | 0 | 511.8 | 0 | 529.6 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8 | 42.15 | 26.5 | 68.05 | -81.6 | 91 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8 | -69.15 | 0 | 0 | 0 | -26.15 | -315.35 | 83.55 | 410.05 | 98.8 | -10.15 | 62.4 | 30.95 | 529.35 | -66.7 | -1022.35 | -31.45 | 9 | -72.1 | 22.15 | 7.5 | 49.15 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | -486.25 | -512.5 | 75.85 | 329.35 | 261.15 | -7.75 | 0 | 0 | 0 | -8.9 | 0 | 0 | -10.4 | 932.05 | 618.7 | 157.1 | 179.35 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 965.4 | 977.15 | -164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | -120 | -50.95 | 7.15 | 9.6 | 0 | -228.8 | 70.05 | -27.3 | 0 | 1 | -0.35 | 0 | 300.9 | 0 | 2.2 | 27.75 | 4.35 | -0.1 | 4.45 | 9.9 | 0 | -7.45 | -19.9 | 2.25 | 177.05 | -32.6 | 0.8 | 10.05 | 17.75 | 0 | -51.2 | 8.9 | 54.45 | 47.1 | 13.9 | 8.7 | 120.95 | 31.7 | -65.65 | -102.95 | -2.95 | -0.3 | -20.75 | 43.75 | -0.6 | 43.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -63.9 | 41.45 | 16.5 | -36.15 | -4.8 | 31.25 | 10.3 | 13.95 | 33.55 | 15.05 | 9.45 | 14.25 | 16.3 | 14.7 | 16.7 | 56.05 | 249.55 | 7.2 | 85.35 | 1.1 | 75.35 | 99.05 | 0 | 5907.6 | 55.55 | 0 | 56.1 | 35.45 | 18.3389 | 15.3835 | 0 | 48.25 | 229.0724

## DEMANDA_AREAS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6810.49 | 998.5736 | 4018.1771 | 1793.7393 | 254.5155
01:00 | 0 | 6802.43 | 985.1124 | 4049.1337 | 1768.1839 | 256.1982
01:30 | 0 | 6585.37 | 974.653 | 3863.8706 | 1746.8464 | 261.007
02:00 | 0 | 6470.7 | 944.9189 | 3803.86 | 1721.9211 | 256.4079
02:30 | 0 | 6487.15 | 935.0672 | 3836.2551 | 1715.8277 | 257.5389
03:00 | 0 | 6361.5 | 965.5513 | 3682.5936 | 1713.3551 | 253.7245
03:30 | 0 | 6435.21 | 937.6934 | 3784.4456 | 1713.071 | 257.2087
04:00 | 0 | 6438.5 | 956.3726 | 3753.2856 | 1728.8418 | 259.6709
04:30 | 0 | 6445.65 | 919.5183 | 3806.9956 | 1719.1361 | 248.5187
05:00 | 0 | 6421.99 | 968.0272 | 3739.5986 | 1714.3642 | 253.6382
05:30 | 0 | 6330.06 | 943.3865 | 3646.9117 | 1739.7618 | 247.8523
06:00 | 0 | 6285.1 | 980.6712 | 3583.6569 | 1720.7719 | 231.2191
06:30 | 0 | 6374.8 | 954.8067 | 3674.1296 | 1745.8637 | 224.3099
07:00 | 0 | 6369.12 | 955.1983 | 3688.957 | 1724.9647 | 215.7605
07:30 | 0 | 6653.07 | 994.7444 | 4009.9761 | 1648.3495 | 220.6747
08:00 | 0 | 6768.7 | 1036.7135 | 4036.9003 | 1695.0862 | 226.2753
08:30 | 0 | 7087.91 | 1085.593 | 4300.1076 | 1702.2094 | 232.3228
09:00 | 0 | 7229.11 | 1102.2655 | 4390.6968 | 1736.1477 | 232.0363
09:30 | 0 | 7366.6 | 1133.007 | 4478.5019 | 1755.0911 | 235.3743
10:00 | 0 | 7329.06 | 1124.695 | 4461.5136 | 1742.8514 | 239.1081
10:30 | 0 | 7597.72 | 1162.334 | 4676.2207 | 1759.1653 | 246.2291
11:00 | 0 | 7577.71 | 1198.4517 | 4603.2476 | 1776.0107 | 247.361
11:30 | 0 | 7706.33 | 1170.2872 | 4759.6039 | 1776.4389 | 250.3712
12:00 | 0 | 7658.27 | 1200.7286 | 4676.4369 | 1781.1045 | 249.004
12:30 | 0 | 7660.79 | 1211.7724 | 4644.2489 | 1804.7687 | 250.4697
13:00 | 0 | 7562.3 | 1201.1665 | 4604.5538 | 1756.5797 | 246.531
13:30 | 0 | 7417.59 | 1164.5239 | 4481.1961 | 1771.87 | 247.1842
14:00 | 0 | 7400.54 | 1159.259 | 4486.9584 | 1754.3226 | 250.995
14:30 | 0 | 7497.69 | 1159.1923 | 4576.1614 | 1762.3363 | 249.8388
15:00 | 0 | 7506.18 | 1156.5494 | 4575.3738 | 1774.2568 | 258.7787
15:30 | 0 | 7472.92 | 1171.9245 | 4530.8908 | 1770.1047 | 253.3046
16:00 | 0 | 7342.9 | 1150.7317 | 4412.6272 | 1779.5411 | 253.2025
16:30 | 0 | 7261.36 | 1123.0274 | 4383.5068 | 1754.8258 | 252.362
17:00 | 0 | 7219.89 | 1127.503 | 4362.9884 | 1729.3986 | 250.403
17:30 | 0 | 7198.96 | 1071.9695 | 4376.584 | 1750.4065 | 245.4259
18:00 | 0 | 7186.19 | 1095.1936 | 4304.0154 | 1786.981 | 245.8931
18:30 | 0 | 7440.12 | 1099.071 | 4473.0213 | 1868.0277 | 247.4283
19:00 | 0 | 7760.34 | 1149.944 | 4700.9878 | 1909.4082 | 241.09
19:30 | 0 | 7940.91 | 1170.7326 | 4855.1705 | 1915.0069 | 268.0046
20:00 | 0 | 7852.21 | 1152.305 | 4772.2353 | 1927.6697 | 247.225
20:30 | 0 | 7844.46 | 1183.4231 | 4740.2451 | 1920.7918 | 252.7153
21:00 | 0 | 7808.18 | 1134.83 | 4752.7315 | 1920.6185 | 263.0088
21:30 | 0 | 7690.22 | 1150.9859 | 4666.2847 | 1872.9494 | 259.0061
22:00 | 0 | 7595.69 | 1115.5313 | 4637.0291 | 1843.1296 | 266.8001
22:30 | 0 | 7568.18 | 1078.1516 | 4647.1008 | 1842.9276 | 261.1855
23:00 | 0 | 7421.25 | 1092.1875 | 4489.8002 | 1839.2623 | 267.5055
23:30 | 0 | 7320.83 | 1069.3111 | 4441.5213 | 1809.9976 | 267.7394
00:00 | 0 | 7088.36 | 1015.0079 | 4264.6061 | 1808.746 | 258.1335
MÁXIMO | 0 | 7940.91 | 1211.7724 | 4855.1705 | 1927.6697 | 268.0046
MÍNIMO | 0 | 6285.1 | 919.5183 | 3583.6569 | 1648.3495 | 215.7605
PROMEDIO | 0 | 7159.3877 | 1079.8472 | 4302.1857 | 1777.3548 | 249.1783
ENERGÍA | 0 | 171825.305 | 25916.3324 | 103252.4574 | 42656.5152 | 5980.2788
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 20 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.3645 | 12.317 | [5 empty] | 27.0317 | 14.1936 | 13.31 | 32.878 |  |  | 49.827 |  | 32.3426 |  | 0.5 |  | 42.8243 |  |  |  |  | 15.16 | [6 empty] | 5.3379 | 12.931 | 1.0334 | 50.608 | 114.5153 | 25.074 | 0.81 | 73.0348 |  | 34.0085 | 35.3251 |  | 196.0239 | 35.6283 |  |  |  | 2.5 |  | 71.2413 |  | 19.4 |  |  |  | 8.0039 |  | 4.7423 |  |  | 42.9 | 1.28 | 146.0461 |  | 5.1015 | 123.5282 | 10.1549 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.0967 | 24.7584 | 0.3721 | 0.6 | 25.3711 | 399.5431 |  | 158.1238 | 16.8246 |  |  |  | 4.8648 |  |  | 16.1903 | 281.21 |  | 40.69 |  | 35.318
01:00 |  |  | 31.3274 | 12.091 | [5 empty] | 27.0064 | 14.5016 | 14.35 | 32.744 |  |  | 49.707 |  | 40.3086 |  | 0.5 |  | 56.4195 |  |  |  |  | 15.29 | [6 empty] | 5.3343 | 13.149 | 0.8884 | 51.3112 | 114.608 | 24.3466 | 0.7 | 72.7183 |  | 34.8727 | 34.8368 |  | 195.4428 | 35.8097 |  |  |  | 2.3 |  | 71.259 |  | 19.4 |  |  |  | 8.1887 |  | 4.7759 |  |  | 43.64 | 1.23 | 145.8162 |  | 5.0499 | 119.6449 | 10.3076 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.079 | 24.7622 | 0.3507 | 0.65 | 24.403 | 396.0423 |  | 157.1668 | 16.7577 |  |  |  | 4.9153 |  |  | 16.3171 | 282.15 |  | 40.697 |  | 39.818
01:30 |  |  | 31.2395 | 12.267 | [5 empty] | 26.8091 | 14.3825 | 14.22 | 32.402 |  |  | 49.572 |  | 42.0109 |  | 0.5 |  | 42.2249 |  |  |  |  | 16.72 | [6 empty] | 5.3113 | 13.66 | 0.8262 | 52.4283 | 114.4274 | 24.2127 | 0.64 | 71.2733 |  | 35.4477 | 35.4477 |  | 193.9299 | 35.8883 |  |  |  | 2.4 |  | 71.1407 |  | 19.4 |  |  |  | 8.1656 |  | 4.7702 |  |  | 43.55 | 1.75 | 144.7127 |  | 5.0432 | 112.4479 | 10.1514 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.5425 | 24.7056 | 0.3304 | 0.61 | 25.6249 | 392.1064 |  | 155.0638 | 16.9776 |  |  |  | 4.8757 |  |  | 15.9577 | 281.64 |  | 40.721 |  | 39.67
02:00 |  |  | 31.3916 | 11.91 | [5 empty] | 26.631 | 13.8912 | 14.37 | 32.31 |  |  | 49.707 |  | 45.6717 |  | 0.5 |  | 92.8402 |  |  |  |  | 16.84 | [6 empty] | 5.2736 | 13.742 | 0.8256 | 52.7442 | 113.4093 | 25.9876 | 0.44 | 73.8234 |  | 35.4149 | 35.352 |  | 196.2466 | 35.5115 |  |  |  | 2.6 |  | 71.212 |  | 19.4 |  |  |  | 8.0978 |  | 4.7799 |  |  | 43.58 | 1.72 | 144.5931 |  | 5.0076 | 111.9202 | 10.1285 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.1221 | 24.6958 | 0.3099 | 0.6 | 24.5355 | 395.02 |  | 158.6825 | 16.7783 |  |  |  | 4.8347 |  |  | 16.3685 | 271.95 |  | 39.335 |  | 39.184
02:30 |  |  | 32.5382 | 12.388 | [5 empty] | 26.7088 | 13.7003 | 14.38 | 32.532 |  |  | 49.663 |  | 26.5789 |  | 0.5 |  | 93.4426 |  |  |  |  | 16.76 | [6 empty] | 5.2218 | 13.309 | 0.7818 | 45.3516 | 112.7665 | 25.4036 | 0.41 | 72.5003 |  | 35.5959 | 34.9296 |  | 196.0686 | 36.1642 |  |  |  | 2.4 |  | 70.6713 |  | 19.4 |  |  |  | 8.0022 |  | 4.6978 |  |  | 44 | 1.67 | 146.4547 |  | 5.0173 | 113.0763 | 10.1645 |  |  | 3.872 |  |  | 88.9754 | 24.7229 | 0.307 | 0.6 | 25.5375 | 392.0576 |  | 158.3961 | 17.03 |  |  |  | 4.5152 |  |  | 16.4526 | 266.82 |  | 40.227 |  | 39.316
03:00 |  |  | 32.6557 | 12.177 | [5 empty] | 27.0223 | 13.8286 | 14.37 | 32.302 |  |  | 49.902 |  | 41.9394 |  | 0.5 |  | 130.3979 |  |  |  |  | 16.58 | [6 empty] | 4.8159 | 13.143 | 0.7632 | 49.6624 | 113.3136 | 26.1402 | 0.67 | 72.5794 |  | 36.4304 | 35.2271 |  | 195.7705 | 35.3122 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7494 |  | 19.4 |  |  |  | 8.1667 |  | 4.7294 |  |  | 43.58 | 1.7 | 145.056 |  | 4.9862 | 107.2834 | 9.9781 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.7415 | 24.7204 | 0.3037 | 0.56 | 26.2442 | 390.8536 |  | 158.2728 | 17.1144 |  |  |  | 4.4851 |  |  | 15.8104 | 278.25 |  | 40.245 |  | 39.191
03:30 |  |  | 32.424 | 12.28 | [5 empty] | 27.0684 | 13.8786 | 14.43 | 31.748 |  |  | 49.78 |  | 40.554 |  | 0.5 |  | 147.4003 |  |  |  |  | 16.1 | [6 empty] | 5.0572 | 12.802 | 0.7358 | 50.2116 | 113.3649 | 26.2931 | 0.48 | 73.9728 |  | 36.1019 | 35.6388 |  | 195.9848 | 35.8113 |  |  |  | 2.4 |  | 71.0297 |  | 19.4 |  |  |  | 8.0909 |  | 4.7217 |  |  | 43.33 | 1.66 | 145.489 |  | 5.0668 | 108.7092 | 9.736 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.0033 | 24.733 | 0.3136 | 0.59 | 26.4239 | 390.197 |  | 159.0389 | 16.6165 |  |  |  | 4.4882 |  |  | 16.3281 | 274.01 |  | 39.932 |  | 39.669
04:00 |  |  | 31.3928 | 11.852 | [5 empty] | 27.049 | 14.2508 | 14.23 | 31.33 |  |  | 50.201 |  | 28.3633 |  | 0.5 |  | 132.5956 |  |  |  |  | 15.76 | [6 empty] | 5.1905 | 13.059 | 0.7439 | 50.1403 | 115.2172 | 26.1509 | 0.18 | 72.9629 |  | 35.1578 | 33.8592 |  | 195.9853 | 36.034 |  |  |  | 2.4 |  | 70.8969 |  | 19.4 |  |  |  | 8.0913 |  | 4.8582 |  |  | 43.32 | 1.59 | 147.4857 |  | 5 | 112.5602 | 10.097 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.1211 | 24.8709 | 0.2964 | 0.57 | 25.2793 | 393.1148 |  | 154.6369 | 17.0443 |  |  |  | 4.5339 |  |  | 16.4943 | 275.4 |  | 39.661 |  | 39.954
04:30 |  |  | 31.5466 | 12.304 | [5 empty] | 27.3321 | 15.5205 | 14.01 | 32.728 |  |  | 49.952 |  | 34.4985 |  | 0.5 |  | 93.1158 |  |  |  |  | 15.37 | [6 empty] | 5.2815 | 13.036 | 0.7387 | 50.1895 | 115.9461 | 25.4234 | 1.65 | 72.5573 |  | 36.3457 | 33.533 |  | 195.8273 | 35.5814 |  |  |  | 2.41 |  | 70.6964 |  | 19.4 |  |  |  | 8.1892 |  | 4.7131 |  |  | 43.67 | 1.88 | 147.0354 |  | 5.1413 | 110.196 | 9.0367 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.5849 | 24.8637 | 0.2944 | 0.59 | 25.0706 | 392.0332 |  | 152.4295 | 17.1125 |  |  |  | 4.7694 |  |  | 15.7158 | 275.86 |  | 39.803 |  | 38.998
05:00 |  |  | 32.1841 | 11.754 | [5 empty] | 27.3334 | 15.7148 | 14.2 | 33.18 |  |  | 50.103 |  | 45.7421 |  | 0.5 |  | 100.5421 |  |  |  |  | 15.53 | [6 empty] | 5.0363 | 13.316 | 0.7225 | 50.0744 | 116.9527 | 25.6739 | 2.1 | 73.2666 |  | 35.3047 | 32.7927 |  | 195.8864 | 35.2241 |  |  |  | 2.2 |  | 70.7241 |  | 19.4 |  |  |  | 8.243 |  | 4.6773 |  |  | 43.85 | 1.8 | 147.6656 |  | 4.8543 | 112.7668 | 9.6606 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.0447 | 24.8407 | 0.2926 | 0.64 | 24.1673 | 388.7271 |  | 151.3869 | 17.3805 |  |  |  | 4.7264 |  |  | 16.2877 | 274.44 |  | 39.699 |  | 40.13
05:30 |  |  | 32.71 | 10.239 | [5 empty] | 27.5782 | 15.1496 | 14.28 | 33.172 |  |  | 49.811 |  | 40.6633 |  | 0.5 |  | 115.3575 |  |  |  |  | 15.51 | [6 empty] | 5.0887 | 13.294 | 0.7433 | 49.6349 | 114.8072 | 25.6505 | 1.93 | 73.0806 |  | 34.3118 | 33.3717 |  | 196.0158 | 34.8766 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7569 |  | 19.4 |  |  |  | 8.2625 |  | 4.7084 |  |  | 43.93 | 1.78 | 147.5245 |  | 5.0174 | 112.2794 | 9.1319 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.6273 | 24.8155 | 0.2971 | 0.62 | 23.5009 | 392.4289 |  | 152.6195 | 17.3026 |  |  |  | 4.7675 |  |  | 14.474 | 273.84 |  | 39.509 |  | 40.015
06:00 |  |  | 32.5772 | 10.265 | [5 empty] | 27.4781 | 14.9677 | 14.41 | 33.582 |  |  | 50.185 |  | 48.3282 |  | 0.5 |  | 154.6259 |  |  |  |  | 15.93 | [6 empty] | 5.1021 | 12.639 | 0.8019 | 49.3333 | 116.8203 | 25.1045 | 1.54 | 73.5531 |  | 33.1502 | 33.738 |  | 195.7564 | 33.2225 |  |  |  | 2.3 |  | 71.0309 |  | 19.4 |  |  |  | 8.1813 |  | 4.7705 |  |  | 43.82 | 1.78 | 148.0321 |  | 4.855 | 112.7491 | 8.2559 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.0531 | 24.8053 | 0.2957 | 0.61 | 23.0562 | 392.9661 |  | 155.815 | 17.6827 |  |  |  | 4.6682 |  |  | 13.7808 | 276.89 |  | 34.387 |  | 38.023
06:30 |  |  | 32.2439 | 9.111 | [5 empty] | 26.8584 | 14.4017 | 14.19 | 32.796 |  |  | 49.068 |  | 41.2142 |  | 0.5 |  | 134.0757 |  |  |  |  | 16.17 | [6 empty] | 5.0694 | 12.153 | 1.0886 | 48.5792 | 114.1447 | 25.1033 | 0.55 | 77.6775 |  | 32.5387 | 33.5491 |  | 195.4874 | 32.7172 |  |  |  | 2.5 |  | 70.1314 |  | 19.4 |  |  |  | 8.3255 |  | 4.4098 |  |  | 43.35 | 1.8 | 142.8488 |  | 4.787 | 109.3692 | 7.7431 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.0875 | 24.8057 | 0.3044 | 0.61 | 22.347 | 391.703 |  | 155.1702 | 17.0401 |  |  |  | 4.3988 |  |  | 13.4594 | 274.08 |  | 34.026 |  | 35.077
07:00 |  |  | 31.4535 | 9.303 | [5 empty] | 26.2577 | 12.3826 | 14.21 | 32.174 |  |  | 49.517 |  | 35.5406 |  | 0.5 |  | 124.034 |  |  |  |  | 16.13 | [6 empty] | 4.9555 | 11.857 | 1.1668 | 44.4836 | 113.6058 | 24.8503 | 0.91 | 75.4614 |  | 30.2738 | 34.5903 |  | 195.159 | 31.8166 |  |  |  | 2.3 |  | 69.8217 |  | 19.5 |  |  |  | 8.1008 |  | 4.5123 |  |  | 43.34 | 1.81 | 141.8091 |  | 4.7994 | 104.4161 | 6.8486 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.0028 | 24.8622 | 0.3121 | 0.6 | 21.8622 | 390.8532 |  | 156.4666 | 16.7176 |  |  |  | 4.3422 |  |  | 12.3661 | 267.42 |  | 33.47 |  | 30.331
07:30 |  |  | 31.1124 | 10.566 | [5 empty] | 26.5733 | 10.8902 | 14.23 | 31.918 |  |  | 48.688 |  | 49.7711 |  | 0.5 |  | 98.5926 |  |  |  |  | 15.56 | [6 empty] | 4.7632 | 12.631 | 1.2663 | 49.1715 | 117.0566 | 25.5235 | 0.73 | 69.8299 |  | 30.2634 | 34.8515 |  | 194.3575 | 32.527 |  |  |  | 2.2 |  | 69.6805 |  | 19.5 |  |  |  | 8.1027 |  | 4.7301 |  |  | 43.36 | 1.83 | 141.348 |  | 4.807 | 108.7146 | 6.8089 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.2722 | 24.8311 | 0.3724 | 0.59 | 21.2611 | 389.7482 |  | 156.5672 | 17.1288 |  |  |  | 4.3213 |  |  | 12.431 | 259.77 |  | 33.7 |  | 26.136
08:00 |  |  | 33.6346 | 11.742 | [5 empty] | 26.5164 | 10.8207 | 14.38 | 31.894 |  |  | 48.793 |  | 22.688 |  | 0.5 |  | 100.8691 |  |  |  |  | 15.01 | [6 empty] | 4.832 | 13.211 | 1.3244 | 50.404 | 116.6845 | 26.6485 | 0.73 | 71.5874 |  | 31.6451 | 35.0408 |  | 194.5572 | 32.5753 |  |  |  | 2.3 |  | 69.7456 |  | 19.5 |  |  |  | 8.1419 |  | 4.8548 |  |  | 42.88 | 1.89 | 142.5642 |  | 4.8697 | 110.8081 | 6.9702 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.2619 | 24.799 | 0.3861 | 0.6 | 21.5979 | 386.2473 |  | 155.691 | 17.3046 |  |  |  | 4.3214 |  |  | 12.5231 | 254.65 |  | 33.897 |  | 20.667
08:30 |  |  | 34.9356 | 12.317 | [5 empty] | 27.3053 | 10.7323 | 14.24 | 32.146 |  |  | 48.767 |  | 17.9675 |  | 0.5 |  | 149.7789 |  |  |  |  | 14.65 | [6 empty] | 5.1929 | 13.346 | 1.8 | 47.9011 | 115.7003 | 26.1518 | 0.72 | 77.7428 |  | 32.2482 | 35.739 |  | 195.3736 | 32.753 |  |  |  | 2.4 |  | 69.2863 |  | 19.5 |  |  |  | 7.9948 |  | 4.8247 |  |  | 42.94 | 1.9 | 142.5814 |  | 4.8534 | 111.1353 | 7.425 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.6269 | 24.8929 | 0.478 | 0.56 | 22.49 | 384.8818 |  | 158.7958 | 16.7156 |  |  |  | 4.3294 |  |  | 13.6474 | 265.65 |  | 34.112 |  | 19.889
09:00 |  |  | 38.6167 | 12.297 | [5 empty] | 27.4818 | 10.8516 | 14.26 | 32.192 |  |  | 48.745 |  | 14.8155 |  | 0.5 |  | 128.3336 |  |  |  |  | 15.73 | [6 empty] | 4.6838 | 13.198 | 2.0535 | 47.98 | 119.4053 | 26.4563 | 0.63 | 76.7472 |  | 33.4746 | 35.0301 |  | 195.0805 | 33.5711 |  |  |  | 2.4 |  | 70.5245 |  | 19.5 |  |  |  | 8.1509 |  | 4.8716 |  |  | 44.59 | 2.01 | 147.6005 |  | 4.9892 | 112.2102 | 7.7117 |  |  | 3.872 |  |  | 88.3968 | 24.8817 | 0.5776 | 0.55 | 21.9609 | 387.4624 |  | 161.5625 | 16.6231 |  |  |  | 4.3306 |  |  | 14.5238 | 270.75 |  | 33.079 |  | 18.718
09:30 |  |  | 33.3045 | 11.431 | [5 empty] | 27.4184 | 10.5526 | 14.42 | 32.744 |  |  | 49.233 |  | 38.8349 |  | 0.5 |  | 125.6421 |  |  |  |  | 16.66 | [6 empty] | 4.0358 | 13.389 | 2.2833 | 48.7065 | 118.0309 | 27.1455 | 0.44 | 76.9042 |  | 33.3784 | 34.8972 |  | 195.2223 | 33.5852 |  |  |  | 2.5 |  | 70.3644 |  | 19.5 |  |  |  | 8.5143 |  | 4.8428 |  |  | 48.13 | 2.08 | 147.453 |  | 4.8229 | 113.1825 | 8.8469 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1598 | 24.8468 | 0.6674 | 0.58 | 23.5787 | 396.9926 |  | 155.0526 | 15.4799 |  |  |  | 4.3608 |  |  | 14.6811 | 265.85 |  | 31.178 |  | 17.845
10:00 |  |  | 35.5647 | 11.847 | [5 empty] | 27.4769 | 10.4908 | 14.35 | 32.186 |  |  | 49.003 |  | 38.457 |  | 0.5 |  | 104.5675 |  |  |  |  | 17.29 | [6 empty] | 4.1829 | 13.052 | 2.446 | 50.0266 | 115.0956 | 27.0879 | 0.24 | 76.4075 |  | 33.6222 | 36.1064 |  | 195.1602 | 33.5751 |  |  |  | 2.4 |  | 70.2945 |  | 19.5 |  |  |  | 8.9536 |  | 4.9282 |  |  | 48.15 | 2.14 | 146.3528 |  | 4.8328 | 114.7926 | 8.5809 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.7381 | 24.8524 | 0.8883 | 0.55 | 25.3879 | 372.9695 |  | 155.1777 | 16.7729 |  |  |  | 4.3536 |  |  | 15.2308 | 273.71 |  | 31.364 |  | 18.063
10:30 |  |  | 35.509 | 12.142 | [5 empty] | 27.5198 | 10.7408 | 14.25 | 32.552 |  |  | 48.896 |  | 40.3308 |  | 0.5 |  | 83.7796 |  |  |  |  | 17.12 | [6 empty] | 4.0119 | 12.936 | 2.9788 | 48.5845 | 109.6531 | 27.1373 | 0.58 | 76.8879 |  | 34.5779 | 35.9737 |  | 193.1333 | 35.0385 |  |  |  | 2.6 |  | 70.5292 |  | 19.5 |  |  |  | 9.5223 |  | 4.9173 |  |  | 48.08 | 2.1 | 147.2122 |  | 4.7221 | 113.7641 | 8.6194 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.5322 | 24.8533 | 1.199 | 0.6 | 24.8789 | 372.1911 |  | 155.2445 | 16.7956 |  |  |  | 4.3633 |  |  | 14.8687 | 276.71 |  | 31.547 |  | 17.574
11:00 |  |  | 38.9027 | 12.44 | [5 empty] | 27.6613 | 10.9966 | 14.25 | 32.822 |  |  | 49.01 |  | 35.9491 |  | 0.5 |  | 100.2416 |  |  |  |  | 17.59 | [6 empty] | 4.3254 | 13.361 | 3.4593 | 48.6494 | 117.62 | 26.529 | 1 | 77.0891 |  | 35.2287 | 35.9462 |  | 193.7007 | 35.7999 |  |  |  | 2.4 |  | 70.3055 |  | 19.5 |  |  |  | 9.4657 |  | 4.8829 |  |  | 47.84 | 1.64 | 146.5516 |  | 4.7678 | 114.3988 | 8.0642 |  |  | 3.872 |  |  | 89.2078 | 24.8497 | 1.3532 | 0.55 | 25.3897 | 378.8091 |  | 157.0684 | 16.4382 |  |  |  | 4.8266 |  |  | 15.4098 | 276.35 |  | 30.933 |  | 17.838
11:30 |  |  | 38.2347 | 12.032 | [5 empty] | 27.7434 | 11.1633 | 14.29 | 32.448 |  |  | 49.253 |  | 36.0952 |  | 0.5 |  | 139.0034 |  |  |  |  | 17.4 | [6 empty] | 4.6142 | 12.823 | 3.707 | 48.2349 | 118.1395 | 26.7261 | 0.9 | 76.1675 |  | 35.8711 | 34.4584 |  | 193.1305 | 35.7058 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9477 |  | 19.5 |  |  |  | 9.8721 |  | 4.7523 |  |  | 48.14 | 2.11 | 146.3222 |  | 4.769 | 116.1416 | 8.764 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.8024 | 24.8477 | 1.4175 | 0.5 | 25.4408 | 382.3675 |  | 155.7925 | 16.0915 |  |  |  | 4.8379 |  |  | 15.6008 | 275.46 |  | 31.099 |  | 16.669
12:00 |  |  | 35.8855 | 11.518 | [5 empty] | 27.8624 | 11.0204 | 14.22 | 32.194 |  |  | 49.305 |  | 42.4058 |  | 0.5 |  | 131.4535 |  |  |  |  | 17.01 | [6 empty] | 4.5948 | 12.588 | 3.7909 | 46.5894 | 116.2363 | 27.351 | 0.73 | 75.4367 |  | 35.6192 | 34.8788 |  | 192.8568 | 35.8009 |  |  |  | 2.6 |  | 69.5273 |  | 19.5 |  |  |  | 10.0018 |  | 4.6901 |  |  | 47.99 | 1.92 | 145.0157 |  | 4.6181 | 117.0486 | 9.3789 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.6863 | 24.8947 | 1.4407 | 0.6 | 25.0606 | 379.6506 |  | 157.2858 | 15.8126 |  |  |  | 4.6978 |  |  | 15.8073 | 275.27 |  | 33.467 |  | 11.136
12:30 |  |  | 35.951 | 11.18 | [5 empty] | 27.3349 | 10.9567 | 14.19 | 32.308 |  |  | 49.116 |  | 46.285 |  | 0.5 |  | 133.1939 |  |  |  |  | 16.75 | [6 empty] | 4.6325 | 13.046 | 3.8269 | 45.6665 | 114.4373 | 26.4322 | 0.78 | 74.9483 |  | 34.6189 | 33.5268 |  | 191.123 | 35.8437 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5687 |  | 19.5 |  |  |  | 9.6235 |  | 4.8062 |  |  | 47.52 | 1.74 | 140.6207 |  | 4.595 | 126.9541 | 8.4353 |  |  | 3.872 |  |  | 88.2409 | 24.8793 | 1.445 | 0.56 | 23.6781 | 382.7006 |  | 156.4572 | 16.2486 |  |  |  | 4.874 |  |  | 15.3506 | 276.41 |  | 33.559 |  | 14.495
13:00 |  |  | 31.5939 | 11.551 | [5 empty] | 27.2631 | 13.4123 | 14.35 | 32.044 |  |  | 49.284 |  | 45.3728 |  | 0.5 |  | 71.5361 |  |  |  |  | 16.73 | [6 empty] | 4.6611 | 13.274 | 3.8396 | 45.8714 | 113.8393 | 25.3815 | 0.64 | 76.8277 |  | 34.3284 | 33.9324 |  | 192.227 | 35.389 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6127 |  | 19.5 |  |  |  | 9.9451 |  | 4.7693 |  |  | 47.23 | 1.76 | 141.9144 |  | 4.5675 | 125.5145 | 7.5234 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.9691 | 24.8789 | 1.4528 | 0.57 | 22.8621 | 384.8391 |  | 155.3023 | 15.899 |  |  |  | 4.817 |  |  | 14.4833 | 273.63 |  | 33.915 |  | 17.413
13:30 |  |  | 34.1244 | 12.048 | [5 empty] | 25.8764 | 14.0009 | 14.39 | 32.772 |  |  | 49.16 |  | 26.8893 |  | 0.5 |  | 103.3166 |  |  |  |  | 16.7 | [6 empty] | 5.4663 | 13.474 | 3.8647 | 46.1862 | 113.6109 | 26.3937 | 0.45 | 77.2162 |  | 33.0725 | 34.9031 |  | 196.9757 | 36.1339 |  |  |  | 2.5 |  | 69.7048 |  | 19.5 |  |  |  | 9.406 |  | 4.7472 |  |  | 47.36 | 1.73 | 141.9706 |  | 4.8319 | 123.7809 | 8.198 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.8935 | 24.881 | 1.4647 | 0.58 | 22.8713 | 394.3862 |  | 159.272 | 15.9042 |  |  |  | 4.7814 |  |  | 14.9498 | 260.47 |  | 34.457 |  | 18.321
14:00 |  |  | 34.6233 | 12.02 | [5 empty] | 27.2993 | 14.8053 | 14.36 | 33.274 |  |  | 49.399 |  | 32.5074 |  | 0.5 |  | 144.1839 |  |  |  |  | 16.25 | [6 empty] | 5.7647 | 13.641 | 3.9527 | 47.335 | 113.3145 | 26.6319 | 0.73 | 73.4695 |  | 33.9141 | 34.8751 |  | 196.2382 | 36.8553 |  |  |  | 2.6 |  | 70.3153 |  | 19.5 |  |  |  | 9.491 |  | 4.8383 |  |  | 47.73 | 1.83 | 138.8451 |  | 4.6747 | 124.9262 | 8.767 |  |  | 3.872 |  |  | 88.4441 | 24.9 | 1.4717 | 0.61 | 23.9991 | 395.6744 |  | 152.6471 | 16.0733 |  |  |  | 4.9878 |  |  | 15.8219 | 270.03 |  | 34.532 |  | 18.631
14:30 |  |  | 34.9067 | 11.725 | [5 empty] | 27.0036 | 15.6412 | 12.43 | 32.716 |  |  | 49.368 |  | 41.8019 |  | 0.5 |  | 141.9904 |  |  |  |  | 14.53 | [6 empty] | 5.7565 | 13.833 | 4.0771 | 46.1545 | 114.162 | 26.954 | 0.86 | 76.3131 |  | 35.1464 | 35.1183 |  | 196.873 | 36.6992 |  |  |  | 2.5 |  | 70.5243 |  | 19.5 |  |  |  | 9.4887 |  | 4.6694 |  |  | 47.68 | 1.75 | 142.735 |  | 4.6787 | 125.9164 | 8.778 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.6814 | 24.8683 | 1.485 | 0.6 | 24.5587 | 395.9648 |  | 155.8197 | 16.1823 |  |  |  | 4.5137 |  |  | 16.2549 | 266.86 |  | 34.154 |  | 19.039
15:00 |  |  | 36.6982 | 12.29 | [5 empty] | 27.7697 | 15.8035 | 11.41 | 32.94 |  |  | 49.296 |  | 24.159 |  | 0.5 |  | 140.259 |  |  |  |  | 14.13 | [6 empty] | 6.22 | 13.304 | 4.0966 | 45.5726 | 117.37 | 27.0704 | 0.97 | 75.8815 |  | 35.4123 | 34.4838 |  | 196.7242 | 36.1182 |  |  |  | 2.6 |  | 70.3638 |  | 19.5 |  |  |  | 9.3454 |  | 4.9936 |  |  | 47.82 | 1.56 | 144.0074 |  | 4.7092 | 127.448 | 9.2112 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.7323 | 24.8522 | 1.502 | 0.61 | 25.8109 | 375.6377 |  | 157.4195 | 16.1374 |  |  |  | 4.4054 |  |  | 16.4132 | 270.9 |  | 33.589 |  | 19.717
15:30 |  |  | 36.9063 | 12.0595 | [5 empty] | 27.6771 | 15.1822 | 11.36 | 32.912 |  |  | 49.615 |  | 46.4257 |  | 0.5 |  | 115.4347 |  |  |  |  | 13.99 | [6 empty] | 6.1652 | 12.913 | 4.0842 | 45.8641 | 117.3154 | 26.6664 | 0.6 | 77.2942 |  | 35.5857 | 33.6672 |  | 194.507 | 35.9511 |  |  |  | 2.5 |  | 70.255 |  | 19.5 |  |  |  | 9.7799 |  | 4.9432 |  |  | 48.12 | 1.53 | 143.7489 |  | 4.7451 | 125.9967 | 8.6102 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.2232 | 24.8957 | 1.5065 | 0.65 | 25.1566 | 378.7755 |  | 153.119 | 16.2889 |  |  |  | 4.9809 |  |  | 16.971 | 272.81 |  | 34.184 |  | 21.044
16:00 |  |  | 37.3054 | 11.829 | [5 empty] | 27.1442 | 14.9203 | 11.39 | 32.668 |  |  | 49.815 |  | 49.6164 |  | 0.5 |  | 53.6668 |  |  |  |  | 13.83 | [6 empty] | 6.4606 | 12.941 | 4.0567 | 45.651 | 119.0964 | 27.0736 | 0.23 | 86.9438 |  | 35.5983 | 33.1662 |  | 193.6138 | 35.6092 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6079 |  | 19.5 |  |  |  | 9.7672 |  | 4.9395 |  |  | 47.75 | 1.58 | 143.7047 |  | 4.6325 | 122.3638 | 8.7422 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.7268 | 24.9178 | 1.4838 | 0.58 | 25.7312 | 377.4784 |  | 159.3185 | 16.0795 |  |  |  | 4.7799 |  |  | 16.7122 | 270.33 |  | 34.59 |  | 22.395
16:30 |  |  | 36.3603 | 12.331 | [5 empty] | 27.0262 | 14.4964 | 11.3 | 32.194 |  |  | 49.696 |  | 43.28 |  | 0.5 |  | 39.2005 |  |  |  |  | 15.01 | [6 empty] | 6.2239 | 13.573 | 4.0638 | 41.9956 | 119.6629 | 27.3276 | 0.37 | 91.8204 |  | 34.2398 | 32.2001 |  | 197.5276 | 36.0156 |  |  |  | 2.5 |  | 69.3666 |  | 19.5 |  |  |  | 9.6094 |  | 4.8896 |  |  | 48.1 | 2.02 | 144.9041 |  | 4.8268 | 125.9325 | 9.1246 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.3705 | 24.9281 | 1.4879 | 0.57 | 24.4516 | 373.8909 |  | 154.6261 | 16.7487 |  |  |  | 4.861 |  |  | 16.7725 | 269.07 |  | 34.539 |  | 27.075
17:00 |  |  | 35.4614 | 11.671 | [5 empty] | 27.4194 | 14.2614 | 14.3 | 33.1 |  |  | 49.625 |  | 39.096 |  | 0.5 |  | 34.5424 |  |  |  |  | 15.24 | [6 empty] | 5.8656 | 13.408 | 4.0327 | 42.5678 | 119.1183 | 26.7745 | 0.4 | 113.1345 |  | 33.7821 | 31.1825 |  | 198.171 | 35.8268 |  |  |  | 2.6 |  | 69.4015 |  | 19.5 |  |  |  | 9.8901 |  | 4.7764 |  |  | 48.68 | 2.07 | 142.8372 |  | 4.1179 | 126.1292 | 9.4997 |  |  | 3.8589 |  |  | 87.832 | 24.9575 | 1.4407 | 0.53 | 24.2908 | 373.5154 |  | 152.2085 | 16.5513 |  |  |  | 4.6109 |  |  | 16.4812 | 273.76 |  | 34.374 |  | 31.108
17:30 |  |  | 27.7906 | 10.258 | [5 empty] | 27.5338 | 14.4261 | 14.48 | 33.526 |  |  | 49.579 |  | 39.712 |  | 0.5 |  | 34.386 |  |  |  |  | 14.99 | [6 empty] | 5.3595 | 13.811 | 4.0262 | 47.159 | 119.5104 | 26.9515 | 0.41 | 104.6345 |  | 32.1987 | 31.6476 |  | 198.1923 | 34.9276 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9999 |  | 19.5 |  |  |  | 9.7612 |  | 4.6508 |  |  | 48.73 | 1.94 | 144.1964 |  | 4.8005 | 125.2832 | 9.2871 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.6642 | 24.95 | 1.4458 | 0.55 | 23.42 | 373.4716 |  | 153.5699 | 17.1071 |  |  |  | 4.5568 |  |  | 15.2325 | 273.07 |  | 32.887 |  | 34.895
18:00 |  |  | 26.6555 | 10.462 | [5 empty] | 28.3163 | 15.8402 | 11.87 | 34.05 |  |  | 49.851 |  | 49.0308 |  | 0.5 |  | 34.7444 |  |  |  |  | 15.59 | [6 empty] | 5.4162 | 13.599 | 4.0567 | 50.2895 | 118.8154 | 27.0476 | 0.46 | 137.1894 |  | 32.5889 | 31.0344 |  | 198.5803 | 34.2586 |  |  |  | 2.5 |  | 70.2937 |  | 19.5 |  |  |  | 9.8752 |  | 4.5569 |  |  | 16.42 | 1.92 | 142.6312 |  | 4.6921 | 125.4319 | 9.4942 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.0108 | 24.9389 | 1.4623 | 0.54 | 21.638 | 370.8373 |  | 151.1151 | 17.5702 |  |  |  | 4.5319 |  |  | 13.889 | 275.17 |  | 31.92 |  | 37.528
18:30 |  |  | 16.2756 | 9.786 | [5 empty] | 28.8109 | 16.1356 | 14.23 | 34.69 |  |  | 49.949 |  | 43.1519 |  | 0.5 |  | 31.5793 |  |  |  |  | 15.73 | [6 empty] | 4.2691 | 13.434 | 3.9349 | 48.8063 | 112.4977 | 27.036 | 0.11 | 156.9321 |  | 31.8477 | 28.8955 |  | 193.9043 | 33.082 |  |  |  | 2.5 |  | 70.2725 |  | 19.5 |  |  |  | 9.7901 |  | 4.6009 |  |  | 5.17 | 1.57 | 144.5544 |  | 4.7399 | 125.4258 | 9.298 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.2194 | 3.4272 | 1.4537 | 0.64 | 21.4443 | 389.4375 |  | 152.2886 | 17.3041 |  |  |  | 4.5456 |  |  | 12.3365 | 276.46 |  | 31.764 |  | 39.162
19:00 |  |  | 16.6558 | 9.144 | [5 empty] | 29.604 | 14.9166 | 14.37 | 35.218 |  |  | 50.725 |  | 18.4676 |  | 0.5 |  | 30.1802 |  |  |  |  | 15.6 | [6 empty] | 4.2895 | 13.008 | 3.9382 | 45.9794 | 111.6725 | 26.7608 | 0.35 | 154.8243 |  | 30.6944 | 29.33 |  | 193.7957 | 32.1973 |  |  |  | 2.5 |  | 68.3953 |  | 19.5 |  |  |  | 9.851 |  | 4.629 |  |  | 4.55 | 2.14 | 142.3295 |  | 4.7128 | 121.5531 | 8.6087 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.9608 | 2.9365 | 1.4584 | 0.66 | 21.4969 | 393.1219 |  | 156.0322 | 16.9694 |  |  |  | 4.4866 |  |  | 12.5047 | 271.96 |  | 31.606 |  | 39.686
19:30 |  |  | 18.4312 | 10.072 | [5 empty] | 29.6169 | 14.0162 | 14.15 | 35.686 |  |  | 50.295 |  | 17.4827 |  | 0.5 |  | 32.496 |  |  |  |  | 16.2 | [6 empty] | 4.19 | 12.86 | 3.8434 | 49.6461 | 117.6825 | 27.3017 | 0.46 | 157.4086 |  | 30.6274 | 30.2189 |  | 193.6455 | 32.516 |  |  |  | 2.5 |  | 52.3969 |  | 19.5 |  |  |  | 10.0843 |  | 4.6292 |  |  | 4.01 | 2.05 | 140.5422 |  | 4.7667 | 126.0403 | 8.5007 |  |  | 3.74 |  |  | 90.2443 | 2.9217 | 1.4416 | 0.66 | 21.3284 | 398.6651 |  | 157.5865 | 17.2544 |  |  |  | 4.5463 |  |  | 12.5986 | 263.19 |  | 30.808 |  | 39.937
20:00 |  |  | 18.4803 | 10.392 | [5 empty] | 29.6288 | 11.4608 | 14.41 | 34.628 |  |  | 50.486 |  | 16.7152 |  | 0.5 |  | 33.4846 |  |  |  |  | 16.03 | [6 empty] | 4.127 | 12.954 | 3.8549 | 49.6966 | 119.7517 | 27.4879 | 0.37 | 156.4461 |  | 32.2183 | 30.1897 |  | 193.5805 | 34.1944 |  |  |  | 2.6 |  | 47.2715 |  | 19.5 |  |  |  | 9.9443 |  | 4.6894 |  |  | 5.17 | 2.03 | 141.8161 |  | 4.7428 | 127.0341 | 8.7774 |  |  | 3.6949 |  |  | 89.2954 | 2.8901 | 1.4266 | 0.69 | 21.9633 | 401.4769 |  | 154.4182 | 17.4502 |  |  |  | 4.571 |  |  | 13.5481 | 264.2 |  | 31.205 |  | 40.114
20:30 |  |  | 18.6546 | 11.716 | [5 empty] | 29.6838 | 11.0234 | 14.54 | 34.806 |  |  | 50.345 |  | 49.8367 |  | 0.5 |  | 33.6664 |  |  |  |  | 16.51 | [6 empty] | 4.0911 | 12.613 | 3.8154 | 50.0396 | 119.0914 | 27.5319 | 0.84 | 160.3234 |  | 32.5083 | 30.8425 |  | 193.6116 | 34.2117 |  |  |  | 2.6 |  | 45.0937 |  | 19.5 |  |  |  | 10.1088 |  | 4.6818 |  |  | 5.41 | 1.97 | 139.7887 |  | 4.7751 | 126.9675 | 9.7355 |  |  | 4.0014 |  |  | 89.6359 | 2.8989 | 1.4146 | 0.66 | 22.3553 | 393.0974 |  | 157.5231 | 17.354 |  |  |  | 4.5687 |  |  | 15.0588 | 270.72 |  | 31.718 |  | 39.889
21:00 |  |  | 19.1078 | 12.464 | [5 empty] | 29.5994 | 10.9648 | 14.5 | 35.504 |  |  | 50.552 |  | 46.1027 |  | 0.5 |  | 22.0055 |  |  |  |  | 16.8 | [6 empty] | 4.074 | 12.725 | 3.8209 | 50.6357 | 116.9428 | 26.2298 | 0.87 | 160.9671 |  | 33.5352 | 30.9355 |  | 193.832 | 34.4956 |  |  |  | 2.6 |  | 45.4206 |  | 19.5 |  |  |  | 9.73 |  | 4.7317 |  |  | 5.55 | 2 | 141.5388 |  | 4.7322 | 127.3319 | 11.079 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.6962 | 3.0027 | 1.3901 | 0.63 | 23.1512 | 393.3835 |  | 158.5738 | 17.3596 |  |  |  | 4.5645 |  |  | 14.9962 | 276.7 |  | 31.753 |  | 39.712
21:30 |  |  | 23.0089 | 12.617 | [5 empty] | 29.5769 | 10.9702 | 14.29 | 35.246 |  |  | 50.279 |  | 44.0072 |  | 0.5 |  | 34.8618 |  |  |  |  | 16.9 | [6 empty] | 4.2365 | 12.452 | 3.7351 | 50.2047 | 116.621 | 26.4263 | 0.94 | 163.2586 |  | 35.0204 | 30.144 |  | 193.7052 | 36.0374 |  |  |  | 2.6 |  | 47.1818 |  | 19.5 |  |  |  | 9.6642 |  | 4.6782 |  |  | 5.88 | 2.07 | 142.7073 |  | 4.8943 | 129.7607 | 12.8658 |  |  | 4.1258 |  |  | 89.3627 | 3.3453 | 1.3369 | 0.63 | 23.3544 | 390.3217 |  | 154.5906 | 17.3243 |  |  |  | 4.9641 |  |  | 15.3393 | 276.45 |  | 32.51 |  | 39.689
22:00 |  |  | 26.9572 | 12.299 | [5 empty] | 28.4172 | 11.016 | 14.09 | 34.6 |  |  | 50.159 |  | 31.3446 |  | 0.5 |  | 34.9355 |  |  |  |  | 17.05 | [6 empty] | 4.2329 | 12.375 | 3.4143 | 50.0369 | 117.4388 | 26.2718 | 1.03 | 161.0292 |  | 35.5918 | 30.0864 |  | 193.8284 | 36.4159 |  |  |  | 2.6 |  | 60.2927 |  | 19.5 |  |  |  | 9.8862 |  | 5.3598 |  |  | 5.17 | 1.72 | 141.5303 |  | 4.9874 | 129.0842 | 13.1058 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.2839 | 9.3523 | 1.2053 | 0.66 | 23.6904 | 371.0334 |  | 161.5588 | 17.6861 |  |  |  | 5.0078 |  |  | 15.5097 | 275.45 |  | 34.177 |  | 39.63
22:30 |  |  | 32.5107 | 11.609 | [5 empty] | 28.0766 | 11.3023 | 14.26 | 35.092 |  |  | 50.197 |  | 37.0125 |  | 0.5 |  | 141.4005 |  |  |  |  | 17.05 | [6 empty] | 4.8773 | 13.392 | 2.3504 | 50.0232 | 119.2738 | 25.7848 | 1.15 | 161.7035 |  | 35.6228 | 30.4735 |  | 193.6992 | 36.8338 |  |  |  | 2.4 |  | 57.3326 |  | 19.5 |  |  |  | 9.8359 |  | 5.3856 |  |  | 31.37 | 1.87 | 141.7039 |  | 4.9228 | 128.5556 | 12.7579 |  |  | 3.9615 |  |  | 89.5674 | 19.6248 | 0.7927 | 0.62 | 23.9377 | 371.6611 |  | 154.3472 | 16.9743 |  |  |  | 5.0186 |  |  | 15.7041 | 277.63 |  | 34.191 |  | 39.343
23:00 |  |  | 37.6023 | 12.405 | [5 empty] | 27.7559 | 11.3505 | 11.64 | 34.57 |  |  | 50.384 |  | 54.2608 |  | 0.5 |  | 141.4745 |  |  |  |  | 16.77 | [6 empty] | 4.4261 | 13.127 | 1.7182 | 50.095 | 119.6304 | 25.5364 | 1.26 | 162.2594 |  | 35.9314 | 31.4142 |  | 194.2464 | 36.0004 |  |  |  | 2.5 |  | 57.0828 |  | 19.5 |  |  |  | 9.8222 |  | 5.3595 |  |  | 40.76 | 1.79 | 141.5834 |  | 4.8532 | 125.5604 | 13.0254 |  |  | 3.9546 |  |  | 90.8002 | 24.772 | 0.5713 | 0.65 | 23.9683 | 398.4783 |  | 153.7802 | 17.4504 |  |  |  | 4.9832 |  |  | 16.4602 | 280.51 |  | 33.686 |  | 39.877
23:30 |  |  | 37.9829 | 12.38 | [5 empty] | 27.3485 | 11.5259 | 14.01 | 33.616 |  |  | 50.474 |  | 43.1075 |  | 0.5 |  | 113.86 |  |  |  |  | 15.87 | [6 empty] | 4.5418 | 12.818 | 1.3333 | 51.2288 | 120.0803 | 25.8368 | 1.2 | 160.3977 |  | 35.4627 | 31.0774 |  | 194.8825 | 37.4124 |  |  |  | 2.4 |  | 57.1275 |  | 19.5 |  |  |  | 9.5806 |  | 5.2739 |  |  | 41.13 | 1.85 | 140.3137 |  | 4.8064 | 127.4943 | 12.7072 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.1455 | 24.597 | 0.4814 | 0.59 | 24.9584 | 402.6032 |  | 157.1362 | 17.3193 |  |  |  | 5.021 |  |  | 15.9652 | 279.07 |  | 34.409 |  | 39.922
00:00 |  |  | 38.99 | 11.634 | [5 empty] | 27.3027 | 13.9353 | 14.48 | 33.612 |  |  | 49.955 |  | 20.3061 |  | 0.5 |  | 83.6038 |  |  |  |  | 15.24 | [6 empty] | 5.2759 | 12.989 | 1.1474 | 50.9667 | 118.6045 | 25.8887 | 0.83 | 158.6462 |  | 35.1661 | 34.0187 |  | 196.7961 | 37.7207 |  |  |  | 2.6 |  | 68.5294 |  | 19.5 |  |  |  | 0.95423 |  | 5.3533 |  |  | 40.7 | 1.78 | 141.2163 |  | 4.6619 | 128.631 | 13.6029 |  |  | 3.8369 |  |  | 90.3238 | 24.6244 | 0.4147 | 0.63 | 24.5896 | 405.5438 |  | 153.3233 | 17.4099 |  |  |  | 4.9065 |  |  | 16.1201 | 279.84 |  | 34.216 |  | 37.829
MWh | 0 | 0 | 758.3918 | 277.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4046 | 315.6937 | 333.325 | 795.373 | 0 | 0 | 1192.146 | 0 | 893.5215 | 0 | 12 | 0 | 2201.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 314.0945 | 60.9269 | 1164.3364 | 2788.5306 | 630.4846 | 18.01 | 2381.5656 | 0 | 817.7978 | 801.2384 | 0 | 4681.2188 | 840.6377 | 0 | 0 | 0 | 59.255 | 0 | 1603.4893 | 0 | 467.35 | 0 | 0 | 0 | 214.0319 | 0 | 115.5572 | 0 | 0 | 904.985 | 43.67 | 3452.6555 | 0 | 115.6231 | 2866.1299 | 226.15 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2137.0453 | 509.3762 | 22.0979 | 14.4 | 572.5885 | 9307.481 | 0 | 3741.7704 | 404.0944 | 0 | 0 | 0 | 111.9064 | 0 | 0 | 363.1 | 6546.41 | 0 | 832.7605 | 0 | 737.84
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 20 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1084.49 | 2560 | 2830.1 | 47.3 | 26.9 |  |  | 61.9 |  | 88.8 | 7.4 | 0 | 127.4 | 6834.29 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 285.05
01:00 | 1092.99 | 2557.64 | 2825.5 | 47.5 | 27.3 |  |  | 61.9 |  | 88.6 | 7.4 | 0 | 117.4 | 6826.23 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 63.6
01:30 | 1093.27 | 2412.3 | 2763.5 | 47.3 | 27 |  |  | 62.1 |  | 87.6 | 7.4 | 0 | 108.5 | 6608.97 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 154.85
02:00 | 1088.6 | 2304.7 | 2775.6 | 47.4 | 26.8 |  |  | 62.1 |  | 88 | 7.4 | 0 | 93.9 | 6494.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1551.15
02:30 | 1088.27 | 2314.78 | 2821.1 | 47.2 | 0 |  |  | 62.1 |  | 89.4 | 7.4 | 0 | 80.5 | 6510.75 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.8
03:00 | 1095.77 | 2300.03 | 2715.1 | 47.4 | 0 |  |  | 62.3 |  | 87.4 | 7.4 | 0 | 68.8 | 6384.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3376.9
03:30 | 1090.71 | 2228.3 | 2873.9 | 47.1 | 0 |  |  | 62.6 |  | 87.2 | 7.4 | 0 | 62.4 | 6459.61 |  | C.H. YANANGO | 492.2
04:00 | 1089.33 | 2237.57 | 2879.1 | 46.9 | 0 |  |  | 62.4 |  | 86.7 | 7.4 | 0 | 52.9 | 6462.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.4
04:30 | 1009.09 | 2356.76 | 2836.9 | 47.3 | 0 |  |  | 63 |  | 86 | 7.4 | 0 | 63.5 | 6469.95 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 350.9
05:00 | 1007.59 | 2272.5 | 2879.7 | 47.1 | 0 |  |  | 62.1 |  | 85.5 | 7.4 | 0.1 | 84.2 | 6446.19 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2228.5
05:30 | 1016.1 | 2299.86 | 2689.7 | 47.2 | 0 |  |  | 62.6 |  | 81.3 | 7.4 | 22.3 | 127.1 | 6353.56 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 182.35
06:00 | 1017.85 | 2028.45 | 2789.4 | 47.6 | 0 |  |  | 63.5 |  | 83.1 | 7.4 | 161.38 | 111.2 | 6309.88 |  | C.H. RUNATULLO II | 375.25
06:30 | 1012.14 | 2032.26 | 2721.6 | 47.1 | 0 |  |  | 63 |  | 81.7 | 7.4 | 325.89 | 111.1 | 6402.19 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.45
07:00 | 944.38 | 1752.94 | 2616.3 | 46.7 | 0 |  |  | 62.6 |  | 78.4 | 7.4 | 762.6 | 127.3 | 6398.62 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 159.2
07:30 | 963.99 | 1750.38 | 2794.1 | 46.1 | 0 |  |  | 63.2 |  | 81.6 | 7.4 | 860.99 | 152.3 | 6720.06 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4003.15
08:00 | 966.84 | 1792.66 | 2778.1 | 46 | 0 |  |  | 61.9 |  | 82.3 | 7.4 | 909.15 | 192.2 | 6836.55 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.95
08:30 | 1006.68 | 1906.63 | 2818.6 | 46 | 44.7 |  |  | 62.1 |  | 84.1 | 7.4 | 937.98 | 243.4 | 7157.59 |  | C.H. ARICOTA II |  | 129.2
09:00 | 1009.81 | 1987.1 | 2813.9 | 45.5 | 45.1 |  |  | 62 |  | 71.9 | 7.4 | 956.42 | 301.4 | 7300.53 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51.45
09:30 | 1001.65 | 2070.65 | 2807.7 | 45 | 43.7 |  |  | 62.1 |  | 71.7 | 7.4 | 970.51 | 358.6 | 7439.01 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 12888.365
10:00 | 994.64 | 2079.72 | 2724.8 | 44.6 | 43.5 |  |  | 61.9 |  | 71.7 | 7.4 | 981.73 | 392.1 | 7402.09 |  | C.H. RESTITUCION | 4286.64
10:30 | 1009.41 | 2263.11 | 2780.6 | 44.4 | 46.1 |  |  | 61.8 |  | 70 | 7.4 | 987.96 | 398.9 | 7669.68 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 95.4
11:00 | 1011.14 | 2263.97 | 2759.7 | 44.3 | 26.1 |  |  | 61.5 |  | 70.4 | 7.4 | 992.71 | 412.9 | 7650.12 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 416.95
11:30 | 1001.74 | 2306.09 | 2787.2 | 45 | 0 |  |  | 61.5 |  | 69.7 | 7.4 | 998.17 | 502.2 | 7779 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.25
12:00 | 1002.45 | 2203.42 | 2762.1 | 45.5 | 0 |  |  | 61.2 |  | 70.4 | 7.4 | 998.02 | 579.4 | 7729.89 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4182.7
12:30 | 998.29 | 2091.2 | 2796.8 | 45 | 0 |  |  | 61 |  | 70.1 | 7.4 | 996.95 | 664.8 | 7731.54 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 967.29 | 2007.01 | 2766.8 | 45.4 | 0 |  |  | 61.4 |  | 70.4 | 7.4 | 994.72 | 711.4 | 7631.82 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1108.45
13:30 | 968.05 | 1867.04 | 2723 | 44.9 | 0 |  |  | 61.2 |  | 70.5 | 7.4 | 987.91 | 756.1 | 7486.1 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 947.38 | 1890.16 | 2722.4 | 44.6 | 0 |  |  | 60.8 |  | 69.5 | 7.4 | 984.49 | 741.8 | 7468.53 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 458.75
14:30 | 956.08 | 1893.31 | 2795.8 | 44.6 | 0 |  |  | 61.3 |  | 69.7 | 7.4 | 953.9 | 783 | 7565.09 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 41.45
15:00 | 969.66 | 1886.72 | 2797.4 | 44.9 | 0 |  |  | 61.3 |  | 69.8 | 7.4 | 943.39 | 792.5 | 7573.07 |  | C.H. YUNCAN |  | 2402.65
15:30 | 960.88 | 1946.04 | 2776.6 | 44.7 | 0 |  |  | 60.8 |  | 68.2 | 7.4 | 862.75 | 812.6 | 7539.97 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 353.05
16:00 | 958.52 | 1996.38 | 2644.3 | 44.7 | 0 |  |  | 61 |  | 68.1 | 7.4 | 803.86 | 809.9 | 7394.16 |  | C.H. EL CARMEN | 101.9
16:30 | 957.82 | 1891.14 | 2735.9 | 45 | 0 |  |  | 61.3 |  | 67.6 | 7.4 | 748.79 | 800.6 | 7315.55 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 960.68 | 2038.61 | 2788.9 | 44.5 | 0 |  |  | 61.4 |  | 63.4 | 7.4 | 544.52 | 760.1 | 7269.51 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 993.05 | 2293.11 | 2800.5 | 44.5 | 0 |  |  | 61.5 |  | 67.6 | 7.4 | 271.1 | 713.6 | 7252.36 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:00 | 992.1 | 2522.39 | 2801.3 | 44.5 | 0 |  |  | 61.5 |  | 65.6 | 7.4 | 55.9 | 670.8 | 7221.49 |  | C.H. LA JOYA | 201.25
18:30 | 994.4 | 2850.92 | 2808 | 44.6 | 0 |  |  | 61.8 |  | 66.4 | 7.4 | 2.1 | 627.4 | 7463.02 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 59.25
19:00 | 1004.16 | 3195.58 | 2809.1 | 44.6 | 0 |  |  | 61.7 |  | 67.8 | 7.4 | 0 | 592.1 | 7782.44 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.1
19:30 | 1020.48 | 3356.33 | 2812 | 44.8 | 0 |  |  | 61.8 |  | 71 | 7.4 | 0 | 590.5 | 7964.31 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 103.95
20:00 | 1025.37 | 3259.14 | 2817.3 | 44.8 | 0 |  |  | 61.8 |  | 71.1 | 7.4 | 0 | 588.8 | 7875.71 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4878.1
20:30 | 1052.46 | 3245.7 | 2814.2 | 44.7 | 0 |  |  | 61.7 |  | 70.9 | 7.4 | 0 | 570.7 | 7867.76 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2168.05
21:00 | 1060.33 | 3172.05 | 2833.8 | 44.9 | 0 |  |  | 61.9 |  | 68.5 | 7.4 | 0 | 581.1 | 7829.98 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 10
21:30 | 1065.08 | 3115.74 | 2814.5 | 44.9 | 0 |  |  | 62.1 |  | 66.7 | 7.4 | 0 | 535.5 | 7711.92 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4826.7
22:00 | 1075.29 | 3055.8 | 2796.5 | 44.6 | 0 |  |  | 62 |  | 68.6 | 7 | 0 | 508.8 | 7618.59 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 237.95
22:30 | 1065.1 | 3085.58 | 2795.2 | 44.8 | 0 |  |  | 61.6 |  | 69.1 | 7.3 | 0 | 463 | 7591.68 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 895.55
23:00 | 1059.69 | 2952.56 | 2859.6 | 44.3 | 0 |  |  | 61.3 |  | 69.9 | 6.8 | 0 | 390.5 | 7444.65 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 35.3
23:30 | 1063.99 | 2955.34 | 2823 | 44.7 | 0 |  |  | 61.4 |  | 70.5 | 7.1 | 0 | 318.3 | 7344.33 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3266.5
00:00 | 1072.8 | 2886.56 | 2791.7 | 45.1 | 0 |  |  | 60.8 |  | 69.5 | 7.4 | 0 | 177.6 | 7111.46 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.15
TOTAL MWh | 24443.94 | 56868.115 | 66884.45 | 1093.8 | 178.6 | 0 | 0 | 1483.9 | 0 | 1797 | 176.9 | 10008.145 | 9915.55 | 172850.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
% | 14.14% | 32.9% | 38.69% | 0.6328% | 0.1033% | 0% | 0% | 0.8585% | 0% | 1.04% | 0.1023% | 5.79% | 5.736% | 100% | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1762.45
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 717.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2958.35
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2313.35
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2654.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 344.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 103.2
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96.25
[16 empty] | C.H. CAHUA | 588.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1594.4
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 795.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 313.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1896.2
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 122.2
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 37.8
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 327.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24443.94 | 56868.115

## GENERACION RER
sábado, 20 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 17.7 | 18.3 | 9.4 | 11.2 | 10.5 | 2.8 |  | 8.4 | 23.8 | 6.5 |  |  | 8.6 |  | 16.4 | 20.1 | 6.7 | 2 | 4 | 14.8 | 20 | 20 | 19.3 | 21.7 | 9.8 | 23.6 | 1.3 | 40.5 |  |  | 17.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 18.4 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.9 | 21 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.4 | 4.3 |  | 20.3 | 543.7
1:00 | 17.7 | 18.3 | 9.4 | 11.2 | 10.5 | 2.8 |  | 8.2 | 23.8 | 6.6 |  |  | 8.4 |  | 16.5 | 20.2 | 6.7 | 1.7 | 4 | 14.9 | 20.3 | 20 | 19.3 | 28.5 | 10.9 | 14.6 | 2.2 | 36.7 |  |  | 17.9 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 18.4 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.7 | 15.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.4 | 4.3 |  | 20.4 | 533.7
1:30 | 17.7 | 18.3 | 8 | 11.2 | 10.2 | 2.7 |  | 8.8 | 23.6 | 6.7 |  |  | 8.5 |  | 16.5 | 20.2 | 6.7 | 1.8 | 4.1 | 14.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 32.6 | 14.9 | 9.1 | 1.2 | 29.7 |  |  | 17.9 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 18.4 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 6 | 13.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.4 | 4.3 |  | 20.4 | 523.7
2:00 | 17.6 | 18.3 | 8.3 | 11.2 | 7.6 | 2.7 |  | 8.8 | 23.8 | 6.7 |  |  | 8.5 |  | 16.6 | 20.2 | 6.7 | 2 | 4 | 15 | 20.2 | 20 | 19.1 | 30.9 | 18.1 | 7.4 | 1 | 27.6 |  |  | 17.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 18.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.5 | 4.3 |  | 20.4 | 507.2
2:30 | 17.8 | 18.3 | 9.2 | 11.2 | 8.5 | 2.7 |  | 9.3 | 23.6 | 6.7 |  |  | 8.6 |  | 16.5 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4 | 14.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 33.1 | 17.6 | 4.3 | 0.8 | 20.1 |  |  | 17.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 1 | 0.2 | 2.5 | 18.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 1.4 | 2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.4 | 4.3 |  | 20.3 | 495.8
3:00 | 18 | 17.5 | 9.1 | 11.2 | 8.6 | 2.6 |  | 8.9 | 22.7 | 6.6 |  |  | 8.6 |  | 16.4 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4.1 | 14.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 38.7 | 16 |  | 0.5 | 11.9 |  |  | 17.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 18.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.4 | 4.3 |  | 20.5 | 482.7
3:30 | 17.7 | 17.1 | 8.5 | 11.2 | 7.2 | 2.6 |  | 8.3 | 24.4 | 6.5 |  |  | 8.6 |  | 16.7 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4.1 | 15.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 37.5 | 19.5 |  |  | 4.6 |  |  | 17.8 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 18.4 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.5 | 4.3 |  | 20.5 | 475.1
4:00 | 18 | 17.1 | 7.9 | 11.2 | 6.5 | 2.6 |  | 8.7 | 23.8 | 6.5 |  |  | 8.6 |  | 16.8 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4 | 15 | 20.4 | 20 | 19.1 | 24.7 | 19.7 | 0.4 |  | 6.4 |  |  | 17.6 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 18.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.3 | 4.3 |  | 20.3 | 463.5
4:30 | 18 | 17.1 | 7.7 | 11.2 | 6.4 | 2.6 |  | 7.7 | 24.3 | 6.6 |  |  | 8.6 |  | 16.8 | 20.2 | 6.7 | 2.2 | 4.1 | 15.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 28.3 | 18.4 | 5.2 |  | 10.6 |  |  | 17.4 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.4 | 4.3 |  | 20.4 | 473.6
5:00 | 18.1 | 17.1 | 7 | 11.2 | 6.5 | 2.5 |  | 7.9 | 24.2 | 6.7 |  |  | 8.4 |  | 16.8 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4.1 | 15.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 20.5 | 23.3 | 25.3 |  | 10.3 |  |  | 16.9 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 18.3 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 0.1 |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.9 |  | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 18.5 | 4.3 |  | 19.6 | 492.3
5:30 | 18.1 | 13.1 | 8.2 | 10.9 | 6.4 | 2.5 |  | 7.5 | 23.5 | 6.8 |  |  | 7.9 |  | 16.5 | 20 | 6.7 | 2.2 | 4.1 | 15.1 | 20 | 20 | 19.1 | 20.2 | 21.7 | 40.4 |  | 4.5 | 0.6 |  | 16.5 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 15.6 |  |  | 4.7 |  | 5 |  | 1.5 |  |  | 0.9 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 13.3 | 26.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 |  | 18.2 | 4.3 | 2.6 | 18.9 | 548.1
6:00 | 18.1 | 13.1 | 9 | 11.1 | 6.6 | 2.5 |  | 8.1 | 23.7 | 6.8 |  |  | 7.9 |  | 16.5 | 20.1 | 6.7 | 2.2 | 4 | 15.4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 20.4 | 18.3 | 32.4 |  | 2 | 2.3 | 1.08 | 16.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 19.1 | 0.1 |  | 2.5 | 8.4 |  |  | 69.4 |  | 41.9 |  | 1.4 | 0.5 |  | 2.2 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 7.2 | 8.2 | 2.5 | 12.6 | 25.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.6 |  | 18.5 | 4.3 | 6.4 | 18.2 | 665.68
6:30 | 17.7 | 13.1 | 7.5 | 11.1 | 6.6 | 2.5 |  | 8.7 | 23.6 | 6.6 |  |  | 7.3 |  | 16.4 | 20.2 | 6.6 | 2.2 | 4 | 15.3 | 20.2 | 20 | 19.1 | 18.2 | 18 | 23.8 |  | 0.2 | 5.6 | 3.79 | 16.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 43.9 | 0.2 |  | 2.5 |  |  |  | 149.7 |  | 85.1 |  | 1.4 | 1.8 |  | 3.6 |  | 9.9 | 4.5 | 5.3 | 0.6 | 9.8 | 11 | 4 | 9 | 31.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.8 |  | 18.5 | 4.3 | 5.8 | 17.7 | 818.09
7:00 | 17.7 | 13.1 | 7 | 11.1 | 6.5 | 2.4 |  | 8.1 | 21.4 | 6.6 |  |  | 7.6 |  | 15.6 | 20.2 | 6.7 | 2.2 | 4 | 15.2 | 19.8 | 20 | 19.1 | 18.9 | 18.1 | 27.6 |  | 3.2 | 31.5 | 8.1 | 16.3 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 65.8 |  |  | 2.6 |  |  |  | 223.2 |  | 174.9 |  | 1.2 | 3.9 |  | 8.1 |  | 9.9 | 9.3 | 6.8 | 0.6 | 94 | 123.5 | 11.4 | 9 | 34.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 4 |  | 18.3 | 4.3 | 14.2 | 16.4 | 1265.1
7:30 | 17.6 | 13.1 | 7.2 | 11.1 | 6.6 | 2.4 |  | 9 | 23.6 | 6.5 |  |  | 7.9 |  | 16.5 | 20.5 | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 15.5 | 20.7 | 20 | 19.1 | 26 | 19.4 | 32.5 |  | 9.5 | 33.9 | 43.39 | 16 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 74.2 |  |  | 2.5 |  |  |  | 242.1 |  | 190.7 |  | 1.3 | 6.2 |  | 13.7 |  | 9.9 | 10.5 | 7.7 | 0.6 | 95.1 | 126 | 17.1 | 10.6 | 36.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 6.4 |  | 18.6 | 4.3 | 12.2 | 15.8 | 1393.39
8:00 | 17.3 | 13.1 | 8 | 11.2 | 6.8 | 2.4 |  | 9.4 | 23.3 | 6.5 |  |  | 8 |  | 16.3 | 20.5 | 6.7 | 2.2 | 3.8 | 15 | 20.6 | 20 | 19.1 | 25.6 | 25 | 37.7 |  | 21.4 | 35.3 | 44.55 | 15.7 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 75.9 |  |  | 2.5 |  |  |  | 252.9 |  | 201.2 |  | 1.3 | 8.6 |  | 14 |  | 9.9 | 17.8 | 11.5 | 0.6 | 100.5 | 131.8 | 17.4 | 11.8 | 41.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 8.8 |  | 18.4 | 4.3 | 18.2 | 16.3 | 1481.75
8:30 | 18 | 12.5 | 9.9 | 11.2 | 8.8 | 2.4 |  | 9.3 | 23.2 | 6.7 |  |  | 8 |  | 16 | 20.1 | 6.7 | 2.2 | 3.7 | 14.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 24.2 | 27.5 | 37.6 | 3.1 | 43 | 36.7 | 46.48 | 15.4 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 77.9 |  |  | 2.5 |  |  |  | 253.1 |  | 210.2 | 0.1 | 1.6 | 10.7 |  | 14.3 |  | 9.9 | 34.8 | 18.6 | 0.6 | 104.1 | 136.6 | 17.9 | 11.6 | 43 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 11.1 |  | 18.4 | 4.3 | 18.8 | 15.4 | 1563.38
9:00 | 18.1 |  | 9.7 | 11.2 | 13.4 | 2.4 |  | 9.2 | 23.7 | 6.7 |  |  | 8.2 |  | 16.1 | 20.2 | 6.7 | 2.2 | 3.7 | 14.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 21.9 | 25.2 | 49.2 | 6.5 | 54 | 37.6 | 47.72 | 15.4 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 78.9 |  |  | 2.5 |  |  |  | 252.9 |  | 215.8 | 0.1 | 1.6 | 12.6 |  | 14.5 |  | 9.9 | 52.7 | 31.5 | 0.6 | 107.5 | 140 | 18.3 | 11.9 | 48.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 13 |  | 18.3 | 4.3 | 17.5 | 14.8 | 1631.72
9:30 | 18 |  | 9.4 | 11.2 | 13.8 | 2.4 |  | 9.2 | 23.9 | 6.6 |  |  | 8.2 |  | 14.8 | 20.1 | 6.7 | 2.2 | 4.1 | 15.1 | 19.9 | 20 | 19.1 | 39.2 | 18.9 | 69.4 | 8.4 | 58.3 | 38.1 | 48.51 | 15 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 79.6 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |  |  |  | 253.1 |  | 219.2 | 0.2 | 1.6 | 14.2 |  | 14.7 |  | 9.9 | 54.8 | 38.6 | 0.6 | 109.2 | 142.2 | 18.3 | 15.8 | 54.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 14.7 |  | 18.5 | 4.3 | 18.5 | 14.7 | 1701.51
10:00 | 17.7 |  | 9.7 | 11.3 | 13.8 | 2.4 |  | 8.8 | 24.2 | 6.7 |  |  | 8.2 |  | 14.5 | 20 | 6.6 | 2.2 | 4 | 16.7 | 19.9 | 20 | 19.1 | 58.4 | 16.2 | 81.8 | 8.2 | 45.5 | 38.3 | 48.83 | 15 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.7 | 1.3 | 1.1 | 2.5 |  |  |  | 253.1 |  | 222.1 | 0.4 | 1.6 | 15.6 |  | 14.8 |  | 10 | 60.1 | 44.8 | 0.6 | 110.5 | 143.6 | 18.6 | 18.1 | 56.6 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 16.1 |  | 15.9 | 4.3 | 19.1 | 13.1 | 1743.23
10:30 | 17.9 |  | 8.9 | 10.7 | 13.9 | 2.3 |  | 9.2 | 23.3 | 6.7 |  |  | 8.2 |  | 15.4 | 20.3 | 6.6 | 2.2 | 4 | 20 | 20.9 | 20 | 19.1 | 76.8 | 18.1 | 83.4 | 3.9 | 40.5 | 38.7 | 48.66 | 15 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.7 | 1.3 | 0.7 | 2.5 |  |  |  | 253 |  | 224.3 | 0.4 | 1.6 | 16.7 |  | 14.9 |  | 9.9 | 52.4 | 38.7 | 0.6 | 111.1 | 144.3 | 18.6 | 21.1 | 62 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 17.2 |  | 10.1 | 4.3 | 19.4 | 14.1 | 1755.16
11:00 | 18 |  | 8.2 | 11.3 | 13.8 | 2.3 |  | 9.1 | 23.8 | 6.7 |  |  | 7.8 |  | 15.1 | 20.2 | 6.6 | 2.2 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.2 | 71.2 | 15.8 | 84.8 | 3.1 | 67 | 38.9 | 48.61 | 14.5 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 0.6 | 0.6 | 2.5 |  |  |  | 253 |  | 225.9 | 0.4 | 1.6 | 17.4 |  | 14.9 |  | 9.9 | 56.6 | 27.7 | 0.6 | 112 | 144.8 | 18.7 | 19.8 | 65.7 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 17.8 |  | 10 | 4.3 | 19.5 | 13.1 | 1771.31
11:30 | 17 |  | 7.5 | 11.2 | 13.8 | 2.3 |  | 9.4 | 24.6 | 6.5 |  |  | 7.6 |  | 14.9 | 20.2 | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 72.7 | 13.1 | 91.9 | 14.5 | 118.9 | 39.6 | 48.07 | 14.5 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.7 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |  |  |  | 253 |  | 227.7 | 0.3 | 1.7 | 17.8 |  | 15 |  | 9.9 | 59.5 | 39 | 0.6 | 112.5 | 146.9 | 18.8 | 20.9 | 69.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 18.3 |  | 10.1 | 4.3 | 19.5 | 13.1 | 1864.67
12:00 | 18.2 |  | 7.6 | 11.2 | 13 | 2.4 |  | 9.3 | 24.1 | 6.4 |  |  | 7.4 |  | 15.1 | 20.2 | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 20 | 20.2 | 20 | 19.2 | 64.4 | 16.4 | 92.1 | 20 | 149.4 | 39.7 | 47.52 | 14.5 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 80.8 | 1 | 1.4 | 2.4 |  |  |  | 253 |  | 227.9 | 0.4 | 1.7 | 18.2 |  | 15.2 |  | 9.9 | 73.9 | 61.1 | 0.6 | 112.6 | 147 | 18.9 | 21.8 | 77.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 18.5 |  | 10 | 4.3 | 18.3 | 13.1 | 1941.42
12:30 | 18 |  | 7.7 | 11.2 | 13.1 | 2.4 |  | 9.2 | 24 | 6.5 |  |  | 7.3 |  | 15.6 | 20.3 | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 70 | 26.4 | 85.1 | 24.5 | 167.2 | 39.7 | 46.75 | 14.4 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.6 | 0.2 | 0.3 | 2.4 |  |  |  | 253 |  | 227.7 | 0.5 | 1.6 | 18 |  | 15 |  | 9.9 | 106.1 | 83 | 0.6 | 112.8 | 148.1 | 18.5 | 23.1 | 78.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 18.4 |  | 10 | 4.3 | 17.9 | 11.3 | 2024.35
13:00 | 17.9 |  | 9.4 | 11.2 | 13.3 | 2.4 |  | 8.1 | 23.8 | 6.5 |  |  | 7.3 |  | 15.8 | 20.4 | 6.6 | 2.2 | 4.1 | 20 | 20.7 | 20 | 19.1 | 79.6 | 28.5 | 86.1 | 19.5 | 160.6 | 39.7 | 45.72 | 14 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.7 |  |  | 2.4 |  |  |  | 253 |  | 227.6 | 0.4 | 1.5 | 17.5 |  | 14.9 |  | 10 | 131.9 | 105.9 | 0.6 | 112.8 | 148 | 18.4 | 24 | 75.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 17.8 |  | 10 | 4.3 | 18.2 | 12.1 | 2070.42
13:30 | 17.2 |  | 8.8 | 11.3 | 13.3 | 2.5 |  | 9.3 | 23.9 | 6.5 |  |  | 7.3 |  | 15.6 | 20.3 | 6.6 | 2.2 | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 81.7 | 29 | 80.6 | 19.6 | 181.2 | 39.5 | 44.61 | 13.8 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 253 |  | 226.1 | 0.5 | 1.5 | 16.7 |  | 14.6 |  | 9.9 | 135.7 | 125 | 0.6 | 108.4 | 148.8 | 18.1 | 25.5 | 77.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 17 |  | 10 | 4.3 | 19.8 | 11.8 | 2107.11
14:00 | 17 |  | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 2.6 |  | 8.9 | 24.3 | 6.5 |  |  | 7.3 |  | 15.2 | 20.1 | 6.6 | 2.2 | 4 | 20 | 19.9 | 20 | 19.1 | 81.8 | 29.1 | 77.2 | 19.1 | 196.3 | 39.4 | 43.69 | 13.7 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.6 |  | 0.3 | 2.5 |  |  |  | 253 |  | 222.1 | 0.4 | 1.5 | 15.5 |  | 14.6 |  | 10 | 110.5 | 123.6 | 0.6 | 112.7 | 149.2 | 17.7 | 24.5 | 79.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 15.9 |  | 10 | 4.3 | 19.7 | 11.6 | 2087.39
14:30 | 17.3 |  | 8.8 | 11.2 | 13.3 | 2.6 |  | 8.6 | 23.8 | 6.4 |  |  | 7.3 |  | 15.6 | 20.2 | 6.4 | 2.2 | 3.8 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 81.6 | 30.1 | 89.9 | 23.8 | 206.7 | 38.6 | 43.6 | 13.6 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 80.7 | 5.9 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 253 |  | 218.3 | 0.2 | 1.5 | 14 |  | 14.3 |  | 9.9 | 110.7 | 124.4 | 0.6 | 96.4 | 144.1 | 17.7 | 27.1 | 80.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 14.5 |  | 10 | 4.3 | 18.5 | 11.4 | 2097.9
15:00 | 17.1 |  | 9.3 | 11.2 | 13.1 | 2.7 |  | 8.8 | 23.4 | 6.4 |  |  | 7.3 |  | 15.6 | 20.3 | 6.7 | 2.3 | 4 | 20 | 20.6 | 20 | 19.2 | 81.2 | 30.3 | 97.6 | 29.5 | 219.8 | 38.9 | 43.49 | 13.4 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 80.3 | 6.9 | 1.6 | 2.4 |  |  |  | 250.1 |  | 213.9 |  | 1.4 | 12.2 |  | 14 |  | 9.8 | 89.3 | 126.5 | 0.6 | 108.7 | 141.6 | 17.2 | 28.3 | 81.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 12.8 |  | 10 | 4.3 | 10.2 | 11.5 | 2097.59
15:30 | 17.6 |  | 7.3 | 11.2 | 13.2 | 2.7 |  | 8.7 | 23.4 | 6.4 |  |  | 7.3 |  | 15.1 | 20.2 | 6.6 | 2.3 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 80.9 | 30.3 | 106.4 | 25 | 217.1 | 19.6 | 43.65 | 13.4 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 78.4 | 4.2 | 1.8 | 2.5 |  |  |  | 236 |  | 207.3 | 0.1 | 1.5 | 10.3 |  | 13.7 |  | 9.9 | 108 | 129.1 | 0.6 | 78.9 | 133.3 | 17.1 | 26.9 | 82.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 10.7 |  | 10 | 4.3 | 13.7 | 11.2 | 2034.55
16:00 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 13.3 | 2.8 |  | 8.7 | 23.1 | 6.4 |  |  | 7.3 |  | 15.2 | 20.2 | 6.4 | 2.3 | 4 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 79.2 | 30.2 | 105.5 | 27.3 | 216.7 | 22 | 28.16 | 13.4 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 76.2 | 0.8 |  | 2.4 |  |  |  | 217 |  | 195.7 |  | 1.4 | 8 |  | 13 |  | 9.9 | 109.9 | 125.8 | 0.6 | 80.3 | 126.2 | 16.4 | 27.9 | 86.6 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 8.4 |  | 10 | 4.3 | 12.5 | 11.3 | 1972.76
16:30 | 17.7 |  | 7.6 | 11.2 | 13.3 | 2.8 |  | 9.2 | 21.9 | 6.4 |  |  | 7.3 |  | 15.4 | 20.3 | 6.4 | 2.2 | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 77.6 | 30.3 | 101.4 | 27.1 | 205.1 | 28.5 | 32.29 | 13.3 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 70.3 | 2.2 | 0.7 | 2.4 |  |  |  | 189.9 |  | 176.2 |  | 1.3 | 5.5 |  | 11.8 |  | 10 | 114.2 | 128.7 | 0.6 | 86.4 | 113 | 14.8 | 26.2 | 87.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 5.9 |  | 10 | 4.3 | 14.2 | 10.5 | 1907.09
17:00 | 17.6 |  | 7.1 | 11.3 | 13.4 | 2.8 |  | 8.2 | 19.2 | 6.1 |  |  | 7 |  | 15.4 | 20.3 | 6.5 | 2.3 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 76.6 | 30.3 | 97.7 | 25.3 | 186.5 | 22.7 | 30.42 | 13.2 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 45.5 | 5.4 | 1.1 | 2.4 |  |  |  | 140.9 |  | 127 | 0.1 | 1.3 | 3.2 |  | 8.6 |  | 9.9 | 100.6 | 125 | 0.6 | 69 | 73.8 | 10.4 | 26.5 | 85.1 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 3.5 |  | 10 | 4.3 | 9.4 | 10.6 | 1657.92
17:30 | 17.6 |  | 7.6 | 11.2 | 13.4 | 2.8 |  | 8.5 | 22.7 | 6 |  |  | 7 |  | 15.4 | 20.3 | 6.5 | 2.2 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 74.5 | 30.3 | 77.9 | 22.1 | 156.3 | 12 | 30.7 | 12.8 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 19.4 | 2.6 | 0.7 | 2.4 |  |  |  | 67.5 |  | 59.7 |  | 1.3 | 1.3 |  | 2.8 |  | 9.8 | 115.7 | 127.2 | 0.6 | 34.4 | 35.4 | 3.3 | 24.5 | 81.8 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.4 |  | 10.1 | 4.3 | 3.2 | 9.9 | 1340.9
18:00 | 17.6 |  | 8.8 | 11.2 | 13.4 | 2.8 |  | 9 | 19 | 6.2 |  |  | 7 |  | 15.4 | 20.3 | 6.5 | 2.2 | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 80.1 | 30.3 | 61.4 | 15.6 | 146.4 | 2.5 | 16.3 | 12.8 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.4 |  |  |  | 12.7 |  | 6.5 |  | 1.4 | 0.4 |  | 0.2 |  | 10 | 110.5 | 125.5 | 0.6 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 20.3 | 78.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.4 |  | 10 | 4.3 | 0.2 | 10 | 1081.2
18:30 | 16.6 |  | 8.8 | 11.2 | 13.4 | 2.8 |  | 9 | 20.8 | 6.4 |  |  | 7 |  | 15.4 | 20.3 | 6.5 | 2.2 | 4 | 20 | 20.6 | 20 | 19.1 | 81.1 | 30.3 | 39.8 | 15 | 143.3 |  | 2.1 | 12.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 0.9 | 0.3 | 2.4 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 102.7 | 125.1 | 0.6 |  |  |  | 19 | 69.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 10 | 4.3 |  | 9.5 | 984.6
19:00 | 16.7 |  | 8.5 | 11.3 | 17.7 | 3 |  | 9.2 | 22.1 | 6.2 |  |  | 6.6 |  | 14.7 | 20.3 | 6.5 | 2.2 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 81.5 | 30 | 32.9 | 12.3 | 141.5 |  |  | 12.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 1.3 | 0.4 | 2.4 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 99.1 | 119.5 | 0.6 |  |  |  | 14.7 | 58.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 10 | 4.3 |  | 9.6 | 951.7
19:30 | 17.9 |  | 9.2 | 11.2 | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 23.4 | 6.2 |  |  | 6.6 |  | 14.7 | 20.2 | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 77.9 | 28.5 | 41.7 | 8 | 170 |  |  | 12.5 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 1.1 | 0.2 | 2.4 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 83.8 | 107.9 | 0.6 |  |  |  | 12.7 | 58.7 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 10.1 | 4.3 |  | 8.8 | 954.9
20:00 | 17.8 |  | 9.4 | 11.2 | 20.1 | 2.9 |  | 9.2 | 23.5 | 6.2 |  |  | 6.6 |  | 14.8 | 20.2 | 6.7 | 2.2 | 3.7 | 20 | 20.5 | 20 | 19.1 | 79.3 | 28.4 | 49.4 | 8.4 | 175.3 |  |  | 12.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 1.4 | 0.2 | 2.3 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | 77.6 | 85.4 | 0.6 |  |  |  | 16 | 67.4 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 10 | 4.3 |  | 8.8 | 953.3
20:30 | 17.7 |  | 9.6 | 11.2 | 20.1 | 3 |  | 9.1 | 23.3 | 6.2 |  |  | 6.6 |  | 14.8 | 20.3 | 6.7 | 2.1 | 4.1 | 20 | 20.3 | 20 | 19.1 | 76 | 19.5 | 54.3 | 10 | 180.4 |  |  | 12.3 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 3.5 | 1.3 | 2.4 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 10 | 65.1 | 68.2 | 0.6 |  |  |  | 20.9 | 71.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 10 | 4.3 |  | 8.9 | 935.5
21:00 | 17.5 |  | 9 | 11.2 | 20.2 | 3 |  | 9 | 21.8 | 6.1 |  |  | 6.6 |  | 14.8 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 79.4 | 19.6 | 64.7 | 11.1 | 176.6 |  |  | 12.3 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 |  | 4.6 | 1.6 | 2.4 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 | 59.5 | 71.1 | 0.6 |  |  |  | 22.6 | 70.3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 10.1 | 4.3 |  | 8.6 | 942.9
21:30 | 17.2 |  | 8.1 | 11.2 | 20.2 | 3 |  | 8.5 | 21.7 | 6.1 |  |  | 6.6 |  | 14.6 | 20.3 | 6.7 | 2.1 | 4 | 19.3 | 20.1 | 20 | 19.1 | 80.7 | 14.9 | 66.1 | 10.3 | 177.1 |  |  | 12 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 2.7 | 1.2 | 2.4 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.8 | 49.1 | 50.4 | 0.6 |  |  |  | 20.5 | 62.5 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 11.8 | 4.3 |  | 8.1 | 895.4
22:00 | 17 |  | 8.7 | 11.2 | 16.2 | 2.9 |  | 8.8 | 22.9 | 6.1 |  |  | 6.6 |  | 15.4 | 20.3 | 6.7 | 2 | 4 | 15.4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 75.1 | 14.9 | 68.1 | 6.2 | 153.7 |  |  | 12 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 0.7 | 0.5 | 2.5 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 43.6 | 50.9 | 0.6 |  |  |  | 24.6 | 70.5 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 18.6 | 4.3 |  | 8.4 | 870.5
22:30 | 17.1 |  | 8.7 | 11.2 | 9.2 | 2.9 |  | 8.6 | 23.5 | 6.1 |  |  | 6.8 |  | 15 | 20.2 | 6.7 | 2 | 4 | 14.2 | 20.5 | 20 | 19.1 | 74.4 | 21.8 | 64.7 | 8 | 123 |  |  | 12 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 0.1 |  | 2.4 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.8 | 34.8 | 49.6 | 0.6 |  |  |  | 25 | 61.6 | 2.9 | 1.2 | 2 | 1.2 |  |  | 18.2 | 4.3 |  | 8.4 | 816.5
23:00 | 17 |  | 9.4 | 11.2 | 9 | 2.9 |  | 8.9 | 23.4 | 6.3 |  |  | 7.3 |  | 15 | 20.2 | 6.7 | 2 | 4 | 14 | 20.3 | 20 | 19.1 | 75.5 | 21.9 | 49.8 | 6.2 | 102.7 |  |  | 11.8 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 23.3 | 35.5 | 0.6 |  |  |  | 19.1 | 56.5 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 1 |  |  | 18.1 | 4.3 |  | 8.4 | 744.4
23:30 | 17.5 |  | 9.2 | 11.2 | 9.1 | 2.9 |  | 9.1 | 23.5 | 6.3 |  |  | 7.4 |  | 15 | 20.2 | 6.7 | 2 | 4 | 14 | 20 | 20 | 19.1 | 73.8 | 24.8 | 31 | 4.2 | 87 |  |  | 11.8 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 17.8 | 26.2 | 0.6 |  |  |  | 14.9 | 38.6 | 3.1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18.1 | 4.3 |  | 7.6 | 672.1
0:00 | 17.6 |  | 8.5 | 11.2 | 9.1 | 2.8 |  | 9.1 | 23.1 | 6.3 |  |  | 7.7 |  | 15.3 | 20.3 | 6.7 | 2 | 3.8 | 14.1 | 20.5 | 20 | 19.1 | 70.1 | 22.1 | 19.4 | 2.1 | 25.8 |  |  | 16.2 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 10 | 7.7 | 10.9 | 0.6 |  |  |  | 6.5 | 13 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 |  |  | 18.1 | 4.3 |  | 8.1 | 536.5
EJEC MWh | 422.7 | 134.25 | 203.75 | 268.45 | 285.05 | 63.6 | 0 | 211.15 | 556.7 | 154.85 | 0 | 0 | 182.35 | 0 | 375.25 | 485.45 | 159.2 | 51.45 | 95.4 | 416.95 | 487.25 | 480 | 458.75 | 1362.1 | 535.85 | 1261.6 | 227.45 | 2366.05 | 379.95 | 468.395 | 353.05 | 101.9 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 201.25 | 848.8 | 31.55 | 11.65 | 59.25 | 103.95 | 0 | 0 | 2672.65 | 0 | 2290 | 2.25 | 35.3 | 133.4 | 0 | 149.2 | 0 | 237.9 | 1247.05 | 1290.85 | 14.4 | 1098.15 | 1458.4 | 185.65 | 379.15 | 1202.25 | 69.85 | 28.65 | 49.9 | 28.5 | 137.55 | 0 | 344.6 | 103.2 | 183.75 | 327.1 | 28936.645
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1973.9 | 6.8215 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7039.05 | 24.3257 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9915.55 | 34.2664 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 10008.145 | 34.5864 | #FFD272

## COGENERACIÓN
sábado, 20 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.7 | 18.3 | 9.4 | 11.2 | 8.4 | 23.8 | 61.9 | 150.7
1:00 | 17.7 | 18.3 | 9.4 | 11.2 | 8.2 | 23.8 | 61.9 | 150.5
1:30 | 17.7 | 18.3 | 8 | 11.2 | 8.8 | 23.6 | 62.1 | 149.7
2:00 | 17.6 | 18.3 | 8.3 | 11.2 | 8.8 | 23.8 | 62.1 | 150.1
2:30 | 17.8 | 18.3 | 9.2 | 11.2 | 9.3 | 23.6 | 62.1 | 151.5
3:00 | 18 | 17.5 | 9.1 | 11.2 | 8.9 | 22.7 | 62.3 | 149.7
3:30 | 17.7 | 17.1 | 8.5 | 11.2 | 8.3 | 24.4 | 62.6 | 149.8
4:00 | 18 | 17.1 | 7.9 | 11.2 | 8.7 | 23.8 | 62.4 | 149.1
4:30 | 18 | 17.1 | 7.7 | 11.2 | 7.7 | 24.3 | 63 | 149
5:00 | 18.1 | 17.1 | 7 | 11.2 | 7.9 | 24.2 | 62.1 | 147.6
5:30 | 18.1 | 13.1 | 8.2 | 10.9 | 7.5 | 23.5 | 62.6 | 143.9
6:00 | 18.1 | 13.1 | 9 | 11.1 | 8.1 | 23.7 | 63.5 | 146.6
6:30 | 17.7 | 13.1 | 7.5 | 11.1 | 8.7 | 23.6 | 63 | 144.7
7:00 | 17.7 | 13.1 | 7 | 11.1 | 8.1 | 21.4 | 62.6 | 141
7:30 | 17.6 | 13.1 | 7.2 | 11.1 | 9 | 23.6 | 63.2 | 144.8
8:00 | 17.3 | 13.1 | 8 | 11.2 | 9.4 | 23.3 | 61.9 | 144.2
8:30 | 18 | 12.5 | 9.9 | 11.2 | 9.3 | 23.2 | 62.1 | 146.2
9:00 | 18.1 |  | 9.7 | 11.2 | 9.2 | 23.7 | 62 | 133.9
9:30 | 18 |  | 9.4 | 11.2 | 9.2 | 23.9 | 62.1 | 133.8
10:00 | 17.7 |  | 9.7 | 11.3 | 8.8 | 24.2 | 61.9 | 133.6
10:30 | 17.9 |  | 8.9 | 10.7 | 9.2 | 23.3 | 61.8 | 131.8
11:00 | 18 |  | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 23.8 | 61.5 | 131.9
11:30 | 17 |  | 7.5 | 11.2 | 9.4 | 24.6 | 61.5 | 131.2
12:00 | 18.2 |  | 7.6 | 11.2 | 9.3 | 24.1 | 61.2 | 131.6
12:30 | 18 |  | 7.7 | 11.2 | 9.2 | 24 | 61 | 131.1
13:00 | 17.9 |  | 9.4 | 11.2 | 8.1 | 23.8 | 61.4 | 131.8
13:30 | 17.2 |  | 8.8 | 11.3 | 9.3 | 23.9 | 61.2 | 131.7
14:00 | 17 |  | 8.1 | 11.2 | 8.9 | 24.3 | 60.8 | 130.3
14:30 | 17.3 |  | 8.8 | 11.2 | 8.6 | 23.8 | 61.3 | 131
15:00 | 17.1 |  | 9.3 | 11.2 | 8.8 | 23.4 | 61.3 | 131.1
15:30 | 17.6 |  | 7.3 | 11.2 | 8.7 | 23.4 | 60.8 | 129
16:00 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 8.7 | 23.1 | 61 | 129.1
16:30 | 17.7 |  | 7.6 | 11.2 | 9.2 | 21.9 | 61.3 | 128.9
17:00 | 17.6 |  | 7.1 | 11.3 | 8.2 | 19.2 | 61.4 | 124.8
17:30 | 17.6 |  | 7.6 | 11.2 | 8.5 | 22.7 | 61.5 | 129.1
18:00 | 17.6 |  | 8.8 | 11.2 | 9 | 19 | 61.5 | 127.1
18:30 | 16.6 |  | 8.8 | 11.2 | 9 | 20.8 | 61.8 | 128.2
19:00 | 16.7 |  | 8.5 | 11.3 | 9.2 | 22.1 | 61.7 | 129.5
19:30 | 17.9 |  | 9.2 | 11.2 | 9.3 | 23.4 | 61.8 | 132.8
20:00 | 17.8 |  | 9.4 | 11.2 | 9.2 | 23.5 | 61.8 | 132.9
20:30 | 17.7 |  | 9.6 | 11.2 | 9.1 | 23.3 | 61.7 | 132.6
21:00 | 17.5 |  | 9 | 11.2 | 9 | 21.8 | 61.9 | 130.4
21:30 | 17.2 |  | 8.1 | 11.2 | 8.5 | 21.7 | 62.1 | 128.8
22:00 | 17 |  | 8.7 | 11.2 | 8.8 | 22.9 | 62 | 130.6
22:30 | 17.1 |  | 8.7 | 11.2 | 8.6 | 23.5 | 61.6 | 130.7
23:00 | 17 |  | 9.4 | 11.2 | 8.9 | 23.4 | 61.3 | 131.2
23:30 | 17.5 |  | 9.2 | 11.2 | 9.1 | 23.5 | 61.4 | 131.9
0:00 | 17.6 |  | 8.5 | 11.2 | 9.1 | 23.1 | 60.8 | 130.3
EJEC MWh | 422.7 | 134.25 | 203.75 | 268.45 | 211.15 | 556.7 | 1483.9 | 3280.9

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - sábado, 20 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 422.7 | 419.65 | 409.65 | 410.2 | 418.75 | 422.7 | 7255.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 336.6 | 479.3 | 485.16 | 478.925 | 443.95 | 134.25 | 7435.025
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 187.8 | 198.6195 | 192.2 | 195.91 | 193.2 | 203.75 | 3837.5445
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 266 | 265.65 | 264.6 | 266.1 | 267.75 | 268.45 | 4490.505
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 205.35 | 244.05 | 294.365 | 238.66 | 252.3 | 285.05 | 6055.775
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 44.05 | 60.45 | 40.56 | 48 | 60.25 | 63.6 | 1082.38
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [15 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 212.1 | 214.6 | 203.3 | 205.7 | 212.1 | 211.15 | 4107.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 501.4 | 483.75 | 76.3 | 485 | 514.85 | 556.7 | 7592.7551
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 153.55 | 153 | 162.55 | 160.15 | 172.25 | 154.85 | 3643.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 1720.55 | 1733.6 | 1686.875 | 1590.09 | 1615.2 | 1551.15 | 35266.165
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 373.9 | 416.7 | 441.325 | 447.425 | 451.4 | 451.8 | 8182.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 2484.5 | 2539.65 | 3259.075 | 3022.42 | 3141.25 | 3376.9 | 54101.595
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 351.65 | 505.45 | 348.165 | 488.465 | 477.1 | 492.2 | 9592.68
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 8.35 | 8.05 | 8.1 | 8.05 | 8.6 |  | 144.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 164.95 | 165.15 | 164.56 | 163.51 | 164.15 | 164.4 | 3294.54
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 351.45 | 356.05 | 354.57 | 351.615 | 351.05 | 350.9 | 7020.625
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 2245.1 | 2230.85 | 2246.39 | 2254.25 | 2256.2 | 2228.5 | 44831.735
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 | [9 empty] | 4.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [16 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 165.3 | 159.65 | 164.75 | 172.9 | 166.45 | 182.35 | 3134.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 246 | 340.3 | 355.18 | 373.18 | 394.85 | 375.25 | 5729.26
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 335.45 | 385.6 | 468.43 | 472.43 | 249.3 | 485.45 | 7338.91
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 156.9 | 158.1 | 154.05 | 153.6 | 159.75 | 159.2 | 3038.9
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 3898.8 | 3927.9 | 3953.085 | 3985.2 | 3969.05 | 4003.15 | 78916.885
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 172.7 | 174.95 | 173.2 | 184.615 | 186.45 | 186.95 | 3652.865
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 |  |  | 43.765 | 115.235 | 128.35 | 129.2 | 2147.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 531.85 | 437.9 | 482.895 | 528.96 | 532.55 | 531.8 | 7195.105
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 50.7 | 52.75 | 52.29 | 52.85 | 53.35 | 51.45 | 1069.09
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 13246.7 | 12264.8 | 10694.17 | 11772.59 | 12471.65 | 12888.365 | 248287.525
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 4464.55 | 4052.6 | 3551.35 | 3894.82 | 4115.2 | 4286.64 | 83007.46
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [11 empty] | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [11 empty] | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 91.55 | 94.5 | 90.2 | 93.55 | 96.2 | 95.4 | 1548.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 401.75 | 265.35 | 372.55 | 376.37 | 366.55 | 416.95 | 6977.62
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 487.4 | 466.1 | 483.88 | 483.35 | 483.85 | 487.25 | 9166.28
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 3096.85 | 4367.5 | 3370.45 | 3487.34 | 2525 | 4182.7 | 69462.04
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.735 | 155.71 | 155.85 | 156 | 3059.345
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 889.4 | 1094.05 | 1253.17 | 1037.335 | 1049.8 | 1108.45 | 26104.505
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 128.85 | 138.1 | 217.65 | 303.25 | 468.95 | 480 | 5863.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 322.5 | 308.15 | 324.815 | 297.125 | 425.95 | 458.75 | 7935.69
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 924.55 | 890.75 | 205.05 | 974.79 | 1081.54 | 1093.8 | 17300.33
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [13 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 920.5 | 694.3 | 545.02 | 630.3 | 597 | 1362.1 | 17719.12
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 294.75 | 209.7 | 245.145 | 274.2 | 261.7 | 535.85 | 8336.795
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 2556.8 | 2181.1 | 2039.055 | 1671.7 | 1135.55 | 1261.6 | 32731.105
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 1868.95 | 1518.0742 | 1496.3055 | 969.35 | 797.2 | 1023.4 | 25746.6509
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 2051.55 | 1870.0815 | 2000.878 | 1323.6 | 1197.25 | 1342.65 | 32049.5945
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 276.5 | 192.3683 | 191.3671 | 142.18 | 99.75 | 134 | 3643.6418
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 186.15 | 43.1209 | 92.9731 | 82.2 | 59.1 | 93.45 | 2369.4686
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 | [7 empty] | 425.45 | 41.45 | 1784.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 1961.95 | 1624.9129 | 1957.9061 | 1845.705 | 2012.75 | 2402.65 | 42422.258
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 394.6 | 402.5845 | 402.3717 | 379.5 | 316.25 | 379.95 | 7355.4561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [13 empty] | 25.52 | 171.1981 | 211.065 | 253.81 | 259.23 | 97.235 | 468.395 | 1486.4532
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 3874.1 | 3896.3077 | 3671.5299 | 3897.345 | 3992.55 | 3859.35 | 75784.1929
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 3863.75 | 3882.0039 | 3666.9771 | 3877.72 | 3952.55 | 3849.5 | 78839.8414
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 3989.65 | 4027.1191 | 3688.0512 | 4097.7 | 4380.25 | 3947 | 86681.4578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 5972.25 | 5961.7851 | 5771.8753 | 6028.71 | 6170.2 | 5927.55 | 120250.1542
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 1777.55 | 1763.5293 | 1755.9824 | 1765.4833 | 1771.7 | 1768.95 | 25116.9868
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 866.45 | 863.1116 | 856.132 | 862.0767 | 865.35 | 861.95 | 9922.1514
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 4360.4 | 4376.5 | 4373.4067 | 4376.7167 | 4327.7 | 4354.7 | 87120.6805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 4372.3 | 4386.5 | 4374.0517 | 4353.8267 | 4338.95 | 4366.45 | 86010.8091
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 4432.6 | 4433.65 | 4431.0067 | 4442.2867 | 4402.5 | 4420.55 | 75973.6472
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 302.05 | 326.65 | 311.215 | 428.865 | 427.75 | 353.05 | 6484.33
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 101.4 | 97.4 | 90.935 | 118.66 | 127.2 | 101.9 | 1937.045
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 483.975 | 483.025 | 489.6 | 489.6 | 9633.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.595 | 483.795 | 489.6 | 489.6 | 9620.79
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 481.65 | 480 | 477.005 | 477.725 | 482.4 | 482.4 | 9412.48
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 202.45 | 199.95 | 199.05 | 194.7 | 200.45 | 201.25 | 3746.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 659.6 | 657.65 | 658.6033 | 666.1833 | 660.55 | 658.75 | 13194.2365
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 830.3 | 825.25 | 821.3917 | 831.2267 | 830.7 | 825.15 | 16570.2684
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 817.4 | 752.25 | 855.05 | 818.8 | 797.35 | 848.8 | 15682
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 84.95 | 39.965 | 42.815 | 28.3 | 5.5 | 31.55 | 1622.58
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 59.15 | 36.75 | 94.2149 | 29.85 | 4.05 | 11.65 | 1225.1149
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 75.2 | 64.95 | 64.25 | 62.05 | 63.9 | 59.25 | 1435.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 442.75 | 443.85 | 445.72 | 444.92 | 440.6 | 444.1 | 8190.5447
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 423.35 | 422.35 | 406.95 | 438.5 | 441.95 | 103.95 | 8118.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 4867.5 | 4862.15 | 4866.29 | 4870.7 | 4863.3 | 4878.1 | 96750.34
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 | [6 empty] | 128.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1.45 |  | 1.5 |  |  |  | 2.95
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 1366.6 | 1368.3 | 2085.545 | 2161.135 | 2140.1 | 2168.05 | 40737.435
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 |  |  | 7.67 | 11.62 | 8.5 | 10 | 334.19
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 2753.45 | 2699.45 | 2742.45 | 2755.3 | 2558.35 | 2672.65 | 50992.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 3842.25 | 5922.1 | 3267.92 | 3658.045 | 3230.9 | 4826.7 | 87046.765
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 2305.65 | 2242.7 | 2277.1 | 2301.565 | 2123.3 | 2290 | 42544.165
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 2885.3 | 4371.85 | 4361.22 | 4366.545 | 4312.5 |  | 66432.435
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 4922.45 | 4917.85 | 4891.65 | 4884.805 | 4930.4 | 4911.8 | 90805.725
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 4879.7 | 4879.75 | 4850.99 | 4856.5 | 4889.4 | 4898.5 | 67201.905
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [13 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 3395.05 | 5015.25 | 4988.46 | 4998.85 | 5016.2 | 5007.1 | 76978.765
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 237.2 | 237.55 | 212.03 | 238.43 | 237.45 | 237.95 | 4628.66
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 2.1 | 1.85 | 2.5 | 2.1 | 1.35 | 2.25 | 51.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 876.55 | 1040.1 | 958.32 | 894.565 | 910.1 | 895.55 | 18390.085
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 32.65 | 37.45 | 42.1 | 32.65 | 34.4 | 35.3 | 705.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 133.2 | 136.1 | 135.7 | 134.1 | 129.5 | 133.4 | 2564.6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 131.8 | 143.05 | 163.1 | 158.45 | 130.4 | 149.2 | 2962.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 3105.7 | 3469.7 | 3603.58 | 3315.355 | 3422.35 | 3266.5 | 64362.135
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 1936.3 | 1709.7 | 2056.23 | 1666.405 | 1991.85 | 2161.15 | 40840.135
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 237.75 | 237.45 | 238.045 | 237.775 | 237.7 | 237.9 | 4755.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 1846.55 | 1696.5 | 1020.3 | 776.15 | 825.15 | 1247.05 | 28818.531
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 1973.5 | 1661.25 | 1100.1 | 855.55 | 884.3 | 1290.85 | 29242.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 1625.7 | 1646.55 | 1809.065 | 1793.58 | 1782.65 | 1762.45 | 31799.795
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.35 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 282.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 663.15 | 674.55 | 725.665 | 721.93 | 722 | 717.75 | 14147.895
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 2153.35 | 2594.95 | 3062.415 | 2630 | 2584.55 | 2958.35 | 58691.965
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 2294.3 | 2377.7 | 2501.805 | 2407.625 | 2369.95 | 2313.35 | 41413.43
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 1439.45 | 1528.35 | 1537.03 | 1527.84 | 1534.9 | 1531.5 | 30205.57
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 1216 | 1180.05 | 1189.15 | 1178.35 | 1054.05 | 1098.15 | 21981.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 1566.7 | 1510.1 | 1532.45 | 1521.25 | 1362.3 | 1458.4 | 28337.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 602.1 | 1445.7 | 2725.535 | 2800.88 | 1949.55 |  | 12424.165
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | [5 empty] | 72.1 | 1061.98 | 1133.52 | 493.7 |  | 3884.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 243 | 564.5 | 1142.885 | 1180.055 | 952.35 |  | 5336.14
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | [10 empty] | 18856.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 3454.25 | 3446.95 | 3463.3783 | 3463.3833 | 3463.45 | 3436.45 | 69069.0117
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 3487.25 | 3480.35 | 3480.8733 | 3483.7383 | 3488.15 | 3462.1 | 69623.9617
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 4032.25 | 3941.05 | 4060.4733 | 4064.1983 | 4061.6 | 3783.55 | 77798.1217
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 161.8 | 176.7 | 202 | 201.35 | 166.65 | 185.65 | 3658.6
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 705.35 | 505.4 | 425.79 | 337.75 | 271.9 | 379.15 | 8431.69
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 2007.4 | 1576.5 | 1260.255 | 1021.3 | 874.55 | 1202.25 | 26151.255
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 31.9 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.15 | 69.85 | 1045.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 12.95 | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.65 | 548.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 12.15 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 738.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 52.2 | 50.2 | 51.3 | 51.3 | 50.4 | 49.9 | 927.35
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [11 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 139.15 | 133.5 | 136.4 | 138.9 | 136 | 137.55 | 2660
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [14 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 2652.2 | 2656.5 | 2651.57 | 2653.19 | 2648.3 | 2654.9 | 50767.51
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 28.4 | 26.1 | 19.2 | 28.2 | 9.6 |  | 476.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 317.15 | 470.6 | 425.32 | 445.8 | 443.05 | 344.6 | 8559.031
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 45.4 | 98.4 | 98.05 | 98.6 | 103.2 | 103.2 | 554.35
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 103.869 | 96 | 96.99 | 97.09 | 96.3 | 96.25 | 1941.199
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 554.6545 | 587.15 | 597.135 | 565.97 | 592.1 | 588.9 | 12487.0595
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 1308.823 | 929.55 | 1702.535 | 1681.93 | 1502.6 | 1594.4 | 30331.588
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 777.79 | 770.2 | 760.205 | 768.455 | 809.2 | 795.9 | 14189.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 236.285 | 202.9 | 226.05 | 45.55 | 169.05 | 313.55 | 4759.385
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 2436.367 | 2392.7 | 2493.545 | 2507.455 | 2564.55 | 1896.2 | 48180.717
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 107.05 | 141.8 | 211.825 | 210.65 | 194.4 | 183.75 | 3428.525
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 5081.6 | 5075.75 | 4720.4833 | 5055.5583 | 5077.9 | 5068.9 | 101254.9417
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 2426.85 | 2422.7 | 2132.9317 | 2422.1867 | 2433.8 | 2428.25 | 48235.1183
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 892.35 | 955.9 | 1505.95 |  | 676.55 | 54 | 5443.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  |  |  |  | 1092.3 | 125.95 | 124.6 | 5105.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 144 | 134.8 | 126.715 | 70.735 | 124.75 | 122.2 | 2586.387
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 47 | 38.4 | 39.7 | 37.04 | 36.65 | 37.8 | 877.674
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 112.95 | 208.55 | 295.6 | 273.4 | 327.3 | 327.1 | 3156.7535
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 174366.4366 | 178977.7984 | 176942.7792 | 177545.355 | 175015.575 | 172850.4 | 3457836.6037
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 265.276 | 272.2357 |  |  | 271.6322 | 270.55 | 3729.5445
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 68.4505 | 68.1815 | 84.25 | 103.55 | 61.275 | 55 | 2163.3315
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 224.8 | 221.6 | 218.8 | 222.5 | 277.6 | 268.8 | 5254.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 634.57 | 635.1981 | 648 | 635.05 | 630.1776 | 630.2839 | 12786.8818
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 454.2796 | 397.3137 | 432 | 396.6 | 454.473 | 378.6916 | 8834.0626
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 4.9 |  | 15 |  |  | 19.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 171.8 | 171.85 | 143.65 | 169.845 | 173.65 | 154.8 | 2986.986
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 395.2835 | 420.3767 | 385.22 | 370.9049 | 407.0704 | 414.45 | 8046.6128
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 2214.4596 | 2191.6557 | 1911.92 | 1913.4498 | 2275.8783 | 2172.5755 | 43821.4191
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 541912.436
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 513452.5578
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 475638.555
[7 empty] | ELECTROPERU | 331401.785
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 249105.1368
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 149490.06
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 111889.3985
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 109959.14
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 96750.34
[7 empty] | EGEMSA | 78916.885
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 72521.385
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 63694.275
[7 empty] | EGASA | 55155.8
[7 empty] | SAN GABAN | 51243.61
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 50992.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 40737.435
[7 empty] | CELEPSA | 35266.165
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 32731.105
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 32413.87
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 29764.505
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 26151.255
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26104.505
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26055.915
[7 empty] | EGEJUNIN | 19241.12
[7 empty] | LA VIRGEN | 18390.085
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17888.23
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15682
[7 empty] | EGESUR | 12995.02
[7 empty] | TERMOSELVA | 10549.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9166.28
[7 empty] | SINERSA | 9113.381
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8431.69
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8421.375
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8190.5447
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8182.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8118.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7935.69
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 7592.7551
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7435.025
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7255.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6977.62
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6055.775
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5863.35
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4490.505
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4107.6
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3837.5445
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3658.6
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3643.15
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3464.061
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3428.525
[7 empty] | PETRAMAS | 3259.45
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3156.7535
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2962.6
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2660
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2564.6
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1622.58
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1548.3
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1435.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1225.1149
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1082.38
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1069.09
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 705.95
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 334.19
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 144.2
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 131.75
[7 empty] | KONDU SAC | 51.45
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 371 | 156.5 | 0 | 33.1 | 2483.09 | 2882.1 | 0 | 94.3 | 790.4 | 0 | 0 | 0 | 560.6 | 5459.49 | 790.4 | 6810.49 | 00:30 | 3644.49 | 3062.4 | 0 | 127.4 | 6834.29 | 00:30 | 320.1 | 96.2 | 0 | 127.4 | 543.7
01:00 | 365.2 | 156.5 | 0 | 40.8 | 2524.83 | 2877.9 | 0 | 76.6 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 5479.33 | 760.6 | 6802.43 | 01:00 | 3650.63 | 3058.2 | 0 | 117.4 | 6826.23 | 01:00 | 320.3 | 96 | 0 | 117.4 | 533.7
01:30 | 329.6 | 155.7 | 0 | 49 | 2416.47 | 2815.6 | 0 | 59.5 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 534.3 | 5291.57 | 759.5 | 6585.37 | 01:30 | 3505.57 | 2994.9 | 0 | 108.5 | 6608.97 | 01:30 | 320.2 | 95 | 0 | 108.5 | 523.7
02:00 | 329.8 | 156.1 | 0 | 51.1 | 2304.4 | 2827.4 | 0 | 42.8 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 537 | 5174.6 | 759.1 | 6470.7 | 02:00 | 3393.3 | 3007.3 | 0 | 93.9 | 6494.5 | 02:00 | 317.9 | 95.4 | 0 | 93.9 | 507.2
02:30 | 330.3 | 157.3 | 0 | 51.9 | 2313.45 | 2846.3 | 0 | 28.6 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 5188.35 | 759.3 | 6487.15 | 02:30 | 3403.05 | 3027.2 | 0 | 80.5 | 6510.75 | 02:30 | 318.5 | 96.8 | 0 | 80.5 | 495.8
03:00 | 334.7 | 156.4 | 0 | 55.2 | 2297.2 | 2740.5 | 0 | 13.6 | 763.9 | 0 | 0 | 0 | 546.3 | 5051.3 | 763.9 | 6361.5 | 03:00 | 3395.8 | 2919.6 | 0 | 68.8 | 6384.2 | 03:00 | 319.1 | 94.8 | 0 | 68.8 | 482.7
03:30 | 333 | 154.8 | 0 | 57.8 | 2225.01 | 2899 | 0 | 4.6 | 761 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 5128.61 | 761 | 6435.21 | 03:30 | 3319.01 | 3078.2 | 0 | 62.4 | 6459.61 | 03:30 | 318.1 | 94.6 | 0 | 62.4 | 475.1
04:00 | 334.9 | 154.2 | 0 | 46.1 | 2232.9 | 2904.5 | 0 | 6.8 | 759.1 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 5144.2 | 759.1 | 6438.5 | 04:00 | 3326.9 | 3082.5 | 0 | 52.9 | 6462.3 | 04:00 | 316.5 | 94.1 | 0 | 52.9 | 463.5
04:30 | 337.8 | 154 | 0 | 47.7 | 2267.45 | 2862.3 | 0 | 15.8 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 539.5 | 5145.55 | 760.6 | 6445.65 | 04:30 | 3365.85 | 3040.6 | 0 | 63.5 | 6469.95 | 04:30 | 316.7 | 93.4 | 0 | 63.5 | 473.6
05:00 | 317 | 152.4 | 0 | 44.7 | 2200.39 | 2905.2 | 0 | 39.5 | 762.7 | 0 | 0.1 | 0 | 514.1 | 5145.09 | 762.8 | 6421.99 | 05:00 | 3280.09 | 3081.8 | 0.1 | 84.2 | 6446.19 | 05:00 | 315.1 | 92.9 | 0.1 | 84.2 | 492.3
05:30 | 314 | 149.5 | 0 | 42.4 | 2251.16 | 2715.2 | 0 | 84.7 | 750.8 | 0 | 22.3 | 0 | 505.9 | 5051.06 | 773.1 | 6330.06 | 05:30 | 3315.96 | 2888.2 | 22.3 | 127.1 | 6353.56 | 05:30 | 310 | 88.7 | 22.3 | 127.1 | 548.1
06:00 | 318.1 | 152.4 | 0 | 38.8 | 1973.6 | 2814.9 | 0 | 72.4 | 754.6 | 0 | 160.3 | 0 | 509.3 | 4860.9 | 914.9 | 6285.1 | 06:00 | 3046.3 | 2991 | 161.38 | 111.2 | 6309.88 | 06:00 | 302.6 | 90.5 | 161.38 | 111.2 | 665.68
06:30 | 330.4 | 150.5 | 0 | 36.4 | 1953.6 | 2746.7 | 0 | 74.7 | 760.4 | 0 | 322.1 | 0 | 517.3 | 4775 | 1082.5 | 6374.8 | 06:30 | 3044.4 | 2920.8 | 325.89 | 111.1 | 6402.19 | 06:30 | 292 | 89.1 | 325.89 | 111.1 | 818.09
07:00 | 343.1 | 148.6 | 0 | 37 | 1608.62 | 2641.4 | 0 | 90.3 | 745.6 | 0 | 754.5 | 0 | 528.7 | 4340.32 | 1500.1 | 6369.12 | 07:00 | 2697.32 | 2811.4 | 762.6 | 127.3 | 6398.62 | 07:00 | 289.4 | 85.8 | 762.6 | 127.3 | 1265.1
07:30 | 345 | 149.7 | 0 | 45.4 | 1604.37 | 2819.1 | 0 | 106.9 | 765 | 0 | 817.6 | 0 | 540.1 | 4530.37 | 1582.6 | 6653.07 | 07:30 | 2714.37 | 2992.4 | 860.99 | 152.3 | 6720.06 | 07:30 | 291.1 | 89 | 860.99 | 152.3 | 1393.39
08:00 | 341.6 | 149.6 | 0 | 50.6 | 1646.6 | 2802.8 | 0 | 141.6 | 771.3 | 0 | 864.6 | 0 | 541.8 | 4591 | 1635.9 | 6768.7 | 08:00 | 2759.5 | 2975.7 | 909.15 | 192.2 | 6836.55 | 08:00 | 290.7 | 89.7 | 909.15 | 192.2 | 1481.75
08:30 | 342.3 | 151 | 0.1 | 51.7 | 1814.11 | 2888.7 | 0 | 191.7 | 756.9 | 0 | 891.4 | 0 | 545.1 | 4894.51 | 1648.3 | 7087.91 | 08:30 | 2913.31 | 3062.9 | 937.98 | 243.4 | 7157.59 | 08:30 | 290.5 | 91.5 | 937.98 | 243.4 | 1563.38
09:00 | 345.9 | 137.6 | 0.1 | 47.1 | 1893.91 | 2884.5 | 0 | 254.3 | 757.1 | 0 | 908.6 | 0 | 530.7 | 5032.71 | 1665.7 | 7229.11 | 09:00 | 2996.91 | 3045.8 | 956.42 | 301.4 | 7300.53 | 09:00 | 294.6 | 79.3 | 956.42 | 301.4 | 1631.72
09:30 | 340.2 | 136.9 | 0.2 | 59 | 1983.8 | 2876.8 | 0 | 299.6 | 748.3 | 0 | 921.8 | 0 | 536.3 | 5160.2 | 1670.1 | 7366.6 | 09:30 | 3072.3 | 3037.6 | 970.51 | 358.6 | 7439.01 | 09:30 | 293.3 | 79.1 | 970.51 | 358.6 | 1701.51
10:00 | 336.1 | 136.3 | 0.4 | 77 | 1996.46 | 2793.4 | 0 | 315.1 | 741.8 | 0 | 932.5 | 0 | 549.8 | 5104.96 | 1674.3 | 7329.06 | 10:00 | 3074.36 | 2953.9 | 981.73 | 392.1 | 7402.09 | 10:00 | 290.3 | 79.1 | 981.73 | 392.1 | 1743.23
10:30 | 346 | 135 | 0.4 | 96.9 | 2170.92 | 2852 | 0 | 302 | 755.6 | 0 | 938.9 | 0 | 578.3 | 5324.92 | 1694.5 | 7597.72 | 10:30 | 3272.52 | 3010.3 | 987.96 | 398.9 | 7669.68 | 10:30 | 290.9 | 77.4 | 987.96 | 398.9 | 1755.16
11:00 | 338.4 | 134.4 | 0.4 | 88.2 | 2177.11 | 2811.2 | 0 | 324.7 | 759.6 | 0 | 943.7 | 0 | 561.4 | 5313.01 | 1703.3 | 7577.71 | 11:00 | 3275.11 | 2969.4 | 992.71 | 412.9 | 7650.12 | 11:00 | 287.9 | 77.8 | 992.71 | 412.9 | 1771.31
11:30 | 336.8 | 134.6 | 0.3 | 88.4 | 2217.33 | 2811.6 | 0 | 413.8 | 753.7 | 0 | 949.8 | 0 | 560.1 | 5442.73 | 1703.5 | 7706.33 | 11:30 | 3307.83 | 2970.8 | 998.17 | 502.2 | 7779 | 11:30 | 287.2 | 77.1 | 998.17 | 502.2 | 1864.67
12:00 | 335.8 | 134.8 | 0.4 | 83.2 | 2111.47 | 2787.7 | 0 | 496.2 | 758.6 | 0 | 950.1 | 0 | 554.2 | 5395.37 | 1708.7 | 7658.27 | 12:00 | 3205.87 | 2946.6 | 998.02 | 579.4 | 7729.89 | 12:00 | 286.2 | 77.8 | 998.02 | 579.4 | 1941.42
12:30 | 335.4 | 134.1 | 0.5 | 96.9 | 1997.39 | 2822.2 | 0 | 567.9 | 756.7 | 0 | 949.7 | 0 | 566.9 | 5387.49 | 1706.4 | 7660.79 | 12:30 | 3089.49 | 2980.3 | 996.95 | 664.8 | 7731.54 | 12:30 | 285.1 | 77.5 | 996.95 | 664.8 | 2024.35
13:00 | 338.9 | 135.5 | 0.4 | 108.1 | 1879.8 | 2792.1 | 0 | 603.3 | 755.6 | 0 | 948.6 | 0 | 582.9 | 5275.2 | 1704.2 | 7562.3 | 13:00 | 2974.3 | 2951.4 | 994.72 | 711.4 | 7631.82 | 13:00 | 286.5 | 77.8 | 994.72 | 711.4 | 2070.42
13:30 | 332.1 | 135.5 | 0.5 | 110.7 | 1738.49 | 2747.6 | 0 | 645.4 | 764.5 | 0 | 942.8 | 0 | 578.8 | 5131.49 | 1707.3 | 7417.59 | 13:30 | 2835.09 | 2907 | 987.91 | 756.1 | 7486.1 | 13:30 | 285.2 | 77.9 | 987.91 | 756.1 | 2107.11
14:00 | 325.9 | 133.6 | 0.4 | 111.2 | 1769.04 | 2746.8 | 0 | 630.6 | 742.6 | 0 | 940.4 | 0 | 571.1 | 5146.44 | 1683 | 7400.54 | 14:00 | 2837.54 | 2904.7 | 984.49 | 741.8 | 7468.53 | 14:00 | 284.2 | 76.9 | 984.49 | 741.8 | 2087.39
14:30 | 329.6 | 134.5 | 0.2 | 120 | 1764.89 | 2820.5 | 0 | 663 | 754.9 | 0 | 910.1 | 0 | 584.3 | 5248.39 | 1665 | 7497.69 | 14:30 | 2849.39 | 2978.8 | 953.9 | 783 | 7565.09 | 14:30 | 283.9 | 77.1 | 953.9 | 783 | 2097.9
15:00 | 329.6 | 135.5 | 0 | 120 | 1756.68 | 2821.9 | 0 | 672.5 | 770.1 | 0 | 899.9 | 0 | 585.1 | 5251.08 | 1670 | 7506.18 | 15:00 | 2856.38 | 2980.8 | 943.39 | 792.5 | 7573.07 | 15:00 | 284.5 | 77.2 | 943.39 | 792.5 | 2097.59
15:30 | 325.2 | 132.7 | 0.1 | 117.2 | 1823.62 | 2801.6 | 0 | 695.4 | 758.1 | 0 | 819 | 0 | 575.2 | 5320.62 | 1577.1 | 7472.92 | 15:30 | 2906.92 | 2957.7 | 862.75 | 812.6 | 7539.97 | 15:30 | 283.6 | 75.6 | 862.75 | 812.6 | 2034.55
16:00 | 325.6 | 133.2 | 0 | 110.2 | 1867 | 2669.2 | 0 | 699.7 | 762.3 | 0 | 775.7 | 0 | 569 | 5235.9 | 1538 | 7342.9 | 16:00 | 2954.9 | 2825.5 | 803.86 | 809.9 | 7394.16 | 16:00 | 283.5 | 75.5 | 803.86 | 809.9 | 1972.76
16:30 | 324.6 | 134.3 | 0 | 110.8 | 1764.66 | 2761 | 0 | 689.8 | 759.7 | 0 | 716.5 | 0 | 569.7 | 5215.46 | 1476.2 | 7261.36 | 16:30 | 2848.96 | 2917.2 | 748.79 | 800.6 | 7315.55 | 16:30 | 282.7 | 75 | 748.79 | 800.6 | 1907.09
17:00 | 326.7 | 132.5 | 0.1 | 113.4 | 1908.09 | 2813.9 | 0 | 646.7 | 764.5 | 0 | 514 | 0 | 572.7 | 5368.69 | 1278.5 | 7219.89 | 17:00 | 2999.29 | 2965.6 | 544.52 | 760.1 | 7269.51 | 17:00 | 282.5 | 70.8 | 544.52 | 760.1 | 1657.92
17:30 | 318.2 | 133.3 | 0 | 108.1 | 2206.66 | 2825.5 | 0 | 605.5 | 761.3 | 0 | 240.4 | 0 | 559.6 | 5637.66 | 1001.7 | 7198.96 | 17:30 | 3286.16 | 2981.5 | 271.1 | 713.6 | 7252.36 | 17:30 | 281.2 | 75 | 271.1 | 713.6 | 1340.9
18:00 | 322.3 | 135 | 0 | 112.7 | 2427.99 | 2826.3 | 0 | 558.1 | 764.2 | 0 | 39.6 | 0 | 570 | 5812.39 | 803.8 | 7186.19 | 18:00 | 3514.49 | 2980.3 | 55.9 | 670.8 | 7221.49 | 18:00 | 281.5 | 73 | 55.9 | 670.8 | 1081.2
18:30 | 322.2 | 135.4 | 0 | 112.6 | 2698.12 | 2832 | 0 | 514.8 | 825 | 0 | 0 | 0 | 570.2 | 6044.92 | 825 | 7440.12 | 18:30 | 3845.32 | 2988.2 | 2.1 | 627.4 | 7463.02 | 18:30 | 281.3 | 73.8 | 2.1 | 627.4 | 984.6
19:00 | 323.1 | 135.3 | 0 | 113.2 | 3043.44 | 2833.2 | 0 | 478.9 | 833.2 | 0 | 0 | 0 | 571.6 | 6355.54 | 833.2 | 7760.34 | 19:00 | 4199.74 | 2990.6 | 0 | 592.1 | 7782.44 | 19:00 | 284.4 | 75.2 | 0 | 592.1 | 951.7
19:30 | 321.2 | 136.3 | 0 | 107.7 | 3227.21 | 2837.3 | 0 | 482.8 | 828.4 | 0 | 0 | 0 | 565.2 | 6547.31 | 828.4 | 7940.91 | 19:30 | 4376.81 | 2997 | 0 | 590.5 | 7964.31 | 19:30 | 286 | 78.4 | 0 | 590.5 | 954.9
20:00 | 316.8 | 136.4 | 0 | 109.3 | 3145.71 | 2842.5 | 0 | 479.5 | 822 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 6467.71 | 822 | 7852.21 | 20:00 | 4284.51 | 3002.4 | 0 | 588.8 | 7875.71 | 20:00 | 286 | 78.5 | 0 | 588.8 | 953.3
20:30 | 319.2 | 136.3 | 0 | 100.3 | 3151.16 | 2839.3 | 0 | 470.4 | 827.8 | 0 | 0 | 0 | 555.8 | 6460.86 | 827.8 | 7844.46 | 20:30 | 4298.16 | 2998.9 | 0 | 570.7 | 7867.76 | 20:30 | 286.5 | 78.3 | 0 | 570.7 | 935.5
21:00 | 316.3 | 136 | 0 | 105.2 | 3091.88 | 2858.7 | 0 | 475.9 | 824.2 | 0 | 0 | 0 | 557.5 | 6426.48 | 824.2 | 7808.18 | 21:00 | 4232.38 | 3016.5 | 0 | 581.1 | 7829.98 | 21:00 | 285.9 | 75.9 | 0 | 581.1 | 942.9
21:30 | 314.9 | 134.8 | 0 | 99.5 | 3051.02 | 2839.1 | 0 | 436 | 814.9 | 0 | 0 | 0 | 549.2 | 6326.12 | 814.9 | 7690.22 | 21:30 | 4180.82 | 2995.6 | 0 | 535.5 | 7711.92 | 21:30 | 285.8 | 74.1 | 0 | 535.5 | 895.4
22:00 | 318 | 135.3 | 0 | 91.2 | 2987.39 | 2820.5 | 0 | 417.6 | 825.7 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 6225.49 | 825.7 | 7595.69 | 22:00 | 4131.09 | 2978.7 | 0 | 508.8 | 7618.59 | 22:00 | 286.1 | 75.6 | 0 | 508.8 | 870.5
22:30 | 318.2 | 134.9 | 0 | 96.3 | 3006.58 | 2819.6 | 0 | 366.7 | 825.9 | 0 | 0 | 0 | 549.4 | 6192.88 | 825.9 | 7568.18 | 22:30 | 4150.68 | 2978 | 0 | 463 | 7591.68 | 22:30 | 277.1 | 76.4 | 0 | 463 | 816.5
23:00 | 317.8 | 135.1 | 0 | 97.4 | 2934.65 | 2883.4 | 0 | 293.1 | 759.8 | 0 | 0 | 0 | 550.3 | 6111.15 | 759.8 | 7421.25 | 23:00 | 4012.25 | 3041.9 | 0 | 390.5 | 7444.65 | 23:00 | 277.2 | 76.7 | 0 | 390.5 | 744.4
23:30 | 318.9 | 135.6 | 0 | 98.6 | 2937.83 | 2847.6 | 0 | 219.7 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 553.1 | 6005.13 | 762.6 | 7320.83 | 23:30 | 4019.33 | 3006.7 | 0 | 318.3 | 7344.33 | 23:30 | 276.2 | 77.6 | 0 | 318.3 | 672.1
00:00 | 327.3 | 134.7 | 0 | 92.2 | 2865.06 | 2816.7 | 0 | 85.4 | 767 | 0 | 0 | 0 | 554.2 | 5767.16 | 767 | 7088.36 | 00:00 | 3959.36 | 2974.5 | 0 | 177.6 | 7111.46 | 00:00 | 282 | 76.9 | 0 | 177.6 | 536.5
TOTAL MWh | 7932.5 | 3395.3 | 2.25 | 1941.15 | 54856.305 | 67662.65 | 0 | 7974.4 | 18523.25 | 0 | 9537.5 | 0 | 13271.2 | 130493.355 | 28060.75 | 171825.305 | TOTAL MWh | 81312.055 | 71614.65 | 10008.145 | 9915.55 | 172850.4 | TOTAL MWh | 7039.05 | 1973.9 | 10008.145 | 9915.55 | 28936.645

## HOP
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 08:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 11:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 20/12/2025 11:30:00 | 20/12/2025 22:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/12/2025 22:09:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 23:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 02:23:00 |  | 20/12/2025 02:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/12/2025 08:16:00 | 20/12/2025 11:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de válvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 20/12/2025 06:07 | 20/12/2025 17:00 | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CELDAS DE PROTECCIÓN. | 1.3 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 20/12/2025 06:07 | 21/12/2025 00:00 | PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN. | 1.3 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 20/12/2025 06:07 | 21/12/2025 00:00 | PRUEBAS ELÉCTRICAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 2.5 MVA. | 1.3 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 20/12/2025 06:01 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA UNIDAD UG1 (INCLUYE PRUEBAS ELÉCTRICAS) Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17552 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 20/12/2025 00:00 | 20/12/2025 04:51 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 20/12/2025 22:01 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 20/12/2025 00:00 | 20/12/2025 21:18 | INSPECIÓN ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/12/2025 00:00 | 20/12/2025 23:19 | MANTENIMIENTO DE 97000 HRS /MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Mantenimiento de la Geomembrana del canal rápido de demasías de la P.C.H. Tupuri | 1 | P | F/S | N | PREV. | 21890 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 20/12/2025 00:00 | 21/12/2025 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 20/12/2025 04:06 | 20/12/2025 19:41 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE SELLOS EN EL INYECTOR INFERIOR UG4 | 21 | P | F/S | N | OTROS | 54 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 20/12/2025 04:16 | 20/12/2025 20:08 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE SELLOS EN EL INYECTOR INFERIOR UG4 | 21 | P | F/S | N | CORR. | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
20/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 20 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 20 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [66 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | #### | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | #### | #### | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | 8_DE_AGOSTO-BESS | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2025-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 170.6 | 170.6 | [7 empty] | 6834 | [83 empty] | 2573.238 | 2535.904 | 528.7
1:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 170.6 | 170.6 | [7 empty] | 6826 | [83 empty] | 2573.238 | 2535.904 | 528.7
1:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6609 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
2:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6495 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
2:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6511 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
3:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6384 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
3:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6460 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
4:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6462 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
4:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6470 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
5:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6446 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
5:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6354 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
6:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6309 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
6:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6398 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
7:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6397 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
7:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | [5 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 352.9 | 352.9 | [7 empty] | 6686 | [83 empty] | 2755.617 | 2718.284 | 618.3
8:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 6805 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
8:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7129 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
9:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7277 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
9:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7417 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
10:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7380 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
10:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7650 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
11:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7633 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
11:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7764 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
12:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7718 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
12:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7725 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
13:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7628 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
13:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7482 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
14:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7460 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
14:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7553 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
15:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7552 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
15:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7514 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
16:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7379 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
16:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7292 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
17:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7244 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
17:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MED | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7224 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
18:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7205 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
18:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7461 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
19:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7782 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
19:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7964 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
20:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7876 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
20:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7868 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
21:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7830 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
21:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7712 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
22:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7619 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
22:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MAX | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7592 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
23:00 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7445 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
23:30 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7344 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
23:59 |  |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 182.4 |  |  |  |  | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  | 179.4 | #### | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [8 empty] | #### | [17 empty] | MIN | #### | 406.7 | 406.7 | [7 empty] | 7111 | [83 empty] | 2809.327 | 2771.994 | 618.3
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 587 | 247 | 0 | 0 | 4305 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1258 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7157120.77 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 31.8 | 14 | 10.9 | 94 | 15.52 | 14.48 | 18.518 | -- | -- | 1.161 | 42.71 | 67.68 | 77.22 | 55.76 | 57.9 | 8.18 | 16.26 | 4.667 | 0.46 | -- | -- | 17.02 | 113.79 | 41.64 | 38.444 | 54.58 | 9 | 1.94 | 12.3 | 10.28 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | 12.0932 | -- | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 10.546 | 4.491
00:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 31.8 | 14 | 10.9 | 94 | 15.52 | 14.48 | 18.518 | -- | -- | 1.161 | 42.71 | 67.68 | 77.22 | 55.76 | 57.9 | 8.18 | 16.26 | 4.667 | 0.46 | -- | -- | 17.02 | 113.79 | 41.64 | 38.444 | 54.58 | 9 | 1.94 | 12.3 | 10.28 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | 12.0932 | -- | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 10.546 | 4.491
01:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 27.2 | 14 | 10.9 | 90 | 15.54 | 14.57 | 13.492 | -- | -- | 1.161 | 30.74 | 67.68 | 78.8 | 59.52 | 56.885 | 8.28 | 17.54 | 3.26 | 0.46 | -- | -- | 19.32 | 113.03 | 42.19 | 38.907 | 50.65 | 0 | 1.94 | 12.3 | 10.0635 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0754 | 7.0316 | 14.489 | 5.153 | 10.745 | 4.46
01:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 27.2 | 14 | 10.9 | 90 | 15.54 | 14.57 | 13.492 | -- | -- | 1.161 | 30.74 | 67.68 | 78.8 | 59.52 | 56.885 | 8.28 | 17.54 | 3.26 | 0.46 | -- | -- | 19.32 | 113.03 | 42.19 | 38.907 | 50.65 | 0 | 1.94 | 12.3 | 10.0635 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0754 | 7.0316 | 14.489 | 5.153 | 10.745 | 4.46
02:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 4.9 | 14 | 10.9 | 88 | 15.48 | 14.49 | 13.564 | -- | -- | 1.161 | 24.2 | 67.68 | 81.2 | 63.3 | 56.034 | 8.41 | 19.54 | 5.142 | 0.45 | -- | -- | 18.05 | 108.63 | 42.98 | 40.157 | 52.63 | 0 | 1.94 | 10.3 | 10.3658 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0626 | 7.0316 | 14.489 | 5.091 | 10.701 | 4.482
02:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 4.9 | 14 | 10.9 | 88 | 15.48 | 14.49 | 13.564 | -- | -- | 1.161 | 24.2 | 67.68 | 81.2 | 63.3 | 56.034 | 8.41 | 19.54 | 5.142 | 0.45 | -- | -- | 18.05 | 108.63 | 42.98 | 40.157 | 52.63 | 0 | 1.94 | 10.3 | 10.3658 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0626 | 7.0316 | 14.489 | 5.091 | 10.701 | 4.482
03:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.9 | 86 | 15.43 | 14.63 | 13.412 | -- | -- | 1.161 | 20.72 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 54.049 | 8.45 | 19.54 | 3.315 | 0.45 | -- | -- | 21.36 | 110.38 | 44.42 | 40.315 | 60.7 | 0 | 1.94 | 10.8 | 10.2327 | 6.5583 | 12 | 35.43 | 35.72 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0231 | 7.0316 | 14.489 | 4.901 | 10.61 | 4.433
03:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.9 | 86 | 15.43 | 14.63 | 13.412 | -- | -- | 1.161 | 20.72 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 54.049 | 8.45 | 19.54 | 3.315 | 0.45 | -- | -- | 21.36 | 110.38 | 44.42 | 40.315 | 60.7 | 0 | 1.94 | 10.8 | 10.2327 | 6.5583 | 12 | 35.43 | 35.72 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0231 | 7.0316 | 14.489 | 4.901 | 10.61 | 4.433
04:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 86 | 15.45 | 14.55 | 13.43 | -- | -- | 1.161 | 18.93 | 67.68 | 84.46 | 67.55 | 52.883 | 8.48 | 19.54 | 4.206 | 0.46 | -- | -- | 10.76 | 101.33 | 44.44 | 35.31 | 56.96 | 0 | 1.94 | 10.9 | 10.1282 | 6.5583 | 12 | 35.75 | 36.04 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.592 | 4.457
04:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 86 | 15.45 | 14.55 | 13.43 | -- | -- | 1.161 | 18.93 | 67.68 | 84.46 | 67.55 | 52.883 | 8.48 | 19.54 | 4.206 | 0.46 | -- | -- | 10.76 | 101.33 | 44.44 | 35.31 | 56.96 | 0 | 1.94 | 10.9 | 10.1282 | 6.5583 | 12 | 35.75 | 36.04 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.592 | 4.457
05:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 86 | 15.49 | 14.5 | 13.465 | -- | -- | 1.161 | 17.9 | 67.68 | 85.29 | 68.38 | 51.886 | 8.47 | 18.2 | 3.89 | 0.46 | -- | -- | 23.77 | 98.92 | 39.46 | 35.764 | 54.74 | 0 | 1.94 | 9.1 | 10.2383 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0316 | 7.0316 | 14.489 | 4.942 | 10.812 | 4.441
05:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 86 | 15.49 | 14.5 | 13.465 | -- | -- | 1.161 | 17.9 | 67.68 | 85.29 | 68.38 | 51.886 | 8.47 | 18.2 | 3.89 | 0.46 | -- | -- | 23.77 | 98.92 | 39.46 | 35.764 | 54.74 | 0 | 1.94 | 9.1 | 10.2383 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0316 | 7.0316 | 14.489 | 4.942 | 10.812 | 4.441
06:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 83 | 15.49 | 14.66 | 13.388 | 1.07 | 115.54 | 1.161 | 17.24 | 69.28 | 83.64 | 66.73 | 50.929 | 8.48 | 18.2 | 4.009 | 0.46 | -- | -- | 7.48 | 92.57 | 39.91 | 43.096 | 52.39 | 0 | 1.94 | 9.4 | 10.1743 | 6.5583 | 12 | 35.72 | 36 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9989 | 7.0316 | 14.489 | 4.784 | 10.805 | 4.449
06:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 83 | 15.49 | 14.66 | 13.388 | 1.07 | 115.54 | 1.161 | 17.24 | 69.28 | 83.64 | 66.73 | 50.929 | 8.48 | 18.2 | 4.009 | 0.46 | -- | -- | 7.48 | 92.57 | 39.91 | 43.096 | 52.39 | 0 | 1.94 | 9.4 | 10.1743 | 6.5583 | 12 | 35.72 | 36 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9989 | 7.0316 | 14.489 | 4.784 | 10.805 | 4.449
07:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 80 | 15.47 | 14.6 | 13.121 | -- | -- | 1.161 | 33.63 | 67.68 | 82.01 | 65.42 | 48.998 | 8.49 | 17.88 | 3.624 | 0.46 | -- | -- | 8.28 | 98.08 | 47.47 | 42.112 | 49.96 | 0 | 1.94 | 9.4 | 10.1177 | 6.5583 | 12 | 35.66 | 35.95 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0082 | 7.0316 | 14.489 | 4.829 | 10.941 | 4.501
07:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 80 | 15.47 | 14.6 | 13.121 | -- | -- | 1.161 | 33.63 | 67.68 | 82.01 | 65.42 | 48.998 | 8.49 | 17.88 | 3.624 | 0.46 | -- | -- | 8.28 | 98.08 | 47.47 | 42.112 | 49.96 | 0 | 1.94 | 9.4 | 10.1177 | 6.5583 | 12 | 35.66 | 35.95 | 13.289 | -- | -- | -- | 4.0082 | 7.0316 | 14.489 | 4.829 | 10.941 | 4.501
08:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 80 | 15.99 | 14.74 | 13.502 | -- | -- | 1.161 | 58.53 | 67.68 | 80.39 | 63.8 | 48.817 | 8.54 | 16.87 | 3.639 | 0.46 | -- | -- | 7.76 | 85.85 | 46.5 | 43.476 | 47.05 | 0 | 1.94 | 9.5 | 10.2718 | 6.5583 | 12 | 34.3 | 34.59 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9522 | 7.0316 | 14.489 | 4.559 | 10.83 | 4.492
08:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 80 | 15.99 | 14.74 | 13.502 | -- | -- | 1.161 | 58.53 | 67.68 | 80.39 | 63.8 | 48.817 | 8.54 | 16.87 | 3.639 | 0.46 | -- | -- | 7.76 | 85.85 | 46.5 | 43.476 | 47.05 | 0 | 1.94 | 9.5 | 10.2718 | 6.5583 | 12 | 34.3 | 34.59 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9522 | 7.0316 | 14.489 | 4.559 | 10.83 | 4.492
09:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 80 | 16.02 | 14.71 | 13.485 | -- | -- | 1.161 | 43.28 | 67.68 | 79.59 | 63 | 48.306 | 8.47 | 18.15 | 5.045 | 0.46 | -- | -- | 7.74 | 81.14 | 47.74 | 41.45 | 44.07 | 0 | 1.94 | 15.6 | 10.2994 | 6.5583 | 12 | 36.4 | 36.69 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.008 | 4.506
09:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10.5 | 80 | 16.02 | 14.71 | 13.485 | -- | -- | 1.161 | 43.28 | 67.68 | 79.59 | 63 | 48.306 | 8.47 | 18.15 | 5.045 | 0.46 | -- | -- | 7.74 | 81.14 | 47.74 | 41.45 | 44.07 | 0 | 1.94 | 15.6 | 10.2994 | 6.5583 | 12 | 36.4 | 36.69 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.008 | 4.506
10:00 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 8.2 | 14 | 10.5 | 78 | 15.95 | 14.64 | 13.266 | -- | -- | 1.161 | 29.81 | 67.68 | 78.8 | 62.21 | 53.476 | 8.29 | 16.38 | 1.11 | 0.46 | -- | -- | 13.95 | 107.66 | 45.6 | 41.559 | 42.49 | 0 | 1.94 | 14 | 10.3521 | 6.5583 | 12 | 34.83 | 35.12 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.158 | 4.476
10:30 | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 8.2 | 14 | 10.5 | 78 | 15.95 | 14.64 | 13.266 | -- | -- | 1.161 | 29.81 | 67.68 | 78.8 | 62.21 | 53.476 | 8.29 | 16.38 | 1.11 | 0.46 | -- | -- | 13.95 | 107.66 | 45.6 | 41.559 | 42.49 | 0 | 1.94 | 14 | 10.3521 | 6.5583 | 12 | 34.83 | 35.12 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.158 | 4.476
11:00 | 1.1 | 12 | 12.4 | 2 | 18.6 | 14 | 10.5 | 78 | 15.95 | 14.62 | 13.444 | -- | -- | 1.161 | 23.4 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 60.485 | 8.17 | 16 | 3.65 | 0.46 | -- | -- | 17.61 | 108.19 | 46.04 | 40.938 | 41.81 | 0 | 1.94 | 13.8 | 10.4933 | 6.5583 | 12 | 35.41 | 35.7 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.027 | 4.552
11:30 | 1.1 | 12 | 12.4 | 2 | 18.6 | 14 | 10.5 | 78 | 15.95 | 14.62 | 13.444 | -- | -- | 1.161 | 23.4 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 60.485 | 8.17 | 16 | 3.65 | 0.46 | -- | -- | 17.61 | 108.19 | 46.04 | 40.938 | 41.81 | 0 | 1.94 | 13.8 | 10.4933 | 6.5583 | 12 | 35.41 | 35.7 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.027 | 4.552
12:00 | 1.1 | 12 | 12.4 | 2 | 18.5 | 14 | 9.7 | 78 | 15.99 | 14.67 | 13.407 | -- | -- | 1.161 | 20.35 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 59.19 | 8.05 | 15.98 | 6.47 | 0.46 | -- | -- | 18.16 | 104.06 | 45.17 | 41.438 | 46.1 | 0 | 1.94 | 13.1 | 10.1962 | 6.5583 | 12 | 35.39 | 35.68 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.897 | 4.534
12:30 | 1.1 | 12 | 12.4 | 2 | 18.5 | 14 | 9.7 | 78 | 15.99 | 14.67 | 13.407 | -- | -- | 1.161 | 20.35 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 59.19 | 8.05 | 15.98 | 6.47 | 0.46 | -- | -- | 18.16 | 104.06 | 45.17 | 41.438 | 46.1 | 0 | 1.94 | 13.1 | 10.1962 | 6.5583 | 12 | 35.39 | 35.68 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.897 | 4.534
13:00 | 1.1 | 12 | 12.4 | 2 | 18.5 | 14 | 9.7 | 74 | 15.96 | 14.56 | 13.641 | -- | -- | 1.161 | 18.58 | 66.89 | 77.22 | 60.63 | 51.891 | 8.06 | 15.6 | 3.15 | 0.46 | -- | -- | 23.12 | 100.43 | 45.74 | 38.612 | 47.36 | 0 | 1.94 | 13.5 | 10.2407 | 6.5583 | 12 | 35.72 | 36 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.937 | 7.0316 | 14.489 | 4.486 | 10.872 | 4.493
13:30 | 1.1 | 12 | 12.4 | 2 | 18.5 | 14 | 9.7 | 74 | 15.96 | 14.56 | 13.641 | -- | -- | 1.161 | 18.58 | 66.89 | 77.22 | 60.63 | 51.891 | 8.06 | 15.6 | 3.15 | 0.46 | -- | -- | 23.12 | 100.43 | 45.74 | 38.612 | 47.36 | 0 | 1.94 | 13.5 | 10.2407 | 6.5583 | 12 | 35.72 | 36 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.937 | 7.0316 | 14.489 | 4.486 | 10.872 | 4.493
14:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 18.5 | 14 | 9.7 | 75 | 15.98 | 14.61 | 13.241 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 55.822 | 8.12 | 15.29 | 3.03 | 0.46 | -- | -- | 24.02 | 91.96 | 42.71 | 38.455 | 46.83 | 0 | 1.94 | 13.1 | 10.3059 | 6.5583 | 11.9 | 35.66 | 35.95 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9188 | 7.0316 | 14.489 | 4.398 | 10.719 | 4.565
14:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 18.5 | 14 | 9.7 | 75 | 15.98 | 14.61 | 13.241 | -- | -- | 1.161 | 17.57 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 55.822 | 8.12 | 15.29 | 3.03 | 0.46 | -- | -- | 24.02 | 91.96 | 42.71 | 38.455 | 46.83 | 0 | 1.94 | 13.1 | 10.3059 | 6.5583 | 11.9 | 35.66 | 35.95 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9188 | 7.0316 | 14.489 | 4.398 | 10.719 | 4.565
15:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 18.5 | 14 | 9.3 | 75 | 15.93 | 14.72 | 13.515 | -- | -- | 1.161 | 17.24 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 56.896 | 8.1 | 15.25 | 3.55 | 0.46 | -- | -- | 21.67 | 81.02 | 42.65 | 37.896 | 45.82 | 0 | 1.94 | 13 | 10.2473 | 6.5583 | 11.9 | 35.29 | 35.58 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.677 | 4.587
15:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 18.5 | 14 | 9.3 | 75 | 15.93 | 14.72 | 13.515 | -- | -- | 1.161 | 17.24 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 56.896 | 8.1 | 15.25 | 3.55 | 0.46 | -- | -- | 21.67 | 81.02 | 42.65 | 37.896 | 45.82 | 0 | 1.94 | 13 | 10.2473 | 6.5583 | 11.9 | 35.29 | 35.58 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.677 | 4.587
16:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 18.4 | 14 | 8.9 | 74 | 15.43 | 14.51 | 13.393 | -- | -- | 1.161 | 16.91 | 66.89 | 78.8 | 62.21 | 60.208 | 8.16 | 15.41 | 4.18 | 0.46 | -- | -- | 18.16 | 80.63 | 42.06 | 38.154 | 45 | 0 | 1.94 | 13.4 | 9.9892 | 6.5583 | 11.9 | 35.9 | 36.18 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9036 | 7.0316 | 14.489 | 4.325 | 10.523 | 4.571
16:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 18.4 | 14 | 8.9 | 74 | 15.43 | 14.51 | 13.393 | -- | -- | 1.161 | 16.91 | 66.89 | 78.8 | 62.21 | 60.208 | 8.16 | 15.41 | 4.18 | 0.46 | -- | -- | 18.16 | 80.63 | 42.06 | 38.154 | 45 | 0 | 1.94 | 13.4 | 9.9892 | 6.5583 | 11.9 | 35.9 | 36.18 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.9036 | 7.0316 | 14.489 | 4.325 | 10.523 | 4.571
17:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 6.3 | 14 | 8.9 | 76 | 15.44 | 14.73 | 13.467 | -- | -- | 1.161 | 29.81 | 67.68 | 78.8 | 58.81 | 62.867 | 8.18 | 15.08 | 3.63 | 0.46 | -- | -- | 15.97 | 78.44 | 42.52 | 36.355 | 44.34 | 0 | 1.94 | 13.5 | 10.2841 | 6.5583 | 11.9 | 36.48 | 36.76 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.566 | 4.529
17:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 6.3 | 14 | 8.9 | 76 | 15.44 | 14.73 | 13.467 | -- | -- | 1.161 | 29.81 | 67.68 | 78.8 | 58.81 | 62.867 | 8.18 | 15.08 | 3.63 | 0.46 | -- | -- | 15.97 | 78.44 | 42.52 | 36.355 | 44.34 | 0 | 1.94 | 13.5 | 10.2841 | 6.5583 | 11.9 | 36.48 | 36.76 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.566 | 4.529
18:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 4.1 | 14 | 8.9 | 76 | 15.46 | 14.68 | 13.504 | 1.07 | 110.79 | 1.161 | 49.92 | 67.68 | 78.8 | 35.52 | 59.528 | 7.94 | 14.86 | 4.12 | 0.46 | -- | -- | 11.12 | 77.5 | 40.49 | 36.867 | 43.43 | 0 | 1.94 | 13.6 | 10.2711 | 6.5583 | 11.9 | 36.88 | 37.16 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.592 | 4.515
18:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 4.1 | 14 | 8.9 | 76 | 15.46 | 14.68 | 13.504 | 1.07 | 110.79 | 1.161 | 49.92 | 67.68 | 78.8 | 35.52 | 59.528 | 7.94 | 14.86 | 4.12 | 0.46 | -- | -- | 11.12 | 77.5 | 40.49 | 36.867 | 43.43 | 0 | 1.94 | 13.6 | 10.2711 | 6.5583 | 11.9 | 36.88 | 37.16 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.592 | 4.515
19:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 10.9 | 14 | 8.9 | 73 | 16.49 | 14.58 | 23.89 | -- | -- | 1.161 | 49.3 | 67.68 | 78.8 | 29.5 | 59.545 | 7.84 | 15.02 | 4.52 | 0.41 | -- | -- | 16.77 | 97.985 | 41.063 | 35.885 | 43.551 | 0 | 1.94 | 18 | 10.215 | 6.5583 | 11.9 | 38.51 | 38.8 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.438 | 4.515
19:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 10.9 | 14 | 8.9 | 73 | 16.49 | 14.58 | 23.89 | -- | -- | 1.161 | 49.3 | 67.68 | 78.8 | 29.5 | 59.545 | 7.84 | 15.02 | 4.52 | 0.41 | -- | -- | 16.77 | 97.985 | 41.063 | 35.885 | 43.551 | 0 | 1.94 | 18 | 10.215 | 6.5583 | 11.9 | 38.51 | 38.8 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.438 | 4.515
20:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 8.9 | 73 | 16.52 | 14.72 | 23.83 | -- | -- | 1.161 | 59.3 | 67.68 | 78.8 | 30.13 | 59.571 | 7.87 | 14.41 | 3.1 | 0.4 | -- | -- | 15.06 | 96.271 | 40.034 | 35.253 | 41.113 | 0 | 1.94 | 19.3 | 10.3508 | 6.5583 | 11.9 | 38.61 | 38.9 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.702 | 4.529
20:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 8.9 | 73 | 16.52 | 14.72 | 23.83 | -- | -- | 1.161 | 59.3 | 67.68 | 78.8 | 30.13 | 59.571 | 7.87 | 14.41 | 3.1 | 0.4 | -- | -- | 15.06 | 96.271 | 40.034 | 35.253 | 41.113 | 0 | 1.94 | 19.3 | 10.3508 | 6.5583 | 11.9 | 38.61 | 38.9 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.702 | 4.529
21:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 22 | 14 | 8.3 | 73 | 16.51 | 14.67 | 23.865 | -- | -- | 1.161 | 75.88 | 67.68 | 78.01 | 19.48 | 59.396 | 7.79 | 15.02 | 4.08 | 0.39 | -- | -- | 15.61 | 111.635 | 39.413 | 35.371 | 42.54 | 0 | 1.94 | 19.2 | 10.2845 | 6.5583 | 11.9 | 38.35 | 38.64 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8619 | 7.0316 | 14.489 | 4.124 | 10.787 | 4.536
21:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 22 | 14 | 8.3 | 73 | 16.51 | 14.67 | 23.865 | -- | -- | 1.161 | 75.88 | 67.68 | 78.01 | 19.48 | 59.396 | 7.79 | 15.02 | 4.08 | 0.39 | -- | -- | 15.61 | 111.635 | 39.413 | 35.371 | 42.54 | 0 | 1.94 | 19.2 | 10.2845 | 6.5583 | 11.9 | 38.35 | 38.64 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8619 | 7.0316 | 14.489 | 4.124 | 10.787 | 4.536
22:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 22 | 14 | 8.8 | 72 | 16.56 | 14.63 | 23.873 | -- | -- | 1.161 | 64.99 | 67.69 | 79.59 | 17.52 | 59.45 | 7.79 | 15.02 | 3.14 | 0.38 | -- | -- | 8.37 | 104.4 | 39.475 | 35.604 | 48.722 | 0 | 1.94 | 12.2 | 10.2288 | 6.5583 | 11.9 | 38.19 | 38.48 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8482 | 7.0316 | 14.489 | 4.058 | 10.568 | 4.55
22:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 22 | 14 | 8.8 | 72 | 16.56 | 14.63 | 23.873 | -- | -- | 1.161 | 64.99 | 67.69 | 79.59 | 17.52 | 59.45 | 7.79 | 15.02 | 3.14 | 0.38 | -- | -- | 8.37 | 104.4 | 39.475 | 35.604 | 48.722 | 0 | 1.94 | 12.2 | 10.2288 | 6.5583 | 11.9 | 38.19 | 38.48 | 13.289 | -- | -- | -- | 3.8482 | 7.0316 | 14.489 | 4.058 | 10.568 | 4.55
23:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 8.8 | 72 | 15.98 | 14.66 | 13.689 | -- | -- | 1.161 | 49.92 | 67.68 | 85.29 | 30.17 | 59.43 | 7.77 | 15.02 | 2.92 | 0.37 | -- | -- | 12.47 | 108.499 | 39.722 | 37.64 | 49.448 | 0 | 1.94 | 11.4 | 10.2933 | 6.5583 | 11.9 | 38.65 | 38.94 | 13.289 | 8.2545 | 12.8986 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.508 | 4.542
23:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 8.8 | 72 | 15.98 | 14.66 | 13.689 | -- | -- | 1.161 | 49.92 | 67.68 | 85.29 | 30.17 | 59.43 | 7.77 | 15.02 | 2.92 | 0.37 | -- | -- | 12.47 | 108.499 | 39.722 | 37.64 | 49.448 | 0 | 1.94 | 11.4 | 10.2933 | 6.5583 | 11.9 | 38.65 | 38.94 | 13.289 | 8.2545 | 12.8986 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.508 | 4.542
MAX | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 14 | 8.3 | 72 | 15.43 | 14.48 | 13.121 | 1.07 | 110.79 | 1.161 | 16.91 | 66.89 | 77.22 | 17.52 | 48.306 | 7.77 | 14.41 | 1.11 | 0.37 | 0 | 0 | 7.48 | 77.5 | 39.413 | 35.253 | 41.113 | 0 | 1.94 | 9.1 | 9.9892 | 6.5583 | 11.9 | 34.3 | 34.59 | 13.289 | 8.2545 | 12.0932 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.438 | 4.433
MIN | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 31.8 | 14 | 10.9 | 94 | 16.56 | 14.74 | 23.89 | 1.07 | 115.54 | 1.161 | 75.88 | 69.28 | 85.29 | 68.38 | 62.867 | 8.54 | 19.54 | 6.47 | 0.46 | 0 | 0 | 24.02 | 113.79 | 47.74 | 43.476 | 60.7 | 9 | 1.94 | 19.3 | 10.4933 | 6.5583 | 12 | 38.65 | 38.94 | 13.289 | 8.2545 | 12.8986 | 9.4927 | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 11.158 | 4.587
PROM | 1.1 | 12 | 12.425 | 2 | 12.175 | 14 | 9.85 | 79.1667 | 15.8346 | 14.6221 | 15.3918 | 1.07 | 113.165 | 1.161 | 34.6192 | 67.5496 | 80.0154 | 53.7875 | 56.0184 | 8.1825 | 16.5025 | 3.8103 | 0.44458 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.5667 | 98.0167 | 42.8932 | 38.7108 | 48.0118 | 0.375 | 1.94 | 12.9458 | 10.2468 | 6.5583 | 11.9583 | 36.2288 | 36.5167 | 13.289 | 8.2545 | 12.4959 | 9.4927 | 3.9504 | 7.0316 | 14.489 | 4.5504 | 10.7343 | 4.5086
INICIO | 1.1 | 12 | 12 | 2 | 31.8 | 14 | 10.9 | 94 | 15.52 | 14.48 | 18.518 | -- | -- | 1.161 | 42.71 | 67.68 | 77.22 | 55.76 | 57.9 | 8.18 | 16.26 | 4.667 | 0.46 | -- | -- | 17.02 | 113.79 | 41.64 | 38.444 | 54.58 | 9 | 1.94 | 12.3 | 10.28 | 6.5583 | 12 | 35.59 | 35.88 | 13.289 | -- | 12.0932 | -- | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 10.546 | 4.491
FINAL | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 8.8 | 72 | 15.98 | 14.66 | 13.689 | -- | -- | 1.161 | 49.92 | 67.68 | 85.29 | 30.17 | 59.43 | 7.77 | 15.02 | 2.92 | 0.37 | -- | -- | 12.47 | 108.499 | 39.722 | 37.64 | 49.448 | 0 | 1.94 | 11.4 | 10.2933 | 6.5583 | 11.9 | 38.65 | 38.94 | 13.289 | 8.2545 | 12.8986 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.508 | 4.542
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 20 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.85 | 6.3633 | 1.315 | 0.183 | 0.21054 | 0.01966 | 3874.143 | -- | -- | 0.52994 | 20.0706 | -- | 0.20568 | 0.26811 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.025 | 0.581 | -- | 253.313 | 0.148 | 0.07 | 16.48 | 0.144 | 0.46188 | 0.07492 | 6.4 | 0.27
00:30 | 2693.85 | 6.3633 | 1.315 | 0.183 | 0.21054 | 0.01966 | 3874.143 | -- | -- | 0.52994 | 20.0706 | -- | 0.20568 | 0.26811 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.025 | 0.581 | -- | 253.313 | 0.148 | 0.07 | 16.48 | 0.144 | 0.46188 | 0.07492 | 6.4 | 0.27
01:00 | 2693.74 | 6.3871 | 1.348 | 0.2 | 0.19597 | 0.02109 | 3874.1573 | -- | -- | 0.5327 | 20.1059 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.025 | 0.58 | -- | 253.314 | 0.158 | 0.07 | 16.48 | 0.145 | 0.52648 | 0.02243 | 6.35 | 0.274
01:30 | 2693.74 | 6.3871 | 1.348 | 0.2 | 0.19597 | 0.02109 | 3874.1573 | -- | -- | 0.5327 | 20.1059 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.025 | 0.58 | -- | 253.314 | 0.158 | 0.07 | 16.48 | 0.145 | 0.52648 | 0.02243 | 6.35 | 0.274
02:00 | 2693.65 | 6.4079 | 1.312 | 0.218 | 0.17209 | 0.02322 | 3874.1714 | -- | -- | 0.53628 | 20.1405 | -- | 0.1755 | 0.30959 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.315 | 0.152 | 0.07 | 16.48 | 0.145 | 0.50273 | 0.05261 | 6.2 | 0.282
02:30 | 2693.65 | 6.4079 | 1.312 | 0.218 | 0.17209 | 0.02322 | 3874.1714 | -- | -- | 0.53628 | 20.1405 | -- | 0.1755 | 0.30959 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.315 | 0.152 | 0.07 | 16.48 | 0.145 | 0.50273 | 0.05261 | 6.2 | 0.282
03:00 | 2693.57 | 6.4224 | 1.3 | 0.227 | 0.14295 | 0.02564 | 3874.1522 | -- | -- | 0.53949 | 20.0932 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.317 | 0.145 | 0.07 | 16.48 | 0.145 | 0.45805 | 0.09242 | 6.11 | 0.293
03:30 | 2693.57 | 6.4224 | 1.3 | 0.227 | 0.14295 | 0.02564 | 3874.1522 | -- | -- | 0.53949 | 20.0932 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.317 | 0.145 | 0.07 | 16.48 | 0.145 | 0.45805 | 0.09242 | 6.11 | 0.293
04:00 | 2693.51 | 6.432 | 1.3 | 0.231 | 0.12098 | 0.02973 | 3874.14 | -- | -- | 0.54204 | 20.0631 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.318 | 0.139 | 0.07 | 16.48 | 0.146 | 0.41558 | 0.13442 | 6.09 | 0.308
04:30 | 2693.51 | 6.432 | 1.3 | 0.231 | 0.12098 | 0.02973 | 3874.14 | -- | -- | 0.54204 | 20.0631 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.318 | 0.139 | 0.07 | 16.48 | 0.146 | 0.41558 | 0.13442 | 6.09 | 0.308
05:00 | 2693.57 | 6.439 | 1.267 | 0.22 | 0.1191 | 0.02748 | 3874.1089 | -- | -- | 0.54456 | 19.9865 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.319 | 0.131 | 0.071 | 16.48 | 0.147 | 0.37648 | 0.17911 | 5.95 | 0.324
05:30 | 2693.57 | 6.439 | 1.267 | 0.22 | 0.1191 | 0.02748 | 3874.1089 | -- | -- | 0.54456 | 19.9865 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.024 | 0.584 | -- | 253.319 | 0.131 | 0.071 | 16.48 | 0.147 | 0.37648 | 0.17911 | 5.95 | 0.324
06:00 | 2693.58 | 6.4472 | 1.237 | 0.22 | 0.107 | 0.02567 | 3874.1238 | -- | -- | 0.54747 | 20.0233 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.024 | 0.585 | 47.4 | 253.32 | 0.124 | 0.072 | 16.48 | 0.148 | 0.33844 | 0.22293 | 5.77 | 0.339
06:30 | 2693.58 | 6.4472 | 1.237 | 0.22 | 0.107 | 0.02567 | 3874.1238 | -- | -- | 0.54747 | 20.0233 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.024 | 0.585 | 47.4 | 253.32 | 0.124 | 0.072 | 16.48 | 0.148 | 0.33844 | 0.22293 | 5.77 | 0.339
07:00 | 2693.59 | 6.4482 | 1.21 | 0.228 | 0.08207 | 0.02532 | 3874.1378 | -- | -- | 0.54994 | 20.0578 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.024 | 0.58 | -- | 253.321 | 0.115 | 0.071 | 16.48 | 0.149 | 0.29389 | 0.26413 | 5.97 | 0.354
07:30 | 2693.59 | 6.4482 | 1.21 | 0.228 | 0.08207 | 0.02532 | 3874.1378 | -- | -- | 0.54994 | 20.0578 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.024 | 0.58 | -- | 253.321 | 0.115 | 0.071 | 16.48 | 0.149 | 0.29389 | 0.26413 | 5.97 | 0.354
08:00 | 2693.69 | 6.552 | 1.171 | 0.231 | 0.06309 | 0.02437 | 3874.1589 | -- | -- | 0.55399 | 20.1097 | 18.4259 | 0.20568 | 0.32177 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.023 | 0.582 | -- | 253.322 | 0.106 | 0.07 | 16.48 | 0.146 | 0.24997 | 0.30213 | 6.22 | 0.369
08:30 | 2693.69 | 6.552 | 1.171 | 0.231 | 0.06309 | 0.02437 | 3874.1589 | -- | -- | 0.55399 | 20.1097 | 18.4259 | 0.20568 | 0.32177 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.023 | 0.582 | -- | 253.322 | 0.106 | 0.07 | 16.48 | 0.146 | 0.24997 | 0.30213 | 6.22 | 0.369
09:00 | 2693.69 | 6.7115 | 1.1287 | 0.236 | 0.06342 | 0.0246 | 3874.1805 | -- | -- | 0.55774 | 20.1631 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.023 | 0.584 | -- | 253.314 | 0.096 | 0.07 | 16.48 | 0.147 | 0.21328 | 0.33688 | 6.44 | 0.367
09:30 | 2693.69 | 6.7115 | 1.1287 | 0.236 | 0.06342 | 0.0246 | 3874.1805 | -- | -- | 0.55774 | 20.1631 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.023 | 0.584 | -- | 253.314 | 0.096 | 0.07 | 16.48 | 0.147 | 0.21328 | 0.33688 | 6.44 | 0.367
10:00 | 2693.64 | 6.8012 | 1.072 | 0.24 | 0.06647 | 0.02512 | 3874.2012 | -- | -- | 0.56057 | 20.2143 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.023 | 0.579 | -- | 253.305 | 0.086 | 0.07 | 16.48 | 0.148 | 0.19491 | 0.34585 | 6.76 | 0.364
10:30 | 2693.64 | 6.8012 | 1.072 | 0.24 | 0.06647 | 0.02512 | 3874.2012 | -- | -- | 0.56057 | 20.2143 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.023 | 0.579 | -- | 253.305 | 0.086 | 0.07 | 16.48 | 0.148 | 0.19491 | 0.34585 | 6.76 | 0.364
11:00 | 2693.59 | 6.8016 | 1.0153 | 0.24 | 0.07154 | 0.0254 | 3874.2095 | -- | -- | 0.56278 | 20.2346 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.022 | 0.582 | -- | 253.296 | 0.078 | 0.069 | 16.48 | 0.126 | 0.22028 | 0.32305 | 7.09 | 0.36
11:30 | 2693.59 | 6.8016 | 1.0153 | 0.24 | 0.07154 | 0.0254 | 3874.2095 | -- | -- | 0.56278 | 20.2346 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.022 | 0.582 | -- | 253.296 | 0.078 | 0.069 | 16.48 | 0.126 | 0.22028 | 0.32305 | 7.09 | 0.36
12:00 | 2693.53 | 6.7472 | 0.9613 | 0.237 | 0.08649 | 0.02467 | 3874.2198 | -- | -- | 0.56441 | 20.2602 | -- | 0.21961 | 0.29755 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.022 | 0.585 | -- | 253.288 | 0.069 | 0.069 | 16.48 | 0.1 | 0.24396 | 0.29729 | 7.4 | 0.357
12:30 | 2693.53 | 6.7472 | 0.9613 | 0.237 | 0.08649 | 0.02467 | 3874.2198 | -- | -- | 0.56441 | 20.2602 | -- | 0.21961 | 0.29755 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.022 | 0.585 | -- | 253.288 | 0.069 | 0.069 | 16.48 | 0.1 | 0.24396 | 0.29729 | 7.4 | 0.357
13:00 | 2693.47 | 6.8672 | 0.8938 | 0.24 | 0.08998 | 0.02765 | 3874.2046 | -- | -- | 0.5658 | 20.2226 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.022 | 0.583 | -- | 253.279 | 0.06 | 0.068 | 16.48 | 0.121 | 0.26849 | 0.27229 | 7.69 | 0.355
13:30 | 2693.47 | 6.8672 | 0.8938 | 0.24 | 0.08998 | 0.02765 | 3874.2046 | -- | -- | 0.5658 | 20.2226 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.022 | 0.583 | -- | 253.279 | 0.06 | 0.068 | 16.48 | 0.121 | 0.26849 | 0.27229 | 7.69 | 0.355
14:00 | 2693.5 | 7.0494 | 0.793 | 0.239 | 0.09742 | 0.03012 | 3874.1918 | -- | -- | 0.56413 | 20.191 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.022 | 0.582 | -- | 253.27 | 0.052 | 0.067 | 16.48 | 0.14 | 0.29238 | 0.25153 | 7.96 | 0.353
14:30 | 2693.5 | 7.0494 | 0.793 | 0.239 | 0.09742 | 0.03012 | 3874.1918 | -- | -- | 0.56413 | 20.191 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.022 | 0.582 | -- | 253.27 | 0.052 | 0.067 | 16.48 | 0.14 | 0.29238 | 0.25153 | 7.96 | 0.353
15:00 | 2693.54 | 7.2432 | 0.788 | 0.246 | 0.09712 | 0.03241 | 3874.1607 | -- | -- | 0.56248 | 20.1142 | -- | 0.21021 | 0.28564 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.022 | 0.58 | -- | 253.262 | 0.044 | 0.066 | 16.48 | 0.145 | 0.31982 | 0.22506 | 8.19 | 0.351
15:30 | 2693.54 | 7.2432 | 0.788 | 0.246 | 0.09712 | 0.03241 | 3874.1607 | -- | -- | 0.56248 | 20.1142 | -- | 0.21021 | 0.28564 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.022 | 0.58 | -- | 253.262 | 0.044 | 0.066 | 16.48 | 0.145 | 0.31982 | 0.22506 | 8.19 | 0.351
16:00 | 2693.58 | 7.3145 | 0.9235 | 0.259 | 0.08975 | 0.0346 | 3874.14 | -- | -- | 0.56056 | 20.0631 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.021 | 0.582 | -- | 253.253 | 0.037 | 0.064 | 16.48 | 0.147 | 0.34627 | 0.19823 | 8.43 | 0.349
16:30 | 2693.58 | 7.3145 | 0.9235 | 0.259 | 0.08975 | 0.0346 | 3874.14 | -- | -- | 0.56056 | 20.0631 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.021 | 0.582 | -- | 253.253 | 0.037 | 0.064 | 16.48 | 0.147 | 0.34627 | 0.19823 | 8.43 | 0.349
17:00 | 2693.62 | 7.3571 | 1.0558 | 0.26 | 0.09097 | 0.03271 | 3874.108 | 46.736 | 1.1289 | 0.5596 | 19.9842 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.021 | 0.583 | -- | 253.244 | 0.031 | 0.06 | 16.48 | 0.148 | 0.32909 | 0.22293 | 8.63 | 0.347
17:30 | 2693.62 | 7.3571 | 1.0558 | 0.26 | 0.09097 | 0.03271 | 3874.108 | 46.736 | 1.1289 | 0.5596 | 19.9842 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.021 | 0.583 | -- | 253.244 | 0.031 | 0.06 | 16.48 | 0.148 | 0.32909 | 0.22293 | 8.63 | 0.347
18:00 | 2693.61 | 7.3849 | 1.0855 | 0.246 | 0.11994 | 0.02778 | 3874.068 | -- | -- | 0.55852 | 19.8859 | 19.119 | 0.19661 | 0.29158 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.021 | 0.581 | 47.4 | 253.235 | 0.024 | 0.056 | 16.48 | 0.149 | 0.29994 | 0.24814 | 8.58 | 0.344
18:30 | 2693.61 | 7.3849 | 1.0855 | 0.246 | 0.11994 | 0.02778 | 3874.068 | -- | -- | 0.55852 | 19.8859 | 19.119 | 0.19661 | 0.29158 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.021 | 0.581 | 47.4 | 253.235 | 0.024 | 0.056 | 16.48 | 0.149 | 0.29994 | 0.24814 | 8.58 | 0.344
19:00 | 2693.56 | 7.3725 | 1.0045 | 0.22 | 0.16843 | 0.0195 | 3874.0251 | -- | -- | 0.55732 | 19.7803 | -- | 0.15266 | 0.27975 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.02 | 0.581 | -- | 253.227 | 0.038 | 0.052 | 16.48 | 0.148 | 0.2954 | 0.24814 | 8.23 | 0.331
19:30 | 2693.56 | 7.3725 | 1.0045 | 0.22 | 0.16843 | 0.0195 | 3874.0251 | -- | -- | 0.55732 | 19.7803 | -- | 0.15266 | 0.27975 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.02 | 0.581 | -- | 253.227 | 0.038 | 0.052 | 16.48 | 0.148 | 0.2954 | 0.24814 | 8.23 | 0.331
20:00 | 2693.45 | 7.1709 | 0.9289 | 0.208 | 0.21594 | 0.01347 | 3874.0098 | -- | -- | 0.55588 | 19.7428 | -- | 0.14248 | 0.31566 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.02 | 0.582 | -- | 253.218 | 0.07 | 0.052 | 16.48 | 0.149 | 0.33064 | 0.21139 | 7.71 | 0.307
20:30 | 2693.45 | 7.1709 | 0.9289 | 0.208 | 0.21594 | 0.01347 | 3874.0098 | -- | -- | 0.55588 | 19.7428 | -- | 0.14248 | 0.31566 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.02 | 0.582 | -- | 253.218 | 0.07 | 0.052 | 16.48 | 0.149 | 0.33064 | 0.21139 | 7.71 | 0.307
21:00 | 2693.3 | 6.8825 | 0.848 | 0.212 | 0.23381 | 0.01201 | 3873.9995 | -- | -- | 0.55544 | 19.7174 | -- | 0.14587 | 0.3465 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.02 | 0.581 | -- | 253.209 | 0.103 | 0.053 | 16.48 | 0.148 | 0.37327 | 0.17276 | 7.28 | 0.282
21:30 | 2693.3 | 6.8825 | 0.848 | 0.212 | 0.23381 | 0.01201 | 3873.9995 | -- | -- | 0.55544 | 19.7174 | -- | 0.14587 | 0.3465 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.02 | 0.581 | -- | 253.209 | 0.103 | 0.053 | 16.48 | 0.148 | 0.37327 | 0.17276 | 7.28 | 0.282
22:00 | 2693.15 | 6.5894 | 0.763 | 0.207 | 0.25581 | 0.01057 | 3873.9733 | -- | -- | 0.5541 | 19.653 | -- | 0.13569 | 0.35277 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.02 | 0.581 | -- | 253.201 | 0.136 | 0.055 | 16.48 | 0.148 | 0.41393 | 0.13231 | 6.94 | 0.264
22:30 | 2693.15 | 6.5894 | 0.763 | 0.207 | 0.25581 | 0.01057 | 3873.9733 | -- | -- | 0.5541 | 19.653 | -- | 0.13569 | 0.35277 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.02 | 0.581 | -- | 253.201 | 0.136 | 0.055 | 16.48 | 0.148 | 0.41393 | 0.13231 | 6.94 | 0.264
23:00 | 2693.02 | 6.3639 | 0.693 | 0.174 | 0.26247 | 0.01457 | 3873.9449 | -- | -- | 0.55231 | 19.5648 | -- | 0.12624 | 0.3465 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.019 | 0.581 | -- | 253.192 | 0.162 | 0.057 | 16.48 | 0.148 | 0.45421 | 0.09348 | 6.64 | 0.27
23:30 | 2693.02 | 6.3639 | 0.693 | 0.174 | 0.26247 | 0.01457 | 3873.9449 | -- | -- | 0.55231 | 19.5648 | -- | 0.12624 | 0.3465 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.019 | 0.581 | -- | 253.192 | 0.162 | 0.057 | 16.48 | 0.148 | 0.45421 | 0.09348 | 6.64 | 0.27

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.6
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.88
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.85
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.99
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.12
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
20/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.2
20/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 68.36
20/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.96 | 525.962 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
20/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
20/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
20/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
20/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
20/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 525.46 | 525.46 | 0 | m3
20/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 719.87 | 719.87 | 0 | m3
20/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 782.01 | 782.005 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible en planta
20/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
20/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
20/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5659 | 6022.7278 | 363.7278 | m3 | Abastecimiento de combustible en planta.
20/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
20/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
20/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1134
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 389.08
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 623.85
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 542.91
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 673.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1094.278
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 3056.35
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31467.1244
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31492.106
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31483.9752
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 30979.3945
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 287287.514
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1062003
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1054328
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1071750
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 520592
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1155414.09
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1158937.64
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1383351.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 298966.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1731478.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 374203.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1324049.207
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1325186.27
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1359485.803
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1974259
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 640.24
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23224.84
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21579.41
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18647.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13626.09
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10492.22
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13961.81
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1334933
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 32429.53
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 51043.1558

## PRESIÓN_GAS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/12/2025 00:00 | 795.3 | 2869.14 | 78.59 | 78.59 | 4468.3 | 515.83 | 7108 | 22859 | 3833.2489 | 4348.3063 | 4345.2213 | 4349.2496 | 6639 | 3654.277
20/12/2025 01:00 | 795.2 | 2984.87 | 81.43 | 81.43 | 4465.3 | 514.85 | 7187 | 22882 | 3900.7385 | 4378.5008 | 4375.1224 | 4379.2393 | 6638 | 3670.09
20/12/2025 02:00 | 795.5 | 2990.18 | 83.92 | 83.92 | 4469.4 | 514.85 | 7314 | 22790 | 4007.2475 | 4429.0188 | 4425.6725 | 4429.8916 | 6639 | 3659.22
20/12/2025 03:00 | 796.1 | 2850.62 | 86.74 | 86.74 | 4471.5 | 513.87 | 7486 | 22736 | 4121.2822 | 4487.8384 | 4484.5898 | 4488.7802 | 6638 | 3653.932
20/12/2025 04:00 | 795.5 | 2884.18 | 88.52 | 88.52 | 4467.1 | 514.85 | 7657 | 22898 | 4127.7935 | 4498.3028 | 4495.2454 | 4499.2882 | 6638 | 3924.929
20/12/2025 05:00 | 795.1 | 2906.17 | 89.7 | 89.7 | 4467.7 | 514.85 | 7821 | 22699 | 4063.0215 | 4464.3051 | 4460.2901 | 4464.856 | 6638 | 4055.55
20/12/2025 06:00 | 795.4 | 2869.14 | 90.59 | 90.59 | 4471.7 | 514.85 | 7843 | 22817 | 4006.4846 | 4430.3795 | 4426.1719 | 4431.0387 | 6637 | 4185.513
20/12/2025 07:00 | 795 | 2984.87 | 90.79 | 90.79 | 4467.8 | 515.83 | 7819 | 22886 | 3913.6002 | 4380.7072 | 4377.5421 | 4381.4903 | 6639 | 4319.656
20/12/2025 08:00 | 794.9 | 2990.18 | 90.2 | 90.2 | 4467.8 | 514.85 | 7756 | 22664 | 3832.9987 | 4326.6556 | 4325.2354 | 4328.2764 | 6639 | 4448.613
20/12/2025 09:00 | 792.7 | 2986.03 | 89.44 | 89.44 | 4467.8 | 517.79 | 7694 | 22730 | 3813.1023 | 4311.0168 | 4315.213 | 4314.0728 | 6644 | 4411.974
20/12/2025 10:00 | 792.8 | 2988.34 | 89.02 | 89.02 | 4467.8 | 512.89 | 7632 | 22863 | 3802.3037 | 4300.692 | 4307.8796 | 4304.2278 | 6645 | 4295.115
20/12/2025 11:00 | 794.1 | 2988.58 | 88.75 | 88.75 | 4467.8 | 518.77 | 7569 | 22850 | 3821.2593 | 4303.7743 | 4312.9337 | 4308.4045 | 6644 | 4231.928
20/12/2025 12:00 | 794.8 | 2901.54 | 88.14 | 88.14 | 4467.8 | 517.79 | 7507 | 22709 | 3688.0539 | 4254.0279 | 4263.7821 | 4258.7501 | 6645 | 4274.634
20/12/2025 13:00 | 793.9 | 2800.61 | 87.54 | 87.54 | 4467.8 | 517.79 | 7482 | 22753 | 3652.718 | 4240.7322 | 4250.5154 | 4245.071 | 6646 | 4586.238
20/12/2025 14:00 | 793.1 | 2921.22 | 87.1 | 87.1 | 4467.8 | 515.83 | 7489 | 22912 | 3663.0676 | 4250.2373 | 4260.2657 | 4255.3963 | 6644 | 4716.98
20/12/2025 15:00 | 793.5 | 2870.29 | 86.93 | 86.93 | 4467.8 | 515.83 | 7487 | 22723 | 3737.8067 | 4283.2531 | 4292.7162 | 4287.8933 | 6648 | 4847.266
20/12/2025 16:00 | 793.6 | 2973.54 | 87.06 | 87.06 | 4467.8 | 514.85 | 7491 | 22764 | 3810.424 | 4320.4224 | 4329.1416 | 4324.9721 | 6646 | 4974.033
20/12/2025 17:00 | 793.5 | 2919.14 | 87.08 | 87.08 | 4467.8 | 517.79 | 7496 | 22827 | 3793.9484 | 4313.9011 | 4322.2485 | 4318.0496 | 6645 | 5098.264
20/12/2025 18:00 | 794.6 | 2983.72 | 86.88 | 86.88 | 4474.7 | 514.85 | 7501 | 22852 | 3795.5608 | 4320.195 | 4322.4056 | 4322.8214 | 6642 | 5221.695
20/12/2025 19:00 | 793.6 | 2966.35 | 86.56 | 86.56 | 4467.8 | 516.81 | 7506 | 22748 | 3754.7474 | 4306.3194 | 4305.835 | 4307.7126 | 6640 | 5345.328
20/12/2025 20:00 | 793.6 | 2988.34 | 86.18 | 86.18 | 4467.8 | 516.81 | 7530 | 22834 | 3721.9383 | 4298.6317 | 4296.8525 | 4299.6414 | 6640 | 5467.912
20/12/2025 21:00 | 794.6 | 2987.19 | 85.85 | 85.85 | 4474.7 | 517.79 | 7582 | 22789 | 3735.1761 | 4299.2111 | 4297.002 | 4300.2392 | 6640 | 5588.285
20/12/2025 22:00 | 794.9 | 2988.34 | 85.46 | 85.46 | 4467.8 | 515.83 | 7639 | 22755 | 3749.1943 | 4305.0034 | 4302.8168 | 4305.814 | 6640 | 5710.152
20/12/2025 23:00 | 795 | 2987.19 | 85.85 | 85.85 | 4467.8 | 515.83 | 7697 | 22823 | 3835.6403 | 4352.3834 | 4349.9855 | 4353.5473 | 6640 | 5836.632

## TEMP_AMB
sábado, 20 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/12/2025 00:00 | 20 | 24.47 | 24.47 | 20.6 | 20.6 | 23.59 | 23.59 | 19.2 | 30.95 | 19.3 | 19.7 | 21.91 | 18.85 | 18.91 | 26.12
20/12/2025 01:00 | 22 | 24.16 | 24.16 | 20.5 | 20.5 | 23.08 | 23.08 | 19.5 | 30.75 | 19.3 | 20 | 22.05 | 18.875 | 18.97 | 25.76
20/12/2025 02:00 | 20 | 23.91 | 23.91 | 20.6 | 20.6 | 22.73 | 22.73 | 19.7 | 31.95 | 19.5 | 19.5 | 21.86 | 18.725 | 19.47 | 25.39
20/12/2025 03:00 | 19 | 23.75 | 23.75 | 20.4 | 20.4 | 21.98 | 21.98 | 19.4 | 32.41 | 19.4 | 19.4 | 21.99 | 18.725 | 18.71 | 25.39
20/12/2025 04:00 | 20 | 23.65 | 23.65 | 20 | 20 | 21.68 | 21.68 | 19.1 | 32 | 19.1 | 19.7 | 22 | 18.575 | 18.34 | 25.39
20/12/2025 05:00 | 19 | 23.56 | 23.56 | 19.7 | 19.7 | 21.34 | 21.34 | 19 | 32.37 | 18.9 | 20 | 21.83 | 18.275 | 18.15 | 25.76
20/12/2025 06:00 | 18 | 23.32 | 23.32 | 19.8 | 19.8 | 21.2 | 21.2 | 19.1 | 32.06 | 18.9 | 20 | 21.65 | 18.15 | 18.28 | 25.39
20/12/2025 07:00 | 17 | 23.27 | 23.27 | 20.2 | 20.2 | 21.92 | 21.92 | 19.4 | 32.43 | 19.1 | 20.2 | 21.69 | 18.75 | 19.01 | 25.76
20/12/2025 08:00 | 19 | 23.35 | 23.35 | 20.3 | 20.3 | 23.08 | 23.08 | 19.6 | 33.53 | 20.4 | 21.2 | 22.54 | 19.075 | 19.47 | 27.34
20/12/2025 09:00 | 24 | 23.79 | 23.79 | 20.7 | 20.7 | 24.28 | 24.28 | 20.2 | 35.41 | 20.7 | 22.6 | 23.49 | 20.3 | 20.96 | 28.44
20/12/2025 10:00 | 30 | 24.65 | 24.65 | 21.9 | 21.9 | 25.26 | 25.26 | 20.7 | 36.84 | 21.5 | 23.6 | 24.27 | 21.15 | 21.69 | 29.91
20/12/2025 11:00 | 30 | 25.59 | 25.59 | 22.6 | 22.6 | 25.67 | 25.67 | 21.2 | 36.8 | 22.7 | 23.7 | 24.59 | 22.725 | 22.81 | 30.64
20/12/2025 12:00 | 31 | 26.04 | 26.04 | 22.1 | 22.1 | 25.99 | 25.99 | 21.6 | 32.4 | 23.3 | 24 | 25.17 | 23.2 | 23.28 | 32.1
20/12/2025 13:00 | 31 | 26.34 | 26.34 | 22 | 22 | 26.4 | 26.4 | 21.4 | 32.18 | 23.1 | 24.3 | 25.71 | 23.3 | 24 | 34.3
20/12/2025 14:00 | 30 | 26.38 | 26.38 | 21.9 | 21.9 | 26.7 | 26.7 | 20.7 | 32.35 | 22.6 | 24.1 | 26.15 | 22.4 | 22.99 | 34.67
20/12/2025 15:00 | 30 | 26.48 | 26.48 | 22.2 | 22.2 | 26.88 | 26.88 | 20.4 | 32.15 | 22.4 | 23.3 | 26.53 | 23.25 | 23.6 | 33.81
20/12/2025 16:00 | 29 | 26.62 | 26.62 | 21.6 | 21.6 | 26.97 | 26.97 | 20.5 | 33.25 | 22 | 22.7 | 26.82 | 23.4 | 22.51 | 33.81
20/12/2025 17:00 | 28 | 26.61 | 26.61 | 22.4 | 22.4 | 27.29 | 27.29 | 20.6 | 34.25 | 21.1 | 22.1 | 27.16 | 22.951 | 22.18 | 34.55
20/12/2025 18:00 | 25 | 26.19 | 26.19 | 22.6 | 22.6 | 26.94 | 26.94 | 20.6 | 33.14 | 20.4 | 20.2 | 26.37 | 22.075 | 21.12 | 32.71
20/12/2025 19:00 | 24 | 25.84 | 25.84 | 21.1 | 21.1 | 26.01 | 26.01 | 20.3 | 31.97 | 19.6 | 19.5 | 25.36 | 21.25 | 20.35 | 30.52
20/12/2025 20:00 | 22 | 25.29 | 25.29 | 21.1 | 21.1 | 24.96 | 24.96 | 20.4 | 31.67 | 19.5 | 19.5 | 24.74 | 21.225 | 19.96 | 21.05
20/12/2025 21:00 | 20 | 24.83 | 24.83 | 21.3 | 21.3 | 24.14 | 24.14 | 20.1 | 31.55 | 19.5 | 19.5 | 24.21 | 21.125 | 20.29 | 28.61
20/12/2025 22:00 | 20 | 24.54 | 24.54 | 21.2 | 21.2 | 23.59 | 23.59 | 20.1 | 31.53 | 19.7 | 19.6 | 23.91 | 20.975 | 19.58 | 27.95
20/12/2025 23:00 | 20 | 24.22 | 24.22 | 21.3 | 21.3 | 23.38 | 23.38 | 20.1 | 31.82 | 19.5 | 20.2 | 23.64 | 20.525 | 19.48 | 28.32

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 254.85 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00
20/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 20/12/2025 06:00 | 21/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 20 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/12/2025 | 00:30 | 24 | 53.04 | 13.7 | 24.45 | 23.0171 | 63.62 |  | 6.47 | 6.82 | 5.788 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 1.4589 | 2.6123 |  |  |  | 6.79 | 6.33 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 01:00 | 24 | 53.06 | 13.6 | 24.53 | 23.0171 | 63.65 |  | 7.02 | 6.99 | 5.807 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 1.1515 | 1.893 |  |  |  | 6.62 | 5.74 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 01:30 | 24 | 53.07 | 13.4 | 24.57 | 23.0171 | 62.98 |  | 7.23 | 7.94 | 5.278 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 1.6407 | 1.4684 |  |  |  | 6.04 | 5.29 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 02:00 | 24 | 53.08 | 13.56 | 24.59 | 23.0171 | 63.43 |  | 7.02 | 8.22 | 4.887 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 1.4 | 1.7689 |  |  |  | 4.44 | 3.32 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 02:30 | 24 | 53.08 | 13.71 | 24.67 | 23.0171 | 63.17 |  | 7.32 | 7.86 | 3.938 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 1.6145 | 1.4792 |  |  |  | 3.61 | 2.52 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 03:00 | 24 | 50.6 | 13.59 | 24.69 | 23.0171 | 60.84 |  | 7.62 | 7.72 | 2.709 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 0.48929 | 2.4162 |  |  |  | 4.07 | 1.66 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 03:30 | 23 | 49.67 | 13.84 | 24.64 | 23.0171 | 64.71 |  | 7.09 | 8.36 | 1.858 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 1.6719 | 1.1187 |  |  |  | 2.34 | 1.2 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 04:00 | 23 | 49.7 | 13.06 | 24.67 | 23.0171 | 63.28 |  | 6.45 | 8.12 | 2.151 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 1.0512 | 1.0965 |  |  |  | 1.72 | 1.18 | 0 | 492.9876 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 04:30 | 24 | 49.68 | 13.25 | 24.68 | 23.0171 | 65.5 |  | 6.91 | 8.32 | 3.024 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 0.72164 | 1.7744 |  |  |  | 2.11 | 2.22 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 05:00 | 24 | 49.69 | 12.4 | 24.7 | 23.0171 | 65.2 | 0 | 5.63 | 8.79 | 3.489 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 23.41 | 23.41 | 0 | 4 | 3 | 9.3341 | 7.142 | 7.142 | 0 | 0 | 9.579 | 2.1004 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 2.4 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 0 | 15.969
20/12/2025 | 05:30 | 24 | 37.92 | 12.13 | 24.79 | 23.0171 | 63.08 | 0 | 6.29 | 8.41 | 5.046 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70.88 | 70.88 | 29.09 | 4 | 3 | 108.7645 | 137.811 | 137.811 | 0 | 14.36 | 61.571 | 2.3993 | 2.3979 | 14.9358 | 15.1697 | 63.217 | 7.78 | 6.76 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 32.1 | 163.797
20/12/2025 | 06:00 | 24 | 37.89 | 13.52 | 25.17 | 23.0171 | 63.81 | 12.4827 | 6.21 | 7.86 | 3.939 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 147.4 | 147.4 | 236.54 | 1 | 1 | 311.384 | 406.229 | 406.229 | 0 | 70.7 | 132.344 | 2.5592 | 3.2326 | 55.5672 | 53.4587 | 135.055 | 7.95 | 7.06 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 72.54 | 359.837
20/12/2025 | 06:30 | 24 | 37.85 | 13.04 | 24.66 | 23.0171 | 97.82 | 31.257 | 5.75 | 7.85 | 4.865 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 892.7 | 892.7 | 520.91 | 3 | 1 | 715.8474 | 772.845 | 772.845 | 0.09036 | 174.57 | 204.06 | 3.4408 | 3.9379 | 79.6781 | 79.621 | 210.041 | 7.25 | 7.37 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 178.21 | 285.675
20/12/2025 | 07:00 | 24 | 37.86 | 12.18 | 24.59 | 23.0171 | 88.7 | 49.67 | 6.28 | 7.76 | 5.479 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 945.62 | 945.62 | 820.73 | 1 | 1 | 926.96 | 913.501 | 913.501 | 4.9622 | 298.02 | 552.867 | 4.4057 | 4.3091 | 780.3288 | 668.9076 | 634.812 | 7.07 | 7.46 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 304.29 | 805.017
20/12/2025 | 07:30 | 23 | 37.87 | 12.36 | 24.09 | 23.0171 | 65.92 | 64.791 | 6.53 | 7.94 | 5.502 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1002.35 | 1002.35 | 952.73 | 1 | 1 | 1016.7063 | 987.38 | 987.38 | 20.0097 | 430.59 | 960.933 | 4.5828 | 4.6888 | 927.2924 | 924.7618 | 992.437 | 7.46 | 7.26 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 436.22 | 681.7005
20/12/2025 | 08:00 | 23 | 37.88 | 13.29 | 24.3 | 23.0171 | 65.17 | 81.184 | 6.8 | 9.25 | 5.413 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1041.13 | 1041.13 | 1019.27 | 1 | 1 | 1070.9742 | 1038.876 | 1038.876 | 43.5538 | 563.9 | 1003.321 | 5.063 | 5.0022 | 993.5479 | 1002.255 | 1037.939 | 7.68 | 8.12 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 563.19 | 1061.326
20/12/2025 | 08:30 | 24 | 36.23 | 11.51 | 24.62 | 22.6687 | 62.28 | 451.421 | 6.3 | 9.36 | 5.768 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1069.45 | 1069.45 | 1064.73 | 1 | 1 | 1107.9983 | 1076.202 | 1076.202 | 87.329 | 684.5 | 1037.668 | 6.6 | 5.1936 | 1038.5753 | 1054.2128 | 1075.14 | 7.17 | 8.01 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 687.45 | 1136.236
20/12/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 11.97 | 24.66 | 22.6687 | 63.73 | 563.336 | 6.42 | 8.51 | 6.691 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1089.37 | 1089.37 | 1091.64 | 1 | 1 | 1130.0504 | 1100.218 | 1100.218 | 174.7773 | 799.75 | 1060.971 | 7.7373 | 6.4457 | 1077.5476 | 1088.2858 | 1101.781 | 7.48 | 8.43 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 796.17 | 1019.427
20/12/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 12.39 | 28.1 | 22.6687 | 63.7 | 667.642 | 8.34 | 7.74 | 8.581 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1104.63 | 1104.63 | 1114.18 | 3 | 3 | 1146.0274 | 1116.158 | 1116.158 | 328.325 | 896.13 | 1076.797 | 7.8346 | 6.6458 | 1099.4441 | 1103.8181 | 1117.913 | 8.08 | 8.95 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 895.97 | 1087.959
20/12/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 12.39 | 28.21 | 22.6687 | 64.47 | 753.598 | 9.36 | 7.74 | 9.281 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1114.7 | 1114.7 | 1124.36 | 4 | 4 | 1156.945 | 1125.942 | 1125.942 | 662.2365 | 978.43 | 1088.028 | 7.5367 | 6.9236 | 1117.8001 | 1121.7131 | 1129.312 | 8.89 | 8.86 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 978.85 | 1096.8735
20/12/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 13.82 | 26.63 | 22.6687 | 62.75 | 829.556 | 9.9 | 8.18 | 8.228 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1121.79 | 1121.79 | 1130.18 | 5 | 4 | 1162.1778 | 1131.083 | 1131.083 | 779.2977 | 1043.4 | 1089.656 | 6.9015 | 6.6428 | 1127.1243 | 1129.2894 | 1132.615 | 9.1 | 9.09 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 1035.98 | 1118.7095
20/12/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 12.7 | 28.28 | 22.6687 | 64.18 | 882.674 | 9.87 | 7.32 | 7.828 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1126.78 | 1126.78 | 1131.64 | 4 | 4 | 1166.3345 | 1133.848 | 1133.848 | 860.4255 | 1083.3 | 1088.911 | 8.2256 | 6.8107 | 1135.2075 | 1137.2517 | 1134.077 | 9.2 | 9.54 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 1079.42 | 1106.7895
20/12/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 13.56 | 27.95 | 22.6687 | 65.28 | 920.195 | 9.17 | 7.18 | 7.106 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1130.97 | 1130.97 | 1136.73 | 5 | 4 | 1168.766 | 1134.516 | 1134.516 | 956.9921 | 1108.88 | 1087.161 | 7.1174 | 7.0469 | 1140.8499 | 1146.8242 | 1126.034 | 9.15 | 9.96 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 1100.75 | 1107.0145
20/12/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 12.96 | 27.98 | 22.6687 | 64.01 | 936.198 | 9.14 | 8.43 | 7.702 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1127.13 | 1127.13 | 1137.45 | 4 | 4 | 1164.2731 | 1131.575 | 1131.575 | 984.7072 | 1116.21 | 1080.805 | 7.2783 | 7.2063 | 1136.0668 | 1145.0974 | 1121.869 | 9.67 | 10.33 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 1098.61 | 1033.7515
20/12/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 11.89 | 25.18 | 22.6687 | 64.05 | 923.534 | 9.55 | 9.94 | 7.31 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1119.29 | 1119.29 | 1136.73 | 3 | 4 | 1162.4661 | 1134.358 | 1134.358 | 1041.5297 | 1100.99 | 1078.485 | 7.885 | 7.8069 | 1137.8249 | 1139.4397 | 1095.466 | 9.88 | 10.44 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 1083.07 | 1071.361
20/12/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 13.76 | 25.19 | 22.6687 | 63.55 | 903.02 | 11.11 | 9.83 | 7.228 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1111.44 | 1111.44 | 1138.18 | 1 | 1 | 1156.9712 | 1130.345 | 1130.345 | 1061.2218 | 1066.33 | 1063.493 | 9.8713 | 9.7736 | 1127.2759 | 1128.5668 | 1080.295 | 10.19 | 10.41 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 1036.41 | 1122.1445
20/12/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 13.38 | 25.61 | 22.6687 | 63.76 | 849.003 | 11.55 | 10.05 | 7.178 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1108.03 | 1108.03 | 1124.36 | 1 | 1 | 1150.5371 | 1119.088 | 1119.088 | 973.6093 | 1003.38 | 1003.768 | 11.5705 | 11.4559 | 1126.9575 | 1127.2827 | 1039.33 | 10.13 | 10.82 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 970.41 | 1153.7285
20/12/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 12.27 | 25.52 | 22.6687 | 64.83 | 786.917 | 11.34 | 9.94 | 7.82 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1078.32 | 1078.32 | 1114.91 | 1 | 1 | 1133.207 | 1101.458 | 1101.458 | 1122.3261 | 930.33 | 1010.28 | 11.9346 | 11.8164 | 979.9478 | 1127.1349 | 987.828 | 10.08 | 10.59 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 896.24 | 1137.3715
20/12/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 12.17 | 25.62 | 22.6687 | 65.16 | 706.278 | 11.1 | 10.79 | 8.727 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1076.99 | 1076.99 | 1094.55 | 6 | 5 | 1110.9584 | 1082.672 | 1082.672 | 998.6381 | 831.12 | 990.914 | 12.3828 | 12.2602 | 974.9798 | 994.1039 | 989.716 | 10.41 | 10.96 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 796.92 | 1041.929
20/12/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 12.61 | 25.83 | 22.6687 | 64.23 | 500.191 | 11.07 | 11.21 | 7.791 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 414.89 | 414.89 | 1068.36 | 8 | 5 | 1076.5576 | 1054.82 | 1054.82 | 392.7321 | 730.35 | 959.475 | 12.4812 | 12.3577 | 1078.4119 | 1078.8626 | 957.372 | 10.72 | 11.06 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 686.57 | 506.813
20/12/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 11.91 | 25.48 | 22.6687 | 63.26 | 624.638 | 10.83 | 11.01 | 8.497 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 668.83 | 668.83 | 1025.09 | 7 | 5 | 1027.2747 | 1005.649 | 1005.649 | 159.0842 | 613.43 | 939.406 | 11.8252 | 11.7081 | 994.2237 | 1002.1914 | 959.163 | 10.96 | 11.39 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 561.94 | 698.3435
20/12/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 12 | 25.43 | 22.6687 | 62.47 | 368.311 | 10.46 | 11.03 | 9.322 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 787.38 | 787.38 | 968 | 5 | 3 | 936.8961 | 918.618 | 918.618 | 140.1713 | 482.78 | 909.097 | 11.5459 | 11.4316 | 922.4344 | 932.3328 | 901.135 | 10.95 | 11.61 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 431.34 | 692.2285
20/12/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 12.95 | 25.49 | 22.7065 | 62.14 | 275.424 | 10.12 | 11.17 | 7.619 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 614.79 | 614.79 | 864 | 5 | 4 | 788.2488 | 776.563 | 776.563 | 112.9287 | 345.32 | 810.114 | 11.4379 | 11.3246 | 836.3723 | 841.4942 | 798.322 | 10.83 | 11.99 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 302.83 | 721.3705
20/12/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 11.4 | 25.57 | 22.7065 | 54.39 | 234.642 | 10.1 | 11.49 | 7.821 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 330.68 | 330.68 | 589.46 | 8 | 5 | 503.7298 | 467.607 | 467.607 | 89.8058 | 209.72 | 617.5 | 11.0267 | 10.9175 | 598.4578 | 606.4513 | 579.961 | 10.71 | 11.56 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 178.22 | 461.7405
20/12/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 13.1 | 25.91 | 22.7065 | 62.5 | 149.108 | 10.2 | 11.96 | 6.799 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 89.44 | 89.44 | 297.64 | 5 | 4 | 207.0256 | 167.121 | 167.121 | 120.888 | 98.67 | 247.026 | 10.6562 | 10.5507 | 338.4603 | 341.3568 | 218.118 | 10.16 | 11.16 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 73.63 | 177.8575
20/12/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 13.86 | 25.92 | 22.7065 | 52.16 | 51.129 | 11.04 | 11.38 | 6.774 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 83.05 | 83.05 | 66.09 | 6 | 4 | 25.7456 | 10.847 | 10.847 | 155.9007 | 23.9 | 20.415 | 11.0512 | 10.9418 | 113.2522 | 113.8646 | 15.403 | 9.49 | 10.8 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 17.96 | 10.39
20/12/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 13.58 | 24.4 | 22.7065 | 56.1 | 5.6258 | 11.74 | 10.78 | 5.677 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.72422 | 0 | 0 | 101.6797 | 0 | 0 | 10.9191 | 10.811 | 5.0244 | 6.0257 | 0 | 9.07 | 10.27 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
20/12/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 13.32 | 24.47 | 22.7065 | 59.54 | 0 | 11.14 | 10.26 | 5.853 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.1351 | 0 | 0 | 18.4511 | 0 | 0 | 10.315 | 10.2129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.23 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
20/12/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 13.58 | 24.43 | 22.7065 | 62.62 | 0 | 10.06 | 9.88 | 6.481 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00659 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 10.3688 | 10.2661 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 9.24 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0 |  | 0
20/12/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 13.72 | 24.53 | 22.7065 | 62.78 |  | 10.94 | 9.15 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 9.6177 | 9.5224 |  |  |  | 8.14 | 9.87 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 14.27 | 24.55 | 22.7065 | 63.85 |  | 10.07 | 8.24 | 7.185 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  |  |  | 6 | 4 | [6 empty] | 8.4518 | 8.3681 |  |  |  | 9.15 | 10.17 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 13.56 | 24.59 | 22.7065 | 59.82 |  | 10.71 | 7.97 | 7.82 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 8.2284 | 8.1469 |  |  |  | 9.37 | 10.28 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 12.65 | 25.42 | 22.7065 | 59.62 |  | 10.47 | 7.12 | 7.182 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 7.7571 | 7.6803 |  |  |  | 9.54 | 9.3 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 220.8371 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 12.95 | 25.39 | 22.7065 | 62.92 |  | 9.53 | 7.99 | 6.664 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 7.4564 | 7.3826 |  |  |  | 9.76 | 10.31 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 193.8459 | 208.5684 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 12.62 | 25.42 | 22.7065 | 62.89 |  | 9.63 | 8.7 | 7.317 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 7.3536 | 7.2808 |  |  |  | 10.1 | 9.29 | 0 | 489.7864 | 454.573 | 0 | 390.5487 | 196.2996 | 294.4494 | 286.9425 | 0
20/12/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 13.47 | 25.38 | 22.7065 | 62.64 |  | 9.84 | 8.82 | 7.044 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.1351 | 7.0645 |  |  |  | 9.26 | 9.3 | 0 | 464.1767 | 406.5547 | 0 | 419.3596 | 206.1146 | 208.5684 | 237.8925 | 0
20/12/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 13.67 | 25.5 | 22.7065 | 63.34 |  | 9.54 | 9.18 | 5.954 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.4301 | 6.3664 |  |  |  | 8.36 | 7.89 | 288.1097 | 358.5365 | 358.5365 | 0 | 326.5243 | 191.3921 | 294.4494 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 13.23 | 25.52 | 22.7065 | 62.18 |  | 9.25 | 8.8 | 4.842 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.3118 | 5.2592 |  |  |  | 6.95 | 4.67 | 352.134 | 358.5365 | 358.5365 | 0 | 326.5243 | 208.5684 | 294.4494 | 237.8925 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 20 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
20/12/2025 | 00:30 | 31 | 9.24 | 54.1 | 77 | 69.1666 |  | 339.25 | 579.7566
20/12/2025 | 01:00 | 31 | 9.69 | 53.72 | 77.27 | 69.1666 | 70.2 | 340.28 | 651.3266
20/12/2025 | 01:30 | 31 | 9.69 | 54.83 | 77.41 | 69.1666 | 67.01 | 344.59 | 653.6966
20/12/2025 | 02:00 | 31 | 9.78 | 55.44 | 77.5 | 69.1666 | 67.49 | 343.91 | 654.2866
20/12/2025 | 02:30 | 30 | 9.79 | 55.49 | 77.84 | 69.1666 | 73.5 | 344.25 | 660.0366
20/12/2025 | 03:00 | 30 | 7.84 | 55.01 | 77.92 | 69.1666 | 70.79 | 344.58 | 655.3066
20/12/2025 | 03:30 | 30 | 7.7 | 57.29 | 77.71 | 69.1666 | 80.07 | 338.51 | 660.4466
20/12/2025 | 04:00 | 30 | 7.76 | 54.09 | 77.83 | 69.1666 | 78.3 | 341.22 | 658.3666
20/12/2025 | 04:30 | 30 | 7.76 | 58.8 | 77.89 | 69.1666 | 76.04 | 336.34 | 655.9966
20/12/2025 | 05:00 | 30 | 10.01 | 55 | 77.95 | 69.1666 | 75.69 | 340.16 | 657.9766
20/12/2025 | 05:30 | 30 | 7.64 | 51.81 | 78.94 | 69.1666 | 62 | 340.51 | 640.0666
20/12/2025 | 06:00 | 30 | 6.82 | 57.7 | 80.13 | 69.1666 | 62.71 | 331.04 | 637.5666
20/12/2025 | 06:30 | 30 | 6.82 | 55.11 | 77.19 | 69.1666 | 73.04 | 331.07 | 642.3966
20/12/2025 | 07:00 | 30 | 6.89 | 51.5 | 76.99 | 69.1666 | 66.23 | 331.03 | 631.8066
20/12/2025 | 07:30 | 27 | 6.89 | 51.19 | 77.54 | 69.1666 | 71.39 | 333.95 | 637.1266
20/12/2025 | 08:00 | 27 | 7.48 | 55.03 | 78.24 | 69.1666 | 70.57 | 332.72 | 640.2066
20/12/2025 | 08:30 | 28 | 7.16 | 51.24 | 76.54 | 71.1525 | 73.92 | 334.09 | 642.1025
20/12/2025 | 09:00 | 28 | 0 | 53.26 | 76.68 | 71.1525 | 75.64 | 333.98 | 638.7125
20/12/2025 | 09:30 | 30 | 0 | 51.57 | 73.46 | 71.1525 | 69.56 | 333.57 | 629.3125
20/12/2025 | 10:00 | 30 | 0 | 51.56 | 73.79 | 71.1525 | 70.41 | 332.83 | 629.7425
20/12/2025 | 10:30 | 30 | 0 | 57.88 | 71.65 | 71.1525 | 70.73 | 327.09 | 628.5025
20/12/2025 | 11:00 | 30 | 0 | 53.15 | 75.63 | 71.1525 | 72.34 | 328.73 | 631.0025
20/12/2025 | 11:30 | 29 | 0 | 57.84 | 79.9 | 71.1525 | 71.61 | 331.7 | 641.2025
20/12/2025 | 12:00 | 29 | 0 | 55.26 | 79.99 | 71.1525 | 70.22 | 328.58 | 634.2025
20/12/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 56.55 | 73.96 | 71.1525 | 69.73 | 329.56 | 629.9525
20/12/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 65.49 | 73.99 | 71.1525 | 69.17 | 331.64 | 640.4425
20/12/2025 | 13:30 | 32 | 0 | 57.63 | 80.28 | 71.1525 | 82.31 | 330.33 | 653.7025
20/12/2025 | 14:00 | 32 | 0 | 52.87 | 80.01 | 71.1525 | 83.69 | 328.08 | 647.8025
20/12/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 50.71 | 81.32 | 71.1525 | 78.63 | 328.84 | 641.6525
20/12/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 52.52 | 81.97 | 71.1525 | 77.51 | 326.89 | 641.0425
20/12/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 42.75 | 72.99 | 71.1525 | 74.1 | 325.9 | 617.8925
20/12/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 43.09 | 72.86 | 71.1525 | 73.18 | 327.03 | 618.3125
20/12/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 61.67 | 73.41 | 71.4362 | 81.84 | 325.68 | 645.0362
20/12/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 54.3 | 73.63 | 71.4362 | 71.63 | 325.52 | 627.5162
20/12/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 50.15 | 77.7 | 71.4362 | 82.17 | 326.92 | 638.3762
20/12/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 53.03 | 77.73 | 71.4362 | 68.58 | 325.03 | 625.8062
20/12/2025 | 18:30 | 33 | 0 | 53.3 | 67.71 | 71.4362 | 69.2 | 323.67 | 618.3162
20/12/2025 | 19:00 | 33 | 0 | 52.29 | 67.91 | 71.4362 | 73.45 | 326.94 | 625.0262
20/12/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 52.11 | 67.87 | 71.4362 | 70.75 | 326.23 | 619.3962
20/12/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 52.64 | 68.13 | 71.4362 | 70.93 | 324.54 | 618.6762
20/12/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 54.47 | 68.28 | 71.4362 | 79.21 | 325.22 | 629.6162
20/12/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 51.76 | 68.38 | 71.4362 | 74.21 | 322.39 | 619.1762
20/12/2025 | 21:30 | 32 | 0 | 52.35 | 78.87 | 71.4362 | 74.68 | 310.85 | 620.1862
20/12/2025 | 22:00 | 32 | 0 | 53.59 | 78.78 | 71.4362 | 78.8 | 319.43 | 634.0362
20/12/2025 | 22:30 | 33 | 0 | 50.81 | 78.9 | 71.4362 | 65.84 | 321.24 | 621.2262
20/12/2025 | 23:00 | 33 | 0 | 54.24 | 78.78 | 71.4362 | 65.59 | 319.36 | 622.4062
20/12/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 54.77 | 79.24 | 71.4362 | 80.09 | 320.16 | 636.6962
21/12/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 53.05 | 79.3 | 71.4362 | 78.63 | 319.57 | 632.9862
EJEC MWh |  | 731 | 69.48 | 1292.005 | 1827.495 | 1694.0418 | 1716.69 | 7927.5 | 15258.2118

## FLUJOS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/12/2025 | 00:30 | 0 | 14.5785 | -21.9487 | -37.8979 | 10.0269 |  | 47.1211 | -65.9451 | 47.3452 | 24.1313 | 23.6232 | 8.88 | -43.452 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 14.3454 | 34.286 | 10.656 | 10.7983 | 17.9053 | 16.8913 | 6.1855 | 7.9773 |  |  | -53.49 | -53.57 |  | -8.88 | 41.8 | 6.266 | 0.174 | 0 | -34.2 | -29.83 | 34.25 | 34.57 | 16.9094 | -0.4014 | 55.9868 | 58.2046 | 31.2391 | 0 | -50.5845 | 10.3717 | 10.3401 | 55.8038 | 55.5336 | 9.8508 | 9.1139 | -396.6411 | 4.3543 | -13 | -13 |  | 57.7421 | -7.672 |  | -46.963 | 7.5741 | 7.3412 | 4.9322 | 446.0584 | 122.4402 | 123.3863 | -542.8999 | 408.4934 |  | -18.6171 | 20.3821 | 89.4467 | 27.67 | 23.94 | 59.07 | 81.41 | -31.3418 | -31.0739 | 89.6614 | 90.4715 | -4.478 | -78.8951 | -78.0751 | 6.3473 |  |  |  | 103.7 | 93.6 | -15.84 | 73.1915 | 72.2831 | 72.0376 | -0.7008 | -0.2874 | 22.9426 | -70.5223 | 28.3943 | 14.3049 | 55.11 | 29.79 | 37.2729 | 35.1608 | -42.31 |  |  |  | -98.2923 |  |  |  |  | 24.9527 | 42.1967 | 49.7972 | 59.7839 | 41.63 | -6.32 | 57.195 | 97.3305 | -44.8 |  | 94.16 | 55.47 | 97.4909 | 95.8 | -11.359 | -11.5364 | 189.9969 | 146.828 | 141.7929 | 142.6366 | 90.327 | 74.4435 | -27.072 | 550.2461 | 423.4458 |  | -26.4967 | -24.335 |  | 51.2497 | 47.2319 | 43.056 | -51.981 | -52.576 | -36.4271 |  | -16.67 |  | 16.1794 | 31.8537 | -35.8669 | -34.6672 | 11.2093 | -72.0203 | 36.1253 | 19.9198 |  | 19.6053 | 18.0467 | 17.9289 | 16.9975 | 30.6445 | 30.3096 | 27.2954 | 13.3891 | 13.2958 | -1.8603 |  | 32.8441 | -10.73 | 2.0685 | 0.9512 | -1.03 | 18.61 | 31.464 | 11.1488 | -4.965 | 4.49 |  | 42.21 | 4.1931 | 2.2274 | 12.53 | 77.7351 | 22.3 | -7.8622 | -5.1993 | -5.9778 | 1.6193 |  |  | -13.2229 | -18.9608 | 18.4787 | 19.5737 | 57.3327 | 59.3286 | -103.9795 | -19.5145 | 34.838 | -26.4904 | 12.4968 | 6.2026 | 5.9077 | 14 | 134.133 | 132.2023 | 131.6 | -129.958 | -366.913 | 372.8129 | 501.2284 | -130.1426 | -124.877 | -64.0078 | -56.1611 | 81.5303 | 81.525 |  |  | 36.2911 | 35.3903 | -43.3902 | -43.3275 | 98.22 | 98.38 | 11.6 | 11.1 | 21.9448 | 31.84 | -347.8489 | 110.8318 | 110.6374 | 14.5 | -47.9 | -34.4 | -34.4 |  | 1.4333 | -493.1994 | -390.3803 | 425.378 | 351.9225 | -41.4622 | -337.7993 | 339.351 | -153.4596 | -214.6575 | -331.82 | 85.8907 | 86.4148 | 157.7688 | -416.4997 | 219.0484 | -191.6627 | 194.6634 | -8.5159 |  | 10.24 | 8.04 | 8.062 | -11.04 | -13.84 |  | 13.9178 | -26.601 | -40.2243 | 26.3 | 54.365 | 51.934 |  | 13.5379 | 53.6443 | 50.6021 | 51.0279 |  | 51 | 21.4741 | 6.85 |  | -57.2942 | 82.4627 | 65.3724 | -57.4107 | -81.4734 | 56.2622 | 24.8981 | -60.5 | 61.3 | 137.6626 | 33.0191
20/12/2025 | 01:00 | 0 | 14.7264 |  | -38.1089 | 10.2867 |  | 46.0752 | -64.0727 | 45.5038 | 23.0513 | 22.4999 | 15.54 | -43.104 | 39.6 |  | -39.6 | 14.6009 | 33.9734 | 10.2719 | 10.0133 | 16.7841 | 16.0327 | 5.7936 | 8.1211 |  |  | -49.42 | -49.58 |  | -15.54 | 41.8 | 6.72 | 0.176 | 0 | -32.97 | -34.35 | 33.23 | 33.16 | 16.4874 | -0.2162 | 54.2848 | 55.9777 | 27.3474 | 0 | -41.2632 | 9.6496 | 9.3778 | 52.4292 | 52.6336 | 9.8705 | 8.7061 | -391.4832 | 2.1581 | -12.5 | -12.7 |  | 47.8319 | -7.9582 |  | -34.9954 | 6.2246 | 6.8517 | 4.7033 | 441.328 | 127.6894 | 127.5368 | -526.6323 | 412.548 |  | -18.2539 | 19.6954 | 86.2832 | 27.67 | 23.46 | 57.21 | 79.6 | -33.887 | -32.6813 | 91.4297 | 91.8783 | -4.6337 | -75.912 | -75.3481 | 4.2786 |  |  |  | 100.2 | 89.2 | -15.32 | 71.5255 | 70.4313 | 69.218 | -6.6963 | -6.5089 | 40.6117 | -81.1866 | 47.3295 | 13.7674 | 52.32 | 28.53 | 35.8667 | 33.8425 | -40.14 |  |  |  | -84.833 |  |  | -86.2 | -85.8 | 24.678 | 40.4388 | 45.5703 | 56.8542 | 39.95 | -5.33 | 58.435 | 84.0098 | -44.26 |  | 91.59 | 54.93 | 84.4364 | 82.7091 | -16.9575 | -17.3455 | 177.5227 | 134.9664 | 129.065 | 129.9728 | 86.1783 | 70.2644 | -27.629 | 539.8572 | 413.8552 |  | -26.5179 | -24.2155 |  | 54.8154 | 50.9105 | 33.84 | -57.4659 | -58.9227 | -32.7228 |  | -13.25 |  | 17.4021 | 34.206 | -36.2495 | -35.1352 | 11.2472 | -67.9739 | 31.2568 | 19.79 |  | 20.0508 | 17.9353 | 18.2589 | 18.2024 | 33.1563 | 32.8214 | 28.1327 | 19.5136 | 19.4278 | -1.0896 |  | 33.8036 | -11.42 | 2.0661 | 0.8804 | -0.62 | 19.15 | 31.4559 |  | -5.148 | 4.36 |  | 42.22 | 4.1261 | 1.4941 | 12.9 | 77.8772 | 21.5 | -7.6279 | -4.9348 | -5.3236 | 1.5324 |  |  | -15.2909 | -17.9726 | 18.5709 | 18.4026 | 55.7768 | 56.4239 | -107.1052 | -18.9063 | 34.409 | -24.0396 | 12.1401 | 5.8022 | 5.4648 | 13.5768 | 135.6363 | 136.9342 | 173.9 | -173.0888 | -422.5932 | 422.3608 | 528.3846 | -130.5461 | -128.5371 | -63.3072 | -56.0732 | 80.0011 | 79.4421 |  | -97.6434 | 34.5003 | 33.6434 | -52.068 | -52.5551 | 100.54 | 101.33 | 7.7 | 7.8 | 21.6991 | 30.88 | -338.6313 | 107.8763 | 107.1239 |  | -51.3 | -32.7 | -32.8 | 1.5309 | 1.3685 | -517.143 | -382.9077 | 423.2459 | 351.6264 | -46.0135 | -342.4465 | 340.14 | -151.7731 | -212.953 | -337.4831 | 88.2919 | 87.8126 | 157.5108 | -411.0176 | 218.6648 | -197.1456 | 198.5448 | -8.6752 |  | 6 | 8.206 | 8.235 | -6 | -17.04 |  | 18.0194 | -26.836 | -40.1968 | 25.8 | 51.054 | 48.725 |  | 13.2933 | 52.6044 | 50.301 | 52.4134 |  | 52.6 | 21.6007 | 6.55 |  | -59.4654 | 81.2751 | 64.8745 | -59.0876 | -81.19 | 55.4191 | 24.3927 | -62.2 | 62.9 | 109.1358 | 58.3393
20/12/2025 | 01:30 | 0 | 14.3619 | -21.3557 | -38.3287 | 11.0713 |  | 44.0848 | -58.32 | 43.7143 | 22.1993 | 21.6745 | 17.76 | -39.584 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.2198 | 29.876 | 9.8441 | 9.7097 | 15.9843 | 15.9293 | 5.83 | 8.3365 |  |  | -45.41 | -44.81 |  | -17.76 | 37.4 | 6.177 | 0.173 | 0 | -37.77 | -35.96 | 37.88 | 38.34 | 16.5785 | -0.0412 | 52.334 | 54.1611 | 25.1564 | 0 | -50.9717 | 26.6236 | 24.4365 | 48.3705 | 48.6717 | 26.8421 | 28.7742 | -391.1953 | 2.3622 | -12.6 | -12.8 |  | 58.9236 | -7.196 |  | -46.1919 | 7.185 | 7.0188 | 4.7593 | 439.1307 | 109.5004 | 110.0192 | -501.5677 | 391.0993 |  | -22.101 | 22.3244 | 81.5928 | 26.15 | 21.74 | 54.25 | 77.91 | -31.7436 | -31.7436 | 89.2955 | 89.4214 | -5.0842 | -60.1999 | -59.4743 | 5.7626 | 0 |  |  | 95.9 | 86.1 | -14.91 | 73.1102 | 72.5777 | 71.8381 | -5.0366 | -4.6164 | 23.2135 | -61.9461 | 27.4328 | 13.0958 | 49.63 | 27.47 | 33.9917 | 32.5241 | -38.66 |  |  |  | -67.3639 |  |  | -83.9 |  | 24.1782 | 38.681 | 40.8739 | 54.5105 | 38.3 | -4.23 | 55.955 | 66.3413 | -44.81 |  | 88.57 | 53.46 | 66.3091 | 66.0545 | -22.6273 | -22.1636 | 161.0893 | 118.8002 | 114.4034 | 115.3751 | 84.2073 | 69.5568 | -27.65 | 513.7921 | 410.8764 |  | -27.039 | -24.8232 | 0 | 53.4804 | 50.4212 | 43.056 | -61.3334 | -62.2967 | -32.1576 |  | -18.12 | 1 | 16.9643 | 34.0326 | -35.1613 | -34.1299 | 10.853 | -66.1677 | 31.0075 | 20.02 |  | 19.6445 | 17.292 | 17.3729 | 17.4204 | 31.1469 | 31.4818 | 31.1469 | 24.0389 | 23.9728 | -3.3916 |  | 34.9242 | -10.99 | 2.0661 | 0.8682 | -0.88 | 19.59 | 32.996 |  |  | 4.435 |  | 43.17 | 6.0777 | 3.5801 |  | 79.1639 | 21.4 | -7.6831 | -5.0599 | -5.2703 | 1.4244 |  |  |  | -15.8846 | 20.2539 | 16.5511 | 54.3096 | 55.4057 | -101.2158 | -18.2854 | 34.1652 | -23.1692 |  | 5.3041 | 4.9572 |  | 132.3376 | 133.4771 | 171.4 | -171.9632 | -421.3828 | 423.8973 | 529.3811 | -128.6157 | -125.9755 | -65.6242 | -59.3931 | 80.9795 | 80.6639 | -96.0652 |  | 35.3573 | 35.1485 | -48.5142 | -48.848 | 101.37 | 99.27 | 7.4 | 7.1 | 21.823 | 29.52 | -338.6573 | 106.6431 | 106.4592 | 13.9 | -54.3 | -34.4 | -34.5 |  |  | -520.6945 | -380.4709 | 413.9422 | 340.907 | -53.9237 | -329.7234 | 333.4853 | -153.6001 | -208.8135 | -331.706 | 83.6568 | 83.9512 | 155.5638 | -401.0492 | 217.6731 | -187.4967 | 193.8359 | -8.5159 |  | 5.28 | 8.296 | 8.319 | -5.04 | -18.4 |  | 19.1913 | -26.3081 | -39.2599 | 30.2 | 49.584 | 46.625 |  | 13.5128 | 52.2703 | 52.5977 | 52.0504 |  | 52.2 | 22.2875 | 6.18 |  | -58.7568 | 82.9991 | 66.8677 | -57.9104 | -81.578 | 56.9598 | 23.5694 | -63.5 | 63.5 | 111.8888 | 54.5353
20/12/2025 | 02:00 | 0 |  |  | -38.3589 | 10.2837 |  | 42.7612 | -54.8259 | 42.6042 | 21.3553 | 21.0364 | 26.64 | -37.879 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.4075 | 27.6818 | 9.5201 | 9.5443 | 15.9025 | 16.7513 | 5.5782 | 7.9799 |  |  | 0 | -73.23 |  | -24.42 | 37.4 | 5.785 | 0.171 | 0 | -34.55 | -41.04 | 34.7 | 34.72 | 16.0279 | 0.2025 | 51.2537 | 52.8499 | 26.2075 | 0 | -39.5515 | 7.5639 | 7.6269 | 51.7213 | 51.8012 | 7.5007 | 6.2907 | -371.6964 | 2.8289 | -13.4 | -13.5 |  | 46.4066 | -7.3976 |  | -36.3891 | 4.9388 | 6.6333 | 4.478 | 422.6812 | 114.9327 | 114.0782 | -502.3639 | 388.6515 |  | -22.0876 | 23.4587 |  | 26.39 | 21.55 | 52.62 | 75.68 | -29.3324 | -30.0022 | 89.1234 | 89.8376 | -4.955 | -62.1797 | -61.9996 | 3.5497 |  |  |  | 92.9 | 84.2 | -14.49 | 70.074 | 69.5955 | 68.3343 | -12.0168 | -11.5635 | 40.3706 | -71.3234 | 45.4021 | 12.5448 | 47.43 | 26.2 | 33.0542 | 31.2057 | -37.79 |  |  |  | -67.3852 |  |  | -81.6 | -78.1 | 23.5959 | 36.9232 | 38.9953 | 52.7527 | 36.76 | -3.9 | 55.9085 | 66.9488 | -44.48 |  | 85.44 | 52.08 | 67.9818 | 66.7091 | -21.0643 | -20.6273 | 159.0218 | 116.4466 | 112.0769 | 112.745 | 86.0901 | 70.5769 | -27.32 | 512.9853 | 408.4149 |  | -25.9852 | -23.751 | 0 | 56.6323 | 52.9922 | 39.984 | -61.1658 | -62.1538 | -33.6748 |  | -11.96 | 1 | 16.5373 | 40.5293 | -33.7618 | -33.174 | 8.8644 | -68.5123 | 31.1965 | 19.366 |  | 18.9552 | 19.308 | 17.8239 | 17.5702 | 28.8025 | 29.4723 | 30.812 | 22.8998 | 22.9686 | -4.2134 | 0 | 34.287 | -11.97 | 1.9831 | 0.8231 | -0.64 | 19.66 | 32.2695 |  | -5.464 | 4.31 |  | 42.07 | 5.269 | 2.6313 |  | 77.9473 | 21.5 | -7.2855 | -5.3131 | -5.7032 | 1.3817 |  |  | -14.8572 | -16.0721 | 19.4309 | 16.4964 | 55.5109 | 56.42 | -103.9062 | -17.201 | 34.7252 | -21.4086 | 13.0832 | 5.0502 | 4.7251 | 14.6113 | 130.7722 | 130.4104 | 155.5 | -156.1862 | -403.5594 | 404.7813 | 521.2883 | -125.6069 | -123.777 | -68.6654 | -61.1306 | 82.6999 | 81.2533 |  |  | 33.6324 | 33.138 | -48.4686 | -47.9683 | 101.77 | 101.18 | 5.1 | 5.2 | 21.9255 | 29.6 | -322.28 | 102.8908 | 102.048 |  | -55.9 | -32.6 | -31.9 | 1.6139 |  | -513.6431 | -384.0733 | 402.1571 | 328.4184 | -59.1401 | -322.7687 | 326.9448 | -146.5823 | -202.6378 | -322.825 | 84.945 | 85.6911 | 147.35 | -390.6122 | 210.7773 | -186.1317 | 188.8187 | -8.1726 |  | 4.96 | 8.387 | 8.404 | -4.96 | -19.52 |  | 20.0122 | -27.187 | -40.0198 | 29.9 | 49.068 | 49.618 |  | 13.2915 | 51.0804 | 50.6904 | 52.3477 |  | 55.7 | 22.4828 | 6.1 |  | -61.8302 | 84.8586 | 69.4229 | -61.5177 | -83.755 | 60.6784 | 22.0555 | -65.3 | 65.6 | 119.5185 | 43.9402
20/12/2025 | 02:30 | 0 | 14.052 |  | -38.6482 | 9.7491 |  | 41.7836 | -54.3832 | 41.2664 | 20.9254 | 20.8312 | 28.86 | -39.285 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.4177 | 26.9306 | 9.6237 | 9.6037 | 16.1426 | 17.3261 | 5.8016 | 8.4982 |  |  |  | -70.33 |  | -28.86 | 37.4 | 5.646 | 0.168 | 0 | -31.11 | -44.58 | 31.1 | 31.19 | 15.8251 | 0.2604 | 50.9938 | 52.2833 | 24.2496 | 0 | -38.7201 | 9.9085 | 9.8037 | 50.9439 | 50.4244 | 6.6639 | 6.3893 | -365.0221 | 0.6386 | -12.5 | -12.7 |  | 46.0764 | -7.2202 |  | -38.9316 | 5.0684 | 5.931 | 3.9854 | 416.0282 | 110.3549 | 110.3854 | -497.8217 | 370.3993 |  | -22.1356 | 23.8496 | 77.5112 | 26.01 | 20.92 | 50.43 | 73.49 | -25.4477 | -25.7156 | 86.4777 | 87.063 | -6.9099 | -53.7697 | -52.8174 | 4.1184 |  |  |  | 91 | 81.6 | -13.85 | 72.597 | 70.6289 | 69.7776 | -12.2621 | -12.2098 | 37.1974 | -66.513 | 42.1211 | 12.2174 | 45.28 | 25.28 | 31.6479 | 29.8874 | -35.94 |  |  |  | -56.757 |  |  |  | -75.7 | 23.2993 | 35.7513 | 35.7078 | 50.4089 | 35.96 | -3.05 | 52.4985 | 58.0245 | -45.17 |  | 85.26 | 50.63 | 55.9636 | 54.6909 | -19.2254 | -21.0636 | 148.489 | 107.7457 | 104.8141 | 105.547 | 103.173 | 90.0875 | -25.433 | 511.3517 | 422.0672 |  | -25.9615 | -24.4347 | -15.9011 | 45.7983 | 41.6219 | 156.732 | -73.0091 | -73.9104 | -53.1202 |  | -16.44 | 99 | 16.5225 | 21.5995 | -32.6116 | -31.6527 | 10.0968 | -86.4865 | 48.3614 | 16.7535 |  | 16.6547 | 17.7448 | 18.2829 | 16.8033 | 24.7835 | 24.7835 | 29.6398 | 22.0593 | 22.524 | -1.818 |  | 34.9242 | -11.24 | 2.0685 | 0.7742 | -0.9 | 19.84 | 32.484 |  |  | 4.245 |  | 43.53 | 2.7442 | 2.9035 |  | 81.3734 | 21.2 | -11.8073 | -1.408 | -1.517 | 1.3082 |  |  | -15.0875 | -19.8236 | 19.3381 | 20.7887 | 54.3521 | 55.6026 | -107.7062 | -16.6669 | 31.6024 | -39.6355 |  | 4.7853 | 4.4404 | 14 | 127.3123 | 127.9736 | 153 | -153.2005 | -388.1419 | 392.4909 | 521.8432 | -124.4383 | -122.3522 | -68.4082 | -62.4605 | 80.8766 | 80.3362 |  |  | 32.9183 | 32.7535 | -45.7094 | -45.7055 | 102.58 | 101.37 | 4.2 | 4.3 | 21.8636 | 28.96 | -316.6822 | 97.7749 | 97.7673 | 13.3 | -54.2 | -31.8 | -31.9 |  |  | -512.8869 | -388.1781 | 400.9951 | 331.1103 | -64.2595 | -322.7673 | 319.7798 | -145.0712 | -201.2941 | -319.0388 | 83.6959 | 84.5096 | 145.4552 | -390.6984 | 206.9399 | -184.5818 | 185.3383 | -9.8865 |  | 5.12 |  |  | -5.2 | -18.88 |  | 19.6887 | -27.3915 | -39.9618 | 30.3 | 48.543 | 48.661 |  |  | 51.9504 | 50.9583 | 52.1531 |  | 55.6 | 22.4604 | 5.92 |  | -65.1108 | 85.0953 | 70.2543 | -64.0815 | -84.0487 | 61.6536 | 21.9168 | -65.6 | 66.7 | 129.4288 | 35.5836
20/12/2025 | 03:00 | 0 |  | -21.3433 | -38.6146 | 10.6785 |  | 41.2815 | -54.6035 | 43.9452 | 22.3513 | 21.8406 | 26.64 | -37.644 |  |  |  | 14.4682 | 26.695 | 9.5523 | 9.555 | 16.2506 | 17.2094 | 5.4872 | 8.285 |  |  |  | -70.45 |  | -26.64 | 35.2 | 5.492 | 0.162 | 0 | -33.75 | -39.1 | 33.53 | 33.91 | 15.3804 | 0.3492 | 49.2771 | 50.9354 | 23.082 | 0 | -42.1414 | 29.4005 | 28.9335 | 46.8683 | 46.9091 | 18.1997 | 19.9292 | -381.0039 | 1.0623 | -12.7 | -12.9 |  | 50.3808 | -6.6735 |  | -40.1245 | 4.4752 | 3.9327 | 3.9118 | 430.7991 | 105.4719 | 105.4414 | -496.7165 | 376.5587 |  | -20.7618 | 22.2152 | 74.6371 | 25.78 | 20.96 | 49.9 | 71.78 | -27.591 | -27.3231 | 86.5462 | 87.551 | -6.62 | -52.7334 | -52.2949 | 3.0488 |  |  |  | 89.5 | 80.5 | -13.53 | 70.5943 | 69.014 | 68.0492 | -16.6173 | -16.0207 | 40.4177 | -65.2627 | 45.743 | 12.1493 | 43.6 | 24.7 | 30.7104 | 29.4479 | -35.63 |  |  |  | -57.0331 |  |  | -74.6 | -73.3 | 23.2938 | 35.1654 | 34.2988 | 49.823 | 34.52 | -3 | 52.08 | 57.502 | -44.8 |  | 82.31 | 49.13 | 57.8182 | 58.1636 | -20.5991 | -20.5364 | 147.3782 | 105.9394 | 102.6066 | 103.3422 | 104.0885 | 89.7964 | -25.33 | 510.7151 | 425.2591 |  | -26.9954 | -25.5751 | -14.7113 | 51.362 | 48.8751 | 132.156 | -74.0816 | -75.3443 | -53.513 | 0 | -15.19 | 91.3 | 16.0796 | 31.9726 | -33.8998 | -32.4706 | 13.376 | -86.3203 | 45.5884 | 17.4142 |  | 16.6433 | 19.2905 | 19.0714 | 18.4183 | 26.9605 | 26.6256 | 21.7693 | 22.9356 | 22.6505 | -4.1594 |  | 20.3781 | -6.64 | 8.0574 | 0.7864 | -5.22 | 19.68 | 19.0376 |  |  | 4.327 |  | 40.37 | -0.067 | 3.3785 | 12.84 | 77.832 | 20.9 | -12.4829 | -1.1585 | -1.2507 | 1.287 |  |  | -14.312 | -20.6363 | 18.2686 | 21.1556 | 54.8288 | 54.4057 | -110.5954 | -16.4259 | 31.7146 | -38.099 | 14.2678 | 4.5705 | 4.2189 | 15 | 129.2294 | 129.5429 | 156.3 | -155.2706 | -394.4856 | 397.4373 | 525.7789 | -125.0167 | -124.5252 | -67.8261 | -61.5984 | 79.3451 | 79.5872 |  | -92.5149 | 35.3353 | 34.5882 | -44.2579 | -44.498 | 101.68 | 101.2 | 2.1 | 2.3 | 21.6371 | 28 | -324.917 | 102.4911 | 102.3531 | 13.8 | -57.1 | -34.4 | -34.5 |  |  | -517.3387 | -389.2105 | 397.7576 | 330.3101 | -69.5852 | -320.3603 | 317.6641 | -147.3644 | -204.147 | -313.4237 | 80.7874 | 81.7183 | 150.4496 | -386.4895 | 210.2415 | -177.4973 | 181.7841 | -10.4138 |  | 4.16 | 8.477 | 8.498 | -5.12 | -18.96 |  | 20.2747 | -27.013 | -39.2599 | 31.2 | 49.357 | 48.589 |  | 13.3209 | 51.3589 | 50.9797 | 52.4104 |  | 56.9 | 22.8026 | 5.81 |  | -63.5372 | 85.0169 | 70.3378 | -64.4785 | -82.8592 | 61.075 | 21.6115 | -66.6 | 68.3 | 133.9331 | 35.2282
20/12/2025 | 03:30 | 0 |  |  | -39.2461 | 10.473 |  | 40.6818 | -50.3665 | 41.4986 | 20.9754 | 20.4683 | 31.08 | -38.183 |  | 19.044 |  | 14.4379 | 23.845 | 9.7215 | 9.9552 | 16.1476 | 17.1252 | 5.9928 | 8.0704 |  |  |  | -60.61 |  | -31.08 | 37.4 | 5.288 | 0.163 | 0 | -27.51 | -37.82 | 27.59 | 27.44 | 14.9238 | 0.2224 | 48.2171 | 49.9203 | 25.3708 | 0 | -40.1528 | 13.5016 | 18.2331 | 49.2484 | 48.4099 | 11.8791 | 14.9264 | -362.6136 | 1.3702 | -12.7 | -12.6 |  | 48.9399 | -6.7572 |  | -37.0355 | 4.8089 | 6.1781 | 4.2511 | 415.5704 | 103.4577 | 103.2746 | -520.2889 | 356.4747 |  | -23.4982 | 24.2785 | 74.7568 | 25.24 | 20.23 |  | 71.58 | -25.7156 | -25.3137 | 78.122 | 77.4947 | -6.7965 | -47.9272 | -47.3941 | 2.8573 |  |  |  | 87.1 | 78.5 | -13.59 | 72.039 | 70.5882 | 69.4185 | -16.1529 | -14.8605 | 34.3893 | -58.7624 | 38.8101 | 11.7013 | 43.46 | 24.39 | 30.2417 | 28.569 | -35.01 |  |  |  | -57.6874 |  |  | -72.3 | -70.9 | 22.9037 | 34.5795 | 34.2988 |  | 34.16 | -3.24 | 54.808 | 57.9933 | -44.18 |  | 81.92 | 48.46 | 58.6 | 56.8364 | -16.7245 | -16.9909 | 148.8609 | 107.0268 | 102.4698 | 102.941 | 114.0166 | 99.2491 | -24.933 | 527.6589 | 452.1175 |  | -27.0903 | -25.477 | -26.3849 | 52.2039 | 48.4666 | 156.732 | -74.1032 | -74.5804 | -62.9238 | 0 | -14.18 | 114 | 15.8591 | 34.8649 | -35.7434 | -34.8614 | 10.4061 | -98.3723 | 61.1211 | 20.385 |  | 20.2329 | 18.3482 | 17.5523 | 17.8061 | 24.6161 | 24.1137 | 5.3586 | 19.5942 | 18.8983 | -9.0227 |  | 14.1891 | -6.65 | 10.0618 | 0.7755 | -6.62 | 19.57 | 13.3176 |  |  | 4.134 |  | 39.62 | 5.3006 | 8.8068 | 13.26 | 78.0722 | 20.7 | -11.6114 | -1.1379 | -1.3005 | 1.2708 |  |  |  | -20.1273 | 19.1167 | 19.7726 | 54.901 | 55.8617 | -105.3072 | -15.9933 | 30.7518 | -37.3756 | 13.8518 | 4.2579 | 4.0607 | 16 | 128.0796 | 127.5381 | 116.5 | -117.826 | -342.5374 | 344.687 | 520.0584 | -124.0069 | -121.8504 | -67.8864 | -60.7821 | 79.5668 | 79.5327 | -88.5054 |  | 34.4564 | 34.4344 | -45.8177 | -45.2188 | 102.06 | 101.27 | 5.2 | 5.5 | 21.4321 | 27.6 | -321.2002 | 101.0755 | 99.3399 | 13.9 | -51.9 | -31.7 | -31.2 | 1.515 |  | -507.7098 | -417.2501 | 398.0785 | 328.6857 | -74.228 | -322.2296 | 319.7041 | -144.6497 | -201.3533 | -318.1599 | 85.1601 | 84.2185 | 145.7204 | -388.0538 | 212.2518 | -183.8961 | 183.6884 | -9.491 |  | 5.52 |  |  | -5.84 | -18.8 |  | 19.5727 | -26.8055 | -39.3759 | 31.6 | 50.395 | 50.407 |  | 13.3372 | 52.0883 | 52.4733 | 52.0068 |  | 56.1 | 23.3839 | 5.72 |  | -62.856 | 84.6433 | 70.2388 | -62.2962 | -83.3738 | 60.2391 | 21.775 | -64.7 | 65.5 | 174.1499 | -16.2843
20/12/2025 | 04:00 | 0 | 14.0373 |  | -39.0883 | 10.0143 |  | 39.9192 | -50.3714 | 40.4664 | 20.6934 | 20.2815 | 31.08 | -37.661 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.4316 | 23.2512 | 9.6889 | 9.4854 | 15.7989 | 16.3655 | 6.1584 | 7.9945 |  |  |  | -60.45 |  | -31.08 | 35.2 | 5.388 | 0.169 | 0 | -30.85 | -35.87 | 30.92 | 30.81 | 15.1804 | 0.096 | 48.2523 | 49.4239 | 27.2558 | 0 | -41.7139 | 21.992 | 23.0035 | 48.6976 | 49.4839 | 19.5978 | 17.076 | -386.2697 | 1.9171 | -12.8 | -12.9 |  | 48.3775 | -6.5825 |  | -40.3098 | 4.5771 | 3.9179 | 4.0819 | 439.68 | 102.5727 | 102.3285 | -528.0593 | 356.7997 |  | -35.6304 | 35.9154 | 72.6611 | 25.93 | 21.16 |  | 70.94 | -20.0894 | -18.3479 | 76.8465 | 77.7662 | -6.8016 | -58.2104 | -56.8006 | 2.0302 |  |  |  | 89.8 | 80.9 | -13.3 | 67.8039 | 65.987 | 65.3828 | -23.3315 | -22.9754 | 43.4124 | -60.4118 | 49.2961 | 11.9265 | 43.62 | 24.3 | 30.2417 | 28.862 | -35.13 |  |  |  | -67.2564 |  |  | -67.6 | -68.6 | 22.5742 |  | 34.7685 | 48.0652 | 33.45 | -3.6 | 55.3815 | 65.9537 | -43.68 |  | 79.67 | 48.19 | 66.7818 | 65.6182 | -10.1069 | -10.0182 | 154.8433 | 115.3456 | 111.0005 | 111.9432 | 96.6654 | 81.2348 | -26.062 | 539.4014 | 459.3109 |  | -26.7114 | -24.5557 | -8.6062 | 65.8637 | 61.3537 | 44.592 | -56.0346 | -57.2364 | -43.8113 | 0 | -17.34 | 1 | 16.2683 | 58.5699 | -34.7539 | -34.1087 | 8.9912 | -79.0786 | 42.0706 | 20.0438 |  | 19.9785 | 17.8536 | 17.8154 | 17.7166 | 19.5924 | 18.2527 | 20.5971 | 11.7209 | 11.726 | -0.9048 |  | 20.986 | -6.68 | 7.6594 | 0.7633 | -4.75 | 19.84 | 18.7943 |  |  | 4.105 |  | 40.14 | -0.9795 | 1.6734 | 12.8 | 76.0975 | 21.6 | -13.0858 | -0.7565 | 0 | 1.3064 |  |  |  | -20.5245 | 18.3681 | 21.4526 | 57.9906 | 60.0649 | -111.6272 | -16.0046 | 31.144 | -36.833 | 13.0112 | 4.5412 | 4.24 | 14 | 128.8097 | 128.0329 | 88.8 | -88.4309 | -319.8604 | 320.7488 | 497.577 | -125.4367 | -123.8802 | -65.1823 | -59.1871 | 79.8921 | 82.1346 |  |  | 34.4674 | 34.4454 | -45.4925 | -46.2559 | 98.4 | 97 | 7.6 | 5.5 | 21.823 | 28.48 | -326.972 | 102.4342 | 102.2708 | 13.9 | -54.7 | -32.7 | -32.7 | 1.6193 |  | -494.4543 | -424.2047 | 411.8678 | 333.4435 | -64.4275 | -324.5613 | 326.9969 | -151.3578 | -203.2616 | -320.2088 | 83.8188 | 82.3612 | 152.2205 | -400.2161 | 209.0962 | -183.9504 | 188.2181 | -9.2026 |  | 5.84 |  |  | -5.92 | -17.36 |  | 19.0173 | -26.3386 | -39.0249 | 31.1 | 48.157 | 50.603 |  | 13.3752 | 53.2809 | 54.1596 | 51.521 |  | 54 | 22.1789 | 5.74 |  | -59.0048 | 81.5222 | 67.1433 | -59.0495 | -80.6679 | 58.043 | 21.0385 | -64.2 | 63.5 | 183.0013 | -32.5355
20/12/2025 | 04:30 | 0 | 14.2307 | -21.6579 | -39.4692 | 10.5325 |  | 39.5959 | -49.6918 | 41.2613 | 20.7254 | 20.1938 | 33.3 | -38.832 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.4861 | 22.5416 | 9.3528 | 9.8546 | 15.9977 | 16.4301 | 6.2296 | 7.9819 |  |  |  | -58.9 |  | -33.3 | 37.4 | 5.18 | 0.17 | 0 | -24.67 | -48.44 | 24.42 | 24.82 | 15.3508 | 0.1948 | 47.9478 | 50.2466 | 25.7508 | 0 | -36.02 | 8.4412 | 7.8735 | 50.6628 | 50.8386 | 2.6525 | 1.918 | -358.1603 | -0.3547 | -12 | -12.1 |  | 43.2373 | -6.5883 |  | -37.7721 | 4.4471 | 6.0305 | 4.2134 | 412.7627 | 105.4109 | 105.4109 | -495.8946 | 358.7439 |  | -40.0422 | 41.2936 | 73.8187 | 26 | 21.18 | 48.31 | 70.76 | -12.4538 | -13.3915 | 79.0807 | 80.164 | -6.5412 | -54.5959 | -54.1938 | 2.5507 |  |  |  | 90.5 | 80.8 | -13.34 | 69.5916 | 67.978 | 67.3301 | -20.7796 | -20.0288 | 39.763 | -60.4273 | 45.9473 | 11.7125 | 42.86 | 23.93 | 30.2417 | 28.862 | -35.19 |  |  |  | -49.7246 |  |  |  | -70.9 | 22.6346 |  | 32.4203 | 48.6511 | 33.76 | -2.74 | 55.7535 | 49.0665 | -44.26 |  | 80.66 | 47.98 | 49.6 | 51.9091 | -10.939 | -11.4818 | 145.6425 | 106.0435 | 101.8983 | 101.7627 | 106.9489 | 95.7275 | -25.346 | 513.1155 | 440.7157 |  | -27.5383 | -24.9801 | -23.3152 | 46.1557 | 41.9632 | 141.372 | -65.6275 | -67.6572 | -57.5693 | 0 | -17.62 | 98.8 | 11.501 | 36.7189 | -35.0653 | -34.2069 | 9.1449 | -92.5078 | 56.1174 | 19.734 |  | 19.2809 | 17.5201 | 17.7294 | 17.2483 | 11.387 | 11.7219 | 31.1469 | 13.8007 | 14.1387 | 5.383 | 0 | 21.5207 | -6.28 | 7.2639 | 0.784 | -4.21 | 18.94 | 20.2315 |  | -5.614 | 4.019 |  | 38.17 | -10.5954 | -5.542 |  | 75.8034 | 20.2 | -11.8563 | -1.0523 | -1.4364 | 1.306 |  |  | -14.6342 | -19.4132 | 18.6488 | 19.7754 | 59.7942 | 59.5865 | -101.2586 | -16.0846 | 30.4678 | -37.363 | 12.632 | 4.5705 | 4.2716 | 14.324 | 121.746 | 122.8217 | 181 | -179.7007 | -379.7587 | 381.1798 | 526.5942 | -118.1517 | -116.8958 | -69.1853 | -62.5327 | 79.7362 | 78.0629 |  |  | 33.6434 | 33.5994 | -46.5719 | -46.0534 | 100.35 | 99.73 | 3.3 | 3.7 | 21.4748 | 29.04 | -327.7965 | 101.2889 | 102.5254 |  | -56 | -31.8 | -31.9 |  |  | -518.1256 | -408.3779 | 406.0488 | 335.8524 | -69.3762 | -327.7198 | 327.4255 | -150.3539 | -206.4296 | -325.8937 | 84.4231 | 84.6761 | 150.9029 | -397.5949 | 209.8708 | -183.1851 | 188.889 | -9.675 |  | 5.28 |  |  | -4.24 | -18.16 |  | 19.5422 | -26.3081 | -39.7848 | 30.7 | 49.661 | 48.665 | 11.2014 | 13.3986 | 50.7645 | 50.78 | 51.2423 |  | 57.9 | 22.5364 | 5.83 |  | -63.5921 | 83.7875 | 71.1931 | -64.3106 | -84.1554 | 62.2373 | 20.5729 | -66.5 | 66.9 | 150.8079 | 11.2604
20/12/2025 | 05:00 | 0 |  | -22.0384 | -39.0531 | 10.7602 |  | 39.5453 | -49.5895 | 40.633 | 20.9554 | 20.4341 | 33.3 | -38.995 | 35.2 | 19.872 |  | 14.5088 | 20.823 | 9.8206 | 9.8895 | 15.9631 | 17.0847 | 5.6762 | 8.209 |  |  |  | -57.85 |  | -33.3 |  | 4.782 | 0.167 | 0 | -32.87 | -32.29 | 32.71 | 33.03 | 15.3516 | 0.2317 | 48.2489 | 49.9785 | 30.8095 | 0 | -44.8396 | 32.114 | 31.8036 | 49.0362 | 49.7164 | 26.8503 | 25.7837 | -415.2126 | 2.0807 | -13 | -13 |  | 52.1667 | -6.5094 |  | -46.8043 | 4.0962 | 6.6136 | 4.3595 | 466.6584 | 108.1881 | 107.8219 | -536.2511 | 375.8063 |  | -43.4874 | 45.369 | 74.7568 | 26.21 | 21.64 |  | 71.11 | -11.6501 | -11.5161 | 70.0841 | 71.1521 | -10.2446 | -56.4651 | -56.3705 | 3.212 |  |  |  | 89.3 | 80.3 | -13.47 | 67.8767 | 66.1465 | 65.9003 | -22.4972 | -21.9644 | 45.6559 | -63.4699 | 51.2305 | 11.9744 | 44.88 | 25.07 | 30.2417 | 28.862 | -35.08 |  |  |  | -67.6738 |  |  | -67.3 | -68.5 | 22.5522 |  | 37.1167 | 48.6511 |  | -4.42 | 54.1415 | 67.3563 | -44.78 |  | 82.76 | 46.94 | 67.8182 | 66.7091 | -2.6979 | -3.2 | 160.4202 | 119.4148 | 114.5034 | 116.6193 | 91.8915 | 77.2912 | -25.467 | 547.8775 | 445.4158 |  | -25.2466 | -23.4246 | 0 | 53.8497 | 50.2101 | 38.448 | -48.838 | -49.7663 | -40.024 | 0 | -18.4 | 1 | 11.7672 | 52.7179 | -35.9647 | -34.8777 | 10.3262 | -74.2482 | 39.7865 | 20.036 |  | 19.9558 | 18.6489 | 18.6931 | 18.0434 | 12.0569 | 11.2196 | 39.8546 | 4.9477 | 4.7735 | 13.966 | 18.9746 | 19.8288 | -2.77 | 8.5554 | 0.773 | -5.58 | 18.22 | 17.7959 |  |  | 4.067 |  | 38.91 | -18.7787 | -14.6756 | 12.98 | 77.2498 | 20.2 | -12.9962 | -1.3827 | -1.7075 | 1.3417 |  |  | -14.3053 | -21.1969 | 17.2202 | 21.6504 | 55.9764 | 57.9359 | -106.304 | -16.4222 | 31.5559 | -38.9939 |  | 4.7658 | 4.4298 | 13.8564 | 120.9402 | 122.1048 | 145.8 | -146.833 | -343.3258 | 345.759 | 502.8387 | -119.0407 | -115.6365 | -67.0676 | -60.1289 | 77.9706 | 78.3887 |  |  | 32.9293 | 32.2261 | -48.4149 | -47.9242 | 98.54 | 96.23 | 4.5 | 5.2 | 21.4534 | 30.08 | -326.9433 | 99.8049 | 99.6526 | 14.5 | -53.6 | -32.7 | -32.8 | 1.5827 |  | -492.7952 | -406.9304 | 405.346 | 336.1523 | -58.1541 | -330.3316 | 328.9868 | -152.5567 | -204.0486 | -324.2518 | 83.4442 | 82.9677 | 147.8412 | -392.6352 | 211.7427 | -186.7153 | 191.4165 | -9.2026 |  | 5.12 |  |  | -5.76 | -17.84 |  | 19.5727 | -25.2552 | -40.0504 | 29.6 | 47.663 | 48.35 |  | 13.4005 | 50.9348 | 50.635 | 52.3044 |  | 53.6 | 22.3087 | 5.74 |  | -62.0546 | 82.9748 | 69.1538 | -60.9706 | -81.8056 | 59.5727 | 22.244 | -63 | 65 | 156.8492 | -11.1598
20/12/2025 | 05:30 | 0 | 14.5634 | -22.2855 | -38.8997 | 15.089 |  | 41.0754 | -54.6991 | 42.1491 | 21.3333 | 20.9175 | 31.08 | -39.3 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.3961 | 24.799 | 10.3449 | 10.567 | 17.3582 | 17.3575 | 6.3504 | 8.2049 |  |  |  | -60.58 |  | -31.08 |  | 6.519 | 0.181 | 0 | -29.54 | -39.69 | 29.62 | 29.7 | 15.7898 | -0.2788 | 50.4067 | 51.9325 | 31.3577 | 0 | -38.7483 | 8.2327 | 8.2507 | 53.8929 | 54.0736 | 9.4792 | 8.7129 | -408.4982 | 1.5403 | -12.7 | -12.4 |  | 46.0284 | -6.92 |  | -41.6194 | 4.1353 | 8.8865 | 5.7646 | 461.4397 | 117.5267 | 117.0079 | -513.5255 | 400.1245 |  | -36.0548 | 37.8304 | 75.7248 | 26.63 | 22.31 | 49.89 | 72.44 | -20.2233 | -17.6781 | 75.4771 | 76.7786 | -9.8151 | -60.1117 | -59.6575 | 3.3958 |  |  |  | 90.7 | 80.9 | -13.74 | 67.7024 | 66.3092 | 66.0144 | -19.3862 | -18.5797 | 50.5169 | -72.4948 | 55.6349 | 12.0386 | 47.95 | 26.11 | 31.1792 | 29.4479 | -35.28 |  |  |  | -67.5083 |  |  | -75 | -73.4 | 25.6284 | 35.1654 | 39.4649 | 49.823 | 34.83 | -5.17 | 53.444 | 67.5213 | -44.44 |  | 86.49 | 48.34 | 68.7091 | 67.6545 | -10.5046 | -11.3182 | 158.7468 | 120.0105 | 115.2433 | 115.1214 | 83.9235 | 69.5527 | -26.291 | 522.2457 | 397.1027 |  | -26.1605 | -23.6087 | 0 | 47.993 | 44.4256 | 44.592 | -56.46 | -57.6647 | -31.9964 | 0 | -18.88 | 1 | 11.9596 | 41.3443 | -35.4655 | -34.3877 | 12.6056 | -66.2602 | 31.1979 | 19.3715 |  | 18.9501 | 18.0495 | 18.1991 | 18.2342 | 19.2575 | 18.9226 | 58.4423 | 13.3498 | 13.3306 | 20.3892 | 21.3158 | 34.9242 | -6.05 | 2.0685 | 0.8682 | -0.29 | 17.52 | 32.961 |  | -4.795 | 3.322 |  | 40.61 | -22.1785 | -19.7678 | 13.65 | 77.4853 | 20.9 | -13.2814 | -1.4285 | -1.5426 | 1.3219 |  |  |  | -21.773 | 16.1028 | 22.2672 | 55.5746 | 59.7331 | -107.2504 | -16.833 | 30.9228 | -39.9888 |  | 5.4994 | 5.147 |  | 125.8469 | 127.0236 | 181.5 | -179.389 | -401.0794 | 406.0061 | 500.9509 | -122.5112 | -120.1389 | -64.4375 | -57.946 | 79.1777 | 79.7277 |  | -90.6757 | 32.7974 | 33.4347 | -45.254 | -45.4487 | 100.25 | 99.69 | 8.3 | 8.4 |  | 26.48 | -329.0349 | 102.29 | 102.1271 | 13.4 | -52.5 | -31.8 | -31.9 | 1.7169 | 1.4631 | -491.0337 | -360.4948 | 405.1749 | 338.7351 | -38.2058 | -327.5668 | 327.721 | -149.8172 | -205.5657 | -324.2955 | 87.7727 | 87.4316 | 150.9862 | -399.7162 | 210.8456 | -189.4573 | 193.7212 | -8.807 |  | 5.44 | 8.837 | 8.867 | -5.84 | -17.2 |  | 17.9309 | -26.2501 | -39.7269 | 30.9 | 49.803 | 50.291 |  |  | 52.3815 | 52.3396 | 51.3819 |  | 53.2 | 22.1186 | 5.32 |  | -58.625 | 80.0036 | 65.836 | -58.1173 | -79.0099 | 57.2363 | 20.9828 | -63.9 | 63.3 | 93.8871 | 52.7399
20/12/2025 | 06:00 | 0 |  | -22.4377 | -38.6967 | 15.2202 |  | 41.9072 | -58.607 | 42.565 | 21.7933 | 21.1736 | 28.86 | -36.83 | 33 | 19.044 | -33 | 14.4437 | 26.4282 | 10.4676 | 10.2016 | 17.2842 | 17.2078 | 5.6191 | 8.3394 |  |  |  | -62.76 |  | -28.86 | 37.4 | 6.663 | 0.182 | 0 | -33.66 | -32.75 | 33.73 | 34.45 | 14.2912 | 0.9793 | 49.2354 | 50.8501 | 32.5795 | 0 | -45.9081 | 37.1076 | 31.2446 | 51.2283 | 51.7428 | 22.3997 | 23.8627 | -428.6331 | 0.834 | -12.3 | -12.2 |  | 52.2565 | -6.689 |  | -43.9762 | 2.7439 | 11.0733 | 7.4742 | 484.8169 | 105.6245 | 105.1667 | -520.9971 | 383.7807 |  | -21.3305 | 22.6691 | 68.35 | 23.61 | 18.92 | 46.24 | 67.08 | -17.5442 | -17.8121 | 80.4893 | 81.0841 | -8.5502 | -46.5501 | -45.8582 | 3.0493 |  |  |  | 87.3 | 78.6 | -13.22 | 68.897 | 67.9597 | 67.3336 | -24.1967 | -23.4906 | 52.0106 | -65.6773 | 56.8149 | 10.9267 | 40.17 | 22.67 | 30.2417 | 28.569 | -33.4 |  |  |  | -56.705 |  |  | -69.9 | -68.4 | 25.3317 | 34.5795 | 33.8292 | 48.6511 | 34.05 | -3.01 | 52.4675 | 56.4182 | -44.48 |  | 81.09 | 46.44 | 57.8545 | 56.7636 | -11.8473 | -12.9818 | 146.8884 | 108.7999 | 103.849 | 105.2568 | 103.1587 | 88.8354 | -23.596 | 531.7333 | 366.9251 |  | -25.3067 | -23.6887 | -19.9054 | 34.5683 | 31.9624 | 164.412 | -68.6126 | -69.6103 | -54.1521 | 15.55 | -15.52 | 103 | 11.6686 | 16.4091 | -35.1921 | -34.5772 | 10.8054 | -86.1348 | 54.1186 | 20.4931 |  | 20.0436 | 18.2795 | 19.2892 | 17.7629 | 16.9131 | 15.9083 | 46.3854 | 14.1985 | 15.0423 | 15.3788 | 18.5437 | 29.7752 | -9.16 | 2.0685 | 0.751 | -0.26 | 16.78 | 28.5698 |  | -4.849 | 4.29 |  | 37.34 | -17.3536 | -15.2565 | 12.57 | 73.0775 | 18.4 | -14.4841 | -0.9896 | -1.095 | 1.311 |  |  | -14.8569 | -21.9953 | 16.577 | 22.8736 | 56.6264 | 58.3536 | -108.2711 | -16.582 | 31.7297 | -37.9557 | 12.7719 | 4.7072 | 4.4193 | 14 | 107.6624 | 108.1621 | 104.3 | -100.8782 | -302.5089 | 301.6291 | 424.2321 | -104.519 | -103.6508 | -70.7351 | -64.9528 | 77.6884 | 78.4137 | -82.2182 |  | 32.7864 | 32.0064 | -35.3004 | -35.4445 | 88.18 | 87.79 | 3.5 | 4.9 | 21.4128 | 10.32 | -321.0368 | 100.1889 | 100.0212 | 11.1 | -55.9 | -31 | -31 |  | 1.2453 | -414.5789 | -329.3333 | 338.2798 | 278.2558 | -47.56 | -270.6032 | 268.9485 | -160.0906 | -170.8712 | -265.639 | 98.0041 | 97.1735 | 155.438 | -332.0631 | 177.3986 | -157.6754 | 157.2482 | -10.3891 |  | 4.48 | 8.733 | 8.749 | -4.4 | -16.48 |  | 16.9055 | -25.5482 | -39.8154 | 32.2 | 51.182 | 46.08 |  |  | 51.5353 | 50.139 | 50.5302 |  | 57.4 | 23.1004 | 5.1 |  | -65.6938 | 83.4905 | 73.0242 | -64.9858 | -82.3418 | 64.5199 | 16.8915 | -65.5 | 67.6 | 125.0921 | 30.507
20/12/2025 | 06:30 | 0 | 14.624 |  | -38.8909 | 15.9308 |  | 41.3979 | -55.9514 | 44.0772 | 22.4393 | 21.9549 | 24.42 | -36.203 | 33 | 17.388 | -30.8 | 14.3464 | 25.2068 | 10.1175 | 10.0742 | 16.976 | 16.7113 | 6.1139 | 7.9374 |  |  |  | -64.55 |  | -24.42 | 35.2 | 6.145 | 0.175 | 0 | -29.52 | -42.46 | 32.03 | 29.96 | 13.5252 | 1.1447 | 52.5822 | 54.1902 | 32.5777 | 0 | -40.25 | 12.9084 | 10.9706 | 56.2093 | 56.0137 | 5.5701 | 6.1288 | -403.9397 | 1.1009 | -12.2 | -12.1 |  | 47.3363 | -7.1322 |  | -38.8028 | 3.3644 | 14.0343 | 9.5169 | 462.4774 | 120.0293 | 120.4565 | -540.6862 | 385.8069 |  | -24.9446 | 25.6688 | 70.5954 | 24.13 | 19.79 | 47.78 | 67.17 | -17.0084 | -18.08 | 79.6578 | 79.6665 | -10.0312 | -51.7033 | -49.4505 | 3.3288 |  |  |  | 90.8 | 81.9 | -13.57 | 70.0683 | 68.9722 | 67.9735 | -18.8448 | -17.8134 | 52.6944 | -71.7656 | 56.6879 | 10.9781 | 42.59 | 23.98 | 31.6479 | 29.8874 | -34.69 |  |  |  | -55.9881 |  |  | -74.3 | -75.9 | 25.6064 | 37.5092 | 38.056 | 53.3386 | 37.38 | -3.88 | 51.1965 | 57.9458 | -44.42 |  | 82.22 | 47.17 | 57.4727 | 56.4 | -11.8513 | -12.5545 | 150.6565 | 113.1612 | 108.3116 | 108.6296 | 101.3458 | 92.2927 | -22.645 | 553.4632 | 328.5501 |  | -25.8262 | -24.3492 | -20.1844 | 31.8104 | 30.7758 | 156.732 | -66.7722 | -67.2297 | -54.2981 | 15.06 | -17.52 | 97.3 | 12.7956 | 7.2068 | -33.9052 | -32.6991 | 9.7115 | -89.1402 | 52.5305 | 20.0315 |  | 19.6511 | 18.7038 | 18.7376 | 19.2667 | 16.5782 | 17.5829 | 40.8593 | 14.1378 | 13.8162 | 8.5431 | 12.2681 | 26.8235 | -10.29 | 2.0685 | 0.6522 | -0.29 | 15.73 | 25.2025 |  | -4.659 | 4.392 |  | 35.3 | -12.6005 | -9.7 | 12.34 | 72.1587 | 18 | -14.848 | -1.0325 | -1.164 | 1.2608 |  |  | -14.0813 | -22.7795 | 16.5607 | 23.7723 | 53.5547 | 54.8728 | -108.6089 | -17.1596 | 31.6697 | -39.2508 | 11.9503 | 5.851 | 5.5175 | 13.2886 | 94.6099 | 95.4692 | 42.7 | -42.3693 | -223.1727 | 219.9388 | 338.21 | -90.2651 | -90.2656 | -68.4314 | -62.2375 | 79.5402 | 79.2402 |  | -72.0322 | 31.9295 | 31.9075 | -25.8005 | -24.2419 | 66.89 | 66.91 | 5.6 | 5.3 | 21.3915 | -14.72 | -310.9729 | 95.9199 | 95.7599 | 12.8 | -53.7 | -30.1 | -30.2 |  |  | -342.7669 | -287.9823 | 281.2775 | 222.9029 | -51.5033 | -209.926 | 207.0437 | -183.9832 | -131.4582 | -213.5295 | 116.2795 | 116.7744 | 182.4288 | -269.3035 | 131.3945 | -132.3738 | 131.6653 | -9.2547 |  | 6.08 | 8.449 | 8.469 | -6.72 | -13.84 |  | 14.7082 | -21.6785 | -38.8205 | 30.3 | 48.573 | 47.996 |  |  | 51.2524 | 51.7782 | 52.924 |  | 52.8 | 22.2898 | 5.35 |  | -63.3083 | 82.3745 | 69.8714 | -61.9299 | -80.0825 | 61.6886 | 17.8694 | -62.1 | 63.2 | 123.4941 | 28.9409
20/12/2025 | 07:00 | 0 | 14.2776 | -21.8344 | -38.6545 | 16.0128 |  | 42.8222 | -58.6668 | 45.6226 | 23.2153 | 22.6547 | 26.64 | -37.666 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.2926 | 26.9994 | 10.5878 | 10.6303 | 17.5544 | 15.877 | 6.1248 | 7.7729 |  |  |  | -66.35 |  | -26.64 | 35.2 | 7.366 | 0.175 | 0 | -25 | -52.17 | 25.31 | 25.43 | 13.8426 | 0.7669 | 55.4657 | 57.5705 | 32.614 | 0 | -36.8575 | 11.7105 | 11.5912 | 58.0255 | 58.8014 | -2.0775 | -3.262 | -402.3068 | 0.2323 | -11.9 | -11.9 |  | 42.4501 | -7.4358 |  | -36.854 | 3.1878 | 14.4898 | 10.1566 | 456.8619 | 134.4645 | 134.7392 | -561.0603 | 401.5868 |  | -24.5202 | 25.5112 | 72.6911 | 23.81 | 20.17 | 48.85 | 67.6 | -14.3292 | -13.2576 | 71.877 | 72.2032 | -10.3831 | -49.8458 | -48.1122 | 3.361 |  |  |  | 92 | 83.6 | -13.82 | 72.6861 | 72.5963 | 70.8932 | -12.2432 | -12.0235 | 50.0258 | -77.6443 | 55.1925 | 11.3669 | 47.66 | 26.12 | 33.9917 | 32.0847 | -35.66 |  |  |  | -50.5042 |  |  | -79.5 | -80.7 | 25.6943 | 41.0248 | 41.3435 | 58.6121 | 40.79 | -4.11 | 49.383 | 48.2627 | -44.39 |  | 89.55 | 48.68 | 47.5636 | 48.3455 | -11.7981 | -11.8545 | 152.5038 | 115.1705 | 109.7883 | 111.3522 | 97.4935 | 80.9545 | -22.569 | 574.7062 | 192.7112 |  | -28.7047 | -24.7441 | -15.4573 | 16.8233 | 17.4301 | 145.98 | -57.5301 | -57.3791 | -49.0554 | 0 | -11.6 | 109.5 | 13.6566 | -19.1749 | -32.5804 | -32.0686 | 7.3599 | -83.5378 | 50.1941 | 20.5655 |  | 19.9021 | 17.899 | 18.3581 | 17.5095 | 13.0616 | 13.0616 | 32.9889 | 13.6723 | 13.7644 | 5.7948 | 9.432 | 23.6155 | -11.55 | 2.0685 | 0.6925 | -0.29 | 14.98 | 23.0377 |  | -4.623 | 4.3 |  | 33.96 | -10.107 | -5.6049 | 12.1 | 71.637 | 16.1 | -14.5607 | -1.0954 | -1.3214 | 1.3381 |  |  | -13.827 | -24.2956 | 15.588 | 24.952 | 55.2543 | 56.2135 | -105.852 | -18.0609 | 31.3777 | -41.322 | 11.8168 | 6.6127 | 6.3507 | 13.4915 | 45.6848 | 46.3114 | 42.7 | -41.9068 | -96.0139 | 98.5274 | 153.3982 | -44.7318 | -44.0786 | -70.4907 | -64.1654 | 78.7751 | 79.9161 | -11.1895 |  | 8.1987 | 7.2758 | -13.0803 | -13.6355 | 39.9 | 38.68 | 1.6 | 2.5 | 21.3722 | -39.36 | -284.1713 | 63.8698 | 62.9904 | 12.8 | -44.5 | -7.1 | -7 |  |  | -144.3812 | -157.4232 | 97.1887 | 64.8198 | -56.8005 | -63.1888 | 51.5296 | -131.3053 | 0 | -53.8535 | 152.9876 | 151.3907 | 132.5019 | -82.2008 | 4.4934 | -82.2388 | 82.0931 | -7.8842 |  | 7.44 | 8.252 | 8.188 | -7.44 | -12.08 |  | 13.6553 | -14.4121 | -40.3708 | 25.1 | 45.605 | 44.858 |  |  | 51.6583 | 50.7756 | 52.9631 |  | 46.8 | 21.3199 | 5.87 |  | -67.9704 | 82.497 | 72.4948 | -67.2108 | -81.4136 | 64.2909 | 17.5312 | -56.2 | 56.3 | 60.1082 | 58.6588
20/12/2025 | 07:30 | 0 | 14.4534 | -21.6701 | -37.5286 | 16.3828 |  | 45.2256 | -61.8843 | 50.7273 | 25.7872 | 25.2398 | 26.64 | -44.363 | 41.8 | 19.044 | -39.6 | 14.3401 | 26.986 | 11.4547 | 11.8531 | 19.3731 | 15.5182 | 6.2567 | 7.6593 |  |  |  | -64.56 |  | -26.64 | 41.8 | 7.661 | 0.175 | 0 | -20.31 | -58.34 | 20.01 | 20.38 | 15.35 | -0.0664 | 56.156 | 58.0473 | 37.0187 | 0 | -35.722 | 9.5789 | 9.6187 | 60.775 | 61.8871 | 2.5167 | 1.3998 | -442.9754 | -1.1661 | -11.7 | -11.8 |  | 41.5632 | -7.3002 |  | -50.4651 | 3.3888 | 15.8802 | 10.7469 | 493.5147 | 156.2547 | 155.2781 | -588.2388 | 454.1207 |  | -26.6151 | 27.759 | 78.8884 | 25.42 | 22.42 | 53.1 | 70.58 | -8.1672 | -4.1485 | 73.3497 | 73.8522 | -10.4638 | -58.1825 | -56.9508 | 8.1507 | 0 |  |  | 96.5 | 87.9 | -14.43 | 74.407 | 73.2736 | 72.579 | -8.3397 | -7.8977 | 57.6336 | -93.6465 | 64.059 | 11.7256 | 53.46 | 28.85 | 36.8042 | 34.7214 | -38.35 |  |  |  | -48.4369 |  |  | -88.2 | -87.5 | 26.9742 | 46.2982 | 46.04 | 65.6433 | 45.82 | -4.71 | 48.887 | 47.2089 | -43.34 |  | 93.67 | 52.03 | 47.7091 | 46.7091 | -5.9161 | -6.8 | 162.4777 | 124.8903 | 120.5458 | 120.3 | 93.0368 | 79.7217 | -23.337 | 603.9311 | 127.4031 |  | -28.4421 | -26.3229 | -9.211 | 10.6221 | 10.0409 | 152.124 | -60.548 | -61.5092 | -43.3825 | 0 | -14.78 | 115.6 | 14.4968 | -40.4673 | -34.1356 | -33.5973 | 8.0816 | -76.4741 | 43.3669 | 20.5869 |  | 19.6276 | 17.3968 | 16.4259 | 16.8829 | 2.5118 | 3.1817 | 98.4643 | 8.5108 | 8.4219 | 55.8574 | 64.0199 | 30.9545 | -3.4 | 2.1637 | 0.8219 | -0.62 | 14.2 | 30.573 |  | -4.764 | 4.372 |  | 34.29 | -64.8676 | -57.0518 | 13.18 | 68.1634 | 15.9 | -14.0415 | -1.6837 | -1.8768 | 1.4453 |  |  | -13.183 | -24.9346 | 16.282 | 26.0332 | 53.6892 | 56.1995 | -91.5846 | -21.0177 | 31.1888 | -50.2041 | 11.5315 | 7.3159 | 7.0679 | 12.7802 | 28.4123 | 29.1857 |  | 0 | -87.633 | 86.8181 | 95.5427 | -30.8489 | -29.0709 | -76.0447 | -69.6916 | 79.4176 | 80.2813 | 0 |  | -0.3378 | -1.1289 | -8.5982 | -8.3351 | 28.74 | 28.78 | 3.6 | 3.6 | 21.1458 | -51.6 | -261.7849 | 56.0813 | 55.8488 | 2 | -43.4 | 2.1 | 2.3 | 1.3209 | 1.1348 | -85.9891 | -96.6709 | 0 | 0.6673 | -64.3134 | -3.0476 | -5.0731 | -110.7379 | 46.5686 | 7.7783 | 153.1459 | 153.7557 | 108.0157 | -13.608 | -47.6774 | -55.356 | 54.8144 | -11.2323 |  | 8.24 | 8.227 | 8.3 | -8.32 | -11.68 |  | 12.1324 | -13.9452 | -41.0178 | 26.6 | 48.257 | 49.627 |  |  | 52.9508 | 52.4278 | 53.6692 |  | 43.5 | 20.4806 | 6.05 |  | -71.2682 | 89.2966 | 77.8496 | -70.6806 | -87.7819 | 70.5005 | 16.9391 | -53.6 | 53 | 5.0966 | 109.5688
20/12/2025 | 08:00 | 0 | 15.0009 | -22.0392 | -37.2739 | 17.8875 |  | 48.0609 | -132.8957 | 51.8117 | 27.0272 | 26.4441 | 26.64 | -48.408 | 44 | 19.044 | -44 | 14.5379 | 26.9596 | 12.8612 | 12.8973 | 21.8199 | 15.8889 | 6.3759 | 7.8922 |  |  |  | -67.36 |  | -26.64 | 46.2 | 8.855 | 0.184 | 0 | -24.07 | -53.81 | 24.11 | 24.16 | 16.2205 | -0.3509 | 60.6738 | 63.1015 | 39.8243 | 0 | -36.5764 | 6.8123 | 6.8679 | 64.2507 | 65.1098 | 5.5939 | 3.9052 | -482.6751 | 1.9566 | -13 | -13 |  | 41.9636 | -7.4322 |  | -52.6253 | 4.7429 | 16.5232 | 11.0421 | 530.0148 | 173.3451 | 173.5587 | -636.4889 | 505.0667 |  | -44.4225 | 45.8303 | 86.5227 | 27.08 | 25.02 | 57.23 | 75.22 | -3.7466 | -3.0768 | 61.7359 | 62.3705 | -8.2326 | -74.0348 | -73.4614 | 10.7055 |  |  |  | 103.5 | 93 | -14.96 | 71.8539 | 70.6598 | 69.6007 | -6.1522 | -6.0042 | 66.3624 | -108.0525 | 75.3598 | 12.438 | 57.03 | 30.96 | 39.6167 | 37.3581 | -41.66 | -3.3178 |  |  | -63.5219 |  |  | -91.1 | -93 | 27.6773 | 49.8138 | 53.5543 | 70.3308 | 49.36 | -6.73 | 51.708 | 62.2235 | -44.23 |  | 91.47 | 54.65 | 65.2182 | 64.2909 | 1.5492 | 0.9364 | 183.4106 | 142.9887 | 138.2181 | 140.1888 | 75.362 | 60.3235 | -24.828 | 652.2737 | 112.4284 |  | -27.3158 | -24.7564 | 11.2131 | 16.9153 | 16.1584 | 47.664 | -42.7827 | -43.2727 | -22.4005 | 0 | -17.81 | 1 | 15.3472 | -31.0449 | -36.4659 | -35.7104 | 12.7484 | -57.6615 | 24.7379 | 20.1009 |  | 19.418 | 17.8924 | 18.0699 | 17.4842 | 4.6888 | 4.3539 | 114.5401 | 0.6174 | 0.6481 | 67.6393 | 74.314 | 36.0375 | -1.05 | 2.071 | 0.8414 | -0.27 | 15.65 | 36.311 |  | -4.909 | 4.373 |  | 36.19 | -75.3795 | -66.7236 | 13.6 | 70.262 | 16.9 | -15.3752 | -2.2095 | -2.1897 | 1.5344 |  |  | -13.0572 | -27.3458 | 15.9755 | 28.3142 | 54.3113 | 56.7157 | -97.8166 | -22.4736 | 33.4417 | -54.535 | 10.8628 | 8.4585 | 8.1543 | 12 | 29.0455 | 28.5897 |  |  | -76.7782 | 77.4701 | 68.842 | -28.5704 | -28.0842 | -67.5801 | -61.7624 | 80.9211 | 78.394 |  |  | -2.0078 | -2.0847 | -7.948 | -8.4724 | 20.23 | 20.72 | 6.5 | 6.4 | 21.3509 | -56.4 | -272.9534 | 55.1836 | 54.934 | 7.1 | -39.3 | 3.1 | 3.1 |  | 1.2614 | -57.2455 | -83.6817 | 0 | -1.7349 | -50.2734 | 3.5114 | -11.4612 | -114.862 | 54.3312 | 8.8805 | 161.954 | 160.2467 | 113.0266 | -11.4121 | -52.7521 | -58.2927 | 60.3967 | -8.0407 |  | 10.24 | 8.236 | 8.251 | -10.16 | -10.4 |  | 10.8995 | -10.3716 | -40.5173 | 23.8 | 48.174 | 48.744 |  |  | 50.0854 | 51.1717 | 51.5657 |  | 38.2 | 20.2875 | 6.31 |  | -64.3304 | 82.587 | 70.0754 | -63.4009 | -81.7123 | 61.6191 | 18.9028 | -47.3 | 47.9 | -9.5602 | 120.1997
20/12/2025 | 08:30 | 0 | 15.3869 | -22.1552 | -36.0004 | 25.5319 |  | 52.3939 | -151.1938 | 57.0336 | 29.0771 | 28.5767 | 22.2 | -60.013 | 55 | 21.528 | -55 | 14.4285 | 35.5216 | 13.9457 | 13.9408 | 22.9724 | 16.8564 | 6.1859 | 7.513 |  |  |  | -80.82 |  | -19.98 | 59.4 | 8.236 | 0.176 | 0 | -31.44 | -52.5 | 31.37 | 31.47 | 17.7893 | -0.8296 | 64.0206 | 66.1439 | 47.3053 | 0 | -44.0173 | 7.5179 | 7.8423 | 72.9039 | 73.9771 | 4.7447 | 3.1905 | -525.0487 | 1.3419 | -12.5 | -12.7 |  | 50.6529 | -7.7561 |  | -52.8992 | 6.2584 | 17.1017 | 11.5919 | 563.3715 | 179.6929 | 178.93 | -640.5038 | 549.8172 |  | -49.4236 | 51.3176 | 92.0215 | 27.71 | 26.66 | 61.69 | 78.71 | -13.5255 | -12.9896 | 74.3414 | 75.0046 | -9.3619 | -81.9641 | -81.4996 | 12.7759 |  |  |  | 104.8 | 94 | -15.49 | 74.7994 | 73.3351 | 72.7319 | 2.9489 | 3.4753 | 66.6925 | -120.5467 | 77.4633 | 12.7848 | 62.11 | 33.65 | 42.4292 | 40.4343 | -44.32 | -3.1795 |  |  | -58.3649 |  |  | -100.3 | -102.9 | 29.144 | 55.0873 | 58.7204 | 78.5339 | 54.88 | -7.25 | 54.5445 | 58.8933 | -44.49 |  | 98 | 59.07 | 58.7818 | 57.5636 | -12.0588 | -12.6182 | 185.2266 | 142.3015 | 136.6883 | 138.7374 | 82.5922 | 67.0918 | -25.333 | 656.3214 | 76.4 |  | -26.3611 | -23.623 | 0 | 3.3183 | 3.087 | 139.836 | -63.8331 | -65.0286 | -28.1758 | 0 | -4.79 | 102.6 | 16.2776 | -60.491 | -35.3755 | -34.8118 | 8.3439 | -63.7085 | 30.7886 | 19.5029 |  | 19.3658 | 19.6276 | 20.2013 | 19.4807 | 14.5687 | 14.7362 | 111.6934 | 14.5013 | 14.3751 | 66.3861 | 73.4833 | 38.1396 | -1 | 2.0685 | 0.8182 | -0.55 | 16.65 | 36.7689 |  | -4.577 | 4.355 |  | 35.29 | -74.6828 | -64.0378 |  | 66.3434 | 17.4 | -6.2211 | -5.0904 | -5.4025 | 1.6498 |  |  | -14.1403 | -19.9204 | 16.5453 | 20.6502 | 60.1257 | 61.4006 | -96.2462 | -24.5461 | 29.2684 | -24.7402 |  | 9.65 | 9.1985 |  | 37.1709 | 36.7452 |  |  | -120.6824 | 123.6657 | 65.7585 | -36.9957 | -34.5341 | -65.9829 | -58.8901 | 82.3428 | 80.4689 |  |  | -1.8869 | -2.0847 | -9.752 | -10.0713 | 19.29 | 19.43 | 7.6 | 7.5 | 21.3722 | -60.96 | -275.5829 | 56.4631 | 56.204 | 3.7 | -37.6 | 2.7 | 3.1 |  |  | -59.3787 | -48.8175 | 0 | -10.5192 | -45.9618 | 13.9263 | -20.7144 | -117.4069 | 58.9181 | 19.7317 | 162.4323 | 161.8742 | 112.8679 | -2.1113 | -59.5795 | -56.3099 | 57.054 | -9.7024 |  | 10.56 | 8.066 | 8.055 | -11.28 | -10.48 |  | 11.223 | -10.0786 | -40.5173 | 23 | 48.766 | 49.374 | 11.2391 | 13.419 | 52.8159 | 52.4905 | 52.2044 |  | 37.5 | 21.1391 | 6.93 |  | -64.6249 | 81.7848 | 67.7332 | -64.5448 | -81.0672 | 59.1208 | 20.671 | -47.5 | 47.3 | -53.8927 | 167.6027
20/12/2025 | 09:00 | 0 | 16.2139 | -22.8419 | -35.5439 | 31.4275 |  | 55.9564 | -184.3109 | 59.8413 | 30.3611 | 29.6161 | 15.54 | -62.315 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 14.3546 | 48.2954 | 13.3657 | 13.2949 | 22.2865 | 12.7717 | 6.5447 | 7.9336 |  |  |  | -86.81 |  | -15.54 | 61.6 | 8.284 | 0.179 | 0 | -36.04 | -50.97 | 36.16 | 35.94 | 18.9637 | -1.0584 | 64.7634 | 67.2742 | 49.2775 | 0 | -52.0426 | 7.2142 | 7.1164 | 76.6569 | 77.4623 | 2.6971 | 1.6697 | -545.7979 | 1.3713 | -12.9 | -13 |  | 58.1279 | -7.2984 |  | -60.4278 | 7.4412 | 17.9432 | 12.1968 | 588.8544 | 179.7234 | 179.6929 | -639.7252 | 574.7553 |  | -65.0927 | 66.8709 | 95.195 | 28.62 | 27.44 | 65.07 | 81.26 | -19.2856 | -17.9461 | 78.6068 | 78.8155 | -8.4674 | -88.4642 | -88.3899 | 14.1616 |  |  |  | 110.7 | 98.5 | -15.96 | 75.3991 | 75.0739 | 73.5668 | 8.4207 | 9.326 | 57.3192 | -119.7955 | 66.3199 | 13.2682 | 60.09 | 40.22 | 44.7729 | 42.6315 | -46.73 |  |  |  | -52.967 |  |  | -105.4 | -105.7 | 30.3085 | 58.017 | 61.5383 | 82.0496 | 57.76 | -7.87 | 57.2105 | 53.4668 | -48.07 |  | 101.19 | 62.02 | 55.9636 | 54.9455 | -17.1584 | -17.5182 | 186.7571 | 142.5805 | 139.292 | 139.9605 | 81.9171 | 63.2835 | -27.013 | 651.8688 | 56.4046 |  | -27.1271 | -24.1384 | 0 | -7.944 | -6.5453 | 158.268 | -66.6342 | -68.1608 | -25.1279 | 15.52 | 0 | 107 | 16.6007 | -82.516 | -34.6623 | -34.2859 | 8.6844 | -61.5222 | 29.1514 | 20.2407 |  | 19.9603 | 18.6729 | 19.2986 | 18.1063 | 18.7551 | 18.2527 | 113.5354 | 19.7401 | 19.6655 | 64.5675 | 72.1202 | 38.623 | -1.73 | 2.1173 | 0.8573 | -0.25 | 17.34 | 38.4743 |  | -4.65 | 3.522 |  | 35.55 | -73.1406 | -63.8328 |  | 64.4886 | 17.9 | -5.0124 | -6.5216 | -6.6737 | 1.7659 |  |  | -14.5903 | -19.4321 | 16.5465 | 20.7253 | 56.3932 | 58.5096 | -96.7513 | -26.2877 | 30.6315 | -24.1234 |  | 10.2176 | 9.8419 | 12.1285 | 38.6973 | 40.5425 | 4.6 |  | -128.6371 | 130.1072 | 55.1724 | -38.6007 | -37.4787 | -64.541 | -57.4374 | 84.0175 | 85.1917 |  |  | -2.0188 | -2.1176 | -8.4902 | -8.258 | 16.63 | 16.86 | 8 | 9 | 20.695 | -64.72 | -288.872 | 60.4423 | 60.1764 | 4.3 | -36.9 | 3.1 | 3.2 | 1.4349 | 1.1448 | -45.664 | -34.0333 | 0 | -7.5657 | -29.9094 | 12.1801 | -19.2121 | -121.372 | 58.6081 | 13.7201 | 163.2355 | 161.3267 | 118.6376 | -8.0884 | -59.8539 | -55.4309 | 59.3083 | -11.2049 |  | 12.16 | 7.977 | 8.041 | -12.4 | -10.32 |  | 10.5486 | -8.7602 | -40.4898 | 22.7 | 50.523 | 50.538 |  |  | 53.774 | 53.4773 | 53.2553 |  | 37.8 | 20.1212 | 7.19 |  | -60.136 | 80.7507 | 66.4049 | -59.8808 | -79.6586 | 58.1987 | 22.1327 | -46.6 | 46.7 | -73.6936 | 187.5312
20/12/2025 | 09:30 | 0 |  |  | -34.7244 | 31.783 |  | 57.7777 | -194.0228 | 61.9581 | 31.643 | 30.8665 | 19.98 | -65.469 | 61.6 | 23.184 | -59.4 | 11.5611 | 52.3892 | 13.6731 | 13.889 | 22.9848 | 11.8341 | 4.8809 | 8.091 |  |  |  | -87.15 |  | -19.98 | 63.8 | 8.633 | 0.18 | 0 | -40.6 | -41.91 | 40.65 | 41.09 | 19.8164 | -1.138 | 66.756 | 69.5439 | 41.621 | 0 | -55.2697 | 22.8053 | 28.1948 | 76.2044 | 77.5653 | 4.1615 | 3.302 | -566.3063 | 3.2602 | -13.9 | -13.7 |  | 62.2174 | -7.9438 |  | -63.7685 | 7.8863 | 18.3563 | 12.2944 | 605.2124 | 190.0692 | 192.175 | -662.5195 | 602.3059 |  | -58.2312 | 59.2907 | 100.4242 | 28.86 | 28.87 | 67.12 | 83.04 | -19.4196 | -19.0177 | 80.1773 | 80.6554 | -9.4997 | -96.4842 | -96.4722 | 12.6868 |  |  |  | 113.4 | 103.5 | -16.45 | 77.0829 | 75.4689 | 74.9756 | 11.6578 | 13.2949 | 59.9752 | -127.4134 | 70.0191 | 13.6719 | 69.92 | 46.34 | 47.1167 | 44.5358 | -47.84 | -3.0413 |  |  | -70.941 |  |  | -110.7 | -110.7 | 30.9293 | 61.2396 | 66.2348 | 86.7371 | 60.89 | -9.14 | 60.4965 | 70.7765 | -49.49 |  | 109.36 | 63.76 | 71.2909 | 68.9455 | -14.8259 | -18.0727 | 201.8891 | 157.3665 | 152.1161 | 153.8747 | 56.8469 | 37.7228 | -29.49 | 669.8953 | 32.0281 |  | -26.2642 | -23.2311 | 36.5203 | -4.9318 | -4.0699 | 33.84 | -49.6869 | -50.554 | 2.4926 | 0 | -3.73 | 1 | 17.4742 | -80.4413 | -35.1845 | -34.306 | 9.1037 | -36.5368 | 0 | 19.9901 |  | 19.7418 | 19.5834 | 19.6213 | 19.2382 | 19.9273 | 19.9273 | 120.5685 | 18.1463 | 18.7311 | 70.689 | 77.8599 | 38.623 | -1.81 | 2.2492 | 0.8927 | -0.26 | 17.1 | 38.7028 |  | -4.475 | 1.233 | 11.1448 | 35.61 | -79.4799 | -70.7396 |  | 67.5029 | 19.8 | -6.211 | -7.0008 | -6.9953 | 1.7871 |  |  |  | -21.4964 | 17.6382 | 22.0616 | 56.1855 | 55.1438 | -95.9913 | -27.343 | 31.4369 | -27.4794 |  | 11.077 | 10.5907 |  | 37.9095 | 38.8503 | 4.6 |  | -130.1614 | 132.119 | 28.5352 | -38.7894 | -37.445 | -62.6926 | -54.1974 | 78.1828 | 78.0609 |  |  | -2.0298 | -2.8208 | -12.3825 | -13.037 | 18.43 | 19.24 | 11.3 | 9.7 | 21.3103 | -67.2 | -285.1545 | 55.7052 | 57.2133 | 4.9 | -33.6 | 3.9 | 4 |  | 1.2574 | -24.1332 | -5.5776 | 0 | -1.6987 | -7.9265 | 4.2068 | -12.0729 | -113.4719 | 59.5267 | 8.778 | 169.4691 | 167.7551 | 118.0779 | -17.5347 | -60.468 | -64.8783 | 66.7203 | -9.9936 |  | 12.16 | 7.872 | 7.926 | -12.96 | -10.24 |  | 10.0206 | -8.6412 | -39.8459 | 22.5 | 49.953 | 49.906 |  |  | 50.515 | 51.5863 | 51.9026 |  | 34 | 18.7939 | 7.44 |  | -57.1991 | 80.887 | 64.4724 | -56.1608 | -79.3615 | 53.9892 | 25.7936 | -42.7 | 43.5 | -101.2354 | 210.9136
20/12/2025 | 10:00 | 0 |  | -23.8591 | -34.2993 | 32.4322 |  | 60.7063 | -202.8889 | 63.9786 | 32.483 | 31.9787 | 15.54 | -68.646 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 11.5486 | 59.5708 | 14.1606 | 13.9682 | 23.3922 | 12.0492 | 5.3468 | 8.0448 |  |  |  | -96.12 |  | -15.54 | 68.2 | 9.183 | 0.175 | 0 | -45.63 | -40.01 | 45.89 | 46 | 20.0343 | -1.1803 | 68.973 | 71.5482 | 40.0309 | 0 | -51.2443 | 6.1189 | 6.1597 | 75.9249 | 76.9524 | 2.0446 | 1.0757 | -546.6667 | 3.8892 | -13.9 | -13.9 |  | 57.0919 | -8.4139 |  | -43.3 | 9.5899 | 17.7196 | 12.1926 | 588.5493 | 199.53 | 199.7131 | -649.4924 | 604.8018 |  | -50.1151 | 51.865 | 102.4601 | 29.83 | 30 | 69.17 | 84.81 | -38.8434 | -39.3792 | 92.1781 | 93.2151 | -10.4871 | -106.6373 | -105.8095 | 10.0833 |  |  |  | 119.7 | 108.1 | -18.2 | 75.4837 | 72.5626 | 73.1269 | 13.279 | 14.0687 | 60.9157 | -132.5435 | 72.9784 | 13.7302 | 66.09 | 43.4 | 48.5229 | 46.2936 | -49.08 |  |  |  | -76.4769 |  |  | -114.5 | -115.4 | 31.5884 | 63.8763 | 67.6437 | 90.2527 | 62.79 | -8.94 | 55.1955 | 78.6595 | -49.58 |  | 110.68 | 64.74 | 77.1273 | 77.8364 | -27.4219 | -26.8091 | 203.8877 | 160.1532 | 154.3013 | 155.7791 | 76.9917 | 59.1924 | -27.335 | 660.676 | 19.0346 |  | -27.9879 | -24.5719 | 13.7237 | -11.5713 | -9.955 | 150.588 | -63.5701 | -64.3971 | -19.8077 | 0 | 0 | 113.2 | 18.1279 | -96.1347 | -35.4792 | -34.7867 | 9.3037 | -57.2685 | 24.313 | 20.5446 |  | 19.8979 | 19.2275 | 19.4964 | 18.862 | 38.8499 | 38.18 | 67.6524 | 28.5221 | 28.4205 | 27.1516 | 29.9925 | 35.2026 | -7.43 | 2.1637 | 0.9036 | 0 | 17.93 | 35.4951 |  | -4.366 | 1.277 |  | 38.88 | -30.3746 | -25.4725 | 13.24 | 75.7567 | 19.3 | -7.7453 | -5.9264 | -6.1666 | 1.8387 |  |  | -14.4748 | -23.6185 | 17.0203 | 25.0312 | 49.9646 | 52.4078 | -113.8253 | -28.0163 | 31.188 | -29.2367 | 10.6969 | 11.4383 | 11.0245 |  | 36.8582 | 40.2007 | 4.2 |  | -133.2746 | 135.215 | 25.8814 | -37.9879 | -36.3156 | -61.8801 | -53.1261 | 80.3875 | 79.7096 |  |  | -2.7659 | -3.6338 | -13.5956 | -13.8277 | 9.86 | 10 | 13 | 12.8 | 21.6799 | -70.48 | -296.8415 | 58.5385 | 58.2552 | 5.3 | -30.2 | 3.9 | 4 | 1.3445 | 1.2009 | 0 | 5.1699 | 0 | -9.4832 | -5.3692 | 13.4754 | -17.3211 | -122.3916 | 61.2762 | 13.616 | 165.14 | 164.4227 | 124.5407 | -7.8639 | -61.6431 | -64.079 | 65.7493 | -9.2547 |  | 13.2 |  | 7.82 | -13.2 | -9.52 |  | 10.1091 | -8.2597 | -37.969 | 20.1 | 50.922 | 47.713 |  |  | 52.3172 | 51.7427 | 54.5128 |  | 29.4 | 17.0545 | 7.84 |  | -53.6158 | 82.4536 | 63.5065 | -53.5204 | -80.3493 | 53.0122 | 26.9726 | -39 | 39 | -108.0147 | 225.285
20/12/2025 | 10:30 | 0 |  | -24.1171 | -33.1211 | 33.1113 |  | 61.1637 | -204.0573 | 65.9529 | 33.675 | 32.8466 | 15.54 | -70.774 | 66 | 24.012 | -63.8 | 11.489 | 58.6268 | 13.6988 | 14.1958 | 23.427 | 12.1781 | 5.5242 | 8.2483 |  |  |  | -96.65 |  | -15.54 | 70.4 | 9.16 | 0.18 | 0 | -45.66 | -41.67 | 46 | 46.31 | 19.4503 | -1.2355 | 70.8181 | 73.0207 | 38.8099 | 0 | -53.3862 | 8.6841 | 8.524 | 76.1025 | 77.673 | 3.9311 | 2.6442 | -555.7618 | 0.4796 | -12.3 | -12.4 |  | 59.3887 | -8.6846 |  | -44.4803 | 9.6646 | 17.981 | 12.1588 | 599.5359 | 204.5655 | 204.6265 | -655.1674 | 622.4667 |  | -57.9288 | 59.3937 | 104.5358 | 29.97 | 30.63 | 71.37 | 86.56 | -42.0583 | -40.9867 | 94.6485 | 95.563 | -11.4161 | -114.8881 | -114.423 | 6.5337 |  |  |  | 123.6 | 111.7 | -18.12 | 74.9899 | 72.8609 | 73.2581 | 14.6498 | 15.8723 | 62.2039 | -135.4809 | 74.621 | 14.0947 | 69.94 | 46.46 | 49.9292 | 47.4655 | -50.22 |  |  |  | -83.0753 |  |  | -115 | -115.8 | 31.962 | 64.7552 | 69.0527 | 91.4246 | 65.44 | -9.29 | 56.4665 | 81.4346 | -49.32 |  | 115.77 | 65.7 | 82.4909 | 80.9636 | -27.8029 | -27.2182 | 212.5703 | 166.6203 | 160.5766 | 161.8973 | 62.5082 | 42.3753 | -30.089 | 666.6292 | 2.0795 |  | -28.8327 | -25.9857 | 33.3805 | 4.2471 | 3.5954 | 29.232 | -53.2452 | -54.2325 | -1.2368 | 0 | -3.48 | 1 | 18.5943 | -67.3702 | -36.1545 | -34.6649 | 9.7713 | -40.6666 | 5.2166 | 20.8752 |  | 20.0855 | 18.6885 | 18.9364 | 18.2202 | 40.8593 | 40.8593 | 71.0015 | 29.7116 | 29.5424 | 30.1056 | 32.192 | 37.4365 | -6.55 | 2.1637 | 0.8927 |  | 18.61 | 37.4229 |  | -4.307 | 0.876 |  | 40.97 | -32.9913 | -28.1254 | 13.51 | 78.0598 | 19.2 | -7.9835 | -5.9977 | -6.4922 | 1.9268 |  |  |  | -24.6357 | 17.8197 | 25.5372 | 56.1733 | 58.0465 | -120.4971 | -28.416 | 31.78 | -29.3963 |  | 11.6239 | 11.3092 | 12.2382 | 37.2512 | 36.4881 |  |  | -142.3027 | 140.5018 | 24.6231 | -37.1545 | -36.3678 | -65.3566 | -56.4446 | 79.8375 | 79.3531 |  |  | -0.4587 | -1.2497 | -12.8083 | -12.1611 | 13.72 | 12.4 | 13.2 | 12.9 | 21.6179 | -72.24 | -299.1429 | 61.8339 | 61.8847 | 5.9 | -28.9 | 2.2 | 3 |  |  | 0 | 22.1705 | 0 | -7.4207 | 0.7663 | 13.6248 | -19.8527 | -122.4992 | 59.3426 | 13.1634 | 164.6242 | 163.491 | 126.4773 | -4.3064 | -57.9123 | -62.7685 | 62.3618 | -9.2547 |  | 13.68 |  |  | -12.72 | -10.08 |  | 9.5537 | -9.9321 | -38.204 | 21.5 | 51.878 | 51.701 |  |  | 53.0818 | 51.9798 | 51.4186 |  | 30.7 | 16.2618 | 7.88 |  | -57.984 | 83.9023 | 66.2764 | -57.7273 | -82.4589 | 55.6163 | 26.295 | -40.4 | 39.9 | -117.6029 | 243.0404
20/12/2025 | 11:00 | 0 | 17.7108 | -24.7836 | -33.0357 | 33.5264 |  | 63.7372 | -223.2854 | 66.0256 | 33.501 | 32.9774 | 13.32 | -73.183 | 66 | 24.84 | -66 |  | 64.7856 | 14.8159 | 15.0956 | 24.5868 | 15.4734 | 5.8778 | 8.3692 |  |  |  | -102.83 |  | -11.1 | 72.6 | 8.628 | 0.18 | 0 | -56.07 | -30.34 | 56.2 | 56.5 | 20.4408 | -1.3705 | 70.3809 | 72.6538 | 41.5457 | 0 | -61.5684 | 23.8405 | 27.1259 | 75.3289 | 76.6647 | 16.2602 | 15.8501 | -592.5963 | 5.006 | -14.7 | -14.5 |  | 68.8473 | -8.7818 |  | -47.6204 | 9.3152 | 18.5549 | 12.4466 | 635.6088 | 206.1525 | 206.7934 | -671.1907 | 651.2889 |  | -60.0345 | 62.0461 | 105.2843 | 30.06 | 30.75 | 72.11 | 86.69 | -42.5942 | -41.6565 | 99.2976 | 100.1127 | -11.635 | -121.3672 | -120.8412 | 5.9847 |  |  |  | 126.8 | 113.1 | -18.17 | 73.1331 | 71.4934 | 71.1274 | 12.3294 | 12.9369 | 64.5951 | -136.5161 | 76.6457 | 14.3484 | 70.22 | 46.65 | 50.6323 | 48.0515 | -49.59 |  |  |  | -86.2362 |  |  | -116.8 | -117.6 | 32.0059 | 66.5131 | 68.583 | 93.7683 | 66.1 | -9.4 | 55.9085 | 87.0074 | -49.55 |  | 112.85 | 66.04 | 88.0364 | 85.8182 | -29.6744 | -29.6364 | 213.1667 | 166.3815 | 162.319 | 162.5154 | 65.8817 | 45.771 | -30.216 | 683.2754 | 9.4001 |  | -29.6456 | -26.9111 | 32.1724 | 4.7097 | 4.2805 | 33.84 | -53.3899 | -54.27 | -3.445 | 0 | -5.5 | 1 | 19.0046 | -68.5077 | -34.7099 | -33.7228 | 5.7368 | -43.8884 | 8.5342 | 20.7121 |  | 20.7771 | 19.01 | 19.0335 | 18.6767 | 45.5481 | 44.3759 | 52.7487 | 32.3254 | 31.676 | 14.2276 | 15.4029 | 36.2499 | -8.34 | 2.1637 | 0.8963 |  | 19.02 | 35.0845 |  | -3.833 | 0.829 |  | 42.65 | -16.5782 | -14.9659 | 13.78 | 82.5676 | 19.1 | -10.5945 | -5.8665 | -6.3983 | 1.968 |  |  | -15.0829 | -27.6948 | 17.7784 | 29.0065 | 55.3488 | 56.5635 | -135.6946 | -29.4016 | 33.3532 | -33.2358 | 11.0611 | 11.8778 | 11.478 | 13 | 38.3088 | 39.784 |  |  | -140.8369 | 140.8929 | 23.4009 | -39.4747 | -37.4444 | -61.9842 | -53.6171 | 80.5892 | 78.4539 |  |  | -1.1838 | -1.7771 | -12.801 | -12.697 | 13.62 | 12.36 | 13.1 | 13.4 | 21.8016 | -74 | -296.9342 | 61.2716 | 60.983 | 6 | -28.3 | 3 | 3.1 |  |  | 0 | 14.7068 | 0 | -6.6094 | 4.0596 | 8.6416 | -13.9933 | -123.9665 | 59.5194 | 14.6189 | 165.9876 | 164.5022 | 122.082 | -10.4105 | -61.0534 | -63.1572 | 65.1846 | -8.0682 |  | 13.92 | 7.87 | 7.83 | -14.32 | -9.68 |  | 9.8466 | -8.9342 | -38.1155 | 20.7 | 51.036 | 48.502 |  |  | 52.5168 | 51.437 | 53.1922 |  | 31.7 | 15.6653 | 8.16 |  | -54.8768 | 81.594 | 64.8224 | -53.5534 | -81.5039 | 53.3023 | 27.4373 | -38.3 | 39.5 | -115.9675 | 242.151
20/12/2025 | 11:30 | 0 | 17.9468 | -25.0486 | -32.9902 | 33.9359 |  | 64.8086 | -227.6589 | 68.9013 | 34.8049 | 33.8952 | 2.22 | -73.671 | 68.2 | 24.012 | -66 | 11.3229 | 67.2876 | 14.6115 | 14.6748 | 24.5523 | 15.1536 | 5.1478 | 8.1104 |  |  | -63.19 | -63.42 |  | -2.22 | 72.6 | 8.927 | 0.175 | 0 | -55.77 | -53.3 | 56.14 | 55.8 | 20.5594 | -1.4245 | 72.0547 | 74.8166 | 42.1854 | 0 | -55.5978 | 6.9818 | 6.9933 | 75.7471 | 77.6172 | 9.5333 | 8.813 | -572.4904 | 2.0823 | -13.3 | -13.3 |  | 61.9915 | -8.5711 |  | -55.5734 | 9.8399 | 18.866 | 12.8228 | 617.847 | 204.474 | 206.7018 | -672.8386 | 641.0181 |  | -78.2389 | 79.5341 | 106.4419 | 30.4 | 31.02 | 72.05 | 86.97 | -38.8434 | -38.9773 | 95.039 | 96.2686 | -11.9543 | -119.5237 | -119.9667 | 9.0841 |  |  |  | 123.8 | 113.9 | -17.67 | 73.7596 | 72.1647 | 72.6414 | 15.1488 | 15.1434 | 59.8568 | -134.702 | 72.6838 | 14.2238 | 75.16 | 50.11 | 50.6323 | 48.0515 | -50.11 |  |  |  | -72.1746 |  |  | -119.7 | -119.1 | 31.9949 | 67.392 | 67.6437 | 94.9402 | 66.76 | -8.74 | 56.079 | 72.2166 | -49.15 |  | 111.42 | 68.91 | 72.5636 | 70.6727 | -28.6641 | -28.4909 | 207.1399 | 162.4005 | 157.0599 | 158.8192 | 80.7414 | 60.9608 | -29.17 | 677.8039 | 0.4326 |  | -29.487 | -26.1965 | 17.0591 | -26.6916 | -24.3897 | 159.804 | -63.9093 | -65.3066 | -18.4311 | 14.82 | -5.67 | 120.6 | 19.0429 | -128.4206 | -34.7012 | -33.7045 | 7.6491 | -59.5437 | 23.6349 | 20.3039 |  | 20.0541 | 18.4771 | 18.7906 | 18.5796 | 37.0078 | 37.3428 | 67.3174 | 31.1517 | 30.7764 | 27.1901 | 30.9804 | 39.6704 | -4.89 | 2.1637 | 0.9158 |  | 18.42 | 39.3861 |  | -3.912 | 0.798 |  | 46.35 | -30.2537 | -26.9177 | 14.4 | 90.4843 | 19.7 | -19.2761 | -1.9255 | -1.8653 | 1.8965 |  |  | -14.4312 | -37.6083 | 19.4023 | 39.5335 | 56.9954 | 61.681 | -147.6186 | -29.6452 | 33.651 | -68.698 | 11.4308 | 11.7313 | 11.4358 | 13 | 34.1749 | 38.0004 |  |  | -128.05 | 128.9427 | 10.1038 | -37.564 | -35.1668 | -64.1539 | -54.8452 | 81.6596 | 80.3127 |  |  | -2.8757 | -3.6448 | -10.941 | -9.8905 | 13.13 | 13.77 | 12.5 | 11.7 | 21.8016 |  | -300.4661 | 62.0703 | 61.7842 | 6 | -30.7 | 3.2 | 4 | 1.4321 | 1.2878 | 0 | 22.9781 | 0 | -2.2365 | 10.4641 | 4.169 | -14.0694 | -123.7754 | 62.159 | 10.6641 | 168.9489 | 169.1796 | 124.5325 | -10.8722 | -61.3711 | -63.901 | 63.3521 | -8.7521 |  | 14.16 | 7.882 |  | -14.32 | -9.04 |  | 8.9952 | -8.8182 | -38.9364 | 19.3 | 51.438 | 53.949 |  |  | 53.1561 | 53.3816 | 52.7623 |  | 32 | 15.7968 | 8.26 |  | -57.7462 | 83.3928 | 65.8429 | -58.206 | -82.6461 | 54.5196 | 26.7524 | -40.6 | 40.7 | -121.0616 | 241.6162
20/12/2025 | 12:00 | 0 |  | -25.4172 | -33.8578 | 35.1828 |  | 65.4934 | -222.5957 | 68.0245 | 34.7329 | 34.1292 | 0 | -54.17 | 48.4 | 6.624 | -48.4 | 14.3961 | 66.4018 | 14.6183 | 14.7341 | 24.3111 | 13.9261 | 4.536 | 7.8146 |  |  | -59.11 | -59.11 |  | 0 | 52.8 | 8.688 | 0.176 | 0 | -56.74 | -41.49 | 57.46 | 57.8 | 20.5619 | -1.6479 | 71.2932 | 74.2822 | 40.2658 | 0 | -57.4088 | 24.9881 | 28.9419 | 71.4427 | 72.4283 | 24.2567 | 23.7559 | -586.5498 | -1.0089 | -11.6 | -11.5 |  | 63.1835 | -8.626 |  | -53.1484 | 8.5738 | 18.902 | 12.7062 | 631.7635 | 207.892 | 209.3569 | -677.1459 | 652.9034 |  | -54.1408 | 56.2894 | 105.3142 | 29.94 | 31.25 | 72.9 | 86.93 | -40.7188 | -40.3169 | 95.0292 | 95.7619 | -10.9581 | -113.1885 | -112.8469 | 8.8803 |  |  |  | 124.5 | 112.3 | -17.59 | 77.215 | 75.7538 | 74.8264 | 10.6261 | 11.3438 | 68.8008 | -139.1146 | 82.137 | 14.791 | 72.96 | 48.73 | 50.6323 | 48.0515 | -48.38 |  |  |  | -80.9669 |  |  | -116.7 | -117.4 | 31.962 |  | 69.5223 | 94.9402 |  | -9.03 | 56.296 | 80.1846 | -48.61 |  | 114.08 | 68.16 | 81.0364 | 79.2727 | -28.6741 | -27.9455 | 213.147 | 165.8951 | 161.7949 | 162.3994 | 69.7729 | 50.7554 | -30.067 | 682.1247 | -29.453 |  | -29.944 | -26.4204 | 27.1147 | -40.1596 | -36.8632 | 139.836 | -58.217 | -59.2 | -7.6919 | 0 | -5.76 | 112.2 | 19.4682 | -157.5302 | -34.3548 | -33.2126 | 6.1546 | -48.0229 | 12.8667 | 20.7186 |  | 20.1647 | 19.018 | 19.5979 | 18.4686 | 40.8593 | 39.8546 | 76.1926 | 30.3321 | 30.2063 | 31.0632 | 32.9102 | 40.8569 | -1.15 | 2.1637 | 0.9036 |  | 17.46 | 39.6303 |  | -3.447 | 3.968 |  | 47.4 | -33.9872 | -30.1056 | 14.23 | 89.8781 | 20.2 | -19.5547 | -1.7129 | -1.7836 | 1.9781 |  |  | -14.343 | -37.8326 | 18.87 | 40.231 |  |  | -147.5219 | -29.7787 | 33.1215 | -68.4535 | 11.1888 | 11.868 | 11.5096 | 12.4212 | 34.31 | 35.2313 |  |  | -127.7823 | 126.8647 | -16.7828 | -34.3727 | -32.2909 | -62.6965 | -53.3845 | 79.2089 | 80.2924 |  |  | -1.3046 | -2.0957 | -9.6165 | -9.0564 | 13.42 | 11.98 | 14.1 | 13.9 | 21.4534 | -74.96 | -300.0691 | 61.1277 | 61.3845 | 8.8 | -29.6 | 2.4 | 3.1 |  |  | 27.4801 | 52.6334 | 20.3997 | -4.7053 | 36.4601 | 3.2128 | -12.2805 | -127.9199 | 58.086 | 9.298 | 169.0727 | 168.4183 | 128.3944 | -15.0389 | -58.9616 | -69.627 | 70.6868 | -7.4887 |  | 14.72 | 7.887 | 7.929 | -14.4 | -8.72 |  | 8.3238 | -7.7348 | -38.262 | 18.9 | 50.316 | 49.986 | 11.2749 | 13.4745 | 51.4221 | 50.6972 | 51.7251 |  | 29.2 | 15.2336 | 8.22 |  | -56.4385 | 82.8344 | 63.7339 | -56.8185 | -80.6566 | 52.9743 | 27.3514 | -39.2 | 39.7 | -143.2995 | 260.2109
20/12/2025 | 12:30 | 0 | 18.1299 | -25.1594 | -32.6976 | 33.9638 |  | 65.1759 | -216.0064 | 69.3651 | 35.3529 | 34.3064 | 2.22 | -53.442 |  |  | -48.4 | 14.5424 | 62.7166 | 14.3141 | 14.4955 | 23.8216 | 13.2101 | 5.5373 | 8.1026 |  |  | -51.31 | -51.33 |  | -2.22 |  | 8.402 | 0.172 | 0 | -43.49 | -53.09 | 43.26 | 43.64 | 20.2438 | -1.8027 | 70.5363 | 73.1998 | 40.0124 | 0 | -50.0175 | 28.0297 | 27.1961 | 70.1811 | 70.6825 | 27.1785 | 30.9266 | -604.8069 | 1.4518 | -12.8 | -12.8 |  | 55.2797 | -8.1865 |  | -65.3696 | 7.6423 | 18.7913 | 12.6846 | 647.3584 | 217.4443 | 217.7495 | -698.9432 | 667.3838 |  | -66.7767 | 68.9166 |  | 30.08 | 31.4 |  | 86.92 | -17.9461 | -18.7498 | 74.2153 | 74.6714 | -10.5222 | -118.1241 | -118.2387 | 11.6599 |  |  |  | 124.6 | 111.2 | -17.62 | 76.0196 | 73.298 | 72.4116 | 6.1069 | 7.0274 | 83.3294 | -148.3268 | 96.9605 | 14.5362 | 71.88 | 47.63 | 50.6323 | 48.0515 | -48.5 |  |  |  | -88.5489 |  |  | -115.7 | -115.3 | 30.0174 |  | 71.4009 |  |  | -9.39 | 58.0165 | 87.1975 | -48.68 |  | 111.67 | 67.93 | 87.5818 | 84.5273 | -6.1431 | -7.3636 | 226.7707 | 181.0928 | 175.2284 | 176.3453 | 49.5718 | 29.0439 | -31.008 | 714.0154 | -46.4411 |  | -30.0259 | -26.868 | 48.0742 | -41.2546 | -37.8226 | 44.592 | -40.0595 | -40.7721 | 13.7397 | 13.35 | -6.13 | 1 | 19.6189 | -158.7412 | -32.0729 | -31.0728 | 2.8259 | -27.2255 | -8.6843 | 20.3899 |  | 20.0564 | 18.9725 | 19.5914 | 18.4992 | 19.5924 | 19.5924 | 151.213 | 8.3769 | 8.8575 | 97.7034 | 106.683 | 40.1611 | 12.1 | 6.4582 | 0.9268 | -3.38 | 18.12 | 40.961 |  | -3.324 | 4.216 |  | 42.41 | -107.1571 | -97.6798 | 15.66 | 77.6717 | 19.7 | -16.4152 | -3.3053 | -3.1339 | 1.9914 |  |  | -13.6067 | -35.0479 | 18.1197 | 36.2731 |  |  | -117.0131 | -28.4036 | 32.7799 | -68.3473 | 11.0514 | 11.9266 | 11.5835 | 12.7416 | 32.2714 | 35.262 | 4.2 |  | -116.9217 | 117.1839 | -46.851 | -34.5729 | -33.1208 | -57.8694 | -49.3534 | 79.1681 | 78.1324 |  |  | -4.0623 | -4.5127 | -10.7038 | -11.1697 | 11.26 | 10.91 | 16.3 | 16.6 | 21.7824 | -76.88 | -305.0628 | 62.0112 | 61.7298 | 11.1 | -26.2 | 4.8 | 5 |  | 1.3435 | 53.2298 | 68.9404 | 35.16 | 10.3235 | 62.417 | -5.4486 | -4.1985 | -129.0307 | 56.6864 | 2.839 | 171.4456 | 171.8688 | 130.4783 | -33.514 | -56.14 | -80.5526 | 79.604 | -7.9364 |  | 16.72 | 7.793 | 7.859 | -17.2 | -5.76 |  | 6.3584 | -8.0858 | -40.5783 | 13.3 | 51.006 | 50.935 | 11.2328 | 13.4916 | 51.9726 | 51.7811 | 52.4839 |  | 27.3 | 14.6969 | 8.17 |  | -54.1114 | 78.3275 | 59.4432 | -53.8962 | -76.6891 | 49.0178 | 27.6006 | -36.1 | 37.5 | -163.6832 | 255.9426
20/12/2025 | 13:00 | 0 |  | -25.1981 | -34.018 | 34.7277 |  | 65.3964 | -107.0523 | 67.6805 | 34.5369 | 33.5618 | 6.66 | -52.395 | 48.4 | 6.624 | -46.2 | 12.3906 | 62.5132 | 12.6933 | 12.658 | 20.875 | 12.6895 | 5.4823 | 4.3023 |  |  | -48.98 | -49.03 |  | -6.66 | 52.8 | 8.043 | 0.174 | 0 | -39.88 | -52.6 | 41.61 | 41.73 | 19.6328 | -1.4349 | 69.1279 | 71.1796 | 33.615 | 0 | -53.5903 | 27.0933 | 28.0302 | 67.085 | 67.44 | 33.0812 | 24.8097 | -577.1912 | 3.3561 | -13.9 | -13.6 |  | 58.0762 | -7.4975 |  | -74.5804 | 9.0618 | 18.8037 | 12.8357 | 617.786 | 212.9581 | 213.599 | -673.5784 | 640.0084 |  | -34.8885 | 34.8773 | 103.3482 | 28.5 | 29.91 | 72.16 | 86.04 | -30.538 | -24.376 | 76.8892 | 77.6148 | -8.8627 | -95.4808 | -94.2607 | 13.2568 |  |  |  | 120.2 | 108.6 | -17.76 | 84.0883 | 82.4589 | 81.4398 | 23.9059 | 22.5749 | 57.0376 | -138.3108 | 68.0666 | 14.3433 | 70.33 | 47.42 | 49.2261 | 46.8796 | -47.92 |  |  |  | -74.4414 |  |  | -122.1 | -121.6 | 29.6109 | 66.5131 | 67.6437 | 93.7683 | 66.07 | -8.4 | 57.505 | 73.1967 | -48.81 |  | 114.67 |  | 74.7818 | 74.1273 | -14.8888 | -15.8636 | 214.4945 | 167.7206 | 162.9405 | 165.0865 | 64.4025 | 44.0805 | -30.261 | 682.7286 | -115.2819 |  | -29.4742 | -26.602 | 32.0039 | 2.9804 | 3.5188 | 39.984 | -55.5378 | -56.4225 | -2.2016 | 13.69 | -15.49 | 1.1 | 19.4314 | -72.9066 | -33.0039 | -32.1632 | 3.6102 | -41.9656 | 6.5356 | 20.764 |  | 20.5756 | 18.3273 | 19.3222 | 18.3145 | 28.3001 | 26.6256 | 136.4769 | 17.7935 | 16.8744 | 87.0671 | 98.7037 | 33.0346 | 12.38 | 7.9646 | 0.9512 | -4.56 | 16.25 | 33.7304 |  | -3.306 | 4.402 |  | 40.86 | -100.1165 | -86.0148 | 15.26 | 77.4988 | 18.8 | -16.0996 | -3.1701 | -3.0822 | 1.9503 |  |  | -12.2613 | -34.183 | 18.7501 | 35.2624 |  |  | -112.0529 | -28.3929 | 32.3678 | -67.8969 | 10.8499 | 11.8485 | 11.4358 | 13 | 19.1554 | 19.5231 |  |  | -84.7979 | 83.1531 | -120.7448 | -19.3917 | -18.6506 | -66.284 | -59.0584 | 81.5757 | 78.2012 |  |  | -3.0185 | -3.8096 | -10.5552 | -9.6526 | 9.58 | 9.84 | 12.2 | 12.5 | 21.6585 | -75.44 | -301.8364 | 62.4209 | 62.1524 | 10.5 | -31.9 | 5.7 | 5.7 | 1.4712 | 1.2391 | 128.9172 | 135.3337 | 26.6937 | 4.5444 | 112.8572 | -2.3567 | -9.5085 | -126.1272 | 57.818 | 6.7303 | 170.9688 | 170.9473 | 125.5794 | -21.0677 | -56.7745 | -76.5966 | 74.9114 | -9.3069 |  | 13.68 | 7.865 | 7.842 | -14.72 | -7.44 |  | 7.8843 | -8.7297 | -41.8082 | 14.8 | 50.843 | 48.524 |  |  | 51.4854 | 51.6672 | 53.2116 |  | 33.4 | 16.4773 | 8.2 |  | -62.039 | 84.513 | 68.6679 | -62.2336 | -84.297 | 57.8074 | 25.4077 | -42.8 | 43 | -198.5697 | 290.3209
20/12/2025 | 13:30 | 0 | 17.4423 | -24.5199 | -32.0659 | 31.8601 |  | 62.3873 | -103.1349 | 65.0243 | 32.943 | 31.9394 | 8.88 | -50.298 | 46.2 | 5.796 |  | 14.3957 | 59.814 | 12.9823 | 13.0398 | 22.1175 | 12.644 | 5.298 | 7.635 |  |  | -45.97 | -45.74 |  | -8.88 | 48.4 | 6.823 | 0.169 | 0 | -37.96 | -54.47 | 38.25 | 38.25 | 19.4392 | -0.9704 | 67.3622 | 70.313 | 32.6486 | 0 | -40.3264 | 14.3786 | 15.6635 | 68.1621 | 67.7739 | 27.2761 | 29.517 | -557.7355 | 3.3483 | -13.9 | -13.7 |  | 48.0911 | -7.9016 |  | -61.0587 | 7.3931 | 18.4538 | 12.276 | 604.8461 | 220.7403 | 219.7332 | -698.7739 | 654.0284 |  | -37.9839 | 38.3156 | 101.1927 | 28.45 | 29.82 | 71.42 | 85.14 | -12.7217 | -17.2763 | 71.0683 | 71.3905 | -4.8478 | -102.7913 | -101.9623 | 10.5472 | 0 |  |  | 120.5 | 108.7 | -17.2 | 79.8994 | 77.9568 | 76.6145 | 13.655 | 14.2368 | 75.7624 | -147.8272 | 89.1874 | 14.7457 | 70.51 | 47.28 | 49.2261 | 46.8796 | -47.8 |  |  |  | -75.3709 |  |  | -116 | -116.9 | 24.4308 |  | 65.2955 |  |  | -7.55 | 59.5355 | 72.9316 | -48.8 |  | 119.39 | 65.29 | 76.1818 | 73.4545 | -7.7627 | -7.6091 | 216.0732 | 172.0708 | 166.5626 | 167.9946 | 68.101 | 47.5605 | -30.063 | 710.574 | -110.1164 |  | -29.2631 | -26.7196 | 29.3517 | 0.0761 | -0.6129 | 41.52 | -48.5493 | -49.1653 | -6.1458 | 0 | -15.36 | 1 | 19.3385 | -78.2094 | -32.9425 | -31.9757 | 5.4704 | -45.986 | 8.7391 | 20.4916 |  | 20.5946 | 19.2275 | 19.2424 | 18.6915 | 17.4155 | 17.9178 | 141.5006 | 9.9806 | 10.59 | 87.5775 | 99.2769 | 37.3632 | 11.09 | 7.071 | 0.9744 | -3.9 | 17.94 | 36.8231 |  | -3.392 | 4.395 |  | 41.87 | -99.4817 | -88.7214 |  | 77.2716 | 18.8 | -16.1761 | -3.1583 | -3.3628 | 1.9305 |  |  |  | -33.7438 | 18.0082 | 35.0206 |  |  | -110.7631 | -27.7039 | 32.3592 | -67.4118 |  | 11.2235 | 10.9295 |  | 14.0841 | 14.553 |  |  | -51.8825 | 50.1823 | -135.8762 | -16.0052 | -13.8007 | -64.5699 | -56.3002 | 79.0255 | 79.8855 |  |  | -6.2815 | -7.1824 | -10.7616 | -10.3268 | 14.39 | 13.35 | 12.7 | 12.5 | 21.8636 | -74.16 | -292.3762 | 56.185 | 55.5777 | 9.9 | -29 | 8.2 | 9 |  |  | 139.6435 | 133.0748 | 37.7989 | 10.6451 | 123.2248 | -7.3348 | -2.0444 | -121.8902 | 57.4716 | -1.9521 | 176.7831 | 176.86 | 121.6073 | -32.812 | -57.0871 | -84.0689 | 85.1432 | -7.1179 |  | 15.2 | 7.786 |  | -14 | -8 |  | 8.1163 | -7.7928 | -41.7777 | 13.2 | 48.902 | 48.815 |  |  | 51.3757 | 50.5686 | 51.2653 |  | 30.6 | 18.4348 | 8.17 |  | -59.9156 | 84.0038 | 66.9898 | -59.5094 | -81.9538 | 56.347 | 25.2642 | -39.2 | 40.7 | -183.2214 | 268.4631
20/12/2025 | 14:00 | 0 | 17.448 | -24.1904 | -33.1597 | 32.2834 |  | 61.3389 | -100.5215 | 63.4675 | 32.221 | 31.393 | 11.1 | -49.834 |  |  | -46.2 | 14.5265 | 58.4924 | 12.6335 | 12.6511 | 21.0581 | 11.9035 | 5.3181 | 8.1608 |  |  | -45.13 | -45.06 |  | -11.1 | 48.4 | 7.731 | 0.177 | 0 | -36.6 | -57.09 | 36.68 | 36.79 | 15.6482 | -0.1514 | 66.2674 | 68.4049 | 31.2289 | 0 | -43.5796 | 26.159 | 31.2394 | 62.1628 | 64.7436 | 31.6863 | 34.1533 | -557.8134 | 0.9093 | -12.3 | -12.5 |  | 50.983 | -7.4596 |  | -64.0768 | 7.3884 |  | 12.1014 | 608.9051 | 212.1646 | 212.1036 | -673.3745 | 643.3697 |  | -75.5412 | 77.2098 | 99.9851 | 28.46 | 29.26 | 70.69 | 85.45 | -10.9803 | -11.3822 | 69.5675 | 69.6968 | -2.5225 | -108.0776 | -107.7364 | 9.9321 |  |  |  | 120.7 | 108.7 | -17.02 | 77.5703 | 75.4362 | 74.9074 | 6.6274 | 6.6837 | 75.9399 | -141.0443 | 89.722 | 14.4407 | 65.06 | 43.03 | 49.2261 |  | -48.42 |  |  |  | -53.4396 |  |  | -114.5 | -114.4 | 24.4803 | 63.8763 | 60.599 | 90.2527 | 63.31 | -6.21 | 60.0625 | 54.5456 | -48.83 |  | 115.02 | 66.06 | 53.6 | 52.6727 | -8.5811 | -9.4182 | 203.0367 | 157.3734 | 151.5465 | 153.8813 | 89.928 | 71.3636 | -28.977 | 691.9395 | -103.9897 |  | -28.3112 | -25.8387 | 0 | -7.976 | -7.854 | 153.66 | -63.3975 | -64.2728 | -28.927 | 0 | -15.54 | 114.8 | 18.7335 | -91.498 | -31.9192 | -31.2515 | 5.1222 | -66.4924 | 30.9636 | 20.0289 |  | 19.5265 | 18.2447 | 18.3732 | 17.921 | 9.545 | 9.7125 | 139.3237 | 11.1414 | 11.23 | 88.8853 | 99.4517 | 40.1538 | 10.77 | 6.7659 | 0.9622 | -4.1 | 18.85 | 39.1281 |  | -3.33 | 4.295 |  | 42.71 | -101.2087 | -86.8631 | 15.04 | 77.7783 | 19.7 | -15.7422 | -3.1219 | -3.0827 | 1.9196 |  |  | -12.5439 | -32.9646 | 17.9056 | 34.5471 |  |  | -109.8705 | -28.0129 | 31.6923 | -67.3315 | 11.6402 | 10.7059 | 10.443 | 13.2993 | 12.9818 | 15.58 | 3.8 |  | -44.4839 | 47.1535 | -131.2982 | -16.3852 | -13.5496 | -63.4611 | -55.1905 | 77.4177 | 75.7188 |  |  | -5.4246 | -5.4905 | -12.0533 | -11.9771 | 8.7 | 9.51 | 12.5 | 12.3 | 21.5966 |  | -298.0205 | 62.1139 | 61.8423 | 9.4 | -31.8 | 5.8 | 6.6 |  |  | 138.3465 | 122.8872 | 47.482 | 12.0487 | 118.8944 | -15.1034 | 6.3354 | -122.8859 | 55.2661 | -2.5863 | 176.5381 | 175.2543 | 120.4416 | -38.8015 | -51.1667 | -87.8667 | 86.0582 | -8.0682 |  | 14.8 | 7.947 |  | -15.12 | -7.36 |  | 8.3513 | -7.8813 | -41.9821 | 12.9 | 46.171 | 47.421 |  |  | 49.6139 | 49.5577 | 50.7863 |  | 29.6 | 18.5556 | 8.07 |  | -60.1407 | 81.9174 | 65.859 | -59.557 | -81.1889 | 54.1683 | 25.7075 | -40.4 | 40.5 | -169.2422 | 257.882
20/12/2025 | 14:30 | 0 | 18.0192 | -25.1802 | -33.5553 | 32.3069 |  | 60.6377 | -101.2547 | 63.4393 | 32.255 | 31.2001 | 15.54 | -50.307 |  |  |  | 14.102 | 58.5148 | 12.8527 | 13.032 | 21.3442 | 12.9476 | 5.2704 | 8.4747 |  |  | -43.3 | -43.15 |  | -15.54 | 48.4 | 8.326 | 0.173 | 0 | -33.77 | -58.13 | 33.2 | 33.92 | 19.2388 | -1.0222 | 65.9133 | 68.9977 | 30.0507 | 0 | -43.3794 | 26.0886 | 22.1042 | 61.6854 | 62.6028 | 37.4735 | 41.5545 | -548.0499 | 3.0546 | -14.1 | -14 |  | 48.4437 | -7.4696 |  | -65.5002 | 7.0667 | 17.425 | 11.7987 | 605.8228 | 215.5522 | 215.3996 | -696.7768 | 634.8959 |  | -45.3515 | 46.694 | 99.9153 | 28.12 | 29.59 |  | 84.64 | -13.2576 | -13.1236 | 71.2828 | 72.1132 | -5.103 | -98.4021 | -99.142 | 11.1786 |  |  |  | 117.3 | 105.6 | -16.82 | 78.7161 | 78.4355 | 77.4083 | 10.4936 | 12.186 | 76.81 | -143.8555 | 88.349 | 14.6212 | 71.47 | 47.95 | 48.5229 | 46.2936 | -47.99 |  |  |  | -64.8799 |  |  | -114.7 | -116.2 | 24.6286 | 62.9974 | 61.0687 | 89.0808 | 62.64 | -6.63 | 55.7225 | 61.7523 | -48.88 |  | 117.2 | 65.94 | 64.1273 | 63.7455 | -7.4681 | -8.2636 | 207.4901 | 162.1829 | 156.7015 | 158.3323 | 87.5084 | 69.3507 | -28.127 | 707.6564 | -96.6551 |  | -28.3605 | -26.7339 | 0 | -16.4853 | -15.2842 | 162.876 | -61.6489 | -62.6175 | -27.9238 | 13.32 | -15.46 | 112.5 | 18.5799 | -106.8915 | -34.3485 | -33.7836 | 6.2385 | -65.8033 | 28.5942 | 20.7463 |  | 20.5639 | 18.749 | 19.3728 | 18.8839 | 11.5545 | 11.2196 | 138.4864 | 10.5439 | 10.1837 | 89.1664 | 102.5682 | 35.8984 | 12.04 | 8.2722 | 0.9744 | -4.69 | 18.52 | 35.5996 | 10.5761 | -3.309 | 4.413 |  | 41.76 | -100.4899 | -86.3416 | 14.62 | 77.7844 | 20.5 | -16.0035 | -2.8032 | -3.1989 | 1.9407 |  |  | -11.9398 | -33.1598 | 17.9763 | 34.704 |  |  | -113.2022 | -28.19 | 31.1543 | -67.1922 | 11.9453 | 10.4422 | 10.0528 | 13 | 15.5441 | 17.3131 | 4.2 |  | -41.9012 | 43.3556 | -126.959 | -19.6826 | -17.522 | -65.1725 | -57.2842 | 78.3359 | 82.1652 |  |  | -6.0948 | -6.3255 | -12.2961 | -12.2116 | 14.89 | 14.23 | 13.8 | 12.9 | 21.3722 | -69.28 | -302.6085 | 60.0271 | 59.7608 | 9.9 | -30.2 | 7.2 | 7.4 |  | 1.2631 | 134.8956 | 117.4945 | 53.6349 | 21.2966 | 124.6238 | -20.269 | 10.2163 | -125.2565 | 50.7341 | -10.2214 | 178.0208 | 176.9036 | 122.9162 | -49.9103 | -48.1638 | -94.9532 | 90.9573 | -8.5681 |  | 15.6 | 7.946 | 7.915 | -15.6 | -6.88 |  | 7.8538 | -7.8202 | -41.3382 | 12.8 | 49.15 | 50.655 |  |  | 51.6527 | 50.4442 | 52.4919 |  | 31.5 | 17.8703 | 7.95 |  | -62.3763 | 84.7565 | 67.9351 | -61.2594 | -82.9802 | 57.5541 | 25.5209 | -40.3 | 39.6 | -172.6335 | 259.419
20/12/2025 | 15:00 | 0 | 17.7958 |  | -33.0727 | 32.7444 |  | 62.6533 | -102.6837 |  | 32.255 | 31.734 | 15.54 | -50.058 | 46.2 | 5.796 | -46.2 | 14.54 | 61.5632 | 13.4256 | 13.8188 | 22.6864 | 13.8689 | 5.3264 | 7.7016 |  |  | -44.24 | -44.27 |  | -17.76 | 50.6 | 8.944 | 0.179 | 0 | -33.88 | -60.74 | 33.87 | 34.07 | 19.0336 | -1.5919 | 67.3105 | 69.4146 | 31.9879 | 0 | -47.552 | 7.3094 | 7.1734 | 66.3777 | 68.1723 | 17.4939 | 16.9415 | -540.0754 | 0.309 | -12 | -12.1 |  | 53.2843 | -6.9236 |  | -72.0371 | 8.5095 | 17.1924 | 11.9096 | 580.3093 | 204.9317 | 203.4974 | -704.3757 | 601.6334 |  | -28.2713 | 29.3544 | 99.8853 | 27.14 | 28.57 |  | 83.91 | -9.3728 | -9.5068 | 68.6671 | 68.8699 | -5.8793 | -85.7908 | -84.6791 | 12.0442 |  |  |  | 114 | 104 | -16.31 | 83.3248 | 82.0821 | 80.8467 | 20.2222 | 20.9061 | 54.3107 | -130.5689 | 64.8435 | 14.8234 | 67.37 | 45.08 | 48.5229 | 46.2936 | -48 |  |  |  | -69.0115 |  |  | -115.3 | -115.7 | 24.2166 |  | 61.5383 | 89.0808 |  | -7.05 | 55.521 | 67.7214 | -49.3 |  | 120.08 | 65.37 | 71.9636 | 70.8727 | -3.3417 | -0.3455 | 213.4107 | 166.8278 | 162.2279 | 163.1805 | 79.4564 | 63.4063 | -28.46 | 716.4841 | -78.0465 |  | -28.7537 | -27.2828 | 15.2182 | -22.8456 | -21.9781 | 122.928 | -51.9702 | -54.7038 | -20.7655 | 0 | -15.88 | 101.8 | 18.4755 | -119.1456 | -37.1201 | -36.3727 | 6.312 | -58.7979 | 17.9942 | 23.2829 |  | 23.1098 | 19.1726 | 19.1119 | 18.6889 | 9.2101 | 8.2054 | 134.1325 | 5.3856 | 5.2669 | 86.0768 | 94.0557 | 40.1611 | 12.37 | 7.5935 | 0.9158 | -4.23 | 19.35 | 39.7004 |  | -3.348 | 4.292 |  | 43.62 | -95.5961 | -84.2083 | 14.84 | 79.1812 | 20.7 | -14.8426 | -3.7171 | -3.9585 | 1.9316 |  |  |  | -32.8303 | 19.2998 | 34.1836 |  |  | -105.9572 | -28.5818 | 31.8315 | -68.8997 | 12.0723 | 10.4227 | 10.1794 | 14 | 17.7751 | 21.058 | 3.8 |  | -48.8739 | 47.7463 | -130.4629 | -22.0465 | -17.4279 | -64.7412 | -55.4524 | 81.7433 | 80.163 |  |  | -2.8977 | -3.7986 | -15.5582 | -15.0368 | 5.2 | 5.1 | 14.8 | 14.8 | 21.7824 | -65.76 | -307.5495 | 63.2251 | 62.4496 | 12.2 | -28.3 | 4.8 | 4.9 |  | 1.3521 | 132.9405 | 100.6187 | 58.6484 | 25.0967 | 119.0554 | -21.2228 | 13.7481 | -136.0687 | 48.8949 | -11.8344 | 170.1786 | 168.3755 | 135.3383 | -52.948 | -45.885 | -91.3119 | 88.0102 | -7.6205 |  | 16.32 | 7.88 | 7.892 | -14.96 | -7.92 |  | 7.7378 | -8.1743 | -40.6943 | 12.5 | 49.897 | 50.154 | 11.214 |  | 52.3968 | 50.2348 | 53.3739 |  | 29.8 | 15.6132 | 8.19 |  | -59.5921 | 83.7689 | 66.4082 | -59.0658 | -82.6689 | 56.3466 | 26.2234 | -38.6 | 38.6 | -175.4671 | 211.2143
20/12/2025 | 15:30 | 0 | 17.7845 |  | -33.7497 | 32.3968 |  | 62.1205 | -101.2533 | 63.4113 | 32.279 | 31.7271 | 13.32 | -51.103 | 46.2 | 5.796 | -46.2 | 14.7313 | 61.473 | 13.5596 | 13.8156 | 22.5748 | 14.4323 | 5.1447 | 8.0315 |  |  | -47.63 | -47.64 |  | -13.32 | 50.6 | 8.064 | 0.174 | 0 | -45.77 | -45.16 | 46.22 | 46.43 | 19.5144 | -1.2861 | 65.8263 | 68.074 | 31.0602 | 0 | -49.9373 | 31.5295 | 30.6571 | 63.1136 | 63.4725 | 33.9736 | 35.4621 | -552.1202 | 1.9957 | -13 | -13 |  | 56.4063 | -7.363 |  | -58.3734 | 7.5945 | 16.276 | 11.2174 | 595.7516 | 200.6286 | 199.4689 | -689.5605 | 610.2527 |  | -39.8791 | 41.3529 | 98.8375 | 28.18 | 29.42 |  |  | -20.0894 | -20.3573 | 80.2871 | 80.3999 | -5.7304 | -98.597 | -98.1597 | 7.7952 |  |  |  | 115.3 | 104.9 | -16.45 | 78.1258 | 76.3808 | 76.0176 | 7.8091 | 8.1188 | 68.8867 | -132.5615 | 80.5237 | 14.5439 | 64.55 | 42.81 | 49.2261 | 46.8796 | -48.36 |  |  |  | -71.4002 |  |  | -110.7 | -110.5 | 24.9142 | 62.1185 | 59.6597 |  | 61.37 | -6.39 | 55.2575 | 68.5989 | -49.42 |  | 114.74 | 66.61 | 68.9455 | 68.1091 | -12.0892 | -14.6364 | 206.2456 | 161.2282 | 156.3648 | 156.9399 | 82.1466 | 64.9416 | -27.008 | 702.1658 | -47.9572 |  | -29.5974 | -25.2511 | 17.5357 | -19.3215 | -18.9732 | 167.484 | -56.1633 | -56.3336 | -24.1136 | 0 | -14.7 | 110 | 18.2837 | -112.7056 | -37.3803 | -36.3621 | 4.4642 | -58.4406 | 29.6872 | 24.2868 |  | 23.4199 | 20.0024 | 20.2557 | 19.5866 | 19.4249 | 19.9273 | 88.7518 | 14.9057 | 15.0348 | 45.9735 | 53.0773 | 35.4736 | 6.28 | 7.1614 | 0.9622 | -3.93 | 19.23 | 35.1992 |  | -3.277 | 4.582 |  | 45.4 | -52.0769 | -44.7787 | 14 | 84.5818 | 19.4 | -17.6131 | -2.1863 | -2.5037 | 1.9238 |  |  | -13.1314 | -35.4161 | 17.3624 | 36.8508 |  |  | -133.2633 | -28.2773 | 31.4307 | -66.2469 | 12.6167 | 10.7157 | 10.2954 |  | 26.8067 | 27.6932 |  |  | -66.7741 | 64.6717 | -90.1941 | -27.6094 | -26.8555 | -64.4666 | -54.62 | 78.8404 | 79.0846 |  |  | 1.3761 | 0.4532 | -19.072 | -17.9234 | 9.6 | 10.76 | 15.2 | 16 | 21.556 | -60.16 | -332.5882 | 74.7998 | 74.5446 | 14.5 | -29.6 | 0.5 | 0.7 | 1.5457 |  | 99.5503 | 74.286 | 96.8272 | 56.389 | 122.5439 | -51.737 | 44.9039 | -150.0385 | 0 | -49.7862 | 168.2824 | 167.3052 | 155.5289 | -88.7536 | -16.6057 | -103.6846 | 102.5192 | -8.4363 |  | 14.96 | 7.794 | 7.806 | -15.36 | -8.24 |  | 8.1468 | -10.2831 | -40.3433 | 13 | 51.079 | 50.038 |  |  | 51.4354 | 50.573 | 51.1062 |  | 32.2 | 15.3398 | 8.13 |  | -59.5252 | 83.8063 | 65.7218 | -59.1748 | -82.6377 | 55.6907 | 26.6964 | -40.6 | 40.7 | -157.2678 | 203.5983
20/12/2025 | 16:00 | 0 |  | -25.5151 | -33.8159 | 31.3671 |  | 60.4096 | -98.2939 | 62.7172 | 31.897 | 31.053 | 8.88 | -50.833 | 46.2 | 6.624 |  | 14.5656 | 59.2716 | 13.774 | 13.5068 | 22.4003 | 14.5007 | 5.0135 | 8.2799 |  |  | -48.07 | -48.48 |  | -8.88 |  | 8.041 | 0.173 | 0 | -46.35 | -44.28 | 46.21 | 46.39 | 18.9331 | -1.2383 | 63.6189 | 65.6063 | 30.9146 | 0 | -57.2043 | 30.6362 | 34.7292 | 62.6326 | 63.4296 | 33.6423 | 27.5322 | -529.0104 | 1.5124 | -13 | -12.8 |  | 62.2557 | -7.1174 |  | -65.2762 | 8.1545 | 16.7202 | 11.3657 | 575.762 | 181.463 | 181.3104 | -642.7736 | 580.3795 |  | -39.8186 | 41.057 | 97.7996 | 27.12 | 28.16 |  | 82.14 | -23.4383 | -23.0364 | 76.7059 | 77.0769 | -5.2421 | -89.6636 | -89.1965 | 9.1476 |  |  |  | 114.6 | 103.7 | -16.42 | 80.5866 | 78.7108 | 78.0736 | 11.8041 | 12.4642 | 47.3502 | -113.7874 | 57.1765 | 14.3131 | 68.47 | 45.53 |  | 46.2936 | -48.34 | -3.1795 |  |  | -75.994 |  |  | -110 | -111 | 24.6835 | 61.2396 | 59.6597 | 86.7371 |  | -6.54 | 53.289 | 73.9067 | -48.71 |  | 118.37 | 64.28 | 74.6182 | 73.4545 | -13.3027 | -12.7182 | 208.1949 | 162.907 | 157.8358 | 158.279 | 57.2562 | 39.5825 | -27.81 | 657.4091 | -51.5821 |  | -30.2454 | -27.3577 | 35.9143 | -20.227 | -19.5774 | 39.984 | -39.156 | -39.8939 | 0.5571 | 0 | -11.6 | 1 | 18.4118 | -114.2257 | -35.6208 | -34.9015 | 4.3617 | -37.6799 | 0 | 23.1579 |  | 22.4728 | 21.1019 | 21.608 | 21.4093 | 22.2717 | 23.2764 | 77.0299 | 15.0199 | 15.1232 | 40.6284 | 45.9584 | 32.8222 | 5.14 | 7.8718 | 0.9744 | -4.41 | 19.85 | 32.6397 |  | -3.256 | 4.355 |  | 45.05 | -46.4584 | -40.2705 | 14.21 | 84.9881 | 20.1 | -17.3925 | -2.3264 | -2.3772 | 1.9192 |  |  | -13.9532 | -34.7076 | 17.9205 | 35.9578 |  |  | -127.0999 | -28.1741 | 31.6068 | -66.3828 | 12.5054 | 10.6278 | 10.3059 | 14.0907 | 31.704 | 33.66 |  |  | -80.785 | 80.632 | -73.5966 | -32.4055 | -30.9418 | -64.3684 | -55.9477 | 80.7202 | 81.2537 |  |  | 5.6059 | 5.5509 | -22.3876 | -22.5095 | 15.1 | 15.63 | 15.2 | 14.1 | 21.2889 | -54.08 | -326.712 | 78.1303 | 77.8918 | 11.1 | -33 | -2.8 | -2.7 |  | 1.272 | 84.6922 | 77.7853 | 124.6108 | 79.9557 | 134.9586 | -76.6425 | 63.7519 | -153.1613 | 0 | -67.4927 | 162.7709 | 163.4007 | 155.7019 | -110.7011 | -0.1541 | -111.4467 | 111.841 | -10.0705 |  | 13.76 | 7.604 | 7.616 | -13.84 | -8.64 |  | 8.6168 | -11.3664 | -40.4318 | 13.7 | 50.095 | 49.682 | 11.3548 | 13.5097 | 52.4496 | 51.913 | 51.5707 |  | 33 | 14.9702 | 8.06 |  | -60.9496 | 85.0698 | 66.8265 | -59.7353 | -83.8287 | 55.3123 | 26.9195 | -41 | 42.3 | -152.9246 | 207.3038
20/12/2025 | 16:30 | 0 | 17.5936 | -25.4995 | -33.9679 | 30.5376 |  | 57.4347 | -93.2458 | 61.3005 | 31.549 | 30.7089 | 13.32 | -51.297 | 46.2 | 6.624 |  | 14.4505 | 54.22 | 13.0441 | 13.071 | 21.1003 | 13.3236 | 4.9695 | 8.3188 |  |  | -46.3 | -46.19 |  | -13.32 |  | 7.747 | 0.172 | 0 | -41.63 | -46.51 | 40.19 | 43.82 | 19.0762 | -1.4552 | 64.4867 | 67.0398 | 28.8981 | 0 | -43.337 | 18.9375 | 16.9997 | 63.4588 | 63.0617 | 30.9119 | 23.0306 | -519.6574 | 1.3784 | -12.9 | -12.9 |  | 53.062 | -7.146 |  | -56.323 | 6.6536 | 16.1273 | 10.9881 | 563.0358 | 191.4731 | 192.0224 | -664.3263 | 586.6157 |  | -57.7409 | 59.4953 | 95.674 | 27.72 | 28.46 |  | 83.03 | -16.4725 | -17.1423 | 74.9233 | 75.4047 | -6.3991 | -97.2113 | -96.8186 | 6.6651 |  |  |  | 115.8 | 104.4 | -16.23 | 77.3118 | 74.428 | 74.9603 | 5.6037 | 6.9972 | 66.1997 | -126.0717 | 76.2964 | 14.4451 | 68.11 | 45.66 | 48.5229 | 46.2936 | -48.33 |  |  |  | -64.2352 |  |  | -108.8 | -109.1 | 24.1562 | 60.3607 | 57.7811 | 85.5652 | 60.11 | -6.11 |  | 64.4999 | -49.18 |  | 121.75 | 65.02 | 66.2545 | 65.2545 | -11.7052 | -12.3818 | 201.1672 | 157.0979 | 152.0668 | 153.2237 | 54.7031 | 36.7933 | -28.246 | 680.5361 | -39.1129 |  | -29.6702 | -26.6182 | 36.5148 | -21.7936 | -20.5029 | 39.984 | -38.6111 | -39.5368 | 2.8981 | 0 | -14.94 |  | 17.7951 | -114.1351 | -36.1746 | -35.1783 | 7.6402 | -35.3822 | 0 | 22.1402 |  | 21.897 | 23.2454 | 23.4684 | 22.6802 | 15.2385 | 16.2433 | 81.5512 | 14.8552 | 14.6255 | 41.8125 | 47.354 | 34.6386 | 4.73 | 7.259 | 1.022 | -3.83 | 19.05 | 34.4431 |  | -3.294 | 4.496 |  | 44.8 | -49.4914 | -41.5515 | 14.13 | 83.2456 | 20.9 | -16.94 | -1.8415 | -1.8496 | 1.9178 |  |  | -13.7625 | -34.6653 | 17.0565 | 36.0222 | 62.0845 | 62.738 | -128.4614 | -27.8558 | 30.2948 | -64.562 | 11.9901 | 10.6082 | 10.2954 | 13 | 31.3573 | 36.0743 |  |  | -76.7187 | 76.0743 | -73.9419 | -34.5569 | -35.0572 | -62.6357 | -54.4734 | 78.2177 | 78.5972 |  |  | -0.3378 | -1.1728 | -28.2635 | -27.256 | 21.36 | 21.16 | 13.7 | 13.1 | 21.3722 | -44.96 | -310.9993 | 66.5747 | 66.3212 | 10.5 | -29.5 | 2.2 | 2.3 | 1.4193 | 1.1645 | 82.1165 | 63.2786 | 133.3576 | 94.366 | 140.3195 | -86.3809 | 85.1291 | -135.0975 |  | -79.5967 | 155.7247 | 154.8524 | 136.9902 | -129.415 | 0.4591 | -122.8963 | 120.0054 | -9.7299 |  | 13.84 | 7.605 | 7.615 | -12.88 | -9.52 |  | 10.0511 | -10.8965 | -40.9567 | 12.4 | 49.273 | 48.581 | 11.189 |  | 50.3977 | 51.895 | 53.8001 |  | 32.4 | 15.0622 | 8.01 |  | -58.0858 | 83.3321 | 65.3919 | -57.6786 | -82.3403 | 54.5106 | 27.4412 | -40.3 | 40.4 | -151.6525 | 189.1749
20/12/2025 | 17:00 | 0 | 17.5227 | -25.2373 | -34.5774 | 30.563 |  | 55.7232 | -90.9118 | 60.8435 | 31.125 | 30.0843 | 17.76 | -50.421 | 46.2 | 6.624 | -44 | 14.0083 | 52.9314 | 12.7449 | 12.627 | 21.0483 | 12.7852 | 4.9051 | 8.16 |  |  | -45.47 | -45.48 |  | -17.76 | 48.4 | 7.653 | 0.172 | 0 | -42.12 | -47.29 | 41.2 | 41.86 | 19.2864 | -1.7023 | 65.0125 | 68.192 | 26.9214 | 0 | -46.4254 | 31.5171 | 31.3648 | 60.4985 | 60.1034 | 32.1355 | 32.4244 | -516.6786 | 1.1495 | -12.9 | -12.7 |  | 51.0496 | -7.5551 |  | -54.6778 | 6.1553 | 16.1454 | 10.9559 | 562.9138 | 184.0876 | 183.6603 | -655.54 | 566.8029 |  | -74.5359 | 76.0929 | 94.6361 | 27.29 | 27.43 | 67.06 |  | -12.9896 | -13.7934 | 74.4964 | 75.9261 | -6.0064 | -101.3019 | -100.2854 | 5.7765 |  |  |  | 117.2 | 104.9 | -16.29 | 74.5961 | 73.5466 | 72.7098 | 0.1704 | 1.204 | 65.742 | -118.7146 | 75.6986 | 14.3416 | 64.12 | 42.53 | 47.8198 |  | -47.26 |  |  |  | -63.7355 |  |  | -106.2 | -106.1 | 24.1122 |  | 57.7811 | 84.3933 |  | -6.17 | 54.6995 | 63.8299 | -50.36 |  | 113.63 | 63.16 | 63.5091 | 63.6909 | -8.0691 | -8.7091 | 201.7034 | 157.2628 | 152.8408 | 152.5905 | 58.5566 | 39.8102 | -28.867 | 661.1426 | 36.3573 |  | -28.2635 | -26.2851 | 31.4828 | -16.0951 | -15.027 | 38.448 | -37.6803 | -38.0536 | -0.6178 | 0 | -15.08 |  | 17.4446 | -101.6751 | -35.1 | -34.3284 | 5.2309 | -37.2122 | 0 | 21.7979 |  | 21.4511 | 27.581 | 28.6307 | 27.3024 | 10.3823 | 10.0474 | 83.7282 | 10.5743 | 10.2261 | 38.0768 | 46.051 | 32.8295 | 5.55 | 7.1662 | 1.127 | -3.88 | 18.17 | 31.5115 |  | -2.96 | 4.294 |  | 44.65 | -46.6844 | -37.5714 | 14.8 | 82.9818 | 20.4 | -16.1002 | -1.6057 | -1.5458 | 1.8881 |  |  | -13.9798 | -33.5923 | 16.9214 | 35.0583 | 58.0863 | 60.5754 | -127.1459 | -27.4923 | 28.1244 | -62.5063 | 11.7082 | 10.5203 | 10.1583 | 14 | 48.6102 | 48.8885 | 40.2 | -40.3358 | -132.5134 | 135.0225 | 28.4871 | -47.8147 | -47.1356 | -61.8033 | -53.0547 | 78.1191 | 80.7451 |  |  | 5.463 | 4.694 | -40.8148 | -40.6415 | 32.82 | 32.42 | 13.2 | 13 | 21.3915 | -23.12 | -314.6029 | 73.5298 | 73.5648 | 11.6 | -32.4 | -3.6 | -3.6 | 1.2855 | 1.4054 | -25.4526 | -17.2348 | 215.2873 | 159.7706 | 125.239 | -156.744 | 143.2812 | -140.8872 | -47.4738 | -148.8671 | 145.1229 | 141.8083 | 143.2151 | -207.0812 | 44.9637 | -150.1163 | 153.8639 | -10.705 |  | 11.92 | 7.606 | 7.612 | -11.44 | -11.36 |  | 12.0439 | -14.8516 | -40.9873 | 14.9 | 51.161 | 50.955 |  |  | 51.45 | 50.4457 | 51.1089 |  | 33.4 | 14.8511 | 8 |  | -56.9663 | 82.8531 | 64.1313 | -57.043 | -81.0612 | 53.162 | 27.3146 | -41.8 | 41.9 | -103.268 | 160.4673
20/12/2025 | 17:30 | 0 | 17.2924 | -24.5951 | -33.9217 |  |  | 54.9255 | -83.9053 | 59.3528 | 30.0491 | 29.5562 | 15.54 | -49.904 |  | 6.624 | -44 | 13.9775 | 48.252 | 12.0379 | 12.4366 | 20.4486 | 12.8839 | 5.1002 | 7.6757 |  |  | -46.82 | -46.34 |  | -15.54 | 48.4 | 8.497 | 0.18 | 0 | -40.95 | -48.3 | 41.29 | 41.31 | 19.6603 | -2.0993 | 64.0016 | 65.6759 | 25.4681 | 0 | -44.2786 | 9.4451 | 9.3968 | 60.6554 | 61.305 | 15.0391 | 14.1305 | -477.0449 | 1.5987 | -12.8 | -12.7 |  | 49.8241 | -7.3584 |  | -53.4721 | 5.9727 | 15.3671 | 10.5139 | 515.1828 | 167.0888 | 167.7907 | -602.7783 | 525.1783 |  | -87.8095 | 90.7438 | 92.5304 | 26.62 | 27.15 | 66.32 |  | -14.999 | -11.3822 | 78.6092 | 79.1576 | -4.9015 | -101.21 | -101.1095 | 3.4665 |  |  |  | 116.6 | 105.1 | -16.33 | 74.2208 | 72.9833 | 72.4227 | -1.2594 | -0.8136 | 56.9103 | -106.6398 | 64.3984 | 13.7204 | 69.56 | 36.79 | 47.8198 | 45.7077 | -48.47 |  |  |  | -61.6373 |  |  | -102.7 | -103.4 | 23.8156 | 59.4818 | 55.9026 |  | 58.88 | -5.68 | 54.312 | 59.5634 | -50.23 |  | 114.38 | 62.59 | 61.9455 | 58.7455 | -12.6917 | -13.0091 | 194.4022 | 150.607 | 145.7611 | 148.0355 | 60.4471 | 42.048 | -28.723 | 613.4933 | 147.601 |  | -26.5872 | -24.4823 | 28.3517 | -8.9922 | -8.0854 | 38.448 | -40.8218 | -41.6991 | -2.4004 |  | -15.47 |  | 16.6115 | -85.5244 | -36.7435 | -35.4714 | 6.7087 | -40.6173 | 5.3862 | 22.5913 |  | 22.7133 | 25.9971 | 25.9784 | 25.4168 | 15.2385 | 13.3965 | 52.0789 | 14.997 | 14.7815 | 31.3341 | 44.0349 | 12.0211 | 8.45 | 14.2757 | 1.1624 | -9.15 | 16.84 | 11.0641 |  | -2.671 | 4.387 | 9.205 | 39.95 | -43.7128 | -28.6922 |  | 81.0301 | 21.1 | -16.1537 | -1.1055 | 0 | 1.9351 |  |  |  | -33.1779 | 16.6975 | 34.5753 | 59.7013 | 61.8549 | -123.3415 | -26.5495 | 26.9929 | -60.6399 |  | 10.8719 | 10.5274 |  | 87.1286 | 88.5701 | 79.2 | -78.7972 | -218.5152 | 221.5553 | 177.3551 | -85.7707 | -81.7374 | -59.3711 | -50.7378 | 79.1594 | 77.7691 | -45.8463 | -37.7455 | 15.6805 | 15.4607 | -57.8529 | -57.643 | 56.82 | 54.11 | 17.4 | 17.2 | 21.4321 | 6.72 | -337.5459 | 86.9175 | 86.6896 | 12.7 | -31.3 | -13.9 | -13.9 | 1.4497 |  | -170.3646 | -124.1825 | 336.477 | 263.56 | 116.7642 | -253.8589 | 255.1503 | -155.6727 | -126.8936 | -252.0986 | 120.8089 | 120.089 | 158.1137 | -329.0998 | 129.7459 | -195.5092 | 195.9612 | -10.4413 |  | 8.64 | 7.607 |  | -9.12 | -12.4 |  | 12.4254 | -17.2839 | -39.4919 | 16.1 | 51.313 | 50.907 | 11.2031 |  | 50.2852 | 51.0422 | 51.385 |  | 30.6 | 14.6615 | 8.02 |  | -52.964 | 81.3353 | 61.2786 | -52.2827 | -79.6463 | 49.3578 | 30.1066 | -44.8 | 44.8 | -45.3613 | 132.8923
20/12/2025 | 18:00 | 0 | 16.8153 | -23.6962 | -33.9155 | 30.0772 |  | 51.6675 | -76.2465 | 56.3114 | 28.4331 | 27.6744 | 19.98 | -42.605 | 37.4 | 0 | -37.4 | 12.0724 | 44.5982 | 10.8187 | 11.0064 | 18.4326 | 13.6304 | 1.9085 | 7.145 |  |  | -43.86 | -44.24 |  | -19.98 | 41.8 | 9.643 | 0.189 | 0 | -44.29 | -40.58 | 44.12 | 43.86 | 19.3641 | -2.0337 | 66.7448 | 68.9314 | 18.3112 | 0 | -52.355 | 30.1099 | 28.7508 | 56.4844 | 57.5262 | 26.3157 | 30.7155 | -471.1536 | 0.1506 | -12.2 | -12.1 |  | 58.7043 | -7.3236 |  | -58.0547 | 6.5501 | 15.1726 | 10.3111 | 518.1431 | 151.6769 | 152.5315 | -568.8184 | 514.3882 |  | -107.984 | 111.3163 | 92.5903 | 26.55 | 26.67 |  | 82.17 | -14.7311 | -14.865 | 81.0903 | 81.775 | -4.1677 | -108.3235 | -107.3892 | 3.1995 |  |  |  | 121.9 | 108.9 | -16.31 | 72.9178 | 71.4731 | 70.3784 | -4.1049 | -3.6235 | 46.7372 | -92.4186 | 53.7078 | 13.8135 | 71.35 | 37.32 | 48.5229 | 45.5612 | -48.82 |  |  |  | -67.0252 |  |  | -102.3 | -102.1 |  |  | 56.8419 |  | 58.29 | -5.96 | 53.0565 | 67.0613 | -6.7 |  | 71.58 |  | 67.6182 | 66.4 | -8.4488 | -8.1545 | 187.8308 | 145.6723 | 141.6716 | 141.8555 | 60.1214 | 41.2552 | -28.111 | 581.0337 | 246.4671 |  | -23.7943 | -21.4676 | 27.505 | -2.7064 | -2.6772 | 36.912 | -41.6863 | -42.4829 | -2.5294 |  | -14.72 |  | 15.4435 | -68.6297 | -40.4498 | -39.4944 | 11.5921 | -40.5944 | 5.177 | 24.4095 |  | 24.129 | 35.447 | 36.5905 | 34.1342 | 14.0663 | 14.9036 | 50.7393 | 10.1478 | 9.9984 | 28.8515 | 43.851 | 7.2236 | 10.76 | 15.284 | 1.1844 | -9.78 | 15.64 | 0 |  | -2.413 | 4.457 | 11.184 | 39.94 | -42.5548 | -28.2871 |  | 82.5628 | 19.1 | -15.9961 | -1.4423 | -1.2696 | 2.0228 |  |  | -13.9419 | -33.5 | 17.3948 | 35.5333 | 54.576 | 56.7795 | -123.5347 | -27.8366 | 26.4418 | -63.0988 | 11.4575 | 11.3602 | 10.9612 | 13.0232 | 116.9678 | 116.5147 | 139.1 | -138.6572 | -322.2557 | 322.1416 | 324.8647 | -112.345 | -111.1184 | -57.9101 | -48.2856 | 78.4235 | 78.2444 | -67.0611 | -58.4905 | 26.8318 | 25.9748 | -66.5262 | -67.1625 | 75.62 | 74.21 | 16.4 | 17 | 21.6799 | 25.6 | -344.6022 | 99.3478 | 99.1133 | 13.9 | -33 | -25 | -25 | 1.3487 |  | -318.846 | -213.5515 | 433.1584 | 352.6667 | 97.4336 | -338.2278 | 344.4962 | -164.1952 | -192.0322 | -336.2613 | 97.7972 | 97.5882 | 163.7048 | -423.4563 | 197.8566 | -223.9759 | 224.348 | -11.1005 |  | 7.2 | 7.516 | 7.527 | -7.52 | -12.64 |  | 13.5668 | -20.3906 | -38.5275 | 15.7 | 49.089 | 49.092 |  |  | 51.3821 | 51.5991 | 51.5616 |  | 34 | 15.6749 | 8.02 |  | -49.5277 | 80.376 | 59.4375 | -49.1597 | -78.773 | 48.1874 | 30.2663 | -47.9 | 47.4 | 2.3131 | 125.1128
20/12/2025 | 18:30 | 0 | 17.3949 | -25.1956 | -33.2265 | 30.3401 |  | 51.3589 | -77.6473 | 58.1145 | 29.4971 | 28.8477 | 17.76 | -51.515 | 46.2 | 0 | -44 | 14.5417 | 44.7096 | 9.7688 | 9.8862 | 16.3496 | 12.3911 | 0.2304 | 2.4651 |  |  | -47.46 | -47.57 |  | -17.76 | 50.6 | 11.177 | 0.202 | 0 | -46.62 | -44.39 | 47.25 | 47.47 | 19.4314 | -2.5905 | 67.9794 | 69.7113 | 19.9781 | 0 | -49.6296 | 28.5859 | 19.9996 | 60.4328 | 61.2685 | 35.4727 | 30.1874 | -484.1364 | 4.5741 | -14.7 | -14.9 |  | 58.9793 | -7.4729 |  | -62.9723 | 6.7742 | 15.5314 | 10.5842 | 524.9487 | 153.5691 | 153.4165 | -556.0448 | 547.5105 |  | -104.7675 | 104.6664 | 93.5683 | 27.33 | 28.24 | 66.99 | 82.24 | -17.1423 | -17.4102 | 83.7928 | 83.6725 | -4.9267 | -108.8956 | -109.7052 | 4.1843 |  |  |  | 121.5 | 110.1 | -16.28 | 73.9538 | 72.2674 | 71.4738 | -4.4914 | -2.9999 | 46.8745 | -96.7833 | 54.4676 | 16.0158 | 68.63 | 35.97 | 50.6323 | 47.905 | -52.7 |  |  |  | -67.3697 |  |  | -101.1 | -102.8 | 24.8813 | 61.2396 | 62.4776 | 86.7371 | 60.76 | -7.13 | 54.9475 | 67.6738 | -4.72 |  | 75.93 | 65.03 | 68.3818 | 67.4727 | -10.3128 | -9.8818 | 190.0372 | 152.0727 | 146.8177 | 147.9004 | 52.2253 | 32.2981 | -28.812 | 573.9646 | 249.0827 |  | -14.8914 | -12.0064 | 36.3932 | -8.4488 | -7.8599 | 33.84 | -41.1817 | -41.9214 | 8.5782 |  | -15.2 |  | 15.6109 | -79.7819 | -39.6159 | -38.6321 | 10.271 | -28.8559 | 0 | 24.3763 |  | 24.1627 | 38.7836 | 39.1166 | 37.7143 | 16.4107 | 16.7456 | 66.6476 | 11.9017 | 11.807 | 33.9167 | 47.7097 | 17.6022 | 10.6 | 11.2605 | 1.3858 | -6.93 | 14.51 | 17.6561 |  | -1.498 | 4.482 |  | 42.88 | -48.6837 | -33.4937 | 14.06 | 84.4354 | 18.6 | -17.8955 | -2.6716 | -2.7399 | 2.4099 |  |  | -13.7831 | -38.8919 | 16.7903 | 40.4893 | 52.7548 | 54.2275 | -126.8523 | -30.6611 | 30.0767 | -71.8248 |  | 13.3329 | 13.0073 |  | 124.4758 | 123.3854 | 228.8 | -228.1303 | -433.3922 | 439.2453 | 392.4778 | -119.7269 | -116.1787 | -59.4995 | -51.4755 | 76.7173 | 76.5927 |  | -79.6023 | 32.9293 | 33.6324 | -49.4542 | -50.083 | 91.41 | 90.65 | 18.3 | 18.9 | 21.7824 | 34.32 | -362.0797 | 105.1533 | 104.9263 | 16.8 | -28.2 | -32.7 | -32.8 | 1.5158 |  | -386.7292 | -220.4433 | 459.3052 | 374.1553 | 86.71 | -360.9261 | 360.9316 | -163.5551 | -218.1525 | -356.4968 | 93.9228 | 93.7439 | 170.243 | -450.6253 | 220.4586 | -224.1987 | 220.6181 | -11.3889 |  | 14 | 7.128 | 7.119 | -14 | -7.36 |  | 8.1468 | -23.0274 | -34.1604 | 19 | 48.509 | 47.292 | 0 | 0 | 50.0085 | 49.9028 | 49.9465 |  | 31.3 | 13.1781 | 9.21 |  | -52.2348 | 81.9368 | 61.4328 | -51.942 | -80.8811 | 49.9777 | 29.8575 | -44.2 | 44.4 | -45.3313 | 169.5593
20/12/2025 | 19:00 | 0 | 19.771 | -28.3358 | -32.0726 | 33.529 |  | 57.1535 | -92.9194 | 66.3763 | 33.627 | 32.8665 | 4.44 | -57.976 | 48.4 | 0.828 | -50.6 | 14.6242 | 53.6896 | 11.9085 | 12.1769 | 19.829 | 12.1743 | 0.2639 | 2.5016 |  |  | -58.51 | -58.27 |  | -4.44 | 55 | 11.515 | 0.207 | 0 | -56.91 | -46.58 | 57.11 | 57.39 | 18.0417 | -3.0677 | 69.5525 | 71.712 | 29.5142 | 0 | -62.6436 | 8.1759 | 8.3469 | 68.0865 | 68.9958 | 18.7797 | 19.4959 | -516.7664 | 3.9511 | -13.7 | -13.4 |  | 69.8623 | -8.7568 |  | -69.1578 | 9.9526 | 17.6673 | 11.8503 | 565.1111 | 155.7054 | 155.3087 | -554.7603 | 583.8356 |  | -120.3073 | 122.9609 | 105.2244 | 31.29 | 33.8 | 74.21 | 90.31 | -25.4477 | -24.9118 | 93.8919 | 94.1502 | -6.0096 | -132.2905 | -132.6425 | 8.9645 |  |  |  | 131.1 | 118 | -17.37 | 73.3904 | 71.6697 | 72.5058 | 4.3396 | 5.377 | 36.9439 | -99.4537 | 46.2568 | 17.9354 | 76.11 | 39.97 | 52.0386 | 50.2487 | -55.56 |  |  |  | -80.7348 |  |  | -114.4 | -114.6 | 26.2381 | 62.1185 | 67.1741 | 87.9089 | 62.7 | -7.77 | 56.823 | 81.3371 | -4.39 |  | 82.72 | 68.61 | 81.1455 | 80.8545 | -13.2327 | -13.5182 | 209.0295 | 163.0526 | 156.3066 | 158.578 | 63.7455 | 39.9097 | -30.46 | 565.4862 | 267.4156 |  | -16.0822 | -13.3323 | 31.6724 | 5.8678 | 5.6991 | 30.768 | -45.0568 | -46.1191 | 2.8059 |  | -14.47 |  | 16.8923 | -58.3489 | -38.2296 | -37.3984 | 6.9456 | -37.4137 | 4.9699 | 24.7477 |  | 24.0975 | 38.607 | 39.4598 | 37.5356 | 24.951 | 25.1184 | 46.7203 | 16.032 | 15.9141 | 21.4092 | 34.5554 | 10.9004 | 10.73 | 13.2601 | 1.5055 | -8.32 | 14.44 | 11.3266 |  | -0.676 | 4.725 |  | 43.45 | -35.8415 | -21.4181 | 14.36 | 89.3047 | 19 | -20.3308 | -3.2268 | -3.6536 | 2.7011 |  |  | -14.0158 | -44.9013 | 15.7985 | 46.8651 | 55.7778 | 59.2324 | -144.5676 | -32.4936 | 33.0926 | -77.0558 | 11.8887 | 15.6291 | 15.1801 | 14 | 132.7548 | 134.784 | 283.7 | -280.7208 | -509.8041 | 510.5604 | 446.3627 | -128.6738 | -126.3694 | -55.8896 | -45.5995 | 78.1172 | 78.6295 |  |  | 31.9734 | 31.8965 | -59.1582 | -58.8859 | 90.62 | 89.4 | 19.9 | 19.9 | 21.4748 | 40.24 | -355.8094 | 103.7014 | 104.2879 | 17.9 | -26.8 | -31 | -31 | 1.442 |  | -437.7163 | -239.1016 | 467.4869 | 382.3211 | 70.313 | -372.3477 | 371.8225 | -167.1877 | -219.9463 | -367.9529 | 96.132 | 96.3363 | 171.9065 | -453.2121 | 226.863 | -231.1799 | 234.6948 | -10.4935 |  | 13.92 | 6.661 | 6.659 | -13.68 | -9.12 |  | 9.1417 | -20.8881 | -34.1604 | 17.2 | 49.145 | 48.617 |  |  | 50.0829 | 50.7644 | 51.5742 |  | 28.2 | 13.4236 | 10.09 |  | -48.7905 | 81.2935 | 57.8267 | -48.4784 | -80.1889 | 44.8578 | 35.1795 | -42.4 | 42.2 | -58.163 | 191.3922
20/12/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -31.7122 | 33.9823 |  | 59.5243 | -96.202 | 68.9011 | 35.0829 | 33.5594 | -2.22 | -58.566 |  | 0.828 | -50.6 | 9.2704 | 56.6868 | 12.9377 | 13.2051 | 21.6948 | 14.2039 | 0.3359 | 2.5266 |  |  | -65.79 | -65.44 |  | 2.22 |  | 11.909 | 0.214 | 0 | -68.28 | -37.9 | 69.47 | 69.61 | 18.976 | -3.6099 | 72.898 | 75.2438 | 33.0217 | 0 | -68.3065 | 8.8562 | 8.573 | 71.2589 | 71.759 | 18.3003 | 18.496 | -527.5121 | -12.7901 | -4.9 | -4.9 |  | 76.1932 | -9.563 |  | -52.4308 | 10.5522 | 17.7842 | 12.4409 | 576.3724 | 157.9027 | 156.5904 | -550.9596 | 589.8975 |  | -108.1045 | 109.7972 | 108.0187 | 32.23 | 36.63 | 75.01 | 88.92 | -39.3792 | -39.3792 | 107.6584 | 107.6879 | -5.5934 | -137.3116 | -137.5689 | 4.0965 | 0 |  |  | 136.1 | 124.3 | -17.65 | 73.1679 | 71.457 | 72.5797 | 2.3063 | 2.9445 | 39.0401 | -101.508 | 50.3837 | 18.5187 | 74.78 | 39.09 | 53.4448 |  | -55.45 | -3.3178 |  |  | -87.3841 |  |  | -115.9 | -116.2 | 26.8259 |  | 68.1134 |  |  | -8.11 | 56.9935 | 87.29 | -3.14 |  | 81.7 | 69.3 | 86.7091 | 84.8545 | -23.6429 | -24.5636 |  | 159.9496 | 155.8471 | 156.0907 | 62.3522 | 39.3762 | -30.99 |  | 275.2859 |  | -16.2106 | -13.3214 | 34.407 | 3.638 | 3.427 | 35.376 | -47.6864 | -48.7674 | 3.8856 |  | -14.85 |  | 17.1659 | -63.0886 | -38.9142 | -37.8674 | 6.5993 | -36.8231 | 4.0594 | 24.4931 |  | 24.0981 | 39.8815 | 39.9933 | 38.6146 | 38.5149 | 39.6871 | 10.0474 | 26.4594 | 26.5458 | -15.9682 | -12.3332 | 24.0916 | -1.35 | 6.6609 | 1.5494 | -4.09 | 15.68 | 22.8221 |  | -0.526 | 4.178 |  | 48.78 | 13.3875 | 18.5483 | 14.39 | 96.9925 | 18.5 | -21.3931 | -1.8643 | -1.8594 | 2.7329 |  |  | -15.4397 | -46.0976 | 16.1811 | 48.9595 | 61.1773 | 59.2532 | -165.5716 |  | 30.3425 | -74.8374 | 10.8071 | 15.9905 |  | 13.6172 | 137.965 | 138.3872 |  | -281.0616 | -525.3524 | 530.4136 | 462.6476 | -133.4924 | -130.3181 | -53.8737 | -42.4334 | 77.5921 | 78.7038 |  | -88.9666 | 32.0504 | 31.0506 | -62.5624 | -62.285 | 88.41 | 87.02 | 22.9 | 22.2 | 21.556 | 41.84 | -351.7211 | 101.5027 | 101.9416 | 18.5 | -25.6 | -30.1 | -29.3 |  | 1.2262 | -458.0617 | -244.4497 | 466.0396 | 377.2203 | 60.0685 | -371.732 | 373.0801 | -161.9638 | -219.6586 | -365.394 | 100.1945 | 97.3164 | 165.3462 | -457.4024 | 224.7859 | -232.0708 | 230.6526 | -9.491 |  | 14.8 | 6.877 |  | -14.24 | -8.4 |  | 8.8212 | -20.6836 | -34.3954 | 15.6 | 50.253 | 49.984 |  |  | 51.3895 | 50.6207 | 50.1548 |  | 24.9 | 14.5347 | 10.48 |  | -44.6649 | 79.6657 | 54.7502 | -44.7798 | -78.2425 | 41.7774 | 35.6909 | -38.4 | 38.8 | -58.1622 | 199.9112
20/12/2025 | 20:00 | 0 | 19.5435 |  | -31.6011 |  |  | 59.7564 | -97.1618 |  |  | 33.959 | 0 | -71.222 | 63.8 | 15.732 | -63.8 | 9.6646 | 57.1024 | 12.9508 | 13.0891 | 21.3597 | 14.0566 | 0.3307 | 2.4763 |  |  | -66.87 | -66.64 |  | 0 | 70.4 | 11.049 | 0.207 | 0 | -68.41 | -36.1 | 69.56 | 69.06 | 23.025 | -4.8636 | 71.5089 | 74.7493 | 31.0138 | 0 | -63.3665 | 6.8091 | 7.3899 | 69.5996 | 70.8667 | 17.1305 | 17.2839 | -529.2505 | -11.5017 | -5.6 | -5.5 |  | 70.8271 | -10.0327 |  | -46.7122 | 10.3661 |  | 12.0934 | 574.053 | 164.0675 | 165.4713 | -558.2675 | 604.21 |  | -101.2521 | 103.3223 | 110.1144 | 33.29 | 37.13 |  | 90.94 | -47.1487 | -46.345 | 108.4864 | 109.3483 | -4.8446 | -144.3463 | -142.5571 | 2.5337 |  |  |  | 134.1 | 121.3 | -17.46 | 71.285 | 69.7433 | 69.6899 | 1.1628 | 1.8189 | 47.9858 | -111.1482 | 59.5322 | 18.5537 | 74.07 | 38.91 |  | 50.2487 | -55.53 |  |  |  | -92.6693 |  |  | -115.9 | -116.9 |  |  | 69.0527 | 87.9089 | 62.04 | -8.15 | 57.629 | 92.9728 | -4.17 |  | 83.1 | 70.82 | 92.1091 | 90.6545 | -28.242 | -28.2182 | 207.3002 | 161.5202 | 156.39 | 157.3546 | 60.4398 | 37.7891 | -30.979 | 565.1145 | 279.6586 |  | -15.9812 | -13.1551 | 37.3507 | 1.7122 | 0.6313 | 35.376 | -50.1689 | -51.2605 | 6.5124 |  | -15.05 |  | 17.4878 | -67.1436 | -39.3545 | -38.2158 | 5.0284 | -33.7405 | 0 | 24.7007 |  | 24.221 | 38.7955 | 39.1761 | 37.6335 | 45.883 | 46.0505 | 7.0332 | 30.7798 | 30.2882 | -22.1562 | -17.0502 | 22.4949 | -1.37 | 6.9538 | 1.5286 | -3.8 | 15.18 | 21.606 |  | -0.574 | 4.618 |  | 50.51 | 18.8158 | 21.88 | 15.1 | 98.9504 | 18.9 | -21.5044 | -1.8051 | -1.7292 | 2.7423 |  |  | -15.4983 | -46.4036 | 16.8482 | 48.8303 | 56.6209 | 58.6252 | -171.2428 | -32.1629 | 30.9989 | -73.8572 | 11.2288 | 16.342 |  | 14 | 145.5192 | 143.8627 |  |  | -543.9077 | 545.3475 | 476.9351 | -138.56 | -135.4452 | -52.7242 | -41.1519 | 81.1139 | 80.2736 |  |  | 33.6434 | 32.7535 | -61.1336 | -61.0922 | 91.55 | 90.76 | 22.2 | 22.1 |  | 41.36 | -359.0112 | 103.1417 | 102.9136 | 18.4 | -28 | -31.8 | -31.9 | 1.556 | 1.3453 | -468.7661 | -244.0471 | 474.3098 | 386.9386 | 61.1962 | -378.1215 | 368.7172 | -164.8493 | -225.0039 | -372.9908 | 101.1451 | 97.2099 | 167.9139 | -458.6737 | 229.6451 | -236.2972 | 231.6781 | -10.3891 |  | 15.12 | 6.883 | 6.884 | -15.28 | -9.04 |  | 8.9372 | -21.0651 | -34.9508 | 16 | 52.305 | 50.794 |  |  | 51.2061 | 50.877 | 52.5255 |  | 27.2 | 14.5909 | 10.37 |  | -44.4807 | 77.5396 | 53.0628 | -44.0929 | -77.4622 | 40.6163 | 35.4708 | -39.7 | 41.9 | -66.9091 | 214.049
20/12/2025 | 20:30 | 0 | 19.3235 | -28.225 | -31.7773 | 33.1845 |  | 58.0036 | -98.0714 | 67.2456 |  | 33.4911 | 2.22 | -71.843 | 63.8 | 16.56 | -63.8 | 11.0762 | 57.5538 | 12.4707 | 12.4415 | 20.7955 | 14.569 | 0.264 | 2.4718 |  |  | -67.09 | -66.83 |  | -2.22 | 70.4 | 11.254 | 0.209 | 0 | -75.12 | -24.22 | 75.18 | 76.15 | 23.6573 | -4.8235 | 71.3493 | 73.6471 | 32.5052 | 0 | -67.9806 | 20.1171 | 24.4876 | 68.6038 | 69.6889 | 33.6423 | 33.2218 | -556.3655 | -10.7917 | -5.8 | -5.7 |  | 76.2002 | -9.8655 |  | -44.2826 | 10.2327 | 17.5455 | 11.9985 | 598.8035 | 162.45 | 164.0064 | -560.6981 | 620.0626 |  | -88.2531 | 89.4775 |  | 32.81 | 37.81 |  |  | -54.6503 | -55.8559 | 112.8447 | 113.6526 | -4.9029 | -142.5559 | -141.7687 | 2.4039 |  |  |  | 132.1 | 119.9 | -17.48 | 70.457 | 68.5865 | 68.8608 | 0.7278 | -0.0979 | 50.2245 | -112.7328 | 62.3418 | 18.5896 | 74.99 | 38.31 | 52.0386 | 49.0768 | -55.53 |  |  |  | -97.3054 |  |  | -113.2 | -112.7 | 28.0124 | 61.2396 | 68.1134 | 86.7371 | 60.77 | -7.75 | 57.5825 | 97.078 | -5.59 |  | 90.65 | 70.92 | 97.3818 | 96.4727 | -32.7226 | -32.6182 | 207.7601 | 162.22 | 156.5725 | 158.636 | 57.0589 | 34.407 | -31.274 | 575.9191 | 272.9693 |  | -16.3109 | -13.5182 | 39.5891 | -3.3751 | -4.0372 | 36.912 | -49.18 | -50.1361 | 9.2716 |  | -14.3 |  | 17.125 | -76.763 | -39.4418 | -38.1674 | 5.8679 | -30.6717 | 0 | 24.5739 |  | 23.6781 | 40.65 | 41.5339 | 40.1318 | 54.0884 | 53.9209 | -14.7362 | 35.4153 | 35.3685 | -40.3475 | -37.7427 | 24.6555 | -4.93 | 6.8586 | 1.5506 | -3.98 | 18.18 | 22.2094 |  | -0.76 | 4.557 |  | 52.54 | 38.2708 | 39.299 | 14.56 | 100.9454 | 19.8 | -22.553 | -2.0239 | -1.9584 | 2.7098 |  |  | -15.8148 | -46.5731 | 16.958 | 49.4256 | 57.4333 | 57.4636 | -181.1535 | -31.4622 | 32.3424 | -72.4647 | 10.952 | 15.8147 | 15.3805 | 13.1277 | 143.4735 | 143.6737 | 278.7 | -276.9365 |  | 554.1874 | 468.371 | -138.1038 | -134.8066 | -54.6172 | -45.1774 | 79.593 | 78.9834 |  |  | 33.6324 | 33.5994 | -60.5788 | -60.2587 | 91.7 | 91.54 | 22.2 | 22.2 | 21.761 | 39.6 | -353.5396 | 103.7828 | 103.5663 | 18.5 | -26.3 | -31.7 | -31.1 | 1.578 | 1.5501 | -462.265 | -238.3103 | 467.7263 | 377.0559 | 57.2834 | -367.346 | 371.3878 | -164.4132 | -219.3188 | -365.1751 | 98.8511 | 97.5841 | 165.8954 | -454.9063 | 224.9075 | -225.0964 | 230.6656 | -9.9139 |  | 15.76 |  |  | -15.52 | -9.52 |  | 9.9626 | -22.4414 | -35.1278 | 17.7 | 52.826 | 52.307 |  |  | 52.5816 | 52.1907 | 51.6042 |  | 28.2 | 15.3187 | 10.37 |  | -46.8599 | 80.3857 | 57.1749 | -47.1805 | -79.3064 | 43.7477 | 34.4114 | -41 | 40.8 | -75.7362 | 222.0419
20/12/2025 | 21:00 | 0 | 18.9251 | -27.1869 | -31.6921 | 32.8214 |  | 57.3566 | -94.9307 | 65.8011 | 33.199 | 32.6974 | 6.66 | -70.888 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.1212 | 56.7862 | 12.0722 | 12.3727 | 19.9152 | 14.6896 | 0.9905 | 2.4593 |  |  | -64.87 | -64.57 |  | -6.66 | 70.4 | 11.003 | 0.207 | 0 | -67.88 | -32.05 | 68.47 | 68.86 | 23.3159 | -4.3635 | 70.7197 | 73.5616 | 29.1658 | 0 | -61.4736 | 8.4592 | 9.2069 | 68.0122 | 69.2994 | 19.3992 | 17.7069 | -518.8644 | -11.9884 | -4.7 | -4.8 |  | 69.0671 | -9.9363 |  | -38.3781 | 11.0243 | 17.0028 | 11.512 | 567.6746 | 162.7552 | 162.1143 | -566.0894 | 582.3891 |  | -100.009 | 102.0808 | 109.2162 | 33.05 | 37.3 | 77 |  | -45.9431 | -46.4789 | 109.6309 | 110.8229 | -5.5831 | -141.4718 | -142.3668 | 3.5259 |  |  |  | 131.9 | 118.8 | -17.54 | 70.5883 | 68.0212 | 68.6 | -0.8078 | -0.4713 | 49.3149 | -110.1077 | 60.7544 | 18.6795 | 83.87 | 42.73 | 50.6323 | 47.905 | -54.57 |  |  |  | -97.7857 |  |  | -112.9 | -114.3 | 27.919 | 60.3607 | 66.2348 | 84.3933 | 59.51 | -7.61 | 57.5205 | 96.7555 | -5.72 |  | 86.73 | 69.96 | 95.3818 | 95.5273 | -27.1681 | -27.5636 | 206.9589 | 160.3999 | 156.2454 | 158.2571 | 58.2852 | 34.8219 | -31.591 | 576.1224 | 292.1913 |  | -15.8062 | -13.0245 | 38.8869 | -1.0229 | -1.2134 | 23.088 | -43.1131 | -43.7118 | 8.612 |  | -4.94 |  | 16.9986 | -72.0168 | -40.437 | -38.9463 | 7.4757 | -32.2689 | 0 | 24.6667 |  | 24.288 | 39.8353 | 40.7798 | 38.5559 | 46.8878 | 45.5481 | -15.5734 | 29.4535 | 29.7348 | -42.3532 | -41.0607 | 25.6443 | -3.92 | 6.9563 | 1.4676 | -3.91 | 17.93 | 23.262 |  | -0.878 | 4.564 |  | 54.14 | 41.7333 | 42.9416 | 14.71 | 103.639 | 21.7 | -20.8092 | -2.5324 | -2.2773 | 2.6505 |  |  | -16.5664 | -43.8168 | 18.3433 | 46.1145 | 57.4705 | 57.6846 | -175.9842 | -30.4381 | 31.6849 | -71.7415 | 10.2142 | 15.258 | 14.8109 | 12 | 140.9746 | 142.0938 | 232.2 | -229.8243 | -487.1031 | 488.5865 | 458.836 | -137.2334 | -134.2684 | -54.286 | -44.609 | 78.6068 | 78.2214 |  |  | 34.3685 | 34.4564 | -57.608 | -57.8366 | 92.83 | 92.11 | 20.3 | 21 | 21.5966 | 39.2 | -358.0678 | 106.3941 | 107.811 | 17.8 | -27.9 | -33.5 | -32.8 |  |  | -446.8726 | -264.6964 | 473.0754 | 383.1809 | 54.3945 | -375.3079 | 370.5925 | -168.9553 | -221.307 | -369.9452 | 97.7184 | 95.9298 | 166.8719 | -454.9715 | 230.5519 | -224.3324 | 228.2709 | -8.9636 |  | 15.12 | 6.876 | 6.953 | -15.52 | -8.8 |  | 9.4652 | -22.4994 | -35.2163 | 17.6 | 52.294 | 52.207 |  |  | 53.0068 | 51.3674 | 50.3479 |  | 29.1 | 15.4412 | 10.25 |  | -48.0038 | 78.6329 | 56.0224 | -46.9736 | -77.3834 | 43.7 | 33.678 | -43.4 | 42.7 | -30.237 | 179.8942
20/12/2025 | 21:30 | 0 | 17.3479 | -25.5401 | -32.0177 |  |  | 55.6278 | -93.806 | 64.4537 |  | 32.1889 | 6.66 | -68.246 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 12.5645 | 56.5598 | 13.2981 | 13.4106 | 21.5804 | 14.2735 | 4.7266 | 4.435 |  |  | -63.92 | -63.93 |  | -6.66 | 66 | 11.303 | 0.207 | 0 | -69.56 | -25.53 | 71.36 | 71.66 | 22.5574 | -3.8861 | 69.6306 | 72.015 | 28.8921 | 0 | -63.3219 | 29.3211 | 25.5116 | 65.7498 | 64.8834 | 31.0749 | 29.6696 | -537.15 | -6.1415 | -7.8 | -7.9 |  | 69.9083 | -10.1205 |  | -38.9393 | 8.6122 | 17.2307 | 11.5488 | 580.9502 | 161.2903 | 160.9851 | -568.2065 | 592.0316 |  | -90.1701 | 92.6183 | 108.2083 | 32.3 | 36 | 76.21 |  | -48.3543 | -48.8902 | 111.4625 | 111.9876 | -4.8617 | -142.2005 | -140.8072 | 2.8932 |  |  |  | 129.7 | 117.1 | -16.85 | 69.6513 | 67.363 | 67.6825 | -3.6059 | -3.3049 | 57.1856 | -112.6943 | 67.3095 | 18.1948 | 73.69 | 39.07 | 50.6323 | 47.905 | -54.26 |  |  |  | -97.9714 |  |  | -110.3 | -110.1 | 28.1882 |  | 65.2955 | 83.2214 | 58.87 | -7.3 | 56.699 | 97.543 | -5.69 |  | 89.14 | 69.25 | 97.2909 | 95.7273 | -28.5599 | -27.8818 | 204.0652 | 158.8274 | 154.5506 | 156.3237 | 59.836 | 37.2816 | -31.153 | 574.8155 | 286.6058 |  | -16.6036 | -13.5731 | 35.896 | -1.9065 | -1.2479 | 38.448 | -46.5646 | -47.5727 | 5.4153 |  | -14.85 |  | 16.6271 | -71.474 | -41.0951 | -39.7111 | 8.6935 | -34.8275 | -5.9154 | 24.783 |  | 24.5948 | 40.3706 | 40.602 | 39.4493 | 48.06 | 47.8925 | -19.9273 | 29.8692 | 30.0385 | -42.4637 | -38.5263 | 22.0041 | -4.87 | 7.259 | 1.4005 | -3.67 | 17.54 | 21.1502 |  | -1.041 | 4.606 |  | 56.11 | 40.6337 | 42.3447 |  | 99.6121 | 23.9 | -21.3085 | -1.3006 | -1.2194 | 2.5428 |  |  |  | -43.0825 | 19.2298 | 45.5201 | 57.111 | 56.8298 | -175.5508 | -29.7488 | 30.3916 | -67.6428 |  | 14.5341 | 14.157 |  | 138.9826 | 139.4019 | 230.1 | -228.5379 | -493.8762 | 499.541 | 460.8752 | -132.6882 | -130.8336 | -57.0764 | -46.7994 | 81.8838 | 81.1876 |  |  | 35.3683 | 35.3133 | -53.0517 | -53.2953 | 92.25 | 89.89 | 19.5 | 18.6 | 21.494 | 37.68 | -350.8585 | 108.8281 | 109.2726 |  | -32.9 | -33.5 | -33.6 |  | 1.3315 | -453.4853 | -256.8065 | 457.8729 | 369.5349 | 46.3694 | -360.2046 | 359.8666 | -165.2568 | -219.8152 | -356.7359 | 93.5979 | 92.0487 | 166.0227 | -437.7917 | 226.2251 | -217.3625 | 216.4025 | -9.0954 |  | 15.28 | 7.02 | 7.022 | -15.2 | -9.92 |  | 10.6065 | -23.2044 | -36.1807 | 19.1 | 51.612 | 51.61 |  |  | 52.9925 | 52.6746 | 51.1568 |  | 34.3 | 15.9627 | 9.91 |  | -50.2468 | 80.6559 | 58.0822 | -49.446 | -79.3633 | 47.0964 | 32.0335 | -47 | 46.9 | -34.732 | 184.99
20/12/2025 | 22:00 | 0 | 17.5946 | -25.5349 | -32.4023 | 30.5739 |  | 54.704 | -89.254 | 63.0022 | 32.113 | 31.208 | 6.66 | -64.548 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 14.1634 | 53.0176 | 13.2001 | 13.2474 | 21.5568 | 16.3965 | 5.3932 | 4.3322 |  |  | -62.39 | -62.42 |  | -4.44 | 63.8 | 10.293 | 0.201 | 0 | -69.2 | -23.49 | 70.24 | 70.56 | 21.4876 | -3.4598 | 68.8224 | 71.5469 | 30.7359 | 0 | -57.8578 | 12.8038 | 10.9585 | 66.9703 | 67.2886 | 17.4863 | 16.5474 | -508.5215 | 1.5268 | -11.8 | -11.8 |  | 69.1413 | -10.2716 |  | -42.526 | 9.4343 | 17.0407 | 11.4373 | 558.9769 | 167.1193 | 165.807 | -559.8217 | 590.2863 |  | -96.7799 | 99.0617 | 106.1725 | 32.3 | 35.05 | 74.67 | 89.08 | -47.6845 | -48.7562 | 107.4339 | 108.9146 | -2.7749 | -144.8622 | -144.037 | 1.5902 |  |  |  | 129.1 | 116.9 | -16.43 | 66.3922 | 65.2212 | 65.5609 | -5.3009 | -4.8844 | 47.4931 | -102.489 | 59.198 | 18.0877 | 70.77 | 37.04 | 48.5229 | 46.1472 | -53.19 |  |  |  | -96.4043 |  |  | -108.1 | -108.4 | 26.8149 | 55.9662 | 63.4169 | 78.5339 | 55.37 | -7.26 | 55.6605 | 97.308 | -5.47 |  | 80.58 | 67.64 | 95.8545 | 94 | -26.624 | -26.4091 | 201.9974 | 155.1819 | 150.1454 | 151.9794 | 62.4599 | 41.47 | -30.543 | 571.5283 | 280.1688 |  | -22.9567 | -20.49 | 31.2371 | -1.1242 | -1.1451 | 39.984 | -48.0926 | -49.0252 | 1.118 |  | -15.18 |  | 16.1272 | -69.0759 | -42.7936 | -41.7375 | 13.7338 | -38.645 |  | 24.6459 |  | 24.2246 | 40.0975 | 40.625 | 39.0771 | 47.8925 | 48.3949 | -16.9131 | 29.2762 | 29.6852 | -45.5729 | -43.651 | 26.7356 | -5.85 | 7.1638 | 1.3394 | -4 | 20.21 | 25.0668 |  | -1.372 | 4.565 | 9.2577 | 56.38 | 44.0313 | 43.0601 | 14.87 | 98.9039 | 23.8 | -20.3606 | -1.0546 | 0 | 2.4734 |  |  | -15.1368 | -41.4497 | 18.7014 | 42.9194 | 54.9051 | 56.0593 | -174.0876 | -28.573 | 28.2429 | -64.3844 |  | 13.7333 | 13.4292 |  | 134.2854 | 132.9229 | 219.6 | -215.0695 | -473.0688 | 475.9286 | 440.5052 | -128.8734 | -125.7306 | -60.071 | -50.1562 | 81.3952 | 81.6508 |  |  | 36.1923 | 36.0824 | -51.4384 | -50.8388 | 86.55 | 85.47 | 17.3 | 17.4 | 21.3915 | 36.72 | -346.5117 | 106.1866 | 106.3176 | 16.8 | -35.7 | -35.1 | -35.2 |  | 1.2625 | -437.4546 | -252.5 | 432.1745 | 353.6886 | 42.4856 | -347.4955 | 347.2117 | -163.7581 | -211.7829 | -340.9206 | 85.9278 | 86.4477 | 162.7118 | -421.905 | 216.0806 | -203.2539 | 205.094 | -6.9339 |  | 15.52 | 7.173 | 7.182 | -15.52 | -10 |  | 10.4906 | -24.0833 | -37.0901 | 20 | 51.542 | 51.232 | 3.1655 | 3.5343 | 53.1994 | 51.9458 | 52.2377 |  | 36.8 | 16.4511 | 9.59 |  | -52.2674 | 82.0169 | 60.7969 | -50.8672 | -80.9839 | 49.9774 | 30.9662 | -50.2 | 50.4 | -30.2607 | 180.6447
20/12/2025 | 22:30 | 0 | 17.1155 | -24.8994 | -32.964 | 28.7219 |  | 51.7297 | -82.2094 | 60.7949 | 30.7111 | 30.1599 | 8.88 | -60.924 | 55 | 15.732 | -55 | 14.4344 | 47.591 | 13.1193 | 13.5662 | 22.3315 | 15.4558 | 5.3321 | 8.1274 |  |  | -58.1 | -58.29 |  | -8.88 | 59.4 | 8.321 | 0.187 | 0 | -59.85 | -33.34 | 59.59 | 60.36 | 20.9551 | -2.8381 | 66.9545 | 69.0169 | 27.657 | 0 | -58.2019 | 7.991 | 8.373 | 64.2201 | 64.4928 | 14.513 | 14.3 | -471.6237 | 6.1956 | -14.1 | -14.4 |  | 65.6303 | -9.8297 |  | -50.2076 | 10.0828 | 16.5409 | 11.213 | 522.5683 | 153.1418 | 152.2263 | -538.36 | 531.2772 |  | -113.3836 | 115.2611 | 104.1466 | 29.95 | 33.62 | 71.56 | 84.51 | -40.9867 | -42.996 | 93.4839 | 93.3932 | -2.3251 | -125.8365 | -124.9053 | 4.083 |  |  |  | 120.5 | 108.6 | -16 | 69.6775 | 67.6392 | 67.3078 | 0.5501 | 0.7359 | 31.6767 | -88 | 40.5159 | 17.2796 | 71.97 | 37.45 | 46.4136 | 44.9753 | -52.07 |  |  |  | -70.9289 |  |  | -103.4 | -103.9 | 25.3098 | 53.0365 | 59.6597 | 75.0183 | 53.05 | -6.31 | 55.645 | 72.8716 | -42.15 |  | 110.81 | 66.06 | 72.7818 | 70.6909 | -26.8482 | -27.1182 | 190.072 | 144.5852 | 140.7943 | 142.222 | 86.0935 | 65.9395 | -29.069 | 552.7852 | 301.9569 |  | -25.6805 | -24.104 | 9.1516 | -6.9707 | -6.2957 | 141.372 | -64.1875 | -65.5565 | -23.709 |  | -15.83 | 106.7 | 15.5253 | -77.5861 | -40.5684 | -39.6914 | 9.9287 | -60.6968 | 26.3606 | 24.4652 |  | 23.5599 | 39.2098 | 39.6803 | 38.0184 | 41.5292 | 41.6966 | -14.0663 | 29.9671 | 29.4558 | -38.488 | -36.5188 | 23.6081 | -5.34 | 7.0686 | 1.2699 | -3.91 | 18.7 | 21.4005 |  | -2.316 | 4.489 |  | 53.92 | 37.7604 | 41.3105 | 14.7 | 94.2189 | 23.5 | -17.9702 | -0.8941 | 0 | 2.3088 |  |  |  | -37.0878 | 18.4636 | 38.8615 | 59.5541 | 61.0074 | -156.2273 | -26.6142 | 26.7354 | -60.2665 | 10.3497 | 12.3954 | 12.0581 |  | 132.0718 | 134.3591 | 214.6 | -216.6459 | -461.5339 | 464.92 | 456.6753 | -126.4357 | -126.038 | -57.3577 | -46.5901 | 76.593 | 76.3643 |  |  | 36.5219 | 36.1483 | -45.9281 | -46.4731 | 92.93 | 91.06 | 16.6 | 16.8 | 21.556 | 36.08 | -348.878 | 107.9599 | 107.1874 | 15.6 | -37.6 | -34.5 | -34.5 |  |  | -446.1515 | -270.5464 | 426.2881 | 353.831 | 24.899 | -344.3926 | 345.0774 | -164.6931 | -211.1309 | -343.1872 | 87.0917 | 86.6318 | 165.0654 | -421.3667 | 219.6607 | -207.3119 | 206.0518 | -7.4337 |  | 15.2 | 7.399 | 7.415 | -14.88 | -9.04 |  | 10.0511 | -21.9715 | -37.4136 | 21.4 | 52.078 | 52.243 | 8.8874 | 10.6627 | 50.0086 | 50.4761 | 52.334 |  | 39.2 | 17.3735 | 9.13 |  | -48.6376 | 81.0767 | 58.6022 | -48.4031 | -80.0153 | 45.9869 | 32.783 | -51.8 | 51.6 | -3.4582 | 149.0392
20/12/2025 | 23:00 | 0 | 16.4087 | -23.9732 | -33.8352 | 28.2763 |  | 51.9895 | -85.3634 | 57.8312 | 29.2451 | 28.6214 | 11.1 | -57.147 | 52.8 | 14.904 | -50.6 | 12.0568 | 49.633 | 12.4537 | 12.2095 | 20.7256 | 15.3471 | 5.1413 | 8.0832 |  |  | -55.95 | -55.7 |  | -11.1 | 55 | 8.289 | 0.187 | 0 | -61.37 | -26.98 | 62.32 | 61.94 | 19.8686 | -2.1683 | 64.3713 | 66.556 | 23.6507 | 0 | -56.9768 | 31.577 | 31.7232 | 58.3529 | 58.4289 | 32.9493 | 32.6693 | -480.6877 | 3.6817 | -13.1 | -13 |  | 64.4298 | -9.7177 |  | -42.2631 | 8.4183 | 16.0635 | 10.8538 | 527.6649 | 154.4846 | 154.8509 | -562.9171 | 527.023 |  | -95.4158 | 95.9815 | 97.9792 | 29.87 | 32.22 | 68.66 |  | -43.3979 | -42.5942 | 93.6725 | 95.0011 | -1.7775 | -123.8931 | -123.1713 | -0.4776 |  |  |  | 115.9 | 105.5 | -15.51 | 65.505 | 65.0521 | 63.8851 | -7.7395 | -7.2755 | 49.5451 | -96.7228 | 60.0986 | 16.8449 | 64.27 | 34.02 | 44.5386 | 42.485 | -50.43 |  |  |  | -80.0452 |  |  | -97.9 | -99.2 | 25.145 | 50.1068 | 56.8419 | 71.5027 | 49.81 | -5.92 | 55.0715 | 78.632 | -41.98 |  | 110.27 | 63.72 | 81.3636 | 79.2909 | -23.6499 | -22.1364 | 192.5472 | 146.5994 | 142.2588 | 143.8539 | 88.2336 | 68.9554 | -28.905 | 569.9376 | 348.7678 |  | -25.2776 | -23.0381 | 0 | 5.2146 | 5.6987 | 135.228 | -62.7602 | -63.3331 | -27.2809 | 15.36 | -15.3 | 77.9 | 14.3982 | -49.5252 | -38.903 | -38.67 | 9.129 | -66.3817 | 27.1862 | 24.0148 |  | 23.7805 | 40.6546 | 40.596 | 39.0322 | 44.3759 | 44.7108 | -24.951 | 25.0729 | 25.2369 | -40.1006 | -31.5766 | 7.9048 | -1.13 | 14.1805 | 1.1624 | -9.07 | 19.8 | 0 |  | -2.779 | 4.297 |  | 50.84 | 34.4703 | 40.7384 | 14.65 | 91.948 | 25.7 | -17.8509 | -0.2093 |  | 2.1463 |  |  | -14.2644 | -35.2882 | 17.8115 | 36.7873 | 54.5641 | 57.0811 | -157.0213 | -25.3403 | 25.4836 | -55.3845 | 10.4208 | 10.9305 | 10.5907 | 12.1806 | 142.2292 | 141.3972 | 215.8 | -214.7689 | -469.0884 | 468.0278 | 495.1638 | -135.5396 | -134.3106 | -56.0476 | -46.6447 | 79.4311 | 81.4457 | -91.9636 | -87.6455 | 32.7974 | 31.9075 | -69.1977 | -69.5934 | 92.01 | 90.8 | 15.4 | 16.8 | 21.5346 | 34.08 | -348.7743 | 105.6778 | 105.4385 | 14.5 | -39.2 | -31 | -30.2 | 1.5735 |  | -485.4014 | -312.7986 | 458.8031 | 370.8854 | 14.8973 | -369.0581 | 365.3453 | -162.8079 | -215.6683 | -360.9034 | 98.7881 | 95.0759 | 161.502 | -448.7087 | 218.5665 | -227.2196 | 227.6897 | -9.0954 |  | 8.24 | 7.639 | 7.652 | -8.32 | -15.04 |  | 15.9411 | -23.9063 | -39.2599 | 17.7 | 51.209 | 48.369 | 10.7845 | 13.5585 | 52.9663 | 50.9989 | 51.7871 |  | 40.3 | 18.514 | 8.55 |  | -46.0597 | 79.5483 | 58.3078 | -46.3216 | -79.0751 | 45.8377 | 32.4412 | -51.9 | 51.3 | 23.6863 | 123.7171
20/12/2025 | 23:30 | 0 | 15.8476 | -23.6302 | -34.1238 | 27.4957 |  | 49.539 | -79.4803 | 55.0535 | 27.9471 | 27.0337 | 11.1 | -42.44 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.6018 | 45.2222 | 11.7092 | 11.6757 | 19.3207 | 15.0989 | 5.7875 | 8.1926 |  |  | -50.53 | -50.4 |  | -11.1 | 41.8 | 8.112 | 0.181 | 0 | -55.17 | -25.85 | 56.56 | 55.74 | 19.0929 | -1.2043 | 61.7906 | 63.9128 | 22.017 | 0 | -52.6566 | 32.74 | 33.4341 | 53.888 | 54.611 | 24.9974 | 20.7768 | -450.8245 | 3.0668 | -13.2 | -13 |  | 59.6651 | -9.1394 |  | -37.1086 | 8.028 | 15.1097 | 10.3174 | 492.5381 | 146.4583 | 147.7401 | -523.121 | 502.1096 |  | -80.2431 | 85.0561 | 95.9434 | 29.89 | 28 | 67.21 | 90.11 | -45.1394 | -45.1394 | 96.8051 | 97.6469 | -1.0046 | -115.5364 | -115.3982 | -1.6366 |  |  |  | 108.7 | 98.5 | -14.63 | 66.0727 | 65.3487 | 63.5604 | -4.1743 | -4.0799 | 44.9069 | -95.3219 | 53.3786 | 15.9785 | 59.98 | 32.14 | 42.4292 | 40.2878 | -48.28 |  |  |  | -76.8876 |  |  | -93.2 | -94.3 | 24.8099 | 47.1771 | 51.6757 | 66.8152 | 46.71 | -4.9 | 53.072 | 73.5967 | -41.81 |  | 101.53 | 61.93 | 76.9455 | 72.8182 | -26.7494 | -24.5364 | 178.3707 | 136.0262 | 131.3886 | 132.3241 | 94.9361 | 71.6245 | -26.97 | 536.8433 | 354.418 |  | -25.2176 | -22.5637 | 0 | 15.5563 | 13.1395 | 145.98 | -72.1846 | -72.872 | -37.725 | 14.6 | -12.05 | 113 | 13.8301 | -24.9113 | -40.2389 | -39.0266 | 11.4655 | -74.0358 | 40.9434 | 24.2897 |  | 23.5956 | 40.2018 | 40.8679 | 40.2706 | 42.0315 | 42.7014 | -19.2575 | 27.8787 | 28.5509 | -45.3 | -41.9997 | 24.7874 | -7 | 7.3542 | 1.0684 | -4.17 | 20.3 | 22.9547 |  | -3.239 | 4.534 |  | 54.69 | 41.4453 | 43.4256 | 14.15 | 95.5533 | 23.9 | -21.1659 | -3.7871 | -3.8502 | 1.9794 |  |  | -13.7402 | -36.2616 | 18.731 | 37.8913 | 56.7473 | 57.9981 | -157.4309 | -23.8082 | 36.2829 | -59.519 | 10.8876 | 9.3472 | 9.1141 |  | 140.2146 | 141.0264 | 230.5 | -230.61 | -496.1776 | 498.8607 | 513.1089 | -134.8352 | -132.8478 | -61.4385 | -52.4513 | 80.0161 | 80.4241 |  |  | 31.8526 | 31.8965 | -61.5422 | -61.8548 | 96.67 | 96.72 | 12.6 | 12.4 | 21.494 | 32.4 | -336.7306 | 104.9762 | 104.4395 |  | -42.6 | -31 | -30.2 | 1.479 | 1.2687 | -502.3988 | -317.7708 | 443.7186 | 363.6399 | -5.9469 | -351.5549 | 354.3914 | -156.7248 | -210.9345 | -348.3582 | 95.596 | 94.0933 | 147.8074 | -431.3564 | 214.0186 | -217.0072 | 215.2234 | -9.9139 |  | 8.72 | 7.803 | 7.811 | -9.04 | -15.04 |  | 16.82 | -26.5125 | -40.3433 | 20.4 | 51.408 | 50.151 | 11.0377 | 13.2416 | 52.8257 | 51.8134 | 52.8071 |  | 43.3 | 19.3106 | 7.96 |  | -55.7636 | 81.9481 | 61.9279 | -55.6127 | -80.933 | 51.0854 | 28.8112 | -57.7 | 57.2 | 19.0917 | 132.3369
21/12/2025 | 00:00 | 0 | 15.293 | -22.7968 | -34.5664 | 26.6143 |  | 47.4769 | -73.8176 | 52.3614 | 26.3592 | 25.8076 | 13.32 | -45.57 |  | 20.7 | -41.8 | 13.8179 | 42.3008 | 11.5035 | 11.4195 | 19.4423 | 16.3745 | 5.4982 | 8.1595 |  |  | -49.75 | -49.57 |  | -13.32 | 39.6 | 7.195 | 0.174 | 0 | -50.37 | -37.34 | 50.67 | 50.84 | 18.2611 | -0.8645 | 58.5313 | 60.7825 | 21.7535 | 0 | -44.1272 | 11.1353 | 11.3391 | 55.0035 | 55.2217 | 9.8531 | 9.0645 | -411.8807 | 4.2376 | -13 | -13 |  | 51.1894 | -8.6666 |  | -30.149 | 7.4977 | 14.1401 | 9.5759 | 457.2587 | 144.9934 | 144.9629 | -515.7502 | 463.127 |  | -63.4967 | 65.2955 | 94.8257 | 30.51 | 24.67 | 64.42 | 93.97 | -44.8714 | -44.0677 | 92.457 | 93.0073 | -0.268 | -108.7406 | -107.1674 | -1.4023 |  |  |  | 103.6 | 92.4 | -14.39 | 66.6045 | 65.4061 | 64.5554 | -3.2636 | -2.686 | 44.1409 | -93.809 | 52.8278 | 15.4046 | 56.62 | 30.35 | 40.5542 | 38.53 | -46.59 | -3.3178 |  |  | -86.8949 |  |  | -90.9 | -92 | 24.4583 | 44.2474 | 50.2668 | 63.2996 | 43.8 | -5.05 | 52.9945 | 87.0275 | -41.56 |  | 97.46 | 58.41 | 87.4727 | 85.6727 | -20.8052 | -21.3636 | 183.7468 | 140.2669 | 136.2479 | 137.8971 | 78.7734 | 62.1839 | -27.276 | 528.6912 | 382.9922 |  | -26.6453 | -24.4468 | 10.6294 | 36.4475 | 33.7408 | 44.592 | -58.6312 | -59.2747 | -22.3252 | 0 | -15.22 | 1 | 13.6599 | 13.018 | -39.3109 | -37.9671 | 7.7431 | -60.0308 | 21.2379 | 23.8451 |  | 23.3603 | 39.4723 | 39.9204 | 38.6492 | 44.2085 | 43.8736 | -17.7504 | 23.2444 | 23.325 | -46.0276 | -44.4973 | 28.0101 | -12.51 | 3.6652 | 1.0098 | -1.41 | 19.02 | 26.897 |  | -3.757 | 4.459 |  | 52.68 | 47.1769 | 46.0125 | 13.29 | 91.371 | 24.7 | -18.8217 | -2.0121 | -1.9109 | 1.8487 |  |  | -14.1519 | -32.104 | 18.6685 | 33.5276 | 56.4101 | 57.5338 | -147.7392 | -22.5304 | 36.6247 | -53.1653 | 11.04 | 8.3316 | 7.9328 |  | 140.7617 | 142.0238 | 212.9 | -212.4464 | -484.5031 | 482.6735 | 537.8546 | -136.5974 | -133.1803 | -61.5727 | -52.8138 | 79.6864 | 78.0475 |  | -95.2498 | 33.6324 | 32.9073 | -56.759 | -57.0132 | 100.49 | 99.73 | 11.8 | 12.6 | 21.494 | 31.44 | -332.9299 | 106.6526 | 106.9304 | 14.5 | -45.1 | -32.7 | -32.8 |  | 1.3732 | -528.6187 | -349.5894 | 434.3788 | 359.8036 | -30.3307 | -349.6166 | 350.475 | -155.0065 | -210.2948 | -346.4534 | 91.3931 | 91.0671 | 153.2541 | -425.5149 | 218.3237 | -205.1424 | 207.5988 | -7.8567 |  | 9.28 | 7.882 | 7.89 | -9.6 | -15.44 |  | 16.0876 | -27.4525 | -40.6058 | 22.9 | 52.612 | 52.276 | 11.2235 |  | 50.7003 | 52.6159 | 51.7997 |  | 46.3 | 19.7469 | 7.43 |  | -54.265 | 82.5551 | 63.4523 | -55.0411 | -81.5216 | 53.1448 | 27.7385 | -57.6 | 57.7 | 54.713 | 103.5766
MÁXIMO |  | 0 | 19.771 | -21.3433 | -31.6011 | 35.1828 | 0 | 65.4934 | -49.5895 | 69.3651 | 35.3529 | 34.3064 | 33.3 | -36.203 | 68.2 | 24.84 | -30.8 | 14.7313 | 67.2876 | 14.8159 | 15.0956 | 24.5868 | 17.3575 | 6.5447 | 8.4982 | 0 | 0 | 0 | -43.15 | 0 | 2.22 | 72.6 | 11.909 | 0.214 | 0 | -20.31 | -23.49 | 75.18 | 76.15 | 23.6573 | 1.1447 | 72.898 | 75.2438 | 49.2775 | 0 | -35.722 | 37.1076 | 34.7292 | 76.6569 | 77.673 | 37.4735 | 41.5545 | -358.1603 | 6.1956 | -4.7 | -4.8 | 0 | 76.2002 | -6.5094 | 0 | -30.149 | 11.0243 | 18.902 | 12.8357 | 647.3584 | 220.7403 | 219.7332 | -495.8946 | 667.3838 | 0 | -18.2539 | 122.9609 | 110.1144 | 33.29 | 37.81 | 77 | 93.97 | -3.7466 | -3.0768 | 112.8447 | 113.6526 | -0.268 | -46.5501 | -45.8582 | 14.1616 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 124.3 | -13.22 | 84.0883 | 82.4589 | 81.4398 | 23.9059 | 22.5749 | 83.3294 | -58.7624 | 96.9605 | 18.6795 | 83.87 | 50.11 | 53.4448 | 50.2487 | -33.4 | -3.0413 | 0 | 0 | -48.4369 | 0 | 0 | -67.3 | -68.4 | 32.0059 | 67.392 | 71.4009 | 94.9402 | 66.76 | -2.74 | 60.4965 | 97.543 | -3.14 | 0 | 121.75 | 70.92 | 97.4909 | 96.4727 | 1.5492 | 0.9364 | 226.7707 | 181.0928 | 175.2284 | 176.3453 | 114.0166 | 99.2491 | -22.569 | 716.4841 | 459.3109 | 0 | -14.8914 | -12.0064 | 48.0742 | 65.8637 | 61.3537 | 167.484 | -37.6803 | -38.0536 | 13.7397 | 15.55 | 0 | 120.6 | 19.6189 | 58.5699 | -31.9192 | -31.0728 | 13.7338 | -27.2255 | 61.1211 | 24.783 | 0 | 24.5948 | 40.6546 | 41.5339 | 40.2706 | 54.0884 | 53.9209 | 151.213 | 35.4153 | 35.3685 | 97.7034 | 106.683 | 40.8569 | 12.38 | 15.284 | 1.5506 | 0 | 20.3 | 40.961 | 11.1488 | -0.526 | 4.725 | 11.184 | 56.38 | 47.1769 | 46.0125 | 15.66 | 103.639 | 25.7 | -5.0124 | -0.2093 | 0 | 2.7423 | 0 | 0 | -11.9398 | -15.8846 | 20.2539 | 49.4256 | 62.0845 | 62.738 | -91.5846 | -15.9933 | 36.6247 | -21.4086 | 14.2678 | 16.342 | 15.3805 | 16 | 145.5192 | 143.8627 | 283.7 | 0 | -41.9012 | 554.1874 | 537.8546 | -16.0052 | -13.5496 | -52.7242 | -41.1519 | 84.0175 | 85.1917 | 0 | -37.7455 | 36.5219 | 36.1483 | -7.948 | -8.258 | 102.58 | 101.37 | 22.9 | 22.2 | 21.9448 | 41.84 | -261.7849 | 110.8318 | 110.6374 | 18.5 | -25.6 | 8.2 | 9 | 1.7169 | 1.5501 | 139.6435 | 135.3337 | 474.3098 | 386.9386 | 140.3195 | 13.9263 | 373.0801 | -110.7379 | 62.159 | 19.7317 | 178.0208 | 176.9036 | 182.4288 | -2.1113 | 230.5519 | -55.356 | 234.6948 | -6.9339 | 0 | 16.72 | 8.837 | 8.867 | -4.24 | -5.76 | 0 | 20.2747 | -7.7348 | -34.1604 | 32.2 | 54.365 | 53.949 | 11.3548 | 13.5585 | 53.774 | 54.1596 | 54.5128 | 0 | 57.9 | 23.3839 | 10.48 | 0 | -44.4807 | 89.2966 | 77.8496 | -44.0929 | -76.6891 | 70.5005 | 35.6909 | -36.1 | 68.3 | 183.0013 | 290.3209
MÍNIMO |  | 0 | 14.0373 | -28.3358 | -39.4692 | 9.7491 | 0 | 39.5453 | -227.6589 | 40.4664 | 20.6934 | 20.1938 | -2.22 | -73.671 | 33 | 0 | -66 | 9.2704 | 20.823 | 9.3528 | 9.4854 | 15.7989 | 11.8341 | 0.2304 | 2.4593 | 0 | 0 | -67.09 | -102.83 | 0 | -33.3 | 35.2 | 4.782 | 0.162 | 0 | -75.12 | -60.74 | 20.01 | 20.38 | 13.5252 | -4.8636 | 47.9478 | 49.4239 | 18.3112 | 0 | -68.3065 | 6.1189 | 6.1597 | 46.8683 | 46.9091 | -2.0775 | -3.262 | -604.8069 | -12.7901 | -14.7 | -14.9 | 0 | 41.5632 | -10.2716 | 0 | -74.5804 | 2.7439 | 3.9179 | 3.9118 | 412.7627 | 102.5727 | 102.3285 | -704.3757 | 356.4747 | 0 | -120.3073 | 19.6954 | 68.35 | 23.61 | 18.92 | 46.24 | 67.08 | -54.6503 | -55.8559 | 61.7359 | 62.3705 | -11.9543 | -144.8622 | -144.037 | -1.6366 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 78.5 | -18.2 | 65.505 | 65.0521 | 63.5604 | -24.1967 | -23.4906 | 22.9426 | -148.3268 | 27.4328 | 10.9267 | 40.17 | 22.67 | 30.2417 | 28.569 | -55.56 | -3.3178 | 0 | 0 | -98.2923 | 0 | 0 | -122.1 | -121.6 | 22.5522 | 34.5795 | 32.4203 | 48.0652 | 33.45 | -9.4 | 48.887 | 47.2089 | -50.36 | 0 | 71.58 | 46.44 | 47.5636 | 46.7091 | -32.7226 | -32.6182 | 145.6425 | 105.9394 | 101.8983 | 101.7627 | 49.5718 | 29.0439 | -31.591 | 510.7151 | -115.2819 | 0 | -30.2454 | -27.3577 | -26.3849 | -41.2546 | -37.8226 | 23.088 | -74.1032 | -75.3443 | -62.9238 | 0 | -18.88 | 1 | 11.501 | -158.7412 | -42.7936 | -41.7375 | 2.8259 | -98.3723 | -8.6843 | 16.7535 | 0 | 16.6433 | 17.292 | 16.4259 | 16.8033 | 2.5118 | 3.1817 | -24.951 | 0.6174 | 0.6481 | -46.0276 | -44.4973 | 7.2236 | -12.51 | 1.9831 | 0.6522 | -9.78 | 14.2 | 0 | 10.5761 | -5.614 | 0.798 | 9.205 | 33.96 | -107.1571 | -97.6798 | 12.1 | 64.4886 | 15.9 | -22.553 | -7.0008 | -6.9953 | 1.2608 | 0 | 0 | -16.5664 | -46.5731 | 15.588 | 16.4964 | 49.9646 | 52.4078 | -181.1535 | -32.4936 | 25.4836 | -77.0558 | 10.2142 | 4.2579 | 4.0607 | 12 | 12.9818 | 14.553 | 3.8 | -281.0616 | -543.9077 | 43.3556 | -135.8762 | -138.56 | -135.4452 | -76.0447 | -69.6916 | 76.593 | 75.7188 | -96.0652 | -97.6434 | -6.2815 | -7.1824 | -69.1977 | -69.5934 | 5.2 | 5.1 | 1.6 | 2.3 | 20.695 | -76.88 | -362.0797 | 55.1836 | 54.934 | 2 | -57.1 | -35.1 | -35.2 | 1.2855 | 1.1348 | -528.6187 | -424.2047 | 0 | -10.5192 | -74.228 | -378.1215 | -20.7144 | -183.9832 | -225.0039 | -372.9908 | 80.7874 | 81.7183 | 108.0157 | -458.6737 | -61.6431 | -236.2972 | 54.8144 | -11.3889 | 0 | 4.16 | 6.661 | 6.659 | -17.2 | -19.52 | 0 | 6.3584 | -27.4525 | -41.9821 | 12.4 | 45.605 | 44.858 | 0 | 0 | 49.6139 | 49.5577 | 49.9465 | 0 | 24.9 | 13.1781 | 5.1 | 0 | -71.2682 | 77.5396 | 53.0628 | -70.6806 | -87.7819 | 40.6163 | 16.8915 | -66.6 | 37.5 | -198.5697 | -32.5355
PROMEDIO |  | 0 | 16.5715 | -24.0795 | -35.1008 | 24.7933 | 0 | 52.9056 | -102.5054 | 56.299 | 28.487 | 28.157 | 15.7713 | -51.8544 | 47.85 | 14.904 | -47.5415 | 13.6388 | 45.5286 | 12.0635 | 12.1518 | 20.0951 | 14.7875 | 4.858 | 7.1167 | 0 | 0 | -51.2977 | -60.9465 | 0 | -15.6325 | 50.9143 | 8.1043 | 0.18069 | 0 | -43.4527 | -41.9312 | 43.7269 | 43.931 | 18.3832 | -1.2775 | 62.3061 | 64.5092 | 31.3438 | 0 | -49.3559 | 17.7474 | 17.7817 | 62.1073 | 62.6981 | 18.1422 | 17.5119 | -485.9264 | 0.69942 | -12.1729 | -12.1625 | 0 | 56.2445 | -7.9628 | 0 | -49.8959 | 7.1385 | 14.2368 | 9.8161 | 533.1938 | 161.1148 | 161.1714 | -590.8894 | 524.6691 | 0 | -57.8432 | 59.4097 | 92.8828 | 28.2952 | 27.6737 | 63.6097 | 80.7034 | -26.7342 | -26.4635 | 85.3749 | 85.9903 | -6.6537 | -94.9323 | -94.3663 | 5.9451 | 0 | 0 | 0 | 111.4792 | 100.5583 | -15.8621 | 73.1251 | 71.6392 | 71.0914 | -1.1553 | -0.59052 | 52.4568 | -103.2524 | 61.465 | 14.3448 | 62.0015 | 36.4165 | 43.061 | 40.7923 | -45.595 | -3.2256 | 0 | 0 | -72.0828 | 0 | 0 | -100.5956 | -100.0652 | 26.2856 | 52.1413 | 55.1785 | 73.6464 | 51.235 | -6.3008 | 55.2991 | 71.6175 | -38.6056 | 0 | 97.7767 | 60.367 | 72.2617 | 71.0515 | -16.5 | -16.711 | 187.754 | 144.7921 | 140.001 | 141.1433 | 77.7458 | 59.8407 | -27.873 | 603.4965 | 194.285 | 0 | -25.6875 | -23.1708 | 13.5798 | 10.0431 | 9.3675 | 84.4688 | -55.2692 | -56.2034 | -20.1234 | 4.1022 | -12.9546 | 62.7912 | 16.4419 | -48.1471 | -36.2338 | -35.296 | 8.3965 | -57.3467 | 22.4791 | 21.5664 | 0 | 21.1836 | 24.6905 | 24.9684 | 24.1502 | 26.2418 | 26.1406 | 54.1756 | 18.8102 | 18.782 | 19.5328 | 29.3216 | 29.0591 | -1.5635 | 5.9041 | 1.0055 | -3.4234 | 17.9123 | 27.8045 | 10.8625 | -3.3489 | 3.9804 | 10.1979 | 43.3488 | -24.7607 | -19.1282 | 13.9273 | 82.0722 | 20.2396 | -14.811 | -2.6885 | -2.7876 | 1.8608 | 0 | 0 | -14.1976 | -30.1025 | 17.7571 | 31.3914 | 56.3063 | 57.739 | -124.9515 | -24.6036 | 31.4481 | -51.7643 | 11.7263 | 9.8061 | 9.1867 | 13.4352 | 85.8965 | 86.7423 | 131.7588 | -162.3981 | -269.9086 | 277.1254 | 253.8216 | -84.0153 | -82.0392 | -63.1516 | -54.9543 | 79.7049 | 79.5672 | -60.3562 | -80.0566 | 18.0037 | 17.5592 | -35.2152 | -35.124 | 59.3867 | 58.7906 | 11.9375 | 11.9292 | 21.552 | -8.313 | -320.7159 | 85.2779 | 85.1336 | 11.8256 | -38.4188 | -16.5479 | -16.35 | 1.4898 | 1.2998 | -244.9986 | -165.2223 | 255.9886 | 203.4324 | 19.4589 | -197.115 | 193.3298 | -144.5802 | -98.5468 | -192.24 | 124.541 | 123.7667 | 145.0614 | -249.8623 | 99.5896 | -148.1513 | 149.0295 | -9.1906 | 0 | 10.9917 | 7.7996 | 7.8393 | -11.045 | -11.905 | 0 | 12.4851 | -17.9313 | -39.1164 | 21.3375 | 50.1676 | 49.6726 | 9.6434 | 11.9644 | 51.798 | 51.4077 | 51.998 | 0 | 39.3062 | 18.3174 | 7.6394 | 0 | -57.4122 | 82.3708 | 64.9236 | -57.033 | -81.2161 | 54.5416 | 26.0443 | -49.6688 | 50.0021 | -20.974 | 145.9133
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 20 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/12/2025 | 00:30 | 0 | 0.9442 | -5.9028 | 4.6591 | 8.9785 |  | 13.6188 |  | 9.0797 | 3.4169 | 4.8655 | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -22 | 4.5503 | -5.0938 | 3.8155 | 3.8478 | 6.8587 | 3.6542 | 0.1085 | 2.5669 |  | -1.0557 | -1.221 | -1.233 | 3.161 | -15.54 | -4.4 | -1.207 | 0.221 |  | -20.48 | -10 | -7.31 | -7.39 | 3.9406 | 3.8608 | 14.6215 | 16.2098 | -21.0819 |  | -11.9748 | 1.7775 | 0.7325 | -13.3422 | -11.7492 | 18.7097 | 19.5524 | 29.8379 | 12.7762 | -5.3 | -5.3 |  | -24.069 | -4.1423 |  | 6.8463 | 2.965 | 2.1129 | 1.4066 | -129.7952 | 36.9274 | 37.3241 | 33.0029 | -179.843 |  |  |  | 14.3306 | 9.17 | 5.3 | -12.07 | 5.29 | -24.51 | -24.51 | 31.4926 | 29.9068 | 29.4371 | -18.1787 | -18.2763 | 6.3473 |  |  |  | -17.2 | -16.7 | -2.54 | 12.3291 | 12.3806 | 11.1703 | 52.5801 | 53.1984 | -30.6899 | -27.3626 | -29.9845 | 3.5939 | 24.09 | 8.72 | 7.0361 | 5.7648 | -11.84 |  |  |  | 24.7796 |  |  |  |  | -1.3696 | -0.561 | 7.4175 | 6.3144 | -0.18 | -2.41 | 10.168 | -24.6389 | -21.98 |  | 26.34 | 2.37 | -25.6909 | -12.7818 | -42.8858 | -41.4364 |  | -23.5211 | -30.5922 | -30.5133 | -16.9308 | -21.6692 | -12.924 | -107.411 | -14.9886 |  | -13.9738 | -13.5691 | 19.1808 | -14.5503 | -13.8326 | -7.172 | -25.6775 | -25.6068 | 7.7989 |  | -4.52 | 0.2 | 9.8755 | -31.9791 | -11.8408 | -12.0138 | 9.4424 | 8.1642 | -24.7023 | 3.5479 |  | 3.4248 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 11.5545 | -23.2764 | 23.2047 | 23.1783 | -8.7715 |  | 22.4869 | -13.6 | -0.7082 | 0.1943 | -0.14 | 0.72 | -23.6177 |  | 2.349 | 0.559 |  | 1.25 | -17.0634 | -10.2517 | -3.46 | 27.2593 |  | 19.867 | -4.261 | -4.7273 | 2.2152 |  |  | -9.9557 | -27.759 | 2.9489 | -21.9418 | 4.5285 | 3.9787 | 104.8085 | -9.8279 | -9.0699 | -9.0959 | 5.9469 | 6.0143 | 6.0129 |  | -10.2027 | -9.1801 | -3.35 | -4.0588 | 12.7522 | 19.4002 | 93.8242 | -13.9054 | 36.6282 |  | 6.1039 | 0 | 0 |  |  | -16.2641 | -15.8466 | -14.6871 | -15.1816 | 14.91 | 14 | -23.5 | -23.9 | 0.3708 | -7.2 | 35.9012 | 28.7787 | 28.6581 | -19.1 | -25.2 | 0.9 | 0.4 |  | -18.0253 | -117.9713 | 36.8453 | -265.7122 | -21.5882 | -27.8171 | 107.0207 | 62.4468 | 109.3216 | 97.1028 | 37.7429 | 17.5737 | 17.9204 | -6.7158 | 192.1726 | -199.6934 | -7.0597 | 16.3568 | -0.9607 |  | -3.92 | -1.465 | -1.475 | -1.12 | 1.36 | -1.5648 | -7.5578 | 4.3076 | 4.1611 | 10.1 | 0.156 | -0.375 |  |  | 4.546 | 4.2567 | 3.2969 |  | 9.7 | 11.1886 | 0.15 |  | -15.0277 | 0.3872 | -23.1516 | -12.3801 | -3.7313 | -25.8229 | 0 | -2.3 | -11.7 | 45.3373 | -117.2083
20/12/2025 | 01:00 | 0 | 1.0351 | -6.0261 | 3.4957 | 9.1077 |  | 12.9473 |  | 8.5013 | 3.0349 | 4.4213 | -6.66 |  | 4.4 | 2.484 |  | 4.6455 | -5.5294 | 3.5374 | 3.4025 | 6.329 | 2.8276 | -0.0256 | 2.5493 |  | -1.0124 | -1.441 | -1.446 | 3.255 | -13.32 | -6.6 | -1.101 | 0.224 |  | -20.13 |  | -7.65 | -7.67 | 3.9346 | 3.7582 | 14.0938 | 15.5791 | -15.9497 |  | -15.7479 | 0.9255 | 0.8943 | -12.0269 | -10.3144 | 18.6379 | 19.0556 | 27.2057 | 13.3887 | -5.8 | -5.8 |  | -22.6604 | -3.2265 |  | 4.2793 | 3.41 | 2.6349 | 1.7674 | -130.9244 | 35.5846 | 35.7982 | 34.8888 | -187.6887 |  |  |  | 13.2129 | 8.8 | 5 | -12.51 | 4.56 | -21.6969 | -22.2327 | 27.4972 | 26.7787 | 29.6204 | -18.2437 | -18.1024 | 4.2786 |  |  |  | -18.9 | -17.9 | -2.38 | 11.1799 | 11.2587 | 9.6996 | 54.4454 | 54.1736 | -34.1712 | -25.645 | -33.2265 | 3.4476 | 23.91 | 8.77 | 6.4111 | 5.2765 | -10.81 |  |  |  | 19.8325 |  |  | -21.3 |  | -1.5784 | -0.935 | 6.9444 | 5.7578 | -0.49 | -2.33 | 11.4235 | -21.6462 | -22.34 |  | 25.75 | 1.43 | -23.7818 | -11.8091 | -36.8096 | -35.9 |  | -21.967 | -28.7211 | -28.2595 | -17.0879 | -21.6205 | -13.236 | -110.6218 | -12.382 |  | -14.1664 | -13.8299 | 18.4712 | -13.4134 | -12.7435 | -11.78 | -22.9842 | -22.9213 | 6.3707 |  | -3.6 | 0 | 10.0759 | -30.3814 | -11.9317 | -11.6953 | 9.2785 | 6.299 | -23.9754 | 3.3229 |  | 3.147 | 6.6309 | 6.3305 | 5.8856 | 8.2054 | 9.7125 | -24.4486 | 16.8622 | 16.8466 | -11.2316 |  | 21.4176 | -14.63 | -0.6038 | 0.1742 | -0.03 | 1.7 | -21.6878 |  | 2.362 | 0.505 |  | 1.15 | -15.3602 | -7.3795 | -3.28 | 27.1 |  | 19.9324 | -4.2492 | -4.5991 | 2.1523 |  |  | -11.2149 | -27.7039 | 2.675 | -22.2095 | 3.3094 | 4.0549 | 107.2091 | -10.1379 | -9.3506 | -8.8807 | 6.0796 | 5.8898 | 5.9338 | 5.7094 | -10.1286 | -8.0908 | -5.03 | 0 | 22.0595 | 18.9962 | 89.5417 | -12.7423 | 37.8138 |  | 7.1392 | 0 | 0 |  |  | -16.742 | -15.8631 | -12.628 | -12.6685 | 14.51 | 14.44 | -24.5 | -24.8 | 0.195 | -8 | 41.2791 | 27.1176 | 27.0652 |  | -24.8 | 1.2 | 0.4 | -18.0742 | -18.0446 | -110.318 | 31.3525 |  | -21.6644 | -27.1204 | 104.8184 | 62.1431 | 113.8427 | 97.7832 | 37.405 | 18.1208 | 17.9928 | -4.8287 | 194.4003 | -201.7194 | -6.9322 | 15.9336 | -0.8191 |  | -3.76 | -1.491 | -1.497 | -1.2 | 2.16 | -1.6571 | -7.7928 | 5.0401 | 4.5121 | 10.3 | -1.584 | -0.72 | 2.6791 |  | 4.7939 | 4.2366 | 3.5527 |  | 10.3 | 11.2049 | 0.1 |  | -14.6958 | 0.1617 | -23.9251 | -11.0968 | -4.0713 | -27.9051 | 0 | -2.5 | -11.3 | 51.2164 | -128.0293
20/12/2025 | 01:30 | 0 | 0.9402 | -5.9506 | 5.9776 | 8.9645 |  | 12.171 |  | 8.4405 | 2.9119 | 4.2869 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 4.4204 | -5.903 | 3.5972 | 3.4486 | 6.3015 | 2.6773 | 0.0355 | 2.6703 |  | -1.2208 | -1.29 | -1.281 | 3.21 | -13.32 | -8.8 | -1.076 | 0.224 |  | -19.8 |  | -7.45 | -7.33 | 4.0779 | 3.9933 | 13.3263 | 14.7037 | -16.566 |  | -13.0463 | 7.1535 | 7.0132 | -14.3386 | -12.9084 | 24.4783 | 27.3377 | 19.4768 | 14.1051 | -5 | -4.6 |  | -23.622 | -3.1372 |  | 5.5698 | 2.967 | 2.4918 | 1.7365 | -121.6162 | 35.0352 | 35.0047 | 31.5448 | -186.156 |  |  |  | 11.1671 | 8.68 | 4.57 | -13.42 | 4.01 | -22.5006 | -22.5006 | 25.9517 | 24.1028 | 29.7193 | -20.1363 | -19.9922 | 5.7626 | 0 |  |  | -19.5 | -18.7 | -2.33 | 8.4109 | 9.452 | 7.9583 | 52.0934 | 52.2782 | -27.6754 | -28.705 | -27.4182 | 3.2737 | 24.51 | 8.96 | 6.0986 | 4.7882 | -10.59 |  |  |  | 16.9863 |  |  |  |  | -1.8298 | -1.4961 | 8.5215 | 5.2011 | -0.93 | -3.07 | 10.7105 | -18.3885 | -22.17 |  | 25.56 | 0.62 | -18.6 | -9.1909 | -36.9706 | -35.5909 |  | -23.4517 | -29.1146 | -28.3693 | -14.8729 | -19.676 | -13.67 | -112.208 | -14.0503 |  | -14.4493 | -14.1297 | 15.0836 | -13.4587 | -12.497 | -8.708 | -21.8509 | -21.6201 | 3.9655 |  | -6 | 0.6 | 9.9186 | -30.2239 | -12.2525 | -12.146 | 8.8412 | 5.6316 | -21.716 | 3.8403 |  | 3.6429 |  |  |  | 10.3823 | 9.545 | -21.9368 | 17.5137 | 17.4454 | -8.0321 |  | 20.6265 | -14.15 | -0.6038 | 0.1742 | -0.23 | 1.92 |  |  | 2.378 | 0.516 |  | 2.29 | -17.1317 | -10.8297 |  | 28.0961 |  | 19.8051 | -4.2824 | -4.8684 | 2.0735 |  |  |  | -28.3641 | 3.921 | -22.2226 | 3.5155 | 3.4329 | 101.2161 | -9.8171 | -8.569 | -9.8595 |  | 6.0216 | 5.9654 |  | -10.4263 | -8.8133 | -5.45 |  | 25.6573 | 13.7049 | 91.5335 | -13.5698 | 36.6323 |  | 7.9864 | 0 | 0 |  |  | -16.8519 | -16.4399 | -12.6272 | -12.6402 | 14.18 | 14.16 | -24.8 | -24.3 | 0.195 | -8.64 | 41.558 | 27.6889 | 27.8138 |  | -23.8 | 0.9 | 0.4 |  |  | -110.9013 | 29.0458 | -264.2164 | -21.3764 | -26.864 | 99.3783 | 62.4663 | 113.9514 | 96.8995 | 37.39 | 17.0821 | 17.5132 | -6.4235 | 189.1943 | -201.9828 | -14.8195 | 21.3511 | -0.6091 |  | -4 | -1.62 | -1.624 | -1.52 | 2.4 | -1.5964 | -7.5273 | 5.2171 | 4.3381 | 10 | -2.292 | -2.011 |  | 3.0554 | 3.8069 | 3.3186 | 4.6568 |  | 9.9 | 10.5245 | 0 |  | -14.8327 | -0.3861 | -23.6078 | -12.2377 | -3.4675 | -27.9001 | 0 | -2 | -12.1 | 53.5053 | -131.5923
20/12/2025 | 02:00 | 0 | 1.0106 | -6.1272 | 4.8657 | 9.0038 |  | 11.9526 |  | 8.1541 | 2.7649 | 4.2097 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.467 | -4.8994 | 3.8469 | 3.5696 | 6.5124 | 3.6282 | -0.1164 | 2.5225 |  | -1.1214 | 0 | -1.709 | 3.068 | -13.32 | -13.2 | -0.954 | 0.213 |  | -19.18 |  | -8.63 | -8.68 | 3.823 | 3.8165 | 13.0517 | 14.7129 | -15.174 |  | -16.5123 | 0.4213 | 0.7054 | -11.4093 | -9.8056 | 18.7933 | 19.6322 | 18.101 | 15.0379 | -6.1 | -6.2 |  | -23.1842 | -3.2426 |  | 3.8619 | 2.1716 | 2.534 | 1.8531 | -135.8378 | 35.0352 | 35.0047 | 39.9635 | -193.7888 |  |  |  | 11.217 | 8.78 | 4.79 | -13.71 | 3.63 | -22.7685 | -22.3666 | 26.1874 | 24.9531 | 29.3967 | -20.7735 | -20.5234 | 3.5497 |  |  |  | -21.1 | -19.6 | -2.26 | 8.5608 | 9.1353 | 7.4469 | 57.8735 | 58.0429 | -34.6471 | -26.6162 | -35.3393 | 2.9737 | 24.26 | 8.8 | 6.0986 | 4.9835 | -10.57 |  |  |  | 14.9466 |  |  |  |  | -1.6724 | -1.6831 | 8.5215 | 5.0156 | -1.27 | -3.17 | 10.788 | -16.971 | -21.79 |  | 25.21 | 0.01 | -20.2364 | -9.7455 | -36.9032 | -36.0818 |  | -23.5509 | -29.2959 | -29.0336 | -15.6501 | -20.5515 | -13.852 | -119.6524 | -14.5288 |  | -14.1174 | -13.5674 | 15.9962 | -13.1769 | -12.7265 | -9.732 | -21.3027 | -20.9624 | 4.5583 |  | -3.36 | 0 | 9.9626 | -29.6957 | -12.5321 | -12.2726 | 8.6239 | 5.4626 | -22.4567 | 4.2589 |  | 4.0346 |  |  |  | 9.545 | 9.545 | -21.7693 | 16.9494 | 17.0344 | -6.9115 |  | 20.9049 | -14.12 | -0.6038 | 0.1659 | -0.07 | 1.56 |  |  | 2.325 | 0.446 |  | 2.35 | -18.163 | -11.4602 | -2.95 | 28.6329 |  | 19.4135 | -4.7362 | -5.2361 | 1.9729 |  |  | -11.3873 | -27.3507 | 2.9614 | -22.263 | 2.9973 | 4.0764 | 103.9926 | -10.4053 | -7.7829 | -10.9595 | 6.172 | 6.0729 | 6.092 | 6.2614 | -10.4418 | -9.8404 | -5.45 | 0 | 23.7414 | 15.0431 | 88.0298 | -15.0321 | 35.1364 |  | 7.8291 | 0 | 0 |  |  | -18.5768 | -18.3131 | -13.3187 | -12.9698 | 14.63 | 14.33 | -25.7 | -25.8 | 0.0705 | -7.68 | 48.0514 | 25.0448 | 24.9334 |  | -23 | 3.4 | 2.9 |  |  | -113.6811 | 31.989 | -265.6643 | -20.4213 | -26.3783 | 99.8922 | 66.3328 | 123.3541 | 99.281 | 31.8269 | 17.1668 | 18.0686 | -16.3176 | 184.0294 | -202.5072 | -18.9564 | 24.4553 | -0.1868 |  | -3.36 | -1.629 | -1.634 | -1.92 | 2.08 | -1.3085 | -7.3533 | 5.5375 | 4.4846 | 9.2 | -2.379 | -2.272 |  |  | 3.8791 | 3.114 | 3.9243 |  | 9.1 | 11.4081 | 0.1 |  | -15.0664 | -0.202 | -23.6456 | -11.1826 | -3.6924 | -27.9992 |  | -1.6 | -12 | 54.1875 | -132.4658
20/12/2025 | 02:30 | 0 | 0.9588 | -6.1943 | 4.8607 | 9.1046 |  | 11.8299 |  | 7.8559 | 2.6349 | 4.0702 | -4.44 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 4.4998 | -4.7329 | 3.9505 | 3.7329 | 6.7347 | 3.9619 | -0.0543 | 2.6692 |  | -1.0367 |  | -1.762 | 3.437 | -15.54 | -15.4 | -0.867 | 0.222 |  | -19.33 |  | -8.94 | -9.08 | 4.01 | 3.7109 | 13.3627 | 15.1026 | -15.0327 |  | -16.3305 | 1.2915 | 1.3873 | -11.3298 | -9.3437 | 18.7622 | 19.4677 | 20.5162 | 15.0763 | -6.2 | -6.2 |  | -23.3017 | -3.4742 |  | 3.1578 | 2.2042 | 1.657 | 1.1858 | -137.669 | 34.1197 | 34.0892 | 40.5256 | -198.8703 |  |  |  |  | 8.88 | 4.63 | -14.35 | 3.42 | -23.0364 | -22.9025 | 23.7816 | 22.6376 | 29.9553 | -18.7059 | -19.2795 | 4.1184 |  |  |  | -21.9 | -20.6 | -2.14 | 7.2363 | 7.2213 | 6.4891 | 58.0207 | 57.7613 | -34.0422 | -27.0738 | -34.9472 | 2.7994 | 25.16 | 9.24 | 5.3174 | 4.2023 | -9.61 |  |  |  | 15.1769 |  |  |  |  | -2.24 | -1.8701 | 9.1524 | 4.4589 | -1.61 | -3.43 | 9.021 | -16.1359 | -22.53 |  | 25.34 | -0.45 | -20 | -9.7091 | -37.468 | -36.2636 |  | -25.5992 | -30.9378 | -30.5077 | -10.3365 | -16.5068 | -13.284 | -120.1277 | -12.0267 |  | -13.4944 | -12.8564 | 14.5492 | -16.8749 | -15.6649 | -3.076 | -20.8618 | -20.7408 | 4.4573 |  | -5.77 | 0.8 | 9.788 | -35.5358 | -12.7155 | -12.5642 | 8.6608 | 3.9036 | -23.6139 | 4.6039 |  | 4.3859 |  |  | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -20.7646 | 17.254 | 16.9307 | -7.9803 |  | 20.6754 | -13.98 | -0.6038 | 0.2007 | -0.21 | 1.74 | -21.7707 |  | 2.497 | 0.434 |  | 2.4 | -17.7301 | -11.3994 | -2.91 | 28.4289 |  | 20.993 | -5.2209 | -5.6172 | 1.8967 |  |  | -11.9155 | -25.4844 | 3.564 | -23.0041 | 4.202 | 4.209 | 107.9616 | -11.1903 | -8.3292 | -6.245 | 6.5378 | 6.1901 | 6.1474 | 9.4803 | -10.3389 | -10.2582 | -6.29 |  | 23.6715 | 11.9988 | 89.7362 | -16.328 | 34.859 |  | 8.4236 | 0 | 0 |  |  | -20.1973 | -19.1865 | -13.0605 | -12.7933 | 14.09 | 13.77 | -24.5 | -24.7 | 0.195 | -7.76 | 50.2116 | 17.1395 | 17.03 | -19.1 | -21.8 | 3.5 | 2.9 |  | -18.236 | -112.0094 | 32.0125 | -266.5603 | -20.8874 | -25.0065 | 100.953 | 68.5826 | 125.463 | 98.3639 | 31.6072 | 17.336 | 16.0531 | -14.2462 | 185.478 | -202.6443 | -19.1798 | 26.7901 | -1.5686 |  | -2.96 | -1.697 | -1.703 | -2.08 | 2.72 | -1.3796 | -8.1132 | 5.333 | 4.5121 | 9.2 | -1.703 | -2.56 |  |  | 4.2226 | 4.0607 | 4.1334 |  | 7.8 | 11.4711 | 0.01 |  | -15.4101 | -0.3377 | -23.8464 | -11.3382 | -3.1627 | -27.7416 | 0 | -0.9 | -13.1 | 51.6914 | -132.397
20/12/2025 | 03:00 | 0 | 1.0295 | -6.1703 | 5.1209 | 8.7994 |  | 11.813 |  | 7.5003 | 2.4739 | 3.9566 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 4.5205 | -5.1803 | 3.9051 | 3.7737 | 6.7858 | 3.9428 | -0.0828 | 2.5832 |  | -1.1522 |  | -1.622 | 3.325 | -15.54 |  | -0.984 | 0.222 |  | -19.19 |  | -8.63 | -8.67 | 3.5071 | 3.9743 | 12.7367 | 14.3014 | -16.0341 |  | -17.6772 | 13.3943 | 16.0487 | -13.7581 | -12.2673 | 27.8484 | 25.2905 | 18.0891 | 14.8396 | -5.7 | -5.6 |  | -21.1631 | -3.1396 |  | 3.1452 | 1.9627 | 0.5123 | 1.1019 | -128.7576 | 31.2509 | 31.2815 | 42.87 | -194.7782 |  |  |  | 10.1492 | 8.56 | 4.69 | -14.46 | 2.49 | -22.9025 | -22.6346 | 23.3321 | 22.0412 | 30.5378 | -18.6943 | -18.1532 | 3.0488 |  |  |  | -21.2 | -20.5 | -2.08 | 7.9694 | 8.3524 | 6.8201 | 56.4446 | 56.1233 | -33.5806 | -25.6997 | -33.8987 | 2.8645 | 24.99 | 9.1 | 5.1611 | 4.007 | -9.39 |  |  |  | 16.8133 |  |  |  |  | -2.2559 | -2.2441 | 8.5215 | 4.2734 | -1.71 | -3.51 | 9.579 | -17.0197 | -22.17 |  | 24.41 | -1.16 | -19.6727 | -9.3091 | -37.0807 | -35.9818 |  | -27.4004 | -31.9495 | -31.3976 | -11.9189 | -16.6942 | -13.234 | -122.6456 | -14.3369 |  | -13.8381 | -13.4865 | 14.1078 | -14.6531 | -13.7705 | -9.732 | -21.1984 | -20.9087 | 4.9659 | 6.46 | -4.55 | -0.1 | 9.4726 | -30.0965 | -11.9487 | -11.9044 | 8.6413 | 7.8073 | -23.5603 | 3.7013 |  | 3.6926 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.7125 | -21.4344 | 17.1914 | 17.3481 | -7.5568 |  | 19.6988 | -15.05 | -1.415 | 0.2007 | 0.13 | 2.05 | -19.8604 |  | 2.508 | 0.474 |  | 2.22 | -17.4503 | -10.7899 | -3.06 | 28.2712 |  | 21.0817 | -5.1944 | -5.591 | 1.8797 |  |  | -11.7478 | -24.331 | 3.1451 | -23.3814 | 4.8566 | 4.3098 | 110.1147 | -11.3027 | -8.4772 | -6.248 | 8.1442 | 6.1534 | 6.1236 | 8 | -10.9507 | -9.2602 | -4.61 | 0 | 24.8334 | 14.4017 | 89.0027 | -16.0977 | 35.1012 |  | 9.2771 | 0 | 0 |  |  | -17.6539 | -16.9947 | -12.7171 | -12.6455 | 13.13 | 13.27 | -23.7 | -23.6 | 0.0192 | -8.4 | 40.0411 | 21.123 | 21.0153 |  | -21.8 | 2.2 | 1.6 |  |  | -110.3587 | 34.2076 | -264.7817 | -19.3095 | -21.8743 | 97.8814 | 69.5271 | 119.8893 | 95.3688 | 32.1347 | 16.503 | 16.2399 | -9.0207 | 186.1836 | -202.0409 | -18.3403 | 23.8237 | -2.5061 |  | -3.12 | -1.739 | -1.738 | -2 | 2.72 | -1.1609 | -8.1437 | 4.9241 | 4.7196 | 11.6 | 1.251 | 1.409 |  |  | 3.4864 | 3.9373 | 3.5932 |  | 8.1 | 11.9163 | 0.01 |  | -15.8195 | 0.1388 | -23.6381 | -11.5668 | -2.6112 | -28.4295 | 0 | -0.6 | -13.4 | 51.1399 | -129.2394
20/12/2025 | 03:30 | 0 | 0.9522 | -6.1357 | 5.6191 | 9.0371 |  | 11.4994 |  | 7.3184 | 2.3959 | 3.8314 | -4.44 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 4.4333 | -4.8316 | 3.7517 | 3.5444 | 6.8018 | 3.8341 | 0.0632 | 2.6103 |  | -1.1885 |  | -1.04 | 2.769 | -15.54 | -13.2 | -0.925 | 0.206 |  | -24.03 |  | -3.83 | -3.85 | 3.0243 | 3.9827 | 12.4237 | 13.7294 | -15.5016 |  | -18.4727 | 10.4486 | 4.442 | -19.2303 | -17.7081 | 18.0427 | 21.2593 | 22.8695 | 14.0722 | -5.5 | -5.6 |  | -19.4312 | -2.4031 |  | 3.0059 | 1.7994 | 1.7419 | 1.3066 | -140.1409 | 15.656 | 15.5644 | 60.5684 | -222.8417 |  |  |  |  | 8.64 | 4.79 | -14.67 | 1.79 | -23.3043 | -23.3043 | 25.2254 | 24.1008 | 30.5272 | -25.2759 | -25.3798 | 2.8573 |  |  |  | -18.4 | -17.7 | -2 | 4.7569 | 4.6648 | 3.868 | 46.7193 | 46.0078 | -31.9811 | -16.3137 | -32.7749 | 2.6482 | 24.62 | 8.93 | 4.6924 | 3.714 | -9.12 |  |  |  | 18.804 |  |  | -14 | -14.4 | -2.1472 | -2.2441 | 8.5215 | 3.9023 | -1.88 | -3.33 | 10.1215 | -18.331 | -21.48 |  | 23.94 | -1.49 | -22.2545 | -11.2545 | -37.9203 | -37.6727 | -9.9438 | -28.4706 | -32.9793 | -33.7619 | -11.7452 | -14.553 | -12.712 | -138.3277 | -8.8704 |  | -13.7665 | -13.0433 | 15.4763 | -16.5239 | -15.4584 | -4.612 | -22.2081 | -21.8335 | 5.7412 | 6.4 | -3.92 | 0.7 | 9.3079 | -33.3949 | -13.7524 | -13.5235 | 7.6248 | 6.8197 | -24.3286 | 5.4768 |  | 5.1545 | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.8799 | -18.2527 | 18.163 | 18.1793 | -5.3647 |  | 19.6988 | -14.62 | -1.5944 | 0.1888 | 0.21 | 1.38 | -19.7169 |  | 2.516 | 0.359 |  | 3.1 | -19.9397 | -13.2667 | -3.07 | 29.2525 |  | 15.2744 | -1.8364 | -1.9586 | 1.8443 |  |  | -10.662 | -27.8612 | 3.0075 | -19.2884 | 2.9911 | 2.6352 | 105.2715 | -7.198 | -9.6251 | 8.0818 | 7.6598 | 6.1241 | 5.9813 | 7 | -11.888 | -9.8 | -4.61 | 0 | 16.2179 | 12.2557 | 95.353 | -15.8119 | 34.3913 |  | 8.9604 | 0 | 0 |  |  | -18.4999 | -17.8846 | -12.1149 | -11.5751 | 14.11 | 13.99 | -22.8 | -22.7 | 0.0357 | -9.6 | 44.3185 | 19.68 | 19.5126 | -18.6 | -22.6 | 3 | 2.5 |  | -18.2406 | -117.425 | 38.881 | -263.8493 | -19.64 | -21.4154 | 99.2029 | 66.6787 | 120.6584 | 95.5097 | 27.8387 | 18.3585 | 16.7141 | -12.9158 | 183.0475 | -199.309 | -20.9712 | 26.0274 | -1.8274 |  | -3.28 | -1.568 | -1.582 | -2.16 | 2.48 | -1.3199 | -8.1743 | 4.7776 | 4.2802 | 11.4 | 1.77 | 1.938 |  |  | 3.3548 | 3.5004 | 3.179 |  | 6.8 | 11.6638 | -0.01 |  | -14.8305 | -0.3273 | -24.2535 | -11.4034 | -3.358 | -28.6516 | 0 | 0.6 | -13 | 51.993 | -129.7395
20/12/2025 | 04:00 | 0 | 1.0257 | -6.1394 | 5.5734 | 8.3896 |  | 10.7925 |  | 7.405 | 2.3769 | 3.8311 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 4.482 | -9.1114 | 3.4638 | 3.0732 | 6.1026 | 2.9405 | 0.0637 | 2.4999 |  | -1.2718 |  | -1.081 | 3.049 | -13.32 |  | -1.091 | 0.217 |  | -23.76 |  | -3.45 | -3.49 | 2.9838 | 3.987 | 11.841 | 13.1203 | -17.6132 |  | -19.7699 | 11.2119 | 7.6063 | -19.8935 | -19.2608 | 18.3566 | 22.6119 | 15.6075 | 13.534 | -5.4 | -5.3 |  | -16.6696 | -2.2045 |  | 2.2948 | 1.8386 | 0.9853 | 1.1913 | -123.783 | 13.8249 | 14.0995 | 66.5315 | -208.9093 |  |  |  | 7.0156 | 8.47 | 4.79 | -14.74 | 1.51 | -24.1081 | -24.7779 | 25.0354 | 23.4631 | 30.5895 | -28.1846 | -28.2664 | 2.0302 |  |  |  | -17.7 | -17.2 | -2.03 | 3.6327 | 4.308 | 2.7663 | 45.7926 | 46.0182 | -32.6789 | -15.712 | -33.019 | 2.9757 | 24.46 | 8.75 | 5.0049 | 3.9093 | -9.28 |  |  |  | 19.4389 |  |  |  |  | -2.1216 | -2.4311 | 7.8907 | 3.9023 | -1.82 | -3.34 | 9.982 | -19.9136 | -21.4 |  | 23.24 | -1.17 | -21.6909 | -11.0818 | -38.6024 | -38.1091 | -9.7342 | -28.9786 | -34.1671 | -34.1646 | -14.658 | -18.7237 | -13.112 | -140.8413 | -8.8722 |  | -14.0941 | -13.4237 | 17.0389 | -12.7049 | -11.9615 | -6.66 | -24.3133 | -24.0982 | 5.3337 | 0 | -5.34 | 0.1 | 5.4636 | -29.0247 | -12.3557 | -12.1631 | 6.9213 | 5.6953 | -23.6849 | 4.2338 |  | 3.9409 |  |  |  | 11.0521 | 10.8847 | -16.0758 | 18.754 | 19.1971 | -4.662 |  | 21.2369 | -14.03 | -1.415 | 0.1916 | 0.44 | 1 | -21.6779 |  | 2.507 | 0.264 |  | 2.49 | -20.9503 | -14.1714 | -3.16 | 28.2816 |  | 15.2692 | -1.8207 | -1.7717 | 1.8028 |  |  | -11.3001 | -28.7214 | 2.9136 | -19.0295 | 4.745 | 5.2076 | 111.7736 | -7.171 | -9.7635 | 8.5515 | 6.9436 | 6.0949 | 6.1236 | 6 | -10.9846 | -10.0625 | -3.35 | -3.1836 | 13.0373 | 10.4088 | 96.1556 | -16.6334 | 35.8288 |  | 7.0345 | 0 | 0 |  | 29.0728 | -18.2033 | -17.4836 | -11.9674 | -11.7815 | 13.92 | 13.86 | -23.1 | -24.1 | 0.1584 | -9.04 | 43.9899 | 19.9862 | 19.8734 | -19.1 | -22.6 | 2.5 | 1.6 |  | -18.2236 | -124.3501 | 40.342 | -263.2006 | -18.1799 | -23.1739 | 97.2375 | 70.3138 | 121.0869 | 96.5987 | 27.8089 | 17.1357 | 15.9953 | -11.3718 | 181.2989 | -201.6575 | -21.6342 | 25.0244 | -1.8982 |  | -3.52 | -1.596 | -1.601 | -1.36 | 2.72 | -1.7697 | -8.2322 | 4.5121 | 4.3381 | 11.7 | 1.289 | 1.74 |  |  | 4.1788 | 4.0797 | 3.5916 |  | 8.5 | 11.1741 | -0.03 |  | -14.6965 | 0.0414 | -23.8729 | -10.4543 | -3.2083 | -27.7673 | 0 | -1 | -12.4 | 50.2234 | -125.1382
20/12/2025 | 04:30 | 0 | 1.1676 | -6.481 | 5.4434 | 8.7827 |  | 10.5504 |  | 7.8681 | 2.5999 | 4.0277 | -4.44 | -22 | -2.2 |  |  | 4.5762 | -8.9847 | 3.5145 | 3.316 | 6.2362 | 3.1263 | 0.146 | 2.558 |  | -1.1633 |  | -1.216 | 3.353 | -13.32 |  | -1.111 | 0.226 |  | -24.71 |  | -3.59 | -3.45 | 3.227 | 3.9209 | 11.7197 | 13.3948 | -15.1193 |  | -19.9094 | 0.1559 | 0.1642 | -17.7149 | -16.2073 | 14.7873 | 15.5137 | 16.8952 | 14.5187 | -5.8 | -5.9 |  | -19.3974 | -2.4453 |  | 2.8085 | 2.2271 | 1.6832 | 1.3193 | -138.3098 | 15.8391 | 15.8086 | 58.4652 | -223.2626 |  |  |  | 8.0535 | 8.93 | 5.25 | -14.36 | 2.04 | -25.5816 | -25.3137 | 25.1063 | 24.0181 | 30.4103 | -30.1619 | -29.9641 | 2.5507 |  |  |  | -17 | -16.1 | -2.08 | 4.2374 | 4.0859 | 2.7486 | 46.7902 | 46.9159 | -32.9133 | -17.3224 | -33.4501 | 2.7891 | 24.59 | 8.94 | 5.1611 | 4.007 | -9.4 |  |  |  | 16.3342 |  |  |  |  | -2.1729 | -2.0571 | 8.3638 | 3.9023 | -1.9 | -3.34 | 10.54 | -17.4072 | -21.33 |  | 23.58 | -1.53 | -20.5818 | -10.4273 | -39.7239 | -38.1727 | -9.6255 | -28.6686 | -33.773 | -32.4072 | -10.3219 | -15.8506 | -12.63 | -137.9036 | -5.655 |  | -14.012 | -13.1413 | 11.3645 | -14.3617 | -14.6864 | 0 | -24.1527 | -23.4838 | 5.1811 | 0 | -5.58 | 2.9 | 4.9498 | -31.2384 | -12.6365 | -12.5693 | 7.9369 | 0.3933 | -17.9745 | 3.9857 |  | 3.8123 |  |  |  | 11.5545 | 11.8894 | -23.109 | 18.9721 | 19.5154 | -8.1439 |  | 21.4176 | -13.98 | -1.3088 | 0.1394 | 0.15 | 1.26 | -21.7016 |  | 2.512 | 0.228 | 3.5297 | 3.58 | -16.4964 | -10.531 | -3.01 | 29.1792 |  | 14.5441 | -1.7205 | -1.784 | 1.7843 |  |  | -10.8973 | -28.8636 | 3.316 | -18.905 | 6.3486 | 5.6104 | 101.6317 | -7.2039 | -9.2514 | 8.3162 | 6.4212 | 6.2194 | 6.1948 | 6.2 | -13.3406 | -11.7744 | -9.64 | 5.7191 | 24.775 | 9.1353 | 93.4542 | -18.8977 | 32.0916 |  | 9.6829 | 0 | -10.8355 |  |  | -17.7198 | -17.3133 | -11.9525 | -11.6701 | 14.51 | 14.58 | -23.3 | -23.3 | 0.0357 | -9.2 | 40.2139 | 20.2568 | 20.1463 |  | -22.1 | 2.2 | 1.3 | -18.0851 | -18.0176 | -112.8073 | 34.4778 | -261.6021 | -18.1375 | -21.2686 | 96.8406 | 68.7363 | 117.7101 | 94.3032 | 30.7199 | 16.4996 | 16.6165 | -8.5992 | 184.1831 | -201.3003 | -18.7786 | 23.722 | -1.8274 |  | -3.84 | -1.574 | -1.596 | -1.76 | 3.12 | -2.2644 | -8.3787 | 4.8661 | 5.0126 | 11.6 | 0.298 | 0.664 |  |  | 4.1243 | 4.2622 | 3.1648 |  | 8.1 | 10.7122 | 0 |  | -14.6137 | -0.5504 | -24.0021 | -10.5341 | -2.851 | -28.9381 | 0 | -0.7 | -13 | 58.8226 | -136.6658
20/12/2025 | 05:00 | 0 | 1.2937 | -6.5462 | 5.2555 | 8.6154 |  | 10.413 |  | 7.5779 | 2.5729 | 4.0065 | -4.44 |  | 0 | 2.484 |  | 4.4486 | -9.4693 | 3.8234 | 3.6132 | 6.7174 | 3.85 | 0.1152 | 2.5625 |  | -1.0376 |  | -1.049 | 3.072 | -15.54 |  | -1.167 | 0.215 |  | -24.35 |  | -2.77 | -2.76 | 2.9759 | 4.0623 | 11.9164 | 13.3296 | -17.4191 |  | -19.8061 | 13.6096 | 14.1556 | -20.6205 | -18.6975 | 23.0987 | 22.8381 | 16.1178 | 13.2188 | -5.5 | -5.5 |  | -17.4921 | -2.361 |  | 3.0204 | 2.0539 | 1.7512 | 1.1469 | -117.8014 | 16.2358 | 16.2053 | 60.1977 | -216.0483 |  |  |  |  | 8.78 | 4.92 | -14.64 | 1.65 | -27.7249 | -27.7249 | 26.5234 | 25.4943 | 28.6259 | -26.2464 | -26.7136 | 3.212 |  |  |  | -17 | -16.7 | -2.02 | 5.5866 | 5.4444 | 4.2594 | 47.465 | 47.0581 | -31.7431 | -17.5911 | -32.3094 | 2.9062 | 25.52 | 9.34 | 4.8486 | 3.8116 | -8.89 |  |  |  | 14.8542 |  |  |  |  | 0.0726 |  | 9.6255 | 3.7167 | -2.13 | -3.92 | 10.106 | -16.2259 | -21.57 |  | 23.9 | -1.57 | -18.4364 | -9.5818 | -40.5835 | -39.4182 | -9.7881 | -27.1379 | -32.5496 | -32.2366 | -16.8783 | -21.6789 | -12.66 | -135.814 | -12.495 |  | -13.473 | -12.6073 | 17.6435 | -11.5121 | -10.8141 | -10.244 | -25.4981 | -25.2443 | 6.5911 | 0 | -5.73 | 0 | 5.3062 | -24.5421 | -12.9003 | -12.7806 | 8.5891 | 7.9672 | -23.4449 | 4.1098 |  | 3.8927 |  |  |  | 14.4012 | 14.2338 | -22.7741 | 20.4685 | 20.284 | -8.768 |  | 21.276 | -14.67 | -1.415 | 0.165 | 0.58 | 0.89 | -21.8244 |  | 2.507 | 0.214 |  | 3.55 | -16.0091 | -9.7489 | -3.15 | 29.2044 |  | 14.7438 | -1.9197 | -2.0524 | 1.7661 |  |  | -11.0841 | -28.9326 | 1.8443 | -18.5734 | 4.5151 | 4.1078 | 105.7841 | -6.976 | -8.9029 | 8.2878 | 6.3094 | 6.3292 | 6.2898 | 5.9513 | -12.7251 | -11.8659 | -8.38 | 0 | 18.4962 | 11.1998 | 92.9535 | -18.8959 | 32.2643 |  | 9.9439 | -9.6716 | -11.7393 |  |  | -18.1373 | -17.3188 | -12.3447 | -12.3835 | 14.34 | 14.33 | -23.9 | -23.7 | 0.0357 | -8.4 | 43.6101 | 19.5568 | 19.448 | -18.6 | -22.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | -122.7556 | 38.2622 | -259.5374 | -17.1784 | -22.7332 | 97.3496 | 69.6441 | 119.8784 | 95.3851 | 27.5827 | 17.4913 | 14.3782 | -9.631 | 180.6839 | -198.9454 | -20.192 | 29.6778 | -1.6394 |  | -3.68 | -1.578 | -1.59 | -1.36 | 2.72 | -2.2789 | -8.3482 | 4.4541 | 4.7776 | 11.7 | 0.471 | 0.267 |  |  | 3.4356 | 3.9802 | 2.9908 |  | 8.7 | 10.1537 | -0.02 |  | -14.3077 | -0.2315 | -24.5229 | -10.0487 | -2.9674 | -29.8971 | 1.564 | -1.2 | -12.7 | 50.4382 | -124.265
20/12/2025 | 05:30 | 0 | 1.4259 | -6.7147 | 4.9261 | 8.4431 |  | 10.6548 |  | 7.7103 | 2.5649 | 3.9471 | -4.44 |  | 0 | 2.484 |  | 4.4849 | -9.7126 | 3.8809 | 3.7668 | 6.878 | 3.8665 | 0.155 | 2.6182 |  | -0.8869 |  | -1.137 | 2.792 | -15.54 |  | -1.558 | 0.219 |  | -24.45 |  | -3.44 | -3.42 | 3.1314 | 3.9325 | 12.8657 | 14.4282 | -15.3238 |  | -19.6139 | -0.2888 | -0.0894 | -17.3939 | -15.5722 | 13.4786 | 14.1606 | 19.5439 | 13.5778 | -5.6 | -5.5 |  | -19.0408 | -2.4155 |  | 3.5168 | 1.8901 | 1.6861 | 1.188 | -126.3161 | 19.013 | 19.0435 | 53.4315 | -223.6794 |  |  |  | 8.1733 | 8.6 | 5.05 | -14.34 | 1.91 | -25.9835 | -26.6533 | 25.2604 | 24.1641 | 25.0721 | -26.798 | -26.6209 | 3.3958 |  |  |  | -17.2 | -16.7 | -2.31 | 4.6494 | 5.7136 | 4.4484 | 47.9885 | 47.7369 | -32.82 | -17.5014 | -33.6708 | 2.7358 | 25.31 | 9.14 | 5.0049 | 3.9093 | -9.09 |  |  |  | 16.4471 |  |  |  |  | 0.191 | -2.4311 | 9.4678 | 3.9023 | -1.99 | -4.07 | 10.0905 | -17.4685 | -21.57 |  | 24.78 | -1.01 | -19.4727 | -9.8455 | -39.9042 | -38.5727 |  | -26.519 | -31.9104 | -31.8924 | -16.6773 | -21.5144 | -12.619 | -130.8489 | -19.2669 |  | -13.4088 | -12.8572 | 15.9881 | -9.1913 | -8.7288 | -12.804 | -23.8632 | -23.5014 | 4.786 | 6.89 | -6.56 | 0 | 5.3857 | -19.5655 | -11.8352 | -11.7438 | 9.0941 | 6.2257 | -21.7571 | 3.3879 |  | 3.2546 |  |  |  | 12.5592 | 12.7267 | -27.7978 | 19.7941 | 19.7897 | -10.4806 |  | 24.6744 | -13.27 | -0.71 | 0.2355 | -0.1 | -0.44 | -23.8594 |  | 2.329 | 0.123 |  | 1.76 | -15.242 | -7.5169 |  | 27.3251 |  | 14.6591 | -1.5934 | -1.6566 | 1.7791 |  |  |  | -28.4421 | 0.8129 | -18.4101 | 4.0231 | 5.0478 | 107.6427 | -6.9929 | -9.1909 | 8.5758 |  | 6.234 | 6.266 |  | -12.8272 | -10.6118 | -10.48 | 6.8654 | 34.0338 | 6.0575 | 88.1174 | -16.958 | 34.0717 |  | 7.4451 | -10.1584 | -10.9931 |  |  | -18.5219 | -17.978 | -12.0325 | -11.5983 | 14.62 | 14.98 | -23.9 | -23.8 | 0.0357 | -9.12 | 43.4552 | 20.1404 | 20.0322 | -18.6 | -23.1 | 2.6 | 2.1 | -18.2679 | -18.2055 | -118.5023 | 25.7648 | -261.4275 | -16.7397 | -25.3606 | 93.4725 | 73.0883 | 122.5946 | 93.6795 | 25.7071 | 14.5642 | 14.0669 | -12.8383 | 178.9814 | -199.5787 | -22.9538 | 29.1903 | -1.593 |  | -4.24 | -1.555 | -1.56 | -0.8 | 2.8 | -2.614 | -8.2902 | 4.6586 | 4.3961 | 11.9 | 1.218 | 1.073 |  |  | 4.3163 | 4.1697 | 3.3574 |  | 9.2 | 10.6091 | 0.08 |  | -12.9892 | -0.5624 | -24.1175 | -9.7986 | -3.1281 | -28.3633 | 0 | -1.4 | -12.2 | 56.8545 | -133.2357
20/12/2025 | 06:00 | 0 | 1.4221 | -6.7276 | 4.3286 | 8.3231 |  | 11.3613 |  | 8.0254 | 2.7809 | 4.0149 | -4.44 |  | 0 |  | -15.4 | 4.4412 | -9.859 | 3.9722 | 3.8131 | 6.8533 | 3.9813 | -0.0347 | 2.6864 |  | -0.8108 |  | -1.063 | 2.962 | -15.54 | -13.2 | -1.64 | 0.225 |  | -24.2 |  | -2.94 | -2.51 | 2.3388 | 4.2997 | 13.4011 | 14.6086 | -17.362 |  | -20.4144 | 21.5719 | 14.583 | -19.9355 | -18.1298 | 19.7557 | 22.2926 | 11.9302 | 13.5025 | -5.5 | -5.4 |  | -17.6707 | -2.4003 |  | 2.7216 | 1.9814 | 1.6591 | 1.1905 | -106.7232 | 16.6631 | 16.5715 | 50.5204 | -210.7928 |  |  |  | 5.0097 | 7.91 | 4.09 | -16.06 | 0.34 | -27.457 | -27.591 | 25.6064 | 24.0813 | 30.2598 | -24.9086 | -24.9514 | 3.0493 |  |  |  | -18.5 | -18 | -2.01 | 4.5206 | 4.2838 | 3.1483 | 48.2308 | 47.8016 | -30.5589 | -17.8813 | -31.7184 | 2.5283 | 24.21 | 8.73 | 4.8486 | 3.714 | -8.35 |  |  |  | 15.336 |  |  |  |  | 0.2692 | -2.4311 | 9.6255 | 3.7167 | -2.08 | -4.25 | 9.2845 | -17.5397 | -21.87 |  | 23.56 | -2.07 | -19.5455 | -9.6545 | -40.2177 | -39.2818 |  | -29.6041 | -34.0194 | -33.9999 | -11.4342 | -16.4144 | -11.946 | -129.5375 | -32.2124 |  | -12.4916 | -12.5106 | 11.1778 | -13.1173 | -13.3414 | 3.088 | -25.0704 | -24.7605 | 3.0074 | 0 | -4.4 | -0.7 | 5.2426 | -26.8737 | -12.6154 | -12.433 | 9.1449 | 4.5858 | -18.5731 | 4.3736 |  | 4.2611 |  |  |  | 13.564 | 14.0663 | -26.6256 | 20.437 | 20.23 | -9.8678 |  | 24.6744 | -14.41 | -0.71 | 0.165 | -0.06 | 0.31 |  |  | 2.337 | 0.44 |  | 0.47 | -15.8802 | -8.6607 | -3.16 | 26.4561 |  | 14.2256 | -1.4983 | -1.4332 | 1.7219 |  |  | -12.0067 | -27.5527 | 1.136 | -18.3814 | 4.9891 | 4.0054 | 108.6962 | -7.1074 | -9.1712 | 8.9146 | 6.9608 | 6.1754 | 6.0999 | 7 | -16.4529 | -15.2579 | -8.38 | 0 | 20.495 | 0 | 87.247 | -23.4152 | 28.7873 | 0 | 10.9785 | 0 | 0 | 22.9777 |  | -19.3733 | -18.7636 | -13.0188 | -12.8506 | 17.46 | 17.29 | -23.8 | -23.8 | 0.054 | -9.12 | 39.0128 | 21.8598 | 21.7503 | -19.1 | -21.8 | 3.4 | 2.6 |  |  | -139.5948 | 27.3294 | -259.1517 | -15.1365 | -28.4336 | 81.6982 | 86.4246 | 127.1115 | 81.858 | 12.025 | 10.2215 | 11.3341 | -18.6793 | 160.793 | -197.593 | -33.1627 | 38.6304 | -1.0291 |  | -5.52 | -1.607 | -1.603 | 0 | 3.6 | -3.936 | -9.5781 | 4.2191 | 5.2445 | 12.1 | 1.194 | 0.697 |  |  | 4.8599 | 4.2279 | 3.9209 |  | 6.9 | 10.9705 | 0.12 |  | -12.2249 | -1.7623 | -25.667 | -8.4016 | 0 | -29.8128 | 0 | 0.5 | -13.5 | 43.908 | -124.1444
20/12/2025 | 06:30 | 0 | 1.3384 | -6.4939 | 4.3616 | 8.0826 |  | 11.2198 |  | 8.7756 | 3.0649 | 4.5062 | -4.44 |  | -2.2 | 2.484 |  | 4.4531 | -9.9258 | 3.8433 | 3.7031 | 6.5449 | 3.3957 | 0.0861 | 2.5345 |  | -0.8484 |  | -1.108 | 2.96 | -15.54 |  | -1.603 | 0.218 |  | -24.38 |  | -3.25 | -2.39 | 0.8407 | 3.9038 | 14.0048 | 15.6545 | -17.0443 |  | -19.7296 | 2.533 | 3.0772 | -17.2311 | -15.8729 | 17.1713 | 20.3978 | 14.3499 | 13.6489 | -5.3 | -5.3 |  | -17.1309 | -2.4962 |  | 3.1224 | 1.9257 | 2.322 | 1.6149 | -119.0527 | 19.9591 | 19.837 | 52.8062 | -216.4229 |  |  |  | 6.1973 | 7.83 | 4.06 | -15.3 | 0.02 | -27.7249 | -28.1268 | 26.0973 | 24.8504 | 28.6455 | -24.749 | -23.7262 | 3.3288 |  |  |  | -16.6 | -16 | -1.97 | 5.7253 | 6.4825 | 4.8937 | 47.3444 | 48.3842 | -31.4813 | -18.6044 | -31.8237 | 2.5548 | 24.49 | 8.81 | 5.3174 | 4.2023 | -9.07 |  |  |  | 14.8429 |  |  | -16.4 |  | 0.2179 | -1.6831 | 10.5718 | 4.6445 | -1.41 | -4.31 | 9.0055 | -17.9873 | -21.99 |  | 23.74 | -2.08 | -19.7091 | -9.3455 | -40.4365 | -39.3182 |  | -27.7488 | -33.1889 | -31.429 | -9.01 | -15.643 | -11.054 | -128.5738 | -33.454 |  | -14.2013 | -12.6362 | 14.5746 | -13.3924 | -11.3205 | 15.376 | -26.1295 | -26.3382 | 2.7097 | -9.6 | -5.52 | -0.2 | 5.7253 | -29.1749 | -11.7146 | -11.7165 | 8.5909 | -0.4727 | -17.6322 | 3.9785 |  | 3.9709 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 14.2338 | -26.1232 | 20.3457 | 20.349 | -11.553 |  | 22.6334 | -15.67 | -0.6203 | 0.1156 | -0.08 | 1.96 | -21.9318 |  | 2.265 | 0.542 |  | -0.52 | -14.0061 | -6.3856 | -3.57 | 25.096 |  | 14.0344 | -1.4252 | -1.5177 | 1.661 |  |  |  | -26.7241 | 0.9873 | -17.7022 | 2.8053 | 3.1519 | 109.3361 | -7.1295 | -8.974 | 8.943 | 6.1339 | 6.2853 | 6.3926 | 5.6895 | -19.2267 | -17.2658 | -2.51 | -3.974 | 8.8432 | 7.3804 | 95.2666 | -28.4927 | 24.4038 | 0 | 10.6555 | 0 | 0 |  |  | -19.4942 | -18.7691 | -12.9284 | -12.8973 | 17.81 | 17.52 | -24.3 | -24.9 | 0.0357 | -7.28 | 45.7827 | 20.1436 | 20.0399 | -18.2 | -23.4 | 3.4 | 2.8 | -17.9961 | -17.9503 | -163.0546 | 18.5526 | -217.5692 | -14.427 | -26.211 | 73.7361 | 96.0146 | 78.7364 | 135.6952 | 0.7888 | 11.6686 | 11.3443 | 31.52 | 105.739 | -245.2426 | -0.3666 | -1.0807 | -1.803 |  | -5.92 | -1.384 | -1.392 | 0.32 | 2.96 | -3.8491 | -8.6412 | 3.0198 | 5.0706 | 12.8 | 0.509 | 0.073 |  |  | 3.6209 | 3.2542 | 3.4494 |  | 8.5 | 10.7792 | 0.24 |  | -11.9932 | -1.2884 | -24.8844 | -8.7122 | -2.3523 | -30.0833 | 0 | -1.1 | -12.7 | 38.312 | -120.3265
20/12/2025 | 07:00 | 0 | 1.0043 | -6.1655 | 3.9848 | 7.9476 |  | 12.0616 |  | 9.5388 | 3.6909 | 5.0634 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 4.3188 | -10.1785 | 3.7404 | 3.4983 | 6.3793 | 2.5847 | 0.0175 | 2.4962 |  | -0.8533 |  | -1.142 | 3.682 | -15.54 |  | -0.451 | 0.235 |  | -25.07 |  | -3.06 | -3.03 | 0.7805 | 4.1192 | 15.1957 | 16.8155 | -15.6941 |  | -20.9052 | 1.7673 | 3.1454 | -16.7483 | -14.946 | 14.8844 | 15.8886 | 12.7052 | 13.2637 | -5.7 | -5.7 |  | -17.8186 | -2.5335 |  | 3.6458 | 1.7352 | 2.965 | 1.8511 | -116.2755 | 23.4687 | 23.2246 | 51.612 | -208.8667 |  |  |  |  | 7.91 | 4.3 | -15.25 | 0.07 | -29.7343 | -30.0022 | 29.1791 | 28.1929 | 28.2006 | -27.5779 | -27.7088 | 3.361 |  |  |  | -15.7 | -15.2 | -2.14 | 5.6639 | 5.1742 | 4.141 | 49.5302 | 49.961 | -31.4983 | -19.5473 | -32.3504 | 2.587 | 26.07 | 9.27 | 5.9424 | 4.8859 | -9.43 |  |  |  | 13.1835 |  |  |  |  | 0.5219 | -0.935 | 10.8873 | 5.9433 | -0.44 | -4.36 | 8.1375 | -18.251 | -21.63 |  | 25.49 | -0.97 | -19.4727 | -10.0636 | -43.148 | -41.6727 |  | -25.1622 | -32.0753 | -30.5351 | -13.2837 | -22.9117 | -11.472 | -126.6899 | -53.2757 |  | -13.9943 | -12.3741 | 13.4811 | -10.2751 | -10.0248 | 16.912 | -28.497 | -28.7097 | 2.5746 | -13.37 | -3.59 | 14.3 | 5.9689 | -19.8808 | -11.5891 | -11.4492 | 7.9217 | 6.5218 | -17.4964 | 4.2333 |  | 4.0055 | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.5782 | -26.4581 | 22.1865 | 22.2461 | -10.226 |  | 22.9899 | -15.41 | -0.71 | 0.1302 | 0 | 1.65 | -23.7787 |  | 2.336 | 0.386 |  | -1.11 | -15.7566 | -8.582 | -3.71 | 24.1089 |  | 13.6881 | -1.4124 | -1.5816 | 1.744 |  |  | -11.8306 | -28.3656 | 0.3937 | -16.9764 | 2.9164 | 3.1957 | 105.4491 | -6.8917 | -8.4029 | 8.8379 | 6.0654 | 6.6662 | 6.7406 | 1.9433 | -23.2694 | -22.9998 | -4.61 | 0 | 0 | 0 | 95.8921 | -38.5891 | 14.1708 | 5.2799 | 12.9114 | -11.3511 | -12.4787 | 3.8881 | 2.2354 | -17.2419 | -16.7091 | -17.5914 | -17.6759 | 25.36 | 24.99 | -26 | -26.2 | 0.0357 | -0.96 | 56.7723 | 20.0564 | 19.9937 | -18.2 | -26 | 0.4 | 0 | -18.2117 | -18.1723 | -186.109 | 7.3985 | -207.6547 | -5.7398 | -27.5232 | 49.0608 | 122.0201 | 79.7334 | 113.8378 | -29.7576 | 7.5295 | 6.2299 | 29.7349 | 72.9565 | -227.8573 | -18.6959 | 17.859 | -1.4295 |  | -7.68 | -1.452 | -1.46 | 2.16 | 1.76 | -3.7051 | -7.5273 | 1.1734 | 6.1234 | 12.1 | -2.718 | -1.666 |  |  | 3.6998 | 3.5972 | 3.6023 |  | 9.3 | 10.3231 | 0.43 |  | -9.2249 | -2.5153 | -27.7605 | -5.0576 | 0 | -32.3115 | 2.6387 | -2.6 | -12.8 | 29.0108 | -106.1756
20/12/2025 | 07:30 | 0 | 1.2685 | -6.2323 | 4.7157 | 8.0129 |  | 14.0298 |  | 12.939 | 5.3148 | 6.4567 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 4.5741 | -11.5678 | 4.9093 | 4.7915 | 8.7078 | 2.3504 | 0.1475 | 2.5339 |  | -0.9133 |  | -1.402 | 3.417 | -13.32 | -6.6 | -0.693 | 0.231 |  | -27.69 |  | -0.84 | -0.59 | 1.7146 | 3.7845 | 16.3651 | 17.9169 | -18.8659 |  | -20.8365 | 0.5198 | 0.1977 | -17.3158 | -15.3234 | 12.0615 | 12.9838 | 24.2667 | 12.9382 | -4.8 | -4.9 |  | -16.4848 | -2.5985 |  | 8.8193 | 2.5249 | 3.8554 | 2.4707 | -105.8382 | 24.5369 | 24.6589 | 40.3942 | -197.6286 |  |  |  | 11.4266 | 8.96 | 5.55 | -12.47 | 1.77 | -31.6097 | -34.1549 | 29.5651 | 28.5847 | 29.4515 | -25.1459 | -25.0218 | 8.1507 | 0 |  |  | -12.3 | -11.8 | -2.28 | 9.3981 | 10.0336 | 8.234 | 45.2063 | 45.5256 | -32.9498 | -17.2859 | -33.1209 | 2.7791 | 28.08 | 10.45 | 7.1924 | 6.0577 | -10.89 |  |  |  | 11.2349 |  |  |  | -19 | 0.8246 | 0.7539 | 13.5684 | 8.541 | 1.28 | -4.85 | 8.215 | -12.8707 | -21.14 |  | 26.61 | 1.48 | -15.0364 | -7.4727 | -45.2121 | -44.3727 |  | -20.1566 | -26.1786 | -27.0951 | -12.4306 | -17.8887 | -11.771 | -104.6387 | -54.7001 |  | -14.9602 | -14.0453 | 13.8258 | -9.0058 | -7.8819 | -0.516 | -28.8552 | -28.8305 | 4.0205 | 0 | -4.09 | 2 | 6.5885 | -22.4367 | -12.1094 | -11.9661 | 7.7644 | 6.0159 | -19.6456 | 4.0862 |  | 3.9541 |  | 0 |  | 20.5971 | 20.932 | -37.3428 | 26.3638 | 26.2913 | -24.157 | -17.0338 | 18.9029 | -19.21 | -0.71 | 0.1733 | -0.05 | 5.67 | -17.6834 |  | 2.751 | 0.543 |  | 1.39 | 4.329 | 8.2101 | -4.65 | 27.53 |  | 17.2952 | -3.5553 | -3.7085 | 1.9061 |  |  | -12.8115 | -27.3498 | 1.1837 | -19.0834 | 2.9138 | 3.954 | 96.2999 | -10.7935 | -7.9103 | -4.1559 | 2.1065 | 6.9005 | 6.9068 | 1.607 | -22.7059 | -21.6844 |  | 0 | -3.5523 | 6.5246 | 95.1323 | -41.1248 | 11.2686 | 7.7649 | 15.5703 | -11.6683 | -10.6302 |  |  | -16.4125 | -16.0114 | -20.5801 | -21.1605 | 23.42 | 23.61 | -23.2 | -23.8 | 0.0357 | 2.64 | 58.597 | 19.894 | 19.8278 | -19.5 | -23.9 | -0.7 | -0.8 |  |  | -188.131 | 4.6424 | -206.05 | -6.1314 | -28.8599 | 50.8837 | 121.6029 | 77.2174 | 111.5108 | -29.3044 | 7.8983 | 7.5755 | 34.5337 | 69.6889 | -230.5703 | -19.4446 | 18.9086 | 0.3064 |  | -6.8 | -1.336 | -1.338 | 1.68 | 2 | -3.9281 | -8.3482 | 1.4084 | 6.3004 | 12.4 | -1.289 | -0.577 |  |  | 4.0127 | 3.4703 | 5.0983 |  | 7.5 | 10.3616 | 0.58 |  | -11.2466 | -2.3104 | -27.6363 | -6.5567 |  | -33.1599 | 2.76 | -0.3 | -14.5 | 21.2467 | -103.736
20/12/2025 | 08:00 | 0 | 1.5487 | -6.5277 | 1.8813 | 7.3634 |  | 14.2037 |  | 13.925 | 5.8708 | 7.1524 | -8.88 |  | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.7752 | -13.4046 | 5.5672 | 5.4757 | 9.6106 | 2.6068 | 0.1689 | 2.5313 |  | -0.9276 |  | -1.297 | 3.655 | -11.1 | -6.6 | -0.935 | 0.238 |  | -26.78 |  | -1.38 | -1.14 | 2.3189 | 3.7845 | 18.3883 | 19.7751 | -13.8825 |  | -21.2421 | 1.0539 | 0.8708 | -14.8658 | -13.008 | 8.358 | 9.1462 | 30.3713 | 10.5946 | -4.7 | -4.7 |  | -15.8377 | -2.5657 |  | 10.7094 | 3.8803 | 4.6673 | 2.9566 | -90.5179 | 25.2388 | 25.2998 | 28.3349 | -177.9478 |  |  |  | 14.4205 | 9.18 | 6.01 | -10.69 | 3.22 | -32.9493 | -33.753 | 35.0351 | 34.0826 | 26.4768 | -25.7322 | -25.5443 | 10.7055 |  |  |  | -8.2 | -8.6 | -2.65 | 13.1855 | 13.4402 | 11.8866 | 41.8534 | 41.8005 | -31.5375 | -16.5136 | -30.4815 | 3.0809 | 26.87 | 10.27 | 8.4424 | 7.2296 | -12.66 |  |  |  | 13.6041 |  |  | -21.3 | -21.4 | 2.3444 | 1.8759 | 14.0415 | 10.0253 | 2.55 | -4.66 | 9.1915 | -15.3409 | -21.94 |  | 26.19 | 2.82 | -16.7636 | -8.4364 | -46.2943 | -45.7273 | 9.6631 | -16.4426 | -23.4922 | -23.368 | -15.5764 | -21.2467 | -11.762 | -93.0354 | -63.6008 |  | -15.2327 | -14.4803 | 15.1463 | -6.7475 | -6.7267 | -4.1 | -30.6891 | -30.4564 | 5.0138 | 0 | -5.51 | 0.1 | 6.8508 | -19.21 | -11.4218 | -11.3093 | 7.1217 | 5.468 | -18.5196 | 3.3722 |  | 3.1438 |  | 0 |  | 20.4297 | 20.2622 | -37.5102 | 27.448 | 27.4522 | -25.0628 | -16.9902 | 18.6734 | -19.83 | -0.6038 | 0.1733 | -0.07 | 6.15 |  |  | 2.872 | 0.481 |  | 2.52 | 6.9903 | 11.1695 | -4.41 | 28.736 |  | 17.0298 | -3.7271 | -4.0811 | 1.963 |  |  | -12.7247 | -30.5358 | 0.8041 | -18.8356 | 3.167 | 3.4411 | 98.3446 | -9.8102 | -7.3302 | -4.2847 | 1.8143 | 7.1056 | 7.1441 | 1 | -23.2897 | -22.8091 | -1.26 |  | -7.6256 | 11.1417 | 91.6081 | -41.5887 | 11.3498 | 0 | 12.8173 | 0 | 0 |  |  | -16.4289 | -15.8741 | -22.4308 | -22.4598 | 24.42 | 24.45 | -24.7 | -24.5 | 0.0705 | 4.96 | 60.4619 | 19.1713 | 19.407 | -19.9 | -25.2 | -0.7 | -1.3 |  |  | -186.5054 | 10.504 | -207.7614 | -8.2972 | -29.9623 | 53.1116 | 120.4187 | 76.1859 | 112.4666 | -28.1534 | 6.4181 | 5.5957 | 32.2358 | 70.95 | -230.2959 | -18.6798 | 17.2279 | -0.3503 |  | -7.52 | -1.405 | -1.401 | 2.24 | 1.04 | -3.14 | -7.2648 | 0.6455 | 5.861 | 12.7 | -0.606 | 0.566 |  |  | 4.573 | 3.0314 | 3.7521 |  | 9.5 | 9.7823 | 0.64 |  | -9.8576 | -1.7238 | -27.0529 | -6.3458 | 0 | -31.7574 | 3.0295 | -2 | -13.6 | 12.9305 | -94.9622
20/12/2025 | 08:30 | 0 | 1.8587 | -6.6607 | 1.1747 | 6.7752 |  | 16.5412 |  | 16.9735 | 7.2988 | 8.731 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 4.6099 | -3.7146 | 6.7109 | 6.6141 | 11.5486 | 3.8389 | 0.2542 | 2.465 |  | -0.8094 |  | -0.914 | 3.149 | -13.32 | -4.4 | -0.331 | 0.227 |  | -24.83 |  | -2.67 | -2.65 | 4.0098 | 3.723 | 21.5528 | 22.9472 | -9.2399 |  | -11.0577 | 0.9308 | 0.6241 | -12.2615 | -9.8518 | 17.024 | 17.3573 | 81.762 | 11.5694 | -5.2 | -5.3 |  | -25.17 | -2.938 |  | 12.8152 | 5.6864 | 5.262 | 3.34 | -119.1747 | 60.1214 | 60.274 | 5.5736 | -142.2684 |  |  |  | 20.997 | 9.39 | 6.66 | -7.82 | 5.83 | -32.5474 | -32.4134 | 33.4858 | 32.3972 | 25.2135 | -11.174 | -11.4539 | 12.7759 |  |  |  | -11.9 | -12.1 | -2.99 | 20.2386 | 20.7617 | 19.0407 | 55.9387 | 56.1989 | -32.1264 | -35.0812 | -28.4491 | 3.4411 | 29.45 | 11.63 | 10.0049 | 8.6945 | -14.47 |  |  |  | 12.753 |  |  | -32.8 | -32.5 | 2.5787 | 3.933 | 14.8301 | 12.8085 | 4.57 | -4.73 | 10.819 | -13.8808 | -22.35 |  | 28.91 | 5.34 | -16.4727 | -7.6909 | -46.0392 | -44.7545 | 15.137 | -10.8208 | -18.2652 | -17.9723 | -17.5961 | -22.829 | -12.12 | -68.7361 | -66.0299 |  | -15.5388 | -14.5555 | 19.2217 | -3.839 | -4.0763 | -14.852 | -24.8192 | -24.29 | 9.1761 | 6.37 | 0 | -0.6 | 7.3428 | -16.2916 | -12.8922 | -12.7594 | 8.3292 | 7.6496 | -22.9336 | 3.3344 |  | 3.144 | 0 | 2.4012 | 0 | 19.5924 | 19.4249 | -43.8736 | 27.1764 | 27.2611 | -27.8468 | -17.0971 | 23.5172 | -20.16 | -0.4976 | 0.1614 | -0.08 | 3.24 | -23.9738 |  | 2.885 | 0.456 |  | 2.05 | 8.4839 | 14.2396 | -4.09 | 28.1691 |  | 20.0988 | -6.3626 | -6.9992 | 2.1917 |  |  | -13.8989 | -31.3846 | 1.4145 | -21.0234 | 6.8462 | 6.2465 | 96.07 | -8.9971 | -4.0327 | -10.27 | 1.9017 | 7.3913 | 7.4368 |  | -22.906 | -23.0505 | -1.68 |  | -8.1195 | 15.4197 | 86.6819 | -39.4569 | 12.973 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | 0 |  | -15.1435 | -14.7974 | -23.8589 | -24.2025 | 23.61 | 23.29 | -23.3 | -23.4 | 0.054 | 5.44 | 49.0242 | 22.0418 | 21.9625 | -18.2 | -24.3 | -2.4 | -2.5 | -18.0219 | -17.9121 | -179.8624 | 14.0613 | -210.2138 | -14.4617 | -30.4877 | 57.7735 | 117.1353 | 73.4747 | 112.5432 | -22.4831 | 10.6878 | 8.8212 | 37.9859 | 72.5921 | -227.7547 | -18.8012 | 16.5849 | -0.5603 |  | -6.56 | -1.284 | -1.297 | 1.36 | 0.88 | -3.0194 | -7.1458 | 0.4105 | 6.038 | 12 | 0.635 | 0.334 |  |  | 3.8415 | 4.0518 | 3.5796 |  | 8.5 | 10.9015 | 0.8 |  | -10.2522 | -1.4911 | -27.684 | -6.0199 | -2.9762 | -31.0858 | 3.8129 | -1.1 | -14.2 | 8.1796 | -86.9976
20/12/2025 | 09:00 | 0 | 2.1465 | -7.098 | -0.5064 | 10.0264 |  | 18.5621 |  | 18.5308 | 8.0788 | 9.4432 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 4.5663 | -4.7173 | 6.3215 | 6.2506 | 10.7682 | 1.4097 | 0.3381 | 2.5708 |  | -0.9021 |  | -0.492 | 3.472 | -11.1 | -2.2 | -0.349 | 0.236 |  | -22.66 |  | -3.66 | -3.88 | 5.5299 | 3.9089 | 21.8509 | 23.3268 | -10.0976 |  | -8.4321 | -0.1734 | -0.0595 | -12.3265 | -10.1013 | 15.4141 | 16.2171 | 87.8544 | 9.7461 | -4.4 | -4.4 |  | -25.3758 | -2.5069 |  | 14.182 | 5.7183 | 6.0514 | 4.0045 | -106.9673 | 62.4409 | 63.0512 | -12.9829 | -127.5522 |  |  |  | 23.0328 | 10.3 | 7.72 | -5.47 | 8.55 | -30.0022 | -30.0022 | 31.1026 | 30.2981 | 23.1551 | -9.6881 | -9.9366 | 14.1616 |  |  |  | -8.3 | -8.7 | -3.09 | 24.7506 | 24.5818 | 23.1999 | 52.7971 | 52.8256 | -29.3749 | -36.0148 | -26.4343 | 3.6042 | 24.94 | 17.42 | 10.9424 | 9.7687 | -15.99 |  |  |  | 14.6301 |  |  |  |  | 3.1622 | 5.4291 | 15.461 | 14.4785 | 6.07 | -4.57 | 12.1675 | -15.7784 | -24.53 |  | 31.45 | 7.39 | -16.4909 | -8.2091 | -44.1953 | -42.7818 | 21.8072 | -5.5371 | -13.4454 | -13.7495 | -11.985 | -21.8998 | -12.336 | -49.787 | -67.4418 |  | -16.9389 | -14.6144 | 14.8403 | -6.6635 | -6.7697 | -1.028 | -26.7622 | -26.3401 | 6.9842 | -9.94 | 0 | 1.5 | 7.0721 | -21.9928 | -8.8261 | -8.8003 | 7.8487 | 6.5921 | -21.0688 | 3.6854 |  | 3.4177 | 0 | 0 | 0 | 17.9178 | 17.9178 | -37.0078 | 26.4243 | 25.8659 | -20.2787 | -9.4808 | 26.3639 | -17.88 | -0.4976 | 0.1742 | -0.08 | 0.61 | -25.1784 |  | 3.03 | 0.526 |  | 2.17 | -0.6831 | 6.765 | -3.28 | 22.2456 |  | 22.6202 | -7.0862 | -7.6986 | 2.2708 |  |  | -12.8115 | -31.509 | 1.4059 | -22.8292 | 3.9641 | 4.4478 | 93.6274 | -7.9129 | -5.3035 | -11.0537 | 1.6113 | 7.7877 | 7.856 | 0.9858 | -22.8674 | -23.3331 | -1.68 |  | -9.7575 | 17.333 | 82.1551 | -39.4162 | 13.3429 | 0 | 11.0691 | 0 | 0 |  |  | -14.2921 | -13.6823 | -25.4078 | -25.0528 | 23.87 | 23.68 | -22 | -22.7 | -0.1218 | 6.4 | 39.6935 | 23.2996 | 23.0948 | -17 | -23.5 | -2.9 | -3.4 |  |  | -177.9381 | 16.9454 | -210.4707 | -16.1925 | -28.6147 | 59.1672 | 114.1648 | 67.3281 | 113.7289 | -21.7242 | 12.3623 | 11.7112 | 41.2558 | 76.6001 | -228.298 | -13.9184 | 12.6797 | -1.781 |  | -5.52 | -1.477 | -1.48 | 0.96 | 0.48 | -2.4033 | -6.8528 | 0.1785 | 6.2425 | 11.8 | 0.773 | 0.986 |  |  | 4.9847 | 3.7412 | 3.6917 |  | 8 | 10.6157 | 0.9 |  | -11.1746 | -0.3789 | -27.0376 | -7.7206 | -3.6961 | -30.9176 | 3.7578 | -0.7 | -14.7 | 3.7075 | -78.691
20/12/2025 | 09:30 | 0 | 2.2047 | -6.9125 | 0.9206 | 10.5417 |  | 19.9855 |  | 19.9949 | 8.8537 | 10.1743 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.6803 | -7.9947 | 6.7433 | 6.5138 | 11.2795 | 1.2884 | -0.1544 | 2.6428 |  | -1.1881 |  | -0.385 | 4.302 | -11.1 | 2.2 | 0.084 | 0.253 |  | -22.63 |  | -2.96 | -3.01 | 6.3831 | 4.2854 | 23.7186 | 25.5431 | -11.1722 |  | -5.4806 | 9.9999 | 8.5181 | -12.2703 | -9.73 | 13.9286 | 14.7062 | 86.9219 | 14.2219 | -6 | -6 |  | -25.2965 | -3.9422 |  | 12.9898 | 6.8099 | 6.4408 | 4.1598 | -93.7223 | 62.1967 | 62.2883 | -16.217 | -109.3269 |  |  |  |  | 10.26 | 7.79 | -4.35 | 8.93 | -29.7343 | -29.8682 | 38.7729 | 37.3914 | 21.1717 | -12.247 | -12.0562 | 12.6868 |  |  |  | -4 | -4.6 | -3.34 | 25.838 | 26.671 | 23.9558 | 47.8754 | 47.8792 | -27.328 | -33.1321 | -23.1518 | 3.6506 | 27.75 | 19.29 | 12.0361 | 10.7452 | -16.33 |  |  |  | 12.9464 |  |  | -33.6 | -35 | 3.7421 | 6.7381 | 15.9341 | 16.3339 | 7.28 | -4.54 | 13.1285 | -14.4508 | -26.27 |  | 35.63 | 8.58 | -16.4182 | -8.6455 | -46.2892 | -44.9909 | 26.3409 | -1.4949 | -10.1514 | -9.5699 | -18.1906 | -25.6771 | -12.744 | -42.2801 | -72.7563 |  | -16.5276 | -15.5049 | 21.2404 | -1.0744 | -0.7009 | -21.508 | -26.806 | -26.8043 | 9.0551 | 0 | 2.75 | 0.1 | 7.9436 | -13.2023 | -9.078 | -9.0334 | 8.0882 | 8.2616 | -21.4398 | 3.8104 |  | 3.5813 | 2.7483 | 2.8841 |  | 18.9226 | 17.9178 | -42.0315 | 28.2912 | 28.1975 | -24.4569 | -13.982 | 26.9108 | -18.06 | -0.4994 | 0.2007 | -0.07 | 0.45 | -26.9599 |  | 3.036 | -0.501 |  | 4.19 | 4.277 | 11.6256 |  | 25.692 |  | 22.6168 | -7.8411 | -8.3578 | 2.3977 |  |  |  | -32.5113 | 2.1669 | -21.8509 | 6.1324 | 4.2876 | 96.3016 | -7.6316 | -4.141 | -10.9764 |  | 8.1539 | 8.2051 |  | -24.221 | -23.2007 | -1.26 |  | -14.9788 | 19.3366 | 81.7085 | -38.6454 | 12.7356 | 0 | 10.8814 | 0 | -10.716 |  | 0 | -14.2921 | -13.7647 | -25.7939 | -25.9157 | 24.67 | 24.35 | -22.4 | -22.7 | 0.1767 | 7.6 | 46.5607 | 21.8549 | 21.7776 | -17.7 | -24.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -177.4499 | 19.5322 | -212.7582 | -19.2354 | -31.021 | 60.5254 | 111.4558 | 69.2292 | 114.9892 | -16.5795 | 12.4436 | 14.1222 | 40.1235 | 82.1792 | -230.7804 | -12.7935 | 10.5344 | -1.9666 |  | -6.72 | -0.129 | -0.137 | 1.36 | 0 | -2.075 | -5.9464 | -0.1144 | 5.2171 | 13 | 1.463 | 1.5 |  |  | 5.1918 | 4.6505 | 4.1546 |  | 9.2 | 9.9446 | 0.88 |  | -10.8221 | 0.752 | -26.8471 | -7.9124 | -4.2226 | -31.4051 | 4.9674 | -1.8 | -13.7 | -1.0789 | -68.3036
20/12/2025 | 10:00 | 0 | 2.4968 | -7.3469 | 3.755 | 11.0643 |  | 21.9202 |  | 21.3629 | 9.4707 | 10.829 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 8.28 | -22 | 2.4403 | 2.3297 | 6.6321 | 6.4041 | 11.6647 | 1.2679 | -0.0671 | 2.5131 |  | -1.0754 |  | -0.117 | 3.844 | -15.54 | 2.2 | 0.434 | 0.245 |  | -21.16 |  | -3.75 | -3.76 | 6.5645 | 4.0742 | 25.7646 | 27.458 | -15.7872 |  | -6.7626 | -0.738 | -0.7534 | -19.8029 | -17.5235 | 15.6325 | 16.2764 | 87.4141 | 15.98 | -6.1 | -6 |  | -27.0039 | -4.1005 |  | 10.6231 | 6.6076 | 6.779 | 4.1985 | -107.3641 | 65.218 | 65.1265 | -10.0381 | -115.0769 |  |  |  |  | 10.14 | 7.67 | -3.91 | 9.25 | -25.8495 | -25.7156 | 42.0216 | 41.6626 | 19.1926 | -15.228 | -15.3531 | 10.0833 |  |  |  | -1.1 | -2.2 | -4.1 | 26.3348 | 27.4324 | 24.5922 | 49.2007 | 49.6837 | -29.5481 | -33.641 | -25.6039 | 3.9422 | 25.35 | 17.5 | 12.8174 | 11.5265 | -17.75 |  |  |  | 22.1229 |  |  | -36.4 | -35.2 | 4.1388 | 7.4862 | 16.565 | 17.4472 | 8.11 | -4.45 | 10.168 | -22.1488 | -26.21 |  | 36.28 | 9.9 | -22.4909 | -11.0636 | -46.3469 | -45.8091 | 25.6176 | -2.9488 | -11.7958 | -11.6037 | -14.5674 | -21.5143 | -12.64 | -49.8871 | -70.6681 |  | -17.2039 | -16.4661 | 19.9425 | -2.9201 | -3.4816 | -4.612 | -26.8622 | -26.6402 | 9.1333 | 6.57 | 0 | 1.5 | 8.0997 | -18.2964 | -9.5264 | -9.3277 | 7.8043 | 8.1295 | -20.6247 | 4.1056 |  | 3.8771 | 3.1638 | 2.8633 | 0 | 13.7314 | 14.0663 | -35.8357 | 29.5502 | 29.361 | -19.5665 | -9.3937 | 24.4889 | -17.57 | -0.4976 | 0.1998 | 0 | 1.1 | -24.4647 |  | 3.003 | -0.504 |  | 3.66 | -5.6122 | 3.106 | -3.17 | 25.2366 |  | 23.6476 | -7.889 | -8.6733 | 2.4877 |  |  | -11.2019 | -33.3553 | 2.1534 | -22.0439 | 1.9902 | 1.5189 | 113.8616 | -7.3108 | -4.848 | -11.8928 | 1.4615 | 8.1466 | 8.2525 |  | -24.269 | -23.275 | -1.26 |  | -11.6613 | 20.3711 | 83.143 | -38.4088 | 13.6796 | 0 | 10.553 | -10.5529 | -11.8466 |  |  | -14.7041 | -14.0723 | -28.1337 | -27.4174 | 21.11 | 21.11 | -23.9 | -23.8 | 0.2829 | 7.68 | 48.0828 | 23.4802 | 23.4114 | -16.5 | -26 | -2.9 | -3.4 |  |  | -176.5762 | 17.5267 | -212.7184 | -18.075 | -30.9725 | 61.6538 | 109.8681 | 67.9576 | 115.5369 | -18.1475 | 6.2811 | 4.7745 | 40.706 | 79.3913 |  | -12.3889 | 13.2577 | -1.803 |  | -6.4 | -0.213 | -0.207 | 0.88 | -0.48 | -1.1792 | -4.8905 | 0.1785 | 4.0146 | 12.4 | 2.874 | 2.125 |  |  | 4.0516 | 3.4611 | 3.6254 |  | 10.4 | 8.8745 | 1.19 |  | -11.1579 | -0.7014 | -26.6967 | -8.0706 | -2.6768 | -31.7129 | 3.4726 | -3.4 | -13.2 | 1.6612 | -69.4919
20/12/2025 | 10:30 | 0 | 2.5893 | -7.5093 | 3.2002 | 11.3299 |  | 22.3915 |  | 23.1753 | 10.3537 | 11.656 | -6.66 | -33 | 8.8 |  | -22 | 2.3628 | 1.4855 | 6.9374 | 6.6725 | 11.7285 | 1.7115 | -0.0392 | 2.6503 |  | -1.1799 |  | -0.103 | 4.527 | -13.32 | 4.4 | 0.328 | 0.258 |  | -21.28 |  | -3.36 | -3.34 | 6.57 | 4.0767 | 26.2648 | 28.0403 | -14.2406 |  | -8.4139 | 0.5033 | 0.5762 | -19.0887 | -16.6871 | 16.5169 | 17.4174 | 81.3307 | 16.8415 | -6.7 | -6.7 |  | -24.9685 | -4.2182 |  | 6.7014 | 6.5819 | 7.0799 | 4.5444 | -96.8962 | 45.381 | 45.5031 | 1.2504 | -128.4389 |  |  |  | 27.1244 | 11.24 | 9.06 | -1.63 | 11.76 | -21.8308 | -21.6969 | 39.5121 | 37.7812 | 19.305 | 6.6439 | 6.9197 | 6.5337 |  |  |  | 4.3 | 2.6 | -3.58 | 42.4698 | 42.4532 | 39.9102 | 27.2 | 27.4535 | -27.0901 | -14.9543 | -22.4516 | 3.9526 | 27.03 | 18.88 | 14.0674 | 12.6007 | -18.74 |  |  |  | 29.3031 |  |  | -31.9 | -32.7 | 4.0863 | 8.6082 | 15.9341 | 18.746 | 9.16 | -4.11 | 11.0515 | -30.4767 | -26.19 |  | 37.97 | 11.1 | -31.8182 | -15.1364 | -46.5319 | -45.0545 | 26.0205 | -3.2308 | -11.5865 | -12.0642 | -12.5545 | -21.5897 | -14.97 | -62.8663 | -68.4599 |  | -18.1549 | -16.9955 | 21.4236 | -2.9984 | -3.2856 | -14.34 | -27.7685 | -27.612 | 9.092 | 0 | 2.43 | 0 | 8.4796 | -19.859 | -9.9732 | -9.7954 | 8.3371 | 4.5161 | -20.8488 | 4.4331 |  | 4.1657 | 0 | 2.957 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -33.6587 | 29.0726 | 29.6405 | -18.7109 |  | 24.0201 | -17.65 | -0.6038 | 0.1998 |  | 1.38 | -24.4047 |  | 2.995 | -0.788 |  | 4.14 | -7.2479 | 1.4124 | -2.9 | 26.3414 |  | 23.4162 | -8.3106 | -9.0748 | 2.5881 |  |  |  | -35.0745 | 2.1525 | -21.7662 | 5.9745 | 5.4141 | 120.5374 | -7.1261 | -4.1354 | -11.8664 | 1.4818 | 8.1466 | 8.2446 | 0.9467 | -23.1975 | -21.9445 |  |  | -8.7961 | 16.9895 | 86.898 | -39.711 | 13.1827 | 0 | 11.9339 | 0 | -10.4484 |  |  | -13.7977 | -13.6658 | -27.6591 | -28.1692 | 20.52 | 20.13 | -23.3 | -23.1 | 0.2115 | 9.28 | 40.1702 | 25.4213 | 25.1909 | -16.5 | -26.5 | -3.3 | -3.8 | -17.7668 |  | -181.1447 | 13.0006 | -212.19 | -15.7865 | -32.6986 | 60.5191 | 114.5734 | 66.3207 | 113.6741 | -18.8303 | 6.6545 | 4.6761 | 42.7354 | 76.8347 | -228.3801 | -12.64 | 11.2836 | -2.2254 |  | -6.32 | -0.198 | -0.192 | 1.44 | -0.64 | -1.1995 | -5.33 | 0.6455 | 4.3076 | 12.3 | 1.04 | 1.036 |  |  | 3.3655 | 3.4848 | 3.9428 |  | 10.4 | 8.6037 | 1.22 |  | -11.0506 | -1.0195 | -27.207 | -7.6358 | -2.3302 | -31.6016 | 3.0535 | -3 | -13 | 8.9871 | -75.9663
20/12/2025 | 11:00 | 0 | 2.9867 | -7.6464 | 1.8212 | 11.5938 |  | 23.4308 |  | 23.0758 | 10.2777 | 11.9885 | -4.44 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 2.4111 | 1.1122 | 7.2844 | 7.36 | 12.7266 | 3.4497 | 0.0672 | 2.6697 |  | -1.1605 |  | 0.34 | 4.452 | -15.54 | 6.6 | 0.212 | 0.258 |  | -19.63 |  | -2.75 | -2.72 | 7.157 | 3.9349 | 25.9724 | 27.5356 | -17.9433 |  | -7.7791 | 10.7185 | 10.5944 | -21.3872 | -20.1675 | 23.9058 | 26.9918 | 83.1827 | 14.5735 | -6 | -5.9 |  | -23.0148 | -3.9745 |  | 6.6828 | 6.3171 | 7.279 | 4.6058 | -73.1834 | 43.0006 | 42.9395 | -4.8728 | -112.4349 |  |  |  | 26.0666 | 11.05 | 8.85 | -1.78 | 11.67 | -22.2327 | -22.7685 | 39.1613 | 38.1123 | 18.138 | 8.7815 | 8.451 | 5.9847 |  |  |  | 6.8 | 4.1 | -3.59 | 44.7793 | 44.3426 | 41.7765 | 24.2324 | 24.7315 | -26.0642 | -12.7696 | -21.3399 | 4.2639 | 27.5 | 19.15 | 13.7549 | 12.5031 | -18.19 |  |  |  | 27.8091 |  |  | -34.3 |  | 4.1925 | 8.6082 | 15.7764 | 19.1171 | 9.4 | -3.95 | 11.129 | -28.2516 | -26.16 |  | 36.97 | 11.49 | -29.6 | -14.6727 | -46.044 | -44.7 | 27.8921 | -1.9214 | -10.8685 | -10.9541 | -12.3706 | -21.5777 | -15.582 | -54.0984 | -72.4987 |  | -18.6512 | -17.8239 | 23.4013 | -3.1499 | -3.8384 | -19.46 | -28.1793 | -27.8893 | 9.9965 | 6.38 | 0 | 0 | 8.5052 | -20.0889 | -9.984 | -9.9547 | 7.7388 | 5.5902 | -21.4809 | 4.5982 |  | 4.9702 | 2.9487 | 2.8107 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | -30.4771 | 28.6843 | 28.9487 | -16.0687 |  | 23.5172 | -17.98 | -0.5177 | 0.1751 |  | 1.9 | -24.3508 |  | 2.794 | -0.845 |  | 3.37 | -10.4478 | -1.7128 | -2.75 | 25.7978 |  | 25.2003 | -8.4014 | -8.9691 | 2.6906 |  |  | -11.5168 | -34.3357 | 2.5084 | -22.0652 | 5.7892 | 4.8911 | 135.9411 | -6.7793 | -5.9347 | -10.6538 | 1.743 | 8.2199 | 8.2763 | 1 | -24.0458 | -22.8619 | -1.68 |  | -11.8014 | 20.2895 | 83.1656 | -38.4719 | 13.9128 | 0 | 10.5602 | 0 | -10.4863 |  |  | -14.325 | -14.1767 | -27.8335 | -28.4473 | 21.95 | 21.47 | -23.6 | -24 | 0.3177 | 9.76 | 50.0487 | 20.7003 | 20.6223 | -16.5 | -26.5 | -2.9 | -3 |  |  | -176.6788 | 19.0745 | -212.422 | -19.1055 | -32.2392 | 62.4227 | 110.8423 | 70.9928 | 115.4837 | -17.5926 | 7.4277 | 6.377 | 37.871 | 81.0855 | -231.5043 | -11.2711 | 10.0639 | -1.8274 |  | -6.48 | -0.195 | -0.188 | 1.6 | -1.12 | -1.1397 | -4.744 | 0.676 | 3.8102 | 11.7 | 1.322 | 1.36 |  |  | 3.5635 | 3.9484 | 3.5883 |  | 10.6 | 8.6005 | 1.27 |  | -11.4638 | -0.466 | -26.8496 | -8.3819 | -3.1882 | -32.0855 | 4.3888 | -4.1 | -13 | 3.9495 | -72.1124
20/12/2025 | 11:30 | 0 | 3.1353 | -7.8038 | 1.0343 | 10.8981 |  | 24.3386 |  | 24.8252 | 11.1297 | 12.2972 | -11.1 | -22 | -2.2 | 7.452 | -11 | 2.1779 | 1.7089 | 7.4643 | 7.5698 | 13.0648 | 3.1733 | -0.0983 | 2.6462 |  | -1.1872 | -0.904 | -0.875 | 4.821 | -8.88 | -8.8 | 0.807 | 0.26 |  | -12.36 |  | -10.91 | -11.06 | 7.1719 | 3.9173 | 27.3248 | 29.1501 | -15.6469 |  | -7.0767 | -0.5446 | -0.4865 | -19.1454 | -16.7501 | 12.1682 | 13.1537 | 92.3016 | 15.2036 | -6 | -5.9 |  | -25.634 | -4.2457 |  | 10.2389 | 6.6592 | 7.1842 | 4.6111 | -90.7315 | 46.6323 | 46.3576 | -6.8607 | -119.5768 |  |  |  | 28.1623 | 11.27 | 9.13 | -1.61 | 11.44 | -22.7685 | -22.7685 | 38.1035 | 36.6206 | 17.6382 | 7.5004 | 7.5829 | 9.0841 |  |  |  | 5.4 | 4.2 | -3.63 | 43.9019 | 43.423 | 41.4354 | 27.14 | 27.6977 | -27.5807 | -15.0005 | -22.7525 | 4.1563 | 29.41 | 20.56 | 13.7549 | 12.5031 | -17.85 |  |  |  | 27.4582 |  |  | -34.6 | -33 | 4.007 | 8.9822 | 16.0918 | 19.8593 | 9.95 | -4.12 | 12.0125 | -28.2266 | -25.64 |  | 37.02 | 12.87 | -31.8 | -15.7 | -46.9034 | -45.2909 | 28.9712 | -1.7074 | -10.5947 | -10.5973 | -5.8234 | -16.0113 | -15.435 | -52.5792 | -70.8488 |  | -18.3862 | -17.2493 | 18.681 | -3.9002 | -4.6029 | 0 | -29.8525 | -29.5751 | 5.9431 | -10.4 | 0 | 2.3 | 8.2312 | -21.53 | -9.557 | -9.515 | 7.7189 | 0.9217 | -17.2648 | 4.2787 |  | 4.0759 | 2.6926 | 2.9918 | 0 | 10.3823 | 10.7172 | -32.1516 | 29.9313 | 29.3435 | -17.0567 |  | 23.3268 | -18.51 | -0.6038 | 0.1916 |  | 1.97 | -24.4199 |  | 2.839 | -1.605 |  | 3.88 | -8.7772 | -0.3779 | -2.9 | 26.7105 |  | 32.8419 | -12.2039 | -12.9484 | 2.8454 | 0.0683 |  | -10.7625 | -30.9259 | 3.7271 | -25.1736 | 4.7417 | 6.8297 | 148.0798 | -2.7137 | -5.8921 | -16.0796 |  | 8.381 | 8.474 | 2 | -24.226 | -22.7305 |  |  | -14.6184 | 20.5248 | 84.3863 | -38.5165 | 13.2504 | 0 | 11.109 | 0 | 0 |  |  | -14.2811 | -14.1767 | -28.3156 | -28.2618 | 21.8 | 21.9 | -23 | -23.3 | 0.4587 | 11.36 | 48.0911 | 21.686 | 21.9095 | -16.1 | -24.8 | -2.9 | -3.4 |  |  | -178.341 | 16.9092 | -215.3782 | -20.6595 | -32.4382 | 62.6854 | 109.5705 | 68.5558 | 117.945 | -14.5065 | 6.0417 | 5.9436 | 39.2385 | 83.0548 |  | -10.2534 | 9.0376 | -1.6638 |  | -6.16 | -0.146 | -0.15 | 0 | -0.8 | -1.311 | -5.0095 | 1.0269 | 5.0706 | 13.2 | 1.449 | 2.222 |  |  | 4.1496 | 4.3072 | 3.8742 |  | 9.8 | 9.1032 | 1.42 |  | -12.2667 | -0.4175 | -26.7827 | -8.2343 | -3.3295 | -32.4097 | 4.4584 | -2 | -14.1 | 3.9989 | -72.0826
20/12/2025 | 12:00 | 0 | 3.147 | -8.0238 | 1.7317 | 12.1154 |  | 23.0876 |  | 24.1469 | 10.8327 | 12.0619 | -13.32 | -11 | -13.2 | 0 | -2.2 | 4.4906 | 1.0862 | 7.2567 | 7.3463 | 12.7563 | 2.7296 | -0.2868 | 2.6172 |  | -1.0848 | -0.836 | -0.822 | 4.527 | -6.66 | -22 | 0.927 | 0.252 |  | -11.99 |  | -11.1 | -11.02 | 6.9688 | 3.7693 | 26.5751 | 28.3371 | -16.8441 |  | -8.4638 | 6.1262 | 12.1802 | -21.0817 | -18.8843 | 20.0999 | 24.0123 | 90.3702 | 15.3252 | -6.3 | -6.3 |  | -23.163 | -4.0979 |  | 9.0057 | 6.2526 | 7.1483 | 4.6464 | -79.2871 | 43.672 | 43.5804 | -6.2377 | -113.4329 |  |  |  | 26.0566 | 10.77 | 8.68 | -1.82 | 11.27 | -21.9648 | -21.8308 | 38.6325 | 37.4698 | 17.4009 | 5.4842 | 5.3085 | 8.8803 |  |  |  | 6 | 3.7 | -3.47 | 43.181 | 42.6877 | 40.2061 | 25.6397 | 26.3684 | -27.1849 | -13.4011 | -22.2624 | 4.508 | 27.93 | 19.59 | 13.2861 | 11.9171 | -16.6 |  |  |  | 29.8078 |  |  | -32.8 |  | 3.9789 | 9.3562 | 16.4073 | 20.2304 | 10.16 | -3.95 | 10.9585 | -29.9292 | -25.57 |  | 37.43 | 12.2 | -31.4182 | -16.0273 | -46.9983 | -45.0182 | 27.9297 | -1.2838 | -10.3093 | -10.1766 | -8.7503 | -17.6413 | -15.042 | -50.2812 | -69.8531 |  | -18.1135 | -17.1619 | 21.9971 | 0.6934 | 0.6308 | -12.292 | -29.4631 | -29.321 | 6.4132 | 6.42 |  | 1.9 | 8.2976 | -14.5583 | -7.643 | -7.6307 | 4.2018 | 2.79 | -19.161 | 4.551 |  | 4.2928 | 2.473 | 2.9299 |  | 10.3823 | 10.0474 | -31.8167 | 28.8552 | 29.531 | -17.4801 |  | 24.8161 | -18.16 | -0.6038 | 0.1962 |  | 1.01 | -24.3674 | 2.4102 | 2.711 | 0.393 |  | 2.69 | -8.7538 | 0.4978 | -2.99 | 25.5352 |  | 32.8358 | -11.9929 | -12.8747 | 2.8732 |  |  | -10.6244 | -29.3468 | 3.2606 | -24.8541 |  |  | 148.0552 | -2.6861 | -6.3352 | -16.059 | 1.9372 | 8.2931 | 8.4977 | 1.281 | -23.1918 | -23.2347 | -1.26 |  | -13.6973 | 21.2113 | 85.2844 | -38.6407 | 13.3832 | 0 | 11.5894 | 0 | 0 |  |  | -14.2371 | -14.0449 | -27.485 | -27.3193 | 22.86 | 22.71 | -23.6 | -23.7 | 0.195 | 11.28 | 51.6341 | 20.5291 | 20.5352 | -14.8 | -26.9 | -2.9 | -3.4 |  |  | -177.8622 | 17.3406 | -215.2928 | -19.8903 | -32.1048 | 62.4819 | 109.2859 | 69.3171 | 116.2707 | -16.336 | 8.5766 | 6.9351 | 39.9273 | 82.7887 |  | -10.64 | 9.8437 | -1.991 |  | -6.56 | -0.183 | -0.187 | 2 | -1.36 | -1.4188 | -4.802 | 0.8499 | 4.2802 | 13.2 | 1.342 | 2.472 |  |  | 3.5443 | 4.1152 | 3.6056 |  | 11 | 7.7517 | 1.44 |  | -10.8827 | -0.6307 | -27.2078 | -7.6923 | -3.2191 | -32.1543 | 3.88 | -3.7 | -12.7 | 4.1739 | -68.6806
20/12/2025 | 12:30 | 0 | 3.1543 | -8.1764 | 4.1638 | 10.6377 |  | 14.801 |  | 23.8163 | 10.9237 | 12.1778 | -13.32 | -11 | -13.2 | 0 | -2.2 | 4.4619 | -0.9927 | 6.8406 | 6.7962 | 11.8362 | 2.2204 | -0.0799 | 2.594 |  | -1.1348 | -1.191 | -1.179 | 4.574 | -8.88 | -24.2 | 0.913 | 0.251 |  | -15.55 |  | -10.36 | -10.32 | 6.761 | 4.2072 | 25.0367 | 26.965 | -17.0854 |  | -10.5351 | 25.4419 | 13.2143 | -22.5164 | -22.7129 | 15.1207 | 23.7899 | 95.5703 | 14.9484 | -6.3 | -6.4 |  | -23.6748 | -4.1054 |  | 12.3094 | 6.1775 | 7.0966 | 4.403 | -76.8761 | 43.4583 | 43.3973 | -4.0468 | -115.4298 |  |  |  | 25.0187 | 10.28 | 8.22 | -2.34 | 10.58 | -25.4477 | -25.3137 | 42.5243 | 41.2556 | 18.3191 | 8.487 | 8.4505 | 11.6599 |  |  |  | 4.5 | 2.3 | -3.35 | 42.8729 | 42.7674 | 40.7404 | 26.9823 | 26.6435 | -27.5927 | -12.9533 | -23.2764 | 4.2636 | 26.88 | 18.65 | 12.9736 | 11.8195 | -16.04 |  |  |  | 30.3715 |  |  |  | -32.6 | 4.0973 | 9.3562 | 14.8301 | 20.2304 | 10.17 | -3.29 | 10.602 | -30.6267 | -25.4 |  | 36.83 | 12.46 | -32.9273 | -16.2636 | -49.5388 | -48.2909 | 27.5303 | -1.949 | -11.764 | -11.0852 | -8.4759 | -17.71 | -14.493 | -50.7954 | -69.9672 |  | -17.8788 | -17.3664 | 16.4949 | 2.9811 | 2.1146 | -0.516 | -33.2693 | -33.4721 | 3.709 | -9.12 | 0 | 0 | 8.5123 | -10.5303 | -6.6212 | -6.6738 | 3.1134 | -2.2991 | -16.562 | 4.1808 |  | 3.9242 | 2.798 | 3.0542 | 0 | 12.0569 | 11.5545 | -43.8736 | 31.7281 | 31.6463 | -27.6152 | -17.206 | 28.4001 | -20.13 | -0.3914 | 0.2181 | -0.05 | 0.47 | -28.032 |  | 2.572 | 0.274 |  | 3.12 | 11.0242 | 19.9044 | -3.57 | 26.6112 |  | 30.574 | -11.6545 | -12.5209 | 2.8646 |  |  | -11.9674 | -29.9006 | 2.2559 | -24.6682 |  |  | 118.0086 | -3.7901 | -4.5922 | -15.7475 | 1.8284 | 8.3077 | 8.4107 | 1.4146 | -24.6825 | -23.623 | -1.26 |  | -14.7757 | 21.1568 | 88.5383 | -38.5253 | 13.8288 | 0 | 9.8565 | -10.8911 | 0 |  |  | -15.2589 | -14.6986 | -27.4054 | -27.1493 | 23.44 | 23.17 | -23.6 | -23.7 | 0.2298 | 10.72 | 60.3796 | 20.8756 | 20.7724 | -14.8 | -28.5 | -2 | -2.1 |  | -18.0764 | -180.3216 | 17.0226 | -216.0126 | -20.7567 | -33.1044 | 61.0626 | 110.1011 | 71.2129 | 117.3307 | -17.0258 | 6.743 | 6.5753 | 36.6137 | 84.3615 |  | -10.9927 | 9.5225 | -1.991 |  | -6.64 | -0.235 | -0.237 | 2.4 | -0.88 | -1.4622 | -4.863 | -0.2335 | 3.9872 | 11 | 2.502 | 2.052 |  |  | 3.9154 | 3.9107 | 3.9564 |  | 11.4 | 7.6064 | 1.27 |  | -10.1884 | 0.201 | -26.3453 | -6.7343 | -3.6313 | -31.3359 | 3.8603 | -3.8 | -12.3 | 6.8891 | -67.6414
20/12/2025 | 13:00 | 0 | 3.297 | -8.3005 | 6.9794 | 11.4003 |  | 13.8006 |  | 22.8221 | 10.2307 | 11.7684 | -13.32 | -11 |  |  |  | 3.1337 | -1.4769 | 6.1063 | 5.9717 | 10.7139 | 1.9581 | -0.0268 | 1.8284 |  | -1.1464 | -1.119 | -1.157 | 4.314 | -6.66 |  | 0.227 | 0.249 |  | -15.74 |  | -10.12 | -10.54 | 6.1418 | 3.8219 | 24.688 | 26.3263 | -14.4701 |  | -7.842 | 13.7649 | 12.8524 | -22.4972 | -21.3065 | 20.749 | 27.2033 | 91.3472 | 15.9342 | -5.9 | -6 |  | -24.6728 | -4.0555 |  | 13.1077 | 5.8421 |  | 4.3598 | -87.5881 | 45.5336 | 44.9232 | -8.3647 | -131.3305 |  |  |  | 24.0707 | 10.55 | 8.49 | -2.84 | 10.63 | -26.6533 | -27.7249 | 37.0265 | 35.909 | 19.882 | 6.7432 | 6.604 | 13.2568 |  |  |  | 3.8 | 2.5 | -3.53 | 41.6867 | 41.1175 | 39.2828 | 26.5352 | 27.6105 | -24.7934 | -15.7529 | -20.2203 | 4.2717 | 27.2 | 19.17 | 12.9736 | 11.8195 | -16.31 |  |  |  | 26.1807 |  |  | -31.2 | -30.6 | 3.3746 | 9.3562 | 15.1456 | 20.2304 | 10.11 | -3.5 | 11.0515 | -26.089 | -25.66 |  | 37.55 | 11.13 | -27.8909 | -13.9727 | -48.3218 | -47.2 | 26.6177 | -1.8157 | -10.9534 | -10.5089 | -11.1233 | -20.1113 | -14.636 | -49.9032 | -57.7533 |  | -18.1649 | -17.5038 | 19.1896 | -1.2368 | -1.4881 | -10.756 | -28.6591 | -28.3876 | 7.1269 | -7.79 | -2.75 | 0 | 8.5582 | -17.0143 | -7.6275 | -7.6182 | 4.2872 | 3.3583 | -19.3776 | 4.4305 |  | 4.2222 | 2.774 | 2.6545 | 0 | 14.5687 | 14.4012 | -44.8783 | 30.9586 | 30.418 | -26.98 | -17.7005 | 27.0964 | -20.21 | -1.3069 | 0.2181 | 0.31 | 0.28 | -28.1751 |  | 2.54 | 0.446 | 3.9849 | 3.18 | 9.9214 | 17.7369 | -3.9 | 26.4904 |  | 30.6367 | -11.3313 | -12.0652 | 2.862 |  |  | -11.7334 | -28.5826 | 3.1211 | -24.8809 |  |  | 114.4241 | -4.0192 | -5.361 | -15.1225 | 1.7882 | 8.359 | 8.4028 | 1 | -22.7057 | -22.7312 | -1.68 |  | -19.2822 | 22.5671 | 102.1297 | -42.052 | 11.2755 | 0 | 12.3028 | 0 | 0 |  |  | -13.9734 | -14.0394 | -26.7581 | -26.7505 | 22.87 | 22.63 | -22.1 | -22.1 | 0.2829 | 9.44 | 51.3133 | 21.0505 | 20.9352 | -14.8 | -25.8 | -2.9 | -3.4 |  |  | -191.7901 | 13.3393 | -213.5948 | -18.9151 | -35.0735 | 63.4219 | 109.5556 | 70.0407 | 117.6454 | -15.8558 | 6.4201 | 7.0812 | 41.1348 | 83.5057 | -231.3816 | -6.6077 | 7.3575 | -1.8494 |  | -6.24 | -0.28 | -0.3 | 1.44 | -0.08 | -2.1624 | -6.0349 | -0.2335 | 5.452 | 10.6 | 1.408 | 0.684 |  |  | 3.916 | 3.1487 | 3.9673 |  | 9.3 | 8.7893 | 1.37 |  | -11.5124 | -0.6727 | -26.5807 | -7.6675 | -2.3983 | -31.6729 | 3.5111 | -2.1 | -14 | 20.8549 | -73.3149
20/12/2025 | 13:30 | 0 | 2.9147 | -7.8568 | 8.168 | 9.6875 |  | 10.8334 |  | 20.5079 | 8.9847 | 10.2662 | -13.32 | -11 | -13.2 |  | -2.2 | 4.3924 | -1.33 | 5.7088 | 5.7644 | 10.0598 | 1.7044 | 0.1119 | 2.1206 |  | -1.1829 | -1.344 | -1.359 | 4.416 | -8.88 | -22 | 0.302 | 0.249 |  | -17.14 |  | -9.79 | -9.81 | 6.2798 | 4.2739 | 22.6562 | 24.8351 | -11.7196 |  | -12.1371 | 6.2165 | 8.2243 | -21.0931 | -19.6419 | 17.2488 | 19.1936 | 95.0569 | 17.607 | -6.7 | -6.8 |  | -25.0255 | -3.9921 |  | 11.7684 | 5.9295 | 6.4074 | 4.1572 | -103.3662 | 38.1786 | 38.3923 | 8.1688 | -129.264 |  |  |  | 21.007 | 9.38 | 7.28 | -4.38 | 9.33 | -28.3947 | -27.3231 | 36.7183 | 35.3293 | 25.5086 | 5.6675 | 5.6468 | 10.5472 | 0 |  |  | 4.5 | 1.9 | -3.28 | 40.384 | 40.0405 | 37.2104 | 28.7205 | 28.7391 | -29.1696 | -10.8131 | -25.092 | 4.5225 | 26.37 | 18.64 | 12.6611 | 11.4288 | -16.01 |  |  |  | 29.7446 |  |  | -28.9 | -28.3 | 1.0236 | 8.9822 | 12.7798 | 19.8593 | 9.76 | -2.48 | 11.2995 | -29.7242 | -25.16 |  | 38.82 | 10.26 | -30.9091 | -15.5636 | -49.2197 | -48.2091 | 22.5298 | -4.8803 | -14.2214 | -13.9511 | -11.8469 | -19.3161 | -14.358 | -63.582 | -61.9298 |  | -18.1781 | -17.5586 | 19.8696 | 0.2149 | 0.8399 | -8.196 | -30.7619 | -30.5676 | 6.4796 | 0 | -2.65 | 0 | 8.4791 | -13.5056 | -8.2666 | -8.2452 | 5.8373 | 3.569 | -20.7102 | 4.7217 |  | 4.4495 | 0 | 0 |  | 14.2338 | 15.406 | -42.199 | 31.7789 | 31.4965 | -25.9761 | -15.6791 | 27.6091 | -19.47 | -0.602 | 0.2181 | 0.04 | 0.86 | -26.6046 |  | 2.451 | 0.55 |  | 3.82 | 9.1454 | 16.7955 |  | 28.3071 |  | 25.7552 | -9.2507 | -9.9858 | 2.7165 |  |  |  | -31.4163 | 3.0822 | -21.7386 |  |  | 110.1469 | -5.0974 | -4.7315 | -12.1989 |  | 8.0221 | 8.3791 |  | -22.7215 | -21.974 | -1.68 |  | -20.3416 | 21.5801 | 104.5419 | -42.9979 | 9.1817 | 0 | 11.8765 | 0 | -10.415 |  |  | -14.8249 | -14.5338 | -25.469 | -25.1521 | 26.18 | 25.75 | -24.1 | -23.7 | 0.3708 | 10.8 | 60.3009 | 16.3232 | 16.714 | -14 | -27.3 | -2 | -2.5 | -18.2072 |  | -192.3808 | 14.3454 | -212.9039 | -21.8247 | -36.2645 | 62.7736 | 110.2664 | 74.4826 | 118.3046 | -16.9494 | 10.257 | 9.7033 | 35.2257 | 84.4926 | -231.9753 | -10.3611 | 9.1867 | -1.2171 |  | -6.88 | -0.237 | -0.242 | 1.6 | -0.64 | -2.1821 | -5.449 | -0.5844 | 5.1286 | 10.3 | -0.14 | -0.138 |  |  | 4.374 | 4.322 | 4.299 |  | 10.5 | 9.2881 | 1.43 |  | -11.5252 | -0.7364 | -27.3887 | -7.3708 | -2.2891 | -31.8638 | 3.3611 | -2.8 | -13.1 | 17.6472 | -76.2996
20/12/2025 | 14:00 | 0 | 2.8629 | -7.8559 | 8.6042 | 9.9646 |  | 10.5706 |  | 19.8559 | 8.4597 | 9.8677 | -13.32 |  | -11 |  |  | 4.5338 | -1.3255 | 5.463 | 5.404 | 9.3955 | 1.1585 | 0.0771 | 2.2919 |  | -0.673 | -1.348 | -1.349 | 4.445 | -6.66 | -22 | 0.236 | 0.253 |  | -17.08 |  | -9.98 | -10.11 | 2.8109 | 3.8474 | 22.5512 | 24.088 | -13.1284 |  | -11.188 | 11.6887 | 10.5902 | -24.8483 | -20.556 | 26.9584 | 29.1354 | 90.3022 | 17.8125 | -6.7 | -6.8 |  | -24.6019 | -3.7012 |  | 10.8763 | 6.1101 | 6.2492 | 3.9093 | -95.6755 | 38.6975 | 38.3923 | 6.3491 | -128.6383 |  |  |  | 20.0389 | 9.27 | 7.24 | -4.82 | 8.64 | -27.8589 | -27.7249 | 35.1095 | 34.4132 | 25.4188 | 6.2164 | 6.5355 | 9.9321 |  |  |  | 2.4 | 0.9 | -3.24 | 40.06 | 39.6519 | 38.2096 | 27.8872 | 28.4275 | -27.2025 | -12.0854 | -24.0109 | 4.2402 | 24.28 | 16.98 | 12.8174 | 11.6241 | -16.07 |  |  |  | 28.5509 |  |  | -30.5 | -30.8 | 0.5646 | 8.6082 | 11.6758 | 19.1171 | 9.28 | -2.37 | 12.152 | -26.7453 | -25.15 |  | 37.61 | 10.68 | -29.4909 | -15.0455 | -48.6215 | -47.0273 | 22.4266 | -8.0962 | -14.9946 | -15.1795 | -9.5951 | -15.3644 | -14.298 | -62.4556 | -59.8597 |  | -17.2705 | -16.7434 | 18.2284 | -1.4656 | -1.684 | -7.684 | -28.7052 | -28.6298 | 6.6264 | 6.38 | -2.9 | 2.6 | 7.8183 | -14.6363 | -7.2704 | -7.2169 | 5.3089 | 3.2443 | -23.2843 | 4.0855 |  | 3.7013 |  | 0 |  | 14.7362 | 15.2385 | -41.3617 | 30.8358 | 30.8663 | -24.7707 | -15.5913 | 24.6793 | -20.02 | -0.4958 | 0.2007 | -0.21 | 1.95 | -25.656 |  | 2.44 | 0.491 |  | 4.77 | 8.2076 | 15.6201 | -3.56 | 29.4801 |  | 26.1523 | -9.0674 | -9.8767 | 2.6616 |  |  | -12.1425 | -31.0841 | 3.4257 | -22.3276 |  |  | 110.2154 | -4.9462 | -5.5411 | -11.579 | 2.5724 | 7.9342 | 8.0696 | 2.0455 | -23.1981 | -22.1167 | -1.68 |  | -20.6079 | 20.8939 | 101.1146 | -42.5757 | 10.2923 | 0 | 11.7566 | -11.1896 | -12.1188 |  |  | -13.8691 | -13.6768 | -25.1526 | -24.4635 | 25.02 | 24.73 | -23.5 | -23.9 | 0.2115 | 9.6 | 54.6257 | 19.2723 | 19.3214 | -14.4 | -26 | -2.9 | -3.4 |  | -17.8491 | -191.8175 | 13.3689 | -215.1009 | -20.0253 | -36.0461 | 61.6486 | 109.3541 | 71.2223 | 118.6387 | -16.5451 | 9.4075 | 8.6688 | 35.8308 | 87.0583 |  | -9.8923 | 8.5533 | -1.6394 |  | -5.76 | -0.255 | -0.26 | 1.28 | -0.56 | -1.8034 | -5.5344 | -0.6149 | 5.3635 | 9.9 | 0.435 | 0.663 |  |  | 3.5441 | 3.4399 | 3.2397 |  | 10.1 | 8.507 | 1.38 |  | -10.6508 | -0.4628 | -27.2207 | -7.1481 | -2.973 | -32.4801 | 3.9095 | -2.4 | -13.4 | 18.1018 | -77.2193
20/12/2025 | 14:30 | 0 | 3.2852 | -8.4321 | 7.2866 | 10.6742 |  | 10.4505 |  | 20.401 | 8.7627 | 9.945 | -13.32 | -11 | -11 |  | -4.4 | 4.2722 | -1.2836 | 5.795 | 5.7517 | 10.3451 | 1.9568 | 0.0378 | 2.4073 |  | -0.7122 | -1.419 | -1.432 | 4.252 | -6.66 | -22 | 0.342 | 0.247 |  | -17 |  | -10.61 | -10.26 | 5.8413 | 3.9581 | 22.0185 | 24.1764 | -12.0801 |  | -16.6595 | 10.2839 | 9.3148 | -23.9215 | -21.5379 | 22.0901 | 32.8903 | 93.757 | 16.5375 | -7.1 | -7 |  | -25.6698 | -3.8583 |  | 11.0494 | 5.8872 | 5.9981 | 3.8924 | -97.1404 | 37.1105 | 37.141 | 2.6613 | -128.9622 |  |  |  | 21.1367 | 9.58 | 7.64 | -4.12 | 9.16 | -27.457 | -27.591 | 33.8044 | 33.2729 | 26.0147 | 6.4653 | 7.3788 | 11.1786 |  |  |  | 2.1 | 0.7 | -3.02 | 39.5519 | 39.8729 | 38.1938 | 27.7059 | 27.8839 | -29.1627 | -10.265 | -26.1617 | 4.458 | 28.04 | 19.91 | 12.6611 | 11.2335 | -16.14 |  |  |  | 27.7174 |  |  |  | -28.7 | 0.3876 | 8.0472 | 13.5684 | 18.5605 | 8.83 | -3 | 10.1215 | -27.7041 | -25.63 |  | 38.22 | 10.67 | -31.8364 | -15.7364 | -49.6403 | -47.7727 | 22.7462 | -6.7024 | -14.4747 | -14.8959 | -8.7625 | -16.7814 | -14.461 | -60.3204 | -59.9675 |  | -18.4701 | -17.4947 | 14.569 | -1.6931 | -1.973 | 10.256 | -31.2303 | -30.1579 | 3.6691 | 0 | -2.89 | 2.9 | 7.6911 | -14.7953 | -9.0081 | -8.9742 | 5.8072 | -0.3466 | -20.7183 | 4.7924 |  | 4.5534 |  |  |  | 14.4012 | 14.2338 | -41.6966 | 31.1204 | 30.9937 | -25.1436 |  | 27.277 | -19.83 | -0.3896 | 0.1925 | 0.38 | 1.87 | -27.3143 | 2.1033 | 2.488 | 0.52 |  | 4.41 | 8.9852 | 16.2439 | -3.44 | 29.4135 |  | 26.7762 | -8.9406 | -9.7049 | 2.6773 |  |  | -11.5374 | -31.256 | 3.294 | -22.6927 |  |  | 111.1422 | -4.9948 | -6.0848 | -11.5197 | 2.7447 | 7.795 | 7.9588 | 3 | -21.0915 | -20.8812 |  |  | -19.4394 | 21.397 | 103.1608 | -43.9227 | 8.2844 | 5.4398 | 10.2529 | 0 | -11.3827 |  |  | -13.8691 | -13.6823 | -24.5629 | -24.5472 | 25.91 | 25.42 | -22.4 | -22.6 | 0.1767 | 7.76 | 52.4516 | 19.5089 | 19.4364 | -14.3 | -26.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -191.1089 | 13.0578 | -213.3283 | -23.502 | -37.1446 | 65.7681 | 107.5575 | 70.6393 | 118.5063 | -14.9285 | 12.7729 | 13.2344 | 38.6958 | 86.2134 | -234.4646 | -8.5983 | 7.2322 | -1.8274 |  | -5.2 | -0.249 | -0.253 | 0.72 | -0.16 | -1.1705 | -5.8579 | -0.7614 | 4.7196 | 10.6 | 3.408 | 2.672 |  |  | 4.2145 | 2.6765 | 3.7674 |  | 10.1 | 9.5572 | 1.33 |  | -13.2358 | 0.9124 | -26.7072 | -9.1319 | -3.6522 | -31.6344 | 3.624 | -2.6 | -13 | 16.0978 | -78.6305
20/12/2025 | 15:00 | 0 | 3.2862 | -8.3042 | 7.3296 | 10.8123 |  | 11.4216 |  | 20.3259 | 8.8207 | 10.2481 | -13.32 | -13.2 | -11 |  | -4.4 | 4.5723 | 0.0946 | 6.3579 | 6.0853 | 10.9354 | 2.7146 | -0.2012 | 2.2333 |  | -0.6467 | -1.418 | -1.425 | 4.296 | -6.66 | -22 | 0.398 | 0.256 |  | -16.91 |  | -10.58 | -10.59 | 5.5578 | 3.7824 | 23.7208 | 25.4187 | -9.9175 |  | -8.175 | 0.2224 | 0.0201 | -19.6143 | -17.534 | 14.2215 | 14.8971 | 89.1446 | 17.8261 | -6.9 | -7 |  | -27.5329 | -3.7654 |  | 11.8383 | 5.7543 | 5.9251 | 3.7179 | -114.6885 | 38.9111 | 39.1552 | 17.9098 | -136.3644 |  |  |  | 21.5259 | 9.93 | 8.03 | -4.21 | 8.93 | -28.3947 | -28.2608 | 34.9819 | 34.1187 | 26.9193 | 3.5558 | 4.4913 | 12.0442 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | -2.85 | 38.3135 | 37.8499 | 36.1371 | 28.886 | 29.3707 | -27.0466 | -13.4851 | -23.26 | 4.4855 | 25.94 | 18.08 | 12.8174 | 11.5265 | -16.24 |  |  |  | 31.1181 |  |  | -28.9 | -28.8 | 0.6635 | 8.0472 | 12.7798 |  | 8.81 | -2.99 | 10.6485 | -32.6744 | -25.96 |  | 40.27 | 10.91 | -33.1636 | -16.6 | -49.521 | -48.9545 | 20.7061 | -7.9909 | -16.2796 | -16.379 | -7.9628 | -15.3028 | -14.441 | -73.1043 | -60.3953 |  | -17.2805 | -17.4148 | 20.0817 | 3.7323 | 3.5594 | -12.804 | -30.908 | -31.5076 | 6.1662 | 6.57 | 0 | 0.7 | 7.829 | -5.9352 | -10.3314 | -10.2163 | 5.8691 | 3.5843 | -19.8451 | 5.253 |  | 5.0402 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 14.9036 | -41.0268 | 32.5684 | 32.2734 | -24.518 | -14.1172 | 26.027 | -18.37 | -1.8178 | 0.2364 | 1.07 | -1.21 | -27.1882 |  | 2.526 | 0.34 |  | 4.36 | 6.9975 | 14.2701 | -3.07 | 29.9442 |  | 26.2364 | -9.1633 | -9.8334 | 2.7182 |  |  | -11.7567 | -32.2635 | 4.1248 | -22.313 |  |  | 106.4027 | -4.89 | -5.1757 | -11.6118 | 2.9469 | 7.8024 | 7.9588 | 2 | -21.429 | -19.868 | -1.68 |  | -17.5708 | 19.775 | 103.7798 | -43.9755 | 7.916 | 0 | 10.5116 | -10.2602 | -9.6651 |  |  | -14.6711 | -14.2316 | -24.9838 | -24.5126 | 21.89 | 21.79 | -23.2 | -23.1 | 0.4587 | 5.52 | 53.8699 | 20.4936 | 20.4243 | -14.4 | -26.4 | -2.4 | -3 |  | -18.0775 | -193.6452 | 10.546 | -215.1784 | -23.7533 | -39.4689 | 64.2751 | 107.1083 | 69.29 | 119.6443 | -13.6289 | 4.4318 | 6.9258 | 37.9085 | 87.7989 | -233.3681 | -8.8986 | 8.6942 | -2.2498 |  | -5.68 | -0.294 | -0.297 | 0.64 | -0.4 | -0.9591 | -5.2415 | -0.4379 | 4.0146 | 10.3 | 2.638 | 2.228 |  |  | 4.3934 | 3.1338 | 4.043 |  | 10.5 | 8.5259 | 1.37 |  | -13.6167 | -0.4782 | -26.1742 | -9.6692 | -2.9472 | -30.9106 | 3.3547 | -3.4 | -12.9 | 21.28 | -81.1045
20/12/2025 | 15:30 | 0 | 3.101 | -8.2604 | 7.4224 | 10.7977 |  | 11.0394 |  | 20.143 | 8.9037 | 10.2321 | -13.32 | -13.2 | -11 | 0 | -4.4 | 4.7397 | -0.4939 | 6.5457 | 6.5277 | 11.5301 | 3.205 | -0.2192 | 2.3051 |  | -0.6724 | -1.215 | -1.198 | 4.445 | -6.66 | -22 | 0.459 | 0.246 |  | -14.91 |  | -10.71 | -10.72 | 5.7995 | 3.7669 | 22.4033 | 24.1302 | -11.346 |  | -10.7679 | 12.9196 | 15.3725 | -22.2467 | -20.0572 | 23.6296 | 22.6265 | 84.6653 | 17.4187 | -7.1 | -7 |  | -24.8001 | -3.8675 |  | 7.9307 | 6.2026 | 5.1383 | 3.3173 | -98.8799 | 37.1105 | 37.0495 | 15.648 | -129.4385 |  |  |  | 21.3762 | 9.97 | 7.77 | -4.96 | 8.92 | -26.5193 | -26.7872 | 33.7065 | 32.4943 | 26.2592 | 6.5277 | 6.0565 | 7.7952 |  |  |  | 0.2 | -1.5 | -2.82 | 38.3746 | 38.2948 | 36.2849 | 30.1064 | 30.6332 | -28.3771 | -12.4161 | -25.0929 | 4.3569 | 25.59 | 17.88 | 13.2861 | 11.7218 | -17.02 |  |  |  | 29.144 |  |  | -28.5 | -28.6 | 0.163 | 8.0472 | 12.7798 | 18.3749 | 8.69 | -2.84 | 9.641 | -31.0743 | -26.48 |  | 38.23 | 11.25 | -32.4545 | -16.3455 | -48.0932 | -47.3545 | 21.9082 | -7.9803 | -15.3925 | -16.6257 | -12.3444 | -17.4415 | -13.205 | -73.0468 | -61.925 |  | -17.4273 | -16.9442 | 19.6702 | 0.9495 | -0.3796 | 16.4 | -30.0327 | -30.134 | 6.7778 | 0 | -2.49 | 2.6 | 7.744 | -10.347 | -10.9578 | -10.8264 | 5.8729 | 5.3132 | -19.433 | 5.5751 |  | 5.3356 | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 14.0663 | -36.5055 | 29.7943 | 30.0476 | -18.1917 | 0 | 26.2126 | -16.31 | -1.1128 | 0.2181 | 0.63 | -0.61 | -25.571 |  | 2.533 | 0.679 | 4.1453 | 3.67 | -6.866 | 2.3581 | -2.66 | 27.808 |  | 27.3413 | -9.6368 | -10.364 | 2.767 |  |  | -11.0165 | -32.3132 | 3.1793 | -22.5031 |  |  | 131.0662 | -4.5676 | -5.3686 | -12.1641 |  | 7.9122 | 8.03 |  | -22.7482 | -21.6089 | -1.26 |  | -16.9982 | 17.8088 | 102.6723 | -41.8355 | 10.3559 |  | 10.8472 | 0 | -11.6393 |  |  | -15.3138 | -14.9567 | -23.4201 | -23.8213 | 21.56 | 21.73 | -22.5 | -22.5 | 0.3177 | 5.68 | 48.4033 | 20.4937 | 20.4084 | -14.8 | -25.6 | -1.6 | -2.1 |  | -18.0793 | -190.8712 | 10.4115 | -221.2494 | -25.1004 | -39.9636 | 66.7975 | 105.38 | 68.8676 | 123.2738 | -9.9794 | 6.0745 | 7.202 | 38.6202 | 91.3417 | -236.0583 | -7.1359 | 6.0899 | -2.4598 |  | -4.96 | -0.305 | -0.307 | 0.24 | -0.72 | -0.6813 | -5.449 | -0.2029 | 3.8987 | 10.2 | 1.916 | 3.419 |  |  | 3.2472 | 3.252 | 3.4367 |  | 10.6 | 8.4019 | 1.24 |  | -12.3637 | 0 | -26.2766 | -8.8363 | -3.1707 | -31.268 | 3.3974 | -3 | -13.3 | 18.123 | -79.0383
20/12/2025 | 16:00 | 0 | 3.2321 | -8.5448 | 7.9704 | 10.2039 |  | 11.065 |  | 19.874 | 8.6207 | 9.9762 | -13.32 | -8.8 | -15.4 | 0 | -2.2 | 4.6336 | 0.1819 | 6.5173 | 6.3911 | 11.4021 | 3.2856 | -0.2506 | 2.3291 |  | -0.5882 | -1.177 | -1.15 | 3.922 | -8.88 | -24.2 | 0.612 | 0.239 |  | -14.66 |  | -10.91 | -10.91 | 5.2792 | 3.9032 | 20.7674 | 22.3066 | -9.5446 |  | -7.4324 | 12.3281 | 17.9136 | -24.5353 | -21.5539 | 29.8302 | 23.1888 | 78.5902 | 18.254 | -6.9 | -6.9 |  | -25.0854 | -3.7403 |  | 8.9922 | 4.4407 | 5.1636 | 3.3576 | -105.0142 | 40.1623 | 40.6506 | 11.4499 | -134.083 |  |  |  |  | 10.49 | 7.84 | -5.02 | 9.08 | -25.3137 | -25.4477 | 33.3982 | 32.0809 | 26.8094 | 3.5488 | 3.4637 | 9.1476 |  |  |  | -0.8 | -2.6 | -2.77 | 35.8797 | 35.8686 | 34.2756 | 30.9653 | 31.2697 | -24.494 | -17.3236 | -21.934 | 4.3528 | 26.56 | 18.58 | 13.2861 | 11.9171 | -16.71 |  |  |  | 29.5813 |  |  | -29 | -29.1 | 0.0311 | 7.4862 | 12.149 | 17.8183 | 8.25 | -2.69 | 9.052 | -29.4542 | -25.84 |  | 39.08 | 10.17 | -31.7636 | -15.5455 | -45.3279 | -44.8818 | 21.0435 | -7.2027 | -15.5953 | -15.4087 | -13.6862 | -20.2768 | -12.224 | -75.5857 | -56.4959 |  | -17.9099 | -17.0987 | 16.1112 | 4.8125 | 4.2819 | -10.244 | -30.8309 | -30.6297 | 4.6631 | 0 | 0 | 0.1 | 8.0376 | -3.3733 | -9.0657 | -9.0816 | 5.6563 | 2.6651 | -18.5699 | 4.3205 |  | 4.0753 | 2.712 | 2.9719 | 2.6411 | 12.5592 | 12.3918 | -31.9842 | 28.7013 | 28.1595 | -16.4297 |  | 24.3082 | -16.42 | -1.5175 | 0.2062 | 0.78 | -0.45 | -23.7523 |  | 2.495 | 0.63 |  | 3.72 | -7.0294 | -0.267 | -2.5 | 27.3973 |  | 27.0315 | -9.2604 | -10.0343 | 2.8019 |  |  | -11.9924 | -30.9337 | 3.1484 | -22.5211 |  |  | 127.1528 | -4.7151 | -6.2238 | -11.7354 | 3.424 | 7.8536 | 7.9509 | 2.9337 | -21.707 | -21.1188 |  |  | -14.3547 | 17.2004 | 104.4572 | -42.2413 | 10.5553 | 0 | 11.0498 | 0 | 0 |  |  | -15.1215 | -14.8579 | -23.5351 | -22.6473 | 21.06 | 21.21 | -21.8 | -22 | 0.3525 | 4.24 | 52.1528 | 19.3688 | 19.2765 | -14.8 | -25.6 | -1.6 | -1.9 |  |  | -194.1662 | 5.2826 | -218.375 | -21.2116 | -41.2408 | 64.217 | 105.1796 | 72.7145 | 124.4902 | -13.0911 | 7.2293 | 5.8027 | 37.5291 | 93.3878 | -238.6087 | -7.4293 | 9.0783 | -1.2634 |  | -5.68 | -1.58 | -1.6 | 0.64 | 0.32 | -1.0792 | -6.2394 | 0.441 | 4.0726 | 9.7 | 1.758 | 0.958 |  |  | 4.8655 | 4.3382 | 2.8324 |  | 9.6 | 5.3271 | 1.16 |  | -12.2703 | -0.3486 | -26.489 | -9.8011 | -3.2906 | -31.2253 | 3.7036 | -1.7 | -14.2 | 24.0203 | -85.7278
20/12/2025 | 16:30 | 0 | 3.1683 | -8.6011 | 8.2216 | 9.4678 |  | 8.5992 |  | 18.9953 | 8.2797 | 9.4539 | -13.32 | -11 | -15.4 | 0.828 |  | 4.4384 | 0.3103 | 5.7185 | 5.5882 | 10.0457 | 2.237 | -0.2289 | 2.4551 |  | -0.5611 | -1.28 | -1.317 | 4.036 | -6.66 |  | 0.366 | 0.237 |  | -15.88 |  | -10.62 | -10.13 | 5.3329 | 3.6887 | 20.9967 | 22.9778 | -13.7962 |  | -11.163 | 5.4338 | 6.8627 | -10.1506 | -8.8453 | 19.1427 | 16.9474 | 87.933 | 18.2058 | -7.4 | -7.4 |  | -24.6198 | -3.7583 |  | 6.2002 | 4.6117 | 5.071 | 3.3045 | -124.7291 | 39.8877 | 40.0403 | 25.7343 | -146.859 |  |  |  | 19.2406 | 9.81 | 7.25 | -5.62 | 8.57 | -26.1174 | -26.2514 | 32.6016 | 31.7437 | 23.9367 | 5.4681 | 5.0807 | 6.6651 |  |  |  | -2.6 | -3.7 | -2.75 | 36.232 | 35.908 | 34.2513 | 34.0726 | 34.498 | -29.0369 | -14.1357 | -26.5216 | 4.3864 | 27.21 | 19.19 | 12.8174 | 11.6241 | -16.64 |  |  |  | 26.2429 |  |  | -29.9 | -29.6 | -0.0757 | 7.2992 | 12.149 | 17.2617 | 7.99 | -2.63 | 9.0675 | -27.7528 | -25.47 |  | 40.83 | 9.45 | -29.3091 | -14.8545 | -45.8277 | -44.8455 | 19.8819 | -6.8072 | -15.684 | -14.731 | -14.7513 | -21.2223 | -12.602 | -87.2981 | -60.8938 |  | -16.8647 | -16.1505 | 15.6016 | 5.2275 | 3.9087 | -10.244 | -30.7305 | -30.3265 | 5.3479 | 0 | -2.81 | 0 | 7.7388 | -1.5512 | -9.0833 | -9.0507 | 7.1515 | 3.5733 | -20.2795 | 4.7872 |  | 4.475 | 4.6855 | 3.6634 | 3.4616 | 12.8941 | 12.7267 | -32.4865 | 27.4807 | 27.5116 | -17.5785 |  | 25.4215 | -16.5 | -0.7082 | 0.1916 | 0.6 | -0.13 | -23.9116 |  | 2.464 | 0.725 |  | 3.4 | -8.1017 | 0.7369 | -2.78 | 26.7653 |  | 27.6037 | -8.7976 | -9.4969 | 2.8135 |  |  | -11.2049 | -29.9778 | 2.6825 | -22.9209 | 7.0262 | 6.4848 | 128.4327 | -5.1533 | -7.4683 | -11.1709 | 2.9104 | 7.9049 | 7.9668 | 2 | -22.8065 | -19.8098 | -1.68 |  | -15.2961 | 18.3818 | 103.426 | -42.4431 | 10.656 |  | 10.0585 | 0 | -10.4208 |  |  | -15.973 | -15.4841 | -22.1382 | -21.801 | 20.26 | 20.3 | -22.7 | -22.4 | 0.054 | 2 | 58.6631 | 18.5102 | 18.4326 | -14.8 | -26.8 | -1 | -1.3 | -18.1729 |  | -192.9701 | 6.985 | -220.2218 | -20.4872 | -40.6567 | 65.4799 | 105.328 | 73.1739 | 125.6293 | -12.438 | 8.1783 | 5.5747 | 37.8159 | 91.1772 | -238.4081 | -5.4109 | 7.2869 | -1.2415 |  | -5.52 | -1.595 | -1.609 | 0.32 | 0.4 | -1.0925 | -6.2394 | -0.1144 | 4.0146 | 10 | 2.478 | 2.553 |  |  | 3.3119 | 3.2034 | 4.2807 |  | 10.4 | 5.419 | 1.1 |  | -11.5283 | -0.2853 | -26.03 | -9.2417 | -2.8811 | -31.3025 | 3.2278 | -3.1 | -13.6 | 24.9319 | -82.5778
20/12/2025 | 17:00 | 0 | 3.0863 | -8.3396 | 9.0146 | 9.4011 |  | 8.2492 |  | 18.2432 | 7.7088 | 9.1251 | -13.32 |  | -15.4 |  | 0 | 3.8543 | 0.3822 | 5.3402 | 5.3015 | 9.3938 | 1.7933 | -0.2676 | 2.3036 |  | -0.3739 | -1.422 | -1.368 | 4.421 | -6.66 | -24.2 | 0.206 | 0.247 |  | -16.23 |  | -9.84 | -10.21 | 5.3417 | 3.9289 | 20.3141 | 21.9763 | -12.8177 |  | -11.3319 | 19.0318 | 17.4047 | -12.6322 | -10.6826 | 24.913 | 26.0044 | 82.6301 | 19.7395 | -7.6 | -7.6 |  | -24.2825 | -3.982 |  | 5.5721 | 4.3131 | 3.9728 | 2.5367 | -119.602 | 38.8501 | 39.0942 | 35.4935 | -140.3706 |  |  |  | 18.2526 | 9.67 | 6.72 | -6.49 | 8.68 | -25.8495 | -25.8495 | 32.046 | 31.1353 | 24.5064 | 2.9993 | 2.9546 | 5.7765 |  |  |  | -3.9 | -5.1 | -2.77 | 34.1064 | 34.0493 | 32.264 | 35.7046 | 35.5667 | -28.2126 | -15.9513 | -26.7749 | 4.3669 | 25.81 | 18.1 | 12.6611 | 11.2335 | -16.07 |  |  |  | 28.3438 |  |  | -27.6 | -29.8 | -0.2466 | 6.9251 | 11.5181 | 17.0761 | 7.75 | -2.68 | 9.6255 | -29.1642 | -26.54 |  | 37.55 | 8.93 | -30.5455 | -15.0818 | -47.3002 | -45.6182 | 16.8439 | -10.5137 | -18.5447 | -18.4619 | -16.3122 | -23.6912 | -13.566 | -98.297 | -61.7968 |  | -16.1349 | -15.4808 | 16.7355 | 3.6032 | 3.4131 | -12.292 | -29.4965 | -29.5084 | 7.3144 | 0 | -2.61 | 0.1 | 7.484 | -2.9412 | -9.3272 | -9.1945 | 5.6412 | 6.3137 | -21.8627 | 4.9203 |  | 4.6272 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -32.654 | 28.5478 | 28.9661 | -15.8741 |  | 24.4938 | -16.26 | -1.4131 | 0.2364 | 0.7 | -0.78 | -24.3227 |  | 2.29 | 0.552 |  | 2.86 | -8.9858 | -0.9408 | -2.83 | 25.2708 |  | 27.0232 | -8.7531 | -9.3859 | 2.7631 |  |  | -11.0591 | -29.85 | 1.9824 | -23.2124 | 5.4582 | 5.7369 | 127.1938 | -5.683 | -6.9822 | -11.2233 | 3.2345 | 7.7511 | 7.8006 | 3 | -22.8524 | -22.159 | 2.93 | -8.6709 | -13.714 | 19.9445 | 101.3199 | -39.0003 | 12.3714 |  | 10.4648 | 0 | 0 |  |  | -16.4729 | -16.4344 | -18.8725 | -19.3608 | 18.3 | 18.27 | -21.8 | -22 | 0.195 | -4.16 | 51.2574 | 19.0051 | 19.1858 | -15.7 | -26 | -0.7 | -1.3 | -18.1546 | -17.9918 | -193.0368 | 9.9645 | -222.3077 | -18.0365 | -38.8312 | 68.7687 | 103.2445 | 72.7681 | 131.0335 | -6.8148 | 6.9948 | 6.4353 | 38.5686 | 101.095 | -244.3877 | -0.6282 | 5.3012 | -1.4514 |  | -4.48 | -1.661 | -1.665 | -0.32 | 0.88 | -1.3603 | -7.0878 | 0.9384 | 3.8682 | 10.4 | 3.534 | 2.49 |  |  | 3.755 | 4.4285 | 3.2807 |  | 9.6 | 4.9763 | 1.04 |  | -11.0146 | -0.9319 | -27.2833 | -7.9113 | -2.4603 | -31.5994 | 3.1864 | -1.7 | -13.9 | 18.4841 | -85.3773
20/12/2025 | 17:30 | 0 | 2.5508 | -7.9043 | 8.1105 | 9.1032 |  | 8.3103 |  | 16.4691 | 6.9218 | 8.1918 | -13.32 |  |  |  | 0 | 4.5209 | -0.006 | 5.0514 | 4.9107 | 8.8077 | 1.9298 | -0.2433 | 2.13 |  | -0.3086 | -1.444 | -1.439 | 4.231 | -6.66 | -26.4 | -0.069 | 0.247 |  | -16.69 |  | -9.86 | -9.93 | 5.8053 | 3.7534 | 19.622 | 20.8817 | -18.9464 |  | -16.631 | 1.2603 | 1.056 | -13.4189 | -11.291 | 10.506 | 10.8966 | 28.8315 | 19.5172 | -7.6 | -7.5 |  | -19.4334 | -3.8444 |  | 3.1653 | 2.5558 | 3.9004 | 2.5098 | -87.9848 | 35.1878 | 35.2489 | 32.2363 | -133.8318 |  |  |  | 17.095 | 9.6 | 6.94 | -7.1 | 7.75 | -26.5193 | -26.3854 | 32.5979 | 31.1435 | 23.5661 | 4.7459 | 4.796 | 3.4665 |  |  |  | -5.3 | -6.2 | -2.64 | 33.8112 | 34.01 | 32.1733 | 35.8717 | 36.2277 | -28.6627 | -14.9222 | -27.3404 | 3.5922 | 30.15 | 11.54 | 12.1924 | 10.8429 | -16.15 |  |  |  | 25.4361 |  |  | -28.8 | -29.1 | -0.4712 | 6.5511 | 10.4141 | 16.3339 | 7.07 | -2.39 | 9.1605 | -25.3852 | -26.45 |  | 37.68 | 7.16 | -27.9091 | -13.8818 | -46.1883 | -44.6545 | 15.5909 | -11.3505 | -18.8787 | -18.6334 | -17.7451 | -25.6654 | -13.485 | -97.7464 | -54.8672 |  | -14.6053 | -13.7733 | 16.8669 | 1.271 | 0.424 | -12.292 | -27.4338 | -27.4069 | 8.6745 |  | -2.44 | 0.1 | 6.8665 | -3.7553 | -10.3111 | -10.6354 | 6.2281 | 8.6867 | -23.3933 | 5.8959 |  | 5.4938 | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.7314 | -26.2906 | 26.9137 | 27.0673 | -14.7605 |  | 20.2066 | -18.53 | -2.6107 | 0.2007 | 1.63 | 1.28 | -19.7012 |  | 2.299 | 0.618 |  | 3.12 | -9.411 | -2.4087 |  | 24.4625 |  | 27.5595 | -8.1402 | -8.8229 | 2.7578 |  |  |  | -27.4446 | 1.4561 | -23.0224 | 5.7468 | 5.1277 | 123.3999 | -6.2222 | -8.538 | -10.0026 |  | 7.5753 | 7.6424 |  | -20.4401 | -19.4279 | 0 | -7.6341 | -5.0385 | 19.7948 | 93.4619 | -29.3773 | 23.0871 |  | 9.1046 | 0 | -12.0813 |  |  | -17.2584 | -17.0716 | -16.5489 | -15.6848 | 15.66 | 15.46 | -23.2 | -23.4 | 0.2115 | -6.8 | 52.7167 | 18.3347 | 17.6419 | -16.9 | -24 | 0.1 | -0.3 | -18.1382 |  | -184.1965 | 11.2164 | -224.4086 | -19.2145 | -35.05 | 81.7686 | 84.3346 | 74.427 | 143.2047 | 12.3478 | 6.8263 | 6.6148 | 34.3447 | 123.8507 | -250.6772 | 14.1346 | -8.1709 | -1.5686 |  | -5.52 | -1.503 | -1.507 | 0.08 | 1.76 | -2.6495 | -7.5578 | 2.0523 | 3.2547 | 10.8 | 2.761 | 2.198 |  |  | 3.9233 | 3.9901 | 2.8463 |  | 8 | 4.8557 | 0.95 |  | -11.1276 | 0.2508 | -26.728 | -8.8431 | -3.7678 | -30.7614 | 3.9849 | -3.6 | -12.2 | 19.4472 | -86.8041
20/12/2025 | 18:00 | 0 | 2.285 | -7.2073 | 8.4041 | 8.855 |  | 8.0898 |  | 13.798 | 5.6298 | 7.0111 | -11.1 | -8.8 | -15.4 | 0.828 | 0 | 2.9836 | 0.5362 | 4.4696 | 4.5511 | 8.1457 | 2.4362 | -0.7879 | 2.011 |  | -0.7704 | -1.382 | -1.397 | 4.668 | -8.88 | -26.4 | -0.28 | 0.263 |  | -16.36 |  | -9.47 | -9.76 | 5.3061 | 3.9623 | 20.3907 | 21.5683 | -20.4964 |  | -16.375 | 12.9044 | 12.746 | -15.4476 | -12.9718 | 19.4309 | 19.3536 | 24.0771 | 18.9759 | -7.4 | -7.4 |  | -17.9018 | -3.7962 |  | 3.5182 | 2.3342 | 3.6884 | 2.2964 | -82.8272 | 33.0515 | 33.021 | 26.5419 | -139.7291 |  |  |  | 15.9174 | 9.68 | 6.71 | -7.81 | 7.53 | -24.376 | -24.51 | 30.7826 | 29.5734 | 23.8436 | 4.568 | 5.0187 | 3.1995 |  |  |  | -5.4 | -6.4 | -2.58 | 33.6954 | 33.0566 | 31.0065 | 34.7166 | 35.0156 | -27.0969 | -14.9962 | -26.2496 | 3.5436 | 30.3 | 11.59 | 12.1924 | 10.9406 | -15.99 |  |  |  | 17.5187 |  |  | -28.6 | -27.1 | -0.8667 | 5.8031 | 10.8873 | 15.2206 | 6.45 | -2.69 | 8.711 | -18.5723 | -8.28 |  | 17.14 | 5.87 | -19.6364 | -10.1727 | -41.7286 | -41.2818 | 12.5641 | -13.6239 | -20.975 | -21.0757 | -20.1987 | -28.0572 | -13.452 | -96.7163 | -39.6765 |  | -12.9681 | -12.3117 | 17.0394 | -0.2703 | -0.7543 | -14.34 | -24.6485 | -24.4195 | 10.1935 |  | -2.37 | 0 | 6.5003 | -4.9955 | -11.7223 | -11.8945 | 8.9531 | 10.6545 | -24.933 | 5.6803 |  | 5.4578 | 3.3316 | 2.9647 | 2.4912 | 10.7172 | 11.2196 | -28.9699 | 22.8355 | 22.8215 | -16.0382 |  | 20.939 | -18.81 | -3.1051 | 0.2364 | 1.92 | 0.29 | -19.6468 |  | 2.301 | 0.678 |  | 3.3 | -8.3251 | -1.59 | -3.1 | 25.4504 |  | 27.263 | -8.4652 | -9.0602 | 2.7724 |  |  | -11.5244 | -49.368 | 1.9913 | -23.2289 | 4.558 | 4.429 | 123.5923 | -5.7715 | -7.3831 | -10.945 | 2.9079 | 7.4865 | 7.5871 | 2.3755 | -13.8663 | -12.0247 | 0 | -6.7173 | 0 | 25.434 | 96.1731 | -20.5263 | 30.3826 |  | 6.5513 | -9.6732 | -10.0793 |  |  | -13.8471 | -13.3033 | -13.7574 | -13.7666 | 10.32 | 10.28 | -22.7 | -23 | 0.3342 | -6.16 | 55.5311 | 22.6654 | 22.615 | -17.8 | -23.9 | -2 | -2.5 |  |  | -165.3769 | 10.1084 | -223.0497 | -12.3494 | -27.0979 | 94.4965 | 71.8592 | 80.674 | 146.4282 | 25.6534 | 13.1414 | 11.5307 | 25.9683 | 149.6204 | -248.7826 | 41.0948 | -32.7015 | -0.7727 |  | -5.36 | -1.489 | -1.494 | 0.16 | 3.12 | -3.1316 | -8.9067 | 3.2822 | 3.0777 | 11.1 | 2.21 | 2.109 |  |  | 3.9225 | 2.804 | 3.9587 |  | 9 | 5.6889 | 0.86 |  | -13.2702 | 0.0491 | -24.9545 | -10.7413 | -4.151 | -28.5962 | 1.7414 | -3.9 | -10.9 | 28.9982 | -100.8158
20/12/2025 | 18:30 | 0 | 2.8027 | -7.787 | 8.5101 | 8.8351 |  | 7.3173 |  | 13.6285 | 5.4128 | 6.952 | -11.1 | -8.8 | -15.4 |  | -2.2 | 4.463 | -0.3054 | 4.6563 | 4.4529 | 8.0643 | 2.1917 | 0.1771 | 0.8783 |  | -0.4091 | -1.251 | -1.223 | 4.308 | -8.88 | -26.4 | -0.466 | 0.272 |  | -16.02 |  | -9.06 | -9.04 | 3.6564 | 4.1017 | 19.9847 | 21.1426 | -21.874 |  | -16.2531 | 12.8669 | 13.8576 | -14.5036 | -12.5043 | 16.7295 | 33.0526 | 28.4129 | 17.5427 | -6.6 | -6.5 |  | -17.5151 | -3.6922 |  | 3.8865 | 2.1387 | 3.4316 | 2.2057 | -87.405 | 27.7413 | 28.1991 | 18.8657 | -133.2136 |  |  |  | 15.0092 | 9.33 | 6.29 | -8.55 | 6.82 | -24.1081 | -23.8402 | 29.3472 | 28.3104 | 21.6564 | 10.015 | 9.6597 | 4.1843 |  |  |  | -6.7 | -6.9 | -2.35 | 34.0648 | 34.4084 | 32.4327 | 31.1536 | 31.8761 | -27.7216 | -9.8942 | -27.2418 | 3.958 | 28.09 | 10.43 | 12.3486 | 11.2335 | -17.2 |  |  |  | 21.1174 |  |  | -24.3 | -24.9 | -1.0522 | 6.1771 | 11.8335 | 15.7773 | 6.82 | -3.13 | 8.773 | -22.2738 | -8.21 |  | 20.09 | 6.48 | -25.7273 | -12.7818 | -42.3654 | -41.1545 | 12.829 | -13.186 | -20.7505 | -20.3972 | -18.3386 | -26.6075 | -12.422 | -89.3092 | -37.0931 |  | -9.0488 | -8.2136 | 13.4751 | -0.536 | -0.9661 | -16.9 | -25.466 | -25.1701 | 7.8943 |  | -2.34 | 0 | 6.1602 | -4.5161 | -12.1375 | -12.3044 | 9.5335 | 8.0391 | -21.9673 | 5.8538 |  | 5.5135 | 0 | 2.4808 | 0 | 10.2148 | 10.3823 | -31.4818 | 23.5222 | 23.4006 | -17.92 |  | 21.6031 | -19.62 | -1.6072 | 0.219 | 0.48 | 3.05 | -22.1965 |  | 2.43 | 0.649 |  | 2.66 | -5.4623 | 0.9048 | -3.16 | 25.5081 |  | 25.4439 | -7.3266 | -7.8888 | 3.1192 |  |  | -11.0551 | -27.698 | 1.1355 | -20.1645 | 3.7094 | 2.8842 | 127.7526 | -4.6853 | -8.2879 | -9.6549 | 2.7531 | 8.066 | 8.1339 | 2.2381 | -12.2956 | -10.8194 | 0.42 | -3.2232 | 12.6404 | 31.5302 | 90.8789 | -18.1718 | 33.5382 |  | 6.4789 | 0 | 0 |  |  | -12.4958 | -11.5454 | -16.5216 | -16.8687 | 11.53 | 11.81 | -23.1 | -23.4 | 0.2115 | -8.56 | 55.403 | 22.7687 | 22.7557 | -17.4 | -24.8 | -3.3 | -3.8 | -17.7166 |  | -144.3438 | 8.2544 | -221.9839 | -10.1011 | -21.3368 | 100.0109 | 62.1899 | 74.982 | 145.6077 | 35.7569 | 19.5519 | 18.751 | 36.1402 | 155.2134 | -246.085 | 49.2657 | -42.8171 | -1.4514 |  | -6.24 | -1.366 | -1.37 | 1.36 | 2 | -3.5827 | -8.1132 | 4.3381 | 1.8479 | 10.3 | 1.003 | 1.15 | 0 | 0 | 4.3791 | 4.0057 | 3.2409 |  | 9.4 | 5.2824 | 0.81 |  | -15.4226 | 0.6945 | -23.6878 | -12.2604 | -4.1782 | -27.992 | 1.4064 | -5.1 | -10.8 | 36.8526 | -105.3326
20/12/2025 | 19:00 | 0 | 3.6192 | -9.205 | 0.4297 | 9.7099 |  | 18.9041 |  | 15.89 | 6.7138 | 8.1315 | -13.32 | -11 | -13.2 | 0.828 |  | 4.518 | 2.8135 | 5.8109 | 5.7728 | 10.1625 | 1.885 | 0.1562 | 0.8537 |  | -0.4361 | -0.969 | -0.967 | 4.184 | -8.88 | -22 | -0.434 | 0.272 |  | -12.88 |  | -10.37 | -10.37 | 2.2935 | 3.8774 | 19.6418 | 20.909 | -22.0424 |  | -10.2067 | 0.6561 | 0.7512 | -14.851 | -12.7688 | 6.6875 | 7.1259 | 42.6664 | 14.4659 | -5.8 | -5.7 |  | -20.5279 | -4.1046 |  | 9.0637 | 2.195 | 3.8993 | 2.4716 | -72.3899 | 33.9061 | 34.1807 | -0.5996 | -124.4497 |  |  |  | 21.3562 | 11.04 | 8.42 | -5.24 | 9.76 | -26.3854 | -25.7156 | 31.0626 | 29.401 | 21.5258 | 11.6188 | 11.5406 | 8.9645 |  |  |  | -2.8 | -3.7 | -2.57 | 39.401 | 39.9384 | 37.7132 | 25.7229 | 26.0717 | -23.1763 | -12.1581 | -22.2935 | 4.075 | 29.78 | 11.5 | 12.3486 | 11.3312 | -17.55 |  |  |  | 19.8384 |  |  | -27.3 | -27.4 | -1.7114 | 6.1771 | 12.149 | 15.7773 | 6.91 | -2.81 | 8.1995 | -21.3437 | -6.85 |  | 20.17 | 6.85 | -22.1273 | -11.1364 | -44.0259 | -42.6091 | 14.8814 | -9.9447 | -18.1769 | -18.22 | -17.9134 | -28.1521 | -13.636 | -69.3914 | -39.1147 |  | -8.9112 | -8.269 | 15.8555 | -4.0967 | -4.9877 | -17.412 | -24.9777 | -24.7162 | 10.8862 |  | -2.35 | 0 | 6.4112 | -12.4855 | -11.4999 | -11.6976 | 8.4472 | 10.4454 | -23.2543 | 5.7327 |  | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.564 | -32.4865 | 25.1209 | 25.1597 | -17.1873 |  | 22.4771 | -19.76 | -1.7116 | 0.263 | 0.86 | 2.17 | -21.2409 |  | 2.189 | 0.824 |  | 1.87 | -7.3091 | -0.4658 | -3.3 | 24.7077 |  |  | -7.787 | -8.4288 | 3.3714 |  |  | -10.0696 | -26.1346 | 0.3644 | -18.5491 | 4.7714 | 4.348 | 144.8045 | -3.4592 | -8.9294 | -9.4924 | 2.6841 | 8.6154 | 8.6243 | 2 | -9.8398 | -7.4882 | 5.03 | 0 | 19.8621 | 40.3681 | 83.8765 | -13.7686 | 37.1744 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.3969 | -18.4601 | -18.3745 | 10.39 | 10.8 | -23.8 | -24 | 0.1071 | -5.28 | 61.328 | 20.8821 | 21.1201 | -16.7 | -25.6 | -2.8 | -3.4 |  |  | -121.5433 | 15.7325 | -225.4609 | -14.6005 | -17.0886 | 107.9421 | 54.015 | 71.1173 | 152.7968 | 41.3826 | 19.4541 | 19.0265 | 35.6614 | 162.6292 | -249.4183 | 57.5513 | -47.0566 | -1.3806 |  | -6.4 | -1.408 | -1.413 | 1.6 | 1.04 | -3.2969 | -7.1458 | 4.3961 | 1.8173 | 10.6 | -0.005 | 0.94 |  |  | 3.436 | 4.5358 | 3.7595 |  | 9.9 | 5.7827 | 0.8 |  | -17.3134 | 1.9388 | -23.3952 | -13.7349 | -5.4455 | -26.9986 | 1.3969 | -5.2 | -10.5 | 38.1029 | -100.723
20/12/2025 | 19:30 | 0 | 3.3982 | -9.0631 | 0.6447 | 9.6627 |  | 19.7133 |  | 16.2518 | 6.8538 | 8.1778 | -11.1 | -8.8 |  | 1.656 |  | 0.4132 | 3.107 | 6.461 | 6.2743 | 11.2355 | 2.6986 | 0.1982 | 0.8608 |  | -0.491 | -0.662 | -0.659 | 4.098 | -8.88 | -22 | -0.55 | 0.277 |  | -9.74 |  | -10.3 | -10.35 | 2.608 | 3.9391 | 19.9698 | 21.1581 | -23.2483 |  | -9.9837 | 1.0679 | 1.0793 | -15.1958 | -13.0536 | 7.0227 | 7.4952 | 44.0726 | 12.9055 | -4.1 | -4.3 |  | -18.3137 | -3.8667 |  | 4.7856 | 2.4556 | 4.8147 | 3.04 | -67.7816 | 31.8918 | 31.6477 | -1.4035 | -127.6851 |  |  |  | 19.9391 | 10.5 | 8.89 | -6.15 | 6.96 | -23.3043 | -22.9025 | 26.821 | 25.1974 | 20.0305 | 14.8601 | 14.6011 | 4.0965 | 0 |  |  | -1.6 | -2.4 | -2.57 | 40.3826 | 40.0662 | 38.0675 | 25.4089 | 25.0655 | -24.8754 | -9.223 | -24.0247 | 4.0961 | 28.49 | 10.64 | 12.1924 | 11.0382 | -16.64 |  |  |  | 22.1822 |  |  | -27.9 | -27.7 | -2.135 | 5.9901 | 12.4644 | 15.5917 | 6.62 | -2.88 | 7.9825 | -21.9437 | -6.22 |  | 18.55 | 7.74 | -23.0364 | -12.2545 | -40.6515 | -39.3091 | 15.7029 | -9.8363 | -17.9719 | -17.7452 | -17.3923 | -26.5459 | -13.616 | -67.5921 | -35.5866 |  | -9.0661 | -8.3312 | 15.1237 | -4.4041 | -4.9006 | -14.852 | -24.1101 | -23.964 | 9.7368 |  | -2.55 | 0.2 | 6.1134 | -12.1134 | -10.636 | -10.7882 | 7.4529 | 9.1036 | -22.2165 | 5.1654 |  | 4.9012 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 10.5497 | -24.4486 | 22.7881 | 22.0515 | -6.8577 |  | 23.7955 | -16.93 | -0.1955 | 0.2355 | -0.47 | 2.21 | -24.8711 |  | 2.056 | 0.454 |  | 1.23 | -18.8902 | -10.4675 | -2.68 | 23.2374 |  | 28.467 | -8.0062 | -8.6208 | 3.3929 |  |  | -9.1459 | -25.0773 | 0.3648 | -19.454 | 6.5972 | 5.6351 | 167.1742 | -3.2257 | -10.4961 | -9.4284 | 1.963 | 8.7106 | 8.8695 | 1.6502 | -8.0613 | -6.1492 | 7.54 | -4.0104 | 20.2232 | 44.8605 | 83.8381 | -11.6327 | 39.0759 |  | 0 | 0 | -10.3663 |  |  | -10.8643 | -10.7105 | -19.5782 | -19.5035 | 6.57 | 6.86 | -22.5 | -23.7 | 0.1767 | -4.48 | 76.7747 | 18.7163 | 18.6221 | -16.5 | -24.8 | -4.6 | -5.1 |  | -17.4742 | -118.4486 | 13.0757 | -219.0413 | -7.7981 | -13.6286 | 96.9301 | 63.4308 | 95.7271 | 140.8027 | 32.5792 | 23.6905 | 22.549 | 8.5625 | 161.2346 | -252.2389 | 63.7747 | -52.1534 | -1.2634 |  | -5.28 | -1.601 | -1.62 | 0.4 | 1.44 | -2.9193 | -7.0603 | 4.4266 | 1.8753 | 10.1 | 2.125 | 1.758 |  |  | 3.1532 | 3.0478 | 3.8809 |  | 9.9 | 5.905 | 0.78 |  | -17.9073 | 3.2809 | -22.0811 | -14.6759 | -5.6761 | -25.8041 | 1.3683 | -5.3 | -10.3 | 39.0438 | -103.1686
20/12/2025 | 20:00 | 0 | 3.369 | -8.9499 | 1.3511 | 9.8227 |  | 18.7762 |  | 16.0006 | 6.6138 | 8.057 | -11.1 | -13.2 | -8.8 | 1.656 | -2.2 | 0.9339 | 2.6235 | 6.2693 | 6.2845 | 10.9881 | 2.8504 | 0.1933 | 0.8399 |  | -0.8889 | -0.67 | -0.659 | 3.682 | -8.88 | -17.6 | -0.541 | 0.261 |  | -9.46 |  | -10.45 | -10.62 | 5.8668 | 3.7221 | 19.3463 | 20.7029 | -21.7738 |  | -11.9184 | 0.377 | -0.1176 | -14.6476 | -12.3132 | 6.2308 | 7.0605 | 43.116 | 12.2216 | -3.5 | -3.5 |  | -18.0436 | -3.955 |  | 3.028 | 2.7047 |  | 3.1036 | -68.5445 | 30.6101 | 30.5795 | 4.9868 | -126.0924 |  |  |  |  | 10.51 | 8.84 | -6.1 | 7.45 | -17.2763 | -17.4102 | 24.5061 | 22.9496 | 23.1685 | 7.2799 | 7.0178 | 2.5337 |  |  |  | -0.6 | -2.1 | -2.96 | 37.2016 | 37.6178 | 35.5732 | 23.9435 | 24.5521 | -27.1247 | -6.8213 | -26.1161 | 4.0588 | 28.75 | 10.77 | 12.1924 | 10.8429 | -16.84 |  |  |  | 28.3543 |  |  | -25.6 | -25.6 | -2.1069 | 5.8031 | 11.5181 | 15.0351 | 6.34 | -2.58 | 8.029 | -28.9341 | -7.14 |  | 19.36 | 7.6 | -30.0727 | -14.8636 | -39.175 | -37.9182 | 13.6377 | -12.6481 | -20.3749 | -20.5473 | -16.8812 | -25.637 | -13.411 | -74.6352 | -29.4751 |  | -8.72 | -8.0149 | 15.478 | -4.1052 | -3.843 | -15.876 | -23.6328 | -23.4134 | 8.9542 |  | 0 | 0.1 | 6.1176 | -11.5255 | -12.0487 | -12.1673 | 7.2703 | 7.7507 | -22.7973 | 5.6398 |  | 5.399 | 2.5897 | 2.6984 |  | 5.6935 | 5.5261 | -18.9226 | 21.1862 | 20.9023 | -3.6202 | 9.2996 | 23.527 | -16.4 | 0.0188 | 0.2804 | -0.41 | 2.97 | -25.025 |  | 2.183 | 0.749 |  | 1.93 | -22.4062 | -13.7491 | -2.3 | 24.6654 |  | 29.2274 | -8.2909 | -8.9285 | 3.3484 |  |  | -9.1359 | -23.6418 | 1.1384 | -20.0389 | 5.6998 | 5.265 | 173.8363 | -3.2136 | -10.327 | -10.0503 | 2.0564 | 8.6593 |  | 2 | -5.833 | -5.2511 | 7.96 | -6.5689 | 24.2596 | 47.3145 | 89.2795 | -9.8651 | 40.7913 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31.3526 | -9.6558 | -9.068 | -18.2932 | -18.2914 | 7.47 | 7.7 | -23 | -23.1 | 0.0888 | -5.12 | 72.8652 | 19.3535 | 19.2288 | -16.5 | -26.4 | -5.9 | -6.4 |  |  | -120.5657 | 9.4121 | -220.9982 | -6.5091 | -14.7232 | 98.9101 | 62.0695 | 91.4484 | 138.3496 | 38.0405 | 24.6805 | 23.3395 | 12.8863 | 160.9427 | -234.9455 | 69.6644 | -58.5974 | -1.8738 |  | -5.36 | -1.65 | -1.655 | 0.96 | 0.88 | -3.1739 | -7.3808 | 4.1611 | 1.8753 | 9.4 | 0.814 | 2.338 |  |  | 3.733 | 4.1013 | 3.6577 |  | 10.5 | 6.2183 | 0.74 |  | -17.8387 | 3.015 | -22.1441 | -15.2207 | -6.3984 | -25.5947 | 0 | -6.5 | -9.7 | 45.3307 | -109.3995
20/12/2025 | 20:30 | 0 | 3.019 | -8.5366 | 0.9321 | 9.1517 |  | 17.895 |  | 15.2951 | 6.3608 | 7.8339 | -11.1 | -13.2 | -11 | 2.484 | -2.2 | 1.8549 | 4.2514 | 5.8949 | 6.0869 | 10.3233 | 3.1927 | 0.1739 | 0.937 |  | -1.1332 | -0.526 | -0.513 | 4.373 | -8.88 | -17.6 | -0.516 | 0.278 |  | -7.5 |  | -10.78 | -10.69 | 7.0242 | 3.8836 | 19.5526 | 20.7898 | -16.1277 |  | -5.926 | 9.2797 | 7.5475 | -12.6614 | -10.239 | 18.4839 | 17.6107 | 87.9674 | 12.341 | -3.2 | -3.2 |  | -23.3018 | -3.9887 |  | 2.4249 | 2.8643 | 4.6534 | 3.059 | -107.9745 | 33.3567 | 33.845 | 14.1747 | -145.2854 |  |  |  |  | 10.26 | 8.67 | -6.3 | 7.33 | -13.6594 | -13.9273 | 20.7496 | 19.1459 | 25.5241 | 8.956 | 8.7482 | 2.4039 |  |  |  | -3.3 | -4.6 | -2.59 | 37.0596 | 36.7828 | 35.1863 | 27.3517 | 28.2084 | -27.2594 | -9.9565 | -26.4277 | 4.0412 | 29.45 | 10.69 | 11.8799 | 10.6476 | -16.59 |  |  |  | 31.6393 |  |  | -25.5 | -26.1 | -2.6233 | 5.4291 | 11.5181 | 14.4785 | 5.96 | -2.45 | 7.4555 | -31.2618 | -6.86 |  | 21.41 | 7.26 | -34.1455 | -17.0273 | -37.1044 | -35 | 13.9 | -12.3582 | -20.1487 | -19.8797 | -16.2352 | -24.6838 | -13.915 | -82.6467 | -29.7294 |  | -8.9883 | -8.293 | 14.0371 | -2.7487 | -2.9806 | -14.34 | -23.151 | -22.862 | 7.7178 |  | 0 | 0.1 | 6.0408 | -8.5757 | -12.0669 | -12.2775 | 8.4268 | 6.9599 | -21.8544 | 5.2059 |  | 4.9825 | 2.831 | 2.9694 | 0 | 2.8468 | 2.6793 | -10.5497 | 18.3297 | 18.2429 | 2.5821 | 17.3268 | 21.6031 | -16.1 | 0.5095 | 0.2804 | -1.21 | 4.43 | -23.2233 |  | 2.089 | 0.714 |  | 1.18 | -28.1233 | -18.8178 | -2.08 | 24.2334 |  | 29.7427 | -8.8604 | -9.5271 | 3.3171 |  |  | -9.4814 | 24.0459 | 1.0872 | -20.3279 | 5.4317 | 4.4692 | 183.7934 | -3.1732 | -9.356 | -10.0552 | 1.8833 | 8.2492 | 8.4266 | 1.3598 | -6.1838 | -5.7166 | 6.71 | -3.9955 | 28.3465 | 43.9794 | 88.0644 | -9.5063 | 40.0256 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.7269 | -9.7821 | -18.4425 | -18.6503 | 6.85 | 7.25 | -22.7 | -22.9 | 0.195 | -5.84 | 71.9821 | 20.048 | 19.4971 | -16.9 | -25.6 | -4.6 | -5.4 | -17.4155 | -17.3426 | -118.7747 | 5.4977 | -220.1135 | -7.2835 | -16.4285 | 98.1927 | 64.3844 | 93.8235 | 140.1877 | 35.1918 | 24.7653 | 22.8206 | 12.7993 | 161.2322 |  | 65.3438 | -53.656 | -1.8274 |  | -4.24 | -1.676 | -1.684 | 0 | 0.96 | -2.7419 | -6.5324 | 4.5121 | 1.6709 | 9.6 | 3.026 | 2.788 |  |  | 4.7053 | 4.3169 | 3.0882 |  | 10.4 | 6.6301 | 0.69 |  | -16.9494 | 2.2614 | -22.1416 | -15.0612 | -5.8879 | -25.2091 | 0 | -5.8 | -9.7 | 50.3039 | -114.3557
20/12/2025 | 21:00 | 0 | 2.5596 | -7.9249 | 1.6177 | 8.9317 |  | 16.9034 |  | 14.5438 | 5.9768 | 7.3929 | -11.1 | -13.2 |  | 3.312 |  | 3.1101 | 4.7396 | 5.6891 | 5.5664 | 9.903 | 3.2 | 0.297 | 0.909 |  | -1.0009 | -0.748 | -0.718 | 4.156 | -8.88 | -17.6 | -0.571 | 0.267 |  | -8.97 |  | -11.4 | -11.44 | 6.978 | 4.0755 | 20.0026 | 21.2688 | -13.2271 |  | -8.0547 | 0.5618 | 0.6723 | -10.0293 | -7.6845 | 15.1497 | 15.7036 | 85.8897 | 6.5943 | -2.9 | -2.8 |  | -24.5411 | -4.1348 |  | 3.7865 | 3.5339 | 3.8669 | 2.2451 | -124.0882 | 34.9742 | 34.5164 | 26.5764 | -158.0982 |  |  |  | 19.2605 | 10.02 | 8.37 | -6.62 | 7.03 | -12.7217 | -12.3199 | 25.7913 | 24.075 | 25.7334 | 8.9035 | 8.7328 | 3.5259 |  |  |  | -4.8 | -6 | -2.44 | 36.4018 | 35.7962 | 33.9982 | 31.4264 | 31.8401 | -29.7686 | -10.7892 | -28.5322 | 4.2161 | 34.38 | 12.72 | 11.0986 | 9.8663 | -16.1 |  |  |  | 32.08 |  |  | -26.2 | -26.8 | -2.3975 | 5.0551 | 10.4141 | 14.1074 | 5.69 | -2.18 | 7.843 | -32.4343 | -7.13 |  | 20.22 | 6.85 | -33.8364 | -16.8091 | -37.7038 | -35.5545 | 10.9804 | -14.5805 | -22.8498 | -22.0435 | -17.8879 | -27.0368 | -13.746 | -96.9024 | -25.8951 |  | -8.7994 | -7.9727 | 16.0918 | -1.4251 | -1.8377 | -20.996 | -24.3932 | -24.0816 | 9.7968 |  | -3.12 | 0.1 | 5.8791 | -5.1857 | -12.6766 | -12.7682 | 9.3534 | 8.8786 | -23.5808 | 5.2862 |  | 4.9661 | 4.2046 | 4.0364 | 0 | -0.1675 | 0 | -8.5403 | 18.8478 | 18.8686 | 4.0849 | 18.8279 | 20.6314 | -16.11 | 0.2989 | 0.263 | -0.94 | 4.29 | -21.4879 |  | 1.868 | 0.757 |  | 3.04 | -29.4982 | -20.3425 | -1.91 | 26.7762 |  | 29.6853 | -8.606 | -9.3454 | 3.2301 |  |  | -9.3413 | -23.1868 | 2.4394 | -21.1955 | 4.302 | 4.2167 | 178.7531 | -3.7906 | -10.079 | -9.8462 | 1.4758 | 8.1173 | 8.2842 | 1 | -6.5821 | -6.3806 | 6.71 | -7.748 | 13.4588 | 43.7823 | 97.5539 | -10.47 | 38.7059 |  | 0 | 0 | 0 | 32.3518 |  | -8.7713 | -8.2 | -17.6659 | -17.7657 | 7.2 | 7.63 | -22.1 | -22 | 0.1071 | -6.56 | 64.4605 | 27.2942 | 27.596 | -17.4 | -27.3 | -6.3 | -7.2 | -17.5156 | -17.4736 | -134.9314 | 8.4598 | -220.3433 | -3.73 | -18.8442 | 94.9351 | 64.5844 | 88.7783 | 136.5207 | 34.6202 | 24.3814 | 21.4114 | 17.2474 | 155.942 | -232.3064 | 67.1429 | -57.0394 | -0.9827 |  | -4.4 | -1.771 | -1.778 | -0.08 | 0.72 | -2.694 | -7.1183 | 3.5172 | 1.8173 | 10.1 | 3.337 | 3.08 |  |  | 3.9404 | 3.5769 | 3.6348 |  | 11.1 | 7.5105 | 0.67 |  | -17.8726 | 2.0707 | -22.5016 | -14.4558 | -5.4874 | -25.6067 | 0 | -6.1 | -9.3 | 45.654 | -115.7726
20/12/2025 | 21:30 | 0 | 1.7574 | -7.0206 | 1.3756 | 9.0308 |  | 16.0469 |  | 14.1536 | 5.8128 | 7.1604 | -11.1 | -11 | -11 | 4.14 | -2.2 | 3.6489 | 3.8909 | 5.9344 | 5.6936 | 10.5531 | 3.0828 | 1.5293 | 1.4888 |  | -1.1215 | -0.685 | -0.702 | 4.139 | -8.88 | -19.8 | -0.612 | 0.27 |  | -8.49 |  | -11.42 | -11.4 | 6.9392 | 4.7097 | 19.6899 | 20.7461 | -14.0025 |  | -8.9501 | 11.0507 | 8.4816 | -13.8214 | -11.5418 | 25.0146 | 29.3646 | 77.8657 | 5.6111 | -2.9 | -2.9 |  | -21.2962 | -4.1376 |  | 2.8171 | 3.8676 | 3.8766 | 2.4941 | -111.8808 | 33.2346 | 32.9905 | 24.0407 | -147.1467 |  |  |  | 18.2626 | 9.87 | 7.8 | -7.11 | 6.34 | -10.0426 | -9.7747 | 25.6887 | 24.2277 | 27.7196 | 7.1246 | 7.1321 | 2.8932 |  |  |  | -5.4 | -6.2 | -2.32 | 34.6538 | 34.3802 | 32.3134 | 30.5325 | 31.4326 | -30.021 | -9.9786 | -28.1523 | 3.8936 | 29.29 | 11.1 | 11.0986 | 9.8663 | -15.82 |  |  |  | 33.3729 |  |  |  | -26.6 | -2.4646 | 4.494 | 10.4141 | 13.3652 | 4.88 | -2.31 | 7.347 | -34.2144 | -7.43 |  | 21.53 | 6.63 | -35.0364 | -18.1727 | -36.1794 | -34.2727 | 10.1436 | -15.3105 | -23.1701 | -22.9287 | -17.2815 | -24.9807 | -13.55 | -93.5116 | -26.8073 |  | -8.8152 | -8.2178 | 15.2821 | -2.7695 | -3.6903 | -12.292 | -24.184 | -23.8844 | 7.3771 |  | -2.44 | 0 | 5.7103 | -7.033 | -12.9928 | -13.094 | 9.9807 | 7.1438 | -22.9054 | 5.3741 |  | 5.0747 | 3.2258 | 4.9924 | 3.2467 | -1.6746 | -2.0095 | -5.1911 | 16.9548 | 16.5981 | 7.3306 | 23.1591 | 24.6696 | -18.41 | 0.9014 | 0.2401 | -0.39 | 4.63 | -25.0737 |  | 1.803 | 0.741 |  | 16.44 | -34.0658 | -23.0491 | -0.82 | 22.5914 |  | 28.6113 | -8.6633 | -9.1236 | 3.1494 |  |  |  | -22.3125 | 3.8698 | -21.4525 | 4.9292 | 4.7552 | 178.4098 | -4.0725 | -8.9607 | -9.6131 |  | 7.8903 | 7.9668 |  | -7.3004 | -6.0269 | 5.87 | -8.0121 | 15.3142 | 41.6846 | 97.4283 | -12.1643 | 38.8415 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.1669 | -8.5681 | -17.425 | -17.234 | 5.71 | 5.97 | -21.6 | -22.2 | 0.1767 | -6.96 | 62.3598 | 27.24 | 28.0146 | -17.8 | -25.2 | -5.7 | -6.3 |  |  | -131.9313 | 6.9507 | -217.7024 | -4.6778 | -18.432 | 94.1249 | 66.2619 | 91.0155 | 133.9847 | 29.9259 | 22.7241 | 22.4784 | 15.9377 | 154.039 | -231.4745 | 60.7438 | -53.2167 | -0.7263 |  | -3.04 | -1.727 | -1.735 | -1.44 | 1.12 | -1.9583 | -6.8528 | 3.4867 | 2.4338 | 9.4 | 2.863 | 1.881 |  |  | 3.5595 | 3.195 | 2.7859 |  | 10.1 | 7.1789 | 0.53 |  | -17.224 | 2.0716 | -21.5745 | -14.4101 | -5.6763 | -24.5692 | 0 | -5.3 | -9.8 | 48.0185 | -117.0623
20/12/2025 | 22:00 | 0 | 1.9606 | -7.174 | 2.3923 | 7.8246 |  | 15.2817 |  | 13.9028 | 5.6228 | 7.1596 | -8.88 | -13.2 | -11 | 3.312 | -4.4 | 3.9136 | 4.9606 | 6.0253 | 5.8668 | 10.3593 | 3.9917 | 1.7743 | 1.4272 |  | -0.7398 | -0.671 | -0.596 | 3.981 | -13.32 | -19.8 | -0.393 | 0.263 |  | -9.09 |  | -10.58 | -10.7 | 6.0887 | 4.0637 | 19.1563 | 20.5756 | -12.5866 |  | -7.9683 | 3.9806 | 5.2189 | -10.1723 | -7.5899 | 16.8702 | 17.5699 | 75.9068 | 7.5901 | -3.8 | -3.9 |  | -25.8852 | -4.2682 |  | 1.7153 | 3.3871 | 3.6566 | 2.318 | -126.4381 | 34.5469 | 34.5775 | 34.6283 | -163.9191 |  |  |  | 17.3045 | 9.74 | 7.64 | -7.99 | 6.29 | -9.5068 | -9.2388 | 25.1602 | 23.9684 | 23.2788 | 5.8335 | 4.7091 | 1.5902 |  |  |  | -7.7 | -8.1 | -2.39 | 32.6072 | 32.8926 | 30.8585 | 33.5284 | 34.0343 | -29.3929 | -12.818 | -26.3426 | 4.1846 | 26.96 | 9.87 | 10.3174 | 9.0851 | -15.33 |  |  |  | 34.8579 |  |  | -26.1 | -25.1 | -1.8567 | 3.185 | 8.6792 | 11.6953 | 3.81 | -1.87 | 6.9905 | -34.7445 | -6.72 |  | 16.82 | 5.46 | -35.3818 | -17.8455 | -35.4068 | -33.7273 |  | -19.5355 | -27.359 | -27.7052 | -15.7799 | -23.4099 | -13.481 | -106.9104 | -25.5492 |  | -12.5066 | -11.9169 | 12.8801 | -4.1422 | -4.6697 | -12.804 | -24.7953 | -24.6346 | 5.6973 |  | -2.45 | 0 | 5.5942 | -8.6863 | -12.9821 | -13.0376 | 9.7895 | 5.5011 | -22.1603 | 5.2506 |  | 4.9618 | 3.2381 | 3.9116 | 0 | -2.8468 | -2.5118 | -5.1911 | 15.9879 | 17.008 | 8.7329 | 25.2274 | 23.8151 | -17.92 | 0.0151 | 0.2538 | -0.48 | 3.01 | -24.2081 |  | 1.776 | 0.697 | 2.4018 | 15.82 | -34.9826 | -24.513 | -0.56 | 21.2277 |  | 28.9592 | -7.923 | -8.6369 | 3.0432 |  |  | -7.9597 | -21.5776 | 3.4008 | -22.4001 | 3.9817 | 4.1136 | 177.0777 | -5.0907 | -10.3273 | -9.1444 |  | 7.6852 | 7.7769 | 0.7154 | -8.4405 | -7.3757 | 4.61 | -8.1612 | 15.7579 | 37.3568 | 97.9918 | -14.3221 | 35.8692 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.0183 | -9.48 | -17.1517 | -16.961 | 5.53 | 5.97 | -21.7 | -21.9 | 0.0357 | -8.08 | 62.0463 | 27.7073 | 27.4394 | -18.2 | -24.2 | -5.4 | -6.2 |  | -17.5539 | -137.929 | 5.3067 | -217.9428 | -6.5436 | -21.5814 | 88.3781 | 72.581 | 92.0564 | 131.8066 | 24.4909 | 21.8019 | 20.4596 | 14.0135 | 146.5656 | -232.4171 | 55.8702 | -46.5637 | -0.8191 |  | -3.6 | -1.828 | -1.825 | -0.8 | 1.12 | -1.635 | -7.1183 | 3.4012 | 2.5803 | 9.5 | 1.564 | 1.448 | 1.0201 | 0.8322 | 4.8234 | 3.2189 | 3.5507 |  | 9.2 | 7.5351 | 0.47 |  | -16.9413 | 1.2415 | -22.579 | -14.5271 | -5.1311 | -26.482 | 0 | -4.6 | -10.3 | 47.501 | -118.6026
20/12/2025 | 22:30 | 0 | 1.7715 | -6.9653 | 2.395 | 6.9568 |  | 14.0313 |  | 12.3637 | 4.8919 | 6.3302 | -8.88 | -11 |  | 3.312 | -2.2 | 4.3451 | 5.4646 | 5.1292 | 5.0107 | 8.9629 | 3.4055 | -0.1585 | 2.3279 |  | -0.5939 | -1.044 | -1.035 | 4.239 | -13.32 |  | -0.166 | 0.255 |  | -11.12 |  | -11.77 | -11.87 | 5.6837 | 3.9886 | 18.1829 | 19.3564 | -8.6852 |  | -7.5778 | 0.2366 | 0.112 | -9.2628 | -6.8738 | 17.2412 | 17.8278 | 74.6874 | 10.0123 | -4.9 | -5 |  | -27.3617 | -4.5927 |  | 3.5473 | 3.159 | 2.8821 | 1.7664 | -139.5001 | 32.0139 | 32.0749 | 48.5466 | -177.761 |  |  |  | 16.1669 | 9.13 | 7.68 | -9.46 | 2.18 | -9.5068 | -9.1049 | 27.1496 | 25.5245 | 22.686 | 6.0516 | 6.2111 | 4.083 |  |  |  | -10.9 | -10.9 | -2.32 | 29.822 | 29.7121 | 27.9921 | 34.9859 | 35.305 | -26.8771 | -14.712 | -26.1312 | 3.8822 | 26.61 | 9.56 | 9.3799 | 8.2062 | -14.75 |  |  |  | 39.094 |  |  | -23.6 | -23.2 | -1.6321 | 2.4369 | 7.5752 | 10.582 | 2.96 | -1.53 | 6.8045 | -40.3898 | -22.11 |  | 30.74 | 4.93 | -42.1455 | -20.3909 | -37.5335 | -36.2818 |  | -22.3611 | -29.4926 | -29.3708 | -12.2195 | -18.9089 | -13.42 | -122.9158 | -22.2403 |  | -12.9691 | -12.7103 | 12.3172 | -8.9215 | -9.0821 | -3.588 | -24.5036 | -24.3883 | 4.2638 |  | -3.08 | 0.9 | 5.2643 | -17.2863 | -12.8311 | -12.9514 | 9.9634 | 4.6943 | -22.372 | 5.2058 |  | 4.8829 | 3.6091 | 3.0105 | 0 | -3.3491 | -3.5166 | -8.2054 | 18.8159 | 18.6862 | 5.438 | 21.7514 | 25.0016 | -18.01 | -0.3035 | 0.219 | 0.05 | 2.51 | -24.0151 |  | 1.956 | 0.698 |  | 16.27 | -32.666 | -21.244 | -0.75 | 21.4143 |  | 27.0444 | -7.8119 | -8.4746 | 2.8317 |  |  | -8.3924 | -22.1794 | 3.5211 | -22.8266 | 5.5887 | 4.9501 | 157.4189 | -6.088 | -8.3791 | -8.9015 | 1.5004 | 7.2741 | 7.413 | 0.8693 | -9.9786 | -7.3927 | 1.68 | -5.8547 | 21.6261 | 28.2662 | 101.409 | -15.1772 | 36.8474 |  | 4.7701 | -10.9414 | 0 | 25.8463 |  | -11.6992 | -11.106 | -16.7249 | -16.4701 | 8.51 | 8.56 | -21.6 | -22.2 | 0.1584 | -7.92 | 59.9691 | 28.126 | 28.1735 | -19.1 | -24.8 | -3.7 | -4.3 |  |  | -138.1655 | 7.4332 | -218.363 | -9.1521 | -21.7113 | 93.036 | 69.3993 | 85.478 | 139.1617 | 27.9237 | 21.1243 | 19.0511 | 25.3348 | 149.4857 | -238.8188 | 48.0322 | -40.8994 | -0.6775 |  | -3.68 | -1.613 | -1.622 | -1.04 | 1.44 | -1.356 | -7.1183 | 2.9313 | 3.1937 | 10.3 | 2.032 | 1.74 | 2.5528 | 3.1321 | 3.4999 | 3.916 | 4.5108 |  | 8.4 | 7.8789 | 0.48 |  | -15.9938 | 1.2348 | -22.9036 | -12.7085 | -5.0598 | -27.4688 | 1.4802 | -4.5 | -10.3 | 54.5624 | -126.2965
20/12/2025 | 23:00 | 0 | 1.3404 | -6.4924 | 3.316 | 6.4712 |  | 13.4503 |  | 11.0507 | 4.1549 | 5.4765 | -6.66 | -11 | -13.2 | 4.14 | -4.4 | 3.1633 | -5.0812 | 4.6447 | 4.4727 | 7.9855 | 3.0741 | -0.2824 | 2.2831 |  | -0.6272 | -0.977 | -0.963 | 4.108 | -13.32 | -19.8 | -0.274 | 0.248 |  | -11.73 | -10 | -10.42 | -10.64 | 5.2134 | 4.2927 | 16.1938 | 17.4062 | -19.4517 |  | -17.3648 | 14.274 | 19.6207 | -12.5586 | -11.8638 | 18.5594 | 22.0244 | 26.6251 | 8.9826 | -4.7 | -4.7 |  | -15.9088 | -4.1198 |  | -0.596 | 3.2795 | 2.785 | 1.7192 | -81.3318 | 22.0038 | 21.9428 | 43.4071 | -155.2637 |  |  |  | 11.7958 | 8.72 | 7.1 | -10.4 | 1.9 | -8.4351 | -8.837 | 26.6405 | 25.4149 | 25.7658 | 6.9053 | 6.793 | -0.4776 |  |  |  | -11.2 | -11.5 | -2.13 | 28.6151 | 28.1948 | 26.8229 | 30.9619 | 31.1346 | -27.5886 | -8.6007 | -27.0181 | 3.8728 | 24 | 8.49 | 9.0674 | 7.8156 | -14.33 |  |  |  | 40.0549 |  |  | -21.1 | -20.9 | -1.6736 | 1.6889 | 5.9981 | 9.2831 | 2.04 | -1.26 | 6.882 | -41.1348 | -22 |  | 30.34 | 4.37 | -41.9818 | -20.8091 | -37.2226 | -36.1273 |  | -23.8354 | -30.871 | -30.6947 | -13.2112 | -19.4169 | -13.863 | -114.2017 | -16.9039 |  | -12.7106 | -12.2197 | 8.0738 | -11.9041 | -10.8212 | 4.624 | -24.4344 | -24.245 | 4.5269 | -6.33 | -3.58 | 1.2 | 4.8968 | -21.5628 | -12.3329 | -12.4228 | 9.8778 | 4.0878 | -20.3914 | 5.0826 |  | 4.8515 | 3.0699 | 3.0454 | 2.6853 | -4.3539 | -3.8515 | -5.5261 | 17.6362 | 18.58 | 5.8656 | 20.1425 | 20.2066 | -20.28 | -1.6036 | 0.263 | 0.94 | 3.62 | -19.8227 |  | 1.985 | 0.417 |  | 16.77 | -32.2807 | -21.8223 | -0.7 | 20.9803 |  | 27.3201 | -7.8047 | -8.3378 | 2.6904 |  |  | -8.1407 | -21.2967 | 3.1763 | -23.7201 | 3.0974 | 3.4391 | 158.8668 | -6.7425 | -8.9049 | -8.6071 | 1.6607 | 6.8932 | 6.9542 | 1.141 | -6.9371 | -6.0205 | 4.19 | -7.8162 | 18.17 | 35.6959 | 100.0335 | -11.0391 | 39.8197 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.2431 | -10.8698 | -10.7489 | -11.357 | -11.1578 | 9.23 | 9.75 | -23 | -22.8 | 0.0192 | -8.88 | 60.6547 | 27.8051 | 27.6887 | -19.1 | -24.3 | -4.1 | -4.8 | -17.7242 |  | -129.362 | 14.8093 | -219.2937 | -9.6007 | -19.2266 | 98.3546 | 63.0972 | 85.3597 | 144.8491 | 36.4684 | 21.0319 | 18.8291 | 21.3571 | 157.62 | -241.416 | 56.8367 | -46.9077 | -0.3967 |  | -2.56 | -1.515 | -1.502 | -2.48 | 2.24 | -2.2194 | -8.4367 | 3.6942 | 3.7797 | 9.9 | 1.374 | 0.837 | 2.9794 | 3.5021 | 5.1121 | 3.569 | 3.0648 |  | 9.4 | 8.141 | 0.41 |  | -17.7747 | 1.8901 | -22.361 | -14.7703 | -5.3513 | -26.2941 | 0 | -5.4 | -9.2 | 52.5382 | -120.5762
20/12/2025 | 23:30 | 0 | 1.2382 | -6.2787 | 3.3662 | 6.2044 |  | 12.3635 |  | 10.5302 | 3.9209 | 5.4357 | -6.66 | -11 |  |  |  | 3.9493 | -4.7275 | 4.4734 | 4.0707 | 7.7569 | 3.0522 | -0.1035 | 2.3408 |  | -0.7594 | -1.155 | -1.053 | 3.999 | -13.32 | -24.2 | -0.248 | 0.245 |  | -12.78 |  | -10.87 | -10.97 | 4.9262 | 4.0244 | 15.4568 | 16.9046 | -18.3051 |  | -18.3183 | 21.3384 | 15.4294 | -13.1432 | -11.4701 | 17.1466 | 15.5101 | 16.5962 | 9.6037 | -4.9 | -4.9 |  | -16.2818 | -3.9766 |  | -1.3139 | 3.2266 | 2.5967 | 1.499 | -93.4782 | 24.4148 | 24.3232 | 35.2074 | -170.4115 |  |  |  | 11.6661 | 8.41 | 7.22 | -10.87 | 1.46 | -9.6407 | -10.0426 | 28.5189 | 26.939 | 26.2497 | 15.6539 | 15.5684 | -1.6366 |  |  |  | -15.5 | -15.4 | -1.8 | 31.1099 | 30.5031 | 28.5825 | 35.1612 | 34.4239 | -28.8623 | -11.5491 | -27.2684 | 3.7109 | 22.62 | 7.95 | 8.2861 | 7.132 | -13.64 |  |  |  | 32.1503 |  |  |  |  | -1.7383 | 0.5669 | 5.9981 | 7.9843 | 1.02 | -1.07 | 6.2465 | -33.9269 | -21.95 |  | 28.02 | 3.3 | -35.8364 | -17.6636 | -36.0086 | -34.0909 |  | -24.2858 | -30.921 | -31.4972 | -14.3331 | -22.9123 | -12.491 | -108.5269 | -11.9659 |  | -13.1185 | -13.1723 | 18.8416 | -15.5387 | -14.0113 | 5.648 | -23.9913 | -22.3764 | 2.9051 | -5.07 | 0 | 9 | 4.9341 | -25.7114 | -12.8902 | -13.1076 | 10.9897 | 4.0926 | -26.9963 | 5.3925 |  | 5.0797 | 3.2188 | 3.6537 | 0 | -1.6746 | -1.842 | -7.703 | 16.4868 | 17.2929 | 5.6842 | 21.466 | 23.0387 | -18.47 | -0.1973 | 0.2273 | -0.37 | 3.76 | -23.5965 |  | 2.08 | 0.728 |  | 16.75 | -31.8761 | -21.675 | -0.73 | 21.9051 |  | 27.9802 | -7.3913 | -7.9467 | 2.516 |  |  | -7.528 | -19.2367 | 3.6936 | -24.469 | 4.1584 | 4.1323 | 158.2119 | -7.1609 | -10.5032 | -7.8518 | 2.4504 | 6.483 | 6.5271 |  | -7.3059 | -5.1634 | 5.03 | -7.1583 | 20.3044 | 36.5596 | 98.6468 | -11.4648 | 38.3528 |  | 6.2136 | 0 | -10.8712 |  |  | -11.518 | -11.1005 | -12.6223 | -12.5411 | 9.26 | 9.38 | -21 | -20.5 | 0.2115 | -9.28 | 60.561 | 28.0752 | 27.9631 | -19.1 | -22.2 | -3.7 | -4.6 |  |  | -118.9036 | 14.0324 | -218.799 | -12.23 | -17.2004 | 100.9212 | 62.1418 | 88.1577 | 144.086 | 31.9106 | 24.3042 | 22.561 | 21.0517 | 154.8028 | -242.675 | 53.0466 | -43.8055 | -0.1868 |  | -1.6 | -1.506 | -1.525 | -3.2 | 2.88 | -1.4528 | -8.2902 | 3.9567 | 4.3656 | 9.6 | 1.861 | 1.758 |  | 3.2188 | 3.8074 | 3.5766 | 3.2831 |  | 7.7 | 8.7865 | 0.25 |  | -17.0173 | 1.1765 | -22.4282 | -13.7721 | -3.8426 | -26.1834 |  | -3.5 | -11.3 | 54.2673 | -124.5332
21/12/2025 | 00:00 | 0 | 1.0417 | -6.1585 | 2.7226 | 6.0482 |  | 11.3777 |  | 9.6045 | 3.4549 | 4.9156 | -8.88 | -13.2 |  |  | -4.4 | 4.0285 | -3.9284 | 4.1751 | 4.0492 | 7.3801 | 3.1789 | -0.2157 | 2.3131 |  | -0.6348 | -1.294 | -1.263 | 3.949 | -13.32 | -22 | -0.003 | 0.237 |  | -13.89 |  | -11.1 | -11.13 | 4.9188 | 4.2123 | 14.9914 | 16.4029 | -14.6219 |  | -18.4377 | 1.4045 | 1.3785 | -9.6974 | -7.7986 | 13.5757 | 14.1036 | 19.2209 | 11.7284 | -5.4 | -5.5 |  | -19.3192 | -3.2265 |  | -1.4851 | 2.0673 | 1.5475 | 0.9688 | -113.6509 | 25.9712 | 26.1849 | 46.2868 | -182.0855 |  |  |  | 11.6561 | 8.97 | 6.53 | -11.04 | 5.24 | -9.3728 | -9.2388 | 29.3808 | 28.2224 | 28.6461 | 12.3897 | 12.2516 | -1.4023 |  |  |  | -17.7 | -17.4 | -1.9 | 28.5667 | 28.6363 | 26.5222 | 39.1086 | 39.3836 | -30.1915 | -13.2308 | -30.12 | 3.5646 | 21.72 | 7.48 | 7.6611 | 6.4484 | -12.92 |  |  |  | 34.2465 |  |  |  |  | -1.5649 | -0.187 | 4.4209 | 7.0566 | 0.28 | -0.89 | 6.603 | -35.5845 | -21.69 |  | 27.33 | 2.29 | -35.4909 | -17.9091 | -36.2713 | -34.2182 |  | -25.9143 | -33.1657 | -32.9401 | -17.0382 | -21.5186 | -12.585 | -122.1743 | -9.4301 |  | -13.49 | -13.0899 | 15.9526 | -11.7836 | -11.4094 | -8.196 | -23.5386 | -23.2909 | 5.85 | 0 | -2.32 | 0 | 5.2115 | -23.3018 | -11.7687 | -12.0066 | 10.0403 | 5.9062 | -24.6602 | 5.2794 |  | 4.9567 | 3.6786 | 3.5728 | 0 | -2.5118 | -2.8468 | -6.6983 | 16.4206 | 15.942 | 6.761 | 21.6259 | 23.5123 | -17.8 | -0.0911 | 0.2181 | -0.27 | 3.1 | -23.421 |  | 2.12 | 0.659 |  | 15.72 | -32.435 | -22.4023 | -0.88 | 19.9122 |  | 26.5368 | -7.2381 | -7.8771 | 2.4385 | 0.066 |  | -7.7313 | -20.5758 | 3.186 | -24.4422 | 4.9131 | 3.8969 | 150.1355 | -7.9692 | -9.6813 | -7.8348 | 2.0155 | 6.234 | 6.2818 | 1 | -6.7112 | -5.1294 | 3.35 | -6.6969 | 22.5108 | 34.3005 | 103.2228 | -12.0065 | 39.1665 |  | 5.5229 | 0 | 0 | 33.6326 |  | -12.298 | -11.9409 | -10.5939 | -10.7847 | 9.89 | 10.2 | -21.9 | -21.7 | 0.054 | -9.6 | 55.258 | 29.0693 | 29.3741 | -19.2 | -23 | -4.2 | -5.1 |  | -17.7423 | -118.7609 | 16.0038 | -221.4523 | -11.1811 | -14.9834 | 96.4525 | 66.8504 | 80.7855 | 140.5192 | 32.596 | 23.6273 | 22.6253 | 19.648 | 150.5417 |  | 53.2686 | -43.6099 | -0.6091 |  | -1.6 | -1.51 | -1.52 | -3.52 | 2.96 | -1.2992 | -8.4062 | 4.0726 | 4.1917 | 9.7 | 1.216 | 1.752 |  |  | 3.989 | 3.8096 | 3.986 |  | 8.9 | 8.7779 | 0.18 |  | -16.7388 | 1.0645 | -22.4947 | -13.5391 | -4.1765 | -26.4084 |  | -3.7 | -9.9 | 60.6885 | -132.3997
MÁXIMO |  | 0 | 3.6192 | -5.9028 | 9.0146 | 12.1154 | 0 | 24.3386 | 0 | 24.8252 | 11.1297 | 12.2972 | -4.44 | -8.8 | 11 | 8.28 | 0 | 4.7752 | 5.4646 | 7.4643 | 7.5698 | 13.0648 | 3.9917 | 1.7743 | 2.6864 | 0 | -0.3086 | 0 | 0.34 | 4.821 | -6.66 | 6.6 | 0.927 | 0.278 | 0 | -7.5 | -10 | -0.84 | -0.59 | 7.1719 | 4.7097 | 27.3248 | 29.1501 | -8.6852 | 0 | -5.4806 | 25.4419 | 19.6207 | -9.2628 | -6.8738 | 29.8302 | 33.0526 | 95.5703 | 19.7395 | -2.9 | -2.8 | 0 | -15.8377 | -2.2045 | 0 | 14.182 | 6.8099 | 7.279 | 4.6464 | -67.7816 | 65.218 | 65.1265 | 66.5315 | -109.3269 | 0 | 0 | 0 | 28.1623 | 11.27 | 9.13 | -1.61 | 11.76 | -8.4351 | -8.837 | 42.5243 | 41.6626 | 30.5895 | 15.6539 | 15.5684 | 14.1616 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 4.2 | -1.8 | 44.7793 | 44.3426 | 41.7765 | 58.0207 | 58.0429 | -23.1763 | -6.8213 | -20.2203 | 4.5225 | 34.38 | 20.56 | 14.0674 | 12.6007 | -8.35 | 0 | 0 | 0 | 40.0549 | 0 | 0 | -14 | -14.4 | 4.1925 | 9.3562 | 16.565 | 20.2304 | 10.17 | -0.89 | 13.1285 | -12.8707 | -6.22 | 0 | 40.83 | 12.87 | -15.0364 | -7.4727 | -35.4068 | -33.7273 | 28.9712 | -1.2838 | -10.1514 | -9.5699 | -5.8234 | -14.553 | -11.054 | -42.2801 | -5.655 | 0 | -8.72 | -7.9727 | 23.4013 | 5.2275 | 4.2819 | 16.912 | -20.8618 | -20.7408 | 10.8862 | 6.89 | 2.75 | 14.3 | 10.0759 | -1.5512 | -6.6212 | -6.6738 | 10.9897 | 10.6545 | -16.562 | 5.8959 | 0 | 5.5135 | 6.6309 | 6.3305 | 5.8856 | 20.5971 | 20.932 | -5.1911 | 32.5684 | 32.2734 | 8.7329 | 25.2274 | 28.4001 | -13.27 | 0.9014 | 0.2804 | 1.92 | 6.15 | -17.6834 | 2.4102 | 3.036 | 0.824 | 4.1453 | 16.77 | 11.0242 | 19.9044 | -0.56 | 29.9442 | 0 | 32.8419 | -1.4124 | -1.4332 | 3.3929 | 0.0683 | 0 | -7.528 | 24.0459 | 4.1248 | -16.9764 | 7.0262 | 6.8297 | 183.7934 | -2.6861 | -4.0327 | 8.943 | 8.1442 | 8.7106 | 8.8695 | 9.4803 | -5.833 | -5.1294 | 7.96 | 6.8654 | 34.0338 | 47.3145 | 104.5419 | -9.5063 | 40.7913 | 7.7649 | 15.5703 | 0 | 0 | 33.6326 | 31.3526 | -8.7713 | -8.2 | -10.5939 | -10.7847 | 26.18 | 25.75 | -21 | -20.5 | 0.4587 | 11.36 | 76.7747 | 29.0693 | 29.3741 | -14 | -21.8 | 3.5 | 2.9 | -17.4155 | -17.3426 | -110.318 | 40.342 | -206.05 | -3.73 | -13.6286 | 107.9421 | 122.0201 | 127.1115 | 152.7968 | 41.3826 | 24.7653 | 23.3395 | 42.7354 | 194.4003 | -197.593 | 69.6644 | 38.6304 | 0.3064 | 0 | -1.6 | -0.129 | -0.137 | 2.4 | 3.6 | -0.6813 | -4.744 | 5.5375 | 6.3004 | 13.2 | 3.534 | 3.419 | 2.9794 | 3.5021 | 5.1918 | 4.6505 | 5.0983 | 0 | 11.4 | 11.9163 | 1.44 | 0 | -9.2249 | 3.2809 | -21.5745 | -5.0576 | 0 | -24.5692 | 4.9674 | 0.6 | -9.2 | 60.6885 | -67.6414
MÍNIMO |  | 0 | 0.9402 | -9.205 | -0.5064 | 6.0482 | 0 | 7.3173 | 0 | 7.3184 | 2.3769 | 3.8311 | -13.32 | -35.2 | -15.4 | 0 | -24.2 | 0.4132 | -13.4046 | 3.4638 | 3.0732 | 6.1026 | 1.1585 | -0.7879 | 0.8399 | 0 | -1.2718 | -1.444 | -1.762 | 2.769 | -15.54 | -26.4 | -1.64 | 0.206 | 0 | -27.69 | -10 | -11.77 | -11.87 | 0.7805 | 3.6887 | 11.7197 | 13.1203 | -23.2483 | 0 | -21.2421 | -0.738 | -0.7534 | -24.8483 | -22.7129 | 6.2308 | 7.0605 | 11.9302 | 5.6111 | -7.6 | -7.6 | 0 | -27.5329 | -4.5927 | 0 | -1.4851 | 1.7352 | 0.5123 | 0.9688 | -140.1409 | 13.8249 | 14.0995 | -16.217 | -223.6794 | 0 | 0 | 0 | 5.0097 | 7.83 | 4.06 | -16.06 | 0.02 | -32.9493 | -34.1549 | 20.7496 | 19.1459 | 17.4009 | -30.1619 | -29.9641 | -1.6366 | 0 | 0 | 0 | -21.9 | -20.6 | -4.1 | 3.6327 | 4.0859 | 2.7486 | 23.9435 | 24.5521 | -34.6471 | -36.0148 | -35.3393 | 2.5283 | 21.72 | 7.48 | 4.6924 | 3.714 | -18.74 | 0 | 0 | 0 | 11.2349 | 0 | 0 | -36.4 | -35.2 | -2.6233 | -2.4311 | 4.4209 | 3.7167 | -2.13 | -4.85 | 6.2465 | -41.1348 | -26.54 | 0 | 16.82 | -2.08 | -42.1455 | -20.8091 | -49.6403 | -48.9545 | -9.9438 | -29.6041 | -34.1671 | -34.1646 | -20.1987 | -28.1521 | -15.582 | -140.8413 | -72.7563 | 0 | -18.6512 | -17.8239 | 8.0738 | -16.8749 | -15.6649 | -21.508 | -33.2693 | -33.4721 | 2.5746 | -13.37 | -6.56 | -0.7 | 4.8968 | -35.5358 | -13.7524 | -13.5235 | 3.1134 | -2.2991 | -26.9963 | 3.3229 | 0 | 3.1438 | 0 | 0 | 0 | -4.3539 | -3.8515 | -44.8783 | 15.9879 | 15.942 | -27.8468 | -17.7005 | 18.6734 | -20.28 | -3.1051 | 0.1156 | -1.21 | -1.21 | -28.1751 | 2.1033 | 1.776 | -1.605 | 2.4018 | -1.11 | -34.9826 | -24.513 | -4.65 | 19.9122 | 0 | 13.6881 | -12.2039 | -12.9484 | 1.661 | 0.066 | 0 | -13.8989 | -49.368 | 0.3644 | -25.1736 | 1.9902 | 1.5189 | 93.6274 | -11.3027 | -10.5032 | -16.0796 | 1.4615 | 5.8898 | 5.9338 | 0.7154 | -24.6825 | -23.623 | -10.48 | -8.6709 | -20.6079 | 0 | 81.7085 | -43.9755 | 7.916 | 0 | 0 | -11.6683 | -12.4787 | 0 | 0 | -20.1973 | -19.1865 | -28.3156 | -28.4473 | 5.53 | 5.97 | -26 | -26.2 | -0.1218 | -9.6 | 35.9012 | 16.3232 | 16.714 | -19.9 | -28.5 | -6.3 | -7.2 | -18.2679 | -18.2406 | -194.1662 | 4.6424 | -266.5603 | -25.1004 | -41.2408 | 49.0608 | 54.015 | 66.3207 | 81.858 | -29.7576 | 4.4318 | 4.6761 | -18.6793 | 69.6889 | -252.2389 | -33.1627 | -58.5974 | -2.5061 | 0 | -7.68 | -1.828 | -1.825 | -3.52 | -1.36 | -3.936 | -9.5781 | -0.7614 | 1.6709 | 9.2 | -2.718 | -2.56 | 0 | 0 | 3.1532 | 2.6765 | 2.7859 | 0 | 6.8 | 4.8557 | -0.03 | 0 | -17.9073 | -2.5153 | -27.7605 | -15.2207 | -6.3984 | -33.1599 | 0 | -6.5 | -14.7 | -1.0789 | -136.6658
PROMEDIO |  | 0 | 2.1465 | -7.2683 | 4.3527 | 9.1866 | 0 | 13.9722 | 0 | 14.816 | 6.1417 | 7.5232 | -8.88 | -17.4216 | -4.6973 | 2.9467 | -9.8667 | 3.8898 | -2.5976 | 5.2822 | 5.1614 | 9.212 | 2.8021 | 0.051408 | 2.2174 | 0 | -0.88947 | -1.0701 | -1.0433 | 3.8645 | -11.3313 | -15.1105 | -0.33985 | 0.24321 | 0 | -17.706 | -10 | -7.7019 | -7.6958 | 4.6966 | 3.966 | 18.8682 | 20.3903 | -15.5402 | 0 | -13.2636 | 6.7283 | 6.3694 | -16.208 | -14.2751 | 17.5931 | 19.2528 | 53.624 | 14.0402 | -5.6437 | -5.6396 | 0 | -21.8791 | -3.5279 | 0 | 6.0782 | 3.8168 | 4.024 | 2.6677 | -106.7817 | 34.5387 | 34.573 | 24.1619 | -158.778 | 0 | 0 | 0 | 16.8951 | 9.5252 | 6.811 | -8.4785 | 6.1037 | -23.1955 | -23.2736 | 30.5788 | 29.3548 | 25.2314 | -4.5595 | -4.5692 | 5.9451 | 0 | 0 | 0 | -7.6688 | -8.1896 | -2.6448 | 26.1123 | 26.15 | 24.3789 | 38.455 | 38.6842 | -29.2703 | -17.1709 | -27.658 | 3.6761 | 26.5619 | 12.9115 | 9.8844 | 8.666 | -14.1252 | 0 | 0 | 0 | 23.7163 | 0 | 0 | -27.63 | -27.6867 | 0.054769 | 3.8318 | 11.298 | 12.1927 | 4.2746 | -3.1517 | 9.5435 | -24.634 | -20.5865 | 0 | 29.0352 | 5.475 | -26.4606 | -13.1996 | -42.4685 | -41.2151 | 16.0235 | -15.1257 | -22.3952 | -22.2201 | -13.916 | -20.8882 | -13.2951 | -92.2284 | -40.5956 | 0 | -14.4476 | -13.7332 | 16.4108 | -5.8554 | -5.8175 | -7.1156 | -26.2823 | -26.0555 | 6.3588 | -0.41187 | -2.5745 | 1.0021 | 7.1968 | -17.7174 | -11.0435 | -11.0275 | 7.8149 | 5.4554 | -21.5006 | 4.5921 | 0 | 4.3656 | 1.8507 | 1.9448 | 0.75598 | 10.5218 | 10.5218 | -26.9047 | 23.6511 | 23.6556 | -12.1504 | 0.69309 | 23.2396 | -17.1515 | -0.79363 | 0.20463 | 0.1325 | 1.7656 | -23.5293 | 2.2567 | 2.4287 | 0.37992 | 3.5154 | 4.3427 | -11.647 | -3.8588 | -2.8119 | 26.1093 | 0 | 23.7044 | -6.8065 | -7.3347 | 2.5028 | 0.06715 | 0 | -10.8568 | -27.4176 | 2.4068 | -21.6018 | 4.57 | 4.4087 | 125.5296 | -6.4507 | -7.6751 | -7.1994 | 3.5444 | 7.3454 | 7.3845 | 3.0216 | -16.1217 | -14.9888 | -0.95605 | -3.2464 | 4.5638 | 21.4741 | 93.4015 | -26.6336 | 24.9511 | 0.92423 | 8.1289 | -2.2158 | -4.3586 | 19.7828 | 18.1808 | -14.8525 | -14.3906 | -18.9152 | -18.8333 | 16.5921 | 16.559 | -23.175 | -23.3208 | 0.16437 | -1.4983 | 52.5394 | 22.0758 | 22.0352 | -17.1326 | -24.725 | -1.4458 | -1.9896 | -17.9646 | -17.9344 | -153.2431 | 17.4295 | -227.5193 | -15.7676 | -27.4105 | 80.8007 | 87.1586 | 87.6699 | 119.3462 | 8.9332 | 13.9929 | 13.2552 | 20.7328 | 128.9262 | -226.3308 | 6.1863 | -2.1189 | -1.3601 | 0 | -4.995 | -1.1953 | -1.2011 | -0.0066667 | 1.1967 | -2.0684 | -7.0422 | 2.4661 | 4.1545 | 10.9125 | 1.0959 | 1.1175 | 1.8463 | 2.2901 | 4.0234 | 3.7453 | 3.66 | 0 | 9.3708 | 8.7752 | 0.68396 | 0 | -13.6084 | 0.075335 | -25.0077 | -10.2295 | -3.4928 | -29.3578 | 1.9622 | -2.7917 | -12.3021 | 32.5445 | -102.5921
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 20 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/12/2025 | 00:30 | 0 | 34.2 | 0 | 50.5845 | 396.6411 | 481.4256 | 134.133 | 132.2023 | 425.378 | 351.9225 | 1043.6358
20/12/2025 | 01:00 | 0 | 32.97 | 0 | 41.2632 | 391.4832 | 465.7164 | 135.6363 | 136.9342 | 423.2459 | 351.6264 | 1047.4428
20/12/2025 | 01:30 | 0 | 37.77 | 0 | 50.9717 | 391.1953 | 479.937 | 132.3376 | 133.4771 | 413.9422 | 340.907 | 1020.6639
20/12/2025 | 02:00 | 0 | 34.55 | 0 | 39.5515 | 371.6964 | 445.7979 | 130.7722 | 130.4104 | 402.1571 | 328.4184 | 991.7581
20/12/2025 | 02:30 | 0 | 31.11 | 0 | 38.7201 | 365.0221 | 434.8522 | 127.3123 | 127.9736 | 400.9951 | 331.1103 | 987.3913
20/12/2025 | 03:00 | 0 | 33.75 | 0 | 42.1414 | 381.0039 | 456.8953 | 129.2294 | 129.5429 | 397.7576 | 330.3101 | 986.84
20/12/2025 | 03:30 | 0 | 27.51 | 0 | 40.1528 | 362.6136 | 430.2764 | 128.0796 | 127.5381 | 398.0785 | 328.6857 | 982.3819
20/12/2025 | 04:00 | 0 | 30.85 | 0 | 41.7139 | 386.2697 | 458.8336 | 128.8097 | 128.0329 | 411.8678 | 333.4435 | 1002.1539
20/12/2025 | 04:30 | 0 | 24.67 | 0 | 36.02 | 358.1603 | 418.8503 | 121.746 | 122.8217 | 406.0488 | 335.8524 | 986.4689
20/12/2025 | 05:00 | 0 | 32.87 | 0 | 44.8396 | 415.2126 | 492.9222 | 120.9402 | 122.1048 | 405.346 | 336.1523 | 984.5433
20/12/2025 | 05:30 | 0 | 29.54 | 0 | 38.7483 | 408.4982 | 476.7865 | 125.8469 | 127.0236 | 405.1749 | 338.7351 | 996.7805
20/12/2025 | 06:00 | 0 | 33.66 | 0 | 45.9081 | 428.6331 | 508.2012 | 107.6624 | 108.1621 | 338.2798 | 278.2558 | 832.3601
20/12/2025 | 06:30 | 0 | 29.52 | 0 | 40.25 | 403.9397 | 473.7097 | 94.6099 | 95.4692 | 281.2775 | 222.9029 | 694.2595
20/12/2025 | 07:00 | 0 | 25 | 0 | 36.8575 | 402.3068 | 464.1643 | 45.6848 | 46.3114 | 97.1887 | 64.8198 | 254.0047
20/12/2025 | 07:30 | 0 | 20.31 | 0 | 35.722 | 442.9754 | 499.0074 | 28.4123 | 29.1857 | 0 | 0.6673 | 58.2653
20/12/2025 | 08:00 | 0 | 24.07 | 0 | 36.5764 | 482.6751 | 543.3215 | 29.0455 | 28.5897 | 0 | 1.7349 | 59.3701
20/12/2025 | 08:30 | 0 | 31.44 | 0 | 44.0173 | 525.0487 | 600.506 | 37.1709 | 36.7452 | 0 | 10.5192 | 84.4353
20/12/2025 | 09:00 | 0 | 36.04 | 0 | 52.0426 | 545.7979 | 633.8805 | 38.6973 | 40.5425 | 0 | 7.5657 | 86.8055
20/12/2025 | 09:30 | 0 | 40.6 | 0 | 55.2697 | 566.3063 | 662.176 | 37.9095 | 38.8503 | 0 | 1.6987 | 78.4585
20/12/2025 | 10:00 | 0 | 45.63 | 0 | 51.2443 | 546.6667 | 643.541 | 36.8582 | 40.2007 | 0 | 9.4832 | 86.5421
20/12/2025 | 10:30 | 0 | 45.66 | 0 | 53.3862 | 555.7618 | 654.808 | 37.2512 | 36.4881 | 0 | 7.4207 | 81.16
20/12/2025 | 11:00 | 0 | 56.07 | 0 | 61.5684 | 592.5963 | 710.2347 | 38.3088 | 39.784 | 0 | 6.6094 | 84.7022
20/12/2025 | 11:30 | 0 | 55.77 | 0 | 55.5978 | 572.4904 | 683.8582 | 34.1749 | 38.0004 | 0 | 2.2365 | 74.4118
20/12/2025 | 12:00 | 0 | 56.74 | 0 | 57.4088 | 586.5498 | 700.6986 | 34.31 | 35.2313 | 20.3997 | 4.7053 | 94.6463
20/12/2025 | 12:30 | 0 | 43.49 | 0 | 50.0175 | 604.8069 | 698.3144 | 32.2714 | 35.262 | 35.16 | 10.3235 | 113.0169
20/12/2025 | 13:00 | 0 | 39.88 | 0 | 53.5903 | 577.1912 | 670.6615 | 19.1554 | 19.5231 | 26.6937 | 4.5444 | 69.9166
20/12/2025 | 13:30 | 0 | 37.96 | 0 | 40.3264 | 557.7355 | 636.0219 | 14.0841 | 14.553 | 37.7989 | 10.6451 | 77.0811
20/12/2025 | 14:00 | 0 | 36.6 | 0 | 43.5796 | 557.8134 | 637.993 | 12.9818 | 15.58 | 47.482 | 12.0487 | 88.0925
20/12/2025 | 14:30 | 0 | 33.77 | 0 | 43.3794 | 548.0499 | 625.1993 | 15.5441 | 17.3131 | 53.6349 | 21.2966 | 107.7887
20/12/2025 | 15:00 | 0 | 33.88 | 0 | 47.552 | 540.0754 | 621.5074 | 17.7751 | 21.058 | 58.6484 | 25.0967 | 122.5782
20/12/2025 | 15:30 | 0 | 45.77 | 0 | 49.9373 | 552.1202 | 647.8275 | 26.8067 | 27.6932 | 96.8272 | 56.389 | 207.7161
20/12/2025 | 16:00 | 0 | 46.35 | 0 | 57.2043 | 529.0104 | 632.5647 | 31.704 | 33.66 | 124.6108 | 79.9557 | 269.9305
20/12/2025 | 16:30 | 0 | 41.63 | 0 | 43.337 | 519.6574 | 604.6244 | 31.3573 | 36.0743 | 133.3576 | 94.366 | 295.1552
20/12/2025 | 17:00 | 0 | 42.12 | 0 | 46.4254 | 516.6786 | 605.224 | 48.6102 | 48.8885 | 215.2873 | 159.7706 | 472.5566
20/12/2025 | 17:30 | 0 | 40.95 | 0 | 44.2786 | 477.0449 | 562.2735 | 87.1286 | 88.5701 | 336.477 | 263.56 | 775.7357
20/12/2025 | 18:00 | 0 | 44.29 | 0 | 52.355 | 471.1536 | 567.7986 | 116.9678 | 116.5147 | 433.1584 | 352.6667 | 1019.3076
20/12/2025 | 18:30 | 0 | 46.62 | 0 | 49.6296 | 484.1364 | 580.386 | 124.4758 | 123.3854 | 459.3052 | 374.1553 | 1081.3217
20/12/2025 | 19:00 | 0 | 56.91 | 0 | 62.6436 | 516.7664 | 636.32 | 132.7548 | 134.784 | 467.4869 | 382.3211 | 1117.3468
20/12/2025 | 19:30 | 0 | 68.28 | 0 | 68.3065 | 527.5121 | 664.0986 | 137.965 | 138.3872 | 466.0396 | 377.2203 | 1119.6121
20/12/2025 | 20:00 | 0 | 68.41 | 0 | 63.3665 | 529.2505 | 661.027 | 145.5192 | 143.8627 | 474.3098 | 386.9386 | 1150.6303
20/12/2025 | 20:30 | 0 | 75.12 | 0 | 67.9806 | 556.3655 | 699.4661 | 143.4735 | 143.6737 | 467.7263 | 377.0559 | 1131.9294
20/12/2025 | 21:00 | 0 | 67.88 | 0 | 61.4736 | 518.8644 | 648.218 | 140.9746 | 142.0938 | 473.0754 | 383.1809 | 1139.3247
20/12/2025 | 21:30 | 0 | 69.56 | 0 | 63.3219 | 537.15 | 670.0319 | 138.9826 | 139.4019 | 457.8729 | 369.5349 | 1105.7923
20/12/2025 | 22:00 | 0 | 69.2 | 0 | 57.8578 | 508.5215 | 635.5793 | 134.2854 | 132.9229 | 432.1745 | 353.6886 | 1053.0714
20/12/2025 | 22:30 | 0 | 59.85 | 0 | 58.2019 | 471.6237 | 589.6756 | 132.0718 | 134.3591 | 426.2881 | 353.831 | 1046.55
20/12/2025 | 23:00 | 0 | 61.37 | 0 | 56.9768 | 480.6877 | 599.0345 | 142.2292 | 141.3972 | 458.8031 | 370.8854 | 1113.3149
20/12/2025 | 23:30 | 0 | 55.17 | 0 | 52.6566 | 450.8245 | 558.6511 | 140.2146 | 141.0264 | 443.7186 | 363.6399 | 1088.5995
21/12/2025 | 00:00 | 0 | 50.37 | 0 | 44.1272 | 411.8807 | 506.3779 | 140.7617 | 142.0238 | 434.3788 | 359.8036 | 1076.9679
MÁXIMO |  | 0 | -20.31 | 0 | -35.722 | -358.1603 |  | 145.5192 | 143.8627 | 474.3098 | 386.9386
MÍNIMO |  | 0 | -75.12 | 0 | -68.3065 | -604.8069 |  | 12.9818 | 14.553 | 0 | -10.5192
PROMEDIO |  | 0 | -43.4527 | 0 | -49.3559 | -485.9264 |  | 85.8965 | 86.7423 | 255.9886 | 203.4324
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/12/2025 | 00:30 | 512.6086 | 517.9804 | 511.3779 | 513.1623 | 514.0369 | 511.268 | 514.9169 | 506.1273 | 500.3914 | 484.9043 | 505.8675 | 491.3104 | 227.6496 | 226.2586 | 228.512 | 222.3703 | 220.5316 | 221.5481 | 225.5 | 0 | 225.7 | 139.2013 | 140.0002 | 139.4248 | 138.3232 | 136.2612 | 0 | 142.0587 | 125.9609 | 140.1455
20/12/2025 | 01:00 | 512.9234 | 517.1401 | 511.3779 | 514.3509 | 514.5978 | 511.5047 | 514.9169 | 505.2576 | 500.7139 | 484.9232 | 506.2049 | 492.2877 | 227.7524 | 226.4729 | 227.9788 | 222.8087 | 221.1886 | 222.1189 | 225.4 | 0 | 225.8 | 139.2013 | 140.6673 | 139.5621 | 139.1123 | 135.8472 | 0 | 142.2783 | 126.1513 | 140.5335
20/12/2025 | 01:30 | 513.6578 | 519.5034 | 515.6844 | 514.4562 | 514.7827 | 512.9908 | 514.9169 | 505.1241 | 501.3865 | 486.1633 | 506.4015 | 491.7737 | 227.6307 | 225.7861 | 228.1445 | 223.1964 | 221.9491 | 222.6199 | 225.4 | 0 | 226.3 | 139.2013 | 140.7537 | 139.8091 | 139.4906 | 136.1232 | 0 | 142.4686 | 125.541 | 140.2068
20/12/2025 | 02:00 | 514.2348 | 517.8754 | 514.0039 | 516.9537 | 517.2106 | 513.4167 | 514.9169 | 507.0771 | 501.7848 | 487.1236 | 507.251 | 493.4626 | 228.391 | 227.425 | 228.9608 | 224.0558 | 222.8055 | 222.2922 | 226.1 | 0 | 226.9 | 139.2857 | 141.5132 | 139.8089 | 139.2501 | 136.1094 | 0 | 143.2883 | 126.0097 | 140.5335
20/12/2025 | 02:30 | 514.1299 | 520.3437 | 514.0039 | 516.678 | 516.8649 | 513.1808 | 514.9169 | 508.3301 | 501.9856 | 486.4937 | 507.3124 | 493.8204 | 228.1365 | 227.5718 | 228.9146 | 224.1695 | 222.5618 | 222.695 | 226.1 | 0 | 226.9 | 139.3554 | 140.1819 | 139.708 | 139.0391 | 135.93 | 0 | 141.4732 | 125.8681 | 140.4927
20/12/2025 | 03:00 | 513.448 | 518.243 | 514.0039 | 516.6234 | 516.6196 | 513.4092 | 514.9169 | 507.3212 | 500.929 | 486.7265 | 506.9458 | 493.4355 | 228.0973 | 227.308 | 228.5248 | 224.1495 | 222.392 | 222.0209 | 225.5 | 0 | 226.5 | 139.3293 | 139.3117 | 139.8714 | 139.203 | 136.1646 | 0 | 140.9609 | 125.9609 | 140.1455
20/12/2025 | 03:30 | 515.0217 | 522.1818 | 514.0039 | 517.6656 | 517.2198 | 513.6323 | 514.9169 | 507.2141 | 501.8664 | 486.4759 | 507.8161 | 493.6061 | 228.2004 | 226.9586 | 229.1358 | 223.8902 | 222.3182 | 222.2722 | 226.1 | 0 | 226.5 | 139.2714 | 139.6857 | 139.9577 | 139.0439 | 136.1922 | 0 | 141.3561 | 125.4482 | 140.5335
20/12/2025 | 04:00 | 508.6219 | 517.3502 | 514.0039 | 518.4969 | 518.077 | 514.8494 | 514.9169 | 509.2528 | 502.1443 | 487.0672 | 507.2515 | 493.4629 | 227.9675 | 226.4994 | 227.9541 | 224.1626 | 222.7759 | 222.4275 | 226.1 | 0 | 226.8 | 139.181 | 139.6944 | 139.9886 | 139.3412 | 136.3578 | 0 | 141.3122 | 125.7753 | 140.5335
20/12/2025 | 04:30 | 509.0941 | 518.5056 | 514.0039 | 518.5653 | 518.626 | 514.8577 | 514.9169 | 507.5293 | 501.7595 | 486.4077 | 506.8323 | 493.2656 | 227.8378 | 226.6842 | 227.8768 | 224.0339 | 222.5028 | 222.521 | 226.1 | 0 | 226.2 | 139.1555 | 139.3999 | 139.9384 | 139.4536 | 136.0542 | 0 | 140.9902 | 126.0537 | 140.1455
20/12/2025 | 05:00 | 508.3072 | 516.1948 | 514.0039 | 518.6122 | 517.9091 | 513.9937 | 514.9169 | 508.6132 | 502.0751 | 487.5155 | 508.0862 | 493.4404 | 227.8179 | 225.798 | 227.4375 | 223.8427 | 223.0491 | 222.5618 | 226 | 0 | 226.7 | 139.1555 | 139.8335 | 139.985 | 139.3551 | 136.0956 | 0 | 141.1658 | 126.1025 | 140.1455
20/12/2025 | 05:30 | 508.5695 | 516.8251 | 514.0039 | 518.9341 | 518.7936 | 515.4336 | 514.9169 | 508.6712 | 502.2735 | 487.7188 | 507.9587 | 493.9104 | 227.759 | 225.9917 | 227.5802 | 223.8259 | 222.9974 | 222.683 | 226.1 | 0 | 227 | 139.9862 | 139.8793 | 140.219 | 139.474 | 136.413 | 0 | 141.3854 | 126.4785 | 140.554
20/12/2025 | 06:00 | 506.7335 | 515.1444 | 514.0039 | 519.4501 | 519.4832 | 516.2725 | 514.9169 | 511.5567 | 504.4578 | 490.3875 | 510.5553 | 496.3446 | 227.2838 | 224.7415 | 227.1933 | 224.2678 | 223.0934 | 223.1574 | 227.3 | 0 | 227.7 | 139.2633 | 140.1255 | 140.4954 | 139.8074 | 136.5234 | 0 | 141.7659 | 126.9912 | 140.9011
20/12/2025 | 06:30 | 508.3596 | 515.197 | 514.0039 | 519.3971 | 519.3484 | 516.5237 | 514.9169 | 512.4702 | 504.3686 | 484.7657 | 511.3448 | 494.332 | 227.2602 | 225.2729 | 227.0364 | 223.7411 | 222.6726 | 222.5549 | 226.5 | 0 | 226.9 | 139.2942 | 139.815 | 140.6315 | 139.5179 | 136.4544 | 0 | 141.2975 | 127.3232 | 140.9216
20/12/2025 | 07:00 | 508.045 | 515.9323 | 514.0039 | 521.3223 | 520.2789 | 518.1618 | 514.9169 | 515.8741 | 507.6683 | 489.0212 | 512.3885 | 497.5905 | 227.6953 | 225.1731 | 226.5654 | 224.1842 | 222.5914 | 223.2841 | 227.9 | 0 | 227.5 | 140.0724 | 140.4675 | 140.7411 | 140.5401 | 136.6614 | 0 | 141.9416 | 127.9287 | 141.2688
20/12/2025 | 07:30 | 506.786 | 513.1488 | 514.0039 | 516.7952 | 516.991 | 515.5084 | 514.9169 | 513.5831 | 505.9849 | 488.0911 | 512.998 | 496.7614 | 227.542 | 223.8434 | 225.4364 | 222.3468 | 220.9524 | 222.8678 | 226.8 | 0 | 228 | 139.2415 | 140.4065 | 139.8239 | 139.6018 | 135.861 | 0 | 141.8245 | 128.5391 | 140.554
20/12/2025 | 08:00 | 505.4745 | 508.5272 | 514.0039 | 514.6207 | 514.8154 | 512.4724 | 514.9169 | 512.3922 | 507.208 | 488.2386 | 512.8228 | 497.7549 | 226.3199 | 221.7311 | 223.0031 | 221.2937 | 220.4799 | 223.117 | 226.7 | 0 | 228.1 | 139.2997 | 140.6645 | 139.9338 | 139.8585 | 135.8748 | 0 | 141.7806 | 127.9287 | 140.5948
20/12/2025 | 08:30 | 504.3205 | 509.6827 | 512.3758 | 509.4552 | 510.5364 | 510.5965 | 518.8956 | 509.9197 | 505.43 | 486.3867 | 511.3758 | 495.888 | 225.605 | 225.5271 | 224.5085 | 220.7471 | 218.6194 | 222.6136 | 226.1 | 0 | 227 | 138.4653 | 140.037 | 139.4041 | 139.0993 | 135.24 | 0 | 141.2097 | 127.6016 | 140.1251
20/12/2025 | 09:00 | 502.5894 | 506.7416 | 503.7627 | 506.4447 | 507.8712 | 507.0591 | 518.6794 | 507.3545 | 504.5399 | 485.6464 | 510.3901 | 495.2318 | 224.6192 | 223.8685 | 222.9865 | 218.9269 | 216.471 | 222.5891 | 225.4 | 0 | 226.2 | 138.4726 | 139.3291 | 138.9994 | 138.47 | 134.8122 | 0 | 140.6828 | 124.789 | 139.7779
20/12/2025 | 09:30 | 502.537 | 502.9604 | 500.6115 | 503.6561 | 505.2875 | 506.0874 | 518.3526 | 506.5338 | 504.7756 | 485.1966 | 511.364 | 495.4585 | 225.369 | 221.8494 | 222.0066 | 218.0629 | 215.7697 | 222.3522 | 225.4 | 0 | 225.9 | 138.528 | 139.6664 | 139.0092 | 138.7254 | 135.1572 | 0 | 140.7413 | 124.5107 | 140.0842
20/12/2025 | 10:00 | 501.4878 | 503.5906 | 506.021 | 504.2748 | 505.9692 | 505.6181 | 518.3526 | 507.7818 | 504.6453 | 485.7193 | 511.3947 | 495.1055 | 226.3312 | 225.8215 | 225.2233 | 218.1001 | 215.4301 | 222.6223 | 225.5 | 0 | 226.3 | 138.5123 | 139.5187 | 139.0014 | 138.9628 | 135.1848 | 0 | 141.078 | 124.5546 | 140.1251
20/12/2025 | 10:30 | 500.8058 | 502.8029 | 505.7058 | 506.4642 | 507.8452 | 507.2682 | 518.3526 | 507.7493 | 504.9568 | 485.3138 | 511.0245 | 495.5073 | 226.3371 | 225.3326 | 224.5228 | 220.5751 | 215.8287 | 222.406 | 225.5 | 0 | 225.9 | 138.6125 | 139.0226 | 138.8434 | 138.842 | 135.2262 | 0 | 140.5657 | 124.2763 | 140.1251
20/12/2025 | 11:00 | 500.1764 | 499.5468 | 499.6137 | 504.0921 | 505.7933 | 505.3557 | 518.3526 | 506.9878 | 504.8708 | 485.6142 | 510.5034 | 495.4948 | 225.3998 | 223.9524 | 224.0598 | 219.9472 | 215.2086 | 222.2207 | 225.5 | 0 | 226.1 | 138.7346 | 140.0065 | 138.7642 | 138.7784 | 134.964 | 0 | 141.0341 | 123.8075 | 140.1251
20/12/2025 | 11:30 | 500.019 | 500.8597 | 503.7102 | 503.461 | 504.9244 | 505.2191 | 518.3526 | 505.8734 | 504.2968 | 485.1886 | 510.5977 | 495.187 | 225.1297 | 224.8037 | 224.2822 | 219.4024 | 214.3448 | 222.1066 | 225.4 | 0 | 225.6 | 138.1893 | 139.819 | 138.723 | 138.6904 | 134.4672 | 0 | 140.7706 | 123.2899 | 139.6758
20/12/2025 | 12:00 | 499.4944 | 499.0741 | 502.6597 | 503.2743 | 505.3508 | 504.4451 | 518.3526 | 506.0992 | 504.821 | 484.8607 | 511.4808 | 495.6875 | 225.1641 | 224.52 | 223.9633 | 219.5228 | 214.5367 | 222.1661 | 225.5 | 0 | 225.5 | 139.1581 | 140.0366 | 138.7856 | 139.129 | 134.6604 | 0 | 140.9023 | 123.7098 | 140.1455
20/12/2025 | 12:30 | 501.7501 | 501.2273 | 502.1871 | 503.7959 | 505.0921 | 505.1142 | 518.3526 | 506.8563 | 505.2617 | 485.5219 | 511.8933 | 495.0845 | 226.5113 | 224.2321 | 224.5782 | 219.7171 | 214.8911 | 222.4018 | 226.1 | 0 | 225.3 | 139.2339 | 140.1212 | 138.9352 | 138.9876 | 135.0468 | 0 | 141.1219 | 124.9306 | 140.2068
20/12/2025 | 13:00 | 502.432 | 502.7503 | 506.3361 | 504.455 | 505.2234 | 506.4634 | 518.3526 | 506.0758 | 504.5173 | 485.156 | 510.7757 | 495.9127 | 227.7636 | 224.778 | 225.6061 | 219.617 | 214.9428 | 222.1521 | 225.5 | 0 | 225.1 | 138.3671 | 139.8051 | 138.814 | 138.3251 | 135.0606 | 0 | 140.9463 | 125.1161 | 139.7575
20/12/2025 | 13:30 | 501.9599 | 504.641 | 504.3929 | 504.8176 | 506.6 | 506.4705 | 518.3526 | 506.7769 | 504.5339 | 485.9222 | 511.3437 | 495.5792 | 228.9219 | 225.7471 | 226.4102 | 220.5225 | 215.8435 | 222.241 | 226.1 | 0 | 225.7 | 139.1916 | 140.6205 | 138.9733 | 138.8416 | 135.2262 | 0 | 141.3854 | 125.0234 | 140.1863
20/12/2025 | 14:00 | 503.009 | 505.8489 | 507.2814 | 505.5326 | 506.669 | 507.0364 | 518.3526 | 507.1363 | 504.1415 | 485.1216 | 511.1948 | 495.1038 | 228.5896 | 226.7997 | 225.7881 | 220.6333 | 215.6737 | 222.3817 | 225.5 | 0 | 225.1 | 138.4114 | 140.1705 | 138.9422 | 139.0538 | 135.171 | 0 | 141.0194 | 124.369 | 140.1251
20/12/2025 | 14:30 | 501.9075 | 506.6366 | 500.454 | 505.0093 | 506.2755 | 505.9851 | 518.3526 | 505.5111 | 503.9823 | 485.4718 | 510.7836 | 495.0144 | 228.5057 | 226.7955 | 226.6182 | 220.7859 | 215.5999 | 222.3808 | 225.4 | 0 | 224.7 | 138.5121 | 140.0318 | 139.1295 | 138.0929 | 134.8536 | 0 | 140.7413 | 124.5546 | 139.737
20/12/2025 | 15:00 | 502.6943 | 507.1093 | 509.0146 | 506.783 | 507.7409 | 506.5737 | 518.3526 | 506.3608 | 504.9918 | 484.5843 | 511.7234 | 495.6155 | 228.2681 | 227.228 | 226.6007 | 221.1227 | 215.8878 | 222.7189 | 225.5 | 0 | 225.2 | 138.4558 | 140.1463 | 139.015 | 138.4149 | 135.1434 | 0 | 141.0048 | 124.5107 | 140.1455
20/12/2025 | 15:30 | 502.0124 | 504.4834 | 508.4369 | 506.8345 | 507.9069 | 507.3573 | 518.3526 | 506.6712 | 504.7411 | 484.6587 | 511.6115 | 495.4397 | 228.2135 | 226.5343 | 226.3596 | 221.2665 | 216.4858 | 222.3448 | 226.1 | 0 | 225.2 | 138.4523 | 139.9813 | 139.0547 | 138.3301 | 135.1158 | 0 | 140.8877 | 123.9442 | 139.9413
20/12/2025 | 16:00 | 502.432 | 508.6323 | 509.4872 | 508.6046 | 509.9193 | 508.4462 | 518.3526 | 508.8163 | 505.1744 | 485.0589 | 511.0276 | 495.6628 | 227.9553 | 227.3753 | 226.7728 | 221.9035 | 217.0543 | 222.268 | 226.1 | 0 | 225.6 | 138.7123 | 140.1284 | 139.2564 | 138.068 | 134.9502 | 0 | 141.239 | 124.369 | 139.7983
20/12/2025 | 16:30 | 504.6877 | 512.7287 | 512.2708 | 509.4117 | 510.4465 | 507.8904 | 518.3526 | 508.7257 | 505.2715 | 484.9658 | 511.6151 | 495.69 | 228.6895 | 224.3762 | 227.0221 | 222.1856 | 217.4677 | 222.5554 | 226.1 | 0 | 225.6 | 138.7123 | 140.3697 | 139.4147 | 138.3624 | 135.1572 | 0 | 141.3122 | 124.4618 | 140.1455
20/12/2025 | 17:00 | 504.5828 | 512.8862 | 510.4326 | 510.7161 | 511.57 | 509.2299 | 518.3526 | 510.4704 | 505.0043 | 485.0138 | 510.4863 | 495.2343 | 228.9369 | 225.7067 | 226.5963 | 223.0513 | 218.3241 | 222.1725 | 226.1 | 0 | 225.9 | 138.7123 | 140.1271 | 139.4889 | 138.3391 | 135.4332 | 0 | 141.2829 | 125.1161 | 140.1251
20/12/2025 | 17:30 | 500.8058 | 505.9014 | 500.0338 | 510.6504 | 511.7405 | 509.8182 | 518.3221 | 509.5237 | 503.4269 | 482.367 | 509.2021 | 493.1237 | 228.8689 | 223.2394 | 226.336 | 223.2188 | 218.7523 | 222.1457 | 225.4 | 0 | 225.9 | 138.7123 | 140.1106 | 139.3056 | 138.4508 | 135.3228 | 0 | 141.2975 | 125.3505 | 140.1455
20/12/2025 | 18:00 | 500.6485 | 505.6388 | 502.2396 | 509.9299 | 511.4893 | 508.5754 | 511.9093 | 506.1163 | 498.2073 | 478.6392 | 504.2081 | 489.0532 | 229.7045 | 222.7648 | 226.6717 | 223.4988 | 219.402 | 221.7223 | 224.2 | 0 | 224.6 | 138.7123 | 140.8652 | 139.019 | 138.2328 | 135.1572 | 0 | 142.1173 | 125.1161 | 139.3286
20/12/2025 | 18:30 | 500.1239 | 506.4265 | 498.4057 | 508.1339 | 509.3425 | 506.7355 | 511.9093 | 502.9641 | 495.692 | 476.2818 | 502.4233 | 486.9735 | 229.487 | 221.9108 | 227.0453 | 222.7157 | 218.4496 | 220.9765 | 222.9 | 0 | 223.3 | 138.7123 | 140.1292 | 138.4622 | 137.8472 | 135.8886 | 0 | 141.3854 | 124.9306 | 138.5525
20/12/2025 | 19:00 | 498.5502 | 501.2273 | 498.4057 | 503.8767 | 505.1589 | 504.488 | 511.9093 | 499.9889 | 495.463 | 475.1498 | 501.1259 | 485.6478 | 224.3819 | 220.8181 | 224.7142 | 220.5463 | 216.6408 | 220.6875 | 223 | 0 | 223 | 138.7123 | 140.1501 | 138.1443 | 138.0695 | 135.4332 | 0 | 141.1805 | 124.369 | 138.5525
20/12/2025 | 19:30 | 498.1306 | 498.9165 | 498.4057 | 503.495 | 505.0264 | 503.403 | 511.9093 | 499.5051 | 492.3045 | 473.8186 | 498.9588 | 484.0363 | 224.4509 | 220.1959 | 224.5542 | 220.6139 | 216.4193 | 220.8866 | 222.3 | 0 | 222.7 | 138.7123 | 140.1655 | 138.0589 | 137.6215 | 135.0744 | 0 | 141.239 | 123.0067 | 138.5525
20/12/2025 | 20:00 | 498.6027 | 499.7043 | 498.4057 | 503.9799 | 505.5368 | 504.4602 | 511.9093 | 499.0361 | 491.8521 | 473.8193 | 497.3629 | 482.0284 | 224.9416 | 220.6102 | 224.4526 | 220.9156 | 216.8402 | 220.4672 | 222.3 | 0 | 222 | 138.7123 | 139.747 | 137.8685 | 137.3743 | 135.2814 | 0 | 140.6096 | 122.494 | 138.1849
20/12/2025 | 20:30 | 500.0715 | 508.5272 | 498.4057 | 505.9625 | 507.4661 | 505.3084 | 511.9093 | 499.9644 | 491.7151 | 473.6034 | 498.197 | 484.3508 | 225.0713 | 222.672 | 225.8151 | 221.5377 | 217.0395 | 220.3407 | 222.3 | 0 | 222.5 | 138.7123 | 139.9246 | 138.1803 | 137.54 | 135.309 | 0 | 140.9023 | 121.6981 | 138.573
20/12/2025 | 21:00 | 501.278 | 510.5229 | 498.4057 | 507.6797 | 508.7388 | 506.9072 | 511.9093 | 500.775 | 491.7625 | 473.2549 | 498.0211 | 483.1222 | 225.2652 | 224.3424 | 225.999 | 222.0343 | 217.2831 | 220.7701 | 222.3 | 0 | 222 | 138.7123 | 140.7472 | 138.2684 | 137.2466 | 135.7782 | 0 | 142.1612 | 121.366 | 138.5321
20/12/2025 | 21:30 | 500.4387 | 507.5294 | 498.4057 | 508.2425 | 509.3158 | 506.4355 | 511.9093 | 501.5403 | 492.9434 | 474.5819 | 498.634 | 483.5211 | 225.9216 | 222.1286 | 225.5038 | 222.4042 | 217.7409 | 220.8193 | 222.3 | 0 | 222.5 | 138.7123 | 141.0785 | 138.4885 | 137.553 | 135.8748 | 0 | 142.3954 | 121.8836 | 138.5117
20/12/2025 | 22:00 | 501.9599 | 513.0963 | 498.4057 | 508.54 | 509.8256 | 507.3746 | 511.9093 | 502.8584 | 493.5327 | 475.1766 | 499.7387 | 485.3696 | 226.0883 | 225.6015 | 226.8236 | 223.5665 | 218.5013 | 221.0596 | 222.3 | 0 | 222.8 | 138.7123 | 141.265 | 138.5446 | 137.6104 | 135.8748 | 0 | 142.7174 | 122.6356 | 138.5525
20/12/2025 | 22:30 | 503.2188 | 515.7222 | 498.4057 | 512.2316 | 513.0285 | 509.4669 | 511.9093 | 504.0461 | 495.1933 | 476.4733 | 501.4244 | 486.7972 | 226.6534 | 226.4332 | 227.4055 | 224.4902 | 218.9147 | 220.7015 | 222.9 | 0 | 223.9 | 137.963 | 141.7138 | 138.7411 | 137.7633 | 135.102 | 0 | 143.0248 | 123.4315 | 138.8793
20/12/2025 | 23:00 | 501.5927 | 506.8992 | 498.4057 | 510.5445 | 511.3156 | 508.0758 | 511.9093 | 502.5068 | 494.2799 | 475.8294 | 500.7895 | 485.7993 | 226.8073 | 221.5876 | 225.8106 | 224.4456 | 218.9443 | 220.9706 | 222.9 | 0 | 223.8 | 137.901 | 141.5536 | 139.1096 | 137.922 | 134.9778 | 0 | 142.8491 | 123.3827 | 138.961
20/12/2025 | 23:30 | 502.9041 | 508.8423 | 498.4057 | 511.7373 | 511.539 | 508.6967 | 511.9093 | 503.2688 | 495.0956 | 475.6206 | 501.9189 | 485.4569 | 226.7805 | 223.4536 | 226.0532 | 224.1685 | 219.5349 | 220.7979 | 222.9 | 0 | 223.9 | 137.8549 | 141.5401 | 138.8263 | 137.2452 | 135.2124 | 0 | 143.1126 | 123.4315 | 138.573
21/12/2025 | 00:00 | 503.9533 | 511.6258 | 498.4057 | 513.2479 | 513.7563 | 508.213 | 511.9093 | 503.8322 | 494.4609 | 476.3322 | 501.542 | 485.9394 | 227.227 | 224.2609 | 226.7863 | 225.0956 | 220.3396 | 220.8113 | 222.9 | 0 | 223.8 | 137.9724 | 141.6009 | 139.2153 | 137.51 | 135.7368 | 0 | 142.9516 | 124.1786 | 138.961
MÁXIMO |  | 515.0217 | 522.1818 | 515.6844 | 521.3223 | 520.2789 | 518.1618 | 518.8956 | 515.8741 | 507.6683 | 490.3875 | 512.998 | 497.7549 | 229.7045 | 227.5718 | 229.1358 | 225.0956 | 223.0934 | 223.2841 | 227.9 | 0 | 228.1 | 140.0724 | 141.7138 | 140.7411 | 140.5401 | 136.6614 | 0 | 143.2883 | 128.5391 | 141.2688
MÍNIMO |  | 498.1306 | 498.9165 | 498.4057 | 503.2743 | 504.9244 | 503.403 | 511.9093 | 499.0361 | 491.7151 | 473.2549 | 497.3629 | 482.0284 | 224.3819 | 220.1959 | 222.0066 | 218.0629 | 214.3448 | 220.3407 | 222.3 | 0 | 222 | 137.8549 | 139.0226 | 137.8685 | 137.2452 | 134.4672 | 0 | 140.5657 | 121.366 | 138.1849
PROMEDIO |  | 504.5248 | 509.6433 | 506.4247 | 510.4462 | 511.2491 | 509.3261 | 515.4798 | 506.5421 | 501.2267 | 483.0911 | 507.3369 | 492.2016 | 227.1104 | 224.7663 | 226.2111 | 222.1183 | 218.7092 | 222.0123 | 225.0687 | 0 | 225.3771 | 138.828 | 140.2485 | 139.2226 | 138.6232 | 135.5378 | 0 | 141.5254 | 124.8806 | 139.8213
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/12/2025 01:32:00 | 20/12/2025 11:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 20/12/2025 03:21:00 | 20/12/2025 11:01:00 | Por regulación de tensión en la SE La Ramada.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 20/12/2025 08:49:00 | 20/12/2025 09:23:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/12/2025 08:49:00 | 20/12/2025 09:34:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:23:22 | 59.812 | 14:34:25 | 60.279
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:23:22 | 59.812 | 14:34:25 | 60.279
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:23:22 | 59.812 | 14:34:25 | 60.280
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:23:22 | 59.811 | 14:34:25 | 60.281
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:23:22 | 59.812 | 14:34:25 | 60.280
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:23:22 | 59.812 | 14:34:25 | 60.279
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:23:22 | 59.812 | 14:34:25 | 60.279

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/12/2025 | 00:30 | 6834.29 | 6835.5107 | 0.01786%
20/12/2025 | 01:00 | 6826.23 | 6713.3789 | -1.653%
20/12/2025 | 01:30 | 6608.97 | 6654.1092 | 0.683%
20/12/2025 | 02:00 | 6494.5 | 6603.5396 | 1.679%
20/12/2025 | 02:30 | 6510.75 | 6547.0532 | 0.5576%
20/12/2025 | 03:00 | 6384.2 | 6523.0192 | 2.174%
20/12/2025 | 03:30 | 6459.61 | 6499.0653 | 0.6108%
20/12/2025 | 04:00 | 6462.3 | 6501.1831 | 0.6017%
20/12/2025 | 04:30 | 6469.95 | 6517.7245 | 0.7384%
20/12/2025 | 05:00 | 6446.19 | 6531.4059 | 1.322%
20/12/2025 | 05:30 | 6353.56 | 6542.6764 | 2.977%
20/12/2025 | 06:00 | 6309.88 | 6457.2532 | 2.336%
20/12/2025 | 06:30 | 6402.19 | 6512.5105 | 1.723%
20/12/2025 | 07:00 | 6398.62 | 6558.5661 | 2.5%
20/12/2025 | 07:30 | 6720.06 | 6730.3065 | 0.1525%
20/12/2025 | 08:00 | 6836.55 | 6887.4905 | 0.7451%
20/12/2025 | 08:30 | 7157.59 | 7172.199 | 0.2041%
20/12/2025 | 09:00 | 7300.53 | 7301.618 | 0.0149%
20/12/2025 | 09:30 | 7439.01 | 7493.0027 | 0.7258%
20/12/2025 | 10:00 | 7402.09 | 7563.9507 | 2.187%
20/12/2025 | 10:30 | 7669.68 | 7655.2056 | -0.1887%
20/12/2025 | 11:00 | 7650.12 | 7694.8954 | 0.5853%
20/12/2025 | 11:30 | 7779 | 7727.0538 | -0.6678%
20/12/2025 | 12:00 | 7729.89 | 7695.3478 | -0.4469%
20/12/2025 | 12:30 | 7731.54 | 7681.3934 | -0.6486%
20/12/2025 | 13:00 | 7631.82 | 7609.193 | -0.2965%
20/12/2025 | 13:30 | 7486.1 | 7553.8057 | 0.9044%
20/12/2025 | 14:00 | 7468.53 | 7545.5578 | 1.031%
20/12/2025 | 14:30 | 7565.09 | 7553.4858 | -0.1534%
20/12/2025 | 15:00 | 7573.07 | 7519.4468 | -0.7081%
20/12/2025 | 15:30 | 7539.97 | 7530.3189 | -0.128%
20/12/2025 | 16:00 | 7394.16 | 7457.1294 | 0.8516%
20/12/2025 | 16:30 | 7315.55 | 7359.0705 | 0.5949%
20/12/2025 | 17:00 | 7269.51 | 7295.3525 | 0.3555%
20/12/2025 | 17:30 | 7252.36 | 7285.3477 | 0.4549%
20/12/2025 | 18:00 | 7221.49 | 7215.4775 | -0.08326%
20/12/2025 | 18:30 | 7463.02 | 7442.4865 | -0.2751%
20/12/2025 | 19:00 | 7782.44 | 7655.5455 | -1.631%
20/12/2025 | 19:30 | 7964.31 | 7671.3684 | -3.678%
20/12/2025 | 20:00 | 7875.71 | 7672.1821 | -2.584%
20/12/2025 | 20:30 | 7867.76 | 7633.5817 | -2.976%
20/12/2025 | 21:00 | 7829.98 | 7593.8505 | -3.016%
20/12/2025 | 21:30 | 7711.92 | 7571.6835 | -1.818%
20/12/2025 | 22:00 | 7618.59 | 7514.4265 | -1.367%
20/12/2025 | 22:30 | 7591.68 | 7475.6055 | -1.529%
20/12/2025 | 23:00 | 7444.65 | 7278.6019 | -2.23%
20/12/2025 | 23:30 | 7344.33 | 7188.3628 | -2.124%
21/12/2025 | 00:00 | 7111.46 | 6984.4269 | -1.786%

## DESVIACIÓN
sábado, 20 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | COENERGY S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | 8_DE_AGOSTO-BESS |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/12/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 | 204.1 | 204.1951 | 204.1951 | -0.09512 | 577.1 | 592.5068 | 595.8146 | -18.7145 | 189.39 | 193.6933 | 194.7746 | -5.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 61.4586 | 28.4414 | 131.7 | 133.532 | 147.5877 | -15.8878 | 26.9 |  | 47.2304 | -20.3304 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 205.9 | 197.7074 | 197.7074 | 8.1926 | 205.5 | 200.2563 | 200.2563 | 5.2437 |  |  |  | 0 | 212.1 | 206.0169 | 206.0169 | 6.0831 |  |  |  | 0 | 251.8 | 287.6982 | 250.8805 | 0.91946 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 110.3 | 93.3334 | 93.3332 | 16.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 177 | 175.3842 | 118.659 | 58.341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 143.5897 | 143.5898 | 9.4102 | 42.8 | 40.9482 | 40.9481 | 1.8518 | 150.1 | 150.2798 | 142.5962 | 7.5038 | 23.4 | 18.967 | 18.967 | 4.433 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 21.9 | 22.7683 | 22.7683 | -0.86829 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.1 | 33.4907 | 33.4907 | -0.39073 | 105.3 | 20.5128 | 20.5128 | 84.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 39.8942 | 45.5919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 99.3353 | 92.6898 | 7.7102 | 169.9 | 170.94 | 170.94 | -1.04 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 258 | 257.18 | 257.18 | 0.82 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 40.9 | 41.0256 | 67.6929 | -26.7929 | 93 | 101.7732 | 103.8041 | -10.8041 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 73.4 | 74.1599 | 74.9621 | -1.5621 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0889 | 159.1081 | -14.5081 | 145.6 | 151.0889 | 159.1081 | -13.5081 | 149 | 151.5426 | 159.5859 | -10.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 23.6 | 43.078 | 43.078 | -19.478 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.327 | 0.327 | -0.027 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 9.9318 | 9.9318 | 10.3682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | -0.7 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20 | 20.3532 | 20.3531 | -0.35312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.3 | 11.7073 | 11.7073 | 7.5927 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 1.4 | 21 | 17.22 | 17.22 | 3.78 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 10.5 | 9.2729 | 10.5972 | -0.09721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 14.8 | 15.4146 | 15.4146 | -0.61463 | 9.8 | 10.106 | 10.106 | -0.306 | 21.7 | 32.297 | 32.297 | -10.597 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 23.1 | 20.242 | 20.242 | 2.858 | 1 | 0.398 | 0.398 | 0.602 | 0.3 | 0.385 | 0.385 | -0.085 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 0.571 | 0.571 | 0.729 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 0 | 2.58 | 2.58 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.5 | 30.5 | 28.5 | 6 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.3 |  |  | 18.3 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
20/12/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 | 204.3 | 204.1951 | 204.1951 | 0.10488 | 580.14 | 582.6366 | 580.022 | 0.118 | 195.19 | 190.4666 | 189.6119 | 5.5781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 43.6431 | 46.3569 | 135.2 | 133.3368 | 147.5879 | -12.3879 | 27.3 |  | 52.2994 | -24.9994 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 207.3 | 197.7074 | 197.7074 | 9.5926 | 205.6 | 200.2563 | 200.2563 | 5.3437 |  |  |  | 0 | 210 | 206.0169 | 206.0169 | 3.9831 |  |  |  | 0 | 342.5 | 263.8253 | 200.8227 | 141.6773 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.7 | 89.583 | 88.2492 | -7.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 86.6 | 104.5087 |  | 86.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 143.5897 |  | 152 | 43 | 40.9482 | 40.9481 | 2.0518 | 152.3 | 151.9532 | 142.5923 | 9.7077 | 23 | 18.967 | 18.967 | 4.033 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  | 45 | -45 | 24 | 22.7683 | 22.7683 | 1.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.7 | 33.4907 | 33.4907 | 0.20927 | 102.8 | 41.0256 | 102.6924 | 0.10762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 26.5657 | 17.2978 | 24.9022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.4419 | 45.4419 | 2.0581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 88.0668 | 92.69 | 8.01 | 168.6 | 170.94 | 183.731 | -15.131 | 168.6 | 170.94 | 183.731 | -15.131 | 170.4 | 170.94 | 183.731 | -13.331 | 255.8 | 257.18 | 276.4241 | -20.6241 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 65.8 | 41.0256 | 158.9744 | -93.1744 | 98.3 | 90.368 | 91.2535 | 7.0465 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 73.6 | 73.4517 | 72.3742 | 1.2258 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0889 | 159.1081 | -14.2081 | 146.3 | 151.0889 | 159.1081 | -12.8081 | 149.6 | 151.5426 | 159.5859 | -9.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 14.6 | 43.078 | 43.078 | -28.478 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.327 | 0.327 | -0.127 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 9.9318 | 9.9318 | 10.4682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | -0.7 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.3 | 11.7073 | 11.7073 | 7.5927 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 15.4 | 17.22 | 17.22 | -1.82 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.25 | 2.25 | -0.55 | 10.5 | 6.1748 | 4.0206 | 6.4794 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14.9 | 15.4146 | 15.4146 | -0.51463 | 10.9 | 10.106 | 10.106 | 0.794 | 28.5 | 32.297 | 32.297 | -3.797 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 12.5 | 12.5 | 4 | 20.2 | 23.24 | 23.24 | -3.04 | 1.9 | 0.398 | 0.398 | 1.502 | 0.3 | 0.385 | 0.385 | -0.085 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.2 | 0.571 | 0.571 | 0.629 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | -6.8 | 0 | 2.58 | 2.58 | -2.58 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.5 | 30.5 | 28.5 | 6 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.3 |  |  | 18.3 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
20/12/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 578.8 | 599.5967 | 574.2124 | 4.5876 | 194.67 | 196.011 | 187.7127 | 6.9573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 34.0853 | 55.9147 | 136.4 | 133.532 | 147.3932 | -10.9932 | 27 |  | 50.2154 | -23.2155 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 206.2 | 197.7074 | 197.7074 | 8.4926 | 205.7 | 200.2563 | 200.2563 | 5.4437 |  |  |  | 0 | 210 | 206.0169 | 206.0169 | 3.9831 |  |  |  | 0 | 335.9 | 288.7074 | 191.9333 | 143.9667 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.1685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.3 | 94.8533 | 88.4304 | -8.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 27.1 |  |  | 27.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 143.5897 |  | 152.7 | 42.5 | 40.9482 | 40.9481 | 1.5518 | 152.1 | 151.9532 | 140.6059 | 11.4941 | 23.6 | 18.967 | 18.967 | 4.633 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.3 | 88.1161 | 88.1161 | 4.1839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 0 |  | 45 | -45 | 24.1 | 22.7683 | 22.7683 | 1.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.5 | 33.4907 | 33.4907 | 0.00927 | 107.4 | 20.5128 | 102.6924 | 4.7076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 32.9829 | 16.3271 | 14.4729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 94.1386 | 92.69 | 7.91 | 154.3 | 170.94 | 183.9461 | -29.6461 | 154.2 | 170.94 | 183.9461 | -29.7461 | 153.3 | 170.94 | 183.9461 | -30.6461 | 243.1 | 257.18 | 276.7477 | -33.6477 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 45 | 47.1795 | 158.9744 | -113.9744 | 87.9 | 99.3363 | 83.2188 | 4.6812 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 71.7 | 75.0295 | 70.1574 | 1.5426 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0889 | 159.1081 | -14.2081 | 146.2 | 151.0889 | 159.1081 | -12.9081 | 149.3 | 151.5426 | 159.5859 | -10.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 207.2967 | 207.2967 | 5.5033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 9.1 | 37.279 | 37.279 | -28.179 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.306 | 0.306 | -0.006 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 9.9318 | 9.9318 | 10.4682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.77 | 5.77 | 0.23 | 13.5 | 14.62 | 14.62 | -1.12 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.25 | 2.25 | -0.45 | 10.2 | 7.6664 | 3.795 | 6.405 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14.8 | 15.4146 | 15.4146 | -0.61463 | 14.9 | 11.064 | 11.064 | 3.836 | 32.6 | 32.788 | 32.788 | -0.188 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 8.7 | 8.7 | 2.5 | 18.5 | 19.16 | 19.16 | -0.66 | 1.2 | 0.304 | 0.304 | 0.896 | 0 | 0.295 | 0.295 | -0.295 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.2 | 0.565 | 0.565 | 0.635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.76 | 4.76 | -4.76 | 0 | 1.84 | 1.84 | -1.84 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18.3 |  |  | 18.3 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
20/12/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 | 202.6 | 204.1951 | 204.1951 | -1.5951 | 583.9 | 621.0055 | 592.1505 | -8.2505 | 195 | 203.0096 | 193.5768 | 1.4232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 38.6624 | 51.1376 | 136.8 | 133.532 | 147.6704 | -10.8704 | 26.8 |  | 39.5386 | -12.7386 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 206.6 | 197.7074 | 197.7074 | 8.8926 | 204.9 | 200.2563 | 200.2563 | 4.6437 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.0169 | 206.0169 | 5.2831 |  |  |  | 0 | 308.1 | 304.6875 | 239.8023 | 68.2977 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 81.3 | 95.564 | 94.3584 | -13.0584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 |  | 143.5898 | 8.2102 | 40.7 | 40.9482 | 40.9481 | -0.24815 | 152.3 | 151.9532 | 142.5959 | 9.7041 | 21.1 | 18.967 | 18.967 | 2.133 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.2 | 88.1161 | 88.1161 | 3.0839 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 185.4 | 186.375 | 186.375 | -0.97502 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.2 | 22.7683 | 22.7683 | 2.4317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.5 | 33.4907 | 33.4907 | 0.00927 | 42.2 | 20.5128 | 20.5128 | 21.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 37.8259 | 33.3683 | -2.5683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.4419 | 45.4419 | 1.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 133.3568 | 92.6898 | 7.8102 | 158.8 | 170.94 | 170.94 | -12.14 | 158.5 | 170.94 | 170.94 | -12.44 | 153.6 | 170.94 | 170.94 | -17.34 | 244.2 | 257.18 | 257.18 | -12.98 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 48.2 | 47.1795 | 41.0257 | 7.1743 | 93.7 | 112.7687 | 103.0146 | -9.3146 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 71.6 | 78.568 | 74.6521 | -3.0521 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0889 | 159.1081 | -13.9081 | 146.3 | 151.0889 | 159.1081 | -12.8081 | 149.1 | 151.5426 | 159.5859 | -10.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 7.4 | 30.435 | 30.435 | -23.035 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.282 | 0.282 | 0.218 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 9.9318 | 9.9318 | 10.4682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 5.02 | 5.02 | -3.02 | 4.8 | 12.44 | 12.44 | -7.64 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 7.6 | 8.7921 | 7.756 | -0.15599 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 15 | 15.4146 | 15.4146 | -0.41463 | 18.1 | 12.216 | 12.216 | 5.884 | 30.9 | 33.601 | 33.601 | -2.701 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 8.93 | 8.93 | 2.67 | 16 | 15.28 | 15.28 | 0.72 | 1 | 0.217 | 0.217 | 0.783 | 0 | 0.206 | 0.206 | -0.206 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.6 | 0.547 | 0.547 | 1.053 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | -3.15 | 0 | 1.52 | 1.52 | -1.52 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 18.3 |  |  | 18.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
20/12/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 | 200.8 | 204.1951 | 204.1951 | -3.3951 | 580.18 | 590.7839 | 584.4026 | -4.2226 | 193.67 | 193.13 | 191.0439 | 2.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 35.898 | 54.102 | 137.6 | 133.532 | 147.512 | -9.912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 205.5 | 197.7074 | 197.7074 | 7.7926 | 206.6 | 200.2563 | 200.2563 | 6.3437 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.0169 | 206.0169 | 4.5831 |  |  |  | 0 | 291.4 | 269.8983 | 222.8954 | 68.5046 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 81.1 | 90.8833 | 90.3022 | -9.2022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 143.5897 | 143.5898 | 9.2102 | 41.1 | 40.9482 | 40.9481 | 0.15185 | 151.3 | 151.9532 | 150.2778 | 1.0222 | 21.6 | 18.967 | 18.967 | 2.633 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92 | 88.1161 | 88.1161 | 3.8839 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 185.3 | 186.375 | 186.375 | -1.075 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 0 |  | 18 | -18 | 24.8 | 22.7683 | 22.7683 | 2.0317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.9 | 33.4907 | 33.4907 | -0.59073 | 71.1 | 41.0256 | 41.0256 | 30.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 22.0904 | 25.8293 | 4.7707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 88.0668 | 92.6898 | 7.6102 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 168.7 | 170.94 | 170.94 | -2.24 | 172.5 | 170.94 | 170.94 | 1.56 | 250.5 | 257.18 | 257.18 | -6.68 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 50.9 | 41.0256 | 53.3345 | -2.4345 | 94.6 | 90.4621 | 93.7889 | 0.81113 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 70.5 | 73.2703 | 73.1211 | -2.6211 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 159.1081 | -13.5081 | 146.8 | 151.0889 | 159.1081 | -12.3081 | 149 | 151.5426 | 159.5859 | -10.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 4.3 | 26.177 | 26.177 | -21.877 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.248 | 0.248 | -0.048 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 9.9318 | 9.9318 | 10.3682 | 10 | 9.983 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.9 | 20.3532 | 20.3531 | -0.45312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 4.58 | 4.58 | -3.18 | 2 | 11.24 | 11.24 | -9.24 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 8.5 | 5.1346 | 6.0037 | 2.4963 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14.8 | 15.4146 | 15.4146 | -0.61463 | 17.6 | 13.628 | 13.628 | 3.972 | 33.1 | 33.338 | 33.338 | -0.238 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 3.555 | 3.555 | 7.345 | 9.2 | 9.224 | 9.224 | -0.024 | 0.8 | 0.182 | 0.182 | 0.618 | 0 | 0.183 | 0.183 | -0.183 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1 | 0.515 | 0.515 | 0.485 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | -2.66 | 0 | 1.18 | 1.18 | -1.18 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 18.3 |  |  | 18.3 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
20/12/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 | 205.7 | 204.1951 | 204.1951 | 1.5049 | 578.93 | 613.5546 | 587.7031 | -8.7731 | 195.87 | 200.5739 | 192.1229 | 3.7471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 35.0811 | 55.2189 | 141.1 | 133.7272 | 147.5816 | -6.4816 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 207.5 | 197.7074 | 197.7074 | 9.7926 | 207.2 | 200.2563 | 200.2563 | 6.9437 |  |  |  | 0 | 212.3 | 206.0169 | 206.0169 | 6.2831 |  |  |  | 0 | 292.2 | 292.4158 | 228.2256 | 63.9744 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.1 | 95.7836 | 93.0095 | -12.9095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.8 |  | 143.5898 | 10.2102 | 40.1 | 40.9482 | 40.9481 | -0.84815 | 153.2 | 151.9532 | 151.9512 | 1.2488 | 23.5 | 18.967 | 18.967 | 4.533 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.3 | 88.1161 | 88.1161 | 3.1839 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 25.1 | 22.7683 | 22.7683 | 2.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.8 | 33.4907 | 33.4907 | 0.30927 | 42.5 | 20.5128 | 20.5128 | 21.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 30.8813 | 27.0999 | 3.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.4419 | 45.4419 | 1.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 133.3568 | 92.6898 | 8.4102 | 135.2 | 170.94 | 170.94 | -35.74 | 135.1 | 170.94 | 170.94 | -35.84 | 138.1 | 170.94 | 170.94 | -32.84 | 238.9 | 257.18 | 257.18 | -18.28 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 41.6 | 41.0256 | 41.0257 | 0.57434 | 87.4 | 105.5827 | 95.5006 | -8.1006 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 70.7 | 75.8828 | 73.6281 | -2.9281 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 159.1081 | -13.8081 | 146.3 | 151.0889 | 159.1081 | -12.8081 | 149.9 | 151.5426 | 159.5859 | -9.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 | 22.781 | 22.781 | -22.781 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.211 | 0.211 | -0.111 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 9.9318 | 9.9318 | 10.5682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 4.24 | 4.24 | -3.44 | 0.4 | 10.36 | 10.36 | -9.96 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 8.6 | 7.1779 | 6.299 | 2.301 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14.8 | 15.4146 | 15.4146 | -0.61463 | 16 | 15.127 | 15.127 | 0.873 | 38.7 | 32.716 | 32.716 | 5.984 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 2.305 | 2.305 | 4.095 | 5.5 | 6.446 | 6.446 | -0.946 | 0.5 | 0.164 | 0.164 | 0.336 | 0 | 0.182 | 0.182 | -0.182 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 5 | 6 | 6 | -1 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.4 | 0.478 | 0.478 | -0.078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | -2.53 | 0 | 0.83 | 0.83 | -0.83 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.7 | 30.5 | 28.5 | 6.2 | 18 | 14 | 14 | 4 | 17.5 |  |  | 17.5 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
20/12/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 578.3 | 455.6098 | 591.5074 | -13.2074 | 195.11 | 148.941 | 193.3665 | 1.7434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 35.8606 | 54.0394 | 140.3 | 133.3368 | 147.6024 | -7.3024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 206.4 | 197.7074 | 197.7074 | 8.6926 | 205.4 | 200.2563 | 200.2563 | 5.1437 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.0169 | 206.0169 | 5.0831 |  |  |  | 0 | 225.1 | 146.1539 | 229.4841 | -4.3841 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.59219 | 80.2 | 84.73 | 92.1041 | -11.9041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 143.5897 | 143.5898 | 8.6102 | 41.5 | 40.9482 | 40.9481 | 0.55185 | 136.4 | 150.2798 | 142.5956 | -6.1956 | 23.1 | 18.967 | 18.967 | 4.133 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 26.2 | 45 |  | 26.2 | 25 | 22.7683 | 22.7683 | 2.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.4 | 33.4907 | 33.4907 | -0.09073 | 60.5 | 102.6923 | 20.5128 | 39.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.3265 | 26.8157 | -5.1157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 88.0668 | 92.6898 | 8.0102 | 171.8 | 184.1461 | 170.94 | 0.86 | 169.7 | 184.1461 | 170.94 | -1.24 | 204.6 | 184.1461 | 170.94 | 33.66 | 268.6 | 277.0487 | 257.18 | 11.42 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 50.1 | 158.9744 | 41.0257 | 9.0743 | 79.3 | 89.9222 | 97.5319 | -18.2319 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 70.7 | 72.3739 | 75.1593 | -4.4593 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0889 | 159.1081 | -14.5081 | 146 | 151.0889 | 159.1081 | -13.1081 | 148.6 | 151.5426 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 207.2967 | 207.2967 | 6.2033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 0 | 20.154 | 20.154 | -20.154 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.191 | 0.191 | 0.009 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 9.9318 | 9.9318 | 10.5682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.02 | 4.02 | -4.02 | 0 | 9.55 | 9.55 | -9.55 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 7.2 | 3.7949 | 6.2329 | 0.96707 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 15.1 | 15.4146 | 15.4146 | -0.31463 | 19.5 | 16.054 | 16.054 | 3.446 | 37.5 | 32.004 | 32.004 | 5.496 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.044 | 2.044 | -0.244 | 2.8 | 4.966 | 4.966 | -2.166 | 0 | 0.146 | 0.146 | -0.146 | 0 | 0.125 | 0.125 | -0.125 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.561 | 17.561 | 0.23902 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.6 | 0.504 | 0.504 | 0.096 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | -2.03 | 0 | 0.57 | 0.57 | -0.57 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.7 | 30.5 | 28.5 | -0.8 | 34.9 | 30.5 | 28.5 | 6.4 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 17.1 |  |  | 17.1 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.4 | 22 | 22 | 2.4
20/12/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 579.87 | 459.6927 | 592.9202 | -13.0502 | 195.13 | 150.2757 | 193.8284 | 1.3016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 36.166 | 54.134 | 141.7 | 133.532 | 147.5736 | -5.8736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 207.7 | 197.7074 | 197.7074 | 9.9926 | 205.7 | 200.2563 | 200.2563 | 5.4437 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.0169 | 206.0169 | 5.1831 |  |  |  | 0 | 174.7 | 146.1539 | 233.03 | -58.3299 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 80.3 | 86.6731 | 93.8662 | -13.5662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 143.5897 | 143.5898 | 9.2102 | 41.1 | 40.9482 | 40.9481 | 0.15185 | 133.9 | 150.2798 | 142.5957 | -8.6957 | 23.5 | 18.967 | 18.967 | 4.533 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.2 | 88.1161 | 88.1161 | 0.0839 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 24.7 | 45 |  | 24.7 | 25.1 | 22.7683 | 22.7683 | 2.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.5 | 33.4907 | 33.4907 | 0.00927 | 55.3 | 102.6923 | 20.5128 | 34.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 16.3265 | 26.9073 | -5.1073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 88.0668 | 92.6898 | 8.0102 | 172.2 | 184.048 | 170.94 | 1.26 | 170.2 | 184.048 | 170.94 | -0.74 | 204.7 | 184.048 | 170.94 | 33.76 | 269.4 | 276.901 | 257.18 | 12.22 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 100.3 | 158.9744 | 41.0257 | 59.2743 | 94.8 | 90.161 | 97.3109 | -2.5109 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 70.6 | 72.3739 | 75.1489 | -4.5489 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0889 | 159.1081 | -14.4081 | 145.9 | 151.0889 | 159.1081 | -13.2081 | 149.3 | 151.5426 | 159.5859 | -10.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102.4 | 103.9596 | 103.9596 | -1.5596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 0.4 | 17.784 | 17.784 | -17.384 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.178 | 0.178 | 0.222 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 9.9318 | 9.9318 | 10.3682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | -3.85 | 0 | 8.77 | 8.77 | -8.77 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 6.5 | 3.7949 | 6.2542 | 0.24576 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 15 | 15.4146 | 15.4146 | -0.41463 | 19.7 | 16.79 | 16.79 | 2.91 | 24.7 | 31.263 | 31.263 | -6.563 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 2.113 | 2.113 | -1.913 | 6.2 | 3.918 | 3.918 | 2.282 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.561 | 17.561 | 0.03902 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 0.551 | 0.551 | 0.749 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.8 | 30.5 | 28.5 | 6.3 | 18 | 14 | 14 | 4 | 17.1 |  |  | 17.1 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
20/12/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 483.16 | 582.5545 | 609.4431 | -126.2831 | 156.39 | 190.4398 | 199.2298 | -42.8398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 43.7289 | 45.5711 | 145.7 | 133.7272 | 147.5884 | -1.8884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 208 | 197.7074 | 197.7074 | 10.2926 | 206.9 | 200.2563 | 200.2563 | 6.6437 |  |  |  | 0 | 212.7 | 206.0169 | 206.0169 | 6.6831 |  |  |  | 0 | 362.7 | 251.9564 | 246.5002 | 116.1998 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 80.5 | 107.7121 | 97.5189 | -17.0189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 | 143.5897 | 143.5915 | 10.1085 | 41 | 40.9482 | 40.9481 | 0.05185 | 151.5 | 151.9532 | 142.596 | 8.904 | 22.9 | 18.967 | 18.967 | 3.933 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.2 | 88.1161 | 88.1161 | 4.0839 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 65.4 | 66.7697 | 66.7697 | -1.3697 | 15 | 4.1026 |  | 15 | 25 | 22.7683 | 22.7683 | 2.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.2 | 33.4907 | 33.4907 | -0.29073 | 52.5 | 20.5128 | 20.5128 | 31.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 16.3265 | 31.4277 | -9.6277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.4419 | 45.4419 | 1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 112.5906 | 85.7168 | 14.3832 | 172.4 | 170.94 | 170.94 | 1.46 | 171.1 | 170.94 | 170.94 | 0.16 | 172.6 | 170.94 | 170.94 | 1.66 | 253.2 | 257.18 | 257.18 | -3.98 | 75 | 71.7961 | 71.7961 | 3.2039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 103.6 | 82.0513 | 48.7484 | 54.8516 | 111.5 | 97.2503 | 105.6572 | 5.8428 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 70.6 | 72.3739 | 77.5938 | -6.9938 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 159.1081 | -13.2081 | 147 | 151.0889 | 159.1081 | -12.1081 | 149.8 | 151.5426 | 159.5859 | -9.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 207.2967 | 207.2967 | 6.4033 | 102.5 | 103.9596 | 103.9596 | -1.4596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 5.2 | 14.872 | 14.872 | -9.672 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.312 | 0.312 | -0.112 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 9.9318 | 9.9318 | 10.4682 | 10 | 9.983 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.4 |  | 17.9512 | 0.44878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 0 | 8.28 | 8.28 | -8.28 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.4 | 3.7949 | 7.3049 | -0.90494 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 15.2 | 15.4146 | 15.4146 | -0.21463 | 18.4 | 17.497 | 17.497 | 0.903 | 28.3 | 30.871 | 30.871 | -2.571 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.268 | 2.268 | -0.168 | 8.5 | 3.472 | 3.472 | 5.028 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.561 | 17.561 | -0.16098 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.8 | 0.485 | 0.485 | 0.315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | -1.84 | 0 | 0.49 | 0.49 | -0.49 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 28 | 30.5 | 28.5 | -0.5 | 35 | 30.5 | 28.5 | 6.5 | 18 | 14 | 14 | 4 | 17.1 |  |  | 17.1 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.3 | 22 | 22 | 2.3
20/12/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 481.2 | 521.2798 | 623.5559 | -142.3559 | 156.69 | 170.4088 | 203.8433 | -47.1533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 53.0488 | 36.9512 | 124 | 133.3368 | 147.7824 | -23.7824 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 208.7 | 197.7074 | 197.7074 | 10.9926 | 207.3 | 200.2563 | 200.2563 | 7.0437 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.0169 | 206.0169 | 4.5831 |  |  |  | 0 | 339.3 | 168.0066 | 198.1003 | 141.1997 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.7 | 22.4982 | 22.4982 | 0.20178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 80.7 | 94.2185 | 102.1623 | -21.4623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 149.7436 | 144.2022 | 4.2978 | 40.2 | 40.9482 | 40.9481 | -0.74815 | 134.6 | 150.2798 | 142.5962 | -7.9962 | 22.5 | 18.967 | 18.967 | 3.533 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 65.9 | 66.7697 | 66.7697 | -0.86973 | 22.6 | 38.0488 |  | 22.6 | 25.1 | 22.7683 | 22.7683 | 2.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.5 | 33.4907 | 33.4907 | 0.00927 | 52.7 | 103.4897 | 20.5128 | 32.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.3265 | 44.4465 | -22.7465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 59.1766 | 92.0382 | 8.5618 | 173.2 | 184.1461 | 170.94 | 2.26 | 171 | 184.1461 | 170.94 | 0.06 | 203.7 | 184.1461 | 170.94 | 32.76 | 269.3 | 277.0487 | 257.18 | 12.12 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 97.5 | 158.9744 | 48.7546 | 48.7454 | 92.2 | 87.6387 | 112.9327 | -20.7327 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 70.5 | 72.3739 | 78.5674 | -8.0674 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0889 | 159.1081 | -13.9081 | 146.2 | 151.0889 | 159.1081 | -12.9081 | 148.7 | 151.5426 | 159.5859 | -10.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 207.2967 | 207.2967 | 6.6033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 25.3 | 11.778 | 11.778 | 13.522 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.496 | 0.496 | -0.296 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 9.9318 | 9.9318 | 9.6682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.3 |  | 17.9512 | 0.34878 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 3.9 | 3.21 | 3.21 | 0.69 | 0 | 7.89 | 7.89 | -7.89 | 0 |  | 0.037 | -0.037 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 6.5 | 3.7949 | 10.331 | -3.831 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 15.2 | 15.4146 | 15.4146 | -0.21463 | 23.3 | 18.195 | 18.195 | 5.105 | 20.5 | 30.596 | 30.596 | -10.096 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 2.3 | 2.452 | 2.452 | -0.152 | 8 | 3.226 | 3.226 | 4.774 | 0 | 0.091 | 0.091 | -0.091 | 0 | 0.038 | 0.038 | -0.038 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 17.561 | 17.561 | -0.66098 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.7 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.092 | -0.092 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.64 | 2.64 | -2.64 | 0 | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 0 |  | 0.108 | -0.108 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 34.6 | 30.5 | 28.5 | 6.1 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 17.1 |  |  | 17.1 | 7 | 8.3 | 8.3 | -1.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.2 | 22 | 22 | 2.2
20/12/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 540.76 | 607.6535 | 588.8341 | -48.0741 | 177.6 | 198.6448 | 192.4926 | -14.8926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 49.2167 | 39.6833 | 122.6 | 133.7272 | 147.5882 | -24.9883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 208 | 197.7074 | 197.7074 | 10.2926 | 207 | 200.2563 | 200.2563 | 6.7437 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.0169 | 206.0169 | 6.1831 |  |  |  | 0 | 357.7 | 189.2683 | 198.0978 | 159.6021 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 78.9 | 93.3334 | 93.3334 | -14.4335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 143.5897 | 143.5907 | 3.1093 | 40.8 | 40.9482 | 40.9481 | -0.14815 | 150.8 | 151.9532 | 142.5955 | 8.2045 | 23 | 18.967 | 18.967 | 4.033 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 179.3 | 185.817 | 185.817 | -6.517 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 181.6 | 186.375 | 186.375 | -4.775 | 64.7 | 66.7697 | 66.7697 | -2.0697 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 22.7683 | 22.7683 | 1.8317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.9 | 33.4907 | 33.4907 | -0.59073 | 38.4 | 20.5128 | 20.5128 | 17.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 16.3265 | 29.3591 | -8.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.4419 | 45.4419 | 1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 121.7824 | 82.6264 | 16.5736 | 128.2 | 170.94 | 170.94 | -42.74 | 128.1 | 170.94 | 170.94 | -42.84 | 137.6 | 170.94 | 170.94 | -33.34 | 236.3 | 257.18 | 257.18 | -20.88 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 85.6 | 41.0256 | 48.7375 | 36.8625 | 88.4 | 99.8405 | 107.056 | -18.656 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 70.2 | 73.3967 | 78.1437 | -7.9437 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 159.1081 | -13.5081 | 146.3 | 151.0889 | 159.1081 | -12.8081 | 149.5 | 151.5426 | 159.5859 | -10.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 40.4 | 10.637 | 10.637 | 29.763 | 1.5 |  | 6.295 | -4.795 | 0.1 | 0.711 | 0.711 | -0.611 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 9.9318 | 9.9318 | 8.9682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 5 |  | 11.161 | -6.161 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20 | 20.3532 | 20.3531 | -0.35312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15.6 |  | 15.6098 | -0.00976 | 0.9 |  | 0.523 | 0.377 | 1.1 |  | 0.913 | 0.187 | 13.3 | 3.05 | 3.05 | 10.25 | 26.5 | 7.34 | 7.34 | 19.16 | 2.6 |  | 0.586 | 2.014 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.4 | 3.7949 | 6.8241 | -0.42411 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 18.5366 | 18.5366 | 1.4634 | 15.1 | 15.4146 | 15.4146 | -0.31463 | 21.7 | 18.716 | 18.716 | 2.984 | 20.2 | 28.779 | 28.779 | -8.579 | 0.6 |  | 2.756 | -2.156 | 3 | 2.411 | 2.411 | 0.589 | 1.5 | 3.353 | 3.353 | -1.853 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.4 | 0.367 | 0.367 | 0.033 | 4.7 |  | 65.356 | -60.656 | 0 |  | 0.111 | -0.111 | 3.1 |  | 11.368 | -8.268 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88 | -2.88 | 0 | 1.11 | 1.11 | -1.11 | 2.7 |  | 10.979 | -8.279 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 | 27.7 | 30.5 | 28.5 | -0.8 | 34.9 | 30.5 | 28.5 | 6.4 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 13.1 |  |  | 13.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
20/12/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 | 202 | 204.1951 | 204.1951 | -2.1951 | 544.75 | 494.2684 | 516.1253 | 28.6247 | 181.25 | 161.5787 | 168.7238 | 12.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 34.8022 | 54.6978 | 125.6 | 133.532 | 147.3929 | -21.7929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 207.9 | 197.7074 | 197.7074 | 10.1926 | 207.1 | 200.2563 | 200.2563 | 6.8437 |  |  |  | 0 | 212 | 206.0169 | 206.0169 | 5.9831 |  |  |  | 0 | 101.9 | 108.0727 | 95.5516 | 6.3484 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 80 | 82.1075 | 82.1077 | -2.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 | 143.5897 | 143.59 | 2.21 | 39.8 | 40.9482 | 40.9481 | -1.1482 | 151.6 | 151.9532 | 133.334 | 18.266 | 22.3 | 18.967 | 18.967 | 3.333 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.4 | 88.1161 | 88.1161 | 0.2839 | 180.8 | 185.817 | 185.817 | -5.017 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 65.2 | 66.7697 | 66.7697 | -1.5697 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 22.7683 | 22.7683 | 2.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.4 | 33.4907 | 33.4907 | -0.09073 | 39.7 | 20.5128 | 20.5128 | 19.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 16.3265 | 16.3268 | 5.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.4419 | 45.4419 | 2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 95.2318 | 64.5563 | 35.7437 | 160.8 | 170.94 | 170.94 | -10.14 | 160.8 | 170.94 | 170.94 | -10.14 | 161.6 | 170.94 | 170.94 | -9.34 | 241.7 | 257.18 | 257.18 | -15.48 | 74.7 | 71.7961 | 71.7961 | 2.9039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 45.6 | 41.0256 | 41.0257 | 4.5743 | 99.2 | 92.4445 | 92.445 | 6.755 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 70.7 | 72.3739 | 72.3741 | -1.6741 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0889 | 159.1081 | -13.6081 | 146.4 | 151.0889 | 159.1081 | -12.7081 | 149.9 | 151.5426 | 159.5859 | -9.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 207.2967 | 207.2967 | 6.5033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 |  |  |  | 0 | 32.4 | 10.146 | 10.146 | 22.254 | 19.1 |  | 24.456 | -5.356 | 0 | 0.936 | 0.936 | -0.936 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 9.9318 | 9.9318 | 8.2682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 41.9 |  | 48.792 | -6.892 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.1 | 20.3532 | 20.3531 | -0.25312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 | 2.2 |  | 2.358 | -0.158 | 2.5 |  | 3.175 | -0.675 | 12.6 | 2.96 | 2.96 | 9.64 | 25.4 | 6.73 | 6.73 | 18.67 | 6.4 |  | 1.14 | 5.26 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.6 | 3.7949 | 3.7949 | 2.8051 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 15.4 | 15.4146 | 15.4146 | -0.01463 | 18.3 | 19.179 | 19.179 | -0.879 | 20.4 | 26.449 | 26.449 | -6.049 | 2.3 |  | 8.699 | -6.399 | 0 | 2.296 | 2.296 | -2.296 | 2 | 3.604 | 3.604 | -1.604 | 0 | 0.077 | 0.077 | -0.077 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 1.08 |  | 2.23 | -1.15 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.1 | 0.385 | 0.385 | -0.285 | 69.4 |  | 176.611 | -107.211 | 0.5 |  | 0.588 | -0.088 | 8.2 |  | 38.864 | -30.664 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 0 | 1.47 | 1.47 | -1.47 | 7.2 |  | 31.919 | -24.719 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.6 |  |  | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 28.3 | 30.5 | 28.5 | -0.2 | 35.2 | 30.5 | 28.5 | 6.7 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 13.1 |  |  | 13.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7
20/12/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 546.06 | 415.078 | 430.0986 | 115.9614 | 180.64 | 135.6909 | 140.6012 | 40.0388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 27.7313 | 62.3687 | 137.6 | 133.3368 | 147.7827 | -10.1827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 207.2 | 197.7074 | 197.7074 | 9.4926 | 205.6 | 200.2563 | 200.2563 | 5.3437 |  |  |  | 0 | 211.8 | 206.0169 | 206.0169 | 5.7831 |  |  |  | 0 | 74.7 | 80 | 80.0003 | -5.3003 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 80.2 | 82.1075 | 82.1076 | -1.9076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 149.7436 | 149.7437 | -0.24371 | 40.8 | 40.9482 | 40.9481 | -0.14815 | 152.3 | 151.9532 | 129.0307 | 23.2693 | 23.6 | 18.967 | 18.967 | 4.633 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 182.9 | 186.375 | 186.375 | -3.475 | 64.8 | 66.7697 | 66.7697 | -1.9697 | 0 |  |  | 0 | 25 | 22.7683 | 22.7683 | 2.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.4 | 33.4907 | 33.4907 | -0.09073 | 41 | 41.0256 | 41.0256 | -0.02565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 16.3265 | 16.3266 | 5.2734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.4419 | 45.4419 | 1.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 81.1478 | 47.3347 | 52.9653 | 141 | 170.94 | 170.94 | -29.94 | 140.9 | 170.94 | 170.94 | -30.04 | 141.6 | 170.94 | 170.94 | -29.34 | 237.8 | 257.18 | 257.18 | -19.38 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 54.6 | 51.282 | 20.5128 | 34.0872 | 98.3 | 90.7619 | 92.4448 | 5.8552 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 70.5 | 72.3739 | 72.374 | -1.874 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 159.1081 | -13.7081 | 146.3 | 151.0889 | 159.1081 | -12.8081 | 149.1 | 151.5426 | 159.5859 | -10.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.3 | 207.2967 | 207.2967 | 6.0033 | 102.6 | 103.9596 | 103.9596 | -1.3596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 23.8 | 11.372 | 11.372 | 12.428 | 43.9 |  | 50.145 | -6.245 | 0 | 1.155 | 1.155 | -1.155 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 9.9318 | 9.9318 | 7.7682 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 85.1 |  | 90.318 | -5.218 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 |  | 5.838 | -2.238 | 4 |  | 6.884 | -2.884 | 9 | 2.91 | 2.91 | 6.09 | 31.9 | 6.72 | 6.72 | 25.18 | 5.8 |  | 2.82 | 2.98 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.6 | 3.7949 | 3.7949 | 2.8051 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 15.3 | 15.4146 | 15.4146 | -0.11463 | 18 | 18.503 | 18.503 | -0.503 | 18.2 | 25.158 | 25.158 | -6.958 | 5.6 |  | 16.988 | -11.388 | 0 | 2.76 | 2.76 | -2.76 | 0.2 | 4.171 | 4.171 | -3.971 | 0 | 0.142 | 0.142 | -0.142 | 0 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | 3.79 |  | 4.45 | -0.66 | 16.5 | 17.561 | 17.561 | -1.061 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.2 | 0.518 | 0.518 | -0.318 | 149.7 |  | 233.195 | -83.495 | 1.8 |  | 2.198 | -0.398 | 11 |  | 71.082 | -60.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 9.8 |  | 57.751 | -47.951 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.8 |  | 0.072 | 1.728 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 28.2 | 30.5 | 28.5 | -0.3 | 34.8 | 30.5 | 28.5 | 6.3 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 13.1 |  |  | 13.1 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | -0.8 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
20/12/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 | 199.7 | 204.1951 | 204.1951 | -4.4951 | 383.94 | 394.9384 | 320.9128 | 63.0272 | 125.88 | 129.1072 | 104.9079 | 20.9721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 20.5159 | 68.8841 | 151.5 | 133.532 | 147.3933 | 4.1067 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 205.4 | 197.7074 | 197.7074 | 7.6926 | 203.2 | 200.2563 | 200.2563 | 2.9437 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.0169 | 206.0169 | 5.3831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0001 | -80.0001 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 78.5 | 65.6638 | 82.1076 | -3.6075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 149.7436 | 149.7437 | -5.6437 | 40.6 | 40.9482 | 40.9481 | -0.34815 | 129.1 | 150.2798 | 129.0307 | 0.06935 | 23.9 | 18.967 | 18.967 | 4.933 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 87.7 | 88.1161 | 88.1161 | -0.4161 | 178.1 | 185.817 | 185.817 | -7.717 | 178.7 | 185.817 | 185.817 | -7.117 | 181.1 | 186.375 | 186.375 | -5.275 | 64 | 66.7697 | 66.7697 | -2.7697 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 22.7683 | 22.7683 | 1.8317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.9 | 33.4907 | 33.4907 | -0.59073 | 36.6 | 41.0256 | 41.0256 | -4.4257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 16.3265 | 16.3266 | 3.9734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 82.3258 | 39.2402 | 59.5598 | 119.8 | 170.94 | 170.94 | -51.14 | 119.7 | 170.94 | 170.94 | -51.24 | 119.8 | 170.94 | 170.94 | -51.14 | 212.1 | 257.18 | 257.18 | -45.08 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 47.9 | 41.0256 | 20.5128 | 27.3872 | 91 | 89.3213 | 87.6392 | 3.3608 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 73.1 | 72.3739 | 72.3739 | 0.72607 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0889 | 159.1081 | -14.8081 | 145.3 | 151.0889 | 159.1081 | -13.8081 | 148.6 | 151.5426 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 207.2967 | 207.2967 | 5.9033 | 102.5 | 103.9596 | 103.9596 | -1.4596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 27.6 | 13.171 | 13.171 | 14.429 | 65.8 |  | 67.416 | -1.616 | 0 | 1.373 | 1.373 | -1.373 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 9.9318 | 9.9318 | 6.4682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 174.9 |  | 166.969 | 7.931 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.8 | 20.3532 | 20.3531 | -0.55312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 11.7073 | 11.7073 | 7.3927 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.1 |  | 9.426 | -1.326 | 11.4 |  | 12.237 | -0.837 | 9 | 2.89 | 2.89 | 6.11 | 34.4 | 6.91 | 6.91 | 27.49 | 14.2 |  | 6.75 | 7.45 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.5 | 3.7949 | 3.7949 | 2.7051 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 15.2 | 15.4146 | 15.4146 | -0.21463 | 18.1 | 17.448 | 17.448 | 0.652 | 18.9 | 24.214 | 24.214 | -5.314 | 31.5 |  | 24.144 | 7.356 | 0 | 3.418 | 3.418 | -3.418 | 3.2 | 4.844 | 4.844 | -1.644 | 0 | 0.231 | 0.231 | -0.231 | 0 | 0.218 | 0.218 | -0.218 | 8.1 |  | 6.68 | 1.42 | 16.3 | 17.561 | 17.561 | -1.261 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.69 | 0.69 | -0.69 | 223.2 |  | 251.278 | -28.078 | 3.9 |  | 5.32 | -1.42 | 123.5 |  | 103.591 | 19.909 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.8 | 8.17 | 8.17 | -1.37 | 9.3 | 4.69 | 4.69 | 4.61 | 94 |  | 82.35 | 11.65 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4 |  | 1.379 | 2.621 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.9 | 30.5 | 28.5 | -0.6 | 34.7 | 30.5 | 28.5 | 6.2 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 13.1 |  |  | 13.1 | 7 | 8.3 | 8.3 | -1.3 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
20/12/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 | 206.8 | 204.1951 | 204.1951 | 2.6049 | 413.78 | 454.8853 | 395.3792 | 18.4008 | 134.19 | 148.7041 | 129.2513 | 4.9387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 45.2103 | 46.1897 | 150.8 | 133.5322 | 147.588 | 3.212 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 203.7 | 197.7074 | 197.7074 | 5.9926 | 205.9 | 200.2563 | 200.2563 | 5.6437 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.0169 | 206.0169 | 2.2831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0002 | -80.0002 | 10.1 | 10.562 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.7073 | 164.7073 | -3.1073 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 | 5.8 | 2.8315 | 2.8315 | 2.9685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 83.2 | 60.4335 | 79.0195 | 4.1805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5899 | 149.7438 | -149.7438 | 41.2 | 45.1516 | 40.9481 | 0.25185 | 153.4 | 150.2798 | 62.3639 | 91.0361 | 21.5 | 22.0449 | 18.967 | 2.533 | 18.8 | 19.2858 | 19.2858 | -0.48585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93.6 | 88.1161 | 88.1161 | 5.4839 | 185.6 | 185.817 | 185.817 | -0.21701 | 185.8 | 185.817 | 185.817 | -0.01701 | 187.5 | 186.375 | 186.375 | 1.125 | 66.6 | 66.7697 | 66.7697 | -0.16973 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 22.7683 | 22.7683 | 2.8317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.7 | 33.4907 | 33.4907 | 0.20927 | 56.9 | 41.0256 | 41.0256 | 15.8743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 |  | 16.3268 | 6.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 105.8667 | 65.8998 | 36.0002 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 167.9 | 170.94 | 170.94 | -3.04 | 166.8 | 170.94 | 170.94 | -4.14 | 228.3 | 257.18 | 257.18 | -28.88 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 63 | 47.1798 | 20.5128 | 42.4872 | 115.6 | 92.4452 | 92.4451 | 23.1549 | 67.2 | 67.4615 | 67.4615 | -0.26146 | 76.3 | 72.374 | 72.3741 | 3.9259 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 159.108 | 159.1081 | -14.5081 | 145.5 | 159.108 | 159.1081 | -13.6081 | 148.2 | 159.5858 | 159.5859 | -11.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102.3 | 103.9596 | 103.9596 | -1.6596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 32.5 | 17.884 | 17.884 | 14.616 | 74.2 |  | 73.555 | 0.645 | 0 | 1.387 | 1.387 | -1.387 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 9.9319 | 9.9318 | 5.8682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 190.7 |  | 184.267 | 6.433 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 20.353 | 20.3531 | 0.34688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 |  | 11.431 | 2.269 | 17.1 |  | 15.148 | 1.952 | 10.6 | 3.48 | 3.48 | 7.12 | 36.1 | 9.28 | 9.28 | 26.82 | 12.2 |  | 10.312 | 1.888 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.6 |  | 3.7949 | 2.8051 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20.5 | 18.5366 | 18.5366 | 1.9634 | 15.5 | 15.4146 | 15.4146 | 0.08537 | 19.4 | 16.388 | 16.388 | 3.012 | 26 | 25.515 | 25.515 | 0.485 | 33.9 |  | 27.041 | 6.859 | 0 | 4.227 | 4.227 | -4.227 | 9.5 | 6.97 | 6.97 | 2.53 | 0 | 0.272 | 0.272 | -0.272 | 0 | 0.359 | 0.359 | -0.359 | 43.39 |  | 8.9 | 34.49 | 16 | 17.561 | 17.561 | -1.561 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.797 | 0.797 | -0.797 | 242.1 |  | 251.944 | -9.844 | 6.2 |  | 8.292 | -2.092 | 126 |  | 119.4 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 11.29 | 11.29 | -3.59 | 10.5 | 7.54 | 7.54 | 2.96 | 95.1 |  | 92.531 | 2.569 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.4 |  | 3.927 | 2.473 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28.2 | 30.5 | 28.5 | -0.3 | 35 | 30.5 | 28.5 | 6.5 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 13.1 |  |  | 13.1 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | -1.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
20/12/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 | 205.3 | 204.1951 | 204.1951 | 1.1049 | 455.46 | 510.9722 | 462.5036 | -7.0435 | 126.14 | 167.0392 | 151.1946 | -25.0546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 82.9386 | 7.4614 | 148 | 133.5318 | 147.6019 | 0.39809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 205.4 | 197.7074 | 197.7074 | 7.6926 | 205 | 200.2563 | 200.2563 | 4.7437 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.0169 | 206.0169 | 2.7831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0003 | -80.0003 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.7073 | 164.7073 | 6.2927 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 80.7 | 60.4323 | 74.8383 | 5.8617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.59 |  | 0 | 39.3 | 45.1516 | 40.9481 | -1.6482 | 152.5 | 151.9532 | 67.3168 | 85.1832 | 23.8 | 22.0449 | 18.967 | 4.833 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 95.7 | 88.1161 | 88.1161 | 7.5839 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 183.4 | 186.375 | 186.375 | -2.975 | 66.3 | 66.7697 | 66.7697 | -0.46973 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 22.7683 | 22.7683 | 2.5317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 34.1 | 33.4907 | 33.4907 | 0.60927 | 44.3 | 41.0256 | 41.0256 | 3.2744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 |  | 32.5745 | -10.3745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.4419 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 105.8671 | 133.3567 | -32.1567 | 158 | 170.94 | 170.94 | -12.94 | 157.7 | 170.94 | 170.94 | -13.24 | 157.2 | 170.94 | 170.94 | -13.74 | 249 | 257.18 | 257.18 | -8.18 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.89208 | 0.89208 | -0.69208 | 106.6 | 63.5903 | 20.5128 | 86.0872 | 98.7 | 92.4464 | 108.1295 | -9.4295 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 75.5 | 72.3742 | 78.5677 | -3.0677 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.108 | 159.1081 | -14.7081 | 145.4 | 159.108 | 159.1081 | -13.7081 | 148.8 | 159.5858 | 159.5859 | -10.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 207.2967 | 207.2967 | 5.6033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 37.7 | 23.57 | 23.57 | 14.13 | 75.9 |  | 76.913 | -1.013 | 0 | 1.333 | 1.333 | -1.333 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 16.3 | 9.9319 | 9.9318 | 6.3682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 201.2 |  | 196.893 | 4.307 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.6 | 20.353 | 20.3531 | 0.24688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 12.78 | 1.22 | 17.4 |  | 16.639 | 0.761 | 11.8 | 4.27 | 4.27 | 7.53 | 41.4 | 12.38 | 12.38 | 29.02 | 18.2 |  | 12.64 | 5.56 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.8 |  | 7.5715 | -0.77149 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20.5 | 18.5366 | 18.5366 | 1.9634 | 15 | 15.4146 | 15.4146 | -0.41463 | 25 | 15.326 | 15.326 | 9.674 | 25.6 | 27.565 | 27.565 | -1.965 | 35.3 |  | 30.664 | 4.636 | 4.1 | 5.086 | 5.086 | -0.986 | 17.3 | 9.581 | 9.581 | 7.719 | 0 | 0.299 | 0.299 | -0.299 | 0 | 0.515 | 0.515 | -0.515 | 44.55 |  | 13.35 | 31.2 | 15.7 | 17.561 | 17.561 | -1.861 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.881 | 0.881 | -0.881 | 252.9 |  | 252.195 | 0.705 | 8.6 |  | 10.244 | -1.644 | 131.8 |  | 127.604 | 4.196 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 14.47 | 14.47 | -2.97 | 17.8 | 10.73 | 10.73 | 7.07 | 100.5 |  | 97.707 | 2.793 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.8 |  | 8.389 | 0.411 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.3 | 16 | 14 | 3.3 | 13.1 |  |  | 13.1 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.3 | 22 | 22 | 1.3
20/12/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 547.63 | 590.6206 | 488.2113 | 59.4187 | 181.08 | 193.0767 | 159.5985 | 21.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2248 | -2.5248 | 150.2 | 133.532 | 147.5743 | 2.6257 | 0 |  |  | 0 | 44.7 |  | 45 | -0.3 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 206.7 | 197.7074 | 197.7074 | 8.9926 | 206 | 200.2563 | 200.2563 | 5.7437 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.0169 | 206.0169 | 3.1831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0006 | -80.0006 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 80.2 | 62.4489 | 78.2608 | 1.9392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5902 | 152.4674 | -152.4674 | 40.2 | 45.1516 | 40.9481 | -0.74815 | 151.7 | 151.9532 | 67.3169 | 84.3831 | 22.6 | 22.0449 | 18.967 | 3.633 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.7 | 88.1161 | 88.1161 | -1.4161 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 65.3 | 66.7697 | 66.7697 | -1.4697 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 22.7683 | 22.7683 | 2.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.1 | 33.4907 | 33.4907 | -0.39073 | 41.9 | 41.0256 | 41.0256 | 0.87435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 34.7824 | 50.376 | 3.624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.4419 | 45.4419 | 0.55805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 105.8673 | 79.2683 | 21.0317 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 169.4 | 170.94 | 170.94 | -1.54 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 255.9 | 257.18 | 257.18 | -1.28 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.89208 | 0.89208 | -0.69208 | 103.9 | 67.9547 | 20.5128 | 83.3872 | 97.2 | 108.104 | 108.8176 | -11.6176 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 75.7 | 75.4504 | 78.5679 | -2.8679 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 159.108 | 159.1081 | -14.5081 | 145.4 | 159.108 | 159.1081 | -13.7081 | 149.2 | 159.5858 | 159.5859 | -10.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 37.6 | 29.911 | 29.911 | 7.689 | 77.9 |  | 78.284 | -0.384 | 0 | 1.339 | 1.339 | -1.339 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 15.4 | 9.9319 | 9.9318 | 5.4682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 210.2 |  | 203.281 | 6.919 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 |  | 13.773 | 0.527 | 17.9 |  | 17.435 | 0.465 | 11.6 | 5.32 | 5.32 | 6.28 | 43 | 16.82 | 16.82 | 26.18 | 18.8 |  | 14.405 | 4.395 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 8.8 | 8.0847 | 11.7092 | -2.9092 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 14.8 | 15.4146 | 15.4146 | -0.61463 | 27.5 | 15.003 | 15.003 | 12.497 | 24.2 | 31.526 | 31.526 | -7.326 | 36.7 |  | 33.521 | 3.179 | 13.5 | 8.987 | 8.987 | 4.513 | 29.5 | 15.623 | 15.623 | 13.877 | 1.6 | 0.403 | 0.403 | 1.197 | 1.5 | 0.714 | 0.714 | 0.786 | 46.48 |  | 17.8 | 28.68 | 15.4 | 17.561 | 17.561 | -2.161 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.007 | 1.007 | -1.007 | 253.1 |  | 252.335 | 0.765 | 10.7 |  | 11.492 | -0.792 | 136.6 |  | 135.887 | 0.713 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 17.55 | 17.55 | 1.05 | 34.8 | 17.03 | 17.03 | 17.77 | 104.1 |  | 102.637 | 1.463 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.1 |  | 11.75 | -0.65 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.7 | 30.5 | 28.5 | -0.8 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 18 | 16 | 14 | 4 | 12.5 |  |  | 12.5 | 9.9 | 8.3 | 8.3 | 1.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
20/12/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 | 204 | 204.1951 | 204.1951 | -0.19512 | 549.2 | 589.4017 | 535.1163 | 14.0837 | 181.11 | 192.6782 | 174.932 | 6.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2259 | -2.226 | 152.7 | 133.532 | 147.5878 | 5.1122 | 0 |  |  | 0 | 45.1 |  | 45 | 0.1 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 206.5 | 197.7074 | 197.7074 | 8.7926 | 205.2 | 200.2563 | 200.2563 | 4.9437 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.0169 | 206.0169 | 3.0831 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.1685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 80.6 | 60.4335 | 76.9681 | 3.6319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 64.9125 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5906 | 156.8119 | -156.8119 | 40.3 | 45.1516 | 40.9481 | -0.64815 | 152.4 | 151.9532 | 74.9999 | 77.4001 | 22.2 | 22.0449 | 18.967 | 3.233 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.7 | 88.1161 | 88.1161 | -1.4161 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 65.2 | 66.7697 | 66.7697 | -1.5697 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 22.7683 | 22.7683 | 2.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.8 | 33.4907 | 33.4907 | 0.30927 | 79.1 | 41.0256 | 41.0256 | 38.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 38.4879 | 55.642 | -1.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 105.8657 | 85.5443 | 14.8557 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 171 | 170.94 | 170.94 | 0.06 | 254.5 | 257.18 | 257.18 | -2.68 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 133.6 | 75.6856 | 77.022 | 56.578 | 102.3 | 108.1232 | 112.245 | -9.945 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 75.7 | 75.9721 | 78.5679 | -2.8679 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 159.108 | 159.1081 | -15.2081 | 144.8 | 159.108 | 159.1081 | -14.3081 | 149.1 | 159.5858 | 159.5859 | -10.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 49.2 | 36.47 | 36.47 | 12.73 | 78.9 |  | 78.845 | 0.055 | 0 | 1.366 | 1.366 | -1.366 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 14.8 | 9.9319 | 9.9318 | 4.8682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 215.8 |  | 205.391 | 10.409 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 |  | 14.221 | 0.279 | 18.3 |  | 17.752 | 0.548 | 11.9 | 6.44 | 6.44 | 5.46 | 48.5 | 21.71 | 21.71 | 26.79 | 17.5 |  | 15.324 | 2.176 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.4 | 8.946 | 12.9332 | 0.4668 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14.9 | 15.4146 | 15.4146 | -0.51463 | 25.2 | 14.927 | 14.927 | 10.273 | 21.9 | 36.123 | 36.123 | -14.223 | 37.6 |  | 35.329 | 2.271 | 23.9 | 13.901 | 13.901 | 9.999 | 30.1 | 22.809 | 22.809 | 7.291 | 3.6 | 0.534 | 0.534 | 3.066 | 2.9 | 0.928 | 0.928 | 1.972 | 47.72 |  | 24.48 | 23.24 | 15.4 | 17.561 | 17.561 | -2.161 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.146 | 1.146 | -1.146 | 252.9 |  | 252.399 | 0.501 | 12.6 |  | 12.844 | -0.244 | 140 |  | 139.916 | 0.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.5 | 20.61 | 20.61 | 10.89 | 52.7 | 24.37 | 24.37 | 28.33 | 107.5 |  | 106.017 | 1.483 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13 |  | 13.71 | -0.71 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.7 | 30.5 | 28.5 | -0.8 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 18.1 | 16 | 14 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 1.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7
20/12/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 544.95 | 576.2657 | 500.4985 | 44.4515 | 182.35 | 188.384 | 163.6153 | 18.7347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2261 | -2.4261 | 148.5 | 133.5339 | 147.5883 | 0.91169 | 0 |  |  | 0 | 43.7 |  | 45 | -1.3 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 206.4 | 197.7074 | 197.7074 | 8.6926 | 205.6 | 200.2563 | 200.2563 | 5.3437 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.0169 | 206.0169 | 2.2831 |  |  |  | 0 | 0 | 66.1549 |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 80.4 | 60.4358 | 72.0146 | 8.3854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 5.9 | 110.7994 | 121.9992 | -116.0992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 20.3 | 149.8219 | 158.7928 | -138.4928 | 40 | 45.1516 | 40.9481 | -0.94815 | 151.1 | 151.9532 | 135.5485 | 15.5515 | 21.4 | 22.0449 | 18.967 | 2.433 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.3 | 88.1161 | 88.1161 | -1.8161 | 178.3 | 185.817 | 185.817 | -7.517 | 178.5 | 185.817 | 185.817 | -7.317 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 63.8 | 66.7697 | 66.7697 | -2.9697 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 22.7683 | 22.7683 | 1.8317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.7 | 33.4907 | 33.4907 | -0.79073 | 131.3 | 41.0256 | 41.0256 | 90.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 50.2877 | 50.0811 | 3.3189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.4419 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 105.8705 | 85.4815 | 14.3185 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 169 | 170.94 | 170.94 | -1.94 | 171 | 170.94 | 170.94 | 0.06 | 256.2 | 257.18 | 257.18 | -0.98 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.89208 | 0.89208 | -0.69208 | 155.1 | 77.0189 | 77.0212 | 78.0788 | 104 | 109.6458 | 103.3265 | 0.67351 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 75.2 | 75.0312 | 78.5678 | -3.3678 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 159.108 | 159.1081 | -15.8081 | 144 | 159.108 | 159.1081 | -15.1081 | 148.6 | 159.5858 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 207.2967 | 207.2967 | 3.8033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 69.4 | 41.965 | 41.965 | 27.435 | 79.6 |  | 79.234 | 0.366 | 0.5 | 1.42 | 1.42 | -0.92 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 14.7 | 9.9319 | 9.9318 | 4.7682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 219.2 |  | 209.076 | 10.124 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 19.9 | 20.353 | 20.3531 | -0.45312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 |  | 14.464 | 0.236 | 18.3 |  | 17.826 | 0.474 | 15.8 | 7.67 | 7.67 | 8.13 | 54.3 | 26.26 | 26.26 | 28.04 | 18.5 |  | 15.839 | 2.661 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.8 | 11.6887 | 11.6407 | 2.1593 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.8 | 15.6098 | 15.6098 | -0.80976 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 15.1 | 15.4146 | 15.4146 | -0.31463 | 18.9 | 15.349 | 15.349 | 3.551 | 39.2 | 43.511 | 43.511 | -4.311 | 38.1 |  | 37.22 | 0.88 | 30.4 | 21.1 | 21.1 | 9.3 | 27.9 | 30.134 | 30.134 | -2.234 | 5.1 | 1.04 | 1.04 | 4.06 | 3.3 | 1.557 | 1.557 | 1.743 | 48.51 |  | 26.7 | 21.81 | 15 | 17.561 | 17.561 | -2.561 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.4 | 1.257 | 1.257 | -0.857 | 253.1 |  | 252.4 | 0.7 | 14.2 |  | 14.561 | -0.361 | 142.2 |  | 142.192 | 0.008 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.6 | 30.35 | 30.35 | 8.25 | 54.8 | 36.24 | 36.24 | 18.56 | 109.2 |  | 108.719 | 0.481 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.7 |  | 14.957 | -0.257 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.5 | 18.1463 | 18.1463 | 0.35366 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.5 | 30.5 | 28.5 | 6 | 18 | 16 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.9 | 22 | 22 | 1.9
20/12/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 | 199.6 | 204.1951 | 204.1951 | -4.5951 | 535.42 | 598.1254 | 510.1085 | 25.3115 | 181.94 | 195.53 | 166.7568 | 15.1831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2262 | -3.5262 | 145.7 | 133.5301 | 147.5877 | -1.8877 | 0 |  |  | 0 | 43.5 |  | 45 | -1.5 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 203.6 | 197.7074 | 197.7074 | 5.8926 | 202.7 | 200.2563 | 200.2563 | 2.4437 |  |  |  | 0 | 207 | 206.0169 | 206.0169 | 0.98314 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.562 | 10.562 | -0.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.7073 | 164.7073 | -2.8073 | 6.3 | 5.1584 | 5.1584 | 1.1416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 79.4 | 60.4325 | 68.3796 | 11.0204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.9054 | 112.9054 | -4.0054 | 103.6 | 142.0539 | 150.6992 | -47.0992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 153.0543 | 162.5598 | -12.9598 | 39.1 | 45.1516 | 40.9481 | -1.8481 | 148.8 | 151.9532 | 140.5462 | 8.2538 | 22.1 | 22.0449 | 18.967 | 3.133 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.4 | 88.1161 | 88.1161 | -1.7161 | 177 | 185.817 | 185.817 | -8.817 | 177.3 | 185.817 | 185.817 | -8.517 | 183.4 | 186.375 | 186.375 | -2.975 | 63.1 | 66.7697 | 66.7697 | -3.6697 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 22.7683 | 22.7683 | 1.6317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.4 | 33.4907 | 33.4907 | -1.0907 | 36 | 41.0256 | 41.0256 | -5.0256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 51.8717 |  | 51.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.9 | 105.8662 | 91.0703 | 6.8297 | 151.4 | 170.94 | 170.94 | -19.54 | 151.4 | 170.94 | 170.94 | -19.54 | 151.7 | 170.94 | 170.94 | -19.24 | 239.7 | 257.18 | 257.18 | -17.48 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.89208 | 0.89208 | -0.69208 | 81.2 | 77.0194 | 83.5254 | -2.3254 | 81.4 | 111.4163 | 108.2145 | -26.8145 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 74.5 | 75.3779 | 78.5679 | -4.0679 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 159.108 | 159.1081 | -15.7081 | 144.4 | 159.108 | 159.1081 | -14.7081 | 148.4 | 159.5859 | 159.5859 | -11.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 207.2967 | 207.2967 | 3.3033 | 100.8 | 103.9596 | 103.9596 | -3.1596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 81.8 | 47.106 | 47.106 | 34.694 | 80.7 |  | 79.413 | 1.287 | 1.1 | 1.483 | 1.483 | -0.383 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 13.1 | 9.9319 | 9.9318 | 3.1682 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 222.1 |  | 210.372 | 11.728 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.9 | 20.353 | 20.3531 | -0.45312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 |  | 14.741 | 0.059 | 18.6 |  | 17.856 | 0.744 | 18.1 | 8.94 | 8.94 | 9.16 | 56.6 | 30.68 | 30.68 | 25.92 | 19.1 |  | 16.197 | 2.903 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.8 | 12.0568 |  | 13.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.5 | 15.6098 | 15.6098 | -1.1098 | 20 | 18.5366 | 18.5366 | 1.4634 | 16.7 | 15.4146 | 15.4146 | 1.2854 | 16.2 | 15.937 | 15.937 | 0.263 | 58.4 | 51.828 | 51.828 | 6.572 | 38.3 |  | 38.318 | -0.018 | 24 | 29.062 | 29.062 | -5.062 | 21.5 | 37.505 | 37.505 | -16.005 | 5.8 | 1.67 | 1.67 | 4.13 | 2.4 | 2.326 | 2.326 | 0.074 | 48.83 |  | 26.7 | 22.13 | 15 | 17.561 | 17.561 | -2.561 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 1.359 | 1.359 | -0.059 | 253.1 |  | 252.392 | 0.708 | 15.6 |  | 15.824 | -0.224 | 143.6 |  | 142.715 | 0.885 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.8 | 42.31 | 42.31 | 2.49 | 60.1 | 49.63 | 49.63 | 10.47 | 110.5 |  | 109.771 | 0.729 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.1 |  | 16.014 | 0.086 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 15.9 | 18.1463 | 18.1463 | -2.2463 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17.7 | 16 | 14 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 1.4 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 24.2 | 22 | 22 | 2.2
20/12/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 | 205.9 | 204.1951 | 204.1951 | 1.7049 | 560.31 | 596.0732 | 507.2762 | 53.0338 | 185.11 | 194.8591 | 165.831 | 19.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2262 | -1.9262 | 152.2 | 133.532 | 147.7821 | 4.4179 | 0 |  |  | 0 | 46.1 |  | 45 | 1.1 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 202.7 | 197.7074 | 197.7074 | 4.9926 | 202.8 | 200.2563 | 200.2563 | 2.5437 |  |  |  | 0 | 206.7 | 206.0169 | 206.0169 | 0.68314 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 164.7073 | 164.7073 | -7.7073 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 81.9 | 60.4325 | 68.2341 | 13.6659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 103.6 | 161.8669 | 167.9961 | -64.3961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 158.9 | 156.1586 | 164.2815 | -5.3815 | 39.2 | 45.1516 | 40.9481 | -1.7482 | 154.4 | 151.9532 | 141.9401 | 12.4599 | 21.6 | 22.0449 | 18.967 | 2.633 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93.6 | 88.1161 | 88.1161 | 5.4839 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 184.9 | 185.817 | 185.817 | -0.91701 | 185.9 | 186.375 | 186.375 | -0.47502 | 66.6 | 66.7697 | 66.7697 | -0.16973 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 22.7683 | 22.7683 | 2.6317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 34.3 | 33.4907 | 33.4907 | 0.80927 | 55.2 | 41.0256 | 41.0256 | 14.1744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.2974 |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.4419 | 45.4419 | -1.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 105.8693 | 93.4824 | 8.4176 | 166.5 | 170.94 | 170.94 | -4.44 | 166.6 | 170.94 | 170.94 | -4.34 | 166.7 | 170.94 | 170.94 | -4.24 | 237.6 | 257.18 | 257.18 | -19.58 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 151.3 | 77.0203 | 83.5258 | 67.7742 | 104.4 | 108.0078 | 112.8496 | -8.4496 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 76 | 76.8967 | 78.5679 | -2.5679 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 159.108 | 159.1081 | -16.8081 | 143.6 | 159.108 | 159.1081 | -15.5081 | 148.9 | 159.5859 | 159.5859 | -10.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 207.2967 | 207.2967 | 2.8033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 83.4 | 54.118 | 54.118 | 29.282 | 80.7 |  | 79.457 | 1.243 | 0.7 | 1.446 | 1.446 | -0.746 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 14.1 | 9.9319 | 9.9318 | 4.1682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 224.3 |  | 211.026 | 13.274 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.9 | 20.353 | 20.3531 | 0.54688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 |  | 15.044 | -0.144 | 18.6 |  | 17.921 | 0.679 | 21.1 | 10.32 | 10.32 | 10.78 | 62 | 35.79 | 35.79 | 26.21 | 19.4 |  | 16.501 | 2.899 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.9 | 13.0855 |  | 13.9 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 18.1 | 15.821 | 15.821 | 2.279 | 76.8 | 58.378 | 58.378 | 18.422 | 38.7 |  | 39.035 | -0.335 | 13.6 | 37.559 | 37.559 | -23.959 | 26.9 | 45.448 | 45.448 | -18.548 | 2.7 | 2.115 | 2.115 | 0.585 | 1.2 | 3.012 | 3.012 | -1.812 | 48.66 |  | 28.93 | 19.73 | 15 | 17.561 | 17.561 | -2.561 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 1.467 | 1.467 | -0.167 | 253 |  | 252.368 | 0.632 | 16.7 |  | 16.725 | -0.025 | 144.3 |  | 142.951 | 1.349 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 52.94 | 52.94 | -14.24 | 52.4 | 61.84 | 61.84 | -9.44 | 111.1 |  | 110.42 | 0.68 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.2 |  | 17.021 | 0.179 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10.1 | 18.1463 | 18.1463 | -8.0463 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.9 | 16 | 14 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 23.3 | 22 | 22 | 1.3
20/12/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 549.77 | 584.8963 | 477.5722 | 72.1978 | 183.34 | 191.2053 | 156.1206 | 27.2194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2262 | -2.2262 | 146 | 133.5324 | 147.3939 | -1.3939 | 0 |  |  | 0 | 26.1 |  | 45 | -18.9 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 202.8 | 197.7074 | 197.7074 | 5.0926 | 202.6 | 200.2563 | 200.2563 | 2.3437 |  |  |  | 0 | 208 | 206.0169 | 206.0169 | 1.9831 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.2 | 2.8315 | 2.8315 | 1.3685 | 21.7 | 22.4982 | 22.4982 | -0.79822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.5 | 60.4322 | 63.5884 | 16.9116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 103.1 | 151.9809 | 134.9675 | -31.8675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 158.2057 | 164.1585 | 64.5415 | 39.9 | 45.1516 | 40.9481 | -1.0481 | 152.6 | 151.9532 | 133.4498 | 19.1502 | 23.1 | 22.0449 | 18.967 | 4.133 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.2 | 88.1161 | 88.1161 | 3.0839 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 65 | 66.7697 | 66.7697 | -1.7697 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 22.7683 | 22.7683 | 2.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.1 | 33.4907 | 33.4907 | -0.39073 | 42.1 | 41.0256 | 41.0256 | 1.0743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 55.7795 | 55.1484 | -0.4484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.4419 | 45.4419 | -1.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 105.862 | 92.4197 | 8.0803 | 158.8 | 170.94 | 170.94 | -12.14 | 158.7 | 170.94 | 170.94 | -12.24 | 157.7 | 170.94 | 170.94 | -13.24 | 248.6 | 257.18 | 257.18 | -8.58 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 130.6 | 77.0202 | 83.525 | 47.075 | 96.4 | 107.8355 | 107.7263 | -11.3263 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 75.6 | 76.602 | 78.5678 | -2.9678 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 159.108 | 159.1081 | -16.7081 | 143.5 | 159.108 | 159.1081 | -15.6081 | 148.5 | 159.5859 | 159.5859 | -11.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 207.2967 | 207.2967 | 1.7033 | 99.8 | 103.9596 | 103.9596 | -4.1596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 | 84.8 | 61.753 | 61.753 | 23.047 | 80.8 |  | 79.272 | 1.528 | 0.6 | 1.375 | 1.375 | -0.775 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13.1 | 9.9319 | 9.9318 | 3.1682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 225.9 |  | 211.354 | 14.546 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.2 | 15 | 11.7073 | 7.4927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 |  | 15.248 | -0.348 | 18.7 |  | 17.943 | 0.757 | 19.8 | 11.75 | 11.75 | 8.05 | 65.7 | 41.13 | 41.13 | 24.57 | 19.5 |  | 16.642 | 2.858 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.8 | 12.9652 | 12.8185 | 0.98152 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.1 | 15.6098 | 15.6098 | -0.50976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 15.8 | 15.471 | 15.471 | 0.329 | 71.2 | 64.339 | 64.339 | 6.861 | 38.9 |  | 38.929 | -0.029 | 15.3 | 46.235 | 46.235 | -30.935 | 51.7 | 53.581 | 53.581 | -1.881 | 2 | 2.497 | 2.497 | -0.497 | 1.1 | 3.671 | 3.671 | -2.571 | 48.61 |  | 31.15 | 17.46 | 14.5 | 17.561 | 17.561 | -3.061 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.6 | 1.578 | 1.578 | -0.978 | 253 |  | 252.274 | 0.726 | 17.4 |  | 17.185 | 0.215 | 144.8 |  | 143.027 | 1.773 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.7 | 63.11 | 63.11 | -35.41 | 56.6 | 73.66 | 73.66 | -17.06 | 112 |  | 110.714 | 1.286 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.8 |  | 17.665 | 0.135 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 18 | 16 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
20/12/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 | 201.6 | 204.1951 | 204.1951 | -2.5951 | 547.09 | 573.4681 | 466.784 | 80.306 | 181.84 | 187.4694 | 152.5939 | 29.2461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2262 | -2.8262 | 145.1 | 133.5464 | 147.7828 | -2.6828 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 200.9 | 197.7074 | 197.7074 | 3.1926 | 201.5 | 200.2563 | 200.2563 | 1.2437 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.0169 | 206.0169 | -0.11686 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.1 | 2.8315 | 2.8315 | 1.2685 | 21.4 | 22.4982 | 22.4982 | -1.0982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.3 | 60.432 | 58.3092 | 21.9908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 103.5 | 151.3481 | 134.138 | -30.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 174.9777 | 177.7536 | 49.9464 | 38.2 | 45.1516 | 40.9481 | -2.7481 | 151.7 | 151.9532 | 133.342 | 18.358 | 20 | 22.0449 | 18.967 | 1.033 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 180 | 185.817 | 185.817 | -5.817 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 64.9 | 66.7697 | 66.7697 | -1.8697 | 0 |  |  | 0 | 25 | 22.7683 | 22.7683 | 2.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.3 | 33.4907 | 33.4907 | -0.19073 | 64.4 | 41.0256 | 41.0256 | 23.3743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 57.5808 | 56.9412 | -5.3412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.4419 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 114.8178 | 108.8592 | -9.1592 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 254.3 | 257.18 | 257.18 | -2.88 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 160.3 | 93.6034 | 100.9983 | 59.3017 | 100.8 | 108.5439 | 107.9357 | -7.1357 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 75.4 | 76.8223 | 78.5678 | -3.1678 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 159.108 | 159.1081 | -17.8081 | 142.7 | 159.108 | 159.1081 | -16.4081 | 149.8 | 159.5859 | 159.5859 | -9.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 207.2967 | 207.2967 | 1.3033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 91.9 | 68.081 | 68.081 | 23.819 | 80.7 |  | 79.159 | 1.541 | 1.3 | 1.528 | 1.528 | -0.228 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 13.1 | 9.9319 | 9.9318 | 3.1682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 227.7 |  | 212.262 | 15.438 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 15.346 | -0.346 | 18.8 |  | 17.973 | 0.827 | 20.9 | 13.09 | 13.09 | 7.81 | 69.1 | 46.08 | 46.08 | 23.02 | 19.5 |  | 16.776 | 2.724 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.8 | 13.3839 | 13.2352 | 0.5648 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.9 | 15.6098 | 15.6098 | -0.70976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20.1 | 15.4146 | 15.4146 | 4.6854 | 13.1 | 16.519 | 16.519 | -3.419 | 72.7 | 68.098 | 68.098 | 4.602 | 39.6 |  | 37.904 | 1.696 | 46.9 | 54.554 | 54.554 | -7.654 | 72 | 60.91 | 60.91 | 11.09 | 7.6 | 2.969 | 2.969 | 4.631 | 6.9 | 4.381 | 4.381 | 2.519 | 48.07 |  | 33.38 | 14.69 | 14.5 | 17.561 | 17.561 | -3.061 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 1.586 | 1.586 | -0.286 | 253 |  | 252.242 | 0.758 | 17.8 |  | 17.279 | 0.521 | 146.9 |  | 133.89 | 13.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39 | 73.43 | 73.43 | -34.43 | 59.5 | 83.14 | 83.14 | -23.64 | 112.5 |  | 110.559 | 1.941 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.3 |  | 17.791 | 0.509 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10.1 | 18.1463 | 18.1463 | -8.0463 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17 | 16 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | -0.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.6 | 22 | 22 | 2.6
20/12/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 544.62 | 578.5218 | 440.8838 | 103.7362 | 181.75 | 189.1215 | 144.127 | 37.623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2262 | -2.3262 | 143.8 | 133.7123 | 147.3945 | -3.5945 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 201.7 | 197.7074 | 197.7074 | 3.9926 | 201 | 200.2563 | 200.2563 | 0.74366 |  |  |  | 0 | 203 | 206.0169 | 206.0169 | -3.0169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 21.1 | 22.4982 | 22.4982 | -1.3982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.2 | 60.4319 | 47.5662 | 32.6338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 102.8 |  | 102.659 | 0.14099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 176.7035 | 176.0372 | 53.1628 | 35.8 | 45.1516 | 40.9481 | -5.1482 | 151.4 | 151.9532 | 133.3346 | 18.0654 | 20.1 | 22.0449 | 18.967 | 1.133 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 64.8 | 66.7697 | 66.7697 | -1.9697 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 22.7683 | 22.7683 | 2.0317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.1 | 33.4907 | 33.4907 | -0.39073 | 41.3 | 41.0256 | 41.0256 | 0.27435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 64.3629 | 53.4567 | -2.0567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 119.6787 | 106.3103 | -6.6103 | 158.9 | 170.94 | 170.94 | -12.04 | 158.7 | 170.94 | 170.94 | -12.24 | 158.5 | 170.94 | 170.94 | -12.44 | 245.2 | 257.18 | 257.18 | -11.98 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.89208 | 0.89208 | -0.69208 | 97.3 | 133.9546 | 100.9746 | -3.6746 | 90.7 | 108.129 | 104.0061 | -13.3061 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 71.9 | 76.5982 | 78.5678 | -6.6678 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 | 92.1 | 73.972 | 73.972 | 18.128 | 80.8 |  | 79.379 | 1.421 | 1.4 | 1.755 | 1.755 | -0.355 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13.1 | 9.9319 | 9.9318 | 3.1682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 227.9 |  | 212.813 | 15.087 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.2 | 15 | 11.7073 | 7.4927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.2 |  | 15.341 | -0.141 | 18.9 |  | 18.031 | 0.869 | 21.8 | 14.41 | 14.41 | 7.39 | 77.9 | 50.9 | 50.9 | 27 | 18.3 |  | 16.21 | 2.09 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13 | 14.9603 | 12.4253 | 0.57473 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.1 | 15.6098 | 15.6098 | -0.50976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 16.4 | 18.033 | 18.033 | -1.633 | 64.4 | 71.123 | 71.123 | -6.723 | 39.7 |  | 36.606 | 3.094 | 68.1 | 62.754 | 62.754 | 5.346 | 81.3 | 67.971 | 67.971 | 13.329 | 11.5 | 3.471 | 3.471 | 8.029 | 8.5 | 5.107 | 5.107 | 3.393 | 47.52 |  | 35.6 | 11.92 | 14.5 | 17.561 | 17.561 | -3.061 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1 | 1.561 | 1.561 | -0.561 | 253 |  | 252.359 | 0.641 | 18.2 |  | 17.306 | 0.894 | 147 |  | 138.518 | 8.482 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 83.79 | 83.79 | -22.69 | 73.9 | 91.85 | 91.85 | -17.95 | 112.6 |  | 110.277 | 2.323 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.5 |  | 17.582 | 0.918 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 34.1 | 30.5 | 28.5 | 5.6 | 18.2 | 16 | 14 | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.1 | 22 | 22 | 2.1
20/12/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 548.7 | 469.7416 | 453.4844 | 95.2156 | 180.49 | 153.5608 | 148.2462 | 32.2438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2262 | -2.1262 | 142.8 | 140.0515 | 147.7817 | -4.9817 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 201.1 | 197.7073 | 197.7074 | 3.3926 | 200.1 | 200.2563 | 200.2563 | -0.15634 |  |  |  | 0 | 204.1 | 206.0169 | 206.0169 | -1.9169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 8.1 | 5.1584 | 5.1584 | 2.9416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 21.1 | 22.4982 | 22.4982 | -1.3982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.6 | 60.4318 | 45.6657 | 34.9343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 104.7 | 115.12 |  | 104.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 178.146 | -178.146 | 36.6 | 45.1516 | 40.9481 | -4.3482 | 151.8 | 151.9532 | 132.4626 | 19.3374 | 20.9 | 22.0449 | 18.967 | 1.933 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 87.4 | 88.1161 | 88.1161 | -0.7161 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 64.7 | 66.7697 | 66.7697 | -2.0697 | 14.8 |  |  | 14.8 | 25 | 22.7683 | 22.7683 | 2.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.4 | 33.4907 | 33.4907 | -0.09073 | 56.2 | 41.0257 | 20.5128 | 35.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 62.2096 | 60.5349 | -8.8349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.4419 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 99.3944 | 111.1885 | -11.1885 | 165.5 | 170.94 | 170.94 | -5.44 | 165.1 | 170.94 | 170.94 | -5.84 | 172.2 | 170.94 | 170.94 | 1.26 | 252.7 | 257.18 | 257.18 | -4.48 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 167.4 | 93.6082 | 115.387 | 52.013 | 99.3 | 106.7692 | 112.8501 | -13.5501 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 71.9 | 76.862 | 78.5678 | -6.6678 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1079 | 159.1081 | -18.2081 | 142.4 | 159.1079 | 159.1081 | -16.7081 | 168.8 | 159.5857 | 159.5859 | 9.2141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 207.2967 | 207.2967 | 0.30333 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 85.1 | 92.4 | 79.084 | 6.016 | 80.6 |  | 79.633 | 0.967 | 0.3 | 1.5 | 2.401 | -2.101 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 11.3 | 9.932 | 9.9318 | 1.3682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 227.7 |  | 210.574 | 17.126 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 15.29 | -0.29 | 18.5 |  | 17.983 | 0.517 | 23.1 | 18.7 | 15.28 | 7.82 | 78.9 | 66.1 | 55.44 | 23.46 | 17.9 |  | 15.951 | 1.949 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.1 | 14.4598 | 14.0705 | -0.9705 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 26.4 | 22.1 | 19.405 | 6.995 | 70 | 72.835 | 72.835 | -2.835 | 39.7 |  | 35.613 | 4.087 | 75 | 75.9 | 69.864 | 5.136 | 92.2 | 83.9 | 74.024 | 18.176 | 13.1 | 8.6 | 3.803 | 9.297 | 11.4 | 5.836 | 5.836 | 5.564 | 46.75 |  | 40.05 | 6.7 | 14.4 | 17.561 | 17.561 | -3.161 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.2 | 1.9 | 2.318 | -2.118 | 253 |  | 252.393 | 0.607 | 18 |  | 17.07 | 0.93 | 148.1 |  | 142.301 | 5.799 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83 | 115.5 | 97.06 | -14.06 | 106.1 | 116.7 | 101.71 | 4.39 | 112.8 |  | 109.805 | 2.995 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.4 |  | 16.912 | 1.488 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27 | 30.5 | 28.5 | -1.5 | 34 | 30.5 | 28.5 | 5.5 | 18 | 16 | 14 | 4 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24 | 22 | 22 | 2
20/12/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 | 205.3 | 204.1951 | 204.1951 | 1.1049 | 452.61 | 444.2556 | 413.2274 | 39.3826 | 152.19 | 145.2292 | 135.086 | 17.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2261 | -1.9261 | 145.5 | 139.8572 | 147.5878 | -2.0878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 201.9 | 197.7073 | 197.7074 | 4.1926 | 200.2 | 200.2563 | 200.2563 | -0.05634 |  |  |  | 0 | 204.7 | 206.0169 | 206.0169 | -1.3169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3 | 164.7073 | 164.7073 | -10.4073 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 21.2 | 22.4982 | 22.4982 | -1.2982 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 81.6 | 60.4318 | 35.3218 | 46.2782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 103.9 | 67.3426 |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 172.9499 | -172.9499 | 36.8 | 45.1516 | 40.9481 | -4.1482 | 152.5 | 151.9532 | 124.2035 | 28.2965 | 19.6 | 22.0449 | 18.967 | 0.63301 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 95.7 | 88.1161 | 88.1161 | 7.5839 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 186.3 | 186.375 | 186.375 | -0.07502 | 65.6 | 66.7697 | 66.7697 | -1.1697 | 18.9 | 18 |  | 18.9 | 25.2 | 22.7683 | 22.7683 | 2.4317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.9 | 33.4907 | 33.4907 | 0.40927 | 109.1 | 20.5129 | 20.5128 | 88.5872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 53.2588 | 48.5208 | 3.9792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.4419 | 45.4419 | -0.04195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 99.3944 | 102.5507 | -2.3507 | 164.2 | 170.94 | 170.94 | -6.74 | 165.1 | 170.94 | 170.94 | -5.84 | 163.4 | 170.94 | 170.94 | -7.54 | 227.6 | 257.18 | 257.18 | -29.58 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 118.2 | 124.521 | 95.7838 | 22.4162 | 95.1 | 94.9874 | 108.1139 | -13.0139 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 72 | 73.3791 | 78.5677 | -6.5677 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 159.1079 | 159.1081 | -18.3081 | 142 | 159.1079 | 159.1081 | -17.1081 | 169.1 | 159.5857 | 159.5859 | 9.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 207.2967 | 207.2967 | 0.10333 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 86.1 | 94.9 | 83.936 | 2.164 | 80.7 |  | 79.761 | 0.939 | 0 | 1.2 | 3.187 | -3.187 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 12.1 | 9.932 | 9.9318 | 2.1682 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 227.6 |  | 211.784 | 15.816 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.7 | 20.353 | 20.3531 | 0.34688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 |  | 15.065 | -0.165 | 18.4 |  | 17.637 | 0.763 | 24 | 20 | 16 | 8 | 75.3 | 69.3 | 59.88 | 15.42 | 18.2 |  | 16.23 | 1.97 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.3 | 12.3793 | 11.278 | 2.022 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.8 | 15.6098 | 15.6098 | 0.19024 | 20.4 | 18.5366 | 18.5366 | 1.8634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 28.5 | 23.3 | 20.729 | 7.771 | 79.6 | 74.109 | 74.109 | 5.491 | 39.7 |  | 35.861 | 3.839 | 68.3 | 81.9 | 76.61 | -8.31 | 92.3 | 88.6 | 79.741 | 12.559 | 10 | 9.4 | 4.077 | 5.923 | 9.5 | 6.567 | 6.567 | 2.933 | 45.72 |  | 42.28 | 3.44 | 14 | 17.561 | 17.561 | -3.561 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.9 | 3.336 | -3.336 | 253 |  | 252.4 | 0.6 | 17.5 |  | 16.182 | 1.318 | 148 |  | 142.671 | 5.329 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.9 | 119.5 | 111.31 | -5.41 | 131.9 | 122.1 | 111.96 | 19.94 | 112.8 |  | 108.745 | 4.055 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.8 |  | 15.671 | 2.129 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.9 | 16 | 14 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
20/12/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 | 204.5 | 204.1951 | 204.1951 | 0.30488 | 448.64 | 444.5287 | 400.7375 | 47.9025 | 146.15 | 145.3185 | 131.003 | 15.147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2259 | -2.0259 | 140.4 | 139.666 | 147.5882 | -7.1882 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 202.1 | 197.7073 | 197.7074 | 4.3926 | 200.2 | 200.2563 | 200.2563 | -0.05634 |  |  |  | 0 | 203.5 | 206.0169 | 206.0169 | -2.5169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.7073 | 164.7073 | 4.8927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 21.4 | 22.4982 | 22.4982 | -1.0982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.3 | 60.4318 | 31.2575 | 49.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 102.6 | 31.6649 |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 171.9422 | -171.9422 | 35.7 | 45.1516 | 40.9481 | -5.2481 | 152 | 151.9532 | 123.8528 | 28.1472 | 19.8 | 22.0449 | 18.967 | 0.83301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.5 | 88.1161 | 88.1161 | 4.3839 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 64.8 | 66.7697 | 66.7697 | -1.9697 | 16.1 | 4.1027 |  | 16.1 | 24.9 | 22.7683 | 22.7683 | 2.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.3 | 33.4907 | 33.4907 | -1.1907 | 41.9 | 41.0257 | 20.5128 | 21.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 |  | 44.9208 | 6.7792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 99.3944 | 101.2271 | -1.227 | 147.5 | 170.94 | 170.94 | -23.44 | 147.3 | 170.94 | 170.94 | -23.64 | 147.3 | 170.94 | 170.94 | -23.64 | 238.6 | 257.18 | 257.18 | -18.58 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 79.2 | 161.817 | 47.1795 | 32.0205 | 81.8 | 98.3031 | 108.1446 | -26.3446 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 72 | 76.5831 | 78.5677 | -6.5677 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 159.1078 | 159.1081 | -18.3081 | 141.9 | 159.1078 | 159.1081 | -17.2081 | 169.1 | 159.5856 | 159.5859 | 9.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 207.2967 | 207.2967 | 0.60333 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 80.6 | 96.9 | 87.101 | -6.501 | 80.8 |  | 79.817 | 0.983 | 0 | 0.8 | 3.384 | -3.384 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 11.8 | 9.932 | 9.9318 | 1.8682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 226.1 |  | 210.853 | 15.247 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.6 |  | 14.687 | -0.087 | 18.1 |  | 17.287 | 0.813 | 25.5 | 21.3 | 17.14 | 8.36 | 77.8 | 71.8 | 63.23 | 14.57 | 19.8 |  | 16.655 | 3.145 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.3 |  | 10.4412 | 2.8588 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 29 | 24.4 | 21.961 | 7.039 | 81.7 | 74.825 | 74.825 | 6.875 | 39.5 |  | 35.976 | 3.524 | 71.7 | 87.2 | 80.483 | -8.783 | 109.5 | 92.7 | 84.025 | 25.475 | 10 | 10 | 4.312 | 5.688 | 9.6 | 6.941 | 6.941 | 2.659 | 44.61 |  | 40.05 | 4.56 | 13.8 | 17.561 | 17.561 | -3.761 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2 | 3.528 | -3.528 | 253 |  | 252.381 | 0.619 | 16.7 |  | 14.73 | 1.97 | 148.8 |  | 141.549 | 7.251 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 122.6 | 117.52 | 7.48 | 135.7 | 126.6 | 117.48 | 18.22 | 108.4 |  | 106.463 | 1.937 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17 |  | 14.393 | 2.607 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 34.1 | 30.5 | 28.5 | 5.6 | 17.2 | 16 | 14 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 23.9 | 22 | 22 | 1.9
20/12/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 | 198.4 | 204.1951 | 204.1951 | -5.7951 | 435.56 | 475.2568 | 378.3107 | 57.2493 | 144.78 | 155.3637 | 123.6715 | 21.1085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2215 | -3.3215 | 135.7 | 140.0456 | 147.3951 | -11.6951 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 201.7 | 197.7073 | 197.7074 | 3.9926 | 201 | 200.2563 | 200.2563 | 0.74366 |  |  |  | 0 | 204.3 | 206.0169 | 206.0169 | -1.7169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.562 | 10.562 | -0.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.7073 | 164.7073 | -3.0073 | 6.3 | 5.1584 | 5.1584 | 1.1416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 21.3 | 22.4982 | 22.4982 | -1.1982 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 79.2 | 60.4318 | 35.5725 | 43.6275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.9054 | 112.9054 | -3.8054 | 103 | 69.5324 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 167.9273 | -167.9273 | 35.7 | 45.1516 | 40.9481 | -5.2481 | 148.6 | 151.9532 | 133.3336 | 15.2664 | 18.6 | 22.0449 | 18.967 | -0.36699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.2 | 88.1161 | 88.1161 | 0.0839 | 177.3 | 185.817 | 185.817 | -8.517 | 178 | 185.817 | 185.817 | -7.817 | 183.4 | 186.375 | 186.375 | -2.975 | 63.1 | 66.7697 | 66.7697 | -3.6697 | 14.7 | 4.1027 |  | 14.7 | 24.4 | 22.7683 | 22.7683 | 1.6317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32 | 33.4907 | 33.4907 | -1.4907 | 36.4 | 41.026 | 41.0256 | -4.6257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 |  | 32.3289 | 16.4711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.5 | 99.3944 | 93.8601 | 3.6399 | 149.7 | 170.94 | 170.94 | -21.24 | 150 | 170.94 | 170.94 | -20.94 | 150.5 | 170.94 | 170.94 | -20.44 | 237.9 | 257.18 | 257.18 | -19.28 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.89208 | 0.89208 | -0.69208 | 147.1 | 20.5142 | 62.7148 | 84.3852 | 82.5 | 112.4434 | 103.0581 | -20.5581 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 71.1 | 78.567 | 78.4617 | -7.3617 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 159.1079 | 159.1081 | -18.1081 | 141.8 | 159.1079 | 159.1081 | -17.3081 | 168 | 159.5856 | 159.5859 | 8.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 207.2967 | 207.2967 | 0.60333 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 | 77.2 | 98.4 | 89.702 | -12.502 | 80.6 |  | 79.815 | 0.785 | 0.3 | 1.8 | 3.384 | -3.084 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 11.6 | 9.932 | 9.9318 | 1.6682 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 222.1 |  | 208.765 | 13.335 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.9 | 20.353 | 20.3531 | -0.45312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 |  | 14.516 | 0.084 | 17.7 |  | 17.231 | 0.469 | 24.5 | 22.1 | 18.43 | 6.07 | 79.4 | 73.4 | 66.21 | 13.19 | 19.7 |  | 16.709 | 2.991 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.3 |  | 7.5144 | 5.7856 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.2 | 15.6098 | 15.6098 | -0.40976 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 29.1 | 24.8 | 23.162 | 5.938 | 81.8 | 75.354 | 75.354 | 6.446 | 39.4 |  | 34.35 | 5.05 | 84 | 91.1 | 83.397 | 0.603 | 112.3 | 96.1 | 87.831 | 24.469 | 10.2 | 10.3 | 4.533 | 5.667 | 8.9 | 7.197 | 7.197 | 1.703 | 43.69 |  | 35.6 | 8.09 | 13.7 | 17.561 | 17.561 | -3.861 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.7 | 3.446 | -3.446 | 253 |  | 252.317 | 0.683 | 15.5 |  | 13.016 | 2.484 | 149.2 |  | 137.829 | 11.371 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 124.2 | 121.06 | 2.54 | 110.5 | 128.4 | 121.43 | -10.93 | 112.7 |  | 101.976 | 10.724 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.9 |  | 13.468 | 2.432 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.9 | 30.5 | 28.5 | -1.6 | 33.9 | 30.5 | 28.5 | 5.4 | 17 | 16 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.3 | 22 | 22 | 2.3
20/12/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 447.91 | 466.9842 | 385.1788 | 62.7312 | 146.58 | 152.6593 | 125.9167 | 20.6633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.178 | -1.878 | 137.4 | 139.667 | 147.586 | -10.186 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 201.8 | 197.7073 | 197.7074 | 4.0926 | 200.1 | 200.2563 | 200.2563 | -0.15634 |  |  |  | 0 | 203.2 | 206.0169 | 206.0169 | -2.8169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 21.2 | 22.4982 | 22.4982 | -1.2982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.5 | 60.4318 | 42.1596 | 38.3404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 103.5 | 46.1016 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 166.5748 | -166.5748 | 35.4 | 45.1516 | 40.9481 | -5.5481 | 151.8 | 151.9532 | 133.3337 | 18.4663 | 18.4 | 22.0449 | 18.967 | -0.56699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.4 | 88.1161 | 88.1161 | 1.2839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 65 | 66.7697 | 66.7697 | -1.7697 | 18 | 18 | 18 | 0 | 25.1 | 22.7683 | 22.7683 | 2.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.9 | 33.4907 | 33.4907 | -0.59073 | 41.5 | 41.0257 | 41.0256 | 0.47435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 47.351 | 33.4963 | 18.2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 99.3944 | 90.1669 | 9.6331 | 166.2 | 170.94 | 170.94 | -4.74 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 172.3 | 170.94 | 170.94 | 1.36 | 250.1 | 257.18 | 257.18 | -7.08 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 93.2 | 52.1937 | 59.9542 | 33.2458 | 95 | 96.1505 | 98.0751 | -3.0751 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 73.9 | 75.5379 | 74.5983 | -0.69834 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 159.1078 | 159.1081 | -18.0081 | 141.9 | 159.1078 | 159.1081 | -17.2081 | 168.2 | 159.5856 | 159.5859 | 8.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 207.2967 | 207.2967 | 1.1033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 | 89.9 | 99.7 | 90.752 | -0.852 | 80.7 |  | 79.608 | 1.092 | 2.4 | 3.3 | 4.924 | -2.524 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 11.4 | 9.932 | 9.9318 | 1.4682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 218.3 |  | 206.149 | 12.151 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.3 |  | 14.341 | -0.041 | 17.7 |  | 17.013 | 0.687 | 27.1 | 22.8 | 19.06 | 8.04 | 80.4 | 74.8 | 67.19 | 13.21 | 18.5 |  | 16.571 | 1.929 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.3 | 11.0061 | 7.7857 | 5.5143 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.1 | 25.1 | 24.032 | 6.068 | 81.6 | 75.07 | 75.07 | 6.53 | 38.6 |  | 31.738 | 6.862 | 89.9 | 94.3 | 85.298 | 4.602 | 116.8 | 99.2 | 90.084 | 26.716 | 14.9 | 10.6 | 4.554 | 10.346 | 8.9 | 7.395 | 7.395 | 1.505 | 43.6 |  | 31.15 | 12.45 | 13.6 | 17.561 | 17.561 | -3.961 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.9 | 3.8 | 5.024 | 0.876 | 253 |  | 252.204 | 0.796 | 14 |  | 11.622 | 2.378 | 144.1 |  | 130.962 | 13.138 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 125.2 | 123.09 | 1.31 | 110.7 | 129.3 | 123.27 | -12.57 | 96.4 |  | 96.795 | -0.395 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.5 |  | 12.226 | 2.274 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.3 | 16 | 14 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
20/12/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 454.62 | 506.7464 | 460.9605 | -6.3405 | 145.96 | 165.6578 | 150.6901 | -4.7301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2258 | -1.1258 | 135.1 | 139.856 | 147.7825 | -12.6825 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.3 | 197.7074 | 197.7074 | 3.5926 | 200.5 | 200.2563 | 200.2563 | 0.24366 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.0169 | 206.0169 | -2.1169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 164.7073 | 164.7073 | 6.7927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 21.2 | 22.4982 | 22.4982 | -1.2982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 80.9 | 60.4318 | 59.7274 | 21.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 175.2991 | -175.2991 | 33.5 | 45.1516 | 40.9481 | -7.4482 | 77.6 | 151.9532 | 138.7582 | -61.1582 | 18.6 | 22.0449 | 18.967 | -0.36699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93.5 | 88.1161 | 88.1161 | 5.3839 | 183.9 | 185.817 | 185.817 | -1.917 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 66.3 | 66.7697 | 66.7697 | -0.46973 | 20.3 | 18 | 18 | 2.3 | 25.4 | 22.7683 | 22.7683 | 2.6317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 34 | 33.4907 | 33.4907 | 0.50927 | 110.7 | 20.513 | 20.5128 | 90.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 56.898 | 58.7596 | -5.7596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 99.3944 | 107.5567 | -6.6567 | 163.4 | 170.94 | 170.94 | -7.54 | 164.6 | 170.94 | 170.94 | -6.34 | 172.1 | 170.94 | 170.94 | 1.16 | 251.6 | 257.18 | 257.18 | -5.58 | 72.4 | 71.7961 | 71.7961 | 0.60389 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 70.2 | 41.0271 | 41.0257 | 29.1743 | 102.3 | 108.0572 | 112.9349 | -10.6349 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 74.1 | 78.543 | 78.5678 | -4.4678 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1079 | 159.1081 | -18.2081 | 142.1 | 159.1079 | 159.1081 | -17.0081 | 168.3 | 159.5857 | 159.5859 | 8.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 207.2967 | 207.2967 | 0.10333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 | 97.6 | 100 | 91.283 | 6.317 | 80.3 |  | 78.903 | 1.397 | 1.6 | 4.3 | 6.977 | -5.377 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 11.5 | 9.932 | 9.9318 | 1.5682 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 213.9 |  | 202.644 | 11.256 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.6 | 20.353 | 20.3531 | 0.24688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.2 | 15 | 11.7073 | 7.4927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 13.854 | 0.146 | 17.2 |  | 16.5 | 0.7 | 28.3 | 23.1 | 19.47 | 8.83 | 81.5 | 75.4 | 67.49 | 14.01 | 10.2 |  | 16.026 | -5.826 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 13.1 | 13.2251 | 13.6579 | -0.55786 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15.6 | 15.6098 | 15.6098 | -0.00976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.3 | 25.2 | 24.793 | 5.507 | 81.2 | 74.513 | 74.513 | 6.687 | 38.9 |  | 29.48 | 9.42 | 105.8 | 94.5 | 86.86 | 18.94 | 114 | 100.7 | 91.818 | 22.182 | 17 | 10.6 | 4.509 | 12.491 | 12.5 | 7.573 | 7.573 | 4.927 | 43.49 |  | 22.25 | 21.24 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.9 | 4.6 | 7.156 | -0.256 | 250.1 |  | 252.096 | -1.996 | 12.2 |  | 10.599 | 1.601 | 141.6 |  | 125.081 | 16.519 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 126 | 124.61 | 1.89 | 89.3 | 130.5 | 124.42 | -35.12 | 108.7 |  | 94.161 | 14.539 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.8 |  | 10.519 | 2.281 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.1 | 16 | 14 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
20/12/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 | 201.8 | 204.1951 | 204.1951 | -2.3951 | 445.84 | 538.3522 | 350.4885 | 95.3515 | 146.58 | 175.9899 | 114.5763 | 32.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 30.6995 | 59.1005 | 133.4 | 140.0523 | 147.5884 | -14.1884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 197.7074 | 197.7074 | 4.8926 | 200.8 | 200.2563 | 200.2563 | 0.54366 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.0169 | 206.0169 | 1.0831 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80.0001 | -80.0001 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 21.1 | 22.4982 | 22.4982 | -1.3982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 79.9 | 60.4318 | 57.0796 | 22.8204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 |  | 165.8899 | -17.8899 | 34.8 | 45.1516 | 40.9481 | -6.1482 | 76.7 | 151.9532 | 133.3336 | -56.6336 | 19.7 | 22.0449 | 18.967 | 0.73301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.6 | 88.1161 | 88.1161 | 1.4839 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 64.9 | 66.7697 | 66.7697 | -1.8697 | 15.4 | 4.1028 | 18 | -2.6 | 25.1 | 22.7683 | 22.7683 | 2.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.8 | 33.4907 | 33.4907 | -0.69073 | 42.4 | 41.026 | 90.2565 | -47.8565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 63.2285 | 22.2529 | 29.4471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4419 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 99.3944 | 88.4495 | 11.5505 | 160.3 | 170.94 | 180.935 | -20.635 | 160.2 | 170.94 | 180.935 | -20.735 | 160.4 | 170.94 | 180.935 | -20.535 | 248.5 | 257.18 | 272.2175 | -23.7175 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.89208 | 0.89208 | -0.69208 | 81.3 | 21.409 | 205.1282 | -123.8282 | 96.8 | 112.9299 | 89.5944 | 7.2056 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 74 | 78.5667 | 72.3741 | 1.6259 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 159.1079 | 159.1081 | -17.8081 | 141.7 | 159.1079 | 159.1081 | -17.4081 | 168.2 | 159.5857 | 159.5859 | 8.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 207.2967 | 207.2967 | 1.4033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 | 106.4 | 100 | 90.5 | 15.9 | 78.4 |  | 77.321 | 1.079 | 1.8 | 5.2 | 7.732 | -5.932 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 11.2 | 9.932 | 9.9318 | 1.2682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 207.3 |  | 193.641 | 13.659 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 |  | 12.944 | 0.756 | 17.1 |  | 15.722 | 1.378 | 26.9 | 23.3 | 19.74 | 7.16 | 82.9 | 75.8 | 67.58 | 15.32 | 13.7 |  | 14.898 | -1.198 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 13.2 | 14.6966 | 5.1724 | 8.0276 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.1 | 15.6098 | 15.6098 | -0.50976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.3 | 25.3 | 25.381 | 4.919 | 80.9 | 74.791 | 74.791 | 6.109 | 19.6 |  | 26.615 | -7.015 | 104 | 93.9 | 87.87 | 16.13 | 113.1 | 101.8 | 92.608 | 20.492 | 12.8 | 10.6 | 4.49 | 8.31 | 12.2 | 7.556 | 7.556 | 4.644 | 43.65 |  | 17.8 | 25.85 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.2 | 5.3 | 7.98 | -3.78 | 236 |  | 252.004 | -16.004 | 10.3 |  | 9.224 | 1.076 | 133.3 |  | 119.144 | 14.156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 126.7 | 125.47 | 3.63 | 108 | 131.9 | 125.59 | -17.59 | 78.9 |  | 89.554 | -10.654 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.7 |  | 8.855 | 1.845 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.9 | 30.5 | 28.5 | -1.6 | 33.9 | 30.5 | 28.5 | 5.4 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | -1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
20/12/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 447.78 | 435.9192 | 407.5701 | 40.2099 | 144.52 | 142.504 | 133.2366 | 11.2834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 64.5539 | 25.6461 | 133.2 | 139.7909 | 147.3929 | -14.1929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 197.7073 | 197.7074 | 5.0926 | 201.5 | 200.2563 | 200.2563 | 1.2437 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.0169 | 206.0169 | 0.38314 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 9.1 | 5.1584 | 5.1584 | 3.9416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 21.3 | 22.4982 | 22.4982 | -1.1982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.1 | 14.9922 | 14.9922 | -0.89219 | 80.3 | 60.4318 | 77.3644 | 2.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 102.4 |  |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 143.5959 | 159.7212 | -12.2212 | 33.2 | 45.1516 | 40.9481 | -7.7481 | 76.7 | 151.9532 | 67.3166 | 9.3834 | 17.9 | 22.0449 | 18.967 | -1.067 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.7 | 88.1161 | 88.1161 | 2.5839 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 64.8 | 66.7697 | 66.7697 | -1.9697 | 18 | 18 | 18 | 0 | 24.9 | 22.7683 | 22.7683 | 2.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33 | 33.4907 | 33.4907 | -0.49073 | 106.7 | 20.5129 | 96.4103 | 10.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 28.1452 | 22.0583 | 29.6417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4419 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 99.3938 | 81.0784 | 18.9216 | 127.5 | 170.94 | 181.965 | -54.465 | 127.8 | 170.94 | 181.965 | -54.165 | 127 | 170.94 | 181.965 | -54.965 | 214.1 | 257.18 | 273.7671 | -59.6671 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 80.2 | 57.0967 | 205.1282 | -124.9282 | 79.4 | 98.5387 | 90.4905 | -11.0905 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 74.1 | 74.7922 | 72.3742 | 1.7259 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 159.0888 | 159.1081 | -18.5081 | 142 | 159.0888 | 159.1081 | -17.1081 | 168.7 | 159.5665 | 159.5859 | 9.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 207.2967 | 207.2967 | 1.7033 | 99.8 | 103.9596 | 103.9596 | -4.1596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 | 105.5 | 99.8 | 89.279 | 16.221 | 76.2 |  | 72.292 | 3.908 | 0 | 5.1 | 8.054 | -8.054 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 11.3 | 9.932 | 9.9318 | 1.3682 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 195.7 |  | 180.576 | 15.124 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.353 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 13 |  | 11.939 | 1.061 | 16.4 |  | 14.868 | 1.532 | 27.9 | 23.3 | 19.95 | 7.95 | 86.6 | 75.5 | 67.59 | 19.01 | 12.5 |  | 12.785 | -0.285 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 13.3 | 6.5419 | 5.1271 | 8.1729 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 15.2 | 15.6098 | 15.6098 | -0.40976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.2 | 25.2 | 25.911 | 4.289 | 79.2 | 75.347 | 75.347 | 3.853 | 22 |  | 23.386 | -1.386 | 105 | 92.6 | 88.696 | 16.304 | 111.7 | 101.7 | 93.083 | 18.617 | 15.5 | 10.4 | 4.479 | 11.021 | 11.8 | 7.474 | 7.474 | 4.326 | 28.16 |  | 13.35 | 14.81 | 13.4 | 17.561 | 17.561 | -4.161 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.8 | 5.3 | 8.369 | -7.569 | 217 |  | 251.773 | -34.773 | 8 |  | 6.601 | 1.399 | 126.2 |  | 105.275 | 20.925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 127 | 126.1 | -0.3 | 109.9 | 130.9 | 126.77 | -16.87 | 80.3 |  | 81.146 | -0.846 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.4 |  | 5.149 | 3.251 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27 | 30.5 | 28.5 | -1.5 | 34 | 30.5 | 28.5 | 5.5 | 17.5 | 16 | 14 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
20/12/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 446.84 | 438.4332 | 481.5623 | -34.7223 | 150.32 | 143.3259 | 157.425 | -7.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.1359 | -1.8359 | 132.9 | 139.9216 | 147.5883 | -14.6883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 197.7073 | 197.7074 | 4.7926 | 202.1 | 200.2563 | 200.2563 | 1.8437 |  |  |  | 0 | 207.4 | 206.0169 | 206.0169 | 1.3831 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 21.6 | 22.4982 | 22.4982 | -0.89822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 80.6 | 60.4318 | 82.1075 | -1.5075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 | 143.5963 | 173.068 | -25.068 | 34.5 | 45.1516 | 40.9481 | -6.4482 | 60.4 | 150.2798 | 138.6689 | -78.2689 | 18 | 22.0449 | 18.967 | -0.96699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 64 | 66.7697 | 66.7697 | -2.7697 | 15.3 |  |  | 15.3 | 24.9 | 22.7683 | 22.7683 | 2.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.1 | 33.4907 | 33.4907 | -1.3907 | 41.3 | 41.0257 | 20.5128 | 20.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 27.7571 | 58.9497 | -7.8497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.4419 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 99.3938 | 105.9223 | -6.5223 | 150.6 | 170.94 | 170.94 | -20.34 | 150.5 | 170.94 | 170.94 | -20.44 | 150.6 | 170.94 | 170.94 | -20.34 | 232.9 | 257.18 | 257.18 | -24.28 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 125.3 | 93.6082 | 73.8485 | 51.4515 | 98.2 | 96.9941 | 108.1296 | -9.9296 | 60.7 | 67.4615 | 67.4615 | -6.7615 | 69.9 | 74.6349 | 78.5678 | -8.6678 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 154.7752 | 159.1081 | -17.5081 | 142.4 | 154.7752 | 159.1081 | -16.7081 | 170.1 | 155.24 | 159.5859 | 10.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 207.2967 | 207.2967 | 1.6033 | 99.8 | 103.9596 | 103.9596 | -4.1596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 | 101.4 | 99.5 | 87.812 | 13.588 | 70.3 |  | 57.735 | 12.565 | 0.7 | 4.5 | 7.441 | -6.741 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 10.5 | 9.932 | 9.9318 | 0.56818 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 176.2 |  | 151.239 | 24.961 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.8 |  | 9.948 | 1.852 | 14.8 |  | 12.88 | 1.92 | 26.2 | 23.2 | 19.9 | 6.3 | 87.1 | 74.9 | 67.22 | 19.88 | 14.2 |  | 5.772 | 8.428 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.3 | 6.4517 | 13.702 | -0.40204 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.3 | 24.9 | 26.043 | 4.257 | 77.6 | 76.025 | 76.025 | 1.575 | 28.5 |  | 17.369 | 11.131 | 102.5 | 91.1 | 87.333 | 15.167 | 102.6 | 101.1 | 92.498 | 10.102 | 15.8 | 10.2 | 4.422 | 11.378 | 11.3 | 7.355 | 7.355 | 3.945 | 32.29 |  | 8.9 | 23.39 | 13.3 | 17.561 | 17.561 | -4.261 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.2 | 5.1 | 7.67 | -5.47 | 189.9 |  | 240.409 | -50.509 | 5.5 |  | 3.367 | 2.133 | 113 |  | 76.677 | 36.323 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 127.1 | 126.43 | 2.27 | 114.2 | 129 | 126.74 | -12.54 | 86.4 |  | 65.028 | 21.372 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5.9 |  | 1.266 | 4.634 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.7 | 16 | 14 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
20/12/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 449.81 | 464.6646 | 520.4983 | -70.6883 | 145.78 | 151.901 | 170.1533 | -24.3733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2255 | -1.8255 | 134.1 | 139.8576 | 147.7827 | -13.6827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 197.7073 | 197.7074 | 3.7926 | 202.5 | 200.2563 | 200.2563 | 2.2437 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.0169 | 206.0169 | 2.3831 |  |  |  | 0 | 71.9 | 85.059 | 135.8044 | -63.9044 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 9.8 | 5.1584 | 5.1584 | 4.6416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 21.7 | 22.4982 | 22.4982 | -0.79822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 80.5 | 60.4318 | 82.1077 | -1.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 143.591 | 174.5849 | -27.0849 | 33 | 45.1516 | 40.9481 | -7.9482 | 77.1 | 151.9532 | 138.6693 | -61.5693 | 18.7 | 22.0449 | 18.967 | -0.26699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 182.8 | 185.817 | 185.817 | -3.017 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 65.9 | 66.7697 | 66.7697 | -0.86973 | 16.7 |  |  | 16.7 | 25.2 | 22.7683 | 22.7683 | 2.4317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.2 | 33.4907 | 33.4907 | -0.29073 | 43.4 | 41.0258 | 20.5128 | 22.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 31.1234 | 79.9786 | -27.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.4419 | 45.4419 | -0.94195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 99.3934 | 112.1315 | -11.6315 | 161 | 170.94 | 170.94 | -9.94 | 163.1 | 170.94 | 170.94 | -7.84 | 164.3 | 170.94 | 170.94 | -6.64 | 246.8 | 257.18 | 257.18 | -10.38 | 72.4 | 71.7961 | 71.7961 | 0.60389 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 162.5 | 156.3763 | 41.0257 | 121.4743 | 109.1 | 96.4808 | 112.9354 | -3.8354 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 70 | 73.615 | 78.5679 | -8.5679 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 157.44 | 159.1081 | -18.3081 | 142.2 | 157.44 | 159.1081 | -16.9081 | 169.2 | 157.9128 | 159.5859 | 9.6141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 207.2967 | 207.2967 | 2.1033 | 100.4 | 103.9596 | 103.9596 | -3.5596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 97.7 | 98.4 | 86.263 | 11.437 | 45.5 |  | 29.504 | 15.996 | 1.1 | 3.9 | 6.516 | -5.416 | 0.1 |  |  | 0.1 | 10.6 | 9.932 | 9.9318 | 0.66818 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 127 |  | 103.748 | 23.252 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.6 |  | 5.821 | 2.779 | 10.4 |  | 8.774 | 1.626 | 26.5 | 22.9 | 19.75 | 6.75 | 85.1 | 73.8 | 66.72 | 18.38 | 9.4 |  | 0.276 | 9.124 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 13.4 | 7.2342 | 18.5899 | -5.1899 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.3 | 24 | 26.041 | 4.259 | 76.6 | 76.745 | 76.745 | -0.145 | 22.7 |  | 8.922 | 13.778 | 96.8 | 89.7 | 85.241 | 11.559 | 89.7 | 99.9 | 91.559 | -1.859 | 15.6 | 9.4 | 4.349 | 11.251 | 9.7 | 7.224 | 7.224 | 2.476 | 30.42 |  | 4.45 | 25.97 | 13.2 | 17.561 | 17.561 | -4.361 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.4 | 4.6 | 6.608 | -1.208 | 140.9 |  | 157.354 | -16.454 | 3.2 |  | 1.283 | 1.917 | 73.8 |  | 42.711 | 31.089 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 126.1 | 126.66 | -1.66 | 100.6 | 126.6 | 126.31 | -25.71 | 69 |  | 37.606 | 31.394 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.5 |  | 0.047 | 3.453 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | -1.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.2 | 22 | 22 | -2.8
20/12/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 551.71 | 515.4441 | 520.4994 | 31.2106 | 182.45 | 168.5011 | 170.1537 | 12.2963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 61.5267 | 28.2733 | 126.7 | 139.8581 | 147.5881 | -20.8881 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 197.7073 | 197.7074 | 4.3926 | 202.6 | 200.2563 | 200.2563 | 2.3437 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.0169 | 206.0169 | 0.28314 |  |  |  | 0 | 152.2 | 154.6596 | 158.4261 | -6.2261 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 80.6 | 60.432 | 112.8844 | -32.2844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.7 | 149.744 | 164.1412 | -12.4412 | 34 | 45.1516 | 40.9481 | -6.9482 | 114.3 | 150.2798 | 150.2792 | -35.9792 | 18.2 | 22.0449 | 18.967 | -0.76699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 64.7 | 66.7697 | 66.7697 | -2.0697 | 36.8 | 44.3305 | 18 | 18.8 | 24.9 | 22.7683 | 22.7683 | 2.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.5 | 33.4907 | 33.4907 | -0.99073 | 58.4 | 64.3885 | 90.2565 | -31.8564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 32.3381 | 56.0945 | -4.4944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.4419 | 45.4419 | -0.94195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 89.8078 | 91.3629 | 8.3371 | 165.5 | 182.7196 | 182.7196 | -17.2196 | 165.5 | 182.7196 | 182.7196 | -17.2196 | 165.8 | 182.7196 | 182.7196 | -16.9196 | 249 | 274.9025 | 274.9025 | -25.9025 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 173.2 | 205.128 | 205.1282 | -31.9282 | 105.5 | 89.902 | 106.2071 | -0.70715 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 69.9 | 72.395 | 78.5674 | -8.6674 | 28.7 | 30.0976 | 30.0976 | -1.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.2995 | 159.1081 | -17.1081 | 143.3 | 158.2995 | 159.1081 | -15.8081 | 169.4 | 158.7749 | 159.5859 | 9.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 207.2967 | 207.2967 | 2.4033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 |  |  |  | 0 | 77.9 | 97 | 83.987 | -6.087 | 19.4 |  | 10.75 | 8.65 | 0.7 | 3.3 | 6.002 | -5.302 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.932 | 9.9318 | -0.03182 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 59.7 |  | 47.407 | 12.293 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.8 |  | 1.602 | 1.198 | 3.3 |  | 4.039 | -0.739 | 24.5 | 22.5 | 19.5 | 5 | 81.8 | 72.6 | 65.66 | 16.14 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.4 | 7.5165 | 13.0384 | 0.36162 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.3 | 23 | 25.011 | 5.289 | 74.5 | 76.605 | 76.605 | -2.105 | 12 |  | 2.975 | 9.025 | 70.3 | 88.4 | 81.149 | -10.849 | 86 | 98.5 | 88.391 | -2.391 | 11.3 | 8.5 | 3.752 | 7.548 | 10.8 | 6.243 | 6.243 | 4.557 | 30.7 |  | 2.23 | 28.47 | 12.8 | 17.561 | 17.561 | -4.761 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.6 | 4.1 | 5.93 | -3.33 | 67.5 |  | 37.634 | 29.866 | 1.3 |  | 0.265 | 1.035 | 35.4 |  | 15.262 | 20.138 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 124.7 | 125.99 | 1.21 | 115.7 | 123.9 | 124.45 | -8.75 | 34.4 |  | 13.796 | 20.604 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10.1 | 18.1463 | 18.1463 | -8.0463 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
20/12/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 | 205.1 | 204.1951 | 204.1951 | 0.90488 | 546.49 | 515.4399 | 520.4993 | 25.9907 | 181.7 | 168.4997 | 170.1537 | 11.5463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 61.526 | 30.274 | 127.7 | 139.6627 | 147.393 | -19.6929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 197.7073 | 197.7074 | 4.2926 | 203 | 200.2563 | 200.2563 | 2.7437 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.0169 | 206.0169 | 1.4831 |  |  |  | 0 | 265.4 | 204.8505 | 196.8982 | 68.5018 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.3 | 2.8315 | 2.8315 | 3.4685 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 81.2 | 74.8345 | 142.5878 | -61.3878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 149.744 | 161.935 | -9.235 | 34 | 45.1516 | 40.9481 | -6.9482 | 151.6 | 150.2798 | 150.2793 | 1.3207 | 18.1 | 22.0449 | 18.967 | -0.86699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 65.1 | 66.7697 | 66.7697 | -1.6697 | 43.8 | 43.5862 | 18 | 25.8 | 25 | 22.7683 | 22.7683 | 2.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.1 | 33.4907 | 33.4907 | -0.39073 | 79.2 | 65.1327 | 90.2565 | -11.0564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 33.8189 | 56.158 | -4.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.4419 | 45.4419 | -0.94195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 85.9687 | 87.6323 | 12.4677 | 164.8 | 182.2782 | 182.2782 | -17.4782 | 165.1 | 182.2782 | 182.2782 | -17.1782 | 165.6 | 182.2782 | 182.2782 | -16.6782 | 249.2 | 274.2383 | 274.2383 | -25.0383 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 212.4 | 205.1281 | 205.1282 | 7.2718 | 112.5 | 90.6081 | 105.2443 | 7.2557 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 70 | 72.3967 | 78.5674 | -8.5674 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 159.0945 | 159.1081 | -17.8081 | 142.1 | 159.0945 | 159.1081 | -17.0081 | 168.9 | 159.5723 | 159.5859 | 9.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 207.2967 | 207.2967 | 2.9033 | 100.4 | 103.9596 | 103.9596 | -3.5596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 61.4 | 95.7 | 81.468 | -20.068 | 3.6 |  | 2.91 | 0.69 | 0.4 | 2.5 | 5.626 | -5.226 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.932 | 9.9318 | 0.06818 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 7.423 | -0.923 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.266 | -0.066 | 0.1 |  | 1.406 | -1.306 | 20.3 | 22.1 | 19.23 | 1.07 | 78.4 | 70.7 | 64.41 | 13.99 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.4 | 7.8607 | 13.0532 | 0.34685 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.3 | 21.2 | 23.638 | 6.662 | 80.1 | 76.178 | 76.178 | 3.922 | 2.5 |  | 0.567 | 1.933 | 63.5 | 87.4 | 76.391 | -12.891 | 82.9 | 97.3 | 84.481 | -1.581 | 10.6 | 7.5 | 2.981 | 7.619 | 5 | 4.98 | 4.98 | 0.02 | 16.3 |  |  | 16.3 | 12.8 | 17.561 | 17.561 | -4.761 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.9 | 3.4 | 5.38 | -3.48 | 12.7 |  | 8.58 | 4.12 | 0.4 |  | 0.038 | 0.362 | 6.3 |  | 3.479 | 2.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 120.3 | 125.02 | 0.48 | 110.5 | 115.9 | 122.11 | -11.61 | 6.7 |  | 3.028 | 3.672 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 |  |  | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 30.5 | 28.5 | -1.3 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19 | 22 | 22 | -3
20/12/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 550.12 | 515.4405 | 564.3993 | -14.2793 | 182.3 | 168.4999 | 184.5048 | -2.2048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2262 | -2.0262 | 129.4 | 139.8572 | 147.5881 | -18.1881 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 197.7073 | 197.7074 | 6.3926 | 204 | 200.2563 | 200.2563 | 3.7437 |  |  |  | 0 | 208 | 206.0169 | 206.0169 | 1.9831 |  |  |  | 0 | 451.2 | 308.9803 | 364.8639 | 86.3361 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 10.3 | 5.1584 | 5.1584 | 5.1416 | 6.5 | 2.8315 | 2.8315 | 3.6685 | 22.3 | 22.4982 | 22.4982 | -0.19822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9922 | 14.9922 | -0.89219 | 143 | 114.5717 | 143 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 25.5 | 41.2838 | 110.9075 | -85.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 149.7448 | 192.1948 | -39.7948 | 33.1 | 45.1516 | 40.9481 | -7.8482 | 150.4 | 150.2798 | 138.6694 | 11.7306 | 18.1 | 22.0449 | 18.967 | -0.86699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.2 | 88.1161 | 88.1161 | 2.0839 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 66 | 66.7697 | 66.7697 | -0.76973 | 36 | 26.0237 | 4.1026 | 31.8974 | 25 | 22.7683 | 22.7683 | 2.2317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.7 | 33.4907 | 33.4907 | -0.79073 | 129.9 | 82.6955 | 20.5128 | 109.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 57.8441 | 85.4825 | -33.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 127.7528 | 133.3557 | -33.2557 | 164.9 | 182.7196 | 170.94 | -6.04 | 164.8 | 182.7196 | 170.94 | -6.14 | 165.2 | 182.7196 | 170.94 | -5.74 | 248.7 | 274.9025 | 257.18 | -8.48 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.89208 | 0.89208 | 0.00792 | 240.5 | 205.128 | 148.774 | 91.726 | 119 | 102.736 | 108.1302 | 10.8698 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 69.9 | 76.4389 | 78.5679 | -8.6679 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 159.1078 | 159.1081 | -16.5081 | 143.3 | 159.1078 | 159.1081 | -15.8081 | 169.3 | 159.5856 | 159.5859 | 9.7141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 207.2967 | 207.2967 | 3.6033 | 100.7 | 103.9596 | 103.9596 | -3.2596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 | 39.8 | 94.4 | 79.107 | -39.307 | 0 |  | 0.094 | -0.094 | 0.3 | 1.6 | 5.396 | -5.096 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.932 | 9.9318 | -0.43182 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.095 | -0.095 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.6 | 20.353 | 20.3531 | 0.24688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 21.8 | 18.81 | 0.19 | 69.9 | 68.7 | 62.49 | 7.41 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 13.4 | 13.4451 | 19.8692 | -6.4692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30.3 | 19.1 | 22.265 | 8.035 | 81.1 | 74.892 | 74.892 | 6.208 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 86.5 | 71.677 | -10.877 | 82.5 | 96.2 | 81.875 | 0.625 | 9.3 | 6.4 | 2.52 | 6.78 | 5.7 | 4.096 | 4.096 | 1.604 | 2.1 |  |  | 2.1 | 12.5 | 17.561 | 17.561 | -5.061 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.9 | 2.7 | 5.023 | -4.123 | 0 |  | 0.375 | -0.375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 115 | 121.49 | 3.61 | 102.7 | 106.1 | 115.63 | -12.93 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 16.6 | 16 | 14 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
20/12/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 | 206.4 | 204.1951 | 204.1951 | 2.2049 | 550.18 | 534.8458 | 594.0914 | -43.9114 | 183.26 | 174.8436 | 194.2113 | -10.9512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 129.5 | 139.8572 | 147.5879 | -18.0879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 197.7074 | 197.7074 | 5.9926 | 204.4 | 200.2563 | 200.2563 | 4.1437 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.0169 | 206.0169 | 2.6831 |  |  |  | 0 | 557.8 | 410.8584 | 398.2835 | 159.5164 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.7073 | 164.7073 | 5.0927 | 10.3 | 5.1584 | 5.1584 | 5.1416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 22.3 | 22.4982 | 22.4982 | -0.19822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 143 | 134.4304 | 143 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 122.4 | 84.3862 | 201.729 | -79.329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 166.285 | 204.8321 | 24.9679 | 34.6 | 45.1516 | 40.9481 | -6.3482 | 151.1 | 150.2798 | 150.2797 | 0.82027 | 18.2 | 22.0449 | 18.967 | -0.76699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.6 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4839 | 183.2 | 185.817 | 185.817 | -2.617 | 183.6 | 185.817 | 185.817 | -2.217 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 66 | 66.7697 | 66.7697 | -0.76973 | 36 | 18.0001 | 4.1026 | 31.8974 | 25.1 | 22.7683 | 22.7683 | 2.3317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.7 | 33.4907 | 33.4907 | -0.79073 | 129.9 | 90.2579 | 41.0256 | 88.8744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.4809 | 85.4825 | 0.81749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 133.3562 | 133.3565 | -32.7565 | 164.8 | 183.1272 | 170.94 | -6.14 | 164.7 | 183.1272 | 170.94 | -6.24 | 165 | 183.1272 | 170.94 | -5.94 | 248.4 | 275.5156 | 257.18 | -8.78 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.89208 | 0.89208 | 0.00792 | 258 | 205.1281 | 177.9831 | 80.0169 | 123.9 | 108.1317 | 112.6642 | 11.2358 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 69.9 | 78.5677 | 78.568 | -8.668 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 159.108 | 159.1081 | -16.6081 | 143.6 | 159.108 | 159.1081 | -15.5081 | 168.9 | 159.5858 | 159.5859 | 9.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.2967 | 3.9033 | 100.8 | 103.9596 | 103.9596 | -3.1596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 32.9 | 91.5 | 76.798 | -43.898 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1.3 | 5.215 | -4.815 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 9.932 | 9.9318 | -0.33182 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.353 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 21.5 | 18.35 | -3.65 | 58.9 | 66 | 60.36 | -1.46 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 17.7 | 19.8688 | 19.8692 | -2.1692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 30 | 17.9 | 20.892 | 9.108 | 81.5 | 73.32 | 73.32 | 8.18 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 83.9 | 66.978 | -19.778 | 94.3 | 95.1 | 79.705 | 14.595 | 5.8 | 5.9 | 2.163 | 3.637 | 6.5 | 3.339 | 3.339 | 3.161 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 17.561 | 17.561 | -5.061 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.3 | 2.1 | 4.73 | -3.43 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 100.7 | 117.11 | 2.39 | 99.1 | 91.8 | 107.79 | -8.69 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 16.7 | 16 | 14 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
20/12/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 611.33 | 552.2834 | 594.019 | 17.311 | 199.08 | 180.544 | 194.1876 | 4.8924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 127.3 | 139.8608 | 147.5951 | -20.2951 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 197.7074 | 197.7074 | 7.9926 | 204.7 | 200.2563 | 200.2563 | 4.4437 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 | 206.0169 | 4.6831 |  |  |  | 0 | 551.2 | 430.969 | 398.9685 | 152.2315 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 6.5 | 2.8315 | 2.8315 | 3.6685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 142.7 | 140.4852 | 143 | -0.29998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 121.8 | 110.7966 | 164.9709 | -43.1709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.8 | 174.5871 | 203.5588 | 176.2412 | 33.4 | 45.1516 | 40.9481 | -7.5481 | 151.9 | 151.9532 | 150.2797 | 1.6203 | 19.2 | 22.0449 | 18.967 | 0.23301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 65.8 | 66.7697 | 66.7697 | -0.96973 | 41.1 |  | 18 | 23.1 | 24.6 | 22.7683 | 22.7683 | 1.8317 | 4.1 | 4.1192 | 4.1192 | -0.01922 | 33.6 | 33.4907 | 33.4907 | 0.10927 | 154.7 | 82.0532 | 41.0257 | 113.6743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4818 | 85.4825 | 0.11749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.4419 | 45.4419 | -0.64195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 133.3564 | 133.3565 | -33.6565 | 165.3 | 183.1272 | 183.1272 | -17.8272 | 164.8 | 183.1272 | 183.1272 | -18.3272 | 165.1 | 183.1272 | 183.1272 | -18.0272 | 249 | 275.5156 | 275.5156 | -26.5157 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.89208 | 0.89208 | 0.00792 | 205.3 | 205.1276 | 205.1282 | 0.17178 | 108.8 | 112.932 | 106.2515 | 2.5485 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 73 | 78.5677 | 78.568 | -5.568 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 159.108 | 159.1081 | -16.2081 | 144.1 | 159.108 | 159.1081 | -15.0081 | 169.6 | 159.5858 | 159.5859 | 10.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 207.2967 | 207.2967 | 4.2033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 41.7 | 88 | 75.068 | -33.368 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 4.507 | -4.307 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9.932 | 9.9318 | -1.1318 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.2 | 20.353 | 20.3531 | -0.15312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 21.3 | 18.07 | -5.37 | 58.7 | 63.1 | 57.75 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 20.1 | 19.8691 | 19.8692 | 0.23078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 28.5 | 17.1 | 19.744 | 8.756 | 77.9 | 71.782 | 71.782 | 6.118 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 80.8 | 63.149 | 4.251 | 102.6 | 94 | 80.332 | 22.268 | 5 | 5.6 | 2.066 | 2.934 | 3 | 3.04 | 3.04 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 17.561 | 17.561 | -5.061 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.1 | 1.6 | 4.033 | -2.933 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.9 | 83.5 | 105.48 | 2.42 | 83.8 | 75.9 | 95.46 | -11.66 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10.1 | 18.1463 | 18.1463 | -8.0463 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.9 | 16 | 14 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
20/12/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 | 201.1 | 204.1951 | 204.1951 | -3.0951 | 618.54 | 563.4406 | 603.8931 | 14.6469 | 212.27 | 184.1914 | 197.4155 | 14.8545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 126.1 | 140.048 | 147.7755 | -21.6755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 197.7074 | 197.7074 | 9.2926 | 205.8 | 200.2563 | 200.2563 | 5.5437 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.0169 | 206.0169 | 3.5831 |  |  |  | 0 | 556.5 | 446.8322 | 413.6227 | 142.8773 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 7 | 2.8315 | 2.8315 | 4.1685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 142.5 | 142.9987 | 143 | -0.49998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 122.2 | 143.1692 | 177.2959 | -55.0958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.9 | 177.3884 | 203.7769 | 176.1231 | 35 | 45.1516 | 40.9481 | -5.9482 | 149.3 | 150.2798 | 150.2797 | -0.97973 | 18.2 | 22.0449 | 18.967 | -0.76699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 64.7 | 66.7697 | 66.7697 | -2.0697 | 15.9 |  | 18 | -2.1 | 23.9 | 22.7683 | 22.7683 | 1.1317 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.3 | 33.4907 | 33.4907 | -1.1907 | 84.8 | 61.7398 | 41.0257 | 43.7743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.482 | 85.4825 | 0.11749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.4419 | 45.4419 | -0.64195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 133.3564 | 133.3565 | -34.1565 | 164.2 | 182.4291 | 182.4291 | -18.2291 | 165.4 | 182.4291 | 182.4291 | -17.0291 | 165.3 | 182.4291 | 182.4291 | -17.1291 | 249.7 | 274.4654 | 274.4654 | -24.7654 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 201.7 | 204.9287 | 205.1282 | -3.4282 | 100.7 | 108.1294 | 108.5862 | -7.8862 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 77 | 78.5678 | 78.568 | -1.568 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 159.108 | 159.1081 | -15.6081 | 144.5 | 159.108 | 159.1081 | -14.6081 | 170.7 | 159.5858 | 159.5859 | 11.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.7 | 4.3099 | 4.3099 | -2.6099 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 49.4 | 84.5 | 73.531 | -24.131 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.5 | 3.623 | -3.423 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9.932 | 9.9318 | -1.1318 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.5 | 20.353 | 20.3531 | 0.14688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 21 | 17.85 | -1.85 | 67.4 | 60.5 | 54.98 | 12.42 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 20.1 | 19.8691 | 19.8692 | 0.23078 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.8 | 15.6098 | 15.6098 | -0.80976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 28.4 | 16.2 | 18.671 | 9.729 | 79.3 | 70.255 | 70.255 | 9.045 | 0 |  |  | 0 | 69.5 | 78.1 | 59.609 | 9.891 | 105.8 | 93 | 81.893 | 23.907 | 4.7 | 5.2 | 2.057 | 2.643 | 3.7 | 2.895 | 2.895 | 0.805 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 17.561 | 17.561 | -5.061 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.4 | 1.4 | 3.201 | -1.801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.4 | 72.2 | 91.43 | -6.03 | 77.6 | 62.8 | 81.63 | -4.03 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17.8 | 16 | 14 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
20/12/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 618.6 | 508.1019 | 603.2533 | 15.3467 | 211.96 | 166.1009 | 197.2063 | 14.7537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 126.2 | 139.6625 | 147.5882 | -21.3882 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 197.7074 | 197.7074 | 7.7926 | 204.8 | 200.2563 | 200.2563 | 4.5437 |  |  |  | 0 | 210 | 206.0169 | 206.0169 | 3.9831 |  |  |  | 0 | 550.3 | 515.0938 | 421.2178 | 129.0822 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 142.8 | 128.3881 | 143 | -0.19998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 121.9 | 63.201 | 170.6641 | -48.7641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.9 | 458.8724 | 198.3482 | 235.5518 | 34.7 | 45.1516 | 40.9481 | -6.2481 | 144.4 | 150.2798 | 150.2797 | -5.8797 | 18.4 | 22.0449 | 18.967 | -0.56699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 91.9 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 86.3 | 110.9132 | 110.9132 | -24.6132 | 15.1 |  | 24.6158 | -9.5158 | 23.9 | 22.7683 | 22.7683 | 1.1317 | 4.1 | 4.1192 | 4.1192 | -0.01922 | 32.8 | 33.4907 | 33.4907 | -0.69073 | 61.4 | 65.8841 | 34.8714 | 26.5286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 61.5858 | 85.4825 | 0.11749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4419 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 88.0674 | 102.8792 | -2.9792 | 164.8 | 182.4291 | 182.4291 | -17.6291 | 164.7 | 182.4291 | 182.4291 | -17.7291 | 165.2 | 182.4291 | 182.4291 | -17.2291 | 249.6 | 274.4654 | 274.4654 | -24.8654 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 168.2 | 200.7827 | 205.1282 | -36.9282 | 95.6 | 98.7398 | 106.8097 | -11.2097 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80 | 76.1797 | 78.568 | 1.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 159.108 | 159.1081 | -16.2081 | 143.7 | 159.108 | 159.1081 | -15.4081 | 169.9 | 159.5858 | 159.5859 | 10.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 54.3 | 80.9 | 71.206 | -16.906 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.9 | 2.598 | -1.298 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9.9319 | 9.9318 | -1.0318 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7 | 17.25 | 3.65 | 71.5 | 58 | 51.43 | 20.07 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 20.1 | 14.3148 | 19.8692 | 0.23078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.8 | 15.6098 | 15.6098 | -0.80976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 15.4146 | 15.4146 | 4.5854 | 19.5 | 15.3 | 17.51 | 1.99 | 76 | 67.797 | 67.797 | 8.203 | 0 |  |  | 0 | 71 | 75.6 | 56.304 | 14.696 | 109.4 | 92 | 81.551 | 27.849 | 5.9 | 4.9 | 2.02 | 3.88 | 4.1 | 2.648 | 2.648 | 1.452 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 17.561 | 17.561 | -5.261 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.5 | 1.2 | 2.621 | 0.879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.2 | 62.9 | 76.91 | -8.71 | 65.1 | 50.6 | 66.33 | -1.23 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10 | 18.1463 | 18.1463 | -8.1463 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.7 | 16 | 14 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | 1.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.3 | 22 | 22 | 1.3
20/12/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 | 204.3 | 204.1951 | 204.1951 | 0.10488 | 613.85 | 555.5228 | 606.0232 | 7.8268 | 205.73 | 181.603 | 198.1118 | 7.6182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 124 | 140.0516 | 147.3932 | -23.3932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 197.7074 | 197.7074 | 6.7926 | 205.5 | 200.2563 | 200.2563 | 5.2437 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.0169 | 206.0169 | 3.2831 |  |  |  | 0 | 454.3 | 568.2916 | 427.3093 | 26.9907 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 143 | 138.4169 | 143 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 122.6 | 110.8008 | 162.518 | -39.918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.7 | 458.8774 | 197.1198 | 236.5802 | 33.1 | 45.1516 | 40.9481 | -7.8482 | 150.4 | 150.2798 | 150.2797 | 0.12026 | 17.8 | 22.0449 | 18.967 | -1.167 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 104 | 110.9132 | 110.9132 | -6.9132 | 16.3 |  | 4.1026 | 12.1974 | 23 | 22.7683 | 22.7683 | 0.23171 | 4.1 | 4.1192 | 4.1192 | -0.01922 | 32.4 | 33.4907 | 33.4907 | -1.0907 | 58.8 | 20.5128 | 61.5385 | -2.7385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.482 | 85.4825 | 0.2175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 107.2575 | 104.4641 | -4.6641 | 169.9 | 170.94 | 182.4291 | -12.5291 | 169 | 170.94 | 182.4291 | -13.4291 | 170.1 | 170.94 | 182.4291 | -12.3291 | 257.3 | 257.18 | 274.4654 | -17.1654 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 185.8 | 52.0414 | 205.1282 | -19.3282 | 104.5 | 112.9343 | 106.8123 | -2.3123 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 79.7 | 78.5678 | 78.568 | 1.132 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 159.108 | 159.1081 | -16.3081 | 143.7 | 159.108 | 159.1081 | -15.4081 | 169.1 | 159.5858 | 159.5859 | 9.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 64.7 | 78.3 | 68.618 | -3.918 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.3 | 1.526 | 0.074 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9.9319 | 9.9318 | -1.3318 | 10 | 9.983 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 20.4 | 16.53 | 6.07 | 70.3 | 56 | 47.61 | 22.69 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 20.2 | 19.8691 | 19.8692 | 0.33078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.8 | 15.6098 | 15.6098 | -0.80976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20.2 | 15.4146 | 15.4146 | 4.7854 | 19.6 | 14.5 | 16.32 | 3.28 | 79.4 | 65.029 | 65.029 | 14.371 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 71.7 | 53.078 | 21.122 | 102.4 | 90.5 | 80.576 | 21.824 | 8.1 | 4.5 | 1.975 | 6.125 | 3 | 2.368 | 2.368 | 0.632 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 17.561 | 17.561 | -5.261 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.6 | 1.3 | 2.125 | 2.475 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.1 | 55.4 | 62.22 | 8.88 | 59.5 | 42.6 | 50.53 | 8.97 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 10.1 | 18.1463 | 18.1463 | -8.0463 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.3 | 30.5 | 28.5 | 5.8 | 17.5 | 16 | 14 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.8 | 22 | 22 | -0.2
20/12/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 608.94 | 522.9739 | 604.6659 | 4.2741 | 210.48 | 170.9626 | 197.6681 | 12.8119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 123.6 | 139.8577 | 147.7831 | -24.1831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 197.7074 | 197.7074 | 8.0926 | 205.7 | 200.2563 | 200.2563 | 5.4437 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.0169 | 206.0169 | 2.8831 |  |  |  | 0 | 451.8 | 562.0199 | 440.5534 | 11.2466 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 6.7 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 142.3 | 129.7332 | 143 | -0.69998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 122 | 110.8003 | 173.6425 | -51.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.6 | 458.8772 | 197.1562 | 236.4438 | 33 | 45.1516 | 40.9481 | -7.9482 | 143.9 | 150.2798 | 150.2797 | -6.3797 | 17.6 | 22.0449 | 18.967 | -1.367 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 87.9 | 88.1161 | 88.1161 | -0.2161 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 180.2 | 185.817 | 185.817 | -5.617 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 15.6 |  | 18 | -2.4 | 22.7 | 22.7683 | 22.7683 | -0.06829 | 4.1 | 4.1192 | 4.1192 | -0.01922 | 32.7 | 33.4907 | 33.4907 | -0.79073 | 38.8 | 20.5128 | 41.0257 | -2.2257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 84.0691 | 85.4825 | -0.48251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 93.3695 | 102.1317 | -2.8317 | 163 | 170.94 | 182.4291 | -19.4291 | 162.8 | 170.94 | 182.4291 | -19.6291 | 163.4 | 170.94 | 182.4291 | -19.0291 | 256.1 | 257.18 | 274.4654 | -18.3654 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 180.9 | 53.3344 | 205.1282 | -24.2282 | 95.7 | 108.1299 | 112.456 | -16.756 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 79.7 | 78.5678 | 78.568 | 1.132 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 159.108 | 159.1081 | -15.5081 | 144.6 | 159.108 | 159.1081 | -14.5081 | 170.6 | 159.5858 | 159.5859 | 11.0141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 66.1 | 76 | 65.812 | 0.288 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 1.493 | -0.293 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.9319 | 9.9318 | -1.8318 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20 | 15.63 | 4.87 | 62.5 | 54.2 | 44.37 | 18.13 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 20.2 | 19.5407 | 19.8692 | 0.33078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.6 | 15.6098 | 15.6098 | -1.0098 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 19.3 | 15.4146 | 15.4146 | 3.8854 | 14.9 | 13.8 | 16.022 | -1.122 | 80.7 | 61.942 | 61.942 | 18.758 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 67.4 | 49.631 | 27.569 | 99.9 | 88.7 | 78.14 | 21.76 | 6.7 | 4.2 | 1.844 | 4.856 | 3.6 | 2.156 | 2.156 | 1.444 | 0 |  |  | 0 | 12 | 17.561 | 17.561 | -5.561 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 2.7 | 1.3 | 1.978 | 0.722 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 48.5 | 48.63 | 1.77 | 49.1 | 36 | 39 | 10.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11.8 | 18.1463 | 18.1463 | -6.3463 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.7 | 30.5 | 28.5 | -0.8 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17.2 | 16 | 14 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
20/12/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 | 204.2 | 204.1951 | 204.1951 | 0.00488 | 612 | 510.3687 | 623.5497 | -11.5497 | 209.79 | 166.8419 | 203.8413 | 5.9487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2262 | -1.8262 | 124.3 | 139.857 | 147.5879 | -23.2879 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 197.7074 | 197.7074 | 7.7926 | 206 | 200.2563 | 200.2563 | 5.7437 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.0169 | 206.0169 | 2.4831 |  |  |  | 0 | 426.8 | 480.0645 | 425.4017 | 1.3983 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 6.3 | 5.1584 | 5.1584 | 1.1416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 142.7 | 129.3123 | 143 | -0.29998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 121.9 | 20.5135 | 179.5069 | -57.6069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.8 | 439.4481 | 186.9984 | 236.8015 | 33 | 45.1516 | 40.9481 | -7.9482 | 145.1 | 150.2798 | 150.2797 | -5.1797 | 18.2 | 22.0449 | 18.967 | -0.76699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.2 | 88.1161 | 88.1161 | 4.0839 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 16.3 |  | 18 | -1.7 | 22.9 | 22.7683 | 22.7683 | 0.13171 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.5 | 33.4907 | 33.4907 | 0.00927 | 56.8 | 61.5398 | 61.5385 | -4.7385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 41.0892 | 85.4825 | -49.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 88.067 | 92.691 | 7.209 | 161.1 | 182.4291 | 182.4291 | -21.3291 | 161.3 | 182.4291 | 182.4291 | -21.1291 | 161.3 | 182.4291 | 182.4291 | -21.1291 | 247 | 274.4654 | 274.4654 | -27.4654 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 173.3 | 205.127 | 184.6154 | -11.3154 | 97.7 | 102.2442 | 108.1342 | -10.4342 | 67.2 | 67.4615 | 67.4615 | -0.26146 | 79.9 | 76.2474 | 78.568 | 1.332 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 159.1076 | 159.1081 | -16.1081 | 144.5 | 159.1076 | 159.1081 | -14.6081 | 162.7 | 159.5854 | 159.5859 | 3.1141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.2 | 4.1082 | 4.1082 | 1.0918 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 68.1 | 73.7 | 62.933 | 5.167 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 2.4 | 1.807 | -1.307 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.9319 | 9.9318 | -1.5318 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 19.1 | 14.68 | 9.92 | 70.5 | 50.6 | 41.31 | 29.19 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 16.2 | 9.5506 | 19.8692 | -3.6692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15.4 | 15.6098 | 15.6098 | -0.20976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 15.4 | 15.4146 | 15.4146 | -0.01463 | 14.9 | 13.9 | 16.021 | -1.121 | 75.1 | 58.75 | 58.75 | 16.35 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 61.1 | 46.11 | 12.99 | 94.6 | 84.6 | 75.218 | 19.382 | 4.7 | 3.8 | 1.684 | 3.016 | 1.5 | 1.968 | 1.968 | -0.468 | 0 |  |  | 0 | 12 | 17.561 | 17.561 | -5.561 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.7 | 1.2 | 1.946 | -1.246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.9 | 42.2 | 35.41 | 15.49 | 43.6 | 31.7 | 28.9 | 14.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.6 | 30.5 | 28.5 | -0.9 | 34.4 | 30.5 | 28.5 | 5.9 | 17 | 16 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
20/12/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 | 204.9 | 204.1951 | 204.1951 | 0.70488 | 611.58 | 513.5147 | 621.8114 | -10.2314 | 208.8 | 167.8704 | 203.2731 | 5.5269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2262 | -1.9262 | 124.8 | 139.8571 | 147.5881 | -22.7881 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 197.7074 | 197.7074 | 6.8926 | 205.1 | 200.2563 | 200.2563 | 4.8437 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.0169 | 206.0169 | 4.0831 |  |  |  | 0 | 422 | 473.3641 | 414.9776 | 7.0224 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 142.4 | 129.3126 | 143 | -0.59997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 122 | 20.5135 | 164.8883 | -42.8883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.1 | 431.2407 | 176.4238 | 194.6762 | 33.7 | 45.1516 | 40.9481 | -7.2481 | 150.6 | 150.2798 | 150.2797 | 0.32028 | 18.1 | 22.0449 | 18.967 | -0.86699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 16.2 |  | 43.8908 | -27.6908 | 23 | 22.7683 | 22.7683 | 0.23171 | 4.1 | 4.1192 | 4.1192 | -0.01922 | 33.4 | 33.4907 | 33.4907 | -0.09073 | 105.5 | 75.8979 | 51.4939 | 54.0061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 34.1444 | 85.4825 | -49.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.4419 | 45.4419 | -0.64195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 88.067 | 92.69 | 7.41 | 167.8 | 182.5763 | 182.5763 | -14.7763 | 166.6 | 182.5763 | 182.5763 | -15.9763 | 164.5 | 182.5763 | 182.5763 | -18.0763 | 247.2 | 274.6868 | 274.6868 | -27.4868 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 224.6 | 205.1279 | 205.1282 | 19.4718 | 81.7 | 101.2115 | 108.1302 | -26.4302 | 67.1 | 67.4615 | 67.4615 | -0.36146 | 76.8 | 77.0442 | 78.5679 | -1.7679 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 159.1015 | 159.1081 | -16.1081 | 144.2 | 159.1015 | 159.1081 | -14.9081 | 148.2 | 159.5793 | 159.5859 | -11.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 207.2967 | 4.8033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 64.7 | 71.3 | 58.537 | 6.163 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.651 | -1.651 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.9319 | 9.9318 | -1.5318 | 9.8 | 9.983 |  | 9.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 18 | 13.69 | 11.31 | 61.6 | 46.3 | 38.15 | 23.45 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 9.2 | 7.9364 | 19.8692 | -10.6692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 21.8 | 14.2 | 16.035 | 5.765 | 74.4 | 54.207 | 54.207 | 20.193 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 54.2 | 41.306 | 13.294 | 68.4 | 79.6 | 69.102 | -0.702 | 5.6 | 3.3 | 1.436 | 4.164 | 2.4 | 1.651 | 1.651 | 0.749 | 0 |  |  | 0 | 12 | 17.561 | 17.561 | -5.561 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.1 | 0.9 | 1.738 | -1.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.6 | 36.1 | 29.06 | 20.54 | 34.8 | 28.3 | 22.26 | 12.54 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.4 | 30.5 | 28.5 | -1.1 | 34.2 | 30.5 | 28.5 | 5.7 | 17.1 | 16 | 14 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
20/12/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 610.36 | 507.2928 | 595.2957 | 15.0643 | 209.09 | 165.8364 | 194.605 | 14.485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2261 | -2.3261 | 125.1 | 139.6624 | 147.5871 | -22.4871 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 197.7074 | 197.7074 | 6.8926 | 204.9 | 200.2563 | 200.2563 | 4.6437 |  |  |  | 0 | 209.5 |  | 206.0169 | 3.4831 |  |  |  | 0 | 421.1 | 477.226 | 384.9394 | 36.1606 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 8.1 | 5.1584 | 5.1584 | 2.9416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 81.9 | 127.4707 | 143 | -61.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 122 | 62.9346 | 74.684 | 47.316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.9 | 422.1165 | 163.3204 | 202.5796 | 33 | 45.1516 | 40.9481 | -7.9482 | 148.7 | 150.2798 | 150.2797 | -1.5797 | 18.3 | 22.0449 | 18.967 | -0.66699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.3 | 88.1161 | 88.1161 | 1.1839 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 39.9 | 41.0177 | 44.9998 | -5.0998 | 22.9 | 22.7683 | 22.7683 | 0.13171 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 32.8 | 33.4907 | 33.4907 | -0.69073 | 52.8 | 54.3675 | 50.3849 | 2.4151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 35.3987 | 85.4822 | -49.6822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.4419 | 45.4419 | -1.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 88.0669 | 92.6899 | 7.2101 | 172.5 | 182.5763 | 182.5763 | -10.0763 | 169.3 | 182.5763 | 182.5763 | -13.2763 | 203.2 | 182.5763 | 182.5763 | 20.6237 | 267.6 | 274.6868 | 274.6868 | -7.0868 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 197.5 | 205.1277 | 205.1282 | -7.6282 | 77.4 | 99.3104 | 107.8978 | -30.4978 | 66.8 | 67.4615 | 67.4615 | -0.66146 | 76.2 | 75.7707 | 78.5679 | -2.3679 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 158.7139 | 159.1081 | -16.2081 | 144.1 | 158.7139 | 159.1081 | -15.0081 | 147.9 | 159.1905 | 159.5859 | -11.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 207.2967 | 4.8033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 5 | 4.1082 | 4.1082 | 0.89179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 49.8 | 69.5 | 53.635 | -3.835 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 1.339 | -1.339 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.9319 | 9.9318 | -1.5318 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 17.1 | 12.69 | 6.41 | 56.5 | 43 | 34.94 | 21.56 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 9 | 8.2279 | 19.8691 | -10.8691 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14 | 15.4146 | 15.4146 | -1.4146 | 21.9 | 15.4 | 16.054 | 5.846 | 75.5 | 49.214 | 49.214 | 26.286 | 0 |  |  | 0 | 44 | 48.4 | 38.07 | 5.93 | 58.7 | 74.2 | 68.92 | -10.22 | 4.1 | 2.9 | 1.158 | 2.942 | 2.1 | 1.292 | 1.292 | 0.808 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 17.561 | 17.561 | -5.761 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.9 | 1.471 | -1.471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.5 | 30.2 | 25.01 | 10.49 | 23.3 | 23.8 | 16.79 | 6.51 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.3 | 30.5 | 28.5 | -1.2 | 34 | 30.5 | 28.5 | 5.5 | 17 | 16 | 14 | 3 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
20/12/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 612.04 | 525.758 | 595.9758 | 16.0642 | 213.29 | 171.8728 | 194.8273 | 18.4627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2261 | -1.1261 | 124.7 | 140.0522 | 147.5889 | -22.8889 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 197.7074 | 197.7074 | 6.7926 | 204.4 | 200.2563 | 200.2563 | 4.1437 |  |  |  | 0 | 210.2 |  | 206.0169 | 4.1831 |  |  |  | 0 | 437.1 | 514.3905 | 382.3793 | 54.7207 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 82.7 | 131.1552 | 143 | -60.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 125.4 | 178.2264 | 50.7039 | 74.6961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.6 | 437.7928 | 162.3822 | 211.2178 | 34.2 | 45.1516 | 40.9481 | -6.7481 | 151.9 | 151.9532 | 142.5966 | 9.3034 | 18.1 | 22.0449 | 18.967 | -0.86699 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.3 | 88.1161 | 88.1161 | -1.8161 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 185.7 | 186.375 | 186.375 | -0.67502 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 17.3 |  |  | 17.3 | 23 | 22.7683 | 22.7683 | 0.23171 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.5 | 33.4907 | 33.4907 | 0.00927 | 64.8 | 20.5128 | 91.3041 | -26.5041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 51.4887 | 83.3309 | -47.4309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4419 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 88.067 | 92.6899 | 7.4101 | 173 | 170.94 | 182.9951 | -9.9951 | 170 | 170.94 | 182.9951 | -12.9951 | 182.8 | 170.94 | 182.9951 | -0.19511 | 246.6 | 257.18 | 275.317 | -28.717 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.89208 | 0.89208 | -0.49208 | 168.2 | 41.0257 | 190.7473 | -22.5473 | 84.4 | 112.4522 | 107.8812 | -23.4812 | 66.8 | 67.4615 | 67.4615 | -0.66146 | 74.6 | 78.5677 | 78.5679 | -3.9679 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 159.1079 | 159.1081 | -15.6081 | 144.7 | 159.1079 | 159.1081 | -14.4081 | 148.3 | 159.5857 | 159.5859 | -11.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.6 | 4.3099 | 4.3099 | -2.7099 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 31 | 68 | 49.651 | -18.651 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.273 | -1.273 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.9319 | 9.9318 | -2.3318 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20 | 20.3531 | 20.3531 | -0.35312 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 16.3 | 11.99 | 2.91 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 6.3 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 9.1 | 11.9678 | 19.3691 | -10.2691 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15 | 15.6098 | 15.6098 | -0.60976 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 14 | 15.4146 | 15.4146 | -1.4146 | 24.8 | 16.9 | 16.586 | 8.214 | 73.8 | 45.797 | 45.797 | 28.003 | 0 |  |  | 0 | 36 | 42.9 | 32.527 | 3.473 | 51 | 68.7 | 54.472 | -3.472 | 2.9 | 2.5 | 0.961 | 1.939 | 1.3 | 1.051 | 1.051 | 0.249 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 17.561 | 17.561 | -5.761 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.9 | 1.256 | -1.256 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.2 | 24.2 | 22.16 | 4.04 | 17.8 | 18.9 | 13.82 | 3.98 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.5 | 30.5 | 28.5 | -1 | 33.9 | 30.5 | 28.5 | 5.4 | 17.5 | 16 | 14 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.5 | 22 | 22 | 1.5
21/12/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 | 206.3 | 204.1951 | 204.1951 | 2.1049 | 617.36 | 505.2841 | 511.9627 | 105.3973 | 208.4 | 165.1798 | 167.363 | 41.037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 66.2543 | 25.3457 | 132.3 | 139.8574 | 147.5881 | -15.2881 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 177.9313 | -177.9313 | 206 | 197.7074 | 197.7074 | 8.2926 | 205.1 | 200.2563 | 200.2563 | 4.8437 |  |  |  | 0 | 210.3 |  | 206.0169 | 4.2831 |  |  |  | 0 | 425.8 | 483.5109 | 256.977 | 168.823 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 81.3 | 129.3129 | 142.9999 | -61.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 121.6 | 98.8667 | 41.0257 | 80.5743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.7 | 425.4899 | 149.7437 | 218.9563 | 33.9 | 45.1516 | 40.9481 | -7.0481 | 153.5 | 151.9532 | 142.595 | 10.905 | 18.3 | 22.0449 | 18.967 | -0.66699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.2 | 88.1161 | 88.1161 | 4.0839 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 185.1 | 185.817 | 185.817 | -0.71701 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 110.3 | 110.9132 | 110.9132 | -0.61317 | 5.5 |  |  | 5.5 | 23.4 | 22.7683 | 22.7683 | 0.63171 | 4 | 4.1192 | 4.1192 | -0.11922 | 33.9 | 33.4907 | 33.4907 | 0.40927 | 42.9 | 20.5128 | 76.9231 | -34.0231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 35.1736 | 28.0947 | 8.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.4419 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 88.0669 | 92.6898 | 8.3102 | 164.6 | 170.94 | 182.9951 | -18.3951 | 164.1 | 170.94 | 182.9951 | -18.8951 | 163.9 | 170.94 | 182.9951 | -19.0951 | 240.7 | 257.18 | 275.317 | -34.617 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.89208 | 0.89208 | -0.59208 | 142 | 47.1798 | 205.1282 | -63.1282 | 78.7 | 103.806 | 103.8049 | -25.1049 | 67.7 | 67.4615 | 67.4615 | 0.23854 | 75.1 | 78.5677 | 78.5679 | -3.4679 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 156.7791 | 159.1081 | -15.3081 | 144.8 | 156.7791 | 159.1081 | -14.3081 | 148.6 | 157.2499 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 5.1 | 4.1082 | 4.1082 | 0.99179 | 1.5 | 4.3099 | 4.3099 | -2.8099 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 19.4 | 65.3 | 45.974 | -26.574 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.29 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.9319 | 9.9318 | -1.8318 | 10 | 9.983 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14688 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 19.1 | 15 | 11.7073 | 7.3927 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 15.4 | 11.41 | -4.91 | 13 | 37.7 | 29.85 | -16.85 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 9.1 | 8.1756 | 6.5302 | 2.5698 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 15.3 | 15.6098 | 15.6098 | -0.30976 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 14.1 | 15.4146 | 15.4146 | -1.3146 | 22.1 | 18.3 | 17.29 | 4.81 | 70.1 | 42.906 | 42.906 | 27.194 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 37.7 | 29.542 | -3.742 | 0 | 63.5 | 46.93 | -46.93 | 2.1 | 2.1 | 0.79 | 1.31 | 0 | 0.849 | 0.849 | -0.849 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 17.561 | 17.561 | -1.361 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.9 | 1.058 | -1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 20.1 | 19.71 | -8.81 | 7.7 | 16.2 | 11.7 | -4 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.1 | 30.5 | 28.5 | -1.4 | 33.7 | 30.5 | 28.5 | 5.2 | 17.6 | 16 | 14 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 4878.1 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 12888.365 | 12607.4917 | 12491.9969 |  | 4286.64 | 4121.4481 | 4083.6924 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.15 | 2213.4322 | 1726.2847 |  | 3266.5 | 3280.7677 | 3542.112 |  | 54 | 0 | 94.6419 |  | 124.6 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 2668.9688 |  | 4911.8 | 4744.9767 | 4744.9766 |  | 4898.5 | 4806.152 | 4806.1522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5007.1 | 4635.3792 | 4944.4046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4826.7 | 4489.5846 | 4117.9741 |  | 237.95 | 253.488 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4003.15 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 186.95 | 123.8011 | 123.8011 |  | 129.2 | 67.956 | 67.956 |  | 531.8 | 539.9572 | 539.9573 |  | 164.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 350.9 | 359.8126 | 359.8126 |  | 2228.5 | 2089.0318 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2654.9 | 2709.7287 | 2709.7289 |  | 1551.15 | 1219.0543 | 1301.8273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4182.7 | 4107.906 | 3733.3211 |  | 895.55 | 1054.215 | 982.7556 |  | 3376.9 | 3631.8166 | 3203.011 |  | 492.2 | 507.5319 | 455.2078 |  | 444.1 | 462.8604 | 462.8604 |  | 451.8 | 433.1707 | 433.1707 |  | 2168.05 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4354.7 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4366.45 | 4459.6082 | 4459.6082 |  | 4420.55 | 4473.0005 | 4473.0005 |  | 1896.2 | 1955.621 | 1955.621 |  | 313.55 | 203.7089 | 220.0096 |  | 588.9 | 546.439 | 546.439 |  | 96.25 | 98.8613 | 98.8613 |  | 795.9 | 803.7775 | 803.7775 |  | 1594.4 | 1080.7753 | 1054.1557 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1108.45 | 954.5758 | 1142.1504 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1093.8 | 1090.6068 | 1090.6068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2402.65 | 2436.3551 | 2287.1008 |  | 3859.35 | 4180.8259 | 4196.0351 |  | 3849.5 | 4180.8259 | 4196.0351 |  | 3947 | 4180.8259 | 4196.0351 |  | 5927.55 | 6290.0714 | 6312.9537 |  | 1768.95 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 861.95 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 21.4099 | 21.4099 |  | 2958.35 | 2422.1642 | 2600.0394 |  | 2313.35 | 2432.6253 | 2491.3152 |  | 1531.5 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1762.45 | 1810.7014 | 1844.64 |  | 717.75 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3436.45 | 3757.6715 | 3818.5934 |  | 3462.1 | 3757.6715 | 3818.5934 |  | 3783.55 | 3768.9558 | 3830.0607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5068.9 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2428.25 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 122.2 | 98.5969 | 98.597 |  | 37.8 | 103.4374 | 103.4374 |  | 154.85 | 180 | 180 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1261.6 | 1440.836 | 1294.8045 |  | 848.8 | 0 | 829.983 |  | 11.65 | 39.6925 | 59.4155 |  | 2.25 | 0 | 2.1 |  | 327.1 | 238.365 | 238.3637 |  | 237.9 | 239.592 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2290 | 0 | 2154.4365 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35.3 | 39.2 | 39.2 |  | 95.4 | 86.4 | 86.4 |  | 487.25 | 488.4734 | 488.4749 |  | 480 | 421.4633 | 421.4635 |  | 458.75 | 336.9512 | 280.9757 |  | 59.25 | 60 | 60 |  | 103.95 | 0 | 97.561 |  | 149.2 | 0 | 145.4035 |  | 185.65 | 0 | 179.5395 |  | 379.15 | 321.32 | 277.57 |  | 1202.25 | 977.36 | 885.24 |  | 183.75 | 0 | 147.026 |  | 51.45 | 54 | 54 |  | 285.05 | 221.8779 | 265.477 |  | 63.6 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 182.35 | 175.2 | 175.2 |  | 159.2 | 139.2 | 139.2 |  | 375.25 | 374.6341 | 374.6342 |  | 485.45 | 444.878 | 444.8779 |  | 416.95 | 369.9511 | 369.9511 |  | 535.85 | 427.2515 | 436.46 |  | 1362.1 | 1271.3325 | 1271.3325 |  | 379.95 | 0 | 345.0225 |  | 1023.4 | 1102.0085 | 972.445 |  | 1342.65 | 1328.639 | 1202.2675 |  | 134 | 92.6715 | 44.439 |  | 93.45 | 67.2805 | 67.2805 |  | 468.395 | 0 | 259.23 |  | 353.05 | 421.4633 | 421.4635 |  | 101.9 | 144 | 144 |  | 201.25 | 189.6 | 189.6 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2926 |  | 482.4 | 468.2926 | 468.2926 |  | 31.55 | 40.433 | 58.8455 |  | 2672.65 | 0 | 2855.635 |  | 133.4 | 0 | 126.983 |  | 1458.4 | 0 | 1387.019 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1290.85 | 1319.78 | 1334.3 |  | 1247.05 | 1287.7 | 1290.49 |  | 1098.15 | 0 | 1075.281 |  | 69.85 | 69.624 | 69.624 |  | 49.9 | 57.6 | 57.6 |  | 28.5 | 28.8 | 28.8 |  | 28.65 | 33.6 | 33.6 |  | 137.55 | 0 | 119.3815 |  | 103.2 | 100.8 | 100.8 |  | 344.6 | 435.5122 | 435.5122 |  | 211.15 | 259.2 | 259.2 |  | 658.75 | 732 | 684 |  | 825.15 | 732 | 684 |  | 422.7 | 370 | 336 |  | 134.25 | 0 | 0 |  | 203.75 | 199.2 | 199.2 |  | 268.45 | 264 | 264 |  | 556.7 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 20 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7157121 y resultó S/. 509993 (7.67% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 13 | 6647127.6624 | 7407065.3598 | -10.26%
DOM 14 | 5901861.8477 | 6173363.1703 | -4.398%
LUN 15 | 7534961.2555 | 6637056.3437 | 13.53%
MAR 16 | 8152832.5256 | 8462760.9336 | -3.662%
MIE 17 | 8605043.8608 | 8682896.5176 | -0.8966%
JUE 18 | 8757160.1413 | 8627507.9696 | 1.503%
VIE 19 | 8481141.4149 | 8743499.1811 | -3.001%
SAB 20 | 7157120.7733 | 8040575.1022 | -10.99%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 08:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 00:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 11:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 20/12/2025 11:30:00 | 20/12/2025 22:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/12/2025 22:09:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 23:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/12/2025 00:00:00 | 20/12/2025 02:23:00 |  | 20/12/2025 02:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/12/2025 08:16:00 | 20/12/2025 11:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.0976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.5499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.5499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.5499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2222 | 1 | 0 | 24.4965 | 1 | 18.2889 | 7.373 | 1 | 26.5243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3055 | 1 | 0 | 6.1241 | 1 | 4.5722 | 1.8433 | 1 | 6.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3055 | 1 | 0 | 6.1241 | 1 | 4.5722 | 1.8433 | 1 | 6.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3055 | 1 | 0 | 6.1241 | 1 | 4.5722 | 1.8433 | 1 | 6.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3055 | 1 | 0 | 6.1241 | 1 | 4.5722 | 1.8433 | 1 | 6.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5777 | 0 | 1 | 115.8119 | 0 | 1 | 63.7148 | 0 | 1 | 63.717 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 56.966 | 0 | 1 | 63.5613 | 60.125 | 1 | 63.7547 | 60.125 | 1 | 63.5561 | 0 | 1 | 63.5482 | 60.9024 | 1 | 63.5774 | 0 | 1 | 63.5765 | 0 | 1 | 115.0528 | 0 | 1 | 117.7868 | 0 | 1 | 119.027 | 0 | 1 | 120.8958 | 0 | 1 | 123.4517 | 0 | 1 | 127.4497 | 0 | 1 | 127.9473 | 0 | 1 | 127.9474 | 0 | 1 | 127.9478 | 0 | 1 | 127.9477 | 0 | 1 | 127.947 | 0 | 1 | 113.4909 | 0 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 124.7397 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 61.7556 | 0 | 1 | 125.3296 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 124.665 | 0 | 1 | 104.0004 | 22.7786 | 1 | 103.2373 | 23.5042 | 1 | 85.1635 | 40.628 | 1 | 77.4362 | 48.0012 | 1 | 83.831 | 40.0016 | 1 | 100.8301 | 20.196 | 1 | 93.3227 | 24.237 | 1 | 60.8108 | 0 | 1 | 61.0239 | 0 | 1 | 100.9109 | 20.0013 | 1 | 91.9607 | 34.0004 | 1 | 104.5721 | 13.0083 | 1 | 63.5821 | 0 | 1 | 63.7142 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.5777 | 0 | 1 | 57.9059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5613 | 0 | 1 | 0 | 60.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.7741 | 30.4512 | 1 | 63.5774 | 0 | 1 | 63.5765 | 0 | 1 | 57.5264 | 0 | 1 | 58.8934 | 0 | 1 | 59.5135 | 0 | 1 | 60.4479 | 0 | 1 | 61.7259 | 0 | 1 | 63.7248 | 0 | 1 | 63.9736 | 0 | 1 | 63.9737 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 63.9735 | 0 | 1 | 56.7455 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.3699 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.6648 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.3325 | 0 | 1 | 40.0268 | 22.7786 | 1 | 63.9735 | 0 | 1 | 63.9374 | 0 | 1 | 63.9495 | 0 | 1 | 20.9322 | 40.0016 | 1 | 60.9444 | 0 | 1 | 34.2223 | 24.237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.0239 | 0 | 1 | 60.8799 | 0 | 1 | 28.1087 | 34.0004 | 1 | 58.9893 | 0 | 1 | 63.5821 | 0 | 1 | 63.7142 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.9059 | 0 | 1 | 63.7148 | 0 | 1 | 63.717 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 56.966 | 0 | 1 | 0 | 60.125 | 1 | 63.7547 | 0 | 1 | 63.5561 | 0 | 1 | 31.7741 | 30.4512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.5264 | 0 | 1 | 58.8934 | 0 | 1 | 59.5135 | 0 | 1 | 60.4479 | 0 | 1 | 61.7259 | 0 | 1 | 63.7248 | 0 | 1 | 63.9736 | 0 | 1 | 63.9737 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 63.9735 | 0 | 1 | 56.7455 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.3699 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 61.7556 | 0 | 1 | 62.6648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.3325 | 0 | 1 | 63.9736 | 0 | 1 | 39.2639 | 23.5042 | 1 | 21.2261 | 40.628 | 1 | 13.4867 | 48.0012 | 1 | 62.8987 | 0 | 1 | 39.8857 | 20.196 | 1 | 59.1004 | 0 | 1 | 60.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.031 | 20.0013 | 1 | 63.852 | 0 | 1 | 45.5828 | 13.0083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 89.1163 | 0 | 1 | 44.4904 | 0 | 1 | 88.7612 | 6 | 1 | 88.7698 | 6 | 1 | 36.0513 | 0 | 1 | 71.1077 | 0 | 1 | 89.1494 | 75 | 1 | 88.652 | 75 | 1 | 89.1661 | 0 | 1 | 88.805 | 75 | 1 | 89.1155 | 0 | 1 | 89.1132 | 0 | 1 | 74.2792 | 10 | 1 | 81.2132 | 0 | 1 | 79.973 | 6.0003 | 1 | 68.1149 | 22.0005 | 1 | 65.3369 | 26.2557 | 1 | 59.9766 | 33.7935 | 1 | 59.0542 | 35.0934 | 1 | 59.0539 | 35.0938 | 1 | 59.0532 | 35.0948 | 1 | 59.0533 | 35.0947 | 1 | 42.0547 | 51.2633 | 1 | 59.0064 | 70.6056 | 1 | 42.0515 | 51.268 | 1 | 79.4758 | 61.4079 | 1 | 42.0515 | 97.7715 | 1 | 46.8542 | 0 | 1 | 15.5014 | 30.8888 | 1 | 83.7984 | 0 | 1 | 46.1132 | 0 | 1 | 79.4758 | 15.6692 | 1 | 42.0515 | 51.268 | 1 | 46.8338 | 92.4667 | 1 | 66.001 | 119.9995 | 1 | 66.7644 | 119.9995 | 1 | 66.6204 | 119.9994 | 1 | 66.0887 | 119.9992 | 1 | 62.169 | 119.9987 | 1 | 35.3953 | 119.8047 | 1 | 43.0785 | 115.763 | 1 | 75.6381 | 10.7404 | 1 | 75.2742 | 12.001 | 1 | 35.2711 | 119.9987 | 1 | 66.2739 | 119.9996 | 1 | 55.7971 | 119.9995 | 1 | 89.127 | 0 | 1 | 88.765 | 6.0003
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 44.5581 | 0 | 1 | 44.4904 | 0 | 1 | 47.5337 | 0 | 1 | 41.2318 | 6 | 1 | 36.0513 | 0 | 1 | 35.5539 | 0 | 1 | 11.1239 | 32.2611 | 1 | 47.6518 | 0 | 1 | 29.722 | 0 | 1 | 0 | 34.508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4521 | 13.8131 | 1 | 18.7909 | 27.759 | 1 | 18.6831 | 27.8273 | 1 | 0 | 46.1146 | 1 | 0 | 45.197 | 1 | 35.3953 | 9.7379 | 1 | 0 | 38.5314 | 1 | 32.3637 | 10.7404 | 1 | 37.6371 | 6.0005 | 1 | 35.2711 | 9.8226 | 1 | 33.1369 | 13.9974 | 1 | 11.881 | 32.2255 | 1 | 44.5635 | 0 | 1 | 41.2292 | 6.0003
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.8452 | 1 | 21.0257 | 25.634 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 21.0257 | 25.634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.8992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0257 | 25.634 | 1 | 46.8338 | 0 | 1 | 32.5489 | 13.721 | 1 | 0 | 45.7379 | 1 | 0 | 45.7036 | 1 | 18.1393 | 27.4048 | 1 | 15.2808 | 29.24 | 1 | 0 | 36.4172 | 1 | 43.0785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4532 | 1 | 0 | 45.62 | 1 | 0 | 43.5078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 44.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2275 | 6 | 1 | 47.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.5539 | 0 | 1 | 39.0128 | 0 | 1 | 41.0001 | 6.328 | 1 | 29.722 | 0 | 1 | 41.1042 | 6.2754 | 1 | 44.5577 | 0 | 1 | 44.5566 | 0 | 1 | 42.1184 | 0 | 1 | 40.6066 | 0 | 1 | 36.9394 | 6.0003 | 1 | 22.6498 | 22.0005 | 1 | 18.9616 | 26.2557 | 1 | 47.7468 | 0 | 1 | 11.0806 | 35.0934 | 1 | 11.0802 | 35.0938 | 1 | 11.0793 | 35.0948 | 1 | 47.9738 | 0 | 1 | 21.0274 | 25.6317 | 1 | 15.7449 | 27.7604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.7379 | 7.8346 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.5015 | 15.6692 | 1 | 21.0257 | 25.634 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5028 | 1 | 0 | 46.5027 | 1 | 0 | 46.4684 | 1 | 0 | 46.4798 | 1 | 0 | 45.5617 | 1 | 0 | 37.0475 | 1 | 0 | 38.8555 | 1 | 43.2744 | 0 | 1 | 37.6371 | 6.0005 | 1 | 0 | 37.0845 | 1 | 0 | 46.3848 | 1 | 0 | 44.2662 | 1 | 44.5635 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.418 | 1 | 29.722 | 0 | 1 | 47.7008 | 0 | 1 | 44.5577 | 0 | 1 | 44.5566 | 0 | 1 | 32.1609 | 10 | 1 | 40.6066 | 0 | 1 | 43.0336 | 0 | 1 | 45.4651 | 0 | 1 | 46.3753 | 0 | 1 | 12.2298 | 33.7935 | 1 | 47.9736 | 0 | 1 | 47.9737 | 0 | 1 | 47.9739 | 0 | 1 | 11.0794 | 35.0947 | 1 | 21.0274 | 25.6317 | 1 | 43.2615 | 0 | 1 | 21.0257 | 25.634 | 1 | 39.7379 | 7.8346 | 1 | 21.0257 | 25.634 | 1 | 46.8542 | 0 | 1 | 15.5014 | 30.8888 | 1 | 41.8992 | 0 | 1 | 46.1132 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 0 | 45.9625 | 1 | 47.9734 | 0 | 1 | 47.9373 | 0 | 1 | 47.9494 | 0 | 1 | 46.8883 | 0 | 1 | 0 | 36.6022 | 1 | 0 | 38.3762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6384 | 1 | 33.1369 | 13.9974 | 1 | 43.916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5358 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.306 | 18 | 1 | 9.6978 | 18 | 1 | 11.524 | 18 | 1 | 11.5132 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3763 | 13.632 | 1 | 11.2893 | 18 | 1 | 11.5933 | 18 | 1 | 11.2778 | 18 | 1 | 11.6468 | 18 | 1 | 11.3072 | 18 | 1 | 11.3103 | 18 | 1 | 9.668 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.9893 | 18 | 1 | 10.2114 | 18 | 1 | 11.5737 | 18 | 1 | 11.9985 | 18 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 11.999 | 18 | 1 | 11.999 | 18 | 1 | 11.9983 | 18 | 1 | 9.5027 | 18 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 10.406 | 18 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 9.896 | 18 | 1 | 10.5572 | 18 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 10.5012 | 17.9999 | 1 | 11.9986 | 17.9999 | 1 | 11.9983 | 17.9999 | 1 | 11.9271 | 17.9998 | 1 | 11.9508 | 17.9998 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 9.7746 | 17.9997 | 1 | 9.5989 | 18 | 1 | 9.5511 | 18 | 1 | 9.7019 | 18 | 1 | 9.818 | 18 | 1 | 11.7655 | 18 | 1 | 9.6308 | 18 | 1 | 11.2908 | 13.4058 | 1 | 11.5208 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 11.306 | 18 | 1 | 9.6978 | 18 | 1 | 11.524 | 18 | 1 | 11.5132 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3763 | 13.632 | 1 | 11.2893 | 18 | 1 | 11.5933 | 18 | 1 | 11.2778 | 18 | 1 | 11.6468 | 18 | 1 | 11.3072 | 18 | 1 | 11.3103 | 18 | 1 | 9.668 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.9893 | 18 | 1 | 10.2114 | 18 | 1 | 11.5737 | 18 | 1 | 11.9985 | 18 | 1 | 11.9987 | 18 | 1 | 11.999 | 18 | 1 | 11.999 | 18 | 1 | 11.9983 | 18 | 1 | 9.5027 | 18 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 10.406 | 18 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 9.896 | 18 | 1 | 10.5572 | 18 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 10.5012 | 17.9999 | 1 | 11.9986 | 17.9999 | 1 | 11.9983 | 17.9999 | 1 | 11.9271 | 17.9998 | 1 | 11.9508 | 17.9998 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 9.7746 | 17.9997 | 1 | 9.5989 | 18 | 1 | 9.5511 | 18 | 1 | 9.7019 | 18 | 1 | 9.818 | 18 | 1 | 11.7655 | 18 | 1 | 9.6308 | 18 | 1 | 11.2908 | 13.4058 | 1 | 11.5208 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 161 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 175 | 1 | 0 | 175 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 185.368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 195.9998 | 1 | 0 | 199.9995 | 1 | 0 | 195.7443 | 1 | 0 | 188.2066 | 1 | 0 | 186.9067 | 1 | 0 | 180.9062 | 1 | 0 | 186.9052 | 1 | 0 | 186.9053 | 1 | 0 | 148.7367 | 1 | 0 | 129.3944 | 1 | 0 | 148.7321 | 1 | 0 | 138.5921 | 1 | 0 | 102.2286 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 169.1112 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 184.3309 | 1 | 0 | 128.7321 | 1 | 0 | 107.5334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.2597 | 1 | 0 | 127.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179.5942 | 1 | 0 | 167.9997
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 161 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 175 | 1 | 0 | 175 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 185.368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 195.9998 | 1 | 0 | 199.9995 | 1 | 0 | 195.7443 | 1 | 0 | 188.2066 | 1 | 0 | 186.9067 | 1 | 0 | 180.9062 | 1 | 0 | 186.9052 | 1 | 0 | 186.9053 | 1 | 0 | 148.7367 | 1 | 0 | 129.3944 | 1 | 0 | 148.7321 | 1 | 0 | 138.5921 | 1 | 0 | 102.2286 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 169.1112 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 184.3309 | 1 | 0 | 128.7321 | 1 | 0 | 107.5334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.2597 | 1 | 0 | 127.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179.5942 | 1 | 0 | 167.9997
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [22 empty] | G2 y G4 de la CH Huinco no dieron RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 20 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
20/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
20/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 20 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 20 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe