## EVENTOS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 01:26:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 21 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 21/12/2025 08:13 | 21/12/2025 16:16 | Limpieza y cambio de cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 21/12/2025 08:13 | 21/12/2025 16:16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 21/12/2025 08:13 | 21/12/2025 16:16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13788 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 21/12/2025 08:28 | 21/12/2025 16:32 | Mantenimiento de pedestales de las torres de la L-5034 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de valvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 19:40 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-YARUCAYA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 21/12/2025 05:00 | 21/12/2025 07:23 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 21/12/2025 07:47 | 21/12/2025 09:51 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 21/12/2025 09:54 | 21/12/2025 12:10 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/12/2025 16:08 | 21/12/2025 16:42 | Mantenimiento correctivo por baja temperatura en cilindro A8. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/12/2025 16:42 | 21/12/2025 17:25 | Pruebas operativas exitosas, como parte del mantenimiento correctivo del cilindro A8. A las 17:25 h se declara disponible ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PARACAS | L-6606 | 21/12/2025 07:08 | 21/12/2025 17:14 | Desconexion programada en la linea 60kV L6606 (SET Independencia - SET Paracas), en el periodo de 07:00 a 17:00 horas, con la finalidad de realizar Montaje de estructuras de soporte, montaje de conductor en cruce de linea para llegada de en SE Alto la Luna y SE Paracas, por el proyecto PIT construccion de la nueva LT el Angel – Paracas 60kV. Afectando la continuidad del servicio electrico de los alimentadores de media tension PA108, PA109, PA110, PA111, PA217, PA218, PA219. | 8.8 | P | F/S | N | PREV. | 13684 | T
ELECTRO DUNAS | INDEPENDENCIA - PISCO | L-6605 | 21/12/2025 07:05 | 21/12/2025 17:13 | Desconexion programada en la linea 60kV L6605 y linea L-6605-01 (SET Independencia - SET Pisco - SET Alto la Luna), en el periodo de 07:00 a 17:00 horas, con la finalidad de realizar Montaje de estructuras de soporte, montaje de conductor en cruce de linea para llegada de en SE Alto la Luna y SE Paracas, por el proyecto PIT construccion de la nueva LT el Angel – Paracas 60kV. | 12.4 | P | F/S | N | PREV. | 1935 | T
ELECTRO DUNAS | P129 DERIV. - ALTO LUNA | L-6605/1 | 21/12/2025 07:05 | 21/12/2025 17:13 | Desconexion programada en la linea 60kV L6605 y linea L-6605-01 (SET Independencia - SET Pisco - SET Alto la Luna), en el periodo de 07:00 a 17:00 horas, con la finalidad de realizar Montaje de estructuras de soporte, montaje de conductor en cruce de linea para llegada de en SE Alto la Luna y SE Paracas, por el proyecto PIT construccion de la nueva LT el Angel – Paracas 60kV. | 8.3 | P | F/S | N | PREV. | 9001 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 21/12/2025 07:02 | 21/12/2025 15:35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 21/12/2025 06:00 | 21/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 16:52 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-YARUCAYA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17551 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 14:40 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA UNIDAD UG2 (INCLUYE PRUEBAS ELECTRICAS) Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | TR-YARUCAYA | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 12:56 | REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR EN LA SUBESTACION YARUCAYA (INCLUYE AJUSTE Y PRUEBAS DE RELES). | 18.4 | P | F/S | N | P.ENERG | 17542 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 09:48 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 21/12/2025 22:04 | 22/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | HUALLANCA | RADIAL BOCATOMA | 21/12/2025 10:01 | 21/12/2025 10:47 | Desconexion de la Radial Bocatoma por falla reportada por Hidrandina | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1818 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | INSPECION ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 21/12/2025 05:41 | 21/12/2025 05:54 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/12/2025 05:41 | 21/12/2025 05:54 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO IN-4130, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-ACOPLA 138KV. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHANCAY-HUACHO | L-2212 | 21/12/2025 08:09 | 21/12/2025 15:38 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-1 A T-21 Y T-225 A T-247, REQUIERE L-2311, L-2214 Y L-2117 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0122933) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2215 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107437) SE TRABAJO DE 08:50 A 18:15 HRS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 21/12/2025 08:50 | 21/12/2025 18:15 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2215 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-B-220 | 21/12/2025 07:55 | 21/12/2025 16:44 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2212 (R0126505) Y CL-2279 (R0115710). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1709 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2279 | 21/12/2025 08:05 | 21/12/2025 17:06 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115710) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13433 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-2212 | 21/12/2025 08:09 | 21/12/2025 15:38 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0126505) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1128 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261 | 21/12/2025 07:25 | 21/12/2025 15:34 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE EN TRANSFORMADOR. (R0118996) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6029 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MEDIO MUNDO - HUACHO | L-2279 | 21/12/2025 08:05 | 21/12/2025 17:06 | CAMBIAR GRILLETES CORROIDOS DE LA TORRE T-69, REQUIERE L-2213 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0122771) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18688 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Pruebas de se?ales en tableros de control (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Pruebas de se?ales en tableros de control (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11675 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 16:41 | Mantenimiento de la Geomembrana del canal rapido de demasias de la P.C.H. Tupuri | 1 | P | F/S | N | PREV. | 21890 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Indisponible por falla en la celda del interruptor del generador n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | A las 17:42 horas del 11/12/2025 se desconecto el transformador TT1 de 138 / 13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus proteccion de sobrecorriente, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 82.9 MW en Unidad Operativa de Toquepala | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1625 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 21/12/2025 08:00 | 21/12/2025 11:00 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG2 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 99 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | SE. CARAPONGO 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B ALARMADO POR AUSENCIA SE?ALES DE LA CELDA CL-2002. ESTA ALARMA DEL 87B OCASIONA LA PERDIDA DE SELECTIVIDAD DEL RELE, NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUMPLIRA SU FUNCION DE PROTECCION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO DEBIDO A QUE NO SE TIENE SE?ALES DE LAS UNIDADES DE BAHIA DE LAS CELDAS CL-2101 Y CL-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
domingo, 21 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
COENERGY S.A.C. | CENTRAL SOLAR | COENERGY | C.S. COENERGY | 21/12/2025 00:00:00
COENERGY S.A.C. | GENERADOR SOLAR | COENERGY | G.S. COENERGY | 21/12/2025 00:00:00

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 21 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 75566 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  |  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | COENERGY S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | 8_DE_AGOSTO-BESS | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/12/2025 | 00:30 |  | 200.7 | 609.7 | 209.7 |  |  | 90.1 | 129.8 |  | 0 |  | 204.2 | 202.8 |  | 208 |  | 394.9 | 9.8 |  |  |  |  | 167.5 | 7 | 5 | 22.5 | 6.8 | 14.9 | 80 |  |  |  |  | 110.5 | 121.8 |  |  |  | 6.5 | 384.5 | 34.6 | 126.6 | 19.5 | 18.4 | 18.9 | 91.2 | 179.8 | 181 | 183.3 | 106.5 | 5.2 | 20.4 | 4 | 31.2 | 39.6 |  |  | 35.8 |  |  | 26 |  |  |  | 99.7 | 155.2 | 155.6 | 155.7 | 251.6 | 74.3 | 36.2 | [6 empty] | 0.3 | 103.2 | 73.8 | 62.6 | 73.5 | 30 |  |  |  | 143.3 | 144.2 | 147.8 | [5 empty] | 211.8 | 101.6 | 5.1 | 1.5 | 6.3 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 20.1 | 20 | 19.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.7 | 0 | 2 | 9.1 | 2.8 |  | 7.7 | 6.6 | 14.4 | 20.2 | 14.3 | 23 | 61.7 | 0 | 19.3 | 23.8 | 2.1 | 0.5 | 2.51 | 17.6 | 3.7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.2 | 9.1 | 27.2 | 33.9 | 17.5 |  | 9.1 | 11.2 | 23.4 | 6915.31 | 16.8 | 0 | 11.7 | 11 | 26.7 | 18.9 | 0 | 4.8 | 89.9
21/12/2025 | 01:00 |  | 203.4 | 612.5 | 209.9 |  |  | 89.9 | 130.2 |  | 0 |  | 114 | 203 |  | 209.7 |  | 406.1 | 9.9 |  |  |  |  | 168 | 7.1 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 14.9 | 80.4 |  |  |  |  | 110.9 | 45.3 |  |  |  | 6.5 | 386 | 34 | 129.6 | 18.9 | 18.5 | 18.9 | 90.3 | 182.1 | 182.6 | 184.1 | 108.4 | 5.1 | 21.1 | 4 | 32 | 82.5 |  |  | 40 |  |  | 24.8 |  |  |  | 99.9 | 160.9 | 160.9 | 160.7 | 245.2 | 73.9 | 36.2 | [6 empty] | 0.3 | 110.7 | 97.9 | 63 | 69 | 30.3 |  |  |  | 143.6 | 144.8 | 148.3 | [5 empty] | 211.9 | 101.5 | 5.1 | 1.6 | 6.1 |  | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.6 | 4.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 12 | 0 | 2.1 | 9.2 | 2.8 |  | 7.7 | 6.7 | 14.9 | 20.2 | 14.3 | 27.4 | 52.4 | 0 | 14.7 | 13.8 | 0.7 | 0.3 | 0.97 | 16.5 | 3.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.3 | 8.6 | 27.2 | 33.8 | 17.7 |  | 9.4 | 11.2 | 23.7 | 6870.07 | 16.9 | 0 | 11.8 | 11 | 26.7 | 18.9 | 0 | 4.8 | 90.1
21/12/2025 | 01:30 |  | 202.3 | 615.1 | 210 |  |  | 90.2 | 130.3 |  | 0 |  | 0 | 205.5 |  | 208.5 |  | 507.4 | 9.9 |  |  |  |  | 169.3 | 7.2 | 4.7 | 22.5 | 6.9 | 14.9 | 80.6 |  |  |  |  | 110.8 | 71.9 |  |  |  | 6.5 | 231.1 | 34.1 | 138 | 19.5 | 18.4 | 18.9 | 90.8 | 181.4 | 182.1 | 184.6 | 106.9 | 5.1 | 24.7 | 4 | 31.6 | 94 |  |  | 40.6 |  |  | 25 |  |  |  | 86.2 | 160 | 160 | 159.7 | 245.5 | 73.8 | 36.2 | [6 empty] | 0.3 | 146.9 | 103.5 | 63.1 | 68 | 30.2 |  |  |  | 144.4 | 145.1 | 148.9 | [5 empty] | 212 | 101.7 | 5.2 | 1.5 | 6.2 |  | 33.5 | 0 | 0.4 | 0 | 7.4 | 10 |  | 0 | 0 | 1.5 | 4.1 | 20.2 | 20 | 19.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.1 | 0 | 2.1 | 10.1 | 2.7 |  | 7.7 | 6.6 | 15 | 20.2 | 14.2 | 28 | 39.9 | 0 | 7 | 8.1 | 0.1 | 0 | 0.13 | 15.5 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.2 | 8.4 | 27.3 | 33.9 | 17 |  | 9.1 | 11.2 | 23.8 | 6750.53 | 17.1 | 0 | 11.8 | 11 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.8 | 90.4
21/12/2025 | 02:00 |  | 201.9 | 612.1 | 209.5 |  |  | 89.7 | 137.7 |  | 0 |  | 0 | 205.7 |  | 208.9 |  | 485.6 | 9.9 |  |  |  |  | 167 | 7 | 5 | 22.6 | 6.9 | 15.1 | 79.9 |  |  |  |  | 110.6 | 123.8 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 35 | 122.8 | 19.9 | 18.4 | 18.9 | 92.6 | 179.4 | 179.4 | 183.9 | 105.7 | 4.9 | 24.3 | 4 | 31.6 | 46.8 |  |  | 40.3 |  |  | 24.6 |  |  |  | 85.2 | 171.6 | 169 | 190.6 | 252.6 | 74 | 35.9 | [6 empty] | 0.3 | 86 | 89.6 | 62.6 | 67.6 | 30.1 |  |  |  | 143.7 | 145.2 | 148.3 | [5 empty] | 211.8 | 101.7 | 5.2 | 1.5 | 6.4 |  | 23.9 | 0 | 0.6 | 0 | 7.4 | 10 |  | 0 | 0 | 1.3 | 4.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 0 | 1.8 | 10.3 | 2.7 |  | 7.6 | 6.6 | 15 | 20.2 | 14.2 | 27.7 | 29.2 | 0 | 2.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 18.1 | 8.8 | 26.9 | 33.8 | 17.3 |  | 8.7 | 11.2 | 21 | 6659.1 | 17.5 | 0 | 11.8 | 11 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.8 | 90.8
21/12/2025 | 02:30 |  | 205.5 | 614.3 | 208.7 |  |  | 91.2 | 142.6 |  | 0 |  | 0 | 205.3 |  | 208.9 |  | 479.2 | 10 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 15 | 80.9 |  |  |  |  | 110.8 | 40.4 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 35.5 | 136.9 | 20.3 | 18.6 | 18.9 | 93.4 | 182.4 | 182.4 | 184.1 | 107.3 | 5.3 | 29.6 | 4 | 31.7 | 85.9 |  |  | 40.7 |  |  | 24.6 |  |  |  | 85.6 | 162.1 | 158.4 | 193.1 | 267.4 | 74.2 | 36.2 | [6 empty] | 0.3 | 118.1 | 101.9 | 63.1 | 66.6 | 30.3 |  |  |  | 143.7 | 144.7 | 148.1 | [5 empty] | 211.8 | 101.8 | 5.1 | 1.6 | 6.5 |  | 35.3 | 0 | 0.1 | 0 | 7.5 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.5 | 0 | 1.9 | 10.3 | 2.7 |  | 7.6 | 6.6 | 15.1 | 20.2 | 14.1 | 26.9 | 37 | 0 | 5.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 3.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.2 | 8.9 | 26.8 | 33.7 | 17.4 |  | 8.4 | 11.2 | 22.6 | 6632.4 | 17.4 | 0 | 11.8 | 11 | 26.8 | 18.9 | 0 | 4.8 | 90.7
21/12/2025 | 03:00 |  | 202.7 | 613 | 209.9 |  |  | 90.1 | 144.2 |  | 0 |  | 0 | 204.1 |  | 207.7 |  | 529.9 | 9.9 |  |  |  |  | 166.3 | 7.8 | 5 | 22.5 | 6.8 | 15.1 | 80.4 |  |  |  |  | 110.7 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 153.3 | 35.3 | 34.9 | 20.4 | 18.6 | 18.9 | 93.8 | 182.2 | 183 | 184.3 | 106.7 | 5.2 | 26.1 | 4 | 32 | 90.6 |  |  | 40.6 |  |  | 24.8 |  |  |  | 85.5 | 170.5 | 169.1 | 170.8 | 255.6 | 74 | 36.3 | [6 empty] | 0.3 | 62 | 109.4 | 63 | 66.5 | 30.3 |  |  |  | 143.7 | 145.4 | 148.2 | [5 empty] | 211.9 | 101.8 | 5.2 | 1.5 | 6.3 |  | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 13.8 | 0 | 2.1 | 10.3 | 2.6 |  | 7.7 | 6.7 | 14.4 | 20.2 | 14.3 | 26.3 | 41.3 | 0 | 1.9 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.3 | 8.7 | 27.1 | 33.8 | 17.4 |  | 8.9 | 11.2 | 23.3 | 6536.2 | 18 | 0 | 11.8 | 11 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.3 | 92.9
21/12/2025 | 03:30 |  | 203.9 | 603 | 202.5 |  |  | 90 | 145.8 |  | 0 |  | 0 | 203.6 |  | 210.5 |  | 464.2 | 9.9 |  |  |  |  | 168 | 7.2 | 4.7 | 22.5 | 6.9 | 15.1 | 78.2 |  |  |  |  | 110.7 | 21.8 |  |  |  | 6.5 | 103.8 | 35.4 | 46.4 | 22.3 | 18.2 | 18.9 | 89.9 | 181.4 | 181.9 | 181.1 | 105.9 | 19.1 | 17.6 | 4 | 31.4 | 41.7 |  |  | 40.3 |  |  | 24.7 |  |  |  | 85.5 | 172 | 169.4 | 202.3 | 267.8 | 73.9 | 36.3 | [6 empty] | 0.3 | 55.6 | 89.1 | 62.7 | 69.5 | 30 |  |  |  | 144 | 145.7 | 148.6 | [5 empty] | 211.4 | 101.5 | 5.2 | 1.5 | 6.4 |  | 62.4 | 0 | 0.3 | 0 | 7.4 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.4 | 4.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 25 | 0 | 2.1 | 10.2 | 2.6 |  | 7.7 | 6.6 | 14.3 | 20 | 14.2 | 27.3 | 55.6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18 | 8.6 | 26.9 | 33.7 | 17.4 |  | 8.3 | 11.2 | 18.1 | 6429.6 | 18.2 | 0 | 11.8 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.3 | 92.5
21/12/2025 | 04:00 |  | 204.7 | 614 | 209.8 |  |  | 91.1 | 149.5 |  | 0 |  | 0 | 204.6 |  | 209.7 |  | 419.8 | 9.9 |  |  |  |  | 167.7 | 7.8 | 5 | 22.6 | 6.8 | 15 | 80.6 |  |  |  |  | 111 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.2 | 54.1 | 21.4 | 18.6 | 18.9 | 94.1 | 184 | 184.4 | 184 | 107.6 | 22.1 | 27.8 | 4 | 32.6 | 69.6 |  |  | 40.9 |  |  | 25 |  |  |  | 85.9 | 162.8 | 163 | 163.7 | 252.3 | 73.7 | 36.3 | [6 empty] | 0.3 | 90.6 | 97.4 | 62.3 | 75.4 | 30.3 |  |  |  | 144 | 145 | 148.4 | [5 empty] | 211.6 | 101.6 | 5.2 | 1.5 | 6.5 |  | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.4 | 4.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 44.2 | 0 | 2.4 | 10.4 | 2.6 |  | 7.7 | 6.6 | 14.7 | 19 | 14.4 | 28.2 | 50.8 | 0 | 4.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.2 | 8.7 | 27.2 | 34 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 24.4 | 6373.5 | 18.2 | 0 | 11.8 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.3 | 92.5
21/12/2025 | 04:30 |  | 203.4 | 610.5 | 211 |  |  | 90.2 | 150.8 |  | 0 |  | 0 | 205.7 |  | 209.8 |  | 428.1 | 9.9 |  |  |  |  | 167.7 | 6.6 | 5 | 22.5 | 6.9 | 15.1 | 80.4 |  |  |  |  | 110.9 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.5 | 60.7 | 20.6 | 18.6 | 18.8 | 90.8 | 181.9 | 182.7 | 183.8 | 106.1 | 22.2 | 30.2 | 4 | 32.2 | 45.5 |  |  | 40.5 |  |  | 24.8 |  |  |  | 85.5 | 165.5 | 164.7 | 165.6 | 256 | 73.9 | 36.3 | [6 empty] | 0.3 | 107.3 | 101.2 | 61.8 | 74 | 30.1 |  |  |  | 144.1 | 145.2 | 148.7 | [5 empty] | 211.8 | 101.7 | 5.1 | 1.5 | 6.5 |  | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 9.8 |  | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 50.9 | 0 | 1.7 | 10.4 | 2.6 |  | 7.7 | 6.7 | 14.5 | 19 | 14.5 | 28.2 | 47 | 0 | 2.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.3 | 8.9 | 27 | 33.8 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 23.8 | 6389 | 18.3 | 0 | 11.8 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.3 | 92.6
21/12/2025 | 05:00 |  | 201 | 609.7 | 210.5 |  |  | 89.3 | 150.1 |  | 0 |  | 0 | 206.1 |  | 211.3 |  | 422.4 | 9.9 |  |  |  |  | 157.8 | 6.4 | 5.8 | 22.4 | 6.8 | 15 | 80.3 |  |  |  |  | 110.6 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.7 | 66.5 | 20.7 | 18.6 | 18.8 | 88.8 | 178.9 | 179.6 | 184 | 105.8 | 19.7 | 25.7 | 4 | 31.6 | 38.9 |  |  | 40.1 |  |  | 24.7 |  |  |  | 84.9 | 170.9 | 171.4 | 172.1 | 256.1 | 74.8 | 36.4 | [6 empty] | 0.2 | 132.9 | 105.7 | 61.5 | 74 | 29.9 |  |  |  | 144.3 | 145.6 | 148.7 | [5 empty] | 212.4 | 102 | 5.1 | 1.5 | 6.5 |  | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9.9 |  | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 17.1 | 51.1 | 0 | 2.3 | 10.4 | 2.5 |  | 7.7 | 6.6 | 14.5 | 19 | 14.5 | 26.8 | 59.6 | 0 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.3 | 8.5 | 27.3 | 34 | 17.7 |  | 9.2 | 11.2 | 24 | 6404.6 | 18.2 | 0 | 11.8 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.4 | 92.6
21/12/2025 | 05:30 |  | 203.7 | 610.8 | 209.3 |  |  | 90.1 | 150.2 |  | 0 |  | 0 | 205.5 |  | 209.7 |  | 351.4 | 10 |  |  |  |  | 156.8 | 6.8 | 5.3 | 22.5 | 6.9 | 14.8 | 80.4 |  |  |  |  | 110.9 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.3 | 53.5 | 20.7 | 18.5 | 18.8 | 85.2 | 181.8 | 182.6 | 183.6 | 106.3 | 26.3 | 20.9 | 4 | 32.5 | 62.6 |  |  | 40.6 |  |  | 24.9 |  |  |  | 85.4 | 172.4 | 169.9 | 202.1 | 268.2 | 74.1 | 36.4 | [6 empty] | 0.3 | 88.5 | 97.1 | 61.9 | 74 | 30.1 |  |  |  | 144 | 145.4 | 148.2 | [5 empty] | 212.5 | 102 | 5.1 | 1.5 | 6.2 |  | 37.8 | 1.9 | 0 | 0 | 7.4 | 9.9 |  | 5 | 0 | 1.4 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 3 | 3.5 | 19.8 | 48.8 | 4.3 | 2.4 | 10.5 | 2.5 |  | 7.7 | 6.6 | 14.6 | 19.1 | 14.4 | 27.5 | 58.2 | 1.4 | 0.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 6.8 | 0 | 5.1 | 0.6 | 19.3 | 26.5 | 4.8 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 18.2 | 8.4 | 27.4 | 33.9 | 17.5 |  | 8.7 | 11 | 23.9 | 6393 | 18.2 | 0 | 11.1 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.3 | 91.8
21/12/2025 | 06:00 |  | 201.6 | 570.2 | 207 |  |  | 90.1 | 148.5 |  | 0 |  | 0 | 199.5 |  | 149.5 |  | 184.5 | 9.9 |  |  |  |  | 153.8 | 8.1 | 5.6 | 22.6 | 7 | 14.9 | 79.1 |  |  |  |  | 110.4 | 22 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.3 | 46.2 | 22 | 18.4 | 18.9 | 80.7 | 180.7 | 181.3 | 182.8 | 106 | 16 | 22.5 | 4 | 32.1 | 103.7 |  |  | 40.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 84.7 | 142.1 | 141.8 | 141.9 | 230 | 74.5 | 36.4 | [6 empty] | 0.3 | 57.9 | 89.5 | 61.5 | 67.9 | 29.9 |  |  |  | 145.9 | 146.7 | 147.2 | [5 empty] | 212.5 | 102.2 | 5.1 | 1.6 | 6.4 |  | 27.4 | 19.8 | 0 | 0 | 7.6 | 9.9 |  | 40.5 | 0 | 1.4 | 4 | 20 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 9.3 | 10.7 | 16.9 | 36.5 | 11.8 | 2.1 | 10.3 | 2.5 |  | 7.8 | 6.6 | 14.6 | 18.9 | 14.2 | 27.8 | 46.6 | 8.9 | 3.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 63.5 | 0.6 | 35.5 | 0.6 | 65.2 | 67.3 | 33.2 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 4.3 | 17.8 | 8.8 | 27.5 | 34 | 17.5 |  | 9.3 | 11.1 | 23.6 | 6180.1 | 18.9 | 0 | 10.5 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.3 | 91.9
21/12/2025 | 06:30 |  | 198.2 | 487.3 | 164.2 |  |  | 87.6 | 143 |  | 0 |  | 0 | 18.2 |  | 0 |  | 128.1 | 9.7 |  |  |  |  | 149.8 | 5.4 | 4.6 | 22.5 | 6.9 | 14.8 | 79.7 |  |  |  |  | 108.5 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.3 | 65 | 19.4 | 18.6 | 18.9 | 85.6 | 175 | 175.9 | 184.8 | 104.4 | 14.5 | 22.3 | 4 | 30.8 | 34.8 |  |  | 39.1 |  |  | 23.7 |  |  |  | 82.7 | 170.7 | 170.5 | 171.8 | 254.5 | 74.3 | 36.5 | [6 empty] | 0.2 | 63.5 | 96.9 | 59.3 | 71.4 | 29 |  |  |  | 144.8 | 145.8 | 148.9 | [5 empty] | 212.3 | 102 | 5.1 | 1.5 | 6.3 |  | 31.2 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | 9.9 |  | 84.1 | 0 | 1.4 | 4.1 | 19.7 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 12.2 | 15.2 | 17.4 | 30.7 | 15.8 | 1.8 | 10.5 | 2.5 |  | 7.8 | 6.6 | 14.5 | 18.8 | 14.6 | 26.3 | 48 | 19.1 | 5.7 | 16.5 | 0 | 0.1 | 0.13 | 12 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 150.4 | 1.8 | 79.2 | 0.6 | 59.6 | 54 | 69.7 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 1.8 | 4.3 | 18.3 | 8.6 | 27.4 | 34.4 | 17.2 |  | 8.7 | 11.1 | 23.6 | 5949.63 | 19.4 | 0 | 8.9 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 6.3 | 90.8
21/12/2025 | 07:00 |  | 204.3 | 499.4 | 161.9 |  |  | 89.9 | 145.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 71.3 | 9.9 |  |  |  |  | 156.7 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 6.9 | 14.4 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 22.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.6 | 63.1 | 20.7 | 18.4 | 18.9 | 84.1 | 181.6 | 181.7 | 184.2 | 107.4 | 16.3 | 21.7 | 4 | 31.8 | 21.2 |  |  | 20.4 |  |  | 24.7 |  |  |  | 85.5 | 142.7 | 142.3 | 142.5 | 224 | 74.5 | 36.4 | [6 empty] | 0.3 | 61 | 95.1 | 61.7 | 72.9 | 30.2 |  |  |  | 145 | 145.6 | 148.4 | [5 empty] | 212.1 | 102.1 | 5.2 | 1.5 | 6.5 |  | 47.3 | 67.1 | 0 | 0 | 7 | 9.9 |  | 170.8 | 0 | 1.5 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 13.4 | 16.9 | 16.5 | 39.3 | 17.3 | 2 | 10.2 | 2.4 |  | 7.8 | 6.6 | 14.6 | 19 | 14.4 | 28.7 | 50 | 30.2 | 6.7 | 22.3 | 0.3 | 0 | 0.28 | 11.7 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 218.3 | 3.8 | 120.8 | 0.6 | 41.9 | 38.3 | 92.7 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 3.9 | 4.3 | 18.2 | 7.8 | 27.6 | 33.9 | 17.2 |  | 8.7 | 11.1 | 24.2 | 6041.88 | 19.6 | 0 | 8.3 | 10.4 | 27 | 18.9 | 0 | 9.1 | 93.3
21/12/2025 | 07:30 |  | 203.9 | 401.4 | 125.1 |  |  | 90 | 149.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 94.1 | 10 |  |  |  |  | 174.2 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 6.8 | 14.3 | 81.1 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.7 | 65.9 | 21.1 | 18.6 | 18.9 | 96.2 | 180 | 180.5 | 184.3 | 107.4 | 15.7 | 26 | 4 | 33 | 21.4 |  |  | 7.6 |  |  | 24.8 |  |  |  | 85.3 | 165.7 | 164.9 | 164.7 | 247.5 | 74.1 | 36.4 | [6 empty] | 0.3 | 79.9 | 101.8 | 61.7 | 72.9 | 30 |  |  |  | 144.6 | 145.4 | 148.3 | [5 empty] | 212.2 | 101.8 | 5.1 | 1.6 | 6.5 |  | 65.1 | 74.5 | 0 | 0 | 6.5 | 9.9 |  | 188.9 | 0 | 1.5 | 4 | 20.2 | 20 | 19 | 2.4 | 0 | 14.1 | 17.5 | 13.4 | 55.2 | 18.4 | 2 | 5 | 2.4 |  | 7.8 | 6.6 | 14.7 | 19.1 | 14.7 | 29.2 | 37.4 | 28.2 | 11.6 | 46.3 | 0.2 | 0 | 0.24 | 11.6 | 3.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 239.4 | 6.2 | 130.3 | 0.6 | 37.6 | 38 | 98.6 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 6.5 | 4.3 | 18.3 | 8.7 | 27.7 | 33.9 | 17 |  | 8.8 | 11.2 | 22.3 | 6155.24 | 19.5 | 0 | 8.5 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 9.2 | 93.4
21/12/2025 | 08:00 |  | 203.4 | 467 | 151.7 |  |  | 90.6 | 149.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 87.6 | 10 |  |  |  |  | 154.5 | 7.2 | 5 | 22.7 | 6.8 | 14.3 | 79.9 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.5 | 54.7 | 23.5 | 18.4 | 18.9 | 83.9 | 182.4 | 183.4 | 183.4 | 107.2 | 0 | 22.5 | 4 | 32.4 | 22.4 |  |  | 20.5 |  |  | 24.9 |  |  |  | 85.7 | 142.8 | 143 | 143.2 | 248.9 | 74.1 | 36.3 | [6 empty] | 0.3 | 41.8 | 96.8 | 62 | 73 | 30.3 |  |  |  | 145.1 | 146.5 | 149.3 | [5 empty] | 212.2 | 101.9 | 5.1 | 1.5 | 6.5 |  | 89.6 | 76.8 | 0 | 0.1 | 6.9 | 10 |  | 199 | 0 | 1.4 | 4 | 20.5 | 20 | 19 | 2.5 | 0 | 14.5 | 18.2 | 24.1 | 68.5 | 18.6 | 2 | 3.9 | 2.4 |  | 7.7 | 6.6 | 14.6 | 19.1 | 14.5 | 29 | 27.7 | 37.1 | 23.5 | 71.6 | 2.1 | 1.6 | 3.63 | 11.6 | 3.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 250.6 | 8.5 | 126.1 | 0.6 | 37.1 | 40.1 | 85.8 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 8.9 | 4.3 | 18.2 | 8.5 | 27.6 | 33.9 | 17.5 |  | 8.5 | 11.2 | 23 | 6197.13 | 19.4 | 0 | 8.8 | 10.4 | 26.9 | 18.9 | 0 | 9.2 | 93.6
21/12/2025 | 08:30 |  | 200.8 | 463.5 | 150.4 |  |  | 89.1 | 150 |  | 43.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 86.6 | 9.9 |  |  |  |  | 152.9 | 6.6 | 4.8 | 22.5 | 6.8 | 14.2 | 80 |  |  |  |  | 109.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.3 | 55.1 | 20.8 | 18.4 | 18.9 | 82.9 | 178.6 | 179 | 184.1 | 106.4 | 0 | 23 | 4 | 31.6 | 20.6 |  |  | 19.7 |  |  | 24.5 |  |  |  | 84.5 | 161.2 | 161.1 | 160.8 | 237.2 | 74.4 | 36.3 | [6 empty] | 0.3 | 38.4 | 86 | 59 | 74.5 | 29.6 |  |  |  | 144.6 | 144.5 | 148.1 | [5 empty] | 211.8 | 101.6 | 5.1 | 1.5 | 6.5 |  | 107 | 77.8 | 0 | 0.2 | 6.7 | 9.9 |  | 203 | 0 | 1.5 | 4 | 20 | 20 | 19 | 2.4 | 0 | 14.4 | 18 | 27.3 | 80.6 | 19.2 | 1.8 | 6.3 | 2.4 |  | 7.7 | 6.6 | 14.4 | 18.9 | 14.5 | 28.2 | 29.8 | 37.4 | 57.2 | 96.8 | 6.2 | 3.7 | 9.92 | 11.6 | 3.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.6 | 10.5 | 123.8 | 0.6 | 53.5 | 63.9 | 97 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 11 | 4.3 | 18.2 | 8.1 | 27.6 | 33.8 | 17.7 |  | 6.8 | 11.2 | 23.3 | 6399.82 | 19.1 | 0 | 11 | 10.4 | 26.8 | 18.9 | 0 | 9.1 | 95.3
21/12/2025 | 09:00 |  | 202.1 | 465.2 | 154.3 |  |  | 89.9 | 150.1 |  | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 153.5 | 6.9 | 4.8 | 22.2 | 6.8 | 14.2 | 79.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.5 | 48.7 | 22.6 | 18.4 | 18.9 | 83.1 | 181.8 | 182.3 | 183 | 105.2 | 0 | 19.8 | 4 | 32 | 21.9 |  |  | 20.5 |  |  | 24.8 |  |  |  | 85.5 | 127.7 | 127.6 | 128.4 | 230.7 | 74.5 | 36.1 | [6 empty] | 0.4 | 42.5 | 82.5 | 65.2 | 74.8 | 29.9 |  |  |  | 145.2 | 144.9 | 149.4 | [5 empty] | 211.3 | 100.9 | 5.2 | 1.5 | 6.5 |  | 115.3 | 78.2 | 0 | 0.2 | 6.6 | 9.9 |  | 208.1 | 0 | 1.5 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.9 | 18.6 | 27.9 | 83 | 19.3 | 2.2 | 6.4 | 2.4 |  | 7.8 | 6.6 | 14.5 | 19 | 14.5 | 27.2 | 55.5 | 36.6 | 84.4 | 104.2 | 12.6 | 9.4 | 21.98 | 11.3 | 3.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.6 | 12.5 | 134.2 | 0.6 | 86.9 | 96.1 | 92.2 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 12.4 | 4.3 | 18.3 | 8.2 | 27.5 | 33.8 | 17.8 |  | 7.1 | 11.3 | 24.2 | 6405.98 | 18.8 | 0 | 11.6 | 10.4 | 26.6 | 18.9 | 0 | 9.2 | 95.5
21/12/2025 | 09:30 |  | 202.2 | 469.4 | 151.9 |  |  | 90.3 | 149.7 |  | 44 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 154.9 | 7.3 | 5 | 22.2 | 6.9 | 14.2 | 80.9 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.2 | 60.1 | 21.7 | 18.4 | 18.9 | 84.1 | 180.9 | 181.1 | 185.4 | 107.3 | 0 | 31 | 4 | 32.4 | 22.7 |  |  | 20.5 |  |  | 24.8 |  |  |  | 85.6 | 163.9 | 163.8 | 164.1 | 233.6 | 73.8 | 35.7 | [6 empty] | 0.3 | 87.1 | 96.6 | 65.7 | 75 | 30.4 |  |  |  | 143.8 | 145 | 149.1 | [5 empty] | 210.2 | 100.5 | 5.1 | 1.5 | 6.5 |  | 120.3 | 80.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 10 |  | 219 | 0 | 1.6 | 4 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 14.6 | 18.5 | 29.7 | 88.3 | 19.6 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |  | 6.8 | 6.6 | 14.8 | 19.1 | 14.4 | 20.3 | 63.4 | 34.4 | 96.8 | 110.6 | 17.5 | 11.8 | 29.29 | 11.2 | 3.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253.1 | 14.2 | 148.6 | 0.6 | 89.5 | 101.2 | 113.7 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 14.6 | 4.3 | 18.3 | 8.9 | 27.5 | 33.7 | 17.4 |  | 7.3 | 11.2 | 19.1 | 6701.09 | 18.4 | 0 | 11.6 | 10.6 | 26.5 | 18.9 | 0 | 9.1 | 95.1
21/12/2025 | 10:00 |  | 204.8 | 469.9 | 153.1 |  |  | 90.4 | 148.8 |  | 45.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 155.2 | 7.2 | 5 | 21.8 | 6.9 | 14.2 | 81.1 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37 | 103.9 | 19.6 | 18.4 | 18.9 | 85.2 | 182.2 | 182.5 | 185.1 | 107.2 | 0 | 30.1 | 4 | 32.5 | 22.7 |  |  | 20.7 |  |  | 25 |  |  |  | 85.5 | 160.7 | 160.6 | 160.3 | 233.6 | 73.4 | 36 | [6 empty] | 0.3 | 87.9 | 96.1 | 65.8 | 75.1 | 30.3 |  |  |  | 144.2 | 145.1 | 149.1 | [5 empty] | 209.9 | 99.9 | 5.1 | 1.5 | 6.5 |  | 121.9 | 80.8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 9.8 |  | 221.8 | 0 | 1.4 | 4 | 20.5 | 20 | 19 | 2.4 | 0 | 15.2 | 18.8 | 29.7 | 88.5 | 19.5 | 1.8 | 6.5 | 2.4 |  | 6.6 | 6.6 | 13.9 | 19.6 | 13.9 | 15.6 | 64.4 | 38.4 | 102.1 | 118.6 | 17.5 | 12.1 | 29.53 | 11.2 | 3.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 253 | 15.8 | 150.3 | 0.6 | 75.5 | 90.8 | 113.9 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 16 | 4.3 | 18 | 8.9 | 27.7 | 33.9 | 17.7 |  | 7 | 11.7 | 19.6 | 6739.93 | 18.1 | 0 | 11.6 | 10.6 | 26.3 | 18.9 | 0 | 9.2 | 94.7
21/12/2025 | 10:30 |  | 206.6 | 473.2 | 154.3 |  |  | 91.7 | 153.4 |  | 45.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 158.6 | 7.5 | 5.2 | 21.4 | 6.9 | 14.2 | 80.8 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.3 | 125.4 | 21.9 | 18.4 | 18.9 | 84.7 | 184.9 | 185.3 | 183.9 | 108.9 | 0 | 24.6 | 4 | 33.2 | 24.2 |  |  | 21.4 |  |  | 25.1 |  |  |  | 86.9 | 143.2 | 143.3 | 142.9 | 237.2 | 72.9 | 35.6 | [6 empty] | 0.3 | 67.9 | 94.8 | 66.8 | 75.2 | 30.5 |  |  |  | 143.4 | 144.4 | 147.9 | [5 empty] | 209.4 | 99.8 | 5.1 | 1.5 | 6.4 |  | 122.4 | 80.8 | 0.9 | 0.4 | 6.6 | 9.9 |  | 227 | 0 | 1.6 | 3.7 | 20.9 | 20 | 19.1 | 2.4 | 0 | 15.5 | 19.3 | 29.8 | 89.1 | 19.7 | 1.9 | 6.5 | 2.3 |  | 6.2 | 6.4 | 14.2 | 19.7 | 14.2 | 15.2 | 59.6 | 40.2 | 108.1 | 113.1 | 18.4 | 15.1 | 33.51 | 11.2 | 3.8 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 253.1 | 16.8 | 148.5 | 0.6 | 94.1 | 101.2 | 113.1 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 17.2 | 4.3 | 18.2 | 9.4 | 27.8 | 33.8 | 18 |  | 8.4 | 11.3 | 22.4 | 6758.01 | 16.8 | 0 | 11.6 | 10.6 | 26.2 | 18.9 | 0 | 9 | 93.1
21/12/2025 | 11:00 |  | 199 | 460.4 | 151.1 |  |  | 89.1 | 145.2 |  | 26.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 150.2 | 6.2 | 5 | 21 | 6.9 | 14.2 | 79.8 |  |  |  |  | 109.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.6 | 124.1 | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 81.9 | 176.9 | 176.9 | 183.6 | 106.3 | 0 | 28.9 | 4 | 32.5 | 20 |  |  | 19.3 |  |  | 24.3 |  |  |  | 83.9 | 163.6 | 163.6 | 165.4 | 247.3 | 73 | 35.8 | [6 empty] | 0.2 | 59.3 | 86.6 | 64.4 | 72.2 | 29.5 |  |  |  | 143 | 144.7 | 147.6 | [5 empty] | 208.3 | 99.6 | 3.5 | 1.5 | 6.4 |  | 122.8 | 80.7 | 0.7 | 0.4 | 6 | 9.9 |  | 226.7 | 0 | 1.7 | 2.6 | 19.9 | 20 | 19 | 2.4 | 0 | 15.6 | 19.3 | 29.8 | 90.2 | 19.5 | 2.4 | 6.6 | 2.3 |  | 6.2 | 6.4 | 13.4 | 19.5 | 14.7 | 15.6 | 57.7 | 40.2 | 109.6 | 110.3 | 19.2 | 13.9 | 33.09 | 11.2 | 3.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 253 | 17.7 | 147.2 | 0.6 | 116 | 120.1 | 112.7 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1 | 17.9 | 4.3 | 18.3 | 9.4 | 27.6 | 33.8 | 17.9 |  | 9.7 | 11.3 | 21.3 | 6737.59 | 17 | 0 | 11.6 | 10.6 | 26.1 | 18.9 | 0 | 9.2 | 93.4
21/12/2025 | 11:30 |  | 200 | 470.4 | 154.8 |  |  | 88.5 | 144.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 155.1 | 6.9 | 5.2 | 20.9 | 6.8 | 14.5 | 80.7 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 133.6 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 83.5 | 180 | 180.7 | 185.4 | 107.3 | 0 | 26.1 | 4 | 31.7 | 40.9 |  |  | 20.5 |  |  | 44.9 |  |  |  | 85.2 | 166.2 | 166 | 172.5 | 252.2 | 73.1 | 35.5 | [6 empty] | 0.3 | 111.1 | 102.2 | 66 | 70.6 | 30.1 |  |  |  | 144.4 | 144.7 | 148.9 | [5 empty] | 208 | 99.4 | 4.9 | 1.5 | 6.4 |  | 121.7 | 80.8 | 0.7 | 0.4 | 5.5 | 9.9 |  | 229.3 | 0 | 1.5 | 2.6 | 20.5 | 20 | 19 | 2.4 | 0 | 15.3 | 19.1 | 29.9 | 90.6 | 19.2 | 2.3 | 6.6 | 2.3 |  | 6.2 | 6.4 | 13.9 | 19.6 | 14.8 | 15.9 | 56.3 | 40.2 | 116.6 | 112.2 | 19.8 | 14.9 | 34.66 | 11 | 3.8 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 252.9 | 18.1 | 140.2 | 0.6 | 115.9 | 128 | 112.2 | 3.5 | 2.1 | 1 | 1 | 18.6 | 4.3 | 18.4 | 9 | 27.5 | 33.8 | 17.3 |  | 10.2 | 11.2 | 21.1 | 6897.36 | 16.7 | 0 | 11.6 | 10.5 | 25.9 | 18.9 | 0 | 9.2 | 92.8
21/12/2025 | 12:00 |  | 202.6 | 472.6 | 154.6 |  |  | 90.2 | 145.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 157 | 7.3 | 5.2 | 20.7 | 6.8 | 14.7 | 80.9 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.2 | 129.7 | 19.2 | 18.5 | 18.8 | 85.2 | 183.8 | 183.7 | 186.2 | 108.9 | 0 | 18.1 | 4 | 32.6 | 44.2 |  |  | 21 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86 | 166.7 | 164.8 | 172.3 | 251.9 | 72.9 | 35.6 | [6 empty] | 0.3 | 109.2 | 105.4 | 66.6 | 71 | 30.5 |  |  |  | 144.6 | 143.7 | 149 | [5 empty] | 207.2 | 99.5 | 5.1 | 1.6 | 6.3 |  | 113.1 | 80.7 | 1.5 | 0.4 | 5.8 | 9.8 |  | 229.6 | 0 | 1.5 | 2.5 | 20.8 | 20 | 19 | 2.4 | 0 | 15 | 18.9 | 29.4 | 90 | 18.5 | 2.4 | 6.6 | 2.4 |  | 6.2 | 6.6 | 14.1 | 19.6 | 14.5 | 17.7 | 61.3 | 40.5 | 111 | 113.3 | 19.7 | 14.1 | 33.77 | 10.7 | 3.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.2 | 253.3 | 18.2 | 150.8 | 0.6 | 119.5 | 129.8 | 113.6 | 3.7 | 2.1 | 1 | 1 | 18.7 | 4.3 | 18.3 | 9.5 | 27.9 | 34 | 17.5 |  | 8.1 | 11.2 | 22.2 | 6921.57 | 16.8 | 0 | 11.6 | 10.6 | 25.9 | 18.9 | 0 | 9.2 | 93
21/12/2025 | 12:30 |  | 201.9 | 471.7 | 154.1 |  |  | 89.4 | 133.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 155.8 | 7 | 5.2 | 21 | 6.8 | 14.6 | 80.9 |  |  |  |  | 110.8 | 47.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.1 | 123.2 | 17.5 | 18.4 | 18.8 | 94.2 | 180.5 | 180.6 | 185.6 | 107.1 | 0 | 26 | 4 | 33.8 | 23.4 |  |  | 20.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 85.5 | 167.2 | 165.8 | 174.8 | 244.2 | 73 | 35.4 | [6 empty] | 0.2 | 50.5 | 100.9 | 66.1 | 70.8 | 30.2 |  |  |  | 144.1 | 145 | 148.4 | [5 empty] | 206.9 | 99.1 | 5 | 1.5 | 6.3 |  | 117.4 | 80.8 | 0.9 | 0.4 | 5.8 | 9.9 |  | 229.1 | 0 | 1.4 | 2.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 15.4 | 19.3 | 29.8 | 90.3 | 19.4 | 2.4 | 6.7 | 2.4 |  | 6.1 | 5.9 | 14 | 19.5 | 14.3 | 19.3 | 65.7 | 40.2 | 113.2 | 113.1 | 19.7 | 14.5 | 34.24 | 10.7 | 3.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.5 | 253 | 18.1 | 151.4 | 0.6 | 127.3 | 151.4 | 114.4 | 3.5 | 2.1 | 1 | 1 | 18.6 | 4.3 | 18.2 | 9.5 | 27.4 | 33.8 | 17.2 |  | 8 | 11.2 | 20.9 | 6902.84 | 16.1 | 0 | 10.8 | 10.6 | 25.7 | 18.9 | 0 | 9.2 | 91.3
21/12/2025 | 13:00 |  | 201 | 467.1 | 152.3 |  |  | 88.8 | 148.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167 | 6.7 | 5 | 21.1 | 6.9 | 14.5 | 79.9 |  |  |  |  | 110.6 | 80.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 118.8 | 19.3 | 18.4 | 18.8 | 90 | 180 | 181 | 184.2 | 106.9 | 0 | 20.5 | 4 | 33.3 | 40.4 |  |  | 20.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 85.4 | 145.1 | 145 | 145.7 | 237.2 | 73.1 | 35.4 | [6 empty] | 0.3 | 51.4 | 81.6 | 65.9 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 144.1 | 144.7 | 148.7 | [5 empty] | 207.2 | 99.1 | 5.1 | 1.5 | 6.3 |  | 117.2 | 80.7 | 0.8 | 0.4 | 6 | 9.8 |  | 229.3 | 0 | 1.4 | 2.5 | 20.2 | 20 | 19 | 2.5 | 0 | 15.1 | 18.9 | 29.8 | 89.9 | 18.5 | 2 | 6.7 | 2.4 |  | 5.9 | 4.9 | 13.8 | 19.5 | 14.2 | 16.7 | 67.3 | 37.7 | 116.6 | 108.1 | 19.6 | 14.7 | 34.29 | 10.7 | 3.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 253.2 | 17.5 | 151.3 | 0.6 | 128.3 | 130.5 | 114.3 | 3 | 2.1 | 1 | 1 | 18.1 | 4.3 | 18.1 | 8.1 | 27.6 | 34 | 17.7 |  | 9.1 | 11.3 | 21 | 6829.19 | 13.8 | 0 | 10.5 | 10.6 | 25.5 | 18.9 | 0 | 9.2 | 88.5
21/12/2025 | 13:30 |  | 200.2 | 466.4 | 152.2 |  |  | 88.7 | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 162 | 6.9 | 4.9 | 21.1 | 6.8 | 14.5 | 80.2 |  |  |  |  | 110.3 | 81.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.8 | 130.1 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 89 | 179.4 | 180 | 184.8 | 106.6 | 0 | 25.1 | 4 | 33.5 | 40.4 |  |  | 19.9 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84.6 | 167.5 | 167 | 168.4 | 250.6 | 72.7 | 35.6 | [6 empty] | 0.3 | 81 | 96.4 | 65.5 | 70.6 | 30 |  |  |  | 143.6 | 144.7 | 148.2 | [5 empty] | 208 | 99.4 | 5.1 | 1.5 | 6.4 |  | 114.3 | 80.8 | 0.6 | 0.4 | 5.7 | 9.9 |  | 227.9 | 0 | 1.3 | 2.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 15.1 | 18.7 | 28.9 | 90.5 | 19.3 | 1.6 | 6.7 | 2.5 |  | 6 | 4.9 | 13.7 | 19.5 | 14.2 | 17.9 | 63.9 | 38.1 | 117.1 | 107.8 | 19.7 | 14.7 | 34.32 | 10.8 | 3.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 252.8 | 16.6 | 140.8 | 0.6 | 129.8 | 106.9 | 100.1 | 3.2 | 2.1 | 1 | 1 | 17.3 | 6 | 18.3 | 9.4 | 27.8 | 33.7 | 17.5 |  | 8.1 | 11.3 | 21.7 | 6892.02 | 14.4 | 2.58 | 10.9 | 10.6 | 25.7 | 18.9 | 0 | 9.2 | 92.28
21/12/2025 | 14:00 |  | 202.2 | 352 | 112.4 |  |  | 89.5 | 136.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 4.7 | 20.8 | 6.9 | 14.5 | 80.6 |  |  |  |  | 110.8 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 140.9 | 16.5 | 18.4 | 18.9 | 91.8 | 180.5 | 181 | 184.6 | 107.2 | 0 | 26.2 | 4 | 33.3 | 135.9 |  |  | 20.7 |  |  | 45.4 |  |  |  | 85.6 | 169.8 | 167.7 | 171.8 | 253.9 | 73.4 | 35.4 | [6 empty] | 0.3 | 124.1 | 107.2 | 64.4 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 142 | 143.1 | 147.9 | [5 empty] | 207.7 | 99.4 | 5.3 | 1.6 | 6.3 |  | 109.9 | 80.8 | 0.2 | 0.4 | 5.3 | 9.9 |  | 223.5 | 0 | 1.3 | 2.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.5 | 18.5 | 29.9 | 89.6 | 19.1 | 2 | 6.7 | 2.6 |  | 5.9 | 4.9 | 14 | 18.5 | 14.3 | 23.1 | 59.9 | 38.7 | 115.7 | 103.4 | 19.6 | 14.6 | 34.19 | 10.7 | 3.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 253.2 | 15.4 | 150 | 0.6 | 129.6 | 92.1 | 112.3 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 6 | 18.2 | 9.6 | 27.6 | 33.7 | 17.1 |  | 6.9 | 11.3 | 20.3 | 6907.09 | 14.6 | 2.56 | 11.4 | 10.6 | 25.4 | 18.9 | 0 | 9.2 | 92.66
21/12/2025 | 14:30 |  | 205.4 | 350 | 111.3 |  |  | 90.9 | 128.5 |  | 0 |  | 0 | 72.8 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 4.6 | 20.6 | 6.9 | 14.5 | 81.1 |  |  |  |  | 110.8 | 81.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.7 | 136.7 | 17.3 | 18.2 | 18.9 | 98.4 | 181.9 | 182.4 | 184.3 | 107.1 | 0 | 17.1 | 4 | 33.8 | 137.1 |  |  | 20.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 85.7 | 169.7 | 167 | 172.7 | 254.4 | 73.6 | 35.5 | [6 empty] | 0.3 | 112.8 | 105.4 | 64.1 | 72.8 | 30.3 |  |  |  | 142 | 143.2 | 147.7 | [5 empty] | 207.4 | 99.3 | 5.3 | 1.5 | 6.1 |  | 111.8 | 80.7 | 0 | 0.2 | 5.4 | 10 |  | 222.3 | 0 | 1.4 | 2.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 0 | 14.5 | 18.4 | 29.1 | 91 | 15.5 | 1.9 | 6.7 | 2.6 |  | 6.4 | 4.9 | 14 | 18.4 | 14.2 | 20.3 | 62.4 | 36.7 | 117.5 | 100.3 | 19.3 | 14.6 | 33.88 | 10.6 | 3.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253 | 14 | 135 | 0.6 | 129.2 | 85.8 | 99.8 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 6.1 | 18.2 | 8.7 | 27.3 | 33.7 | 17.2 |  | 8.9 | 11.3 | 20.1 | 6912.98 | 14.2 | 2.56 | 11.4 | 10.4 | 25.6 | 18.9 | 0 | 9 | 92.06
21/12/2025 | 15:00 |  | 207.3 | 354.5 | 111.4 |  |  | 90.7 | 140 |  | 0 |  | 0 | 203.2 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 169.2 | 7.5 | 4.7 | 20.6 | 6.9 | 14.6 | 81.2 |  |  |  |  | 111 | 81.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 136.9 | 18.4 | 18.4 | 18.9 | 90.2 | 184.1 | 184.2 | 184.1 | 109.1 | 0 | 26.4 | 4 | 33.6 | 53.3 |  |  | 21.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 86 | 165 | 164.4 | 166.5 | 251.8 | 73 | 35.4 | [6 empty] | 0.3 | 86.6 | 97.3 | 64.9 | 72.9 | 30.5 |  |  |  | 141.5 | 142.3 | 147.2 | [5 empty] | 207.4 | 99.3 | 5.3 | 1.5 | 6.1 |  | 117 | 80.8 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | 9.9 |  | 217 | 0 | 1.4 | 4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.5 | 3.2 | 12.8 | 16.8 | 29.6 | 89.1 | 15.4 | 2.1 | 6.7 | 2.7 |  | 6.5 | 5 | 14.2 | 18.6 | 14 | 18.9 | 64.3 | 28.4 | 104.5 | 103.2 | 19.7 | 14.7 | 34.37 | 10.4 | 3.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 252.9 | 12.3 | 126.4 | 0.6 | 129 | 80.1 | 98.1 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 12.9 | 6.5 | 18.1 | 8.4 | 27.1 | 34 | 17.5 |  | 8.2 | 11.3 | 13.4 | 6898.97 | 14.2 | 2.56 | 11.4 | 10.4 | 26 | 18.9 | 0 | 9.3 | 92.76
21/12/2025 | 15:30 |  | 200.5 | 344.1 | 109.3 |  |  | 89.4 | 135 |  | 0 |  | 0 | 200.9 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 160.3 | 8.6 | 4.5 | 20.8 | 6.8 | 14.5 | 80.2 |  |  |  |  | 109.7 | 81.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.7 | 132.8 | 15.7 | 18.4 | 18.9 | 92.1 | 178.8 | 178.8 | 185.1 | 106.5 | 0 | 24.5 | 4 | 33.3 | 38.3 |  |  | 19.4 |  |  | 45.7 |  |  |  | 84.5 | 169.5 | 167.4 | 176.1 | 245.9 | 73 | 35.5 | [6 empty] | 0.2 | 74.3 | 89 | 62.9 | 72.6 | 29.7 |  |  |  | 141.7 | 143.1 | 147.2 | [5 empty] | 207.7 | 99.5 | 5.3 | 1.6 | 6.1 |  | 122.3 | 80 | 2.7 | 0.2 | 5.5 | 10 |  | 199.4 | 0 | 1.3 | 4 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 7.5 | 13.3 | 17.2 | 29.7 | 88.7 | 14.8 | 2.3 | 6.7 | 2.7 |  | 6.9 | 6.6 | 13.5 | 18.2 | 14 | 20.5 | 65 | 30.3 | 111.7 | 106.1 | 19.7 | 14.7 | 34.38 | 10.5 | 3.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 | 252.9 | 10.5 | 116.1 | 0.6 | 130 | 73.5 | 89.9 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 10.3 | 6.8 | 18.1 | 9.3 | 27 | 33.9 | 17.5 |  | 7.5 | 11.3 | 18 | 6801.98 | 14.5 | 2.84 | 11.4 | 10.4 | 26.1 | 18.9 | 0 | 9.2 | 93.34
21/12/2025 | 16:00 |  | 205.8 | 403.9 | 126.1 |  |  | 90.6 | 130.8 |  | 0 |  | 0 | 200.3 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 173.6 | 9.5 | 4.7 | 20.9 | 6.9 | 14.5 | 80.8 |  |  |  |  | 110.9 | 75.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.1 | 108.5 | 17.4 | 18.4 | 18.9 | 93.1 | 183.4 | 183.7 | 184 | 108.1 | 0 | 21.8 | 4 | 34.3 | 43.5 |  |  | 42.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 85.9 | 148.3 | 148.1 | 147.6 | 232.5 | 72.8 | 35.4 | [6 empty] | 0.3 | 64 | 88.1 | 61.5 | 72.9 | 30.5 |  |  |  | 142.5 | 143 | 147.6 | [5 empty] | 208.3 | 99.7 | 5.3 | 1.5 | 6.1 |  | 123.9 | 76.6 | 2.3 | 0.2 | 5.4 | 9.9 |  | 181 | 0 | 1.4 | 3.9 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.5 | 8.5 | 12.8 | 16 | 29.8 | 90.3 | 11.7 | 1.6 | 8.1 | 2.8 |  | 7.1 | 6.6 | 14.5 | 18.5 | 13.6 | 23 | 64 | 33.2 | 111.9 | 107.5 | 20 | 9.7 | 29.68 | 10.5 | 3.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 236.8 | 8.4 | 128.3 | 0.6 | 129.3 | 71.8 | 97.1 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 8.2 | 7.1 | 18 | 9.3 | 27 | 33.9 | 17.9 |  | 6.4 | 11.3 | 18.7 | 6790.68 | 15.2 | 2.98 | 11.4 | 10.6 | 26 | 18.9 | 0 | 9.2 | 94.28
21/12/2025 | 16:30 |  | 203.7 | 401.6 | 129.3 |  |  | 89.9 | 131.1 |  | 0 |  | 0 | 201 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 168.7 | 10.4 | 5.3 | 16.3 | 6.8 | 14.5 | 80.8 |  |  |  |  | 110.8 | 20.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.9 | 118.8 | 17.8 | 18.6 | 18.9 | 92.5 | 182.6 | 183 | 184.7 | 107.3 | 0 | 24.5 | 4 | 34.1 | 42.8 |  |  | 42.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.7 | 160.4 | 160.6 | 160.9 | 246.2 | 73.4 | 35.6 | [6 empty] | 0.3 | 98 | 93.5 | 61.2 | 73 | 30.3 |  |  |  | 141.4 | 142.6 | 147.6 | [5 empty] | 208.6 | 99.9 | 5.3 | 2 | 6.1 |  | 124.7 | 70.3 | 3.1 | 0.1 | 5.4 | 9.9 |  | 171.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 8.8 | 12.3 | 16 | 29.9 | 89.9 | 12.5 | 2.1 | 10.2 | 2.8 |  | 7.1 | 6.5 | 14.3 | 18.5 | 13.5 | 23.9 | 64.7 | 32.6 | 110 | 107.5 | 19.9 | 15 | 34.96 | 10.5 | 3.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 231.7 | 6 | 120.2 | 0.6 | 132.6 | 92.2 | 88.5 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 5.8 | 7.1 | 17.9 | 9 | 26.9 | 33.8 | 18 |  | 9.4 | 11.3 | 18.7 | 6823.96 | 15 | 2.98 | 11.4 | 10.4 | 25.9 | 18.9 | 0 | 9.2 | 93.78
21/12/2025 | 17:00 |  | 201.7 | 450.2 | 152 |  |  | 89.2 | 127.5 |  | 0 |  | 0 | 201.9 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 167.4 | 10.1 | 6.2 | 21.5 | 6.8 | 14.5 | 90.1 |  |  |  |  | 110.6 | 20.4 |  |  |  | 6.5 | 196.9 | 32.6 | 113.4 | 17.3 | 18.4 | 18.9 | 88.7 | 179.1 | 179.6 | 185.2 | 106.5 | 0 | 19.1 | 4 | 33.9 | 41.5 |  |  | 41.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 84.8 | 147.8 | 147 | 146 | 219.3 | 73.1 | 35.6 | [6 empty] | 0.3 | 62 | 82.3 | 60.5 | 73.7 | 30.1 |  |  |  | 141.3 | 142.5 | 148.2 | [5 empty] | 209.2 | 100.3 | 5 | 2 | 6 |  | 124 | 46.2 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 10 |  | 149.1 | 0.9 | 1.4 | 4.3 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 30 | 90.4 | 7.2 | 2.1 | 10.2 | 2.8 |  | 7.1 | 6.4 | 14.3 | 18.3 | 13.4 | 25.9 | 71.6 | 20.8 | 106.9 | 107.5 | 17.9 | 14.8 | 32.66 | 10.4 | 3.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 197.3 | 3.6 | 60.1 | 0.6 | 132.4 | 127 | 59.6 | 3.2 | 2.1 | 1 | 1 | 4.6 | 7.1 | 17.9 | 9.1 | 27 | 33.8 | 18.1 |  | 8.5 | 11.3 | 18.4 | 6796.96 | 14.8 | 2.97 | 11.4 | 10.2 | 25.9 | 18.9 | 0 | 9.1 | 93.27
21/12/2025 | 17:30 |  | 202.9 | 451 | 150.7 |  |  | 90.1 | 128.6 |  | 0 |  | 0 | 202.1 |  | 0 |  | 77.8 | 9.9 |  |  |  |  | 168.4 | 10.2 | 6.1 | 21.7 | 6.8 | 14.5 | 91.3 |  |  |  |  | 110.8 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 160.8 | 33.5 | 128.3 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 90.3 | 180.9 | 181.7 | 184.2 | 107.2 | 40 | 30.5 | 4 | 33.7 | 58.3 |  |  | 41.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 85.5 | 140.4 | 140.3 | 141.4 | 224.6 | 73.7 | 35.6 | [6 empty] | 0.7 | 176.1 | 108.6 | 61 | 73.9 | 30.1 |  |  |  | 141 | 141.7 | 147.1 | [5 empty] | 209.8 | 100.5 | 5 | 0 | 5.8 |  | 122.5 | 25.3 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 9.9 |  | 82.7 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.2 | 3.2 | 3.9 | 30 | 90.2 | 3.5 | 1.9 | 10.6 | 2.8 |  | 7 | 6.5 | 14.3 | 18.4 | 13.7 | 27.9 | 74.8 | 11.4 | 104.4 | 108.5 | 17.7 | 9.7 | 27.4 | 10.3 | 3.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.8 | 108.3 | 1.8 | 38.7 | 0.6 | 132.2 | 130.1 | 34.7 | 3.2 | 2.1 | 1 | 1 | 2.4 | 7.2 | 18 | 8.4 | 27.3 | 34 | 17.7 |  | 8.5 | 11.3 | 19.2 | 6813 | 14.3 | 7.01 | 11.4 | 10.2 | 26 | 18.9 | 0 | 9.1 | 96.91
21/12/2025 | 18:00 |  | 203.4 | 520.3 | 177.5 |  |  | 90.4 | 125.8 |  | 0 |  | 0 | 203.1 |  | 0 |  | 175.1 | 10 |  |  |  |  | 170.2 | 9.9 | 6.2 | 21.9 | 6.8 | 14.5 | 91.3 |  |  |  |  | 110.8 | 20.4 |  |  |  | 6.5 | 294.4 | 32 | 122.9 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 91.3 | 183.1 | 183.7 | 183.6 | 108.3 | 16.5 | 27.5 | 4 | 34.1 | 61.4 |  |  | 85.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.8 | 140.8 | 141 | 140.5 | 225.7 | 73.6 | 35.6 | [6 empty] | 0.9 | 142 | 104.8 | 61.3 | 73.9 | 29.2 |  |  |  | 142.5 | 143.2 | 147.4 | [5 empty] | 210.3 | 100.8 | 5 | 0 | 5.9 |  | 115.9 | 6.1 | 3.8 | 0 | 5 | 9.8 |  | 11.7 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.5 | 0.3 | 0.2 | 29.9 | 90.2 | 0.1 | 2.1 | 14.2 | 2.8 |  | 6.8 | 6.7 | 14.3 | 18.5 | 13.8 | 26.1 | 74.9 | 2.7 | 106.2 | 106.8 | 16.5 | 12.4 | 28.96 | 10.2 | 3.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 25 | 0.7 | 9.9 | 0.6 | 131.8 | 116.1 | 10.4 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 7.1 | 18.1 | 9.4 | 27.7 | 34.5 | 18 |  | 9.2 | 11.3 | 21.1 | 6869.66 | 14.3 | 8 | 10.4 | 10.2 | 26.2 | 18.9 | 0 | 15.8 | 103.8
21/12/2025 | 18:30 |  | 203.8 | 520.5 | 170.9 |  |  | 90.3 | 123.9 |  | 0 |  | 0 | 204.5 |  | 132.8 |  | 232.1 | 10 |  |  |  |  | 168.4 | 9.7 | 6.9 | 22 | 6.8 | 14.7 | 90.9 |  |  |  |  | 110.9 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 313.9 | 32 | 127.8 | 17.6 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 181.5 | 182.1 | 184.8 | 106.6 | 24.9 | 24.2 | 4 | 33.9 | 65.8 |  |  | 85.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 85.5 | 171 | 168.5 | 203.4 | 264.4 | 73.5 | 35.8 | [6 empty] | 0.9 | 171.1 | 110.1 | 64 | 73 | 28.9 |  |  |  | 143.5 | 144.4 | 148.4 | [5 empty] | 210.7 | 101.1 | 5.1 | 0 | 5.9 |  | 109.2 | 0 | 3.6 | 0 | 4.9 | 10.1 |  | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.6 | 0 | 0 | 30 | 90.1 | 0 | 1.6 | 20.2 | 2.8 |  | 6.7 | 6.6 | 14.4 | 18.5 | 13.8 | 24 | 76.5 | 0 | 109.7 | 108.5 | 12 | 6.7 | 18.69 | 10.2 | 3.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 123.6 | 97.2 | 0.3 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18.1 | 9 | 27.8 | 34.9 | 17.7 |  | 9 | 11.3 | 40.6 | 7188.19 | 14.6 | 8.09 | 10.2 | 10.2 | 26.3 | 18.9 | 0 | 15.9 | 104.19
21/12/2025 | 19:00 |  | 203.6 | 618.1 | 210.7 |  |  | 90.2 | 124 |  | 0 |  | 0 | 204.4 |  | 208.1 |  | 217 | 9.9 |  |  |  |  | 167.2 | 9.8 | 6.9 | 22.2 | 6.8 | 14.8 | 140.6 |  |  |  |  | 110.8 | 130.6 |  |  |  | 6.5 | 349.9 | 32 | 132.6 | 17.5 | 18.6 | 18.8 | 89.8 | 182.2 | 182.7 | 184.1 | 106.8 | 18.3 | 22.6 | 4 | 34 | 75.9 |  |  | 85.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.6 | 171.2 | 169.1 | 202.9 | 266.5 | 73.8 | 35.7 | [6 empty] | 0.9 | 141.3 | 107.5 | 64 | 70.9 | 29.1 |  |  |  | 142.9 | 144.3 | 148.1 | [5 empty] | 211.2 | 101.4 | 4.4 | 0 | 5.9 |  | 106.6 | 0 | 3.1 | 0 | 5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.6 | 0 | 0 | 27.9 | 84.3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 6.4 | 6.3 | 14.5 | 18.5 | 13.7 | 19.6 | 73.5 | 0 | 90.5 | 111.9 | 11.4 | 3.4 | 14.78 | 10.2 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.7 | 82.8 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 9.2 | 27.9 | 34.9 | 17.9 |  | 7.7 | 11.3 | 25.8 | 7471.48 | 14.4 | 8.05 | 10.2 | 10 | 26.5 | 18.9 | 0 | 15.9 | 103.95
21/12/2025 | 19:30 |  | 204.3 | 615.7 | 213.9 |  |  | 90 | 124.2 |  | 0 |  | 0 | 203.6 |  | 208 |  | 350.5 | 9.9 |  |  |  |  | 169.2 | 9.7 | 6.7 | 22.4 | 6.9 | 14.9 | 140.6 |  |  |  |  | 110.7 | 151.9 |  |  |  | 6.5 | 357.9 | 32 | 135 | 17.2 | 18.6 | 18.8 | 92.9 | 181.9 | 182.4 | 183.9 | 107.7 | 9 | 23.6 | 4 | 34.4 | 53.8 |  |  | 85.4 |  |  | 46.3 |  |  |  | 85.3 | 170.2 | 168.1 | 201.6 | 266.3 | 73.4 | 36 | [6 empty] | 0.9 | 162.7 | 102.3 | 64 | 70.8 | 28.9 |  |  |  | 142.6 | 144 | 148 | [5 empty] | 211.3 | 101.3 | 4.3 | 0 | 5.9 |  | 115.6 | 0 | 2.7 | 0 | 5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.6 | 0 | 0 | 27 | 82.3 | 0 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 6.4 | 6.5 | 14.3 | 19.1 | 13.6 | 18 | 59.6 | 0 | 95.1 | 111.3 | 9.2 | 5.4 | 14.58 | 10 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.6 | 77.8 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 9.4 | 28 | 35.1 | 17.9 |  | 7.2 | 11.3 | 25.8 | 7607.78 | 13.7 | 8.05 | 10.1 | 9.8 | 26.6 | 18.9 | 0 | 15.9 | 103.05
21/12/2025 | 20:00 |  | 203.9 | 617.5 | 209.9 |  |  | 90.2 | 126.3 |  | 0 |  | 0 | 204.4 |  | 209.8 |  | 358.2 | 9.9 |  |  |  |  | 168.1 | 9.6 | 5.2 | 22.5 | 6.9 | 14.9 | 140.7 |  |  |  |  | 110.8 | 152.1 |  |  |  | 6.5 | 358 | 32.1 | 134.9 | 17.7 | 18.6 | 18.8 | 89.9 | 181.7 | 182.6 | 184.4 | 106.1 | 9 | 23.1 | 4 | 33.4 | 68.9 |  |  | 85.2 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.7 | 171.8 | 169.5 | 202.9 | 267.3 | 73.8 | 35.9 | [6 empty] | 0.9 | 148.2 | 102.2 | 64 | 70.8 | 28.9 |  |  |  | 143.2 | 144.1 | 148.2 | [5 empty] | 211.2 | 101.4 | 4.6 | 0 | 5.9 |  | 113.6 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.6 | 0 | 0 | 29.7 | 85.6 | 0 | 2 | 20.2 | 2.9 |  | 6.3 | 6.5 | 14.3 | 19.8 | 13.4 | 18.6 | 49.4 | 0 | 89.9 | 111.9 | 8.4 | 4.3 | 12.73 | 10.1 | 3.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.2 | 82.9 | 0 | 4.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 17.9 | 9 | 27.9 | 35 | 17.8 |  | 7.3 | 11.3 | 22.8 | 7597.33 | 13.3 | 8.06 | 10.2 | 9.6 | 26.6 | 18.9 | 0 | 15.9 | 102.56
21/12/2025 | 20:30 |  | 201.9 | 618.6 | 212.4 |  |  | 90 | 123.8 |  | 0 |  | 0 | 205.1 |  | 209 |  | 357.7 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 9.7 | 6.6 | 22.5 | 6.9 | 14.9 | 140.9 |  |  |  |  | 110.7 | 152.5 |  |  |  | 6.5 | 362.4 | 32.3 | 140.3 | 17.1 | 18.6 | 18.7 | 88.9 | 180.3 | 181.3 | 184.5 | 106.1 | 9.1 | 25.5 | 4 | 34 | 111.5 |  |  | 85.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.2 | 172.2 | 170.2 | 203.5 | 267.1 | 74.5 | 35.9 | [6 empty] | 0.8 | 212.3 | 114.1 | 64 | 72.9 | 30.2 |  |  |  | 143.3 | 144.5 | 148.3 | [5 empty] | 211.4 | 101.4 | 4.5 | 0 | 5.7 |  | 110.4 | 0 | 1.5 | 0 | 4.9 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 29.6 | 84.9 | 0 | 2.1 | 20.2 | 3 |  | 6.4 | 6.5 | 14.4 | 19.8 | 13.6 | 18.2 | 39.3 | 0 | 78.8 | 108.1 | 7.6 | 3 | 10.58 | 10.1 | 3.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.5 | 75.6 | 0 | 4.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 8.8 | 28 | 35 | 18 |  | 8.1 | 11.3 | 26.8 | 7658.68 | 13.3 | 8.05 | 11.5 | 9.6 | 26.7 | 18.9 | 0 | 16 | 104.05
21/12/2025 | 21:00 |  | 202.8 | 617.5 | 211.7 |  |  | 90.2 | 125.1 |  | 0 |  | 0 | 203.9 |  | 208.6 |  | 330.1 | 9.9 |  |  |  |  | 167.5 | 6.4 | 6.2 | 22.5 | 6.8 | 15 | 140.6 |  |  |  |  | 110.9 | 202.4 |  |  |  | 6.5 | 358.5 | 31 | 140.8 | 16.4 | 18.6 | 18.8 | 91.4 | 181.2 | 181.3 | 183.9 | 106.2 | 9.1 | 25.5 | 4 | 34.2 | 62.8 |  |  | 85 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.5 | 171.4 | 169.1 | 202.5 | 266.9 | 73.7 | 35.9 | [6 empty] | 0.5 | 202.8 | 108.8 | 64 | 75.9 | 30.3 |  |  |  | 142.9 | 144.3 | 147.9 | [5 empty] | 211.4 | 101.5 | 4.6 | 0 | 5.9 |  | 113.3 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 30.1 | 84.7 | 0 | 2 | 20.2 | 3 |  | 6.3 | 6.7 | 14.4 | 19.8 | 13.6 | 20.6 | 36.8 | 0 | 67.6 | 95.9 | 6.2 | 3.5 | 9.74 | 10.1 | 3.5 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.7 | 50.4 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 7.2 | 28 | 35.1 | 18 |  | 6.7 | 11.3 | 26.8 | 7552.74 | 13.6 | 8.05 | 11.7 | 9.6 | 26.7 | 18.9 | 3.2 | 15.9 | 107.65
21/12/2025 | 21:30 |  | 203.3 | 618.6 | 210.2 |  |  | 90.1 | 124.5 |  | 0 |  | 0 | 205.3 |  | 209.1 |  | 326.8 | 9.9 |  |  |  |  | 167.5 | 8 | 6.2 | 22.6 | 6.9 | 14.9 | 140.8 |  |  |  |  | 110.8 | 202.5 |  |  |  | 6.5 | 360.5 | 30.8 | 141.3 | 16.5 | 18.6 | 18.8 | 89.5 | 181.6 | 182.3 | 184.4 | 105 | 9 | 25.5 | 4 | 33.7 | 83.9 |  |  | 85.2 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.5 | 172.3 | 169.9 | 203.5 | 267.5 | 74.1 | 35.9 | [6 empty] | 0.4 | 209.2 | 98 | 64.1 | 76.5 | 30.3 |  |  |  | 143.9 | 145.1 | 149 | [5 empty] | 211.5 | 101.4 | 4.6 | 0 | 5.9 |  | 109.4 | 0 | 0.8 | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 29.9 | 82 | 0 | 2 | 20.2 | 3 |  | 6.3 | 6.7 | 14.1 | 19.5 | 13.7 | 15.8 | 38 | 0 | 54.4 | 77.3 | 5 | 3.7 | 8.7 | 10.1 | 3.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.8 | 39.1 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 5 | 28.1 | 35.2 | 17.8 |  | 8.9 | 11.3 | 16.3 | 7485.8 | 14.9 | 8.04 | 11.8 | 9.6 | 26.7 | 18.9 | 3.5 | 15.9 | 109.34
21/12/2025 | 22:00 |  | 201.9 | 619.2 | 211.4 |  |  | 90.3 | 124.2 |  | 0 |  | 0 | 205.3 |  | 208.7 |  | 317 | 9.9 |  |  |  |  | 166.5 | 7.4 | 5.7 | 22.5 | 6.9 | 15 | 140.9 |  |  |  |  | 110.8 | 202.3 |  |  |  | 6.5 | 403 | 29.9 | 137 | 16.6 | 18.6 | 18.9 | 89.5 | 181.1 | 181.8 | 184.5 | 105.6 | 9.1 | 21.6 | 4 | 33.7 | 52.5 |  |  | 85 |  |  | 46.8 |  |  |  | 85.1 | 172.4 | 170.1 | 202.8 | 267.6 | 74.4 | 36 | [6 empty] | 0.4 | 186.5 | 71.7 | 63.9 | 76.1 | 30.1 |  |  |  | 143.8 | 145.1 | 148.7 | [5 empty] | 211.4 | 101.5 | 4.6 | 0 | 5.9 |  | 113.1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.6 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 29.7 | 75.5 | 0 | 2.2 | 20.2 | 2.9 |  | 6.3 | 6.6 | 13.6 | 19.5 | 13.7 | 10.6 | 40.9 | 0 | 46.6 | 69.4 | 4.2 | 1.5 | 5.73 | 10 | 3.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.6 | 37.7 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 5.1 | 27.9 | 34.9 | 17 |  | 8.9 | 11.3 | 17.2 | 7391.33 | 14.9 | 7.27 | 11.8 | 9.6 | 26.8 | 18.9 | 3.8 | 15.7 | 108.77
21/12/2025 | 22:30 |  | 205.1 | 616 | 211.7 |  |  | 89.8 | 124.7 |  | 0 |  | 0 | 204.5 |  | 208.9 |  | 298.8 | 9.9 |  |  |  |  | 168.3 | 6.8 | 4.9 | 22.5 | 6.9 | 15 | 140.5 |  |  |  |  | 110.8 | 202.7 |  |  |  | 6.5 | 396.3 | 31.7 | 129.2 | 17.2 | 18.4 | 18.9 | 90.3 | 181.5 | 181.6 | 184 | 106.8 | 8.9 | 21.4 | 4 | 34.1 | 67.3 |  |  | 85 |  |  | 46.7 |  |  |  | 85.4 | 170.5 | 168.4 | 200.2 | 266.3 | 73.6 | 36.2 | [6 empty] | 0.3 | 171.7 | 71.3 | 64 | 76.3 | 30.3 |  |  |  | 143.3 | 144.8 | 147.9 | [5 empty] | 211.6 | 101.4 | 4.6 | 0 | 5.9 |  | 106.7 | 0 | 0.5 | 0 | 4.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 29.6 | 86.3 | 0 | 2.2 | 20.2 | 2.9 |  | 6.4 | 6.6 | 13.1 | 19.4 | 13.7 | 12.5 | 32.8 | 0 | 49.2 | 75.4 | 5.1 | 2.8 | 7.87 | 9.9 | 3.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.8 | 21.1 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18.1 | 4.8 | 27.9 | 34.9 | 17.2 |  | 8.5 | 11.3 | 18.7 | 7337.47 | 14.9 | 1.22 | 11.8 | 9.6 | 26.8 | 18.9 | 4.3 | 15.8 | 103.32
21/12/2025 | 23:00 |  | 205.8 | 557.4 | 193.7 |  |  | 90.9 | 124 |  | 0 |  | 0 | 205 |  | 208.2 |  | 203.5 | 9.9 |  |  |  |  | 168.4 | 7.9 | 5.6 | 22.5 | 6.8 | 15 | 141 |  |  |  |  | 111 | 201.5 |  |  |  | 6.5 | 310.3 | 31.1 | 133.2 | 17.1 | 18.4 | 18.9 | 91.4 | 182.5 | 183.3 | 184.2 | 106.5 | 19 | 21.6 | 4 | 34.3 | 102.3 |  |  | 85.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 85.6 | 170.7 | 168.4 | 202.2 | 266.9 | 73.3 | 36.1 | [6 empty] | 0.4 | 172.9 | 88.6 | 64.3 | 78.3 | 30.3 |  |  |  | 143.2 | 144.6 | 148 | [5 empty] | 211.7 | 101.5 | 4.6 | 0 | 5.8 |  | 104 | 0 | 0.6 | 0 | 4.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 28.5 | 86.6 | 0 | 2.1 | 20.2 | 2.9 |  | 6.4 | 6.5 | 13.4 | 19.5 | 13.7 | 11.3 | 29.5 | 0 | 34.1 | 66 | 4.8 | 1.6 | 6.35 | 9.7 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 35.6 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 4.9 | 27.8 | 34.9 | 17.3 |  | 8.4 | 11.3 | 19.7 | 7150.45 | 15.3 | 0 | 11.8 | 9.6 | 26.8 | 18.9 | 4.4 | 15.9 | 102.7
21/12/2025 | 23:30 |  | 201.5 | 540.4 | 182.9 |  |  | 82.4 | 122.6 |  | 0 |  | 0 | 206.7 |  | 211.1 |  | 232.6 | 9.5 |  |  |  |  | 155.9 | 7.1 | 4.2 | 22.6 | 7 | 14.8 | 90.2 |  |  |  |  | 109.5 | 102.2 |  |  |  | 6.5 | 345.3 | 32 | 111.6 | 16.4 | 18.4 | 18.9 | 89.8 | 174.5 | 175.9 | 185.2 | 105.6 | 28.2 | 21.8 | 4.1 | 32.2 | 76.9 |  |  | 34.3 |  |  | 46.4 |  |  |  | 81 | 172.2 | 170.2 | 203 | 267.4 | 74.6 | 36.2 | [6 empty] | 0.3 | 104.8 | 70.8 | 62.1 | 77.1 | 29.2 |  |  |  | 145.1 | 145.1 | 149.7 | [5 empty] | 211.6 | 101.6 | 4.6 | 0 | 5.8 |  | 103.4 | 0 | 0.3 | 0 | 4.2 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 28.2 | 86.8 | 0 | 1.9 | 13.1 | 2.9 |  | 6.4 | 6.6 | 13.4 | 18.2 | 13.7 | 12.7 | 28.9 | 0 | 39.3 | 78.6 | 4.3 | 2 | 6.3 | 9.9 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.6 | 81.2 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18.1 | 9.2 | 27.7 | 34.8 | 17.1 |  | 8.2 | 11.3 | 19.3 | 6905.1 | 15.4 | 0 | 11.8 | 9.6 | 26.8 | 18.9 | 4.6 | 15.9 | 103
22/12/2025 | 00:00 |  | 204.9 | 546 | 182.3 |  |  | 90.1 | 128.2 |  | 0 |  | 0 | 203.6 |  | 209.1 |  | 186.2 | 9.9 |  |  |  |  | 170 | 7.3 | 4.4 | 22.5 | 6.8 | 14.8 | 90.6 |  |  |  |  | 110.7 | 76.4 |  |  |  | 6.5 | 302.8 | 32 | 124.5 | 16.8 | 18.4 | 18.9 | 92.4 | 180.6 | 181 | 184.4 | 104 | 0 | 21.1 | 4 | 33.2 | 43.6 |  |  | 35.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.3 | 164.8 | 164.6 | 165.1 | 244.5 | 74.1 | 36.2 | [6 empty] | 0.4 | 77.5 | 80.1 | 63.6 | 76.3 | 30 |  |  |  | 143.6 | 145.3 | 148.5 | [5 empty] | 211.6 | 101.6 | 4.6 | 0 | 5.8 |  | 101.1 | 0 | 0.2 | 0 | 4.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 28.9 | 84.1 | 0 | 1.8 | 9.1 | 2.8 |  | 6.4 | 6.8 | 13.7 | 18.3 | 13.7 | 13.4 | 27.3 | 0 | 45.6 | 0 | 4.2 | 2.1 | 6.27 | 9.9 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.3 | 90.1 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18 | 8.6 | 27.9 | 34.9 | 17.2 |  | 8.7 | 11.3 | 19.7 | 6660.07 | 15.5 | 0 | 11.8 | 9.6 | 26.7 | 18.9 | 4.7 | 15.8 | 103
EJEC |  | 0 | 4870.75 | 12516.45 | 4197.75 | 0 | 0 | 2155.7 | 3289.8 | 0 | 125.9 | 0 | 159.1 | 3205.6 | 0 | 2441.8 | 0 | 4602.3 | 237.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922.3 | 185.5 | 126.55 | 525.5 | 164.5 | 352.45 | 2231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.05 | 1548.4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3255.5 | 814.9 | 2572.5 | 455.05 | 443.45 | 452.7 | 2145.25 | 4344.5 | 4357 | 4421.85 | 2562 | 206.4 | 575.85 | 96.05 | 789.4 | 1349.95 | 0 | 0 | 1025.05 | 0 | 0 | 870.55 | 0 | 0 | 0 | 2061 | 3891.65 | 3866.05 | 4136.6 | 6005.95 | 1769.65 | 862.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 2546.55 | 2288.75 | 1519.3 | 1745.2 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 3445.2 | 3469 | 3558.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.7 | 2421.75 | 119.2 | 26.35 | 148.7 | 0 | 2218.3 | 857.4 | 23 | 2.8 | 145 | 237.95 | 0 | 2298.95 | 8.85 | 34.8 | 90.65 | 487 | 480 | 458.15 | 59.8 | 140.85 | 163.05 | 203.95 | 571.7 | 1649.95 | 198.85 | 49.2 | 263.75 | 63.6 | 0 | 166.3 | 153.4 | 342.05 | 460.75 | 338.2 | 526.4 | 1260.7 | 391.8 | 1519.55 | 1737.7 | 224.05 | 150.8 | 374.645 | 274.8 | 87.9 | 202.45 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 55.2 | 2761.45 | 134.8 | 1484.45 | 14.4 | 1746.05 | 1562.25 | 1136.35 | 86.5 | 49.95 | 25.9 | 25.9 | 138.9 | 131.95 | 435.2 | 203.9 | 659.9 | 819.7 | 420.95 | 0 | 199.95 | 270.1 | 526.45 | 163342.195 | 391.25 | 50.96 | 267.35 | 247.95 | 635.05 | 453.6 | 14.25 | 241.2 | 2301.61

## REACTIVA
domingo, 21 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 75566 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  |  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO |  | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | COENERGY S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | 8_DE_AGOSTO-BESS | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/12/2025 | 00:30 |  | 49.2 | -5.3 | 6.3 |  |  | -9.3 | -2.4 |  | 0 |  | -30 | -12.8 |  | -7.4 |  | 44.1 | -0.1 |  |  |  |  | 14.5 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | -3.4 | 2.8 | 5.4 |  |  |  |  | 12.1 | -12.7 |  |  |  | -1.3 | 10.7 | 2.9 | 21.4 | 6.5 | -0.3 | 2.6 | 1.3 | 12.1 | -16.7 | -49.5 | 1.8 | 1.4 | -2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.6 |  |  | 1.7 |  |  |  | 9.6 | -22.2 | -33.1 | -9.9 | 12.8 | 5.9 | -2.4 | [6 empty] | -0.5 | 2.7 | 15 | 9.7 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 45.8 | 42.7 | -23.7 | [5 empty] | -4.9 | -8.2 | -2.1 | 0.4 | 0.4 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 4.1 | 10.2 | 0 | -2 | -2.6 | -0.1 | -0.1 | -0.18 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 10.9 | 0.5 | 0.8 |  | 2.9 | 4.1 | 12.17 | 153.69 | 2.3 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 8.8
21/12/2025 | 01:00 |  | 50.2 | -6.7 | 6.7 |  |  | -10.2 | 0.7 |  | 0 |  | -9.1 | -17.4 |  | -14.1 |  | 39.3 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | -3.4 | 2.7 | 4.6 |  |  |  |  | 11.1 | -20.1 |  |  |  | -1.3 | 10.2 | 2.7 | 20 | 2.9 | -0.1 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | -27.1 | -45.5 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.4 |  |  | 0.6 |  |  | 1.2 |  |  |  | 8.2 | -30.4 | -40.3 | -17.3 | 2.5 | 2.5 | -3.9 | [6 empty] | -0.6 | 4.4 | 14.6 | 0.1 | 3.5 | -2.9 |  |  |  | 57.2 | 54.7 | -6.7 | [5 empty] | -16.8 | -15 | -2.1 | 0.3 | 0.4 |  | -7.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | 13.9 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  | -1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 5 | 15.9 | 0 | -1.9 | -2.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 11.1 | 0.1 | 5.5 |  | 2.7 | 4.2 | 11.79 | 113.39 | 2 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 8.2
21/12/2025 | 01:30 |  | 49.8 | -1.6 | 7.9 |  |  | -10 | -4 |  | 0 |  | 0 | -19 |  | -14.7 |  | 60.1 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | -3.5 | 2.7 | 4.5 |  |  |  |  | 11.1 | -20.9 |  |  |  | -1.6 | -13.7 | 1.5 | 19.5 | 3.2 | -0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | -28.1 | -46.3 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | -0.5 | -31.3 | -40.8 | -18.2 | 1.7 | 2 | -4.1 | [6 empty] | -0.5 | 4.8 | 6.3 | -0.1 | 1.7 | -3.2 |  |  |  | 55.4 | 53.2 | -9 | [5 empty] | -19 | -16.4 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -8.2 | 0 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.4 | 14.5 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  | -2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 3.8 | 6.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.27 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 | 11.2 | 0.1 | 4.5 |  | 2.8 | 4.2 | 11.82 | 71.19 | 1.6 | 0 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.9 | 7.5
21/12/2025 | 02:00 |  | 49.5 | -7 | 6.9 |  |  | -9.7 | -4.1 |  | 0 |  | 0 | -11.6 |  | -9.9 |  | 47.9 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 1.4 | 1 | 2.9 | -3.5 | 2.4 | 3.8 |  |  |  |  | 11.4 | -15.8 |  |  |  | -1.7 | -14.3 | 1.5 | 20 | 3 | -0.3 | 2.6 | 1 | -1.8 | -30.3 | -48.7 | 0 | 2.1 | -1.4 | 0.9 | 0.3 | 3.3 |  |  | 0.3 |  |  | 1.7 |  |  |  | -2 | -33.1 | -41.1 | -17 | -0.4 | 1.7 | -4.3 | [6 empty] | -0.4 | 4.2 | 6.4 | -0.4 | 1.7 | -3.2 |  |  |  | 52.6 | 50.6 | -13.1 | [5 empty] | -20.2 | -17.2 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -8 | 0 | -2 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 11.1 | 0 | 3 |  | 2.7 | 4.2 | 10.4 | 31.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 8.1
21/12/2025 | 02:30 |  | 52.4 | -5.5 | 6.3 |  |  | -10.8 | -3.3 |  | 0 |  | 0 | -17 |  | -11.8 |  | 46.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.4 | 1.1 | 3 | -3.6 | 2.3 | 4.2 |  |  |  |  | 12.4 | -18.4 |  |  |  | -1.8 | -28.4 | 1.4 | 21 | 2.8 | -0.6 | 2.6 | 1 | -3.1 | -31.6 | -45 | -1.7 | 1.7 | -3.2 | 0.9 | 0.3 | 2.3 |  |  | -0.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | -3.5 | -36 | -43.9 | -17.4 | -0.4 | 1.1 | -4.6 | [6 empty] | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | -3.2 |  |  |  | 51.2 | 48.7 | -15.5 | [5 empty] | -21.6 | -17.9 | -2.3 | 0.3 | 0.4 |  | -8.7 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | 14.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.8 | 4.8 | 0 | -0.6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 10.9 | 0.5 | 3.2 |  | 2.5 | 4.1 | 9.84 | -11.26 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 7.6
21/12/2025 | 03:00 |  | 50.3 | -12.9 | 5.7 |  |  | -11.8 | -1 |  | 0 |  | 0 | -9.2 |  | -13.9 |  | 55 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 1.6 | 1.2 | 3 | -3.5 | 2.3 | 3.9 |  |  |  |  | 11.5 | -13.3 |  |  |  | -1.8 | -28.8 | 1 | 10.9 | 3 | -0.2 | 2.6 | 1 | -4.8 | -33.3 | -46.8 | -0.6 | 1.1 | -2.2 | 1 | 0.3 | 2.2 |  |  | -1.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | -5.1 | -40.8 | -44.8 | -22.5 | -8 | -0.2 | -5.1 | [6 empty] | -0.5 | 1.1 | -0.6 | 0 | 1.5 | -3.2 |  |  |  | 49.6 | 47.5 | -17.6 | [5 empty] | -23.9 | -19.9 | -2.4 | 0.2 | 0.4 |  | -10.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2.9 | 6.4 | 0 | -1.4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 11 | 0.1 | 1.2 |  | 2.6 | 4.1 | 10.62 | -54.88 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 7.8
21/12/2025 | 03:30 |  | 49.9 | -28.9 | 2.5 |  |  | -11.2 | -0.9 |  | 0 |  | 0 | -13.1 |  | -14.9 |  | 36.7 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 1.5 | 1 | 3 | -3.5 | 2.5 | 1.8 |  |  |  |  | 10.9 | -13.6 |  |  |  | -1.8 | -29.1 | 0.9 | 10.7 | 3 | -0.1 | 2.6 | 1.2 | -6.3 | -34.7 | -48.4 | -1.3 | 0.5 | -1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  |  | -0.9 |  |  | 1.5 |  |  |  | -7.3 | -41.7 | -45.5 | -15.5 | -7.4 | -0.5 | -5.2 | [6 empty] | -0.5 | 1 | -1 | 0 | 1.5 | -3.2 |  |  |  | 48.1 | 46 | -19.8 | [5 empty] | -24.7 | -20.7 | -2.4 | 0.3 | 0.4 |  | -10.9 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 11.5 | 0 | -0.1 | 0.4 |  |  | -2 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.5 | 3 | 7.6 | 0 | -6.3 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 11 | 0.4 | 2.4 |  | 3.2 | 4.1 | 12.38 | -124.72 | 1.6 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 7.7
21/12/2025 | 04:00 |  | 51.4 | -25.7 | 3.7 |  |  | -11.6 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | -12.7 |  | -14.8 |  | 33.6 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 1.6 | 1.2 | 3 | -3.4 | 2.3 | 0.8 |  |  |  |  | 11.1 | -13.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.3 | 10.3 | 3.1 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | -5.1 | -33.5 | -47.2 | 0.6 | 1.9 | -2 | 0.9 | 0.3 | 1.9 |  |  | -1.3 |  |  | 1.6 |  |  |  | 2.2 | -42.8 | -45.9 | -23.9 | -10.1 | -0.7 | -5.3 | [6 empty] | -0.4 | 1.4 | -0.6 | -0.1 | 1.7 | -3.2 |  |  |  | 49.3 | 47 | -18.1 | [5 empty] | -25.2 | -20.9 | -2.3 | 0.3 | 0.4 |  | -11.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.2 | 9.8 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  | -2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 7.1 | 0 | -6.9 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 11 | 0.1 | 4.1 |  | 3.6 | 4.1 | 11.46 | -70.44 | 1.8 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 8.3
21/12/2025 | 04:30 |  | 49.1 | -23.5 | 3.8 |  |  | -11.5 | 10.6 |  | 0 |  | 0 | -14.1 |  | -11.5 |  | 35.6 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 2.4 | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | -13.2 |  |  |  | -1 | 0 | 1.6 | 10.3 | 3 | -0.5 | 2.6 | 0.7 | -0.3 | -28.8 | -42.2 | -0.3 | 0.6 | -2.3 | 0.9 | 0.2 | 1 |  |  | -0.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 2.8 | -41.2 | -43.2 | -20.8 | -7.9 | 0.8 | -4.7 | [6 empty] | -0.4 | 1 | -0.3 | -0.3 | 4.5 | -3.4 |  |  |  | 51.9 | 49.4 | -14.3 | [5 empty] | -23.7 | -19.1 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -10.9 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.4 | 9.8 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 5.9 | 0 | -7 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 11 | 0.2 | 4.6 |  | 3.4 | 4.1 | 11.69 | -30.51 | 1.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 8.5
21/12/2025 | 05:00 |  | 48.2 | -32.1 | 3.1 |  |  | -11.9 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | -13 |  | -12.6 |  | 34.4 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.8 | 1.1 | 3 | -3.6 | 2.4 | 1.6 |  |  |  |  | 9.6 | -13.1 |  |  |  | -1 | 0 | 1.9 | 10 | 3 | -0.8 | 2.6 | 1.2 | -2.3 | -30.8 | -44 | 0.2 | 0 | -2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 |  |  | -0.7 |  |  | 1 |  |  |  | -2.5 | -41.7 | -43.6 | -21.2 | -9 | -0.2 | -4.9 | [6 empty] | -0.6 | 1.5 | 30.6 | 0 | 1.5 | -3.2 |  |  |  | 49.5 | 47.1 | -17.6 | [5 empty] | -20.1 | -18.4 | -2.3 | 0.3 | 0.4 |  | -11.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.3 | 9.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  |  | -2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 5.3 | 0 | -6.8 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 10.8 | 0.5 | 3.6 |  | 3.3 | 4.1 | 11.76 | -46.94 | 1.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 8.4
21/12/2025 | 05:30 |  | 49.1 | -38.9 | 1.3 |  |  | -10.2 | 8.9 |  | 0 |  | 0 | -13.1 |  | -12.9 |  | 16.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.5 | 1 | 3 | -3.6 | 2 | -0.1 |  |  |  |  | 9.6 | -13.4 |  |  |  | -1 | 0 | 1.5 | 10.7 | 2.7 | -1 | 2.6 | 0.2 | -3 | -31.5 | -45 | 0.1 | 0 | -1.2 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | -1.1 |  |  | 1.8 |  |  |  | -0.6 | -42.2 | -43.8 | -15.3 | -7.8 | 0.3 | -4.9 | [6 empty] | -0.5 | 1.1 | 30.9 | 0.2 | 1.5 | -3.2 |  |  |  | 49.1 | 46.7 | -18.6 | [5 empty] | -21 | -19 | -2.5 | 0.3 | 0.4 |  | -13.3 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | -1.8 | 8.6 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  |  | -2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 0 | -7.7 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | -6.9 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 11 | 0.5 | 4.2 |  | 2.5 | 4.1 | 11.91 | -73.19 | 1.8 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 7.9
21/12/2025 | 06:00 |  | 45.1 | -80.2 | -6.1 |  |  | -12 | 4.6 |  | 0 |  | 0 | -27.8 |  | -27.5 |  | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 3 | -3.6 | 2.1 | -1.7 |  |  |  |  | 8.3 | -16.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.7 | 5.3 | 0.3 | -0.8 | 2.6 | 0.7 | -13.2 | -41.5 | -50 | -1.1 | -0.9 | -2 | 0.9 | 0.3 | 1.3 |  |  | -5.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | -6.9 | -54.6 | -55.5 | -33.7 | -25 | -4.2 | -6.4 | [6 empty] | -0.7 | 31 | 30.6 | 0.3 | 9 | -3.4 |  |  |  | 39.1 | 37.2 | -32.6 | [5 empty] | -30 | -24.2 | -2.5 | 0.2 | 0.4 |  | -14.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  | 1.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.5 | -0.7 | -2.5 | 7.2 | -1.5 | 0.1 | 0.4 |  |  | -2.1 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 4.9 | 0 | -11.4 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2.1 | -0.2 | -6.9 | 0 | -6.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 11 | 0.5 | 2 |  | 2.9 | 4.2 | 12.14 | -341.86 | 1.3 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 7.1
21/12/2025 | 06:30 |  | 41.3 | -105.2 | -12.4 |  |  | -12.1 | -6.9 |  | 0 |  | 0 | -9.3 |  | 0 |  | -18.6 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | -3.6 | 2.5 | 6.5 |  |  |  |  | 6.3 | -16.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | -1.6 | 2.6 | 1.1 | -15.7 | -38 | -47 | -2.5 | 0.3 | -1.4 | 1 | 0.3 | -6 |  |  | -1.5 |  |  | 1.9 |  |  |  | -8.5 | -53.5 | -60.9 | -8.7 | -22.4 | -7.7 | -6.5 | [6 empty] | -0.7 | -10.4 | -4.5 | -6.4 | 2.2 | -3.2 |  |  |  | -6.2 | -2.4 | -40.2 | [5 empty] | -33.3 | -26.2 | -2.3 | 0.2 | 0.4 |  | -15.6 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.4 |  | 0 | 0.9 | 0 | -1.4 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -1.4 | -4 | 3.4 | -2.6 | 0 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 7.6 | 0.7 | -15.7 | -16.7 | 0 | -1.8 | -1.82 | 1.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | -0.2 | -12.7 | 0 | -27.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 7.9 | 0.3 | 3.3 |  | 3.1 | 4 | 11.26 | -564.26 | 1.3 | 0 | 2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 7
21/12/2025 | 07:00 |  | 44.2 | -101.9 | -11.9 |  |  | -12.4 | -8.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -11.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | 0.7 | 0.6 | 3 | -3.6 | 2.9 | 7 |  |  |  |  | 7.9 | -17.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | -0.3 | 4.6 | 0.2 | -1.8 | 2.6 | 2.2 | -15.4 | -37.8 | -47.4 | -0.2 | 0.7 | -1.2 | 0.9 | 0.3 | -6.1 |  |  | -0.9 |  |  | 1.8 |  |  |  | -8.8 | -55.7 | -64.3 | -11.6 | -26.6 | -8.8 | -6.6 | [6 empty] | -0.6 | -10.8 | -4.6 | -7.2 | 2.9 | -3.2 |  |  |  | -6 | -2.5 | -40.4 | [5 empty] | -33.2 | -26.1 | -2.6 | 0.2 | 0.4 |  | -19.4 | 5.1 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 18.6 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | -3.9 | -0.2 | -3.2 | -0.1 | 0.1 |  |  | -2.5 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 2 | -13.6 | -14.7 | -2.1 | 0 | -2.11 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | -2.6 | -0.2 | -15.9 | 0 | -34.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 11.1 | 0.5 | 2.8 |  | 2.9 | 4.2 | 12.62 | -546.29 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 8.9
21/12/2025 | 07:30 |  | 46.3 | -107.1 | -17.2 |  |  | -11.3 | -5.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -5.6 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | -3.4 | 3.3 | 9.5 |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 4.9 | 0.1 | -1.8 | 2.6 | 1.5 | -12.2 | -34.8 | -44.1 | -2 | 1 | -1.5 | 1 | 0.3 | -7.1 |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 |  |  |  | -1.8 | -55.4 | -60.9 | -8.5 | -24.8 | -7.6 | -6.6 | [6 empty] | -0.5 | -6.3 | -4.2 | -6.1 | 2.2 | -3.2 |  |  |  | -2.9 | 0.6 | -35.3 | [5 empty] | -31.2 | -24.9 | -2.2 | 0.3 | 0.4 |  | -16 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.7 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | -2.4 | -8 | -3.7 | 0 | 0.1 |  |  | -2.5 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | -14.9 | -15.6 | -2.3 | 0 | -2.26 | 1.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | -3.4 | -0.2 | -14.4 | 0 | -27.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 10.5 | 0.4 | 3.1 |  | 2.9 | 4.2 | 10.72 | -469.84 | 1.6 | 0 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 7.4
21/12/2025 | 08:00 |  | 44.9 | -90.9 | -12.5 |  |  | -9.7 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -6.7 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1 | 0.8 | 3.1 | -3.4 | 3.5 | 9.7 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1 | 4.9 | 0.3 | -1.8 | 2.6 | 1.7 | -6 | -28.4 | -38.2 | -0.7 | 0 | -0.2 | 1 | 0.4 | -7.7 |  |  | 4.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 4.5 | -52.9 | -58.8 | -6.6 | -19.2 | -6.1 | -6.5 | [6 empty] | -0.5 | -1.5 | -1.6 | -6.5 | 2.3 | 0 |  |  |  | 0.9 | 5.2 | -43 | [5 empty] | -27.7 | -22.9 | -1.9 | 0.5 | 0.4 |  | -13.5 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | -1.8 | -8.8 | -3.8 | -0.1 | 0.1 |  |  | -2.4 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | -14.1 | -15.4 | -2.1 | -1.5 | -3.64 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.5 | -3 | -0.2 | -9.1 | 0 | -27.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 10.6 | 0 | 5 |  | 2 | 4.2 | 12.23 | -366.61 | 1.9 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 8.4
21/12/2025 | 08:30 |  | 45.1 | -27 | 0.5 |  |  | -7.7 | 3.9 |  | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.4 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | 1.6 | 1.3 | 3.1 | -3.4 | 3.4 | 9.8 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2 | 3.3 | 0 | -1.9 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | -20.7 | -30.1 | 0.2 | 0 | -2.4 | 1 | 0.4 | -6 |  |  | 4.3 |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | -43.6 | -51 | 2.5 | -12.6 | -2.8 | -6.4 | [6 empty] | -0.5 | 19.9 | 10.4 | 0 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 7.2 | 10.3 | -45.1 | [5 empty] | -16.6 | -16.4 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -11.9 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.7 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | -2 | 2.7 | -4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 3.3 | -10 | -10.6 | -1.2 | -0.7 | -1.94 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.9 | -2.7 | -0.2 | -4.7 | 0 | -14.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1 | 2.1 | 10.6 | 0 | 3.1 |  | 2.9 | 4.2 | 13.45 | -119.99 | 2 | 0 | 3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.1 | 9.1
21/12/2025 | 09:00 |  | 47 | -14.2 | 3.9 |  |  | -8 | 4.5 |  | 3.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 12.9 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 2.4 | 3.6 | 0.4 | -1.5 | 2.6 | 1.6 | 11.2 | -19.1 | -40.8 | -0.7 | 0 | -3.7 | 1 | 0.4 | -0.4 |  |  | 7.9 |  |  | 0.3 |  |  |  | 4 | -40.3 | -50.4 | 4.6 | -6.2 | -1.5 | -5.4 | [6 empty] | -0.4 | 10.5 | 10 | -0.1 | 2.2 | 0 |  |  |  | 14.6 | 18.2 | -33.8 | [5 empty] | -13 | -14.2 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | -8.2 | 8.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.1 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | -0.7 | 6.2 | -4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9 | -8.2 | -5.5 | -1 | -0.3 | -1.34 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | -3.6 | -0.2 | 4.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 2.2 | 10.8 | 0 | 2 |  | 3.1 | 4.1 | 12.52 | -3.52 | 2.2 | 0 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.2 | 9.4
21/12/2025 | 09:30 |  | 45.8 | 13.9 | 9.5 |  |  | -3.8 | 22.4 |  | 4.6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 3 | -3.4 | 3.2 | 13.5 |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | -1.3 | 2.6 | -0.2 | 14.4 | -16.8 | -37.7 | 3.5 | 0 | -2.6 | 1 | 0.3 | 4.4 |  |  | 9 |  |  | 2.2 |  |  |  | 7.3 | -26.8 | -38.5 | 16.4 | 4.4 | 2.9 | -3.8 | [6 empty] | -0.3 | 21 | 20.4 | -0.8 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 22.1 | 26.4 | -33.6 | [5 empty] | -2.8 | -8.2 | -1.9 | 0.4 | 0.4 |  | -8.6 | 9.6 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 31.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | -2.2 | 7.3 | -4.1 | 0 | 0.1 |  |  | -2 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2.4 | 0.1 | -0.1 | 0.02 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 1.8 | -4.9 | -0.2 | 6.7 | 3 | 15.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 11.3 | 0.6 | 0.4 |  | 2.9 | 3.5 | 14.53 | 222.85 | 2.4 | 0 | 3.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2 | 9.5
21/12/2025 | 10:00 |  | 47.7 | 13.2 | 8.9 |  |  | -2.9 | 22.7 |  | 4.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 3 | -3.4 | 3.4 | 14.2 |  |  |  |  | 11 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.3 | 18.3 | 4.3 | -1.4 | 2.6 | 2.6 | 18.6 | -12.5 | -33.6 | 2.6 | 0 | -4.9 | 0.9 | 0.5 | 3.2 |  |  | 7.6 |  |  | 2.9 |  |  |  | 6.3 | -28.7 | -37.8 | 17.1 | 2.6 | 3.5 | -3.5 | [6 empty] | -0.3 | 30.4 | 28.6 | 8.7 | 2.3 | 3.9 |  |  |  | 15.3 | 18.9 | -43.3 | [5 empty] | 0.9 | -5.9 | -2.1 | 0.4 | 0.4 |  | -7.5 | 9.3 | -1.2 |  | 0 | 0 |  | 32.1 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -3.6 | 3.2 | -4.1 | 0 | 0.1 |  |  | -1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 3.6 | -0.5 | -4.8 | 0 | -0.3 | -0.35 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 2.4 | 2.3 | -5.3 | -0.2 | -1.7 | 0 | 16.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 11.8 | 0.1 | 3.4 |  | 3.7 | 3.6 | 14.15 | 248.9 | 2.2 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 8.9
21/12/2025 | 10:30 |  | 47.8 | 23.1 | 10.8 |  |  | -1.6 | 18.8 |  | 4.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 1.8 | 1.6 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 13.8 |  |  |  |  | 10.6 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.3 | 18 | 3.8 | -1.4 | 2.6 | 0.6 | 20.4 | -10.9 | -42 | 3.8 | 0 | -4.9 | 1 | 0.4 | 3.5 |  |  | 7.9 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.1 | -28.4 | -38.2 | 16.9 | 5.5 | 4 | -3.3 | [6 empty] | -0.3 | 29.4 | 50.9 | 9.2 | 12.1 | 3.9 |  |  |  | 16.5 | 20.7 | -42.5 | [5 empty] | 3.8 | -3.3 | -2.2 | 0.4 | 0.4 |  | -7.4 | 9.6 | -1.6 |  | 0 | -0.1 |  | 33.4 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -3.6 | 3.4 | -4.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | -1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | -7 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | -1.04 | 1.4 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 2.5 | 2.7 | -5.1 | -0.2 | 2.6 | 0 | 20 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 12 | 0.4 | 0.2 |  | 2.7 | 3.6 | 12.85 | 302.91 | 2.4 | 0 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.2 | 9.1
21/12/2025 | 11:00 |  | 42.9 | 19.5 | 10.1 |  |  | -1.9 | 3.4 |  | 2.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | -3.4 | 6.3 | 13.8 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.9 | 18.8 | 3.9 | -1.8 | 2.6 | 1.4 | 22 | -9.3 | -39.6 | 2.9 | 0 | -5.9 | 0.9 | 0.3 | 3.2 |  |  | 8.6 |  |  | 4.3 |  |  |  | 6.9 | -25.7 | -34.5 | 20.7 | 7 | 5.1 | -2.9 | [6 empty] | -0.5 | 31.1 | 52.4 | 9.6 | 12.1 | 3.9 |  |  |  | 17.9 | 21.6 | -39.8 | [5 empty] | 7.1 | -1.9 | -3.2 | 0.4 | 0.4 |  | -7.5 | 9.7 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | 33.1 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -3.5 | 3.5 | -4.1 | 0 | 0.1 |  |  | -1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | -9.5 | -0.4 | -1.6 | 0 | -1.61 | 1.4 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 2.5 | 2.9 | -4.9 | -0.2 | 7.6 | 0.2 | 19.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 12.8 | 0 | 0.6 |  | 2.8 | 3.2 | 13.31 | 308.9 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.1 | 8.9
21/12/2025 | 11:30 |  | 41.6 | 34.9 | 14.4 |  |  | -2.3 | 12.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 6.2 | 11.5 |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.1 | 16.7 | 4.4 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 28.4 | -2.9 | -43.1 | 5.9 | 0 | -5.2 | 0.9 | 0.5 | 3 |  |  | 10.8 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4 | -19.6 | -30 | 26.2 | 14.7 | 6.7 | -2 | [6 empty] | -0.4 | 30.8 | 51.1 | 8.1 | 12.1 | 4 |  |  |  | 22.7 | 27 | -32.5 | [5 empty] | 11.6 | 0.5 | -3.6 | 0.3 | 0.4 |  | -8.1 | 9.4 | -1.2 |  | 0 | 0 |  | 33.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -3.6 | 3 | -4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | -1 | -1.3 | -0.2 | -0.3 | -0.49 | 1.4 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 2.6 | 3.1 | -4.1 | -0.2 | 6.4 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 1 | 2.4 | 13.3 | 0.2 | 1 |  | 3.1 | 3.2 | 13.84 | 383.55 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 8.6
21/12/2025 | 12:00 |  | 43.8 | 37 | 14.2 |  |  | -1.5 | 12.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | -3.4 | 6.1 | 12.8 |  |  |  |  | 9.2 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.7 | 16.8 | 4.4 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 29.3 | -2 | -42.5 | 4.8 | 0 | -4 | 0.9 | 0.4 | 3.8 |  |  | 11.2 |  |  | 4.7 |  |  |  | 4.8 | -18.4 | -30.2 | 26.6 | 16.1 | 7.2 | -1.9 | [6 empty] | -0.4 | 31.6 | 51.2 | 8.4 | 12.2 | 4.1 |  |  |  | 23.9 | 27.9 | -30.9 | [5 empty] | 12.2 | 1 | -3.7 | 0.2 | 0.4 |  | -9 | 9.5 | -1.6 |  | 0 | 0.1 |  | 33.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -3.9 | 2.3 | -3.7 | 0 | 0.1 |  |  | -1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | -2.5 | -1.7 | -0.5 | -0.2 | -0.68 | 1.3 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 2.5 | 3.1 | -5.3 | -0.2 | 7.3 | 0 | 9.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 1 | 2.5 | 13.3 | 0.3 | 1.2 |  | 3.7 | 3.1 | 13.4 | 407.22 | 2.7 | 0 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 8.5
21/12/2025 | 12:30 |  | 43.4 | 36.5 | 14.5 |  |  | -2.1 | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | -3.4 | 6.1 | 12.2 |  |  |  |  | 9.3 | -3.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3 | 16.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 27.6 | 7.1 | -44.1 | 5.8 | 0 | -6 | 0.9 | 0.3 | 1.7 |  |  | 10.8 |  |  | 4.7 |  |  |  | 3 | -16.8 | -29.7 | 26.6 | 16.2 | 7.2 | -1.8 | [6 empty] | -0.5 | 30.3 | 51.5 | 8.4 | 12 | 3.9 |  |  |  | 24.1 | 28.3 | -31.3 | [5 empty] | 12.8 | 1.6 | -3.6 | 0.3 | 0.4 |  | -8.6 | 9.3 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -3.9 | 2.3 | -4 | 0.2 | 0.1 |  |  | -1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | -1 | -1.4 | -0.2 | -0.2 | -0.45 | 1.3 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 2.5 | 3.1 | -5.2 | -0.2 | 9.4 | 1.9 | 4.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 13.4 | 0 | 3 |  | 3.2 | 3.1 | 11.45 | 393.3 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 7.6
21/12/2025 | 13:00 |  | 42.2 | 32.7 | 13.2 |  |  | -2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | -3.4 | 3 | 11.2 |  |  |  |  | 8.6 | -1.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 17.7 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | 1 | 28.4 | 8 | -43.1 | 4.2 | 0 | -5.3 | 0.9 | 0.3 | 3.2 |  |  | 11.2 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.3 | -19.7 | -32.8 | 23.4 | 14.1 | 6.5 | -2.1 | [6 empty] | -0.5 | 30.5 | 24.9 | 8.4 | 12.1 | 4 |  |  |  | 25.2 | 29.1 | -29.5 | [5 empty] | 11.8 | 0.9 | -3.6 | 0.3 | 0.4 |  | -9 | 9.3 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -3.9 | 2.2 | -3.7 | 0.2 | 0.1 |  |  | -1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 3.4 | -5.4 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | -1.11 | 1.4 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 2.5 | 2.8 | -5.4 | -0.2 | 9.2 | 0 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 13.3 | 0.1 | 2.4 |  | 3.3 | 3 | 10.91 | 356.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 8.5
21/12/2025 | 13:30 |  | 42.5 | 30.5 | 12.8 |  |  | -3.7 | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | -3.4 | 2.9 | 10.4 |  |  |  |  | 9.4 | -1.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.1 | 17.8 | 4.2 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 26 | 5.7 | -45.3 | 3.6 | 0 | -5.6 | 0.9 | 0.3 | 3 |  |  | 10.1 |  |  | 4.7 |  |  |  | 3.5 | -17.2 | -30.9 | 25.5 | 16.7 | 7 | -2.2 | [6 empty] | -0.5 | 30.8 | 25.9 | 9.1 | 12.1 | 4 |  |  |  | 23.1 | 27 | -32.2 | [5 empty] | 12.5 | 1.4 | -3.8 | 0.2 | 0.4 |  | -9.5 | 9.1 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | 33.6 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -4.1 | 1.5 | -4 | 0 | 0.1 |  |  | -1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | -2.5 | -3.5 | -0.4 | -0.5 | -0.91 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 2.5 | 2.5 | -4.4 | -0.2 | 8.4 | 0 | -6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 13 | 0.5 | 2 |  | 3.7 | 3.2 | 11.87 | 326.76 | 2.2 | -0.095 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3.9 | 11.005
21/12/2025 | 14:00 |  | 45.2 | 9.2 | 7.9 |  |  | -3 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | -3.4 | 3 | 11.3 |  |  |  |  | 10.3 | -1.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 16.6 | 4.1 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 25.2 | 4.7 | -46.5 | 5.1 | 0 | -5.6 | 0.9 | 0.3 | 4.4 |  |  | 9 |  |  | 3.5 |  |  |  | 2.6 | -18.3 | -32.4 | 24 | 16 | 6 | -2.3 | [6 empty] | -0.4 | 30.2 | 25.1 | 9.1 | 4.9 | 3.8 |  |  |  | 22.4 | 25.8 | -32.9 | [5 empty] | 9.3 | -0.4 | -1.2 | 0.3 | 0.4 |  | -9.7 | 9.3 | -0.4 |  | 0 | 0 |  | 32.3 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -4.2 | 1.5 | -3.9 | 0 | 0.1 |  |  | -1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.3 | -5.9 | -3.1 | -1 | -0.5 | -1.46 | 1.4 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 2.5 | 2.1 | -5.3 | -0.2 | 8.4 | 0 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 12.7 | 0 | 3.1 |  | 3.9 | 3.3 | 11.59 | 305.13 | 2.2 | -0.041 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 4 | 11.059
21/12/2025 | 14:30 |  | 48.8 | 9.6 | 7.7 |  |  | -2.3 | 19 |  | 0 |  | 0 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | -3.4 | 3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 11.5 | -2.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.9 | 18.6 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 1 | 24.1 | 3.7 | -47.5 | 3.1 | 0 | -5.7 | 0.9 | 0.3 | 1.2 |  |  | 9 |  |  | 4.7 |  |  |  | 3.7 | -18 | -32.4 | 24.4 | 16.2 | 6.3 | -2.3 | [6 empty] | -0.4 | 29.8 | 26.9 | 9.4 | 4.8 | 4.1 |  |  |  | 22.3 | 26.7 | -33.8 | [5 empty] | 7.9 | -1.2 | -1.5 | 0.3 | 0.4 |  | -9.8 | 9.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -4.3 | 1.1 | -2.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2 | -6.6 | -2.9 | -1 | -0.5 | -1.46 | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 1.7 | -3.7 | -0.2 | 8.6 | 0 | 11.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 12.7 | 0.1 | 2.6 |  | 2.9 | 4.3 | 11.11 | 317.55 | 2.3 | -0.139 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 4 | 10.561
21/12/2025 | 15:00 |  | 48.2 | 7.2 | 8.8 |  |  | -3 | 14.3 |  | 0 |  | 0 | 6.1 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | -3.4 | 3 | 12.6 |  |  |  |  | 10.8 | -2.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.8 | 18 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 21.7 | 8.4 | -40.5 | 5.8 | 0 | -6.4 | 0.9 | 0.1 | -0.2 |  |  | 7.6 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.6 | -17.9 | -33.7 | 21.3 | 15.9 | 5.3 | -2.7 | [6 empty] | -0.4 | 29.9 | 26.3 | 9.4 | 4.7 | 3.9 |  |  |  | 19.5 | 23 | -37.5 | [5 empty] | 4.8 | -3.1 | -1.6 | 0.2 | 0.4 |  | -9.8 | 9.6 | -1.4 |  | 0 | 0.2 |  | 30.7 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -4.1 | 1.8 | -2.5 | -0.1 | 0.1 |  |  | -2 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.8 | -1.5 | -3.8 | -0.4 | -0.7 | -1.08 | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 2.5 | 1.2 | -2.9 | -0.2 | 8.6 | 0 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 12.7 | 0.6 | 2.2 |  | 2.9 | 4.4 | 8.2 | 292.02 | 2.4 | -0.177 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 4.2 | 10.623
21/12/2025 | 15:30 |  | 43.8 | -8.9 | 3.2 |  |  | -2 | 12.8 |  | 0 |  | 0 | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | -3.4 | 3 | 11 |  |  |  |  | 9.8 | -3.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.9 | 17.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 17.9 | 4.7 | -43.7 | 3.5 | 0 | -6 | 0.9 | 0.3 | 2.6 |  |  | 6.5 |  |  | 4.4 |  |  |  | 0.2 | -22.7 | -36.1 | 20.1 | 9.9 | 4.3 | -3.2 | [6 empty] | -0.4 | 30.7 | 26.6 | 8.8 | 4.9 | 3.9 |  |  |  | 16.2 | 20.5 | -42.1 | [5 empty] | 3 | -4.2 | -1.6 | 0.3 | 0.4 |  | -10.1 | 9 | -1.7 |  | 0 | 0 |  | 26 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -1.9 | -4.5 | 0.8 | -2.4 | 0 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 2 | -6.1 | -4.1 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.2 | 0.8 | -2.1 | -0.2 | 7.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 12.8 | 0.5 | 1 |  | 3.6 | 4.4 | 12.83 | 198.03 | 2.2 | 0.226 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 4 | 10.426
21/12/2025 | 16:00 |  | 47.8 | -9.6 | 3.9 |  |  | -2.8 | 11.1 |  | 0 |  | 0 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | -3.4 | 3 | 11.7 |  |  |  |  | 10.4 | -4.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.4 | 18.5 | 4.1 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 18.1 | -8.4 | -44.1 | 3 | 0 | -6.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  |  | 6.5 |  |  | 4.2 |  |  |  | 0.4 | -28.2 | -39.4 | 15.5 | 4.2 | 3.3 | -3.6 | [6 empty] | -0.4 | 30 | 26.9 | 8.8 | 4.9 | 3.9 |  |  |  | 14 | 18 | -45.5 | [5 empty] | 1.1 | -5.3 | -1.6 | 0.3 | 0.4 |  | -10.2 | 0.4 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | 21.5 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -1.6 | -4.3 | 0.8 | -1.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 2.6 | -7.6 | -5 | -1.4 | -0.3 | -1.64 | 1.3 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 2.3 | 0.5 | -3 | -0.2 | 8.7 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 12.9 | 0.1 | 1.2 |  | 3.5 | 4.4 | 13.2 | 142.46 | 2.1 | 0.257 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4 | 10.357
21/12/2025 | 16:30 |  | 47.1 | -65.2 | -6 |  |  | -3.6 | 9.9 |  | 0 |  | 0 | -4.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | -3.4 | 3.1 | 13 |  |  |  |  | 10.6 | -8.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2.5 | 18.1 | 4.2 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 9.5 | -16.8 | -42.6 | 2.8 | 0 | -7.4 | 1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 3.2 |  |  | 4 |  |  |  | -1.7 | -30.8 | -42.5 | 11.8 | 2 | 0.9 | -4.5 | [6 empty] | -0.5 | 41.1 | 25.6 | 8.9 | 5 | 4.1 |  |  |  | 6.4 | 10.9 | -34 | [5 empty] | -5.2 | -9.3 | -1.6 | 0 | 0.4 |  | -10.7 | 7.1 | -1.7 |  | 0 | 0 |  | 19.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |  | -0.6 | -1.6 | -4.4 | 0.8 | -1.7 | 0 | 0.1 |  |  | -2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | -2 | -3.4 | -0.4 | -0.6 | -1.01 | 1.3 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.3 | 0.1 | -2.3 | -0.2 | 8.4 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 12.9 | 0.1 | 0.9 |  | 2.4 | 4.4 | 13.15 | 50.64 | 2.2 | -0.186 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 4 | 9.514
21/12/2025 | 17:00 |  | 44.1 | -75.5 | -6.3 |  |  | -4.7 | 7.7 |  | 0 |  | 0 | -5.1 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 17.5 | 1 | 1.3 | 2.9 | -3.4 | 2.8 | 13.7 |  |  |  |  | 9.7 | -9.9 |  |  |  | -1.6 | -21.7 | 1.4 | 17.3 | 4.3 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 4.7 | -21.5 | -47 | 0.2 | 0 | -6.7 | 0.9 | 0.4 | 3.5 |  |  | 1.4 |  |  | 3.8 |  |  |  | -3.8 | -37.2 | -48.1 | 6 | -6.6 | -0.8 | -5.4 | [6 empty] | -0.5 | 36.5 | 16.1 | -0.8 | 5 | -0.1 |  |  |  | 2.8 | 7.2 | -39.4 | [5 empty] | -10.3 | -12.5 | -1.7 | -0.1 | 0.4 |  | -10.3 | 2.9 | -1.7 |  | 0.1 | 0 |  | 14.7 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -0.5 | -0.8 | -4.6 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 5.2 | 0.9 | -7.1 | -3.8 | -1.1 | -0.6 | -1.64 | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | -0.2 | 7.6 | 0 | -1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 12.5 | 0.5 | 0.8 |  | 2.7 | 4.4 | 13.35 | -112.59 | 1.8 | 0.059 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3.9 | 9.259
21/12/2025 | 17:30 |  | 45.2 | -70.3 | -6.2 |  |  | -4.5 | 1.9 |  | 0 |  | 0 | -11.7 |  | 0 |  | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 19.9 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | -3.4 | 2.7 | 15.6 |  |  |  |  | 9.8 | -10.1 |  |  |  | -1.3 | -28.6 | 0.8 | 18.8 | 3.7 | -1.1 | 2.6 | 1.4 | 5.4 | -21 | -46.5 | -2.4 | -2.7 | -10.1 | 0.9 | 0.2 | 0 |  |  | 1.4 |  |  | 3.4 |  |  |  | -1 | -36 | -47.3 | 6.3 | -4.1 | -0.6 | -5.2 | [6 empty] | -0.4 | 16.1 | 17.4 | 0.6 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 3.4 | 6.2 | -40 | [5 empty] | -11.7 | -13.2 | -1.7 | 0 | 0.4 |  | -7.7 | 1.1 | -1.8 |  | 0 | 0 |  | 4.5 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | -4.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | -2.5 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 10.7 | 0.1 | -6.9 | -4.9 | -1.1 | 0 | -1.11 | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | -0.2 | 10.2 | 0 | 16 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 12.3 | 0 | 2 |  | 2.8 | 4.4 | 13.54 | -121.17 | 1.9 | -0.115 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 4 | 8.685
21/12/2025 | 18:00 |  | 47.1 | -45.6 | 0 |  |  | -4.6 | 5.2 |  | 0 |  | 0 | -6.4 |  | 0 |  | 12 | 0 |  |  |  |  | 19.6 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | -3.4 | 3 | 17.3 |  |  |  |  | 12.1 | -9.7 |  |  |  | -1.1 | -25 | 1.3 | 18.6 | 3.7 | -1.4 | 2.6 | 0.6 | 7.1 | -19.3 | -45 | 1.9 | 1.3 | -9.6 | 1 | 0.3 | 2 |  |  | 4.3 |  |  | 3.2 |  |  |  | 2.9 | -35 | -46.2 | 8 | -3.5 | 0.1 | -4.9 | [6 empty] | -0.5 | 16.7 | 16.8 | 0.5 | 4.8 | -0.2 |  |  |  | 3.8 | 7.4 | -39.2 | [5 empty] | -9.6 | -12 | -2.3 | 0 | 0.4 |  | -9 | 0 | -1.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.2 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0 | 11.8 | -0.1 | -5.7 | -0.8 | -0.7 | 0.1 | -0.61 | 1.3 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 14.4 | 0.8 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 12.5 | 0.3 | 2.6 |  | 2.5 | 4.4 | 13.14 | -32.27 | 2.3 | -0.355 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.4 | 7.545
21/12/2025 | 18:30 |  | 45.2 | -47 | -0.8 |  |  | -2.9 | 6.4 |  | 0 |  | 0 | -0.9 |  | 14.2 |  | 19.8 | -0.1 |  |  |  |  | 13 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | -3.4 | 3 | 13.8 |  |  |  |  | 12 | -8.3 |  |  |  | -0.6 | -16.6 | 1.9 | 17.5 | 4.3 | -1.1 | 2.6 | 0.9 | 11.2 | -15.1 | -40.7 | 1.5 | 0.2 | -8.4 | 1 | 0.4 | 2.4 |  |  | 5.8 |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.7 | -27.6 | -39.8 | 17.9 | 7 | 2.3 | -4 | [6 empty] | -0.5 | 17.7 | 16.2 | -0.2 | 5 | -0.1 |  |  |  | 7.5 | 11.7 | -32.8 | [5 empty] | -6.7 | -10.3 | -2.3 | 0 | 0.4 |  | -8.2 | 0 | -1.7 |  | 0.1 | -0.1 |  | -0.3 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.8 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.3 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0 | 9.3 | 0 | -5.5 | -4 | 0 | 0.4 | 0.32 | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | -0.2 | 8.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 12.3 | 0.2 | 3 |  | 2.7 | 4.5 | 17.04 | 53.56 | 2.3 | 0.297 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 8.597
21/12/2025 | 19:00 |  | 44.6 | -13.7 | 7.1 |  |  | -0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 7.3 |  | 26.4 |  | 21.1 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | -3.4 | 3.5 | 17.6 |  |  |  |  | 11.9 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | -2.4 | 2.7 | 17.7 | 4 | -1.3 | 2.6 | -0.3 | 18 | -8.5 | -34.5 | 5.5 | 1.5 | -7.7 | 1 | 0.5 | 1.7 |  |  | 9.7 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.9 | -22.3 | -34.3 | 24.1 | 13 | 4.9 | -2.9 | [6 empty] | -0.5 | 16.6 | 16.5 | 2.8 | 4.8 | -0.3 |  |  |  | 16.9 | 20.7 | -19.5 | [5 empty] | -4 | -5 | -2 | 0 | 0.4 |  | -7.5 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.9 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | -2.1 | 0.3 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | -3 | -4 | -0.1 | 0.6 | 0.53 | 1.3 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 13 | 0.1 | 1 |  | 3.3 | 4.3 | 15.24 | 228.17 | 2.5 | 0.508 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.4 | 8.708
21/12/2025 | 19:30 |  | 46.5 | 1.7 | 10.2 |  |  | 4.7 | 7.1 |  | 0 |  | 0 | 11.5 |  | 27.8 |  | 41.1 | 0.2 |  |  |  |  | 17.9 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | -3.4 | 3.6 | 18.8 |  |  |  |  | 12.7 | 1.5 |  |  |  | -1.3 | 4.6 | 3 | 17.6 | 3.9 | -0.9 | 2.6 | 1.4 | 19.9 | -6.7 | -32.6 | 5.1 | 1.8 | -3.1 | 0.9 | 0.5 | 5.4 |  |  | 11.5 |  |  | 6.4 |  |  |  | 8.1 | -22.5 | -33.7 | 25.3 | 13.2 | 5.4 | -2.7 | [6 empty] | -0.5 | 42 | 24.9 | 8.4 | 6 | -0.3 |  |  |  | 18.7 | 22.6 | -17 | [5 empty] | -0.6 | -2.9 | -1.9 | 0 | 0.4 |  | -6.6 | 0 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | -0.1 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.6 | 3 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -2 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2.5 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 2.5 | 14 | 0.5 | 4.2 |  | 3.2 | 4.4 | 15 | 386.3 | 2.6 | 0.746 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.4 | 9.746
21/12/2025 | 20:00 |  | 46.2 | 3.9 | 10.2 |  |  | 4.6 | 7.8 |  | 0 |  | 0 | 7.8 |  | 29 |  | 46 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | -3.4 | 3.7 | 19.9 |  |  |  |  | 12.6 | 1.8 |  |  |  | -1.2 | 6.3 | 3.6 | 17.8 | 4 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 22.2 | -4.3 | -30.2 | 4.8 | 1.2 | -3.2 | 0.9 | 0.5 | 2.3 |  |  | 12.4 |  |  | 5.5 |  |  |  | 11 | -19.9 | -31.9 | 26.8 | 15.9 | 6 | -2.4 | [6 empty] | -0.4 | 42.6 | 25.1 | 9 | 4.8 | 0.3 |  |  |  | 20.3 | 23.9 | -14.6 | [5 empty] | -0.2 | -2.6 | -1.8 | 0 | 0.4 |  | -5.2 | 0 | -1.5 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | -2.3 | 0.4 | 0.7 | 1.08 | 1.2 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 2.4 | 13.9 | 0.3 | 4 |  | 3.3 | 4.3 | 13.02 | 418.1 | 2.9 | 0.444 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.4 | 9.544
21/12/2025 | 20:30 |  | 45.3 | 13.7 | 11.3 |  |  | 4.8 | 21.3 |  | 0 |  | 0 | 8.1 |  | 30.6 |  | 47.6 | -0.1 |  |  |  |  | 18.2 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | -3.4 | 3.6 | 20.9 |  |  |  |  | 12 | 2.4 |  |  |  | -1.3 | 10 | 4.4 | 22.2 | 3.9 | -0.5 | 2.6 | 1.4 | 25.1 | -1.4 | -41.8 | 3.3 | 1.2 | -2.3 | 0.9 | 0.3 | 3.1 |  |  | 12.9 |  |  | 5.8 |  |  |  | 11.7 | -18 | -29.5 | 28.9 | 17.6 | 7 | -1.9 | [6 empty] | -0.3 | 42.5 | 25.2 | 9.2 | 4.8 | 3.9 |  |  |  | 22.1 | 25.9 | -11.9 | [5 empty] | 2.8 | -0.8 | -1.8 | 0 | 0.4 |  | -5.4 | 0 | -1.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.1 | 4.7 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | -2.5 | -2.4 | 0.3 | 0.8 | 1.09 | 1.2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 13.9 | 0.1 | 4.4 |  | 2.7 | 4.3 | 14.44 | 477.13 | 2.9 | 0.637 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.4 | 10.337
21/12/2025 | 21:00 |  | 45.3 | 8.7 | 10.9 |  |  | 0.6 | 13 |  | 0 |  | 0 | 10.6 |  | 29.9 |  | 40.6 | 0 |  |  |  |  | 17.9 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | -3.4 | 3.5 | 19.9 |  |  |  |  | 11.7 | 12.5 |  |  |  | -1.3 | 10.2 | 3.8 | 21.9 | 3.6 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | 23.2 | -3.4 | -43.7 | 5.4 | 1.2 | -2.4 | 0.9 | 0.3 | 3.4 |  |  | 11.5 |  |  | 4.8 |  |  |  | 9.8 | -17.9 | -30.4 | 28.2 | 17.9 | 6.8 | -2.1 | [6 empty] | -0.2 | 41.9 | 19.7 | 9.2 | 7.4 | 3.9 |  |  |  | 20.5 | 24.3 | -14.8 | [5 empty] | 2 | -1.4 | -1.9 | 0 | 0.4 |  | -6.4 | 0 | -1.6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 6.5 | 0 | -3.7 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.67 | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 13.4 | 0.1 | 4 |  | 3.3 | 4.3 | 16.16 | 440.03 | 2.8 | -0.535 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 2.4 | 8.665
21/12/2025 | 21:30 |  | 45.7 | 0.1 | 9.5 |  |  | -1.8 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 6.3 |  | 29 |  | 40.7 | -0.1 |  |  |  |  | 16.6 | 0.7 | 1 | 3 | -3.4 | 3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 11.2 | 11.4 |  |  |  | -1.6 | 7.1 | 3.8 | 21.3 | 4.2 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 22.6 | -4 | -44.2 | 3.6 | 0.9 | -0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 11.4 |  |  | 3.5 |  |  |  | 7.6 | -20.7 | -31.7 | 26.7 | 15.2 | 5.9 | -2.4 | [6 empty] | -0.3 | 42.6 | 19.7 | 9.1 | 7.5 | 4.1 |  |  |  | 19.3 | 23.1 | -16 | [5 empty] | 0.1 | -2.5 | -1.9 | 0 | 0.4 |  | -9.5 | 0 | -1.3 |  | 0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4.5 | 23.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0 | -7.2 | -7.1 | -0.6 | 0 | -0.58 | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 12.9 | 0.1 | 4.4 |  | 2.4 | 4.3 | 9.97 | 376.69 | 2.7 | -0.921 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 8.579
21/12/2025 | 22:00 |  | 44.3 | -8.2 | 7.1 |  |  | -3.9 | 10 |  | 0 |  | 0 | -0.9 |  | 26.5 |  | 36.3 | -0.2 |  |  |  |  | 16.5 | 0.9 | 1 | 2.9 | -3.4 | 3 | 18.5 |  |  |  |  | 10.6 | 10.1 |  |  |  | -1.5 | 20.7 | 3.8 | 22.5 | 3.9 | -0.3 | 2.6 | 2 | 19.2 | -7.5 | -42.8 | 1.8 | 0.3 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  |  | 9.3 |  |  | 2.5 |  |  |  | 10.4 | -23.3 | -33.5 | 24.3 | 12.3 | 5.2 | -2.8 | [6 empty] | -0.3 | 43.2 | 15.8 | 9.6 | 7.4 | 4 |  |  |  | 16.4 | 20 | -21 | [5 empty] | -2.8 | -4 | -1.8 | 0 | 0.4 |  | -10.4 | 0 | -1.3 |  | 0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -5 | 24.4 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 6.1 | 0 | -8.5 | -9.4 | -0.9 | -0.5 | -1.37 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 1 | 1.4 | 12 | 0.3 | 1 |  | 2.3 | 4.3 | 11.42 | 312.85 | 2.7 | -0.595 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 8.705
21/12/2025 | 22:30 |  | 46.3 | -12.5 | 7.9 |  |  | -6.7 | -3.3 |  | 0 |  | 0 | 7.8 |  | 22.8 |  | 28.9 | 0.2 |  |  |  |  | 13 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | -3.4 | 2.7 | 16.4 |  |  |  |  | 10.2 | 9.6 |  |  |  | -1.7 | 17.6 | 3.6 | 21.4 | 4 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | 12.9 | -13.6 | -49 | 5.8 | 1.6 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 5.3 |  |  | 7.2 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.4 | -27.3 | -37.6 | 20.5 | 7.6 | 3.2 | -3.5 | [6 empty] | -0.5 | 42.4 | 12.2 | 8.3 | 7.4 | 4 |  |  |  | 9.4 | 13.3 | -30.5 | [5 empty] | -5.9 | -6 | -1.9 | 0 | 0.4 |  | -11.8 | 0 | -1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -5.2 | 17.7 | 0 | -0.2 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 0 | -7.3 | -7.5 | -0.8 | -0.3 | -1.12 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 11.9 | 0.2 | 4 |  | 2.9 | 4.3 | 11.21 | 206.09 | 2.6 | -0.085 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 8.915
21/12/2025 | 23:00 |  | 45.1 | -35.1 | 2.1 |  |  | -8.6 | 3.5 |  | 0 |  | 0 | -2.3 |  | 20.6 |  | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1 | 1 | 2.8 | -3.4 | 2.8 | 14.4 |  |  |  |  | 9.8 | 7.9 |  |  |  | -0.9 | 6.4 | 2.8 | 22.7 | 3.8 | 0 | 2.6 | 1.3 | 9.5 | -17 | -47.5 | 1.3 | 1 | -1 | 0.9 | 0.4 | 3.4 |  |  | 5 |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.9 | -28.2 | -38.8 | 18.8 | 6.9 | 2.9 | -3.8 | [6 empty] | -0.3 | 41.9 | 13 | 9.1 | 3.5 | 3.9 |  |  |  | 5.7 | 9 | -36.7 | [5 empty] | -11 | -9.1 | -2 | 0 | 0.4 |  | -12 | 0 | -1.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4.9 | 12.6 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -2 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 1 | 3.8 | 0 | -6.6 | -7.9 | -0.8 | -0.3 | -1.08 | 1.3 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 11.3 | 0.2 | 4.2 |  | 2.6 | 4.3 | 12.42 | 84.84 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 2.2 | 8.2
21/12/2025 | 23:30 |  | 41.4 | -64.2 | -1.7 |  |  | -15.5 | -1.8 |  | 0 |  | 0 | -13.6 |  | 16.5 |  | 15.9 | -0.6 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | -3.4 | 2.8 | 9.5 |  |  |  |  | 6.6 | -12.4 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.7 | 19.9 | 4.4 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 5.6 | -20.7 | -45.3 | 1.6 | -4.5 | -5.8 | 0.9 | 0.4 | 3.6 |  |  | 1.1 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0.5 | -36 | -41.8 | 14.1 | -0.9 | 1.3 | -4.6 | [6 empty] | -0.6 | 45.2 | 7.2 | -3 | 0.9 | -0.1 |  |  |  | 1 | 5.5 | -42 | [5 empty] | -15.8 | -11.9 | -1.6 | 0 | 0.4 |  | -12.3 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.3 | 3 | 8.3 | 0 | -9.3 | -9.8 | -1.2 | -0.6 | -1.83 | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 11.3 | 0.2 | 4 |  | 3.2 | 4.4 | 9.18 | -106.55 | 2.4 | 0 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2 | 8
22/12/2025 | 00:00 |  | 46.7 | -54.6 | -1.9 |  |  | -12.5 | -7.2 |  | 0 |  | 0 | -13.3 |  | 13 |  | 5.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.3 | 1.3 | 3 | -3.4 | 2.9 | 9.3 |  |  |  |  | 9.5 | -15.4 |  |  |  | -0.9 | -15.6 | 2 | 12.3 | 3.9 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | -26.2 | -46.7 | -0.9 | 0 | -3.2 | 1 | 0.3 | 1.5 |  |  | -0.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | -1.6 | -40 | -46.4 | 7.2 | -8.3 | -1.1 | -5.4 | [6 empty] | -0.5 | 31.9 | 2.5 | -2 | 0.8 | -0.1 |  |  |  | -5.4 | -1.6 | -41.4 | [5 empty] | -21 | -14.3 | -1.9 | 0 | 0.4 |  | -11.6 | 0 | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4 | -0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 8.2 | 0 | -7.7 | 0 | -0.8 | -0.3 | -1.11 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 10.6 | 0.5 | 3.5 |  | 3.2 | 4.4 | 8.73 | -198.58 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | -0.3 | 2.1 | 7.5
EJEC |  | 0 | 1110.3 | -464.8 | 95.9 | 0 | 0 | -140.6 | 149.3 | 0 | 10.95 | 0 | -19.55 | -86.65 | 0 | 60.15 | 0 | 386.55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 30.3 | 26.15 | 68.8 | -82.4 | 76.8 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.05 | -128 | 0 | 0 | 0 | -29.85 | -60.2 | 56.45 | 368.4 | 77.25 | -12.6 | 62.4 | 23.9 | 238.2 | -387.1 | -1039.8 | 46.6 | 9.35 | -89 | 22.35 | 7.9 | 31.95 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 57.05 | -754.25 | -978.95 | 169.3 | 46.95 | 49.35 | -94.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9 | 516.85 | 450.45 | 88.5 | 121.25 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 530.2 | 585.6 | -701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 | -246.75 | -52.9 | 4.75 | 9.6 | 0 | -237.1 | 86.35 | -21.75 | 0 | 0.45 | -0.2 | 0 | 304 | 0 | 2.1 | 24.65 | 4.35 | 8.2 | 5.7 | 9.8 | 0 | -8.35 | -22.1 | -69 | 143.35 | -36 | 0.55 | 6.05 | 0 | 0 | -48.85 | 7.5 | 39.4 | 45.95 | 12.4 | 33.2 | 88.9 | 32 | -136.2 | -122.65 | -12.85 | -4.1 | -16.975 | 34.05 | -3.85 | 44.95 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -64.3 | 25.7 | 16.75 | -33.4 | -4.8 | 29.85 | 3.45 | 8.7 | 35.1 | 15.3 | 8.15 | 10.55 | 16.25 | 12.2 | 17.95 | 53.7 | 286.1 | 5.95 | 65.35 | 0 | 71.7 | 97.25 | 295.515 | 2107.39 | 51.75 | -0.035 | 53.85 | 32.85 | 6.4 | 4.95 | -0.2 | 60.55 | 210.115

## DEMANDA_AREAS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6889.4 | 1034.3034 | 4066.0713 | 1789.0253 | 260.6986
01:00 | 0 | 6845.4 | 1006.6514 | 4085.3415 | 1753.4071 | 259.6315
01:30 | 0 | 6726.6 | 977.7225 | 4002.7307 | 1746.1468 | 257.7097
02:00 | 0 | 6638.1 | 946.6561 | 3952.7383 | 1738.7056 | 260.8653
02:30 | 0 | 6609.8 | 938.2085 | 3934.2058 | 1737.3857 | 258.4701
03:00 | 0 | 6512.9 | 930.9006 | 3857.5066 | 1724.4928 | 255.7302
03:30 | 0 | 6411.5 | 969.287 | 3714.6529 | 1727.5601 | 259.0199
04:00 | 0 | 6349.1 | 926.3511 | 3717.3179 | 1705.431 | 254.1997
04:30 | 0 | 6365.2 | 930.0986 | 3703.5839 | 1731.5175 | 256.2906
05:00 | 0 | 6380.6 | 968.6611 | 3739.2972 | 1672.6417 | 248.8285
05:30 | 0 | 6369.1 | 939.8891 | 3737.7853 | 1691.4256 | 253.9118
06:00 | 0 | 6156.5 | 975.7563 | 3482.1039 | 1698.6398 | 239.5175
06:30 | 0 | 5925.9 | 928.5863 | 3335.9162 | 1661.3975 | 226.5165
07:00 | 0 | 6017.4 | 914.0936 | 3473.1594 | 1630.147 | 224.1513
07:30 | 0 | 6132.7 | 957.4966 | 3498.8265 | 1676.3769 | 230.3333
08:00 | 0 | 6170.5 | 980.5463 | 3599.0598 | 1590.8939 | 235.247
08:30 | 0 | 6366.6 | 966.3787 | 3751.777 | 1648.4443 | 238.0716
09:00 | 0 | 6359.8 | 950.2126 | 3728.6703 | 1680.9171 | 240.5979
09:30 | 0 | 6652.7 | 1022.7577 | 3958.5763 | 1671.366 | 242.6134
10:00 | 0 | 6690.8 | 1031.8636 | 3927.2072 | 1731.7292 | 241.6563
10:30 | 0 | 6702.1 | 1040.8122 | 3946.5105 | 1714.7773 | 244.7023
11:00 | 0 | 6683.2 | 1004.2745 | 4010.1204 | 1668.8051 | 249.0558
11:30 | 0 | 6841.6 | 1075.5806 | 4082.2549 | 1683.7645 | 248.4849
12:00 | 0 | 6865.6 | 1072.8689 | 4104.05 | 1688.6811 | 247.7512
12:30 | 0 | 6847.7 | 1071.2711 | 4108.0324 | 1668.3965 | 239.5104
13:00 | 0 | 6773.9 | 1048.2884 | 4044.5338 | 1681.0778 | 241.6597
13:30 | 0 | 6836 | 1081.2238 | 4087.3994 | 1667.3768 | 246.6154
14:00 | 0 | 6852.6 | 1052.8872 | 4073.7472 | 1725.9656 | 250.4931
14:30 | 0 | 6859 | 1055.2714 | 4108.2379 | 1695.4907 | 248.3911
15:00 | 0 | 6851.2 | 1017.9889 | 4118.5037 | 1714.7074 | 250.5148
15:30 | 0 | 6749.6 | 1009.9217 | 4069.1294 | 1670.5489 | 256.1473
16:00 | 0 | 6742.3 | 1017.0863 | 3972.3394 | 1752.8743 | 253.1428
16:30 | 0 | 6770.3 | 1038.1313 | 3997.3795 | 1734.7892 | 251.8616
17:00 | 0 | 6745.9 | 1049.8055 | 4004.1378 | 1691.9567 | 248.2889
17:30 | 0 | 6766.4 | 1014.7723 | 4023.865 | 1727.7627 | 266.1055
18:00 | 0 | 6819.6 | 1047.1167 | 4008.4802 | 1764.0031 | 254.9987
18:30 | 0 | 7128.9 | 1052.8865 | 4251.0386 | 1824.9749 | 248.7924
19:00 | 0 | 7430.9 | 1152.6552 | 4393.5007 | 1884.7441 | 251.0307
19:30 | 0 | 7567.4 | 1192.1881 | 4474.31 | 1900.9019 | 251.669
20:00 | 0 | 7561.8 | 1186.7915 | 4468.1026 | 1906.9059 | 258.8664
20:30 | 0 | 7621.3 | 1217.4229 | 4488.5603 | 1915.3168 | 263.1145
21:00 | 0 | 7516.2 | 1170.797 | 4446.4659 | 1898.9371 | 270.871
21:30 | 0 | 7460.8 | 1131.7661 | 4427.7402 | 1901.2937 | 261.9785
22:00 | 0 | 7368.4 | 1101.9409 | 4387.1195 | 1879.3396 | 266.6561
22:30 | 0 | 7310.9 | 1109.8584 | 4335.4226 | 1865.619 | 269.8297
23:00 | 0 | 7124.4 | 1082.4852 | 4199.9832 | 1841.9316 | 267.0662
23:30 | 0 | 6879.5 | 1013.5754 | 4100.8153 | 1765.1093 | 257.9011
00:00 | 0 | 6634.1 | 956.8697 | 3911.2957 | 1765.9346 | 259.4875
MÁXIMO | 0 | 7621.3 | 1217.4229 | 4488.5603 | 1915.3168 | 270.871
MÍNIMO | 0 | 5925.9 | 914.0936 | 3335.9162 | 1590.8939 | 224.1513
PROMEDIO | 0 | 6768.3792 | 1028.395 | 3998.1168 | 1741.8674 | 251.4385
ENERGÍA | 0 | 162441.1 | 24681.4794 | 95954.802 | 41804.8186 | 6034.5237
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 21 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.4613 | 12.602 |  | 3.992 |  |  |  | 26.7452 | 14.1894 | 9.52 | 34.386 |  |  | 49.853 |  | 55.646 |  | 0.5 |  | 124.392 |  | 5.4093 |  |  | 15.14 |  | 1.938 | 3.4 |  | 0.5985 |  | 5.3379 | 13.122 |  | 49.7021 | 116.3503 | 25.7616 | 0.81 | 161.3151 |  | 35.3778 | 34.0543 |  | 197.0062 | 35.5181 |  |  |  | 2.5 |  | 50.4233 |  | 20.4 |  |  |  | 18.1534 |  | 1.4238 |  |  | 40.828 | 1.7 | 143.2432 |  | 4.7011 | 127.3996 | 12.4466 |  | 36.37 | 3.8582 |  |  | 90.2525 | 24.594 |  | 0.61 | 25.4611 | 400.1639 |  | 155.3109 | 16.7274 |  |  |  | 4.8298 |  |  | 15.5592 | 279.62 |  | 34.289 |  | 37.962
01:00 |  |  | 38.3882 | 11.785 |  | 4.056 |  |  |  | 26.7475 | 14.6437 | 9.61 | 34.062 |  |  | 50.227 |  | 21.6696 |  | 0.5 |  | 148.3771 |  | 5.2087 |  |  | 15.26 |  | 1.976 | 5.1 |  | 0.5978 |  | 5.3343 | 12.896 |  | 50.3561 | 116.8975 | 25.4569 | 0.7 | 160.756 |  | 35.1364 | 33.8112 |  | 196.7732 | 36.3619 |  |  |  | 2.5 |  | 50.3798 |  | 20.4 |  |  |  | 11.0091 |  | 2.566 |  |  | 42.54 | 1.34 | 142.5767 |  | 4.6422 | 125.4942 | 12.4425 |  | 35.6949 | 3.9635 |  |  | 90.6438 | 24.627 |  | 0.62 | 24.833 | 394.9641 |  | 155.0129 | 16.827 |  |  |  | 4.8448 |  |  | 15.9317 | 280.83 |  | 34.458 |  | 39.264
01:30 |  |  | 34.1123 | 11.695 |  | 4.111 |  |  |  | 26.6323 | 14.6485 | 11.18 | 33.718 |  |  | 50.297 |  | 19.6874 |  | 0.5 |  | 139.902 |  | 5.2994 |  |  | 16.71 |  | 1.855 | 3.8 |  | 0.607 |  | 5.3113 | 12.83 |  | 50.9903 | 116.5564 | 25.2182 | 0.64 | 161.7212 |  | 35.1157 | 33.9649 |  | 196.5525 | 36.572 |  |  |  | 2.2 |  | 50.4788 |  | 20.4 |  |  |  | 11.2606 |  | 2.8114 |  |  | 44.578 | 1.76 | 142.8084 |  | 4.5865 | 125.7794 | 12.7784 |  | 35.9779 | 4.0073 |  |  | 91.3779 | 24.65 |  | 0.62 | 25.4249 | 396.6522 |  | 157.0234 | 16.8772 |  |  |  | 4.9087 |  |  | 16.2302 | 278.8 |  | 34.188 |  | 39.341
02:00 |  |  | 33.5991 | 12.244 |  | 4.213 |  |  |  | 26.3328 | 14.1119 | 13.28 | 33.458 |  |  | 50.198 |  | 15.645 |  | 0.5 |  | 135.6871 |  | 5.3236 |  |  | 16.72 |  | 1.828 | 3.5 |  | 0.5848 |  | 5.2736 | 12.728 |  | 51.0202 | 116.606 | 25.4058 | 0.44 | 161.8012 |  | 35.3986 | 33.8857 |  | 198.5964 | 36.3462 |  |  |  | 2.3 |  | 50.4868 |  | 20.4 |  |  |  | 10.9871 |  | 2.9257 |  |  | 45.289 | 1.77 | 144.1901 |  | 4.7191 | 127.6036 | 13.6573 |  | 35.4338 | 3.7307 |  |  | 91.057 | 24.69 |  | 0.63 | 25.8955 | 399.1747 |  | 155.7391 | 16.8255 |  |  |  | 4.8239 |  |  | 15.3506 | 271.79 |  | 39.933 |  | 39.362
02:30 |  |  | 24.2056 | 12.434 |  | 4.111 |  |  |  | 26.5235 | 13.6469 | 12.93 | 33.516 |  |  | 50.197 |  | 14.8411 |  | 0.5 |  | 129.4868 |  | 5.2655 |  |  | 16.66 |  | 1.869 | 1.5 |  | 0.5932 |  | 5.2218 | 12.658 |  | 50.0703 | 117.6247 | 25.4035 | 0.41 | 162.975 |  | 35.7003 | 33.7829 |  | 198.0789 | 37.2127 |  |  |  | 2.4 |  | 50.6532 |  | 20.4 |  |  |  | 11.1527 |  | 3.1908 |  |  | 47.538 | 1.33 | 142.4169 |  | 4.8197 | 128.062 | 13.515 |  | 33.7754 | 3.872 |  |  | 90.96 | 24.692 |  | 0.61 | 26.7375 | 395.8668 |  | 155.8635 | 16.9334 |  |  |  | 4.4479 |  |  | 16.2231 | 271.91 |  | 40.051 |  | 39.325
03:00 |  |  | 34.0992 | 11.968 |  | 4.177 |  |  |  | 26.5388 | 13.612 | 13.81 | 33.682 |  |  | 49.97 |  | 16.2364 |  | 0.5 |  | 115.436 |  | 5.2802 |  |  | 16.2 |  | 1.848 | 1.3 |  | 0.5825 |  | 4.8159 | 12.389 |  | 50.2929 | 117.0719 | 26.3315 | 0.67 | 163.9907 |  | 36.4082 | 34.3422 |  | 197.1732 | 35.7127 |  |  |  | 2.3 |  | 50.5438 |  | 20.4 |  |  |  | 11.0589 |  | 3.5206 |  |  | 48.064 | 1.84 | 141.5316 |  | 4.7727 | 127.2282 | 13.9743 |  | 33.4932 | 3.9659 |  |  | 91.5826 | 24.705 |  | 0.65 | 25.7442 | 395.0151 |  | 155.0982 | 16.7903 |  |  |  | 4.4454 |  |  | 16.0752 | 280.76 |  | 39.676 |  | 39.155
03:30 |  |  | 34.5143 | 12.078 |  | 4.043 |  |  |  | 26.791 | 13.796 | 14.14 | 33.582 |  |  | 50.057 |  | 40.9176 |  | 0.5 |  | 92.3025 |  | 5.2182 |  |  | 15.95 |  | 1.779 | 3.6 |  | 0.5916 |  | 5.0572 | 12.332 |  | 49.8195 | 117.5761 | 26.2126 | 0.48 | 162.2771 |  | 35.8971 | 33.5677 |  | 199.3291 | 34.8931 |  |  |  | 2.3 |  | 50.5303 |  | 20.4 |  |  |  | 11.0452 |  | 3.7398 |  |  | 47.737 | 1.88 | 142.3664 |  | 4.4516 | 126.7214 | 13.4713 |  | 34.0108 | 4.0274 |  |  | 90.2627 | 24.741 |  | 0.65 | 26.0839 | 383.2431 |  | 151.3682 | 16.7031 |  |  |  | 4.4636 |  |  | 15.8362 | 274.9 |  | 39.295 |  | 34.883
04:00 |  |  | 35.0323 | 12.592 |  | 4.203 |  |  |  | 26.8441 | 14.4144 | 12.15 | 33.448 |  |  | 49.896 |  | 34.2186 |  | 0.5 |  | 131.3776 |  | 5.1879 |  |  | 15.67 |  | 1.712 | 4.6 |  | 0.576 |  | 5.1905 | 12.323 |  | 50.518 | 118.4891 | 25.6434 | 0.18 | 162.0253 |  | 35.7727 | 33.2273 |  | 198.8111 | 34.9116 |  |  |  | 2.1 |  | 50.615 |  | 20.4 |  |  |  | 11.3241 |  | 3.8729 |  |  | 47.746 | 1.9 | 143.433 |  | 4.8205 | 126.9984 | 12.9174 |  | 34.5331 | 3.8866 |  |  | 90.3472 | 24.75 |  | 0.59 | 25.4993 | 376.3692 |  | 155.2347 | 17.4466 |  |  |  | 4.4692 |  |  | 16.219 | 276.08 |  | 38.943 |  | 32.294
04:30 |  |  | 34.6357 | 11.798 |  | 4.074 |  |  |  | 27.2032 | 15.6127 | 13.67 | 33.458 |  |  | 50.06 |  | 45.6781 |  | 0.5 |  | 150.122 |  | 5.2134 |  |  | 15.27 |  | 1.727 | 5.4 |  | 0.5918 |  | 5.2815 | 12.589 |  | 50.7643 | 119.1121 | 25.7772 | 1.65 | 167.0947 |  | 36.4803 | 32.9089 |  | 198.2381 | 35.8161 |  |  |  | 2.33 |  | 50.5775 |  | 20.4 |  |  |  | 11.9124 |  | 4.0104 |  |  | 47.609 | 1.94 | 144.9076 |  | 4.7647 | 128.2991 | 11.8706 |  | 35.669 | 3.9037 |  |  | 90.9635 | 24.746 |  | 0.63 | 23.8306 | 368.2605 |  | 157.9332 | 17.3515 |  |  |  | 4.4884 |  |  | 16.07 | 280.2 |  | 38.867 |  | 32.284
05:00 |  |  | 36.2486 | 11.873 |  | 4.152 |  |  |  | 27.263 | 15.6549 | 13.69 | 33.384 |  |  | 49.83 |  | 51.913 |  | 0.5 |  | 145.9606 |  | 5.2542 |  |  | 15.16 |  | 1.773 | 3.1 |  | 0.5848 |  | 5.0363 | 12.474 |  | 51.3895 | 120.56 | 26.6919 | 2.1 | 168.4825 |  | 35.9857 | 31.9123 |  | 198.8254 | 35.7473 |  |  |  | 2.1 |  | 50.4489 |  | 20.4 |  |  |  | 12.003 |  | 4.1781 |  |  | 49.021 | 1.83 | 144.9076 |  | 4.7863 | 129.2791 | 11.2779 |  | 34.9384 | 4.3754 |  |  | 91.9888 | 24.753 |  | 0.6 | 24.2373 | 369.5088 |  | 147.7727 | 17.1719 |  |  |  | 4.485 |  |  | 15.7654 | 282.61 |  | 39.707 |  | 34.284
05:30 |  |  | 39.6784 | 10.824 |  | 4.168 |  |  |  | 27.7565 | 15.5081 | 13.29 | 33.798 |  |  | 49.927 |  | 52.3846 |  | 0.5 |  | 143.9129 |  | 5.3214 |  |  | 15.23 |  | 1.711 | 2.2 |  | 0.5835 |  | 5.0887 | 12.119 |  | 50.9362 | 117.9777 | 26.0425 | 1.93 | 150.1988 |  | 34.7957 | 32.3494 |  | 199.0179 | 34.5604 |  |  |  | 2.2 |  | 50.4363 |  | 20.4 |  |  |  | 13.8984 |  | 4.0145 |  |  | 45.609 | 1.89 | 144.4698 |  | 4.7826 | 128.1986 | 12.2375 |  | 32.2054 | 3.8589 |  |  | 91.3032 | 24.733 |  | 0.64 | 24.0509 | 366.1484 |  | 152.1105 | 17.6418 |  |  |  | 4.4749 |  |  | 14.5747 | 280.56 |  | 39.846 |  | 34.18
06:00 |  |  | 38.3741 | 10.206 |  | 4.181 |  |  |  | 27.5604 | 14.9566 | 13.73 | 34.684 |  |  | 50.43 |  | 41.0203 |  | 0.5 |  | 135.6815 |  | 5.3022 |  |  | 15.68 |  | 1.742 | 4.5 |  | 0.5859 |  | 5.1021 | 11.914 |  | 52.4371 | 121.2993 | 22.2213 | 1.54 | 141.6455 |  | 32.8922 | 33.2985 |  | 198.3168 | 33.2912 |  |  |  | 2.2 |  | 50.7288 |  | 20.4 |  |  |  | 15.5835 |  | 3.7272 |  |  | 44.495 | 1.94 | 143.9061 |  | 4.7159 | 123.7439 | 12.0503 |  | 32.9891 | 3.6509 |  |  | 91.7388 | 24.729 |  | 0.58 | 23.2062 | 369.7314 |  | 152.3939 | 17.1345 |  |  |  | 4.5047 |  |  | 13.6067 | 279.47 |  | 39.878 |  | 34.618
06:30 |  |  | 38.8357 | 8.574 |  | 4.14 |  |  |  | 27.11 | 13.8554 | 11.82 | 34.276 |  |  | 50.871 |  | 33.7082 |  | 0.5 |  | 119.2249 |  | 5.2367 |  |  | 16.22 |  | 1.553 | 5.1 |  | 0.5905 |  | 5.0694 | 11.537 |  | 51.7136 | 116.5306 | 22.1664 | 0.55 | 138.8452 |  | 32.2607 | 29.9108 |  | 198.6237 | 32.8492 |  |  |  | 2.2 |  | 50.0661 |  | 20.4 |  |  |  | 17.0756 |  | 3.8364 |  |  | 44.16 | 1.88 | 141.9682 |  | 4.7382 | 120.9342 | 11.2181 |  | 29.4477 | 3.6076 |  |  | 92.8799 | 24.736 |  | 0.63 | 22.387 | 369.3424 |  | 147.4176 | 17.5996 |  |  |  | 4.453 |  |  | 12.1284 | 276.16 |  | 39.469 |  | 33.964
07:00 |  |  | 38.8754 | 5.667 |  | 4.162 |  |  |  | 27.065 | 11.8776 | 13.94 | 33.53 |  |  | 50.117 |  | 42.5852 |  | 0.5 |  | 102.4707 |  | 5.1354 |  |  | 15.86 |  | 1.07 | 3.7 |  | 0.5808 |  | 4.9555 | 11.138 |  | 46.1616 | 116.0086 | 22.2737 | 0.91 | 135.7408 |  | 30.542 | 30.683 |  | 195.7688 | 32.2146 |  |  |  | 2.2 |  | 50.0962 |  | 20.94 |  |  |  | 17.5572 |  | 3.7675 |  |  | 43.784 | 1.99 | 141.1814 |  | 4.7137 | 120.0156 | 10.2366 |  | 28.1756 | 3.8025 |  |  | 92.6678 | 24.741 |  | 0.6 | 21.6422 | 366.3817 |  | 147.2085 | 16.946 |  |  |  | 4.3929 |  |  | 12.2594 | 269.53 |  | 38.772 |  | 29.307
07:30 |  |  | 38.6757 | 9.073 |  | 4.165 |  |  |  | 26.5776 | 10.6902 | 14.57 | 32.644 |  |  | 50.41 |  | 51.9833 |  | 0.7 |  | 104.8898 |  | 5.1083 |  |  | 16.03 |  | 0.914 | 1 |  | 0.5646 |  | 4.7632 | 11.297 |  | 49.2072 | 121.0269 | 25.7042 | 0.73 | 131.9962 |  | 30.8017 | 30.567 |  | 195.1284 | 32.2986 |  |  |  | 2.1 |  | 49.8641 |  | 20.94 |  |  |  | 17.6025 |  | 3.7722 |  |  | 42.978 | 1.97 | 141.2595 |  | 4.8002 | 122.0067 | 10.2201 |  | 30.3764 | 3.7307 |  |  | 91.4657 | 24.792 |  | 0.63 | 21.9211 | 358.5895 |  | 150.0242 | 16.7617 |  |  |  | 4.4091 |  |  | 12.5108 | 261.1 |  | 38.907 |  | 25.442
08:00 |  |  | 38.5834 | 8.897 |  | 4.164 |  |  |  | 26.7444 | 10.7698 | 14.53 | 32.418 |  |  | 50.329 |  | 42.8745 |  | 0.7 |  | 130.1723 |  | 5.2137 |  |  | 16.31 |  | 0.923 | 0.9 |  | 0.5486 |  | 4.832 | 11.508 |  | 48.8323 | 119.9608 | 26.6285 | 0.73 | 129.4261 |  | 31.4193 | 31.5857 |  | 195.6274 | 32.583 |  |  |  | 2.1 |  | 49.6891 |  | 20.94 |  |  |  | 17.8717 |  | 3.948 |  |  | 42.752 | 1.99 | 140.0185 |  | 4.8703 | 123.2027 | 10.3502 |  | 31.8902 | 4.0073 |  |  | 92.0202 | 24.795 |  | 0.6 | 21.8078 | 356.1529 |  | 152.1685 | 17.0674 |  |  |  | 4.3639 |  |  | 12.7304 | 261.73 |  | 38.943 |  | 20.834
08:30 |  |  | 37.9207 | 11.637 |  | 4.172 |  |  |  | 27.1017 | 11.2406 | 14.26 | 32.392 |  |  | 50.332 |  | 34.3371 |  | 0.7 |  | 139.5272 |  | 5.3073 |  |  | 16.59 |  | 0.997 | 1.9 |  | 0.5165 |  | 5.1929 | 11.407 |  | 49.9195 | 119.6474 | 26.4591 | 0.72 | 128.1279 |  | 32.4122 | 31.4001 |  | 192.4304 | 33.0514 |  |  |  | 2.1 |  | 49.3015 |  | 20.94 |  |  |  | 17.441 |  | 3.851 |  |  | 34.731 | 1.96 | 133.4946 |  | 4.8604 | 127.2453 | 10.6453 |  | 33.0066 | 3.7307 |  |  | 91.5762 | 24.796 |  | 0.58 | 22.33 | 371.6012 |  | 154.9828 | 17.0383 |  |  |  | 4.3635 |  |  | 13.141 | 264.14 |  | 39.731 |  | 20.784
09:00 |  |  | 35.5864 | 11.748 |  | 4.204 |  |  |  | 26.3693 | 10.8652 | 14.48 | 32.382 |  |  | 50.534 |  | 40.2907 |  | 0.7 |  | 101.2915 |  | 5.3414 |  |  | 16.59 |  | 0.894 | 3.6 |  | 0.5335 |  | 4.6838 | 11.154 |  | 50.3823 | 118.842 | 26.569 | 0.63 | 122.4922 |  | 32.4987 | 31.8745 |  | 191.3727 | 33.1687 |  |  |  | 1.8 |  | 49.1496 |  | 20.94 |  |  |  | 17.5705 |  | 4.0106 |  |  | 33.1 | 1.96 | 130.3151 |  | 4.9013 | 128.6938 | 12.1489 |  | 32.3608 | 3.872 |  |  | 90.531 | 24.827 |  | 0.59 | 23.8009 | 383.2106 |  | 153.4657 | 17.0259 |  |  |  | 4.349 |  |  | 13.3224 | 273.12 |  | 39.328 |  | 19.346
09:30 |  |  | 38.45 | 12.692 |  | 4.118 |  |  |  | 26.867 | 11.0527 | 14.45 | 32.544 |  |  | 50.42 |  | 46.3264 |  | 0.7 |  | 102.7125 |  | 5.0775 |  |  | 16.2 |  | 0.828 | 5.7 |  | 0.5236 |  | 4.0358 | 11.283 |  | 51.5083 | 119.7193 | 26.0851 | 0.44 | 121.7294 |  | 32.8321 | 30.8233 |  | 194.3744 | 34.246 |  |  |  | 1.3 |  | 49.0151 |  | 20.94 |  |  |  | 17.6938 |  | 3.9791 |  |  | 32.994 | 1.79 | 127.8671 |  | 5.0463 | 125.8625 | 12.7889 |  | 31.3122 | 3.9659 |  |  | 89.1833 | 24.84 |  | 0.58 | 24.1587 | 387.9299 |  | 155.2311 | 17.0576 |  |  |  | 4.3343 |  |  | 14.2338 | 273 |  | 39.913 |  | 18.252
10:00 |  |  | 38.4504 | 12.365 |  | 4.172 |  |  |  | 27.2666 | 11.2541 | 14.63 | 32.478 |  |  | 50.377 |  | 47.7075 |  | 0.7 |  | 104.0612 |  | 4.9063 |  |  | 16.71 |  | 0.867 | 5.3 |  | 0.5238 |  | 4.1829 | 11.573 |  | 47.6568 | 111.5778 | 27.1543 | 0.24 | 122.7455 |  | 33.435 | 31.8426 |  | 192.2241 | 35.0509 |  |  |  | 1.2 |  | 49.0489 |  | 20.94 |  |  |  | 17.4535 |  | 3.9228 |  |  | 33.721 | 1.63 | 127.0473 |  | 4.8734 | 125.188 | 12.5685 |  | 30.7401 | 4.0274 |  |  | 87.501 | 24.831 |  | 0.59 | 23.5679 | 388.5403 |  | 154.626 | 16.0906 |  |  |  | 4.4 |  |  | 14.8026 | 274.53 |  | 39.828 |  | 18.075
10:30 |  |  | 34.0378 | 11.722 |  | 3.891 |  |  |  | 27.2002 | 10.9146 | 13.25 | 32.232 |  |  | 50.181 |  | 36.035 |  | 0.7 |  | 108.6391 |  | 4.7306 |  |  | 17.05 |  | 0.885 | 5.3 |  | 0.5317 |  | 4.0119 | 12.246 |  | 50.508 | 114.5573 | 27.6043 | 0.58 | 118.8603 |  | 32.6946 | 31.9889 |  | 192.4951 | 34.9528 |  |  |  | 1.3 |  | 49.0536 |  | 20.94 |  |  |  | 17.4138 |  | 3.604 |  |  | 33.743 | 1.66 | 126.2828 |  | 4.7919 | 124.2925 | 11.0642 |  | 30.3646 | 3.7307 |  |  | 85.5185 | 24.841 |  | 0.56 | 24.2789 | 385.8444 |  | 152.0966 | 15.9276 |  |  |  | 4.4414 |  |  | 14.6661 | 271.78 |  | 39.222 |  | 13.038
11:00 |  |  | 34.6039 | 11.999 |  | 3.755 |  |  |  | 27.3125 | 9.8581 | 13.01 | 31.982 |  |  | 50.463 |  | 29.281 |  | 0.7 |  | 109.057 |  | 4.629 |  |  | 17.58 |  | 0.867 | 3.5 |  | 0.5169 |  | 4.3254 | 11.717 |  | 50.5915 | 116.7452 | 28.2547 | 1 | 120.6335 |  | 34.075 | 31.6274 |  | 194.3189 | 34.5231 |  |  |  | 1.6 |  | 49.0834 |  | 20.94 |  |  |  | 17.6689 |  | 3.7016 |  |  | 34.324 | 1.67 | 128.7457 |  | 4.8332 | 123.6668 | 10.7315 |  | 31.9699 | 3.872 |  |  | 84.0702 | 24.815 |  | 0.57 | 25.3397 | 372.2513 |  | 151.8442 | 16.2673 |  |  |  | 4.4945 |  |  | 15.2151 | 274.34 |  | 39.139 |  | 11.819
11:30 |  |  | 37.6486 | 11.95 |  | 3.905 |  |  |  | 27.1074 | 9.7347 | 13.14 | 32.63 |  |  | 50.648 |  | 47.7659 |  | 0.7 |  | 133.4567 |  | 4.2313 |  |  | 17.36 |  | 0.842 | 1.7 |  | 0.4814 |  | 4.6142 | 10.92 |  | 51.3861 | 115.4897 | 28.1376 | 0.9 | 120.6513 |  | 34.7733 | 31.5213 |  | 192.7715 | 34.5501 |  |  |  | 1.5 |  | 48.2899 |  | 20.94 |  |  |  | 17.4749 |  | 3.8558 |  |  | 34.893 | 1.77 | 130.2818 |  | 4.8064 | 120.7355 | 11.3092 |  | 30.2605 | 3.9659 |  |  | 83.6546 | 24.859 |  | 0.48 | 25.1908 | 367.8484 |  | 153.1377 | 16.498 |  |  |  | 4.7306 |  |  | 15.735 | 273.15 |  | 36.298 |  | 11.366
12:00 |  |  | 38.008 | 10.799 |  | 3.873 |  |  |  | 27.0757 | 9.6901 | 13.01 | 31.2 |  |  | 50.554 |  | 44.0966 |  | 0.7 |  | 104.7982 |  | 4.0246 |  |  | 16.34 |  | 0.886 | 2 |  | 0.4789 |  | 4.5948 | 10.844 |  | 50.5672 | 119.0055 | 27.5673 | 0.73 | 119.9115 |  | 33.9147 | 29.8089 |  | 193.1597 | 34.0932 |  |  |  | 1.7 |  | 49.6312 |  | 20.94 |  |  |  | 17.8604 |  | 3.8115 |  |  | 36.662 | 1.71 | 132.1721 |  | 4.7382 | 121.2886 | 10.9403 |  | 29.615 | 3.9659 |  |  | 82.9646 | 24.864 |  | 0.58 | 25.2106 | 373.4542 |  | 154.737 | 16.7524 |  |  |  | 4.6002 |  |  | 15.4365 | 269.69 |  | 38.782 |  | 10.332
12:30 |  |  | 33.5363 | 10.407 |  | 3.972 |  |  |  | 26.2838 | 10.4296 | 12.32 | 30.664 |  |  | 50.361 |  | 44.1029 |  | 0.7 |  | 103.3851 |  | 4.0907 |  |  | 16.45 |  | 0.9 | 3.1 |  | 0.4845 |  | 4.6325 | 11.277 |  | 49.0386 | 119.238 | 25.9337 | 0.78 | 119.9335 |  | 34.9045 | 30.7298 |  | 191.6627 | 34.3623 |  |  |  | 2.3 |  | 49.8758 |  | 20.94 |  |  |  | 17.691 |  | 3.7528 |  |  | 36.465 | 1.78 | 132.7256 |  | 4.7728 | 121.2373 | 10.6067 |  | 29.042 | 3.872 |  |  | 82.1956 | 24.825 |  | 0.59 | 25.1181 | 382.3843 |  | 153.0504 | 16.8836 |  |  |  | 4.4857 |  |  | 15.0937 | 262.28 |  | 33.134 |  | 11.001
13:00 |  |  | 36.6963 | 10.97 |  | 4.014 |  |  |  | 26.2229 | 13.8139 | 13.15 | 30.228 |  |  | 50.465 |  | 35.02 |  | 0.7 |  | 109.2795 |  | 4.0416 |  |  | 16.21 |  | 0.888 | 2.8 |  | 0.4911 |  | 4.6611 | 11.652 |  | 50.136 | 117.8547 | 24.0422 | 0.64 | 119.7852 |  | 34.5796 | 30.5835 |  | 194.5023 | 34.8053 |  |  |  | 2.2 |  | 49.9148 |  | 20.94 |  |  |  | 17.5865 |  | 3.7303 |  |  | 36.844 | 1.77 | 133.3877 |  | 4.8045 | 122.818 | 10.1957 |  | 29.3073 | 4.0073 |  |  | 85.0114 | 24.82 |  | 0.58 | 24.8722 | 381.5797 |  | 156.2886 | 16.876 |  |  |  | 4.4789 |  |  | 15.0461 | 265.37 |  | 33.172 |  | 5.253
13:30 |  |  | 37.8008 | 12.357 |  | 4.194 |  |  |  | 26.227 | 14.2951 | 12.4 | 30.098 |  |  | 50.81 |  | 50.8743 |  | 0.7 |  | 149.9265 |  | 4.0378 |  |  | 16.33 |  | 0.888 | 4.1 |  | 0.4833 |  | 5.4663 | 11.686 |  | 49.8446 | 113.3058 | 24.2863 | 0.45 | 119.6935 |  | 33.5437 | 30.4984 |  | 194.2836 | 35.7738 |  |  |  | 2.2 |  | 49.5052 |  | 20.94 |  |  |  | 17.9539 |  | 3.7356 |  |  | 36.811 | 1.85 | 137.9954 |  | 4.9183 | 122.7459 | 10.1793 |  | 29.9526 | 3.7307 |  |  | 85.1316 | 24.845 |  | 0.58 | 25.2513 | 372.6121 |  | 157.7306 | 16.8839 |  |  |  | 4.6339 |  |  | 15.3053 | 257.45 |  | 33.481 |  | 2.673
14:00 |  |  | 38.5465 | 12.252 |  | 4.142 |  |  |  | 26.1211 | 14.6649 | 12.85 | 29.676 |  |  | 50.518 |  | 40.7077 |  | 0.7 |  | 139 |  | 3.9175 |  |  | 16.44 |  | 0.899 | 5 |  | 0.4757 |  | 5.7647 | 11.951 |  | 48.8822 | 113.2179 | 26.8411 | 0.73 | 119.5286 |  | 35.4547 | 31.2774 |  | 194.4038 | 36.4663 |  |  |  | 1.9 |  | 49.6372 |  | 20.94 |  |  |  | 17.6263 |  | 3.9286 |  |  | 36.684 | 1.82 | 135.6098 |  | 4.9921 | 127.3525 | 12.4405 |  | 31.3092 | 3.872 |  |  | 85.8893 | 24.847 |  | 0.7 | 24.6891 | 377.8494 |  | 149.7115 | 16.8548 |  |  |  | 4.7339 |  |  | 15.346 | 270.72 |  | 33.782 |  | 2.684
14:30 |  |  | 38.7604 | 12.289 |  | 4.183 |  |  |  | 26.2485 | 14.929 | 12.97 | 29.62 |  |  | 50.532 |  | 35.871 |  | 0.7 |  | 134.9228 |  | 3.8805 |  |  | 16.12 |  | 0.888 | 2.3 |  | 0.4789 |  | 5.7565 | 11.25 |  | 49.7192 | 117.792 | 27.2423 | 0.86 | 119.525 |  | 35.0872 | 31.2627 |  | 194.1997 | 35.9947 |  |  |  | 2.2 |  | 49.5713 |  | 20.94 |  |  |  | 17.9892 |  | 3.916 |  |  | 36.586 | 1.82 | 140.0277 |  | 5.0185 | 131.1871 | 13.2793 |  | 31.7891 | 3.9659 |  |  | 86.891 | 24.818 |  | 0.67 | 25.1087 | 377.1883 |  | 149.7208 | 16.373 |  |  |  | 4.7103 |  |  | 15.7616 | 276.18 |  | 33.313 |  | 2.704
15:00 |  |  | 37.9896 | 11.776 |  | 4.134 |  |  |  | 27.193 | 15.472 | 12.68 | 30.956 |  |  | 50.638 |  | 32.6085 |  | 0.7 |  | 125.07 |  | 3.7191 |  |  | 15.65 |  | 0.837 | 1.6 |  | 0.483 |  | 6.22 | 10.077 |  | 47.8961 | 118.8435 | 27.2663 | 0.97 | 122.3488 |  | 34.5768 | 31.2953 |  | 193.9669 | 36.7697 |  |  |  | 2.2 |  | 49.5894 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9934 |  | 3.8289 |  |  | 35.933 | 1.85 | 141.607 |  | 5.0248 | 130.5332 | 14.209 |  | 31.6135 | 4.0274 |  |  | 86.2693 | 24.799 |  | 0.7 | 24.7609 | 394.796 |  | 152.1927 | 16.5721 |  |  |  | 4.7507 |  |  | 15.9519 | 281.56 |  | 33.264 |  | 3.962
15:30 |  |  | 37.6579 | 12.453 |  | 4.208 |  |  |  | 27.4394 | 15.3189 | 7.54 | 30.864 |  |  | 50.69 |  | 37.3935 |  | 0.7 |  | 101.091 |  | 3.455 |  |  | 15.31 |  | 0.917 | 1.4 |  | 0.4637 |  | 6.1652 | 9.341 |  | 48.1089 | 117.8794 | 26.677 | 0.6 | 123.1035 |  | 34.9762 | 30.6626 |  | 189.434 | 36.4356 |  |  |  | 1.6 |  | 49.6262 |  | 21.2 |  |  |  | 17.8776 |  | 3.7223 |  |  | 36.741 | 1.85 | 141.0746 |  | 5.1372 | 128.4627 | 13.1612 |  | 31.311 | 3.8866 |  |  | 86.4401 | 24.885 |  | 0.66 | 24.4866 | 410.6415 |  | 153.5207 | 16.587 |  |  |  | 4.7612 |  |  | 16.2347 | 279.03 |  | 33.188 |  | 4.971
16:00 |  |  | 36.6358 | 12.742 |  | 4.183 |  |  |  | 27.7711 | 14.6651 | 10.46 | 31.83 |  |  | 50.778 |  | 43.5285 |  | 0.7 |  | 69.6589 |  | 3.2682 |  |  | 14.82 |  | 0.935 | 1 |  | 0.4681 |  | 6.4606 | 8.96 |  | 47.9736 | 118.0628 | 26.1174 | 0.23 | 121.1346 |  | 35.7908 | 30.5036 |  | 188.9924 | 35.8477 |  |  |  | 1.2 |  | 49.7581 |  | 21.2 |  |  |  | 18.1959 |  | 3.7304 |  |  | 36.666 | 1.79 | 137.9938 |  | 5.0956 | 128.6072 | 13.3781 |  | 32.2704 | 3.9037 |  |  | 89.1539 | 24.936 |  | 0.71 | 24.9812 | 410.8981 |  | 153.0401 | 16.4044 |  |  |  | 4.8228 |  |  | 16.282 | 272.79 |  | 30.583 |  | 7.563
16:30 |  |  | 36.4172 | 11.804 |  | 4.242 |  |  |  | 27.7696 | 14.4094 | 7.84 | 32.044 |  |  | 50.669 |  | 39.0045 |  | 0.7 |  | 40.9458 |  | 3.3267 |  |  | 14.98 |  | 0.85 | 0.9 |  | 0.4729 |  | 6.2239 | 9.028 |  | 48.3921 | 117.7621 | 26.301 | 0.37 | 120.9312 |  | 35.4234 | 29.6622 |  | 189.579 | 34.9579 |  |  |  | 1.2 |  | 49.4757 |  | 21.2 |  |  |  | 17.8914 |  | 3.6904 |  |  | 36.58 | 1.63 | 140.6923 |  | 5.1224 | 127.2561 | 12.9061 |  | 32.3623 | 4.3754 |  |  | 90.5294 | 24.899 |  | 0.68 | 25.1816 | 414.7044 |  | 156.3935 | 17.3371 |  |  |  | 4.7234 |  |  | 16.794 | 277.83 |  | 35.8 |  | 11.997
17:00 |  |  | 37.3977 | 11.382 |  | 4.225 |  |  |  | 27.4908 | 14.3465 | 11.63 | 31.888 |  |  | 51.023 |  | 36.6255 |  | 0.7 |  | 32.6552 |  | 3.1922 |  |  | 15.05 |  | 0.893 | 0.7 |  | 0.4617 |  | 5.8656 | 9.325 |  | 48.3005 | 118.1719 | 25.7515 | 0.4 | 122.0153 |  | 35.3468 | 29.2063 |  | 194.3068 | 34.1814 |  |  |  | 1.3 |  | 48.0834 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9788 |  | 3.5507 |  |  | 37.149 | 1.87 | 140.5848 |  | 4.9824 | 129.505 | 12.0248 |  | 33.1279 | 3.8589 |  |  | 88.0555 | 24.875 |  | 0.67 | 25.0108 | 412.4289 |  | 154.2619 | 16.8515 |  |  |  | 4.5591 |  |  | 16.2513 | 279.25 |  | 36.212 |  | 15.886
17:30 |  |  | 30.3129 | 10.699 |  | 4.272 |  |  |  | 27.6468 | 14.5086 | 12.11 | 31.752 |  |  | 50.982 |  | 24.9968 |  | 0.7 |  | 33.5771 |  | 3.1658 |  |  | 15.03 |  | 0.898 | 0.7 |  | 0.451 |  | 5.3595 | 9.311 |  | 49.095 | 117.6673 | 26.3619 | 0.41 | 122.2179 |  | 33.2795 | 29.4181 |  | 194.463 | 34.3564 |  |  |  | 1.3 |  | 48.3743 |  | 21.2 |  |  |  | 18.167 |  | 3.6295 |  |  | 36.982 | 1.74 | 141.1883 |  | 5.0677 | 128.4091 | 12.3327 |  | 32.5864 | 3.6509 |  |  | 86.2855 | 24.922 |  | 0.66 | 23.6301 | 413.0635 |  | 155.7338 | 17.3029 |  |  |  | 4.538 |  |  | 14.8024 | 281.35 |  | 37.911 |  | 19.872
18:00 |  |  | 26.8169 | 10.309 |  | 4.179 |  |  |  | 27.5492 | 15.4007 | 12.43 | 32.04 |  |  | 50.646 |  | 33.4695 |  | 0.7 |  | 28.7764 |  | 3.1434 |  |  | 15.53 |  | 0.88 | 0.7 |  | 0.4467 |  | 5.4162 | 9.428 |  | 48.2826 | 117.9909 | 21.8007 | 0.46 | 122.1512 |  | 31.7742 | 32.762 |  | 192.2637 | 33.0676 |  |  |  | 1.4 |  | 48.4241 |  | 21.2 |  |  |  | 17.8595 |  | 3.711 |  |  | 33.907 | 1.7 | 141.0078 |  | 5.0473 | 126.6845 | 12.1546 |  | 32.4933 | 3.6076 |  |  | 85.2376 | 24.919 |  | 0.69 | 22.828 | 405.9664 |  | 154.0749 | 16.9589 |  |  |  | 4.5841 |  |  | 13.4129 | 281.57 |  | 38.321 |  | 21.519
18:30 |  |  | 29.0717 | 10.407 |  | 4.247 |  |  |  | 27.7343 | 16.0719 | 12.87 | 33.016 |  |  | 50.964 |  | 41.4566 |  | 0.5 |  | 32.3116 |  | 3.0032 |  |  | 15.54 |  | 0.882 | 0.8 |  | 0.4557 |  | 4.2691 | 9.208 |  | 47.2726 | 111.9561 | 21.9565 | 0.11 | 122.7201 |  | 31.2063 | 33.0269 |  | 193.0585 | 32.477 |  |  |  | 2.2 |  | 48.0533 |  | 21.2 |  |  |  | 18.1165 |  | 3.6633 |  |  | 33.676 | 1.65 | 138.2392 |  | 4.9946 | 125.1304 | 11.952 |  | 30.9713 | 3.8025 |  |  | 85.3235 | 24.92 |  | 0.75 | 21.6743 | 400.4617 |  | 144.3931 | 16.613 |  |  |  | 4.5865 |  |  | 12.3412 | 282.8 |  | 38.598 |  | 22.872
19:00 |  |  | 30.7022 | 9.454 |  | 4.253 |  |  |  | 28.8876 | 14.945 | 9.97 | 33.692 |  |  | 50.442 |  | 41.7082 |  | 0.5 |  | 31.2026 |  | 2.9649 |  |  | 15.52 |  | 0.844 | 0.7 |  | 0.4651 |  | 4.2895 | 9.504 |  | 44.3371 | 113.7491 | 22.3718 | 0.35 | 119.5732 |  | 28.3115 | 33.4234 |  | 192.5596 | 32.0179 |  |  |  | 2.2 |  | 36.3604 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9094 |  | 3.6684 |  |  | 35.807 | 1.69 | 137.9491 |  | 4.8445 | 120.6079 | 10.2831 |  | 29.8358 | 3.7407 |  |  | 82.6647 | 24.926 |  | 0.77 | 21.3069 | 403.8428 |  | 154.8853 | 16.4974 |  |  |  | 4.6112 |  |  | 12.4577 | 273.46 |  | 38.856 |  | 23.273
19:30 |  |  | 30.5209 | 9.924 |  | 4.186 |  |  |  | 29.1457 | 14.3108 | 10.12 | 33.976 |  |  | 50.534 |  | 41.3025 |  | 0.5 |  | 31.9061 |  | 2.86 |  |  | 15.9 |  | 0.817 | 0.8 |  | 0.4956 |  | 4.19 | 9.259 |  | 51.2708 | 120.5197 | 27.1589 | 0.46 | 119.9104 |  | 30.475 | 33.1784 |  | 191.971 | 32.6525 |  |  |  | 2.3 |  | 32.1583 |  | 21.2 |  |  |  | 17.6493 |  | 3.8273 |  |  | 37.013 | 1.71 | 137.5986 |  | 5.0228 | 124.3354 | 9.9684 |  | 31.0906 | 3.74 |  |  | 85.2224 | 24.951 |  | 0.78 | 20.7284 | 401.7325 |  | 151.1058 | 16.6281 |  |  |  | 4.6357 |  |  | 12.5553 | 266.82 |  | 38.531 |  | 23.427
20:00 |  |  | 30.6843 | 10.132 |  | 4.16 |  |  |  | 29.3268 | 10.988 | 9.91 | 33.588 |  |  | 50.263 |  | 14.4675 |  | 0.5 |  | 29.8451 |  | 2.8684 |  |  | 16.13 |  | 0.878 | 0.6 |  | 0.6275 |  | 4.127 | 8.928 |  | 53.0478 | 120.6401 | 26.857 | 0.37 | 117.0281 |  | 30.6636 | 33.6758 |  | 192.8114 | 32.6934 |  |  |  | 2.3 |  | 32.4826 |  | 21.2 |  |  |  | 17.8615 |  | 3.81 |  |  | 36.084 | 1.66 | 138.1798 |  | 4.9024 | 125.1784 | 10.3107 |  | 32.5519 | 3.6949 |  |  | 86.479 | 24.965 |  | 0.8 | 21.7433 | 405.5816 |  | 148.9131 | 16.8551 |  |  |  | 4.8766 |  |  | 13.5684 | 269.55 |  | 38.842 |  | 24.165
20:30 |  |  | 29.6635 | 11.86 |  | 4.225 |  |  |  | 29.361 | 10.7335 | 9.9 | 33.648 |  |  | 50.369 |  | 40.4562 |  | 0.5 |  | 32.0453 |  | 2.8947 |  |  | 16.35 |  | 0.913 | 0.7 |  | 0.6294 |  | 4.0911 | 9.056 |  | 52.8412 | 119.9601 | 27.1348 | 0.84 | 119.4344 |  | 32.2211 | 33.9017 |  | 194.4488 | 33.5532 |  |  |  | 2.4 |  | 32.4379 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9534 |  | 3.8955 |  |  | 34.991 | 1.61 | 139.4724 |  | 4.9003 | 123.4505 | 11.7071 |  | 32.8198 | 4.0014 |  |  | 86.8517 | 24.98 |  | 0.79 | 21.8353 | 411.2169 |  | 160.0639 | 16.8446 |  |  |  | 4.878 |  |  | 14.6152 | 274.73 |  | 39.28 |  | 24.276
21:00 |  |  | 29.2445 | 11.909 |  | 4.217 |  |  |  | 29.1047 | 10.7207 | 10.56 | 34.248 |  |  | 50.388 |  | 45.0287 |  | 0.5 |  | 31.9136 |  | 2.7418 |  |  | 16.76 |  | 0.798 | 0.8 |  | 0.593 |  | 4.074 | 8.839 |  | 53.6018 | 120.904 | 28.0141 | 0.87 | 119.489 |  | 32.9685 | 33.6604 |  | 194.8386 | 34.0669 |  |  |  | 2.4 |  | 32.6142 |  | 21.2 |  |  |  | 18.0165 |  | 3.7783 |  |  | 34.671 | 1.6 | 141.1444 |  | 5.0029 | 123.5637 | 12.4821 |  | 33.1547 | 4.0848 |  |  | 87.1424 | 24.993 |  | 0.78 | 23.6412 | 409.3805 |  | 158.2374 | 16.6339 |  |  |  | 4.8847 |  |  | 15.2607 | 273.43 |  | 39.472 |  | 24.381
21:30 |  |  | 27.2034 | 12.894 |  | 4.292 |  |  |  | 28.7248 | 10.812 | 12.95 | 34.21 |  |  | 50.338 |  | 43.1018 |  | 0.5 |  | 33.5218 |  | 2.7978 |  |  | 16.82 |  | 0.795 | 0.7 |  | 0.5711 |  | 4.2365 | 9.384 |  | 53.5569 | 120.6123 | 27.1641 | 0.94 | 120.3596 |  | 35.0196 | 33.4122 |  | 195.4536 | 34.5367 |  |  |  | 1.7 |  | 35.885 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9242 |  | 3.8077 |  |  | 36.818 | 1.32 | 140.426 |  | 4.9163 | 125.029 | 11.993 |  | 31.9002 | 4.1258 |  |  | 87.8339 | 24.988 |  | 0.8 | 23.9444 | 411.2267 |  | 159.7228 | 16.689 |  |  |  | 4.9977 |  |  | 15.7286 | 280.41 |  | 39.515 |  | 24.519
22:00 |  |  | 27.2844 | 12.453 |  | 4.191 |  |  |  | 28.5908 | 11.0227 | 12.94 | 33.282 |  |  | 50.375 |  | 43.2304 |  | 0.5 |  | 25.7554 |  | 2.6873 |  |  | 16.61 |  | 0.767 | 0.8 |  | 0.5812 |  | 4.2329 | 9.447 |  | 53.1646 | 122.0829 | 27.0787 | 1.03 | 120.3647 |  | 35.3032 | 33.2879 |  | 195.5707 | 34.5008 |  |  |  | 1.4 |  | 44.6439 |  | 21.2 |  |  |  | 18.3433 |  | 3.7191 |  |  | 37.124 | 1.99 | 139.9087 |  | 4.4652 | 128.2104 | 11.138 |  | 32.9168 | 3.9547 |  |  | 87.4959 | 24.99 |  | 0.78 | 25.0604 | 410.7173 |  | 159.323 | 16.7818 |  |  |  | 4.9891 |  |  | 14.8451 | 279.21 |  | 39.582 |  | 24.333
22:30 |  |  | 27.2561 | 12.819 |  | 4.227 |  |  |  | 27.3305 | 10.8283 | 13.2 | 33.612 |  |  | 50.172 |  | 50.7713 |  | 0.5 |  | 117.4349 |  | 2.5382 |  |  | 16.91 |  | 0.783 | 0.8 |  | 0.5828 |  | 4.8773 | 9.461 |  | 52.866 | 122.081 | 27.4658 | 1.15 | 120 |  | 35.452 | 33.9056 |  | 194.7908 | 35.8235 |  |  |  | 1.4 |  | 48.3231 |  | 21.2 |  |  |  | 18.2711 |  | 3.8037 |  |  | 36.839 | 1.92 | 141.8955 |  | 4.9699 | 126.1073 | 12.7878 |  | 33.9863 | 3.9615 |  |  | 87.441 | 24.98 |  | 0.79 | 25.4977 | 413.6793 |  | 153.0179 | 16.7904 |  |  |  | 5.0313 |  |  | 15.1938 | 279.23 |  | 39.012 |  | 24.289
23:00 |  |  | 29.9579 | 12.281 |  | 4.212 |  |  |  | 27.445 | 10.6957 | 12.71 | 33.7 |  |  | 50.073 |  | 43.9291 |  | 0.5 |  | 139.5848 |  | 2.4376 |  |  | 16.97 |  | 0.789 | 0.8 |  | 0.5657 |  | 4.4261 | 9.072 |  | 52.0103 | 121.0392 | 26.9773 | 1.26 | 119.194 |  | 34.9492 | 34.43 |  | 194.0587 | 35.8907 |  |  |  | 1.3 |  | 49.1857 |  | 21.2 |  |  |  | 18.1518 |  | 3.9314 |  |  | 36.503 | 1.6 | 141.1785 |  | 4.9722 | 125.0075 | 12.2109 |  | 32.0618 | 3.9546 |  |  | 87.1732 | 24.995 |  | 0.72 | 25.8083 | 412.7895 |  | 153.2364 | 16.5491 |  |  |  | 5.0344 |  |  | 15.996 | 275.98 |  | 38.681 |  | 24.37
23:30 |  |  | 32.795 | 12.485 |  | 4.159 |  |  |  | 27.6575 | 11.4019 | 13.38 | 33.662 |  |  | 49.957 |  | 43.2377 |  | 0.5 |  | 118.2077 |  | 2.3898 |  |  | 16.3 |  | 0.865 | 0.8 |  | 0.557 |  | 4.5418 | 9.66 |  | 51.9386 | 121.4298 | 26.8904 | 1.2 | 120.7528 |  | 35.0707 | 34.7851 |  | 194.035 | 35.6477 |  |  |  | 1.5 |  | 48.8095 |  | 21.2 |  |  |  | 18.2808 |  | 3.856 |  |  | 36.871 | 1.92 | 141.5986 |  | 5.0721 | 125.0572 | 12.2118 |  | 33.0594 | 3.8564 |  |  | 86.5817 | 24.994 |  | 0.76 | 25.7684 | 415.9512 |  | 154.9261 | 16.0032 |  |  |  | 5.0164 |  |  | 15.9725 | 274.57 |  | 38.695 |  | 24.483
00:00 |  |  | 29.247 | 12.712 |  | 0 |  |  |  | 27.2296 | 13.8613 | 13.89 | 33.456 |  |  | 49.939 |  | 21.2996 |  | 0.5 |  | 100.5854 |  | 2.3724 |  |  | 15.92 |  | 0 | 0.8 |  | 0.5966 |  | 5.2759 | 10.108 |  | 49.0009 | 121.9425 | 27.4249 | 0.83 | 122.2472 |  | 35.7804 | 34.2687 |  | 192.8361 | 36.588 |  |  |  | 2.3 |  | 48.3088 |  | 21.2 |  |  |  | 18.2335 |  | 3.853 |  |  | 37.692 | 2.01 | 140.7462 |  | 5.0335 | 127.5303 | 12.5361 |  | 32.3937 | 3.8369 |  |  | 88.6312 | 25.006 |  | 0.76 | 25.4296 | 408.8064 |  | 155.2548 | 15.7925 |  |  |  | 4.9975 |  |  | 16.4829 | 278.62 |  | 39.49 |  | 24.138
MWh | 0 | 0 | 827.1122 | 273.996 | 0 | 97.2595 | 0 | 0 | 0 | 655.6186 | 312.6218 | 298.435 | 785.817 | 0 | 0 | 1209.052 | 0 | 915.5207 | 0 | 14.2 | 0 | 2372.7708 | 0 | 99.0103 | 0 | 0 | 386.07 | 0 | 26.544 | 57.55 | 0 | 12.9247 | 0 | 118.9679 | 261.105 | 0 | 1203.6544 | 2834.9677 | 622.9431 | 18.01 | 3164.4424 | 0 | 814.3893 | 773.7782 | 0 | 4671.7523 | 831.9959 | 0 | 0 | 0 | 46.465 | 0 | 1139.8445 | 0 | 501.52 | 0 | 0 | 0 | 395.7972 | 0 | 88.2909 | 0 | 0 | 935.1665 | 42.625 | 3331.8116 | 0 | 116.8084 | 3015.9731 | 286.6551 | 0 | 774.259 | 93.4458 | 0 | 0 | 2116.2208 | 596.1125 | 0 | 15.795 | 580.4985 | 9377.872 | 0 | 3688.3001 | 403.013 | 0 | 0 | 0 | 111.4198 | 0 | 0 | 357.4612 | 6586.995 | 0 | 904.089 | 0 | 534.061
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 21 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1060.8 | 2772.1 | 2758.9 | 26 | 0 |  |  |  | 61.1 | 70.3 | 7.4 | 2.51 | 156.2 | 6915.31 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 263.75
01:00 | 1063.9 | 2792.5 | 2685.9 | 24.8 | 0 |  |  |  | 61 | 70.6 | 7.4 | 0.97 | 163 | 6870.07 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 63.6
01:30 | 1067.5 | 2814.5 | 2571.9 | 25 | 0 |  |  |  | 61.2 | 69.5 | 7.4 | 0.13 | 133.4 | 6750.53 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 148.7
02:00 | 1063.4 | 2706.8 | 2624.3 | 24.6 | 0 |  |  |  | 60.7 | 67 | 7.4 | 0 | 104.9 | 6659.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1548.4
02:30 | 1069.9 | 2653.4 | 2627.2 | 24.6 | 0 |  |  |  | 60.5 | 68.5 | 7.3 | 0 | 121 | 6632.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 452.7
03:00 | 1067.3 | 2536.7 | 2611.1 | 24.8 | 0 |  |  |  | 60.9 | 69.5 | 7.3 | 0 | 158.6 | 6536.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2572.5
03:30 | 1048.1 | 2362.4 | 2653.9 | 24.7 | 0 |  |  |  | 60.6 | 63.6 | 7.3 | 0 | 209 | 6429.6 |  | C.H. YANANGO | 455.05
04:00 | 1071.1 | 2325.9 | 2591.7 | 25 | 0 |  |  |  | 61.2 | 69.4 | 7.3 | 0 | 221.9 | 6373.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.5
04:30 | 1066.7 | 2328.3 | 2599.9 | 24.8 | 0 |  |  |  | 60.8 | 69 | 7.3 | 0 | 232.2 | 6389 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 352.45
05:00 | 1049.4 | 2344.2 | 2617 | 24.7 | 0 |  |  |  | 61.3 | 70.6 | 7.3 | 0.3 | 229.8 | 6404.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2231.4
05:30 | 1039.6 | 2243.8 | 2660.9 | 24.9 | 0 |  |  |  | 61.3 | 69.5 | 7.3 | 35.8 | 249.9 | 6393 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 166.3
06:00 | 1030.7 | 2009.5 | 2437.6 | 25.2 | 0 |  |  |  | 61.5 | 70.3 | 7.3 | 234.4 | 303.6 | 6180.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 342.05
06:30 | 980.2 | 1815 | 2208.5 | 23.7 | 0 |  |  |  | 61.8 | 69.2 | 7.3 | 494.43 | 289.5 | 5949.63 |  | C.H. RUNATULLO III | 460.75
07:00 | 991.9 | 1754.9 | 2085.7 | 24.7 | 0 |  |  |  | 61.5 | 69 | 7.4 | 755.48 | 291.3 | 6041.88 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 153.4
07:30 | 984 | 1679.6 | 2173 | 24.8 | 0 |  |  |  | 61.6 | 68 | 7.4 | 822.84 | 334 | 6155.24 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3922.3
08:00 | 976.8 | 1679.9 | 2115.2 | 24.9 | 0 |  |  |  | 61.5 | 68.7 | 7.4 | 847.83 | 414.9 | 6197.13 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.5
08:30 | 967.1 | 1654.1 | 2145.8 | 24.5 | 43.4 |  |  |  | 61.4 | 67.1 | 7.4 | 874.82 | 554.2 | 6399.82 |  | C.H. ARICOTA II |  | 126.55
09:00 | 977 | 1569.6 | 2046 | 24.8 | 47 |  |  |  | 61.3 | 68.6 | 7.4 | 901.78 | 702.5 | 6405.98 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 49.2
09:30 | 989.5 | 1647.1 | 2153.1 | 24.8 | 44 |  |  |  | 61.2 | 63.9 | 7.4 | 960.69 | 749.4 | 6701.09 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 12516.45
10:00 | 986.4 | 1693.7 | 2144.4 | 25 | 45.4 |  |  |  | 61.6 | 64.9 | 7.4 | 973.33 | 737.8 | 6739.93 |  | C.H. RESTITUCION | 4197.75
10:30 | 991.4 | 1708.8 | 2095.5 | 25.1 | 45.8 |  |  |  | 61.6 | 69.5 | 7.4 | 985.11 | 767.8 | 6758.01 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 90.65
11:00 | 967.1 | 1640.6 | 2150.3 | 24.3 | 26.2 |  |  |  | 61.4 | 69.6 | 7.4 | 983.99 | 806.7 | 6737.59 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 338.2
11:30 | 980 | 1751.8 | 2177.9 | 44.9 | 0 |  |  |  | 61.3 | 68.8 | 7.6 | 980.96 | 824.1 | 6897.36 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487
12:00 | 979.1 | 1761.7 | 2182.6 | 45.4 | 0 |  |  |  | 61.9 | 68.5 | 7.8 | 991.97 | 822.6 | 6921.57 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3255.5
12:30 | 988.1 | 1703.6 | 2171.6 | 45.5 | 0 |  |  |  | 61.2 | 66.8 | 7.6 | 994.34 | 864.1 | 6902.84 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 987.1 | 1738.5 | 2091.6 | 45.6 | 0 |  |  |  | 61.6 | 67.2 | 7.1 | 989.29 | 841.2 | 6829.19 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1025.05
13:30 | 985.7 | 1778.3 | 2171 | 45.5 | 0 |  |  |  | 61.5 | 68 | 7.3 | 962.22 | 812.5 | 6892.02 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 950.7 | 1833.1 | 2179 | 45.4 | 0 |  |  |  | 61.3 | 65.2 | 8 | 976.69 | 787.7 | 6907.09 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 458.15
14:30 | 947.5 | 1810.3 | 2254.5 | 45.5 | 0 |  |  |  | 61 | 66.2 | 8.1 | 938.58 | 781.3 | 6912.98 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2061
15:00 | 962.4 | 1712.8 | 2370 | 45.4 | 0 |  |  |  | 61.1 | 58.8 | 8.1 | 908.57 | 771.8 | 6898.97 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 274.8
15:30 | 948.1 | 1645.1 | 2371 | 45.7 | 0 |  |  |  | 60.9 | 63.6 | 8.1 | 869.28 | 790.2 | 6801.98 |  | C.H. EL CARMEN | 87.9
16:00 | 983 | 1699.2 | 2298.1 | 45.6 | 0 |  |  |  | 60.9 | 63.6 | 8.1 | 839.98 | 792.2 | 6790.68 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 985.7 | 1687.5 | 2344.8 | 46.2 | 0 |  |  |  | 60.7 | 66.4 | 8.3 | 802.56 | 821.8 | 6823.96 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 994.1 | 1882.8 | 2277.6 | 45.8 | 0 |  |  |  | 60.8 | 65.4 | 7.3 | 602.26 | 860.9 | 6796.96 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
17:30 | 1017.5 | 2144.3 | 2266.7 | 45.3 | 0 |  |  |  | 61.3 | 65.1 | 7.3 | 343.4 | 862.1 | 6813 |  | C.H. LA JOYA | 202.45
18:00 | 1049.2 | 2421.6 | 2276.8 | 46.2 | 0 |  |  |  | 62.2 | 69 | 8.1 | 96.86 | 839.7 | 6869.66 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 59.8
18:30 | 1042.7 | 2547.9 | 2572.4 | 45.8 | 0 |  |  |  | 62.7 | 87.6 | 8.8 | 19.79 | 800.5 | 7188.19 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.45
19:00 | 1077.9 | 2800 | 2650.8 | 46.2 | 0 |  |  |  | 62.8 | 71.9 | 8.8 | 14.78 | 738.3 | 7471.48 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 140.85
19:30 | 1087.8 | 2947.8 | 2645 | 46.3 | 0 |  |  |  | 63.1 | 71.6 | 8.8 | 14.58 | 722.8 | 7607.78 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4870.75
20:00 | 1078.8 | 2957.8 | 2654.7 | 46.5 | 0 |  |  |  | 62.9 | 68.2 | 8.9 | 12.73 | 706.8 | 7597.33 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2145.25
20:30 | 1081.7 | 3086.7 | 2655 | 46.5 | 0 |  |  |  | 63 | 73 | 8.9 | 10.58 | 633.3 | 7658.68 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 9.25
21:00 | 1084.5 | 3041.6 | 2648.9 | 46.5 | 0 |  |  |  | 63.1 | 70 | 8.8 | 9.74 | 579.6 | 7552.74 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4602.3
21:30 | 1079.3 | 3060.1 | 2659.4 | 46.5 | 0 |  |  |  | 63.3 | 59.3 | 8.8 | 8.7 | 500.4 | 7485.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 237.75
22:00 | 1074.9 | 3004.3 | 2657.7 | 46.8 | 0 |  |  |  | 62.8 | 59.5 | 8.8 | 5.73 | 470.8 | 7391.33 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 814.9
22:30 | 1079.4 | 2972.3 | 2647.2 | 46.7 | 0 |  |  |  | 62.8 | 60.5 | 8.8 | 7.87 | 451.9 | 7337.47 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 34.8
23:00 | 1062.7 | 2804.4 | 2652.3 | 46.7 | 0 |  |  |  | 62.7 | 61.6 | 8.8 | 6.35 | 444.9 | 7150.45 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3289.8
23:30 | 1024.1 | 2501.7 | 2652.7 | 46.4 | 0 |  |  |  | 62.5 | 65.1 | 8.8 | 6.3 | 537.5 | 6905.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2155.7
00:00 | 1037.9 | 2350.5 | 2581.1 | 46.5 | 0 |  |  |  | 62.8 | 65.5 | 8.8 | 6.27 | 500.7 | 6660.07 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.95
TOTAL MWh | 24539.85 | 53189.55 | 57934.1 | 870.55 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 1479.6 | 1621.35 | 188.25 | 10147.395 | 13245.65 | 163342.195 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1745.2
% | 15.1609 | 32.8609 | 35.7921 | 0.53783 | 0.077782 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 1.0017 | 0.1163 | 6.2691 | 8.1833 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 719.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2546.55
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2288.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1519.3
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2655.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 8.85
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 435.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 131.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96.05
[16 empty] | C.H. CAHUA | 575.85
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1349.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 789.4
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 206.4
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2562
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 119.2
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 26.35
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 145
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24539.85 | 53189.55

## GENERACION RER
domingo, 21 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 17.5 |  | 9.1 | 11.2 | 9.1 | 2.8 |  | 9.1 | 23.4 | 6.3 |  |  | 7.7 |  | 14.4 | 20.2 | 6.6 | 2 | 4 | 14.3 | 20.1 | 20 | 19.2 | 61.7 | 23 | 12.5 | 2.6 | 43.1 |  | 2.51 | 17.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 6 | 6.7 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 |  |  | 18.2 | 4.3 |  | 7.7 | 518.51
1:00 | 17.7 |  | 9.4 | 11.2 | 9.2 | 2.8 |  | 8.6 | 23.7 | 6.1 |  |  | 7.7 |  | 14.9 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4.2 | 14.3 | 20.4 | 20 | 19.2 | 52.4 | 27.4 | 32.9 | 1 | 28.5 |  | 0.97 | 16.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 0.4 |  | 2.5 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.4 | 12 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 |  |  | 18.3 | 4.3 |  | 7.9 | 524.37
1:30 | 17 |  | 9.1 | 11.2 | 10.1 | 2.7 |  | 8.4 | 23.8 | 6.2 |  |  | 7.7 |  | 15 | 20.2 | 6.6 | 2.1 | 4.1 | 14.2 | 20.2 | 20 | 19.2 | 39.9 | 28 | 33.5 | 0.1 | 15.1 |  | 0.13 | 15.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 0.9 | 0.4 | 2.5 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.4 | 10.1 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 |  |  | 18.2 | 4.3 |  | 7.4 | 491.83
2:00 | 17.3 |  | 8.7 | 11.2 | 10.3 | 2.7 |  | 8.8 | 21 | 6.4 |  |  | 7.6 |  | 15 | 20.2 | 6.6 | 1.8 | 4.2 | 14.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 29.2 | 27.7 | 23.9 |  | 12.9 |  |  | 14.7 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 1.1 | 0.6 | 2.5 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.5 | 7 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 |  |  | 18.1 | 4.2 |  | 7.4 | 459.4
2:30 | 17.4 |  | 8.4 | 11.2 | 10.3 | 2.7 |  | 8.9 | 22.6 | 6.5 |  |  | 7.6 |  | 15.1 | 20.2 | 6.6 | 1.9 | 4 | 14.1 | 20.3 | 20 | 19.1 | 37 | 26.9 | 35.3 |  | 12.7 |  |  | 14.1 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  | 0.1 | 2.5 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.5 | 6.5 | 3.3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18.2 | 4.3 |  | 7.5 | 476.5
3:00 | 17.4 |  | 8.9 | 11.2 | 10.3 | 2.6 |  | 8.7 | 23.3 | 6.3 |  |  | 7.7 |  | 14.4 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 4 | 14.3 | 20.5 | 20 | 19.1 | 41.3 | 26.3 | 52.5 |  | 16.2 |  |  | 13.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.4 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.5 | 13.8 | 3.3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18.3 | 4.3 |  | 7.5 | 514.5
3:30 | 17.4 |  | 8.3 | 11.2 | 10.2 | 2.6 |  | 8.6 | 18.1 | 6.4 |  |  | 7.7 |  | 14.3 | 20 | 6.6 | 2.1 | 4.1 | 14.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 55.6 | 27.3 | 62.4 |  | 26 |  |  | 13.1 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 0.7 | 0.3 | 2.5 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.7 | 25 | 3.3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18 | 4.3 |  | 7.4 | 557.7
4:00 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 10.4 | 2.6 |  | 8.7 | 24.4 | 6.5 |  |  | 7.7 |  | 14.7 | 19 | 6.6 | 2.4 | 4.1 | 14.4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 50.8 | 28.2 | 70.7 |  | 13.2 |  |  | 12.9 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 14.8 | 44.2 | 3.3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18.2 | 4.3 |  | 7.6 | 577
4:30 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 10.4 | 2.6 |  | 8.9 | 23.8 | 6.5 |  |  | 7.7 |  | 14.5 | 19 | 6.7 | 1.7 | 4 | 14.5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 47 | 28.2 | 76.3 |  | 10.4 |  |  | 12.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 19.4 | 50.9 | 3.3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18.3 | 4.3 |  | 7.4 | 585.3
5:00 | 17.7 |  | 9.2 | 11.2 | 10.4 | 2.5 |  | 8.5 | 24 | 6.5 |  |  | 7.7 |  | 14.5 | 19 | 6.6 | 2.3 | 4 | 14.5 | 20.2 | 20 | 19.1 | 59.6 | 26.8 | 66.4 |  | 8.8 |  |  | 12.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.4 | [7 empty] | 1.4 |  |  | 0.2 |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 17.1 | 51.1 | 3.3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18.3 | 4.3 |  | 7.5 | 585.3
5:30 | 17.5 |  | 8.7 | 11 | 10.5 | 2.5 |  | 8.4 | 23.9 | 6.2 |  |  | 7.7 |  | 14.6 | 19.1 | 6.6 | 2.4 | 4 | 14.4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 58.2 | 27.5 | 37.8 |  | 12 | 1.4 |  | 12 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 1.9 |  |  | 2.5 |  |  |  | 6.8 |  | 5 |  | 1.4 |  |  | 3 |  | 9.9 | 26.5 | 19.3 | 0.6 | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 19.8 | 48.8 | 3.3 | 1 | 2 | 1 |  |  | 18.2 | 4.3 | 4.3 | 7.4 | 639.3
6:00 | 17.5 |  | 9.3 | 11.1 | 10.3 | 2.5 |  | 8.8 | 23.6 | 6.4 |  |  | 7.8 |  | 14.6 | 18.9 | 6.6 | 2.1 | 4 | 14.2 | 20 | 20 | 19.1 | 46.6 | 27.8 | 27.4 |  | 15.9 | 8.9 |  | 12 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 19.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 63.5 |  | 40.5 |  | 1.4 | 0.6 |  | 9.3 |  | 9.9 | 67.3 | 65.2 | 0.6 | 33.2 | 35.5 | 10.7 | 16.9 | 36.5 | 3.3 | 1 | 2 | 1 | 0.6 |  | 17.8 | 4.3 | 11.8 | 7.6 | 891.2
6:30 | 17.2 |  | 8.7 | 11.1 | 10.5 | 2.5 |  | 8.6 | 23.6 | 6.3 |  |  | 7.8 |  | 14.5 | 18.8 | 6.6 | 1.8 | 4.1 | 14.6 | 19.7 | 20 | 19.1 | 48 | 26.3 | 31.2 | 0.1 | 22.2 | 19.1 | 0.13 | 12 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 45 |  |  | 2.4 |  |  |  | 150.4 |  | 84.1 |  | 1.4 | 1.8 |  | 12.2 |  | 9.9 | 54 | 59.6 | 0.6 | 69.7 | 79.2 | 15.2 | 17.4 | 30.7 | 3.3 | 1 | 2 | 1 | 1.8 |  | 18.3 | 4.3 | 15.8 | 6.5 | 1135.23
7:00 | 17.2 |  | 8.7 | 11.1 | 10.2 | 2.4 |  | 7.8 | 24.2 | 6.5 |  |  | 7.8 |  | 14.6 | 19 | 6.6 | 2 | 4 | 14.4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 50 | 28.7 | 47.3 | 0.3 | 29 | 30.2 | 0.28 | 11.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 67.1 |  |  | 2.5 |  |  |  | 218.3 |  | 170.8 |  | 1.5 | 3.8 |  | 13.4 |  | 9.9 | 38.3 | 41.9 | 0.6 | 92.7 | 120.8 | 16.9 | 16.5 | 39.3 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 3.9 |  | 18.2 | 4.3 | 17.3 | 7 | 1399.08
7:30 | 17 |  | 8.8 | 11.2 | 5 | 2.4 |  | 8.7 | 22.3 | 6.5 |  |  | 7.8 |  | 14.7 | 19.1 | 6.6 | 2 | 4 | 14.7 | 20.2 | 20 | 19 | 37.4 | 29.2 | 65.1 | 0.2 | 57.9 | 28.2 | 0.24 | 11.6 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 74.5 |  |  | 2.4 |  |  |  | 239.4 |  | 188.9 |  | 1.5 | 6.2 |  | 14.1 |  | 9.9 | 38 | 37.6 | 0.6 | 98.6 | 130.3 | 17.5 | 13.4 | 55.2 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 6.5 |  | 18.3 | 4.3 | 18.4 | 6.5 | 1502.74
8:00 | 17.5 |  | 8.5 | 11.2 | 3.9 | 2.4 |  | 8.5 | 23 | 6.5 |  |  | 7.7 |  | 14.6 | 19.1 | 6.6 | 2 | 4 | 14.5 | 20.5 | 20 | 19 | 27.7 | 29 | 89.6 | 3.7 | 95.1 | 37.1 | 3.63 | 11.6 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 76.8 |  |  | 2.5 |  |  |  | 250.6 |  | 199 | 0.1 | 1.4 | 8.5 |  | 14.5 |  | 10 | 40.1 | 37.1 | 0.6 | 85.8 | 126.1 | 18.2 | 24.1 | 68.5 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 8.9 |  | 18.2 | 4.3 | 18.6 | 6.9 | 1608.53
8:30 | 17.7 |  | 6.8 | 11.2 | 6.3 | 2.4 |  | 8.1 | 23.3 | 6.5 |  |  | 7.7 |  | 14.4 | 18.9 | 6.6 | 1.8 | 4 | 14.5 | 20 | 20 | 19 | 29.8 | 28.2 | 107 | 9.9 | 154 | 37.4 | 9.92 | 11.6 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 77.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 252.6 |  | 203 | 0.2 | 1.5 | 10.5 |  | 14.4 |  | 9.9 | 63.9 | 53.5 | 0.6 | 97 | 123.8 | 18 | 27.3 | 80.6 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 11 |  | 18.2 | 4.3 | 19.2 | 6.7 | 1774.22
9:00 | 17.8 |  | 7.1 | 11.3 | 6.4 | 2.4 |  | 8.2 | 24.2 | 6.5 |  |  | 7.8 |  | 14.5 | 19 | 6.6 | 2.2 | 4 | 14.5 | 20.3 | 20 | 19.1 | 55.5 | 27.2 | 115.3 | 22 | 188.6 | 36.6 | 21.98 | 11.3 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 78.2 |  |  | 2.5 |  |  |  | 252.6 |  | 208.1 | 0.2 | 1.5 | 12.5 |  | 14.9 |  | 9.9 | 96.1 | 86.9 | 0.6 | 92.2 | 134.2 | 18.6 | 27.9 | 83 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 12.4 |  | 18.3 | 4.3 | 19.3 | 6.6 | 1951.98
9:30 | 17.4 |  | 7.3 | 11.2 | 6.5 | 2.4 |  | 8.9 | 19.1 | 6.5 |  |  | 6.8 |  | 14.8 | 19.1 | 6.6 | 2.2 | 4 | 14.4 | 20.6 | 20 | 19.1 | 63.4 | 20.3 | 120.3 | 29.3 | 207.4 | 34.4 | 29.29 | 11.2 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 253.1 |  | 219 | 0.3 | 1.6 | 14.2 |  | 14.6 |  | 10 | 101.2 | 89.5 | 0.6 | 113.7 | 148.6 | 18.5 | 29.7 | 88.3 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 14.6 |  | 18.3 | 4.3 | 19.6 | 6.2 | 2052.29
10:00 | 17.7 |  | 7 | 11.7 | 6.5 | 2.4 |  | 8.9 | 19.6 | 6.5 |  |  | 6.6 |  | 13.9 | 19.6 | 6.6 | 1.8 | 4 | 13.9 | 20.5 | 20 | 19 | 64.4 | 15.6 | 121.9 | 29.6 | 220.7 | 38.4 | 29.53 | 11.2 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 | 0.8 | 0.3 | 2.4 |  |  |  | 253 |  | 221.8 | 0.3 | 1.4 | 15.8 |  | 15.2 |  | 9.8 | 90.8 | 75.5 | 0.6 | 113.9 | 150.3 | 18.8 | 29.7 | 88.5 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 16 |  | 18 | 4.3 | 19.5 | 6 | 2051.73
10:30 | 18 |  | 8.4 | 11.3 | 6.5 | 2.3 |  | 9.4 | 22.4 | 6.4 |  |  | 6.2 |  | 14.2 | 19.7 | 6.4 | 1.9 | 3.7 | 14.2 | 20.9 | 20 | 19.1 | 59.6 | 15.2 | 122.4 | 33.5 | 221.2 | 40.2 | 33.51 | 11.2 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 | 0.8 | 0.9 | 2.4 |  |  |  | 253.1 |  | 227 | 0.4 | 1.6 | 16.8 |  | 15.5 |  | 9.9 | 101.2 | 94.1 | 0.6 | 113.1 | 148.5 | 19.3 | 29.8 | 89.1 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 17.2 |  | 18.2 | 4.3 | 19.7 | 6.6 | 2099.31
11:00 | 17.9 |  | 9.7 | 11.3 | 6.6 | 2.3 |  | 9.4 | 21.3 | 6.4 |  |  | 6.2 |  | 13.4 | 19.5 | 6.4 | 2.4 | 2.6 | 14.7 | 19.9 | 20 | 19 | 57.7 | 15.6 | 122.8 | 33.1 | 219.9 | 40.2 | 33.09 | 11.2 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 |  |  |  | 253 |  | 226.7 | 0.4 | 1.7 | 17.7 |  | 15.6 |  | 9.9 | 120.1 | 116 | 0.6 | 112.7 | 147.2 | 19.3 | 29.8 | 90.2 | 3.3 | 1 | 2.1 | 1 | 17.9 |  | 18.3 | 4.3 | 19.5 | 6 | 2134.59
11:30 | 17.3 |  | 10.2 | 11.2 | 6.6 | 2.3 |  | 9 | 21.1 | 6.4 |  |  | 6.2 |  | 13.9 | 19.6 | 6.4 | 2.3 | 2.6 | 14.8 | 20.5 | 20 | 19 | 56.3 | 15.9 | 121.7 | 34.7 | 228.8 | 40.2 | 34.66 | 11 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 |  |  |  | 252.9 |  | 229.3 | 0.4 | 1.5 | 18.1 |  | 15.3 |  | 9.9 | 128 | 115.9 | 0.6 | 112.2 | 140.2 | 19.1 | 29.9 | 90.6 | 3.5 | 1 | 2.1 | 1 | 18.6 |  | 18.4 | 4.3 | 19.2 | 5.5 | 2148.76
12:00 | 17.5 |  | 8.1 | 11.2 | 6.6 | 2.4 |  | 9.5 | 22.2 | 6.3 |  |  | 6.2 |  | 14.1 | 19.6 | 6.6 | 2.4 | 2.5 | 14.5 | 20.8 | 20 | 19 | 61.3 | 17.7 | 113.1 | 33.8 | 224.3 | 40.5 | 33.77 | 10.7 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.7 | 2.2 | 1.5 | 2.4 |  |  |  | 253.3 |  | 229.6 | 0.4 | 1.5 | 18.2 |  | 15 |  | 9.8 | 129.8 | 119.5 | 0.6 | 113.6 | 150.8 | 18.9 | 29.4 | 90 | 3.7 | 1 | 2.1 | 1 | 18.7 |  | 18.3 | 4.3 | 18.5 | 5.8 | 2158.27
12:30 | 17.2 |  | 8 | 11.2 | 6.7 | 2.4 |  | 9.5 | 20.9 | 6.3 |  |  | 6.1 |  | 14 | 19.5 | 5.9 | 2.4 | 2.6 | 14.3 | 20.5 | 20 | 19.1 | 65.7 | 19.3 | 117.4 | 34.2 | 226.3 | 40.2 | 34.24 | 10.7 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.8 | 1.5 | 0.9 | 2.5 |  |  |  | 253 |  | 229.1 | 0.4 | 1.4 | 18.1 |  | 15.4 |  | 9.9 | 151.4 | 127.3 | 0.6 | 114.4 | 151.4 | 19.3 | 29.8 | 90.3 | 3.5 | 1 | 2.1 | 1 | 18.6 |  | 18.2 | 4.3 | 19.4 | 5.8 | 2198.94
13:00 | 17.7 |  | 9.1 | 11.3 | 6.7 | 2.4 |  | 8.1 | 21 | 6.3 |  |  | 5.9 |  | 13.8 | 19.5 | 4.9 | 2 | 2.5 | 14.2 | 20.2 | 20 | 19 | 67.3 | 16.7 | 117.2 | 34.3 | 224.7 | 37.7 | 34.29 | 10.7 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.7 | 1.7 | 0.8 | 2.5 |  |  |  | 253.2 |  | 229.3 | 0.4 | 1.4 | 17.5 |  | 15.1 |  | 9.8 | 130.5 | 128.3 | 0.6 | 114.3 | 151.3 | 18.9 | 29.8 | 89.9 | 3 | 1 | 2.1 | 1 | 18.1 |  | 18.1 | 4.3 | 18.5 | 6 | 2168.49
13:30 | 17.5 |  | 8.1 | 11.3 | 6.7 | 2.5 |  | 9.4 | 21.7 | 6.4 |  |  | 6 |  | 13.7 | 19.5 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 14.2 | 20.1 | 20 | 19.1 | 63.9 | 17.9 | 114.3 | 34.4 | 224.9 | 38.1 | 34.32 | 10.8 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.8 | 0.4 | 0.6 | 2.5 |  |  |  | 252.8 |  | 227.9 | 0.4 | 1.3 | 16.6 |  | 15.1 |  | 9.9 | 106.9 | 129.8 | 0.6 | 100.1 | 140.8 | 18.7 | 28.9 | 90.5 | 3.2 | 1 | 2.1 | 1 | 17.3 |  | 18.3 | 6 | 19.3 | 5.7 | 2115.22
14:00 | 17.1 |  | 6.9 | 11.3 | 6.7 | 2.6 |  | 9.6 | 20.3 | 6.3 |  |  | 5.9 |  | 14 | 18.5 | 4.9 | 2 | 2.5 | 14.3 | 20.5 | 20 | 19.1 | 59.9 | 23.1 | 109.9 | 34.2 | 219.1 | 38.7 | 34.19 | 10.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.8 | 0.1 | 0.2 | 2.5 |  |  |  | 253.2 |  | 223.5 | 0.4 | 1.3 | 15.4 |  | 14.5 |  | 9.9 | 92.1 | 129.6 | 0.6 | 112.3 | 150 | 18.5 | 29.9 | 89.6 | 3.5 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 16.1 |  | 18.2 | 6 | 19.1 | 5.3 | 2102.19
14:30 | 17.2 |  | 8.9 | 11.3 | 6.7 | 2.6 |  | 8.7 | 20.1 | 6.1 |  |  | 6.4 |  | 14 | 18.4 | 4.9 | 1.9 | 2.9 | 14.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 62.4 | 20.3 | 111.8 | 33.9 | 217.8 | 36.7 | 33.88 | 10.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.7 |  |  | 2.5 |  |  |  | 253 |  | 222.3 | 0.2 | 1.4 | 14 |  | 14.5 |  | 10 | 85.8 | 129.2 | 0.6 | 99.8 | 135 | 18.4 | 29.1 | 91 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 14.6 |  | 18.2 | 6.1 | 15.5 | 5.4 | 2059.28
15:00 | 17.5 |  | 8.2 | 11.3 | 6.7 | 2.7 |  | 8.4 | 13.4 | 6.1 |  |  | 6.5 |  | 14.2 | 18.6 | 5 | 2.1 | 4 | 14 | 20.5 | 20 | 19.1 | 64.3 | 18.9 | 117 | 34.4 | 207.7 | 28.4 | 34.37 | 10.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.8 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 3.2 |  |  | 252.9 |  | 217 | 0.4 | 1.4 | 12.3 |  | 12.8 |  | 9.9 | 80.1 | 129 | 0.6 | 98.1 | 126.4 | 16.8 | 29.6 | 89.1 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 12.9 |  | 18.1 | 6.5 | 15.4 | 5.7 | 2017.77
15:30 | 17.5 |  | 7.5 | 11.3 | 6.7 | 2.7 |  | 9.3 | 18 | 6.1 |  |  | 6.9 |  | 13.5 | 18.2 | 6.6 | 2.3 | 4 | 14 | 19.9 | 20 | 19.1 | 65 | 20.5 | 122.3 | 34.4 | 217.8 | 30.3 | 34.38 | 10.5 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 7.5 |  |  | 252.9 |  | 199.4 | 0.2 | 1.3 | 10.5 |  | 13.3 |  | 10 | 73.5 | 130 | 0.6 | 89.9 | 116.1 | 17.2 | 29.7 | 88.7 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 10.3 |  | 18.1 | 6.8 | 14.8 | 5.5 | 2006.78
16:00 | 17.9 |  | 6.4 | 11.3 | 8.1 | 2.8 |  | 9.3 | 18.7 | 6.1 |  |  | 7.1 |  | 14.5 | 18.5 | 6.6 | 1.6 | 3.9 | 13.6 | 20.5 | 20 | 19.1 | 64 | 23 | 123.9 | 29.7 | 219.4 | 33.2 | 29.68 | 10.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 76.6 | 8.7 | 2.3 | 2.5 | 8.5 |  |  | 236.8 |  | 181 | 0.2 | 1.4 | 8.4 |  | 12.8 |  | 9.9 | 71.8 | 129.3 | 0.6 | 97.1 | 128.3 | 16 | 29.8 | 90.3 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 8.2 |  | 18 | 7.1 | 11.7 | 5.4 | 1983.08
16:30 | 18 |  | 9.4 | 11.3 | 10.2 | 2.8 |  | 9 | 18.7 | 6.1 |  |  | 7.1 |  | 14.3 | 18.5 | 6.5 | 2.1 | 3.8 | 13.5 | 20.4 | 20 | 19.1 | 64.7 | 23.9 | 124.7 | 34.9 | 217.5 | 32.6 | 34.96 | 10.5 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 70.3 | 8.4 | 3.1 | 2.5 | 8.8 |  |  | 231.7 |  | 171.6 | 0.1 | 1.6 | 6 |  | 12.3 |  | 9.9 | 92.2 | 132.6 | 0.6 | 88.5 | 120.2 | 16 | 29.9 | 89.9 | 3.8 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 5.8 |  | 17.9 | 7.1 | 12.5 | 5.4 | 1980.76
17:00 | 18.1 |  | 8.5 | 11.3 | 10.2 | 2.8 |  | 9.1 | 18.4 | 6 |  |  | 7.1 |  | 14.3 | 18.3 | 6.4 | 2.1 | 4.3 | 13.4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 71.6 | 25.9 | 124 | 32.7 | 214.4 | 20.8 | 32.66 | 10.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 46.2 | 9.1 | 3.4 | 2.5 | 7.8 |  |  | 197.3 |  | 149.1 | 0.1 | 1.4 | 3.6 |  | 9.6 |  | 10 | 127 | 132.4 | 0.6 | 59.6 | 60.1 | 11.4 | 30 | 90.4 | 3.2 | 1 | 2.1 | 1 | 4.6 | 0.9 | 17.9 | 7.1 | 7.2 | 5.2 | 1816.66
17:30 | 17.7 |  | 8.5 | 11.3 | 10.6 | 2.8 |  | 8.4 | 19.2 | 5.8 |  |  | 7 |  | 14.3 | 18.4 | 6.5 | 1.9 | 4.1 | 13.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 74.8 | 27.9 | 122.5 | 27.4 | 212.9 | 11.4 | 27.4 | 10.3 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 25.3 | 9.8 | 4.3 | 2.5 | 17.2 |  |  | 108.3 |  | 82.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 |  | 3.2 |  | 9.9 | 130.1 | 132.2 | 0.6 | 34.7 | 38.7 | 3.9 | 30 | 90.2 | 3.2 | 1 | 2.1 | 1 | 2.4 | 1.2 | 18 | 7.2 | 3.5 | 5.1 | 1568.6
18:00 | 18 |  | 9.2 | 11.3 | 14.2 | 2.8 |  | 9.4 | 21.1 | 5.9 |  |  | 6.8 |  | 14.3 | 18.5 | 6.7 | 2.1 | 4.1 | 13.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 74.9 | 26.1 | 115.9 | 28.9 | 213 | 2.7 | 28.96 | 10.2 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 6.1 | 9.1 | 3.8 | 2.5 | 17.5 |  |  | 25 |  | 11.7 |  | 1.5 | 0.7 |  | 0.3 |  | 9.8 | 116.1 | 131.8 | 0.6 | 10.4 | 9.9 | 0.2 | 29.9 | 90.2 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 18.1 | 7.1 | 0.1 | 5 | 1308.66
18:30 | 17.7 |  | 9 | 11.3 | 20.2 | 2.8 |  | 9 | 40.6 | 5.9 |  |  | 6.7 |  | 14.4 | 18.5 | 6.6 | 1.6 | 3.9 | 13.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 76.5 | 24 | 109.2 | 18.7 | 218.2 |  | 18.69 | 10.2 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 9.4 | 3.6 | 2.5 | 17.6 |  |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 10.1 | 97.2 | 123.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  | 30 | 90.1 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 7.1 |  | 4.9 | 1216.99
19:00 | 17.9 |  | 7.7 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 9.2 | 25.8 | 5.9 |  |  | 6.4 |  | 14.5 | 18.5 | 6.3 | 2.4 | 3.9 | 13.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 73.5 | 19.6 | 106.6 | 14.8 | 202.4 |  | 14.78 | 10.2 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 8.6 | 3.1 | 2.5 | 17.6 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 9.9 | 82.8 | 114.7 | 0.6 |  |  |  | 27.9 | 84.3 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 5 | 1134.08
19:30 | 17.9 |  | 7.2 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 9.4 | 25.8 | 5.9 |  |  | 6.4 |  | 14.3 | 19.1 | 6.5 | 2.2 | 4 | 13.6 | 20.3 | 20 | 19.1 | 59.6 | 18 | 115.6 | 14.6 | 206.4 |  | 14.58 | 10 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 7.2 | 2.7 | 2.5 | 17.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.9 | 77.8 | 111.6 | 0.6 |  |  |  | 27 | 82.3 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 5 | 1118.28
20:00 | 17.8 |  | 7.3 | 11.3 | 20.2 | 2.9 |  | 9 | 22.8 | 5.9 |  |  | 6.3 |  | 14.3 | 19.8 | 6.5 | 2 | 4 | 13.4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 49.4 | 18.6 | 113.6 | 12.7 | 201.8 |  | 12.73 | 10.1 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 | 82.9 | 104.2 | 0.6 |  |  |  | 29.7 | 85.6 | 4.4 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 17.9 | 7.1 |  | 5 | 1097.53
20:30 | 18 |  | 8.1 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 8.8 | 26.8 | 5.7 |  |  | 6.4 |  | 14.4 | 19.8 | 6.5 | 2.1 | 4.1 | 13.6 | 20.2 | 20 | 19.1 | 39.3 | 18.2 | 110.4 | 10.6 | 186.9 |  | 10.58 | 10.1 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 | 75.6 | 72.5 | 0.6 |  |  |  | 29.6 | 84.9 | 4.4 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 4.9 | 1027.28
21:00 | 18 |  | 6.7 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 7.2 | 26.8 | 5.9 |  |  | 6.3 |  | 14.4 | 19.8 | 6.7 | 2 | 4 | 13.6 | 20.3 | 20 | 19.1 | 36.8 | 20.6 | 113.3 | 9.7 | 163.5 |  | 9.74 | 10.1 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 50.4 | 65.7 | 0.6 |  |  |  | 30.1 | 84.7 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 5 | 969.94
21:30 | 17.8 |  | 8.9 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 5 | 16.3 | 5.9 |  |  | 6.3 |  | 14.1 | 19.5 | 6.7 | 2 | 4 | 13.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 38 | 15.8 | 109.4 | 8.7 | 131.7 |  | 8.7 | 10.1 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 10 | 39.1 | 42.8 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 82 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 5 | 878.2
22:00 | 17 |  | 8.9 | 11.3 | 20.2 | 2.9 |  | 5.1 | 17.2 | 5.9 |  |  | 6.3 |  | 13.6 | 19.5 | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 13.7 | 20.1 | 20 | 19.1 | 40.9 | 10.6 | 113.1 | 5.7 | 116 |  | 5.73 | 10 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 | 37.7 | 39.6 | 0.6 |  |  |  | 29.7 | 75.5 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 4.6 | 844.73
22:30 | 17.2 |  | 8.5 | 11.3 | 20.2 | 2.9 |  | 4.8 | 18.7 | 5.9 |  |  | 6.4 |  | 13.1 | 19.4 | 6.6 | 2.2 | 4.1 | 13.7 | 20.3 | 20 | 19.1 | 32.8 | 12.5 | 106.7 | 7.9 | 124.6 |  | 7.87 | 9.9 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 21.1 | 28.8 | 0.6 |  |  |  | 29.6 | 86.3 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 7.1 |  | 4.7 | 828.97
23:00 | 17.3 |  | 8.4 | 11.3 | 20.2 | 2.9 |  | 4.9 | 19.7 | 5.8 |  |  | 6.4 |  | 13.4 | 19.5 | 6.5 | 2.1 | 4.1 | 13.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 29.5 | 11.3 | 104 | 6.4 | 100.1 |  | 6.35 | 9.7 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 35.6 | 41.2 | 0.6 |  |  |  | 28.5 | 86.6 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 4.7 | 821.55
23:30 | 17.1 |  | 8.2 | 11.3 | 13.1 | 2.9 |  | 9.2 | 19.3 | 5.8 |  |  | 6.4 |  | 13.4 | 18.2 | 6.6 | 1.9 | 4 | 13.7 | 20.4 | 20 | 19.1 | 28.9 | 12.7 | 103.4 | 6.3 | 117.9 |  | 6.3 | 9.9 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.8 | 81.2 | 70.6 | 0.6 |  |  |  | 28.2 | 86.8 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 7.1 |  | 4.2 | 908.8
0:00 | 17.2 |  | 8.7 | 11.3 | 9.1 | 2.8 |  | 8.6 | 19.7 | 5.8 |  |  | 6.4 |  | 13.7 | 18.3 | 6.8 | 1.8 | 3.9 | 13.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 27.3 | 13.4 | 101.1 | 6.3 | 45.6 |  | 6.27 | 9.9 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 90.1 | 103.3 | 0.6 |  |  |  | 28.9 | 84.1 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 7.1 |  | 4.9 | 869.47
EJEC MWh | 420.95 | 0 | 199.95 | 270.1 | 263.75 | 63.6 | 0 | 203.9 | 526.45 | 148.7 | 0 | 0 | 166.3 | 0 | 342.05 | 460.75 | 153.4 | 49.2 | 90.65 | 338.2 | 487 | 480 | 458.15 | 1260.7 | 526.4 | 2218.3 | 374.85 | 3257.25 | 391.8 | 374.645 | 274.8 | 87.9 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 202.45 | 857.4 | 55.2 | 23 | 59.8 | 140.85 | 0 | 0 | 2761.45 | 0 | 2298.95 | 2.8 | 34.8 | 134.8 | 0 | 163.05 | 0 | 237.95 | 1562.25 | 1746.05 | 14.4 | 1136.35 | 1484.45 | 203.95 | 571.7 | 1649.95 | 86.5 | 25.9 | 49.95 | 25.9 | 138.9 | 8.85 | 435.2 | 131.95 | 198.85 | 145 | 31939.945
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1809.6 | 5.6656 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6737.3 | 21.0936 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 10147.395 | 31.7702 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13245.65 | 41.4705 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 21 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 |  | 9.1 | 11.2 | 9.1 | 23.4 | 61.1 | 131.4
1:00 | 17.7 |  | 9.4 | 11.2 | 8.6 | 23.7 | 61 | 131.6
1:30 | 17 |  | 9.1 | 11.2 | 8.4 | 23.8 | 61.2 | 130.7
2:00 | 17.3 |  | 8.7 | 11.2 | 8.8 | 21 | 60.7 | 127.7
2:30 | 17.4 |  | 8.4 | 11.2 | 8.9 | 22.6 | 60.5 | 129
3:00 | 17.4 |  | 8.9 | 11.2 | 8.7 | 23.3 | 60.9 | 130.4
3:30 | 17.4 |  | 8.3 | 11.2 | 8.6 | 18.1 | 60.6 | 124.2
4:00 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 8.7 | 24.4 | 61.2 | 130.6
4:30 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 8.9 | 23.8 | 60.8 | 129.8
5:00 | 17.7 |  | 9.2 | 11.2 | 8.5 | 24 | 61.3 | 131.9
5:30 | 17.5 |  | 8.7 | 11 | 8.4 | 23.9 | 61.3 | 130.8
6:00 | 17.5 |  | 9.3 | 11.1 | 8.8 | 23.6 | 61.5 | 131.8
6:30 | 17.2 |  | 8.7 | 11.1 | 8.6 | 23.6 | 61.8 | 131
7:00 | 17.2 |  | 8.7 | 11.1 | 7.8 | 24.2 | 61.5 | 130.5
7:30 | 17 |  | 8.8 | 11.2 | 8.7 | 22.3 | 61.6 | 129.6
8:00 | 17.5 |  | 8.5 | 11.2 | 8.5 | 23 | 61.5 | 130.2
8:30 | 17.7 |  | 6.8 | 11.2 | 8.1 | 23.3 | 61.4 | 128.5
9:00 | 17.8 |  | 7.1 | 11.3 | 8.2 | 24.2 | 61.3 | 129.9
9:30 | 17.4 |  | 7.3 | 11.2 | 8.9 | 19.1 | 61.2 | 125.1
10:00 | 17.7 |  | 7 | 11.7 | 8.9 | 19.6 | 61.6 | 126.5
10:30 | 18 |  | 8.4 | 11.3 | 9.4 | 22.4 | 61.6 | 131.1
11:00 | 17.9 |  | 9.7 | 11.3 | 9.4 | 21.3 | 61.4 | 131
11:30 | 17.3 |  | 10.2 | 11.2 | 9 | 21.1 | 61.3 | 130.1
12:00 | 17.5 |  | 8.1 | 11.2 | 9.5 | 22.2 | 61.9 | 130.4
12:30 | 17.2 |  | 8 | 11.2 | 9.5 | 20.9 | 61.2 | 128
13:00 | 17.7 |  | 9.1 | 11.3 | 8.1 | 21 | 61.6 | 128.8
13:30 | 17.5 |  | 8.1 | 11.3 | 9.4 | 21.7 | 61.5 | 129.5
14:00 | 17.1 |  | 6.9 | 11.3 | 9.6 | 20.3 | 61.3 | 126.5
14:30 | 17.2 |  | 8.9 | 11.3 | 8.7 | 20.1 | 61 | 127.2
15:00 | 17.5 |  | 8.2 | 11.3 | 8.4 | 13.4 | 61.1 | 119.9
15:30 | 17.5 |  | 7.5 | 11.3 | 9.3 | 18 | 60.9 | 124.5
16:00 | 17.9 |  | 6.4 | 11.3 | 9.3 | 18.7 | 60.9 | 124.5
16:30 | 18 |  | 9.4 | 11.3 | 9 | 18.7 | 60.7 | 127.1
17:00 | 18.1 |  | 8.5 | 11.3 | 9.1 | 18.4 | 60.8 | 126.2
17:30 | 17.7 |  | 8.5 | 11.3 | 8.4 | 19.2 | 61.3 | 126.4
18:00 | 18 |  | 9.2 | 11.3 | 9.4 | 21.1 | 62.2 | 131.2
18:30 | 17.7 |  | 9 | 11.3 | 9 | 40.6 | 62.7 | 150.3
19:00 | 17.9 |  | 7.7 | 11.3 | 9.2 | 25.8 | 62.8 | 134.7
19:30 | 17.9 |  | 7.2 | 11.3 | 9.4 | 25.8 | 63.1 | 134.7
20:00 | 17.8 |  | 7.3 | 11.3 | 9 | 22.8 | 62.9 | 131.1
20:30 | 18 |  | 8.1 | 11.3 | 8.8 | 26.8 | 63 | 136
21:00 | 18 |  | 6.7 | 11.3 | 7.2 | 26.8 | 63.1 | 133.1
21:30 | 17.8 |  | 8.9 | 11.3 | 5 | 16.3 | 63.3 | 122.6
22:00 | 17 |  | 8.9 | 11.3 | 5.1 | 17.2 | 62.8 | 122.3
22:30 | 17.2 |  | 8.5 | 11.3 | 4.8 | 18.7 | 62.8 | 123.3
23:00 | 17.3 |  | 8.4 | 11.3 | 4.9 | 19.7 | 62.7 | 124.3
23:30 | 17.1 |  | 8.2 | 11.3 | 9.2 | 19.3 | 62.5 | 127.6
0:00 | 17.2 |  | 8.7 | 11.3 | 8.6 | 19.7 | 62.8 | 128.3
EJEC MWh | 420.95 | 0 | 199.95 | 270.1 | 203.9 | 526.45 | 1479.6 | 3100.95

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - domingo, 21 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 422.7 | 419.65 | 409.65 | 410.2 | 418.75 | 422.7 | 420.95 | 7676.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 336.6 | 479.3 | 485.16 | 478.925 | 443.95 | 134.25 |  | 7435.025
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 187.8 | 198.6195 | 192.2 | 195.91 | 193.2 | 203.75 | 199.95 | 4037.4945
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 266 | 265.65 | 264.6 | 266.1 | 267.75 | 268.45 | 270.1 | 4760.605
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 205.35 | 244.05 | 294.365 | 238.66 | 252.3 | 285.05 | 263.75 | 6319.525
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 44.05 | 60.45 | 40.56 | 48 | 60.25 | 63.6 | 63.6 | 1145.98
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [16 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 212.1 | 214.6 | 203.3 | 205.7 | 212.1 | 211.15 | 203.9 | 4311.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 501.4 | 483.75 | 76.3 | 485 | 514.85 | 556.7 | 526.45 | 8119.2051
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 153.55 | 153 | 162.55 | 160.15 | 172.25 | 154.85 | 148.7 | 3791.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 1720.55 | 1733.6 | 1686.875 | 1590.09 | 1615.2 | 1551.15 | 1548.4 | 36814.565
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 373.9 | 416.7 | 441.325 | 447.425 | 451.4 | 451.8 | 452.7 | 8635.1
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 2484.5 | 2539.65 | 3259.075 | 3022.42 | 3141.25 | 3376.9 | 2572.5 | 56674.095
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 351.65 | 505.45 | 348.165 | 488.465 | 477.1 | 492.2 | 455.05 | 10047.73
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 8.35 | 8.05 | 8.1 | 8.05 | 8.6 |  |  | 144.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 164.95 | 165.15 | 164.56 | 163.51 | 164.15 | 164.4 | 164.5 | 3459.04
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 351.45 | 356.05 | 354.57 | 351.615 | 351.05 | 350.9 | 352.45 | 7373.075
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 2245.1 | 2230.85 | 2246.39 | 2254.25 | 2256.2 | 2228.5 | 2231.4 | 47063.135
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 | [10 empty] | 4.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [17 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 165.3 | 159.65 | 164.75 | 172.9 | 166.45 | 182.35 | 166.3 | 3300.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 246 | 340.3 | 355.18 | 373.18 | 394.85 | 375.25 | 342.05 | 6071.31
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 335.45 | 385.6 | 468.43 | 472.43 | 249.3 | 485.45 | 460.75 | 7799.66
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 156.9 | 158.1 | 154.05 | 153.6 | 159.75 | 159.2 | 153.4 | 3192.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 3898.8 | 3927.9 | 3953.085 | 3985.2 | 3969.05 | 4003.15 | 3922.3 | 82839.185
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 172.7 | 174.95 | 173.2 | 184.615 | 186.45 | 186.95 | 185.5 | 3838.365
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 |  |  | 43.765 | 115.235 | 128.35 | 129.2 | 126.55 | 2273.6
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 531.85 | 437.9 | 482.895 | 528.96 | 532.55 | 531.8 | 525.5 | 7720.605
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 50.7 | 52.75 | 52.29 | 52.85 | 53.35 | 51.45 | 49.2 | 1118.29
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 13246.7 | 12264.8 | 10694.17 | 11772.59 | 12471.65 | 12888.365 | 12516.45 | 260803.975
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 4464.55 | 4052.6 | 3551.35 | 3894.82 | 4115.2 | 4286.64 | 4197.75 | 87205.21
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [12 empty] | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [12 empty] | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 91.55 | 94.5 | 90.2 | 93.55 | 96.2 | 95.4 | 90.65 | 1638.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 401.75 | 265.35 | 372.55 | 376.37 | 366.55 | 416.95 | 338.2 | 7315.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 487.4 | 466.1 | 483.88 | 483.35 | 483.85 | 487.25 | 487 | 9653.28
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 3096.85 | 4367.5 | 3370.45 | 3487.34 | 2525 | 4182.7 | 3255.5 | 72717.54
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.735 | 155.71 | 155.85 | 156 | 156 | 3215.345
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 889.4 | 1094.05 | 1253.17 | 1037.335 | 1049.8 | 1108.45 | 1025.05 | 27129.555
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 128.85 | 138.1 | 217.65 | 303.25 | 468.95 | 480 | 480 | 6343.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 322.5 | 308.15 | 324.815 | 297.125 | 425.95 | 458.75 | 458.15 | 8393.84
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 924.55 | 890.75 | 205.05 | 974.79 | 1081.54 | 1093.8 | 870.55 | 18170.88
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [14 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 920.5 | 694.3 | 545.02 | 630.3 | 597 | 1362.1 | 1260.7 | 18979.82
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 294.75 | 209.7 | 245.145 | 274.2 | 261.7 | 535.85 | 526.4 | 8863.195
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 2556.8 | 2181.1 | 2039.055 | 1671.7 | 1135.55 | 1261.6 | 2218.3 | 34949.405
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 1868.95 | 1518.0742 | 1496.3055 | 969.35 | 797.2 | 1023.4 | 1519.55 | 27266.2009
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 2051.55 | 1870.0815 | 2000.878 | 1323.6 | 1197.25 | 1342.65 | 1737.7 | 33787.2945
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 276.5 | 192.3683 | 191.3671 | 142.18 | 99.75 | 134 | 224.05 | 3867.6918
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 186.15 | 43.1209 | 92.9731 | 82.2 | 59.1 | 93.45 | 150.8 | 2520.2686
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 | [7 empty] | 425.45 | 41.45 |  | 1784.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 1961.95 | 1624.9129 | 1957.9061 | 1845.705 | 2012.75 | 2402.65 | 2061 | 44483.258
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 394.6 | 402.5845 | 402.3717 | 379.5 | 316.25 | 379.95 | 391.8 | 7747.2561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [13 empty] | 25.52 | 171.1981 | 211.065 | 253.81 | 259.23 | 97.235 | 468.395 | 374.645 | 1861.0982
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 3874.1 | 3896.3077 | 3671.5299 | 3897.345 | 3992.55 | 3859.35 | 3891.65 | 79675.8429
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 3863.75 | 3882.0039 | 3666.9771 | 3877.72 | 3952.55 | 3849.5 | 3866.05 | 82705.8914
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 3989.65 | 4027.1191 | 3688.0512 | 4097.7 | 4380.25 | 3947 | 4136.6 | 90818.0578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 5972.25 | 5961.7851 | 5771.8753 | 6028.71 | 6170.2 | 5927.55 | 6005.95 | 126256.1042
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 1777.55 | 1763.5293 | 1755.9824 | 1765.4833 | 1771.7 | 1768.95 | 1769.65 | 26886.6368
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 866.45 | 863.1116 | 856.132 | 862.0767 | 865.35 | 861.95 | 862.55 | 10784.7014
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 4360.4 | 4376.5 | 4373.4067 | 4376.7167 | 4327.7 | 4354.7 | 4344.5 | 91465.1805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 4372.3 | 4386.5 | 4374.0517 | 4353.8267 | 4338.95 | 4366.45 | 4357 | 90367.8091
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 4432.6 | 4433.65 | 4431.0067 | 4442.2867 | 4402.5 | 4420.55 | 4421.85 | 80395.4972
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 302.05 | 326.65 | 311.215 | 428.865 | 427.75 | 353.05 | 274.8 | 6759.13
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 101.4 | 97.4 | 90.935 | 118.66 | 127.2 | 101.9 | 87.9 | 2024.945
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 483.975 | 483.025 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10123.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.595 | 483.795 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10110.39
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 481.65 | 480 | 477.005 | 477.725 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 9894.88
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 202.45 | 199.95 | 199.05 | 194.7 | 200.45 | 201.25 | 202.45 | 3949.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 659.6 | 657.65 | 658.6033 | 666.1833 | 660.55 | 658.75 | 659.9 | 13854.1365
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 830.3 | 825.25 | 821.3917 | 831.2267 | 830.7 | 825.15 | 819.7 | 17389.9685
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 817.4 | 752.25 | 855.05 | 818.8 | 797.35 | 848.8 | 857.4 | 16539.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 84.95 | 39.965 | 42.815 | 28.3 | 5.5 | 31.55 | 55.2 | 1677.78
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 59.15 | 36.75 | 94.2149 | 29.85 | 4.05 | 11.65 | 23 | 1248.1149
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 75.2 | 64.95 | 64.25 | 62.05 | 63.9 | 59.25 | 59.8 | 1494.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 442.75 | 443.85 | 445.72 | 444.92 | 440.6 | 444.1 | 443.45 | 8633.9947
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 423.35 | 422.35 | 406.95 | 438.5 | 441.95 | 103.95 | 140.85 | 8259.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 4867.5 | 4862.15 | 4866.29 | 4870.7 | 4863.3 | 4878.1 | 4870.75 | 101621.09
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 | [7 empty] | 128.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1.45 |  | 1.5 |  |  |  |  | 2.95
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 1366.6 | 1368.3 | 2085.545 | 2161.135 | 2140.1 | 2168.05 | 2145.25 | 42882.685
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 |  |  | 7.67 | 11.62 | 8.5 | 10 | 9.25 | 343.44
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 2753.45 | 2699.45 | 2742.45 | 2755.3 | 2558.35 | 2672.65 | 2761.45 | 53754.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 3842.25 | 5922.1 | 3267.92 | 3658.045 | 3230.9 | 4826.7 | 4602.3 | 91649.065
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 2305.65 | 2242.7 | 2277.1 | 2301.565 | 2123.3 | 2290 | 2298.95 | 44843.115
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 2885.3 | 4371.85 | 4361.22 | 4366.545 | 4312.5 |  |  | 66432.435
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 4922.45 | 4917.85 | 4891.65 | 4884.805 | 4930.4 | 4911.8 | 159.1 | 90964.825
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 4879.7 | 4879.75 | 4850.99 | 4856.5 | 4889.4 | 4898.5 | 3205.6 | 70407.505
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [14 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 3395.05 | 5015.25 | 4988.46 | 4998.85 | 5016.2 | 5007.1 | 2441.8 | 79420.565
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 237.2 | 237.55 | 212.03 | 238.43 | 237.45 | 237.95 | 237.75 | 4866.41
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 2.1 | 1.85 | 2.5 | 2.1 | 1.35 | 2.25 | 2.8 | 54.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 876.55 | 1040.1 | 958.32 | 894.565 | 910.1 | 895.55 | 814.9 | 19204.985
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 32.65 | 37.45 | 42.1 | 32.65 | 34.4 | 35.3 | 34.8 | 740.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 133.2 | 136.1 | 135.7 | 134.1 | 129.5 | 133.4 | 134.8 | 2699.4
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 131.8 | 143.05 | 163.1 | 158.45 | 130.4 | 149.2 | 163.05 | 3125.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 3105.7 | 3469.7 | 3603.58 | 3315.355 | 3422.35 | 3266.5 | 3289.8 | 67651.935
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 1936.3 | 1709.7 | 2056.23 | 1666.405 | 1991.85 | 2161.15 | 2155.7 | 42995.835
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 237.75 | 237.45 | 238.045 | 237.775 | 237.7 | 237.9 | 237.95 | 4993.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 1846.55 | 1696.5 | 1020.3 | 776.15 | 825.15 | 1247.05 | 1562.25 | 30380.781
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 1973.5 | 1661.25 | 1100.1 | 855.55 | 884.3 | 1290.85 | 1746.05 | 30988.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 1625.7 | 1646.55 | 1809.065 | 1793.58 | 1782.65 | 1762.45 | 1745.2 | 33544.995
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.35 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 296.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 663.15 | 674.55 | 725.665 | 721.93 | 722 | 717.75 | 719.8 | 14867.695
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 2153.35 | 2594.95 | 3062.415 | 2630 | 2584.55 | 2958.35 | 2546.55 | 61238.515
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 2294.3 | 2377.7 | 2501.805 | 2407.625 | 2369.95 | 2313.35 | 2288.75 | 43702.18
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 1439.45 | 1528.35 | 1537.03 | 1527.84 | 1534.9 | 1531.5 | 1519.3 | 31724.87
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 1216 | 1180.05 | 1189.15 | 1178.35 | 1054.05 | 1098.15 | 1136.35 | 23117.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 1566.7 | 1510.1 | 1532.45 | 1521.25 | 1362.3 | 1458.4 | 1484.45 | 29821.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 602.1 | 1445.7 | 2725.535 | 2800.88 | 1949.55 |  |  | 12424.165
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | [5 empty] | 72.1 | 1061.98 | 1133.52 | 493.7 |  |  | 3884.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 243 | 564.5 | 1142.885 | 1180.055 | 952.35 |  |  | 5336.14
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | [11 empty] | 18856.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 3454.25 | 3446.95 | 3463.3783 | 3463.3833 | 3463.45 | 3436.45 | 3445.2 | 72514.2117
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 3487.25 | 3480.35 | 3480.8733 | 3483.7383 | 3488.15 | 3462.1 | 3469 | 73092.9617
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 4032.25 | 3941.05 | 4060.4733 | 4064.1983 | 4061.6 | 3783.55 | 3558.65 | 81356.7717
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 161.8 | 176.7 | 202 | 201.35 | 166.65 | 185.65 | 203.95 | 3862.55
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 705.35 | 505.4 | 425.79 | 337.75 | 271.9 | 379.15 | 571.7 | 9003.39
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 2007.4 | 1576.5 | 1260.255 | 1021.3 | 874.55 | 1202.25 | 1649.95 | 27801.205
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 31.9 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.15 | 69.85 | 86.5 | 1131.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 12.95 | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.65 | 25.9 | 574.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 12.15 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 25.9 | 764.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 52.2 | 50.2 | 51.3 | 51.3 | 50.4 | 49.9 | 49.95 | 977.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [12 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 139.15 | 133.5 | 136.4 | 138.9 | 136 | 137.55 | 138.9 | 2798.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [15 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 2652.2 | 2656.5 | 2651.57 | 2653.19 | 2648.3 | 2654.9 | 2655.05 | 53422.56
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 28.4 | 26.1 | 19.2 | 28.2 | 9.6 |  | 8.85 | 484.95
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 317.15 | 470.6 | 425.32 | 445.8 | 443.05 | 344.6 | 435.2 | 8994.2309
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 45.4 | 98.4 | 98.05 | 98.6 | 103.2 | 103.2 | 131.95 | 686.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 103.869 | 96 | 96.99 | 97.09 | 96.3 | 96.25 | 96.05 | 2037.249
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 554.6545 | 587.15 | 597.135 | 565.97 | 592.1 | 588.9 | 575.85 | 13062.9095
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 1308.823 | 929.55 | 1702.535 | 1681.93 | 1502.6 | 1594.4 | 1349.95 | 31681.538
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 777.79 | 770.2 | 760.205 | 768.455 | 809.2 | 795.9 | 789.4 | 14978.85
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 236.285 | 202.9 | 226.05 | 45.55 | 169.05 | 313.55 | 206.4 | 4965.785
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 2436.367 | 2392.7 | 2493.545 | 2507.455 | 2564.55 | 1896.2 | 2562 | 50742.717
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 107.05 | 141.8 | 211.825 | 210.65 | 194.4 | 183.75 | 198.85 | 3627.375
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 5081.6 | 5075.75 | 4720.4833 | 5055.5583 | 5077.9 | 5068.9 | 5051.7 | 106306.6417
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 2426.85 | 2422.7 | 2132.9317 | 2422.1867 | 2433.8 | 2428.25 | 2421.75 | 50656.8683
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 892.35 | 955.9 | 1505.95 |  | 676.55 | 54 |  | 5443.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  |  |  |  | 1092.3 | 125.95 | 124.6 | 125.9 | 5231.8
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 144 | 134.8 | 126.715 | 70.735 | 124.75 | 122.2 | 119.2 | 2705.587
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 47 | 38.4 | 39.7 | 37.04 | 36.65 | 37.8 | 26.35 | 904.024
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 112.95 | 208.55 | 295.6 | 273.4 | 327.3 | 327.1 | 145 | 3301.7535
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 174366.4366 | 178977.7984 | 176942.7792 | 177545.355 | 175015.575 | 172850.4 | 163342.195 | 3621178.7987
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 265.276 | 272.2357 |  |  | 271.6322 | 270.55 | 267.35 | 3996.8945
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 68.4505 | 68.1815 | 84.25 | 103.55 | 61.275 | 55 | 50.96 | 2214.2915
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 224.8 | 221.6 | 218.8 | 222.5 | 277.6 | 268.8 | 247.95 | 5502.05
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 634.57 | 635.1981 | 648 | 635.05 | 630.1776 | 630.2839 | 635.05 | 13421.9318
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 454.2796 | 397.3137 | 432 | 396.6 | 454.473 | 378.6916 | 453.6 | 9287.6626
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 4.9 |  | 15 |  |  | 14.25 | 34.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 171.8 | 171.85 | 143.65 | 169.845 | 173.65 | 154.8 | 241.2 | 3228.186
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 395.2835 | 420.3767 | 385.22 | 370.9049 | 407.0704 | 414.45 | 391.25 | 8437.8628
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 2214.4596 | 2191.6557 | 1911.92 | 1913.4498 | 2275.8783 | 2172.5755 | 2301.61 | 46123.0291
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 567148.386
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 540444.5528
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 488584.055
[7 empty] | ELECTROPERU | 348115.985
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 262228.4868
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 156963.51
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 117469.0485
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 115642.59
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 101621.09
[7 empty] | EGEMSA | 82839.185
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 75932.885
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 66721.825
[7 empty] | EGASA | 57904.15
[7 empty] | SAN GABAN | 53907.51
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 53754.05
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42882.685
[7 empty] | CELEPSA | 36814.565
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 34949.405
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 34077.92
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 31244.105
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 27843.015
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 27801.205
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 27129.555
[7 empty] | EGEJUNIN | 20363.62
[7 empty] | LA VIRGEN | 19204.985
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 18758.78
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16539.4
[7 empty] | EGESUR | 13832.57
[7 empty] | TERMOSELVA | 10675.6
[7 empty] | SINERSA | 9680.531
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9653.28
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9003.39
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8784.075
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8635.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8633.9947
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8393.84
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8259.65
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8119.2051
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7676.3
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7435.025
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7315.82
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6343.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6319.525
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4760.605
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4311.5
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4037.4945
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3862.55
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3791.85
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3627.375
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3609.611
[7 empty] | PETRAMAS | 3447.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3301.7535
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3125.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2798.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2699.4
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1677.78
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1638.95
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1494.85
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1248.1149
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1145.98
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1118.29
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 740.75
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 343.44
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 144.2
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 131.75
[7 empty] | KONDU SAC | 54.25
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 320.5 | 116.5 | 0 | 84.7 | 2755.5 | 2783.8 | 0 | 71.5 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 521.7 | 5610.8 | 756.9 | 6889.4 | 00:30 | 3832.9 | 2923.7 | 2.51 | 156.2 | 6915.31 | 00:30 | 282.1 | 77.7 | 2.51 | 156.2 | 518.51
01:00 | 321.4 | 115 | 0 | 80.2 | 2774.7 | 2711 | 0 | 82.8 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 5568.5 | 760.3 | 6845.4 | 01:00 | 3856.4 | 2849.7 | 0.97 | 163 | 6870.07 | 01:00 | 282.4 | 78 | 0.97 | 163 | 524.37
01:30 | 321.4 | 114.9 | 0 | 69.2 | 2799.6 | 2596.3 | 0 | 64.2 | 761 | 0 | 0 | 0 | 505.5 | 5460.1 | 761 | 6726.6 | 01:30 | 3882 | 2735 | 0.13 | 133.4 | 6750.53 | 01:30 | 281.4 | 76.9 | 0.13 | 133.4 | 491.83
02:00 | 328.3 | 114 | 0 | 58.6 | 2682.6 | 2649 | 0 | 46.3 | 759.3 | 0 | 0 | 0 | 500.9 | 5377.9 | 759.3 | 6638.1 | 02:00 | 3770.2 | 2784 | 0 | 104.9 | 6659.1 | 02:00 | 280.1 | 74.4 | 0 | 104.9 | 459.4
02:30 | 334.9 | 113.6 | 0 | 64 | 2624.6 | 2651.9 | 0 | 57 | 763.8 | 0 | 0 | 0 | 512.5 | 5333.5 | 763.8 | 6609.8 | 02:30 | 3723.3 | 2788.1 | 0 | 121 | 6632.4 | 02:30 | 279.7 | 75.8 | 0 | 121 | 476.5
03:00 | 335.5 | 114.5 | 0 | 67.6 | 2506.4 | 2635.8 | 0 | 91 | 762.1 | 0 | 0 | 0 | 517.6 | 5233.2 | 762.1 | 6512.9 | 03:00 | 3604 | 2773.6 | 0 | 158.6 | 6536.2 | 03:00 | 279.1 | 76.8 | 0 | 158.6 | 514.5
03:30 | 336.4 | 113.4 | 0 | 83.9 | 2316 | 2678.6 | 0 | 125.1 | 758.1 | 0 | 0 | 0 | 533.7 | 5119.7 | 758.1 | 6411.5 | 03:30 | 3410.5 | 2810.1 | 0 | 209 | 6429.6 | 03:30 | 277.8 | 70.9 | 0 | 209 | 557.7
04:00 | 342.5 | 113.7 | 0 | 79 | 2288.3 | 2616.5 | 0 | 142.9 | 766.2 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 5047.7 | 766.2 | 6349.1 | 04:00 | 3397 | 2754.6 | 0 | 221.9 | 6373.5 | 04:00 | 278.4 | 76.7 | 0 | 221.9 | 577
04:30 | 342.5 | 113.3 | 0 | 75.2 | 2292.2 | 2624.7 | 0 | 157 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 531 | 5073.9 | 760.3 | 6365.2 | 04:30 | 3395 | 2761.8 | 0 | 232.2 | 6389 | 04:30 | 276.8 | 76.3 | 0 | 232.2 | 585.3
05:00 | 340.1 | 114.9 | 0 | 86.4 | 2307.5 | 2642 | 0 | 143.4 | 746 | 0 | 0.3 | 0 | 541.4 | 5092.9 | 746.3 | 6380.6 | 05:00 | 3393.6 | 2780.9 | 0.3 | 229.8 | 6404.6 | 05:00 | 277.3 | 77.9 | 0.3 | 229.8 | 585.3
05:30 | 341.7 | 114.3 | 0 | 85.7 | 2197.4 | 2685.7 | 0 | 164.2 | 744.3 | 0 | 35.8 | 0 | 541.7 | 5047.3 | 780.1 | 6369.1 | 05:30 | 3283.4 | 2823.9 | 35.8 | 249.9 | 6393 | 05:30 | 276.8 | 76.8 | 35.8 | 249.9 | 639.3
06:00 | 339.8 | 115.9 | 0 | 74.4 | 1965.7 | 2462.4 | 0 | 229.2 | 734.7 | 0 | 234.4 | 0 | 530.1 | 4657.3 | 969.1 | 6156.5 | 06:00 | 3040.2 | 2601.9 | 234.4 | 303.6 | 6180.1 | 06:00 | 275.6 | 77.6 | 234.4 | 303.6 | 891.2
06:30 | 330.3 | 113.9 | 0 | 74.3 | 1737.9 | 2233 | 0 | 215.2 | 727 | 0 | 494.3 | 0 | 518.5 | 4186.1 | 1221.3 | 5925.9 | 06:30 | 2795.2 | 2370.5 | 494.43 | 289.5 | 5949.63 | 06:30 | 274.8 | 76.5 | 494.43 | 289.5 | 1135.23
07:00 | 336.2 | 113.8 | 0 | 78.7 | 1666.7 | 2110.3 | 0 | 212.6 | 743.9 | 0 | 755.2 | 0 | 528.7 | 3989.6 | 1499.1 | 6017.4 | 07:00 | 2746.8 | 2248.3 | 755.48 | 291.3 | 6041.88 | 07:00 | 275.9 | 76.4 | 755.48 | 291.3 | 1399.08
07:30 | 341.9 | 115.1 | 0 | 66.6 | 1548 | 2197.4 | 0 | 267.4 | 773.7 | 0 | 822.6 | 0 | 523.6 | 4012.8 | 1596.3 | 6132.7 | 07:30 | 2663.6 | 2334.8 | 822.84 | 334 | 6155.24 | 07:30 | 270.5 | 75.4 | 822.84 | 334 | 1502.74
08:00 | 341.3 | 114.6 | 0.1 | 56.7 | 1576 | 2140.1 | 0 | 358.2 | 739.4 | 0 | 844.1 | 0 | 512.7 | 4074.3 | 1583.5 | 6170.5 | 08:00 | 2656.7 | 2277.7 | 847.83 | 414.9 | 6197.13 | 08:00 | 269.7 | 76.1 | 847.83 | 414.9 | 1608.53
08:30 | 339.7 | 112 | 0.2 | 58 | 1549.2 | 2214.3 | 0 | 496.2 | 732.3 | 0 | 864.7 | 0 | 509.9 | 4259.7 | 1597 | 6366.6 | 08:30 | 2621.2 | 2349.6 | 874.82 | 554.2 | 6399.82 | 08:30 | 270.7 | 74.5 | 874.82 | 554.2 | 1774.22
09:00 | 341.2 | 112.7 | 0.2 | 82.7 | 1470 | 2118.2 | 0 | 619.8 | 735.4 | 0 | 879.6 | 0 | 536.8 | 4208 | 1615 | 6359.8 | 09:00 | 2546.6 | 2255.1 | 901.78 | 702.5 | 6405.98 | 09:00 | 271.7 | 76 | 901.78 | 702.5 | 1951.98
09:30 | 341.6 | 113.4 | 0.3 | 83.7 | 1555.2 | 2221.9 | 0 | 665.7 | 739.8 | 0 | 931.1 | 0 | 539 | 4442.8 | 1670.9 | 6652.7 | 09:30 | 2636.6 | 2354.4 | 960.69 | 749.4 | 6701.09 | 09:30 | 270.9 | 71.3 | 960.69 | 749.4 | 2052.29
10:00 | 340.6 | 114.2 | 0.3 | 81.1 | 1595.6 | 2214.9 | 0 | 656.7 | 743.9 | 0 | 943.5 | 0 | 536.2 | 4467.2 | 1687.4 | 6690.8 | 10:00 | 2680.1 | 2348.7 | 973.33 | 737.8 | 6739.93 | 10:00 | 268.3 | 72.3 | 973.33 | 737.8 | 2051.73
10:30 | 347 | 115.8 | 0.4 | 76.5 | 1604.4 | 2166.7 | 0 | 691.3 | 748.8 | 0 | 951.2 | 0 | 539.7 | 4462.4 | 1700 | 6702.1 | 10:30 | 2700.2 | 2304.9 | 985.11 | 767.8 | 6758.01 | 10:30 | 269.5 | 76.9 | 985.11 | 767.8 | 2099.31
11:00 | 335.3 | 116.1 | 0.4 | 74.8 | 1546.7 | 2201.8 | 0 | 731.9 | 725.7 | 0 | 950.5 | 0 | 526.6 | 4480.4 | 1676.2 | 6683.2 | 11:00 | 2607.7 | 2339.2 | 983.99 | 806.7 | 6737.59 | 11:00 | 266.9 | 77 | 983.99 | 806.7 | 2134.59
11:30 | 332.9 | 136.6 | 0.4 | 74.5 | 1662.2 | 2202.8 | 0 | 749.6 | 736.7 | 0 | 945.9 | 0 | 544.4 | 4614.6 | 1682.6 | 6841.6 | 11:30 | 2731.8 | 2360.5 | 980.96 | 824.1 | 6897.36 | 11:30 | 267.3 | 76.4 | 980.96 | 824.1 | 2148.76
12:00 | 336.6 | 136.1 | 0.4 | 82.7 | 1660.5 | 2207.9 | 0 | 739.9 | 743.7 | 0 | 957.8 | 0 | 555.8 | 4608.3 | 1701.5 | 6865.6 | 12:00 | 2740.8 | 2366.2 | 991.97 | 822.6 | 6921.57 | 12:00 | 267.4 | 76.3 | 991.97 | 822.6 | 2158.27
12:30 | 324.5 | 135.4 | 0.4 | 87.4 | 1616.9 | 2196.4 | 0 | 776.7 | 750.3 | 0 | 959.7 | 0 | 547.7 | 4590 | 1710 | 6847.7 | 12:30 | 2691.7 | 2352.7 | 994.34 | 864.1 | 6902.84 | 12:30 | 266.1 | 74.4 | 994.34 | 864.1 | 2198.94
13:00 | 337.2 | 135.7 | 0.4 | 86.5 | 1633.7 | 2116.4 | 0 | 754.7 | 754.7 | 0 | 954.6 | 0 | 559.8 | 4504.8 | 1709.3 | 6773.9 | 13:00 | 2725.6 | 2273.1 | 989.29 | 841.2 | 6829.19 | 13:00 | 263.7 | 74.3 | 989.29 | 841.2 | 2168.49
13:30 | 326.3 | 135.8 | 0.4 | 82.8 | 1689.8 | 2195.8 | 0 | 729.7 | 747.9 | 0 | 927.5 | 0 | 545.3 | 4615.3 | 1675.4 | 6836 | 13:30 | 2764 | 2353.3 | 962.22 | 812.5 | 6892.02 | 13:30 | 265.2 | 75.3 | 962.22 | 812.5 | 2115.22
14:00 | 328.8 | 134.5 | 0.4 | 83.3 | 1697.7 | 2204.1 | 0 | 704.4 | 757.3 | 0 | 942.1 | 0 | 547 | 4606.2 | 1699.4 | 6852.6 | 14:00 | 2783.8 | 2358.9 | 976.69 | 787.7 | 6907.09 | 14:00 | 264.6 | 73.2 | 976.69 | 787.7 | 2102.19
14:30 | 322.3 | 135.4 | 0.2 | 82.7 | 1668.2 | 2279.8 | 0 | 698.6 | 767.3 | 0 | 904.5 | 0 | 540.6 | 4646.6 | 1671.8 | 6859 | 14:30 | 2757.8 | 2435.3 | 938.58 | 781.3 | 6912.98 | 14:30 | 265.1 | 74.3 | 938.58 | 781.3 | 2059.28
15:00 | 333.9 | 134.4 | 0.4 | 84.9 | 1575.6 | 2395.6 | 0 | 686.9 | 765.7 | 0 | 873.8 | 0 | 553.6 | 4658.1 | 1639.5 | 6851.2 | 15:00 | 2675.2 | 2543.4 | 908.57 | 771.8 | 6898.97 | 15:00 | 270.5 | 66.9 | 908.57 | 771.8 | 2017.77
15:30 | 329.2 | 134.7 | 0.2 | 93.8 | 1513.6 | 2396.6 | 0 | 696.4 | 750.4 | 0 | 834.7 | 0 | 557.9 | 4606.6 | 1585.1 | 6749.6 | 15:30 | 2593.2 | 2549.3 | 869.28 | 790.2 | 6801.98 | 15:30 | 275.6 | 71.7 | 869.28 | 790.2 | 2006.78
16:00 | 327.6 | 133.5 | 0.2 | 98 | 1581.6 | 2324.1 | 0 | 694.2 | 773 | 0 | 810.1 | 0 | 559.3 | 4599.9 | 1583.1 | 6742.3 | 16:00 | 2682.2 | 2476.3 | 839.98 | 792.2 | 6790.68 | 16:00 | 279.2 | 71.7 | 839.98 | 792.2 | 1983.08
16:30 | 326.9 | 136.6 | 0.1 | 100.1 | 1579.6 | 2371.1 | 0 | 721.7 | 766.7 | 0 | 767.5 | 0 | 563.7 | 4672.4 | 1534.2 | 6770.3 | 16:30 | 2673.2 | 2526.4 | 802.56 | 821.8 | 6823.96 | 16:30 | 281.7 | 74.7 | 802.56 | 821.8 | 1980.76
17:00 | 322.3 | 135.5 | 0.1 | 110 | 1784.4 | 2303 | 0 | 750.9 | 770.2 | 0 | 569.5 | 0 | 567.9 | 4838.3 | 1339.7 | 6745.9 | 17:00 | 2876.9 | 2456.9 | 602.26 | 860.9 | 6796.96 | 17:00 | 280.8 | 72.7 | 602.26 | 860.9 | 1816.66
17:30 | 324.4 | 134.8 | 0.1 | 116.8 | 2061.7 | 2291.7 | 0 | 745.3 | 775.7 | 0 | 315.9 | 0 | 576.1 | 5098.7 | 1091.6 | 6766.4 | 17:30 | 3161.8 | 2445.7 | 343.4 | 862.1 | 6813 | 17:30 | 290.7 | 72.4 | 343.4 | 862.1 | 1568.6
18:00 | 322.6 | 138.3 | 0 | 113.9 | 2369.4 | 2302.9 | 0 | 725.8 | 778.8 | 0 | 67.9 | 0 | 574.8 | 5398.1 | 846.7 | 6819.6 | 18:00 | 3470.8 | 2462.3 | 96.86 | 839.7 | 6869.66 | 18:00 | 295 | 77.1 | 96.86 | 839.7 | 1308.66
18:30 | 320.6 | 137.8 | 0 | 113.5 | 2492.4 | 2598.9 | 0 | 687 | 777.6 | 0 | 1.1 | 0 | 571.9 | 5778.3 | 778.7 | 7128.9 | 18:30 | 3590.6 | 2777.3 | 19.79 | 800.5 | 7188.19 | 18:30 | 300.3 | 96.4 | 19.79 | 800.5 | 1216.99
19:00 | 320.4 | 137.2 | 0 | 104.8 | 2732.5 | 2677.5 | 0 | 633.5 | 825 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 6043.5 | 825 | 7430.9 | 19:00 | 3877.9 | 2840.5 | 14.78 | 738.3 | 7471.48 | 19:00 | 300.3 | 80.7 | 14.78 | 738.3 | 1134.08
19:30 | 321 | 137.3 | 0 | 87.5 | 2884 | 2671.7 | 0 | 635.3 | 830.6 | 0 | 0 | 0 | 545.8 | 6191 | 830.6 | 7567.4 | 19:30 | 4035.6 | 2834.8 | 14.58 | 722.8 | 7607.78 | 19:30 | 300.5 | 80.4 | 14.58 | 722.8 | 1118.28
20:00 | 322.3 | 137 | 0 | 76.3 | 2889.9 | 2681.4 | 0 | 630.5 | 824.4 | 0 | 0 | 0 | 535.6 | 6201.8 | 824.4 | 7561.8 | 20:00 | 4036.6 | 2841.2 | 12.73 | 706.8 | 7597.33 | 20:00 | 300.9 | 77.1 | 12.73 | 706.8 | 1097.53
20:30 | 320 | 137.7 | 0 | 62.8 | 3027.5 | 2681.9 | 0 | 570.5 | 820.9 | 0 | 0 | 0 | 520.5 | 6279.9 | 820.9 | 7621.3 | 20:30 | 4168.4 | 2846.4 | 10.58 | 633.3 | 7658.68 | 20:30 | 301.5 | 81.9 | 10.58 | 633.3 | 1027.28
21:00 | 321.7 | 134.8 | 0 | 62.2 | 2982.3 | 2675.7 | 0 | 517.4 | 822.1 | 0 | 0 | 0 | 518.7 | 6175.4 | 822.1 | 7516.2 | 21:00 | 4126.1 | 2837.3 | 9.74 | 579.6 | 7552.74 | 21:00 | 301.8 | 78.8 | 9.74 | 579.6 | 969.94
21:30 | 320.5 | 135 | 0 | 56.8 | 2996.4 | 2686 | 0 | 443.6 | 822.5 | 0 | 0 | 0 | 512.3 | 6126 | 822.5 | 7460.8 | 21:30 | 4139.4 | 2837.3 | 8.7 | 500.4 | 7485.8 | 21:30 | 301 | 68.1 | 8.7 | 500.4 | 878.2
22:00 | 320.2 | 134.9 | 0 | 53.5 | 2940 | 2683.5 | 0 | 417.3 | 819 | 0 | 0 | 0 | 508.6 | 6040.8 | 819 | 7368.4 | 22:00 | 4079.2 | 2835.6 | 5.73 | 470.8 | 7391.33 | 22:00 | 299.9 | 68.3 | 5.73 | 470.8 | 844.73
22:30 | 320.4 | 134.1 | 0 | 46.9 | 2908.3 | 2673.2 | 0 | 405 | 823 | 0 | 0 | 0 | 501.4 | 5986.5 | 823 | 7310.9 | 22:30 | 4051.7 | 2826 | 7.87 | 451.9 | 7337.47 | 22:30 | 299.9 | 69.3 | 7.87 | 451.9 | 828.97
23:00 | 320.9 | 134 | 0 | 42.5 | 2718.6 | 2678.4 | 0 | 402.4 | 827.6 | 0 | 0 | 0 | 497.4 | 5799.4 | 827.6 | 7124.4 | 23:00 | 3867.1 | 2832.1 | 6.35 | 444.9 | 7150.45 | 23:00 | 299.9 | 70.4 | 6.35 | 444.9 | 821.55
23:30 | 308.8 | 137.6 | 0 | 43.1 | 2462.2 | 2678.6 | 0 | 494.4 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 489.5 | 5635.2 | 754.8 | 6879.5 | 23:30 | 3525.8 | 2835.5 | 6.3 | 537.5 | 6905.1 | 23:30 | 291.1 | 73.9 | 6.3 | 537.5 | 908.8
00:00 | 323.4 | 137.9 | 0 | 41.3 | 2288.4 | 2607.1 | 0 | 459.4 | 776.6 | 0 | 0 | 0 | 502.6 | 5354.9 | 776.6 | 6634.1 | 00:00 | 3388.4 | 2764.7 | 6.27 | 500.7 | 6660.07 | 00:00 | 288.2 | 74.3 | 6.27 | 500.7 | 869.47
TOTAL MWh | 7917.9 | 3024.1 | 2.8 | 1865.3 | 51388.8 | 58669.2 | 0 | 11380.35 | 18422.7 | 0 | 9769.95 | 0 | 12810.1 | 121438.35 | 28192.65 | 162441.1 | TOTAL MWh | 77729.4 | 62219.75 | 10147.395 | 13245.65 | 163342.195 | TOTAL MWh | 6737.3 | 1809.6 | 10147.395 | 13245.65 | 31939.945

## HOP
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 14:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 14:53:00 | 21/12/2025 17:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 17:40:00 | 21/12/2025 18:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 18:25:00 | 21/12/2025 18:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 18:34:00 | 21/12/2025 20:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 20:13:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 16:08 FS el grupo G4 por correctivo.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 21/12/2025 16:42:00 | 21/12/2025 17:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 01:27:00 |  | 21/12/2025 00:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 06:32:00 |  | 21/12/2025 05:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 21/12/2025 14:18:00 | 22/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 13:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 06:24:00 |  | 21/12/2025 05:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 21/12/2025 18:07:00 | 22/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 17:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/12/2025 08:11:00 | 21/12/2025 11:05:00 | 21/12/2025 07:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de válvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 19:40 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-YARUCAYA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21771 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 21/12/2025 05:00 | 21/12/2025 07:23 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 21/12/2025 07:47 | 21/12/2025 09:51 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 21/12/2025 09:54 | 21/12/2025 12:10 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 21/12/2025 16:08 | 21/12/2025 16:42 | Mantenimiento correctivo por baja temperatura en cilindro A8. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 21/12/2025 07:02 | 21/12/2025 15:35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 16:52 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-YARUCAYA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17551 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 14:40 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA UNIDAD UG2 (INCLUYE PRUEBAS ELÉCTRICAS) Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS. | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 09:48 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 21/12/2025 22:04 | 22/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | INSPECIÓN ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 21/12/2025 00:00 | 21/12/2025 16:41 | Mantenimiento de la Geomembrana del canal rápido de demasías de la P.C.H. Tupuri | 1 | P | F/S | N | PREV. | 21890 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 21/12/2025 00:00 | 22/12/2025 00:00 | Indisponible por falla en la celda del interruptor del generador n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
21/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 21 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 21 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [66 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 75566 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | 8_DE_AGOSTO-BESS | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7005.21 | [17 empty] | MIN | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 6915.31 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 641.3912
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6960.17 | [17 empty] | MIN | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 6870.07 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 641.3912
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6840.93 | [17 empty] | MIN | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 6750.53 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 539.3618
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6749.9 | [17 empty] | MIN | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 6659.1 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 539.3618
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6723.1 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6632.4 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6629.1 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6536.2 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6522.1 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6429.6 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6466 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6373.5 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6481.6 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6389 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6497.2 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6404.6 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6484.8 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6393 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6272 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6180.1 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6040.43 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 5949.63 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 532.359
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6135.18 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6041.88 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 423.2275
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6248.64 | [17 empty] | MIN | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6155.24 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 532.2597
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6290.73 | [17 empty] | MED | 3457.7921 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6197.13 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3457.7921 | 3420.4589 | 641.3912
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6495.12 | [17 empty] | MED | 3430.7921 | 1025.7356 | 1025.7356 | [7 empty] | 6399.82 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3430.7921 | 3393.4589 | 641.3912
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6501.48 | [17 empty] | MED | 3430.7921 | 1025.7356 | 1025.7356 | [7 empty] | 6405.98 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3430.7921 | 3393.4589 | 641.3912
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6796.19 | [17 empty] | MED | 3430.7921 | 1025.7356 | 1025.7356 | [7 empty] | 6701.09 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3430.7921 | 3393.4589 | 641.3912
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6834.63 | [17 empty] | MED | 3430.7921 | 1025.7356 | 1025.7356 | [7 empty] | 6739.93 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3430.7921 | 3393.4589 | 641.3912
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6851.11 | [17 empty] | MED | 3430.7921 | 1025.7356 | 1025.7356 | [7 empty] | 6758.01 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3430.7921 | 3393.4589 | 641.3912
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6830.99 | [17 empty] | MED | 3430.7921 | 1025.7356 | 1025.7356 | [7 empty] | 6737.59 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3430.7921 | 3393.4589 | 641.3912
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6990.16 | [17 empty] | MED | 3457.7921 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6897.36 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3457.7921 | 3420.4589 | 641.3912
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7014.57 | [17 empty] | MED | 3457.7921 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6921.57 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3457.7921 | 3420.4589 | 641.3912
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6994.14 | [17 empty] | MED | 3457.7921 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6902.84 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3457.7921 | 3420.4589 | 641.3912
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6917.69 | [17 empty] | MED | 3457.7921 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6829.19 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3457.7921 | 3420.4589 | 641.3912
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6984.3 | [17 empty] | MED | 3457.7921 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6892.02 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3457.7921 | 3420.4589 | 641.3912
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6999.75 | [17 empty] | MED | 3457.7921 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6907.09 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3457.7921 | 3420.4589 | 641.3912
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7005.04 | [17 empty] | MED | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6912.98 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 641.3912
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6991.73 | [17 empty] | MED | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6898.97 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 641.3912
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6895.32 | [17 empty] | MED | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6801.98 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 641.3912
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6884.96 | [17 empty] | MED | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6790.68 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 641.3912
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6917.74 | [17 empty] | MED | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6823.96 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 647.1562
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6890.23 | [17 empty] | MED | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6796.96 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 641.3912
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6909.91 | [17 empty] | MED | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6813 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 641.3912
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6973.46 | [17 empty] | MAX | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6869.66 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 641.3912
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7292.38 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7188.19 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7575.43 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7471.48 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7710.83 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7607.78 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7699.89 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7597.33 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7762.73 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7658.68 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7660.39 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7552.74 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7595.14 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7485.8 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7500.1 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7391.33 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7440.79 | [17 empty] | MAX | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7337.47 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7253.15 | [17 empty] | MIN | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 7150.45 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 641.3912
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7008.1 | [17 empty] | MIN | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 6905.1 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 641.3912
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6763.07 | [17 empty] | MIN | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 6660.07 | 2.3848 | [66 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 641.3912
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10169.6179 | 0 | 2322.8401 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5772200.72 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 9.3 | 70 | 15.93 | 14.66 | 13.592 | -- | -- | 1.148 | 48.67 | 67.68 | 89.51 | 40.21 | 59.327 | 7.79 | 14.41 | 3.547 | 0.35 | -- | -- | 9.95 | 103.653 | 41.651 | 37.059 | 49.69 | 9 | 1.94 | 11.2 | 10.222 | 6.5583 | 11.9 | 38.51 | 38.8 | 13.45 | -- | 12.5925 | -- | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 10.546 | 4.465
00:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 9.3 | 70 | 15.93 | 14.66 | 13.592 | -- | -- | 1.148 | 48.67 | 67.68 | 89.51 | 40.21 | 59.327 | 7.79 | 14.41 | 3.547 | 0.35 | -- | -- | 9.95 | 103.653 | 41.651 | 37.059 | 49.69 | 9 | 1.94 | 11.2 | 10.222 | 6.5583 | 11.9 | 38.51 | 38.8 | 13.45 | -- | 12.5925 | -- | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 10.546 | 4.465
01:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 16.1 | 14 | 9.3 | 70 | 16.02 | 14.64 | 13.439 | -- | -- | 1.148 | 49.3 | 67.68 | 92.09 | 49.38 | 54.931 | 7.78 | 14.41 | 3.26 | 0.35 | -- | -- | 16.85 | 112.428 | 41.199 | 39.199 | 48.89 | 0 | 1.94 | 11.4 | 10.1607 | 6.5583 | 11.9 | 38.19 | 38.48 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0754 | 7.0316 | 14.489 | 5.153 | 10.745 | 4.43
01:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 16.1 | 14 | 9.3 | 70 | 16.02 | 14.64 | 13.439 | -- | -- | 1.148 | 49.3 | 67.68 | 92.09 | 49.38 | 54.931 | 7.78 | 14.41 | 3.26 | 0.35 | -- | -- | 16.85 | 112.428 | 41.199 | 39.199 | 48.89 | 0 | 1.94 | 11.4 | 10.1607 | 6.5583 | 11.9 | 38.19 | 38.48 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0754 | 7.0316 | 14.489 | 5.153 | 10.745 | 4.43
02:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 15.8 | 14 | 9.3 | 70 | 15.95 | 14.61 | 13.35 | -- | -- | 1.148 | 66.49 | 67.68 | 92.09 | 61.35 | 51.944 | 7.78 | 14.41 | 2.674 | 0.34 | -- | -- | 11.58 | 106.618 | 43.473 | 41.026 | 47.982 | 0 | 1.94 | 12 | 10.1043 | 6.5583 | 11.9 | 38.29 | 38.58 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0626 | 7.0316 | 14.489 | 5.091 | 10.701 | 4.401
02:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 15.8 | 14 | 9.3 | 70 | 15.95 | 14.61 | 13.35 | -- | -- | 1.148 | 66.49 | 67.68 | 92.09 | 61.35 | 51.944 | 7.78 | 14.41 | 2.674 | 0.34 | -- | -- | 11.58 | 106.618 | 43.473 | 41.026 | 47.982 | 0 | 1.94 | 12 | 10.1043 | 6.5583 | 11.9 | 38.29 | 38.58 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0626 | 7.0316 | 14.489 | 5.091 | 10.701 | 4.401
03:00 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 8.8 | 14 | 9.3 | 69 | 15.96 | 14.63 | 13.432 | -- | -- | 1.148 | 45.63 | 67.68 | 91.22 | 67.02 | 49.951 | 7.8 | 14.41 | 3.182 | 0.33 | -- | -- | 5.51 | 100.548 | 45.304 | 42.523 | 57.189 | 0 | 1.94 | 12 | 10.22 | 6.5583 | 11.9 | 38.51 | 38.8 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0231 | 7.0316 | 14.489 | 4.901 | 10.61 | 4.412
03:30 | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 8.8 | 14 | 9.3 | 69 | 15.96 | 14.63 | 13.432 | -- | -- | 1.148 | 45.63 | 67.68 | 91.22 | 67.02 | 49.951 | 7.8 | 14.41 | 3.182 | 0.33 | -- | -- | 5.51 | 100.548 | 45.304 | 42.523 | 57.189 | 0 | 1.94 | 12 | 10.22 | 6.5583 | 11.9 | 38.51 | 38.8 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0231 | 7.0316 | 14.489 | 4.901 | 10.61 | 4.412
04:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4 | 13.5 | 9.7 | 69 | 15.94 | 14.63 | 13.469 | -- | -- | 1.148 | 33.14 | 67.68 | 90.36 | 69.64 | 49.632 | 7.8 | 14.41 | 3.462 | 0.33 | -- | -- | 19.93 | 114.969 | 46.708 | 42.691 | 59.463 | 0 | 1.94 | 12 | 10.0344 | 6.5583 | 11.9 | 38.67 | 38.96 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.592 | 4.392
04:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4 | 13.5 | 9.7 | 69 | 15.94 | 14.63 | 13.469 | -- | -- | 1.148 | 33.14 | 67.68 | 90.36 | 69.64 | 49.632 | 7.8 | 14.41 | 3.462 | 0.33 | -- | -- | 19.93 | 114.969 | 46.708 | 42.691 | 59.463 | 0 | 1.94 | 12 | 10.0344 | 6.5583 | 11.9 | 38.67 | 38.96 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0113 | 7.0316 | 14.489 | 4.844 | 10.592 | 4.392
05:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4.1 | 13.5 | 9.7 | 72 | 15.52 | 14.67 | 13.42 | -- | -- | 1.148 | 28.45 | 70.09 | 87.81 | 68.88 | 49.375 | 7.88 | 16.9 | 1.867 | 0.33 | -- | -- | 18.63 | 112.326 | 47.014 | 42.276 | 57.68 | 0 | 1.94 | 12 | 10.0997 | 6.5583 | 11.9 | 38.41 | 38.7 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0316 | 7.0316 | 14.489 | 4.942 | 10.812 | 4.471
05:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4.1 | 13.5 | 9.7 | 72 | 15.52 | 14.67 | 13.42 | -- | -- | 1.148 | 28.45 | 70.09 | 87.81 | 68.88 | 49.375 | 7.88 | 16.9 | 1.867 | 0.33 | -- | -- | 18.63 | 112.326 | 47.014 | 42.276 | 57.68 | 0 | 1.94 | 12 | 10.0997 | 6.5583 | 11.9 | 38.41 | 38.7 | 13.45 | -- | -- | -- | 4.0316 | 7.0316 | 14.489 | 4.942 | 10.812 | 4.471
06:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4 | 13.5 | 9.7 | 72 | 15.41 | 14.65 | 13.22 | 1.07 | 113.71 | 1.148 | 27.57 | 78.34 | 86.13 | 68.23 | 49.368 | 7.87 | 16.26 | 2.726 | 0.33 | -- | -- | 14.81 | 108.501 | 46.43 | 41.376 | 55.91 | 0 | 1.94 | 12 | 10.0829 | 6.5583 | 11.9 | 38.35 | 38.64 | 13.45 | -- | -- | -- | 3.9989 | 7.0316 | 14.489 | 4.784 | 10.805 | 4.584
06:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4 | 13.5 | 9.7 | 72 | 15.41 | 14.65 | 13.22 | 1.07 | 113.71 | 1.148 | 27.57 | 78.34 | 86.13 | 68.23 | 49.368 | 7.87 | 16.26 | 2.726 | 0.33 | -- | -- | 14.81 | 108.501 | 46.43 | 41.376 | 55.91 | 0 | 1.94 | 12 | 10.0829 | 6.5583 | 11.9 | 38.35 | 38.64 | 13.45 | -- | -- | -- | 3.9989 | 7.0316 | 14.489 | 4.784 | 10.805 | 4.584
07:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4 | 13.5 | 10.1 | 69 | 15.15 | 14.65 | 13.432 | -- | -- | 1.148 | 36.16 | 73.37 | 84.46 | 67.22 | 44.005 | 7.84 | 15.64 | 3.014 | 0.33 | -- | -- | 8.73 | 102.42 | 45.72 | 42.462 | 53.45 | 0 | 1.94 | 12 | 10.1053 | 6.5583 | 11.9 | 38.19 | 38.48 | 14.11 | -- | -- | -- | 4.0082 | 7.0316 | 14.489 | 4.829 | 10.941 | 4.595
07:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 4 | 13.5 | 10.1 | 69 | 15.15 | 14.65 | 13.432 | -- | -- | 1.148 | 36.16 | 73.37 | 84.46 | 67.22 | 44.005 | 7.84 | 15.64 | 3.014 | 0.33 | -- | -- | 8.73 | 102.42 | 45.72 | 42.462 | 53.45 | 0 | 1.94 | 12 | 10.1053 | 6.5583 | 11.9 | 38.19 | 38.48 | 14.11 | -- | -- | -- | 4.0082 | 7.0316 | 14.489 | 4.829 | 10.941 | 4.595
08:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0.5 | 13.5 | 10.1 | 67 | 15.21 | 14.56 | 13.343 | -- | -- | 1.148 | 58.53 | 67.68 | 82.82 | 49.19 | 45.347 | 7.91 | 15.64 | 2.474 | 0.33 | -- | -- | 8.73 | 82.11 | 46.9 | 42.714 | 51.2 | 0 | 1.94 | 8.5 | 10.0899 | 6.5583 | 11.9 | 38.03 | 38.32 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9522 | 7.0316 | 14.489 | 4.559 | 10.83 | 4.6
08:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0.5 | 13.5 | 10.1 | 67 | 15.21 | 14.56 | 13.343 | -- | -- | 1.148 | 58.53 | 67.68 | 82.82 | 49.19 | 45.347 | 7.91 | 15.64 | 2.474 | 0.33 | -- | -- | 8.73 | 82.11 | 46.9 | 42.714 | 51.2 | 0 | 1.94 | 8.5 | 10.0899 | 6.5583 | 11.9 | 38.03 | 38.32 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9522 | 7.0316 | 14.489 | 4.559 | 10.83 | 4.6
09:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 10.1 | 67 | 15.13 | 14.67 | 13.318 | -- | -- | 1.148 | 47.44 | 67.68 | 81.2 | 22.67 | 45.617 | 7.9 | 15.02 | 3.027 | 0.33 | -- | -- | 8.73 | 77.67 | 47.02 | 42.336 | 49.69 | 0 | 1.94 | 9.1 | 10.1128 | 6.5583 | 11.9 | 39.27 | 39.56 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.008 | 4.57
09:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 10.1 | 67 | 15.13 | 14.67 | 13.318 | -- | -- | 1.148 | 47.44 | 67.68 | 81.2 | 22.67 | 45.617 | 7.9 | 15.02 | 3.027 | 0.33 | -- | -- | 8.73 | 77.67 | 47.02 | 42.336 | 49.69 | 0 | 1.94 | 9.1 | 10.1128 | 6.5583 | 11.9 | 39.27 | 39.56 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.008 | 4.57
10:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 9.7 | 70 | 15.15 | 14.55 | 13.544 | -- | -- | 1.148 | 46.83 | 67.68 | 80.39 | 37.11 | 49.913 | 7.72 | 15.02 | 2.29 | 0.33 | -- | -- | 11.66 | 81.94 | 46.51 | 41.333 | 48.35 | 0 | 1.94 | 8.8 | 10.2537 | 6.5583 | 11.9 | 39 | 39.28 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.158 | 4.599
10:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 9.7 | 70 | 15.15 | 14.55 | 13.544 | -- | -- | 1.148 | 46.83 | 67.68 | 80.39 | 37.11 | 49.913 | 7.72 | 15.02 | 2.29 | 0.33 | -- | -- | 11.66 | 81.94 | 46.51 | 41.333 | 48.35 | 0 | 1.94 | 8.8 | 10.2537 | 6.5583 | 11.9 | 39 | 39.28 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.158 | 4.599
11:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 9.3 | 67 | 15.16 | 14.63 | 13.335 | -- | -- | 1.148 | 43.28 | 68.48 | 79.59 | 49.78 | 52.061 | 7.56 | 14.41 | 3.43 | 0.33 | -- | -- | 12.1 | 82.38 | 45.59 | 41.307 | 47.58 | 0 | 1.94 | 8.8 | 10.2375 | 6.5583 | 11.9 | 37.99 | 38.28 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.027 | 4.505
11:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 9.3 | 67 | 15.16 | 14.63 | 13.335 | -- | -- | 1.148 | 43.28 | 68.48 | 79.59 | 49.78 | 52.061 | 7.56 | 14.41 | 3.43 | 0.33 | -- | -- | 12.1 | 82.38 | 45.59 | 41.307 | 47.58 | 0 | 1.94 | 8.8 | 10.2375 | 6.5583 | 11.9 | 37.99 | 38.28 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 11.027 | 4.505
12:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 9.3 | 65 | 15.96 | 14.69 | 13.527 | -- | -- | 1.148 | 31.21 | 67.68 | 80.39 | 56.99 | 46.69 | 7.44 | 14.41 | 3.88 | 0.42 | -- | -- | 12.05 | 86.23 | 45.7 | 42.155 | 45.73 | 0 | 1.94 | 8.6 | 10.073 | 6.5583 | 12.2 | 38.35 | 38.64 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.897 | 4.475
12:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 9.3 | 65 | 15.96 | 14.69 | 13.527 | -- | -- | 1.148 | 31.21 | 67.68 | 80.39 | 56.99 | 46.69 | 7.44 | 14.41 | 3.88 | 0.42 | -- | -- | 12.05 | 86.23 | 45.7 | 42.155 | 45.73 | 0 | 1.94 | 8.6 | 10.073 | 6.5583 | 12.2 | 38.35 | 38.64 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.9491 | 7.0316 | 14.489 | 4.544 | 10.897 | 4.475
13:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 9.4 | 13.5 | 9.3 | 65 | 15.95 | 14.59 | 13.357 | -- | -- | 1.148 | 24.6 | 67.68 | 82.01 | 61.66 | 46.691 | 7.57 | 14.41 | 3.15 | 0.41 | -- | -- | 15.07 | 89.25 | 46.35 | 38.932 | 44.52 | 0 | 1.94 | 8.4 | 10.0362 | 6.5583 | 12.2 | 38.29 | 38.58 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.937 | 7.0316 | 14.489 | 4.486 | 10.872 | 4.465
13:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 9.4 | 13.5 | 9.3 | 65 | 15.95 | 14.59 | 13.357 | -- | -- | 1.148 | 24.6 | 67.68 | 82.01 | 61.66 | 46.691 | 7.57 | 14.41 | 3.15 | 0.41 | -- | -- | 15.07 | 89.25 | 46.35 | 38.932 | 44.52 | 0 | 1.94 | 8.4 | 10.0362 | 6.5583 | 12.2 | 38.29 | 38.58 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.937 | 7.0316 | 14.489 | 4.486 | 10.872 | 4.465
14:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 14.6 | 13.5 | 8.9 | 65 | 15.98 | 14.51 | 13.465 | -- | -- | 1.148 | 21.09 | 67.68 | 82.82 | 64.24 | 48.839 | 7.59 | 13.82 | 3.03 | 0.41 | -- | -- | 11.91 | 86.09 | 43.26 | 39.837 | 38.74 | 0 | 1.94 | 8.5 | 10.312 | 6.5583 | 12.2 | 38.33 | 38.62 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.9188 | 7.0316 | 14.489 | 4.398 | 10.719 | 4.434
14:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 14.6 | 13.5 | 8.9 | 65 | 15.98 | 14.51 | 13.465 | -- | -- | 1.148 | 21.09 | 67.68 | 82.82 | 64.24 | 48.839 | 7.59 | 13.82 | 3.03 | 0.41 | -- | -- | 11.91 | 86.09 | 43.26 | 39.837 | 38.74 | 0 | 1.94 | 8.5 | 10.312 | 6.5583 | 12.2 | 38.33 | 38.62 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.9188 | 7.0316 | 14.489 | 4.398 | 10.719 | 4.434
15:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 14.6 | 13.5 | 8.9 | 63 | 16.43 | 14.63 | 13.571 | -- | -- | 1.148 | 18.93 | 67.68 | 83.64 | 66.07 | 48.302 | 7.47 | 13.82 | 3.52 | 0.4 | -- | -- | 14.32 | 68.98 | 43.95 | 37.228 | 45.63 | 0 | 1.94 | 8.5 | 10.2614 | 6.5583 | 12.2 | 38.35 | 38.64 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.677 | 4.406
15:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 14.6 | 13.5 | 8.9 | 63 | 16.43 | 14.63 | 13.571 | -- | -- | 1.148 | 18.93 | 67.68 | 83.64 | 66.07 | 48.302 | 7.47 | 13.82 | 3.52 | 0.4 | -- | -- | 14.32 | 68.98 | 43.95 | 37.228 | 45.63 | 0 | 1.94 | 8.5 | 10.2614 | 6.5583 | 12.2 | 38.35 | 38.64 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.677 | 4.406
16:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 14.3 | 13.5 | 8.9 | 63 | 16.42 | 14.56 | 13.512 | -- | -- | 1.148 | 17.9 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 49.914 | 7.22 | 13.82 | 2.17 | 0.39 | -- | -- | 11.49 | 62.25 | 41.37 | 36.301 | 44.69 | 0 | 1.94 | 10.3 | 10.1642 | 6.5583 | 12.2 | 37.23 | 37.52 | 13.45 | -- | -- | -- | 3.9036 | 7.0316 | 14.489 | 4.325 | 10.523 | 4.451
16:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 14.3 | 13.5 | 8.9 | 63 | 16.42 | 14.56 | 13.512 | -- | -- | 1.148 | 17.9 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 49.914 | 7.22 | 13.82 | 2.17 | 0.39 | -- | -- | 11.49 | 62.25 | 41.37 | 36.301 | 44.69 | 0 | 1.94 | 10.3 | 10.1642 | 6.5583 | 12.2 | 37.23 | 37.52 | 13.45 | -- | -- | -- | 3.9036 | 7.0316 | 14.489 | 4.325 | 10.523 | 4.451
17:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 3.8 | 13.5 | 8.5 | 63 | 16.46 | 14.68 | 15.06 | -- | -- | 1.148 | 17.57 | 67.68 | 82.01 | 65.1 | 50.749 | 7.13 | 13.82 | 3.05 | 0.38 | -- | -- | 10.96 | 77.34 | 40.52 | 35.783 | 43.6 | 0 | 1.94 | 11.6 | 10.0783 | 6.5583 | 12.2 | 36.29 | 36.58 | 13.28 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.566 | 4.489
17:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 3.8 | 13.5 | 8.5 | 63 | 16.46 | 14.68 | 15.06 | -- | -- | 1.148 | 17.57 | 67.68 | 82.01 | 65.1 | 50.749 | 7.13 | 13.82 | 3.05 | 0.38 | -- | -- | 10.96 | 77.34 | 40.52 | 35.783 | 43.6 | 0 | 1.94 | 11.6 | 10.0783 | 6.5583 | 12.2 | 36.29 | 36.58 | 13.28 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.566 | 4.489
18:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 3.7 | 13.5 | 8.5 | 65 | 16.51 | 14.6 | 15.252 | 1.07 | 97.45 | 1.148 | 17.24 | 67.68 | 81.2 | 51.39 | 53.241 | 7.16 | 13.82 | 4.28 | 0.38 | -- | -- | 12.27 | 78.65 | 39.8 | 35.314 | 43 | 0 | 1.94 | 16.7 | 10.3711 | 6.5583 | 12.1 | 35.55 | 35.84 | 13.12 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.592 | 4.425
18:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 3.7 | 13.5 | 8.5 | 65 | 16.51 | 14.6 | 15.252 | 1.07 | 97.45 | 1.148 | 17.24 | 67.68 | 81.2 | 51.39 | 53.241 | 7.16 | 13.82 | 4.28 | 0.38 | -- | -- | 12.27 | 78.65 | 39.8 | 35.314 | 43 | 0 | 1.94 | 16.7 | 10.3711 | 6.5583 | 12.1 | 35.55 | 35.84 | 13.12 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.592 | 4.425
19:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 10.2 | 13.5 | 8.5 | 68 | 16.56 | 14.7 | 23.506 | -- | -- | 1.148 | 17.24 | 67.68 | 79.59 | 29.67 | 53.325 | 7.09 | 14.41 | 4.16 | 0.38 | -- | -- | 14.51 | 80.882 | 39.422 | 35.912 | 42.368 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 35.35 | 35.64 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.438 | 3.668
19:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 10.2 | 13.5 | 8.5 | 68 | 16.56 | 14.7 | 23.506 | -- | -- | 1.148 | 17.24 | 67.68 | 79.59 | 29.67 | 53.325 | 7.09 | 14.41 | 4.16 | 0.38 | -- | -- | 14.51 | 80.882 | 39.422 | 35.912 | 42.368 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 35.35 | 35.64 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.438 | 3.668
20:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 27.3 | 13.5 | 8.5 | 68 | 16.49 | 14.64 | 23.521 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 67.68 | 79.59 | 30.29 | 53.305 | 7.08 | 14.41 | 2.11 | 0.37 | -- | -- | 7.59 | 103.448 | 40.042 | 35.6 | 42.167 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 35.48 | 35.76 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.702 | 3.496
20:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 27.3 | 13.5 | 8.5 | 68 | 16.49 | 14.64 | 23.521 | -- | -- | 1.148 | 16.91 | 67.68 | 79.59 | 30.29 | 53.305 | 7.08 | 14.41 | 2.11 | 0.37 | -- | -- | 7.59 | 103.448 | 40.042 | 35.6 | 42.167 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 35.48 | 35.76 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8885 | 7.0316 | 14.489 | 4.252 | 10.702 | 3.496
21:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 31.1 | 13.5 | 8.5 | 70 | 16.55 | 14.61 | 23.491 | -- | -- | 1.148 | 20.35 | 67.68 | 78.8 | 19.5 | 53.274 | 6.98 | 13.82 | 1.8 | 0.36 | -- | -- | 14.07 | 110.173 | 39.545 | 35.372 | 41.19 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 33.91 | 34.2 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8619 | 7.0316 | 14.489 | 4.124 | 10.787 | 3.475
21:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 31.1 | 13.5 | 8.5 | 70 | 16.55 | 14.61 | 23.491 | -- | -- | 1.148 | 20.35 | 67.68 | 78.8 | 19.5 | 53.274 | 6.98 | 13.82 | 1.8 | 0.36 | -- | -- | 14.07 | 110.173 | 39.545 | 35.372 | 41.19 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 33.91 | 34.2 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8619 | 7.0316 | 14.489 | 4.124 | 10.787 | 3.475
22:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 36.3 | 13.5 | 8.5 | 70 | 16.54 | 14.61 | 23.537 | -- | -- | 1.148 | 51.84 | 67.68 | 81.2 | 5.32 | 52.084 | 6.78 | 13.82 | 3.14 | 0.35 | -- | -- | 15.98 | 112.08 | 39.552 | 35.282 | 40.781 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 34.11 | 34.4 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8482 | 7.0316 | 14.489 | 4.058 | 10.568 | 3.515
22:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 36.3 | 13.5 | 8.5 | 70 | 16.54 | 14.61 | 23.537 | -- | -- | 1.148 | 51.84 | 67.68 | 81.2 | 5.32 | 52.084 | 6.78 | 13.82 | 3.14 | 0.35 | -- | -- | 15.98 | 112.08 | 39.552 | 35.282 | 40.781 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 34.11 | 34.4 | 12.8 | -- | -- | -- | 3.8482 | 7.0316 | 14.489 | 4.058 | 10.568 | 3.515
23:00 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 36.3 | 13.5 | 8.5 | 68 | 16.46 | 14.6 | 23.556 | -- | -- | 1.148 | 39.35 | 67.68 | 87.81 | 22.82 | 50.025 | 6.66 | 14.41 | 2.92 | 0.34 | -- | -- | 18.87 | 114.979 | 39.458 | 36.493 | 40.317 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 34.68 | 34.97 | 12.8 | 8.2545 | 13.1949 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.508 | 3.522
23:30 | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 36.3 | 13.5 | 8.5 | 68 | 16.46 | 14.6 | 23.556 | -- | -- | 1.148 | 39.35 | 67.68 | 87.81 | 22.82 | 50.025 | 6.66 | 14.41 | 2.92 | 0.34 | -- | -- | 18.87 | 114.979 | 39.458 | 36.493 | 40.317 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 34.68 | 34.97 | 12.8 | 8.2545 | 13.1949 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.508 | 3.522
MAX | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 0 | 13.5 | 8.5 | 63 | 15.13 | 14.51 | 13.22 | 1.07 | 97.45 | 1.148 | 16.91 | 67.68 | 78.8 | 5.32 | 44.005 | 6.66 | 13.82 | 1.8 | 0.33 | 0 | 0 | 5.51 | 62.25 | 39.422 | 35.282 | 38.74 | 0 | 1.94 | 0 | 10.0344 | 6.5583 | 0 | 33.91 | 34.2 | 12.8 | 8.2545 | 12.5925 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.438 | 3.475
MIN | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 36.3 | 14 | 10.1 | 72 | 16.56 | 14.7 | 23.556 | 1.07 | 113.71 | 1.148 | 66.49 | 78.34 | 92.09 | 69.64 | 59.327 | 7.91 | 16.9 | 4.28 | 0.42 | 0 | 0 | 19.93 | 114.979 | 47.02 | 42.714 | 59.463 | 9 | 1.94 | 16.7 | 10.3711 | 6.5583 | 12.2 | 39.27 | 39.56 | 14.11 | 8.2545 | 13.1949 | 9.4927 | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 11.158 | 4.6
PROM | 1.1 | 11.5833 | 12.4833 | 2 | 11.7 | 13.5833 | 9.1833 | 67.7083 | 15.9517 | 14.6238 | 15.677 | 1.07 | 105.58 | 1.148 | 34.405 | 68.495 | 84.1479 | 49.5546 | 50.3296 | 7.4917 | 14.5721 | 3.0068 | 0.35833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.7625 | 93.9965 | 43.437 | 39.188 | 47.492 | 0.375 | 1.94 | 8.4333 | 10.1589 | 6.5583 | 9.5042 | 37.3887 | 37.6779 | 13.4579 | 8.2545 | 12.8937 | 9.4927 | 3.9504 | 7.0316 | 14.489 | 4.5504 | 10.7343 | 4.2852
INICIO | 1.1 | 12 | 12.9 | 2 | 21.9 | 14 | 9.3 | 70 | 15.93 | 14.66 | 13.592 | -- | -- | 1.148 | 48.67 | 67.68 | 89.51 | 40.21 | 59.327 | 7.79 | 14.41 | 3.547 | 0.35 | -- | -- | 9.95 | 103.653 | 41.651 | 37.059 | 49.69 | 9 | 1.94 | 11.2 | 10.222 | 6.5583 | 11.9 | 38.51 | 38.8 | 13.45 | -- | 12.5925 | -- | 4.0964 | 7.0316 | 14.489 | 5.254 | 10.546 | 4.465
FINAL | 1.1 | 11.5 | 12.4 | 2 | 36.3 | 13.5 | 8.5 | 68 | 16.46 | 14.6 | 23.556 | -- | -- | 1.148 | 39.35 | 67.68 | 87.81 | 22.82 | 50.025 | 6.66 | 14.41 | 2.92 | 0.34 | -- | -- | 18.87 | 114.979 | 39.458 | 36.493 | 40.317 | 0 | 1.94 | 0 | -- | 6.5583 | 0 | 34.68 | 34.97 | 12.8 | 8.2545 | 13.1949 | 9.4927 | 3.8414 | 7.0316 | 14.489 | 4.025 | 10.508 | 3.522
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 21 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.92 | 6.1371 | 0.58911 |  |  | 0.02213 | 3873.9342 | -- | -- | 0.52994 | 20.0706 | -- | 0.20568 | 0.26811 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.019 | 0.581 | -- | 253.183 | 0.157 | 0.059 | 17.74 | 0.148 | 0.49683 | 0.06024 | 6.32 | 0.276
00:30 | 2692.92 | 6.1371 | 0.58911 |  |  | 0.02213 | 3873.9342 | -- | -- | 0.52994 | 20.0706 | -- | 0.20568 | 0.26811 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.019 | 0.581 | -- | 253.183 | 0.157 | 0.059 | 17.74 | 0.148 | 0.49683 | 0.06024 | 6.32 | 0.276
01:00 | 2692.86 | 5.8766 | 0.48978 |  |  | 0.02634 | 3873.9397 | -- | -- | 0.5327 | 20.1059 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.019 | 0.583 | -- | 253.184 | 0.149 | 0.06 | 17.74 | 0.147 | 0.51853 | 0.045 | 6.07 | 0.281
01:30 | 2692.86 | 5.8766 | 0.48978 |  |  | 0.02634 | 3873.9397 | -- | -- | 0.5327 | 20.1059 | -- | 0.18793 | 0.29158 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.019 | 0.583 | -- | 253.184 | 0.149 | 0.06 | 17.74 | 0.147 | 0.51853 | 0.045 | 6.07 | 0.281
02:00 | 2692.81 | 5.7531 | 0.42972 |  |  | 0.02512 | 3873.948 | -- | -- | 0.53628 | 20.1405 | -- | 0.1755 | 0.30959 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.019 | 0.582 | -- | 253.186 | 0.141 | 0.061 | 17.74 | 0.146 | 0.53047 | 0.02742 | 5.69 | 0.283
02:30 | 2692.81 | 5.7531 | 0.42972 |  |  | 0.02512 | 3873.948 | -- | -- | 0.53628 | 20.1405 | -- | 0.1755 | 0.30959 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.019 | 0.582 | -- | 253.186 | 0.141 | 0.061 | 17.74 | 0.146 | 0.53047 | 0.02742 | 5.69 | 0.283
03:00 | 2692.76 | 5.7222 | 0.46668 |  |  | 0.02337 | 3873.9516 | -- | -- | 0.53949 | 20.0932 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.018 | 0.58 | -- | 253.187 | 0.132 | 0.063 | 17.74 | 0.146 | 0.52449 | 0.03779 | 5.26 | 0.285
03:30 | 2692.76 | 5.7222 | 0.46668 |  |  | 0.02337 | 3873.9516 | -- | -- | 0.53949 | 20.0932 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.018 | 0.58 | -- | 253.187 | 0.132 | 0.063 | 17.74 | 0.146 | 0.52449 | 0.03779 | 5.26 | 0.285
04:00 | 2692.71 | 5.7975 | 0.6455 |  |  | 0.02411 | 3873.9236 | -- | -- | 0.54204 | 20.0631 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.018 | 0.583 | -- | 253.188 | 0.123 | 0.064 | 17.74 | 0.147 | 0.49487 | 0.06107 | 4.88 | 0.288
04:30 | 2692.71 | 5.7975 | 0.6455 |  |  | 0.02411 | 3873.9236 | -- | -- | 0.54204 | 20.0631 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.018 | 0.583 | -- | 253.188 | 0.123 | 0.064 | 17.74 | 0.147 | 0.49487 | 0.06107 | 4.88 | 0.288
05:00 | 2692.64 | 5.9618 | 0.7955 |  |  | 0.02087 | 3873.8952 | -- | -- | 0.54456 | 19.9865 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.018 | 0.582 | -- | 253.189 | 0.114 | 0.066 | 17.74 | 0.147 | 0.46573 | 0.0888 | 4.59 | 0.29
05:30 | 2692.64 | 5.9618 | 0.7955 |  |  | 0.02087 | 3873.8952 | -- | -- | 0.54456 | 19.9865 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.018 | 0.582 | -- | 253.189 | 0.114 | 0.066 | 17.74 | 0.147 | 0.46573 | 0.0888 | 4.59 | 0.29
06:00 | 2692.56 | 6.1261 | 0.9154 |  |  | 0.02069 | 3873.8843 | -- | -- | 0.54747 | 20.0233 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.018 | 0.58 | 47.4 | 253.19 | 0.106 | 0.067 | 17.74 | 0.147 | 0.43517 | 0.1153 | 4.47 | 0.292
06:30 | 2692.56 | 6.1261 | 0.9154 |  |  | 0.02069 | 3873.8843 | -- | -- | 0.54747 | 20.0233 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.018 | 0.58 | 47.4 | 253.19 | 0.106 | 0.067 | 17.74 | 0.147 | 0.43517 | 0.1153 | 4.47 | 0.292
07:00 | 2692.61 | 6.2716 | 1.0261 |  |  | 0.01815 | 3873.8751 | -- | -- | 0.54994 | 20.0578 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.018 | 0.585 | -- | 253.191 | 0.099 | 0.067 | 17.74 | 0.146 | 0.40735 | 0.14095 | 4.57 | 0.296
07:30 | 2692.61 | 6.2716 | 1.0261 |  |  | 0.01815 | 3873.8751 | -- | -- | 0.54994 | 20.0578 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.018 | 0.585 | -- | 253.191 | 0.099 | 0.067 | 17.74 | 0.146 | 0.40735 | 0.14095 | 4.57 | 0.296
08:00 | 2692.7 | 6.4215 | 1.1341 |  |  | 0.01656 | 3873.8867 | -- | -- | 0.55399 | 20.1097 | 18.4259 | 0.20568 | 0.32177 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.017 | 0.582 | -- | 253.193 | 0.092 | 0.064 | 17.74 | 0.144 | 0.36847 | 0.17819 | 4.67 | 0.314
08:30 | 2692.7 | 6.4215 | 1.1341 |  |  | 0.01656 | 3873.8867 | -- | -- | 0.55399 | 20.1097 | 18.4259 | 0.20568 | 0.32177 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.017 | 0.582 | -- | 253.193 | 0.092 | 0.064 | 17.74 | 0.144 | 0.36847 | 0.17819 | 4.67 | 0.314
09:00 | 2692.75 | 6.5694 | 1.27 |  |  | 0.01922 | 3873.9053 | -- | -- | 0.55774 | 20.1631 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.017 | 0.584 | -- | 253.184 | 0.085 | 0.06 | 17.74 | 0.145 | 0.32599 | 0.21869 | 4.79 | 0.327
09:30 | 2692.75 | 6.5694 | 1.27 |  |  | 0.01922 | 3873.9053 | -- | -- | 0.55774 | 20.1631 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.017 | 0.584 | -- | 253.184 | 0.085 | 0.06 | 17.74 | 0.145 | 0.32599 | 0.21869 | 4.79 | 0.327
10:00 | 2692.78 | 6.7323 | 1.381 |  |  | 0.02161 | 3873.9251 | -- | -- | 0.56057 | 20.2143 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.017 | 0.582 | -- | 253.175 | 0.08 | 0.057 | 17.74 | 0.147 | 0.28187 | 0.2538 | 5.02 | 0.339
10:30 | 2692.78 | 6.7323 | 1.381 |  |  | 0.02161 | 3873.9251 | -- | -- | 0.56057 | 20.2143 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.017 | 0.582 | -- | 253.175 | 0.08 | 0.057 | 17.74 | 0.147 | 0.28187 | 0.2538 | 5.02 | 0.339
11:00 | 2692.81 | 6.9049 | 1.348 |  |  | 0.02304 | 3873.9431 | -- | -- | 0.56278 | 20.2346 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.017 | 0.582 | -- | 253.166 | 0.074 | 0.053 | 17.74 | 0.147 | 0.24516 | 0.29246 | 5.25 | 0.352
11:30 | 2692.81 | 6.9049 | 1.348 |  |  | 0.02304 | 3873.9431 | -- | -- | 0.56278 | 20.2346 | -- | 0.21474 | 0.30356 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.017 | 0.582 | -- | 253.166 | 0.074 | 0.053 | 17.74 | 0.147 | 0.24516 | 0.29246 | 5.25 | 0.352
12:00 | 2692.86 | 7.0644 | 1.303 |  |  | 0.0214 | 3873.9562 | -- | -- | 0.56441 | 20.2602 | -- | 0.21961 | 0.29755 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.017 | 0.584 | -- | 253.158 | 0.066 | 0.05 | 17.74 | 0.147 | 0.21097 | 0.32679 | 5.49 | 0.364
12:30 | 2692.86 | 7.0644 | 1.303 |  |  | 0.0214 | 3873.9562 | -- | -- | 0.56441 | 20.2602 | -- | 0.21961 | 0.29755 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.017 | 0.584 | -- | 253.158 | 0.066 | 0.05 | 17.74 | 0.147 | 0.21097 | 0.32679 | 5.49 | 0.364
13:00 | 2692.9 | 7.2142 | 1.27 |  |  | 0.02158 | 3873.9687 | -- | -- | 0.5658 | 20.2226 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.016 | 0.581 | -- | 253.149 | 0.058 | 0.049 | 17.74 | 0.146 | 0.19833 | 0.33056 | 5.75 | 0.376
13:30 | 2692.9 | 7.2142 | 1.27 |  |  | 0.02158 | 3873.9687 | -- | -- | 0.5658 | 20.2226 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2410.52 | 0.783 | -- | 0.016 | 0.581 | -- | 253.149 | 0.058 | 0.049 | 17.74 | 0.146 | 0.19833 | 0.33056 | 5.75 | 0.376
14:00 | 2692.96 | 7.3786 | 1.213 |  |  | 0.02218 | 3873.9882 | -- | -- | 0.56413 | 20.191 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.016 | 0.584 | -- | 253.14 | 0.05 | 0.048 | 17.74 | 0.145 | 0.21097 | 0.31684 | 6 | 0.388
14:30 | 2692.96 | 7.3786 | 1.213 |  |  | 0.02218 | 3873.9882 | -- | -- | 0.56413 | 20.191 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.016 | 0.584 | -- | 253.14 | 0.05 | 0.048 | 17.74 | 0.145 | 0.21097 | 0.31684 | 6 | 0.388
15:00 | 2693.13 | 7.5429 | 1.1449 |  |  | 0.0218 | 3873.9964 | -- | -- | 0.56248 | 20.1142 | -- | 0.21021 | 0.28564 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.016 | 0.579 | -- | 253.132 | 0.041 | 0.046 | 17.74 | 0.144 | 0.22379 | 0.30335 | 6.18 | 0.401
15:30 | 2693.13 | 7.5429 | 1.1449 |  |  | 0.0218 | 3873.9964 | -- | -- | 0.56248 | 20.1142 | -- | 0.21021 | 0.28564 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.016 | 0.579 | -- | 253.132 | 0.041 | 0.046 | 17.74 | 0.144 | 0.22379 | 0.30335 | 6.18 | 0.401
16:00 | 2693.3 | 7.7097 | 1.0747 |  |  | 0.02493 | 3874.0153 | -- | -- | 0.56056 | 20.0631 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.016 | 0.584 | -- | 253.123 | 0.031 | 0.045 | 17.74 | 0.144 | 0.23442 | 0.29246 | 6.34 | 0.408
16:30 | 2693.3 | 7.7097 | 1.0747 |  |  | 0.02493 | 3874.0153 | -- | -- | 0.56056 | 20.0631 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.016 | 0.584 | -- | 253.123 | 0.031 | 0.045 | 17.74 | 0.144 | 0.23442 | 0.29246 | 6.34 | 0.408
17:00 | 2693.4 | 7.8399 | 1.0504 |  |  | 0.02753 | 3874.0083 | 46.608 | 1.1289 | 0.5596 | 19.9842 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.015 | 0.582 | -- | 253.114 | 0.022 | 0.045 | 17.74 | 0.143 | 0.21445 | 0.31438 | 6.55 | 0.408
17:30 | 2693.4 | 7.8399 | 1.0504 |  |  | 0.02753 | 3874.0083 | 46.608 | 1.1289 | 0.5596 | 19.9842 | -- | 0.21474 | 0.29158 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.015 | 0.582 | -- | 253.114 | 0.022 | 0.045 | 17.74 | 0.143 | 0.21445 | 0.31438 | 6.55 | 0.408
18:00 | 2693.45 | 7.8053 | 1.0477 |  |  | 0.02645 | 3873.9848 | -- | -- | 0.55852 | 19.8859 | 19.119 | 0.19661 | 0.29158 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.015 | 0.585 | 47.4 | 253.105 | 0.018 | 0.044 | 17.74 | 0.142 | 0.19151 | 0.34199 | 6.64 | 0.4
18:30 | 2693.45 | 7.8053 | 1.0477 |  |  | 0.02645 | 3873.9848 | -- | -- | 0.55852 | 19.8859 | 19.119 | 0.19661 | 0.29158 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.015 | 0.585 | 47.4 | 253.105 | 0.018 | 0.044 | 17.74 | 0.142 | 0.19151 | 0.34199 | 6.64 | 0.4
19:00 | 2693.41 | 7.611 | -- |  |  | -- | 3873.9717 | -- | -- | 0.55732 | 19.7803 | -- | 0.15266 | 0.27975 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.015 | 0.583 | -- | 253.097 | 0.021 | 0.044 | 17.74 | 0.143 | 0.18474 | 0.34199 | 6.56 | 0.374
19:30 | 2693.41 | 7.611 | -- |  |  | -- | 3873.9717 | -- | -- | 0.55732 | 19.7803 | -- | 0.15266 | 0.27975 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.015 | 0.583 | -- | 253.097 | 0.021 | 0.044 | 17.74 | 0.143 | 0.18474 | 0.34199 | 6.56 | 0.374
20:00 | 2693.28 | 7.3837 | -- |  |  | -- | 3873.9772 | -- | -- | 0.55588 | 19.7428 | -- | 0.14248 | 0.31566 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.015 | 0.58 | -- | 253.088 | 0.052 | 0.044 | 17.74 | 0.146 | 0.23799 | 0.28529 | 6.41 | 0.348
20:30 | 2693.28 | 7.3837 | -- |  |  | -- | 3873.9772 | -- | -- | 0.55588 | 19.7428 | -- | 0.14248 | 0.31566 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.015 | 0.58 | -- | 253.088 | 0.052 | 0.044 | 17.74 | 0.146 | 0.23799 | 0.28529 | 6.41 | 0.348
21:00 | 2693.14 | 7.1535 | -- |  |  | -- | 3873.9836 | -- | -- | 0.55544 | 19.7174 | -- | 0.14587 | 0.3465 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.014 | 0.582 | -- | 253.079 | 0.083 | 0.044 | 17.74 | 0.142 | 0.31213 | 0.21346 | 6.24 | 0.322
21:30 | 2693.14 | 7.1535 | -- |  |  | -- | 3873.9836 | -- | -- | 0.55544 | 19.7174 | -- | 0.14587 | 0.3465 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.014 | 0.582 | -- | 253.079 | 0.083 | 0.044 | 17.74 | 0.142 | 0.31213 | 0.21346 | 6.24 | 0.322
22:00 | 2692.99 | 6.901 | -- |  |  | -- | 3873.9845 | -- | -- | 0.5541 | 19.653 | -- | 0.13569 | 0.35277 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.014 | 0.583 | -- | 253.071 | 0.114 | 0.046 | 17.74 | 0.145 | 0.41228 | 0.12032 | 6.11 | 0.296
22:30 | 2692.99 | 6.901 | -- |  |  | -- | 3873.9845 | -- | -- | 0.5541 | 19.653 | -- | 0.13569 | 0.35277 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.014 | 0.583 | -- | 253.071 | 0.114 | 0.046 | 17.74 | 0.145 | 0.41228 | 0.12032 | 6.11 | 0.296
23:00 | 2692.84 | 6.623 | -- |  |  | -- | 3873.9623 | -- | -- | 0.55231 | 19.5648 | -- | 0.12624 | 0.3465 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.014 | 0.579 | -- | 253.062 | 0.143 | 0.048 | 17.74 | 0.148 | 0.51655 | 0.03332 | 6.03 | 0.267
23:30 | 2692.84 | 6.623 | -- |  |  | -- | 3873.9623 | -- | -- | 0.55231 | 19.5648 | -- | 0.12624 | 0.3465 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.014 | 0.579 | -- | 253.062 | 0.143 | 0.048 | 17.74 | 0.148 | 0.51655 | 0.03332 | 6.03 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.59
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.86
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.81
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.91
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.06
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.17

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 62.78
21/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.96 | 525.962 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
21/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
21/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
21/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
21/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
21/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
21/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 525.46 | 525.46 | 0 | m3
21/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 719.87 | 719.87 | 0 | m3
21/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 782.01 | 782.471 | 0 | m3 | incremento por variación de temperatura
21/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
21/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
21/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6022.73 | 6022.73 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
21/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
21/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
21/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1124.31
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 605.7
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 521.8
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 688.22
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1095.04
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 651.45
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2689.09
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31380.8428
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31368.2347
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31326.8752
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 29800.3473
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 244853.48
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1092318
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1081837
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1119246
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 491653
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1161678.19
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1164966.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1415211.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 291093.36
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1756228.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 361236.64
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 45256.795
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 876348.4871
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 666194.3153
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1928021
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 18533.07
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 18927.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 18635.61
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16905.34
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12350.79
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9917.49
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14101.39
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1331781
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 51567.4413

## PRESIÓN_GAS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/12/2025 00:00 | 794.9 | 3013.81 | 86.82 | 86.82 | 4467.8 | 516.81 | 7108 | 22859 | 3959.7404 | 4414.0755 | 4411.7104 | 4415.7822 | 6639 | 5959.14
21/12/2025 01:00 | 795.2 | 3011.25 | 87.77 | 87.77 | 4467.8 | 515.83 | 7187 | 22882 | 3963.4911 | 4407.0621 | 4404.1828 | 4408.2504 | 6639 | 6078.617
21/12/2025 02:00 | 794.4 | 3014.96 | 88.96 | 88.96 | 4467.8 | 514.85 | 7314 | 22790 | 4035.3489 | 4435.9207 | 4432.687 | 4437.1159 | 6640 | 6198.534
21/12/2025 03:00 | 795.3 | 3017.04 | 90.41 | 90.41 | 4474.7 | 514.85 | 7486 | 22736 | 4125.0866 | 4482.3318 | 4478.9116 | 4483.5861 | 6637 | 6315.13
21/12/2025 04:00 | 795.2 | 2845.99 | 91.66 | 91.66 | 4467.8 | 519.75 | 7657 | 22898 | 4125.0786 | 4487.524 | 4484.0202 | 4488.7047 | 6642 | 6431.359
21/12/2025 05:00 | 794.9 | 3014.73 | 92.52 | 92.52 | 4467.8 | 514.85 | 7821 | 22699 | 4119.6045 | 4482.0946 | 4479.0367 | 4483.35 | 6640 | 6547.397
21/12/2025 06:00 | 795.6 | 3011.26 | 93.22 | 93.22 | 4474.7 | 516.81 | 7843 | 22817 | 4110.2558 | 4481.6856 | 4478.2906 | 4482.7465 | 6640 | 6664.644
21/12/2025 07:00 | 795 | 3012.65 | 95.32 | 95.32 | 4467.8 | 510.93 | 7819 | 22886 | 4050.4257 | 4444.9558 | 4442.0403 | 4446.3493 | 6641 | 6783.671
21/12/2025 08:00 | 792.8 | 3013.81 | 96.68 | 96.68 | 4467.8 | 514.85 | 7756 | 22664 | 4004.6135 | 4413.7108 | 4412.5935 | 4415.5888 | 6642 | 6756.14
21/12/2025 09:00 | 793.1 | 3011.25 | 97.49 | 97.49 | 4467.8 | 516.81 | 7694 | 22730 | 3919.1006 | 4376.7834 | 4381.094 | 4380.2643 | 6643 | 6859.64
21/12/2025 10:00 | 793.2 | 3014.96 | 97.81 | 97.81 | 4467.8 | 516.81 | 7632 | 22863 | 3910.2718 | 4359.7023 | 4369.0365 | 4363.995 | 6644 | 6775.103
21/12/2025 11:00 | 796 | 3017.04 | 97.85 | 97.85 | 4467.8 | 517.79 | 7569 | 22850 | 3922.8149 | 4358.374 | 4368.8004 | 4363.2523 | 6645 | 6713.255
21/12/2025 12:00 | 797.7 | 2845.99 | 97.7 | 97.7 | 4467.8 | 514.85 | 7507 | 22709 | -- | -- | -- | -- | 6646 | 6723.884
21/12/2025 13:00 | 793.3 | 2810.58 | 97.6 | 97.6 | 4467.8 | 513.87 | 7482 | 22753 | 3827.573 | 4308.5541 | 4319.2612 | 4313.2595 | 6647 | 6930.578
21/12/2025 14:00 | 795.3 | 2838.12 | 97.39 | 97.39 | 4467.8 | 517.79 | 7489 | 22912 | -- | -- | -- | -- | 6648 | 7014.499
21/12/2025 15:00 | 795.5 | 2754.55 | 97.06 | 97.06 | 4467.8 | 519.75 | 7487 | 22723 | -- | -- | -- | -- | 6648 | 7058.053
21/12/2025 16:00 | 791.6 | 2965.2 | 96.95 | 96.95 | 4467.8 | 516.81 | 7491 | 22764 | -- | -- | -- | -- | 6646 | 7077.558
21/12/2025 17:00 | 791.8 | 2766.37 | 97.5 | 97.5 | 4467.8 | 516.81 | 7496 | 22827 | 4049.2626 | 4415.8676 | 4423.6084 | 4420.039 | 6644 | 7075.11
21/12/2025 18:00 | 793.2 | 2805.48 | 98 | 98 | 4467.8 | 514.85 | 7501 | 22852 | 4035.1314 | 4414.9189 | 4417.7269 | 4417.7902 | 6642 | 7081.757
21/12/2025 19:00 | 793.7 | 2840.2 | 96.78 | 96.78 | 4467.8 | 514.85 | 7506 | 22748 | 3966.3864 | 4385.8326 | 4384.811 | 4387.2501 | 6642 | 7071.029
21/12/2025 20:00 | 793.3 | 2881.87 | 95.45 | 95.45 | 4474.7 | 517.79 | 7530 | 22834 | 3889.6534 | 4354.0478 | 4352.2125 | 4355.2006 | 6641 | 7075.414
21/12/2025 21:00 | 793.3 | 2867.74 | 94.37 | 94.37 | 4467.8 | 517.79 | 7582 | 22789 | 3864.2097 | 4344.8025 | 4342.7174 | 4346.1437 | 6641 | 7071.732
21/12/2025 22:00 | 793.4 | 2825.15 | 93.61 | 93.61 | 4474.7 | 514.85 | 7639 | 22755 | 3885.3489 | 4363.4586 | 4361.3426 | 4364.7858 | 6641 | 7068.381
21/12/2025 23:00 | 793.6 | 2855.25 | 93.12 | 93.12 | 4467.8 | 515.83 | 7697 | 22823 | 3925.6634 | 4380.8693 | 4378.4981 | 4382.3543 | 6640 | 7065.127

## TEMP_AMB
domingo, 21 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/12/2025 00:00 | 19 | 24.02 | 24.02 | 21.6 | 21.6 | 23.02 | 23.02 | 19.9 | 32 | 19.3 | 19.7 | 23.38 | 20.6667 | 19.63 | 28.44
21/12/2025 01:00 | 19 | 23.96 | 23.96 | 21.4 | 21.4 | 22.54 | 22.54 | 19.8 | 32.13 | 19.3 | 20 | 23.1 | 20.5333 | 19.51 | 28.44
21/12/2025 02:00 | 17 | 23.85 | 23.85 | 21.2 | 21.2 | 22.35 | 22.35 | 19.7 | 32.01 | 19.5 | 19.5 | 22.89 | 50.4 | 19.4 | 28.08
21/12/2025 03:00 | 17 | 23.68 | 23.68 | 21.1 | 21.1 | 22.22 | 22.22 | 19.6 | 31.56 | 19.4 | 19.4 | 22.67 | 19.9667 | 19.36 | 27.71
21/12/2025 04:00 | 18 | 23.53 | 23.53 | 21 | 21 | 22.33 | 22.33 | 19.5 | 31.38 | 19.1 | 19.7 | 22.53 | 19.8333 | 19.97 | 27.71
21/12/2025 05:00 | 20 | 23.37 | 23.37 | 20 | 20 | 22.19 | 22.19 | 19.3 | 31.47 | 18.9 | 20 | 22.28 | 19.7667 | 18.89 | 28.08
21/12/2025 06:00 | 17 | 23.18 | 23.18 | 20.6 | 20.6 | 21.98 | 21.98 | 19.3 | 31.6 | 18.9 | 20 | 22.18 | 19.788 | 18.89 | 27.71
21/12/2025 07:00 | 18 | 23.13 | 23.13 | 20.9 | 20.9 | 22.49 | 22.49 | 19.2 | 31.75 | 19.1 | 20.2 | 22.51 | 19.8333 | 19.32 | 28.81
21/12/2025 08:00 | 23 | 23.12 | 23.12 | 21.1 | 21.1 | 23.39 | 23.39 | 19.5 | 32.67 | 20.4 | 21.2 | 22.91 | 20.0667 | 19.41 | 30.64
21/12/2025 09:00 | 27 | 23.52 | 23.52 | 21.7 | 21.7 | 24.15 | 24.15 | 20 | 33.65 | 20.7 | 22.6 | 23.97 | 20.3667 | 20.64 | 31.01
21/12/2025 10:00 | 30 | 24.01 | 24.01 | 22.3 | 22.3 | 24.71 | 24.71 | 20.4 | 35.09 | 21.5 | 23.6 | 24.88 | 21.0333 | 21.6 | 32.47
21/12/2025 11:00 | 32 | 24.56 | 24.56 | 22.3 | 22.3 | 24.57 | 24.57 | 20.5 | 35.23 | 22.7 | 23.7 | 25.49 | 21.3667 | 22.78 | 33.57
21/12/2025 12:00 | 33 | 25.19 | 25.19 | 22.1 | 22.1 | 24.87 | 24.87 | 21.1 | 34.24 | 23.3 | 24 | 25.67 | 21.3 | 23.57 | 35.4
21/12/2025 13:00 | 32 | 25.53 | 25.53 | 22 | 22 | 25.34 | 25.34 | 20.7 | 34.34 | 23.1 | 24.3 | 26.2 | 21.4 | 23.95 | 35.03
21/12/2025 14:00 | 31 | 25.74 | 25.74 | 22 | 22 | 25.86 | 25.86 | 20.6 | 33.99 | 22.6 | 24.1 | 26.5 | 21.9667 | 23.26 | 31.37
21/12/2025 15:00 | 31 | 25.89 | 25.89 | 22.3 | 22.3 | 26.27 | 26.27 | 21.1 | 33.92 | 22.4 | 23.3 | 26.86 | 23.0667 | 23.48 | 31.37
21/12/2025 16:00 | 28 | 25.84 | 25.84 | 22.5 | 22.5 | 26.3 | 26.3 | 20.6 | 33.71 | 22 | 22.7 | 27.06 | 23.2 | 22.9 | 31.74
21/12/2025 17:00 | 27 | 25.97 | 25.97 | 22.1 | 22.1 | 26.95 | 26.95 | 20.5 | 33.37 | 21.1 | 22.1 | 27.06 | 23.5333 | 21.92 | 32.47
21/12/2025 18:00 | 27 | 25.86 | 25.86 | 22.3 | 22.3 | 26.73 | 26.73 | 20.2 | 33.37 | 20.4 | 20.2 | 26.51 | 22.1667 | 20.83 | 31.74
21/12/2025 19:00 | 27 | 25.5 | 25.5 | 21.4 | 21.4 | 26.1 | 26.1 | 20.2 | 32.39 | 19.6 | 19.5 | 25.52 | 21.7333 | 20.14 | 30.64
21/12/2025 20:00 | 24 | 25.14 | 25.14 | 21.7 | 21.7 | 25.18 | 25.18 | 20.1 | 31.97 | 19.5 | 19.5 | 24.77 | 21.6333 | 20.11 | 30.64
21/12/2025 21:00 | 21 | 24.75 | 24.75 | 21 | 21 | 24.52 | 24.52 | 20.1 | 31.56 | 19.5 | 19.5 | 24.27 | 21.4333 | 19.92 | 29.91
21/12/2025 22:00 | 19 | 24.48 | 24.48 | 21.1 | 21.1 | 23.85 | 23.85 | 20 | 31.52 | 19.7 | 19.6 | 23.78 | 21.0333 | 19.97 | 29.54
21/12/2025 23:00 | 19 | 24.24 | 24.24 | 21.5 | 21.5 | 23.41 | 23.41 | 20 | 31.78 | 19.5 | 20.2 | 23.43 | 21.1 | 19.8 | 29.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 254.85 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2045 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00
21/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 21/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 21 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
21/12/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 13.74 | 25.1 | 22.9 | 62.78 |  | 8.49 | 8.63 | 5.058 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.57819 | 3.863 |  |  |  | 6 | 3.47 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 210.5416 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 14.06 | 25.09 | 22.9 | 63.61 |  | 8.27 | 9.38 | 6.543 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.3514 | 2.3467 |  |  |  | 6.81 | 5.12 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 220.3343 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 14.32 | 25.11 | 22.9 | 65.36 |  | 7.09 | 9.29 | 7.064 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 0.7105 | 1.6596 |  |  |  | 6.46 | 4.99 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 220.3343 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 13.88 | 25.14 | 22.9 | 57.6 |  | 7.02 | 9.4 | 5.643 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 1.6592 | 2.0683 |  |  |  | 5.16 | 4.62 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 220.3343 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 13.44 | 25.29 | 22.9 | 60.79 |  | 7.5 | 8.99 | 5.582 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 1.9371 | 2.9025 |  |  |  | 4.5 | 4.65 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 13.46 | 25.28 | 22.9 | 62.92 |  | 7.74 | 9.42 | 6.624 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.4861 | 2.3149 |  |  |  | 6.79 | 5.78 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 12.19 | 25.19 | 22.9 | 49.2 |  | 8.63 | 9.48 | 7.922 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 1.2456 | 1.9339 |  |  |  | 7.51 | 6.92 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 12.51 | 25.2 | 22.9 | 66.08 |  | 8.01 | 9.71 | 8.559 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 1.9362 | 2.9043 |  |  |  | 7.96 | 8.33 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 11.28 | 25.22 | 22.9 | 63.92 |  | 8.26 | 9.44 | 7.33 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.53555 | 2.128 |  |  |  | 9.22 | 8.8 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0
21/12/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 13.02 | 25.23 | 22.9 | 64.4 | 0 | 8.92 | 9.37 | 6.881 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.7639 | 9.349 | 9.349 | 0 | 0 | 15.659 | 0.42694 | 1.1798 | 0 | 0 | 24.653 | 8.76 | 8.52 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 0.04 | 36.03
21/12/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 11.6 | 25.5 | 22.9 | 64.1 | 0 | 8.59 | 9.52 | 6.111 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 55.74 | 55.74 | 38 | 1 | 1 | 114.8542 | 139.931 | 139.931 | 0 | 19.36 | 179.901 | 5.1753 | 4.2109 | 15.8759 | 26.2629 | 205.566 | 9.17 | 8.52 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 21.35 | 292.494
21/12/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 12.3 | 25.85 | 22.9 | 63.38 | 12.48 | 7.86 | 9.42 | 5.509 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 271.45 | 271.45 | 251.73 | 1 | 1 | 379.9749 | 445.618 | 445.618 | 0 | 72.89 | 542.38 | 7.4671 | 6.9567 | 183.8249 | 182.9492 | 572.216 | 8.76 | 7.44 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 72.81 | 632.124
21/12/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 10.74 | 25.34 | 22.9 | 62.77 | 31.26 | 8.24 | 9.14 | 6.438 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 528.52 | 528.52 | 536.91 | 1 | 1 | 725.9272 | 773.869 | 773.869 | 0.14065 | 174.04 | 793.819 | 7.584 | 8.131 | 456.9479 | 443.572 | 828.127 | 8.69 | 7.2 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 195.8527 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 173.99 | 819.6275
21/12/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 11 | 25.37 | 22.9 | 64.32 | 49.67 | 7.59 | 9.92 | 7.698 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 803.55 | 803.55 | 843.64 | 1 | 1 | 950.8 | 918.285 | 918.285 | 12.1235 | 298.33 | 909.342 | 6.5648 | 7.1023 | 776.4586 | 757.8139 | 949.13 | 8.58 | 8 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 304.09 | 937.8415
21/12/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 12.64 | 25.24 | 22.9 | 61 | 64.79 | 7.34 | 10.09 | 7.735 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 670.8 | 670.8 | 978.91 | 1 | 1 | 1042.5712 | 993.146 | 993.146 | 40.7236 | 432.5 | 973.451 | 5.7793 | 6.9703 | 940.9937 | 939.923 | 998.227 | 8.16 | 9.05 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 443.82 | 1011.218
21/12/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 11.71 | 25.21 | 22.9 | 62.94 | 81.18 | 6.41 | 9.75 | 8.534 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1016.5 | 1016.5 | 1042.91 | 1 | 1 | 1086.0287 | 1036.784 | 1036.784 | 103.3068 | 563.48 | 1015.81 | 6.2489 | 6.8641 | 964.0062 | 990.889 | 1057.812 | 9.61 | 9.6 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 571.77 | 1036.7985
21/12/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 11.3 | 25.02 | 23.2 | 62.38 | 451.42 | 7.44 | 9.52 | 9.657 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 1092.16 | 1092.16 | 1077.82 | 1 | 1 | 1085.649 | 1045.971 | 1045.971 | 329.3967 | 682.77 | 1014.279 | 7.3898 | 7.311 | 903.2942 | 956.9123 | 1049.986 | 10.54 | 10.56 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 661.7 | 1077.242
21/12/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 11.74 | 25.14 | 23.2 | 64.59 | 563.34 | 8.96 | 9.12 | 9.7 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 926.34 | 926.34 | 1087.27 | 1 | 1 | 1136.1446 | 1098.761 | 1098.761 | 447.296 | 796.22 | 1063.049 | 8.2997 | 8.7051 | 1058.3485 | 1064.8198 | 1092.642 | 10.86 | 11.54 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 783.85 | 1107.1915
21/12/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 11.4 | 24.28 | 23.2 | 54.7 | 667.64 | 8.99 | 7.71 | 9.997 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 1005.73 | 1005.73 | 1130.18 | 1 | 1 | 1152.9532 | 1117.534 | 1117.534 | 572.0345 | 897.26 | 1045.141 | 9.7112 | 9.0792 | 1149.8196 | 1153.3119 | 1105.064 | 11.96 | 11.68 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 898.29 | 1121.3395
21/12/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 11.21 | 25.17 | 23.2 | 56.08 | 753.6 | 8.99 | 7.63 | 10.834 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 1177.33 | 1177.33 | 1133.09 | 4 | 3 | 1166.8107 | 1131.46 | 1131.46 | 681.3545 | 980.01 | 1093.087 | 7.9296 | 8.2012 | 1155.3045 | 1161.6009 | 1131.327 | 12.26 | 12.68 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 983.56 | 1117.307
21/12/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 11.83 | 24.9 | 23.2 | 60.74 | 829.56 | 8.68 | 7.55 | 9.75 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 1165.11 | 1165.11 | 1114.91 | 4 | 4 | 1173.5934 | 1138.5 | 1138.5 | 782.3466 | 1041.43 | 1112.487 | 10.3176 | 9.2357 | 1156.8848 | 1162.0372 | 1158.389 | 12.69 | 12.65 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 1043.2 | 1128.458
21/12/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 13.82 | 24.9 | 23.2 | 57.63 | 882.67 | 8.61 | 7.65 | 9.807 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 1180.47 | 1180.47 | 1141.09 | 4 | 4 | 1168.0327 | 1135.32 | 1135.32 | 864.5183 | 1083.3 | 1118.664 | 10.2614 | 10.0351 | 1150.2773 | 1153.2515 | 1161.361 | 12.76 | 13.67 | 352.4616 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 1062.94 | 1116.62
21/12/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 14.04 | 24.65 | 23.2 | 57.38 | 920.19 | 8.7 | 7.55 | 9.244 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 1159.54 | 1159.54 | 1143.27 | 5 | 4 | 1174.3725 | 1141.441 | 1141.441 | 930.4384 | 1108.88 | 1084.838 | 10.6501 | 10.5597 | 1119.7707 | 1119.8556 | 1132.09 | 12.96 | 13.54 | 400.5246 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 1109.66 | 1101.8235
21/12/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 12.05 | 24.63 | 23.2 | 60.51 | 936.2 | 8.93 | 8.2 | 10.75 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 1197.03 | 1197.03 | 1141.82 | 5 | 5 | 1173.5278 | 1143.047 | 1143.047 | 980.5136 | 1116.21 | 1062.605 | 10.6794 | 10.4039 | 1168.3129 | 1174.4132 | 1100.646 | 12.66 | 13.26 | 410.1372 | 387.7078 | 390.912 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 1109.59 | 1039.2465
21/12/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 12.65 | 25.22 | 23.2 | 58.09 | 923.53 | 9.14 | 8.04 | 10.698 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 1124.34 | 1124.34 | 1139.64 | 5 | 4 | 1175.6628 | 1145.3 | 1145.3 | 1012.1622 | 1098.67 | 1099.624 | 10.3891 | 11.1271 | 1146.2141 | 1150.7108 | 1129.095 | 13.08 | 13.1 | 339.6448 | 390.912 | 390.912 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 1093.47 | 1121.6375
21/12/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 13.44 | 25.43 | 23.2 | 58.32 | 903.02 | 9.29 | 7.74 | 12.346 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 1083 | 1083 | 1137.45 | 5 | 4 | 1175.6099 | 1145.572 | 1145.572 | 1021.9666 | 1066.7 | 1068.706 | 10.2939 | 11.8556 | 1183.8223 | 1181.1162 | 1104.493 | 13.11 | 13.5 | 320.4196 | 326.828 | 326.828 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 1055.01 | 1033.502
21/12/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 12.61 | 25.28 | 23.2 | 59.25 | 849 | 8.94 | 8.16 | 13.212 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 1090.17 | 1090.17 | 1131.64 | 4 | 4 | 1164.0881 | 1134.383 | 1134.383 | 1014.6353 | 1013.47 | 1063.851 | 11.761 | 11.9994 | 1123.9589 | 1121.68 | 1079.116 | 12.56 | 12.61 | 374.891 | 326.828 | 326.828 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 993.53 | 1099.505
21/12/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 11.3 | 25.28 | 23.2 | 55.39 | 786.92 | 8.77 | 8.68 | 11.16 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 1179.08 | 1179.08 | 1124.36 | 3 | 3 | 1146.9005 | 1124.595 | 1124.595 | 998.3011 | 925.62 | 1027.616 | 10.4271 | 12.7331 | 1054.4682 | 1061.96 | 1058.254 | 12.53 | 13.85 | 352.4616 | 390.912 | 390.912 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 910.5 | 1065.058
21/12/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 13.08 | 25.38 | 23.2 | 60.57 | 706.28 | 9.04 | 7.79 | 9.714 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 1048.28 | 1048.28 | 1101.82 | 1 | 1 | 1131.6987 | 1106.85 | 1106.85 | 987.4779 | 846.22 | 1017.087 | 11.7279 | 13.0881 | 1033.1941 | 1049.6173 | 1045.45 | 12.11 | 14.27 | 394.1162 | 390.912 | 390.912 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 812.6 | 830.276
21/12/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 13.01 | 25.49 | 23.2 | 40.2 | 500.19 | 9.15 | 8.18 | 9.808 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 789.95 | 789.95 | 1079.27 | 5 | 3 | 1099.0916 | 1075.571 | 1075.571 | 728.8678 | 740.55 | 902.452 | 9.6177 | 12.3966 | 946.8777 | 946.7831 | 931.936 | 12.2 | 13.87 | 394.1162 | 390.912 | 390.912 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 708.97 | 939.262
21/12/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 14.02 | 25.22 | 23.2 | 51.06 | 624.64 | 9.25 | 8.42 | 10.622 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 794.27 | 794.27 | 1030.91 | 7 | 5 | 990.5859 | 969.391 | 969.391 | 760.9332 | 632.67 | 926.202 | 9.5756 | 11.973 | 935.2185 | 943.5058 | 954.271 | 12.03 | 13.79 | 394.1162 | 390.912 | 390.912 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 564.99 | 779.6065
21/12/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 12.5 | 25.2 | 23.2 | 53.04 | 368.31 | 9.1 | 8.82 | 11.791 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 890.42 | 890.42 | 962.18 | 8 | 6 | 899.3091 | 884.839 | 884.839 | 626.6487 | 505.32 | 873.518 | 11.0538 | 12.8378 | 926.266 | 933.2337 | 870.669 | 12.05 | 14.06 | 394.1162 | 390.912 | 390.912 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 407.79 | 588.4405
21/12/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 13.4 | 25.37 | 22.4 | 54.2 | 275.42 | 9.28 | 8.92 | 12.666 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 932.8 | 932.8 | 863.64 | 8 | 6 | 817.2236 | 802.108 | 802.108 | 430.4546 | 373.44 | 867.556 | 11.1591 | 12.743 | 846.1169 | 848.9438 | 864.252 | 12.48 | 13.77 | 390.912 | 422.9539 | 422.9539 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 337.2 | 620.222
21/12/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 12.69 | 25.27 | 22.4 | 53.13 | 234.64 | 9.96 | 9.22 | 11.475 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 579.15 | 579.15 | 595.27 | 8 | 6 | 615.6622 | 584.631 | 584.631 | 295.5224 | 243.79 | 682.857 | 11.5583 | 11.8487 | 540.8072 | 542.198 | 630.748 | 13.11 | 14.11 | 320.4196 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 250.22 | 371.1265
21/12/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 12.58 | 25.08 | 22.4 | 55.27 | 149.11 | 9.83 | 9.46 | 11.472 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 299.75 | 299.75 | 367.82 | 8 | 6 | 290.0963 | 250.23 | 250.23 | 196.8238 | 135.46 | 264.929 | 10.7294 | 11.4142 | 365.8167 | 369.3343 | 247.768 | 12.56 | 13.74 | 320.4196 | 358.87 | 358.87 | 0 | 326.828 | 208.0935 | 293.779 | 237.8925 | 0 | 116.64 | 193.671
21/12/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 13.07 | 25.08 | 22.4 | 180.31 | 51.13 | 10.02 | 9.02 | 10.369 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 103.65 | 103.65 | 93.73 | 9 | 6 | 37.0162 | 19.032 | 19.032 | 185.7646 | 40.25 | 36.233 | 10.7269 | 10.9412 | 116.0538 | 128.9878 | 27.363 | 12.46 | 13.61 | 384.5036 | 390.912 | 390.912 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 29.37 | 14.2785
21/12/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 13.38 | 24.83 | 22.4 | 121.75 | 5.63 | 10.01 | 8.66 | 9.658 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 85.03 | 85.03 | 1.73 | 9 | 6 | 1.301 | 0 | 0 | 105.7032 | 1.12 | 0 | 8.4685 | 10.8852 | 8.9563 | 10.4868 | 0 | 11.87 | 12.57 | 487.0379 | 454.9959 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 0.32 | 0
21/12/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 12.71 | 24.83 | 22.4 | 77.7 | 0 | 9.56 | 8.18 | 9.599 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0937 | 0 | 0 | 7.9926 | 10.311 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 11.32 | 487.0379 | 454.9959 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
21/12/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 11.33 | 24.96 | 22.4 | 87.13 | 0 | 8.52 | 7.91 | 11.194 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.72731 | 0 | 0 | 7.4449 | 9.427 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 11.28 | 487.0379 | 461.4043 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
21/12/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 12.15 | 24.86 | 22.4 | 76.99 |  | 8.04 | 7.83 | 11.062 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 7.3295 | 9.1063 |  |  |  | 11.72 | 11.68 | 471.0169 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
21/12/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 12.48 | 24.49 | 22.4 | 86.26 |  | 7.39 | 8.09 | 10.317 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 5.7083 | 8.227 |  |  |  | 11.78 | 11.85 | 471.0169 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
21/12/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 11 | 24.5 | 22.4 | 86 |  | 7.69 | 8.51 | 10.423 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 5.4722 | 7.4197 |  |  |  | 12.05 | 11.48 | 454.9959 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
21/12/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 11.9 | 26.04 | 22.4 | 85.36 |  | 7.53 | 7.17 | 10.045 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 6.3727 | 6.2354 |  |  |  | 12.62 | 10.94 | 454.9959 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
21/12/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 13.7 | 25.97 | 22.4 | 87.97 |  | 7.77 | 6.88 | 9.8 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 5.3425 | 6.134 |  |  |  | 11.93 | 10.13 | 454.9959 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
21/12/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 13.43 | 26.05 | 22.4 | 93.69 |  | 6.9 | 6.69 | 8.128 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 3.6486 | 5.9416 |  |  |  | 11.94 | 11.37 | 454.9959 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
21/12/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 13.47 | 26.04 | 22.4 | 98.45 |  | 6.9 | 6.94 | 8.676 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 6.4695 | 6.1978 |  |  |  | 11.21 | 11.74 | 454.9959 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
21/12/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 12.82 | 26.17 | 22.4 | 98.2 |  | 6.85 | 6.92 | 9.398 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 6.0688 | 7.4222 |  |  |  | 10.83 | 11.79 | 454.9959 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 13.7 | 26.18 | 22.4 | 100.41 |  | 6.82 | 6.96 | 9.553 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 8.1272 | 9.4609 |  |  |  | 11.01 | 11.58 | 454.9959 | 487.0379 | 454.9959 | 0 | 390.912 | 208.0935 | 293.779 | 286.9425 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 21 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
21/12/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 52.86 | 73.66 | 71.25 | 65.78 | 319.16 | 613.71
21/12/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 54.06 | 73.66 | 71.25 | 66.65 | 322.2 | 618.82
21/12/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 53.16 | 73.74 | 71.25 | 83 | 321.71 | 634.86
21/12/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 51.54 | 73.84 | 71.25 | 73.15 | 320.76 | 622.54
21/12/2025 | 02:30 | 32 | 0 | 52.28 | 74.41 | 71.25 | 77.72 | 324.77 | 632.43
21/12/2025 | 03:00 | 32 | 0 | 52.4 | 74.37 | 71.25 | 80.44 | 319.63 | 630.09
21/12/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 53.75 | 79.9 | 71.25 | 65.69 | 324.34 | 625.93
21/12/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 55.2 | 79.94 | 71.25 | 88.22 | 322.07 | 647.68
21/12/2025 | 04:30 | 28 | 0 | 46.33 | 80.06 | 71.25 | 83.62 | 321.84 | 631.1
21/12/2025 | 05:00 | 28 | 0 | 53.51 | 80.09 | 71.25 | 84.25 | 319.72 | 636.82
21/12/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 48.76 | 81.76 | 71.25 | 64.48 | 318.57 | 615.82
21/12/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 51.7 | 82.89 | 71.25 | 63.75 | 324.58 | 625.17
21/12/2025 | 06:30 | 31 | 0 | 46.12 | 80.33 | 71.25 | 71.97 | 321.44 | 622.11
21/12/2025 | 07:00 | 31 | 0 | 47.25 | 80.44 | 71.25 | 73.74 | 320.33 | 624.01
21/12/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 49.22 | 80.21 | 71.25 | 72.29 | 322.75 | 626.72
21/12/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 45.62 | 80.12 | 71.25 | 74.59 | 316.4 | 618.98
21/12/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 55.69 | 72.97 | 71.63 | 71.91 | 320.89 | 624.09
21/12/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 57.87 | 73.3 | 71.63 | 74.47 | 319.66 | 627.93
21/12/2025 | 09:30 | 29 | 0 | 57.5 | 78.41 | 71.63 | 69.2 | 325.25 | 630.99
21/12/2025 | 10:00 | 29 | 0 | 56.52 | 81.3 | 71.63 | 70.94 | 324.18 | 633.57
21/12/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 57.57 | 80.48 | 71.63 | 69.04 | 319.54 | 629.26
21/12/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 67.29 | 80.46 | 71.63 | 65.5 | 324.86 | 640.74
21/12/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 55.43 | 72.97 | 71.63 | 67.01 | 325.7 | 623.74
21/12/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 47.58 | 72.9 | 71.63 | 70.67 | 321.32 | 615.1
21/12/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 51.36 | 79.75 | 71.63 | 69.14 | 324.02 | 625.9
21/12/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 54.55 | 80.44 | 71.63 | 69.4 | 325.23 | 631.25
21/12/2025 | 13:30 | 29 | 0 | 60.14 | 80.02 | 71.63 | 65.01 | 324.61 | 630.41
21/12/2025 | 14:00 | 29 | 0 | 53.87 | 80.02 | 71.63 | 60.78 | 324.26 | 619.56
21/12/2025 | 14:30 | 32 | 0 | 53.17 | 80.21 | 71.63 | 77.63 | 323.57 | 638.21
21/12/2025 | 15:00 | 32 | 0 | 52.91 | 80.55 | 71.63 | 51.52 | 322.29 | 610.9
21/12/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 49.51 | 79.9 | 71.63 | 51.71 | 325.41 | 608.16
21/12/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 44.12 | 79.85 | 71.63 | 53.72 | 323.66 | 602.98
21/12/2025 | 16:30 | 28 | 0 | 57.85 | 78.36 | 67.09 | 75.19 | 321.56 | 628.05
21/12/2025 | 17:00 | 28 | 0 | 54.79 | 78.06 | 67.09 | 73.7 | 324.59 | 626.23
21/12/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 59.15 | 81.38 | 67.09 | 203.19 | 323.52 | 764.33
21/12/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 61.42 | 81.36 | 67.09 | 222.86 | 320.8 | 783.53
21/12/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 59.5 | 66.17 | 67.09 | 198.67 | 313.99 | 736.42
21/12/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 56.55 | 66.16 | 67.09 | 126.79 | 317.34 | 664.93
21/12/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 50.09 | 66.54 | 67.09 | 190.15 | 321.01 | 724.88
21/12/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 53.74 | 66.29 | 67.09 | 168.03 | 324.18 | 709.33
21/12/2025 | 20:30 | 30 | 0 | 55.03 | 66.75 | 67.09 | 203.71 | 319.4 | 741.98
21/12/2025 | 21:00 | 30 | 0 | 48.54 | 66.77 | 67.09 | 203.1 | 319.3 | 734.8
21/12/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 50.52 | 66.87 | 67.09 | 212.77 | 320.01 | 746.26
21/12/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 58.17 | 66.7 | 67.09 | 225.05 | 321.12 | 767.13
21/12/2025 | 22:30 | 29 | 0 | 53.08 | 66.95 | 67.09 | 193.33 | 323.57 | 733.02
21/12/2025 | 23:00 | 29 | 0 | 53.24 | 66.92 | 67.09 | 204.19 | 323.07 | 743.51
21/12/2025 | 23:30 | 29 | 0 | 32.68 | 67.39 | 67.09 | 196.23 | 316.16 | 708.55
22/12/2025 | 00:00 | 29 | 0 | 34.9 | 67.41 | 67.09 | 200.19 | 320.7 | 719.29
EJEC MWh |  | 726 | 0 | 1264.045 | 1811.515 | 1679.76 | 2572.07 | 7722.52 | 15775.91

## FLUJOS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/12/2025 | 00:30 | 0 | 14.9101 | -21.7018 | -16.3892 | 28.1658 |  | 44.8465 | -80.5645 | 48.8237 | 24.6372 | 24.1034 | 11.1 | -41.654 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 13.7852 | 48.3404 | 11.175 | 10.9437 | 18.2945 | 16.3419 | 5.3783 | 8.1397 |  |  | -50.64 | -50.71 |  | -11.1 | 41.8 | 5.756 | 0.167 | -52.57 | -52 | -31.74 | 52.57 | 52.47 | 17.5596 | -0.4619 | 56.1922 | 58.5901 | 25.0958 | 0 | -47.4397 | 10.8483 | 10.54 | 55.8576 | 55.9144 | 7.1363 | 13.9375 | -402.2477 | 6.3648 | -13.2 | -13.1 | 0 | 54.6517 | -8.3428 |  | -31.2354 | 5.9848 | 13.8714 | 9.6062 | 452.5894 | 112.8574 | 112.9184 | -439.3258 | 437.0558 |  | -49.7658 | 49.6171 | 87.8001 | 29.51 | 22.49 | 59.82 | 90.93 | -44.8714 | -41.7904 | 94.1044 | 94.3489 | -2.7999 | -111.6424 | -110.337 | -1.8691 |  |  |  | 102.2 | 92.3 | -13.77 | 60.2345 | 60.151 | 58.3683 | -17.9136 | -17.1364 | 43.7701 | -74.6565 | 50.2551 | 14.3276 | 52.29 | 28.09 | 30.2417 | 28.569 | -27.95 |  |  |  | -123.6295 |  |  | -80.8 | -80.2 | 24.9582 | 46.0052 | 50.7365 | 65.6433 | 45.81 | -6.57 | 55.304 | 123.452 | -41.87 |  | 92.28 | 53.65 | 124.3091 | 122.3818 | -6.7412 | -5.5091 | 207.0468 | 167.0484 | 159.6285 | 162.5477 | 92.5123 | 75.2967 | -27.391 | 451.383 | 395.5335 |  | -28.0896 | -25.5662 | 0 | 57.1214 | 53.2964 | 39.984 | -53.7358 | -54.6788 | -37.2073 | 0 | -5.59 | 1 | 15.7772 | 44.6393 | -39.0984 | -38.2769 | 11.1259 | -72.8077 | 36.9986 | 23.1215 |  | 23.3198 | 39.8043 | 40.2159 | 39.0307 | 43.3712 | 44.2085 | -28.1327 | 7.894 | 7.8466 | -51.0863 | -52.832 | 28.4129 | -12.98 | 3.5724 | 0.9049 | -1.39 | 19.01 | 26.7088 |  | -4.102 | 4.492 |  | 53.17 | 54.4896 | 48.8434 | 13.13 | 92.8873 | 22.8 | -18.9044 | -1.7889 | -1.8323 | 1.6223 |  |  | -14.6142 | -30.7362 | 18.5585 | 31.6716 | 56.5016 | 56.1221 | -151.8963 | -20.9757 | 35.7372 | -49.2388 | 11.6191 | 6.9155 | 6.6777 | 13 | 146.2203 | 144.9818 | 201.6 | -199.7644 | -488.3926 | 492.7707 | 558.1724 | -138.9437 | -136.8855 | -63.8625 | -54.8529 | 82.4344 | 79.171 | -98.8297 |  | 35.3683 | 34.6322 | -53.342 | -53.2424 | 100.48 | 100.32 | 13.1 | 13.5 | 21.8849 | 29.28 | -338.8403 | 109.0243 | 109.4235 | 14.5 | -47.4 | -34.4 | -34.5 | 1.5736 |  | -542.7231 | -362.3285 | 428.38 | 355.755 | -45.0737 | -342.7801 | 348.112 | -157.282 | -212.1561 | -338.7028 | 90.3282 | 89.7629 | 159.4137 | -417.5933 | 215.7221 | -197.7781 | 200.8242 | -8.1204 |  | 8.64 | 8.217 | 8.247 | -8.32 | -15.28 |  | 15.6756 | -29.0028 | -39.9313 | 24.2 | 52.038 | 51.002 | 11.1214 | 13.4429 | 52.2591 | 54.088 | 54.3031 |  | 45.1 | 20.5397 | 6.84 |  | -56.2376 | 82.4061 | 64.2025 | -56.2072 | -81.3503 | 54.8345 | 25.6785 | -59.6 | 59.4 | 67.9049 | 84.8679
21/12/2025 | 01:00 | 0 | 14.3111 | -20.7963 | -15.4942 | 27.4963 |  | 42.6896 | -75.0017 | 46.4492 | 23.6073 | 23.0756 | 13.32 | -40.975 | 37.4 | 19.872 |  | 13.9342 | 45.0214 | 10.2998 | 10.5588 | 17.3539 | 15.5737 | 5.2401 | 8.3418 |  |  | -49.29 | -49.62 |  | -13.32 | 39.6 | 5.707 | 0.169 | -51.52 | -51.18 | -36.01 | 51.52 | 51.78 | 16.9677 | -0.1907 | 54.2563 | 56.0578 | 23.4933 | 0 | -50.6372 | 10.0232 | 11.519 | 52.8071 | 53.0345 | 5.5265 | 4.5941 | -377.6892 | 5.4571 | -12.8 | -12.8 | 0 | 57.3591 | -8.0734 |  | -37.3792 | 7.3426 | 13.7396 | 9.3355 | 428.8155 | 93.3561 | 92.6847 | -412.9152 | 394.6947 |  | -51.0079 | 52.9173 | 84.5168 | 27.85 | 20.59 | 57.33 | 88.14 | -39.7811 | -39.7811 | 99.5305 | 100.1935 | -4.5798 | -89.7942 | -90.1994 | -5.9365 |  |  |  | 98.2 | 88.1 | -13.26 | 65.9737 | 65.2042 | 64.6037 | -10.1183 | -9.8043 | 18.8401 | -54.052 | 24.4803 | 13.4399 | 49.81 | 26.98 | 29.7729 | 28.2761 | -27.94 |  |  |  | -86.5454 |  |  | -78.5 | -77.7 | 23.9584 | 44.2474 | 45.1007 | 62.1277 | 43.41 | -4.56 | 52.39 | 84.2073 | -44.84 |  | 92.24 | 53.7 | 85.1636 | 84.0182 | -19.3898 | -19.2182 | 178.0696 | 136.4642 | 131.7929 | 132.3162 | 109.2484 | 93.1135 | -25.432 | 426.3656 | 391.8883 |  | -28.0559 | -25.6736 | -23.6399 | 48.6907 | 45.49 | 142.908 | -74.2307 | -75.2928 | -53.8609 | 0 | -15.06 | 109.1 | 17.1766 | 21.8293 | -38.0524 | -37.3939 | 8.3494 | -90.5538 | 53.1793 | 23.5603 |  | 22.9196 | 40.6123 | 40.2845 | 39.3313 | 39.0173 | 40.0221 | -38.18 | 21.9386 | 21.4468 | -60.6387 | -62.7184 | 25.6883 | -14.3 | 3.6652 | 0.878 | -1.42 | 18.54 | 24.1073 |  | -4.272 | 4.378 |  | 52.37 | 63.6705 | 60.1643 | 12.66 | 92.2712 | 24 | -17.7019 | -2.2056 | -2.1073 | 1.5713 |  |  | -15.2629 | -28.7014 | 17.6845 | 29.698 | 55.0252 | 56.8639 | -144.4882 | -19.9898 | 34.8096 | -48.7845 | 11.3445 | 6.1049 | 5.9077 |  | 140.0912 | 139.9794 | 206.6 | -206.4686 | -482.3849 | 488.5042 | 560.1689 | -134.487 | -132.5783 | -63.4844 | -55.3044 | 75.8911 | 75.8751 |  | -99.8256 | 36.1593 | 35.3133 | -51.281 | -50.4828 | 99.07 | 97.5 | 10.9 | 10.2 | 21.6371 | 28.32 | -335.0129 | 107.4677 | 106.6524 | 13.9 | -48.1 | -34.4 | -34.5 | 1.613 | 1.3508 | -547.0087 | -359.1357 | 410.1256 | 343.4529 | -55.6354 | -332.5641 | 332.9151 | -151.35 | -208.5348 | -325.4022 | 85.0464 | 83.1394 | 155.9405 | -400.6396 | 211.5914 | -188.4199 | 189.6308 | -8.1479 |  | 8.72 | 8.3 | 8.33 | -8.72 | -16 |  | 17.229 | -28.3314 | -40.9567 | 23.6 | 50.063 | 49.597 |  | 13.2134 | 51.6187 | 51.7375 | 51.4146 |  | 48.4 | 21.3136 | 6.58 |  | -57.0003 | 82.0923 | 64.6801 | -56.8858 | -80.8853 | 53.5909 | 25.5054 | -62.6 | 61.4 | 70.2585 | 79.3216
21/12/2025 | 01:30 | 0 | 13.9927 | -20.302 | -15.7934 | 26.8003 |  | 41.1532 | -72.9954 | 44.5439 | 22.4233 | 21.8485 | 22.2 | -41.459 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 11.9089 | 40.3406 | 8.7781 | 8.6353 | 14.2365 | 11.4877 | 5.6828 | 8.5358 |  |  | 0 | -79.14 |  | -22.2 | 39.6 | 5.874 | 0.166 | -38.37 | -38.61 | -40.19 | 38.37 | 38.6 | 16.0015 | 0.0103 | 51.6558 | 53.1603 | 27.8859 | 0 | -44.9744 | 11.3851 | 11.1893 | 54.1699 | 53.9958 | 5.9997 | 4.5249 | -391.7271 | 2.5311 | -12.8 | -12.7 | 0 | 52.0099 | -7.3844 |  | -43.0982 | 6.3243 | 13.4658 | 9.1182 | 445.2954 | 95.0651 | 94.821 | -410.3487 | 408.5189 |  | -66.0091 | 67.1388 | 81.4132 | 27.76 | 19.89 | 55 |  | -25.8495 | -25.1797 | 89.1727 | 89.1625 | -5.7678 | -84.2982 | -84.5534 | -5.0454 | 0 |  |  | 94.6 | 85.2 | -13.01 | 64.7072 | 63.9035 | 62.934 | -15.2956 | -14.6592 | 32.955 | -62.4992 | 38.4182 | 12.863 | 47.19 | 25.77 | 28.3667 | 27.6901 | -27.91 |  |  |  | -68.9044 |  |  | -76.1 | -75.3 | 23.3487 | 41.3177 | 41.8132 | 58.6121 | 41.29 | -3.79 | 51.2275 | 67.9739 | -46.18 |  | 88.44 | 51.64 | 68.5818 | 67.3636 | -11.7886 | -11.8727 | 168.37 | 127.6988 | 122.3722 | 122.6098 | 108.0034 | 92.0068 | -25.491 | 419.5037 | 371.4922 |  | -27.5235 | -25.8567 | -24.6221 | 48.0945 | 45.2608 | 153.66 | -80.372 | -81.3516 | -53.838 | 0 | -12.68 | 114.3 | 16.6125 | 22.1301 | -39.2719 | -38.09 | 10.4077 | -87.3319 | 51.1516 | 24.2603 |  | 23.9641 | 40.7235 | 41.3094 | 39.2598 | 25.1184 | 25.2859 | 23.109 | 13.6039 | 13.9806 | -11.7215 | 0 | 32.3754 | -7.58 | 3.5724 | 0.845 | -1.46 | 18.7 | 30.0823 |  | -4.441 | 4.239 |  | 48.89 | 9.193 | 12.4066 |  | 83.3174 | 24.8 | -15.6142 | -2.6124 | -2.6437 | 1.4846 |  |  |  | -25.5665 | 18.9399 | 26.4731 | 55.8434 | 57.9322 | -122.6431 | -19.4835 | 33.2491 | -48.0083 |  | 5.5483 | 5.3369 |  | 137.4895 | 137.0717 | 255.2 | -254.7229 | -530.4466 | 532.7619 | 562.6836 | -133.0225 | -129.0118 | -65.0128 | -56.9859 | 78.7031 | 77.6697 |  |  | 35.4672 | 34.4674 | -49.2142 | -48.7303 | 100.43 | 99.68 | 9.2 | 10.1 | 21.4534 | 27.6 | -329.8511 | 107.4399 | 107.2381 | 13.9 | -48.5 | -34.4 | -34.5 |  | 1.4948 | -554.0229 | -336.2956 | 405.3039 | 338.7721 | -54.1462 | -327.365 | 328.011 | -150.4942 | -206.0486 | -325.393 | 82.8792 | 84.376 | 152.6186 | -397.7195 | 209.685 | -186.8865 | 186.1312 | -7.9611 |  | 9.2 | 8.383 | 8.425 | -8.4 | -16 |  | 16.9665 | -28.9174 | -40.4593 | 24.8 | 52.505 | 52.301 |  | 13.2169 | 52.4169 | 52.0722 | 51.844 |  | 50.3 | 22.0379 | 6.19 |  | -58.7465 | 82.6016 | 66.6904 | -60.0281 | -82.2606 | 57.0375 | 24.0038 | -63.3 | 63 | 29.1214 | 109.3218
21/12/2025 | 02:00 | 0 | 13.68 | -19.7994 | -16.5247 | 26.6996 |  | 40.4466 | -70.3951 | 42.104 | 21.2954 | 20.8503 | 24.42 | -41.03 |  |  | -37.4 | 14.0036 | 38.4352 | 8.3427 | 8.3675 | 13.9105 | 10.4533 | 5.2391 | 8.067 |  |  |  | -75.64 |  | -24.42 | 39.6 | 5.22 | 0.163 | -34.81 | -34.34 | -46.26 | 34.81 | 34.5 | 16.0502 | 0.1992 | 49.4641 | 51.5092 | 26.9533 | 0 | -38.2599 | 7.1992 | 7.8801 | 52.6682 | 52.8197 | 0.6946 | -0.2539 | -379.3762 | 2.2072 | -13.5 | -13.4 | 0 | 44.783 | -7.8004 |  | -37.0835 | 5.1433 | 13.2783 | 8.9636 | 431.1654 | 94.9125 | 95.3398 | -416.569 | 393.557 |  | -45.1876 | 47.0627 | 78.2796 | 27.42 | 18.98 | 53.88 | 84.66 | -26.3854 | -26.6533 | 86.3428 | 86.7699 | -5.9346 | -78.4776 | -77.7971 | -7.9301 |  |  |  | 90.1 | 81.2 | -12.37 | 64.0962 | 62.8088 | 62.37 | -18.4441 | -18.1862 | 40.2591 | -66.2893 | 46.7564 | 12.6823 | 54.11 | 28.41 |  | 26.9577 | -28.42 |  |  |  | -82.4683 |  |  |  | -73 | 21.4261 | 37.2162 | 39.4649 | 52.7527 | 36.79 | -3.48 | 52.4055 | 81.3021 | -47.25 |  | 88.43 | 48.94 | 84.1455 | 81.1273 | -7.9449 | -8.0818 | 169.7363 | 130.6564 | 125.4393 | 126.187 | 106.0936 | 89.5952 | -25.55 | 428.7541 | 382.1059 |  | -27.2543 | -26.2847 | -23.9081 | 55.2753 | 51.9082 | 136.764 | -77.0077 | -77.6069 | -53.3959 | 0 | -14.33 | 91.2 | 16.2984 | 38.6529 | -38.2095 | -37.5281 | 9.1322 | -88.03 | 48.1662 | 23.6724 |  | 23.0519 | 40.1205 | 41.2638 | 39.4917 | 27.2954 | 25.2859 | 23.6113 | 10.1647 | 9.7906 | -11.7909 | -9.1826 | 33.0346 | -5.5 | 3.6652 | 0.8219 | -1.64 | 18.53 | 32.2176 |  | -4.563 | 4.402 |  | 50.12 | 8.9974 | 10.7633 | 13.83 | 82.8709 | 25 | -15.7305 | -2.6331 | -2.6524 | 1.3999 |  |  | -14.9354 | -24.9097 | 18.5549 | 25.7602 | 58.0293 | 56.0975 | -122.0167 | -18.9405 | 32.3659 | -45.9295 | 11.4826 | 5.06 | 4.7884 |  | 136.8908 | 136.717 | 245.6 | -242.4282 | -522.2872 | 531.0156 | 569.722 | -131.9046 | -129.7907 | -67.3055 | -59.415 | 77.3807 | 77.5028 |  |  | 34.4784 | 34.5992 | -47.6752 | -46.9007 | 105.28 | 104.14 | 8.8 | 7.1 | 21.5154 | 27.44 | -319.6922 | 100.886 | 100.6947 | 13.3 | -48.5 | -32.7 | -32.8 |  |  | -551.701 | -350.109 | 405.7748 | 334.0978 | -59.4587 | -323.0779 | 324.0513 | -144.8331 | -203.3553 | -323.8423 | 86.4721 | 86.1455 | 143.4601 | -393.868 | 208.569 | -187.7463 | 182.8114 | -8.7796 |  | 8 |  | 8.518 | -8.4 | -15.76 |  | 16.6735 | -29.6498 | -40.8713 | 24.6 | 47.723 | 48.011 |  | 13.488 | 52.2437 | 51.061 | 51.9822 |  | 51.4 | 21.5783 | 6 |  | -61.5325 | 83.6174 | 68.663 | -60.4764 | -82.7904 | 59.2318 | 23.4483 | -65 | 63.6 | 38.8505 | 94.2265
21/12/2025 | 02:30 | 0 | 13.4642 | -20.0057 | -16.3637 |  |  | 39.3724 | -70.0704 | 41.1254 | 20.8054 | 20.3682 | 26.64 | -40.235 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.7449 | 39.4212 | 8.1226 | 8.0144 | 13.4241 | 10.3971 | 5.3184 | 8.1388 |  |  | 0 | -71.83 |  | -26.64 | 37.4 | 5.556 | 0.165 | -29.19 | -29.18 | -51.04 | 29.19 | 29.34 | 15.9986 | 0.3254 | 49.1893 | 50.799 | 23.9093 | 0 | -38.2648 | 7.5412 | 7.4743 | 51.7895 | 52.0468 | 0.381 | -0.9452 | -369.3087 | -1.3508 | -13.3 | -13.6 | 0 | 45.7032 | -7.0785 |  | -42.8081 | 4.8273 | 12.9755 | 8.7228 | 421.8572 | 90.0601 | 89.5718 | -417.2601 | 375.3342 |  | -51.2996 | 52.3783 | 76.2538 | 26.51 | 17.83 | 51.07 | 82.06 | -16.0707 | -17.0084 | 79.4762 | 79.0077 | -5.1667 | -66.6231 | -66.4044 | -6.704 |  |  |  | 87 | 78.2 | -11.89 | 67.0359 | 65.5916 | 64.5562 | -16.3204 | -16.0483 | 34.7842 | -59.4441 | 39.9749 | 12.5603 | 52.22 | 27.49 | 27.8979 | 26.6647 | -28.29 |  |  |  | -66.9695 |  |  |  | -70.7 | 20.6351 | 35.4584 | 35.7078 | 50.4089 | 35.28 | -2.57 | 46.6705 | 67.2651 | -48.7 |  | 88.39 | 81.92 | 66.5636 | 64.2545 | -3.4087 | -4.3909 | 155.1201 | 127.0357 | 122.5157 | 122.1492 | 107.0102 | 94.6652 | -24.227 | 428.1127 | 390.4553 |  | -26.8975 | -25.0788 | -20.5218 | 51.2318 | 48.9452 | 169.02 | -79.5649 | -80.2418 | -55.8415 | 0 | -14.58 | 117.8 | 15.9564 | 31.6343 | -39.3585 | -38.6179 | 9.8486 | -91.2529 | 51.2766 | 23.9344 |  | 23.602 | 42.0317 | 41.9884 | 40.6356 | 15.2385 | 14.7362 | 47.0552 | 6.3671 | 6.2048 | 4.88 | 11.6197 | 35.4736 | -4.82 | 3.5724 | 0.7974 | -1.54 | 18.67 | 34.4362 |  |  | 4.353 |  | 46.92 | -10.0635 | -4.6973 | 13.2 | 78.5211 | 24.4 | -14.0202 | -2.6197 | -2.6254 | 1.3589 |  |  |  | -22.3422 | 18.6743 | 23.2446 | 55.4828 | 56.5397 | -105.1499 | -18.421 | 30.0613 | -45.3267 |  | 4.7951 | 4.5986 |  | 135.0916 | 135.5643 | 241.8 | -242.1301 | -510.9912 | 510.3397 | 559.7048 | -130.7305 | -128.5772 | -66.1636 | -58.7719 | 80.7419 | 78.6528 |  |  | 34.4674 | 34.2806 | -44.8474 | -45.8973 | 103.06 | 102.32 | 10.5 | 9.5 | 21.5773 | 27.12 | -318.2607 | 101.8786 | 100.179 |  | -47.9 | -32.5 | -32.8 |  | 1.2772 | -551.3805 | -356.8808 | 407.6427 | 335.309 | -63.8305 | -328.348 | 327.4301 | -142.5123 | -202.3977 | -321.4735 | 86.8372 | 86.2348 | 143.924 | -392.8045 | 207.455 | -184.5208 | 187.0993 | -8.3319 |  | 8.4 | 8.682 | 8.696 | -9.28 | -15.36 |  | 15.8221 | -29.6498 | -41.0452 | 24.9 | 48.874 | 48.247 |  | 13.5267 | 52.7024 | 52.0351 | 52.1207 |  | 50.1 | 22.3119 | 5.85 |  | -58.8574 | 83.8585 | 68.0631 | -58.0123 | -83.3631 | 58.4205 | 23.6001 | -62 | 64 | 53.3005 | 78.2751
21/12/2025 | 03:00 | 0 |  | -19.8009 | -16.6688 | 26.2871 |  | 38.4181 | -67.3493 | 40.2589 | 20.5974 | 20.0811 | 31.08 | -39.303 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.5202 | 37.8686 | 8.1146 | 7.9966 | 13.371 | 11.1906 | 4.8842 | 8.3666 |  |  | 0 | -61.94 |  | -31.08 | 37.4 | 4.956 | 0.165 | -25.11 | -25.1 | -48.02 | 25.11 | 25.31 | 15.7071 | 0.4745 | 49.2105 | 50.4078 | 22.9188 | 0 | -41.0846 | 6.01 | 5.982 | 52.8087 | 53.078 | -2.0268 | -5.7062 | -361.309 | -0.4993 | -12.4 | -12.3 | 0 | 47.121 | -6.984 |  | -44.1452 | 5.2628 | 12.8405 | 8.7035 | 411.4504 | 82.3389 | 82.5525 | -417.3966 | 354.9705 |  | -35.5688 | 37.2924 | 75.2558 | 26.14 | 17.29 | 49.94 | 81.07 | -14.5971 | -13.6594 | 83.8759 | 84.1409 | -4.8826 | -58.0244 | -57.9282 | -7.2331 |  |  |  | 84.6 | 76.2 | -11.58 | 67.7806 | 66.9232 | 66.1397 | -13.6557 | -12.9375 | 27.6518 | -54.1413 | 32.1808 | 12.073 | 50.62 | 26.68 | 27.8979 | 26.3718 | -28.36 |  |  |  | -66.1395 |  |  | -69.2 | -73.1 | 20.8493 | 34.8724 | 33.8292 | 49.2371 | 34.56 | -2.4 | 45.2755 | 65.7037 | -48.5 |  | 85.89 | 80.06 | 67.4182 | 64.0364 | -5.3892 | -6.5636 | 149.7092 | 123.2228 | 118.5278 | 119.6809 | 107.4101 | 90.0166 | -24.179 | 429.2133 | 373.0371 |  | -23.7312 | -21.2118 | -23.9896 | 49.1317 | 46.6274 | 170.556 | -81.5348 | -82.0574 | -54.2362 | 0 | -14.82 | 108.3 | 15.5401 | 31.4045 | -39.5589 | -39.0793 | 10.6608 | -89.1651 | 50.668 | 24.0009 |  | 23.8551 | 40.594 | 42.1939 | 39.5855 | 13.3965 | 13.7314 | 38.18 | 7.5304 | 7.5472 | 2.7293 | 0 | 34.2211 | -5.13 | 3.7556 | 0.7547 | -1.46 | 18.59 | 32.2619 |  | -4.648 | 4.269 |  | 46.44 | -3.8473 | -1.2453 | 13.26 | 75.7306 | 26.2 | -13.9367 | -2.8567 | -2.8201 | 1.3321 |  |  | -15.2982 | -22.3183 | 18.3773 | 23.3615 | 58.4171 | 56.4486 | -103.1558 | -18.1555 | 30.5465 | -45.3739 | 11.8984 | 4.6779 | 4.4193 | 13.2299 | 135.0883 | 135.8047 | 271.6 | -271.4456 | -548.7796 | 554.4252 | 556.4952 | -129.4971 | -127.5971 | -68.8964 | -61.7946 | 77.6378 | 77.8764 |  |  | 36.0604 | 35.3133 | -44.9323 | -45.2147 | 101.13 | 101.04 | 11.9 | 11.9 | 21.7205 | 26 | -325.711 | 104.8909 | 103.0952 | 12.8 | -52.3 | -33.5 | -33.6 |  | 1.4388 | -544.1725 | -341.5436 | 402.284 | 334.238 | -56.218 | -324.2047 | 324.0388 | -143.0018 | -202.0268 | -316.5246 | 82.2953 | 84.1798 | 153.2534 | -388.774 | 207.1825 | -184.7889 | 184.949 | -9.6503 |  | 8.96 |  |  | -9.2 | -15.44 |  | 16.1456 | -30.3822 | -40.9873 | 26.9 | 51.878 | 51.124 |  | 13.2801 | 51.5323 | 52.4794 | 52.2135 |  | 51.8 | 22.7441 | 5.72 |  | -61.2173 | 84.6356 | 69.9037 | -60.5595 | -84.4295 | 59.5664 | 22.9221 | -61.9 | 62.8 | 5.244 | 58.9978
21/12/2025 | 03:30 | 0 | 13.7814 | -20.6329 | -16.1753 | 26.3557 |  | 37.4901 | -66.4421 | 39.5749 | 20.1774 | 19.6832 | 33.3 | -39.019 | 35.2 |  | -35.2 | 14.4957 | 37.9896 | 8.6181 | 8.3898 | 14.0931 | 12.0341 | 5.2592 | 8.0059 |  |  |  | -56.5 |  | -33.3 |  | 4.659 | 0.161 | -27.12 | -26.71 | -38.78 | 27.12 | 26.3 | 15.8626 | 0.212 | 47.8916 | 50.1621 | 17.6777 | 0 | -32.6498 | 27.1358 | 24.2821 | 48.3385 | 45.0433 | 7.968 | 8.6629 | -388.1262 | 9.3619 | -13 | -13 | 0 | 42.4289 | -7.176 |  | -40.8913 | 4.068 | 12.7413 | 8.6103 | 428.5713 | 94.9736 | 94.7599 | -443.3817 | 379.1801 |  | -24.2099 | 24.956 | 73.0603 | 26.76 | 18.45 | 49.35 | 81.08 | -19.1517 | -19.5535 | 76.8224 | 77.4676 | -5.2179 | -65.4536 | -64.4838 | -8.8002 |  |  |  | 84 | 76.2 | -11.66 | 63.6358 | 62.705 | 61.5221 | -22.5236 | -21.1225 | 50.0728 | -68.366 | 56.2107 | 12.1525 | 50.7 | 26.55 | 26.9604 | 25.7858 | -27.78 |  |  |  | -88.9548 |  |  |  | -68.3 | 20.4703 |  | 35.2381 | 48.6511 | 33.81 | -3.16 | 45.291 | 87.905 | -49.06 |  | 85.24 | 78.44 | 87.7455 | 86.0909 | 1.4405 | 1.6455 | 163.2397 | 136.6254 | 131.4501 | 133.5362 | 83.5864 | 69.042 | -25.205 | 458.4497 | 368.267 |  | -24.7155 | -22.7967 | 0 | 56.9015 | 53.0617 | 41.52 | -60.9474 | -61.9399 | -31.6459 | 0 | -14.74 | 1 | 15.6264 | 44.88 | -40.1448 | -38.9001 | 9.1204 | -65.3258 | 30.3969 | 24.7572 |  | 23.8717 | 40.2363 | 39.6056 | 39.1795 | 18.9226 | 18.4202 | 41.8641 | -0.0897 | -0.3998 | 9.6376 | 13.5695 | 25.5637 | -1.59 | 7.7546 | 0.7633 | -4.23 | 18.92 | 24.3764 |  | -4.715 | 4.316 |  | 45.01 | -15.4994 | -11.1279 | 13.35 | 77.4408 | 25.3 | -15.3978 | -2.4513 | -2.4814 | 1.3065 |  |  | -14.1759 | -23.3084 | 17.8188 | 24.1946 | 58.2465 | 58.8088 | -111.0915 | -18.1798 | 30.7952 | -44.6249 | 12.595 | 4.6193 | 4.3771 | 14.1444 | 134.3425 | 134.5385 | 238.5 | -238.6464 | -507.6959 | 514.6844 | 521.2305 | -129.5846 | -125.9904 | -64.7952 | -57.2966 | 79.2904 | 77.7591 |  |  | 34.5003 | 34.4674 | -43.1763 | -43.4263 | 100.5 | 100.14 | 10 | 9.8 | 21.8016 | 26.16 | -320.7743 | 102.5715 | 102.4068 |  | -50.3 | -32.7 | -32.8 |  |  | -513.1151 | -333.5505 | 402.4061 | 334.6582 | -38.4824 | -323.741 | 326.0611 | -145.7759 | -204.5065 | -320.8012 | 85.0542 | 85.4989 | 147.1353 | -393.0839 | 206.701 | -184.6279 | 185.1234 | -8.2797 |  | 9.28 |  |  | -9.2 | -14.88 |  | 15.6176 | -28.7983 | -40.9293 | 24 | 50.034 | 51.132 | 11.1324 | 13.2902 | 50.8549 | 51.3224 | 51.4382 |  | 51 | 22.013 | 5.59 |  | -58.1374 | 81.0461 | 66.2278 | -57.5537 | -80.2325 | 56.9983 | 22.9655 | -62.3 | 61.8 | 11.2218 | 60.8831
21/12/2025 | 04:00 | 0 |  |  | -16.9738 | 26.7176 |  | 36.4312 | -64.7185 | 39.5453 | 19.8654 | 19.3684 | 37.74 | -41.131 | 37.4 | 18.216 |  | 14.4387 | 35.3348 | 8.6426 | 8.3519 | 14.2185 | 12.3363 | 5.5665 | 8.0903 |  |  |  | -52.84 |  | -35.52 | 39.6 | 4.337 | 0.16 | -15.67 | -15.59 | -57.79 | 15.67 | 15.62 | 15.1013 | 0.4805 | 46.282 | 47.5756 | 22.7359 | 0 | -34.2966 | 8.8745 | 8.7536 | 50.3483 | 50.9163 | 1.2711 | 0.2701 | -366.7255 | -2.526 | -12.6 | -12.7 | 0 | 41.6851 | -6.4214 |  | -51.4706 | 4.2138 | 12.7825 | 8.7949 | 418.6833 | 83.9564 | 83.9869 | -422.3864 | 355.2151 |  | -51.5103 | 52.6224 | 72.0224 | 25.78 | 17.33 | 48.31 | 79.43 | -0.9335 | -0.9335 | 67.1467 | 67.6885 | -5.8655 | -57.2006 | -56.4578 | -7.3741 |  |  |  | 82.3 | 74.2 | -11.25 | 66.1961 | 65.5375 | 64.4488 | -19.3607 | -18.9219 | 37.9517 | -58.208 | 42.3803 | 12.033 | 47.44 | 25.09 | 27.4292 | 26.0788 | -28.51 |  |  |  | -62.4512 |  |  |  | -66 | 21.2778 | 33.7006 | 31.0113 | 48.0652 |  | -1.7 | 45.384 | 61.6673 | -48.62 |  | 83.5 | 76.49 | 62.0727 | 60.2727 | 7.4159 | 7.5 | 150.5409 | 123.8606 | 120.0078 | 120.7654 | 100.6843 | 86.4874 | -23.899 | 436.8779 | 354.5707 |  | -25.4154 | -23.3325 | -17.0854 | 39.217 | 36.3908 | 156.732 | -73.1027 | -74.9344 | -48.5857 | 0 | -15.42 | 101.7 | 15.5003 | 9.991 | -39.2463 | -38.3801 | 9.7737 | -83.256 | 47.996 | 23.8258 |  | 23.5517 | 40.9324 | 40.9348 | 39.7344 | -1.0047 | -0.5024 | 81.0489 | -5.8989 | -5.787 | 43.2789 | 52.3283 | 27.805 | 4.02 | 8.9534 | 0.7633 | -5.28 | 19.14 | 27.0459 |  | -4.664 | 4.236 |  | 41.24 | -54.2757 | -42.1773 | 14.09 | 66.2924 | 24.6 | -11.3349 | -2.0927 | -2.4606 | 1.346 |  |  | -13.3634 | -19.4054 | 17.0449 | 20.0377 | 59.3056 | 58.7217 | -84.1535 | -17.7889 | 26.8373 | -43.03 | 13.5949 | 4.5802 | 4.5142 | 14.4753 | 127.2696 | 127.2089 | 220.8 | -220.6656 | -477.6982 | 481.0494 | 498.648 | -123.0016 | -121.5788 | -67.8952 | -59.9914 | 82.9929 | 80.7986 | -93.3558 |  | 35.3353 | 34.4564 | -39.0426 | -39.8174 | 97.95 | 97.56 | 9.1 | 8.8 | 21.823 |  | -317.3351 | 102.2811 | 102.1009 |  | -52.4 | -34.4 | -34.5 |  |  | -488.7443 | -316.5359 | 391.5244 | 325.1169 | -30.1866 | -318.1104 | 316.9735 | -149.1815 | -199.7673 | -311.8943 | 79.2182 | 79.7374 | 147.614 | -382.7563 | 203.758 | -180.186 | 178.5688 | -9.2795 |  | 9.76 | 8.776 | 8.799 | -9.44 | -14.32 |  | 15.0622 | -28.5359 | -41.2222 | 24.8 | 51.577 | 49.907 |  | 13.3023 | 50.9232 | 51.8514 | 52.3541 |  | 53.4 | 22.4715 | 5.53 |  | -60.8049 | 84.5446 | 68.8505 | -60.1264 | -83.0227 | 59.4287 | 22.6113 | -63.4 | 64.3 | 20.5783 | 45.5454
21/12/2025 | 04:30 | 0 |  | -20.7664 | -16.7711 | 28.3472 |  | 35.9948 | -67.086 | 39.5823 | 20.0054 | 19.5396 | 35.52 | -41.074 |  | 18.216 |  | 14.417 | 36.0834 | 8.6145 | 8.438 | 14.1262 | 12.6683 | 5.9697 | 8.172 |  |  |  | -50.85 |  | -35.52 |  | 4.216 | 0.154 | -16.5 | -16.56 | -57.38 | 16.5 | 16.6 | 15.3657 | 0.4172 | 46.238 | 47.6378 | 21.8204 | 0 | -33.1766 | 11.7574 | 11.7189 | 50.4618 | 50.2187 | 3.3103 | 1.7847 | -373.936 | -6.5954 | -11.7 | -11.7 | 0 | 39.6135 | -6.7855 |  | -48.0939 | 3.2455 | 12.7555 | 8.7132 | 424.3903 | 85.7875 | 85.6349 | -426.0379 | 362.4464 |  | -63.7171 | 64.4728 | 70.9347 | 25.77 | 17.26 | 47.81 | 79.43 | 3.621 | 2.4154 | 66.9808 | 67.4547 | -5.4059 | -62.9377 | -61.8825 | -7.8878 |  |  |  | 84.6 | 76.6 | -11.3 | 63.9375 | 62.3641 | 61.3938 | -24.0028 | -24.0408 | 45.8951 | -60.3402 | 50.9289 | 11.8725 | 48.15 | 25.33 | 26.9604 | 25.7858 | -28.61 |  |  |  | -63.8293 |  |  |  | -65.9 | 20.9372 |  | 31.481 | 47.4792 | 33.12 | -1.86 | 45.3995 | 60.7922 | -49.29 |  | 84.41 | 76.39 | 63.2727 | 62.7455 | 10.0825 | 9.4636 | 152.0628 | 125.9412 | 121.0506 | 122.2023 | 101.991 | 86.543 | -23.967 | 440.0195 | 353.908 |  | -26.1032 | -24.0349 | -19.602 | 34.4501 | 32.8369 | 152.124 | -71.6491 | -72.5589 | -48.7536 | 0 | -14.58 | 110.8 | 10.8188 | 20.8781 | -38.9437 | -37.9698 | 9.2993 | -81.6256 | 46.7004 | 23.8819 |  | 23.5665 | 42.0898 | 41.201 | 41.149 | -3.8515 | -4.1864 | 89.2542 | -9.1784 | -9.1343 | 46.0609 | 56.9616 | 29.0574 | 5.25 | 8.4602 | 0.751 | -5.29 | 18.47 | 29.4159 |  |  | 4.247 |  | 42.6 | -55.4283 | -44.5156 | 14.52 | 68.9082 | 22.4 | -12.2035 | -2.5629 | -2.9071 | 1.3357 |  |  | -14.1762 | -19.2544 | 16.6806 | 19.975 | 54.6774 | 59.6344 | -85.456 | -17.524 | 27.1567 | -43.4736 | 12.5132 | 4.7365 | 4.4404 | 14.1522 | 130.5824 | 130.6206 | 217.9 | -218.4592 | -471.505 | 471.8977 | 505.0838 | -126.0764 | -123.9946 | -64.9947 | -57.39 | 81.8192 | 79.9313 |  |  | 36.9064 | 36.1373 | -42.7004 | -42.9561 | 95.13 | 94.52 | 9.3 | 9.9 | 21.556 | 27.2 | -330.4171 | 105.1941 | 105.0036 | 13.3 | -50.8 | -35.2 | -35.3 |  |  | -490.5259 | -322.5143 | 406.5219 | 342.6177 | -26.5083 | -331.9877 | 328.6096 | -153.9532 | -203.0148 | -322.5848 | 82.2068 | 81.3817 | 156.5978 | -398.5617 | 206.7757 | -183.883 | 185.2708 | -8.3044 |  | 9.36 |  |  | -9.44 | -14.48 |  | 14.9157 | -27.5105 | -40.8713 | 23.7 | 52.543 | 49.652 | 11.3271 | 13.3297 | 50.7879 | 50.303 | 50.3525 |  | 51 | 22.4388 | 5.56 |  | -58.3998 | 82.09 | 66.3582 | -57.9762 | -81.4166 | 56.6588 | 23.2956 | -60 | 61.9 | 26.0531 | 44.306
21/12/2025 | 05:00 | 0 | 13.6855 | -20.9931 | -16.6141 | 28.3036 |  | 35.9593 | -64.3576 | 39.1186 | 19.9114 | 19.4632 | 39.96 | -40.596 | 37.4 | 18.216 |  | 14.8681 | 35.663 | 8.4998 | 8.7926 | 14.6952 | 12.8412 | 5.7202 | 8.1537 |  |  |  | -48.37 |  | -39.96 |  | 4.972 | 0.167 | -17.85 | -18.54 | -53.15 | 17.85 | 18.38 | 14.7576 | 0.4904 | 46.764 | 48.1917 | 16.942 | 0 | -33.3955 | 35.9355 | 33.9275 | 45.9873 | 45.7756 | 22.1526 | 23.0435 | -398.0716 | -0.0029 | -12.7 | -12.7 | 0 | 40.5585 | -6.8469 |  | -48.7574 | 2.2389 | 13.032 | 8.8698 | 445.387 | 89.0225 | 89.7854 | -435.4953 | 382.1547 |  | -63.8527 | 65.296 | 70.8548 | 26.02 | 17.34 | 47.81 | 79.22 | 3.755 | 2.8173 | 67.3074 | 68.1087 | -7.837 | -67.1621 | -65.6461 | -7.5856 |  |  |  | 84.8 | 76 | -11.32 | 62.0849 | 61.2548 | 60.3734 | -28.8357 | -27.6241 | 56.6484 | -65.704 | 62.0394 | 11.777 | 47.92 | 25.16 | 27.4292 | 26.3718 | -30.25 |  |  |  | -63.2245 |  |  | -62 |  | 21.1844 | 33.7006 | 31.481 | 47.4792 |  | -1.97 | 44.361 | 61.761 | -51.35 |  | 86.05 | 76.38 | 65.2 | 62.2727 | 10.5938 | 9.2364 | 153.4241 | 126.4492 | 122.5601 | 123.277 | 100.3838 | 87.3703 | -22.868 | 446.663 | 347.3823 |  | -24.8309 | -23.0522 | -22.5883 | 30.8607 | 28.3813 | 144.444 | -74.8197 | -75.5364 | -52.8748 | 14 | -15.8 | 122.2 | 10.8336 | 13.3396 | -39.4685 | -37.8495 | 9.9499 | -85.1247 | 45.3741 | 23.7333 |  | 23.5352 | 42.7063 | 43.4115 | 41.27 | -3.8515 | -3.5166 | 86.24 | -8.4109 | -7.9956 | 48.2762 | 60.3759 | 26.7503 | 5.71 | 8.4602 | 0.7633 | -5.17 | 17.71 | 26.9874 |  | -4.605 | 4.315 |  | 41.81 | -59.4481 | -47.3042 |  | 67.8936 | 21.8 | -12.7967 | -2.2423 | -2.5798 | 1.3321 |  |  | -13.7838 | -20.4335 | 17.2313 | 21.4254 | 55.9793 | 57.7102 | -89.5588 | -17.6755 | 27.949 | -43.295 | 12.1975 | 4.8732 | 4.5669 | 14 | 123.4937 | 126.322 | 217.1 | -216.7809 | -469.487 | 470.8273 | 479.6074 | -120.3664 | -119.5343 | -67.1157 | -58.8668 | 74.6837 | 74.6266 |  |  | 36.9174 | 36.8844 | -41.8272 | -42.8617 | 93.07 | 92.58 | 9.3 | 10.8 | 21.7397 | 27.44 | -316.0102 | 104.8998 | 104.7228 | 13.9 | -52.4 | -35.2 | -35.3 |  | 1.3857 | -477.5109 | -303.2504 | 398.9992 | 329.9932 | -22.0411 | -308.9995 | 317.3138 | -150.4436 | -196.6541 | -308.3587 | 78.1524 | 76.4914 | 153.0111 | -378.0823 | 207.4177 | -179.921 | 178.4829 | -8.7274 |  | 9.84 | 8.687 |  | -10.16 | -13.76 |  | 15.1476 | -28.1849 | -41.6617 | 25.3 | 50.006 | 53.306 | 11.3011 |  | 49.7501 | 49.316 | 49.609 |  | 54.4 | 22.3201 | 5.49 |  | -63.4941 | 82.7321 | 68.4687 | -63.1854 | -82.7111 | 58.6972 | 22.9661 | -63.3 | 63 | 15.3452 | 60.6701
21/12/2025 | 05:30 | 0 |  |  | -16.5449 | 27.5987 |  | 36.0813 | -66.3051 | 40.0783 | 20.2114 | 19.7627 | 37.74 | -40.532 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.6669 | 36.5818 | 10.0528 | 9.9986 | 16.5035 | 16.162 | 5.8735 | 8.474 |  |  | 0 | -52.01 |  | -37.74 | 39.6 | 5.394 | 0.169 | -15.3 | -15.36 | -58.89 | 15.3 | 15.31 | 15.0157 | 0.3675 | 47.0128 | 48.3912 | 21.1963 | 0 | -31.402 | 11.6574 | 11.2391 | 50.9463 | 51.2225 | 1.5792 | 0.0114 | -376.6591 | 3.8438 | -12.3 | -12.1 | 0 | 38.2458 | -6.3347 |  | -51.2074 | 2.9951 | 13.3054 | 9.0648 | 424.5428 | 90.8231 | 91.4029 | -451.3867 | 354.7745 |  | -41.7381 | 43.5583 | 71.8528 | 26.06 | 17.42 |  | 80.1 | -0.7996 | -1.4693 | 67.2619 | 67.7778 | -6.8018 | -58.6766 | -58.2901 | -7.7248 |  |  |  | 82.7 | 73.8 | -11.29 | 64.3953 | 63.4315 | 63.0599 | -23.1816 | -22.5252 | 47.7461 | -63.3483 | 52.2133 | 11.7214 | 48.27 | 25.59 | 29.7729 | 28.1296 | -33.08 |  |  |  | -73.328 |  |  |  | -65.9 | 20.9537 |  | 33.3596 | 48.6511 | 33.83 | -2.47 | 44.857 | 73.1117 | -46.03 |  | 82.89 | 75.46 | 75.0909 | 73.1455 | 11.3166 | 10.7818 | 161.1404 | 132.6176 | 127.3569 | 127.9954 | 101.5027 | 87.2942 | -23.485 | 463.4955 | 349.7272 |  | -24.0077 | -22.6612 | -16.7742 | 35.3835 | 33.8012 | 98.352 | -67.8971 | -69.1105 | -48.9571 | 12.32 | -15.86 | 93.5 | 10.8092 | 21.5589 | -41.2597 | -40.5256 | 15.1943 | -85.0718 | 45.643 | 23.8668 |  | 23.2258 | 37.0374 | 37.5061 | 35.7932 | 0 | -0.1675 | 78.537 | -8.525 | -8.4303 | 47.2992 | 55.7123 | 24.0696 | 6.28 | 9.8738 | 0.7987 | -6.3 | 17.49 | 22.618 |  | -4.553 | 4.396 |  | 41.47 | -57.338 | -46.2336 |  | 67.8386 | 23.5 | -12.4839 | -2.6369 | -2.773 | 1.3087 |  |  |  | -20.558 | 17.1702 | 21.1664 | 58.2063 | 56.5437 | -86.8573 | -17.6012 | 26.7491 | -43.7865 |  | 5.1674 | 4.9361 |  | 122.7401 | 123.3461 | 176 | -177.7755 | -424.2655 | 425.3246 | 460.6746 | -119.703 | -116.7266 | -61.0268 | -53.144 | 77.7579 | 75.7716 |  |  | 33.6434 | 32.8524 | -37.1586 | -36.5989 | 92.75 | 92.62 | 9.2 | 10.2 | 21.7397 | 22.96 | -320.8371 | 101.1976 | 101.7197 | 12.8 | -54.2 | -33.5 | -32.9 | 1.414 | 1.2777 | -450.8985 | -308.6308 | 382.9487 | 315.4988 | -21.3743 | -307.6414 | 304.7678 | -147.2466 | -191.4682 | -303.0014 | 78.9036 | 77.335 | 146.9999 | -371.8946 | 197.1185 | -176.2043 | 174.202 | -8.8318 |  | 9.76 | 8.972 | 8.883 | -9.68 | -14.32 |  | 14.2687 | -25.4292 | -42.3941 | 24.9 | 53.944 | 53.008 | 11.1057 |  | 50.2589 | 49.9354 | 49.9677 |  | 54.6 | 23.2316 | 4.74 |  | -55.3424 | 77.7119 | 62.726 | -54.8291 | -76.5684 | 53.6745 | 22.5682 | -65.1 | 64.3 | 36.1841 | 30.8384
21/12/2025 | 06:00 | 0 | 13.8478 | -21.259 | -17.0989 |  |  | 36.3799 | -64.9581 | 39.4589 | 20.0914 | 19.8527 | 33.3 | -37.686 | 35.2 | 16.56 | -33 | 13.4351 | 35.4106 | 10.273 | 9.8972 | 16.3257 | 15.2968 | 5.8832 | 8.4696 |  |  |  | -55.25 |  | -33.3 | 37.4 | 5.587 | 0.173 | -20.84 | -20.83 | -50.47 | 20.84 | 20.18 | 14.574 | 0.829 | 46.5929 | 48.5769 | 24.8207 | 0 | -42.6838 | 28.9671 | 26.0075 | 50.6436 | 50.6714 | 12.5936 | 3.804 | -398.9885 | -0.396 | -12.1 | -12 | 0 | 50.6533 | -6.0693 |  | -57.6527 | 1.8627 | 13.253 | 9.0705 | 443.3117 | 76.6014 | 76.1742 | -446.1031 | 342.816 |  | -27.1844 | 28.3472 | 62.2325 | 22.04 | 12.84 | 42.43 | 72.89 | 1.6117 | 0.8079 | 63.5045 | 64.1553 | -7.3837 | -40.0001 | -39.357 | -7.6118 |  |  |  | 76.4 | 68.4 | -10.67 | 66.6843 | 65.9752 | 64.9037 | -18.0487 | -18.0105 | 37.9374 | -50.9037 | 38.848 | 10.7893 | 42.44 | 22.53 | 28.8354 | 27.5436 | -32.27 |  |  |  | -60.3886 |  |  | -62.4 | -61.3 | 20.0693 | 35.7513 | 28.1934 | 50.4089 | 35.59 | -1.2 | 42.0205 | 58.9558 | -45.06 |  | 78.07 | 70.11 | 59.4727 | 57.5818 | 6.9605 | 8.7091 | 145.438 | 120.3418 | 115.4922 | 116.1046 | 95.3523 | 81.0704 | -21.402 | 455.9158 | 273.5154 |  | -24.1045 | -21.5883 | -15.3205 | 22.4595 | 20.7307 | 167.484 | -69.1751 | -70.2123 | -45.6894 | 0 | -15.35 | 121.5 | 10.1063 | 0.8324 | -40.629 | -39.6687 | 15.3716 | -77.2301 | 46.6338 | 23.9512 |  | 23.456 | 34.8336 | 35.5304 | 33.3923 | 0 | 0 | 82.0536 | -4.0783 | -4.7066 | 43.667 | 52.1318 | 24.9412 | 3.49 | 7.0735 | 0.6925 | -3.7 | 15.45 | 23.9639 |  | -4.938 | 4.484 |  | 39.93 | -52.53 | -41.5995 | 13.65 | 64.7277 | 22.7 | -11.9003 | -2.1023 | -2.6307 | 1.3329 |  |  | -14.8482 | -20.3609 | 16.0689 | 20.3814 | 55.6479 | 60.0052 | -85.5434 | -17.3965 | 26.2877 | -42.547 | 12.6739 | 4.2286 | 4.0079 | 14 | 102.7063 | 103.1224 | 98.9 | -99.7332 | -316.1915 | 314.1168 | 341.7057 | -100.4376 | -98.4358 | -61.491 | -56.5998 | 81.7011 | 79.266 |  |  | 25.9858 | 25.865 | -29.1053 | -29.2051 | 83.39 | 80.6 | 6.5 | 6.3 | 21.1458 | 7.2 | -300.4485 | 92.987 | 92.7973 | 9.9 | -52.3 | -24.2 | -24.3 |  |  | -338.237 | -236.073 | 307.6314 | 250.7928 | -7.2656 | -238.4056 | 237.3603 | -133.4541 | -143.7376 | -236.0453 | 92.5537 | 92.7871 | 129.1534 | -294.6211 | 142.8529 | -149.3185 | 152.2473 | -10.9412 |  | 8.72 |  |  | -8.8 | -13.12 |  | 14.0063 | -23.3204 | -42.4826 | 24.4 | 49.092 | 48.951 | 11.1184 |  | 52.0368 | 51.1395 | 50.1796 |  | 53.4 | 23.5775 | 4.85 |  | -58.7801 | 75.8144 | 64.0013 | -59.8425 | -75.1343 | 54.8949 | 19.2082 | -63.4 | 64.1 | 24.7827 | 34.7713
21/12/2025 | 06:30 | 0 | 13.5699 | -20.2957 | -16.8109 | 25.6525 |  | 35.55 | -65.417 | 38.1318 | 19.2094 | 18.8303 | 37.74 | -37.512 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.1303 | 35.4206 | 9.3209 | 9.6403 | 15.7922 | 15.6332 | 6.0544 | 8.0318 |  |  |  | -51.59 |  | -37.74 | 37.4 | 5.007 | 0.167 | -18.09 | -18.17 | -49.76 | 18.09 | 17.59 | 12.5542 | 1.537 | 46.8515 | 48.6777 | 20.5694 | 0 | -34.7036 | 24.1776 | 25.6529 | 49.7426 | 49.8356 | 6.8783 | 4.029 | -376.6347 | 2.4321 | -12.4 | -12.5 | 0 | 42.3914 | -6.2183 |  | -51.309 | 1.4698 | 13.5966 | 9.0553 | 424.3292 | 81.3318 | 81.3318 | -417.7575 | 344.1225 |  | -44.605 | 44.4897 | 62.2524 | 21.75 | 13.28 | 42.86 | 71.06 | 1.0758 | 3.0852 | 69.4119 | 69.4244 | -6.9023 | -34.9523 | -35.1198 | -3.5809 |  |  |  | 78.2 | 70.1 | -10.28 | 68.6111 | 67.749 | 66.8428 | -21.2039 | -21.3447 | 39.2361 | -51.4495 | 43.0621 | 10.2224 | 41.24 | 22.07 | 29.3042 | 27.8366 | -32.71 |  |  |  | -29.8943 |  |  | -64 | -63.8 | 19.9869 | 37.5092 | 25.3756 | 53.3386 | 37.5 | 0.23 | 38.9825 | 27.4097 | -45.72 |  | 81.89 | 68.77 | 28.7455 | 29.2 | -4.0388 | 0 | 125.3187 | 101.4213 | 97.7638 | 98.2133 | 82.2791 | 72.9012 | -20.817 | 429.1005 | 183.4825 |  | -21.374 | -19.0792 | 0 | 10.7807 | 9.6281 | 173.628 | -65.1411 | -65.7625 | -36.0858 | 0 | -15.08 | 116.8 | 11.0333 | -25.4481 | -38.2219 | -37.4664 | 11.0411 | -69.5025 | 36.8176 | 24.4076 |  | 23.7051 | 34.0749 | 35.0849 | 33.2073 | -4.5213 | -3.684 | 69.4944 | 6.0504 | 0 | 33.7469 | 46.2699 | 21.2424 | 2.09 | 7.2615 | 0.6802 | -4.01 | 14.63 | 20.8778 |  | -5.135 | 4.509 |  | 37.53 | -46.9297 | -34.8702 | 13.15 | 62.4037 | 19.4 | -11.9975 | -2.2042 | -2.4814 | 1.2597 |  |  | -12.4744 | -19.7009 | 16.054 | 20.1596 | 54.5919 | 55.354 | -81.6354 | -16.8104 | 26.2131 | -40.9603 | 12.3271 | 4.4826 | 4.2716 | 13.2283 | 69.3377 | 69.2935 | 76.3 | -76.2979 | -234.8687 | 237.5897 | 226.3173 | -68.7869 | -66.8396 | -66.9985 | -60.7395 | 77.8156 | 77.1318 | -60.8376 | -62.0148 | 14.9664 | 14.9004 | -14.3067 | -15.2662 | 61.51 | 61.68 | 5.5 | 5.3 | 21.5154 | -18.96 | -287.3193 | 78.7434 | 79.078 | 7.1 | -50.2 | -13.7 | -13 |  |  | -226.2258 | -147.6233 | 185.0284 | 142.6873 | -17.7373 | -135.9372 | 130.6302 | -114.1405 | -61.8351 | -131.6946 | 111.7092 | 109.8439 | 117.0109 | -172.7764 | 61.8852 | -103.4681 | 105.9417 | -9.7821 |  | 8.8 | 8.801 | 8.76 | -9.04 | -11.28 |  | 12.0714 | -19.8047 | -43.801 | 22.3 | 47.683 | 47.696 | 11.1422 |  | 50.7723 | 49.4084 | 49.5516 |  | 51 | 22.8406 | 4.94 |  | -62.7389 | 80.3689 | 68.9985 | -62.3984 | -79.6859 | 60.2128 | 19.0464 | -59.1 | 59.4 | -4.2963 | 72.7118
21/12/2025 | 07:00 | 0 | 13.1477 | -19.9983 | -17.1448 | 25.3632 |  | 34.1102 | -59.3784 | 38.2454 | 19.4674 | 18.9959 | 37.74 | -39.223 | 37.4 | 17.388 | -35.2 | 13.0404 | 30.0534 | 10.2091 | 9.9498 | 16.4018 | 15.7825 | 6.029 | 7.9881 |  |  |  | -50.92 |  | -37.74 | 37.4 | 5.639 | 0.165 | -13.99 | -14.03 | -56.27 | 13.99 | 14.01 | 12.7606 | 1.1061 | 48.936 | 50.9677 | 22.9893 | 0 | -24.7097 | 11.6027 | 11.6769 | 51.6465 | 51.6889 | -0.927 | -2.8317 | -371.8869 | 4.5867 | -12 | -12 | 0 | 31.792 | -6.3043 |  | -42.9414 | 0.1716 | 13.0453 | 8.5473 | 420.667 | 102.4506 | 101.9318 | -424.902 | 380.1994 |  | -29.0547 | 29.7178 | 63.3302 | 22.03 | 14.09 | 43.23 | 71.11 | -8.3012 | -6.9616 | 70.1381 | 70.7048 | -6.3012 | -34.3959 | -34.897 | -4.351 |  |  |  | 75.3 | 67.4 | -10.04 | 69.1542 | 68.6535 | 67.4105 | -21.5484 | -21.3399 | 58.3189 | -70.281 | 61.0049 | 10.2683 | 38.99 | 21.02 | 30.7104 | 29.0085 | -33.34 |  |  |  | -16.5985 |  |  | -63.8 | -64.2 | 19.6243 | 39.8529 | 26.3149 | 56.8542 | 39.58 | 0.56 | 36.2855 | 16.721 | -44.06 |  | 79.23 | 69.95 | 18.7091 | 17.2727 | -16.9895 |  | 116.6108 | 94.6466 | 90.5472 | 90.6415 | 68.886 | 56.1355 | -21.588 | 436.1137 | 64.3648 |  | -14.4084 | -12.5055 | 0 | -1.5536 | -1.9608 | 153.66 | -66.6642 | -67.5622 | -19.4102 | 0 | -15.52 | 112.2 | 11.5692 | -52.0935 | -36.8425 | -35.5312 | 7.3467 | -52.1911 | 20.9234 | 24.2852 |  | 23.497 | 33.7452 | 33.6994 | 32.4571 | 7.5355 | 7.703 | 71.1689 | 18.3998 |  | 38.0375 | 49.82 | 20.1584 | 2.27 | 7.259 | 0.6571 | -4.13 | 13.79 | 19.3161 |  | -5.027 | 4.47 |  | 36.36 | -50.9209 | -39.4257 |  | 61.6487 | 19.7 | -13.2828 | -1.7502 | -2.2584 | 1.3209 |  |  | -12.3705 | -21.9734 | 15.1222 | 22.4158 | 59.0222 | 59.5419 | -90.8846 | -17.3396 | 26.8027 | -41.2772 | 12.8456 | 5.558 | 5.2736 | 14.044 | 41.4168 | 43.3286 | 56.6 | -56.2459 | -197.8678 | 201.6312 | 108.3446 | -41.376 | -41.3631 | -65.9384 | -60.4731 | 78.2407 | 76.8216 | 0 | 0 | 5.7157 | 5.529 | -2.3969 | -2.9438 | 34.05 | 32.57 | 5 | 4.5 | 21.494 | -44.08 | -264.1807 | 63.2031 | 62.2368 | 7.1 | -45.6 | -3.7 | -3.6 |  |  | -102.2752 | -29.0232 | 42.501 | 24.9759 | -27.4281 | -17.548 | 10.3263 | -115.001 | 25.9669 | -13.3532 | 137.365 | 136.4544 | 113.4115 | -34.9547 | -25.1057 | -57.4003 | 56.0152 | -9.8068 |  | 10.48 | 8.517 | 8.662 | -10.64 | -9.28 |  | 9.9626 | -14.5312 | -44.5914 | 20.9 | 47.565 | 47.084 | 11.2391 | 13.3842 | 49.7828 | 49.2067 | 49.4341 |  | 48.1 | 22.8637 | 5.17 |  | -64.9052 | 80.3437 | 68.158 | -64.1276 | -78.3183 | 60.3788 | 18.518 | -57.6 | 58.1 | -88.2216 | 141.4058
21/12/2025 | 07:30 | 0 | 10.3206 | -16.3697 | -16.6462 | 24.7067 |  | 35.2649 | -57.5617 | 40.2512 | 20.4014 | 19.9353 | 37.74 | -41.294 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.568 | 27.1988 | 10.1231 | 10.1314 | 16.8759 | 15.8436 | 6.1821 | 7.6984 |  |  |  | -52.39 |  | -37.74 | 39.6 | 6.829 | 0.173 | -17.65 | -18.21 | -50.19 | 17.65 | 18.07 | 13.9782 | 0.6324 | 47.9561 | 49.495 | 26.1086 | 0 | -29.9023 | 33.5747 | 32.1148 | 49.1093 | 49.307 | 17.1843 | 18.3758 | -409.4283 | 2.9249 | -13.1 | -13 | 0 | 37.1699 | -6.4066 |  | -46.0388 | 0.5483 | 13.3831 | 9.1652 | 455.1529 | 116.8553 | 116.8859 | -461.6228 | 418.2546 |  | -33.0167 | 34.2336 | 65.3761 | 23.11 | 15.69 | 45.12 | 72.92 | 0.1381 | 1.0758 | 64.7299 | 65.2682 | -6.3849 | -48.2473 | -47.7476 | -3.5072 | 0 |  |  | 81.5 | 73.6 | -11.01 | 66.6653 | 66.426 | 64.7325 | -25.1298 | -23.874 | 61.3873 | -71.991 | 65.3122 | 11.0031 | 42.36 | 22.67 | 32.5854 | 31.2057 | -35.54 |  |  |  | -39.505 |  |  | -66.2 | -67.3 | 19.075 | 38.974 | 31.9506 | 55.6824 | 38.86 | -0.81 | 35.836 | 39.241 | -43.9 |  | 82.11 | 74.6 | 40.6364 | 37.6364 | 0 |  | 132.503 | 110.7296 | 106.4901 | 108.4029 | 49.997 | 36.7802 | -22.812 | 473.1411 | 37.923 |  | -3.9371 | -6.594 | 31.8104 | 5.126 | 4.2567 | 41.52 | -39.9109 | -40.8323 | 0.1152 | 0 | -14.87 | 1 | 12.3993 | -41.8438 | -36.626 | -35.2368 | 8.9087 | -33.8981 | 0 | 23.0459 |  | 22.1097 | 32.9625 | 33.1419 | 31.8163 | -0.5024 | -1.5071 | 79.2068 | 3.1979 |  | 44.8867 | 55.3226 | 23.1687 | 3.49 | 7.071 | 0.7047 | -4.01 | 14.04 | 23.0751 |  | -4.898 | 4.277 |  | 38.1 | -55.5986 | -43.5054 | 13.59 | 64.0672 | 19.8 | -13.3106 | -2.3835 | -2.4619 | 1.3805 |  |  | -13.1018 | -22.8063 | 16.4516 | 23.9026 | 55.8277 | 56.4782 | -89.8519 | -17.9701 | 27.7378 | -44.2944 | 10.686 | 6.5151 | 6.2031 | 12 | 30.5444 | 31.1336 | 48.2 | -48.3958 | -148.7411 | 150.4767 | 54.0199 | -31.7658 | -29.7662 | -66.9751 | -60.6757 | 77.8926 | 78.2732 |  |  | 2.9142 | 2.1561 | 2.1744 | 2.4188 | 23.96 | 23.52 | 9 | 8.5 | 21.0027 | -57.28 | -261.7476 | 57.8285 | 57.5987 |  | -44.4 | -1.8 | -1 |  |  | -52.4903 | -10.4869 | 25.7728 | 2.6351 | -13.3357 | 0.5895 | -3.749 | -118.8689 | 41.8147 | 2.1177 | 146.6932 | 144.673 | 122.0012 | -20.6626 | -39.8055 | -52.7934 | 50.662 | -9.6503 |  | 12.4 | 8.342 | 8.356 | -12.48 | -8.56 |  | 8.4398 | -13.1823 | -44.033 | 20 | 50.069 | 48.378 | 11.2431 | 13.3403 | 50.5456 | 50.7073 | 50.587 |  | 44.4 | 22.5538 | 5.45 |  | -64.812 | 82.0896 | 69.8256 | -63.2955 | -80.145 | 59.9091 | 18.9499 | -52.1 | 52.7 | -88.4254 | 137.8579
21/12/2025 | 08:00 | 0 | 10.4373 | -16.2504 | -16.3061 | 26.2813 |  | 36.1739 | -59.9542 | 42.1697 | 21.1414 | 20.9168 | 33.3 | -43.885 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.2135 | 27.1632 | 10.7604 | 11.1692 | 18.1691 | 14.7858 | 6.3454 | 8.0683 |  |  |  | -56.12 |  | -33.3 | 41.8 | 7.505 | 0.176 | -20.23 | -20.25 | -52.37 | 20.23 | 18.79 | 15.2915 | -0.0658 | 50.53 | 51.7467 | 33.7988 | 0 | -33.6438 | 36.7537 | 21.1443 | 52.5476 | 54.401 | 26.6793 | 11.2803 | -437.6075 | 0.694 | -12.3 | -12.1 | 0 | 39.8281 | -6.3224 |  | -47.4277 | 1.0549 | 13.9535 | 9.4667 | 485.0916 | 126.8654 | 127.5063 | -480.528 | 452.5626 |  | -17.2135 | 18.4149 | 70.0365 | 24.3 | 17.54 | 47.65 | 74.29 | -3.3447 | -6.0239 | 68.0641 | 68.4776 | -5.4893 | -48.052 | -47.4555 | -3.1369 |  |  |  | 81.7 | 73.6 | -11.43 | 69.84 | 67.832 | 67.3349 | -16.9737 | -16.7256 | 63.0326 | -85.3823 | 68.6744 | 11.4636 | 47.97 | 25.15 | 34.4604 | 32.9636 | -37.74 | -3.3178 |  |  | -41.541 |  |  | -72.4 | -72.3 | 19.0091 | 41.9037 | 35.2381 | 58.6121 | 41.56 | -1.54 | 36.921 | 40.8723 | -42.31 |  | 89.77 | 77.21 | 43.5091 | 42.0909 | -7.2161 |  | 138.3258 | 115.9069 | 113.0692 | 114.3707 | 52.3882 | 38.8418 | -22.932 | 497.1817 | -9.6859 |  | -8.9909 |  | 29.8192 | -16.4763 | -14.535 | 116.784 | -51.2919 | -52.1225 | -1.564 | 0 | -12.82 | 68.2 | 12.7191 | -85.1132 | -37.2638 | -35.9198 | 10.9502 | -36.8052 | 0 | 22.0991 |  | 21.3511 | 32.7596 | 33.167 | 31.5535 | 4.8562 | 3.3491 | 103.488 | 10.2162 |  | 52.9598 | 59.6344 | 37.7954 | 0.18 | 2.1637 | 0.7169 | 0 | 15.31 | 37.1828 |  | -4.759 | 4.222 |  | 41.71 | -61.5535 | -52.0292 | 13.78 | 67.3028 | 20.2 | -13.8137 | -2.6478 | -2.6639 | 1.4818 |  |  | -12.8029 | -24.1075 | 15.9809 | 24.9612 | 57.477 | 57.6968 | -95.3606 | -18.9933 | 28.8361 | -47.0819 | 10.1462 | 7.1987 | 6.9941 | 11.7039 | 27.4887 | 28.8185 | 47.4 | -47.0896 | -157.0677 | 160.0041 | 14.345 | -28.0358 | -27.3748 | -60.4325 | -54.5655 | 77.229 | 76.4731 |  |  | -1.4475 | -2.2275 | 3.0824 | 4.1861 | 15.19 | 15.26 | 8.8 | 9.5 | 21.3722 | -61.68 | -265.0761 | 53.4223 | 54.0339 | 6.5 | -39.9 | 3.9 | 4 | 1.3821 |  | 0 | 40.5211 | -16.2072 | -24.1834 | -4.3304 | 30.4461 | -36.6865 | -107.3035 | 67.17 | 31.8095 | 148.0674 | 147.0999 | 106.5057 | 16.2072 | -68.6214 | -44.8456 | 43.6043 | -8.6477 |  | 13.84 |  |  | -13.68 | -7.2 |  | 7.5883 | -9.8436 | -43.8285 | 18.6 | 51.835 | 51.325 | 11.1642 |  | 49.223 | 49.169 | 49.7876 |  | 39.5 | 21.6534 | 5.96 |  | -59.8504 | 75.5954 | 62.5243 | -59.2096 | -74.8728 | 53.8074 | 20.549 | -49.3 | 47.6 | -140.3039 | 183.1942
21/12/2025 | 08:30 | 0 |  | -15.8411 | -15.7225 | 26.6022 |  | 38.1451 | -61.9466 | 44.1289 | 22.1673 | 21.6296 | 33.3 | -43.436 | 39.6 | 19.872 | -41.8 | 12.2252 | 30.171 | 10.9405 | 10.8671 | 18.2508 | 14.926 | 5.699 | 8.1383 |  |  |  | -57.72 |  | -33.3 | 41.8 | 7.289 | 0.171 | -21.4 | -21.51 | -50.87 | 21.4 | 21.64 | 15.648 | -0.012 | 52.5688 | 53.2189 | 28.0773 | 0 | -23.4757 | 25.7273 | 35.3521 | 50.2715 | 51.4018 | 12.2894 | 8.4833 | -433.529 | 1.7276 | -12.1 | -12 | 0 | 27.5943 | -7.4979 |  | -30.5058 | 0.7077 | 15.0829 | 10.0698 | 471.9076 | 124.0272 | 124.607 | -451.4385 | 472.9828 |  | -20.7817 | 21.9864 | 74.9464 | 24.62 | 18.86 | 50.37 | 76.56 | -13.2576 | -14.5971 | 71.5855 | 72.1008 | -5.5589 | -48.1405 | -47.7798 | -1.6228 |  |  |  | 85.8 | 76.7 | -11.84 | 73.7971 | 72.8065 | 71.25 | -6.7091 | -5.7077 | 1 | -77.9384 | 90.0701 | 12.2816 | 50.14 | 26.43 | 36.3354 | 34.7214 | -39.05 |  |  |  | -33.0271 |  |  | -76.8 | -78.5 | 20.0638 | 44.8334 | 38.9953 | 63.2996 | 44.21 | -1.81 | 38.812 | 34.0844 | -34.21 |  | 83.43 | 81.97 | 34.7455 | 32.3273 | -16.0201 |  | 135.156 | 112.8272 | 109.846 | 110.5501 | 46.214 | 31.9717 | -24.676 | 460.9877 | -40.9909 |  | -6.0058 |  | 35.2475 | -43.975 | -41.9588 | 138.3 | -52.1718 | -52.3864 | 6.6726 | 0 | -14.68 | 109.5 | 13.8605 | -142.8931 | -36.2116 | -35.5974 | 8.632 | -29.5219 | -4.0951 | 21.8824 |  | 21.5804 | 31.9762 | 32.2445 | 31.6497 | 12.8941 | 12.0569 | 94.7803 | 19.9239 |  | 47.6349 | 56.677 | 35.2026 | 1.32 | 2.1637 | 0.7633 |  | 13.99 | 35.8401 |  | -4.443 | 4.341 |  | 40.99 | -56.6434 | -49.1591 |  | 64.4806 | 21.1 | -5.2244 | -9.1829 | -9.2313 | 1.5491 |  |  | -14.0447 | -17.2536 | 16.7187 | 17.2016 | 56.1975 | 58.5848 | -87.4561 | -20.179 | 33.3557 | -15.7352 |  | 7.853 | 7.1734 | 11.1829 | 39.4768 | 39.8571 | 49.5 | -50.19 | -139.6426 | 143.1677 | -71.5404 | -36.8405 | -39.8325 | -62.1302 | -55.675 | 79.2906 | 79.8048 |  |  | 0.5301 | 0.4422 | 4.1903 | 4.886 | 22.21 | 21.73 | 10 | 7.9 | 20.9813 | -64.8 | -261.2392 | 57.5309 | 57.2892 | 8.2 | -40.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2654 |  | 75.634 | 68.6094 | -23.2702 | -12.432 | 20.1013 | 15.5685 | -24.4348 | -115.864 | 59.1832 | 21.47 | 154.5582 | 154.8056 | 114.4877 | 3.7587 | -58.5769 | -47.1145 | 42.6864 | -8.807 |  | 14.32 |  | 8.09 | -13.6 | -6.64 |  | 7.2099 | -10.3105 | -43.5355 | 20.1 | 53.478 | 51.584 | 11.2842 | 13.4765 | 51.1488 | 51.0651 | 50.8377 |  | 42 | 21.7 | 6.01 |  | -59.5818 | 79.0942 | 63.406 | -59.1411 | -77.6439 | 54.6234 | 22.294 | -50.2 | 48.3 | -211.3553 | 244.6996
21/12/2025 | 09:00 | 0 | 10.5614 | -16.2035 | -15.677 | 27.4909 |  | 39.1112 | -65.4126 | 45.7113 | 23.4613 | 22.9875 | 35.52 | -47.018 | 41.8 | 20.7 | -39.6 | 12.7799 | 33.6962 | 10.437 | 10.1601 | 17.1245 | 14.4802 | 5.7197 | 4.3068 |  |  |  | -56.67 |  | -35.52 | 46.2 | 8.049 | 0.177 | -15.85 | -15.77 | -58.29 | 15.85 | 16.17 | 16.0529 | -0.0231 | 52.5886 | 54.5279 | 22.6878 | 0 | -17.2653 | 8.6163 | 9.4137 | 52.5947 | 53.7231 | 1.2962 | -0.2799 | -411.5453 | 2.8538 | -12.3 | -12.3 | 0 | 22.3929 | -7.0935 |  | -27.9344 | 1.6283 | 15.0798 | 10.3097 | 453.0166 | 135.1359 | 135.5021 | -423.8788 | 482.5557 |  | -19.6295 | 20.8469 | 67.6514 | 22.96 | 16.2 | 50.87 | 79.44 | -17.8121 | -15.5348 | 74.6249 | 74.9382 | -6.247 | -48.5238 | -47.9852 | -2.4635 |  |  |  | 85.4 | 77.6 | -12.29 | 77.8059 | 77.0184 | 75.4109 | 3.3621 | 3.2903 |  | -83.6777 | 86.314 | 12.8896 | 51.86 | 27.32 | 37.7417 | 36.0397 | -40.64 | -3.1795 |  |  | -24.1894 |  |  | -84.8 | -84.3 | 20.2121 | 47.7631 | 40.4042 | 67.9871 | 47.22 | -1.46 | 38.7655 | 24.0507 | -33.28 |  | 79.77 | 86.94 | 20.8909 | 20.5636 | -26.1823 |  | 133.5775 | 108.2954 | 106.3868 | 105.9427 | 59.8565 | 43.9876 | -24.509 | 436.3465 |  |  | -5.5465 |  | 22.4401 | -18.367 | -17.1255 | 167.484 | -66.9964 | -66.7174 | -7.6178 | 12.99 | -14.03 | 112.4 | 13.846 | -92.7736 | -37.4088 | -36.2522 | 9.6991 | -41.264 | 7.5295 | 22.3402 |  | 21.7489 | 29.9286 | 29.8395 | 28.8858 | 17.5829 | 16.9131 | 95.9525 | 28.8241 |  | 49.3719 | 56.7513 | 37.1289 | 1.93 | 2.1637 | 0.845 |  | 14.33 | 35.9416 |  | -4.268 | 4.24 |  | 42.18 | -57.5006 | -49.1737 |  | 65.347 | 21.5 | -5.3275 | -9.3432 | -9.9934 | 1.5964 |  |  | -13.5185 | -18.1548 | 16.9953 | 18.758 | 58.1029 | 58.4047 | -85.854 | -21.1547 | 33.222 | -20.7856 | 10.0407 | 8.4683 | 8.1649 | 11.3493 | 17.4864 | 19.0267 | 4.2 | 0 | -48.6331 | 51.0853 | -228.9647 | -16.2204 | -17.9366 | -60.3471 | -52.4927 | 77.5276 | 77.4474 |  |  | -3.0076 | -3.6558 | 3.2034 | 2.8155 | 16.81 | 16.77 | 10 | 12.4 | 21.3295 | -68.24 | -291.3584 | 65.3739 | 65.1304 | 7.7 | -35.3 | 3.9 | 4.1 | 1.351 |  | 232.0448 |  | 36.6328 | 9.027 | 106.814 | -5.139 | -0.915 | -113.228 | 51.8191 | -0.8958 | 165.1386 | 166.2782 | 110.985 | -30.8643 | -53.7225 | -75.6904 | 76.4767 | -8.807 |  | 14.4 | 7.899 | 7.888 | -14.48 | -6 |  | 6.2699 | -6.9993 | -43.0961 | 16.4 | 52.037 | 50.962 | 11.1438 |  | 51.2681 | 50.9962 | 52.6873 |  | 36.4 | 21.1445 | 6.38 |  | -58.9172 | 77.3384 | 62.5053 | -56.9561 | -76.6726 | 53.0773 | 22.8114 | -46.5 | 45.8 | -282.5903 | 306.8148
21/12/2025 | 09:30 | 0 | 10.9669 | -16.5736 | -14.5552 | 28.2455 |  | 40.439 | -72.4624 | 47.9275 | 24.3473 | 23.8094 | 33.3 | -47.236 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.1647 | 38.7986 | 11.8833 | 12.1333 | 20.6262 | 15.5391 | 6.2372 | 8.729 |  |  |  | -60.44 |  | -33.3 | 46.2 | 7.616 | 0.175 | -23.1 | -23.09 | -50.6 | 23.1 | 22.36 | 18.1498 | -0.3157 | 55.4159 | 58.434 | 24.2695 | 0 | -27.1693 | 32.1574 | 26.5641 | 52.6787 | 54.1407 | 15.0688 | 7.7175 | -457.6344 | -3.1594 | -12.2 | -12.2 | 0 | 31.5792 | -6.9293 |  | -30.3396 | 2.0248 | 15.3088 | 10.1125 | 494.6744 | 136.845 | 135.7158 | -422.3223 | 525.6924 |  | -43.1176 | 43.7151 | 70.6852 | 23.39 | 17.23 | 53.02 | 81.04 | -22.0987 | -20.3573 | 78.7844 | 79.3782 | -7.5184 | -61.7059 | -62.7679 | -2.2719 |  |  |  | 91.3 | 82.7 | -12.5 | 76.2035 | 75.2765 | 73.0146 | 1.2124 | 2.3465 |  | -85.1524 | 90.0682 | 13.5616 | 54.05 | 28.55 | 39.6167 | 37.3581 | -41.54 |  |  |  | -20.9948 |  |  | -86.7 | -85.3 | 20.3329 | 50.6927 | 42.7525 | 70.3308 | 50.37 | -1.67 | 37.82 | 20.3999 | -33.95 |  | 82.37 | 91.81 | 20.8727 | 19.8182 | -29.8179 |  | 133.8666 | 111.9926 | 108.0439 | 109.1445 | 46.9364 | 32.2437 | -25.236 | 426.973 |  |  | -7.1367 |  | 28.973 | -22.7908 | -22.0897 | 144.444 | -64.6672 | -66.0199 | 1.8192 | 0 | -14.87 | 88.5 | 14.8172 | -103.6451 | -40.4891 | -39.7549 | 15.2191 | -33.3939 | 0 | 23.0684 |  | 22.8163 | 29.8224 | 30.2035 | 28.8057 | 19.9273 | 18.5876 | 105.1626 | 32.3696 |  | 54.77 | 62.268 | 38.8281 | 3.81 | 2.1686 | 0.8096 | -0.63 | 14.75 | 38.2746 |  | -3.015 | 4.342 |  | 42.88 | -64.5438 | -55.2318 |  | 67.367 | 22.3 | -6.4078 | -10.1736 | -10.7295 | 1.7199 |  |  |  | -19.897 | 16.9499 | 20.8617 | 56.2251 | 58.3906 | -92.6795 | -22.0434 | 35.2326 | -21.1355 |  | 8.8101 | 8.5973 | 11 | 9.6113 | 7.9709 |  |  | -47.886 | 48.1725 | -277.3521 | 0 | 0 | -62.354 | -55.4917 | 79.7766 | 78.8833 |  |  | -6.2705 | -6.3365 | 6.6114 | 7.009 | 16.28 | 17.04 | 8.2 | 10.1 | 21.5966 | -75.44 | -289.1252 | 64.9532 | 63.7768 | 7.7 | -38 | 7.4 | 8.1 |  | 1.2739 | 282.0812 |  | 20.4135 | -8.59 | 113.1645 | 5.2124 | -15.2572 | -112.1816 | 66.8551 | 12.2339 | 169.4516 | 169.4605 | 111.0331 | -12.6999 | -63.8365 | -72.3565 | 68.4625 | -9.0707 |  | 14.88 | 7.867 | 7.879 | -14.64 | -6.4 |  | 6.3584 | -5.272 | -43.624 | 15.8 | 52.629 | 52.267 | 11.2331 |  | 51.4471 | 52.0258 | 51.4781 |  | 38.1 | 20.6532 | 6.85 |  | -59.558 | 79.3123 | 65.2865 | -59.178 | -77.7343 | 54.9395 | 22.797 | -46.9 | 46.7 | -325.0956 | 342.7579
21/12/2025 | 10:00 | 0 | 10.6626 | -16.5217 | -14.8741 | 27.6749 |  | 42.023 | -72.511 | 49.6536 | 25.1392 | 24.9836 | 31.08 | -48.118 | 44 | 19.872 | -44 | 12.778 | 38.787 | 12.045 | 12.3068 | 19.7024 | 15.1379 | 6.07 | 8.5107 |  |  |  | -62.89 |  | -31.08 | 46.2 | 8.65 | 0.179 | -25.53 | -25.38 | -46.59 | 25.53 | 25.65 | 18.4744 | -0.8978 | 56.4519 | 58.0125 | 24.7533 | 0 | -28.573 | 33.7241 | 33.4815 | 52.9666 | 54.2547 | 19.3254 | 19.9134 | -464.2986 | -3.3214 | -12.3 | -12.2 | 0 | 33.9679 | -7.4733 |  | -31.5114 | 2.4206 | 15.5155 | 10.3889 | 504.9896 | 143.8032 | 143.3149 | -413.6968 | 551.1751 |  | -41.9111 | 43.4695 | 71.6831 | 23.53 | 17.37 | 54.79 | 82.08 | -22.2327 | -23.8402 | 81.5698 | 81.6717 | -4.4264 | -70.5144 | -70.8821 | 2.8567 |  |  |  | 96 | 85.6 | -12.78 | 75.2567 | 73.7571 | 73.422 | 2.3718 | 3.1456 |  | -88.4408 | 95.6955 | 13.4917 | 58.74 | 30.41 | 40.5542 | 38.53 | -42.75 |  |  |  | -33.0318 |  |  | -91.4 | -92.4 | 21.0251 | 53.0365 | 46.04 | 75.0183 | 52.59 | -2.32 | 38.626 | 33.2625 | -34.05 |  | 88.03 | 94.87 | 33.0727 | 33.1818 | -28.4509 |  | 147.395 | 124.2398 | 120.3051 | 121.0047 | 27.2398 | 10.7038 | -26.952 | 425.2186 |  |  | -6.3155 |  | 60.4084 | -30.1356 | -27.2875 | 44.592 | -46.7365 | -47.5053 | 28.428 | 0 | -15.2 | 1 | 15.1169 | -121.3648 | -36.7958 | -35.8356 | 9.3022 | -8.1912 | -26.7587 | 21.9539 |  | 21.5454 | 30.2958 | 30.7434 | 29.1325 | 22.2717 | 21.6019 | 107.8419 | 30.8086 |  | 59.4974 | 67.3178 | 39.8096 | 4.87 | 2.2565 | 0.8255 | -0.55 | 14.67 | 39.6993 |  | -2.972 | 4.239 |  | 43.6 | -67.7987 | -58.0638 |  | 66.9381 | 21.9 | -7.2527 | -10.135 | -10.585 | 1.7645 |  |  |  | -21.1751 | 16.8059 | 22.1914 | 54.9662 | 55.794 | -92.5928 | -22.7463 | 35.9967 | -24.1791 | 10.7086 | 9.2593 | 9.0508 | 11.705 | 16.9911 | 17.2558 |  |  | -57.1148 | 57.8092 | -262.7086 | -15.8469 | -15.4446 | -57.8812 | -50.0188 | 77.882 | 78.3475 | 18.2409 | 17.159 | -3.8645 | -4.6445 | 5.4699 | 5.9892 | 11.71 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | 21.5154 | -77.92 | -276.374 | 59.6399 | 59.172 | 8.2 | -36.5 | 4.8 | 4.9 | 1.4258 | 1.1681 | 273.1805 |  | 34.8526 | 0.622 | 113.6818 | 0.7082 | -5.7473 | -123.7907 | 56.3228 | 6.1429 | 171.1096 | 167.8098 | 122.5989 | -19.1806 | -60.0512 | -70.6791 | 72.1945 | -8.7796 |  | 14.72 | 7.706 | 7.791 | -15.04 | -6.88 |  | 6.038 | -4.3626 | -43.0381 | 14.1 | 51.721 | 52.206 |  | 13.4905 | 51.4024 | 51.3069 | 52.3663 |  | 37.2 | 20.3622 | 7.06 |  | -51.4805 | 76.6955 | 60.357 | -51.5647 | -75.0352 | 49.4089 | 24.7808 | -45.2 | 45.3 | -318.8258 | 369.0683
21/12/2025 | 10:30 | 0 | 10.7895 | -16.7118 | -14.3982 | 27.2552 |  | 42.9669 | -77.1489 | 51.1844 | 26.2152 | 25.673 | 28.86 | -49.689 | 44 | 20.7 | -44 | 7.6336 | 40.2618 | 11.7086 | 11.834 | 19.6559 | 15.4467 | 1.5592 | 8.4006 |  |  |  | -63.54 |  | -28.86 | 46.2 | 9.115 | 0.181 | -26.17 | -26.28 | -44.82 | 26.17 | 25.84 | 19.4129 | -1.0613 | 55.5046 | 58.8651 | 27.7959 | 0 | -28.4349 | 21.9569 | 21.4402 | 55.9874 | 55.1442 | 16.7698 | 18.6159 | -469.9163 | -0.0236 | -11.4 | -11.6 | 0 | 32.5756 | -7.2598 |  | -33.3861 | 3.0141 | 15.6782 | 10.6486 | 521.4391 | 153.9353 | 153.2944 | -420.8209 | 583.2427 |  | -27.6587 | 28.3706 | 74.8466 | 23.91 | 18.44 | 56.6 | 83.8 | -28.1268 | -27.8589 | 83.9159 | 84.1101 | 1.2643 | -73.9629 | -73.1364 | 4.0872 |  |  |  | 95.5 | 87.1 | -13.54 | 76.3375 | 74.642 | 73.0349 | 6.6568 | 6.8705 |  | -97.9875 | 101.1143 | 13.9839 | 59.06 | 30.8 | 41.9604 | 39.8483 | -43.78 |  |  |  | -41.2788 |  |  | -92.7 | -92 | 21.1624 | 55.3802 | 48.8579 | 78.5339 | 53.88 | -2.83 | 39.494 | 40.4773 | -34.47 |  | 88.77 | 95.87 | 41.6909 | 41.6727 | -29.5711 |  | 153.6607 | 129.8916 | 125.6913 | 126.85 | 30.2279 | 13.9356 | -27.774 | 432.554 |  |  | -6.7877 |  | 58.036 | -31.527 | -28.7125 | 59.952 | -49.5418 | -51.2485 | 25.1294 | 18.05 | -14.2 | 1 | 15.6811 | -125.5972 | -35.7785 | -35.4708 | 8.5215 | -11.4012 | -23.1132 | 21.4611 |  | 20.5467 | 28.3912 | 28.3232 | 27.0911 | 28.1327 | 28.1327 | 120.9035 | 32.2552 |  | 65.6974 | 72.6898 | 43.4424 | 6.3 | 2.154 | 0.8682 | -0.59 | 15.03 | 42.1756 |  | -2.608 | 4.292 |  | 44.5 | -75.3232 | -65.0174 |  | 68.7256 | 21.5 | -8.9835 | -10.0575 | -10.6424 | 1.7879 |  |  | -13.8141 | -23.382 | 17.4764 | 24.0657 | 56.8457 | 56.6995 | -99.4433 | -23.2955 | 36.6076 | -27.49 | 10.9794 | 9.8355 | 9.5887 | 12.411 | 8.597 | 5.696 | 3.8 |  | -43.3546 | 44.094 | -315.6522 | -8.597 | 0 | -58.6379 | -51.5719 | 82.0605 | 79.3196 |  |  | -6.2705 | -6.3474 | 5.9549 | 6.3247 | 10.01 | 9.73 | 11.6 | 12.6 | 21.227 | -78.88 | -284.8101 | 58.5385 | 57.8471 | 10 | -32.5 | 7.5 | 8.3 | 1.2921 | 1.2794 | 317.7699 |  | 21.6989 | -3.0997 | 124.5844 | 9.7097 | -15.0803 | -115.0678 | 67.9562 | 9.9041 | 173.5373 | 172.763 | 115.7471 | -16.0844 | -65.2575 | -76.3719 | 75.7288 | -7.4612 |  | 15.68 | 7.697 | 7.705 | -15.92 | -5.76 |  | 5.0401 | -3.3371 | -42.4216 | 12.7 | 49.854 | 49.896 |  |  | 52.0262 | 51.9049 | 51.63 |  | 33.1 | 19.7533 | 7.05 |  | -56.642 | 77.2142 | 60.7941 | -55.7116 | -76.4731 | 50.7535 | 24.1455 | -42 | 42.6 | -349.4007 | 409.8311
21/12/2025 | 11:00 | 0 | 11.1575 |  | -13.8114 | 27.4987 |  | 44.192 | -78.5312 | 52.1617 | 26.4792 | 25.8117 | 28.86 | -51.739 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 10.6218 | 41.8348 | 11.7153 | 12.0079 | 19.9166 | 15.9229 | 1.8051 | 8.0929 |  |  |  | -65.58 |  | -28.86 | 50.6 | 8.168 | 0.175 | -22.51 | -22.38 | -55.03 | 22.51 | 22.66 | 19.6982 | -1.3069 | 57.1742 | 59.5584 | 30.4816 | 0 | -25.494 | 7.8911 | 7.8239 | 62.1734 | 63.1257 | 2.5618 | 1.3951 | -459.0295 | -5.8901 | -11.9 | -11.8 | 0 | 31.444 | -6.9787 |  | -30.7443 | 3.0744 | 14.9007 | 10.2172 | 505.1727 | 157.0482 | 157.1703 | -414.332 | 576.7072 |  | -36.0833 | 36.7166 | 75.0163 | 23.48 | 18.45 |  | 84.01 | -30.1362 | -27.1891 | 86.121 | 86.8219 | 0.1991 | -71.8849 | -71.1132 | 4.9304 |  |  |  | 96.8 | 87 | -13.61 | 77.5022 | 76.2744 | 75.2566 | 9.5259 | 10.1764 |  | -97.1873 | 95.1624 | 14.0989 | 59.23 | 31.09 | 42.4292 | 40.7272 | -44.45 | -3.0413 |  |  | -24.7535 |  |  | -94.9 | -96.3 | 21.102 | 55.9662 | 46.9793 | 79.7058 | 55.54 | -3.08 | 40.7185 | 25.0602 | -35.11 |  | 95.21 | 94.72 | 27.8727 | 25.0909 | -34.2895 |  | 147.0544 | 124.1058 | 119.1831 | 120.7597 | 50.4486 | 34.9108 | -26.903 | 425.2455 |  |  | -7.1469 |  | 38.7288 | -32.459 | -29.688 | 153.66 | -66.7347 | -67.6153 | 5.164 | 0 | -13.38 | 112.8 | 15.8614 | -126.8595 | -35.0862 | -34.2414 | 8.2408 | -30.0931 | -4.4237 | 21 |  | 20.5768 | 31.1853 | 30.5952 | 29.2597 | 26.9605 | 27.7977 | 118.5591 | 37.5899 |  | 63.4411 | 71.28 | 47.4928 | 5.9 | 1.2702 | 0.7987 | 0 | 15.91 | 46.449 |  | -2.49 | 4.301 |  | 46.73 | -73.0477 | -62.7904 | 14.4 | 70.936 | 21.9 | -7.3043 | -10.702 | -11.3671 | 1.8431 |  |  | -13.9931 | -22.4505 | 18.636 | 23.203 | 58.8828 | 57.9699 | -94.3489 | -23.9992 | 36.8843 | -28.6393 | 11.5336 | 9.9332 | 9.6836 | 13 | 0 | 0 | 3.8 |  | -31.174 | 30.0292 | -339.3687 | 0 | 0 | -60.5575 | -53.5533 | 78.4505 | 79.3338 | 31.7338 |  | -7.9515 | -8.0504 | 7.306 | 8.4891 | 4.88 | 6.19 | 9.7 | 10.9 | 21.1672 |  | -285.5737 | 57.8764 | 57.1029 | 8.8 | -34.8 | 9.1 | 9.1 | 1.3425 |  | 344.0731 |  | 0 | -10.75 | 136.2489 | 10.5299 | -21.1583 | -117.8188 | 71.2875 | 16.7901 | 169.4095 | 169.5836 | 115.8348 | -9.3952 | -71.014 | -76.5111 | 74.8724 | -8.3044 |  | 16.08 | 7.763 | 7.766 | -15.68 | -5.28 |  | 5.803 | -2.3728 | -42.8031 | 11.9 | 48.973 | 48.368 | 11.279 |  | 50.7762 | 50.8442 | 51.7348 |  | 36.5 | 19.6737 | 7.44 |  | -58.2196 | 79.0864 | 62.4294 | -57.3385 | -77.0379 | 52.6846 | 23.8085 | -42.3 | 44.1 | -368.3126 | 428.7956
21/12/2025 | 11:30 | 0 | 14.8621 | -21.495 | -29.5012 | 28.0144 |  | 45.6019 | -76.5403 | 52.7282 | 27.0292 | 26.2681 | 33.3 | -56.005 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 7.3191 | 39.7526 | 12.7567 | 12.8643 | 21.9445 | 15.0305 | 5.2859 | 8.0051 |  |  | 0 | -63.05 |  | -31.08 | 52.8 | 8.507 | 0.178 | -25.98 | -26.68 | -44.84 | 25.98 | 26.03 | 19.4593 | -1.2719 | 59.1853 | 60.9328 | 29.7926 | 0 | -29.882 | 19.2158 | 15.2293 | 62.5217 | 63.9871 | 10.5925 | 7.1082 | -504.6436 | 0.2538 | -12.4 | -12.4 | 0 | 38.9912 | -6.808 |  | -46.2349 | 3.2 | 16.0926 | 11.0107 | 543.3514 | 153.325 | 154.4541 | -413.8624 | 607.9696 |  | -58.2652 | 59.4704 | 74.208 | 23.3 | 18.84 |  | 85.02 | -20.7592 | -23.0364 | 84.2282 | 84.647 | 0.3887 | -82.4285 | -81.2101 | 7.96 |  |  |  | 100.5 | 90.4 | -13.59 | 76.3842 | 75.1455 | 73.8224 | 7.7454 | 8.0017 |  | -94.0189 | 91.8003 | 14.0906 | 63.02 | 32.37 | 42.8979 | 40.8737 | -44.71 | -2.903 |  |  | -25.4312 |  |  | -96.2 | -97.3 | 20.8878 |  | 48.3882 |  |  | -3.26 | 40.4395 | 24.6539 | -35.16 |  | 94.36 | 96.93 | 24.2909 | 23.5091 | -31.3935 |  | 149.1946 | 126.3583 | 121.5485 | 123.9523 | 46.3281 | 30.9521 | -26.931 | 427.189 |  |  | -8.0177 |  | 39.5112 | -33.6593 | -32.1531 | 173.628 | -66.6353 | -67.7134 | 7.1583 | 0 | -15.21 | 106.6 | 16.3492 | -132.7938 | -37.8018 | -36.4916 | 7.4858 | -30.763 | -7.3737 | 23.2914 |  | 22.9721 | 29.8823 | 30.2351 | 28.7277 | 18.9226 | 19.2575 | 140.8308 | 33.3919 |  | 76.9052 | 85.7341 | 48.2618 | 9.67 | 1.9757 | 0.8219 | -0.83 | 15.57 | 47.4014 |  | -2.444 | 4.246 |  | 48.62 | -86.6892 | -75.8214 | 15.48 | 75.7223 | 22.2 | -16.2325 | -5.4701 | -5.5406 | 1.8429 |  |  | -12.3086 | -32.6375 | 18.6878 | 34.1192 | 55.3958 | 53.603 | -109.6336 | -24.2947 | 34.2654 | -63.7743 | 11.283 | 10.0613 | 9.8102 | 12 | -2.1493 | -3.0794 |  |  | -29.9624 | 28.006 | -346.0007 | 2.1493 | 3.0794 | -61.7597 | -53.5055 | 81.0759 | 78.8863 |  |  | -6.1607 | -6.3365 | 7.0857 | 7.5126 | 3.85 | 4.68 | 8.7 | 9 | 21.3295 | -80.8 | -286.8558 | 61.9519 | 61.6959 | 9.4 | -35.8 | 7.3 | 8.2 |  | 1.203 | 355.8472 |  | 23.5597 | -4.1242 | 141.254 | 5.2022 | -15.6866 | -124.5953 | 65.0956 | 9.9441 | 169.7914 | 168.7035 | 127.0838 | -16.3373 | -65.2423 | -76.2417 | 74.1906 | -8.1726 |  | 15.2 | 7.658 | 7.669 | -14.8 | -6.32 |  | 6.8864 | -2.2263 | -43.0075 | 12.5 | 46.819 | 47.239 | 11.175 | 13.4775 | 51.2205 | 50.412 | 51.6216 |  | 37.3 | 19.6274 | 7.41 |  | -58.5765 | 78.8401 | 63.6633 | -58.196 | -78.2652 | 53.913 | 23.4483 | -43.8 | 45.2 | -370.7873 | 435.4705
21/12/2025 | 12:00 | 0 | 15.2477 | -22.1135 | -33.7426 | 28.7693 |  | 45.6717 | -72.3324 | 54.2957 | 27.6672 | 26.9447 | 31.08 | -57.043 | 50.6 | 21.528 |  | 12.108 | 36.9014 | 13.1305 | 13.3527 | 21.8068 | 14.9523 | 5.981 | 8.1654 |  |  | 0 | -62.28 |  | -31.08 | 55 | 8.454 | 0.165 | -21.81 | -22.66 | -51.59 | 21.81 | 24.42 | 19.419 | -1.5238 | 58.7405 | 62.1149 | 28.9963 | 0 | -29.1741 | 22.5988 | 24.7491 | 60.958 | 58.8669 | 19.1276 | 25.0151 | -500.4678 | 6.2869 | -12.1 | -12.1 | 0 | 34.2878 | -6.7522 |  | -44.1523 | 2.5609 | 15.4324 | 10.4924 | 544.7552 | 157.9638 | 158.5436 | -415.7101 | 610.8253 |  | -52.036 | 52.2932 | 75.9644 | 23.87 | 19.16 | 59.09 | 85.9 | -21.9648 | -23.3043 | 83.9841 | 84.6848 | 0.4266 | -81.5399 | -81.8798 | 8.388 |  |  |  | 99.1 | 89.9 | -13.8 | 76.8317 | 74.5237 | 73.9624 | 6.7074 | 7.6684 |  | -100.1895 | 100.8662 | 14.5539 | 60.69 | 31.66 | 43.3667 | 41.3132 | -44.92 | -2.903 |  |  | -25.0717 |  |  | -96.2 | -98.2 | 20.6955 | 57.1381 | 48.3882 |  | 56.78 | -3.41 | 40.951 | 25.9571 | -37.51 |  | 94.07 | 97.93 | 27.6182 | 26.3636 | -32.012 |  | 149.6001 | 125.7084 | 123.2831 | 122.4261 | 50.5826 | 33.3611 | -27.009 | 425.0817 |  |  | -7.0134 |  | 37.9938 | -30.802 | -28.5178 | 155.196 | -68.2526 | -69.5573 | 6.8795 | 0 | -15.64 | 112.9 | 16.353 | -126.8504 | -32.5853 | -32.3465 | 2.7374 | -28.8609 | 0 | 21.5049 |  | 21.1926 | 29.656 | 29.5822 | 28.4313 | 22.6066 | 23.4439 | 141.8355 | 36.223 |  | 79.083 | 87.5186 | 50.7741 | 9.81 | 2.1637 | 0.8573 | -0.87 | 16.81 | 50.6143 |  | -2.439 | 4.167 |  | 48.9 | -89.0303 | -77.1854 | 15.31 | 75.7963 | 20.8 | -16.9404 | -5.3048 | -5.558 | 1.8905 |  |  | -13.1614 | -33.5167 | 18.2292 | 34.8192 | 60.15 | 58.8918 | -113.2744 | -24.5004 | 34.3087 | -63.4535 | 11.7391 | 10.1981 | 9.8735 | 13.0825 | -8.3072 | -8.4845 | 4.2 |  | -24.6717 | 27.5373 | -374.3661 | 8.3072 | 0 | -63.5437 | -55.4642 | 79.7882 | 79.8912 |  |  | -8.0943 | -8.9183 | 8.109 | 7.6629 | 3.57 | 3.47 | 7 | 7.7 | 21.3915 |  | -280.446 | 56.7865 | 55.696 | 9.9 | -37 | 9.1 | 9.4 |  | 1.2725 | 387.7627 |  | 0 | -9.9966 | 146.0276 | 10.5448 | -22.7424 | -117.7419 | 69.596 | 16.2368 | 170.263 | 168.4568 | 115.6468 | -11.7251 | -70.839 | -78.6268 | 76.0328 | -8.3841 |  | 14.96 | 7.905 | 7.919 | -14.72 | -6.4 |  | 6.5934 | -1.4054 | -43.4195 | 11.8 | 47.422 | 46.749 | 11.1743 |  | 51.6823 | 51.7923 | 52.3051 |  | 37.8 | 18.8541 | 7.54 |  | -59.9578 | 80.23 | 64.5452 | -59.3651 | -79.1449 | 55.1986 | 23.2134 | -44.7 | 45.3 | -402.5778 | 459.9952
21/12/2025 | 12:30 | 0 | 15.4603 |  | -34.015 | 28.0212 |  | 47.0812 | -75.2425 | 55.1364 | 27.9751 | 27.592 | 33.3 | -55.974 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 12.1018 | 38.9652 | 11.3396 | 11.6589 | 19.1078 | 14.9095 | 6.02 | 3.8921 |  |  |  | -59.65 |  | -33.3 | 55 | 8.416 | 0.165 | -24.2 | -25.07 | -42.43 | 24.2 | 24.68 | 19.6805 | -1.138 | 58.836 | 60.7902 | 27.1002 | 0 | -27.9412 | 23.4778 | 28.3061 | 58.7582 | 57.513 | 26.4521 | 23.5507 | -502.3339 | 1.1321 | -12.9 | -13 | 0 | 32.0976 | -7.0452 |  | -38.8484 | 2.0607 | 14.8894 | 10.2788 | 550.5233 | 164.1895 | 163.6097 | -413.8418 | 620.3129 |  | -22.9099 | 25.1223 | 78.07 | 23.98 | 19.26 |  |  | -30.8059 | -29.0645 | 89.1287 | 90.1596 | -0.1469 | -81.3083 | -80.212 | 7.6168 |  |  |  | 98.8 | 88.8 | -14.08 | 76.5369 | 75.7968 | 74.7034 | 9.2326 | 9.5386 |  | -105.9815 | 110.3597 | 14.4201 | 62.25 | 32.75 |  | 41.7526 | -45.3 | -3.0413 |  |  | -45.4216 |  |  | -98.9 | -97.4 | 21.0141 | 57.724 | 50.2668 |  | 57.35 | -4.15 | 39.8815 | 43.825 | -37.42 |  | 100.17 | 97.87 | 45.2182 | 44.3636 | -30.3168 |  | 163.3793 | 135.8262 | 132.2569 | 134.4352 | 37.7332 | 19.8427 | -27.066 | 423.864 |  |  | -6.8746 |  | 45.238 | -32.6649 | -30.8725 | 126 | -63.5463 | -64.4431 | 13.7211 | 0 | -8.73 | 84 | 16.367 | -128.8293 | -34.1438 | -33.412 | 1.3175 | -23.9332 | -14.6875 | 24.0338 |  | 23.4117 | 30.0281 | 30.2257 | 29.0403 | 29.6398 | 29.4723 | 141.5006 | 33.6633 |  | 81.5722 | 88.7197 | 49.236 | 8.11 | 2.1637 | 0.8682 | -1.02 | 17.56 | 49.4694 |  | -1.99 | 4.327 |  | 47.16 | -89.4864 | -77.5901 |  | 73.3018 | 20.5 | -17.8263 | -4.3848 | -4.8075 | 1.8789 |  |  | -12.3822 | -34.5867 | 18.5997 | 36.3874 | 62.9858 | 62.6642 | -117.5533 | -24.7956 | 33.2461 | -62.338 | 11.2858 | 10.4422 | 10.2005 |  | -13.5763 | -17.3809 |  |  | -30.7449 | 30.7652 | -395.8932 | 15.1371 | 15.5055 | -73.4253 | -66.5395 | 81.2314 | 80.5897 |  |  | -7.9295 | -8.0613 | 8.6274 | 8.4285 | 6.8 | 7.24 | 5.8 | 5.9 | 21.3722 |  | -277.2431 | 55.4535 | 55.8876 | 9.4 | -37.6 | 9.1 | 10 | 1.4221 | 1.1882 | 410.4159 |  | 0 | -10.45 | 156.3812 | 10.5597 | -21.9294 | -115.8213 | 71.9509 | 17.0081 | 170.2865 | 170.5318 | 119.7032 | -6.0472 | -72.453 | -74.4741 | 72.5735 | -8.3319 |  | 14.4 | 7.906 | 7.923 | -13.76 | -7.04 |  | 7.5608 | -5.1255 | -42.8031 | 14.9 | 49.284 | 47.974 | 11.2314 | 13.461 | 51.7823 | 51.2178 | 50.896 |  | 38.6 | 18.9251 | 7.69 |  | -70.7981 | 88.6218 | 75.8841 | -70.5208 | -88.7193 | 66.7732 | 21.4702 | -46.3 | 45.9 | -424.9615 | 481.7502
21/12/2025 | 13:00 | 0 |  | -21.8469 | -33.9349 | 28.3668 |  |  | -78.0442 | 54.8735 | 28.2791 | 27.3405 | 31.08 | -56.221 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 12.5433 | 40.472 | 12.6875 | 12.4981 | 20.8963 | 14.916 | 6.3344 | 7.7154 |  |  | 0 | -63.07 |  | -31.08 | 55 | 8.186 | 0.165 | -22.1 | -21.5 | -57.46 | 22.1 | 20.84 | 19.7166 | -1.8108 | 57.0843 | 59.1309 | 28.1113 | 0 | -24.4265 | 8.8338 | 9.0054 | 61.5726 | 60.5199 | 7.4036 | 22.1865 | -476.6829 | 5.4008 | -13.4 | -13.3 | 0 | 29.7399 | -6.9344 |  | -39.3947 | 3.2408 | 14.9284 | 10.4424 | 517.4106 | 163.8843 | 163.6097 | -418.3091 | 608.2307 |  | -28.0119 | 29.7114 |  | 23.65 | 19.23 | 59.71 | 85.85 | -30.538 | -29.4664 | 84.7557 | 85.549 | 1.2422 | -78.8365 | -78.864 | 7.7589 |  |  |  | 98.3 | 89.1 | -13.99 | 79.0155 | 77.1337 | 76.2202 | 12.9776 | 11.6654 |  | -103.3089 | 95.6021 | 14.1516 | 62.79 | 32.55 | 43.8354 | 41.7526 | -45.68 | -3.0413 |  |  | -41.7782 |  |  | -99.6 | -99.9 | 20.701 | 58.3099 | 51.2061 | 82.0496 |  | -4.49 | 39.928 | 41.6374 | -37.93 |  | 98.4 | 99 | 43.7091 | 43.3818 | -31.4767 |  | 160.6186 | 137.2096 | 133.0713 | 133.963 | 42.6807 | 28.1243 | -27.727 | 424.8752 |  |  | -6.0937 |  | 43.3229 | -33.6892 | -31.2193 | 129.072 | -61.9443 | -62.9836 | 11.4817 | 15.61 | -14.62 | 80.8 | 16.2485 | -132.3007 | -35.7036 | -34.89 | 5.2199 | -23.5701 | -10.7304 | 24.1055 |  | 23.6297 | 29.4752 | 29.7958 | 28.6899 | 30.3096 | 30.1421 | 134.9698 | 32.3557 |  | 75.9768 | 82.7137 | 49.0236 | 7.75 | 2.0685 | 0.8927 | -0.86 | 17.23 | 48.9491 |  | -2.077 | 4.236 |  | 47.15 | -85.6285 | -72.4112 | 15.22 | 73.9941 | 19.7 | -16.4007 | -4.6529 | -5.3559 | 1.8989 |  |  | -11.5594 | -33.6114 | 18.5031 | 34.308 | 59.0121 | 59.7992 | -110.843 | -24.53 | 33.8058 | -63.2582 | 11.0656 | 10.618 | 10.2321 |  | -12.9787 | -13.4741 |  |  | -29.5979 | 28.2404 | -386.2131 | 13.2875 | 14.8941 | -67.9396 | -59.967 | 77.7413 | 75.4305 |  |  | -6.3914 | -6.4903 | 11.6063 | 12.3839 | 10.58 | 10.67 | 6.8 | 8.4 | 21.4321 |  | -286.8142 | 57.6184 | 57.3576 | 8.9 | -33.2 | 10.6 | 10.8 | 1.3664 | 1.3233 | 397.5382 |  | 0 | -8.922 | 152.5737 | 8.1621 | -21.7308 | -119.2298 | 72.5548 | 10.6959 | 171.3071 | 169.8113 | 118.7168 | -10.6553 | -70.3918 | -74.4141 | 74.8891 | -7.9364 |  | 15.52 |  | 7.838 | -15.92 | -4.8 |  | 5.5375 | -3.8956 | -42.9801 | 14.6 | 49.742 | 49.172 |  | 13.4723 | 49.6042 | 48.9863 | 49.9811 |  | 37 | 18.868 | 7.73 |  | -64.664 | 84.9056 | 70.2629 | -63.6002 | -83.6191 | 60.6716 | 23.1563 | -44.2 | 44.8 | -414.7477 | 473.7856
21/12/2025 | 13:30 | 0 |  | -21.8658 | -34.2409 | 28.0375 |  | 47.4623 | -77.4089 | 54.0839 | 27.6692 | 26.4632 | 31.08 | -52.564 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 12.9713 | 39.5176 | 12.2311 | 12.5288 | 20.7367 | 14.807 | 6.0534 | 8.3198 |  |  |  | -61.15 |  | -31.08 | 50.6 | 6.609 | 0.146 | -25.61 | -25.12 | -46.74 | 25.61 | 25.66 | 19.418 | -1.9523 | 59.0539 | 60.9153 | 28.2583 | 0 | -31.4079 | 33.9547 | 33.5434 | 57.1987 | 59.3827 | 29.5829 | 32.1252 | -506.3499 | 1.0443 | -12.9 | -13 | 0 | 36.7674 | -6.8915 |  | -43.1883 | 3.0381 | 14.915 | 10.2045 | 547.4714 | 160.6494 | 160.4358 | -428.1942 | 609.8907 |  | -42.0992 | 43.5165 | 78.09 | 23.09 | 19.82 | 61.95 |  | -24.1081 | -23.9741 | 84.4754 | 85.2681 | 0.959 | -84.6989 | -84.383 | 7.4335 | 0 |  |  | 100.2 | 89.9 | -14.07 | 76.3077 | 74.8815 | 74.3291 | 11.3264 | 11.0997 |  | -100.2841 | 97.8701 | 14.3131 | 66.59 | 34.18 | 43.8354 | 41.3132 | -45.56 |  |  |  | -43.5998 |  |  | -97.8 | -98.1 | 20.6461 | 57.724 | 49.7972 |  | 56.76 | -2.87 | 41.199 | 43.6675 | -36.81 |  | 101.19 | 99.45 | 41.6364 | 41.0727 | -26.0143 | 0 | 161.3739 | 137.8389 | 132.7653 | 134.8757 | 48.3877 | 34.1493 | -27.091 | 435.4594 |  |  | -4.7831 |  | 40.7832 | -34.7495 | -31.3516 | 138.3 | -62.5442 | -63.8714 | 5.9131 | 13.22 | -11.74 | 103.6 | 16.149 | -133.919 | -35.8316 | -34.6953 | 6.0071 | -28.5382 | -4.0787 | 23.4776 |  | 22.792 | 30.1807 | 30.4816 | 29.2852 | 23.9463 | 23.109 | 140.4958 | 29.1761 |  | 77.8081 | 85.0893 | 52.173 | 8.3 | 2.0685 | 0.8341 | -0.4 | 17.88 | 51.2301 |  | -2.032 | 4.227 |  | 48.87 | -84.1473 | -75.2469 |  | 74.3746 | 20.8 | -16.4794 | -4.8857 | -4.9632 | 1.8664 |  |  |  | -32.6011 | 18.6135 | 34.7022 | 53.6482 | 54.2022 | -109.3568 | -24.8801 | 32.5346 | -63.5178 | 11.1751 | 10.2762 | 9.979 | 12.6348 | -7.1989 | -9.3555 |  |  | -35.1221 | 36.9487 | -341.0128 | 0 | 0 | -66.5085 | -59.6256 | 78.9043 | 76.3644 |  |  | -4.5676 | -4.6555 | 11.5166 | 11.1614 | 8.21 | 8.25 | 6.9 | 7.6 | 21.4748 | -79.76 | -277.0617 | 55.1808 | 54.9297 | 10 | -36.9 | 5.6 | 5.7 |  |  | 355.1341 |  | 0 | -8.3694 | 137.5176 | 8.2219 | -19.9164 | -123.9734 | 65.8807 | 14.3861 | 168.2001 | 167.4152 | 123.7324 | -6.3629 | -66.4311 | -67.5951 | 70.5423 | -8.0682 |  | 15.6 |  |  | -15.12 | -6.08 |  | 5.803 | -4.3046 | -43.0381 | 14.1 | 48.415 | 47.429 |  |  | 50.2911 | 49.9317 | 50.5466 |  | 38.9 | 19.0247 | 7.71 |  | -62.4788 | 85.0507 | 68.9719 | -63.2893 | -82.9432 | 58.7857 | 23.9369 | -46.5 | 46.5 | -377.3437 | 440.8013
21/12/2025 | 14:00 | 0 | 15.1031 |  | -35.1614 | 27.7085 |  | 46.7844 | -70.3416 | 53.3692 | 27.4132 | 26.1156 | 31.08 | -53.402 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 9.6626 | 35.9464 | 12.1647 | 12.3628 | 20.1919 | 15.0733 | 6.1751 | 7.6433 |  |  |  | -60.68 |  | -31.08 | 50.6 | 6.245 | 0.15 | -23.79 | -23.09 | -51.48 | 23.79 | 23.08 | 20.1808 | -2.4937 | 57.4255 | 59.1737 | 29.1028 | 0 | -41.7327 | 30.2167 | 18.8684 | 56.0246 | 57.9089 | 20.7753 | 17.0519 | -470.6765 | 0.049 | -13 | -12.9 | 0 | 47.7438 | -6.1612 |  | -59.395 | 5.583 | 15.8642 | 10.7868 | 515.9763 | 147.3738 | 147.6485 | -432.2598 | 546.4913 |  | -60.8201 | 62.3485 | 76.9523 | 21.78 | 18.32 | 60.09 | 84.99 | -9.1049 | -7.8993 | 71.7074 | 72.9838 | -2.8112 | -75.7256 | -74.3418 | 11.8856 |  |  |  | 100.1 | 90.3 | -14.11 | 79.8832 | 77.8907 | 77.3847 | 15.2885 | 16.4886 |  | -80.262 | 45.0505 | 14.4353 | 61.91 | 32.13 | 43.8354 | 41.3132 | -45.13 |  |  |  | -32.6186 |  |  | -96.6 | -96.2 | 20.2121 |  | 48.8579 |  |  | -3.94 | 41.4625 | 33.3219 | -37.91 |  | 96.65 | 97.66 | 33.6545 | 32.7091 | -11.8523 |  | 159.0569 | 132.6548 | 129.8996 | 131.4051 | 58.681 | 43.4062 | -26.525 | 444.5067 |  |  | -10.1528 |  | 27.2264 | -35.2379 | -32.7872 | 172.092 | -52.6059 | -53.4089 | -5.8102 | 14.99 | -13.12 | 110 | 15.8371 | -132.8607 |  |  |  | -42.9795 | 7.7259 | 23.8324 |  | 23.5063 | 29.6557 | 30.5143 | 28.844 | 6.8657 | 6.8657 | 123.2478 | 16.3723 |  | 66.4478 | 73.2312 | 50.4518 | 7.17 | 2.2565 | 0.8731 | 0 | 17.22 | 49.9082 |  | -2.025 | 4.325 |  | 48.38 | -72.6544 | -63.6929 | 14.89 | 74.8067 | 23.3 | -14.5087 | -5.0302 | -5.4848 | 1.8411 |  |  | -10.3878 | -30.7855 | 18.676 | 31.4454 | 56.0988 | 57.3205 | -97.2022 | -24.9119 | 31.5174 | -64.452 | 10.9875 | 9.9136 | 9.6204 | 12.3683 | -5.7151 | -9.2996 | 3.8 |  | 10.8812 | -10.8422 | -309.2588 | 0 | 0 | -65.8052 | -58.1644 | 80.8866 | 81.6287 |  | 41.534 | -7.9625 | -8.7535 | 9.3143 | 9.4752 | 8.54 | 8.65 | 11.7 | 11.1 | 21.556 | -75.2 | -290.2867 | 60.3145 | 60.8922 | 8.8 | -32.6 | 9.1 | 9.2 |  | 1.3422 | 312.1955 |  | 35.9676 | 5.2548 | 133.7446 | -3.6438 | -5.3167 | -123.1388 | 60.8285 | 2.6547 | 172.0779 | 170.8615 | 121.8483 | -29.2203 | -61.8021 | -81.7263 | 85.0486 | -8.016 |  | 16.64 | 7.792 | 7.828 | -16.56 | -5.04 |  | 4.3656 | -4.7745 | -42.7451 | 14 | 49.827 | 49.874 |  | 13.4007 | 51.3725 | 51.9455 | 49.3652 |  | 33.8 | 19.1806 | 7.65 |  | -63.8235 | 83.7592 | 68.553 | -63.7712 | -81.985 | 57.9066 | 23.4004 | -41.3 | 42.3 | -301.534 | 366.1272
21/12/2025 | 14:30 | 0 | 14.9431 |  | -35.261 | 27.4766 |  | 45.8676 | -74.3789 |  | 26.8212 | 25.9743 | 31.08 | -52.045 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 10.2048 | 38.1072 | 11.789 | 11.8918 | 19.979 | 15.6185 | 6.3964 | 7.5244 |  |  |  | -59.47 |  | -28.86 | 50.6 | 6.664 | 0.152 | -24.74 | -25.88 | -46.71 | 24.74 | 26.17 | 19.092 | -2.1593 | 56.8025 | 58.7532 | 27.3165 | 0 | -42.5697 | 14.7005 | 16.5999 | 59.0938 | 59.4078 | 30.3176 | 29.7087 | -473.5267 | 9.5486 | -13 | -13 | 0 | 48.9741 | -5.5795 |  | -67.5365 | 5.8101 | 16.0418 | 10.9498 | 507.3701 | 143.8032 | 142.5214 | -446.0639 | 540.6288 |  | -58.3703 | 60.2498 | 75.9145 | 21.49 | 18.04 | 60.12 | 84.89 | -4.9522 | -6.5597 | 69.1683 | 69.1742 | -2.8074 | -76.7341 | -76.1191 | 14.1377 |  |  |  | 98.9 | 89.3 | -13.68 | 78.9164 | 78.0515 | 76.7937 | 14.6801 | 15.3368 |  | -75.3641 | 36.7381 | 14.6088 | 63.49 | 32.38 | 43.3667 | 41.3132 | -44.98 |  |  |  | -42.9379 |  |  | -96.7 | -95.9 | 20.2121 | 56.5521 | 48.3882 | 79.7058 |  | -4.24 | 40.517 | 41.7349 | -37.72 |  | 98.53 | 99.27 | 41.3636 | 40.2364 | -6.9807 |  | 164.035 | 139.2005 | 134.6335 | 138.2352 | 61.2007 | 41.8025 | -25.942 | 457.4131 |  |  | -6.5873 |  | 21.3263 | -32.0696 | -30.5521 | 152.124 | -46.0531 | -46.4183 | -6.1307 | 14.99 | 0 | 106.2 | 15.6734 | -127.0194 | -35.8831 | -34.9716 | 5.4303 | -41.1043 | 9.0131 | 23.42 |  | 22.4653 | 29.1478 | 29.5214 | 28.2138 | 4.6888 | 3.5166 | 126.4295 | 8.6699 |  | 66.1571 | 72.2432 | 50.4225 | 5.96 | 2.3615 | 0.8231 | 0 | 19.52 | 50.3423 |  | -2.839 | 4.243 |  | 47.9 | -73.9381 | -63.2996 |  | 73.2946 | 24.9 | -14.833 | -4.7715 | -4.8208 | 1.8645 |  |  | -10.5645 | -30.7984 | 18.7762 | 31.926 | 56.7927 | 57.9989 | -96.0457 |  | 30.5958 | -63.668 | 11.1102 | 9.523 | 9.1985 | 12.5975 | 0 | 0 | 4.2 |  | 0 | -5.1323 | -275.1382 | 12.6086 | 11.938 | -65.505 | -57.4305 | 78.7294 | 79.585 | 31.4877 |  | -2.8318 | -2.9197 | 5.4915 | 6.766 | 7.42 | 6.87 | 13.9 | 15.2 | 21.3509 | -72.4 | -297.1666 | 61.1737 | 60.915 | 8.8 | -33 | 3.1 | 3.2 |  |  | 287.5809 |  | 52.6503 | 14.9817 | 129.8682 | -13.0794 | 0.2172 | -135.419 | 50.2537 | -7.3069 | 169.168 | 167.7533 | 139.0947 | -40.9304 | -49.9182 | -83.2903 | 85.0309 | -8.0407 |  | 16.96 | 7.839 | 7.911 | -16.32 | -4.96 |  | 4.1337 | -6.3279 | -43.0075 | 15.7 | 53.27 | 53.597 |  |  | 50.5831 | 50.8513 | 51.573 |  | 32.2 | 19.2125 | 7.64 |  | -62.3261 | 83.1962 | 67.601 | -62.7642 | -82.2023 | 57.4726 | 24.3376 | -42.5 | 43 | -266.0486 | 331.7435
21/12/2025 | 15:00 | 0 | 15.2804 | -21.9815 | -35.3112 | 27.3126 |  | 45.1037 | -71.5054 | 52.1866 | 26.5292 | 25.9634 | 35.52 | -52.868 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 9.9857 | 37.1308 | 11.7318 | 11.5967 | 19.4948 | 14.7638 | 6.4608 | 7.9322 |  |  |  | -53.29 |  | -35.52 | 50.6 | 6.301 | 0.148 | -17.76 | -17.78 | -57.33 | 17.76 | 18.18 | 19.9575 | -2.1784 | 52.1127 | 53.9063 | 27.1317 | 0 | -22.0847 | 6.6664 | 6.7103 | 57.1877 | 57.1578 | 12.18 | 11.4959 | -459.6322 | 7.7759 | -13.7 | -13.5 | 0 | 27.3893 | -6.0122 |  | -45.5101 | 3.0595 | 11.3918 | 7.9258 | 498.3366 | 160.0085 | 158.4521 | -478.6036 | 541.8879 |  | -39.1117 | 40.8517 | 74.697 | 22.31 | 18.54 | 60.24 | 83.95 | -3.3447 | -2.2731 | 62.6377 | 63.7625 | -3.3297 | -85.3743 | -84.7926 | 6.9496 |  |  |  | 99 | 89.2 | -13.57 | 74.3685 | 73.6163 | 72.2331 | 7.5518 | 8.1874 |  | -92.8173 | 89.3524 | 14.0994 | 61.31 | 31.81 | 42.8979 | 40.8737 | -44.95 |  |  |  | -73.496 |  |  | -94.4 | -95.7 | 20.0473 | 55.3802 | 49.7972 | 78.5339 | 55.01 | -5.15 | 41.6795 | 70.444 | -37.24 |  | 96.28 | 97.08 | 73.2 | 74.0727 | 9.113 |  | 182.041 | 159.527 | 153.8974 | 156.0726 | 66.9475 | 47.3728 | -26.022 | 491.0433 |  |  | -7.5379 |  | 16.7427 | -32.7606 | -31.5217 | 141.372 | -37.5944 | -39.5631 | -11.3588 | 0 | -4.92 | 112.1 | 15.8007 | -127.5157 | -35.7274 | -34.5777 | 4.0991 | -47.4468 | 9.1637 | 23.4353 |  | 22.7042 | 30.6629 | 30.8003 | 29.1007 | 0.5024 | 0.6698 | 129.7786 | -5.3726 |  | 70.251 | 77.4533 | 50.1442 | 6.37 | 2.2565 | 0.8927 |  | 18.69 | 49.774 |  | -2.752 | 4.206 |  | 47.54 | -78.4244 | -69.9527 |  | 73.3436 | 25 | -14.4399 | -4.3064 | -4.4773 | 1.8871 |  |  | -11.4152 | -30.8091 | 16.8043 | 32.213 | 57.8705 | 58.5402 | -100.345 | -24.9439 | 29.7936 | -62.3551 | 11.5356 | 9.4644 | 9.1985 | 13.0729 | 11.4271 | 8.631 | 4.2 |  | 0 | 0 | -234.4478 | 0 | 0 | -66.2303 | -58.1173 | 81.3703 | 81.6265 |  |  | -1.1618 | -1.854 | 3.5261 | 4.0273 | 15.5 | 15.92 | 14 | 13.2 | 21.3509 | -69.68 | -311.6711 | 67.9958 | 67.7265 | 11.1 | -33 | 2.2 | 2.3 | 1.4972 |  | 242.5922 |  | 60.8958 | 24.409 | 124.3508 | -25.3484 | 16.3863 | -137.4069 | 41.976 | -23.2327 | 174.9794 | 172.7694 | 140.0327 | -51.9747 | -40.3774 | -90.7122 | 91.7523 | -8.0407 |  | 16.16 |  | 7.841 | -16.72 | -4.96 |  | 4.8356 | -7.9973 | -42.4826 | 17.1 | 54.005 | 53.631 |  |  | 51.7086 | 52.2821 | 53.7581 |  | 33.8 | 19.2712 | 7.64 |  | -61.312 | 84.5324 | 68.7495 | -60.993 | -83.1995 | 57.8111 | 24.537 | -42.6 | 43.6 | -230.9823 | 306.2112
21/12/2025 | 15:30 | 0 | 15.594 | -22.6131 | -35.1769 | 27.5458 |  | 45.0718 | -72.2985 | 52.9615 |  | 25.7418 | 37.74 | -53.519 |  | 17.388 |  | 10.051 | 37.3734 | 11.6078 | 11.7931 | 19.5888 | 15.0516 | 6.7845 | 8.0735 |  |  |  | -53.36 |  | -37.74 | 52.8 | 6.484 | 0.151 | -16.62 | -16.32 | -58.54 | 16.62 | 16.92 | 19.4068 | -1.1293 | 52.3577 | 53.7373 | 26.6634 | 0 | -22.0574 | 9.1674 | 8.9796 | 56.6052 | 56.7061 | 11.748 | 10.9886 | -450.5433 | 0.9492 | -12.2 | -12 | 0 | 28.3845 | -6.2086 |  | -43.0924 | 3.2211 | 10.4895 | 7.1574 | 492.7517 | 156.8346 | 157.1398 | -472.7458 | 537.3072 |  | -34.9379 | 35.877 | 85.3651 | 25.32 | 22.4 | 60.77 | 81.76 | -2.407 | -3.0768 | 61.1387 | 61.3114 | -2.9178 | -81.2312 | -80.6755 | 5.4797 |  |  |  | 100.6 | 90.7 | -13.5 | 73.2147 | 71.4456 | 70.9413 | 2.2041 | 2.6999 |  | -93.1322 | 88.2388 | 14.1048 | 61.32 | 31.76 | 43.3667 | 41.3132 | -44.28 |  |  |  | -70.7193 |  |  | -93.8 | -92.1 | 19.9319 | 54.7943 | 48.3882 |  |  | -4.91 | 41.8965 | 70.584 | -37.87 |  | 102.1 | 97.12 | 73.8 | 72.9636 | 10.3605 |  | 182.6242 | 157.2941 | 153.5132 | 155.7195 | 62.5162 | 46.4342 | -26.025 | 484.0242 |  |  | -7.3512 |  | 19.7803 | -34.56 | -32.1555 | 150.588 | -37.0465 | -37.9213 | -9.7321 | 0 | -4.9 | 104.3 | 15.1185 | -128.2352 | -34.6376 | -34.2161 | 5.0348 | -46.5787 | 7.8827 | 22.4949 |  | 21.7719 | 30.3775 | 30.7764 | 29.5834 | 1.5071 | 0.8373 | 130.6159 | -6.2639 |  | 68.635 | 76.9021 | 51.1183 | 7.23 | 2.2589 | 0.8927 |  | 18.77 | 51.5361 |  | -3.164 | 4.27 |  | 49.09 | -77.8339 | -67.7688 | 14.97 | 76.0458 | 24.2 | -14.0329 | -4.4945 | -5.1291 | 1.8342 |  |  |  | -29.6112 | 18.0279 | 31.5068 | 56.4998 | 60.6563 | -99.3787 | -24.9287 | 30.1225 | -62.3993 | 11.9466 | 9.5132 | 9.2196 |  | 11.6734 | 13.897 | 4.2 |  | 0 | 0 | -229.4302 | 0 | 0 | -67.4827 | -59.1856 | 81.1115 | 82.1443 |  | 16.7858 | -2.8757 | -3.7656 | 0.5101 | 0.8587 | 21 | 20.85 | 11.6 | 11.6 | 21.3509 | -61.68 | -311.2108 | 66.0642 | 66.5986 | 8.2 | -33.1 | 3.1 | 3.2 |  |  | 237.6453 |  | 75.6704 | 30.0434 | 127.33 | -33.0885 | 19.2813 | -131.5711 | 37.8617 | -24.3962 | 176.0983 | 175.4211 | 136.1361 | -61.0527 | -40.4666 | -93.9703 | 95.1198 | -9.5706 |  | 16.08 | 7.919 | 7.921 | -15.6 | -6.16 |  | 6.2699 | -8.1132 | -42.1012 | 16.2 | 51.847 | 51.456 | 11.2784 | 13.5607 | 52.6038 | 51.7931 | 51.3768 |  | 35.3 | 18.9059 | 7.75 |  | -64.1749 | 85.8507 | 70.3461 | -63.6659 | -85.125 | 59.9603 | 23.9655 | -44.2 | 44.1 | -229.6642 | 289.8676
21/12/2025 | 16:00 | 0 | 15.9404 | -23.1219 | -34.9469 | 27.5834 |  | 45.6007 | -72.1746 |  | 25.9612 | 25.5481 | 39.96 | -53.244 |  | 17.388 |  | 11.0442 | 37.6674 | 11.4413 | 11.6595 | 19.2713 | 15.2966 | 4.7767 | 7.8613 |  |  |  | -52.34 |  | -39.96 | 52.8 | 5.943 | 0.142 | -18.92 | -18.96 | -54.87 | 18.92 | 19.02 | 19.3308 | -1.132 | 54.309 | 56.4259 | 24.7156 | 0 | -29.8445 | 7.6434 | 7.6754 | 57.2346 | 57.2955 | 12.8654 | 12.097 | -443.3058 | 2.9935 | -11.3 | -11.1 | 0 | 34.9864 | -5.9584 |  | -52.2663 | 4.2554 | 10.3439 | 7.0265 | 487.1668 | 156.9261 | 156.3158 | -474.9352 | 528.6577 |  | -21.568 | 22.7217 | 84.9859 | 24.98 | 22.02 | 60.14 | 82.48 | -5.8899 | -7.4974 | 61.2398 | 62.0675 | -2.9376 | -82.7327 | -81.8292 | 7.3253 |  |  |  | 98.9 | 89.2 | -13.56 | 70.7146 | 69.8161 | 69.196 | 0.1365 | 0.3502 | 55.1655 | -102.2507 | 62.3727 | 14.2083 | 60.89 | 31.47 | 42.8979 | 41.3132 | -44.26 |  |  |  | -87.8452 |  |  | -92.5 | -90.7 | 20.267 | 55.3802 | 49.7972 | 78.5339 | 54.99 | -6.1 | 42.284 | 86.1249 | -37.22 |  | 95.42 | 94.13 | 86.9091 | 85.3636 | 10.9037 |  | 189.3051 | 165.8862 | 159.9088 | 161.7506 | 40.2882 | 23.1893 | -27.4 | 491.0141 |  |  | -6.1749 | -3.8472 | 45.0435 | -32.6828 | -29.3518 | 35.376 | -21.6883 | -22.2576 | 15.1357 | 0 | -5.99 | 1 | 14.8268 | -122.4577 | -34.1006 | -33.0994 | 4.9505 | -20.9955 | -14.9092 | 21.2409 |  | 20.6628 | 30.2029 | 30.5349 | 29.3333 | 7.3681 | 6.6983 | 125.7597 | -8.5898 |  | 68.0119 | 74.8671 | 49.4411 | 3.35 | 2.2565 | 0.9512 | 0 | 19.6 | 50.1453 |  | -3.07 | 4.335 |  | 47.1 | -74.6305 | -67.7814 | 14.98 | 75.5096 | 25.1 | -14.019 | -4.5494 | -4.9925 | 1.8286 |  |  | -10.7199 | -30.1071 | 17.111 | 31.3079 | 57.4453 | 58.6596 | -99.3449 | -24.6956 | 30.4408 | -63.3004 | 12.2427 | 9.7671 | 9.42 | 14 | 27.5164 | 23.4604 | 3.8 |  | -29.6864 | 29.8392 | -200.4734 | -24.9907 | -24.1411 | -65.3064 | -56.9295 | 80.1206 | 78.5759 |  |  | 0.5411 | -0.3818 | -4.1949 | -5.0183 | 25.05 | 23.83 | 13.3 | 12.6 | 21.7397 | -54.4 | -302.8039 | 67.335 | 67.0784 | 11.7 | -32.6 | -0.2 | 0.4 |  |  | 212.3726 |  | 86.4604 | 53.0179 | 129.9724 | -47.1843 | 38.7788 | -141.3713 | 18.8812 | -41.7661 | 174.0695 | 172.1832 | 143.7036 | -78.8764 | -22.6775 | -94.277 | 97.3776 | -8.807 |  | 15.76 | 7.817 |  | -16.64 | -6.4 |  | 6.2699 | -9.9321 | -41.7502 | 17.1 | 52.155 | 51.443 |  |  | 51.2938 | 52.3252 | 50.8945 |  | 35.8 | 18.5152 | 7.7 |  | -62.1214 | 83.7821 | 67.8459 | -61.3781 | -82.6217 | 57.4971 | 24.9777 | -43.8 | 43.9 | -233.6371 | 282.5196
21/12/2025 | 16:30 | 0 | 16.1424 | -23.7764 | -35.2979 | 26.9549 |  | 44.6458 | -68.8297 | 50.853 | 25.6732 | 24.9697 | 42.18 | -52.001 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.0421 | 36.5534 | 11.4086 | 11.6364 | 19.1302 | 14.5029 | 5.4352 | 8.2761 |  |  |  | -51.7 |  | -39.96 | 50.6 | 5.971 | 0.14 | -20.83 | -22.38 | -49.19 | 20.83 | 22.44 | 19.5013 | -1.1204 | 54.5794 | 56.6285 | 23.2183 | 0 | -33.2697 | 19.8675 | 32.5359 | 54.7004 | 55.5357 | 26.753 | 27.0377 | -449.9526 | -0.5524 | -11.1 | -10.9 | 0 | 40.8795 | -5.6294 |  | -53.1341 | 3.6901 | 10.3181 | 7.0486 | 498.245 | 154.3626 | 154.6372 | -529.8115 | 509.1654 |  | -44.1073 | 45.3838 | 83.948 | 24.66 | 21.83 | 59.53 |  | 2.0135 | 2.9512 | 58.7245 | 58.9533 | -2.8365 | -84.3579 | -84.8126 | 5.7706 |  |  |  | 99.3 | 89.2 | -13.76 | 69.8375 | 68.6339 | 67.1876 | -2.0578 | -3.7084 | 55.9782 | -99.3026 | 60.8068 | 14.0309 | 59.35 | 30.89 | 42.8979 | 40.4343 | -44.01 | -3.0413 |  |  | -75.682 |  |  | -91.6 | -90.4 | 20.267 | 54.2084 | 48.8579 |  | 53.84 | -5.45 | 42.253 | 74.0342 | -37.1 |  | 99.98 | 95.22 | 77.5273 | 73.2545 | 13.8312 |  | 182.4371 | 159.9299 | 154.8195 | 156.1254 | 45.7564 | 27.0472 | -26.888 | 540.4509 | -74.6847 |  | -9.1448 | -6.7568 | 39.0487 | -35.5693 | -33.54 | 38.448 | -20.2411 | -21.0581 | 9.3009 | 8.58 | -14.77 | 1 | 14.164 | -127.4365 | -35.3176 | -34.0461 | 3.2363 | -23.0887 | -9.7646 | 23.7791 |  | 23.0303 | 29.8508 | 30.309 | 29.0031 | -3.684 | -3.1817 | 126.4295 | -12.1027 |  | 65.9148 | 72.3597 | 50.7448 | 6.77 | 2.2589 | 0.9757 |  | 18.73 | 51.1308 |  | -2.933 | 4.148 |  | 48.49 | -73.6742 | -65.7783 | 14.28 | 73.3081 | 24.9 | -14.5499 | -4.7579 | -4.9071 | 1.8785 |  |  | -11.5983 | -30.0837 | 17.3583 | 31.6813 | 55.2831 | 61.8329 | -98.4586 | -24.3786 | 30.5126 | -62.6567 | 11.941 | 9.5816 | 9.2407 | 13 | 42.8997 | 43.3773 |  |  | -50.9925 | 51.2875 | -91.3234 | -42.3105 | -42.4416 | -65.4305 | -56.704 | 77.4789 | 77.569 |  |  | 3.9249 | 3.1009 | -10.7397 | -11.1017 | 30.62 | 31.98 | 11.2 | 12.6 | 21.761 | -42.8 | -311.1044 | 68.8922 | 70.8724 | 12.2 | -36.5 | -1.9 | -1.2 | 1.387 |  | 96.7461 | 106.0604 | 85.6667 | 52.6144 | 125.9628 | -48.811 | 36.6246 | -135.0655 | 0 | -40.633 | 165.606 | 164.1634 | 136.4041 | -75.2041 | -16.5509 | -91.6475 | 89.3174 | -10.4138 |  | 14.08 | 7.813 | 7.859 | -14.88 | -8.4 |  | 8.0583 | -11.5709 | -41.6617 | 17.1 | 51.518 | 51.437 |  |  | 50.4262 | 51.3304 | 50.5735 |  | 38.3 | 18.1264 | 7.67 |  | -59.6077 | 84.6603 | 67.2594 | -58.2382 | -83.078 | 55.9294 | 26.4352 | -46.6 | 45.4 | -137.87 | 203.6926
21/12/2025 | 17:00 | 0 |  |  | -35.319 | 27.6033 |  | 43.9955 | -67.5931 | 50.9443 | 25.6592 | 24.7355 | 37.74 | -48.441 | 44 | 16.56 | -44 | 13.006 | 36.406 | 11.3926 | 11.6658 | 19.0659 | 15.1304 | 5.8475 | 7.7615 |  |  |  | -58.1 |  | -37.74 | 46.2 | 6.469 | 0.145 | -28.83 | -29.51 | -37.69 | 28.83 | 29.07 | 19.2997 | -1.1073 | 55.5769 | 57.2685 | 18.7755 | 0 | -38.5658 | 22.7253 | 23.4563 | 51.7574 | 53.7507 | 19.6919 | 27.7967 | -433.4407 | 5.3738 | -11.7 | -11.5 | 0 | 44.0763 | -5.712 |  | -42.9844 | 4.0403 | 9.6514 | 6.3001 | 470.5648 | 145.2986 | 146.4583 | -491.1869 | 492.9272 |  | -29.6761 | 31.4105 |  | 24.05 | 21.11 | 58.9 |  | -23.0364 | -23.3043 | 80.388 | 80.9381 | -6.1383 | -80.9831 | -80.3106 | 4.3644 |  |  |  | 100 | 89.9 | -13.47 | 72.9663 | 71.1865 | 69.8501 | 1.4882 | 1.2391 | 44.8501 | -90.0363 | 48.5867 | 13.8679 | 59.42 | 30.55 | 42.4292 | 39.9948 | -43.32 |  |  |  | -69.8416 |  |  | -94.3 | -94.2 | 20.9647 | 54.2084 | 46.9793 | 76.1902 |  | -4.59 | 39.742 | 70.2215 | -38.47 |  | 96.95 | 93.72 | 70.3091 | 68.3455 | -12.2021 |  | 171.7351 | 149.6045 | 143.9482 | 146.888 | 34.643 | 17.8466 | -26.739 | 496.6806 | -49.1748 |  | -6.791 | -4.0322 | 48.8315 | -33.5203 | -31.7652 | 33.84 | -26.4888 | -27.3037 | 19.5093 | 0 | -13.94 |  | 14.0946 | -122.7618 | -37.0887 | -36.513 | 9.1851 | -15.8278 | -19.0672 | 23.5441 |  | 23.2864 | 30.3459 | 31.181 | 29.7164 | 22.6066 | 21.9368 | 64.3032 | 15.2336 |  | 19.9832 | 23.0831 | 43.1568 | -1.44 | 2.1637 | 0.9281 | 0 | 18.27 | 42.2639 |  | -2.905 | 4.204 |  | 49.88 | -24.3275 | -19.2305 | 13.62 | 80.9303 | 21.9 | -17.6752 | -4.0713 | -4.5403 | 1.9181 |  |  | -10.9017 | -33.4981 | 17.2178 | 35.1782 | 57.9332 | 59.1959 | -119.3341 | -24.1193 | 32.4526 | -60.3841 | 11.5979 | 9.8257 | 9.4094 | 13.2089 | 41.4745 | 42.7395 |  |  | -99.5231 | 100.635 | -33.6933 | -42.3641 | -41.9143 | -65.0093 | -56.554 | 79.0173 | 77.7685 |  |  | 7.3198 | 7.2648 | -16.6992 | -16.3377 | 35.74 | 36.91 | 12.7 | 10.8 | 21.4748 | -27.52 | -312.8923 | 77.5329 | 77.1316 | 11.1 | -37.1 | -6.2 | -6.1 | 1.4648 | 1.2263 | 39.3198 | 77.3251 | 164.352 | 115.9405 | 149.8899 | -111.8568 | 108.9311 | -146.6169 | -30.3496 | -109.806 | 158.4873 | 159.3648 | 155.8785 | -158.1723 | 29.3789 | -122.4959 | 120.8217 | -12.1552 |  | 14.24 | 7.818 |  | -13.92 | -7.52 |  | 8.8212 | -12.6848 | -41.9821 | 17.8 | 54.135 | 52.821 | 11.1104 |  | 51.1033 | 50.7025 | 50.9127 |  | 40.6 | 18.6829 | 7.74 |  | -61.662 | 83.96 | 66.5347 | -61.4486 | -81.9678 | 55.4429 | 25.8512 | -47.4 | 48.6 | -131.9125 | 216.5869
21/12/2025 | 17:30 | 0 |  | -23.6714 | -35.003 | 27.4782 |  | 43.7914 | -63.3436 | 49.8374 |  | 24.9125 | 37.74 | -45.117 | 41.8 | 12.42 | -39.6 | 13.1526 | 33.5436 | 10.8557 | 11.0169 | 18.4825 | 15.3275 | 5.5769 | 8.1533 |  |  |  | -58.84 |  | -37.74 | 44 | 5.873 | 0.141 | -27.97 | -28.3 | -39.32 | 27.97 | 28.44 | 18.9631 | -1.5921 | 58.3794 | 60.0458 | 16.5792 | 0 | -39.6873 | 8.8933 | 10.1687 | 54.7054 | 54.7673 | 8.4685 | 7.1231 | -387.832 | 0.0172 | -13.1 | -13.2 | 0 | 46.0032 | -5.3925 |  | -41.5402 | 4.3106 | 5.8843 | 4.0246 | 434.9192 | 130.4361 | 130.3445 | -454.7706 | 455.6771 |  | -60.803 | 62.527 | 82.3912 | 24.1 | 20.8 | 58.64 |  | -19.2856 | -19.6875 | 82.8764 | 84.2923 | -5.3768 | -87.4805 | -87.085 | 3.4024 |  |  |  | 102.2 | 92 | -13.33 | 70.1654 | 67.9864 | 67.7743 | -3.5405 | -3.6744 | 37.6969 | -78.8932 | 42.7907 | 13.6052 | 60.29 | 30.15 | 42.4292 |  | -43.62 |  |  |  | -63.7629 |  |  | -86.5 | -86.6 | 21.0141 |  | 46.9793 |  |  | -4.09 | 39.0135 | 62.4235 | -37.05 |  | 98.04 | 92.09 | 64.4 | 63.7273 | -14.5217 |  | 167.02 | 145.9365 | 140.6605 | 142.0882 | 41.7612 | 25.4858 | -25.687 | 466.6585 | 56.357 |  | -16.586 | -14.5028 | 41.5383 | -32.254 | -31.0083 | 35.376 | -26.4324 | -27.1911 | 11.9824 | 0 | -18.26 | 1 | 13.6137 | -117.5837 | -34.713 | -34.1716 | 6.2464 | -22.8311 | -12.0553 | 22.0104 |  | 22.0186 | 30.8219 | 31.6009 | 30.1012 | 19.09 | 19.7598 | 39.3522 | 18.115 |  | 9.9268 | 16.7116 | 19.9313 | 6.15 | 11.1678 | 0.9976 | -6.78 | 17.55 | 18.8058 |  | -2.895 | 4.186 |  | 48.09 | -15.8914 | -10.5763 | 14.7 | 80.8321 | 22.8 | -16.7343 | -3.8892 | -4.3335 | 2.0103 |  |  |  | -32.5864 | 15.7959 | 33.8479 | 52.7879 | 56.1485 | -113.7664 | -24.0826 | 30.9377 | -60.7995 | 12.0913 | 10.0711 | 9.7469 | 13.456 | 69.6174 | 72.0407 | 41.1 | -41.7523 | -162.4865 | 161.787 | 94.1029 | -69.9084 | -68.7845 | -60.3748 | -52.2295 | 77.3915 | 79.2839 | -18.6197 | -32.028 | 15.219 | 14.9114 | -31.2442 | -31.0118 | 62 | 60.96 | 12.1 | 12.6 | 21.5346 | 0 | -329.4346 | 88.0974 | 87.8831 | 12.8 | -39.9 | -14.7 | -13.9 |  | 1.115 | -85.3514 | -33.8336 | 291.8458 | 224.9852 | 149.4089 | -219.8249 | 215.0024 | -156.0461 | -105.7567 | -213.5252 | 139.0912 | 135.9519 | 154.1898 | -283.9446 | 106.6871 | -171.5706 | 173.8347 | -12.1552 |  | 11.76 |  |  | -12.32 | -9.6 |  | 9.7581 | -14.3267 | -41.2802 | 17 | 54.227 | 50.496 | 11.2403 | 13.5999 | 50.9048 | 50.982 | 51.7168 |  | 41 | 18.5859 | 7.63 |  | -53.7218 | 81.3626 | 62.6289 | -53.7016 | -80.8161 | 51.54 | 28.3622 | -49.4 | 49.2 | -66.7935 | 168.3075
21/12/2025 | 18:00 | 0 | 16.272 |  | -35.6551 | 27.4108 |  | 41.5126 | -59.8115 |  | 25.4272 | 24.7163 | 35.52 | -41.762 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 12.7622 | 31.56 | 10.0594 | 10.147 | 16.8374 | 15.1542 | 2.0197 | 7.9045 |  |  |  | -63.43 |  | -35.52 | 39.6 | 7.665 | 0.157 | -35.97 | -35.77 | -25.22 | 35.97 | 39.72 | 18.7471 | -1.6298 | 59.1372 | 61.0843 | 13.3721 | 0 | -45.5459 | 13.3312 | 27.0705 | 51.6554 | 53.0154 | 21.3762 | 23.3551 | -396.7928 | 3.1025 | -12.6 | -12.6 | 0 | 53.5249 | -5.768 |  | -34.0879 | 4.7237 | 0 | 3.5455 | 427.1369 | 111.7282 | 111.6977 | -415.8219 | 443.0128 |  | -38.2089 | 38.7995 | 83.459 | 24.25 | 21.03 | 59.23 |  | -40.9867 | -40.049 | 100.8464 | 101.5955 | -5.9303 | -83.2604 | -82.816 | 0 |  |  |  | 100 | 90.2 | -13.59 | 72.1809 | 70.2389 | 69.4696 | -0.8072 | -0.8234 | 36.6248 | -80.3774 | 39.4664 | 13.8277 | 57.04 | 29.62 | 42.8979 | 40.4343 | -44.1 |  |  |  | -69.5966 |  |  | -88 | -89.7 | 22.6785 | 53.6224 | 46.04 |  | 53.28 | -4.15 | 39.9125 | 68.8664 | -34.25 |  | 94.87 | 96.26 | 68.5818 | 68.0364 | -33.4938 |  | 163.2116 | 142.4949 | 137.5326 | 139.4632 | 37.977 | 20.3855 | -26.194 | 429.227 | 135.341 |  | -24.2963 | -21.973 | 43.6435 | -37.9781 | -35.4757 | 33.84 | -34.4376 | -35.1043 | 16.4066 |  | -15.28 |  | 13.3416 | -127.3028 | -34.909 | -34.0819 | 6.7369 | -18.0683 | -14.9178 | 22.5334 |  | 22.0551 | 30.3552 | 30.731 | 30.0894 | 41.1943 | 41.3617 | 0.5024 | 36.1462 |  | -22.9463 | -20.4856 | 24.6555 | -0.02 | 6.8586 | 1.0196 | -3.57 | 16.48 | 22.1575 |  | -2.44 | 4.054 |  | 52.22 | 21.1902 | 21.399 | 13.62 | 89.6941 | 22.1 | -18.3809 | -3.7343 | -3.8294 | 2.0472 |  |  | -14.7713 | -35.8413 | 16.6764 | 36.9709 | 57.3096 | 58.4631 | -137.5192 | -24.1464 | 32.2905 | -60.2753 | 12.3374 | 10.4813 | 10.1583 | 14 | 105.7434 | 106.5761 | 124.9 | -126.4233 | -317.2076 | 317.0925 | 252.5297 | -103.89 | -101.8136 | -58.4453 | -48.6716 | 77.7869 | 78.7627 | -45.2724 | -56.0535 | 26.0957 | 25.9748 | -43.7488 | -44.3138 | 85.52 | 85.93 | 13.6 | 13.8 | 21.2889 | 20.16 | -339.1631 | 102.1708 | 101.9559 | 14.5 | -41 | -25.8 | -25.8 | 1.4148 |  | -247.4161 | -109.8497 | 409.9176 | 327.456 | 147.1097 | -318.7691 | 319.2108 | -153.8019 | -183.2673 | -315.4427 | 107.452 | 108.532 | 158.4113 | -396.1568 | 185.4146 | -211.519 | 210.1962 | -10.9165 |  | 10.24 |  | 7.765 | -10.56 | -11.04 |  | 11.339 | -18.7488 | -38.9944 | 18.5 | 51.234 | 51.345 | 11.2847 | 13.3719 | 52.7672 | 53.0378 | 51.4074 |  | 41.8 | 17.6536 | 7.87 |  | -50.3904 | 79.5894 | 58.701 | -50.8013 | -77.8314 | 49.0496 | 28.9987 | -49.5 | 50.9 | -64.5766 | 181.7004
21/12/2025 | 18:30 | 0 | 17.1516 | -25.6689 | -35.0562 | 28.1046 |  | 42.7724 | -64.7708 | 53.6156 | 27.0052 | 26.3968 | 31.08 | -50.166 | 44 | 13.248 | -44 | 13.4914 | 33.8336 | 12.1892 | 12.2774 | 20.0232 | 15.439 | 4.6823 | 8.4379 |  |  | 0 | -74.05 |  | -31.08 | 48.4 | 8.562 | 0.171 | -41 | -40.83 | -33.25 | 41 | 41.34 | 18.4419 | -1.874 | 60.5381 | 63.1339 | 19.6549 | 0 | -48.2954 | 7.9832 | 8.0019 | 58.9856 | 59.4754 | 5.5092 | 5.3629 | -401.0271 | 4.1212 | -12 | -12.1 | 0 | 56.1801 | -5.9385 |  | -38.8976 | 5.1659 |  | 3.6997 | 449.1408 | 111.6367 | 111.1484 | -450.0294 | 442.9507 |  | -63.6742 | 64.7056 | 84.4769 | 24.95 | 21.75 | 60.61 | 84.07 | -33.619 | -33.0832 | 99.8211 | 99.2573 | -7.3634 | -96.6828 | -95.0285 | 2.2582 |  |  |  | 105.9 | 95.5 | -13.79 | 69.3268 | 67.6281 | 67.0984 | -3.3148 | -2.6926 | 32.3932 | -73.9641 | 36.4055 | 15.6771 | 61 | 31.41 | 45.2417 | 43.071 | -47.13 |  |  |  | -80.2033 |  |  | -90.9 | -88.6 | 23.3487 | 56.5521 | 52.615 | 79.7058 | 56.12 | -6.01 | 49.848 | 78.5895 | -35.26 |  | 103.14 | 58.17 | 80.3818 | 79 | -24.9667 |  | 191.5776 | 152.6018 | 149.0382 | 150.4914 | 50.6881 | 31.1665 | -27.707 | 465.6333 | 232.2416 |  | -24.3379 | -21.8398 | 34.0627 | -26.814 | -25.0159 | 32.304 | -29.2909 | -30.01 | 7.3262 |  | -15.14 |  | 13.8308 | -108.0884 | -37.7475 | -36.5419 | 6.4867 | -29.0435 | 0 | 25.1118 |  | 24.3378 | 30.2052 | 30.6025 | 29.4412 | 33.1563 | 33.6587 | -6.1959 | 26.4336 |  | -28.1423 | -23.3756 | 17.6095 | 1.28 | 9.0266 | 1.0819 | -5.23 | 15.48 | 15.5875 |  | -1.927 | 4.155 |  | 51.68 | 25.1976 | 26.07 | 13.13 | 91.0145 | 20.2 | -22.0217 | -5.0225 | -5.4754 | 2.4419 |  |  |  | -41.2595 | 15.7457 | 43.1116 | 52.8742 | 56.2588 | -140.4805 | -27.9155 | 36.4698 | -71.356 | 12.7982 | 12.1415 | 11.7522 | 14.9603 | 122.7387 | 122.8742 | 119.9 | -134.5503 | -315.481 | 316.9214 | 321.291 | -116.9132 | -115.0129 | -54.11 | -41.8511 | 76.1296 | 77.0061 | -70.3581 | -76.2579 | 31.0945 | 30.9517 | -56.2162 | -55.5774 | 87.17 | 86.69 | 19.7 | 20 | 21.6371 | 32.32 | -358.0635 | 107.4567 | 106.638 | 17.2 | -33.1 | -28.4 | -28.5 | 1.337 |  | -318.7095 | -199.2489 | 464.8794 | 379.2784 | 128.971 | -371.6153 | 366.872 | -170.0082 | -218.7635 | -364.9896 | 95.7931 | 97.387 | 168.8722 | -449.3592 | 226.6272 | -234.2565 | 233.4558 | -11.073 |  | 11.12 | 7.488 | 7.515 | -10.72 | -9.76 |  | 10.0816 | -17.2259 | -36.2692 | 15.4 | 48.056 | 50.859 |  | 13.3788 | 50.352 | 49.2093 | 52.4012 |  | 33.5 | 15.458 | 8.72 |  | -42.4307 | 78.2697 | 54.7044 | -42.2229 | -77.8895 | 41.7452 | 35.1574 | -43.1 | 44 | 7.414 | 121.8288
21/12/2025 | 19:00 | 0 | 18.2646 | -27.1458 | -33.6195 | 31.4542 |  | 49.0775 | -80.3182 | 60.4921 | 30.7991 | 30.3048 | 13.32 | -69.082 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 14.0418 | 42.7548 | 14.5802 | 14.7252 | 25.2043 | 15.5254 | 5.9499 | 8.3729 |  |  | -59.26 | -59.28 |  | -13.32 | 68.2 | 12.128 | 0.198 | -62.51 | -61.65 | -37.31 | 62.51 | 62.29 | 21.6388 | -4.5038 | 63.4592 | 65.9019 | 31.2802 | 0 | -62.2117 | 8.7561 | 7.7145 | 65.2494 | 66.1648 | 17.45 | 16.9209 | -472.9655 | -11.6323 | -5.2 | -5.1 | 0 | 70.0313 | -7.008 |  | -46.7436 | 7.6825 | 7.3991 | 5.0313 | 523.3923 | 129.0322 | 128.8491 | -497.4249 | 508.6515 |  | -69.549 | 73.192 | 98.6379 | 29.32 | 28.98 | 68.71 | 90.49 | -35.7624 | -31.4757 | 101.8265 | 103.3922 | -5.4378 | -126.4205 | -126.9342 | 5.7608 |  |  |  | 118 | 106 | -15.05 | 65.7474 | 64.959 | 64.1066 | -2.1246 | -1.7296 | 32.9282 | -85.2995 | 39.9312 | 17.4758 | 74 | 37.35 | 47.1167 | 45.1218 | -49.31 |  |  |  | -116.1232 |  |  | -100.8 | -101.2 | 23.6893 | 58.8959 | 61.0687 | 83.2214 | 58.52 | -9.24 | 51.491 | 114.824 | -37.65 |  | 111.12 | 59.94 | 115.9818 | 114.3455 | -14.1146 | -14.9182 | 214.3888 | 177.0732 | 170.9097 | 172.85 | 57.5689 | 35.9243 | -28.645 | 508.5335 | 242.3466 |  | -25.627 | -22.8815 | 33.1006 | -23.2755 | -22.0074 | 32.304 | -29.3452 | -30.3051 | 4.5766 |  | -14.97 |  | 15.4364 | -108.2382 | -38.956 | -38.4916 | 8.0348 | -34.0004 | 0 | 25.7973 |  | 25.0811 | 29.9805 | 30.34 | 29.2101 | 35.6682 | 35.5007 | 6.6983 | 16.8957 | 16.5689 | -19.5908 | -18.15 | 24.3845 | 2.29 | 7.4934 | 1.5152 | -4.11 | 15.94 | 22.6787 |  | -0.651 | 4.196 |  | 54.88 | 19.2537 | 18.8645 | 14.65 | 95.1773 | 20.5 | -21.7746 | -3.9183 | -4.0777 | 2.6565 |  |  | -14.8073 | -45.5083 | 15.626 | 47.9111 |  |  | -155.7562 | -30.0563 | 32.8741 | -72.9443 | 11.4501 | 14.8076 | 14.389 | 14.3003 | 129.9979 | 131.474 | 113.1 | -111.6797 | -338.0559 | 341.6726 | 342.921 | -126.6156 | -124.0924 | -47.3553 | -34.4907 | 78.4945 | 79.3822 |  |  | 31.9625 | 31.8526 | -45.6141 | -44.752 | 95.78 | 94.47 | 17.6 | 17.8 | 21.5346 | 35.28 | -347.0047 | 104.6546 | 104.442 | 17.8 | -30.8 | -30.1 | -30.2 |  |  | -338.5623 | -211.2295 | 461.273 | 375.7619 | 110.0475 | -363.6725 | 369.7273 | -164.0319 | -219.7985 | -363.0621 | 95.2951 | 97.3488 | 163.5018 | -445.974 | 228.9772 | -226.4997 | 230.1425 | -10.0705 |  | 15.76 | 6.733 | 6.742 | -15.6 | -6.24 |  | 6.6239 | -12.8008 | -35.2743 | 12.6 | 48.248 | 48.04 | 11.3009 | 13.4685 | 51.0616 | 51.6731 | 51.5979 |  | 32.4 | 15.0921 | 10.02 |  | -37.8938 | 76.3516 | 48.7675 | -37.0637 | -76.0823 | 34.8613 | 40.7862 | -41.9 | 41.8 | 5.5028 | 132.1267
21/12/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -33.5609 | 31.04 |  | 49.8594 | -81.5467 | 63.2644 | 32.283 | 31.6701 | 6.66 | -70.29 | 61.6 | 16.56 |  | 13.9316 | 41.0278 | 15.5245 | 15.4003 | 25.6555 | 15.3184 | 5.3444 | 8.027 |  |  | -65.18 | -64.34 |  | -6.66 | 68.2 | 13.717 | 0.209 | -67.13 | -66.31 | -37.17 | 67.13 | 67.16 | 22.676 | -4.8928 | 69.536 | 71.4204 | 38.13 | 0 | -63.9968 | 8.4835 | 8.8033 | 71.0992 | 72.0677 | 19.2931 | 18.7515 | -519.2413 | -15.4356 | -3.5 | -3.5 | 0 | 72.3011 | -7.3904 |  | -45.125 | 8.686 | 8.2742 | 5.5699 | 566.8812 | 139.0118 | 139.5001 | -499.6491 | 561.1776 |  | -85.2256 | 85.5123 | 103.0688 | 31.87 | 31.86 | 71.56 | 93.33 | -42.996 | -40.4509 | 106.0145 | 107.0147 | -4.7187 | -141.6358 | -141.6721 | -0.935 | 0 |  |  | 122.2 | 110.2 | -15.32 | 62.7009 | 60.9638 | 60.9103 | -4.9651 | -4.5965 | 44.5474 | -96.3109 | 54.9358 | 18.2318 | 76.44 | 38.4 | 47.8198 |  | -50.92 | -3.3178 |  |  | -118.1863 |  |  | -100.9 | -100.7 | 23.9365 |  | 62.9473 | 83.2214 | 59.11 | -9.76 | 53.258 | 117.4992 | -37.22 |  | 118.86 | 60.81 | 118.3636 | 116.6545 | -18.2188 | -17.8182 |  | 180.2125 | 172.9702 | 174.4221 | 54.6799 | 33.5963 | -29.436 | 511.7982 | 227.5444 |  | -25.501 | -22.651 | 37.4459 | -23.3927 | -21.7116 | 32.304 | -35.1676 | -35.7295 | 8.3032 |  | -15.24 |  | 15.2437 | -107.5709 | -39.7573 | -39.0299 | 8.9613 | -30.6496 | 0 | 24.9201 |  | 24.5234 | 30.26 | 30.8648 | 29.3347 | 42.199 | 42.199 | 17.5829 | 19.8344 | 20.1418 | -11.6432 | -13.4366 | 32.1483 | 2.46 | 4.0558 | 1.5494 | -1.79 | 14.94 | 30.5596 |  | -0.431 | 4.127 | 11.4314 | 56.8 | 13.8072 | 12.8249 | 14.64 | 98.0465 | 19.6 | -22.7748 | -3.293 | -3.8061 | 2.6984 |  |  | -14.5943 | -47.4845 | 15.5867 | 49.5258 | 62.5701 | 63.1047 | -169.9809 | -30.5423 | 33.2943 | -74.2674 | 12.1591 | 15.5412 | 15.064 | 14.5474 | 135.9749 | 136.9717 | 176 | -174.6248 | -426.1692 | 428.7848 | 373.6995 | -131.5505 | -128.4949 | -46.57 | -34.691 | 78.5014 | 78.9916 |  |  | 30.9737 | 30.2046 | -48.3085 | -47.5883 | 93.21 | 92.2 | 20 | 20.2 | 21.2483 | 37.6 | -351.68 | 100.563 | 100.3486 | 18.5 | -30.1 | -30.1 | -29.3 |  |  | -372.2748 | -194.2526 | 467.4292 | 378.3792 | 108.2181 | -368.0446 | 366.817 | -165.1574 | -219.9043 | -361.7791 | 96.8086 | 95.2135 | 166.6922 | -448.4774 | 225.3635 | -228.3347 | 231.8693 | -9.7024 |  | 15.52 | 6.659 | 6.668 | -16.48 | -6.32 |  | 6.389 | -12.8893 | -35.3628 | 12.5 | 50.299 | 49.614 |  | 13.5114 | 51.6399 | 51.3464 | 52.7932 |  | 30.5 | 15.3404 | 10.13 |  | -35.1559 | 76.6144 | 48.0391 | -36.8734 | -75.4893 | 33.2575 | 41.674 | -39.3 | 39.7 | -51.1619 | 186.4585
21/12/2025 | 20:00 | 0 | 18.3086 | -27.1731 | -33.5075 | 30.8865 |  | 49.9675 | -81.346 |  |  |  | 4.44 | -70.637 | 61.6 | 16.56 |  | 12.5425 | 40.3904 | 15.3317 | 15.7075 | 26.3432 | 15.5571 | 5.6678 | 8.0504 |  |  | -65.86 | -65.88 |  | -4.44 | 68.2 | 14.152 | 0.214 | -67.49 | -66.5 | -37.05 | 67.49 | 67.34 | 23.0578 | -5.0211 | 70.3647 | 72.6979 | 40.6341 | 0 | -65.9504 | 6.322 | 6.3054 | 73.1647 | 74.054 | 15.9586 | 15.4046 | -521.8881 | -12.3997 | -4.7 | -4.8 | 0 | 73.3733 | -7.4287 |  | -48.5054 | 8.9098 | 8.4743 | 5.7854 | 570.8791 | 133.3048 | 133.7321 | -497.6769 | 558.9196 |  | -74.4612 | 75.0446 | 103.0988 | 30.58 | 34.66 |  | 85.38 | -43.6658 | -43.264 | 105.9099 | 107.6206 | -4.1719 | -134.9651 | -135.21 | -0.8975 |  |  |  | 121.6 | 109.6 | -15.5 | 64.1027 | 63.8224 | 63.2167 | -5.9193 | -5.3435 | 41.2559 | -92.4211 | 50.1369 | 18.3335 | 72.5 | 36.81 | 48.5229 | 46.2936 | -52.16 |  |  |  | -116.923 |  |  | -101.2 | -101 | 23.9474 |  |  |  |  | -6.85 | 54.4515 | 116.0566 | -36.12 |  | 118.45 | 62.85 | 116.8 | 114.3818 | -18.7312 | -18.1 |  | 178.952 | 170.9568 | 174.3728 | 57.3638 | 35.7745 | -29.535 | 508.4244 | 232.7859 |  | -24.6638 | -21.9201 | 38.0678 | -18.114 | -17.2189 | 26.16 | -36.2684 | -37.2009 | 6.3281 |  | -12.81 |  | 15.4088 | -99.7127 | -41.7758 | -40.4144 | 11.6912 | -32.854 | 0 | 24.8115 |  | 24.2412 | 29.0911 | 29.4035 | 28.5015 | 43.0363 | 43.0363 | 18.2527 | 20.2501 | 20.8065 | -13.188 | -14.2102 | 34.5653 | 2.29 | 4.6638 | 1.5738 | -2.11 | 16.85 | 32.2829 |  | -0.442 | 4.149 |  | 58.68 | 13.0091 | 10.4884 | 14.97 | 99.1731 | 20.6 | -22.5535 | -3.8549 | -3.8225 | 2.7368 |  |  | -15.2277 | -46.1655 | 16.096 | 48.952 | 59.7107 | 59.9959 | -165.0845 | -30.5929 | 33.4784 | -74.3911 | 10.9201 |  |  | 13.4271 | 136.8105 | 137.3283 | 183.1 | -182.8704 | -434.9217 | 432.8904 | 387.5625 | -131.696 | -129.8862 | -46.2108 | -33.7433 | 78.1424 | 77.7446 |  |  | 31.2264 | 31.0616 | -48.3807 | -48.0222 | 95.6 | 95.54 | 19.2 | 19.1 | 21.556 | 38.56 | -356.4793 | 103.2652 | 103.0601 |  | -31.3 | -30.1 | -30.2 |  |  | -375.269 | -200.707 | 462.5063 | 376.8734 | 105.8561 | -367.8678 | 368.2801 | -161.1007 | -222.1415 | -366.3369 | 94.8402 | 96.9427 | 162.5876 | -454.5868 | 228.8079 | -225.6114 | 230.3029 | -10.3891 |  | 16.56 |  |  | -16.24 | -6.24 |  | 6.2699 | -13.2128 | -36.1807 | 12.9 | 51.56 | 49.245 |  |  | 49.3414 | 50.4322 | 51.0121 |  | 32.3 | 15.7695 | 10.26 |  | -35.8026 | 76.5099 | 47.0943 | -35.1827 | -76.0734 | 32.7228 | 42.0323 | -41 | 41.2 | -49.335 | 187.2096
21/12/2025 | 20:30 | 0 | 17.839 | -26.642 | -34.308 | 30.2665 |  | 49.4627 | -78.1077 | 63.1263 | 31.987 | 31.3168 | 2.22 | -71.251 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.821 | 37.823 | 14.8311 | 14.7763 | 24.6374 | 14.621 | 5.1756 | 7.5771 |  |  | -67.14 | -66.59 |  | -4.44 | 70.4 | 13.325 | 0.207 | -73.83 | -73.09 | -25.55 | 73.83 | 73.06 | 24.1822 | -4.9567 | 71.0663 | 73.9624 | 43.4053 | 0 | -75.8242 | 31.8919 | 22.5503 | 72.5695 | 70.5114 | 41.1598 | 36.4551 | -545.4297 | -15.82 | -4.1 | -4.1 | 0 | 83.0853 | -6.8393 |  | -54.2677 | 9.1396 | 8.2092 | 5.6053 | 594.9581 | 123.1116 | 124.3934 | -492.269 | 562.4238 |  | -100.3585 | 102.6992 | 102.001 | 30.89 | 34.5 | 71.57 | 85.19 | -37.7717 | -38.4415 | 105.1443 | 105.6033 | -3.0442 | -140.5292 | -140.4016 | -0.0031 |  |  |  | 122.8 | 112.1 | -15.56 | 63.0611 | 61.1187 | 61.0758 | -9.7032 | -10.633 | 40.7481 | -85.6408 | 49.6376 | 18.3693 | 71.64 | 36.42 | 47.8198 | 45.8542 | -51.14 |  |  |  | -110.9811 |  |  | -97.5 | -99 | 24.4473 |  |  |  | 57.88 | -6.45 | 54.746 | 108.6562 | -33.92 |  | 110.93 | 64.07 | 110.6364 | 108.3455 | -16.9632 | -17.3636 | 216.615 | 175.0928 | 169.1547 | 171.7323 | 60.6337 | 39.0879 | -30.554 | 506.957 | 249.8973 |  | -24.3396 | -21.5302 | 36.3021 | -14.9447 | -14.2472 | 30.768 | -37.1237 | -38.1882 | 3.7786 |  | -15.12 |  | 15.086 | -90.7838 | -43.7722 | -42.5127 | 14.4861 | -36.4424 |  | 25.1124 |  | 24.5223 | 30.102 | 30.402 | 28.1583 | 37.1753 | 38.3475 | 21.9368 | 19.4899 | 19.0388 | -11.3544 | -11.2556 | 37.1508 | 3.04 | 4.549 | 1.5152 | -2.08 | 17.44 | 35.2773 |  | -0.512 | 4.222 |  | 59.36 | 12.5699 | 10.8519 | 15.19 | 97.681 | 22.1 | -23.0306 | -3.4279 | -3.7204 | 2.6851 |  |  | -15.9832 | -45.667 | 15.9169 | 48.3773 | 58.2824 | 60.8417 | -166.0175 | -30.017 | 33.0236 | -72.6023 | 11.2413 | 15.3655 | 14.9058 | 13 | 139.5925 | 139.6822 |  |  | -439.8953 | 437.2773 | 407.7258 | -133.4336 | -131.8969 | -47.953 | -35.5658 | 78.0791 | 78.0307 |  |  | 32.7755 | 32.5777 | -47.8082 | -46.9264 | 98.89 | 98.22 | 21.3 | 21.3 | 21.556 | 39.04 | -354.2518 | 105.3375 | 104.7247 | 19 | -33.5 | -31.3 | -31 |  |  | -400.3798 | -218.4378 | 474.5054 | 382.2778 | 94.5025 | -373.9571 | 374.5527 | -166.7854 | -223.0533 | -369.7883 | 100.1789 | 98.7576 | 162.2488 | -459.298 | 232.354 | -229.7807 | 232.1469 | -10.3891 |  | 17.6 | 6.642 | 6.655 | -16.64 | -7.52 |  | 6.9444 | -14.7662 | -36.0342 | 15 | 52.518 | 50.986 |  |  | 49.7474 | 49.8493 | 51.5306 |  | 31.8 | 16.2165 | 10.13 |  | -37.8087 | 78.4362 | 49.1983 | -37.7087 | -76.9711 | 34.6633 | 41.8268 | -40.9 | 41.5 | -34.4742 | 173.7035
21/12/2025 | 21:00 | 0 | 17.849 | -25.9958 | -34.1668 | 28.5353 |  | 47.0852 | -70.9894 |  |  | 30.8265 | 6.66 | -69.372 | 61.6 | 18.216 | -63.8 | 14.168 | 33.5798 | 13.7377 | 14.1921 | 23.0335 | 12.4025 | 5.3593 | 8.0929 |  |  | -63.31 | -63.73 |  | -6.66 | 70.4 | 12.522 | 0.201 | -67 | -65.75 | -34.28 | 67 | 67.26 | 24.1381 | -4.8505 | 70.2123 | 72.5843 | 40.8199 | 0 | -65.447 | 18.8345 | 17.5133 | 69.4614 | 70.778 | 24.7627 | 31.4359 | -523.272 | -14.0631 | -5 | -4.9 | 0 | 71.691 | -7.1117 |  | -46.5417 | 8.9798 | 7.691 | 5.1951 | 568.4681 | 127.018 | 127.1096 | -494.318 | 551.3038 |  | -96.9991 | 98.8145 |  | 30.75 | 34.87 |  |  | -35.8963 | -36.1642 | 101.9434 | 103.7796 | -1.63 | -143.5564 | -142.4792 | -1.3849 |  |  |  | 124.2 | 112.2 | -15.42 | 62.5608 | 59.8415 | 59.8227 | -11.4645 | -11.6755 | 44.6988 | -88.9666 | 54.6111 | 18.3436 | 70.38 | 36.1 | 47.1167 | 45.2682 | -51.14 |  |  |  | -117.3268 |  |  | -97.8 | -97.8 | 24.4748 | 58.017 | 62.9473 | 82.0496 |  | -6.53 | 53.9865 | 115.8591 | -35.54 |  | 110.12 | 62.12 | 118.4182 | 117.2 | -13.2414 | -12.5545 | 221.9414 | 181.1789 | 172.8718 | 175.6729 | 64.44 | 43.9741 | -29.675 | 504.2892 | 268.7605 |  | -23.862 | -21.0784 | 32.693 | -8.9732 | -7.9955 | 32.304 | -35.6624 | -36.4842 | -1.1808 |  | -15.49 |  | 14.902 | -78.0634 | -41.5887 | -40.3545 | 11.2885 | -41.4048 | 6.4043 | 24.7968 |  | 24.8253 | 29.6216 | 29.8971 | 28.9766 | 36.338 | 35.3333 | 23.4439 | 14.4064 | 14.1016 | -11.037 | -12.7174 | 40.0439 | 1.66 | 4.4562 | 1.4676 | -2.02 | 19.57 | 38.8806 |  | -0.655 | 4.323 |  | 60.94 | 14.8088 | 9.9186 |  | 100.2458 | 22 | -20.71 | -3.6608 | -3.6106 | 2.6627 |  |  |  | -44.4799 | 17.9996 | 46.2587 | 58.2593 | 60.1162 | -162.466 | -29.7293 | 32.3555 | -72.8116 | 10.4421 | 14.8271 | 14.3574 | 13 | 137.6622 | 139.8707 | 168.5 | -168.6497 | -423.7971 | 428.3959 | 409.9057 | -133.6525 | -131.6842 | -47.4346 | -36.3168 | 78.1737 | 76.984 | -81.4438 | -80.7816 | 31.9295 | 31.0726 | -46.6618 | -46.4009 | 98.09 | 97.16 | 20 | 20.1 | 21.823 | 37.76 | -348.1949 | 103.9301 | 103.7158 | 17.9 | -33 | -31 | -31 |  |  | -399.0113 | -235.6252 | 462.5612 | 380.4666 | 82.0089 | -370.2075 | 367.8912 | -162.6072 | -223.5665 | -366.6732 | 97.5234 | 96.4563 | 168.0349 | -444.8272 | 230.2345 | -228.4696 | 227.8896 | -10.0458 |  | 16.4 | 6.707 | 6.722 | -15.92 | -6.88 |  | 7.2374 | -14.7662 | -36.6812 | 14.4 | 48.613 | 49.205 |  |  | 50.8846 | 50.3413 | 52.1429 |  | 33.9 | 16.2039 | 10 |  | -36.4086 | 77.6278 | 49.9641 | -36.3464 | -76.8031 | 34.7969 | 40.4536 | -42.3 | 42.6 | -17.7308 | 156.4277
21/12/2025 | 21:30 | 0 | 17.1852 | -25.2379 | -34.6452 | 27.3881 |  | 45.7476 | -73.3321 | 59.7952 | 30.1831 | 29.4949 | 4.44 | -66.578 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.9586 | 36.2048 | 13.1541 | 13.5016 | 22.3444 | 12.1972 | 5.7147 | 8.0328 |  |  | -60.89 | -60.6 |  | -4.44 | 66 | 4.743 | 0.15 | -64.55 | -63.73 | -33.29 | 64.55 | 64.82 | 23.661 | -4.2984 | 68.9561 | 71.4148 | 38.5479 | 0 | -65.031 | 8.5443 | 8.5996 | 68.9376 | 69.879 | 15.8288 | 16.3534 | -492.7331 | -12.8429 | -5.4 | -5.4 | 0 | 74.1071 | -7.4267 |  | -49.2754 | 10.0484 | 7.3704 | 5.2365 | 537.5529 | 117.954 | 117.8319 | -479.0923 | 517.6445 |  | -100.0354 | 103.5814 | 100.075 | 30.39 | 33.72 | 70.85 |  | -33.2172 | -33.3511 | 100.9979 | 101.7164 | -0.4138 | -136.4195 | -134.6199 | -1.624 |  |  |  | 122.1 | 110.3 | -15.56 | 63.2472 | 63.1988 | 62.5178 | -8.8897 | -9.1274 | 32.9696 | -79.4348 | 42.5228 | 18.2864 | 70.92 | 36.32 | 47.1167 | 44.6823 | -50.65 |  |  |  | -112.2707 |  |  | -95.4 | -97 | 24.6835 | 56.2592 | 61.0687 | 79.7058 | 56.11 | -6.4 | 54.529 | 111.4288 | -37.59 |  | 111.24 | 62.67 | 112.9636 | 110.5455 | -11.9717 | -12.6273 | 220.9903 | 176.0117 | 169.261 | 171.5517 | 70.3193 | 49.7156 | -29.335 | 491.0018 | 294.0205 |  | -24.2013 | -21.4941 | 26.1816 | 2.6648 | 2.389 | 33.84 | -39.0043 | -40.1126 | -7.2471 |  | -15.24 |  | 14.5359 | -53.8045 | -42.5467 | -41.2193 | 11.1716 | -47.4979 | 12.6573 | 25.5214 |  | 25.2792 | 30.3648 | 31.0993 | 29.3488 | 32.8214 | 32.654 | 18.4202 | 14.6698 | 14.6178 | -17.6517 | -19.8651 | 36.7333 | -0.89 | 4.4562 | 1.4212 | -2.1 | 18.88 | 34.7569 |  | -0.9 | 4.163 |  | 57.84 | 20.587 | 16.2936 | 14.57 | 96.8808 | 21.9 | -20.473 | -3.1758 | -3.1281 | 2.5677 |  |  |  | -42.1958 | 17.3435 | 44.8756 | 56.3583 | 59.1112 | -157.513 | -28.7295 | 30.8434 | -68.7242 | 10.8536 | 14.1923 | 13.6824 | 13 | 141.3901 | 143.4465 |  |  | -426.2684 | 427.1122 | 431.6417 | -137.1417 | -134.8207 | -47.9785 | -34.9547 | 81.5566 | 79.5975 |  |  | 32.7315 | 32.4569 | -44.9587 | -44.5779 | 96.59 | 96.46 | 19 | 20.4 | 21.8016 | 36.4 | -356.8462 | 106.4784 | 107.0795 | 17.9 | -33.7 | -31 | -31.1 |  |  | -426.4814 | -263.6983 | 466.1728 | 376.0433 | 60.3292 | -368.2235 | 366.921 | -164.3624 | -223.6479 | -359.9214 | 95.9068 | 96.9633 | 164.438 | -446.9099 | 230.611 | -228.1508 | 226.6765 | -8.4115 |  | 16.72 | 6.857 | 6.874 | -16.4 | -6.96 |  | 7.0329 | -14.9706 | -36.6201 | 15.8 | 49.512 | 49.885 |  |  | 53.9619 | 52.2198 | 52.5452 |  | 34.1 | 16.7154 | 9.79 |  | -38.1386 | 76.1412 | 48.3912 | -38.0235 | -75.0478 | 35.1517 | 40.5452 | -42.9 | 44.3 | 10.8224 | 134.3537
21/12/2025 | 22:00 | 0 | 16.7838 |  | -34.8126 | 27.0915 |  | 44.9886 | -71.6149 | 57.5766 | 29.1231 | 28.7094 | 6.66 | -64.9 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 14.4465 | 35.3092 | 12.56 | 12.8265 | 20.9286 | 12.3456 | 5.6503 | 8.3414 |  |  | -59.46 | -59.9 |  | -6.66 | 63.8 | 7.212 | 0.167 | -61.97 | -62.02 | -32.99 | 61.97 | 62.27 | 22.5721 | -3.6383 | 66.6042 | 69.625 | 34.8919 | 0 | -57.436 | 9.5806 | 10.511 | 66.5388 | 66.7854 | 14.3338 | 13.8512 | -476.8149 | -2.1252 | -9.1 | -9.1 | 0 | 64.3589 | -7.2272 |  | -41.1404 | 8.7015 | 6.7769 | 4.5771 | 521.8969 | 124.7596 | 125.1869 | -483.4176 | 513.3287 |  | -83.2927 | 86.0692 |  | 30.63 | 32.28 | 70.14 | 87.09 | -45.1394 | -45.6752 | 95.1689 | 96.5664 | -1.2706 | -132.9339 | -133.0739 | -3.8722 |  |  |  | 118.7 | 108.4 | -15.71 | 64.3378 | 62.0875 | 62.8459 | -9.7594 | -9.2672 | 41.7717 | -87.115 | 50.5736 | 17.5107 | 67.52 | 34.8 | 45.4761 | 43.364 | -49.99 |  |  |  | -120.3675 |  |  | -96 | -95.1 | 24.4254 | 54.5013 | 60.1294 | 78.5339 | 54.32 | -6.2 | 53.94 | 119.2718 | -38 |  | 110.07 | 61.4 | 118.6182 | 116.1273 | -15.0875 | -15.3182 | 215.8878 | 176.4919 | 168.9647 | 171.2172 | 70.6327 | 50.5003 | -29.657 | 494.8643 | 294.6265 |  | -23.9785 | -21.1797 | 24.6976 | 10.1625 | 9.6923 | 24.624 | -40.3075 | -41.3672 | -8.2966 |  | -5.56 |  | 14.082 | -38.9682 | -41.7334 | -40.6774 | 9.61 | -47.8458 | 13.0412 | 25.3927 |  | 24.9271 | 29.7125 | 30.5935 | 29.098 | 44.7108 | 44.7108 | -2.0095 | 17.0195 | 17.0072 | -30.8948 | -36.1704 | 35.7446 | -2.22 | 4.549 | 1.3626 | -2.06 | 19.1 | 34.8967 |  | -1.288 | 4.132 |  | 59.22 | 36.4687 | 31.6804 |  | 99.6595 | 22.5 | -20.0066 | -2.3079 | -2.2742 | 2.4061 |  |  | -16.6882 | -40.9225 | 18.5038 | 42.868 | 59.9547 | 62.9523 | -166.3385 | -27.7174 | 29.0431 | -64.4102 |  | 13.2255 | 12.7964 | 12.7561 | 139.16 | 140.9295 | 162.2 | -161.6855 | -421.7055 | 423.7434 | 432.4003 | -134.9843 | -131.8028 | -49.9167 | -39.2003 | 79.9349 | 81.4034 |  |  | 33.7423 | 33.5994 | -40.5987 | -40.1259 | 102.42 | 100.23 | 16.6 | 17.5 | 21.9448 | 35.04 | -349.8788 | 105.3579 | 103.862 | 16.9 | -38.7 | -31.6 | -31.1 | 1.5107 | 1.3897 | -427.8122 | -263.6413 | 453.4129 | 373.4214 | 53.9761 | -359.5639 | 360.7746 | -158.404 | -221.4462 | -353.3142 | 93.3226 | 96.2866 | 160.5695 | -440.2383 | 226.5243 | -214.491 | 218.9137 | -8.807 |  | 16 | 7.176 | 7.176 | -15.92 | -6.8 |  | 7.5608 | -16.6979 | -38.2345 | 17.7 | 49.555 | 51.705 | 11.3 |  | 53.4608 | 54.8143 | 53.6649 |  | 39.8 | 17.5468 | 9.48 |  | -41.721 | 77.9906 | 51.1458 | -42.6205 | -77.9325 | 39.1953 | 37.8813 | -49.6 | 48.4 | 10.2638 | 137.628
21/12/2025 | 22:30 | 0 |  | -24.2417 | -35.3094 | 25.6955 |  | 41.7655 | -65.509 | 55.7461 | 27.9151 | 27.4648 | 11.1 | -65.947 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 14.5754 | 31.4884 | 11.7546 | 11.6387 | 19.5754 | 11.7073 | 5.9859 | 8.4186 |  |  | -58.76 | -58.49 |  | -11.1 | 66 | 8.641 | 0.174 | -65.59 | -64.99 | -24.55 | 65.59 | 65.58 | 21.2112 | -2.6176 | 63.8973 | 65.8591 | 36.0506 | 0 | -63.3086 | 29.4047 | 30.5121 | 61.926 | 62.9851 | 33.667 | 33.6939 | -480.5168 | 4.8493 | -13 | -13 | 0 | 71.4215 | -6.998 |  | -50.0142 | 8.5635 | 6.6614 | 4.5169 | 533.1582 | 110.2939 | 110.9958 | -469.7096 | 500.2061 |  | -98.841 | 101.1702 | 95.9634 | 29.28 | 30.59 | 67.3 | 84.25 | -39.6471 | -39.5132 | 92.0323 | 92.5662 | -0.6858 | -126.0409 | -125.1448 | -3.2361 |  |  |  | 116.2 | 105.3 | -15.51 | 64.4501 | 62.5727 | 61.8559 | -12.7306 | -11.5645 | 36.2478 | -76.5581 | 45.0618 | 16.9095 | 66.13 | 33.69 | 43.6011 | 41.3132 | -48.42 |  |  |  | -105.3665 |  |  | -91.9 | -92.4 | 24.1837 | 51.5717 | 56.8419 | 73.8464 | 51.53 | -5.69 | 54.002 | 103.5859 | -37.61 |  | 108.29 | 60.23 | 103.3818 | 102.8 | -15.0369 | -14.7727 | 201.8178 | 163.3516 | 155.9803 | 158.8633 | 90.6187 | 74.1532 | -27.767 | 482.6279 | 311.9335 |  | -23.9364 | -20.6446 | 0 | -0.5434 | -0.2603 | 144.444 | -55.5878 | -56.6252 | -31.3446 |  | -4.37 | 106.4 | 13.3906 | -56.1617 | -40.8301 | -40.0011 | 9.1643 | -71.6964 | 37.7729 | 24.8579 |  | 24.4151 | 29.9898 | 30.6682 | 29.0615 | 39.5197 | 39.1848 | -5.1911 | 17.6001 | 17.0554 | -31.9766 | -35.1944 | 34.7118 | -3.62 | 4.6687 | 1.3382 | -2.07 | 19.23 | 33.2058 |  | -1.689 | 4.103 |  | 57.9 | 36.7884 | 30.0954 | 14.02 | 98.8402 | 23.4 | -18.6112 | -1.9073 | -1.8851 | 2.2425 |  |  | -15.6557 | -37.6362 | 19.6731 | 39.4223 | 59.8303 | 61.3962 | -160.9497 | -26.0624 | 27.6587 | -60.4728 | 10.628 | 11.8973 | 11.4253 |  | 135.1294 | 136.2662 | 155.5 | -154.3547 | -410.5478 | 410.6429 | 437.0475 | -130.1452 | -129.1265 | -55.5546 | -45.3313 | 80.4468 | 79.844 |  |  | 34.4784 | 34.4454 | -35.0241 | -34.4608 | 105.25 | 104.36 | 14.5 | 14 | 21.8849 | 33.6 | -342.122 | 109.4554 | 109.2598 | 16.2 | -41.6 | -33.5 | -32.8 |  |  | -430.8863 | -276.7401 | 441.6608 | 361.758 | 40.6679 | -355.004 | 351.7243 | -154.2928 | -220.1708 | -350.2585 | 93.0556 | 94.1444 | 158.8389 | -433.0888 | 226.2672 | -206.2989 | 208.3712 | -8.3841 |  | 16 | 7.326 | 7.326 | -15.52 | -8.24 |  | 8.4977 | -19.5392 | -38.5275 | 19.2 | 50.799 | 49.555 |  | 13.4608 | 52.6307 | 50.3896 | 49.1821 |  | 43.1 | 18.6574 | 8.69 |  | -46.5759 | 80.7462 | 56.7069 | -47.4922 | -78.6497 | 43.6361 | 34.854 | -53.4 | 52.7 | 28.933 | 116.7149
21/12/2025 | 23:00 | 0 | 15.3947 | -22.871 | -35.6842 | 24.859 |  | 39.1529 | -61.6605 | 52.3073 | 26.6692 | 25.6381 | 15.54 | -62.44 | 57.2 | 20.7 | -59.4 | 13.638 | 29.1988 | 11.6093 | 11.7703 | 19.5593 | 13.0708 | 5.747 | 8.1045 |  |  | -54.36 | -54.67 |  | -15.54 | 59.4 | 7.577 | 0.164 | -61.87 | -61.05 | -24.58 | 61.87 | 62.06 | 19.992 | -2.872 | 61.1522 | 63.3517 | 33.2781 | 0 | -56.6585 | 30.2726 | 31.4087 | 58.3994 | 58.9967 | 30.5782 | 31.865 | -467.9467 | 4.9134 | -12.4 | -12.4 | 0 | 61.8232 | -6.4637 |  | -41.7006 | 7.6494 | 0 | 3.8289 | 514.3893 | 117.8624 | 117.2521 | -492.462 | 482.1036 |  | -35.803 | 36.5083 | 92.8997 | 28.67 | 29.08 | 64.51 |  | -47.4166 | -47.8185 | 94.7855 | 95.1387 | -3.5378 | -110.5192 | -110.9285 | -6.7981 |  |  |  | 108.2 | 98.6 | -14.71 | 66.1337 | 64.5127 | 64.1525 | -11.5754 | -10.774 | 44.8731 | -84.6783 | 53.9753 | 16.1413 | 61.5 | 31.48 | 42.1948 | 39.9948 | -46.82 |  |  |  | -125.2119 |  |  | -89.2 | -90 | 23.8101 | 49.2279 | 54.9633 | 70.3308 | 48.94 | -5.69 | 53.0255 | 124.6796 | -37.25 |  | 105.2 | 57.75 | 126 | 124.2545 | -12.873 | -13.0273 | 209.2659 | 171.0114 | 163.911 | 166.8032 | 75.7754 | 58.3363 | -28.548 | 501.7521 | 293.8415 |  | -22.8604 | -20.6362 | 18.1077 | 10.0851 | 9.3273 | 44.592 | -43.9178 | -44.8157 | -17.1823 | 15.04 | -15.45 | 1 | 12.8023 | -33.4179 | -42.1476 | -41.0717 | 13.0223 | -53.657 | 18.985 | 24.784 |  | 24.7143 | 28.672 | 29.8162 | 27.7483 | 46.7203 | 48.06 | -5.3586 | 15.2217 | 14.9111 | -32.3103 | -36.4278 | 28.5594 | -3.37 | 7.071 | 1.21 | -3.97 | 19.91 | 27.4815 |  | -2.122 | 4.084 |  | 54.54 | 37.0404 | 31.0554 | 13.51 | 93.1881 | 23.8 | -19.1701 | -0.4191 | 0 | 2.1235 |  |  | -15.1867 | -35.0844 | 19.1801 | 36.8213 | 57.4295 | 59.1726 | -156.6044 | -24.5738 | 25.2183 | -53.9313 |  | 10.3153 | 10.0633 | 13 | 133.291 | 130.6865 | 140.4 | -140.3636 | -397.9998 | 397.5137 | 410.6373 | -128.0352 | -124.8938 | -54.7708 | -45.1283 | 81.0104 | 80.7692 |  |  | 34.3575 | 33.6214 | -30.0703 | -30.5287 | 104.37 | 103.37 | 11.8 | 12 | 21.5966 | 31.12 | -338.4519 | 105.2552 | 104.0303 | 15.6 | -42.3 | -33.5 | -32.9 |  |  | -407.0995 | -263.3975 | 431.6375 | 350.5018 | 47.548 | -341.8083 | 345.6286 | -156.4589 | -214.153 | -344.3716 | 90.395 | 90.2927 | 156.4531 | -417.031 | 222.7636 | -202.9845 | 198.9832 | -8.5159 |  | 14.8 | 7.712 | 7.727 | -16.24 | -7.84 |  | 8.4703 | -19.2767 | -38.204 | 19.8 | 48.022 | 47.498 |  | 13.4715 | 49.882 | 51.3139 | 50.5549 |  | 45.4 | 18.8685 | 8.14 |  | -47.419 | 78.2448 | 56.0998 | -46.8478 | -78.518 | 44.1621 | 33.0347 | -54.8 | 53.9 | 15.8345 | 111.0668
21/12/2025 | 23:30 | 0 | 14.9683 | -21.9724 | -36.0019 | 24.5589 |  | 36.0801 | -56.2121 | 49.4961 | 25.0372 | 24.261 | 15.54 | -48.499 | 44 | 20.7 | -44 | 14.1084 | 27.661 | 10.6982 | 10.6042 | 18.0101 | 12.9224 | 5.5864 | 8.066 |  |  | -49.12 | -49.15 |  | -15.54 | 46.2 | 7.192 | 0.157 | -52.3 | -52.17 | -31.26 | 52.3 | 52.7 | 19.4564 | -1.5498 | 57.3354 | 59.9296 | 30.3935 | 0 | -57.7375 | 30.802 | 28.3531 | 54.2648 | 55.4147 | 20.5951 | 23.28 | -410.3669 | 3.6313 | -12.2 | -12.1 | 0 | 63.9733 | -5.8587 |  | -45.6486 | 7.4473 | 0 | 3.6415 | 470.7784 | 107.5777 | 108.3102 | -468.595 | 433.1873 |  | -56.2836 | 58.3827 | 87.4608 | 26.62 | 26.13 | 60.62 | 79.16 | -34.6907 | -34.1549 | 90.0206 | 89.4115 | -6.0386 | -95.1401 | -95.1683 | -6.9015 |  |  |  | 105.5 | 94.7 | -14.52 | 67.7207 | 66.3486 | 65.2765 | -11.9876 | -11.3093 | 24.3752 | -60.2154 | 30.9416 | 15.2258 | 57.36 | 29.87 | 39.3823 | 37.3581 | -44.19 |  |  |  | -93.9717 |  |  |  | -82.8 | 22.3929 | 45.7123 | 48.3882 | 64.4714 | 45.45 | -4.16 | 51.956 | 93.8528 | -37.54 |  | 95.61 | 57.79 | 94.8727 | 92.6545 | -13.106 | -12.8364 | 185.9006 | 146.6237 | 142.4816 | 142.2553 | 91.5309 | 78.0519 | -25.848 | 479.4874 | 300.5683 |  | -22.7463 | -20.1938 | 0 | -4.4612 | -4.0548 | 159.804 | -51.8345 | -52.8246 | -36.2187 | 0 | -14.62 | 112.7 | 11.8419 | -58.6177 | -40.41 | -39.5385 | 9.2342 | -72.6509 | 38.5592 | 24.9536 |  | 24.6466 | 30.1752 | 31.2169 | 29.8438 | 35.5007 | 34.3285 | -27.7978 | 16.0673 | 15.4958 | -39.1339 | -36.677 | 13.8375 | -0.5 | 12.9793 | 1.0806 | -8.12 | 20.21 | 11.5465 |  | -2.504 | 4.108 |  | 51.5 | 35.9194 | 38.1387 | 13.84 | 92.6236 | 22.7 | -21.0203 | -4.0396 | -4.2564 | 1.9395 |  |  | -13.1986 | -35.1647 | 18.4498 | 36.76 | 59.4181 | 59.9303 | -145.9605 | -22.9057 | 34.9799 | -57.0153 |  | 8.8003 | 8.4813 |  | 124.2221 | 124.673 | 122.4 | -122.4531 | -331.1306 | 332.9036 | 387.9668 | -119.6197 | -117.9939 | -60.3943 | -50.8422 | 82.508 | 79.9424 |  | -82.9099 | 31.0616 | 31.0396 | -44.771 | -45.5237 | 101.97 | 100.56 | 10.5 | 9.7 | 21.6799 | 29.52 | -332.4457 | 102.8824 | 101.9768 |  | -44.2 | -30.1 | -30.2 |  |  | -384.6717 | -267.5812 | 446.7191 | 363.3246 | 61.5593 | -352.9042 | 355.3959 | -149.9533 | -210.995 | -346.2999 | 95.2232 | 92.7451 | 152.5197 | -426.3958 | 217.933 | -210.5969 | 215.2935 | -8.8592 |  | 10.08 | 7.85 | 7.92 | -10.24 | -12.64 |  | 13.5973 | -21.9715 | -40.3128 | 19.1 | 48.754 | 49.522 |  |  | 51.7698 | 51.0408 | 51.2816 |  | 47.6 | 20.2542 | 7.62 |  | -54.041 | 82.273 | 62.4557 | -53.4156 | -81.4048 | 49.8052 | 29.3979 | -57.5 | 56.2 | 56.675 | 81.6856
22/12/2025 | 00:00 | 0 | 14.2794 | -21.4496 | -36.7086 | 23.3376 |  | 33.8262 | -51.9592 | 46.2273 | 23.3313 | 22.8614 | 22.2 | -46.818 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.4366 | 24.747 | 8.1631 | 8.1692 | 13.9349 | 12.606 | 5.8926 | 2.2903 |  |  | -43.64 | -43.81 |  | -22.2 | 46.2 | 6.254 | 0.154 | -41.83 | -41.76 | -42.31 | 41.83 | 42.08 | 18.4848 | -1.0437 | 54.307 | 56.2461 | 26.4254 | 0 | -41.9998 | 9.8657 | 9.968 | 52.2577 | 51.9942 | 9.789 | 8.4692 | -375.4979 | 4.4385 | -12.7 | -12.8 | 0 | 49.1244 | -5.9368 |  | -38.0045 | 5.8517 |  | 2.9732 | 433.0575 | 111.0873 | 111.3315 | -460.3371 | 406.3575 |  | -37.6219 | 38.7562 | 83.0299 | 26.49 | 25.07 | 57.49 | 75.91 | -29.1985 | -28.2608 | 84.7597 | 84.4347 | -5.1397 | -81.7894 | -80.8857 | -8.7322 |  |  |  | 98.4 | 89.8 | -14.04 | 67.9145 | 67.3534 | 66.3782 | -14.3426 | -13.2785 | 35.9634 | -66.7785 | 40.8996 | 14.4901 | 52.38 | 27.38 | 37.9761 | 36.0397 | -42.91 | -3.456 |  |  | -86.0915 |  |  |  |  | 21.7007 | 42.7826 | 43.2221 | 60.9558 | 42.67 | -3.03 | 48.763 | 86.0074 | -38.45 |  | 91 | 52.62 | 86.6182 | 85.5818 | -10.4868 | -10.7636 | 175.3322 | 138.9299 | 132.1673 | 133.8843 | 80.0311 | 65.4233 | -25.743 | 471.9011 | 269.394 |  | -22.4409 | -19.7833 | 14.4918 | -9.0605 | -8.5245 | 115.248 | -46.0129 | -46.9652 | -24.2118 | 0 | -16.46 | 78.6 | 11.1763 | -65.4344 | -39.9031 | -38.7864 | 10.4343 | -61.4304 | 21.2763 | 24.1112 |  | 23.7139 | 30.1816 | 31.2215 | 28.9437 | 27.6303 | 27.7977 | 5.861 | 13.2085 | 12.9481 | -27.1964 | -29.4831 | 39.1064 | -6.51 | 1.7633 | 0.9928 | 0 | 18.74 | 37.1303 |  | -2.785 | 4.153 |  | 55.06 | 30.4088 | 25.2642 | 13.2 | 90.135 | 22.1 | -18.5203 | -3.3453 | -3.6471 | 1.7328 |  |  | -14.4142 | -30.8993 | 19.266 | 32.4139 | 57.913 | 60.2814 | -133.8229 | -21.7856 | 32.294 | -53.7025 | 12.107 | 7.5503 | 7.2789 | 13.3968 | 117.0275 | 117.4692 | 98.1 | -97.4251 | -297.7984 | 299.9976 | 344.2251 | -113.8609 | -111.2444 | -64.6707 | -55.3982 | 78.5139 | 80.2338 | -77.1276 |  | 31.9405 | 30.9187 | -41.554 | -40.8526 | 101.29 | 101.24 | 10.5 | 10.6 | 21.7824 | 27.76 | -334.1932 | 104.1631 | 103.995 |  | -49 | -30.1 | -30.1 | 1.6189 | 1.4026 | -341.4958 | -235.4274 | 435.4199 | 357.1833 | 86.866 | -350.0287 | 344.6954 | -149.3803 | -211.099 | -336.3863 | 92.5745 | 92.7908 | 154.145 | -427.843 | 221.0462 | -203.8497 | 213.367 | -9.2547 |  | 9.92 | 8.109 | 8.086 | -9.92 | -13.28 |  | 13.1273 | -23.3509 | -40.8102 | 22 | 48.908 | 52.113 |  | 13.4727 | 51.2718 | 51.8753 | 52.2069 |  | 50.5 | 20.5995 | 7.03 |  | -58.7897 | 85.682 | 65.9881 | -58.5228 | -83.9506 | 54.6059 | 27.7183 | -58.7 | 58.1 | 44.7122 | 82.8797
MÁXIMO |  | 0 | 18.3086 | -15.8411 | -13.8114 | 31.4542 | 0 | 49.9675 | -51.9592 | 63.2644 | 32.283 | 31.6701 | 42.18 | -37.512 | 63.8 | 22.356 | -33 | 14.8681 | 48.3404 | 15.5245 | 15.7075 | 26.3432 | 16.3419 | 6.7845 | 8.729 | 0 | 0 | 0 | -43.81 | 0 | -4.44 | 70.4 | 14.152 | 0.214 | -13.99 | -14.03 | -24.55 | 73.83 | 73.06 | 24.1822 | 1.537 | 71.0663 | 73.9624 | 43.4053 | 0 | -17.2653 | 36.7537 | 35.3521 | 73.1647 | 74.054 | 41.1598 | 36.4551 | -361.309 | 9.5486 | -3.5 | -3.5 | 0 | 83.0853 | -5.3925 | 0 | -27.9344 | 10.0484 | 16.0926 | 11.0107 | 594.9581 | 164.1895 | 163.6097 | -410.3487 | 620.3129 | 0 | -17.2135 | 103.5814 | 103.0988 | 31.87 | 34.87 | 71.57 | 93.33 | 3.755 | 3.0852 | 106.0145 | 107.6206 | 1.2643 | -34.3959 | -34.897 | 14.1377 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 112.2 | -10.04 | 79.8832 | 78.0515 | 77.3847 | 15.2885 | 16.4886 | 63.0326 | -50.9037 | 110.3597 | 18.3693 | 76.44 | 38.4 | 48.5229 | 46.2936 | -27.78 | -2.903 | 0 | 0 | -16.5985 | 0 | 0 | -62 | -61.3 | 24.9582 | 58.8959 | 62.9473 | 83.2214 | 59.11 | 0.56 | 55.304 | 124.6796 | -33.28 | 0 | 118.86 | 99.45 | 126 | 124.2545 | 13.8312 | 10.7818 | 221.9414 | 181.1789 | 172.9702 | 175.6729 | 109.2484 | 94.6652 | -20.817 | 540.4509 | 395.5335 | 0 | -3.9371 | -3.8472 | 60.4084 | 57.1214 | 53.2964 | 173.628 | -20.2411 | -21.0581 | 28.428 | 18.05 | 0 | 122.2 | 17.1766 | 44.88 | -32.5853 | -32.3465 | 15.3716 | -8.1912 | 53.1793 | 25.7973 | 0 | 25.2792 | 42.7063 | 43.4115 | 41.27 | 46.7203 | 48.06 | 141.8355 | 37.5899 | 21.4468 | 81.5722 | 88.7197 | 52.173 | 9.81 | 12.9793 | 1.5738 | 0 | 20.21 | 51.5361 | 0 | -0.431 | 4.509 | 11.4314 | 60.94 | 63.6705 | 60.1643 | 15.48 | 100.2458 | 26.2 | -5.2244 | -0.4191 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | -10.3878 | -17.2536 | 19.6731 | 49.5258 | 62.9858 | 63.1047 | -81.6354 | -16.8104 | 36.8843 | -15.7352 | 13.5949 | 15.5412 | 15.064 | 14.9603 | 146.2203 | 144.9818 | 271.6 | 0 | 10.8812 | 554.4252 | 569.722 | 15.1371 | 15.5055 | -46.2108 | -33.7433 | 82.9929 | 82.1443 | 31.7338 | 41.534 | 36.9174 | 36.8844 | 11.6063 | 12.3839 | 105.28 | 104.36 | 21.3 | 21.3 | 21.9448 | 39.04 | -261.2392 | 109.4554 | 109.4235 | 19 | -30.1 | 10.6 | 10.8 | 1.6189 | 1.4948 | 410.4159 | 106.0604 | 474.5054 | 382.2778 | 156.3812 | 30.4461 | 374.5527 | -107.3035 | 72.5548 | 31.8095 | 176.0983 | 175.4211 | 168.8722 | 16.2072 | 232.354 | -44.8456 | 233.4558 | -7.4612 | 0 | 17.6 | 8.972 | 8.883 | -8.32 | -4.8 | 0 | 17.229 | -1.4054 | -35.2743 | 26.9 | 54.227 | 53.631 | 11.3271 | 13.5999 | 53.9619 | 54.8143 | 54.3031 | 0 | 54.6 | 23.5775 | 10.26 | 0 | -35.1559 | 88.6218 | 75.8841 | -35.1827 | -74.8728 | 66.7732 | 42.0323 | -39.3 | 64.3 | 70.2585 | 481.7502
MÍNIMO |  | 0 | 10.3206 | -27.1731 | -36.7086 | 23.3376 | 0 | 33.8262 | -81.5467 | 38.1318 | 19.2094 | 18.8303 | 2.22 | -71.251 | 35.2 | 10.764 | -63.8 | 7.3191 | 24.747 | 8.1146 | 7.9966 | 13.371 | 10.3971 | 1.5592 | 2.2903 | 0 | 0 | -67.14 | -79.14 | 0 | -39.96 | 37.4 | 4.216 | 0.14 | -73.83 | -73.09 | -58.89 | 13.99 | 14.01 | 12.5542 | -5.0211 | 46.238 | 47.5756 | 13.3721 | 0 | -75.8242 | 6.01 | 5.982 | 45.9873 | 45.0433 | -2.0268 | -5.7062 | -545.4297 | -15.82 | -13.7 | -13.6 | 0 | 22.3929 | -8.3428 | 0 | -67.5365 | 0.1716 | 0 | 2.9732 | 411.4504 | 76.6014 | 76.1742 | -529.8115 | 342.816 | 0 | -100.3585 | 18.4149 | 62.2325 | 21.49 | 12.84 | 42.43 | 71.06 | -47.4166 | -47.8185 | 58.7245 | 58.9533 | -7.837 | -143.5564 | -142.4792 | -8.8002 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 67.4 | -15.71 | 60.2345 | 59.8415 | 58.3683 | -28.8357 | -27.6241 | 1 | -105.9815 | 24.4803 | 10.2224 | 38.99 | 21.02 | 26.9604 | 25.7858 | -52.16 | -3.456 | 0 | 0 | -125.2119 | 0 | 0 | -101.2 | -101.2 | 19.0091 | 33.7006 | 25.3756 | 47.4792 | 33.12 | -9.76 | 35.836 | 16.721 | -51.35 | 0 | 78.07 | 48.94 | 18.7091 | 17.2727 | -34.2895 | -19.2182 | 116.6108 | 94.6466 | 90.5472 | 90.6415 | 27.2398 | 10.7038 | -30.554 | 419.5037 | -74.6847 | 0 | -28.0896 | -26.2847 | -24.6221 | -43.975 | -41.9588 | 24.624 | -81.5348 | -82.0574 | -55.8415 | 0 | -18.26 | 1 | 10.1063 | -142.8931 | -43.7722 | -42.5127 | 1.3175 | -91.2529 | -26.7587 | 21 | 0 | 20.5467 | 28.3912 | 28.3232 | 27.0911 | -4.5213 | -4.1864 | -38.18 | -12.1027 | -9.1343 | -60.6387 | -62.7184 | 13.8375 | -14.3 | 1.2702 | 0.6571 | -8.12 | 13.79 | 11.5465 | 0 | -5.135 | 4.054 | 11.4314 | 36.36 | -89.4864 | -77.5901 | 12.66 | 61.6487 | 19.4 | -23.0306 | -10.702 | -11.3671 | 1.2597 | 0 | 0 | -16.6882 | -47.4845 | 15.1222 | 17.2016 | 52.7879 | 53.603 | -169.9809 | -30.5929 | 25.2183 | -74.3911 | 10.0407 | 4.2286 | 4.0079 | 11 | -13.5763 | -17.3809 | 3.8 | -271.4456 | -548.7796 | -10.8422 | -395.8932 | -138.9437 | -136.8855 | -73.4253 | -66.5395 | 74.6837 | 74.6266 | -98.8297 | -99.8256 | -8.0943 | -8.9183 | -56.2162 | -55.5774 | 3.57 | 3.47 | 5 | 4.5 | 20.9813 | -80.8 | -358.0635 | 53.4223 | 54.0339 | 6.5 | -54.2 | -35.2 | -35.3 | 1.2654 | 1.115 | -554.0229 | -362.3285 | -23.2702 | -24.1834 | -63.8305 | -373.9571 | -36.6865 | -170.0082 | -223.6479 | -369.7883 | 78.1524 | 76.4914 | 106.5057 | -459.298 | -72.453 | -234.2565 | 42.6864 | -12.1552 | 0 | 8 | 6.642 | 6.655 | -16.72 | -16 | 0 | 4.1337 | -30.3822 | -44.5914 | 11.8 | 46.819 | 46.749 | 11.1057 | 13.2134 | 49.223 | 48.9863 | 49.1821 | 0 | 30.5 | 15.0921 | 4.74 | 0 | -70.7981 | 75.5954 | 47.0943 | -70.5208 | -88.7193 | 32.7228 | 18.518 | -65.1 | 39.7 | -424.9615 | 30.8384
PROMEDIO |  | 0 | 14.4907 | -21.3607 | -26.1105 | 27.414 | 0 | 41.9408 | -69.5371 | 48.6778 | 24.7294 | 24.3362 | 27.3337 | -50.4173 | 45.8 | 18.252 | -45.0154 | 12.8227 | 36.329 | 11.196 | 11.2676 | 18.7261 | 14.261 | 5.4921 | 7.8325 | 0 | 0 | -35.5671 | -58.8221 | 0 | -27.195 | 49.6222 | 7.2899 | 0.16727 | -33.5744 | -33.4988 | -44.6148 | 33.5744 | 33.7458 | 18.3889 | -1.2836 | 55.9528 | 57.95 | 27.0756 | 0 | -40.0776 | 17.824 | 17.6733 | 56.6536 | 57.0142 | 14.3744 | 13.9356 | -437.9074 | 0.046462 | -11.4396 | -11.4083 | 0 | 46.6847 | -6.7138 | 0 | -43.8165 | 4.5676 | 11.5366 | 7.8835 | 484.0215 | 123.4893 | 123.5084 | -448.7709 | 479.5719 | 0 | -49.5249 | 50.8821 | 79.6604 | 25.666 | 21.4323 | 56.8817 | 81.9745 | -21.2029 | -20.9601 | 82.1707 | 82.7304 | -3.9724 | -83.2082 | -82.7729 | -0.38866 | 0 | 0 | 0 | 97.8896 | 88.3042 | -13.2392 | 69.5117 | 68.2717 | 67.4064 | -6.6663 | -6.2938 | 40.6051 | -79.605 | 60.2229 | 14.0598 | 57.436 | 29.8642 | 38.6435 | 36.4091 | -40.6356 | -3.1242 | 0 | 0 | -68.3849 | 0 | 0 | -87.685 | -85.6913 | 21.5884 | 48.6345 | 44.9271 | 65.9442 | 47.3908 | -3.9015 | 44.9584 | 67.5726 | -39.7837 | 0 | 94.7385 | 77.7925 | 68.6466 | 67.1549 | -11.8809 | -6.736 | 167.7547 | 140.5213 | 135.5401 | 137.016 | 67.2504 | 50.8337 | -26.104 | 460.2578 | 238.569 | 0 | -16.9641 | -19.7582 | 18.804 | -4.8213 | -4.4717 | 103.99 | -52.8943 | -53.8066 | -12.3573 | 3.6787 | -13.1469 | 79.9474 | 14.3674 | -68.804 | -38.1612 | -37.2285 | 8.8802 | -48.2666 | 13.5311 | 23.6455 | 0 | 23.1692 | 32.8305 | 33.2271 | 31.8237 | 20.6006 | 20.4785 | 65.0603 | 14.3556 | 8.8773 | 23.9634 | 28.8578 | 35.5373 | 1.7937 | 4.6317 | 0.95708 | -2.3905 | 17.33 | 34.6055 | 0 | -2.9788 | 4.2594 | 11.4314 | 48.3821 | -28.9843 | -23.7371 | 14.103 | 79.1987 | 22.425 | -15.3885 | -4.1679 | -4.4036 | 1.8295 | 0 | 0 | -13.5704 | -29.8404 | 17.4679 | 31.1004 | 57.262 | 58.457 | -116.7739 | -22.9042 | 31.4956 | -52.672 | 11.6031 | 8.8856 | 8.5761 | 13.0904 | 76.7996 | 76.8537 | 118.7105 | -149.4691 | -256.6533 | 258.0374 | 143.703 | -73.6426 | -72.3726 | -61.2496 | -52.7557 | 79.1943 | 78.6411 | -38.6985 | -37.672 | 16.7501 | 16.3323 | -22.3712 | -22.2139 | 60.2892 | 59.9275 | 11.6062 | 11.7979 | 21.526 | -9.3172 | -312.995 | 84.6499 | 84.3553 | 12.0341 | -40.4813 | -15.4083 | -15.1917 | 1.4266 | 1.3005 | -135.9691 | -205.9132 | 246.5027 | 194.2355 | 62.5726 | -187.8104 | 183.7492 | -139.732 | -90.0075 | -183.0805 | 124.683 | 124.231 | 141.0046 | -238.0779 | 92.5534 | -144.0291 | 144.5026 | -9.1121 | 0 | 13.09 | 7.8381 | 7.8562 | -13.0817 | -9.28 | 0 | 9.5912 | -15.4298 | -41.0073 | 18.4104 | 50.518 | 50.1853 | 11.2144 | 13.4188 | 51.2318 | 51.1681 | 51.3691 | 0 | 41.6313 | 19.7903 | 7.2631 | 0 | -55.6887 | 80.9066 | 62.9838 | -55.3887 | -79.8774 | 52.2788 | 26.8318 | -50.8604 | 50.9854 | -112.5826 | 201.6626
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 21 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/12/2025 | 00:30 | 0 | 0.9301 | -6.0438 | 2.007 | 7.1089 |  | 10.445 |  | 8.9085 | 3.2199 | 4.6518 | -6.66 | -11 |  |  | -4.4 | 3.8622 | -3.9946 | 3.9668 | 3.6665 | 6.9358 | 3.3648 | -0.1385 | 2.3248 |  | -0.6732 | -1.228 | -1.216 | 4.323 | -13.32 | -24.2 | 0.043 | 0.238 |  | -13.43 |  | -11.06 | -11.1 | 4.7231 | 4.1026 | 14.6981 | 16.099 | -14.6978 |  | -17.7792 | 1.2839 | 3.3745 | -9.723 | -7.6014 | 13.7285 | 15.4086 | 12.1499 | 11.7245 | -5.1 | -5.1 |  | -20.2461 | -3.1313 |  | -2.8509 | 1.8549 | 1.6859 | 1.0699 | -112.6438 | 30.7321 | 30.7932 | 29.2962 | -187.4392 |  |  |  | 10.6482 | 8.59 | 5.9 | -11.78 | 5.26 | -13.3915 | -13.9273 | 18.5786 | 17.1325 | 31.4773 | 20.6803 | 20.2082 | -1.8691 |  |  |  | -22 | -21 | -1.85 | 29.2899 | 29.7797 | 27.7218 | 43.0914 | 43.5836 | -29.7003 | -18.7553 | -29.4404 | 3.375 | 21.12 | 7.15 | 2.8174 | 1.7609 | -3.44 |  |  |  | 48.0716 |  |  |  |  | -3.1384 | 0.3799 | 3.7901 | 7.7988 | 0.98 | -0.88 | 6.5255 | -47.6952 | -21.8 |  | 26.43 | 2.36 | -45.3636 | -22.9727 | -37.527 | -36.6818 |  | -29.3591 | -37.5639 | -36.7555 | -16.7154 | -22.4397 | -13.468 | -111.9859 | 0.2128 |  | -14.5805 | -13.97 | 16.6664 | -13.7283 | -12.8722 | -9.22 | -25.4128 | -25.2717 | 8.7484 | 0 | 0 | 0 | 5.2431 | -29.7796 | -11.5847 | -11.7603 | 10.5548 | 8.8572 | -25.6035 | 4.9875 |  | 4.6191 | 2.8911 | 3.2098 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -5.5261 | 18.6134 | 18.3928 | 7.9504 | 22.5506 | 22.9996 | -17.75 | -0.3035 | 0.2007 | -0.59 | 2.93 | -23.7952 |  | 2.083 | 0.712 |  | 15.86 | -32.8405 | -22.7013 | -0.85 | 20.9182 |  | 26.8199 | -7.176 | -7.7114 | 2.2453 |  |  | -7.9384 | -19.5925 | 2.9014 | -25.0111 | 4.5371 | 5.018 | 152.5633 | -8.5251 | -10.096 | -7.5724 | 3.0663 | 5.8678 | 5.8942 | 2 | -5.137 | -4.0864 | 3.77 | -8.0365 | 25.0034 | 32.7538 | 107.0222 | -10.4155 | 39.5011 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34.6153 | -11.2049 | -10.9686 | -9.8859 | -9.9272 | 8.58 | 8.9 | -21.9 | -20.6 | 0.195 | -10.96 | 52.8014 | 29.2643 | 29.1373 | -18.7 | -23.1 | -4.6 | -5.5 |  | -17.5644 | -117.0941 | 10.5721 | -219.8994 | -9.654 | -16.412 | 95.0971 | 69.3832 | 82.1624 | 137.3683 | 29.3108 | 22.891 | 22.7843 | 22.7134 | 148.1426 | -238.2235 | 50.7326 | -43.7172 | -0.6555 |  | -2 | -1.62 | -1.628 | -2.96 | 3.28 | -1.3914 | -8.9067 | 4.8661 | 3.9872 | 9.3 | 2.28 | 1.702 | 2.755 |  | 3.4711 | 5.0231 | 3.8386 |  | 8.8 | 9.2035 | 0.15 |  | -17.6974 | 0.5718 | -21.5901 | -14.9599 | -4.6243 | -25.9036 |  | -4 | -9.7 | 67.4314 | -137.6828
21/12/2025 | 01:00 | 0 | 2.8774 | -8.1644 | 1.4531 | 6.7875 |  | 10.67 |  | 8.1351 | 2.8279 | 4.1931 | -6.66 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 4.0305 | -3.3078 | 3.5879 | 3.3541 | 6.1627 | 2.5812 | -0.1601 | 2.3305 |  | -0.7744 | -1.179 | -1.148 | 4.166 | -13.32 | -11 | -0.033 | 0.238 |  | -12.16 |  | -12.39 | -12.31 | 4.4106 | 4.2927 | 13.804 | 15.3125 | -13.4662 |  | -8.6543 | 0.8766 | 1.2644 | -16.5719 | -15.1243 | 11.8721 | 12.6537 | 1.0788 | 4.9693 | -3.7 | -3.7 |  | -25.9065 | -2.7843 |  | -5.6915 | 0.7463 | 2.2249 | 1.4791 | -116.1229 | -21.2104 | -21.2714 | 48.0597 | -268.3863 |  |  |  | 6.327 | 9.79 | 6.53 | -11.99 | 6.08 | -15.5348 | -15.5348 | 17.9746 | 16.4156 | 27.6995 | -12.6247 | -12.3057 | -5.9365 |  |  |  | -6.8 | -7.4 | -1.71 | 19.9603 | 20.1525 | 18.5439 | 6.9134 | 7.4204 | -21.0229 | 11.7284 | -20.9293 | 3.0277 | 23 | 7.91 | 3.1299 | 2.1515 | -4.14 |  |  |  | 33.4159 |  |  | -4.8 | -4.7 | -3.2825 | 0.9409 | 4.5787 | 8.541 | 1.48 | -2.42 | 6.6185 | -34.0719 | -23.09 |  | 26.88 | 1.58 | -35.2727 | -17.2091 | -34.7731 | -34.0455 |  | -25.9897 | -31.9605 | -32.1051 | -11.5485 | -17.3675 | -13.231 | -133.0969 | 5.3106 |  | -14.2794 | -13.8769 | 16.423 | -15.544 | -14.4584 | -10.244 | -21.7949 | -21.2626 | 7.2849 | 6.38 | -3.08 | 2.6 | 5.2973 | -33.4475 | -11.2792 | -11.484 | 10.4513 | 6.7453 | -24.2487 | 5.0946 |  | 4.7797 | 3.1034 | 3.2133 | 0 | 2.8468 | 2.6793 | -3.5166 | 14.8812 | 15.0928 | 10.6833 | 25.3152 | 23.5123 | -17.26 | -0.0929 | 0.1824 | -0.32 | 2.71 | -23.683 |  | 2.102 | 0.56 |  | 14.64 | -34.9272 | -24.7614 | -0.69 | 18.7518 |  | 25.8822 | -7.0956 | -7.7361 | 2.1336 |  |  | -8.6696 | -20.7721 | 2.2647 | -24.8221 | 4.4859 | 5.1234 | 145.251 | -8.6197 | -8.6797 | -7.5035 | 2.8863 | 5.8751 | 5.8705 | 2 | -7.7651 | -7.158 | 0.42 | -4.511 | 35.1017 | 18.616 | 110.346 | -11.9508 | 38.5241 |  | 5.7948 | 0 | -11.6581 |  |  | -12.5727 | -11.9574 | -10.0497 | -10.2839 | 8.28 | 8.51 | -21.8 | -22.1 | 0.0192 | -11.28 | 55.0194 | 28.5314 | 28.6971 | -19.1 | -21.8 | -2.9 | -3.4 | -17.7416 | -17.6561 | -120.8094 | 2.4712 | -217.5762 | -8.7428 | -18.5902 | 87.2442 | 74.4562 | 85.5604 | 137.0292 | 23.0927 | 19.0173 | 20.3912 | 18.2266 | 139.4916 | -238.4501 | 38.8895 | -35.0812 | -0.0452 |  | -1.44 | -1.639 | -1.646 | -3.52 | 3.12 | -1.5605 | -8.6137 | 4.3961 | 4.4541 | 9.3 | 1.817 | 2.266 |  |  | 3.3964 | 3.1074 | 4.7469 |  | 7.8 | 8.6619 | 0.16 |  | -16.4866 | 1.1009 | -22.4701 | -12.959 | -4.1759 | -26.3547 | 0 | -3.2 | -9.9 | 79.7981 | -156.4738
21/12/2025 | 01:30 | 0 | 2.837 | -8.1305 | 1.6905 | 6.225 |  | 9.8772 |  | 7.4495 | 2.5029 | 3.8786 | -4.44 |  |  | 3.312 |  | 3.0073 | -10.4384 | 4.6207 | 1.6704 | 3.2616 | 0.7706 | -0.0842 | 2.4387 |  | -0.9097 | 0 | -1.111 | 3.972 | -15.54 | -13.2 | -0.122 | 0.231 |  | -16.35 |  | -10.65 | -10.56 | 3.4043 | 4.0767 | 12.7847 | 14.2301 | -16.7025 |  | -10.5254 | 1.1917 | 1.3398 | -17.9377 | -15.9543 | 12.088 | 12.8313 | 7.5934 | 6.6649 | -3.6 | -3.6 |  | -25.82 | -2.6447 |  | -4.3618 | 1.0627 | 2.0139 | 1.3306 | -116.7943 | -23.5603 | -23.5908 | 46.3873 | -271.8768 |  |  |  |  | 9.58 | 6.2 | -12.45 | 5.68 | -19.4196 | -19.2856 | 16.1368 | 14.8379 | 29.1813 | -12.3267 | -12.3764 | -5.0454 | 0 |  |  | -7.6 | -8 | -1.77 | 19.2894 | 19.112 | 17.7235 | 7.8925 | 7.8056 | -24.2722 | 14.0927 | -23.7441 | 3.0273 | 23.12 | 8.02 | 2.5049 | 8.9874 | -3.85 |  |  |  | 29.1907 |  |  |  |  | -3.0042 | -0.187 | 7.5752 | 6.4999 | -0.01 | -2.58 | 6.882 | -30.0092 | -23.48 |  | 26.4 | 0.12 | -32.0364 | -16.3273 | -35.5592 | -34.7909 |  | -26.8821 | -32.1541 | -32.5275 | -10.3538 | -14.5803 | -13.479 | -134.5053 | 3.4638 |  | -14.2427 | -14.2641 | 11.5712 | -15.8426 | -12.9744 | -6.66 | -19.6295 | -19.3818 | 6.3197 | 6.38 | 0 | 10.4 | 5.1636 | -32.4649 | -12.4746 | -12.4651 | 10.2612 | 5.1884 | -24.9611 | 5.6067 |  | 5.424 | 2.689 | 3.423 | 2.8541 | 6.1959 | 5.861 | -18.0853 | 15.1206 | 15.407 | -3.5034 | 11.1856 | 24.2106 | -18.73 | -0.4976 | 0.2007 | -0.12 | 2.79 | -25.6633 |  | 2.198 | 0.546 |  | 16.05 | -23.9509 | -15.1366 |  | 20.2351 |  | 24.1912 | -6.4862 | -7.1006 | 2.0351 |  |  |  | -20.5439 | 3.0421 | -24.4839 | 4.657 | 4.8481 | 122.7896 | -9.3665 | -8.403 | -6.8242 |  | 5.8165 | 5.8151 |  | -8.0218 | -7.101 | -2.51 | 0 | 50.0437 | 18.9453 | 107.2362 | -12.4229 | 37.6317 |  | 6.2982 | 0 | -11.0402 |  |  | -12.9242 | -12.732 | -9.8215 | -10.3324 | 8.06 | 8.52 | -21.3 | -21 | 0.1767 | -11.04 | 54.6081 | 28.5436 | 28.4215 |  | -21.4 | -2.8 | -3.4 |  |  | -114.1131 | -3.4545 | -215.5783 | -7.3997 | -17.7144 | 85.9298 | 78.0473 | 87.6872 | 135.2965 | 21.4596 | 22.4816 | 19.1022 | 19.3407 | 135.2141 | -237.5332 | 42.5159 | -34.1037 | 0.0476 |  | -1.76 | -1.728 | -1.735 | -3.52 | 3.52 | -1.8286 | -8.8182 | 4.5121 | 4.5731 | 9.7 | 1.799 | 1.662 |  |  | 4.1027 | 3.5877 | 3.4781 |  | 6.9 | 8.7486 | 0.08 |  | -16.5578 | 0.6558 | -23.2113 | -13.6023 | -3.8676 | -27.5833 |  | -2.6 | -10.8 | 89.5765 | -162.2316
21/12/2025 | 02:00 | 0 | 2.5728 | -7.8145 | 1.0315 | 6.3922 |  | 9.6839 |  | 6.9717 | 2.1549 | 3.6335 | -4.44 | -22 | 0 | 3.312 |  | 4.2073 | -10.4235 | 4.9963 | 2.1119 | 3.9311 | 2.0236 | -0.2574 | 2.4285 |  | -0.8762 |  | -1.22 | 4.291 | -15.54 |  | -0.1 | 0.235 |  | -16.59 |  | -10.72 | -10.71 | 3.9796 | 3.8284 | 12.5158 | 13.8201 | -15.8113 |  | -11.3348 | 0.0519 | 0.1888 | -17.228 | -15.6113 | 11.946 | 12.723 | 6.2629 | 13.1494 | -5.9 | -5.9 |  | -26.4755 | -2.6516 |  | -7.6185 | 0.9873 | 2.0502 | 1.2987 | -121.0974 | -24.3538 | -24.2622 | 52.1315 | -274.8359 |  |  |  | 5.2492 | 9.33 | 6.04 | -13.06 | 5.18 | -18.6158 | -18.7498 | 17.4711 | 16.3099 | 31.1353 | -13.1038 | -12.7022 | -7.9301 |  |  |  | -8.1 | -8.7 | -1.75 | 18.3778 | 18.3383 | 16.9956 | 8.4171 | 8.7758 | -24.7064 | 14.5829 | -24.0895 | 3.0684 | 27.52 | 9.55 | 2.6611 | 1.6632 | -4.06 |  |  |  | 30.5089 |  |  |  |  | -3.5205 | -1.4961 | 6.1558 | 5.0156 | -1.07 | -2.14 | 6.789 | -31.7243 | -24.21 |  | 26.8 | -0.56 | -33.4909 | -16.7636 | -36.2903 | -35.3545 |  | -28.8273 | -35.2871 | -34.9768 | -11.9239 | -18.7031 | -13.628 | -138.3952 | 6.5832 |  | -14.1977 | -13.8226 | 15.0422 | -15.8613 | -14.17 | -8.196 | -20.7539 | -20.5766 | 6.4237 | 6.29 | -2.58 | 0.7 | 5.0766 | -32.684 | -11.6491 | -11.8633 | 10.2483 | 7.2863 | -23.9156 | 5.2738 |  | 4.9662 | 2.9471 | 3.2974 | 2.6093 | 5.5261 | 5.6935 | -17.7504 | 16.3583 | 16.1994 | -3.5706 | 11.3189 | 23.5123 | -17.75 | -0.1973 | 0.2007 | -0.26 | 2.77 | -24.4355 |  | 2.231 | 0.66 |  | 16.63 | -24.6183 | -14.5625 | -1.07 | 20.0726 |  | 24.4615 | -6.4273 | -6.9022 |  |  |  |  | -19.5441 | 3.1569 | -24.8258 | 4.584 | 4.2581 | 122.1334 | -9.5238 | -8.3759 | -6.7385 | 2.9021 | 5.7726 | 5.7044 | 2 | -9.258 | -6.8869 | -2.51 | 0 | 46.2579 | 19.9739 | 105.8314 | -14.0462 | 37.9802 |  | 7.4644 | 0 | -11.6387 |  |  | -14.2426 | -13.5999 | -10.5038 | -10.6498 | 9.34 | 9.63 | -21.3 | -21.7 | 0.054 | -11.2 | 57.4466 | 20.084 | 19.6108 | -18.8 | -21 | -1.6 | -2.1 |  |  | -116.4236 | -2.584 | -214.467 | -8.4691 | -18.0523 | 86.5386 | 76.0922 | 90.7125 | 137.2079 | 20.3857 | 22.7059 | 22.3015 | 17.9159 | 139.0746 | -238.4813 | 35.9912 | -30.5065 | -0.9119 |  | -1.52 | -1.879 | -1.884 | -3.36 | 3.12 | -1.5047 | -8.9342 | 4.8051 | 4.7471 | 8.8 | 0.857 | 0.856 |  |  | 3.9848 | 3.6745 | 3.5395 |  | 6.9 | 9.9605 | 0.01 |  | -17.073 | 0.8186 | -22.745 | -12.9391 | -4.0619 | -27.4911 |  | -2 | -11.3 | 89.037 | -161.7023
21/12/2025 | 02:30 | 0 | 2.6609 | -7.9213 | 1.8448 | 6.1869 |  | 9.4058 |  | 6.7941 | 2.0399 | 3.4424 | -4.44 | -19.8 |  | 3.312 | -13.2 | 4.6756 | -10.2185 | 4.9199 | 2.0238 | 3.7301 | 1.9441 | -0.2159 | 2.4538 |  | -0.8869 | 0 | -1.445 | 4.06 | -15.54 | -15.4 | -0.022 | 0.234 |  | -18.08 |  | -10.04 | -10.05 | 4.0325 | 3.929 | 12.1913 | 13.6709 | -14.9136 |  | -11.3566 | 0.025 | -0.0069 | -17.4948 | -15.73 | 12.5099 | 13.2826 | 4.022 | 14.7441 | -5.9 | -5.7 |  | -26.8801 | -2.498 |  | -7.2775 | 0.6462 | 1.9189 | 1.2403 | -123.5694 | -25.3609 | -25.3609 | 55.9698 | -279.1238 |  |  |  |  | 9.27 | 6.16 | -13.79 | 4.04 | -19.8215 | -19.8215 | 14.7401 | 14.4131 | 31.2327 | -13.3134 | -12.688 | -6.704 |  |  |  | -8.5 | -8.9 | -1.51 | 16.6433 | 16.7895 | 15.4824 | 8.4045 | 8.7685 | -24.1535 | 14.4854 | -23.7998 | 3.1345 | 27.24 | 9.44 | 2.6611 | 1.7609 | -4.31 |  |  |  | 27.0281 |  |  |  |  | -3.4753 | -1.6831 | 6.1558 | 4.6445 | -1.35 | -2.37 | 5.5955 | -28.9479 | -24.79 |  | 27.04 | 22.07 | -30.3818 | -15.4545 | -35.9809 | -35.2727 | -11.8336 | -24.8683 | -30.7699 | -30.6255 | -11.0675 | -17.4626 | -13.329 | -142.1503 | 6.7014 |  | -13.9615 | -13.5154 | 14.3499 | -15.4659 | -13.553 | -9.732 | -19.457 | -19.181 | 5.2105 | 6.39 | -2.56 | 2.1 | 4.9619 | -31.443 | -12.9011 | -12.7592 | 10.6762 | 4.9263 | -23.9296 | 5.7148 |  | 5.4568 | 3.436 | 4.1082 | 0 | 7.2006 | 5.861 | -23.109 | 15.5053 | 15.5372 | -8.323 | 11.0764 | 23.7955 | -18.48 | -0.4976 | 0.1843 | -0.37 | 2.72 | -24.5457 |  | 2.228 | 0.549 |  | 15.89 | -19.069 | -10.2557 | -1.09 | 18.842 |  | 23.6686 | -5.5851 | -5.9877 | 1.9141 |  |  | -10.0196 | -3.0076 | 3.2784 | -25.0456 | 4.198 | 5.0662 | 107.2349 | -10.1348 | -9.1876 | -5.5481 | 2.9601 | 5.7799 | 5.8151 | 2.3374 | -8.1847 | -5.9585 | -3.35 | 0 | 45.7064 | 14.2786 | 107.1421 | -14.0735 | 36.567 |  | 6.0559 | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -14.5777 | -10.2413 | -10.1054 | 9.12 | 9.63 | -20.5 | -21.3 | 0.0357 | -10.72 | 61.0448 | 18.9675 | 18.8557 |  | -21.3 | -0.7 | -1.5 | -17.9283 | -17.9003 | -117.0756 | -1.7889 | -218.8186 | -8.4298 | -19.0128 | 87.9292 | 74.8404 | 93.5522 | 139.4549 | 20.0401 | 21.0789 | 20.4099 | 14.9268 | 135.9978 |  | 34.702 | -31.1185 | -0.7727 |  | -1.6 | -1.901 | -1.907 | -3.44 | 3.76 | -1.7669 | -9.1691 | 4.4846 | 4.5731 | 9.3 | 1.439 | 2.722 |  |  | 5.2588 | 3.3726 | 4.0312 |  | 6 | 9.0535 | -0.02 |  | -16.9255 | 0.673 | -22.7838 | -13.1427 | -4.1411 | -26.4346 |  | -1 | -11.7 | 89.5518 | -164.225
21/12/2025 | 03:00 | 0 | 2.8748 | -8.259 | 0.8477 | 6.4416 |  | 9.012 |  | 6.7623 | 2.0489 | 3.4796 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 4.6947 | -10.1745 | 4.9824 | 2.0459 | 3.8402 | 2.5653 | -0.2312 | 2.3836 |  | -0.8291 | 0 | -1.012 | 4.122 | -17.76 | -15.4 | -0.008 | 0.232 |  | -23.14 | -10 | -4.97 | -4.95 | 3.8637 | 3.8875 | 12.2193 | 13.7278 | -14.9041 |  | -10.7053 | -0.5252 | -0.3897 | -17.3158 | -15.4613 | 13.5682 | 13.8998 | 0.3486 | 13.7745 | -6.2 | -6.2 |  | -26.9381 | -2.6393 |  | -7.6879 | 0.7241 | 1.9215 | 1.2885 | -124.3018 | -24.4758 | -24.5064 | 56.5797 | -279.554 |  |  |  |  | 9.51 | 6.28 | -13.84 | 4.3 | -21.0271 | -20.8931 | 14.3449 | 13.0191 | 31.0225 | -16.061 | -15.4485 | -7.2331 |  |  |  | -7.9 | -8.9 | -1.49 | 15.5529 | 15.5593 | 14.4232 | 8.3235 | 8.959 | -21.99 | 13.0677 | -22.6231 | 2.7758 | 27.2 | 9.5 | 2.8174 | 1.7609 | -4.4 |  |  |  | 24.2988 |  |  |  |  | -3.4937 | -1.8701 | 5.9981 | 4.6445 | -1.5 | -2.22 | 5.115 | -26.3327 | -24.98 |  | 27.2 | 21.33 | -28.2545 | -14.2727 | -35.4488 | -34.1727 | -13.7318 | -25.7568 | -30.8825 | -31.2948 | -3.9322 | -15.5873 | -13.214 | -143.1083 | 8.5169 |  | -12.3736 | -11.6269 | 0 | -16.7358 | -16.6267 | 14.864 | -20.1142 | -20.2427 | 1.8554 | -7 | -3.36 | 8.2 | 4.807 | -33.5396 | -12.8597 | -12.9479 | 10.6204 | -1.4009 | -20.4007 | 5.7282 |  | 5.4495 | 3.1516 | 3.1065 | 2.499 | 7.0332 | 7.2006 | -21.0995 | 15.2758 | 14.69 | -6.933 |  | 23.61 | -18.73 | -0.3914 | 0.2181 | -0.03 | 2.94 | -24.7399 |  | 2.237 | 0.59 |  | 15.12 | -20.8813 | -11.6413 | -1.4 | 17.7465 |  | 23.2968 | -5.3848 | -5.9688 | 1.8713 |  |  | -9.9058 | -1.6971 | 2.9165 | -24.7589 | 5.3959 | 4.2487 | 103.2701 | -10.279 | -9.2691 | -5.215 | 3.1875 | 5.692 | 5.7123 | 2.6244 | -8.7881 | -7.4015 | -4.61 | 5.6654 | 55.102 | 14.7812 | 105.3259 | -14.2814 | 36.0472 |  | 7.8222 | 0 | -11.5833 |  |  | -13.4131 | -12.8089 | -10.5509 | -10.3982 | 8.69 | 8.86 | -19.5 | -19.9 | 0.2298 | -10.96 | 58.6765 | 21.2094 | 21.2437 |  | -22.6 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8576 | -119.2416 | -5.6056 | -213.4325 | -6.0045 | -19.4312 | 87.7453 | 77.911 | 92.9302 | 137.3484 | 19.4659 | 21.7191 | 20.3214 | 17.1669 | 137.8435 | -239.728 | 37.3224 | -31.5518 | -1.1951 |  | -1.36 | -1.955 | -1.958 | -4 | 3.6 | -1.6326 | -9.3461 | 4.6586 | 4.5426 | 9.7 | 1.805 | 2.439 |  |  | 4.0997 | 3.9868 | 2.992 |  | 8.2 | 9.8517 | -0.01 |  | -17.7139 | 0.9092 | -22.6744 | -13.9277 | -3.9643 | -27.7481 |  | -1.1 | -12.7 | 97.5446 | -165.1382
21/12/2025 | 03:30 | 0 | 2.9362 | -8.5122 | 1.1877 | 6.4179 |  | 8.7953 |  | 6.1442 | 1.7719 | 3.2094 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 4.5014 | -10.2278 | 4.4423 | 1.4649 | 3.1677 | 1.1912 | -0.183 | 2.1993 |  | -0.8158 |  | -1.082 | 3.722 | -15.54 |  | -0.004 | 0.221 |  | -23.28 |  | -4.24 | -4.66 | 3.6925 | 3.8553 | 11.0878 | 12.5282 | -14.6363 |  | -12.4715 | 8.1228 | 6.2237 | -18.9809 | -19.7711 | 17.1346 | 16.2849 | -3.9767 | 12.2902 | -6.3 | -6.5 |  | -22.233 | -2.462 |  | -8.7523 | 0.8647 | 1.9839 | 1.2997 | -118.1982 | -25.2998 | -25.4219 | 58.2936 | -275.6536 |  |  |  | 3.2034 | 9.07 | 6.01 | -14.27 | 3.61 | -20.2233 | -20.3573 | 16.3338 | 15.0831 | 33.8712 | -15.3957 | -15.2266 | -8.8002 |  |  |  | -8.4 | -8.6 | -1.51 | 14.8963 | 15.0078 | 13.9506 | 8.2953 | 8.3803 | -23.9283 | 15.5805 | -23.9307 | 2.8692 | 26.57 | 9.25 | 2.3486 | 1.3702 | -4.08 |  |  |  | 27.8642 |  |  | 0 | 0 | -3.5083 | -2.2441 | 4.8941 | 4.2734 | -1.71 | -1.93 | 5.0685 | -28.8816 | -24.97 |  | 26.73 | 20.73 | -30.3273 | -15.0909 | -35.3176 | -34.9727 | -13.4339 | -25.9614 | -32.0378 | -32.2967 | -15.6966 | -21.2992 | -13.204 | -143.3355 | 2.0279 |  | -12.5604 | -12.0369 | 12.9877 | -9.1088 | -8.8177 | -9.732 | -21.6762 | -21.5623 | 3.9386 | 0 | -2.3 | 0 | 5.0837 | -19.1836 | -12.93 | -13.087 | 9.3197 | 5.5333 | -22.7342 | 5.8772 |  | 5.7383 | 2.8963 | 3.1271 | 2.4361 | 6.6983 | 6.6983 | -20.4297 | 15.3159 | 15.2032 | -6.413 |  | 24.2106 | -18.55 | -0.4976 | 0.1916 | 0.14 | 2.64 | -23.2121 |  | 2.229 | 0.563 |  | 16.11 | -21.4565 | -12.2802 | -1.6 | 18.7036 |  | 23.4274 | -5.642 | -5.9608 | 1.8767 |  |  |  | -1.6932 | 2.8924 | -24.7892 | 6.2659 | 5.7991 | 111.1573 | -10.1915 | -9.1281 | -5.6454 | 3.7232 | 5.6261 | 5.5857 | 3.4854 | -9.1764 | -7.7567 | -5.87 | 3.6666 | 50.0617 | 11.6022 | 104.4552 | -14.7448 | 36.1755 |  | 6.6619 | 0 | -9.5938 |  | 31.2318 | -15.0886 | -14.5173 | -8.7909 | -8.838 | 9.92 | 9.97 | -21.7 | -21.8 | 0.0357 | -11.12 | 60.4208 | 20.7186 | 20.6091 | -19.1 | -23.8 | -0.7 | -1.3 |  |  | -129.1664 | -5.9748 | -216.0782 | -7.7648 | -23.0321 | 82.7635 | 81.9208 | 93.9626 | 135.5965 | 17.8308 | 21.0545 | 20.0081 | 12.89 | 133.8058 | -237.0176 | 32.1005 | -26.96 | -0.9607 |  | -2.64 | -1.857 | -1.861 | -2.64 | 3.52 | -1.5644 | -8.9921 | 4.2802 | 4.5121 | 9.5 | 2.282 | 2.273 |  |  | 4.0196 | 3.6844 | 3.5493 |  | 9.1 | 8.9554 | -0.08 |  | -16.4528 | 0.7136 | -23.1642 | -12.2652 | -3.8734 | -26.7516 |  | -1.9 | -12.1 | 89.9589 | -159.9055
21/12/2025 | 04:00 | 0 | 2.8399 | -8.4567 | 0.9387 | 6.7417 |  | 8.7181 |  | 6.0261 | 1.6709 | 3.16 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 4.7267 | -9.7949 | 4.6882 | 1.8341 | 3.4688 | 1.3396 | -0.0492 | 2.281 |  | -0.874 |  | -1.15 | 3.938 | -15.54 | -13.2 | 0.031 | 0.228 |  | -23.19 |  | -5.36 | -5.36 | 3.3649 | 3.9921 | 11.2434 | 12.8885 | -14.1119 |  | -11.3812 | 0.7958 | 1.0998 | -17.5258 | -15.9022 | 13.5482 | 14.6454 | 0.1035 | 14.349 | -5.9 | -5.9 |  | -27.3766 | -2.4032 |  | -7.2113 | 0.6409 | 1.8426 | 1.2452 | -121.8604 | -24.4453 | -24.5064 | 60.4251 | -278.6628 |  |  |  | 2.1755 | 9.1 | 6.09 | -14.05 | 3.76 | -20.0894 | -20.4912 | 14.6511 | 13.8214 | 39.9045 | -15.8975 | -15.9965 | -7.3741 |  |  |  | -8.9 | -9.4 | -1.46 | 15.2668 | 14.9672 | 13.7486 | 9.7748 | 10.1826 | -23.0667 | 12.5837 | -22.9105 | 2.7953 | 26.93 | 9.33 | 3.1299 | 2.1515 | -4.69 |  |  |  | 24.9031 |  |  | 0 | 0 | -4.0222 | -2.2441 | 5.6827 | 4.4589 | -1.68 | -2.27 | 5.0685 | -26.229 | -24.72 |  | 26.48 | 20.62 | -29.5091 | -14.7091 | -34.4516 | -34.1818 | -13.5428 | -26.0978 | -31.5576 | -31.4513 | -13.5096 | -18.1982 | -13.059 | -146.8981 | 0.7735 |  | -13.0976 | -12.3909 | 12.9116 | -11.369 | -11.2728 | -7.684 | -20.3221 | -20.0624 | 4.0807 | 6.38 | -2.82 | -0.4 | 4.8922 | -22.1677 | -11.9692 | -12.0729 | 9.2624 | 5.0638 | -22.1453 | 5.3214 |  | 5.0059 | 2.6437 | 3.9616 | 2.6673 | 7.0332 | 6.6983 | -18.4202 | 14.7629 | 14.7175 | -5.5762 |  | 24.6744 | -19.27 | -0.7082 | 0.1916 | 0.23 | 2.93 | -23.7887 |  | 2.253 | 0.492 |  | 15.99 | -20.2137 | -11.0828 | -1.57 | 18.1121 |  | 17.6675 | -2.0798 | -2.2014 | 1.8282 |  |  |  | -6.0263 | 2.0205 | -21.1672 | 5.0942 | 5.0864 | 84.2808 | -6.3458 | -10.5482 | 8.5769 | 4.2667 | 5.5748 | 5.5936 | 3.4727 | -11.2271 | -9.7564 | -6.71 | 3.5737 | 46.3197 | 5.8488 | 106.6167 | -17.5631 | 33.2193 |  | 7.3758 | 0 | 0 |  |  | -14.9787 | -14.8743 | -8.6694 | -8.578 | 9.76 | 10.1 | -21.7 | -21.9 | 0.1419 | -11.44 | 57.7683 | 21.8612 | 21.9203 | -19.1 | -23 | -0.7 | -1.6 |  |  | -138.2086 | -5.9931 | -213.3211 | -3.0672 | -22.5401 | 77.4322 | 85.2909 | 96.2607 | 135.6629 | 11.2884 | 20.186 | 20.0206 | 15.2589 | 128.7577 | -239.5336 | 30.8041 | -24.4789 | -0.9607 |  | -1.76 | -1.912 | -1.92 | -3.28 | 3.92 | -1.9386 | -9.6666 | 4.2191 | 4.8051 | 9.6 | 1.925 | 1.32 |  |  | 3.5317 | 3.6155 | 3.5139 |  | 8.8 | 9.0916 | -0.08 |  | -16.6429 | 0.226 | -23.1331 | -12.7606 | -3.942 | -26.9043 | 0 | -1 | -12.2 | 86.4451 | -157.6703
21/12/2025 | 04:30 | 0 | 2.883 | -8.6664 | 1.7185 | 7.6679 |  | 8.654 |  | 6.3678 | 1.7579 | 3.1204 | -4.44 |  |  | 2.484 | -13.2 | 4.6021 | -10.0045 | 4.9226 | 2.0716 | 3.8585 | 2.1998 | -0.0539 | 2.2883 |  | -0.8547 |  | -1.061 | 3.846 | -15.54 | -13.2 | -0.073 | 0.221 |  | -23.39 |  | -5.19 | -5.12 | 3.4586 | 4.0697 | 11.067 | 12.5469 | -14.1511 |  | -11.3012 | 1.3955 | 1.9324 | -17.7402 | -16.3077 | 15.3069 | 15.8464 | -1.4236 | 14.894 | -5.9 | -5.4 |  | -26.7574 | -2.4257 |  | -8.0898 | 0.5496 | 1.8076 | 1.2245 | -119.2053 | -24.72 | -24.7505 | 58.5824 | -280.6664 |  |  |  |  | 8.96 | 5.85 | -14.34 | 3.39 | -20.3573 | -20.3573 | 14.9013 | 13.9061 | 36.8484 | -13.7342 | -13.5992 | -7.8878 |  |  |  | -8.9 | -9.5 | -1.4 | 16.0183 | 15.7327 | 14.6445 | 9.767 | 9.6845 | -21.6733 | 12.897 | -21.8162 | 2.7364 | 26.86 | 9.31 | 2.6611 | 1.7609 | -4.79 |  |  |  | 24.9784 |  |  | -2.3 | -2.2 | -3.8635 |  | 5.6827 | 3.9023 | -1.91 | -2.21 | 4.9135 | -25.3764 | -24.81 |  | 26.24 | 20.35 | -27.0727 | -13.8364 | -33.8246 | -33.3 | -13.1113 | -25.1236 | -31.5343 | -30.9347 | -14.0145 | -18.8522 | -12.92 | -144.3024 | -0.7521 |  | -13.3694 | -12.9578 | 12.8512 | -12.0964 | -11.3473 | -10.244 | -20.357 | -20.1476 | 4.6235 | 6.54 | -2.64 | 1 | 4.6162 | -21.6157 | -12.3973 | -12.4997 | 10.5242 | 6.8341 | -22.9864 | 5.7035 |  | 5.3331 | 3.5025 | 3.8187 | 0 | 7.2006 | 7.3681 | -20.7646 | 13.8762 | 14.2514 | -6.3943 |  | 25.5143 | -18.28 | -0.3914 | 0.1659 | -0.39 | 2.32 | -23.0176 |  | 2.227 | 0.448 |  | 16.66 | -20.2917 | -10.4474 | -1.21 | 19.506 |  | 17.7919 | -2.2647 | -2.5823 | 1.8535 |  |  | -10.4986 | -6.2326 | 1.4344 | -21.4303 | 5.1354 | 5.376 | 85.2882 | -6.2353 | -10.2991 | 8.2303 | 3.8777 | 5.6407 | 5.6253 | 3.4114 | -10.6039 | -9.3818 | -4.61 | 0 | 41.8936 | 9.105 | 107.8726 | -15.7768 | 34.2879 |  | 6.0676 | 0 | 0 |  |  | -13.4186 | -13.2483 | -8.7964 | -9.3042 | 8.67 | 8.75 | -21.6 | -21.8 | 0.0192 | -10.56 | 56.5064 | 23.4188 | 21.9873 | -18.7 | -23 | -2 | -2.6 |  |  | -137.7255 | -6.7696 | -215.1045 | -4.2182 | -23.5313 | 80.4992 | 82.8967 | 89.2368 | 135.697 | 14.476 | 19.7642 | 17.1423 | 17.3698 | 129.6794 | -233.5812 | 32.9054 | -30.4962 | -1.2879 |  | -2.16 | -1.835 | -1.846 | -3.04 | 3.92 | -2.1999 | -9.6391 | 4.2496 | 4.8356 | 9.8 | 1.876 | 1.574 | 2.6582 |  | 4.1309 | 2.7718 | 3.44 |  | 8.4 | 8.0895 | -0.07 |  | -15.8304 | 0.5339 | -23.0846 | -12.8935 | -4.4236 | -26.759 | 0 | -1.8 | -12.2 | 85.576 | -159.6647
21/12/2025 | 05:00 | 0 | 2.8889 | -8.6289 | 1.7246 | 7.5481 |  | 8.5863 |  | 6.1989 | 1.8719 | 3.3361 | -4.44 |  |  | 2.484 | -13.2 | 4.7442 | -10.7625 | 4.8926 | 2.0236 | 3.9586 | 2.3237 | -0.0566 | 2.3473 |  | -0.9585 |  | -1.044 | 4.052 | -15.54 | -13.2 | -0.306 | 0.233 |  | -23.24 |  | -4.98 | -4.92 | 2.8985 | 3.9851 | 11.1002 | 12.6538 | -15.5312 |  | -14.5211 | 19.2374 | 15.4162 | -20.5004 | -18.9398 | 25.0887 | 21.9848 | 1.8591 | 13.3306 | -5.6 | -5.6 |  | -24.7419 | -2.448 |  | -7.425 | 0.4463 | 1.9364 | 1.2808 | -111.0263 | -32.136 | -31.8003 | 57.3115 | -249.8985 |  |  |  |  | 8.89 | 5.85 | -14.24 | 3.58 | -18.4819 | -18.4819 | 25.6396 | 24.7949 | 37.5229 | -16.5821 | -16.261 | -7.5856 |  |  |  | -7.1 | -7.5 | -1.48 | 14.8283 | 15.5453 | 13.8766 | 5.0443 | 6.1503 | -23.5375 | 18.3649 | -23.7921 | 2.5762 | 27.19 | 9.34 | 3.4424 | 2.5421 | -6.39 |  |  |  | 23.7195 |  |  |  |  | -2.7161 | -2.4311 | 5.3672 | 3.7167 | -2.14 | -2.19 | 4.9135 | -26.1302 | -26.53 |  | 28.13 | 20.5 | -27.7818 | -13.9818 | -36.5179 | -35.5545 | -13.8912 | -25.3702 | -32.4052 | -31.6457 | -13.6004 | -16.4725 | -11.829 | -141.6568 | -7.8615 |  | -12.8344 | -12.596 | 11.1284 | -15.8123 | -15.2155 | -6.148 | -23.6179 | -23.6768 | 0.9756 | -8.44 | -2.69 | 4 | 4.6111 | -24.9294 | -12.3658 | -12.5588 | 10.8221 | 2.7917 | -18.6641 | 5.7922 |  | 5.4196 | 2.4948 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.5213 | -18.7551 | 17.081 | 16.1165 | -4.2298 | 0 | 24.2106 | -18.54 | -1.2026 | 0.165 | -0.13 | 2.05 | -24.9455 |  | 2.228 | 0.511 | 2.7578 | 16.76 | -20.3303 | -11.1913 | -1.26 | 19.16 |  | 17.6544 | -2.4274 | -2.5273 | 1.8658 |  |  | -10.3608 | -5.4036 | 1.5654 | -21.0299 | 4.2398 | 4.8949 | 89.8801 | -6.123 | -10.2316 | 7.9031 | 3.4869 | 5.6334 | 5.6569 | 3 | -12.0152 | -10.3538 | -6.29 | 0 | 38.6883 | 11.1782 | 107.107 | -18.0309 | 33.77 |  | 7.8801 | 0 | -10.2439 |  |  | -13.8965 | -13.3362 | -9.6722 | -9.5036 | 5.57 | 5.48 | -19.9 | -19.9 | 0.195 | -10.32 | 58.3731 | 22.1716 | 22.0548 | -18.7 | -21.4 | -1.6 | -2.1 |  |  | -136.0003 | -2.3557 | -214.0692 | -6.0261 | -23.7619 | 82.8742 | 84.6226 | 93.6869 | 134.9627 | 13.3739 | 13.9528 | 15.4647 | 13.6847 | 133.5243 |  | 31.5925 | -28.3649 | -1.2171 |  | -2.48 | -1.899 | -1.908 | -2.4 | 4 | -2.7304 | -9.8436 | 4.0726 | 4.9241 | 10.7 | 3.041 | 3.432 |  |  | 5.1168 | 3.8353 | 4.1004 |  | 7.7 | 9.1299 | -0.04 |  | -15.6377 | 0.4657 | -23.3026 | -11.4529 | -3.3756 | -28.2232 | 0 | -0.7 | -13 | 79.8837 | -149.0427
21/12/2025 | 05:30 | 0 | 2.871 | -8.8087 | 1.7111 | 7.2911 |  | 8.8125 |  | 6.3004 | 1.8119 | 3.2044 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 4.3258 | -10.2051 | 5.4673 | 2.6085 | 5.0851 | 3.9373 | 0.0512 | 2.4653 |  | -0.9872 | 0 | -1.141 | 3.744 | -15.54 | -15.4 | -0.538 | 0.237 |  | -23.58 | -10 | -5.14 | -5.13 | 2.7795 | 4.2521 | 11.0014 | 12.5043 | -13.8473 |  | -12.8407 | 2.4192 | 2.7625 | -17.8997 | -16.3644 | 15.4215 | 15.5089 | 4.8614 | 13.4587 | -6.2 | -6.2 |  | -26.8249 | -2.4003 |  | -6.7371 | 0.3085 | 2.1132 | 1.4209 | -122.4707 | -30.2438 | -30.5795 | 65.1686 | -255.6892 |  |  |  |  | 9.14 | 6 | -14.31 | 3.8 | -18.3479 | -17.2763 | 27.1116 | 26.2866 | 37.9881 | -18.8004 | -18.5246 | -7.7248 |  |  |  | -7.7 | -8.4 | -1.44 | 13.9386 | 13.7965 | 13.0699 | 6.6107 | 7.1747 | -22.7586 | 16.9229 | -23.3638 | 2.54 | 27.55 | 9.55 | 4.2236 | 3.2257 | -7.88 |  |  |  | 26.6475 |  |  |  |  | -2.7417 | -2.4311 | 5.3672 | 3.9023 | -1.96 | -2.3 | 4.557 | -27.5916 | -23.35 |  | 25.53 | 19.8 | -28.7455 | -14.0818 | -38.3713 | -36.9 | -14.2921 | -29.0366 | -35.4586 | -32.6287 | -14.6429 | -15.2561 | -11.915 | -150.1719 | -12.7233 |  | -12.1666 | -12.6773 | 9.9871 | -14.1897 | -12.3828 | -4.612 | -24.1866 | -24.0097 | 1.3269 | 0 | -2.09 | 2.5 | 4.7429 | -24.6376 | -12.3304 | -12.5437 | 11.1927 | 5.5217 | -19.5507 | 5.8891 |  | 5.5132 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.8562 | -17.7504 | 17.5002 | 18.0672 | -3.5895 | 9.4559 | 23.6051 | -18.67 | -1.1147 | 0.165 | 0.31 | 2.43 | -23.1266 |  | 2.208 | 0.614 |  | 15.91 | -21.7937 | -12.1085 |  | 18.0111 |  | 17.5404 | -2.0995 | -2.2774 | 1.8709 |  |  |  | -5.7046 | 1.7073 | -20.8755 | 5.0306 | 5.1657 | 87.1309 | -6.2238 | -10.3694 | 8.6491 |  | 5.7653 | 5.7123 |  | -12.9641 | -11.3969 | -6.29 | 0 | 34.4915 | 7.2772 | 106.1789 | -17.8948 | 33.6946 |  | 6.7803 | -11.762 | -11.7557 |  | 25.9791 | -15.561 | -14.9567 | -7.5475 | -8.1059 | 7.77 | 7.84 | -20.9 | -21.3 | 0.1767 | -12.8 | 57.5195 | 22.5678 | 22.4582 | -18.6 | -21.3 | -1.1 | -1.7 | -18.1215 | -18.0382 | -145.6438 | -1.4487 | -214.4205 | -2.8724 | -23.5488 | 74.6591 | 87.0369 | 93.3835 | 133.5717 | 7.2072 | 14.7944 | 13.8529 | 14.8042 | 127.2359 | -235.0625 | 28.0508 | -22.9051 | -0.9363 |  | -2.48 | -1.868 | -1.878 | -2.88 | 4.16 | -2.6364 | -9.9321 | 2.5803 | 5.5375 | 10.8 | 3.351 | 3.092 |  |  | 3.2971 | 3.1109 | 3.968 |  | 8.4 | 8.5284 | 0.06 |  | -13.0093 | -0.825 | -23.9726 | -10.7074 | -3.7266 | -28.1085 | 0 | -0.2 | -12.8 | 76.2017 | -144.8495
21/12/2025 | 06:00 | 0 | 2.9095 | -8.8407 | 1.1255 | 6.9668 |  | 8.7957 |  | 6.2286 | 1.8389 | 3.302 | -4.44 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.533 | -10.2324 | 5.472 | 2.5963 | 4.8359 | 3.14 | -0.0371 | 2.3793 |  | -0.9147 |  | -1.08 | 3.73 | -15.54 | -15.4 | -0.537 | 0.235 |  | -23.39 |  | -4.86 | -5.05 | 2.326 | 4.2804 | 11.1797 | 12.3816 | -15.1851 |  | -11.9563 | 11.816 | 19.1603 | -20.5185 | -18.1255 | 18.8353 | 22.6269 | -4.2613 | 13.9222 | -6.2 | -6.2 |  | -25.4924 | -2.5075 |  | -8.0139 | -0.7944 | 2.3847 | 1.5395 | -107.3336 | -32.3496 | -32.4106 | 74.2847 | -247.7822 |  |  |  | -0.9281 | 8.32 | 4.69 | -16.94 | 1.28 | -16.3386 | -15.9367 | 25.7349 | 24.6482 | 40.2336 | -27.3043 | -27.6782 | -7.6118 |  |  |  | -7.3 | -8.2 | -1.78 | 7.8812 | 7.8688 | 7.1505 | 5.2206 | 5.355 | -19.7432 | 16.831 | -20.8488 | 2.5317 | 25.67 | 8.85 | 4.5361 | 3.421 | -8.07 |  |  |  | 27.9759 |  |  |  |  | -2.4915 | -1.8701 | 4.4209 | 4.6445 | -1.62 | -1.89 | 3.658 | -29.0742 | -22.62 |  | 23.67 | 17.58 | -32.6909 | -16.5364 | -37.1709 | -36.1273 | -19.8915 | -31.6772 | -37.1972 | -36.8007 | -16.5816 | -21.0088 | -11.424 | -158.9259 | -24.017 |  | -12.2792 | -11.8075 | 8.4144 | -10.2601 | -9.487 | -7.684 | -21.1422 | -20.9673 | 4.3169 | 6.35 | -2.69 | 0.2 | 4.3549 | -15.6552 | -11.7061 | -11.8193 | 11.1334 | 9.8647 | -20.7982 | 5.753 |  | 5.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2291 | 16.6055 | 16.5688 | -1.3224 | 13.1299 | 22.4918 | -17.97 | -1.003 | 0.1916 | 0.39 | 2.87 | -21.3578 |  | 2.321 | 0.644 |  | 16.04 | -25.0803 | -15.0961 | -1.32 | 17.6608 |  | 17.1752 | -1.7191 | -1.7944 | 1.8818 |  |  | -10.5162 | -4.542 | 1.1746 | -21.2619 | 5.3368 | 5.6586 | 86.5416 | -6.6682 | -11.3354 | 9.1825 | 3.9115 | 4.6007 | 4.5811 | 3 | -16.2434 | -16.3283 | -10.06 | 0 | 31.283 | -10.1467 | 105.0212 | -24.7902 | 27.0912 |  | 7.6294 | -10.3971 | 0 | 19.1803 |  | -17.2529 | -16.5827 | -9.0428 | -9.3219 | 10.98 | 10.51 | -21.8 | -21.9 | 0.2298 | -11.52 | 55.9378 | 22.7553 | 22.6471 | -18.7 | -23.5 | 0.5 | 0 |  |  | -174.3676 | -9.8362 | -206.7339 | -0.5772 | -32.07 | 60.5723 | 106.8844 | 102.7558 | 122.6243 | -14.0565 | 13.2789 | 10.0099 | 2.6063 | 98.7711 | -232.2129 | 8.7369 | -5.6415 | 0.0012 |  | -4.32 | -2.067 | -2.079 | -0.8 | 3.84 | -3.4959 | -9.6086 | 1.5824 | 6.0075 | 12 | 1.467 | 1.079 |  | 2.9359 | 4.5686 | 4.704 | 4.2512 |  | 7.7 | 8.7465 | 0.11 |  | -10.6014 | -0.8174 | -24.435 | -7.023 | -3.2984 | -28.6375 | 0 | 0.1 | -13.6 | 70.2113 | -144.625
21/12/2025 | 06:30 | 0 | 2.802 | -8.4735 | 1.4025 | 6.0255 |  | 8.2878 |  | 5.8523 | 1.586 | 2.967 | -4.44 | -19.8 | -4.4 |  |  | 3.2854 | -10.2273 | 5.3726 | 2.5937 | 4.9209 | 3.4307 | 0.088 | 2.2137 |  | -1.1126 |  | -1.146 | 3.797 | -15.54 |  | -0.51 | 0.232 |  | -23.65 |  | -4.96 | -5.18 | 0.8439 | 4.0856 | 10.6986 | 12.6342 | -14.3496 |  | -10.3516 | 7.7351 | 8.1096 | -18.1788 | -16.5497 | 16.9871 | 21.9886 | -4.5032 | 12.0912 | -5.6 | -5.5 |  | -26.0155 | -2.3383 |  | -3.1984 | -0.578 | 2.3923 | 1.6352 | -112.5217 | -10.712 | -10.5289 | 34.5481 | -241.1836 |  |  |  | -0.8183 | 7.44 | 4.08 | -17.49 | -1.08 | -24.376 | -29.1985 | 19.7599 | 18.5842 | 38.2226 | -31.2971 | -30.9594 | -3.5809 |  |  |  | -14.5 | -14.3 | -1.04 | 2.6624 | 2.7728 | 0 | 23.524 | 23.2643 | -20.1567 | -2.3472 | -20.1493 | 2.1292 | 26.62 | 9.09 | 4.6924 | 3.6163 | -8.15 |  |  |  | 14.6488 |  |  | -2.2 | -2.3 | -3.2043 | -1.6831 | 7.4175 | 5.0156 | -1.34 | -3.18 | 4.061 | -16.9247 | -23.23 |  | 24.88 | 16.44 | -20.3455 | -11.0182 | -42.7138 | 0 | -9.7331 | -18.1662 | -22.8466 | -23.0685 | -18.0128 | -23.1072 | -10.744 | -123.7424 | -41.4064 |  | -11.5355 | -11.0519 | 0 | -8.0261 | -8.5305 | 5.648 | -22.6123 | -22.4551 | 4.9757 | 0 | -3.33 | 0 | 4.9185 | -12.459 | -11.7529 | -11.9706 | 10.6341 | 5.6817 | -20.9513 | 6.1559 |  | 5.7971 | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 12.8941 | -16.0758 | 21.6809 | 0 | -2.5744 | 9.26 | 22.6383 | -19.03 | -1.2026 | 0.1476 | 0.32 | 3.04 | -22.8531 |  | 2.428 | 0.728 |  | 14.73 | -21.8453 | -14.4969 | -1.93 | 15.9766 |  | 17.0687 | -1.5459 | -1.63 | 1.8196 |  |  | -10.2896 | -3.5005 | 0.8959 | -20.7373 | 3.8365 | 3.8069 | 84.4569 | -6.9563 | -11.2661 | 9.4188 | 3.6874 | 4.9083 | 4.8263 | 3.698 | -22.9871 | -22.6976 | -12.57 | 3.6902 | 27.0691 | -11.2022 | 91.6264 | -32.9878 | 20.1108 | 0 | 11.8593 | 0 | -11.4576 |  | 10.8039 | -17.6704 | -17.1266 | -2.8917 | -2.6617 | 21.21 | 22.04 | -20.6 | -20.9 | 0.3177 | -10.96 | 57.1306 | 17.7887 | 17.6949 | -18.2 | -20.9 | 0.5 | 0 | -18.1496 | -18.1086 | -179.7736 | -10.1257 | -212.7641 | -5.6687 | -33.5238 | 54.6809 | 120.1979 | 82.7097 | 119.1347 | -23.962 | -0.6954 | 0.9389 | 28.0043 | 81.9311 | -236.3224 | -12.0533 | 8.9977 | -0.7727 |  | -7.2 | -1.682 | -1.697 | 2.4 | 1.44 | -4.0558 | -7.7348 | 0.1175 | 6.5934 | 10.5 | 1.692 | 0.305 |  |  | 3.8728 | 3.9369 | 3.6093 |  | 7.1 | 8.4793 | 0.23 |  | -8.6176 | -1.893 | -27.4556 | -5.4413 | 0 | -31.6029 | 1.95 | 0.4 | -14.8 | 48.8856 | -130.9258
21/12/2025 | 07:00 | 0 | 2.5456 | -8.3547 | 0.9115 | 6.0049 |  | 7.9446 |  | 5.3846 | 1.431 | 2.9079 | -4.44 |  | -2.2 | 2.484 |  | 3.3587 | -9.9713 | 5.6919 | 2.7795 | 5.351 | 3.8288 | 0.0658 | 2.3178 |  | -0.921 |  | -1.283 | 4.05 | -15.54 |  | -0.307 | 0.235 |  | -23.16 |  | -5.68 | -5.69 | 0.306 | 3.8056 | 11.7872 | 13.2875 | -13.5664 |  | -12.0573 | 1.9223 | 1.4724 | -17.2449 | -15.2949 | 12.7942 | 13.3243 | 1.4592 | 12.4817 | -6 | -6 |  | -28.6172 | -2.5238 |  | -4.4067 | -0.3314 | 2.253 | 1.5194 | -118.0761 | -6.4394 | -6.3784 | 28.9025 | -238.3784 |  |  |  |  | 7.12 | 3.79 | -17.96 | -1.03 | -26.7872 | -27.0551 | 19.7249 | 19.1757 | 37.4473 | -39.097 | -38.7962 | -4.351 |  |  |  | -15.7 | -15.3 | -1.04 | -2.7459 | -2.5795 | -3.2637 | 30.5874 | 30.3389 | -23.7128 | -5.3093 | -24.1953 | 2.2247 | 26.09 | 8.82 | 5.0049 | 3.9093 | -8.79 |  |  |  | 8.2677 |  |  |  |  | -3.0579 | -0.935 | 8.5215 | 5.9433 | -0.56 | -3.49 | 2.8365 | -9.1155 | -21.61 |  | 22.42 | 16.98 | -13.0545 | -6.7727 | -37.98 |  |  | -15.0914 | -19.468 | -18.3985 | -19.7367 | -22.2975 | -11.476 | -118.7211 | -49.5625 |  | -9.0116 | -7.8302 | 0 | -3.2234 | -4.7668 | 2.064 | -21.4644 | -20.6612 | 1.68 | 0 | -3.03 | 0.2 | 4.959 | -2.7713 | -11.2322 | -11.2911 | 9.6577 | 4.6918 | -17.007 | 6.2682 |  | 5.9266 | 4.5783 | 4.6302 | 3.2521 | 13.3965 | 13.229 | -17.7504 | 16.8634 |  | -3.3053 | 0 | 23.5123 | -19.35 | -1.415 | 0.1156 | 0.41 | 2.44 | -22.4942 |  | 2.565 | 0.678 |  | 13.77 | -21.3945 | -13.4162 | -2.25 | 15.1447 |  | 16.8609 | -1.6924 | -1.7623 | 1.7708 |  |  | -9.9061 | -0.8003 | 0.3543 | -20.4074 | 5.6686 | 5.6926 | 88.9442 | -6.7112 | -10.5739 | 8.7552 | 4.0946 | 5.0768 | 5.0636 | 3.4919 | -24.8961 | -24.7326 | -10.9 | 0 | 22.4123 | -13.5833 | 95.9958 | -38.2768 | 15.0649 | 0 | 11.9866 | -10.0693 | -10.3788 |  |  | -16.8849 | -16.2861 | -4.826 | -4.21 | 31.06 | 31.56 | -21.7 | -21.4 | 0.2829 | -5.44 | 60.7338 | 17.0295 | 16.79 | -17.4 | -22.6 | -0.3 | -0.8 | -18.2834 | -18.0866 | -186.5504 | -10.8252 | -201.8448 | -6.0343 | -33.6785 | 47.6104 | 128.7273 | 66.6953 | 111.9394 | -32.7404 | 1.1343 | 0.8915 | 45.0623 | 61.9893 | -231.6551 | -24.4825 | 24.5473 | 0.0012 |  | -8.56 | -1.523 | -1.525 | 3.44 | 0.64 | -4.333 | -7.2068 | -0.9659 | 7.0634 | 11 | 0.147 | 0.208 |  |  | 3.904 | 3.0878 | 2.5343 |  | 7.2 | 8.1643 | 0.29 |  | -7.1062 | -3.1883 | -27.9214 | -3.624 | 0 | -31.5676 | 1.8757 | 0.5 | -15.3 | 50.5698 | -128.2769
21/12/2025 | 07:30 | 0 | 1.7172 | -6.983 | 2.1529 | 5.8898 |  | 9.0758 |  | 5.7789 | 1.7269 | 3.0738 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.9941 | -10.1557 | 5.8766 | 2.8373 | 5.5469 | 3.7986 | 0.1465 | 2.2235 |  | -1.14 |  | -1.202 | 3.969 | -15.54 | -13.2 | -0.443 | 0.238 |  | -23.02 |  | -5.39 | -5.39 | 0.878 | 3.868 | 10.718 | 12.0941 | -15.8562 |  | -13.1648 | 11.9762 | 16.6501 | -19.9103 | -18.6877 | 19.0144 | 18.2017 | 3.438 | 11.7708 | -5.4 | -5.4 |  | -26.6221 | -2.3198 |  | -3.8753 | -0.2108 | 3.2324 | 2.1349 | -107.5167 | -6.592 | -6.8056 | 30.1634 | -226.1493 |  |  |  | 0.2395 | 7.54 | 4.08 | -17.71 | -0.68 | -30.4041 | -29.8682 | 22.6368 | 21.7278 | 34.5718 | -39.5133 | -39.2743 | -3.5072 | 0 |  |  | -13.9 | -13.7 | -1.23 | -1.5537 | -1.293 | -1.8734 | 28.9105 | 29.3615 | -22.0999 | -5.1704 | -23.2715 | 2.4245 | 26.39 | 8.86 | 5.7861 | 4.6906 | -9.72 |  |  |  | 6.6693 |  |  |  |  | -2.7283 | -1.122 | 8.6792 | 5.9433 | -0.64 | -3.32 | 2.6505 | -8.448 | -21.71 |  | 22.93 | 18.57 | -11.9455 | -5.8636 | -41.2206 |  |  | -12.1326 | -18.0526 | -17.9267 | -21.6851 | -26.7208 | -11.288 | -114.8582 | -49.1135 |  | -7.2685 | -8.0948 | 12.7038 | 1.2333 | 0.583 | -10.244 | -24.7308 | -24.2426 | 3.3816 | 0 | -2.63 | 0 | 4.9841 | 4.3478 | -10.9749 | -11.1675 | 9.0233 | 7.2464 | -19.3713 | 6.3666 |  | 6.0979 | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.4107 | -15.0711 | 19.7435 |  | -2.3395 | 0 | 20.9049 | -19.83 | -0.3914 | 0.1476 | 0.05 | 5.47 | -19.9319 |  | 2.688 | 0.311 |  | 15.64 | -20.3995 | -14.5282 |  | 16.4852 |  | 16.8808 | -1.9578 | -2.1013 | 1.8536 |  |  | -9.769 | -0.563 | 1.4007 | -20.102 | 5.5992 | 4.7093 | 90.3838 | -6.3636 | -10.1004 | 8.8306 | 1.8343 | 5.2965 | 5.2693 | 1 | -23.3818 | -22.1606 | -7.96 | 0 | 12.3112 | -6.4209 | 101.5788 | -41.317 | 11.6509 | 0 | 12.4155 | 0 | -11.7701 |  |  | -17.3573 | -16.9508 | -6.0446 | -7.0217 | 40.09 | 39.81 | -21.7 | -21.8 | 0.1767 | -4.48 | 55.9696 | 16.5193 | 16.4464 | -17.3 | -22.6 | 0.5 | 0 | -18.5018 | -18.322 | -196.3199 | -10.0778 | -200.9911 | -2.4505 | -36.5215 | 46.4305 | 125.8653 | 65.6125 | 113.0632 | -32.58 | -6.9754 | -9.8167 | 44.272 | 61.4971 | -230.501 | -30.0899 | 28.001 | 0.0256 |  | -8 | -1.251 | -1.252 | 2.96 | 0.16 | -3.6771 | -6.3279 | -1.3169 | 6.7399 | 11.1 | 1.556 | 0.745 |  |  | 3.4276 | 4.2713 | 3.8692 |  | 7 | 7.7473 | 0.38 |  | -8.1468 | -1.7008 | -27.1751 | -3.9897 | 0 | -32.0999 | 2.1482 | 0 | -15.1 | 44.8651 | -122.2972
21/12/2025 | 08:00 | 0 | 1.6285 | -6.7899 | 2.7416 | 6.1808 |  | 10.18 |  | 6.4639 | 1.9709 | 3.407 | -2.22 |  | 0 | 3.312 |  | 3.3543 | -10.966 | 5.3928 | 2.539 | 4.7245 | 1.8989 | 0.196 | 2.3281 |  | -1.1212 |  | -0.991 | 3.577 | -17.76 | -11 | -0.756 | 0.237 |  | -22.47 |  | -5.57 | -5.89 | 2.2943 | 3.8636 | 11.3647 | 12.7698 | -18.2222 |  | -12.2161 | 34.6947 | 12.8111 | -23.544 | -18.256 | 28.7104 | 28.4556 | 8.9638 | 11.1795 | -4.8 | -4.9 |  | -26.2074 | -2.1598 |  | -2.7551 | -0.301 | 3.2851 | 2.0918 | -99.1241 | -7.6296 | -7.8738 | 21.5658 | -222.1232 |  |  |  | 1.2674 | 7.67 | 4.37 | -16.51 | -0.07 | -28.1268 | -27.591 | 19.5363 | 18.8571 | 31.7941 | -38.3907 | -38.2165 | -3.1369 |  |  |  | -12.8 | -12.1 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 26.666 | 26.32 | -22.9368 | -3.1164 | -24.421 | 2.652 | 27.14 | 9.14 | 6.4111 | 5.2765 | -10.52 |  |  |  | 8.5414 |  |  |  |  | -2.5696 | -0.374 | 8.9947 | 6.6855 | -0.03 | -3.25 | 3.1155 | -9.5093 | -20.27 |  | 25.08 | 18.73 | -12.5091 | -6.5727 | -39.2994 |  |  | -9.7045 | -15.8635 | -15.3852 | -20.1176 | -24.5334 | -11.241 | -104.4786 | -50.1598 |  | -15.5544 |  | 11.4186 | 3.5838 | 2.77 | -15.364 | -23.7269 | -23.179 | 2.7512 | 6.91 | 0 | -0.2 | 5.001 | 7.7282 | -10.2507 | -10.4348 | 9.3281 | 5.6058 | -18.843 | 5.3448 |  | 5.0327 | 3.6684 | 3.5936 | 2.5942 | 14.7362 | 14.2338 | -14.9036 | 18.2191 |  | -4.3546 |  | 18.3951 | -20.78 | -0.6038 | 0.1916 | 0 | 6.37 | -17.9229 |  | 2.689 | 0.256 |  | 16.46 | -16.865 | -11.6961 | -2.13 | 17.3533 |  | 18.1089 | -2.0487 | -2.1766 | 1.9369 |  |  | -9.5809 | -0.6836 | 0.5271 | -20.5626 | 6.291 | 4.8204 | 95.5663 | -5.7096 | -11.1224 | 8.7335 | 1.5453 | 5.4283 | 5.3959 | 0.7899 | -24.4928 | -23.3372 | -8.38 | 0 | 16.2461 | -8.3828 | 97.6041 | -41.2411 | 12.4466 | 0 | 9.3838 | -11.1525 | -11.9385 | 0 |  | -15.6269 | -15.3797 | -7.196 | -7.1951 | 41.05 | 41.11 | -21.9 | -22.3 | 0.1071 | -1.76 | 58.2302 | 16.2384 | 16.8479 | -16.5 | -23.1 | -1.6 | -1.7 |  |  | -197.1615 | -11.4901 | -196.3698 | -2.6148 | -33.2073 | 44.254 | 130.3017 | 62.5052 | 109.0159 | -36.4324 | -8.2494 | -8.0353 | 48.2303 | 56.3353 | -229.0287 | -28.6678 | 29.1748 | -0.3503 |  | -8.8 | -1.204 | -1.218 | 3.68 | -0.56 | -3.6457 | -5.5344 | -2.4002 | 7.0634 | 12.5 | 2.699 | 1.754 | 2.6464 |  | 4.1386 | 3.6757 | 3.6846 |  | 8 | 8.7841 | 0.48 |  | -8.3932 | -1.801 | -26.5378 | -5.0583 | -2.602 | -30.4873 | 1.509 | -0.6 | -15 | 45.8522 | -118.8571
21/12/2025 | 08:30 | 0 | 1.6953 | -6.6245 | 1.8505 | 6.7481 |  | 10.6158 |  | 7.415 | 2.4399 | 3.841 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.823 | -11.8417 | 3.7481 | 3.4635 | 6.5483 | 2.0973 | 0.0324 | 2.3445 |  | -1.1971 |  | -0.878 | 3.712 | -15.54 |  | -0.554 | 0.233 |  | -21.6 |  | -6.11 | -5.93 | 3.3642 | 4.2774 | 12.8244 | 14.1114 | -20.0157 |  | -11.5608 | 29.0782 | 23.0106 | -23.58 | -20.2876 | 17.7396 | 19.1246 | 16.644 | 14.0631 | -6.3 | -6.4 |  | -28.3013 | -3.6995 |  | -1.596 | 0.6596 | 4.5531 | 2.9417 | -103.2746 | -2.8077 | -2.533 | 12.4396 | -206.7156 |  |  |  | 3.3132 | 7.65 | 5.04 | -15.03 | 0.3 | -24.51 | -24.6439 | 24.9992 | 24.6737 | 31.5028 | -48.9867 | -48.7284 | -1.6228 |  |  |  | -8.1 | -8 | -1.5 | -1.3288 | -1.6234 | -2.502 | 21.054 | 21.7036 | -8.7839 | -7.7083 | -19.9499 | 3.0067 | 28.22 | 9.86 | 6.8799 | 5.7648 | -10.93 |  |  |  | 5.8624 |  |  | -4.7 | -4.7 | -1.8567 | 0.5669 | 9.1524 | 8.1699 | 1.09 | -3.2 | 4.464 | -7.0792 | -12.49 |  | 17.75 | 20.63 | -11.4545 | -4.9 | -36.8064 |  |  | -7.6111 | -13.5193 | -13.5394 | -14.7818 | -20.4538 | -11.466 | -96.4989 | -49.9782 |  | -14.9847 |  | 8.8627 | 8.4339 | 6.4142 | -10.756 | -23.5205 | -23.0367 | -0.8778 | 6.83 | -3.01 | 0.5 | 5.4738 | 12.8298 | -11.079 | -11.1327 | 9.6259 | 0.7995 | -14.1234 | 5.1845 |  | 4.8623 | 3.3359 | 3.2662 | 0 | 10.7172 | 11.387 | -19.5924 | 16.9793 |  | -4.8946 |  | 23.7906 | -18.48 | -0.71 | 0.1302 |  | 2.08 | -23.5481 |  | 2.594 | 0.341 |  | 15.73 | -18.1357 | -10.3208 | -1.67 | 17.6894 |  | 17.5276 | -2.3833 | -2.6715 | 2.0185 |  |  | -10.2037 | -1.8922 | 1.189 | -20.3561 | 5.9613 | 5.0472 | 87.5414 | -6.6647 | -9.8975 | 7.1096 | 1.1199 | 5.5162 | 5.562 | 0.3902 | 18.8389 | 21.0164 | -3.77 | -3.2456 | 10.1939 | 0 | 104.3284 | -40.4118 | -25.7025 | 5.6635 | 13.294 | -11.9121 | -11.4635 |  |  | -13.7263 | -12.9352 | -8.7326 | -8.7226 | 33.24 | 32.66 | -19.7 | -20.2 | 0.0357 | -0.08 | 60.2236 | 17.9296 | 17.859 | -16.1 | -23.4 | -3.4 | -3.8 | -18.0298 | -18.0829 | -198.5216 | -9.5524 | -200.2824 | 0.3321 | -31.221 | 43.6052 | 130.7996 | 94.4494 | 98.4481 | -35.5241 | 8.5882 | 6.6858 | 16.5826 | 64.5431 | -215.2808 | -4.7046 | 7.5794 | -1.0291 |  | -8.4 | -1.212 | -1.216 | 3.52 | 0.24 | -3.7236 | -6.2974 | -2.6932 | 7.1214 | 13 | 2.88 | 3.351 |  | 2.9062 | 4.4136 | 4.3215 | 3.5817 |  | 7.4 | 9.0748 | 0.5 |  | -4.4901 | -3.0143 | -30.0817 | -0.8047 | 0 | -34.3654 | 3.6995 | -0.5 | -15.2 | 49.9066 | -119.6634
21/12/2025 | 09:00 | 0 | 1.7148 | -6.8207 | 2.9363 | 7.0551 |  | 11.0155 |  | 8.2768 | 3.1009 | 4.479 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.3492 | -11.5449 | 3.4421 | 3.3444 | 5.9996 | 1.7993 | 0.0173 | 1.5542 |  | -1.1859 |  | -0.981 | 3.833 | -15.54 | -6.6 | -0.186 | 0.238 |  | -21.78 |  | -6.4 | -6.35 | 3.7432 | 3.9188 | 13.4634 | 14.8382 | -18.535 |  | -9.689 | 1.6545 | 1.9604 | -18.5896 | -17.1091 | 9.6779 | 9.9307 | 23.1964 | 15.0405 | -6.1 | -6 |  | -29.0441 | -3.5659 |  | -1.6436 | 2.1887 | 4.7601 | 3.05 | -118.1371 | 0.1526 | 0.2136 | -2.144 | -220.1188 |  |  |  | 3.8421 | 7.43 | 4.94 | -14.28 | 0.74 | -25.7156 | -26.5193 | 25.3701 | 24.5801 | 30.6023 | -45.4226 | -45.6985 | -2.4635 |  |  |  | -7.4 | -7.8 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 22.9646 | 23.1202 | 1 | -8.0841 | -23.7687 | 3.3488 | 28.97 | 10.26 | 7.5049 | 6.3507 | -11.86 |  |  |  | 3.5667 |  |  |  |  | -1.9629 | 1.6889 | 11.2027 | 9.8398 | 2.49 | -3.83 | 4.185 | -5.0265 | -12.45 |  | 16.5 | 22.47 | -8.4 | -3.9455 | -38.6432 |  |  | -5.8569 | -10.1153 | -11.6569 | -11.9918 | -17.9097 | -11.764 | -82.1171 |  |  | -15.4034 |  | 0 | 0.2373 | -1.0818 | 20.496 | -22.4413 | -21.993 | -1.8315 | -2.51 | -2.08 | 0.3 | 5.3605 | -1.0809 | -12.2086 | -12.4916 | 10.3731 | -0.4106 | -8.5869 | 5.7366 |  | 5.4133 | 0 | 0 | 3.6127 | 14.2338 | 13.564 | -20.932 | 18.8165 |  | -5.7988 |  | 23.5123 | -19.06 | -0.71 | 0.1604 |  | 2.87 |  |  | 2.654 | 0.276 |  | 15.92 | -16.286 | -10.1979 | -1.59 | 18.571 |  | 17.8971 | -2.6511 | -2.8649 | 2.1479 |  |  |  | -2.2255 | 1.9819 | -20.493 | 5.2288 | 5.3374 | 86.053 | -6.5025 | -10.0871 | 7.2614 | 1.0095 | 5.6993 | 5.823 | 0.3272 | 21.6487 | 20.6045 | -1.68 | 0 | -2.7098 | 0 | 123.2877 |  | -29.4276 | 0 | 12.926 | -11.4999 | -12.4889 |  |  | -12.309 | -12.4079 | -8.614 | -8.6643 | 35.62 | 35.47 | -20.6 | -21.3 | 0.2463 | -0.4 | 62.2234 | 18.1523 | 17.0835 | -15.7 | -25.2 | -4.9 | -5.1 | -18.0449 | -17.9824 | -206.3812 |  | -204.1583 | -6.6968 | -36.0436 | 47.5443 | 123.3538 | 95.9568 | 100.8397 | -31.0831 | 6.7296 | 6.0192 | 11.9085 | 75.2881 | -217.4146 | -1.3156 | 1.4963 | -1.2879 |  | -7.84 | -1.303 | -1.317 | 3.2 | -0.32 | -2.9103 | -5.33 | -3.1327 | 7.0329 | 12.6 | 1.434 | 1.285 |  |  | 4.0299 | 3.4828 | 3.7246 |  | 9 | 8.3289 | 0.64 |  | -5.5918 | -3.1832 | -29.9111 | -1.421 |  | -34.3552 | 3.7897 | -1.8 | -13.9 | 66.3365 | -120.8656
21/12/2025 | 09:30 | 0 | 2.005 | -6.907 | 1.7399 | 7.8665 |  | 11.4776 |  | 9.274 | 3.4309 | 4.8801 | -4.44 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.466 | -12.867 | 4.5844 | 4.4295 | 7.9557 | 2.7755 | 0.1315 | 2.4895 |  | -0.8145 |  | -0.754 | 3.739 | -15.54 |  | -0.467 | 0.24 |  | -21.15 |  | -6.25 | -6.34 | 4.9303 | 4.1219 | 14.0741 | 15.9591 | -22.4765 |  | -11.6935 | 10.3377 | 11.8789 | -22.8196 | -19.7981 | 21.3594 | 15.183 | 31.8854 | 14.234 | -5.4 | -5.4 |  | -27.0445 | -3.5614 |  | -2.1931 | 2.5064 | 4.6708 | 3.1205 | -102.2675 | -2.0142 | -1.8616 | -10.5301 | -206.2145 |  |  |  | 4.8201 | 7.53 | 5.22 | -13.24 | 2.33 | -25.1797 | -24.9118 | 30.0027 | 28.2488 | 29.2558 | -46.923 | -46.871 | -2.2719 |  |  |  | -4.2 | -4.8 | -1.79 | 3.2535 | 3.3038 | 1.9018 | 20.918 | 20.9129 | 1 | -5.4868 | -24.1019 | 3.805 | 29.88 | 10.66 | 7.9736 | 6.9366 | -12.06 |  |  |  | 0.9292 |  |  | -9.6 | -10.1 | -2.4646 | 2.998 | 12.4644 | 11.3242 | 3.43 | -3.97 | 4.4795 | -2.8902 | -12.81 |  | 18.24 | 24.62 | -6.6909 | -3.1545 | -40.5438 |  | 10.1228 | 0.598 | -5.2108 | -8.4992 | -15.9845 | -21.104 | -12.131 | -72.9189 |  |  | -15.0064 |  | 0 | 2.1615 | 2.4535 | 4.624 | -23.4045 | -22.8649 | -1.293 | 6.46 | 0 | -2.6 | 5.7996 | 0.7343 | -12.6522 | -12.9105 | 10.6813 | -2.0093 | 0 | 5.8688 |  | 5.639 | 0 | 0 |  | 12.3918 | 11.8894 | -22.2717 | 19.2999 |  | -6.6343 |  | 23.7906 | -19.99 | -0.7082 | 0.165 | 0.07 | 3.01 |  | 3.8367 | 2.081 | 0.319 |  | 15.68 | -14.0839 | -7.828 |  | 18.7756 |  | 18.248 | -3.3987 | -3.7449 | 2.2169 |  |  |  | -2.2903 | 2.1357 | -20.2351 | 4.799 | 5.7106 | 92.7193 | -6.0382 | -9.1277 | 6.8005 | 0.8569 | 5.9264 | 5.9417 | 0 | 24.1891 | 25.2527 | -1.68 |  | -10.9468 | 11.0337 | 128.1872 |  | -32.3355 | 0 | 12.9511 | -12.4746 | -10.5638 |  |  | -12.7375 | -12.4079 | -9.9667 | -9.7801 | 38.08 | 37.69 | -19.9 | -19.9 | 0.4404 | 2.4 | 60.8543 | 18.7245 | 18.6559 | -14.8 | -23.1 | -5.8 | -5.9 | -17.771 | -17.6102 | -199.1001 |  | -204.2167 | -2.737 | -37.9061 | 50.33 | 121.5943 | 99.9021 | 99.6283 | -27.4592 | 5.777 | 5.9051 | 7.9413 | 78.3011 | -216.0565 | 2.4497 | -1.0827 | -1.2879 |  | -8.24 | -1.178 | -1.177 | 3.44 | -1.2 | -2.2761 | -5.507 | -3.7766 | 7.3838 | 12.7 | 3.14 | 3.946 | 2.6491 |  | 4.9544 | 4.0051 | 3.9075 |  | 7.8 | 8.467 | 0.69 |  | -5.5451 | -2.2111 | -29.0411 | -2.0543 |  | -34.1358 | 3.5049 | -0.7 | -13.8 | 67.1148 | -115.0588
21/12/2025 | 10:00 | 0 | 1.7634 | -6.7077 | 0.6367 | 7.4184 |  | 12.4856 |  | 10.1505 | 4.0059 | 5.3869 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 |  | 3.2469 | -13.0845 | 4.5871 | 4.6599 | 8.3568 | 2.4989 | 0.0618 | 2.4187 |  | -0.8972 |  | -0.836 | 3.942 | -13.32 |  | -0.364 | 0.243 |  | -22.78 |  | -4.51 | -4.53 | 5.3618 | 4.0728 | 14.6907 | 15.794 | -21.226 |  | -21.0254 | 20.1186 | 17.8698 | -21.0913 | -18.6839 | 15.7994 | 21.4934 | 39.0735 | 19.7284 | -7 | -7.1 |  | -18.8636 | -3.9015 |  | 3.4971 | 4.4268 | 4.4568 | 2.893 | -99.6429 | 24.8115 | 24.781 | -17.7914 | -165.1043 |  |  |  | 6.0177 | 6.6 | 4.41 | -13.21 | 2.23 | -22.5006 | -22.3666 | 32.2435 | 31.218 | 27.8691 | -36.3443 | -36.3399 | 2.8567 |  |  |  | -9.9 | -10.2 | -1.85 | 6.9699 | 7.0827 | 5.3799 | 38.152 | 38.7227 | -8.7335 | -21.0776 | -30.3655 | 3.7861 | 28.48 | 10.25 | 8.4424 | 7.3273 | -12.71 |  |  |  | 9.0194 |  |  | -16.7 | -16.5 | -1.554 | 3.933 | 9.7832 | 12.4374 | 4.44 | -2.57 | 4.898 | -9.8156 | -13.28 |  | 19.3 | 26.96 | -13.0727 | -6.4545 | -39.8566 |  | 9.5349 | -1.4466 | -7.9534 | -8.0883 | -11.459 | -18.6249 | -12.693 | -64.6805 |  |  | -17.0687 |  | 8.9166 | 7.0153 | 5.3655 | -8.196 | -24.4298 | -24.1843 | -0.734 | 0 | -2.26 | 0 | 6.0232 | 8.8336 | -12.5889 | -12.7881 | 10.1233 | -1.1592 | -13.4808 | 6.2944 |  | 5.9514 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 9.545 | -21.4344 | 20.5767 |  | -7.3262 |  | 23.1363 | -20.05 | -0.6954 | 0.1394 | 0.11 | 3.49 | -23.5629 |  | 2.096 | 0.326 |  | 15.77 | -13.7514 | -7.6842 | -1.49 | 19.1688 |  | 18.7344 | -3.4692 | -3.965 | 2.2468 |  |  |  | -3.5604 | 1.7719 | -20.1299 | 4.7702 | 4.604 | 91.5565 | -5.7066 | -8.9848 | 6.079 | 1.1874 | 6.0436 | 6.0683 | 0.5825 | 21.9652 | 24.6604 | -1.68 |  | -14.7026 | 17.5674 | 137.411 |  | -30.7787 | 0 | 10.8434 | -11.756 | -12.2252 |  |  | -12.1607 | -11.9959 | -10.3889 | -10.174 | 37.31 | 37.4 | -21.4 | -21.6 | 0.4752 | 3.92 | 62.7631 | 21.019 | 20.96 | -14.8 | -24 | -4.6 | -5.1 | -17.8596 | -17.9014 | -208.8274 |  | -216.9353 | -16.8638 | -48.3002 | 60.2087 | 110.5109 | 103.5137 | 106.4637 | -19.2683 | 4.217 | 5.4868 | 6.0583 | 89.5153 | -222.0482 | 6.6736 | -8.8059 | -1.803 |  | -8.56 | -1.298 | -1.3 | 3.52 | -1.44 | -1.8851 | -4.2161 | -3.8376 | 6.8864 | 12.1 | 2.47 | 2.81 |  | 3.1876 | 4.6055 | 3.8978 | 3.4553 |  | 9.3 | 8.0697 | 0.82 |  | -5.4796 | -2.0948 | -29.0965 | -3.7128 | 0 | -33.1971 | 3.3713 | -2.2 | -13.5 | 71.7818 | -103.5611
21/12/2025 | 10:30 | 0 | 1.9 | -6.8832 | -0.0451 | 7.3357 |  | 13.1262 |  | 11.1867 | 4.4649 | 5.7243 | -8.88 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 0.2125 | -12.747 | 4.259 | 4.1534 | 7.6504 | 2.6676 | -1.3851 | 2.3603 |  | -0.8321 |  | -0.782 | 3.876 | -11.1 | -6.6 | -0.477 | 0.245 |  | -22.43 |  | -4.78 | -4.81 | 6.5665 | 4.1684 | 14.4512 | 16.7431 | -23.6119 |  | -20.9189 | 12.6777 | 18.2572 | -19.6304 | -20.8786 | 12.1028 | 28.3012 | 42.9135 | 17.9508 | -7.5 | -7.5 |  | -18.1461 | -3.7839 |  | 3.7945 | 4.7002 | 4.3972 | 2.7772 | -99.4598 | 22.8584 | 22.5837 | -21.2006 | -163.9143 |  |  |  | 7.1653 | 6.64 | 4.36 | -12.63 | 2.74 | -17.6781 | -17.4102 | 39.9673 | 38.5739 | 26.3731 | -37.4434 | -37.8523 | 4.0872 |  |  |  | -9.1 | -8.8 | -1.83 | 6.9874 | 7.4119 | 6.177 | 36.4673 | 36.3889 | -8.6711 | -19.3557 | -30.7007 | 4.1496 | 26.69 | 9.35 | 8.9111 | 7.7179 | -12.97 |  |  |  | 14.2243 |  |  |  |  | -0.6812 | 4.494 | 8.2061 | 13.5507 | 5.11 | -2.12 | 5.115 | -15.4134 | -13.43 |  | 20.23 | 26.76 | -17.1273 | -8.6364 | -39.4218 |  | 9.5314 | -2.437 | -8.9639 | -9.1307 | -9.2697 | -14.1383 | -12.866 | -59.6954 |  |  | -16.6973 |  | 0 | 4.6675 | 3.0395 | 2.064 | -25.9513 | -25.5924 | -3.5983 | -10.16 | -1.89 | 0.1 | 6.6059 | 2.2923 | -11.7851 | -12.0308 | 10.1811 | -4.8178 | -10.1587 | 5.679 |  | 5.4241 | 4.3568 | 4.6621 | 3.3691 | 4.1864 | 3.684 | -22.4391 | 19.1083 |  | -8.559 |  | 24.0348 | -20.52 | -0.6038 | 0.1385 | 0.05 | 2.92 | -23.7466 |  | 1.93 | 0.354 |  | 14.94 | -12.6081 | -4.0894 | -1.51 | 18.4659 |  | 19.3966 | -3.4804 | -3.999 | 2.3579 |  |  | -9.8961 | -3.4654 | 2.3605 | -20.3211 | 4.8058 | 5.5662 | 99.5636 | -5.6969 | -10.0231 | 6.8126 | 1.4383 | 6.0143 | 6.1078 | 0.7507 | 24.4164 | 25.2268 | -1.68 |  | -18.562 | 18.4077 | 137.0761 |  | -33.4064 | 0 | 11.4258 | 0 | 0 |  |  | -11.7432 | -11.5674 | -10.2049 | -10.2723 | 38.66 | 38.15 | -23.8 | -23.3 | 0.2115 | 5.52 | 73.1751 | 18.2652 | 17.6668 | -14.8 | -27.3 | -4.6 | -5.1 | -18.1103 | -17.9782 | -201.2452 |  | -218.9525 | -19.1493 | -47.7822 | 61.6486 | 108.785 | 106.608 | 105.1022 | -16.8773 | 6.472 | 4.7475 | 3.3202 | 92.5688 | -221.7535 | 8.5113 | -7.0895 | -1.593 |  | -8.88 | -1.267 | -1.271 | 4 | -2.56 | -1.9277 | -4.1886 | -3.4256 | 6.2425 | 11.3 | 1.884 | 2.099 |  | 3.0289 | 3.1429 | 3.8982 | 3.0122 |  | 11.2 | 7.2053 | 0.75 |  | -5.7618 | -2.4217 | -28.8914 | -2.2326 | 0 | -32.7806 | 3.5322 | -3.9 | -12.2 | 75.7258 | -105.4036
21/12/2025 | 11:00 | 0 | 2.0031 | -7.0566 | 1.119 | 6.6333 |  | 13.7365 |  | 11.8378 | 4.7019 | 6.1532 | -6.66 |  | 4.4 |  | -19.8 | 1.3737 | -12.4322 | 4.7126 | 4.6012 | 8.3329 | 3.2447 | -1.1792 | 2.3508 |  | -0.5547 |  | -0.895 | 3.702 | -11.1 | -4.4 | -0.348 | 0.233 |  | -22.09 |  | -5.62 | -5.6 | 6.7018 | 4.2088 | 15.5836 | 16.9208 | -21.8453 |  | -11.852 | -0.3199 | -0.3088 | -5.7389 | -3.5278 | 15.4528 | 16.0225 | 31.9334 | 21.0291 | -7 | -7.3 |  | -27.7588 | -4.1815 |  | 4.7511 | 5.1971 | 3.2028 | 2.0498 | -95.0651 | 21.7292 | 21.7292 | -26.9584 | -167.0419 |  |  |  | 10.718 | 7.95 | 6.25 | -11.34 | 2.47 | -16.4725 | -16.6065 | 39.1519 | 37.7008 | 24.5111 | -36.1261 | -35.8789 | 4.9304 |  |  |  | -7.2 | -7.9 | -1.89 | 8.3025 | 7.7897 | 6.0655 | 34.2948 | 34.7551 | -8.6786 | -17.3692 | -33.4782 | 4.2173 | 27.19 | 9.66 | 9.0674 | 7.9132 | -13.48 |  |  |  | 13.313 |  |  |  |  | -0.6641 | 5.0551 | 8.6792 | 13.9218 | 5.67 | -2.79 | 5.487 | -14.5821 | -13.58 |  | 22.33 | 27.6 | -16.4 | -7.8364 | -39.1253 |  | 10.9284 | -0.2021 | -5.8641 | -6.5293 | -9.2492 | -16.6799 | -13.654 | -55.2948 |  |  | -16.4131 |  | 8.5558 | 4.3184 | 2.8883 | -11.78 | -21.7631 | -21.3464 | -1.0407 | 6.67 | 0 | 0 | 6.6133 | 1.491 | -12.2721 | -12.6103 | 10.9148 | -2.1759 | -14.6862 | 5.6768 |  | 5.3991 | 0 | 2.7139 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -20.2622 | 20.2002 |  | -8.1671 |  | 21.2662 | -21.33 | -1.3088 | 0.2007 | 0 | 3.84 | -21.8796 |  | 2.026 | 0.297 |  | 16.35 | -12.0628 | -5.6408 | -1.39 | 20.4798 |  | 19.7042 | -3.9409 | -4.3461 | 2.4323 |  |  | -10.1687 | -3.8136 | 3.322 | -20.4414 | 5.8066 | 4.873 | 96.5663 | -5.3321 | -9.598 | 6.1419 | 2.0822 | 6.2047 | 6.2186 | 1 | 26.4091 | 26.6577 |  |  | -18.6061 | 18.2162 | 136.099 |  | -34.1663 | 0 | 12.2871 | 0 | 0 |  |  | -10.8808 | -10.716 | -10.567 | -11.0524 | 34.47 | 35.81 | -23.6 | -22.7 | 0.2115 | 7.2 | 66.0929 | 19.6505 | 19.1309 |  | -26.4 | -5.8 | -6.3 | -18.076 | -17.8411 | -197.9734 |  | -219.5694 | -20.264 | -45.7076 | 64.2306 | 107.3244 | 98.594 | 106.0526 | -15.5385 | 1.7173 | 2.124 | 8.7438 | 95.9048 | -219.8062 | 11.0942 | -11.7122 | -1.593 |  | -8.48 | 0.063 | 0.065 | 3.76 | -1.92 | -1.7112 | -4.0696 | -3.7491 | 6.5049 | 10.7 | 1.21 | 1.989 |  |  | 4.5524 | 3.0117 | 3.4848 |  | 9.7 | 6.8749 | 0.82 |  | -5.6823 | -2.5501 | -28.9645 | -3.5091 | 0 | -33.5413 | 3.4316 | -3.3 | -12.8 | 75.8395 | -104.3591
21/12/2025 | 11:30 | 0 | 3.3729 | -8.4818 | 0.4778 | 7.9833 |  | 14.3623 |  | 12.0476 | 4.9448 | 6.2248 | -8.88 | -26.4 | 4.4 |  | -19.8 | 0.0684 | -12.065 | 5.0841 | 5.1418 | 8.7918 | 2.0716 | -0.166 | 2.3691 |  | -0.3623 | 0 | -0.902 | 3.543 | -11.1 | -4.4 | -0.565 | 0.241 |  | -21.75 |  | -5.53 | -5.58 | 6.468 | 4.121 | 15.9615 | 17.3992 | -24.9561 |  | -11.6594 | 1.7602 | 3.2121 | -6.7379 | -3.8273 | 14.3761 | 13.8679 | 33.12 | 18.781 | -6.9 | -6.8 |  | -25.1421 | -4.1049 |  | 7.335 | 5.0322 | 3.3918 | 2.044 | -76.2047 | 20.1727 | 20.2338 | -31.8025 | -156.3052 |  |  |  | 10.7081 | 8.05 | 6.59 | -10.87 | 2.57 | -18.4819 | -18.7498 | 39.98 | 38.7369 | 23.0118 | -33.6169 | -33.3375 | 7.96 |  |  |  | -7 | -6.5 | -1.71 | 10.4023 | 10.1353 | 8.5068 | 32.59 | 32.7084 | -8.6757 | -16.1287 | -32.9693 | 4.0491 | 27.76 | 9.82 | 9.3799 | 8.2062 | -13.65 |  |  |  | 10.1107 |  |  |  |  | -0.3906 | 5.2421 | 9.3101 | 14.2929 | 5.83 | -2.79 | 5.7505 | -11.1788 | -13.89 |  | 23.16 | 28.53 | -16.3455 | -7.6182 | -39.499 |  | 12.8447 | 1.9205 | -4.1332 | -4.8519 | -10.8181 | -16.7235 | -13.417 | -48.0124 |  |  | -16.6871 |  | 0 | 3.4238 | 1.9201 | 12.816 | -21.5911 | -21.3995 | -0.0146 | 6.35 | -3.15 | 1 | 6.9279 | -1.2887 | -12.9188 | -13.1206 | 10.7167 | -0.3687 | -15.676 | 5.7375 |  | 5.4492 | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.1911 | -25.7883 | 20.5594 |  | -8.4193 |  | 26.7546 | -20.17 | -1.6091 | 0.1705 | 0.69 | -0.19 | -26.6613 |  | 2.033 | 0.796 |  | 14.27 | -10.3092 | -3.1355 | -1.63 | 19.1047 |  | 28.6261 | -8.1686 | -8.9104 | 2.572 |  |  | -10.0882 | 2.3298 | 3.9207 | -24.6483 | 3.7387 | 3.5331 | 109.2752 | -6.3134 | -9.7251 | -8.5133 | 1.7062 | 6.2487 | 6.3214 |  | 25.6288 | 26.404 | -1.68 |  | -19.7666 | 21.3591 | 132.28 |  | -34.0438 | 0 | 12.8334 | -10.7632 | -12.0897 |  |  | -12.2046 | -11.9904 | -11.8522 | -11.6746 | 33.4 | 33.75 | -24.6 | -24.4 | 0.3342 | 7.92 | 61.5023 | 19.9923 | 19.9532 |  | -26.1 | -5 | -5.5 |  | -18.0638 | -189.435 |  | -225.3946 | -29.3786 | -47.3446 | 73.832 | 99.5317 | 79.7096 | 116.6803 | -4.6938 | 8.3053 | 6.9162 | 29.4289 | 101.4532 | -232.1704 | 4.8186 | -6.8623 | -1.2415 |  | -9.36 | 0.099 | 0.097 | 4.16 | -2.32 | -1.6566 | -3.5721 | -3.0442 | 7.0024 | 11.4 | -0.082 | -0.011 | 2.6235 | 3.0248 | 3.5177 | 3.8088 | 4.3294 |  | 10.7 | 6.8982 | 0.98 |  | -5.8267 | -2.8137 | -28.7308 | -2.6921 | 0 | -33.5189 | 3.3886 | -3 | -12.5 | 67.6517 | -96.6636
21/12/2025 | 12:00 | 0 | 3.6416 | -8.7533 | -0.1494 | 7.5191 |  | 14.6507 |  | 12.8959 | 5.1648 | 6.6813 | -6.66 | -28.6 |  |  |  | 2.5356 | -12.6156 | 5.3215 | 5.1762 | 9.2838 | 2.2214 | 0.0409 | 2.2927 |  | -0.3838 | 0 | -0.898 | 3.894 | -13.32 |  | -0.427 | 0.229 |  | -22.07 |  | -5.59 | -5.38 | 6.2036 | 4.084 | 16.6574 | 18.1919 | -25.5036 |  | -13.767 | 12.4061 | 14.2905 | -7.5971 | -8.0015 | 20.3023 | 34.0859 | 33.9069 | 17.5144 | -7.1 | -7.3 |  | -22.7135 | -4.0113 |  | 8.475 | 4.5185 | 3.1739 | 2.0104 | -75.106 | 19.6539 | 19.6234 | -37.0946 | -145.038 |  |  |  | 8.2631 | 6.86 | 4.94 | -11.14 | 3.54 | -17.8121 | -18.4819 | 40.5159 | 39.7592 | 23.3751 | -34.0405 | -34.4882 | 8.388 |  |  |  | -6.3 | -7.1 | -1.92 | 11.4919 | 11.8029 | 10.5078 | 33.7598 | 33.6559 | -8.6125 | -13.6932 | -35.101 | 4.1567 | 27.13 | 9.5 | 9.5361 | 8.4015 | -13.64 |  |  |  | 10.5305 |  |  | -17.1 | -16.9 | -0.5237 | 5.4291 | 9.6255 | 14.8495 | 6.14 | -2.81 | 6.2 | -12.6276 | -15.33 |  | 23.21 | 28.45 | -14.6909 | -7.7727 | -40.4928 |  | 13.1053 | 3.5149 | -4.2701 | -4.5148 | -9.8855 | -15.239 | -13.643 | -44.3655 |  |  | -17.0765 |  | 8.422 | 2.5523 | 2.6358 | -5.124 | -22.0534 | -21.5813 | -0.1878 | 0 | -2.63 | -0.4 | 6.8194 | -2.7597 | -9.7609 | -10.0564 | 8.5017 | -1.1441 | -12.0042 | 4.918 |  | 4.7108 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.5261 | -24.4486 | 21.9851 |  | -7.902 |  | 25.4215 | -21.22 | -1.7061 | 0.1742 | 0.76 | 0.83 | -24.8006 |  | 2.032 | 0.74 |  | 13.54 | -10.0966 | -2.3542 | -1.67 | 18.7997 |  | 28.8873 | -8.2208 | -9.0447 | 2.6376 |  |  | -10.5359 | 1.7643 | 3.8103 | -24.6001 | 4.7828 | 4.886 | 115.3294 | -6.0502 | -9.6685 | -9.1603 | 2.466 | 6.3366 | 6.3847 | 1.8842 | 28.9101 | 27.773 | -1.26 |  | -21.6704 | 20.0696 | 134.1139 |  | -35.1887 | 0 | 11.9313 | -10.9389 | -12.1268 |  |  | -12.6056 | -12.4189 | -11.1894 | -10.8392 | 35.09 | 34.87 | -23.1 | -23.1 | 0.2115 | 7.04 | 66.1116 | 18.6565 | 18.3326 |  | -25.7 | -5 | -5.4 | -17.7849 | -17.7082 | -184.5644 |  | -222.631 | -26.8256 | -44.1252 | 72.8691 | 100.542 | 84.7381 | 117.9404 | -7.655 | 8.6749 | 6.1689 | 23.3883 | 98.871 | -230.9148 | 7.8454 | -7.3149 | -0.9119 |  | -8.48 | -0.101 | -0.104 | 3.68 | -2.48 | -1.9436 | -4.0116 | -3.2792 | 6.7979 | 11.2 | 1.076 | 0.694 | 2.6054 |  | 3.7083 | 3.4459 | 4.0334 |  | 10.5 | 7.1914 | 1.01 |  | -6.8515 | -2.9194 | -28.6424 | -2.618 | 0 | -33.6383 | 3.4549 | -2.9 | -12.9 | 72.5002 | -92.9854
21/12/2025 | 12:30 | 0 | 3.7196 | -8.9044 | -0.3049 | 7.146 |  | 14.9687 |  | 13.1756 | 5.4448 | 6.7461 | -8.88 | -28.6 | 6.6 |  | -19.8 | 2.5551 | -12.6103 | 4.8568 | 4.7834 | 8.7513 | 2.1663 | 0.1235 | 1.3704 |  | -0.3549 |  | -0.971 | 3.933 | -11.1 | -4.4 | -0.237 | 0.232 |  | -21.84 |  | -5.8 | -5.94 | 6.9351 | 4.0835 | 16.2135 | 17.566 | -24.1055 |  | -14.7494 | 13.5942 | 10.5985 | -7.464 | -7.7465 | 26.3566 | 22.513 | 39.4481 | 17.2595 | -6.2 | -6.3 |  | -23.9836 | -4.0877 |  | 7.937 | 4.8297 | 3.0142 | 1.947 | -77.4865 | 20.0507 | 19.8981 | -42.6526 | -159.7117 |  |  |  | 8.2431 | 6.91 | 4.67 | -10.98 | 3.68 | -17.6781 | -17.4102 | 39.8482 | 38.8246 | 24.1558 | -34.8421 | -33.7663 | 7.6168 |  |  |  | -5.7 | -6.6 | -1.94 | 11.4437 | 11.8158 | 10.4396 | 33.3937 | 33.5828 | -8.6104 | -13.5132 | -36.4099 | 3.8867 | 28.22 | 10.29 | 9.6924 | 8.5968 | -14.09 |  |  |  | 13.8065 |  |  | -17.5 | -17.1 | -0.708 | 5.8031 | 9.6255 | 15.0351 | 6.32 | -3.19 | 5.053 | -13.802 | -15.38 |  | 24.86 | 28.35 | -18 | -9.1 | -40.1234 |  | 13.4355 | 2.396 | -5.0032 | -4.8331 | -12.5751 | -18.1489 | -13.037 | -39.2895 |  |  | -15.9576 |  | 10.9504 | 4.4901 | 3.3534 | -7.172 | -22.7309 | -22.1874 | -0.3904 | 0 | 0 | 0.1 | 6.8472 | 1.078 | -9.4332 | -9.7085 | 4.9341 | 1.8016 | -14.5856 | 6.1155 |  | 5.81 | 0 | 0 |  | 5.1911 | 5.1911 | -27.6303 | 21.5074 |  | -9.1814 |  | 27.1891 | -22 | -1.7134 | 0.1742 | 0.79 | 0.61 | -26.7418 |  | 1.982 | 0.793 |  | 12.3 | -9.3031 | -1.2815 | -1.84 | 17.4804 |  | 28.1926 | -8.5653 | -9.1398 | 2.6501 |  |  | -9.0447 | 2.5545 | 3.8469 | -23.8085 | 7.0581 | 7.0108 | 116.6565 | -5.957 | -8.535 | -9.267 | 2.1717 | 6.2999 | 6.4875 | 2 | 31.6382 | 30.8714 | -1.26 |  | -24.6792 | 25.0755 | 134.506 |  | -38.9279 | 8.7615 | 16.9292 | 0 | 0 |  |  | -14.3415 | -13.8471 | -10.9219 | -10.8785 | 41.71 | 41.37 | -23 | -23.1 | 0.3342 | 6.96 | 69.995 | 16.4569 | 17.2623 | -14.4 | -25.2 | -3.3 | -3.8 | -18.1311 | -18.019 | -181.7076 |  | -227.0811 | -31.9612 | -45.1931 | 76.88 | 97.2708 | 78.064 | 122.3423 | -2.5881 | 2.852 | 1.7586 | 34.1302 | 100.9279 | -237.0942 | 0.8495 | -3.3295 | -0.492 |  | -8.4 | -0.086 | -0.086 | 4.24 | -1.44 | -2.2695 | -4.4816 | -1.7563 | 6.1234 | 11.3 | 2.266 | 1.185 | 2.6096 |  | 4.3382 | 4.1942 | 3.6734 |  | 9.8 | 6.9021 | 1.13 |  | -8.0078 | -3.2486 | -29.6224 | -3.7124 | 0 | -35.3395 | 3.5069 | -2.6 | -12.9 | 77.8841 | -96.8736
21/12/2025 | 13:00 | 0 | 3.5117 | -8.5762 | 0.6851 | 7.3715 |  | 15.2987 |  | 13.5102 | 5.3168 | 6.6069 | -8.88 |  |  | 4.14 |  | 2.8458 | -12.6051 | 5.2305 | 5.0579 | 9.0648 | 2.1722 | 0.1945 | 2.2647 |  | -0.3986 | 0 | -1.073 | 3.98 | -11.1 |  | -0.252 | 0.231 |  | -22.27 | -10 | -5.58 | -5.41 | 5.9239 | 4.1774 | 16.0773 | 17.4111 | -24.9927 |  | -12.9002 | 13.4423 | 5.045 | -5.7346 | -3.5578 | 14.0988 | 31.7262 | 35.5615 | 17.8158 | -6.5 | -6.5 |  | -22.7248 | -4.1002 |  | 6.9231 | 4.6585 | 3.0869 | 2.0295 | -92.5931 | 21.3629 | 22.1259 | -42.4817 | -161.8247 |  |  |  |  | 6.94 | 4.94 | -10.6 | 4.5 | -21.6969 | -21.295 | 31.71 | 31.3075 | 24.4613 | -31.5379 | -31.645 | 7.7589 |  |  |  | -7.4 | -7.8 | -1.96 | 12.5339 | 13.0339 | 11.7037 | 33.6903 | 33.9626 | 1 | -15.9609 | -37.1751 | 3.7975 | 28.16 | 10.16 | 9.6924 | 8.4991 | -14.06 |  |  |  | 13.3633 |  |  | -19.7 | -17.7 | -1.04 | 5.8031 | 9.6255 | 15.0351 | 6.4 | -2.81 | 5.022 | -14.3696 | -15.46 |  | 24.99 | 28.64 | -16.1818 | -8.2455 | -41.7304 |  | 13.6058 | 3.5671 | -4.3999 | -3.7674 | -8.0744 | -16.1709 | -14.018 | -36.0097 |  |  | -16.2737 |  | 0 | 3.341 | 2.3396 | 1.552 | -23.6572 | -23.6654 | -1.7524 | -6.95 | -3.07 | 1.5 | 6.5952 | -0.3037 | -9.3922 | -9.6131 | 5.4446 | -2.527 | -13.1617 | 6.2003 |  | 5.791 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.2101 | -28.3001 | 21.9767 |  | -10.5615 |  | 27.7018 | -22.01 | -1.7134 | 0.2007 | 0.79 | 0.3 | -28.4281 |  | 1.903 | 0.803 |  | 12.48 | -8.0615 | -0.8738 | -2.01 | 17.0327 |  | 28.2126 | -8.3393 | -9.1172 | 2.6713 |  |  | -8.6799 | 2.1057 | 3.146 | -23.7389 | 6.0997 | 5.2881 | 110.5663 | -6.2107 | -8.7474 | -8.8543 | 1.8408 | 6.4098 | 6.4242 | 1 | 28.0755 | 28.1475 | -1.26 |  | -22.61 | 22.8279 | 132.7911 |  | -35.5166 | 7.3602 | 15.5608 | -11.0284 | -12.7574 |  |  | -13.4626 | -13.089 | -9.4228 | -9.7221 | 43.11 | 42.73 | -23.2 | -23.7 | 0.1236 | 6.16 | 64.446 | 17.467 | 17.4075 | -14.5 | -26.4 | -3.3 | -3.8 | -17.9861 | -18.0604 | -180.8234 |  | -226.4468 | -32.2938 | -45.9256 | 75.0311 | 97.516 | 75.0044 | 121.1507 | -4.5587 | 4.2494 | 3.6085 | 34.6251 | 100.8205 | -237.0523 | 0.7882 | -2.8697 | -1.0071 |  | -8.96 | -1.465 | -1.473 | 4.24 | -1.44 | -2.6683 | -4.686 | -2.6658 | 6.2119 | 11.4 | 0.698 | 0.548 | 2.6113 |  | 3.8125 | 3.9562 | 3.5021 |  | 10.3 | 6.4726 | 1.11 |  | -6.5807 | -2.3815 | -29.7735 | -2.6761 | 0 | -34.8983 | 4.522 | -3.2 | -13 | 73.3616 | -95.0731
21/12/2025 | 13:30 | 0 | 3.6302 | -8.7481 | 0.7151 | 7.0723 |  | 15.0107 |  | 12.5128 | 4.9848 | 6.35 | -6.66 | -26.4 |  | 4.14 |  | 3.5687 | -12.7794 | 5.1167 | 4.8643 | 8.8444 | 2.2191 | 0.1229 | 2.3088 |  | -0.354 |  | -0.965 | 4.095 | -11.1 |  | 0.48 | 0.221 |  | -21.92 |  | -5.48 | -5.5 | 6.2999 | 4.4972 | 15.69 | 17.1934 | -25.3204 |  | -14.0736 | 12.1791 | 20.1798 | -8.3392 | -6.3615 | 23.8705 | 25.3052 | 39.6681 | 18.3248 | -6 | -5.9 |  | -24.5947 | -3.9577 |  | 7.1729 | 4.5337 | 2.839 | 1.7804 | -74.221 | 21.6376 | 21.424 | -40.8106 | -153.9958 |  |  |  | 8.8519 | 6.63 | 5.23 | -9.87 | 3.84 | -22.7685 | -22.3666 | 32.7677 | 31.5829 | 24.1924 | -31.3065 | -31.0593 | 7.4335 | 0 |  |  | -7.2 | -7.5 | -1.88 | 13.2406 | 12.9601 | 11.7724 | 34.9858 | 35.359 | -8.6647 | -16.3951 | -37.1564 | 4.1031 | 29.56 | 10.56 | 9.6924 | 8.4991 | -13.68 |  |  |  | 13.0707 |  |  | -17.2 | -17.7 | -1.0144 | 5.9901 | 9.3101 | 15.2206 | 6.55 | -1.88 | 5.5335 | -14.6083 | -15.07 |  | 26.19 | 28.52 | -16.2545 | -8.4364 | -42.2577 | 0 | 14.3237 | 3.5093 | -4.1422 | -4.4672 | -9.8164 | -16.774 | -13.414 | -40.2287 |  |  | -15.3069 |  | 9.4193 | 4.6666 | 3.2375 | -10.756 | -24.4327 | -24.3151 | -0.4117 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3372 | 1.876 | -11.2646 | -11.3916 | 8.9064 | -1.8133 | -17.7635 | 5.7987 |  | 5.4243 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -27.2954 | 22.9657 |  | -10.0681 |  | 27.1891 | -21.84 | -1.7134 | 0.2007 | 0.9 | 0.03 | -28.0545 | 3.9014 | 1.893 | 0.789 | 3.0579 | 13.27 | -8.7074 | -1.6429 |  | 18.2426 |  | 28.4272 | -8.3433 | -8.9376 | 2.6925 |  |  |  | 2.038 | 3.1376 | -24.218 | 3.407 | 3.0943 | 109.814 | -6.0816 | -9.1263 | -9.005 | 2.0547 | 6.4391 | 6.5033 | 1.4266 | 26.0053 | 26.4976 | -1.26 |  | -19.5256 | 19.0152 | 123.1372 |  | -33.9776 | 6.8436 | 15.3142 | -10.2896 | -12.8711 |  |  | -14.5887 | -14.1437 | -10.1603 | -9.9102 | 40.84 | 40.05 | -22.9 | -22.6 | 0.195 | 5.04 | 67.6324 | 15.651 | 15.584 | -14.3 | -24.8 | -2.9 | -3.4 | -18.2008 |  | -182.446 |  | -227.2814 | -31.2228 | -45.7181 | 75.5463 | 97.3971 | 73.1628 | 122.4973 | -4.7441 | 2.8166 | 3.1885 | 35.6854 | 100.7913 | -236.6095 | -0.358 | -2.3211 | -0.3748 |  | -8.4 | -1.572 | -1.579 | 4.24 | -1.52 | -2.0765 | -4.5396 | -2.6658 | 6.5934 | 11.2 | 1.961 | 2.046 |  |  | 4.4291 | 3.6391 | 3.7521 |  | 9.1 | 7.2462 | 1.13 |  | -6.7473 | -2.7871 | -29.9373 | -2.5546 |  | -34.7891 | 4.2888 | -2.4 | -13.4 | 63.2837 | -91.8494
21/12/2025 | 14:00 | 0 | 3.5064 | -8.5193 | 1.3728 | 6.9969 |  | 14.3603 |  | 12.04 | 4.8359 | 6.3032 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 |  | 1.6116 | -11.817 | 4.9319 | 4.9406 | 9.1113 | 2.3704 | 0.1389 | 2.2571 |  | -0.7416 |  | -1.024 | 3.98 | -13.32 |  | 0.862 | 0.219 |  | -21.7 |  | -6.04 | -5.81 | 6.666 | 4.3069 | 15.5976 | 17.0592 | -23.5913 |  | -7.2838 | 18.4697 | 11.8317 | -11.9366 | -7.4075 | 24.2125 | 30.036 | 26.9512 | 17.5542 | -5.7 | -5.9 |  | -30.1191 | -4.1717 |  | 11.4775 | 3.6758 | 2.659 | 1.6489 | -82.7967 | 23.896 | 24.3232 | -25.5798 | -156.9547 |  |  |  |  | 7.3 | 5.95 | -10.03 | 4.02 | -26.1174 | -26.6533 | 34.1322 | 33.8083 | 26.5507 | -33.3358 | -33.5776 | 11.8856 |  |  |  | -7.9 | -8.1 | -2.02 | 11.5424 | 12.1524 | 10.9302 | 36.5449 | 37.0426 | 1 | -20.8418 | -27.7823 | 4.0621 | 27.97 | 10.05 | 9.8486 | 8.6945 | -13.52 |  |  |  | 12.12 |  |  |  | -18.4 | -1.7493 | 5.9901 | 9.6255 | 15.0351 | 6.49 | -3.01 | 5.456 | -14.3758 | -15.42 |  | 24.08 | 28.01 | -15.6364 | -8.3091 | -45.2482 |  | 12.4459 | 0.9103 | -5.6982 | -5.9097 | -10.3698 | -15.8503 | -13.714 | -55.4958 |  |  | -14.966 |  | 12.0019 | 2.7534 | 2.257 | 7.184 | -27.8773 | -27.5901 | 0.1508 | -8.83 | 0 | -0.1 | 6.4377 | -1.4111 |  |  |  | -0.969 | -17.3845 | 5.9632 |  | 5.567 | 0 | 0 |  | 13.8989 | 13.8989 | -26.1232 | 25.8517 |  | -8.1478 |  | 27.7018 | -20.96 | -0.6038 | 0.2007 | 0.16 | 0.41 | -27.8376 |  | 1.924 | 0.777 |  | 13.47 | -12.1591 | -4.3798 |  | 18.1661 |  | 27.8841 | -7.8555 | -8.6282 | 2.64 |  |  | -8.6144 | 1.9131 | 2.996 | -24.5263 | 3.8843 | 5.2011 | 98.0947 | -6.3447 | -9.2742 | -8.4969 |  | 6.2706 | 6.3847 | 1.4499 | 30.1985 | 29.3908 | -1.68 |  | -21.5431 | 20.7332 | 126.1688 |  | -37.3227 | 6.217 | 14.968 | 0 | 0 |  |  | -12.9517 | -12.4079 | -9.2431 | -9.3764 | 42.4 | 42.39 | -21.7 | -21.7 | 0.054 | 4.56 | 55.3339 | 18.8885 | 18.5855 | -14.4 | -25.2 | -4.6 | -5.1 | -18.0208 | -17.8928 | -189.3359 |  | -222.1624 | -27.3146 | -46.8653 | 70.9005 | 101.6393 | 71.6998 | 118.514 | -6.8589 | 3.3049 | 2.5916 | 38.9824 | 95.1992 | -233.9416 | 0.943 | -1.9911 | -1.0535 |  | -7.6 | -1.518 | -1.531 | 3.12 | -1.2 | -1.9318 | -4.686 | -3.1052 | 5.745 | 11.4 | 2.084 | 1.957 |  |  | 4.5633 | 3.8415 | 3.444 |  | 10.4 | 7.0154 | 1.11 |  | -6.8546 | -2.7291 | -28.8269 | -3.1535 | 0 | -33.8868 | 4.4468 | -3.1 | -12.9 | 57.2464 | -99.1611
21/12/2025 | 14:30 | 0 | 3.4419 | -8.5585 | 1.7802 | 6.8383 |  | 14.1564 |  | 11.8026 | 4.7639 | 6.1343 | -6.66 | -26.4 | 4.4 |  |  | 1.3692 | -11.9002 | 4.8798 | 4.6787 | 8.5357 | 2.8361 | 0.1198 | 2.1628 |  | -0.7272 |  | -0.957 | 3.702 | -13.32 | -4.4 | 0.941 | 0.217 |  | -21.61 |  | -6.12 | -6 | 6.3881 | 4.2727 | 15.9177 | 16.7622 | -23.4326 |  | -5.139 | 4.3902 | 5.8757 | -7.3577 | -5.1625 | 17.9697 | 27.9627 | 28.0049 | 15.0466 | -5.8 | -5.8 |  | -31.2854 | -3.8991 |  | 14.2627 | 3.181 | 2.5857 | 1.6576 | -88.1069 | 26.6427 | 26.8868 | -22.8795 | -154.9948 |  |  |  | 7.7641 | 7.53 | 6.1 | -10.07 | 3.85 | -26.9212 | -25.9835 | 33.4201 | 32.988 | 27.6047 | -34.2419 | -34.3908 | 14.1377 |  |  |  | -8.2 | -8.4 | -1.87 | 11.0571 | 11.3479 | 10.3347 | 36.1899 | 36.3389 | 1 | -23.2296 | -22.4347 | 4.3834 | 28.22 | 9.93 | 9.6924 | 8.4015 | -13.69 |  |  |  | 14.23 |  |  |  | -18.3 | -1.8042 | 5.9901 | 9.4678 | 15.2206 | 6.64 | -2.96 | 5.0685 | -14.5633 | -15.16 |  | 24.84 | 29.02 | -19.3818 | -9.2455 | -45.4838 |  | 13.8682 | 1.8622 | -6.0332 | -5.5663 | -11.8276 | -18.4464 | -13.411 | -57.5049 |  |  | -15.9854 |  | 9.9851 | 3.1511 | 0.1356 | -3.588 | -27.4164 | -27.45 | 2.3368 | -12.68 | 0 | 3.2 | 10.6955 | -1.4287 | -11.2912 | -11.5457 | 9.3196 | 2.588 | -15.8565 | 5.3095 |  | 5.2259 | 0 | 0 |  | 14.0663 | 14.0663 | -23.2764 | 26.0241 |  | -7.4122 |  | 26.2028 | -21.46 | -0.7082 | 0.1394 | 0 | 1.56 | -25.8056 |  | 2.188 | 0.803 |  | 13.28 | -12.6086 | -5.694 | -1.61 | 18.0499 |  | 28.0209 | -7.8464 | -8.5728 | 2.7089 |  |  |  | 1.4642 | 3.4369 | -24.3001 | 4.3965 | 4.1768 | 99.2659 | -6.2986 | -9.8596 | -8.0268 | 2.5369 | 6.1388 | 6.1553 | 1.5428 | 27.0087 | 27.4621 | -1.68 |  | -17.6492 | 18.2862 | 121.9489 |  | -35.5605 | 6.7487 | 14.7477 | 0 | -13.0589 |  |  | -12.6441 | -11.7377 | -8.9942 | -9.4301 | 41.51 | 41.15 | -20.2 | -19.7 | 0.1767 | 4.16 | 41.8093 | 20.4706 | 20.3868 | -14.4 | -25.5 | -5 | -5.1 |  |  | -193.1876 |  | -220.047 | -26.9313 | -46.897 | 67.1552 | 102.2481 | 70.1665 | 118.9836 | -11.2835 | 4.3291 | 3.4477 | 39.0589 | 93.9324 | -233.7826 | -0.9289 | -0.1698 | -1.4295 |  | -7.12 | -1.454 | -1.457 | 2.4 | -0.8 | -1.7887 | -4.7745 | -3.0442 | 5.2445 | 11.5 | 5.348 | 3.667 |  |  | 4.389 | 3.6858 | 3.1975 |  | 9.5 | 7.3714 | 1.15 |  | -6.6747 | -3.3185 | -29.4606 | -2.4743 |  | -34.7515 | 4.3707 | -2.5 | -13.3 | 48.708 | -96.3873
21/12/2025 | 15:00 | 0 | 3.6248 | -8.7798 | 1.5862 | 6.9161 |  | 14.1083 |  | 11.8595 | 4.7569 | 6.1674 | -8.88 |  | 4.4 |  | -19.8 | 1.1745 | -11.2739 | 4.6632 | 4.5368 | 8.1166 | 2.2176 | 0.1938 | 2.297 |  | -0.5236 |  | -1.226 | 4.786 | -11.1 | -4.4 | 0.895 | 0.238 |  | -22.86 |  | -5.2 | -5.2 | 7.0422 | 4.034 | 13.4632 | 15.0242 | -19.3672 |  | -12.372 | -0.6704 | -0.4428 | -5.1982 | -3.0051 | 14.0528 | 14.8986 | 32.6997 | 19.1382 | -7.1 | -6.9 |  | -27.421 | -3.9597 |  | 7.4239 | 4.696 | 2.292 | 1.6169 | -98.0559 | 26.1849 | 26.1849 | -16.7181 | -157.6365 |  |  |  | 7.6044 | 6.87 | 5.31 | -11.33 | 3.29 | -25.8495 | -25.9835 | 34.4337 | 34.1202 | 31.3456 | -32.1461 | -32.0933 | 6.9496 |  |  |  | -9.5 | -9.5 | -1.89 | 11.1518 | 11.4601 | 9.9039 | 41.0863 | 40.8553 | -8.6765 | -21.047 | -37.1117 | 4.1826 | 27.02 | 9.63 | 9.6924 | 8.5968 | -13.62 |  |  |  | 20.6705 |  |  |  | -18.9 | -1.9104 | 5.8031 | 8.3638 | 14.8495 | 6.25 | -1.9 | 4.681 | -21.7062 | -15.06 |  | 24.34 | 28.15 | -23.4 | -11.6364 | -46.4592 |  | 11.3835 | 0.0406 | -8.4365 | -8.1481 | -13.5079 | -19.3486 | -13.847 | -62.0033 |  |  | -16.2799 |  | 14.0924 | 4.0048 | 3.1872 | -16.388 | -28.4857 | -28.0552 | 4.9538 | 6.08 | 0 | 0.3 | 10.5873 | 1.6522 | -12.0893 | -12.045 | 8.7115 | 4.6329 | -20.2655 | 6.0242 |  | 5.7483 | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.7267 | -22.4391 | 27.5883 |  | -7.0426 |  | 25.6999 | -21.46 | -0.7979 | 0.1485 |  | 2.01 | -25.8479 |  | 2.191 | 0.792 |  | 14.07 | -12.8852 | -5.3399 | -1.54 | 18.8472 |  | 28.2714 | -7.9259 | -8.6659 | 2.7292 |  |  | -9.4155 | 1.6025 | 2.5516 | -24.5401 | 4.9309 | 4.9504 | 100.6129 | -6.5177 | -9.8175 | -8.4092 | 3.4177 | 6.1608 | 6.2027 | 1.9678 | 25.5366 | 27.725 |  |  | -16.5694 | 15.0747 | 122.9705 |  | -34.3384 | 6.3256 | 14.6691 | -10.6517 | -12.4636 |  | -12.252 | -12.1552 | -12.0783 | -8.4505 | -8.5579 | 46.49 | 46.92 | -21.7 | -22 | 0.195 | 2.48 | 45.6212 | 19.359 | 19.2681 | -15.2 | -26.5 | -4.1 | -4.6 | -17.7714 |  | -199.0688 |  | -218.172 | -23.4806 | -46.6007 | 65.7328 | 105.7903 | 72.7663 | 116.5499 | -12.1446 | 7.5883 | 7.0013 | 34.8172 | 90.307 | -229.7597 | -0.3195 | -0.8335 | -1.8274 |  | -7.36 | -1.509 | -1.508 | 2.48 | -1.36 | -1.416 | -5.0095 | -2.3423 | 5.51 | 10.9 | 1.225 | 1.588 |  |  | 4.4154 | 3.6841 | 4.5321 |  | 9.9 | 7.6942 | 1.15 |  | -7.4625 | -2.3249 | -30.0596 | -3.1646 |  | -35.162 | 4.2091 | -2.4 | -12.9 | 47.3986 | -102.2897
21/12/2025 | 15:30 | 0 | 4.0125 | -9.519 | 1.6016 | 6.9539 |  | 13.8681 |  | 11.7585 | 4.6969 | 6.1056 | -8.88 |  | 2.2 |  | -17.6 | 1.1727 | -10.929 | 4.7676 | 4.5543 | 8.2403 | 2.5414 | 0.389 | 2.2707 |  | -0.7446 |  | -1.242 | 4.843 | -11.1 | -6.6 | 1.012 | 0.237 |  | -22.99 |  | -5.21 | -5.16 | 6.7234 | 4.0736 | 13.1181 | 14.4719 | -18.8826 |  | -12.7106 | 0.7398 | 1.1335 | -5.2589 | -3.2314 | 15.9475 | 16.6432 | 30.9605 | 20.1643 | -6.9 | -6.8 |  | -27.4365 | -4.054 |  | 5.6584 | 4.4832 | 1.316 | 0.9524 | -99.8565 | 25.7881 | 25.8797 | -12.3201 | -158.8402 |  |  |  | 10.3588 | 6.74 | 4.98 | -12 | 2.62 | -24.242 | -24.9118 | 34.1325 | 32.9883 | 31.735 | -31.8454 | -31.7286 | 5.4797 |  |  |  | -9.1 | -9.2 | -1.78 | 9.6887 | 10.1546 | 8.529 | 40.7361 | 40.9277 | -8.7224 | -21.3899 | -38.6447 | 3.9973 | 26.88 | 9.52 | 10.0049 | 8.7921 | -13.45 |  |  |  | 22.0287 |  |  |  | -19 | -1.936 | 5.4291 | 7.2598 | 14.4785 | 6.11 | -1.79 | 5.1305 | -22.0513 | -15.22 |  | 26.16 | 27.9 | -23.7091 | -11.9455 | -45.7346 |  | 10.9298 | -1.6638 | -8.5646 | -8.3386 | -10.333 | -20.1825 | -13.975 | -65.3591 |  |  | -16.5885 |  | 10.54 | 3.6693 | 2.0612 | -2.564 | -28.7122 | -28.5622 | 4.17 | 0 |  | -0.8 | 10.2015 | 2.4721 | -11.5855 | -11.7567 | 9.1837 | 2.9131 | -21.6096 | 5.6987 |  | 5.39 | 3.438 | 4.2737 | 3.1475 | 11.8894 | 10.8847 | -22.1042 | 26.707 |  | -7.1776 |  | 25.236 | -21.59 | -0.7979 | 0.2007 |  | 2.23 | -25.7861 |  | 2.427 | 0.782 |  | 14.45 | -13.329 | -5.3516 | -1.27 | 19.1896 |  |  | -7.9093 | -8.6759 | 2.6937 |  |  | -9.5303 | 1.5249 | 3.2818 | -24.8359 | 3.8686 | 5.7071 | 99.7147 | -6.4502 | -9.6503 | -8.426 | 2.8098 | 6.0582 | 6.2107 | 2 | 25.2876 | 26.2508 | -1.68 |  | -15.0036 | 13.6449 | 122.5117 |  | -33.2805 | 7.7033 | 15.309 | -12.2026 | -11.7925 |  |  | -13.3747 | -13.1879 | -7.1012 | -6.9713 | 47.28 | 47.12 | -22.7 | -22.6 | 0.2463 | 0.56 | 50.2245 | 18.3703 | 18.1235 |  | -26 | -4.1 | -4.7 | -17.8273 | -17.7589 | -200.35 |  | -219.5622 | -24.5111 | -46.5997 | 67.3133 | 104.7309 | 76.287 | 118.1289 | -9.1924 | 6.2718 | 5.9006 | 36.1439 | 94.2905 | -230.8709 | -1.6372 | 0.3562 | -1.0535 |  | -7.52 | -1.599 | -1.597 | 2.88 | -1.28 | -1.8275 | -4.7166 | -1.9913 | 5.9495 | 9.8 | 1.615 | 0.334 |  |  | 4.0668 | 3.3771 | 3.615 |  | 9.4 | 7.4136 | 1.09 |  | -7.1141 | -3.2968 | -30.3895 | -3.1266 |  | -35.425 | 4.1758 | -2.4 | -12.7 | 48.4611 | -102.4004
21/12/2025 | 16:00 | 0 | 4.0619 | -9.5876 | 1.9059 | 7.074 |  | 13.9894 |  | 11.1936 | 4.4279 | 5.8095 | -8.88 |  | 2.2 |  |  | 2.2563 | -10.7455 | 4.3791 | 4.159 | 7.8695 | 2.5499 | -0.3399 | 2.2752 |  | -1.0326 |  | -1.285 | 5.993 | -11.1 |  | 2.651 | 0.254 |  | -22.99 |  | -5.34 | -5.36 | 6.5332 | 4.1832 | 13.9859 | 15.2634 | -19.0356 |  | -10.6114 | -0.0409 | 0.1531 | -4.7648 | -2.5287 | 14.7612 | 15.581 | 24.3813 | 19.3723 | -7.2 | -7.2 |  | -28.742 | -3.9778 |  | 7.0586 | 2.55 | 1.105 | 0.7802 | -99.002 | 23.4687 | 23.3161 | -4.3189 | -163.0049 |  |  |  | 10.3189 | 7.22 | 4.98 | -12.26 | 2.76 | -24.9118 | -24.6439 | 34.0909 | 33.6894 | 33.3712 | -32.308 | -32.539 | 7.3253 |  |  |  | -10.8 | -10.8 | -1.75 | 9.1743 | 8.8541 | 7.7413 | 45.8398 | 46.0317 | -33.3825 | -16.5861 | -33.2682 | 4.0441 | 25.84 | 8.95 | 9.5361 | 8.4015 | -13.1 |  |  |  | 25.0854 |  |  |  |  | -1.947 | 5.2421 | 6.9444 | 14.4785 | 5.84 | -1.67 | 5.394 | -25.664 | -14.88 |  | 23.71 | 26.41 | -26.4727 | -13.2091 | -46.5679 |  | 9.572 | -2.7902 | -11.5647 | -11.3483 | -15.5119 | -23.236 | -13.606 | -74.1451 |  |  | -8.5412 | -7.8486 | 13.3264 | 5.1802 | 3.3943 | -12.804 | -28.3876 | -28.1969 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 10.3779 | 5.841 | -10.925 | -11.0454 | 9.8626 | 4.2674 | -20.5363 | 4.6423 |  | 4.4597 |  |  |  | 11.5545 | 12.2243 | -19.4249 | 27.5179 |  | -4.9219 |  | 23.649 | -21.31 | -0.7082 | 0.1485 | 0 | 2.9 | -23.9606 |  | 2.354 | 0.862 | 2.9402 | 14.76 | -15.5572 | -7.9266 | -1.51 | 19.6553 |  | 28.036 | -7.9042 | -8.5899 | 2.6684 |  |  | -9.1792 | 1.453 | 3.0161 | -24.4288 | 4.8488 | 4.9417 | 99.4448 | -6.5468 | -9.7381 | -8.5257 | 3.1339 | 6.0216 | 6.0683 | 3 | 21.122 | 22.1494 | -1.68 |  | -11.7549 | 11.6916 | 124.7289 |  | -29.586 | 6.5407 | 14.867 | -12.5695 | -12.7714 |  |  | -13.545 | -13.2319 | -7.2129 | -6.9748 | 41.43 | 40.91 | -22.8 | -22.8 | 0.3708 | -0.32 | 50.5163 | 18.4866 | 18.4021 | -15.6 | -26.4 | -3.7 | -4.2 | -17.9441 | -17.9267 | -204.4834 |  | -219.5441 | -22.364 | -47.2658 | 63.571 | 107.683 | 82.5162 | 114.5046 | -15.013 | 12.1124 | 11.563 | 26.3866 | 92.1619 | -229.2942 | 1.6691 | -0.8754 | -1.2171 |  | -7.6 | -1.628 | -1.64 | 2.96 | -1.12 | -2.149 | -4.744 | -1.2863 | 5.098 | 10.3 | -0.823 | -0.52 |  |  | 3.497 | 3.3729 | 3.0062 |  | 10.4 | 6.9904 | 1.02 |  | -5.8048 | -3.2711 | -30.7959 | -1.5138 |  | -34.5677 | 4.5188 | -3.8 | -11.9 | 52.4348 | -101.1725
21/12/2025 | 16:30 | 0 | 4.1956 | -9.8674 | 0.8545 | 6.5046 |  | 13.9817 |  | 10.6179 | 4.1639 | 5.4789 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.4612 | -10.8201 | 4.4603 | 4.2759 | 7.9905 | 1.8678 | -0.0726 | 2.3546 |  | -0.7085 |  | -1.274 | 5.87 | -11.1 | -6.6 | 2.545 | 0.253 |  | -23.07 |  | -5.08 | -4.98 | 6.6431 | 4.1249 | 14.028 | 15.5388 | -19.4644 |  | -11.5657 | 8.405 | 9.9262 | -6.7062 | -4.1853 | 23.1855 | 25.1942 | 15.3795 | 19.7339 | -6.8 | -6.8 |  | -26.0648 | -4.0693 |  | 5.8326 | 2.6165 | 1.1661 | 0.8081 | -87.5881 | 21.8818 | 22.2785 | 3.2573 | -154.9928 |  |  |  |  | 7.44 | 5.3 | -12.32 | 2.33 | -23.9741 | -23.9741 | 32.8747 | 31.916 | 33.8461 | -32.9956 | -33.0812 | 5.7706 |  |  |  | -10.3 | -10.5 | -1.77 | 8.5438 | 9.0167 | 7.6917 | 44.7916 | 44.9877 | -32.7144 | -16.1626 | -32.0476 | 4.1905 | 25.4 | 8.78 | 9.3799 | 8.2062 | -12.99 |  |  |  | 27.1312 |  |  | -19.7 | -19 | -2.0679 | 5.0551 | 6.7867 | 14.1074 | 5.51 | -1.57 | 5.2855 | -27.1215 | -14.6 |  | 25.48 | 26.56 | -28.7273 | -14.0091 | -47.0447 |  | 9.872 | -5.6354 | -13.6209 | -12.9743 | -13.0675 | -20.9235 | -13.227 | -78.6433 | -42.6015 |  | -8.6321 | -7.8281 | 8.0619 | 5.4968 | 4.6918 | -11.268 | -30.2602 | -29.8065 | 2.1778 | -3.65 | -2.5 | 0 | 5.5734 | 8.0127 | -11.3043 | -11.4199 | 9.1714 | 3.5338 | -17.0918 | 5.1772 |  | 4.9774 | 0 | 0 | 3.4318 | 10.2148 | 10.5497 | -17.5829 | 27.1519 |  | -4.7784 |  | 24.025 | -20.61 | -0.7961 | 0.1907 |  | 2.56 | -25.6462 |  | 2.35 | 0.776 |  | 14.47 | -16.4451 | -8.2292 |  | 17.8988 |  | 27.6476 | -7.5841 | -8.409 | 2.6533 |  |  | -8.7854 | 1.3838 | 2.9994 |  | 4.0401 | 6.6935 | 97.9082 | -6.8557 | -9.7082 | -8.2545 | 5.0257 | 5.9337 | 6.0129 | 2 | 18.5983 | 20.3672 | -1.68 |  | -5.2556 | 5.5917 | 114.1465 |  | -26.0326 | 7.5363 | 15.6275 | -11.672 | -13.3658 |  |  | -13.3582 | -12.8473 | -5.3311 | -5.4875 | 39.08 | 39.51 | -22.1 | -22.4 | 0.3342 | -2.96 | 50.2497 | 19.4843 | 18.6367 | -15.7 | -25.6 | -3.7 | -4.2 |  |  | -203.616 | -10.1205 | -215.5905 | -18.2627 | -49.8103 | 60.23 | 110.966 | 82.0746 | 113.7271 | -16.8508 | 15.5241 | 13.0525 | 29.6253 | 88.5587 | -228.8742 | -0.3878 | 0.991 | -1.3806 |  | -7.12 | -1.642 | -1.646 | 2.48 | -0.88 | -2.0045 | -5.4765 | -0.6424 | 5.3056 | 11 | 0.006 | 0.813 |  |  | 3.901 | 3.2764 | 3.5285 |  | 9.7 | 6.8509 | 0.95 |  | -5.8551 | -3.0568 | -30.575 | -2.5797 |  | -35.5793 | 3.9292 | -3 | -12.3 | 41.2834 | -102.8996
21/12/2025 | 17:00 | 0 | 4.1218 | -9.6954 | 1.1527 | 6.9229 |  | 13.6259 |  | 10.3078 | 3.9859 | 5.4903 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.2493 | -10.9559 | 4.3034 | 4.1087 | 7.8125 | 2.1412 | 0.0354 | 2.1809 |  | -0.8195 |  | -1.198 | 5.687 | -11.1 | -8.8 | 2.468 | 0.253 |  | -23.46 |  | -4.13 | -4.11 | 6.2673 | 4.1959 | 13.8038 | 15.6861 | -18.2996 |  | -12.6449 | 8.5609 | 10.7998 | -6.5767 | -3.5075 | 23.4542 | 27.3525 | 5.5877 | 20.0683 | -7.5 | -7.5 |  | -25.3333 | -3.3624 |  | 4.2692 | 1.3702 | 0.4262 | 0.3575 | -91.8607 | 24.0486 | 24.1096 | 3.6375 | -155.0279 |  |  |  | 9.5105 | 7.6 | 5.58 | -12.47 | 2.51 | -25.1797 | -25.4477 | 33.3954 | 32.3133 | 32.1579 | -34.4027 | -34.529 | 4.3644 |  |  |  | -11.2 | -11.3 | -1.69 | 7.2726 | 7.3784 | 5.8295 | 46.1819 | 46.5516 | -33.8532 | -15.2705 | -35.1756 | 3.8141 | 27.68 | 9.74 | 8.9111 | 7.8156 | -12.24 |  |  |  | 22.3652 |  |  |  |  | -2.8345 | 4.681 | 9.1524 | 13.7363 | 5.39 | -3.11 | 4.6965 | -23.3613 | -15.58 |  | 24.09 | 25.71 | -26.4 | -13.1727 | -47.212 |  |  | -5.1098 | -13.1311 | -12.4317 | -17.4109 | -25.2262 | -12.845 | -82.5086 | -38.2799 |  | -5.6856 | -7.8232 | 12.2187 | 5.7928 | 5.3704 | -13.316 | -27.7511 | -27.885 | 5.0017 | 0 | -2.2 | -0.1 | 5.8604 | 8.1401 | -11.1412 | -11.3353 | 9.6262 | 5.0712 | -19.936 | 5.5121 |  | 5.1995 | 0 | 2.9252 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -21.6019 | 28.1146 |  | -5.9952 | 0 | 23.8248 | -19.33 | -0.7979 | 0.2181 | 0 | 1.98 | -23.8295 |  | 2.265 | 0.812 |  | 15.36 | -19.4854 | -12.2419 |  | 19.3765 |  | 24.7971 | -6.4518 | -7.0062 | 2.5611 |  |  | -9.2032 | 0.1195 | 2.6261 | -21.8352 | 5.2194 | 4.7757 | 119.3789 | -7.5588 | -9.4721 | -6.6188 | 3.4014 | 6.0656 | 6.0208 | 2.7528 | -15.5923 | -14.499 | -1.68 |  | -7.7032 | 12.7517 | 119.756 | -45.1386 | 5.738 |  | 6.3966 | 0 | 0 |  |  | -15.9016 | -15.3138 | -2.3313 | -2.397 | 37.38 | 38.23 | -23.7 | -24 | 0.195 | -5.6 | 50.0749 | 18.9755 | 18.8802 | -16.5 | -24.9 | -1.1 | -1.4 | -18.1317 | -17.9842 | -205.981 | -16.1367 | -217.6071 | -16.183 | -50.756 | 57.4827 | 108.5554 | 84.6219 | 120.2406 | -14.7456 | 17.5354 | 17.1097 | 22.733 | 93.9956 | -234.4387 | -0.5062 | 0.8136 | -0.9607 |  | -6.96 | -1.667 | -1.676 | 1.44 | -0.16 | -1.8179 | -6.0044 | 0.9384 | 4.9821 | 9 | -0.016 | -0.672 | 2.5355 |  | 4.0738 | 3.4779 | 3.5906 |  | 9.4 | 7.3602 | 0.92 |  | -18.5522 | 2.0839 | -21.8204 | -14.6985 | -5.6944 | -26.0833 | 1.3893 | -3.1 | -12.4 | 42.7559 | -99.6938
21/12/2025 | 17:30 | 0 | 4.1475 | -9.7432 | 1.6418 | 6.6751 |  | 13.0741 |  | 9.7734 | 3.6849 | 5.1906 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.4865 | -10.4829 | 4.1881 | 4.0178 | 7.4636 | 2.3414 | -0.0179 | 2.3218 |  | -0.8309 |  | -1.324 | 5.632 | -11.1 | -11 | 2.571 | 0.247 |  | -23.68 |  | -4.07 | -4.06 | 5.4128 | 4.0826 | 15.6934 | 17.0908 | -16.2461 |  | -11.4619 | 0.4127 | 1.2222 | -2.8912 | -0.7066 | 17.9545 | 19.0805 | 3.9218 | 22.7023 | -6.7 | -6.7 |  | -27.1286 | -2.305 |  | 3.4689 | 1.5665 | 0.9957 | 0.7843 | -106.4485 | 24.5064 | 24.5369 | 7.72 | -169.1386 |  |  |  | 9.4307 | 7.43 | 5.49 | -12.97 | 2.02 | -27.9928 | -28.3947 | 31.5649 | 30.2744 | 31.2276 | -29.1516 | -28.8732 | 3.4024 |  |  |  | -14.6 | -14.2 | -1.59 | 7.5957 | 8.31 | 6.5816 | 50.7093 | 51.2133 | -36.2458 | -18.4012 | -37.0594 | 3.7506 | 27.81 | 9.6 | 9.0674 | 7.8156 | -12.36 |  |  |  | 20.6991 |  |  | -19.6 | -19.6 | -3.1909 | 4.494 | 8.6792 | 13.5507 | 5.06 | -3.15 | 4.1385 | -21.56 | -14.79 |  | 23.61 | 24.24 | -24.9818 | -12.4273 | -48.5389 |  |  | -6.5556 | -13.7436 | -13.794 | -18.1015 | -25.9533 | -12.668 | -90.3567 | -38.1911 |  | -8.9427 | -8.2054 | 12.1298 | 4.3783 | 3.654 | -14.34 | -28.1251 | -27.8812 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 5.5893 | 6.8729 | -10.5753 | -10.9249 | 8.8949 | 5.9087 | -21.2057 | 5.3837 |  | 5.0989 | 2.8461 | 3.5952 | 0 | 14.9036 | 15.0711 | -20.2622 | 28.3017 |  | -5.1609 | 0 | 22.9996 | -20.1 | -2.3122 | 0.1586 | 1.14 | 1.46 | -21.8706 |  | 2.409 | 0.753 |  | 16.74 | -20.6295 | -13.4217 |  | 20.248 |  | 23.0724 | -5.1163 | -5.578 | 2.5631 |  |  |  | -1.0487 | 1.6005 | -20.8302 | 3.7643 | 3.8806 | 113.822 | -8.3844 | -10.318 | -4.9751 | 3.9184 | 6.0216 | 6.1236 | 2.8065 | -13.5006 | -12.2327 | -1.26 | -5.4919 | -5.5364 | 12.5695 | 117.4154 | -39.4561 | 11.3456 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9687 |  | -16.0444 | -15.7972 | -0.994 | -0.2423 | 34.81 | 34.22 | -24.8 | -24.9 | 0.2298 | -7.68 | 48.7343 | 17.4897 | 17.7343 | -16.9 | -25.7 | -0.7 | -1.2 |  | -17.7873 | -206.9934 | -17.6497 | -219.4959 | -9.5661 | -46.8604 | 65.7321 | 102.2169 | 100.5054 | 124.5244 | -5.9532 | 19.8126 | 18.573 | 6.1086 | 107.2814 | -236.7545 | 16.4287 | -13.4433 | -1.593 |  | -7.12 | -1.664 | -1.656 | 1.92 | 0.16 | -2.3273 | -6.2669 | 2.2568 | 4.4846 | 8.7 | -1.961 | -1.642 |  | 2.9974 | 3.7614 | 3.4167 | 3.4733 |  | 11.2 | 6.5327 | 0.8 |  | -19.2073 | 2.5383 | -21.1754 | -16.0228 | -5.9102 | -25.5754 | 0 | -3.8 | -11.2 | 42.9093 | -106.8416
21/12/2025 | 18:00 | 0 | 4.1687 | -9.8152 | 2.7609 | 6.5484 |  | 13.0371 |  | 8.7289 | 3.2289 | 4.6824 | -8.88 | -22 |  | 1.656 |  | 2.9532 | -10.2392 | 3.6115 | 3.6075 | 6.407 | 2.2868 | -1.0474 | 2.2697 |  | -0.7808 |  | -0.898 | 5.767 | -11.1 |  | 1.954 | 0.263 |  | -21.71 |  | -4.79 | -4.73 | 4.9933 | 4.076 | 14.8518 | 15.7029 | -16.9241 |  | -11.3251 | 11.4079 | 9.1808 | -4.3368 | -1.6335 | 21.8675 | 23.8189 | 0.979 | 21.5299 | -6.5 | -6.7 |  | -25.189 | -2.3798 |  | 1.4349 | 1.2833 |  | 0.7173 | -106.9979 | 23.4687 | 23.3772 | 0.397 | -169.7641 |  |  |  | 8.4028 | 7.33 | 5.33 | -13.2 | 1.72 | -24.1081 | -24.376 | 28.1971 | 26.0745 | 33.1051 | -26.9091 | -27.4204 | 0 |  |  |  | -14.5 | -14.2 | -1.59 | 8.0449 | 7.7908 | 7.4186 | 48.7262 | 49.0224 | -35.3357 | -15.4732 | -36.708 | 3.5071 | 26.55 | 9.22 | 9.2236 | 8.0109 | -12.76 |  |  |  | 21.1493 |  |  | -17.6 |  | -3.9417 | 3.933 | 8.6792 | 12.8085 | 4.58 | -3.34 | 4.712 | -21.6537 | -13.26 |  | 21.65 | 24.47 | -23.6909 | -12.0273 | -44.055 |  |  | -6.251 | -13.3402 | -13.3381 | -16.0829 | -23.8855 | -12.397 | -85.1698 | -20.3061 |  | -12.6467 | -11.9927 | 0 | 5.2328 | 3.5243 | -14.852 | -27.3896 | -26.9384 | 2.3916 |  | -2.68 | 0.1 | 5.1614 | 9.068 | -11.5 | -11.6544 | 10.3912 | 4.1912 | -16.9525 | 5.7876 |  | 5.4306 | 2.8901 | 0 | 0 | 12.0569 | 11.7219 | -12.0569 | 24.1266 |  | 1.5634 | 14.938 | 22.3062 | -19.08 | -0.3914 | 0.1907 | 0 | 4.23 | -22.1717 |  | 2.419 | 0.682 |  | 15.69 | -26.9855 | -20.4804 |  | 18.8524 |  | 24.3773 | -5.4245 | -5.7861 | 2.6356 |  |  | -10.1704 | 1.0647 | 0.8448 | -21.0967 | 5.6642 | 4.6255 | 137.9186 | -7.9256 | -11.2572 | -4.9367 | 4.1853 | 5.9191 | 5.9971 | 4 | -8.6639 | -8.1418 | -3.35 | 0 | 8.146 | 16.9444 | 111.7911 | -29.8017 | 20.7057 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.1664 | -10.8698 | 0.6883 | 1.4377 | 34.23 | 34.46 | -26 | -26.1 | 0.2115 | -8 | 59.6706 | 22.6483 | 23.0416 | -17.1 | -27.7 | -5 | -5.5 | -17.3453 | -17.5888 | -192.5659 | -25.9304 | -211.4689 | 4.1648 | -40.1768 | 72.6025 | 88.4219 | 108.1111 | 123.6409 | 6.9484 | 15.7448 | 15.7014 | 0.0592 | 131.4096 | -224.685 | 46.8235 | -37.6595 | -1.0999 |  | -7.44 | -1.507 | -1.507 | 2.64 | 0.64 | -2.4879 | -6.1204 | 3.3127 | 3.8407 | 8.6 | -2.904 | -2.314 |  |  | 4.9719 | 3.9265 | 3.6509 |  | 12.9 | 6.7881 | 0.81 |  | -20.87 | 3.4945 | -19.8716 | -17.9659 | -6.57 | -23.5657 | 0 | -6.3 | -8.6 | 54.8489 | -115.8457
21/12/2025 | 18:30 | 0 | 4.4894 | -10.3893 | 1.8396 | 6.6496 |  | 12.8954 |  | 9.7332 | 3.7189 | 5.1318 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.0344 | -10.9904 | 4.7416 | 4.4429 | 8.2503 | 2.6197 | -0.314 | 2.3394 |  | -1.1294 | 0 | -0.84 | 5.472 | -11.1 | -6.6 | 0.995 | 0.268 |  | -20.86 | -10 | -4.84 | -4.85 | 3.4515 | 4.101 | 14.8201 | 16.1235 | -16.8976 |  | -8.9224 | 0.4396 | 0.6182 | -3.7872 | -1.5202 | 16.9125 | 17.6374 | 8.6633 | 20.9957 | -7 | -7 |  | -27.8154 | -2.4099 |  | 2.2224 | 1.4465 |  | 0.6412 | -106.5096 | 23.8044 | 23.6518 | 6.2778 | -167.3315 |  |  |  | 8.0236 | 7.31 | 5.11 | -13.4 | 1.69 | -27.457 | -26.9212 | 29.2392 | 27.0587 | 31.5755 | -23.8054 | -24.0402 | 2.2582 |  |  |  | -14.9 | -14.4 | -1.54 | 9.8071 | 10.366 | 8.8825 | 48.9032 | 48.9039 | -35.7173 | -15.8969 | -36.65 | 3.8929 | 27.38 | 9.38 | 9.6924 | 8.4991 | -13.83 |  |  |  | 22.5024 |  |  |  |  | -3.9954 | 4.681 | 10.5718 | 13.7363 | 5.25 | -3.83 | 7.006 | -23.1913 | -14.4 |  | 25.12 | 2.24 | -24.1636 | -12.3273 | -46.8575 |  | 14.8449 | -6.4089 | -14.1016 | -13.8874 | -18.7857 | -26.9395 | -11.954 | -87.5256 | -35.4687 |  | -12.066 | -11.6692 | 10.836 | 1.4455 | 0.9199 | -16.388 | -28.0526 | -27.7861 | 6.6609 |  | -2.97 | 0 | 5.1168 | 2.9263 | -11.772 | -11.8266 | 9.4093 | 8.0414 | -20.4762 | 6.0453 |  | 5.7102 | 0 | 2.8058 | 0 | 14.4012 | 14.9036 | -13.0616 | 27.1177 |  | 3.3728 | 15.8626 | 23.0973 | -19.21 | -1.0085 | 0.2016 | 0.25 | 3.06 | -22.2261 |  | 2.486 | 0.755 |  | 15.05 | -27.8747 | -20.9008 | -1.4 | 19.1434 |  | 23.8364 | -6.2352 | -6.8805 | 3.031 |  |  | -9.0194 | -20.9814 | 0.5286 | -18.6812 | 4.7646 | 4.405 | 141.063 | -5.9937 | -9.2604 | -6.4712 | 4.5062 | 6.4611 | 6.5508 |  | -14.7164 | -12.6642 | -4.61 | 0 | 11.7627 | 14.669 | 94.839 | -17.269 | 34.9742 |  | 6.0554 | 0 | -11.5629 | 37.2786 |  | -15.561 | -14.9622 | -0.7919 | -0.6891 | 17.78 | 17.65 | -25.9 | -26.2 | 0.0357 | -9.36 | 44.4964 | 24.1958 | 24.0753 | -17.4 | -26 | 0 | -0.4 | -18.151 | -17.989 | -166.7448 | 0.9211 | -261.722 | -14.149 | -45.244 | 105.132 | 61.6374 | 114.7918 | 99.645 | 37.0578 | 22.6387 | 20.2872 | -6.0649 | 199.0444 | -203.5093 | -2.966 | 11.796 | 0.2112 |  | -8.08 | -1.68 | -1.687 | 3.2 | 0 | -2.4671 | -5.8 | 4.1611 | 3.1937 | 8.6 | -3.592 | -1.101 |  |  | 2.9147 | 3.873 | 3.8745 |  | 10.5 | 5.7444 | 0.67 |  | -12.6905 | 0.6536 | -25.291 | -9.8605 | -3.7283 | -29.3238 | 2.4978 | -4 | -12.3 | 38.4863 | -108.8464
21/12/2025 | 19:00 | 0 | 5.0159 | -10.932 | 0.5654 | 7.7517 |  | 15.3131 |  | 11.9635 | 4.7809 | 6.1827 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.1788 | -11.9277 | 6.3126 | 6.3735 | 10.9926 | 2.549 | 0.1096 | 2.2509 |  | -1.2035 | -1.079 | -1.069 | 5.603 | -8.88 | -6.6 | 0.783 | 0.295 |  | -11.3 |  | -10.67 | -10.69 | 4.1673 | 3.7849 | 15.8692 | 17.0571 | -21.1376 |  | -4.9254 | 0.1387 | 0.1055 | -5.6046 | -3.1072 | 12.9646 | 13.3852 | 25.1186 | 18.6873 | -6.7 | -6.6 |  | -27.1152 | -2.5898 |  | 5.8693 | 1.8335 | 1.0432 | 0.9183 | -86.1537 | 26.2154 | 26.368 | -8.0897 | -146.8703 |  |  |  | 15.129 | 8.72 | 7.2 | -9.75 | 3.6 | -27.457 | -27.9928 | 28.3291 | 26.865 | 28.3147 | -21.4943 | -21.397 | 5.7608 |  |  |  | -9.9 | -10.3 | -1.88 | 15.7828 | 16.0287 | 13.9601 | 44.1121 | 44.2892 | -34.4263 | -15.5983 | -35.6045 | 3.8262 | 29.54 | 10.34 | 9.5361 | 8.4015 | -13.74 |  |  |  | 18.2647 |  |  | -22.8 | -22 | -3.9038 | 4.681 | 10.4141 | 13.7363 | 5.38 | -3.26 | 5.4095 | -18.1385 | -15.23 |  | 26.46 | 2.97 | -18.3455 | -9.1091 | -41.2358 | -40.2455 | 13.0937 | -7.6575 | -16.7151 | -16.6527 | -18.1098 | -26.0351 | -12.365 | -67.8597 | -44.1623 |  | -12.6143 | -12.1889 | 12.0149 | 0.2613 | -0.2239 | -17.412 | -28.2787 | -28.0841 | 7.2458 |  | -2.45 | 0 | 5.284 | 0.1381 | -11.9213 | -12.0718 | 9.12 | 8.0128 | -20.4422 | 5.9662 |  | 5.5525 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 14.9036 | -17.7504 | 22.222 | 22.1268 | -0.7813 | 11.9937 | 26.5837 | -19.37 | -0.0911 | 0.2374 | -0.05 | 2.55 | -26.4569 |  | 2.341 | 0.791 |  | 12.77 | -25.8353 | -17.2374 | -1.2 | 16.1058 |  | 32.7209 | -11.428 | -12.2265 | 3.3156 | 0.075 |  | -8.145 | -13.5486 | 0.6121 | -22.94 |  |  | 156.8335 | -3.0299 | -7.3756 | -14.2395 | 3.1274 | 7.2594 | 7.3339 | 3.1225 | -12.3042 | -10.519 | 0.84 | -7.4205 | 6.8932 | 22.7957 | 85.3652 | -12.5581 | 38.3404 |  | 0 | 0 | 0 | 20.9711 | 24.9536 | -16.8299 | -16.1982 | -6.4843 | -6.608 | 19.25 | 18.43 | -28 | -28.2 | 0.1767 | -7.52 | 53.1035 | 22.1266 | 22.0115 | -17.4 | -26.5 | 0.5 | 0 |  |  | -154.9776 | 13.0005 | -263.4075 | -17.1433 | -39.9808 | 109.2714 | 57.8769 | 116.8886 | 103.2329 | 42.1746 | 23.4734 | 22.3623 | -7.7485 | 199.8999 | -205.5626 | -3.9162 | 13.982 | 0.3284 |  | -9.36 | -1.477 | -1.477 | 4.32 | -1.76 | -2.3264 | -4.1306 | 4.0452 | 2.7268 | 7.3 | -4.267 | -3.992 |  |  | 3.7031 | 4.2997 | 4.5722 |  | 10.6 | 5.1725 | 0.73 |  | -13.7768 | 1.8396 | -24.6822 | -11.9793 | -6.1397 | -27.9927 | 3.172 | -4.4 | -11.8 | 26.6665 | -100.1323
21/12/2025 | 19:30 | 0 | 4.8077 | -10.8413 | -0.3805 | 7.1865 |  | 15.6077 |  | 13.0015 | 5.1708 | 6.5295 | -13.32 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.1963 | -13.7063 | 6.7241 | 6.6757 | 11.6863 | 2.2744 | -0.1008 | 2.1954 |  | -1.0902 | -0.803 | -0.803 | 5.405 | -6.66 | -4.4 | 0.517 | 0.3 |  | -8.92 |  | -11.41 | -11.77 | 5.2154 | 3.925 | 18.6486 | 19.7801 | -20.1276 |  | -0.2148 | -0.691 | -0.5436 | -5.0312 | -2.5002 | 9.0895 | 10.3015 | 28.9461 | 4.7731 | -0.2 | -0.2 |  | -29.1996 | -2.8293 |  | -1.2242 | 2.539 | 2.772 | 1.8826 | -61.6779 | 25.8492 | 26.0933 | -20.8189 | -129.7345 |  |  |  | 15.0092 | 8.38 | 6.95 | -10.22 | 2.99 | -23.0364 | -23.5723 | 29.4575 | 27.5772 | 26.2366 | -24.5713 | -24.5058 | -0.935 | 0 |  |  | -8.4 | -8.6 | -1.91 | 15.5129 | 14.7901 | 14.2967 | 36.0055 | 36.2234 | -26.8464 | -15.5824 | -26.4269 | 4.0435 | 28.47 | 9.89 | 10.0049 | 8.7921 | -14.3 |  |  |  | 20.1356 |  |  | -20.3 | -19.5 | -3.5474 | 4.494 | 8.9947 | 13.5507 | 5.08 | -2.32 | 6.076 | -19.2011 | -15.17 |  | 28.49 | 3.1 | -19.2 | -9.6636 | -40.0193 | -38.8727 | 13.7603 | -6.7257 | -16.0703 | -16.0162 | -17.0619 | -25.629 | -12.102 | -55.2683 | -44.1677 |  | -12.8194 | -12.3449 | 11.379 | -1.2352 | -1.1022 | -16.9 | -26.0256 | -26.0059 | 6.6791 |  | -2.76 | 0.1 | 5.1126 | -2.446 | -11.907 | -12.0194 | 9.9453 | 7.3259 | -19.8564 | 5.5013 |  | 5.2738 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 11.387 | -18.0853 | 21.2079 | 21.0529 | -0.976 | 11.8958 | 25.7047 | -19.23 | -0.602 | 0.2364 | -0.27 | 1.62 | -26.1505 |  | 2.249 | 0.729 |  | 12.9 | -25.6296 | -16.7912 | -1.43 | 16.7133 |  | 33.4666 | -11.6243 | -12.3479 |  |  |  | -8.6127 | -12.4731 | -0.2919 | -22.6577 | 7.3375 | 6.3293 | 171.5309 | -2.288 | -7.6732 | -14.193 | 3.5189 | 7.5973 | 7.682 | 2.8572 | -10.8053 | -8.7387 | 0.42 | -4.1273 | 20.923 | 22.9987 | 79.5864 | -11.5643 | 39.7084 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.8904 | -16.6267 | -6.2506 | -6.5648 | 18.89 | 19.32 | -25.5 | -25.6 | 0.054 | -7.36 | 56.7293 | 19.527 | 19.7386 | -16.9 | -26 | 1.1 | 0.4 | -17.9913 |  | -140.114 | 7.8054 | -268.8975 | -19.4114 | -38.8897 | 109.4013 | 56.5632 | 120.8637 | 104.7838 | 44.104 | 22.9542 | 22.6595 | -9.9221 | 203.7397 | -205.8592 | 1.6343 | 12.3942 | 0.282 |  | -8.24 | -1.449 | -1.456 | 3.44 | -1.52 | -2.4341 | -4.744 | 4.0146 | 2.1408 | 8.2 | -1.228 | -2.241 |  |  | 4.2792 | 4.1109 | 3.6828 |  | 10.4 | 5.7338 | 0.72 |  | -15.6984 | 2.4284 | -23.8243 | -14.6196 | -6.2075 | -27.5909 | 3.049 | -3.2 | -12.8 | 32.1608 | -101.0629
21/12/2025 | 20:00 | 0 | 4.6083 | -10.6616 | -0.8828 | 7.2926 |  | 15.471 |  | 12.8784 | 5.1578 | 6.5557 | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.4119 | -13.8237 | 6.8718 | 6.9028 | 11.9631 | 2.5092 | -0.0458 | 2.2729 |  | -1.2239 | -0.796 | -0.784 | 5.577 | -6.66 |  | 0.241 | 0.298 |  | -8.59 |  | -11.76 | -11.65 | 5.4835 | 3.9367 | 18.707 | 19.8666 | -20.6279 |  | 0.3087 | -1.1078 | -1.5156 | -4.5633 | -2.1205 | 7.8922 | 8.476 | 28.5811 | 4.0721 | -1.2 | -1.2 |  | -29.6535 | -2.8188 |  | -0.7268 | 2.5975 | 2.9221 | 2.0846 | -61.5863 | 25.3609 | 25.0557 | -21.6811 | -129.7281 |  |  |  |  | 8.55 | 6.68 | -9.85 | 3.21 | -21.161 | -21.0271 | 28.4749 | 26.9916 | 27.3717 | -26.06 | -25.8394 | -0.8975 |  |  |  | -7.7 | -8.2 | -1.92 | 14.9931 | 14.8353 | 13.5421 | 34.8841 | 35.6616 | -26.7869 | -14.9462 | -25.2624 | 3.867 | 26.63 | 9.28 | 10.0049 | 8.7921 | -14.56 |  |  |  | 20.4029 |  |  |  | -19.7 | -3.5474 | 4.494 | 8.5215 | 13.3652 | 4.98 | -1.74 | 6.1535 | -20.7612 | -14.63 |  | 27.77 | 3.31 | -20 | -10.4182 | -38.8675 | -36.9545 | 14.176 | -6.9242 | -16.4553 | -15.6885 | -17.7585 | -25.6683 | -12.449 | -55.2883 | -42.0817 |  | -12.4036 | -11.8385 | 13.7155 | -2.1295 | -2.1914 | -19.46 | -25.9415 | -25.773 | 7.4305 |  | 0 | 0.1 | 5.1006 | -3.6675 | -12.4732 | -12.7059 | 9.9931 | 6.9488 | -20.769 | 5.2642 |  | 5.0225 | 4.4282 | 4.476 | 2.8445 | 9.7125 | 9.2101 | -17.5829 | 19.6481 | 19.1803 | -1.6356 | 11.8874 | 24.6793 | -19.4 | -0.298 | 0.2364 | -0.07 | 2.83 |  |  | 2.209 | 0.773 |  | 14.45 | -25.3157 | -15.6348 | -1.03 | 18.8876 |  |  | -11.7703 | -12.7563 | 3.3356 |  |  | -8.9003 | 26.5942 | 0.8781 |  | 5.0484 | 4.7746 | 167.5816 | -2.2736 | -7.4402 | -14.7524 | 2.5458 | 7.6852 | 7.8006 | 2.0841 | -10.4395 | -8.5972 | -0.42 | -4.7699 | 17.896 | 26.9396 | 80.4723 | -11.1542 | 40.3367 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.2696 | -15.7697 | -6.0879 | -6.3152 | 20.45 | 20.31 | -25.4 | -25.1 | 0.054 | -6.72 | 50.4564 | 21.4159 | 21.6868 | -17.4 | -25.8 | 0 | -0.4 | -17.9744 |  | -138.248 | 7.6247 | -265.813 | -20.7077 | -38.8939 | 110.3377 | 54.9421 | 116.6506 | 101.7872 | 45.7549 | 20.9349 | 19.6129 | -9.9755 | 205.3035 | -204.2896 | 3.1775 | 7.0794 | -0.2332 |  | -8 | -1.437 | -1.442 | 3.44 | -0.88 | -2.3122 | -5.095 | 3.4867 | 2.6078 | 8.5 | -1.007 | 0.04 |  |  | 3.8329 | 3.3382 | 3.5986 |  | 9.9 | 6.518 | 0.76 |  | -15.6766 | 2.2609 | -24.0188 | -13.6195 | -6.6684 | -27.3615 | 3.378 | -3.3 | -12.6 | 33.9351 | -100.7817
21/12/2025 | 20:30 | 0 | 4.418 | -10.2882 | -0.9847 | 7.1846 |  | 14.9913 |  | 12.3723 | 4.8349 | 6.3969 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -15.4 | 4.0873 | -14.5525 | 5.988 | 5.917 | 10.2447 | 1.6689 | -0.089 | 2.1415 |  | -1.2073 | -0.557 | -0.615 | 5.178 | -8.88 |  | 0.556 | 0.294 |  | -7.45 |  | -10.77 | -11.37 | 7.1418 | 4.0206 | 13.284 | 16.8309 | -17.6225 |  | 0.7059 | 21.1395 | 20.9065 | -15.9722 | -14.9448 | 22.8557 | 21.1354 | 26.3847 | 4.5923 | -1.4 | -1.5 |  | -25.1525 | -2.7579 |  | -0.403 | 2.5253 | 2.7118 | 1.9302 | -36.8663 | 21.2104 | 21.8818 | -23.4335 | -117.2041 |  |  |  | 14.9593 | 8.63 | 6.5 | -9.88 | 3.3 | -22.6346 | -22.2327 | 29.1394 | 28.0034 | 28.2283 | -23.8343 | -24.3433 | -0.0031 |  |  |  | -8.1 | -8.3 | -1.67 | 16.1645 | 15.4742 | 14.7212 | 33.3844 | 33.5003 | -25.5731 | -14.0115 | -24.2732 | 3.9501 | 25.49 | 8.76 | 9.6924 | 8.5968 | -13.92 |  |  |  | 17.4911 |  |  |  | -19.8 | -3.2971 | 4.307 | 8.3638 | 12.9941 | 4.69 | -1.6 | 6.2 | -17.6235 | -12.85 |  | 24.3 | 3.54 | -18.6364 | -9.3818 | -37.3025 | -37.0091 | 15.4476 | -6.8387 | -15.6591 | -15.8586 | -17.0354 | -24.7763 | -13.166 | -53.2616 | -42.0101 |  | -12.116 | -11.6292 | 14.9672 | -3.1545 | -3.4258 | -16.9 | -26.2231 | -25.9606 | 7.4917 |  | -2.78 | 0 | 4.9521 | -5.0518 | -13.7199 | -13.8664 | 11.2917 | 7.1797 | -21.2935 | 5.665 |  | 5.2617 | 3.9974 | 5.0127 | 3.3095 | 10.3823 | 10.3823 | -19.09 | 19.035 | 18.9726 | -1.8914 | 13.7447 | 27.6091 | -18.33 | -0.71 | 0.2364 | -0.12 | -0.04 | -28.9794 |  | 1.848 | 0.785 |  | 13.55 | -26.2101 | -15.9404 | -0.79 | 17.8207 |  | 33.8181 | -11.7869 | -12.4568 | 3.2853 | 0.072 |  | -9.4055 | -13.5583 | 1.0603 | -23.4241 | 4.7059 | 5.1446 | 171.5251 | -2.4203 | -7.8377 | -14.3384 | 2.7026 | 7.6193 | 7.7611 | 2 | -9.0976 | -7.7007 | 2.51 | -5.7504 | 15.2929 | 30.0677 | 84.452 | -10.1694 | 40.5309 |  | 0 | -10.1299 | 0 |  |  | -15.0062 | -14.2481 | -6.0982 | -6.3965 | 24.59 | 24.62 | -24 | -24.5 | 0.1767 | -6.64 | 53.0413 | 22.7138 | 21.7065 | -17.4 | -26.4 | -0.7 | -1.7 |  |  | -136.8136 | 10.4215 | -265.3924 | -21.7443 | -36.9232 | 109.7698 | 54.825 | 118.1277 | 100.7778 | 44.6004 | 20.8395 | 21.3313 | -6.1428 | 205.3092 | -200.803 | 8.3776 | 2.761 | -0.4675 |  | -7.28 | -1.399 | -1.403 | 3.04 | -1.6 | -1.8803 | -4.5975 | 3.6332 | 2.4613 | 8.6 | -0.341 | -1.546 |  |  | 3.7094 | 3.9365 | 3.2258 |  | 10.5 | 7.0823 | 0.63 |  | -15.9746 | 2.5718 | -23.4943 | -14.1554 | -6.4038 | -26.6532 | 2.8734 | -3.8 | -12.2 | 30.9851 | -99.4592
21/12/2025 | 21:00 | 0 | 4.3566 | -10.0325 | 0.8341 | 6.136 |  | 14.204 |  | 12.21 | 4.7419 | 6.1815 | -11.1 | -26.4 | 6.6 | 4.968 | -17.6 | 4.4521 | -12.9726 | 5.2434 | 5.023 | 9.4287 | 0.6723 | -0.0279 | 2.3216 |  | -1.1473 | -0.745 | -0.738 | 5.672 | -8.88 | -4.4 | 0.808 | 0.293 |  | -8.49 |  | -11.98 | -11.98 | 7.2392 | 4.0579 | 12.5117 | 15.7829 | -17.2384 |  | 1.0053 | 5.3176 | 3.9017 | -14.2934 | -12.0657 | 11.3384 | 14.2438 | 29.0779 | 6.1382 | -1.6 | -1.6 |  | -31.4954 | -3.2541 |  | -0.9093 | 2.7208 | 2.2063 | 1.6056 | -62.5934 | 23.8655 | 24.1401 | -15.297 | -132.0176 |  |  |  | 13.9414 | 8.35 | 6.13 | -10.22 | 3.15 | -22.7685 | -22.3666 | 26.9186 | 25.5996 | 30.3053 | -23.3537 | -23.0749 | -1.3849 |  |  |  | -9.3 | -9.4 | -1.85 | 16.1903 | 15.7996 | 14.739 | 36.0392 | 36.7638 | -26.4004 | -15.8844 | -25.2137 | 3.8315 | 24.79 | 8.48 | 9.3799 | 8.2062 | -13.92 |  |  |  | 21.794 |  |  | -18 |  | -3.429 | 3.933 | 7.5752 | 12.4374 | 4.45 | -1.44 | 5.5335 | -21.9887 | -14.13 |  | 24.61 | 2.96 | -20.7091 | -10.4545 | -38.2203 | -37.2545 | 12.1282 | -8.9718 | -18.1003 | -17.9272 | -18.4902 | -25.9472 | -12.596 | -62.0774 | -41.2066 |  | -11.6069 | -11.2806 | 16.7799 | -5.1024 | -5.3387 | -16.388 | -26.0274 | -25.9585 | 8.607 |  | -2.95 | 0 | 4.7746 | -7.7994 | -13.5894 | -13.7628 | 11.3476 | 8.3043 | -23.1332 | 5.7101 |  | 5.5003 | 4.8232 | 3.8471 | 3.7049 | 10.7172 | 10.7172 | -17.5829 | 19.2917 | 19.2415 | -0.8503 |  | 25.5143 | -18.42 | -0.4958 | 0.263 | -0.32 | 1.06 | -26.8459 |  | 1.853 | 0.84 | 3.3359 | 14.53 | -26.4594 | -16.2936 | -0.72 | 19.0363 |  | 33.7654 | -11.4289 | -12.1852 | 3.1807 | 0.0713 |  | -9.2245 | -11.7094 | 2.3281 | -24.6843 | 5.5518 | 6.401 | 164.5383 | -2.7872 | -8.1248 | -14.0701 | 2.6817 | 7.318 | 7.5475 | 2 | -8.7911 | -8.2027 | -0.84 | -7.711 | 15.3002 | 27.6261 | 81.7669 | -9.9123 | 40.938 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.826 | -15.55 | -15.3632 | -5.6007 | -5.8658 | 21.75 | 22 | -25.2 | -25.3 | 0.0357 | -7.28 | 53.7347 | 19.8036 | 20.3244 | -17.8 | -26.8 | -0.3 | -0.9 |  | -17.7639 | -135.4259 | 11.7809 | -266.6411 | -21.724 | -37.9736 | 110.0633 | 55.4081 | 119.0394 | 100.252 | 48.3406 | 22.0448 | 19.8204 | -10.8543 | 207.7414 | -202.4786 | 2.7664 | 7.8006 | -0.2795 |  | -7.76 | -1.428 | -1.442 | 3.04 | -1.2 | -2.2948 | -4.2161 | 3.6942 | 2.3758 | 8.2 | -1.719 | -2.277 |  |  | 3.5607 | 3.1016 | 2.3206 |  | 10.4 | 6.2453 | 0.55 |  | -16.5956 | 2.269 | -23.4944 | -14.402 | -6.266 | -26.6407 | 2.605 | -3.5 | -12 | 30.9494 | -100.2478
21/12/2025 | 21:30 | 0 | 3.9704 | -9.5863 | 0.6016 | 5.7339 |  | 12.8693 |  | 10.7659 | 4.0039 | 5.4255 | -11.1 |  | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 4.3236 | -12.4317 | 5.2081 | 5.0146 | 8.9243 | 1.5066 | -0.0597 | 2.2712 |  | -1.3026 | -0.866 | -0.853 | 5.899 | -11.1 | -6.6 | 2.491 | 0.257 |  | -9 |  | -12.24 | -12.25 | 7.8532 | 4.2365 | 11.494 | 15.0648 | -15.9766 |  | 2.243 | 0.4269 | 0.6547 | -13.7212 | -11.4294 | 12.2791 | 13.1998 | 24.9879 | 6.5165 | -2.3 | -2.4 |  | -32.0694 | -3.5584 |  | -1.5323 | 2.8449 | 2.2358 | 1.4494 | -76.5099 | 25.3304 | 25.2388 | -8.0823 | -140.0676 |  |  |  |  | 8.37 | 6.23 | -10.69 | 2.78 | -22.6346 | -22.2327 | 27.9224 | 26.9787 | 30.3652 | -23.8015 | -23.8516 | -1.624 |  |  |  | -9.8 | -10.2 | -1.94 | 14.4764 | 14.3271 | 13.1171 | 37.8379 | 38.0129 | -26.9952 | -17.703 | -24.9715 | 4.0404 | 24.52 | 8.37 | 9.0674 | 8.0109 | -13.43 |  |  |  | 20.3436 |  |  |  |  | -3.2666 | 3.372 | 7.4175 | 11.6953 | 3.87 | -1.29 | 5.983 | -20.3662 | -15.09 |  | 24.93 | 3.3 | -20.1636 | -10.0273 | -38.485 | -36.8909 | 12.1987 | -9.8005 | -18.6664 | -18.4076 | -22.5259 | -29.9088 | -13.114 | -69.6394 | -37.6259 |  | -12.1012 | -11.5457 | 20.6149 | -5.084 | -5.3304 | -15.364 | -23.0931 | -22.7308 | 12.7702 |  | -2.65 | 0.1 | 4.808 | -7.1433 | -14.5262 | -14.6515 | 11.3313 | 13.0426 | -28.3704 | 6.0391 |  | 5.7661 | 4.6509 | 4.4634 | 3.9038 | 10.7172 | 10.3823 | -17.0805 | 18.4083 | 18.6677 | -1.329 |  | 26.6813 | -17.76 | -0.2962 | 0.2575 | -0.29 | 0.79 | -27.8165 |  | 1.795 | 0.781 |  | 13.76 | -26.7262 | -16.4373 |  | 17.5786 |  |  | -10.918 | -11.6836 | 3.0799 |  |  |  | -13.3064 | 2.3396 | -25.4887 | 4.5995 | 4.5908 | 160.5397 | -3.5899 | -9.37 | -13.1177 | 2.3429 | 6.9591 | 7.1203 | 2 | -8.9644 | -6.5596 | 0.42 | -5.9951 | 14.9462 | 24.8962 | 82.7271 | -9.96 | 40.8766 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.341 | -15.6434 | -4.8789 | -5.4755 | 20.73 | 21.27 | -25.3 | -25.4 | 0.2115 | -7.6 | 50.5066 | 22.9928 | 22.5556 | -17.9 | -26.5 | -0.2 | -0.8 |  | -17.811 | -131.3251 | 19.5607 | -264.4884 | -17.0646 | -33.6089 | 104.5833 | 56.3042 | 116.3638 | 101.7472 | 44.1435 | 25.7191 | 21.4364 | -5.0014 | 201.4182 | -201.2966 | 1.2368 | 8.9357 | -0.7019 |  | -7.6 | -1.516 | -1.524 | 2.8 | -0.96 | -1.9879 | -4.3931 | 3.4592 | 2.4613 | 8.2 | -1.253 | -0.604 |  |  | 5.0149 | 3.4869 | 3.266 |  | 11.4 | 6.3105 | 0.48 |  | -16.278 | 2.6036 | -23.1775 | -14.2908 | -6.402 | -26.6766 | 2.3558 | -4.1 | -11.1 | 34.3083 | -103.3999
21/12/2025 | 22:00 | 0 | 3.765 | -9.2795 | 1.7365 | 5.5115 |  | 11.9668 |  | 10.2134 | 3.7529 | 5.2132 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 4.3932 | -11.9479 | 4.6003 | 4.4757 | 8.0713 | 1.6173 | -0.0988 | 2.3551 |  | -1.2101 | -0.879 | -0.866 | 5.459 | -13.32 | -4.4 | 1.531 | 0.262 |  | -8.55 |  | -13.19 | -13.25 | 7.064 | 4.2735 | 10.5699 | 13.8914 | -16.9168 |  | 0.9672 | 1.18 | 0.8533 | -14.1455 | -11.8522 | 13.5398 | 14.6821 | 23.6562 | 8.9379 | -4.5 | -4.5 |  | -33.2316 | -3.5298 |  | -4.4209 | 2.838 | 2.0169 | 1.4463 | -84.0785 | 26.1544 | 26.1544 | -2.9958 | -145.1768 |  |  |  | 12.9235 | 8.37 | 5.7 | -11.22 | 4.07 | -21.0271 | -20.7592 | 27.4962 | 26.4841 | 33.7771 | -27.6528 | -27.3737 | -3.8722 |  |  |  | -10.5 | -10.1 | -1.93 | 12.4375 | 12.3257 | 11.4068 | 39.0768 | 39.2479 | -28.1319 | -17.9562 | -25.9666 | 3.5778 | 24.35 | 8.18 | 8.9111 | 7.8156 | -13.21 |  |  |  | 22.8847 |  |  |  |  | -3.4546 | 2.624 | 6.7867 | 10.9531 | 3.16 | -1.12 | 6.1845 | -22.8063 | -14.93 |  | 24.77 | 2.89 | -22.2 | -11.1 | -38.242 | -37.4364 | 9.554 | -12.3349 | -21.1233 | -20.7231 | -23.4249 | -30.7285 | -13.762 | -74.5431 | -39.2942 |  | -12.3468 | -11.7164 | 22.4729 | -6.1796 | -6.0851 | -19.972 | -22.1066 | -21.7124 | 13.9009 |  | 0 | 0 | 4.6035 | -8.3617 | -14.2042 | -14.2439 | 10.6392 | 13.9847 | -29.6691 | 6.1922 |  | 5.9177 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -9.0426 | 19.0634 | 19.2586 | 5.8662 | 21.0777 | 24.8161 | -17.88 | -0.4976 | 0.2273 | -0.27 | 1.73 | -25.9489 |  | 1.744 | 0.755 |  | 14.03 | -31.7883 | -22.3554 | -0.67 | 17.7694 |  | 33.28 | -11.489 | -12.2601 | 2.9593 | 0.0398 |  |  | -40.749 | 2.9901 | -25.9147 | 6.0318 | 6.3361 | 168.3959 | -3.8544 | -7.3999 | -13.9442 | 2.6321 | 6.6955 | 6.8039 | 2.0277 | -8.8408 | -6.4966 | -1.68 | -4.487 | 20.9352 | 21.6388 | 82.1397 | -11.1527 | 39.5311 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.3355 | -15.7203 | -5.4599 | -5.5675 | 20.76 | 20.45 | -25 | -24.9 | 0.2463 | -8.08 | 45.0866 | 22.9388 | 22.9576 | -18.7 | -26 | 1.3 | 0.8 | -17.9326 | -17.9801 | -130.4232 | 18.9879 | -262.1641 | -16.2753 | -31.7384 | 103.5924 | 60.2344 | 118.576 | 99.3467 | 39.0944 | 27.1037 | 23.0195 | -10.0741 | 196.2091 | -202.9158 | -3.3671 | 13.6593 | -0.5847 |  | -7.36 | -1.624 | -1.641 | 2.64 | -1.12 | -1.9741 | -4.8905 | 3.1662 | 2.7268 | 7.7 | -2.38 | -1.576 |  |  | 4.6131 | 4.3603 | 3.9451 |  | 10.5 | 7.1821 | 0.44 |  | -15.9058 | 1.9776 | -23.0476 | -13.9756 | -6.1409 | -26.4257 | 1.6613 | -4 | -11.3 | 34.797 | -104.7842
21/12/2025 | 22:30 | 0 | 3.423 |  | 1.485 | 4.8105 |  | 10.8259 |  | 8.9187 | 3.1119 | 4.7488 | -6.66 | -26.4 |  | 3.312 | -15.4 | 4.8319 | -12.0982 | 3.9909 | 3.9135 | 7.0452 | 1.2114 | 0.1747 | 2.3947 |  | -1.1929 | -0.799 | -0.777 | 5.264 | -13.32 | -4.4 | 1.271 | 0.266 |  | -8.35 |  | -12.64 | -12.69 | 6.2731 | 4.4107 | 8.3625 | 12.0026 | -18.315 |  | 0.8662 | 11.7503 | 12.8964 | -16.8333 | -14.8879 | 22.2093 | 25.7778 | 18.7814 | 8.8844 | -3.8 | -4 |  | -32.3898 | -3.4593 |  | -3.4979 | 2.6921 | 1.7356 | 1.1733 | -78.341 | 23.7434 | 24.1096 | -0.9547 | -144.6442 |  |  |  | 11.6561 | 8.06 | 5.64 | -11.98 | 2.75 | -21.5629 | -20.7592 | 26.6406 | 25.4977 | 33.7136 | -26.8213 | -26.8139 | -3.2361 |  |  |  | -12.1 | -11.9 | -1.96 | 11.0547 | 11.0648 | 9.6936 | 39.6569 | 39.5817 | -26.1712 | -18.4474 | -24.3936 | 3.5338 | 23.21 | 7.7 | 7.9736 | 6.9366 | -12.91 |  |  |  | 22.1007 |  |  | -17.9 | -17.4 | -3.4021 | 1.6889 | 6.629 | 9.4687 | 2.21 | -1.36 | 6.262 | -21.8237 | -14.47 |  | 23.38 | 2.38 | -22.1818 | -11.4273 | -38.0091 | -37.2364 | 10.6904 | -16.4129 | -24.1095 | -23.5226 | -19.3002 | -26.1216 | -13.277 | -78.7204 | -39.9923 |  | -12.347 | -11.2467 | 20.6363 | -9.7597 | -9.7289 | -5.636 | -22.4229 | -22.5393 | 12.5266 |  | 1.57 | 0 | 4.1895 | -14.3323 | -13.4381 | -13.5729 | 10.4112 | 8.7742 | -28.447 | 6.0375 |  | 5.6501 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.0426 | -10.0474 | 19.0326 | 18.6858 | 5.9883 | 20.6168 | 25.3288 | -17.45 | -0.4976 | 0.2538 | 0.12 | 1.19 | -26.0858 |  | 1.789 | 0.767 |  | 14.74 | -32.696 | -22.8151 | -0.81 | 19.0579 |  | 33.5599 | -11.2378 | -12.0421 | 2.7668 |  |  | -8.7009 | -11.7312 | 3.2371 | -27.1766 | 5.4457 | 6.5089 | 164.3851 | -4.6794 | -7.9774 | -13.5112 |  | 6.3732 | 6.4401 | 2.0951 | -9.7577 | -9.5102 | -2.51 | -5.0189 | 20.0956 | 23.8004 | 83.4372 | -11.8309 | 38.6621 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.0934 | -17.2584 | -5.6238 | -5.3143 | 20.8 | 20.59 | -24.2 | -24.9 | 0.195 | -8.4 | 44.4495 | 23.1279 | 23.1776 | -19.1 | -25.2 | 0.9 | 0.4 | -18.1216 |  | -128.4983 | 21.7031 | -264.2373 | -18.1772 | -32.0225 | 103.4727 | 64.456 | 116.6594 | 99.6377 | 37.7008 | 26.235 | 24.5328 | -4.6765 | 191.8776 | -202.4163 | -8.6554 | 13.1323 | -0.7947 |  | -7.2 | -1.764 | -1.756 | 2.16 | -1.04 | -1.7076 | -4.802 | 3.2242 | 3.1357 | 7.6 | -0.907 | -1.395 |  |  | 4.8426 | 3.2647 | 2.4232 |  | 10.3 | 7.9228 | 0.36 |  | -15.8416 | 1.2085 | -23.2194 | -13.0327 | -5.0502 | -26.838 | 0 | -3.2 | -11.9 | 35.012 | -106.2099
21/12/2025 | 23:00 | 0 | 3.1005 | -8.4701 | 2.8033 | 4.9237 |  | 9.6643 |  | 7.7596 | 2.6599 | 3.8262 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.0227 | -11.1097 | 3.9003 | 3.6857 | 6.8105 | 2.3126 | -0.045 | 2.3037 |  | -0.8181 | -0.98 | -0.937 | 5.323 | -15.54 | -6.6 | 1.38 | 0.26 |  | -9.05 |  | -13.02 | -12.91 | 5.6441 | 4.2347 | 7.0745 | 10.0728 | -18.2105 |  | -1.6176 | 14.4152 | 14.2698 | -20.8715 | -21.0943 | 26.8597 | 29.6092 | 15.6621 | 9.4783 | -4.5 | -4.4 |  | -33.9457 | -3.2706 |  | -6.681 | 2.8361 | 0 | 0.6912 | -84.5057 | 22.4921 | 23.2246 | 11.7128 | -153.8204 |  |  |  | 10.6083 | 7.78 | 5.04 | -12.89 | 2.38 | -19.4196 | -19.5535 | 24.6499 | 22.851 | 37.5589 | -30.3162 | -29.888 | -6.7981 |  |  |  | -14.5 | -14.2 | -1.69 | 7.1584 | 7.1436 | 6.0945 | 41.3208 | 41.549 | -28.0408 | -17.697 | -26.2897 | 3.5349 | 22.39 | 7.18 | 7.6611 | 6.546 | -12.35 |  |  |  | 27.8584 |  |  | -15.4 |  | -4.2603 | 0.7539 | 5.0518 | 8.541 | 1.36 | -1.13 | 6.231 | -27.0665 | -14.48 |  | 23.06 | 2.41 | -26.7091 | -14.3273 | -37.836 | -37.0909 |  | -18.6336 | -26.6781 | -26.6784 | -20.6318 | -27.6627 | -13.062 | -91.1654 | -41.1876 |  | -11.8891 | -11.4284 | 22.2551 | -8.3516 | -7.3455 | -16.9 | -23.4097 | -23.7901 | 11.0536 | -7.2 | -2.96 | 0 | 4.0974 | -12.0161 | -13.2905 | -13.3721 | 10.4517 | 12.5554 | -28.3603 | 5.7858 |  | 5.5302 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.2006 | -6.5308 | 18.518 | 18.3716 | 7.6135 | 23.3024 | 24.4889 | -17.3 | -0.71 | 0.2346 | -0.12 | 1.53 | -25.8068 |  | 1.768 | 0.736 |  | 15.21 | -34.1441 | -24.377 | -0.93 | 19.9519 |  | 22.3021 | -5.6018 | -5.9847 | 2.5141 | 0.0383 |  | -8.5515 | -20.0201 | 3.6477 | -20.6168 | 5.5047 | 5.2074 | 158.1808 | -2.4679 | -8.375 | 3.3462 | 3.2931 | 5.7579 | 5.8072 | 3 | -11.1927 | -10.4318 | -3.77 | -3.3756 | 21.8652 | 16.9697 | 85.1115 | -13.8885 | 36.8685 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.2415 | -18.7636 | -5.154 | -4.7754 | 19.45 | 19.33 | -26.2 | -26.3 | 0.2646 | -9.76 | 47.0997 | 16.2455 | 16.1283 | -19.5 | -26.1 | 3 | 2.5 | -18.2105 | -18.1904 | -137.1345 | 17.8199 | -262.6555 | -17.8081 | -35.6024 | 100.4353 | 66.9968 | 122.4938 | 99.3558 | 32.1331 | 21.8502 | 21.9573 | -13.1015 | 191.4176 | -201.098 | -15.8569 | 20.5696 | -2.0618 |  | -7.36 | -1.659 | -1.67 | 3.04 | -1.44 | -1.7714 | -4.686 | 2.9892 | 2.7543 | 7.8 | -1.677 | -2.301 |  |  | 2.4359 | 2.9525 | 2.7405 |  | 10.5 | 7.5203 | 0.19 |  | -14.3823 | 1.0129 | -24.0027 | -12.3391 | -4.8361 | -27.0648 | 0 | -3.2 | -11.6 | 39.6438 | -107.9161
21/12/2025 | 23:30 | 0 | 2.862 | -8.1332 | 2.1724 | 4.5219 |  | 9.2884 |  | 7.033 | 2.3109 | 3.7863 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.3535 | -10.1902 | 3.7865 | 3.4603 | 6.521 | 2.0888 | -0.0585 | 2.239 |  | -0.9595 | -1.146 | -1.135 | 5.494 | -13.32 | -8.8 | 1.514 | 0.256 |  | -10.63 |  | -13.67 | -13.72 | 5.4535 | 4.0459 | 6.1211 | 9.7145 | -15.0279 |  | -2.4765 | 13.6554 | 12.508 | -17.5532 | -15.4706 | 40.0686 | 27.1747 | 3.2414 | 11.1003 | -5.5 | -5.4 |  | -33.2889 | -3.0855 |  | -5.8092 | 2.6491 | 0 | 0.6879 | -96.9268 | 21.9428 | 22.1259 | 19.1913 | -163.9698 |  |  |  | 9.3708 | 7.87 | 5.01 | -14.07 | 1.97 | -21.9648 | -20.2233 | 21.5355 | 20.5947 | 33.968 | -31.751 | -32.0894 | -6.9015 |  |  |  | -16.6 | -15.7 | -1.7 | 4.9985 | 4.9062 | 3.6716 | 45.6518 | 45.5721 | -26.1591 | -22.116 | -25.9494 | 3.6109 | 24.56 | 8.1 | 7.0361 | 5.8624 | -11.74 |  |  |  | 19.0513 |  |  |  | -15.2 | -4.3518 | -0.187 | 7.8907 | 7.0566 | 0.35 | -2.55 | 5.952 | -21.8212 | -14.56 |  | 20.48 | 0.34 | -21.9273 | -11.4818 | -34.9497 | -33.6 |  | -20.7323 | -28.2064 | -27.8105 | -17.1102 | -22.9254 | -11.731 | -100.3644 | -33.9071 |  | -11.7336 | -11.2686 | 20.2575 | -8.5598 | -9.1024 | -2.564 | -23.2816 | -23.0946 | 9.9438 | 0 | -2.4 | 0.4 | 3.9331 | -10.8054 | -13.2824 | -13.3412 | 10.5943 | 11.4894 | -25.9365 | 5.9252 |  | 5.7847 | 3.6753 | 3.9765 | 2.9778 | 7.703 | 7.5355 | -6.6983 | 15.2894 | 15.2411 | 6.9733 | 22.3168 | 22.8141 | -18.72 | -1.1147 | 0.2007 | 1.09 | 2.39 | -21.5819 |  | 1.799 | 0.754 |  | 15.7 | -33.0842 | -23.3073 | -0.77 | 20.3411 |  | 23.4077 | -4.7895 | -5.2118 | 2.419 |  |  | -7.2141 | -17.7938 | 3.1289 | -21.4757 | 5.1217 | 4.7711 | 147.722 | -3.2468 | -11.4118 | 5.0511 |  | 5.4357 | 5.4354 |  | -12.4754 | -11.4273 | -4.19 | 0 | 15.8863 | 12.3232 | 92.695 | -17.6182 | 34.5036 |  | 5.7243 | 0 | -10.0648 | 24.2477 |  | -18.4504 | -17.555 | -2.2771 | -2.2511 | 21.12 | 20.75 | -24.9 | -25.9 | 0.0357 | -10.08 | 52.1469 | 15.8511 | 15.7376 | -19.5 | -25.9 | 2.2 | 1.6 |  |  | -147.6884 | 14.6884 | -261.2374 | -12.527 | -37.9018 | 98.9318 | 67.2479 | 125.8578 | 98.6238 | 31.56 | 18.3842 | 19.708 | -12.4619 | 189.6514 | -202.3515 | -12.4051 | 20.2003 | -1.615 |  | -6.56 | -1.666 | -1.682 | 1.2 | -0.24 | -2.0411 | -5.3605 | 3.2822 | 3.9872 | 7.1 | -2.729 | -3.241 |  |  | 3.3119 | 3.7337 | 3.4135 |  | 9.7 | 7.909 | 0.17 |  | -14.3373 | 0.7245 | -24.2303 | -10.6983 | -4.0636 | -28.0517 | 0 | -3.1 | -11.8 | 41.2742 | -112.1266
22/12/2025 | 00:00 | 0 | 2.6828 | -8.0153 | 3.837 | 4.238 |  | 9.1691 |  | 6.336 | 1.9319 | 3.4291 | -6.66 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.97 | -10.2527 | 2.8311 | 2.7283 | 4.9217 | 1.9101 | -0.1238 | 0.7651 |  | -0.9105 | -1.397 | -1.387 | 5.622 | -13.32 | -8.8 | 1.663 | 0.254 |  | -13.55 |  | -12.55 | -12.59 | 5.2829 | 4.1602 | 11.6877 | 13.1894 | -11.0144 |  | -7.4241 | 1.262 | 1.9848 | -17.879 | -16.2461 | 15.2652 | 15.4519 | 6.2977 | 12.3403 | -5.3 | -5.3 |  | -29.9971 | -3.3008 |  | -8.8936 | 1.8001 |  | 0.0696 | -118.778 | 22.1564 | 22.1869 | 26.4561 | -183.0872 |  |  |  | 8.2531 | 8.08 | 5.08 | -14.59 | 1.22 | -20.7592 | -21.295 | 18.7461 | 17.5837 | 35.5224 | -30.3715 | -30.5135 | -8.7322 |  |  |  | -19.5 | -18.4 | -1.82 | 3.359 | 3.808 | 2.5895 | 46.8795 | 47.0313 | -27.5431 | -21.7739 | -27.1135 | 3.3534 | 24.13 | 7.9 | 6.7236 | 5.5695 | -11.45 |  |  |  | 19.2702 |  |  |  |  | -4.3262 | -0.561 | 7.2598 | 6.4999 | -0.22 | -2.45 | 6.169 | -20.7262 | -15.77 |  | 20.38 | -0.48 | -22.6727 | -11.5182 | -34.7479 | -33.8364 |  | -23.6358 | -29.8611 | -29.8779 | -15.1533 | -20.8974 | -11.607 | -108.5931 | -33.2573 |  | -12.1389 | -10.9029 | 13.2204 | -8.3919 | -9.1286 | -5.124 | -25.7477 | -25.12 | 4.8052 | 0 | -3.8 | 1.6 | 3.8049 | -10.6448 | -12.158 | -12.1737 | 10.2028 | 4.3681 | -23.6411 | 5.473 |  | 5.1145 | 3.7781 | 4.065 | 3.4505 | 7.8704 | 8.0379 | -10.7172 | 14.778 | 14.914 | 4.3535 | 18.4699 | 24.8161 | -17.05 | -0.4994 | 0.1934 | 0 | 1.29 | -25.0509 |  | 1.772 | 0.754 |  | 15.22 | -30.6417 | -21.5892 | -0.75 | 19.8749 |  | 22.1198 | -4.3193 | -4.6591 | 2.3168 | 0.0698 |  | -7.8418 | 20.7088 | 3.1723 | -21.7764 | 5.4672 | 5.7884 | 134.5589 | -4.0361 | -11.0893 | 5.4344 | 3.1992 | 5.3551 | 5.2298 | 2.731 | -14.3989 | -13.3714 | -5.03 | 0 | 15.1896 | 8.5183 | 95.6307 | -20.5608 | 31.0004 |  | 8.5836 | 0 | 0 |  | 23.3703 | -18.0824 | -17.4836 | -2.4574 | -2.4582 | 20.67 | 20.53 | -22.9 | -23 | 0.195 | -10.96 | 46.6822 | 17.1197 | 17.1429 | -19.1 | -22.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | -163.4007 | 4.1189 | -262.3221 | -9.9414 | -41.2034 | 94.6154 | 72.1669 | 123.1869 | 95.6836 | 26.4361 | 19.1252 | 18.0043 | -16.1659 | 185.9381 | -200.281 | -13.9056 | 23.6534 | -1.8274 |  | -6 | -1.56 | -1.556 | 0.88 | 0.48 | -2.2376 | -6.7369 | 2.9007 | 4.9821 | 8.2 | -1.076 | -0.652 |  |  | 4.0051 | 4.0201 | 2.6907 |  | 7 | 8.3852 | 0.11 |  | -14.193 | -0.7278 | -25.0288 | -10.4614 | -2.7521 | -29.3404 | 0 | -0.3 | -13.8 | 44.3344 | -121.2394
MÁXIMO |  | 0 | 5.0159 | -6.0438 | 3.837 | 7.9833 | 0 | 15.6077 | 0 | 13.5102 | 5.4448 | 6.7461 | -2.22 | -11 | 6.6 | 4.968 | -4.4 | 4.8319 | -3.3078 | 6.8718 | 6.9028 | 11.9631 | 3.9373 | 0.389 | 2.4895 | 0 | -0.354 | 0 | -0.615 | 5.993 | -6.66 | -4.4 | 2.651 | 0.3 | 0 | -7.45 | -10 | -4.07 | -4.06 | 7.8532 | 4.4972 | 18.707 | 19.8666 | -11.0144 | 0 | 2.243 | 34.6947 | 23.0106 | -2.8912 | -0.7066 | 40.0686 | 34.0859 | 42.9135 | 22.7023 | -0.2 | -0.2 | 0 | -18.1461 | -2.1598 | 0 | 14.2627 | 5.1971 | 4.7601 | 3.1205 | -36.8663 | 30.7321 | 30.7932 | 74.2847 | -117.2041 | 0 | 0 | 0 | 15.129 | 9.79 | 7.2 | -9.75 | 6.08 | -13.3915 | -13.9273 | 40.5159 | 39.7592 | 40.2336 | 20.6803 | 20.2082 | 14.1377 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | -4.8 | -1.04 | 29.2899 | 29.7797 | 27.7218 | 50.7093 | 51.2133 | 1 | 18.3649 | -19.9499 | 4.3834 | 29.88 | 10.66 | 10.0049 | 8.9874 | -3.44 | 0 | 0 | 0 | 48.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3906 | 5.9901 | 12.4644 | 15.2206 | 6.64 | -0.88 | 7.006 | -2.8902 | -12.45 | 0 | 28.49 | 29.02 | -6.6909 | -3.1545 | -33.8246 | 0 | 15.4476 | 3.5671 | -4.1332 | -3.7674 | -3.9322 | -14.1383 | -10.744 | -36.0097 | 8.5169 | 0 | -5.6856 | -7.8232 | 22.4729 | 8.4339 | 6.4142 | 20.496 | -19.457 | -19.181 | 13.9009 | 6.91 | 1.57 | 10.4 | 10.6955 | 12.8298 | -9.3922 | -9.6131 | 11.3476 | 13.9847 | 0 | 6.3666 | 0 | 6.0979 | 4.8232 | 5.0127 | 3.9038 | 16.7456 | 16.4107 | -3.5166 | 28.3017 | 22.1268 | 10.6833 | 25.3152 | 27.7018 | -17.05 | -0.0911 | 0.263 | 1.14 | 6.37 | -17.9229 | 3.9014 | 2.689 | 0.862 | 3.3359 | 16.76 | -8.0615 | -0.8738 | -0.67 | 20.9182 | 0 | 33.8181 | -1.5459 | -1.63 | 3.3356 | 0.075 | 0 | -7.2141 | 26.5942 | 3.9207 | -18.6812 | 7.3375 | 7.0108 | 171.5309 | -2.2736 | -7.3756 | 9.4188 | 5.0257 | 7.6852 | 7.8006 | 4 | 31.6382 | 30.8714 | 3.77 | 5.6654 | 55.102 | 32.7538 | 137.411 | -9.9123 | 40.938 | 8.7615 | 16.9292 | 0 | 0 | 37.2786 | 34.6153 | -10.8808 | -10.716 | 0.6883 | 1.4377 | 47.28 | 47.12 | -19.5 | -19.7 | 0.4752 | 7.92 | 73.1751 | 29.2643 | 29.1373 | -14.3 | -20.9 | 3 | 2.5 | -17.3453 | -17.5644 | -114.1131 | 21.7031 | -196.3698 | 4.1648 | -16.412 | 110.3377 | 130.7996 | 125.8578 | 139.4549 | 48.3406 | 27.1037 | 24.5328 | 48.2303 | 207.7414 | -200.281 | 50.7326 | 29.1748 | 0.3284 | 0 | -1.36 | 0.099 | 0.097 | 4.32 | 4.16 | -1.3914 | -3.5721 | 4.8661 | 7.3838 | 13 | 5.348 | 3.946 | 2.755 | 3.1876 | 5.2588 | 5.0231 | 4.7469 | 0 | 12.9 | 9.9605 | 1.15 | 0 | -4.4901 | 3.4945 | -19.8716 | -0.8047 | 0 | -23.5657 | 4.522 | 0.5 | -8.6 | 97.5446 | -91.8494
MÍNIMO |  | 0 | 0.9301 | -10.932 | -0.9847 | 4.238 | 0 | 7.9446 | 0 | 5.3846 | 1.431 | 2.9079 | -13.32 | -28.6 | -4.4 | 0.828 | -19.8 | 0.0684 | -14.5525 | 2.8311 | 1.4649 | 3.1677 | 0.6723 | -1.3851 | 0.7651 | 0 | -1.3026 | -1.397 | -1.445 | 3.543 | -17.76 | -24.2 | -0.756 | 0.217 | 0 | -23.68 | -10 | -13.67 | -13.72 | 0.306 | 3.7849 | 6.1211 | 9.7145 | -25.5036 | 0 | -21.0254 | -1.1078 | -1.5156 | -23.58 | -21.0943 | 7.8922 | 8.476 | -4.5032 | 4.0721 | -7.5 | -7.5 | 0 | -33.9457 | -4.1815 | 0 | -8.8936 | -0.7944 | 0 | 0.0696 | -124.3018 | -32.3496 | -32.4106 | -42.6526 | -280.6664 | 0 | 0 | 0 | -0.9281 | 6.6 | 3.79 | -17.96 | -1.08 | -30.4041 | -29.8682 | 14.3449 | 13.0191 | 23.0118 | -48.9867 | -48.7284 | -8.8002 | 0 | 0 | 0 | -22 | -21 | -2.02 | -2.7459 | -2.5795 | -3.2637 | 5.0443 | 5.355 | -36.2458 | -23.2296 | -38.6447 | 2.1292 | 21.12 | 7.15 | 2.3486 | 1.3702 | -14.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9292 | 0 | 0 | -22.8 | -22 | -4.3518 | -2.4311 | 3.7901 | 3.7167 | -2.14 | -3.97 | 2.6505 | -47.6952 | -26.53 | 0 | 16.5 | -0.56 | -45.3636 | -22.9727 | -48.5389 | -40.2455 | -19.8915 | -31.6772 | -37.5639 | -36.8007 | -23.4249 | -30.7285 | -14.018 | -158.9259 | -50.1598 | 0 | -17.0765 | -14.2641 | 0 | -16.7358 | -16.6267 | -19.972 | -30.2602 | -29.8065 | -3.5983 | -12.68 | -3.8 | -2.6 | 3.8049 | -33.5396 | -14.5262 | -14.6515 | 4.9341 | -4.8178 | -29.6691 | 4.6423 | 0 | 4.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3001 | 13.8762 | 0 | -10.5615 | 0 | 18.3951 | -22.01 | -2.3122 | 0.1156 | -0.59 | -0.19 | -28.9794 | 3.8367 | 1.744 | 0.256 | 2.7578 | 12.3 | -34.9272 | -24.7614 | -2.25 | 15.1447 | 0 | 16.8609 | -11.7869 | -12.7563 | 1.7708 | 0.0383 | 0 | -10.5359 | -40.749 | -0.2919 | -27.1766 | 3.407 | 3.0943 | 84.2808 | -10.279 | -11.4118 | -14.7524 | 0.8569 | 4.6007 | 4.5811 | 0 | -24.8961 | -24.7326 | -12.57 | -8.0365 | -24.6792 | -13.5833 | 79.5864 | -45.1386 | -38.9279 | 0 | 0 | -12.5695 | -13.3658 | 0 | -12.252 | -19.2415 | -18.7636 | -11.8522 | -11.6746 | 5.57 | 5.48 | -28 | -28.2 | 0.0192 | -12.8 | 41.8093 | 15.651 | 15.584 | -19.5 | -27.7 | -5.8 | -6.3 | -18.5018 | -18.322 | -208.8274 | -25.9304 | -268.8975 | -32.2938 | -50.756 | 43.6052 | 54.825 | 62.5052 | 95.6836 | -36.4324 | -8.2494 | -9.8167 | -16.1659 | 56.3353 | -239.728 | -30.0899 | -43.7172 | -2.0618 | 0 | -9.36 | -2.067 | -2.079 | -4 | -2.56 | -4.333 | -9.9321 | -3.8376 | 2.1408 | 7.1 | -4.267 | -3.992 | 2.5355 | 2.9062 | 2.4359 | 2.7718 | 2.3206 | 0 | 6 | 5.1725 | -0.08 | 0 | -20.87 | -3.3185 | -30.7959 | -17.9659 | -6.6684 | -35.5793 | 0 | -6.3 | -15.3 | 26.6665 | -165.1382
PROMEDIO |  | 0 | 3.1774 | -8.5963 | 1.3007 | 6.6541 | 0 | 11.8783 | 0 | 9.3608 | 3.4366 | 4.8502 | -6.7525 | -24.3333 | 2.0581 | 2.944 | -16.5 | 3.3529 | -11.1138 | 4.8046 | 3.8623 | 7.0576 | 2.2993 | -0.087604 | 2.2452 | 0 | -0.88102 | -0.59305 | -1.0312 | 4.5382 | -12.9962 | -9.2 | 0.47015 | 0.24573 | 0 | -18.8044 | -10 | -7.4494 | -7.4702 | 4.9311 | 4.0926 | 13.2241 | 14.9428 | -18.2687 | 0 | -9.6064 | 7.2823 | 6.9526 | -13.3525 | -11.4181 | 17.3827 | 19.143 | 16.9498 | 14.1326 | -5.5104 | -5.5146 | 0 | -26.9905 | -3.1737 | 0 | -0.34625 | 2.1794 | 2.3729 | 1.5343 | -97.5117 | 8.0588 | 8.1268 | 8.5859 | -191.1957 | 0 | 0 | 0 | 7.8492 | 7.9675 | 5.5167 | -12.7777 | 2.7973 | -22.1462 | -22.1852 | 27.013 | 25.9266 | 31.1947 | -27.5109 | -27.4474 | -0.38866 | 0 | 0 | 0 | -10.0625 | -10.1833 | -1.6956 | 10.6169 | 10.6791 | 9.4546 | 30.2973 | 30.5355 | -20.0336 | -8.4239 | -27.976 | 3.4831 | 26.5688 | 9.2179 | 7.2217 | 6.2714 | -10.7812 | 0 | 0 | 0 | 19.4189 | 0 | 0 | -13.155 | -14.0292 | -2.705 | 2.3117 | 7.8479 | 10.2418 | 2.7258 | -2.4415 | 5.2558 | -20.3131 | -17.4796 | 0 | 24.194 | 16.6283 | -22.1398 | -11.1413 | -39.8347 | -33.1113 | 5.089 | -11.5075 | -18.5103 | -18.4083 | -14.7634 | -21.0864 | -12.7589 | -90.5195 | -26.2341 | 0 | -13.2217 | -11.4149 | 10.6893 | -2.9942 | -3.3409 | -7.4242 | -24.2081 | -23.9577 | 4.1012 | 0.43658 | -1.8174 | 0.76042 | 5.7162 | -7.1039 | -11.9725 | -12.1258 | 9.8726 | 4.5579 | -19.6161 | 5.6915 | 0 | 5.399 | 1.7069 | 1.9058 | 1.4234 | 9.3566 | 9.1961 | -18.1411 | 20.1328 | 16.4982 | -3.2016 | 12.4749 | 24.3617 | -19.4096 | -0.80076 | 0.18935 | 0.11744 | 2.2615 | -24.5032 | 3.8691 | 2.1733 | 0.6449 | 3.0229 | 14.9315 | -20.7469 | -12.4416 | -1.3405 | 18.522 | 0 | 24.1496 | -6.2342 | -6.7452 | 2.423 | 0.061033 | 0 | -9.331 | -5.1219 | 2.2737 | -22.7289 | 5.0428 | 5.1007 | 117.6152 | -6.1267 | -9.4779 | -2.9758 | 2.8452 | 6.0542 | 6.0969 | 2.1188 | 0.84987 | 1.8931 | -3.0259 | -1.667 | 10.8026 | 13.9318 | 108.33 | -20.3831 | 8.7131 | 3.3191 | 8.015 | -3.9848 | -6.3484 | 20.2744 | 20.941 | -14.6287 | -14.1768 | -7.3476 | -7.3835 | 26.261 | 26.2777 | -22.7875 | -22.8958 | 0.18555 | -4.53 | 55.8953 | 20.2472 | 20.1171 | -17.1268 | -24.5271 | -1.9021 | -2.4146 | -18.0051 | -17.9122 | -165.8974 | -0.18919 | -227.4385 | -14.1287 | -36.2856 | 77.7982 | 90.4169 | 94.7368 | 115.9543 | 5.7537 | 13.5847 | 12.6681 | 14.2919 | 127.3534 | -223.8868 | 7.5814 | -4.0284 | -0.8744 | 0 | -6.4317 | -1.4581 | -1.4637 | 1.545 | 0.245 | -2.2541 | -6.1755 | 0.96392 | 5.012 | 9.9938 | 0.6535 | 0.61867 | 2.6327 | 3.0135 | 4.0352 | 3.7009 | 3.5707 | 0 | 9.2354 | 7.7015 | 0.5425 | 0 | -11.8584 | -0.50501 | -25.8091 | -8.6014 | -3.3227 | -30.0369 | 2.3001 | -2.4188 | -12.5354 | 58.5703 | -118.7255
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 21 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/12/2025 | 00:30 | 52.57 | 52 | 0 | 47.4397 | 402.2477 | 554.2574 | 146.2203 | 144.9818 | 428.38 | 355.755 | 1075.3371
21/12/2025 | 01:00 | 51.52 | 51.18 | 0 | 50.6372 | 377.6892 | 531.0264 | 140.0912 | 139.9794 | 410.1256 | 343.4529 | 1033.6491
21/12/2025 | 01:30 | 38.37 | 38.61 | 0 | 44.9744 | 391.7271 | 513.6815 | 137.4895 | 137.0717 | 405.3039 | 338.7721 | 1018.6372
21/12/2025 | 02:00 | 34.81 | 34.34 | 0 | 38.2599 | 379.3762 | 486.7861 | 136.8908 | 136.717 | 405.7748 | 334.0978 | 1013.4804
21/12/2025 | 02:30 | 29.19 | 29.18 | 0 | 38.2648 | 369.3087 | 465.9435 | 135.0916 | 135.5643 | 407.6427 | 335.309 | 1013.6076
21/12/2025 | 03:00 | 25.11 | 25.1 | 0 | 41.0846 | 361.309 | 452.6036 | 135.0883 | 135.8047 | 402.284 | 334.238 | 1007.415
21/12/2025 | 03:30 | 27.12 | 26.71 | 0 | 32.6498 | 388.1262 | 474.606 | 134.3425 | 134.5385 | 402.4061 | 334.6582 | 1005.9453
21/12/2025 | 04:00 | 15.67 | 15.59 | 0 | 34.2966 | 366.7255 | 432.2821 | 127.2696 | 127.2089 | 391.5244 | 325.1169 | 971.1198
21/12/2025 | 04:30 | 16.5 | 16.56 | 0 | 33.1766 | 373.936 | 440.1726 | 130.5824 | 130.6206 | 406.5219 | 342.6177 | 1010.3426
21/12/2025 | 05:00 | 17.85 | 18.54 | 0 | 33.3955 | 398.0716 | 467.8571 | 123.4937 | 126.322 | 398.9992 | 329.9932 | 978.8081
21/12/2025 | 05:30 | 15.3 | 15.36 | 0 | 31.402 | 376.6591 | 438.7211 | 122.7401 | 123.3461 | 382.9487 | 315.4988 | 944.5337
21/12/2025 | 06:00 | 20.84 | 20.83 | 0 | 42.6838 | 398.9885 | 483.3423 | 102.7063 | 103.1224 | 307.6314 | 250.7928 | 764.2529
21/12/2025 | 06:30 | 18.09 | 18.17 | 0 | 34.7036 | 376.6347 | 447.5983 | 69.3377 | 69.2935 | 185.0284 | 142.6873 | 466.3469
21/12/2025 | 07:00 | 13.99 | 14.03 | 0 | 24.7097 | 371.8869 | 424.6166 | 41.4168 | 43.3286 | 42.501 | 24.9759 | 152.2223
21/12/2025 | 07:30 | 17.65 | 18.21 | 0 | 29.9023 | 409.4283 | 475.1906 | 30.5444 | 31.1336 | 25.7728 | 2.6351 | 90.0859
21/12/2025 | 08:00 | 20.23 | 20.25 | 0 | 33.6438 | 437.6075 | 511.7313 | 27.4887 | 28.8185 | 16.2072 | 24.1834 | 96.6978
21/12/2025 | 08:30 | 21.4 | 21.51 | 0 | 23.4757 | 433.529 | 499.9147 | 39.4768 | 39.8571 | 23.2702 | 12.432 | 115.0361
21/12/2025 | 09:00 | 15.85 | 15.77 | 0 | 17.2653 | 411.5453 | 460.4306 | 17.4864 | 19.0267 | 36.6328 | 9.027 | 82.1729
21/12/2025 | 09:30 | 23.1 | 23.09 | 0 | 27.1693 | 457.6344 | 530.9937 | 9.6113 | 7.9709 | 20.4135 | 8.59 | 46.5857
21/12/2025 | 10:00 | 25.53 | 25.38 | 0 | 28.573 | 464.2986 | 543.7816 | 16.9911 | 17.2558 | 34.8526 | 0.622 | 69.7215
21/12/2025 | 10:30 | 26.17 | 26.28 | 0 | 28.4349 | 469.9163 | 550.8012 | 8.597 | 5.696 | 21.6989 | 3.0997 | 39.0916
21/12/2025 | 11:00 | 22.51 | 22.38 | 0 | 25.494 | 459.0295 | 529.4135 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 10.75
21/12/2025 | 11:30 | 25.98 | 26.68 | 0 | 29.882 | 504.6436 | 587.1856 | 2.1493 | 3.0794 | 23.5597 | 4.1242 | 32.9126
21/12/2025 | 12:00 | 21.81 | 22.66 | 0 | 29.1741 | 500.4678 | 574.1119 | 8.3072 | 8.4845 | 0 | 9.9966 | 26.7883
21/12/2025 | 12:30 | 24.2 | 25.07 | 0 | 27.9412 | 502.3339 | 579.5451 | 13.5763 | 17.3809 | 0 | 10.45 | 41.4072
21/12/2025 | 13:00 | 22.1 | 21.5 | 0 | 24.4265 | 476.6829 | 544.7094 | 12.9787 | 13.4741 | 0 | 8.922 | 35.3748
21/12/2025 | 13:30 | 25.61 | 25.12 | 0 | 31.4079 | 506.3499 | 588.4878 | 7.1989 | 9.3555 | 0 | 8.3694 | 24.9238
21/12/2025 | 14:00 | 23.79 | 23.09 | 0 | 41.7327 | 470.6765 | 559.2892 | 5.7151 | 9.2996 | 35.9676 | 5.2548 | 56.2371
21/12/2025 | 14:30 | 24.74 | 25.88 | 0 | 42.5697 | 473.5267 | 566.7164 | 0 | 0 | 52.6503 | 14.9817 | 67.632
21/12/2025 | 15:00 | 17.76 | 17.78 | 0 | 22.0847 | 459.6322 | 517.2569 | 11.4271 | 8.631 | 60.8958 | 24.409 | 105.3629
21/12/2025 | 15:30 | 16.62 | 16.32 | 0 | 22.0574 | 450.5433 | 505.5407 | 11.6734 | 13.897 | 75.6704 | 30.0434 | 131.2842
21/12/2025 | 16:00 | 18.92 | 18.96 | 0 | 29.8445 | 443.3058 | 511.0303 | 27.5164 | 23.4604 | 86.4604 | 53.0179 | 190.4551
21/12/2025 | 16:30 | 20.83 | 22.38 | 0 | 33.2697 | 449.9526 | 526.4323 | 42.8997 | 43.3773 | 85.6667 | 52.6144 | 224.5581
21/12/2025 | 17:00 | 28.83 | 29.51 | 0 | 38.5658 | 433.4407 | 530.3465 | 41.4745 | 42.7395 | 164.352 | 115.9405 | 364.5065
21/12/2025 | 17:30 | 27.97 | 28.3 | 0 | 39.6873 | 387.832 | 483.7893 | 69.6174 | 72.0407 | 291.8458 | 224.9852 | 658.4891
21/12/2025 | 18:00 | 35.97 | 35.77 | 0 | 45.5459 | 396.7928 | 514.0787 | 105.7434 | 106.5761 | 409.9176 | 327.456 | 949.6931
21/12/2025 | 18:30 | 41 | 40.83 | 0 | 48.2954 | 401.0271 | 531.1525 | 122.7387 | 122.8742 | 464.8794 | 379.2784 | 1089.7707
21/12/2025 | 19:00 | 62.51 | 61.65 | 0 | 62.2117 | 472.9655 | 659.3372 | 129.9979 | 131.474 | 461.273 | 375.7619 | 1098.5068
21/12/2025 | 19:30 | 67.13 | 66.31 | 0 | 63.9968 | 519.2413 | 716.6781 | 135.9749 | 136.9717 | 467.4292 | 378.3792 | 1118.755
21/12/2025 | 20:00 | 67.49 | 66.5 | 0 | 65.9504 | 521.8881 | 721.8285 | 136.8105 | 137.3283 | 462.5063 | 376.8734 | 1113.5185
21/12/2025 | 20:30 | 73.83 | 73.09 | 0 | 75.8242 | 545.4297 | 768.1739 | 139.5925 | 139.6822 | 474.5054 | 382.2778 | 1136.0579
21/12/2025 | 21:00 | 67 | 65.75 | 0 | 65.447 | 523.272 | 721.469 | 137.6622 | 139.8707 | 462.5612 | 380.4666 | 1120.5607
21/12/2025 | 21:30 | 64.55 | 63.73 | 0 | 65.031 | 492.7331 | 686.0441 | 141.3901 | 143.4465 | 466.1728 | 376.0433 | 1127.0527
21/12/2025 | 22:00 | 61.97 | 62.02 | 0 | 57.436 | 476.8149 | 658.2409 | 139.16 | 140.9295 | 453.4129 | 373.4214 | 1106.9238
21/12/2025 | 22:30 | 65.59 | 64.99 | 0 | 63.3086 | 480.5168 | 674.4054 | 135.1294 | 136.2662 | 441.6608 | 361.758 | 1074.8144
21/12/2025 | 23:00 | 61.87 | 61.05 | 0 | 56.6585 | 467.9467 | 647.5252 | 133.291 | 130.6865 | 431.6375 | 350.5018 | 1046.1168
21/12/2025 | 23:30 | 52.3 | 52.17 | 0 | 57.7375 | 410.3669 | 572.5744 | 124.2221 | 124.673 | 446.7191 | 363.3246 | 1058.9388
22/12/2025 | 00:00 | 41.83 | 41.76 | 0 | 41.9998 | 375.4979 | 501.0877 | 117.0275 | 117.4692 | 435.4199 | 357.1833 | 1027.0999
MÁXIMO |  | -13.99 | -14.03 | 0 | -17.2653 | -361.309 |  | 146.2203 | 144.9818 | 474.5054 | 382.2778
MÍNIMO |  | -73.83 | -73.09 | 0 | -75.8242 | -545.4297 |  | -13.5763 | -17.3809 | -23.2702 | -24.1834
PROMEDIO |  | -33.5744 | -33.4988 | 0 | -40.0776 | -437.9074 |  | 76.7996 | 76.8537 | 246.5027 | 194.2355
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/12/2025 | 00:30 | 503.2713 | 513.5164 | 506.6512 | 514.5087 | 514.4124 | 512.2683 |  | 504.0911 | 494.45 | 476.7054 | 499.7397 | 485.9577 | 226.9298 | 224.58 | 226.9733 | 225.4374 | 219.6973 | 220.953 | 222.3 |  | 223.3 | 138.0251 | 141.2345 | 139.2465 | 137.2175 | 135.516 |  | 142.7759 | 123.9442 | 138.9406
21/12/2025 | 01:00 | 504.6353 | 514.5668 | 511.9556 | 521.1187 | 520.2782 | 516.2825 | 512.0084 | 507.1587 | 495.883 | 477.5009 | 502.222 | 486.6285 | 226.5383 | 224.971 | 227.3005 | 223.8605 | 220.79 | 221.3496 | 223.5 |  | 224.5 | 138.0882 | 141.7645 | 139.4196 | 137.5477 | 135.7092 |  | 143.3175 | 124.2274 | 138.961
21/12/2025 | 01:30 | 506.6286 | 516.1423 | 515.0543 | 521.7271 | 520.4271 | 516.5644 |  | 506.0449 | 496.0109 | 477.7478 | 501.7473 | 486.9044 | 226.475 | 225.8349 | 227.3359 | 223.9195 | 221.5282 | 221.279 | 223 |  | 224.2 | 138.1724 | 141.8573 | 139.5761 | 137.5368 | 135.792 |  | 143.4785 | 125.2577 | 139.349
21/12/2025 | 02:00 | 506.786 | 517.4553 |  | 522.2119 | 521.4629 |  |  | 506.3835 | 495.7947 | 478.4461 | 502.8495 | 487.5316 | 226.7719 | 226.2711 | 227.5714 | 224.5981 | 221.6685 | 221.2965 | 223.5 |  | 224.7 |  | 140.81 | 139.5601 | 137.7604 | 135.9714 |  | 142.0441 | 125.4921 | 139.2673
21/12/2025 | 02:30 | 507.1532 | 518.4006 |  | 523.3426 | 522.2131 | 517.2201 |  | 507.0422 | 496.8646 | 478.4417 | 502.5821 | 487.7665 | 226.7003 | 226.519 | 227.789 | 224.6183 | 222.2518 | 221.3245 | 224.2 |  | 224.9 |  | 141.0991 | 139.5791 | 137.5047 | 135.8058 |  | 142.1758 | 126.4296 | 138.961
21/12/2025 | 03:00 | 506.8909 | 518.4006 |  | 523.3904 | 522.8235 | 517.5761 |  | 506.9857 | 496.5924 | 478.2343 | 502.7585 | 488.3218 | 226.5253 | 226.6714 | 227.9039 | 225.0827 | 222.6578 | 221.4938 | 223.6 |  | 224.8 | 137.3721 | 140.6005 | 139.6593 | 137.2587 | 135.6678 |  | 141.9855 | 126.664 | 139.2673
21/12/2025 | 03:30 | 507.6253 | 515.8271 | 520.4112 | 524.4598 | 523.0988 | 518.3114 |  | 508.269 | 497.5449 | 478.7926 | 503.8033 | 489.0233 | 226.7548 | 226.8674 | 227.9803 | 225.4456 | 222.835 | 221.379 | 224.2 |  | 225.1 | 138.1761 | 141.134 | 139.959 | 138.019 | 136.1784 |  | 142.3075 | 126.288 | 139.7575
21/12/2025 | 04:00 | 507.4155 | 518.6631 | 514.5816 | 524.4786 | 523.5683 | 519.2684 |  | 509.4837 | 497.4958 | 479.9306 | 503.7144 | 488.8792 | 226.4496 | 226.9474 | 228.1508 | 225.5411 | 222.8202 | 221.9091 | 224.2 |  | 225.2 | 138.4286 | 140.9995 | 139.9764 | 137.8839 | 136.0956 |  | 142.3368 | 125.3505 | 139.349
21/12/2025 | 04:30 | 506.6286 | 519.0308 | 517.3126 | 523.9095 | 523.1804 | 518.2995 |  | 509.5462 | 498.3085 | 479.6753 | 502.4775 | 488.5979 | 226.1974 | 226.7463 | 228.0162 | 225.3417 | 223.0269 | 221.3043 | 224 |  | 224.6 | 138.4776 | 140.5196 | 139.7274 | 137.8989 | 135.93 |  | 141.8684 | 124.9306 | 139.6962
21/12/2025 | 05:00 | 506.8909 | 515.0394 | 517.155 | 521.9207 | 520.4035 | 516.9811 |  | 508.1189 | 497.3177 | 478.6537 | 503.3156 | 487.7387 | 226.466 | 225.7279 | 227.5755 | 224.9028 | 222.4068 | 221.8431 | 224.2 |  | 224.6 | 138.3074 | 140.9305 | 139.8285 | 137.4698 | 135.93 |  | 142.2051 | 125.0722 | 138.9201
21/12/2025 | 05:30 | 507.3105 | 518.243 | 517.6802 | 522.9459 | 522.8979 | 517.3182 | 517.8497 | 510.2879 | 498.1419 | 480.4103 | 503.7253 | 490.0323 | 226.5262 | 226.6693 | 227.8556 | 225.2211 | 222.8202 | 221.9089 | 224.7 |  | 225.4 | 138.2973 | 141.2076 | 140.1189 | 138.2634 | 136.482 |  | 142.4246 | 125.6337 | 139.4103
21/12/2025 | 06:00 | 507.5204 | 518.9257 |  | 526.1274 | 525.8578 | 520.5644 | 518.5489 | 514.6263 | 501.8068 | 483.6937 | 507.839 | 493.1683 | 226.8338 | 226.9544 | 227.6864 | 227.0029 | 224.6364 | 222.4306 | 226.1 |  | 226.6 | 139.1896 | 141.8003 | 140.5254 | 138.808 | 137.2134 |  | 143.1565 | 126.1953 | 140.5131
21/12/2025 | 06:30 | 506.2089 | 516.72 |  | 525.4763 | 524.8167 | 522.0073 |  | 516.2095 | 506.6803 | 489.0768 | 512.1636 | 497.8318 | 226.5804 | 226.843 | 228.0106 | 224.5539 | 223.337 | 223.845 | 227.4 |  | 227.8 |  | 141.0101 | 138.6947 | 139.102 | 137.2824 |  | 142.1319 | 126.7568 | 140.5335
21/12/2025 | 07:00 | 507.5728 | 519.2408 | 516.3147 | 525.3932 | 524.9938 | 522.0618 |  | 517.8173 | 508.8352 | 490.6675 | 515.5839 | 499.568 | 226.8193 | 226.8309 | 228.1105 | 224.016 | 223.5142 | 223.8929 | 228 |  | 228 | 140.1664 | 141.4812 | 138.7593 | 139.4779 | 137.4894 |  | 142.5564 | 127.04 | 140.9216
21/12/2025 | 07:30 | 506.9433 | 516.8251 | 515.3169 | 524.6728 | 523.9475 | 520.5747 |  | 517.4921 | 508.9753 | 491.0035 | 515.9707 | 499.3974 | 228.0597 | 226.1987 | 227.8337 | 223.9444 | 224.1196 | 223.492 | 227.5 |  | 228.2 | 139.2099 | 141.5693 | 138.3022 | 139.4908 | 137.0754 |  | 142.5125 | 126.7568 | 140.942
21/12/2025 | 08:00 | 506.5762 | 515.3546 | 510.1175 | 522.1804 | 522.3058 | 519.1985 |  | 516.3984 | 508.515 | 491.0479 | 515.4052 | 498.6841 | 227.7918 | 225.5085 | 226.8967 | 223.0937 | 223.2041 | 223.6514 | 227.3 |  | 227.6 | 139.6792 | 141.3821 | 138.3127 | 139.0048 | 137.2548 |  | 142.1026 | 125.8681 | 140.5131
21/12/2025 | 08:30 | 506.6286 | 515.7747 | 511.1678 | 518.3676 | 517.6007 | 515.394 |  | 512.7285 | 504.7483 | 488.4966 | 510.5772 | 496.0531 | 227.5341 | 225.0733 | 226.4011 | 221.1822 | 221.6464 | 223.6189 | 226.7 |  | 226.2 | 138.5572 | 140.5958 | 138.0945 | 138.4995 | 137.0616 |  | 141.5903 | 125.3066 | 140.2068
21/12/2025 | 09:00 | 506.2089 | 514.9344 |  | 515.9252 | 515.6664 | 514.0915 | 518.9462 | 509.6184 | 503.8005 | 486.5159 | 509.1877 | 494.4704 | 227.9776 | 225.0128 | 226.8285 | 219.9599 | 220.2436 | 223.3974 | 226.1 |  | 225.8 | 138.8551 | 140.4437 | 137.9176 | 138.6323 | 137.0064 |  | 141.1073 | 124.8818 | 140.1455
21/12/2025 | 09:30 | 505.1073 | 509.6301 | 506.5987 | 513.1594 | 512.282 | 510.1019 | 518.1713 | 506.3248 | 501.5249 | 485.4773 | 508.0559 | 493.1619 | 227.6982 | 222.8216 | 226.1323 | 218.7253 | 218.457 | 222.304 | 225.4 |  | 225.2 | 138.3611 | 139.9272 | 137.331 | 138.3098 | 136.5786 |  | 140.6535 | 124.3202 | 139.7575
21/12/2025 | 10:00 | 503.8483 | 505.9014 | 505.916 | 510.2002 | 510.8334 | 510.1683 | 518.126 | 505.2395 | 501.3023 | 484.0796 | 506.9665 | 492.3264 | 227.1267 | 223.1096 | 225.1065 | 219.5796 | 219.1436 | 222.8633 | 225.4 |  | 225.3 | 139.0776 | 139.8195 | 137.1959 | 138.5743 | 136.5648 |  | 140.6974 | 124.413 | 140.1251
21/12/2025 | 10:30 | 502.5894 | 507.3719 | 502.4497 | 508.2613 | 509.7852 | 508.8507 |  | 504.6931 | 501.158 | 483.863 | 507.0539 | 492.343 | 227.1409 | 221.9262 | 224.981 | 219.061 | 218.2724 | 222.751 | 226.1 |  | 225.3 | 139.2959 | 140.2047 | 137.3516 | 138.7293 | 136.5924 |  | 141.1365 | 124.1347 | 140.6765
21/12/2025 | 11:00 | 504.0057 | 507.7921 | 502.3972 | 508.0439 | 508.0608 | 507.4936 |  | 502.8082 | 501.1145 | 484.144 | 507.2221 | 493.1943 | 226.5863 | 223.1547 | 225.1598 | 218.5246 | 217.7261 | 223.0856 | 225.4 |  | 225 | 138.839 | 139.8877 | 137.2857 | 138.4512 | 136.275 |  | 140.6389 | 123.5243 | 139.7575
21/12/2025 | 11:30 | 502.537 | 505.5338 | 494.0992 | 506.1936 | 506.9654 | 506.631 | 517.8076 | 502.7019 | 503.4215 | 485.5275 | 510.6229 | 494.7952 | 225.174 | 221.7637 | 224.7498 | 218.3014 | 217.3496 | 223.2446 | 225.5 |  | 225.7 | 139.4546 | 140.4248 | 137.5203 | 139.5116 | 136.3716 |  | 141.1951 | 123.6659 | 140.4723
21/12/2025 | 12:00 | 502.9041 | 503.8006 | 493.5214 | 504.9143 | 506.286 | 506.5778 | 511.6855 | 501.9181 | 503.2977 | 484.8932 | 509.2549 | 494.5216 | 225.2487 | 223.0306 | 224.6151 | 218.0695 | 217.0543 | 223.3883 | 225.5 |  | 225.5 | 138.7601 | 140.6022 | 137.3148 | 139.174 | 136.3164 |  | 140.917 | 123.6659 | 140.4927
21/12/2025 | 12:30 | 503.114 | 504.5884 | 499.0359 | 504.3076 | 505.6815 | 505.2935 |  | 501.1565 | 503.5384 | 484.9901 | 510.9206 | 495.1793 | 224.6167 | 222.1742 | 224.0598 | 217.7559 | 217.3053 | 222.5885 | 226.1 |  | 225.8 | 139.1428 | 141.0993 | 137.2362 | 138.884 | 135.7644 |  | 141.4146 | 123.9931 | 140.5335
21/12/2025 | 13:00 | 503.8483 | 506.2165 | 494.5718 | 505.3235 | 506.1537 | 504.7084 |  | 500.9565 | 504.0366 | 484.8185 | 510.6226 | 495.3769 | 224.6755 | 222.8014 | 225.1765 | 217.2562 | 216.412 | 223.1257 | 226.1 |  | 225.7 | 139.185 | 140.6907 | 137.2838 | 139.0105 | 136.0404 |  | 141.2097 | 124.3202 | 140.4927
21/12/2025 | 13:30 | 502.8517 | 504.4308 | 496.0949 | 504.7071 | 505.5165 | 505.2809 |  | 502.1741 | 504.7359 | 485.8055 | 511.727 | 495.8845 | 224.6675 | 221.8471 | 224.3811 | 217.4509 | 216.3824 | 222.9606 | 226.7 |  | 225.9 | 139.5316 | 140.8963 | 137.4264 | 138.8639 | 136.2474 |  | 141.4878 | 123.9003 | 140.4723
21/12/2025 | 14:00 | 503.4287 | 505.0086 | 501.0842 | 506.6243 | 505.6834 | 506.2664 |  | 504.0103 | 503.9212 | 485.9247 | 510.8076 | 495.2674 | 225.2228 | 222.5854 | 224.8055 | 218.0511 | 216.7885 | 222.8748 | 225.9 |  | 225.2 | 138.6882 | 140.1617 | 137.2872 | 138.6818 | 136.137 |  | 140.9316 | 124.1786 | 140.1455
21/12/2025 | 14:30 | 504.0582 | 505.5863 | 496.8827 | 506.2968 | 507.0429 | 507.8275 | 518.2101 | 504.8324 | 504.3272 | 485.4518 | 510.9564 | 494.3371 | 225.1645 | 220.7458 | 225.4226 | 217.7059 | 216.722 | 222.4404 | 225.5 |  | 225.1 | 139.0226 | 139.7608 | 137.2156 | 138.2664 | 135.999 |  | 140.7706 | 124.0858 | 139.7575
21/12/2025 | 15:00 | 504.268 | 509.5776 | 503.1849 | 509.0763 | 509.7003 | 509.0454 |  | 505.7408 | 503.1248 | 484.2094 | 509.3293 | 494.2219 | 225.3145 | 224.1828 | 225.4938 | 218.7526 | 217.1429 | 222.5267 | 225.5 |  | 225.1 | 139.051 | 139.6432 | 137.3325 | 138.5468 | 135.9852 |  | 140.6389 | 124.0419 | 139.9821
21/12/2025 | 15:30 | 504.6353 | 510.6805 | 502.0821 | 509.4805 | 510.0892 | 509.0724 |  | 505.795 | 503.3724 | 484.5401 | 510.2936 | 493.8548 | 224.8003 | 224.1543 | 225.6398 | 219.0122 | 217.6301 | 222.5032 | 226.1 |  | 225.3 | 138.9983 | 139.7677 | 137.3179 | 138.1805 | 136.2336 |  | 140.8731 | 123.9003 | 139.9004
21/12/2025 | 16:00 | 504.5303 | 510.7855 |  | 511.1691 | 511.9732 | 509.4343 |  | 507.1391 | 503.1418 | 484.9574 | 509.629 | 494.088 | 224.9452 | 224.4046 | 225.7169 | 219.8579 | 218.4275 | 222.8362 | 225.6 |  | 225.8 | 139.7139 | 139.9459 | 137.4336 | 138.8416 | 136.3854 |  | 141.1805 | 124.0419 | 140.1455
21/12/2025 | 16:30 | 504.3205 | 509.6301 | 505.3907 | 513.3853 | 513.7124 | 512.4211 | 518.5323 | 509.147 | 503.5807 | 485.1283 | 510.0432 | 494.3744 | 224.9661 | 223.9322 | 226.3949 | 220.9633 | 219.0329 | 222.6198 | 225.5 |  | 225.6 |  | 139.986 | 137.8219 | 138.8073 | 136.1508 |  | 141.1073 | 124.8818 | 140.5335
21/12/2025 | 17:00 | 504.1631 | 509.4726 |  | 513.8429 | 514.7762 | 514.4235 | 518.6204 | 510.5498 | 503.6139 | 484.378 | 508.9346 | 494.1493 | 224.799 | 224.1207 | 226.3422 | 221.2227 | 219.9631 | 222.2604 | 225.4 |  | 225.6 | 139.418 | 139.9319 | 137.5306 | 138.1836 | 134.7846 |  | 140.9755 | 126.1953 | 140.1455
21/12/2025 | 17:30 | 505.2647 | 512.9387 | 509.2246 | 515.6492 | 516.2237 | 514.7604 | 518.5321 | 510.2386 | 500.7788 | 481.7809 | 505.5631 | 491.1525 | 225.2879 | 225.2512 | 226.4725 | 221.6783 | 219.9852 | 221.9478 | 225.4 |  | 225.2 | 139.3829 | 139.7516 | 137.2585 | 138.7874 | 134.7018 |  | 140.6535 | 126.2441 | 140.1455
21/12/2025 | 18:00 | 504.0057 | 511.3106 | 508.752 | 513.9689 | 514.2392 | 513.3932 | 513.1116 | 507.6967 | 493.9156 | 475.8106 | 499.7026 | 485.385 | 224.7883 | 224.6332 | 226.9959 | 221.3992 | 219.5349 | 220.9767 | 222.9 |  | 223.3 | 138.4571 | 139.8131 | 136.7671 | 138.5471 | 135.0468 |  | 141.1219 | 125.3993 | 139.6962
21/12/2025 | 18:30 | 505.2122 | 512.2035 | 509.0146 | 513.8677 | 514.5962 | 512.2249 |  | 508.774 | 502.1725 | 485.3752 | 508.7434 | 492.2409 | 225.0938 | 224.8304 | 226.2524 | 221.0187 | 219.306 | 222.4931 | 226.1 |  | 225.8 | 139.3801 | 141.6183 | 137.4629 | 139.359 | 135.1158 |  | 142.7613 | 125.4921 | 140.1251
21/12/2025 | 19:00 | 503.5861 | 507.5819 | 502.3446 | 509.4865 | 510.6909 | 509.9861 |  | 506.4124 | 501.4199 | 485.6321 | 506.3493 | 492.9626 | 224.1677 | 223.0642 | 225.0152 | 218.9124 | 218.2724 | 222.4514 | 225.5 |  | 225.9 | 139.4422 | 141.8757 | 136.9059 | 139.745 | 134.619 |  | 143.1858 | 125.3505 | 140.5335
21/12/2025 | 19:30 | 501.1731 | 502.4352 | 492.7862 | 507.109 | 508.6027 | 508.4629 |  | 503.6754 | 501.5545 | 485.8841 | 506.9574 | 493.4842 | 223.1395 | 220.3577 | 222.8511 | 218.2742 | 217.5637 | 222.0872 | 225.4 |  | 225.4 |  | 141.9389 | 136.7447 | 138.84 | 134.2188 |  | 142.8199 | 124.5107 | 139.7575
21/12/2025 | 20:00 | 501.8026 | 502.1201 |  | 506.8188 | 508.2509 | 507.4083 |  | 503.5916 | 499.773 | 483.0706 | 504.619 | 492.0464 | 223.3322 | 220.1407 | 222.9186 | 218.2667 | 217.667 | 221.9328 | 224.8 |  | 225 |  | 141.4433 | 136.7031 | 138.7965 | 134.2326 |  | 142.5125 | 123.9442 | 139.7575
21/12/2025 | 20:30 | 500.596 | 498.2338 | 494.887 | 506.1124 | 507.5729 | 507.1697 |  | 502.4472 | 498.4763 | 481.9865 | 504.6076 | 490.1245 | 223.4217 | 221.188 | 223.6764 | 218.0961 | 217.2093 | 221.4207 | 224.3 |  | 224.5 |  | 140.9116 | 136.1557 | 138.4047 | 134.1912 |  | 142.1612 | 123.9442 | 139.737
21/12/2025 | 21:00 | 502.432 | 502.9078 |  | 506.6218 | 508.332 | 507.3485 |  | 503.6296 | 499.3732 | 483.6505 | 505.4934 | 491.7256 | 224.1233 | 223.1182 | 224.7603 | 218.213 | 217.5341 | 221.9537 | 224.8 |  | 224.9 |  | 141.7982 | 136.5928 | 138.942 | 134.5086 |  | 142.7174 | 123.5243 | 140.1251
21/12/2025 | 21:30 | 503.0615 | 504.9035 | 500.1914 | 508.4089 | 509.557 | 507.9655 |  | 504.2034 | 500.2638 | 484.3568 | 505.6219 | 491.4986 | 224.614 | 224.6334 | 225.3755 | 218.9903 | 218.2429 | 221.7595 | 224.8 |  | 225.5 |  | 141.5821 | 136.7857 | 138.9579 | 134.5224 |  | 142.4686 | 124.369 | 140.1251
21/12/2025 | 22:00 | 503.5336 | 506.5841 | 500.2964 | 509.5489 | 510.6888 | 509.2218 |  | 504.9351 | 501.7865 | 485.4845 | 505.9691 | 492.1249 | 225.1648 | 225.7552 | 226.4861 | 219.2732 | 218.5751 | 221.9308 | 225.4 |  | 225.9 | 138.6481 | 141.537 | 136.9321 | 138.7687 | 135.0192 |  | 142.7174 | 123.8514 | 140.1455
21/12/2025 | 22:30 | 503.9008 | 506.5316 | 502.2921 | 510.044 | 511.1279 | 510.2474 |  | 505.8896 | 500.8337 | 485.0339 | 506.9413 | 492.4168 | 225.6973 | 225.5462 | 227.1351 | 219.6009 | 218.9886 | 222.3324 | 225.4 |  | 226 | 138.8016 | 141.5655 | 137.0453 | 138.883 | 135.3504 |  | 142.6003 | 123.6659 | 140.5335
21/12/2025 | 23:00 | 506.681 | 508.8423 | 500.9792 | 512.3605 | 513.6334 | 512.1347 |  | 507.9807 | 502.5509 | 487.2233 | 507.7252 | 493.7221 | 226.4217 | 225.1626 | 227.8038 | 220.8807 | 220.0517 | 222.4725 | 226.1 |  | 226.9 | 139.5447 | 140.5846 | 137.2497 | 139.1397 | 135.9714 |  | 141.7074 | 123.6659 | 140.942
21/12/2025 | 23:30 | 506.104 | 511.5208 | 509.6974 | 514.8214 | 515.9742 | 513.0096 |  | 509.1148 | 501.9874 | 487.1825 | 507.2261 | 493.8671 | 226.9339 | 228.3173 | 228.3305 | 222.1264 | 221.4692 | 222.5565 | 226.1 |  | 227 | 139.3918 | 140.9328 | 137.5944 | 139.1535 | 135.999 |  | 141.7952 | 124.1347 | 140.554
22/12/2025 | 00:00 | 506.2089 | 513.884 |  | 517.343 | 517.8904 | 513.7621 | 517.4965 | 509.9532 | 502.6205 | 487.1119 | 507.871 | 493.907 | 227.1922 | 228.2003 | 228.4063 | 222.946 | 222.584 | 222.702 | 226.1 |  | 227.1 | 138.7642 | 140.385 | 137.6523 | 138.471 | 136.1784 |  | 141.6196 | 124.8818 | 140.1455
MÁXIMO |  | 507.6253 | 519.2408 | 520.4112 | 526.1274 | 525.8578 | 522.0618 | 518.9462 | 517.8173 | 508.9753 | 491.0479 | 515.9707 | 499.568 | 228.0597 | 228.3173 | 228.4063 | 227.0029 | 224.6364 | 223.8929 | 228 | 0 | 228.2 | 140.1664 | 141.9389 | 140.5254 | 139.745 | 137.4894 | 0 | 143.4785 | 127.04 | 140.942
MÍNIMO |  | 500.596 | 498.2338 | 492.7862 | 504.3076 | 505.5165 | 504.7084 | 511.6855 | 500.9565 | 493.9156 | 475.8106 | 499.7026 | 485.385 | 223.1395 | 220.1407 | 222.8511 | 217.2562 | 216.3824 | 220.953 | 222.3 | 0 | 223.3 | 137.3721 | 139.6432 | 136.1557 | 137.2175 | 134.1912 | 0 | 140.6389 | 123.5243 | 138.9201
PROMEDIO |  | 504.8472 | 510.8555 | 505.6079 | 514.3605 | 514.6224 | 512.4399 | 516.9748 | 507.334 | 501.3434 | 483.8086 | 507.3228 | 492.506 | 225.8637 | 224.5246 | 226.3099 | 221.2018 | 219.875 | 222.37 | 225.3187 | 0 | 225.5625 | 138.9065 | 140.811 | 137.979 | 138.5664 | 135.9076 | 0 | 141.8489 | 124.8403 | 140.0285
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 21/12/2025 01:22:00 | 21/12/2025 18:41:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 21/12/2025 02:48:00 | 21/12/2025 18:40:00 | Por regulación de tensión en la SE La Ramada
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/12/2025 03:34:00 | 21/12/2025 16:50:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/12/2025 03:34:00 | 21/12/2025 16:40:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 21/12/2025 04:27:00 | 22/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 21/12/2025 06:21:00 | 21/12/2025 18:36:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Juan

## AISLADOS_TEMP
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE S.A.A. | CENTRAL | 21/12/2025 14:55:00 | 21/12/2025 18:25:00 |  | Por falla de la red de distribución de Hidrandina.
C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE S.A.A. | CENTRAL | 21/12/2025 18:34:00 | 21/12/2025 20:13:00 |  | Por falla de la red de distribución de Hidrandina.

## TRANSGRESIONES
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:11:05 07:12:45 | 59.806 59.806 | 15:29:10 | 60.267
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:11:05 07:12:45 | 59.806 59.806 | 15:29:10 | 60.267
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:12:45 | 59.805 | 15:29:10 | 60.266
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:12:45 | 59.804 | 15:29:10 15:29:11 | 60.266 60.266
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:12:45 | 59.805 | 15:29:10 | 60.266
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:12:45 | 59.805 | 15:29:10 | 60.267
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:11:05 07:12:45 | 59.806 59.806 | 15:29:10 | 60.267

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/12/2025 | 00:30 | 6915.31 | 6845.1196 | -1.015%
21/12/2025 | 01:00 | 6870.07 | 6733.7108 | -1.985%
21/12/2025 | 01:30 | 6750.53 | 6623.2985 | -1.885%
21/12/2025 | 02:00 | 6659.1 | 6536.1461 | -1.846%
21/12/2025 | 02:30 | 6632.4 | 6456.3165 | -2.655%
21/12/2025 | 03:00 | 6536.2 | 6435.0896 | -1.547%
21/12/2025 | 03:30 | 6429.6 | 6397.4326 | -0.5003%
21/12/2025 | 04:00 | 6373.5 | 6364.4986 | -0.1412%
21/12/2025 | 04:30 | 6389 | 6365.3815 | -0.3697%
21/12/2025 | 05:00 | 6404.6 | 6350.7909 | -0.8402%
21/12/2025 | 05:30 | 6393 | 6280.896 | -1.754%
21/12/2025 | 06:00 | 6180.1 | 6125.6132 | -0.8816%
21/12/2025 | 06:30 | 5949.63 | 6093.762 | 2.423%
21/12/2025 | 07:00 | 6041.88 | 6120.7332 | 1.305%
21/12/2025 | 07:30 | 6155.24 | 6209.8961 | 0.888%
21/12/2025 | 08:00 | 6197.13 | 6324.022 | 2.048%
21/12/2025 | 08:30 | 6399.82 | 6474.5424 | 1.168%
21/12/2025 | 09:00 | 6405.98 | 6580.1404 | 2.719%
21/12/2025 | 09:30 | 6701.09 | 6690.4097 | -0.1594%
21/12/2025 | 10:00 | 6739.93 | 6783.6135 | 0.6481%
21/12/2025 | 10:30 | 6758.01 | 6863.059 | 1.554%
21/12/2025 | 11:00 | 6737.59 | 6917.2795 | 2.667%
21/12/2025 | 11:30 | 6897.36 | 6972.3816 | 1.088%
21/12/2025 | 12:00 | 6921.57 | 6997.1369 | 1.092%
21/12/2025 | 12:30 | 6902.84 | 7015.3039 | 1.629%
21/12/2025 | 13:00 | 6829.19 | 6991.3173 | 2.374%
21/12/2025 | 13:30 | 6892.02 | 6953.9804 | 0.899%
21/12/2025 | 14:00 | 6907.09 | 6919.636 | 0.1816%
21/12/2025 | 14:30 | 6912.98 | 6928.7057 | 0.2275%
21/12/2025 | 15:00 | 6898.97 | 6907.1737 | 0.1189%
21/12/2025 | 15:30 | 6801.98 | 6896.7282 | 1.393%
21/12/2025 | 16:00 | 6790.68 | 6853.5174 | 0.9253%
21/12/2025 | 16:30 | 6823.96 | 6751.1652 | -1.067%
21/12/2025 | 17:00 | 6796.96 | 6728.5668 | -1.006%
21/12/2025 | 17:30 | 6813 | 6755.681 | -0.8413%
21/12/2025 | 18:00 | 6869.66 | 6816.3311 | -0.7763%
21/12/2025 | 18:30 | 7188.19 | 7172.5079 | -0.2182%
21/12/2025 | 19:00 | 7471.48 | 7468.1859 | -0.04409%
21/12/2025 | 19:30 | 7607.78 | 7584.6787 | -0.3037%
21/12/2025 | 20:00 | 7597.33 | 7599.18 | 0.02435%
21/12/2025 | 20:30 | 7658.68 | 7612.3299 | -0.6052%
21/12/2025 | 21:00 | 7552.74 | 7573.0768 | 0.2693%
21/12/2025 | 21:30 | 7485.8 | 7480.8047 | -0.06673%
21/12/2025 | 22:00 | 7391.33 | 7387.2221 | -0.05558%
21/12/2025 | 22:30 | 7337.47 | 7220.4138 | -1.595%
21/12/2025 | 23:00 | 7150.45 | 7019.1053 | -1.837%
21/12/2025 | 23:30 | 6905.1 | 6867.789 | -0.5403%
22/12/2025 | 00:00 | 6660.07 | 6698.9715 | 0.5841%

## DESVIACIÓN
domingo, 21 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | COENERGY S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | 8_DE_AGOSTO-BESS |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/12/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 | 200.7 | 204.1951 | 204.1951 | -3.4951 | 609.7 | 623.5561 | 623.5561 | -13.8561 | 209.7 | 203.8434 | 203.8434 | 5.8566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 129.8 | 136.8547 | 137.046 | -7.246 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 |  | 197.7074 | 6.4926 | 202.8 | 200.2563 | 200.2563 | 2.5437 |  |  |  | 0 | 208 | 206.0169 | 206.0169 | 1.9831 |  |  |  | 0 | 394.9 | 411.536 | 203.7392 | 191.1608 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 80 | 92.8252 | 93.3334 | -13.3334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 121.8 | 41.0257 | 41.0256 | 80.7744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.5 |  | 287.1795 | 97.3205 | 34.6 | 45.6964 | 40.9482 | -6.3482 | 126.6 | 133.3334 | 150.2798 | -23.6798 | 19.5 | 22.4438 | 18.967 | 0.53301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.2 | 88.1161 | 88.1161 | 3.0839 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 183.3 | 186.375 | 186.375 | -3.075 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 5.2 | 4.1026 | 4.1026 | 1.0974 | 20.4 | 24.2255 | 24.2255 | -3.8255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.2 | 33.4907 | 33.4907 | -2.2907 | 39.6 | 20.5128 | 20.5128 | 19.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 59.5146 | 64.1941 | -28.3941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 45.4419 | 45.4419 | -19.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 92.6898 | 92.6898 | 7.0102 | 155.2 | 170.94 | 170.94 | -15.74 | 155.6 | 170.94 | 170.94 | -15.34 | 155.7 | 170.94 | 170.94 | -15.24 | 251.6 | 257.18 | 257.18 | -5.58 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 103.2 | 154.4767 | 47.7799 | 55.4201 | 73.8 | 97.1981 | 95.2199 | -21.4199 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 73.5 | 74.2509 | 73.4699 | 0.03014 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 159.1081 | -15.8081 | 144.2 | 151.0889 | 159.1081 | -14.9081 | 147.8 | 151.5426 | 159.5859 | -11.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 12.5 | 62.204 | 62.204 | -49.704 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.623 | 0.623 | -0.623 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 18.5346 | 18.5346 | -10.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.1 | 20.3531 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15.6098 | 15.6098 | 3.5902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 14.521 | 14.521 | -8.521 | 6.7 | 35.273 | 35.273 | -28.573 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 9.1 | 13.8333 | 14.921 | -5.821 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.4 | 16.5854 | 16.5854 | -2.1854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.3 | 15.4146 | 15.4146 | -1.1146 | 23 | 19.591 | 19.591 | 3.409 | 61.7 | 45.434 | 45.434 | 16.266 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 32.59 | 32.59 | -13.29 | 23.8 | 58.463 | 58.463 | -34.663 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 1.095 | 1.095 | -0.595 | 2.51 |  |  | 2.51 | 17.6 | 15.6098 | 15.6098 | 1.9902 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.751 | 0.751 | -0.751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 16.591 | 16.591 | -16.191 | 0.2 | 14.327 | 14.327 | -14.127 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.22 | 8.22 | 0.88 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.4 | 22 | 22 | 1.4
21/12/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 612.5 | 623.5561 | 623.5561 | -11.0561 | 209.9 | 203.8434 | 203.8434 | 6.0566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 130.2 | 137.2372 | 137.046 | -6.846 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 |  |  | 114 | 203 | 200.2563 | 200.2563 | 2.7437 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.0169 | 206.0169 | 3.6831 |  |  |  | 0 | 406.1 | 464.2128 | 240.962 | 165.138 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 80.4 | 93.8414 | 93.3057 | -12.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 45.3 | 41.0278 | 41.0256 | 4.2744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386 |  | 287.1795 | 98.8205 | 34 | 45.6964 | 40.9482 | -6.9482 | 129.6 | 133.3334 | 150.2798 | -20.6798 | 18.9 | 22.4438 | 18.967 | -0.06699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.1 | 4.1027 |  | 5.1 | 21.1 | 24.2255 | 24.2255 | -3.1255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32 | 33.4907 | 33.4907 | -1.4907 | 82.5 | 20.5128 | 41.0256 | 41.4744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 68.6382 | 68.1742 | -28.1742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.4419 | 45.4419 | -20.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 92.6898 | 92.6898 | 7.2102 | 160.9 | 170.94 | 170.94 | -10.04 | 160.9 | 170.94 | 170.94 | -10.04 | 160.7 | 170.94 | 170.94 | -10.24 | 245.2 | 257.18 | 257.18 | -11.98 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 110.7 | 158.9742 | 63.52 | 47.1801 | 97.9 | 110.4111 | 105.2175 | -7.3175 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 69 | 78.5668 | 75.5201 | -6.5201 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 159.1081 | -15.5081 | 144.8 | 151.0889 | 159.1081 | -14.3081 | 148.3 | 151.5426 | 159.5859 | -11.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.6 | 3.6938 | 3.6938 | -2.0938 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 32.9 | 62.204 | 62.204 | -29.304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.623 | 0.623 | -0.623 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 18.5346 | 18.5346 | -10.6346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 20.4 | 20.3531 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15.6098 | 15.6098 | 3.5902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 14.521 | 14.521 | -6.121 | 12 | 35.273 | 35.273 | -23.273 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 9.2 | 15.954 | 15.8461 | -6.6461 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.9 | 16.5854 | 16.5854 | -1.6854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.3 | 15.4146 | 15.4146 | -1.1146 | 27.4 | 19.591 | 19.591 | 7.809 | 52.4 | 45.434 | 45.434 | 6.966 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 32.59 | 32.59 | -17.89 | 13.8 | 58.463 | 58.463 | -44.663 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.095 | 1.095 | -0.795 | 0.97 |  |  | 0.97 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.4 | 0.751 | 0.751 | -0.351 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.591 | 16.591 | -16.591 | 0 | 14.327 | 14.327 | -14.327 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.22 | 8.22 | 1.18 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.7 | 22 | 22 | 1.7
21/12/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 615.1 | 623.5561 | 623.5561 | -8.4561 | 210 | 203.8434 | 203.8434 | 6.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 130.3 | 137.046 | 136.8508 | -6.5508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 200.2563 | 200.2563 | 5.2437 |  |  |  | 0 | 208.5 |  |  | 208.5 |  |  |  | 0 | 507.4 | 440.7505 | 179.7063 | 327.6937 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.7073 | 164.7073 | 4.5927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 80.6 | 93.3335 | 87.1121 | -6.5121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 71.9 | 46.5772 | 41.0256 | 30.8744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.1 |  | 293.3333 | -62.2333 | 34.1 | 45.6964 | 40.9482 | -6.8482 | 138 | 133.3334 | 150.2798 | -12.2798 | 19.5 | 22.4438 | 18.967 | 0.53301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 181.4 | 181.485 | 185.817 | -4.417 | 182.1 | 181.485 | 185.817 | -3.717 | 184.6 | 182.03 | 186.375 | -1.775 | 106.9 | 110.9132 | 110.9132 | -4.0132 | 5.1 | 31.0641 | 40.5578 | -35.4578 | 24.7 | 24.2255 | 24.2255 | 0.47454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.6 | 33.4907 | 33.4907 | -1.8907 | 94 | 96.5054 | 87.0116 | 6.9884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 57.7777 | 46.5592 | -5.9592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 45.4419 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 92.6898 | 92.6898 | -6.4898 | 160 | 183.9461 | 183.9461 | -23.9461 | 160 | 183.9461 | 183.9461 | -23.9461 | 159.7 | 183.9461 | 183.9461 | -24.2461 | 245.5 | 276.7477 | 276.7477 | -31.2477 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 146.9 | 158.9743 | 138.4615 | 8.4385 | 103.5 | 103.805 | 87.6387 | 15.8613 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 68 | 77.7618 | 72.3739 | -4.3739 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 159.1081 | -14.7081 | 145.1 | 151.0889 | 159.1081 | -14.0081 | 148.9 | 151.5426 | 159.5859 | -10.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 5.2 | 3.5209 | 3.5209 | 1.6791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 60.401 | 60.401 | -26.901 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.453 | 0.453 | -0.053 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 18.5346 | 18.5346 | -11.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 15.6098 | 15.6098 | 3.5902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 13.647 | 13.647 | -8.247 | 10.1 | 32.553 | 32.553 | -22.453 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.1 | 13.4296 | 10.8221 | -0.72205 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15 | 16.5854 | 16.5854 | -1.5854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 28 | 20.481 | 20.481 | 7.519 | 39.9 | 44.485 | 44.485 | -4.585 | 0 |  |  | 0 | 7 | 31.13 | 31.13 | -24.13 | 8.1 | 55.505 | 55.505 | -47.405 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0.13 |  |  | 0.13 | 15.5 | 15.6098 | 15.6098 | -0.10976 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.9 | 0.692 | 0.692 | 0.208 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.492 | 13.492 | -13.492 | 0 | 12.122 | 12.122 | -12.122 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.22 | 8.22 | 0.88 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
21/12/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 612.1 | 623.5561 | 623.5561 | -11.4561 | 209.5 | 203.8434 | 203.8434 | 5.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 137.7 | 137.0459 | 137.2412 | 0.45878 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 200.2563 |  | 205.7 |  |  |  | 0 | 208.9 |  |  | 208.9 |  |  |  | 0 | 485.6 | 384.7398 | 287.9277 | 197.6723 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 79.9 | 91.2049 | 96.2724 | -16.3724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 123.8 | 41.0258 | 107.5272 | 16.2728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 |  | 175.6836 | 52.9164 | 35 | 45.6964 | 40.9482 | -5.9482 | 122.8 | 133.3334 | 150.2798 | -27.4798 | 19.9 | 22.4438 | 18.967 | 0.93301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.6 | 88.1161 | 88.1161 | 4.4839 | 179.4 | 185.817 | 185.817 | -6.417 | 179.4 | 185.817 | 185.817 | -6.417 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 105.7 | 110.9132 | 110.9132 | -5.2132 | 4.9 | 38.8729 | 45 | -40.1 | 24.3 | 24.2255 | 24.2255 | 0.07454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.6 | 33.4907 | 33.4907 | -1.8907 | 46.8 | 94.8504 | 104.8511 | -58.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 39.1481 | 70.8777 | -30.5777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 45.4419 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 92.6898 | 92.6898 | -7.4898 | 171.6 | 183.9461 | 183.9461 | -12.3461 | 169 | 183.9461 | 183.9461 | -14.9461 | 190.6 | 183.9461 | 183.9461 | 6.6539 | 252.6 | 276.7477 | 276.7477 | -24.1477 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 86 | 158.9743 | 116.1799 | -30.1799 | 89.6 | 102.9656 | 110.7947 | -21.1947 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 67.6 | 74.6324 | 78.568 | -10.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0889 | 159.1081 | -15.4081 | 145.2 | 151.0889 | 159.1081 | -13.9081 | 148.3 | 151.5426 | 159.5859 | -11.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 5.2 | 3.5209 | 3.5209 | 1.6791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 23.9 | 59.023 | 59.023 | -35.123 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.342 | 0.342 | 0.258 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 18.5346 | 18.5346 | -11.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 20.3 | 20.3531 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 12.789 | 12.789 | -10.289 | 7 | 29.723 | 29.723 | -22.723 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 10.3 | 9.0994 | 16.4745 | -6.1745 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15 | 16.5854 | 16.5854 | -1.5854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 27.7 | 21.228 | 21.228 | 6.472 | 29.2 | 44.034 | 44.034 | -14.834 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 30.88 | 30.88 | -28.28 | 10.3 | 53.249 | 53.249 | -42.949 | 0 | 0.22 | 0.22 | -0.22 | 0 | 0.929 | 0.929 | -0.929 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 15.6098 | 15.6098 | -0.90976 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.1 | 0.649 | 0.649 | 0.451 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.529 | 10.529 | -10.529 | 0 | 9.815 | 9.815 | -9.815 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.9 | 31 | 28.5 | -1.6 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.22 | 8.22 | 0.48 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21 | 22 | 22 | -1
21/12/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 614.3 | 623.5561 | 623.5561 | -9.2561 | 208.7 | 203.8434 | 203.8434 | 4.8566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 142.6 | 136.8509 | 136.8508 | 5.7492 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.3 | 200.2563 |  | 205.3 |  |  |  | 0 | 208.9 |  |  | 208.9 |  |  |  | 0 | 479.2 | 359.2872 | 276.7565 | 202.4435 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 80.9 | 85.0388 | 91.4285 | -10.5285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 40.4 | 41.0257 | 83.9558 | -43.5558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 |  | 175.8343 | -23.0343 | 35.5 | 45.6964 | 40.9482 | -5.4482 | 136.9 | 133.3334 | 150.2798 | -13.3798 | 20.3 | 22.4438 | 18.967 | 1.333 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93.4 | 88.1161 | 88.1161 | 5.2839 | 182.4 | 181.485 | 181.485 | 0.915 | 182.4 | 181.485 | 181.485 | 0.915 | 184.1 | 182.03 | 182.03 | 2.07 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 5.3 | 45 | 45 | -39.7 | 29.6 | 24.2255 | 24.2255 | 5.3745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.7 | 33.4907 | 33.4907 | -1.7907 | 85.9 | 82.5694 | 76.4156 | 9.4844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 32.6681 | 68.596 | -27.896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 45.4419 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 92.6898 | 92.6898 | -7.0898 | 162.1 | 184.048 | 184.048 | -21.948 | 158.4 | 184.048 | 184.048 | -25.648 | 193.1 | 184.048 | 184.048 | 9.052 | 267.4 | 276.901 | 276.901 | -9.501 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 118.1 | 158.9744 | 138.4615 | -20.3615 | 101.9 | 94.1544 | 105.4653 | -3.5653 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 66.6 | 74.9458 | 78.568 | -11.968 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0889 | 159.1081 | -15.4081 | 144.7 | 151.0889 | 159.1081 | -14.4081 | 148.1 | 151.5426 | 159.5859 | -11.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.6 | 3.6938 | 3.6938 | -2.0938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 35.3 | 57.197 | 57.197 | -21.897 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.292 | 0.292 | -0.192 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 18.5346 | 18.5346 | -11.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 11.954 | 11.954 | -9.454 | 6.5 | 27.153 | 27.153 | -20.653 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 10.3 | 7.5932 | 15.9442 | -5.6442 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 15.1 | 16.5854 | 16.5854 | -1.4854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 15.4146 | 15.4146 | -1.3146 | 26.9 | 21.792 | 21.792 | 5.108 | 37 | 42.824 | 42.824 | -5.824 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 29.52 | 29.52 | -24.22 | 7.4 | 49.959 | 49.959 | -42.559 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 | 0.798 | 0.798 | -0.798 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 15.6098 | 15.6098 | -1.5098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.618 | 0.618 | -0.618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.705 | 9.705 | -9.705 | 0 | 8.26 | 8.26 | -8.26 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.8 | 31 | 28.5 | -1.7 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 17.4 | 18 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.22 | 8.22 | 0.18 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.6 | 22 | 22 | 0.6
21/12/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 613 | 623.5561 | 623.5561 | -10.5561 | 209.9 | 203.8434 | 203.8434 | 6.0566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 144.2 | 137.2412 | 137.2412 | 6.9588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.1 |  |  | 204.1 |  |  |  | 0 | 207.7 |  |  | 207.7 |  |  |  | 0 | 529.9 | 530.5223 | 314.4434 | 215.4566 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 80.4 | 103.7566 | 97.7578 | -17.3578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 22.5 | 221.5562 | 172.5234 | -150.0234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.3 |  | 187.6106 | -34.3106 | 35.3 | 45.6964 | 40.9482 | -5.6482 | 34.9 | 104.2191 | 150.2798 | -115.3798 | 20.4 | 22.4438 | 18.967 | 1.433 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93.8 | 88.1161 | 88.1161 | 5.6839 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 5.2 | 4.6074 | 4.1026 | 1.0974 | 26.1 | 24.2255 | 24.2255 | 1.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32 | 33.4907 | 33.4907 | -1.4907 | 90.6 | 20.5128 | 41.0256 | 49.5744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 81.0696 | 78.5149 | -37.9149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.4419 | 45.4419 | -20.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 92.6898 | 92.6898 | -7.1898 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 255.6 | 257.18 | 257.18 | -1.58 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 62 | 82.0513 | 88.3815 | -26.3815 | 109.4 | 112.9356 | 112.9358 | -3.5358 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 66.5 | 78.568 | 78.568 | -12.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0889 | 159.1081 | -15.4081 | 145.4 | 151.0889 | 159.1081 | -13.7081 | 148.2 | 151.5426 | 159.5859 | -11.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.2 | 3.5209 | 3.5209 | 1.6791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 52.5 | 55.221 | 55.221 | -2.721 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | -0.263 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 18.5346 | 18.5346 | -11.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 11.127 | 11.127 | -2.627 | 13.8 | 24.669 | 24.669 | -10.869 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.3 | 18.8435 | 18.2497 | -7.9497 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.4 | 16.5854 | 16.5854 | -2.1854 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.3 | 15.4146 | 15.4146 | -1.1146 | 26.3 | 22.295 | 22.295 | 4.005 | 41.3 | 41.361 | 41.361 | -0.061 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 27.78 | 27.78 | -25.88 | 14.3 | 46.325 | 46.325 | -32.025 | 0 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0.643 | 0.643 | -0.643 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 15.6098 | 15.6098 | -2.2098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.591 | 0.591 | -0.591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.594 | 9.594 | -9.594 | 0 | 6.954 | 6.954 | -6.954 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.1 | 31 | 28.5 | -1.4 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.4 | 18 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.22 | 8.22 | 0.68 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.3 | 22 | 22 | 1.3
21/12/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 603 | 623.5561 | 623.5561 | -20.5561 | 202.5 | 203.8434 | 203.8434 | -1.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 145.8 | 136.8508 | 137.046 | 8.754 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.6 |  |  | 203.6 |  |  |  | 0 | 210.5 |  |  | 210.5 |  |  |  | 0 | 464.2 | 388.7689 | 284.8766 | 179.3234 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 78.2 | 92.6163 | 92.3611 | -14.1611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 21.8 | 120.0577 | 119.2712 | -97.4712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 103.8 |  | 179.5247 | -75.7247 | 35.4 | 45.6964 | 40.9482 | -5.5482 | 46.4 | 133.3334 | 150.2798 | -103.8798 | 22.3 | 22.4438 | 18.967 | 3.333 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 181.1 | 186.375 | 186.375 | -5.275 | 105.9 | 110.9132 | 110.9132 | -5.0132 | 19.1 | 42.1144 | 24.6154 | -5.5154 | 17.6 | 24.2255 | 24.2255 | -6.6255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.4 | 33.4907 | 33.4907 | -2.0907 | 41.7 | 91.6089 | 47.1795 | -5.4795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 40.6362 | 68.4249 | -28.1249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 45.4419 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 92.6898 | 92.6898 | -7.1898 | 172 | 184.1461 | 170.94 | 1.06 | 169.4 | 184.1461 | 170.94 | -1.54 | 202.3 | 184.1461 | 170.94 | 31.36 | 267.8 | 277.0487 | 257.18 | 10.62 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 55.6 | 158.9743 | 138.4615 | -82.8615 | 89.1 | 99.0924 | 106.612 | -17.512 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 69.5 | 76.8967 | 78.568 | -9.068 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0889 | 159.1081 | -15.1081 | 145.7 | 151.0889 | 159.1081 | -13.4081 | 148.6 | 151.5426 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 5.2 | 3.5209 | 3.5209 | 1.6791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 62.4 | 56.055 | 56.055 | 6.345 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.277 | 0.277 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 18.5346 | 18.5346 | -11.1346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 15.6098 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.225 | 11.225 | 0.475 | 25 | 25.035 | 25.035 | -0.035 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.2 | 9.4453 | 15.9044 | -5.7044 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 27.3 | 22.86 | 22.86 | 4.44 | 55.6 | 41.526 | 41.526 | 14.074 | 0 |  |  | 0 | 6 | 27.71 | 27.71 | -21.71 | 20 | 44.345 | 44.345 | -24.345 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0.573 | 0.573 | -0.573 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 15.6098 | 15.6098 | -2.5098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.7 | 0.593 | 0.593 | 0.107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.219 | 10.219 | -10.219 | 0 | 7.267 | 7.267 | -7.267 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.9 | 31 | 28.5 | -1.6 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 17.4 | 18 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.22 | 8.22 | 0.08 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.1 | 22 | 22 | -3.9
21/12/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 | 204.7 | 204.1951 | 204.1951 | 0.50488 | 614 | 623.556 | 623.5561 | -9.5561 | 209.8 | 203.8434 | 203.8434 | 5.9566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 149.5 | 129.8233 | 137.046 | 12.454 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.6 | 200.2563 |  | 204.6 |  |  |  | 0 | 209.7 |  |  | 209.7 |  |  |  | 0 | 419.8 | 546.4771 | 185.0654 | 234.7346 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 80.6 | 93.1693 | 95.0965 | -14.4964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 22.6 | 81.1019 | 71.8356 | -49.2356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 171.1909 | -171.1909 | 36.2 | 40.3919 | 40.9482 | -4.7482 | 54.1 | 133.3381 | 150.2798 | -96.1798 | 21.4 | 18.5597 | 18.967 | 2.433 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 94.1 | 88.1161 | 88.1161 | 5.9839 | 184 | 185.817 | 185.817 | -1.817 | 184.4 | 185.817 | 185.817 | -1.417 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 22.1 | 24.6176 | 45 | -22.9 | 27.8 | 24.2255 | 24.2255 | 3.5745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 33.4907 | 33.4907 | -0.89073 | 69.6 | 72.9969 | 104.8511 | -35.2511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 45.2 | 68.1177 | -27.2177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 27 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 92.6897 | 92.6898 | -6.7898 | 162.8 | 170.94 | 184.048 | -21.248 | 163 | 170.94 | 184.048 | -21.048 | 163.7 | 170.94 | 184.048 | -20.348 | 252.3 | 257.18 | 276.901 | -24.601 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 90.6 | 138.4615 | 116.1799 | -25.5799 | 97.4 | 101.9223 | 106.5545 | -9.1545 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 75.4 | 76.1121 | 78.568 | -3.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 159.1081 | -15.1081 | 145 | 151.0888 | 159.1081 | -14.1081 | 148.4 | 151.5425 | 159.5859 | -11.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 5.2 | 3.5209 | 3.5209 | 1.6791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 70.7 | 35.6 | 57.826 | 12.874 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | -0.304 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 18.5347 | 18.5346 | -10.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.4 | 20.3531 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 7.67 | 11.631 | 3.169 | 44.2 | 14.4 | 26.35 | 17.85 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 10.4 | 10.5061 | 15.833 | -5.433 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.7 | 16.5854 | 16.5854 | -1.8854 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 14.4 | 15.4146 | 15.4146 | -1.0146 | 28.2 | 23.445 | 23.445 | 4.755 | 50.8 | 25 | 42.235 | 8.565 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 22.4 | 28.18 | -24.08 | 9.1 | 24.5 | 42.916 | -33.816 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0.532 | 0.532 | -0.532 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 15.6098 | 15.6098 | -2.7098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.604 | 0.604 | -0.604 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 11.091 | -11.091 | 0 | 8.119 | 8.119 | -8.119 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.22 | 8.22 | -0.62 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24.4 | 22 | 22 | 2.4
21/12/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 610.5 | 623.556 | 623.5561 | -13.0561 | 211 | 203.8434 | 203.8434 | 7.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 150.8 | 130.2061 | 136.8508 | 13.9492 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 200.2563 |  | 205.7 |  |  |  | 0 | 209.8 |  |  | 209.8 |  |  |  | 0 | 428.1 | 547.9391 | 216.4337 | 211.6663 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 80.4 | 93.6502 | 93.3334 | -12.9334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.7 | 92.4728 | 52.0454 | -29.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 162.4996 | -162.4996 | 35.5 | 40.3919 | 40.9482 | -5.4482 | 60.7 | 133.4546 | 150.2798 | -89.5798 | 20.6 | 18.5597 | 18.967 | 1.633 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.8 | 186.375 | 186.375 | -2.575 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 22.2 | 21.7987 | 43.2559 | -21.0559 | 30.2 | 24.2255 | 24.2255 | 5.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.2 | 33.4907 | 33.4907 | -1.2907 | 45.5 | 47.1796 | 84.3135 | -38.8135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 49.6082 | 47.9812 | -7.4812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 27 | 45.4419 | -20.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 92.6897 | 92.6898 | -7.1898 | 165.5 | 170.94 | 184.048 | -18.548 | 164.7 | 170.94 | 184.048 | -19.348 | 165.6 | 170.94 | 184.048 | -18.448 | 256 | 257.18 | 276.901 | -20.901 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 107.3 | 106.5574 | 158.9744 | -51.6744 | 101.2 | 107.885 | 100.7026 | 0.49737 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 74 | 78.2533 | 76.3111 | -2.3112 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0888 | 159.1081 | -15.0081 | 145.2 | 151.0888 | 159.1081 | -13.9081 | 148.7 | 151.5425 | 159.5859 | -10.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 76.3 | 41.4 | 60.727 | 15.573 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.293 | 0.293 | -0.293 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 18.5347 | 18.5346 | -11.1346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 12 | 11.991 | 7.409 | 50.9 | 18 | 27.957 | 22.943 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.199 | 2.199 | -0.499 | 10.4 | 11.5307 | 11.1526 | -0.75257 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.5 | 16.5854 | 16.5854 | -2.0854 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 14.5 | 15.4146 | 15.4146 | -0.91463 | 28.2 | 23.359 | 23.359 | 4.841 | 47 | 24 | 40.854 | 6.146 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 29.27 | 29.27 | -26.97 | 8.1 | 35.4 | 44.224 | -36.124 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0.596 | 0.596 | -0.596 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 15.6098 | 15.6098 | -3.1098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.57 | 0.57 | -0.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 15.003 | -15.003 | 0 | 10.776 | 10.776 | -10.776 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.22 | 8.22 | -0.62 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.8 | 22 | 22 | 1.8
21/12/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 | 201 | 204.1951 | 204.1951 | -3.1951 | 609.7 | 623.556 | 623.5561 | -13.8561 | 210.5 | 203.8434 | 203.8434 | 6.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 150.1 | 130.025 | 137.2412 | 12.8588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 200.2563 |  | 206.1 |  |  |  | 0 | 211.3 |  |  | 211.3 |  |  |  | 0 | 422.4 | 526.4748 | 176.5854 | 245.8146 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 164.7073 | 164.7073 | -6.9073 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 | 5.8 | 2.8315 | 2.8315 | 2.9685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 80.3 | 93.3337 | 93.3334 | -13.0334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 22.6 | 73.716 | 81.8568 | -59.2568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 164.9832 | -164.9832 | 36.7 | 40.3919 | 40.9482 | -4.2482 | 66.5 | 133.3356 | 150.2798 | -83.7798 | 20.7 | 18.5597 | 18.967 | 1.733 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.8 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6839 | 178.9 | 185.817 | 181.485 | -2.585 | 179.6 | 185.817 | 181.485 | -1.885 | 184 | 186.375 | 182.03 | 1.97 | 105.8 | 110.9132 | 110.9132 | -5.1132 | 19.7 | 20.1975 | 40.6447 | -20.9447 | 25.7 | 24.2255 | 24.2255 | 1.4745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.6 | 33.4907 | 33.4907 | -1.8907 | 38.9 | 41.0257 | 80.7708 | -41.8708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 47.4023 | 54.4268 | -14.3268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 27 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 92.6897 | 92.6898 | -7.7898 | 170.9 | 170.94 | 184.1461 | -13.2461 | 171.4 | 170.94 | 184.1461 | -12.7461 | 172.1 | 170.94 | 184.1461 | -12.0461 | 256.1 | 257.18 | 277.0487 | -20.9487 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 132.9 | 112.7113 | 138.4615 | -5.5615 | 105.7 | 104.8841 | 106.907 | -1.207 | 61.5 | 67.4615 | 67.4615 | -5.9615 | 74 | 77.5122 | 78.085 | -4.085 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0888 | 159.1081 | -14.8081 | 145.6 | 151.0888 | 159.1081 | -13.5081 | 148.7 | 151.5425 | 159.5859 | -10.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 66.4 | 46.9 | 64.004 | 2.396 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | -0.268 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 18.5347 | 18.5346 | -11.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.018 | 0.018 | 0.082 | 17.1 | 12.3 | 12.336 | 4.764 | 51.1 | 20.5 | 29.659 | 21.441 | 0 | 0.095 | 0.095 | -0.095 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 10.4 | 11.018 | 12.6508 | -2.2508 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.5 | 16.5854 | 16.5854 | -2.0854 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 14.5 | 15.4146 | 15.4146 | -0.91463 | 26.8 | 23.049 | 23.049 | 3.751 | 59.6 | 24.5 | 38.775 | 20.825 | 0 | 0.204 | 0.204 | -0.204 | 2 | 30.56 | 30.56 | -28.56 | 6.8 | 45.5 | 46.444 | -39.644 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0.696 | 0.696 | -0.696 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 15.6098 | 15.6098 | -3.1098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.527 | 0.527 | -0.527 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 19.929 | -19.929 | 0 | 14.035 | 14.035 | -14.035 | 0 | 0.405 | 0.405 | -0.405 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.22 | 8.22 | 0.98 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 24 | 22 | 22 | 2
21/12/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 610.8 | 623.556 | 623.5561 | -12.7561 | 209.3 | 203.8434 | 203.8434 | 5.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 150.2 | 130.0181 | 136.8508 | 13.3492 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 |  |  | 205.5 |  |  |  | 0 | 209.7 |  |  | 209.7 |  |  |  | 0 | 351.4 | 324.3536 | 80.3461 | 271.0539 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 80.4 | 93.3334 | 93.3334 | -12.9334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.6 | 66.9515 | 20.5128 | 2.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 152.7789 | -152.7789 | 36.3 | 40.3919 | 40.9482 | -4.6482 | 53.5 | 133.3336 | 142.5969 | -89.0969 | 20.7 | 18.5597 | 18.967 | 1.733 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 85.2 | 85.111 | 85.111 | 0.08902 | 181.8 | 185.817 | 181.485 | 0.315 | 182.6 | 185.817 | 181.485 | 1.115 | 183.6 | 186.375 | 182.03 | 1.57 | 106.3 | 110.9132 | 110.9132 | -4.6132 | 26.3 | 39.3501 | 40.2576 | -13.9576 | 20.9 | 24.2255 | 24.2255 | -3.3255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.5 | 33.4907 | 33.4907 | -0.99073 | 62.6 | 100.1375 | 81.158 | -18.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 46.3849 | 42.8418 | -2.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 27 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 92.6897 | 92.6898 | -7.2898 | 172.4 | 184.1461 | 184.1461 | -11.7461 | 169.9 | 184.1461 | 184.1461 | -14.2461 | 202.1 | 184.1461 | 184.1461 | 17.9539 | 268.2 | 277.0487 | 277.0487 | -8.8487 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 88.5 | 158.9744 | 138.4615 | -49.9615 | 97.1 | 103.8049 | 92.029 | 5.0709 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 74 | 76.8599 | 72.2098 | 1.7902 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 159.0949 | -15.0949 | 145.4 | 151.0888 | 159.0949 | -13.6949 | 148.2 | 151.5425 | 159.5727 | -11.3727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 | 37.8 | 51.9 | 66.602 | -28.802 | 1.9 | 7.314 | 7.314 | -5.414 | 0 | 0.278 | 0.278 | -0.278 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 18.5347 | 18.5346 | -11.1346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 5 | 16.937 | 16.937 | -11.937 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.285 | 1.285 | 1.715 | 3.5 | 1.58 | 1.58 | 1.92 | 19.8 | 12.7 | 12.714 | 7.086 | 48.8 | 22.5 | 31.2 | 17.6 | 4.3 | 1.401 | 1.401 | 2.899 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 10.5 | 10.7815 | 9.958 | 0.54202 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.6 | 16.5854 | 16.5854 | -1.9854 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 14.4 | 15.4146 | 15.4146 | -1.0146 | 27.5 | 23.112 | 23.112 | 4.388 | 58.2 | 25.3 | 37.221 | 20.979 | 1.4 | 3.94 | 3.94 | -2.54 | 0.8 | 31.85 | 31.85 | -31.05 | 11.2 | 54.7 | 49.62 | -38.42 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0.816 | 0.816 | -0.816 | 0 |  |  | 0 | 12 | 15.6098 | 15.6098 | -3.6098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.469 | 0.469 | -0.469 | 6.8 | 66.825 | 66.825 | -60.025 | 0 | 0.105 | 0.105 | -0.105 | 5.1 | 20.89 | 20.89 | -15.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 25.998 | 25.998 | -6.698 | 26.5 | 18.478 | 18.478 | 8.022 | 4.8 | 18.648 | 18.648 | -13.848 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.4 | 31 | 28.5 | -1.1 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.22 | 8.22 | 0.48 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23.9 | 22 | 22 | 1.9
21/12/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 | 201.6 | 204.1951 | 204.1951 | -2.5951 | 570.2 | 623.5557 | 623.5561 | -53.3561 | 207 | 203.8433 | 203.8434 | 3.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 148.5 | 130.0179 | 137.2412 | 11.2588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.5 |  |  | 199.5 |  |  |  | 0 | 149.5 |  |  | 149.5 |  |  |  | 0 | 184.5 | 72.4616 |  | 184.5 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.8 | 155 | 155 | -1.2 | 8.1 | 5.1584 | 5.1584 | 2.9416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 79.1 | 82.1076 | 82.1075 | -3.0075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 22 | 27.3527 |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 40.3919 | 40.9482 | -4.6482 | 46.2 | 129.4057 | 141.9465 | -95.7465 | 22 | 18.5597 | 18.967 | 3.033 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 80.7 | 85.111 | 85.111 | -4.411 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 182.8 | 186.375 | 186.375 | -3.575 | 106 | 110.9131 | 110.9132 | -4.9132 | 16 | 4.1026 |  | 16 | 22.5 | 24.2255 | 24.2255 | -1.7255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.1 | 33.4907 | 33.4907 | -1.3907 | 103.7 | 20.5128 | 20.5128 | 83.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 46.3848 | 59.5662 | -19.3662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 27 | 45.4419 | -20.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 92.6897 | 92.6898 | -7.9898 | 142.1 | 170.94 | 170.94 | -28.84 | 141.8 | 170.94 | 170.94 | -29.14 | 141.9 | 170.94 | 170.94 | -29.04 | 230 | 257.18 | 257.18 | -27.18 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 57.9 | 119.0395 | 49.4059 | 8.4941 | 89.5 | 103.8032 | 112.9358 | -23.4358 | 61.5 | 67.4615 | 67.4615 | -5.9615 | 67.9 | 72.3745 | 78.568 | -10.668 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 159.1081 | -13.2081 | 146.7 | 151.0888 | 159.1081 | -12.4081 | 147.2 | 151.5425 | 159.5859 | -12.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.6 | 3.6938 | 3.6938 | -2.0938 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 27.4 | 56 | 68.974 | -41.574 | 19.8 | 27.839 | 27.839 | -8.039 | 0 | 0.298 | 0.298 | -0.298 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 18.5347 | 18.5346 | -10.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 40.5 | 64.174 | 64.174 | -23.674 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20 | 20.3531 | 20.3532 | -0.35317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 5.778 | 5.778 | 3.522 | 10.7 | 4.989 | 4.989 | 5.711 | 16.9 | 13.1 | 13.104 | 3.796 | 36.5 | 24.6 | 32.686 | 3.814 | 11.8 | 3.67 | 3.67 | 8.13 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.3 | 10.7815 | 13.8453 | -3.5453 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.6 | 16.5854 | 16.5854 | -1.9854 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 27.8 | 23.3 | 23.3 | 4.5 | 46.6 | 29 | 35.841 | 10.759 | 8.9 | 12.261 | 12.261 | -3.361 | 3.3 | 33.14 | 33.14 | -29.84 | 12.6 | 53.114 | 53.114 | -40.514 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0.943 | 0.943 | -0.943 | 0 | 2.23 | 2.23 | -2.23 | 12 | 15.6098 | 15.6098 | -3.6098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.417 | 0.417 | -0.417 | 63.5 | 183.603 | 183.603 | -120.103 | 0.6 | 0.546 | 0.546 | 0.054 | 35.5 | 63.053 | 63.053 | -27.553 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.2 | 32.449 | 32.449 | 32.751 | 67.3 | 23.316 | 23.316 | 43.984 | 33.2 | 49.919 | 49.919 | -16.719 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.6 |  |  | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 17.8 | 18.1463 | 18.1463 | -0.34634 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.22 | 8.22 | 1.08 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
21/12/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 | 198.2 | 204.1951 | 204.1951 | -5.9951 | 487.3 | 541.8925 | 549.9239 | -62.6239 | 164.2 | 177.1472 | 179.7727 | -15.5727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 92.2263 | 92.2263 | -4.6263 | 143 | 130.0174 | 137.046 | 5.954 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 |  |  | 18.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 |  |  | 128.1 | 9.7 | 10.562 | 10.562 | -0.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 155 | 155 | -5.2 | 5.4 | 5.1584 | 5.1584 | 0.24162 | 4.6 | 2.8315 | 2.8315 | 1.7685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 79.7 | 82.1076 | 82.1075 | -2.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.9054 | 112.9054 | -4.4054 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 40.3919 | 40.9482 | -4.6482 | 65 | 67.3167 | 62.364 | 2.636 | 19.4 | 18.5597 | 18.967 | 0.43301 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 85.6 | 85.111 | 85.111 | 0.48902 | 175 | 185.817 | 185.817 | -10.817 | 175.9 | 185.817 | 185.817 | -9.917 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 104.4 | 108.6679 | 110.9132 | -6.5132 | 14.5 | 4.1026 |  | 14.5 | 22.3 | 24.2255 | 24.2255 | -1.9255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 30.8 | 33.4907 | 33.4907 | -2.6907 | 34.8 | 41.0257 | 41.0256 | -6.2256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 27.9341 |  | 39.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 27 | 45.4419 | -21.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 89.9711 | 92.6898 | -9.9898 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 171.8 | 170.94 | 170.94 | 0.86 | 254.5 | 257.18 | 257.18 | -2.68 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 63.5 | 41.0257 | 20.5128 | 42.9872 | 96.9 | 92.4455 | 103.9639 | -7.0639 | 59.3 | 67.4615 | 67.4615 | -8.1615 | 71.4 | 72.374 | 76.9228 | -5.5228 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0889 | -6.2889 | 145.8 | 151.0888 | 151.0889 | -5.2889 | 148.9 | 151.5425 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 31.2 | 59.5 | 72.063 | -40.863 | 45 | 56.528 | 56.528 | -11.528 | 0 | 0.322 | 0.322 | -0.322 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 18.5347 | 18.5346 | -12.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 84.1 | 125.738 | 125.738 | -41.638 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 19.7 | 20.3531 | 20.3532 | -0.65317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 10.495 | 10.495 | 1.705 | 15.2 | 10.817 | 10.817 | 4.383 | 17.4 | 13.837 | 13.837 | 3.563 | 30.7 | 31.7 | 35.277 | -4.577 | 15.8 | 7.582 | 7.582 | 8.218 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 10.5 | 6.4929 |  | 10.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.5 | 16.5854 | 16.5854 | -2.0854 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.7122 | 14.6 | 15.4146 | 15.4146 | -0.81463 | 26.3 | 23.145 | 23.145 | 3.155 | 48 | 33.5 | 34.617 | 13.383 | 19.1 | 23.575 | 23.575 | -4.475 | 5.7 | 34.51 | 34.51 | -28.81 | 16.5 | 55.123 | 55.123 | -38.623 | 0 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0.1 | 1.13 | 1.13 | -1.03 | 0.13 | 4.45 | 4.45 | -4.32 | 12 | 15.6098 | 15.6098 | -3.6098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.467 | 0.467 | -0.467 | 150.4 | 238.057 | 238.057 | -87.657 | 1.8 | 2.223 | 2.223 | -0.423 | 79.2 | 105.247 | 105.247 | -26.047 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.6 | 35.413 | 35.413 | 24.187 | 54 | 27.997 | 27.997 | 26.003 | 69.7 | 79.019 | 79.019 | -9.319 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | 0.072 | 0.072 | 1.728 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.4 | 31 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 31 | 28.5 | 5.9 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.22 | 8.22 | 0.48 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.6 | 22 | 22 | 1.6
21/12/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 | 204.3 | 204.1951 | 204.1951 | 0.10488 | 499.4 | 459.0649 | 454.316 | 45.084 | 161.9 | 150.0705 | 148.518 | 13.382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 145.4 | 129.8235 | 136.8508 | 8.5492 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 |  |  | 71.3 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9922 | 14.9922 | -0.5922 | 80.3 | 72.8793 | 82.1075 | -1.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.3 |  |  | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 40.3919 | 40.9482 | -4.3482 | 63.1 | 74.9997 | 62.364 | 0.73602 | 20.7 | 18.5597 | 18.967 | 1.733 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 84.1 | 85.111 | 85.111 | -1.011 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 107.4 | 104.6416 | 110.9132 | -3.5132 | 16.3 | 4.1026 |  | 16.3 | 21.7 | 24.2255 | 24.2255 | -2.5255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.8 | 33.4907 | 33.4907 | -1.6907 | 21.2 | 41.0257 | 41.0256 | -19.8256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 |  |  | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 27 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.0959 | 92.6898 | -7.1898 | 142.7 | 170.94 | 170.94 | -28.24 | 142.3 | 170.94 | 170.94 | -28.64 | 142.5 | 170.94 | 170.94 | -28.44 | 224 | 257.18 | 257.18 | -33.18 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 61 | 41.0257 | 20.5128 | 40.4872 | 95.1 | 92.4364 | 87.6387 | 7.4613 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 72.9 | 72.374 | 72.3739 | 0.52612 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0889 | -6.0889 | 145.6 | 151.0888 | 151.0889 | -5.4889 | 148.4 | 151.5425 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 207.2967 | 4.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 5.2 | 3.5209 | 3.5209 | 1.6791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 47.3 | 65.6 | 75.39 | -28.09 | 67.1 | 73.227 | 73.227 | -6.127 | 0 | 0.346 | 0.346 | -0.346 | 0 |  |  | 0 | 7 | 18.5347 | 18.5346 | -11.5346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 170.8 | 179.356 | 179.356 | -8.556 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.3531 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 13.121 | 13.121 | 0.279 | 16.9 | 14.93 | 14.93 | 1.97 | 16.5 | 14.686 | 14.686 | 1.814 | 39.3 | 38.2 | 38.237 | 1.063 | 17.3 | 14.1 | 14.1 | 3.2 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 10.2 |  |  | 10.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.6 | 16.5854 | 16.5854 | -1.9854 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 14.4 | 15.4146 | 15.4146 | -1.0146 | 28.7 | 22.875 | 22.875 | 5.825 | 50 | 33.444 | 33.444 | 16.556 | 30.2 | 32.807 | 32.807 | -2.607 | 6.7 | 35.9 | 35.9 | -29.2 | 22.3 | 56.637 | 56.637 | -34.337 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0 | 1.337 | 1.337 | -1.337 | 0.28 | 6.68 | 6.68 | -6.4 | 11.7 | 15.6098 | 15.6098 | -3.9098 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.552 | 0.552 | -0.552 | 218.3 | 252.341 | 252.341 | -34.041 | 3.8 | 5.481 | 5.481 | -1.681 | 120.8 | 132.641 | 132.641 | -11.841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.9 | 37.215 | 37.215 | 4.685 | 38.3 | 32.626 | 32.626 | 5.674 | 92.7 | 97.147 | 97.147 | -4.447 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 3.9 | 1.441 | 1.441 | 2.459 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.22 | 8.22 | 0.48 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 24.2 | 22 | 22 | 2.2
21/12/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 401.4 | 443.427 | 462.3097 | -60.9097 | 125.1 | 144.9584 | 151.1312 | -26.0312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 149.9 | 130.0184 | 137.046 | 12.854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 |  |  | 94.1 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 155 | 155 | 19.2 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 81.1 | 59.9848 | 82.1075 | -1.0075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 40.3919 | 40.9482 | -3.2482 | 65.9 | 67.3162 | 62.364 | 3.536 | 21.1 | 18.5597 | 18.967 | 2.133 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 96.2 | 85.111 | 85.111 | 11.089 | 180 | 185.817 | 185.817 | -5.817 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 107.4 | 104.9406 | 110.9132 | -3.5132 | 15.7 | 4.1026 |  | 15.7 | 26 | 24.2255 | 24.2255 | 1.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33 | 33.4907 | 33.4907 | -0.49073 | 21.4 | 41.0257 | 41.0256 | -19.6256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.4419 | 45.4419 | -20.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4579 | 92.6898 | -7.3898 | 165.7 | 170.94 | 170.94 | -5.24 | 164.9 | 170.94 | 170.94 | -6.04 | 164.7 | 170.94 | 170.94 | -6.24 | 247.5 | 257.18 | 257.18 | -9.68 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 79.9 | 81.9762 | 20.5128 | 59.3872 | 101.8 | 87.6491 | 93.9193 | 7.8807 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 72.9 | 72.374 | 72.9562 | -0.05625 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0889 | -6.4889 | 145.4 | 151.0888 | 151.0889 | -5.6889 | 148.3 | 151.5425 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.2967 | 4.9033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.6 | 3.6938 | 3.6938 | -2.0938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 65.1 | 72.4 | 80.344 | -15.244 | 74.5 | 77.355 | 77.355 | -2.855 | 0 | 0.343 | 0.343 | -0.343 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 18.5347 | 18.5346 | -12.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 188.9 | 194.516 | 194.516 | -5.616 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14.372 | 14.372 | -0.272 | 17.5 | 16.999 | 16.999 | 0.501 | 13.4 | 15.93 | 15.93 | -2.53 | 55.2 | 42.975 | 42.975 | 12.225 | 18.4 | 16.556 | 16.556 | 1.844 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.7 | 16.5854 | 16.5854 | -1.8854 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 14.7 | 15.4146 | 15.4146 | -0.71463 | 29.2 | 22.368 | 22.368 | 6.832 | 37.4 | 34.299 | 34.299 | 3.101 | 28.2 | 36.224 | 36.224 | -8.024 | 11.6 | 31.7 | 31.7 | -20.1 | 46.3 | 61.297 | 61.297 | -14.997 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | -0.07 | 0 | 2.133 | 2.133 | -2.133 | 0.24 | 8.9 | 8.9 | -8.66 | 11.6 | 15.6098 | 15.6098 | -4.0098 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.61 | 0.61 | -0.61 | 239.4 | 252.4 | 252.4 | -13 | 6.2 | 8.432 | 8.432 | -2.232 | 130.3 | 142.41 | 142.41 | -12.11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.6 | 39.122 | 39.122 | -1.522 | 38 | 36.619 | 36.619 | 1.381 | 98.6 | 104.067 | 104.067 | -5.467 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 6.5 | 4.204 | 4.204 | 2.296 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.22 | 8.22 | 0.58 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
21/12/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 467 | 463.6301 | 446.4905 | 20.5095 | 151.7 | 151.5628 | 145.9598 | 5.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 149.2 | 130.0176 | 137.046 | 12.154 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 |  |  | 87.6 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.5 | 155 | 155 | -0.5 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.7 | 22.4982 | 22.4982 | 0.20178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 79.9 | 59.9843 | 81.0002 | -1.1002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.59 |  | 0 | 37.5 | 40.3919 | 40.9482 | -3.4482 | 54.7 | 62.3639 | 129.0306 | -74.3306 | 23.5 | 18.5597 | 18.967 | 4.533 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 83.9 | 85.111 | 85.111 | -1.211 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 183.4 | 186.375 | 186.375 | -2.975 | 107.2 | 78.7317 | 110.9132 | -3.7132 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 24.2255 | 24.2255 | -1.7255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.4 | 33.4907 | 33.4907 | -1.0907 | 22.4 | 41.0257 | 41.0256 | -18.6256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 |  |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.4419 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 53.7235 | 92.6898 | -6.9898 | 142.8 | 170.94 | 170.94 | -28.14 | 143 | 170.94 | 170.94 | -27.94 | 143.2 | 170.94 | 170.94 | -27.74 | 248.9 | 257.18 | 257.18 | -8.28 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 41.8 | 20.5128 | 20.5128 | 21.2872 | 96.8 | 92.4457 | 97.8415 | -1.0415 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 73 | 72.3741 | 74.5051 | -1.5051 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0889 | -5.9889 | 146.5 | 151.0888 | 151.0889 | -4.5889 | 149.3 | 151.5425 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.2967 | 4.9033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 89.6 | 79.6 | 85.839 | 3.761 | 76.8 | 78.887 | 78.887 | -2.087 | 0 | 0.331 | 0.331 | -0.331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.9 | 18.5347 | 18.5346 | -11.6346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 199 | 201.938 | 201.938 | -2.938 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14.949 | 14.949 | -0.449 | 18.2 | 18.061 | 18.061 | 0.139 | 24.1 | 17.305 | 17.305 | 6.795 | 68.5 | 48.306 | 48.306 | 20.194 | 18.6 | 18.217 | 18.217 | 0.383 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 3.9 |  |  | 3.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.6 | 16.5854 | 16.5854 | -1.9854 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 14.5 | 15.4146 | 15.4146 | -0.91463 | 29 | 21.782 | 21.782 | 7.218 | 27.7 | 35.829 | 35.829 | -8.129 | 37.1 | 38.232 | 38.232 | -1.132 | 23.5 | 38.96 | 38.96 | -15.46 | 71.6 | 67.005 | 67.005 | 4.595 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 3.124 | 3.124 | -1.524 | 3.63 | 13.35 | 13.35 | -9.72 | 11.6 | 15.6098 | 15.6098 | -4.0098 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.659 | 0.659 | -0.659 | 250.6 | 252.4 | 252.4 | -1.8 | 8.5 | 10.315 | 10.315 | -1.815 | 126.1 | 144.295 | 144.295 | -18.195 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.1 | 41.065 | 41.065 | -3.965 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | -0.3 | 85.8 | 107.884 | 107.884 | -22.084 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 8.9 | 8.998 | 8.998 | -0.098 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.22 | 8.22 | 0.28 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23 | 22 | 22 | 1
21/12/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 | 200.8 | 204.1951 | 204.1951 | -3.3951 | 463.5 | 476.5984 | 444.7682 | 18.7318 | 150.4 | 155.8022 | 145.3968 | 5.0032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 150 | 130.0182 | 137.046 | 12.954 |  |  |  | 0 | 43.4 |  | 45 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 |  |  | 86.6 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9 | 155 | 155 | -2.1 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.7922 | 80 | 60.8238 | 83.2148 | -3.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.59 |  | 0 | 38.3 | 40.3919 | 40.9482 | -2.6482 | 55.1 | 62.3639 | 129.0306 | -73.9306 | 20.8 | 18.5597 | 18.967 | 1.833 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 82.9 | 85.111 | 85.111 | -2.211 | 178.6 | 185.817 | 185.817 | -7.217 | 179 | 185.817 | 185.817 | -6.817 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 106.4 | 81.2804 | 110.9132 | -4.5132 | 0 |  |  | 0 | 23 | 24.2255 | 24.2255 | -1.2255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.6 | 33.4907 | 33.4907 | -1.8907 | 20.6 | 41.0257 | 41.0256 | -20.4256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 |  |  | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 45.4419 | 45.4419 | -20.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 56.8096 | 92.6898 | -8.1898 | 161.2 | 170.94 | 170.94 | -9.74 | 161.1 | 170.94 | 170.94 | -9.84 | 160.8 | 170.94 | 170.94 | -10.14 | 237.2 | 257.18 | 257.18 | -19.98 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 38.4 | 20.5128 | 20.5128 | 17.8872 | 86 | 105.9966 | 108.13 | -22.13 | 59 | 67.4615 | 67.4615 | -8.4615 | 74.5 | 72.3763 | 78.568 | -4.068 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 159.1081 | -14.5081 | 144.5 | 151.0888 | 159.1081 | -14.6081 | 148.1 | 151.5425 | 159.5859 | -11.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 107 | 86.7 | 91.097 | 15.903 | 77.8 | 79.679 | 79.679 | -1.879 | 0 | 0.332 | 0.332 | -0.332 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.7 | 18.5347 | 18.5346 | -11.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 203 | 203.928 | 203.928 | -0.928 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20 | 20.3531 | 20.3532 | -0.35317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 15.337 | 15.337 | -0.937 | 18 | 18.591 | 18.591 | -0.591 | 27.3 | 18.66 | 18.66 | 8.64 | 80.6 | 54.176 | 54.176 | 26.424 | 19.2 | 18.733 | 18.733 | 0.467 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.4 | 16.5854 | 16.5854 | -2.1854 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 14.5 | 15.4146 | 15.4146 | -0.91463 | 28.2 | 21.335 | 21.335 | 6.865 | 29.8 | 37.139 | 37.139 | -7.339 | 37.4 | 39.152 | 39.152 | -1.752 | 57.2 | 47.55 | 47.55 | 9.65 | 96.8 | 74.059 | 74.059 | 22.741 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 3.7 | 4.232 | 4.232 | -0.532 | 9.92 | 17.8 | 17.8 | -7.88 | 11.6 | 15.6098 | 15.6098 | -4.0098 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.708 | 0.708 | -0.708 | 252.6 | 252.4 | 252.4 | 0.2 | 10.5 | 11.519 | 11.519 | -1.019 | 123.8 | 144.412 | 144.412 | -20.612 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.5 | 50.003 | 50.003 | 3.497 | 63.9 | 51.914 | 51.914 | 11.986 | 97 | 110.071 | 110.071 | -13.071 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 11 | 12.262 | 12.262 | -1.262 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.22 | 8.22 | -1.42 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 23.3 | 22 | 22 | 1.3
21/12/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 | 202.1 | 204.1951 | 204.1951 | -2.0951 | 465.2 | 489.1573 | 463.9851 | 1.2149 | 154.3 | 159.9078 | 151.6789 | 2.6211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 150.1 | 130.0178 | 137.046 | 13.054 |  |  |  | 0 | 47 |  | 45 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5 | 155 | 155 | -1.5 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 22.2 | 22.4982 | 22.4982 | -0.29822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.7922 | 79.7 | 59.9844 | 81.4029 | -1.7029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5903 |  | 0 | 37.5 | 40.3919 | 40.9482 | -3.4482 | 48.7 | 62.3639 | 137.6438 | -88.9438 | 22.6 | 18.5597 | 18.967 | 3.633 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 83.1 | 85.111 | 85.111 | -2.011 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 183 | 186.375 | 186.375 | -3.375 | 105.2 | 87.3415 | 110.9132 | -5.7132 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 24.2255 | 24.2255 | -4.4255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32 | 33.4907 | 33.4907 | -1.4907 | 21.9 | 41.0257 | 41.0256 | -19.1256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 |  |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.4419 | 45.4419 | -20.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 64.1486 | 92.6898 | -7.1898 | 127.7 | 170.94 | 170.94 | -43.24 | 127.6 | 170.94 | 170.94 | -43.34 | 128.4 | 170.94 | 170.94 | -42.54 | 230.7 | 257.18 | 257.18 | -26.48 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 42.5 | 20.5128 | 20.5128 | 21.9872 | 82.5 | 108.1288 | 112.9358 | -30.4358 | 65.2 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2615 | 74.8 | 76.1957 | 78.568 | -3.768 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 159.1081 | -13.9081 | 144.9 | 151.0888 | 159.1081 | -14.2081 | 149.4 | 151.5425 | 159.5859 | -10.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 100.9 | 103.9596 | 103.9596 | -3.0596 | 5.2 | 3.5209 | 3.5209 | 1.6791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 115.3 | 93.4 | 96.275 | 19.025 | 78.2 | 79.916 | 79.916 | -1.716 | 0 | 0.337 | 0.337 | -0.337 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.6 | 18.5347 | 18.5346 | -11.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 208.1 | 204 | 204 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 15.413 | 15.413 | -0.513 | 18.6 | 18.789 | 18.789 | -0.189 | 27.9 | 20.007 | 20.007 | 7.893 | 83 | 60.225 | 60.225 | 22.775 | 19.3 | 18.328 | 18.328 | 0.972 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.4 |  |  | 6.4 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.5 | 16.5854 | 16.5854 | -2.0854 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 14.5 | 15.4146 | 15.4146 | -0.91463 | 27.2 | 20.934 | 20.934 | 6.266 | 55.5 | 38.374 | 38.374 | 17.126 | 36.6 | 39.506 | 39.506 | -2.906 | 84.4 | 56.58 | 56.58 | 27.82 | 104.2 | 81.561 | 81.561 | 22.639 | 12.6 | 0.53 | 0.53 | 12.07 | 9.4 | 5.38 | 5.38 | 4.02 | 21.98 | 24.48 | 24.48 | -2.5 | 11.3 | 15.6098 | 15.6098 | -4.3098 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.758 | 0.758 | -0.758 | 252.6 | 252.4 | 252.4 | 0.2 | 12.5 | 12.96 | 12.96 | -0.46 | 134.2 | 144.422 | 144.422 | -10.222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.9 | 61.273 | 61.273 | 25.627 | 96.1 | 66.005 | 66.005 | 30.095 | 92.2 | 111.357 | 111.357 | -19.157 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 12.4 | 14.171 | 14.171 | -1.771 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.22 | 8.22 | -1.12 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 24.2 | 22 | 22 | 2.2
21/12/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 469.4 | 498.7153 | 398.3997 | 71.0003 | 151.9 | 163.0324 | 130.2387 | 21.6613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 149.7 | 130.0184 | 137.046 | 12.654 |  |  |  | 0 | 44 |  | 45 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 155 | 155 | -0.1 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.2 | 22.4982 | 22.4982 | -0.29822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.7922 | 80.9 | 59.9842 | 67.8556 | 13.0444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5959 | 163.6559 | -163.6559 | 37.2 | 40.3919 | 40.9482 | -3.7482 | 60.1 | 62.3639 | 129.0306 | -68.9306 | 21.7 | 18.5597 | 18.967 | 2.733 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 84.1 | 85.111 | 85.111 | -1.011 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 185.4 | 186.375 | 186.375 | -0.97502 | 107.3 | 94.0103 | 110.9132 | -3.6132 | 0 |  |  | 0 | 31 | 24.2255 | 24.2255 | 6.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.4 | 33.4907 | 33.4907 | -1.0907 | 22.7 | 41.0257 | 41.0256 | -18.3256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 |  |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 45.4419 | 45.4419 | -20.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 72.2233 | 92.6898 | -7.0898 | 163.9 | 170.94 | 170.94 | -7.04 | 163.8 | 170.94 | 170.94 | -7.14 | 164.1 | 170.94 | 170.94 | -6.84 | 233.6 | 257.18 | 257.18 | -23.58 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 87.1 | 20.5128 | 20.5128 | 66.5872 | 96.6 | 108.1302 | 103.3242 | -6.7242 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 75 | 78.5657 | 78.568 | -3.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 156.4886 | 159.1081 | -15.3081 | 145 | 156.4886 | 159.1081 | -14.1081 | 149.1 | 156.9586 | 159.5859 | -10.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 207.2967 | 207.2967 | 2.9033 | 100.5 | 103.9596 | 103.9596 | -3.4596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 120.3 | 99.2 | 100.56 | 19.74 | 80.8 | 79.984 | 79.984 | 0.816 | 0 | 0.333 | 0.333 | -0.333 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6.2 | 18.5347 | 18.5346 | -12.3346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 219 | 204 | 204 | 15 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.6 | 20.3531 | 20.3532 | 0.24683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15.311 | 15.311 | -0.711 | 18.5 | 18.657 | 18.657 | -0.157 | 29.7 | 21.812 | 21.812 | 7.888 | 88.3 | 66.596 | 66.596 | 21.704 | 19.6 | 17.519 | 17.519 | 2.081 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 6.5 |  |  | 6.5 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.8 | 16.5854 | 16.5854 | -1.7854 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 14.4 | 15.4146 | 15.4146 | -1.0146 | 20.3 | 20.18 | 20.18 | 0.12 | 63.4 | 41.125 | 41.125 | 22.275 | 34.4 | 39.608 | 39.608 | -5.208 | 96.8 | 65.3 | 65.3 | 31.5 | 110.6 | 87.925 | 87.925 | 22.675 | 17.5 | 1.04 | 1.04 | 16.46 | 11.8 | 6.54 | 6.54 | 5.26 | 29.29 | 26.7 | 26.7 | 2.59 | 11.2 | 15.6098 | 15.6098 | -4.4098 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.821 | 0.821 | -0.821 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 14.2 | 14.894 | 14.894 | -0.694 | 148.6 | 144.436 | 144.436 | 4.164 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.5 | 76.029 | 76.029 | 13.471 | 101.2 | 80.155 | 80.155 | 21.045 | 113.7 | 111.987 | 111.987 | 1.713 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 14.6 | 15.38 | 15.38 | -0.78 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 17.4 | 18 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.22 | 8.22 | -0.92 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.1 | 22 | 22 | -2.9
21/12/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 | 204.8 | 204.1951 | 204.1951 | 0.60488 | 469.9 | 500.9293 | 413.9862 | 55.9138 | 153.1 | 163.7561 | 135.334 | 17.766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 148.8 | 130.0176 | 137.046 | 11.754 |  |  |  | 0 | 45.4 |  | 45 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.2 | 155 | 155 | 0.2 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 21.8 | 22.4982 | 22.4982 | -0.69822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.7922 | 81.1 | 59.9842 | 60.1783 | 20.9217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 148.4987 | 174.7414 | -174.7414 | 37 | 40.3919 | 40.9482 | -3.9482 | 103.9 | 62.3639 | 129.0306 | -25.1306 | 19.6 | 18.5597 | 18.967 | 0.63301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 85.2 | 85.111 | 85.111 | 0.08902 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 107.2 | 97.5561 | 110.9132 | -3.7132 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 24.2255 | 24.2255 | 5.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.5 | 33.4907 | 33.4907 | -0.99073 | 22.7 | 41.0257 | 41.0256 | -18.3256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 45.4419 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 76.5167 | 92.6898 | -7.1898 | 160.7 | 170.94 | 170.94 | -10.24 | 160.6 | 170.94 | 170.94 | -10.34 | 160.3 | 170.94 | 170.94 | -10.64 | 233.6 | 257.18 | 257.18 | -23.58 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 87.9 | 20.5128 | 20.5128 | 67.3872 | 96.1 | 112.934 | 108.13 | -12.03 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 75.1 | 78.5666 | 78.568 | -3.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1078 | 159.1081 | -14.9081 | 145.1 | 159.1078 | 159.1081 | -14.0081 | 149.1 | 159.5856 | 159.5859 | -10.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 207.2967 | 207.2967 | 2.6033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 121.9 | 103.3 | 104.548 | 17.352 | 80.8 | 79.993 | 79.993 | 0.807 | 0.3 | 0.326 | 0.326 | -0.026 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6 | 18.5347 | 18.5346 | -12.5346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 221.8 | 204 | 204 | 17.8 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3531 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 15.289 | 15.289 | -0.089 | 18.8 | 18.591 | 18.591 | 0.209 | 29.7 | 23.77 | 23.77 | 5.93 | 88.5 | 73.075 | 73.075 | 15.425 | 19.5 | 17.558 | 17.558 | 1.942 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 6.5 |  |  | 6.5 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 13.9 | 16.5854 | 16.5854 | -2.6854 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 13.9 | 15.4146 | 15.4146 | -1.5146 | 15.6 | 19.308 | 19.308 | -3.708 | 64.4 | 44.38 | 44.38 | 20.02 | 38.4 | 39.682 | 39.682 | -1.282 | 102.1 | 73.92 | 73.92 | 28.18 | 118.6 | 93.909 | 93.909 | 24.691 | 17.5 | 1.67 | 1.67 | 15.83 | 12.1 | 7.704 | 7.704 | 4.396 | 29.53 | 26.7 | 26.7 | 2.83 | 11.2 | 15.6098 | 15.6098 | -4.4098 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | -0.09 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 15.8 | 16.302 | 16.302 | -0.502 | 150.3 | 144.457 | 144.457 | 5.843 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.5 | 91.947 | 91.947 | -16.447 | 90.8 | 94.325 | 94.325 | -3.525 | 113.9 | 112.263 | 112.263 | 1.637 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16 | 16.593 | 16.593 | -0.593 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7 | 8.22 | 8.22 | -1.22 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
21/12/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 | 206.6 | 204.1951 | 204.1951 | 2.4049 | 473.2 | 416.9727 | 427.2238 | 45.9762 | 154.3 | 136.3103 | 139.6615 | 14.6385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 153.4 | 130.0198 | 137.2412 | 16.1588 |  |  |  | 0 | 45.8 |  | 45 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 155 | 155 | 3.6 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 21.4 | 22.4982 | 22.4982 | -1.0982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.7922 | 80.8 | 59.9841 | 57.1149 | 23.6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 | 41.4439 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5934 | 183.2582 | -183.2582 | 36.3 | 40.3919 | 40.9482 | -4.6482 | 125.4 | 135.0904 | 133.8647 | -8.4647 | 21.9 | 18.5597 | 18.967 | 2.933 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 84.7 | 85.111 | 85.111 | -0.41098 | 184.9 | 185.817 | 185.817 | -0.91701 | 185.3 | 185.817 | 185.817 | -0.51701 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 108.9 | 91.9215 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 24.2255 | 24.2255 | 0.37454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.2 | 33.4907 | 33.4907 | -0.29073 | 24.2 | 41.0257 | 41.0256 | -16.8256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 16.33 |  | 21.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 45.4419 | 45.4419 | -20.342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 69.6941 | 92.6898 | -5.7898 | 143.2 | 170.94 | 170.94 | -27.74 | 143.3 | 170.94 | 170.94 | -27.64 | 142.9 | 170.94 | 170.94 | -28.04 | 237.2 | 257.18 | 257.18 | -19.98 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 67.9 | 83.5272 | 20.5128 | 47.3872 | 94.8 | 104.0863 | 112.9358 | -18.1358 | 66.8 | 67.4615 | 67.4615 | -0.66146 | 75.2 | 72.3748 | 78.568 | -3.368 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0891 | 159.1081 | -15.7081 | 144.4 | 151.0891 | 159.1081 | -14.7081 | 147.9 | 151.5428 | 159.5859 | -11.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 207.2967 | 207.2967 | 2.1033 | 99.8 | 103.9596 | 103.9596 | -4.1596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 122.4 | 107 | 107.282 | 15.118 | 80.8 | 79.999 | 79.999 | 0.801 | 0.9 | 0.402 | 0.402 | 0.498 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | 18.5347 | 18.5346 | -11.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 227 | 204 | 204 | 23 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.9 | 20.3531 | 20.3532 | 0.54683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 15.372 | 15.372 | 0.128 | 19.3 | 18.594 | 18.594 | 0.706 | 29.8 | 24.76 | 24.76 | 5.04 | 89.1 | 76.323 | 76.323 | 12.777 | 19.7 | 17.785 | 17.785 | 1.915 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 6.5 | 3.7957 |  | 6.5 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 14.2 | 16.5854 | 16.5854 | -2.3854 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 15.2 | 18.851 | 18.851 | -3.651 | 59.6 | 50.159 | 50.159 | 9.441 | 40.2 | 39.749 | 39.749 | 0.451 | 108.1 | 80.83 | 80.83 | 27.27 | 113.1 | 98.388 | 98.388 | 14.712 | 18.4 | 2.12 | 2.12 | 16.28 | 15.1 | 8.71 | 8.71 | 6.39 | 33.51 | 28.93 | 28.93 | 4.58 | 11.2 | 15.6098 | 15.6098 | -4.4098 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | -0.18 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 16.8 | 17.304 | 17.304 | -0.504 | 148.5 | 144.454 | 144.454 | 4.046 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.1 | 100.879 | 100.879 | -6.779 | 101.2 | 101.718 | 101.718 | -0.518 | 113.1 | 112.438 | 112.438 | 0.662 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.2 | 17.765 | 17.765 | -0.565 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.22 | 8.22 | 0.18 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
21/12/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 | 199 | 204.1951 | 204.1951 | -5.1951 | 460.4 | 413.2764 | 371.6265 | 88.7735 | 151.1 | 135.102 | 121.4865 | 29.6136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 145.2 | 130.0162 | 136.8508 | 8.3492 |  |  |  | 0 | 26.2 |  | 45 | -18.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 155 | 155 | -4.8 | 6.2 | 5.1584 | 5.1584 | 1.0416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 21 | 22.4982 | 22.4982 | -1.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.7922 | 79.8 | 59.9841 | 48.8189 | 30.9811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 0 | 60.6546 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5951 | 165.711 | -165.711 | 34.6 | 40.3919 | 40.9482 | -6.3482 | 124.1 | 135.7085 | 133.3333 | -9.2333 | 18.3 | 18.5597 | 18.967 | -0.66699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 81.9 | 85.111 | 85.111 | -3.211 | 176.9 | 185.817 | 185.817 | -8.917 | 176.9 | 185.817 | 185.817 | -8.917 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 106.3 | 91.8525 | 110.9132 | -4.6132 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 24.2255 | 24.2255 | 4.6745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.5 | 33.4907 | 33.4907 | -0.99073 | 20 | 41.0257 | 77.7236 | -57.7236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 18.1383 |  | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 45.4419 | 45.4419 | -21.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 69.6106 | 92.6898 | -8.7898 | 163.6 | 170.94 | 170.94 | -7.34 | 163.6 | 170.94 | 170.94 | -7.34 | 165.4 | 170.94 | 170.94 | -5.54 | 247.3 | 257.18 | 257.18 | -9.88 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 59.3 | 81.9763 | 108.45 | -49.15 | 86.6 | 107.3673 | 105.3544 | -18.7544 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 72.2 | 72.3749 | 77.472 | -5.272 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 151.0893 | 159.1081 | -16.1081 | 144.7 | 151.0893 | 159.1081 | -14.4081 | 147.6 | 151.543 | 159.5859 | -11.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 122.8 | 109.1 | 109.599 | 13.201 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 0.7 | 0.504 | 0.504 | 0.196 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 18.5347 | 18.5346 | -12.5346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 226.7 | 204 | 204 | 22.7 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 19.9 | 20.3531 | 20.3532 | -0.45317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 15.514 | 15.514 | 0.086 | 19.3 | 18.539 | 18.539 | 0.761 | 29.8 | 25.429 | 25.429 | 4.371 | 90.2 | 78.495 | 78.495 | 11.705 | 19.5 | 17.867 | 17.867 | 1.633 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.6 | 4.216 |  | 6.6 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 13.4 | 16.5854 | 16.5854 | -3.1854 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 14.7 | 15.4146 | 15.4146 | -0.71463 | 15.6 | 18.531 | 18.531 | -2.931 | 57.7 | 56.778 | 56.778 | 0.922 | 40.2 | 39.788 | 39.788 | 0.412 | 109.6 | 87.18 | 87.18 | 22.42 | 110.3 | 102.365 | 102.365 | 7.935 | 19.2 | 2.5 | 2.5 | 16.7 | 13.9 | 9.662 | 9.662 | 4.238 | 33.09 | 31.15 | 31.15 | 1.94 | 11.2 | 15.6098 | 15.6098 | -4.4098 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.8 | 1.077 | 1.077 | -0.277 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 17.7 | 17.942 | 17.942 | -0.242 | 147.2 | 144.384 | 144.384 | 2.816 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116 | 107.481 | 107.481 | 8.519 | 120.1 | 106.851 | 106.851 | 13.249 | 112.7 | 112.359 | 112.359 | 0.341 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.9 | 18.497 | 18.497 | -0.597 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 9.7 | 8.22 | 8.22 | 1.48 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
21/12/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 470.4 | 415.0373 | 346.8674 | 123.5326 | 154.8 | 135.6776 | 113.3926 | 41.4074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 144.1 | 130.0204 | 137.046 | 7.054 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.1 | 155 | 155 | 0.1 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 20.9 | 22.4982 | 22.4982 | -1.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 80.7 | 59.9841 | 46.1768 | 34.5232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 | 82.0246 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 158.2859 | 181.4544 | -181.4544 | 35 | 40.3919 | 40.9482 | -5.9482 | 133.6 | 139.5622 | 133.3333 | 0.26667 | 18.5 | 18.5597 | 18.967 | -0.46699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 83.5 | 85.111 | 85.111 | -1.611 | 180 | 185.817 | 181.485 | -1.485 | 180.7 | 185.817 | 181.485 | -0.785 | 185.4 | 186.375 | 182.03 | 3.37 | 107.3 | 99.6741 | 110.9132 | -3.6132 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 24.2255 | 24.2255 | 1.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.7 | 33.4907 | 33.4907 | -1.7907 | 40.9 | 41.0257 | 77.4968 | -36.5968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 23.2905 |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 79.0812 | 92.6898 | -7.4898 | 166.2 | 170.94 | 180.5615 | -14.3615 | 166 | 170.94 | 180.5615 | -14.5615 | 172.5 | 170.94 | 180.5615 | -8.0615 | 252.2 | 257.18 | 271.6555 | -19.4555 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 111.1 | 100.6296 | 205.1282 | -94.0282 | 102.2 | 108.4728 | 88.2174 | 13.9826 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 70.6 | 72.3749 | 72.6024 | -2.0023 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0918 | 159.1081 | -14.7081 | 144.7 | 151.0918 | 159.1081 | -14.4081 | 148.9 | 151.5456 | 159.5859 | -10.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 4.9 | 3.5209 | 3.5209 | 1.3791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 121.7 | 110.8 | 110.743 | 10.957 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 0.7 | 0.576 | 0.576 | 0.124 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.5 | 18.5347 | 18.5346 | -13.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 229.3 | 204 | 204 | 25.3 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 20.5 | 20.3531 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 15.606 | 15.606 | -0.306 | 19.1 | 18.468 | 18.468 | 0.632 | 29.9 | 25.845 | 25.845 | 4.055 | 90.6 | 80.182 | 80.182 | 10.418 | 19.2 | 17.892 | 17.892 | 1.308 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 6.6 | 5.4135 |  | 6.6 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 13.9 | 16.5854 | 16.5854 | -2.6854 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 14.8 | 15.4146 | 15.4146 | -0.61463 | 15.9 | 18.877 | 18.877 | -2.977 | 56.3 | 61.312 | 61.312 | -5.012 | 40.2 | 39.799 | 39.799 | 0.401 | 116.6 | 91.96 | 91.96 | 24.64 | 112.2 | 105.487 | 105.487 | 6.713 | 19.8 | 2.97 | 2.97 | 16.83 | 14.9 | 10.066 | 10.066 | 4.834 | 34.66 | 33.38 | 33.38 | 1.28 | 11 | 15.6098 | 15.6098 | -4.6098 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.6 | 1.09 | 1.09 | 0.51 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 18.1 | 18.236 | 18.236 | -0.136 | 140.2 | 135.662 | 135.662 | 4.538 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 111.287 | 111.287 | 4.613 | 128 | 111.17 | 111.17 | 16.83 | 112.2 | 112.136 | 112.136 | 0.064 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.6 | 18.631 | 18.631 | -0.031 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.4 | 18.1463 | 18.1463 | 0.25366 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.22 | 8.22 | 1.98 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.1 | 18 | 18 | 3.1
21/12/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 | 202.6 | 204.1951 | 204.1951 | -1.5951 | 472.6 | 406.0296 | 554.176 | -81.576 | 154.6 | 132.733 | 181.1627 | -26.5627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 145.1 | 130.0156 | 137.046 | 8.054 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 155 | 155 | 2 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 20.7 | 22.4982 | 22.4982 | -1.7982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 80.9 | 59.9841 | 62.2413 | 18.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 | 85.4679 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 159.4521 |  | 0 | 33.2 | 40.3919 | 40.9482 | -7.7482 | 129.7 | 132.4633 | 128.9384 | 0.76162 | 19.2 | 18.5597 | 18.967 | 0.23301 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 85.2 | 85.111 | 85.111 | 0.08902 | 183.8 | 185.817 | 185.817 | -2.017 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 186.2 | 186.375 | 186.375 | -0.17502 | 108.9 | 100.2369 | 110.9132 | -2.0132 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 24.2255 | 24.2255 | -6.1255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 33.4907 | 33.4907 | -0.89073 | 44.2 | 20.5128 | 20.5128 | 23.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 24.6337 | 85.4826 | -64.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.4419 | 45.4419 | -0.04195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 79.7627 | 92.9618 | -6.9619 | 166.7 | 170.94 | 170.94 | -4.24 | 164.8 | 170.94 | 170.94 | -6.14 | 172.3 | 170.94 | 170.94 | 1.36 | 251.9 | 257.18 | 257.18 | -5.28 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 109.2 | 115.0137 | 50.7067 | 58.4933 | 105.4 | 107.7826 | 110.4866 | -5.0866 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 71 | 72.3748 | 78.568 | -7.568 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 152.8918 | 159.1081 | -14.5081 | 143.7 | 152.8918 | 159.1081 | -15.4081 | 149 | 153.3509 | 159.5859 | -10.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 207.2967 | 207.2967 | -0.09667 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.6 | 3.6938 | 3.6938 | -2.0938 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 113.1 | 111.3 | 111.496 | 1.604 | 80.7 | 79.999 | 79.999 | 0.701 | 1.5 | 0.638 | 0.638 | 0.862 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 18.5347 | 18.5346 | -12.7346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 229.6 | 204 | 204 | 25.6 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 20.8 | 20.3531 | 20.3532 | 0.44683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 15 | 15.627 | 15.627 | -0.627 | 18.9 | 18.537 | 18.537 | 0.363 | 29.4 | 26.177 | 26.177 | 3.223 | 90 | 81.706 | 81.706 | 8.294 | 18.5 | 17.17 | 17.17 | 1.33 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.6 | 5.7258 | 19.8692 | -13.2692 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.1 | 16.5854 | 16.5854 | -2.4854 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 14.5 | 15.4146 | 15.4146 | -0.91463 | 17.7 | 19.445 | 19.445 | -1.745 | 61.3 | 65.151 | 65.151 | -3.851 | 40.5 | 39.817 | 39.817 | 0.683 | 111 | 96.21 | 96.21 | 14.79 | 113.3 | 108.322 | 108.322 | 4.978 | 19.7 | 3.47 | 3.47 | 16.23 | 14.1 | 10.286 | 10.286 | 3.814 | 33.77 | 35.6 | 35.6 | -1.83 | 10.7 | 15.6098 | 15.6098 | -4.9098 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 2.2 | 1.076 | 1.076 | 1.124 | 253.3 | 252.4 | 252.4 | 0.9 | 18.2 | 18.247 | 18.247 | -0.047 | 150.8 | 139.827 | 139.827 | 10.973 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 114.16 | 114.16 | 5.34 | 129.8 | 115.217 | 115.217 | 14.583 | 113.6 | 111.972 | 111.972 | 1.628 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.7 | 18.564 | 18.564 | 0.136 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.22 | 8.22 | -0.12 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.2 | 18 | 18 | 4.2
21/12/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 471.7 | 456.7893 | 549.3791 | -77.6791 | 154.1 | 149.3266 | 179.5946 | -25.4946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 133.2 | 130.2125 | 137.2412 | -4.0412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 155 | 155 | 0.8 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 21 | 22.4982 | 22.4982 | -1.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 80.9 | 59.9841 | 59.0557 | 21.8443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 167.376 |  | 0 | 33.1 | 40.3919 | 40.9482 | -7.8482 | 123.2 | 132.465 | 128.9384 | -5.7384 | 17.5 | 18.5597 | 18.967 | -1.467 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 94.2 | 85.111 | 85.111 | 9.089 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 185.6 | 186.375 | 186.375 | -0.77502 | 107.1 | 106.2442 | 110.9132 | -3.8132 | 0 |  |  | 0 | 26 | 24.2255 | 24.2255 | 1.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.8 | 33.4907 | 33.4907 | 0.30927 | 23.4 | 20.5128 | 20.5128 | 2.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 51.2725 | 85.4826 | -65.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 87.0364 | 92.6898 | -7.1898 | 167.2 | 170.94 | 170.94 | -3.74 | 165.8 | 170.94 | 170.94 | -5.14 | 174.8 | 170.94 | 170.94 | 3.86 | 244.2 | 257.18 | 257.18 | -12.98 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 50.5 | 47.1798 | 50.7067 | -0.20669 | 100.9 | 112.5736 | 110.5792 | -9.6792 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 70.8 | 73.6303 | 78.568 | -7.768 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 159.108 | 159.1081 | -15.0081 | 145 | 159.108 | 159.1081 | -14.1081 | 148.4 | 159.5858 | 159.5859 | -11.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 207.2967 | 207.2967 | -0.39667 | 99.1 | 103.9596 | 103.9596 | -4.8596 | 5 | 3.5209 | 3.5209 | 1.4791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 117.4 | 111.5 | 112.051 | 5.349 | 80.8 | 79.999 | 79.999 | 0.801 | 0.9 | 1.41 | 1.41 | -0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 18.5347 | 18.5346 | -12.7346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 229.1 | 204 | 204 | 25.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 20.5 | 20.3531 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 15.646 | 15.646 | -0.246 | 19.3 | 18.576 | 18.576 | 0.724 | 29.8 | 26.264 | 26.264 | 3.536 | 90.3 | 82.842 | 82.842 | 7.458 | 19.4 | 16.88 | 16.88 | 2.52 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.7 | 11.9176 | 19.8692 | -13.1692 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 14 | 16.5854 | 16.5854 | -2.5854 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 14.3 | 15.4146 | 15.4146 | -1.1146 | 19.3 | 21.041 | 21.041 | -1.741 | 65.7 | 68.686 | 68.686 | -2.986 | 40.2 | 39.782 | 39.782 | 0.418 | 113.2 | 99.42 | 99.42 | 13.78 | 113.1 | 110.125 | 110.125 | 2.975 | 19.7 | 3.8 | 3.8 | 15.9 | 14.5 | 10.59 | 10.59 | 3.91 | 34.24 | 40.05 | 40.05 | -5.81 | 10.7 | 15.6098 | 15.6098 | -4.9098 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.5 | 1.814 | 1.814 | -0.314 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 18.1 | 17.914 | 17.914 | 0.186 | 151.4 | 143.533 | 143.533 | 7.867 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 116.518 | 116.518 | 10.782 | 151.4 | 119.269 | 119.269 | 32.131 | 114.4 | 111.807 | 111.807 | 2.593 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.6 | 18.099 | 18.099 | 0.501 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.4 | 31 | 28.5 | -1.1 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8 | 8.22 | 8.22 | -0.22 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.9 | 18 | 18 | 2.9
21/12/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 | 201 | 204.1951 | 204.1951 | -3.1951 | 467.1 | 343.0272 | 385.3943 | 81.7057 | 152.3 | 112.1372 | 125.9872 | 26.3128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 148.1 | 147.588 | 137.046 | 11.054 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 172.1447 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 155 | 155 | 12 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 21.1 | 22.4982 | 22.4982 | -1.3982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 79.9 | 59.9841 | 38.683 | 41.217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 80.7 | 97.9642 |  | 80.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 203.5433 | -203.5433 | 34 | 40.3919 | 40.9482 | -6.9482 | 118.8 | 138.4347 | 127.8235 | -9.0235 | 19.3 | 18.5597 | 18.967 | 0.33301 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90 | 85.111 | 85.111 | 4.889 | 180 | 185.817 | 185.817 | -5.817 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 106.9 | 94.1236 | 110.9132 | -4.0132 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 24.2255 | 24.2255 | -3.7255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.3 | 33.4907 | 33.4907 | -0.19073 | 40.4 | 41.0256 | 20.5128 | 19.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 16.3265 | 75.2164 | -54.9164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.4419 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 72.3604 | 92.6898 | -7.2898 | 145.1 | 170.94 | 170.94 | -25.84 | 145 | 170.94 | 170.94 | -25.94 | 145.7 | 170.94 | 170.94 | -25.24 | 237.2 | 257.18 | 257.18 | -19.98 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 51.4 | 88.7216 | 56.5603 | -5.1604 | 81.6 | 96.9005 | 108.13 | -26.53 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 70.9 | 72.4116 | 78.568 | -7.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0889 | 159.1081 | -15.0081 | 144.7 | 151.0889 | 159.1081 | -14.4081 | 148.7 | 151.5426 | 159.5859 | -10.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 207.2967 | 207.2967 | -0.09667 | 99.1 | 103.9596 | 103.9596 | -4.8596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 117.2 | 111.3 | 112.539 | 4.661 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 0.8 | 2.419 | 2.419 | -1.619 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6 | 18.5346 | 18.5346 | -12.5346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 229.3 | 204 | 204 | 25.3 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 15.606 | 15.606 | -0.506 | 18.9 | 18.493 | 18.493 | 0.407 | 29.8 | 26.268 | 26.268 | 3.532 | 89.9 | 83.848 | 83.848 | 6.052 | 18.5 | 17.383 | 17.383 | 1.117 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 6.7 | 3.7949 | 17.483 | -10.783 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 13.8 | 16.5854 | 16.5854 | -2.7854 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 16.7 | 22.98 | 22.98 | -6.28 | 67.3 | 72.12 | 72.12 | -4.82 | 37.7 | 39.733 | 39.733 | -2.033 | 116.6 | 125.6 | 102.28 | 14.32 | 108.1 | 125.1 | 111.583 | -3.483 | 19.6 | 4.08 | 4.08 | 15.52 | 14.7 | 10.921 | 10.921 | 3.779 | 34.29 | 42.28 | 42.28 | -7.99 | 10.7 | 15.6098 | 15.6098 | -4.9098 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.7 | 2.803 | 2.803 | -1.103 | 253.2 | 252.4 | 252.4 | 0.8 | 17.5 | 16.823 | 16.823 | 0.677 | 151.3 | 144.366 | 144.366 | 6.934 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 118.705 | 118.705 | 9.595 | 130.5 | 123.324 | 123.324 | 7.176 | 114.3 | 111.788 | 111.788 | 2.512 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.1 | 16.867 | 16.867 | 1.233 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.22 | 8.22 | 0.88 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21 | 18 | 18 | 3
21/12/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 | 200.2 | 204.1951 | 204.1951 | -3.9951 | 466.4 | 334.4988 | 371.1058 | 95.2943 | 152.2 | 109.3492 | 121.3162 | 30.8838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 135 | 147.5671 | 137.046 | -2.046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 166.2674 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 155 | 155 | 7 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 21.1 | 22.4982 | 22.4982 | -1.3982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 80.2 | 59.9841 | 35.2267 | 44.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 81.9 | 85.7047 |  | 81.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 199.6542 | -199.6542 | 32.8 | 40.3919 | 40.9482 | -8.1482 | 130.1 | 133.3378 | 120.3252 | 9.7748 | 18.7 | 18.5597 | 18.967 | -0.26699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89 | 85.111 | 85.111 | 3.889 | 179.4 | 185.817 | 185.817 | -6.417 | 180 | 185.817 | 185.817 | -5.817 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 106.6 | 92.7877 | 110.9132 | -4.3132 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 24.2255 | 24.2255 | 0.87454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.5 | 33.4907 | 33.4907 | 0.00927 | 40.4 | 41.0256 | 20.5128 | 19.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 16.3265 | 68.7187 | -48.8187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 70.743 | 92.6898 | -8.0898 | 167.5 | 170.94 | 170.94 | -3.44 | 167 | 170.94 | 170.94 | -3.94 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 250.6 | 257.18 | 257.18 | -6.58 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 81 | 88.7216 | 50.7067 | 30.2933 | 96.4 | 92.8951 | 108.13 | -11.73 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 70.6 | 72.3761 | 78.568 | -7.968 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0889 | 159.1081 | -15.5081 | 144.7 | 151.0889 | 159.1081 | -14.4081 | 148.2 | 151.5426 | 159.5859 | -11.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 114.3 | 110.9 | 112.77 | 1.53 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 0.6 | 3.646 | 3.646 | -3.046 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 18.5346 | 18.5346 | -12.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 227.9 | 204 | 204 | 23.9 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 15.533 | 15.533 | -0.433 | 18.7 | 18.502 | 18.502 | 0.198 | 28.9 | 26.451 | 26.451 | 2.449 | 90.5 | 84.263 | 84.263 | 6.237 | 19.3 | 18.043 | 18.043 | 1.257 | 1.6 | 2.199 | 2.199 | -0.599 | 6.7 | 3.7949 | 15.9727 | -9.2727 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 6 | 7.3 | 7.3 | -1.3 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 13.7 | 16.5854 | 16.5854 | -2.8854 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 17.9 | 24.42 | 24.42 | -6.52 | 63.9 | 73.674 | 73.674 | -9.774 | 38.1 | 39.688 | 39.688 | -1.588 | 117.1 | 125.1 | 104.32 | 12.78 | 107.8 | 123.1 | 112.588 | -4.788 | 19.7 | 4.31 | 4.31 | 15.39 | 14.7 | 11.005 | 11.005 | 3.695 | 34.32 | 40.05 | 40.05 | -5.73 | 10.8 | 15.6098 | 15.6098 | -4.8098 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.4 | 3.769 | 3.769 | -3.369 | 252.8 | 252.4 | 252.4 | 0.4 | 16.6 | 15.2 | 15.2 | 1.4 | 140.8 | 144.48 | 144.48 | -3.68 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 120.844 | 120.844 | 8.956 | 106.9 | 126.548 | 126.548 | -19.648 | 100.1 | 112.116 | 112.116 | -12.016 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.3 | 15.417 | 15.417 | 1.883 | 6 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 18.3 | 18.1463 | 18.1463 | 0.15366 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.22 | 8.22 | -0.12 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.7 | 18 | 18 | 3.7
21/12/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 352 | 364.8453 | 311.5521 | 40.4479 | 112.4 | 119.2696 | 101.8478 | 10.5522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 136.9 | 147.6089 | 137.046 | -0.146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 178.4956 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 155 | 155 | 10.4 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 20.8 | 22.4982 | 22.4982 | -1.6982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 80.6 | 59.9841 | 34.9186 | 45.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.6 | 107.5165 |  | 81.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 182.3348 | -182.3348 | 32.4 | 40.3919 | 40.9482 | -8.5482 | 140.9 | 75 | 57.1857 | 83.7143 | 16.5 | 18.5597 | 18.967 | -2.467 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.8 | 85.111 | 85.111 | 6.689 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 107.2 | 95.5496 | 110.9132 | -3.7132 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 24.2255 | 24.2255 | 1.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.3 | 33.4907 | 33.4907 | -0.19073 | 135.9 | 41.0256 | 20.5128 | 115.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 16.3265 | 35.3698 | -14.6698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.4419 | 45.4419 | -0.04195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 74.0872 | 92.6898 | -7.0898 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 167.7 | 170.94 | 170.94 | -3.24 | 171.8 | 170.94 | 170.94 | 0.86 | 253.9 | 257.18 | 257.18 | -3.28 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 124.1 | 20.5128 | 47.1795 | 76.9205 | 107.2 | 105.8075 | 92.4445 | 14.7555 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 72.9 | 77.7344 | 72.3739 | 0.52612 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.0889 | 159.1081 | -17.1081 | 143.1 | 151.0889 | 159.1081 | -16.0081 | 147.9 | 151.5426 | 159.5859 | -11.6859 |  |  | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 207.2967 | 207.2967 | 0.40333 | 99.4 | 103.9596 | 103.9596 | -4.5596 | 5.3 | 3.5209 | 3.5209 | 1.7791 | 1.6 | 3.6938 | 3.6938 | -2.0938 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 109.9 | 109.6 | 112.916 | -3.016 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 0.2 | 4.946 | 4.946 | -4.746 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.3 | 18.5346 | 18.5346 | -13.2346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 223.5 | 204 | 204 | 19.5 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 20.5 | 20.3532 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 15.538 | 15.538 | -1.038 | 18.5 | 18.591 | 18.591 | -0.091 | 29.9 | 26.695 | 26.695 | 3.205 | 89.6 | 84.48 | 84.48 | 5.12 | 19.1 | 18.221 | 18.221 | 0.879 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 6.7 | 3.7949 | 8.2212 | -1.5212 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 14 | 16.5854 | 16.5854 | -2.5854 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 14.3 | 15.4146 | 15.4146 | -1.1146 | 23.1 | 25.694 | 25.694 | -2.594 | 59.9 | 74.602 | 74.602 | -14.702 | 38.7 | 39.482 | 39.482 | -0.782 | 115.7 | 124 | 106.1 | 9.6 | 103.4 | 121.6 | 113.443 | -10.043 | 19.6 | 4.53 | 4.53 | 15.07 | 14.6 | 11.007 | 11.007 | 3.593 | 34.19 | 35.6 | 35.6 | -1.41 | 10.7 | 15.6098 | 15.6098 | -4.9098 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.1 | 4.727 | 4.727 | -4.627 | 253.2 | 252.4 | 252.4 | 0.8 | 15.4 | 13.348 | 13.348 | 2.052 | 150 | 144.484 | 144.484 | 5.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 122.968 | 122.968 | 6.632 | 92.1 | 129.495 | 129.495 | -37.395 | 112.3 | 112.004 | 112.004 | 0.296 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.1 | 14.185 | 14.185 | 1.915 | 6 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.22 | 8.22 | -1.32 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.3 | 18 | 18 | 2.3
21/12/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 | 205.4 | 204.1951 | 204.1951 | 1.2049 | 350 | 352.6641 | 300.382 | 49.618 | 111.3 | 115.2875 | 98.1963 | 13.1037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 128.5 | 147.588 | 136.8508 | -8.3508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 174.5919 |  | 72.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 155 | 155 | 10.3 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.6 | 2.8315 | 2.8315 | 1.7685 | 20.6 | 22.4982 | 22.4982 | -1.8982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 81.1 | 59.9841 | 38.9468 | 42.1532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 81.7 | 94.0019 |  | 81.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 173.7404 | -173.7404 | 30.7 | 40.3919 | 40.9482 | -10.2482 | 136.7 | 140.7661 | 68.4742 | 68.2258 | 17.3 | 18.5597 | 18.967 | -1.667 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 98.4 | 85.111 | 85.111 | 13.289 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 107.1 | 92.9775 | 110.9132 | -3.8132 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 24.2255 | 24.2255 | -7.1255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.8 | 33.4907 | 33.4907 | 0.30927 | 137.1 | 41.0256 | 41.0256 | 96.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 16.3265 | 25.374 | -4.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 70.9728 | 92.6898 | -6.9898 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 167 | 170.94 | 170.94 | -3.94 | 172.7 | 170.94 | 170.94 | 1.76 | 254.4 | 257.18 | 257.18 | -2.78 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 112.8 | 20.5128 | 88.347 | 24.453 | 105.4 | 99.3962 | 87.6387 | 17.7613 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 72.8 | 75.0357 | 72.3739 | 0.42612 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.0889 | 151.1826 | -9.1826 | 143.2 | 151.0889 | 151.1826 | -7.9826 | 147.7 | 151.5426 | 151.6366 | -3.9366 |  |  | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 207.2967 | 207.2967 | 0.10333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 5.3 | 3.5209 | 3.5209 | 1.7791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 111.8 | 108 | 112.362 | -0.562 | 80.7 | 79.987 | 79.987 | 0.713 | 0 | 5.894 | 5.894 | -5.894 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 18.5346 | 18.5346 | -13.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 222.3 | 204 | 204 | 18.3 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 20.3 | 20.3532 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 15.616 | 15.616 | -1.116 | 18.4 | 18.533 | 18.533 | -0.133 | 29.1 | 26.846 | 26.846 | 2.254 | 91 | 84.542 | 84.542 | 6.458 | 15.5 | 17.895 | 17.895 | -2.395 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 6.7 | 3.7949 | 5.8978 | 0.80217 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 14 | 16.5854 | 16.5854 | -2.5854 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 14.2 | 15.4146 | 15.4146 | -1.2146 | 20.3 | 26.512 | 26.512 | -6.212 | 62.4 | 75.163 | 75.163 | -12.763 | 36.7 | 39.178 | 39.178 | -2.478 | 117.5 | 122.8 | 106.59 | 10.91 | 100.3 | 120.4 | 113.547 | -13.247 | 19.3 | 4.55 | 4.55 | 14.75 | 14.6 | 11.039 | 11.039 | 3.561 | 33.88 | 31.15 | 31.15 | 2.73 | 10.6 | 15.6098 | 15.6098 | -5.0098 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 5.711 | 5.711 | -5.711 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 14 | 11.818 | 11.818 | 2.182 | 135 | 144.481 | 144.481 | -9.481 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 124.189 | 124.189 | 5.011 | 85.8 | 130.36 | 130.36 | -44.56 | 99.8 | 111.08 | 111.08 | -11.28 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.6 | 12.722 | 12.722 | 1.878 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 18.2 | 18.1463 | 18.1463 | 0.05366 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.22 | 8.22 | 0.68 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20.1 | 18 | 18 | 2.1
21/12/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 | 207.3 | 204.1951 | 204.1951 | 3.1049 | 354.5 | 359.513 | 320.1864 | 34.3136 | 111.4 | 117.5265 | 104.6705 | 6.7295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 140 | 147.5879 | 137.2412 | 2.7588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.2 | 170.8307 |  | 203.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 155 | 155 | 14.2 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 20.6 | 22.4982 | 22.4982 | -1.8982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 81.2 | 59.9841 | 48.6624 | 32.5376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 81.4 | 86.0785 |  | 81.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 179.3346 | -179.3346 | 32 | 40.3919 | 40.9482 | -8.9482 | 136.9 | 142.3481 | 63.3896 | 73.5104 | 18.4 | 18.5597 | 18.967 | -0.56699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.2 | 85.111 | 85.111 | 5.089 | 184.1 | 185.817 | 185.817 | -1.717 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 109.1 | 92.1919 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 24.2255 | 24.2255 | 2.1745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.6 | 33.4907 | 33.4907 | 0.10927 | 53.3 | 41.0256 | 20.5128 | 32.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 16.3265 | 32.0714 | -10.7714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.4419 | 45.4419 | -0.04195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 70.0215 | 92.6898 | -6.6898 | 165 | 170.94 | 170.94 | -5.94 | 164.4 | 170.94 | 170.94 | -6.54 | 166.5 | 170.94 | 170.94 | -4.44 | 251.8 | 257.18 | 257.18 | -5.38 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 86.6 | 20.5128 | 41.0256 | 45.5744 | 97.3 | 98.0323 | 94.3683 | 2.9317 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 72.9 | 74.5804 | 72.3739 | 0.52612 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0889 | 159.1081 | -17.6081 | 142.3 | 151.0889 | 159.1081 | -16.8081 | 147.2 | 151.5426 | 159.5859 | -12.3859 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 207.2967 | 207.2967 | 0.10333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 5.3 | 3.5209 | 3.5209 | 1.7791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 117 | 106.8 | 111.576 | 5.424 | 80.8 | 79.707 | 79.707 | 1.093 | 0.4 | 6.725 | 6.725 | -6.325 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 5.7 | 18.5346 | 18.5346 | -12.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 217 | 203.892 | 203.892 | 13.108 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.5 | 20.3532 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 12.8 | 15.523 | 15.523 | -2.723 | 16.8 | 18.298 | 18.298 | -1.498 | 29.6 | 26.967 | 26.967 | 2.633 | 89.1 | 84.551 | 84.551 | 4.549 | 15.4 | 17.329 | 17.329 | -1.929 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 6.7 | 3.7949 | 7.4546 | -0.75455 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 14.2 | 16.5854 | 16.5854 | -2.3854 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.9122 | 14 | 15.4146 | 15.4146 | -1.4146 | 18.9 | 27.178 | 27.178 | -8.278 | 64.3 | 75.6 | 75.6 | -11.3 | 28.4 | 38.087 | 38.087 | -9.687 | 104.5 | 119.8 | 106.66 | -2.16 | 103.2 | 118.2 | 113.402 | -10.202 | 19.7 | 4.51 | 4.51 | 15.19 | 14.7 | 11.08 | 11.08 | 3.62 | 34.37 | 22.25 | 22.25 | 12.12 | 10.4 | 15.6098 | 15.6098 | -5.2098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.3 | 6.704 | 6.704 | -5.404 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 12.3 | 10.789 | 10.789 | 1.511 | 126.4 | 144.331 | 144.331 | -17.931 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 125.109 | 125.109 | 3.891 | 80.1 | 130.531 | 130.531 | -50.431 | 98.1 | 109.317 | 109.317 | -11.217 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.9 | 10.806 | 10.806 | 2.094 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.1 | 31 | 28.5 | -1.4 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.22 | 8.22 | -0.02 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.4 | 18 | 18 | -4.6
21/12/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 344.1 | 369.6929 | 326.1347 | 17.9653 | 109.3 | 120.8543 | 106.6149 | 2.685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 135 | 147.5881 | 137.046 | -2.046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.9 | 200.2562 |  | 200.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 155 | 155 | 5.3 | 8.6 | 5.1584 | 5.1584 | 3.4416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 20.8 | 22.4982 | 22.4982 | -1.6982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 80.2 | 59.9841 | 63.6153 | 16.5847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 81.7 |  |  | 81.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 179.9127 | -179.9127 | 32.7 | 40.3919 | 40.9482 | -8.2482 | 132.8 | 142.7938 | 57.1857 | 75.6143 | 15.7 | 18.5597 | 18.967 | -3.267 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.1 | 85.111 | 85.111 | 6.989 | 178.8 | 185.817 | 185.817 | -7.017 | 178.8 | 185.817 | 185.817 | -7.017 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 106.5 | 92.0202 | 110.9132 | -4.4132 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 24.2255 | 24.2255 | 0.27454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.3 | 33.4907 | 33.4907 | -0.19073 | 38.3 | 41.0256 | 20.5128 | 17.7872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 16.3265 | 29.9721 | -10.5721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.4419 | 45.4419 | 0.25805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 69.8136 | 92.6898 | -8.1898 | 169.5 | 170.94 | 170.94 | -1.44 | 167.4 | 170.94 | 170.94 | -3.54 | 176.1 | 170.94 | 170.94 | 5.16 | 245.9 | 257.18 | 257.18 | -11.28 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 74.3 | 88.7216 | 47.1795 | 27.1205 | 89 | 91.1305 | 90.5207 | -1.5207 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 72.6 | 72.374 | 72.3739 | 0.22612 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0889 | 157.2998 | -15.5998 | 143.1 | 151.0889 | 157.2998 | -14.1998 | 147.2 | 151.5426 | 157.7722 | -10.5722 |  |  | 170 | -170 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 207.2967 | 207.2967 | 0.40333 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 5.3 | 3.5209 | 3.5209 | 1.7791 | 1.6 | 3.6938 | 3.6938 | -2.0938 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 122.3 | 105.6 | 110.987 | 11.313 | 80 | 78.541 | 78.541 | 1.459 | 2.7 | 6.976 | 6.976 | -4.276 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.0346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 199.4 | 199.406 | 199.406 | -0.006 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 19.9 | 20.3532 | 20.3532 | -0.45317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 13.3 | 14.896 | 14.896 | -1.596 | 17.2 | 17.718 | 17.718 | -0.518 | 29.7 | 27.251 | 27.251 | 2.449 | 88.7 | 84.642 | 84.642 | 4.058 | 14.8 | 16.278 | 16.278 | -1.478 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 6.7 | 3.7949 | 6.9666 | -0.26661 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 13.5 | 16.5854 | 16.5854 | -3.0854 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 14 | 15.4146 | 15.4146 | -1.4146 | 20.5 | 28.72 | 28.72 | -8.22 | 65 | 75.75 | 75.75 | -10.75 | 30.3 | 35.434 | 35.434 | -5.134 | 111.7 | 116.4 | 106.01 | 5.69 | 106.1 | 115.9 | 113.245 | -7.145 | 19.7 | 4.49 | 4.49 | 15.21 | 14.7 | 11.024 | 11.024 | 3.676 | 34.38 | 17.8 | 17.8 | 16.58 | 10.5 | 15.6098 | 15.6098 | -5.1098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 5.6 | 6.873 | 6.873 | -1.273 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 10.5 | 9.482 | 9.482 | 1.018 | 116.1 | 143.193 | 143.193 | -27.093 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 125.942 | 125.942 | 4.058 | 73.5 | 130.191 | 130.191 | -56.691 | 89.9 | 105.157 | 105.157 | -15.257 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.3 | 9.157 | 9.157 | 1.143 | 6.8 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.22 | 8.22 | -0.72 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18 | 18 | 18 | 0
21/12/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 | 205.8 | 204.1951 | 204.1951 | 1.6049 | 403.9 | 382.1023 | 335.7842 | 68.1158 | 126.1 | 124.911 | 109.7694 | 16.3306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 130.8 | 147.588 | 136.8508 | -6.0508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 198.9398 |  | 200.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 155 | 155 | 18.6 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 20.9 | 22.4982 | 22.4982 | -1.5982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 80.8 | 59.9841 | 82.1075 | -1.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 75.8 |  |  | 75.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 177.4661 | -177.4661 | 32.1 | 40.3919 | 40.9482 | -8.8482 | 108.5 | 150.0527 | 57.1857 | 51.3143 | 17.4 | 18.5597 | 18.967 | -1.567 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93.1 | 85.111 | 85.111 | 7.989 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 108.1 | 90.286 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 24.2255 | 24.2255 | -2.4255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.3 | 33.4907 | 33.4907 | 0.80927 | 43.5 | 41.0256 | 20.5128 | 22.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 16.3265 | 30.6666 | 11.9334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.4419 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 67.7138 | 92.6898 | -6.7898 | 148.3 | 170.94 | 170.94 | -22.64 | 148.1 | 170.94 | 170.94 | -22.84 | 147.6 | 170.94 | 170.94 | -23.34 | 232.5 | 257.18 | 257.18 | -24.68 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 64 | 88.7215 | 47.1795 | 16.8205 | 88.1 | 90.3041 | 92.4445 | -4.3445 | 61.5 | 67.4615 | 67.4615 | -5.9615 | 72.9 | 72.374 | 72.3739 | 0.52612 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0889 | 158.1526 | -15.6526 | 143 | 151.0889 | 158.1526 | -15.1526 | 147.6 | 151.5426 | 158.6276 | -11.0276 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 5.3 | 3.5209 | 3.5209 | 1.7791 | 1.5 | 3.6938 | 3.6938 | -2.1938 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 123.9 | 105.5 | 110.464 | 13.436 | 76.6 | 74.177 | 74.177 | 2.423 | 2.3 | 7.034 | 7.034 | -4.734 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 18.5346 | 18.5346 | -13.1346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 181 | 185.996 | 185.996 | -4.996 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 20.3532 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.5 |  |  | 8.5 | 12.8 | 13.814 | 13.814 | -1.014 | 16 | 16.637 | 16.637 | -0.637 | 29.8 | 27.591 | 27.591 | 2.209 | 90.3 | 84.76 | 84.76 | 5.54 | 11.7 | 14.282 | 14.282 | -2.582 | 1.6 | 2.199 | 2.199 | -0.599 | 8.1 | 3.7949 | 7.128 | 0.97198 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.5 | 16.5854 | 16.5854 | -2.0854 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 13.6 | 15.4146 | 15.4146 | -1.8146 | 23 | 28.213 | 28.213 | -5.213 | 64 | 75.809 | 75.809 | -11.809 | 33.2 | 31.324 | 31.324 | 1.876 | 111.9 | 112.8 | 105.12 | 6.78 | 107.5 | 114.3 | 113.085 | -5.585 | 20 | 4.48 | 4.48 | 15.52 | 9.7 | 10.935 | 10.935 | -1.235 | 29.68 | 13.35 | 13.35 | 16.33 | 10.5 | 15.6098 | 15.6098 | -5.1098 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 8.7 | 6.767 | 6.767 | 1.933 | 236.8 | 252.4 | 252.4 | -15.6 | 8.4 | 6.871 | 6.871 | 1.529 | 128.3 | 132.121 | 132.121 | -3.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 126.745 | 126.745 | 2.555 | 71.8 | 129.681 | 129.681 | -57.881 | 97.1 | 97.313 | 97.313 | -0.213 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.2 | 5.388 | 5.388 | 2.812 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 8.22 | 8.22 | -1.82 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7
21/12/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 401.6 | 464.5202 | 460.1095 | -58.5095 | 129.3 | 151.8538 | 150.4119 | -21.112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 131.1 | 147.3928 | 137.2412 | -6.1412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201 | 140.3657 |  | 201 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 155 | 155 | 13.7 | 10.4 | 5.1584 | 5.1584 | 5.2416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.3 | 4.1026 | 22.4982 | -6.1982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 80.8 | 60.9818 | 82.1075 | -1.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 20.5 |  |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 40.3919 | 40.9482 | -10.0482 | 118.8 | 142.5968 | 57.1857 | 61.6143 | 17.8 | 18.5597 | 18.967 | -1.167 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.5 | 85.111 | 85.111 | 7.389 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 183 | 185.817 | 185.817 | -2.817 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 107.3 | 86.8113 | 110.9132 | -3.6132 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 24.2255 | 24.2255 | 0.27454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.1 | 33.4907 | 33.4907 | 0.60927 | 42.8 | 41.0256 | 20.5128 | 22.2872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 16.3265 | 46.2542 | -4.1542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 63.5065 | 92.6898 | -6.9898 | 160.4 | 170.94 | 170.94 | -10.54 | 160.6 | 170.94 | 170.94 | -10.34 | 160.9 | 170.94 | 170.94 | -10.04 | 246.2 | 257.18 | 257.18 | -10.98 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 98 | 106.0813 | 47.1795 | 50.8205 | 93.5 | 91.0943 | 107.3143 | -13.8143 | 61.2 | 67.4615 | 67.4615 | -6.2615 | 73 | 72.374 | 78.2459 | -5.2459 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.0889 | 159.1081 | -17.7081 | 142.6 | 151.0889 | 159.1081 | -16.5081 | 147.6 | 151.5426 | 159.5859 | -11.9859 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 207.2967 | 207.2967 | 1.3033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 5.3 | 3.5209 | 3.5209 | 1.7791 | 2 | 3.6938 | 3.6938 | -1.6938 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 124.7 | 105.6 | 110.676 | 14.024 | 70.3 | 60.029 | 60.029 | 10.271 | 3.1 | 6.8 | 6.8 | -3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.4 | 18.5346 | 18.5346 | -13.1346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 171.6 | 159.528 | 159.528 | 12.072 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 20.3532 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.8 |  |  | 8.8 | 12.3 | 11.614 | 11.614 | 0.686 | 16 | 14.364 | 14.364 | 1.636 | 29.9 | 27.791 | 27.791 | 2.109 | 89.9 | 84.885 | 84.885 | 5.015 | 12.5 | 7.125 | 7.125 | 5.375 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.2 | 3.7949 | 10.7512 | -0.55115 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 13.5 | 15.4146 | 15.4146 | -1.9146 | 23.9 | 27.8 | 27.8 | -3.9 | 64.7 | 75.498 | 75.498 | -10.798 | 32.6 | 23.483 | 23.483 | 9.117 | 110 | 109.3 | 108.58 | 1.42 | 107.5 | 112.6 | 112.567 | -5.067 | 19.9 | 4.42 | 4.42 | 15.48 | 15 | 10.775 | 10.775 | 4.225 | 34.96 | 8.9 | 8.9 | 26.06 | 10.5 | 15.6098 | 15.6098 | -5.1098 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 8.4 | 6.564 | 6.564 | 1.836 | 231.7 | 245.103 | 245.103 | -13.403 | 6 | 3.501 | 3.501 | 2.499 | 120.2 | 94.805 | 94.805 | 25.395 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.6 | 126.949 | 126.949 | 5.651 | 92.2 | 129.293 | 129.293 | -37.093 | 88.5 | 78.895 | 78.895 | 9.605 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5.8 | 1.346 | 1.346 | 4.454 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 17.9 | 18.1463 | 18.1463 | -0.24634 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.9 | 31 | 28.5 | -1.6 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.22 | 8.22 | 1.18 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7
21/12/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 450.2 | 403.4666 | 516.6581 | -66.4581 | 152 | 131.8951 | 168.898 | -16.898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 127.5 | 147.783 | 136.8508 | -9.3508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.9 | 187.1684 |  | 201.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 10.562 | -0.762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 155 | 155 | 12.4 | 10.1 | 5.1584 | 5.1584 | 4.9416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 21.5 | 4.1026 | 22.4982 | -0.99822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 90.1 | 59.9841 | 82.1075 | 7.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 20.4 | 57.8332 |  | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 196.9 | 229.3073 | 178.6306 | 18.2694 | 32.6 | 40.3919 | 40.9482 | -8.3482 | 113.4 | 67.3167 | 57.1857 | 56.2143 | 17.3 | 18.5597 | 18.967 | -1.667 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.7 | 85.111 | 85.111 | 3.589 | 179.1 | 185.817 | 185.817 | -6.717 | 179.6 | 185.817 | 185.817 | -6.217 | 185.2 | 186.375 | 186.375 | -1.175 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 0 | 4.1026 |  | 0 | 19.1 | 24.2255 | 24.2255 | -5.1255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.9 | 33.4907 | 33.4907 | 0.40927 | 41.5 | 41.0256 | 20.5128 | 20.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 68.2923 | 55.8002 | -14.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 90.3785 | 92.6898 | -7.8898 | 147.8 | 170.94 | 170.94 | -23.14 | 147 | 170.94 | 170.94 | -23.94 | 146 | 170.94 | 170.94 | -24.94 | 219.3 | 257.18 | 257.18 | -37.88 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 62 | 47.1796 | 47.1795 | 14.8205 | 82.3 | 97.25 | 102.6724 | -20.3724 | 60.5 | 67.4615 | 67.4615 | -6.9615 | 73.7 | 72.3739 | 76.4128 | -2.7128 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0889 | 159.1081 | -17.8081 | 142.5 | 151.0889 | 159.1081 | -16.6081 | 148.2 | 151.5426 | 159.5859 | -11.3859 |  |  | 133 | -133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 207.2967 | 207.2967 | 1.9033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 5 | 3.5209 | 3.5209 | 1.4791 | 2 | 3.6938 | 3.6938 | -1.6938 | 6 | 6.2 | 6.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 124 | 104.5 | 111.133 | 12.867 | 46.2 | 32.238 | 32.238 | 13.962 | 3.4 | 6.469 | 6.469 | -3.069 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.2 | 18.5346 | 18.5346 | -13.3346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 149.1 | 106.382 | 106.382 | 42.718 | 0.9 |  |  | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.8 |  |  | 7.8 | 9.6 | 7.673 | 7.673 | 1.927 | 11.4 | 10.191 | 10.191 | 1.209 | 30 | 27.945 | 27.945 | 2.055 | 90.4 | 85.012 | 85.012 | 5.388 | 7.2 | 0.445 | 0.445 | 6.755 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.2 | 15.8736 | 12.97 | -2.77 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 13.4 | 15.4146 | 15.4146 | -2.0146 | 25.9 | 27.083 | 27.083 | -1.183 | 71.6 | 75.065 | 75.065 | -3.465 | 20.8 | 12.51 | 12.51 | 8.29 | 106.9 | 106.8 | 106.83 | 0.07 | 107.5 | 111.9 | 111.929 | -4.429 | 17.9 | 4.35 | 4.35 | 13.55 | 14.8 | 10.592 | 10.592 | 4.208 | 32.66 | 4.45 | 4.45 | 28.21 | 10.4 | 15.6098 | 15.6098 | -5.2098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 9.1 | 6.328 | 6.328 | 2.772 | 197.3 | 169.588 | 169.588 | 27.712 | 3.6 | 1.312 | 1.312 | 2.288 | 60.1 | 54.532 | 54.532 | 5.568 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 126.954 | 126.954 | 5.446 | 127 | 128.947 | 128.947 | -1.947 | 59.6 | 49.223 | 49.223 | 10.377 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.6 | 0.047 | 0.047 | 4.553 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 17.9 | 18.1463 | 18.1463 | -0.24634 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 18.1 | 18 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.22 | 8.22 | 0.28 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4
21/12/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 451 | 404.4743 | 526.251 | -75.251 | 150.7 | 132.2245 | 172.0339 | -21.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 128.6 | 147.3929 | 137.2412 | -8.6412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.1 | 147.5034 |  | 202.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 80.0002 |  | 77.8 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 10.2 | 5.1584 | 5.1584 | 5.0416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 21.7 | 4.1026 | 22.4982 | -0.79822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 91.3 | 59.9845 | 113.3927 | -22.0927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 20.6 | 29.7452 | 57.4858 | -36.8858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 160.8 | 229.3073 | 194.3576 | -33.5576 | 33.5 | 40.3919 | 40.9482 | -7.4482 | 128.3 | 133.3335 | 136.6044 | -8.3044 | 18.2 | 18.5597 | 18.967 | -0.76699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 40 | 44.9999 |  | 40 | 30.5 | 24.2255 | 24.2255 | 6.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 33.4907 | 33.4907 | 0.20927 | 58.3 | 62.604 | 41.0256 | 17.2744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 57.0035 | 85.4826 | -43.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.4419 | 45.4419 | -0.14195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 90.3783 | 92.6898 | -7.1898 | 140.4 | 182.7196 | 170.94 | -30.54 | 140.3 | 182.7196 | 170.94 | -30.64 | 141.4 | 182.7196 | 170.94 | -29.54 | 224.6 | 274.9025 | 257.18 | -32.58 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.52038 | 0.52038 | 0.17962 | 176.1 | 198.0372 | 101.0043 | 75.0957 | 108.6 | 87.6393 | 112.9358 | -4.3358 | 61 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4615 | 73.9 | 72.3739 | 78.568 | -4.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0889 | 159.1081 | -18.1081 | 141.7 | 151.0889 | 159.1081 | -17.4081 | 147.1 | 151.5426 | 159.5859 | -12.4859 |  |  | 133 | -133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 207.2967 | 207.2967 | 2.5033 | 100.5 | 103.9596 | 103.9596 | -3.4596 | 5 | 3.5209 | 3.5209 | 1.4791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 122.5 | 103 | 110.008 | 12.492 | 25.3 | 11.64 | 11.64 | 13.66 | 4.3 | 6.045 | 6.045 | -1.745 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.1 | 18.5346 | 18.5346 | -13.4346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 82.7 | 42.002 | 42.002 | 40.698 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.1 | 20.3531 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.2 |  |  | 17.2 | 3.2 | 2.703 | 2.703 | 0.497 | 3.9 | 4.886 | 4.886 | -0.986 | 30 | 27.871 | 27.871 | 2.129 | 90.2 | 84.671 | 84.671 | 5.529 | 3.5 |  |  | 3.5 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 10.6 | 13.2497 | 19.8692 | -9.2692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 27.9 | 25.948 | 25.948 | 1.952 | 74.8 | 74.116 | 74.116 | 0.684 | 11.4 | 4.666 | 4.666 | 6.734 | 104.4 | 108.9 | 108.87 | -4.47 | 108.5 | 111 | 110.954 | -2.454 | 17.7 | 3.75 | 3.75 | 13.95 | 9.7 | 10.015 | 10.015 | -0.315 | 27.4 | 2.23 | 2.23 | 25.17 | 10.3 | 15.6098 | 15.6098 | -5.3098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 9.8 | 5.881 | 5.881 | 3.919 | 108.3 | 41.438 | 41.438 | 66.862 | 1.8 | 0.267 | 0.267 | 1.533 | 38.7 | 21.128 | 21.128 | 17.572 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 125.974 | 125.974 | 6.226 | 130.1 | 126.516 | 126.516 | 3.584 | 34.7 | 19.677 | 19.677 | 15.023 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | 7.2 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.22 | 8.22 | 0.28 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.2 | 18 | 18 | 1.2
21/12/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 520.3 | 470.7049 | 536.1408 | -15.8408 | 177.5 | 153.8756 | 175.2669 | 2.2331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 125.8 | 147.588 | 136.8508 | -11.0508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.1 | 193.7341 |  | 203.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 81.0744 |  | 175.1 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.7073 | 164.7073 | 5.4927 | 9.9 | 5.1584 | 5.1584 | 4.7416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 21.9 | 4.1026 | 22.4982 | -0.59822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 91.3 | 93.8199 | 142.0796 | -50.7796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 20.4 | 56.2427 | 41.0256 | -20.6256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.4 | 293.3343 | 183.2575 | 111.1425 | 32 | 40.3919 | 40.9482 | -8.9482 | 122.9 | 67.3169 | 133.3333 | -10.4333 | 18.4 | 18.5597 | 18.967 | -0.56699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.3 | 88.1161 | 88.1161 | 3.1839 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 16.5 | 4.1026 | 18 | -1.5 | 27.5 | 24.2255 | 24.2255 | 3.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.1 | 33.4907 | 33.4907 | 0.60927 | 61.4 | 82.0515 | 90.2564 | -28.8564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 67.0812 | 75.1161 | 10.5839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 90.3783 | 92.6898 | -6.8898 | 140.8 | 182.2782 | 182.2782 | -41.4782 | 141 | 182.2782 | 182.2782 | -41.2782 | 140.5 | 182.2782 | 182.2782 | -41.7782 | 225.7 | 274.2383 | 274.2383 | -48.5383 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.52038 | 0.52038 | 0.37962 | 142 | 205.128 | 205.1282 | -63.1282 | 104.8 | 92.4443 | 102.0016 | 2.7984 | 61.3 | 67.4615 | 67.4615 | -6.1615 | 73.9 | 72.3739 | 78.0457 | -4.1457 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0889 | 159.1081 | -16.6081 | 143.2 | 151.0889 | 159.1081 | -15.9081 | 147.4 | 151.5426 | 159.5859 | -12.1859 |  |  | 115 | -115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 207.2967 | 207.2967 | 3.0033 | 100.8 | 103.9596 | 103.9596 | -3.1596 | 5 | 3.5209 | 3.5209 | 1.4791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 115.9 | 101.2 | 108.356 | 7.544 | 6.1 | 3.328 | 3.328 | 2.772 | 3.8 | 5.589 | 5.589 | -1.789 | 0 |  |  | 0 | 5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.5346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 11.7 | 9.497 | 9.497 | 2.203 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.4 | 20.3531 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.5 |  |  | 17.5 | 0.3 | 0.538 | 0.538 | -0.238 | 0.2 | 1.756 | 1.756 | -1.556 | 29.9 | 27.72 | 27.72 | 2.18 | 90.2 | 84.175 | 84.175 | 6.025 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 14.2 | 15.5921 | 17.4597 | -3.2597 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 13.8 | 15.4146 | 15.4146 | -1.6146 | 26.1 | 24.672 | 24.672 | 1.428 | 74.9 | 72.996 | 72.996 | 1.904 | 2.7 | 1.017 | 1.017 | 1.683 | 106.2 | 105.5 | 105.52 | 0.68 | 106.8 | 109.9 | 109.867 | -3.067 | 16.5 | 2.98 | 2.98 | 13.52 | 12.4 | 9.306 | 9.306 | 3.094 | 28.96 |  |  | 28.96 | 10.2 | 15.6098 | 15.6098 | -5.4098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 9.1 | 5.364 | 5.364 | 3.736 | 25 | 9.473 | 9.473 | 15.527 | 0.7 | 0.037 | 0.037 | 0.663 | 9.9 | 5.743 | 5.743 | 4.157 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.8 | 124.667 | 124.667 | 7.133 | 116.1 | 123.39 | 123.39 | -7.29 | 10.4 | 5.132 | 5.132 | 5.268 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.8 |  |  | 0.8 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 34.5 | 31 | 28.5 | 6 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.22 | 8.22 | 0.98 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.1 | 18 | 18 | 3.1
21/12/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 520.5 | 538.8018 | 594.7762 | -74.2762 | 170.9 | 176.1368 | 194.4351 | -23.5351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 123.9 | 147.588 | 137.046 | -13.146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 200.2563 |  | 204.5 |  |  |  | 0 | 132.8 |  |  | 132.8 |  |  |  | 0 | 232.1 | 168.4263 | 176.5854 | 55.5146 | 10 | 10.562 | 10.562 | -0.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.9 | 2.8315 | 2.8315 | 4.0685 | 22 | 18.6276 | 22.4982 | -0.49822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.9 | 135.9286 | 143 | -52.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 20.6 | 66.9518 | 170.1519 | -149.5519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 313.9 | 321.9318 | 222.8222 | 91.0778 | 32 | 40.3919 | 40.9482 | -8.9482 | 127.8 | 142.5961 | 134.9689 | -7.1689 | 17.6 | 18.5597 | 18.967 | -1.367 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 106.6 | 110.9132 | 110.9132 | -4.3132 | 24.9 | 27.3102 |  | 24.9 | 24.2 | 24.2255 | 24.2255 | -0.02546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.9 | 33.4907 | 33.4907 | 0.40927 | 65.8 | 75.1007 | 77.4968 | -11.6968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4825 | 85.4826 | 0.11742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 90.3783 | 92.6898 | -7.1898 | 171 | 182.7196 | 182.7196 | -11.7196 | 168.5 | 182.7196 | 182.7196 | -14.2196 | 203.4 | 182.7196 | 182.7196 | 20.6804 | 264.4 | 274.9025 | 274.9025 | -10.5025 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.52038 | 0.52038 | 0.37962 | 171.1 | 203.2303 | 205.1282 | -34.0282 | 110.1 | 105.5151 | 108.13 | 1.97 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 73 | 77.5354 | 78.568 | -5.568 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 159.1081 | -15.6081 | 144.4 | 151.0889 | 159.1081 | -14.7081 | 148.4 | 151.5426 | 159.5859 | -11.1859 |  |  | 115 | -115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 207.2967 | 207.2967 | 3.4033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 5.1 | 3.5209 | 3.5209 | 1.5791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 109.2 | 99.2 | 105.57 | 3.63 | 0 | 0.145 | 0.145 | -0.145 | 3.6 | 5.277 | 5.277 | -1.677 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 18.5346 | 18.5346 | -13.6346 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.227 | 0.227 | 0.273 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 27.505 | 27.505 | 2.495 | 90.1 | 83.014 | 83.014 | 7.086 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.199 | 2.199 | -0.599 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 14.4 | 16.5854 | 16.5854 | -2.1854 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 13.8 | 15.4146 | 15.4146 | -1.6146 | 24 | 23.596 | 23.596 | 0.404 | 76.5 | 71.031 | 71.031 | 5.469 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 101.5 | 101.5 | 8.2 | 108.5 | 109.4 | 109.361 | -0.861 | 12 | 2.52 | 2.52 | 9.48 | 6.7 | 8.841 | 8.841 | -2.141 | 18.69 |  |  | 18.69 | 10.2 | 15.6098 | 15.6098 | -5.4098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 9.4 | 4.992 | 4.992 | 4.408 | 0.2 | 0.503 | 0.503 | -0.303 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 120.711 | 120.711 | 2.889 | 97.2 | 116.02 | 116.02 | -18.82 | 0.3 |  |  | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 9 | 8.22 | 8.22 | 0.78 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 40.6 | 18 | 18 | 22.6
21/12/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 618.1 | 585.4473 | 581.8709 | 36.2291 | 210.7 | 191.3855 | 190.2163 | 20.4837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 124 | 147.588 | 137.046 | -13.046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 200.2563 | 200.2563 | 4.1437 |  |  |  | 0 | 208.1 |  |  | 208.1 |  |  |  | 0 | 217 | 228.8269 | 348.0348 | -131.0348 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 9.8 | 5.1584 | 5.1584 | 4.6416 | 6.9 | 2.8315 | 2.8315 | 4.0685 | 22.2 | 22.4981 | 22.4982 | -0.29822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 140.6 | 142.9999 | 143 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 130.6 | 219.9058 | 138.9487 | -8.3487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 349.9 | 345.7744 | 229.5707 | 120.3293 | 32 | 40.3919 | 40.9482 | -8.9482 | 132.6 | 150.2797 | 139.1072 | -6.5072 | 17.5 | 18.5597 | 18.967 | -1.467 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 | 18.3 | 18 |  | 18.3 | 22.6 | 24.2255 | 24.2255 | -1.6255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 33.4907 | 33.4907 | 0.50927 | 75.9 | 100.6074 | 77.4968 | -1.5968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4826 | 85.4826 | 0.11742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 90.3792 | 92.6898 | -7.0898 | 171.2 | 183.1272 | 183.1272 | -11.9272 | 169.1 | 183.1272 | 183.1272 | -14.0272 | 202.9 | 183.1272 | 183.1272 | 19.7728 | 266.5 | 275.5156 | 275.5156 | -9.0157 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.52038 | 0.52038 | 0.37962 | 141.3 | 186.5722 | 205.1282 | -63.8282 | 107.5 | 108.1301 | 108.13 | -0.63 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 70.9 | 78.568 | 78.568 | -7.668 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0889 | 159.1081 | -16.2081 | 144.3 | 151.0889 | 159.1081 | -14.8081 | 148.1 | 151.5426 | 159.5859 | -11.4859 |  |  | 103 | -103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.2967 | 3.9033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 4.4 | 3.5209 | 3.5209 | 0.87908 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 106.6 | 96.7 | 102.405 | 4.195 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 5.013 | 5.013 | -1.913 | 0 |  |  | 0 | 5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.5346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.4 | 20.3531 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 27.269 | 27.269 | 0.631 | 84.3 | 81.632 | 81.632 | 2.668 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 14.5 | 16.5854 | 16.5854 | -2.0854 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 19.6 | 22.586 | 22.586 | -2.986 | 73.5 | 68.784 | 68.784 | 4.716 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 97.3 | 97.26 | -6.76 | 111.9 | 109.1 | 109.049 | 2.851 | 11.4 | 2.16 | 2.16 | 9.24 | 3.4 | 8.457 | 8.457 | -5.057 | 14.78 |  |  | 14.78 | 10.2 | 15.6098 | 15.6098 | -5.4098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 8.6 | 4.668 | 4.668 | 3.932 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.7 | 115.872 | 115.872 | -1.172 | 82.8 | 107.235 | 107.235 | -24.435 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.22 | 8.22 | -0.52 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 25.8 | 18 | 18 | 7.8
21/12/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 | 204.3 | 204.1951 | 204.1951 | 0.10488 | 615.7 | 603.3402 | 605.3264 | 10.3736 | 213.9 | 197.2347 | 197.884 | 16.016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 124.2 | 147.588 | 137.2412 | -13.0412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 200.2563 | 200.2563 | 3.3437 |  |  |  | 0 | 208 | 206.0168 |  | 208 |  |  |  | 0 | 350.5 | 253.1786 | 374.9332 | -24.4332 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.7 | 2.8315 | 2.8315 | 3.8685 | 22.4 | 22.4981 | 22.4982 | -0.09822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 140.6 | 143 | 143 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 151.9 | 168.798 | 204.8404 | -52.9404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 357.9 | 354.8638 | 229.5707 | 128.3293 | 32 | 40.3919 | 40.9482 | -8.9482 | 135 | 150.2797 | 150.2798 | -15.2798 | 17.2 | 18.5597 | 18.967 | -1.767 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.9 | 88.1161 | 88.1161 | 4.7839 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 182.4 | 185.817 | 185.817 | -3.417 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 9 |  |  | 9 | 23.6 | 24.2255 | 24.2255 | -0.62546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.4 | 33.4907 | 33.4907 | 0.90927 | 53.8 | 59.5927 | 74.0277 | -20.2277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4824 | 85.4826 | -0.08258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.4419 | 45.4419 | 0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 102.2546 | 92.6898 | -7.3898 | 170.2 | 183.1272 | 183.1272 | -12.9272 | 168.1 | 183.1272 | 183.1272 | -15.0272 | 201.6 | 183.1272 | 183.1272 | 18.4728 | 266.3 | 275.5156 | 275.5156 | -9.2157 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.52038 | 0.52038 | 0.37962 | 162.7 | 178.8887 | 230.987 | -68.287 | 102.3 | 108.1301 | 108.13 | -5.83 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 70.8 | 78.568 | 78.568 | -7.768 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0889 | 159.1081 | -16.5081 | 144 | 151.0889 | 159.1081 | -15.1081 | 148 | 151.5426 | 159.5859 | -11.5859 |  |  | 103 | -103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 4.3 | 3.5209 | 3.5209 | 0.77908 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 115.6 | 94.1 | 99.158 | 16.442 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.199 | 4.199 | -1.499 | 0 |  |  | 0 | 5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.5346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 27.011 | 27.011 | -0.011 | 82.3 | 79.939 | 79.939 | 2.361 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 13.6 | 15.4146 | 15.4146 | -1.8146 | 18 | 21.593 | 21.593 | -3.593 | 59.6 | 64.73 | 64.73 | -5.13 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 91.5 | 91.48 | 3.62 | 111.3 | 106.2 | 106.211 | 5.089 | 9.2 | 2.07 | 2.07 | 7.13 | 5.4 | 7.337 | 7.337 | -1.937 | 14.58 |  |  | 14.58 | 10 | 15.6098 | 15.6098 | -5.6098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 7.2 | 4.035 | 4.035 | 3.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.6 | 105.682 | 105.682 | 5.918 | 77.8 | 97.767 | 97.767 | -19.967 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28 | 31 | 28.5 | -0.5 | 35.1 | 31 | 28.5 | 6.6 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.22 | 8.22 | -1.02 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 25.8 | 18 | 18 | 7.8
21/12/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 617.5 | 616.0518 | 616.7744 | 0.72563 | 209.9 | 201.3902 | 201.6264 | 8.2736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 126.3 | 147.588 | 136.8508 | -10.5508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 200.2563 | 200.2563 | 4.1437 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.0168 |  | 209.8 |  |  |  | 0 | 358.2 | 268.7511 | 388.7126 | -30.5126 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 9.6 | 5.1584 | 5.1584 | 4.4416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 140.7 | 143 | 143 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 152.1 | 197.8997 | 212.9467 | -60.8467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 358 | 354.5066 | 229.5707 | 128.4293 | 32.1 | 40.3919 | 40.9482 | -8.8482 | 134.9 | 150.2797 | 142.5969 | -7.6969 | 17.7 | 18.5597 | 18.967 | -1.267 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 9 |  |  | 9 | 23.1 | 24.2255 | 24.2255 | -1.1255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.4 | 33.4907 | 33.4907 | -0.09073 | 68.9 | 81.9244 | 76.9004 | -8.0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4825 | 85.4826 | -0.28258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 102.8767 | 92.6898 | -6.9898 | 171.8 | 182.4291 | 182.4291 | -10.6291 | 169.5 | 182.4291 | 182.4291 | -12.9291 | 202.9 | 182.4291 | 182.4291 | 20.4709 | 267.3 | 274.4654 | 274.4654 | -7.1654 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.52038 | 0.52038 | 0.37962 | 148.2 | 156.3761 | 232.4944 | -84.2944 | 102.2 | 108.4775 | 108.13 | -5.93 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 70.8 | 78.568 | 78.568 | -7.768 | 28.9 | 30.0976 | 30.0976 | -1.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 159.1081 | -15.9081 | 144.1 | 151.0889 | 159.1081 | -15.0081 | 148.2 | 151.5426 | 159.5859 | -11.3859 |  |  | 133 | -133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.2967 | 3.9033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 113.6 | 92.3 | 95.885 | 17.715 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.202 | 3.202 | -0.402 | 0 |  |  | 0 | 5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.5346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 26.745 | 26.745 | 2.955 | 85.6 | 78.142 | 78.142 | 7.458 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.3 | 16.5854 | 16.5854 | -2.2854 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 13.4 | 15.4146 | 15.4146 | -2.0146 | 18.6 | 20.605 | 20.605 | -2.005 | 49.4 | 60.075 | 60.075 | -10.675 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 85.2 | 85.18 | 4.72 | 111.9 | 102.5 | 102.531 | 9.369 | 8.4 | 2.06 | 2.06 | 6.34 | 4.3 | 5.971 | 5.971 | -1.671 | 12.73 |  |  | 12.73 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 5.5 | 3.299 | 3.299 | 2.201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.2 | 93.708 | 93.708 | 10.492 | 82.9 | 88.072 | 88.072 | -5.172 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 17.9 | 18.1463 | 18.1463 | -0.24634 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.22 | 8.22 | -0.92 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.8 | 18 | 18 | 4.8
21/12/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 618.6 | 623.5526 | 623.5561 | -4.9561 | 212.4 | 203.8423 | 203.8434 | 8.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 123.8 | 147.7827 | 137.2412 | -13.4412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.1 | 200.2563 | 200.2563 | 4.8437 |  |  |  | 0 | 209 | 206.0168 |  | 209 |  |  |  | 0 | 357.7 | 286.7533 | 419.0926 | -61.3925 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.7685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 140.9 | 143 | 143 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 152.5 | 218.2977 | 221.5563 | -69.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.4 | 357.0007 | 229.5707 | 132.8293 | 32.3 | 40.3919 | 40.9482 | -8.6482 | 140.3 | 150.2797 | 150.2798 | -9.9798 | 17.1 | 18.5597 | 18.967 | -1.867 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 88.9 | 88.1161 | 88.1161 | 0.7839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 9.1 |  |  | 9.1 | 25.5 | 24.2255 | 24.2255 | 1.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 33.4907 | 33.4907 | 0.50927 | 111.5 | 58.2469 | 74.7271 | 36.773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4825 | 85.4826 | -0.18258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 106.7608 | 92.6898 | -7.4898 | 172.2 | 182.4291 | 182.4291 | -10.2291 | 170.2 | 182.4291 | 182.4291 | -12.2291 | 203.5 | 182.4291 | 182.4291 | 21.0709 | 267.1 | 274.4654 | 274.4654 | -7.3654 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.52038 | 0.52038 | 0.27962 | 212.3 | 180.2346 | 231.1793 | -18.8793 | 114.1 | 110.4101 | 112.9358 | 1.1642 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 159.1081 | -15.8081 | 144.5 | 151.0889 | 159.1081 | -14.6081 | 148.3 | 151.5426 | 159.5859 | -11.2859 |  |  | 133 | -133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 4.5 | 3.5209 | 3.5209 | 0.97908 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 110.4 | 90.8 | 93.567 | 16.833 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.348 | 2.348 | -0.848 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 18.5346 | 18.5346 | -13.6346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 26.295 | 26.295 | 3.305 | 84.9 | 76.174 | 76.174 | 8.726 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 14.4 | 16.5854 | 16.5854 | -2.1854 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 13.6 | 15.4146 | 15.4146 | -1.8146 | 18.2 | 20.062 | 20.062 | -1.862 | 39.3 | 54.527 | 54.527 | -15.227 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 80.1 | 80.05 | -1.25 | 108.1 | 97.9 | 97.899 | 10.201 | 7.6 | 2.02 | 2.02 | 5.58 | 3 | 4.851 | 4.851 | -1.851 | 10.58 |  |  | 10.58 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.8 | 2.694 | 2.694 | 1.106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.5 | 83.596 | 83.596 | -11.096 | 75.6 | 77.163 | 77.163 | -1.563 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28 | 31 | 28.5 | -0.5 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.22 | 8.22 | -0.12 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 26.8 | 18 | 18 | 8.8
21/12/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 | 202.8 | 204.1951 | 204.1951 | -1.3951 | 617.5 | 623.5538 | 623.5561 | -6.0561 | 211.7 | 203.8426 | 203.8434 | 7.8566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 125.1 | 147.5884 | 137.046 | -11.946 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 200.2563 | 200.2563 | 3.6437 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.0168 |  | 208.6 |  |  |  | 0 | 330.1 | 294.6792 | 410.4222 | -80.3222 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 6.4 | 5.1584 | 5.1584 | 1.2416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.6 | 143 | 143 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 202.4 | 218.3882 | 221.5563 | -19.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 358.5 | 355.9868 | 229.5707 | 128.9293 | 31 | 40.3919 | 40.9482 | -9.9482 | 140.8 | 150.2797 | 151.9532 | -11.1532 | 16.4 | 18.5597 | 18.967 | -2.567 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 | 9.1 |  |  | 9.1 | 25.5 | 24.2255 | 24.2255 | 1.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.2 | 33.4907 | 33.4907 | 0.70927 | 62.8 | 57.3813 | 94.359 | -31.559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4825 | 85.4826 | -0.48258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 105.1276 | 92.6898 | -7.1898 | 171.4 | 182.4291 | 182.4291 | -11.0291 | 169.1 | 182.4291 | 182.4291 | -13.3291 | 202.5 | 182.4291 | 182.4291 | 20.0709 | 266.9 | 274.4654 | 274.4654 | -7.5654 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.52038 | 0.52038 | -0.02038 | 202.8 | 181.1002 | 211.0303 | -8.2303 | 108.8 | 110.3069 | 108.13 | 0.67 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0889 | 159.1081 | -16.2081 | 144.3 | 151.0889 | 159.1081 | -14.8081 | 147.9 | 151.5426 | 159.5859 | -11.6859 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 113.3 | 89.3 | 91.568 | 21.732 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.542 | 1.542 | -0.142 | 0 |  |  | 0 | 5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.5346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.3 | 20.3531 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 25.783 | 25.783 | 4.317 | 84.7 | 74.148 | 74.148 | 10.552 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.4 | 16.5854 | 16.5854 | -2.1854 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 13.6 | 15.4146 | 15.4146 | -1.8146 | 20.6 | 19.668 | 19.668 | 0.932 | 36.8 | 48.681 | 48.681 | -11.881 | 0 |  |  | 0 | 67.6 | 75.3 | 75.29 | -7.69 | 95.9 | 93 | 92.948 | 2.952 | 6.2 | 1.98 | 1.98 | 4.22 | 3.5 | 3.813 | 3.813 | -0.313 | 9.74 |  |  | 9.74 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.4 | 2.133 | 2.133 | 1.267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.7 | 74.104 | 74.104 | -8.404 | 50.4 | 65.85 | 65.85 | -15.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 | 28 | 31 | 28.5 | -0.5 | 35.1 | 31 | 28.5 | 6.6 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.22 | 8.22 | -1.52 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 26.8 | 18 | 18 | 8.8
21/12/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 618.6 | 618.3111 | 616.7596 | 1.8404 | 210.2 | 202.1288 | 201.6216 | 8.5784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 124.5 | 147.5881 | 137.046 | -12.546 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.3 | 200.2563 | 200.2563 | 5.0437 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.0168 |  | 209.1 |  |  |  | 0 | 326.8 | 285.4812 | 404.5597 | -77.7597 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 140.8 | 143 | 143 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 202.5 | 185.4349 | 193.5679 | 8.9321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.5 | 352.7631 | 229.5707 | 130.9293 | 30.8 | 40.3919 | 40.9482 | -10.1482 | 141.3 | 150.2797 | 142.5969 | -1.2969 | 16.5 | 18.5597 | 18.967 | -2.467 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 105 | 110.9132 | 110.9132 | -5.9132 | 9 |  |  | 9 | 25.5 | 24.2255 | 24.2255 | 1.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 33.4907 | 33.4907 | 0.20927 | 83.9 | 54.7518 | 73.8461 | 10.0539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4824 | 85.4826 | -0.28258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 99.6131 | 92.6898 | -7.1898 | 172.3 | 182.4291 | 182.4291 | -10.1291 | 169.9 | 182.4291 | 182.4291 | -12.5291 | 203.5 | 182.4291 | 182.4291 | 21.0709 | 267.5 | 274.4654 | 274.4654 | -6.9654 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 209.2 | 183.7295 | 223.9074 | -14.7074 | 98 | 108.1305 | 108.13 | -10.13 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0889 | 159.1081 | -15.2081 | 145.1 | 151.0889 | 159.1081 | -14.0081 | 149 | 151.5426 | 159.5859 | -10.5859 |  |  | 150 | -150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 207.2967 | 207.2967 | 4.2033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 109.4 | 87.9 | 90.665 | 18.735 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.232 | 1.232 | -0.432 | 0 |  |  | 0 | 5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.5346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 25.33 | 25.33 | 4.57 | 82 | 72.202 | 72.202 | 9.798 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 14.1 | 16.5854 | 16.5854 | -2.4854 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 15.8 | 18.881 | 18.881 | -3.081 | 38 | 43.992 | 43.992 | -5.992 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 72.7 | 72.71 | -18.31 | 77.3 | 89.3 | 89.275 | -11.975 | 5 | 1.84 | 1.84 | 3.16 | 3.7 | 3.302 | 3.302 | 0.398 | 8.7 |  |  | 8.7 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 2.2 | 1.781 | 1.781 | 0.419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.8 | 66.142 | 66.142 | -23.342 | 39.1 | 57.745 | 57.745 | -18.645 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 28.1 | 31 | 28.5 | -0.4 | 35.2 | 31 | 28.5 | 6.7 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.22 | 8.22 | 0.68 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.3 | 18 | 18 | -1.7
21/12/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 619.2 | 623.499 | 616.0045 | 3.1955 | 211.4 | 203.8247 | 201.3748 | 10.0252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 124.2 | 147.588 | 137.046 | -12.846 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.3 | 200.2563 | 200.2563 | 5.0437 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.0168 |  | 208.7 |  |  |  | 0 | 317 | 264.1888 | 378.8449 | -61.8449 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.9 | 143 | 143 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 202.3 | 157.229 | 140.9723 | 61.3277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403 | 344.1771 | 229.5707 | 173.4293 | 29.9 | 40.3919 | 40.9482 | -11.0482 | 137 | 150.2797 | 139.0901 | -2.0901 | 16.6 | 18.5597 | 18.967 | -2.367 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 | 9.1 |  |  | 9.1 | 21.6 | 24.2255 | 24.2255 | -2.6255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 33.4907 | 33.4907 | 0.20927 | 52.5 | 53.794 | 73.8461 | -21.3462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 82.8393 | 85.4826 | -0.48258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 90.3792 | 92.6898 | -7.5898 | 172.4 | 182.4291 | 182.4291 | -10.0291 | 170.1 | 182.4291 | 182.4291 | -12.3291 | 202.8 | 182.4291 | 182.4291 | 20.3709 | 267.6 | 274.4654 | 274.4654 | -6.8654 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 186.5 | 184.6149 | 205.1282 | -18.6282 | 71.7 | 108.1299 | 108.13 | -36.43 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 76.1 | 78.5679 | 78.568 | -2.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0889 | 159.1081 | -15.3081 | 145.1 | 151.0889 | 159.1081 | -14.0081 | 148.7 | 151.5426 | 159.5859 | -10.8859 |  |  | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 113.1 | 86.5 | 90.127 | 22.973 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.088 | 1.088 | -0.588 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 18.5346 | 18.5346 | -13.9346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.1 | 20.3531 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 24.896 | 24.896 | 4.804 | 75.5 | 70.282 | 70.282 | 5.218 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 19.2548 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 13.6 | 16.5854 | 16.5854 | -2.9854 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 10.6 | 17.964 | 17.964 | -7.364 | 40.9 | 39.69 | 39.69 | 1.21 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 70.9 | 70.86 | -24.26 | 69.4 | 86 | 86.027 | -16.627 | 4.2 | 1.68 | 1.68 | 2.52 | 1.5 | 2.967 | 2.967 | -1.467 | 5.73 |  |  | 5.73 | 10 | 15.6098 | 15.6098 | -5.6098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.6 | 58.689 | 58.689 | -19.089 | 37.7 | 50.71 | 50.71 | -13.01 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.22 | 8.22 | 0.68 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.2 | 18 | 18 | -0.8
21/12/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 | 205.1 | 204.1951 | 204.1951 | 0.90488 | 616 | 607.8081 | 613.4492 | 2.5508 | 211.7 | 198.6953 | 200.5394 | 11.1606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 124.7 | 147.588 | 137.046 | -12.346 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 200.2563 | 200.2563 | 4.2437 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.0168 |  | 208.9 |  |  |  | 0 | 298.8 | 233.7706 | 370.1981 | -71.398 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.5 | 142.9999 | 143 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 202.7 | 63.5763 |  | 202.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.3 | 326.8726 | 225.7003 | 170.5997 | 31.7 | 40.3919 | 40.9482 | -9.2482 | 129.2 | 142.5966 | 134.3032 | -5.1032 | 17.2 | 18.5597 | 18.967 | -1.767 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 106.8 | 110.9132 | 110.9132 | -4.1132 | 8.9 |  |  | 8.9 | 21.4 | 24.2255 | 24.2255 | -2.8255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.1 | 33.4907 | 33.4907 | 0.60927 | 67.3 | 75.8976 | 83.0769 | -15.7769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 62.526 | 85.4826 | -0.48258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 90.3784 | 92.6898 | -7.2898 | 170.5 | 182.5763 | 182.5763 | -12.0763 | 168.4 | 182.5763 | 182.5763 | -14.1763 | 200.2 | 182.5763 | 182.5763 | 17.6237 | 266.3 | 274.6868 | 274.6868 | -8.3868 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 171.7 | 205.1281 | 205.1282 | -33.4282 | 71.3 | 108.1298 | 108.13 | -36.83 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 76.3 | 78.5679 | 78.568 | -2.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 159.1081 | -15.8081 | 144.8 | 151.0889 | 159.1081 | -14.3081 | 147.9 | 151.5426 | 159.5859 | -11.6859 |  |  | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 106.7 | 85 | 90.13 | 16.57 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.172 | 1.172 | -0.672 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 18.5346 | 18.5346 | -13.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.3 | 20.3531 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 24.516 | 24.516 | 5.084 | 86.3 | 68.072 | 68.072 | 18.228 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 20.2 | 14.5333 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 13.1 | 16.5854 | 16.5854 | -3.4854 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 12.5 | 17.722 | 17.722 | -5.222 | 32.8 | 37.347 | 37.347 | -4.547 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 68.4 | 68.44 | -19.24 | 75.4 | 84.8 | 84.769 | -9.369 | 5.1 | 1.44 | 1.44 | 3.66 | 2.8 | 2.731 | 2.731 | 0.069 | 7.87 |  |  | 7.87 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.1 | 1.37 | 1.37 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.8 | 55.727 | 55.727 | -26.927 | 21.1 | 48.009 | 48.009 | -26.909 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 4.8 | 10.8 | 10.8 | -6 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.22 | 8.22 | 0.28 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7
21/12/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 | 205.8 | 204.1951 | 204.1951 | 1.6049 | 557.4 | 582.4592 | 572.2136 | -14.8136 | 193.7 | 190.4086 | 187.0593 | 6.6407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 124 | 147.588 | 137.046 | -13.046 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205 | 200.2563 | 200.2563 | 4.7437 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.0168 |  | 208.2 |  |  |  | 0 | 203.5 | 198.6457 | 324.4767 | -120.9767 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 141 | 134.7242 | 143 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 201.5 |  |  | 201.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 310.3 | 308.536 | 207.5319 | 102.7681 | 31.1 | 40.3919 | 40.9482 | -9.8482 | 133.2 | 141.9463 | 133.3333 | -0.13333 | 17.1 | 18.5597 | 18.967 | -1.867 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 19 | 18 | 40.3801 | -21.3801 | 21.6 | 24.2255 | 24.2255 | -2.6255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.3 | 33.4907 | 33.4907 | 0.80927 | 102.3 | 103.9628 | 55.0045 | 47.2955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 43.8995 | 85.4826 | -0.28258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 90.3783 | 92.6898 | -7.0898 | 170.7 | 182.5763 | 182.5763 | -11.8763 | 168.4 | 182.5763 | 182.5763 | -14.1763 | 202.2 | 182.5763 | 182.5763 | 19.6237 | 266.9 | 274.6868 | 274.6868 | -7.7868 | 73.3 | 71.7961 | 71.7961 | 1.5039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 172.9 | 149.3706 | 205.1282 | -32.2282 | 88.6 | 108.1285 | 108.13 | -19.53 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.3 | 78.5676 | 78.568 | -0.268 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 159.1081 | -15.9081 | 144.6 | 151.0889 | 159.1081 | -14.5081 | 148 | 151.5426 | 159.5859 | -11.5859 |  |  | 103 | -103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 104 | 85.2 | 90.314 | 13.686 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.333 | 1.333 | -0.733 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 18.5346 | 18.5346 | -13.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 24.154 | 24.154 | 4.346 | 86.6 | 65.765 | 65.765 | 20.835 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 20.2 | 10.2038 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 13.4 | 16.5854 | 16.5854 | -3.1854 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 11.3 | 17.705 | 17.705 | -6.405 | 29.5 | 35.658 | 35.658 | -6.158 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 65.8 | 65.84 | -31.74 | 66 | 84.2 | 84.175 | -18.175 | 4.8 | 1.16 | 1.16 | 3.64 | 1.6 | 2.528 | 2.528 | -0.928 | 6.35 |  |  | 6.35 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.1 | 1.29 | 1.29 | -0.19 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 54.262 | 54.262 | -13.062 | 35.6 | 46.753 | 46.753 | -11.153 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 4.9 | 10.8 | 10.8 | -5.9 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.22 | 8.22 | 0.18 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7
21/12/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 | 201.5 | 204.1951 | 204.1951 | -2.6951 | 540.4 | 547.0255 | 524.2684 | 16.1316 | 182.9 | 178.8252 | 171.3858 | 11.5142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 92.2263 | 92.2263 | -9.8263 | 122.6 | 147.3934 | 137.046 | -14.446 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.7 | 200.2562 | 200.2563 | 6.4437 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.0168 |  | 211.1 |  |  |  | 0 | 232.6 | 163.6054 | 269.6705 | -37.0705 | 9.5 | 10.562 | 10.562 | -1.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 164.7073 | 164.7073 | -8.8073 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.2 | 2.8315 | 2.8315 | 1.3685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 90.2 | 123.6871 | 143 | -52.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 102.2 |  |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 345.3 | 293.3339 | 183.2233 | 162.0767 | 32 | 40.3919 | 40.9482 | -8.9482 | 111.6 | 135.4669 | 132.1918 | -20.5918 | 16.4 | 18.5597 | 18.967 | -2.567 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 174.5 | 185.817 | 185.817 | -11.317 | 175.9 | 185.817 | 185.817 | -9.917 | 185.2 | 186.375 | 186.375 | -1.175 | 105.6 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3132 | 28.2 | 45 | 45 | -16.8 | 21.8 | 24.2255 | 24.2255 | -2.4255 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.2 | 33.4907 | 33.4907 | -1.2907 | 76.9 | 119.4465 | 105.5128 | -28.6128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 23.5684 | 85.4826 | -51.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.4419 | 45.4419 | 0.95805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 90.3783 | 92.6898 | -11.6898 | 172.2 | 182.9951 | 182.9951 | -10.7951 | 170.2 | 182.9951 | 182.9951 | -12.7951 | 203 | 182.9951 | 182.9951 | 20.0049 | 267.4 | 275.317 | 275.317 | -7.917 | 74.6 | 71.7961 | 71.7961 | 2.8039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 104.8 | 114.5279 | 151.1416 | -46.3416 | 70.8 | 99.9573 | 107.6494 | -36.8494 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 77.1 | 77.051 | 78.568 | -1.468 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0889 | 159.1081 | -14.0081 | 145.1 | 151.0889 | 159.1081 | -14.0081 | 149.7 | 151.5426 | 159.5859 | -9.8859 |  |  | 103 | -103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 103.4 | 85.9 | 89.775 | 13.625 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.614 | 1.614 | -1.314 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 18.5346 | 18.5346 | -14.3346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 20.3531 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 23.881 | 23.881 | 4.319 | 86.8 | 63.945 | 63.945 | 22.855 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 13.1 | 5.4782 | 19.8692 | -6.7692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 13.4 | 16.5854 | 16.5854 | -3.1854 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 12.7 | 18.352 | 18.352 | -5.652 | 28.9 | 33.995 | 33.995 | -5.095 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 62.4 | 62.39 | -23.09 | 78.6 | 83.2 | 83.185 | -4.585 | 4.3 | 0.96 | 0.96 | 3.34 | 2 | 2.41 | 2.41 | -0.41 | 6.3 |  |  | 6.3 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 1.2 | 1.223 | 1.223 | -0.023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.6 | 52.739 | 52.739 | 17.861 | 81.2 | 46.479 | 46.479 | 34.721 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18.1 | 18.1463 | 18.1463 | -0.04634 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 34.8 | 31 | 28.5 | 6.3 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.22 | 8.22 | -0.02 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3
22/12/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 | 204.9 | 204.1951 | 204.1951 | 0.70488 | 546 | 555.022 | 455.2082 | 90.7918 | 182.3 | 181.4393 | 148.8097 | 33.4903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 128.2 | 147.7827 | 137.046 | -8.846 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 200.2563 | 200.2563 | 3.3437 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.0168 |  | 209.1 |  |  |  | 0 | 186.2 | 166.6214 | 211.4359 | -25.2359 | 9.9 | 10.562 | 10.562 | -0.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 90.6 | 120.8079 | 143 | -52.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 76.4 |  |  | 76.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.8 | 299.4975 | 163.6665 | 139.1335 | 32 | 40.3919 | 40.9482 | -8.9482 | 124.5 | 141.0887 | 133.3333 | -8.8333 | 16.8 | 18.5597 | 18.967 | -2.167 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 92.4 | 88.1161 | 88.1161 | 4.2839 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 104 | 110.9132 | 110.9132 | -6.9132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 21.1 | 24.2255 | 24.2255 | -3.1255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.2 | 33.4907 | 33.4907 | -0.29073 | 43.6 | 47.1796 | 106.0548 | -62.4548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 25.8803 | 48.2016 | -12.6016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 90.3783 | 92.6898 | -7.3898 | 164.8 | 170.94 | 182.9951 | -18.1951 | 164.6 | 170.94 | 182.9951 | -18.3951 | 165.1 | 170.94 | 182.9951 | -17.8951 | 244.5 | 257.18 | 275.317 | -30.817 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 77.5 | 91.3812 | 182.6923 | -105.1923 | 80.1 | 107.6525 | 103.8048 | -23.7048 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 76.3 | 78.5667 | 78.568 | -2.268 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0888 | 153.8972 | -10.2972 | 145.3 | 151.0888 | 153.8972 | -8.5971 | 148.5 | 151.5425 | 154.3593 | -5.8593 |  |  | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 4.6 | 3.5209 | 3.5209 | 1.0791 | 0 | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 101.1 | 85.6 | 88.994 | 12.106 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.934 | 1.934 | -1.734 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 18.5346 | 18.5346 | -13.6346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.2 | 20.3531 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 23.638 | 23.638 | 5.262 | 84.1 | 62.287 | 62.287 | 21.813 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 9.1 | 6.0155 | 11.2038 | -2.1038 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 13.7 | 16.5854 | 16.5854 | -2.8854 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 13.7 | 15.4146 | 15.4146 | -1.7146 | 13.4 | 19.22 | 19.22 | -5.82 | 27.3 | 32.341 | 32.341 | -5.041 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 58.7 | 58.65 | -13.05 | 0 | 82.1 | 82.063 | -82.063 | 4.2 | 0.79 | 0.79 | 3.41 | 2.1 | 2.32 | 2.32 | -0.22 | 6.27 |  |  | 6.27 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.4 | 1.16 | 1.16 | -0.76 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.3 | 51.197 | 51.197 | 52.103 | 90.1 | 46.534 | 46.534 | 43.566 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 18 | 18.1463 | 18.1463 | -0.14634 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.22 | 8.22 | 0.48 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 4870.75 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 12516.45 | 12419.2871 | 12399.7937 |  | 4197.75 | 4059.9232 | 4053.5507 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2155.7 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 3289.8 | 3346.9872 | 3289.104 |  | 0 | 0 | 0 |  | 125.9 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 159.1 | 0 | 98.8537 |  | 3205.6 | 2967.7121 | 1401.7944 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2441.8 | 1236.1009 | 206.0169 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4602.3 | 3985.7633 | 3261.9043 |  | 237.75 | 253.488 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3922.3 | 3836.4878 | 3836.4878 |  | 185.5 | 123.8011 | 123.8011 |  | 126.55 | 67.956 | 67.956 |  | 525.5 | 501.2305 | 539.9573 |  | 164.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 352.45 | 359.8126 | 359.8128 |  | 2231.4 | 2138.8352 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2655.05 | 2709.7288 | 2709.7289 |  | 1548.4 | 1637.5251 | 1217.8285 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3255.5 | 3131.1802 | 3784.3949 |  | 814.9 | 987.9714 | 982.7558 |  | 2572.5 | 2926.3891 | 2953.2609 |  | 455.05 | 459.0269 | 455.2078 |  | 443.45 | 462.8604 | 462.8604 |  | 452.7 | 433.1707 | 433.1707 |  | 2145.25 | 2078.725 | 2078.725 |  | 4344.5 | 4455.2762 | 4450.9442 |  | 4357 | 4455.2762 | 4450.9442 |  | 4421.85 | 4468.6555 | 4464.3104 |  | 2562 | 2489.2513 | 2661.9161 |  | 206.4 | 228.9281 | 220.0096 |  | 575.85 | 581.411 | 581.411 |  | 96.05 | 106.0985 | 106.0985 |  | 789.4 | 803.7775 | 803.7775 |  | 1349.95 | 1301.5025 | 1331.9321 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1025.05 | 968.0559 | 1228.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 870.55 | 1026.06 | 1090.6068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2061 | 2030.5227 | 2224.6903 |  | 3891.65 | 4211.3486 | 4229.4051 |  | 3866.05 | 4211.3486 | 4229.4051 |  | 4136.6 | 4211.3486 | 4229.4051 |  | 6005.95 | 6335.9929 | 6363.159 |  | 1769.65 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 862.55 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.25 | 12.4891 | 12.4891 |  | 2546.55 | 2675.0336 | 2600.0394 |  | 2288.75 | 2458.6516 | 2491.3152 |  | 1519.3 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1745.2 | 1810.8553 | 1844.64 |  | 719.8 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3445.2 | 3637.7543 | 3794.5986 |  | 3469 | 3637.7543 | 3794.5986 |  | 3558.65 | 3648.6784 | 3805.9938 |  | 0 | 0 | 1523.3322 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5051.7 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2421.75 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 119.2 | 84.5021 | 84.5021 |  | 26.35 | 88.6507 | 88.6507 |  | 148.7 | 148.8 | 148.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2218.3 | 2052.0025 | 2169.835 |  | 857.4 | 850.2555 | 850.2555 |  | 23 | 51.5055 | 51.5055 |  | 2.8 | 2.1 | 2.1 |  | 145 | 444.8315 | 444.8304 |  | 237.95 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2298.95 | 2170.7585 | 2170.7585 |  | 8.85 | 0 | 0 |  | 34.8 | 34.05 | 34.05 |  | 90.65 | 86.4 | 86.4 |  | 487 | 488.475 | 488.4761 |  | 480 | 468.2926 | 468.2928 |  | 458.15 | 444.1342 | 374.6342 |  | 59.8 | 60 | 60 |  | 140.85 | 0 | 0 |  | 163.05 | 164.0845 | 164.0845 |  | 203.95 | 196.3525 | 196.3525 |  | 571.7 | 514.2275 | 516.2305 |  | 1649.95 | 1464.9555 | 1490.6885 |  | 198.85 | 174.177 | 174.177 |  | 49.2 | 52.776 | 52.776 |  | 263.75 | 225.0111 | 285.6398 |  | 63.6 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.3 | 175.2 | 175.2 |  | 153.4 | 139.2 | 139.2 |  | 342.05 | 398.0488 | 398.0489 |  | 460.75 | 468.2926 | 468.2928 |  | 338.2 | 369.9511 | 369.9511 |  | 526.4 | 529.9745 | 529.9745 |  | 1260.7 | 1222.159 | 1256.2805 |  | 391.8 | 404.364 | 404.364 |  | 1519.55 | 1703.12 | 1650.875 |  | 1737.7 | 2046.713 | 2034.2665 |  | 224.05 | 44.435 | 44.435 |  | 150.8 | 131.9135 | 131.9135 |  | 374.645 | 259.23 | 259.23 |  | 274.8 | 374.6342 | 374.6342 |  | 87.9 | 120 | 120 |  | 202.45 | 194.4 | 194.4 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2926 | 468.2928 |  | 482.4 | 468.2926 | 468.2928 |  | 55.2 | 55.1815 | 55.1815 |  | 2761.45 | 2875.0655 | 2875.0655 |  | 134.8 | 130.934 | 130.934 |  | 1484.45 | 1534.157 | 1534.157 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1746.05 | 1735.0175 | 1737.529 |  | 1562.25 | 1694.3375 | 1694.3375 |  | 1136.35 | 1187.5905 | 1187.5905 |  | 86.5 | 100.8 | 100.8 |  | 49.95 | 57.6 | 57.6 |  | 25.9 | 28.8 | 28.8 |  | 25.9 | 33.6 | 33.6 |  | 138.9 | 125.306 | 125.306 |  | 131.95 | 103.2 | 103.2 |  | 435.2 | 435.5122 | 435.5122 |  | 203.9 | 259.2 | 259.2 |  | 659.9 | 744 | 684 |  | 819.7 | 744 | 684 |  | 420.95 | 432 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 199.95 | 197.28 | 197.28 |  | 270.1 | 264 | 264 |  | 526.45 | 476 | 476

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 21 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5772201 y resultó S/. 129661 (2.20% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 14 | 5901861.8477 | 6173363.1703 | -4.398%
LUN 15 | 7534961.2555 | 6637056.3437 | 13.53%
MAR 16 | 8152832.5256 | 8462760.9336 | -3.662%
MIE 17 | 8605043.8608 | 8682896.5176 | -0.8966%
JUE 18 | 8757160.1413 | 8627507.9696 | 1.503%
VIE 19 | 8481141.4149 | 8743499.1811 | -3.001%
SAB 20 | 7157120.7733 | 8040575.1022 | -10.99%
DOM 21 | 5772200.7215 | 6138814.4466 | -5.972%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 14:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 14:53:00 | 21/12/2025 17:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 17:40:00 | 21/12/2025 18:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 18:25:00 | 21/12/2025 18:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 18:34:00 | 21/12/2025 20:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 21/12/2025 20:13:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 16:08 FS el grupo G4 por correctivo.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 21/12/2025 16:42:00 | 21/12/2025 17:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 01:27:00 |  | 21/12/2025 00:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 06:32:00 |  | 21/12/2025 05:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 21/12/2025 14:18:00 | 22/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 13:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 06:24:00 |  | 21/12/2025 05:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 21/12/2025 18:07:00 | 22/12/2025 00:00:00 | 21/12/2025 17:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/12/2025 08:11:00 | 21/12/2025 11:05:00 | 21/12/2025 07:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2875 | 1 | 0 | 19.9011 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.0616 | 1 | 0 | 6.0014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.3662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.4714 | 8.6274 | 1 | 26.5495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7654 | 1 | 0 | 1.5004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8678 | 2.1568 | 1 | 6.6374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7654 | 1 | 0 | 1.5004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8678 | 2.1568 | 1 | 6.6374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7654 | 1 | 0 | 1.5004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8678 | 2.1568 | 1 | 6.6374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7654 | 1 | 0 | 1.5004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8678 | 2.1568 | 1 | 6.6374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 10.9601 | 1 | 0 | 10.947 | 1 | 0 | 13.6198 | 1 | 0 | 13.6198 | 1 | 0 | 13.6198 | 1 | 0 | 11.0865 | 1 | 0 | 13.6198 | 1 | 0 | 7.0096 | 1 | 0 | 7.0232 | 1 | 0 | 7.0232 | 1 | 0 | 7.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0313 | 1 | 0 | 7.0294 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0294 | 1 | 0 | 7.0267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0305 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0303 | 1 | 0 | 7.0303 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0279 | 1 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.4807 | 1 | 0 | 7.6571 | 1 | 0 | 7.4806 | 1 | 0 | 7.4806 | 1 | 0 | 7.4808 | 1 | 0 | 7.5514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0266
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.0096 | 1 | 0 | 7.0232 | 1 | 0 | 7.0232 | 1 | 0 | 7.9998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0313 | 1 | 0 | 7.0294 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0294 | 1 | 0 | 7.0267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0305 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0303 | 1 | 0 | 7.0303 | 1 | 0 | 7.0314 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0277 | 1 | 0 | 7.0279 | 1 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.4807 | 1 | 0 | 7.6571 | 1 | 0 | 7.4806 | 1 | 0 | 7.4806 | 1 | 0 | 7.4808 | 1 | 0 | 7.5514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0266
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 2.9601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.4561 | 0 | 1 | 63.6872 | 0 | 1 | 70.46 | 54.0927 | 1 | 69.2763 | 52.4792 | 1 | 85.3663 | 40.5052 | 1 | 63.563 | 0 | 1 | 68.6059 | 49.3187 | 1 | 92.029 | 31.172 | 1 | 121.6408 | 6.0001 | 1 | 127.9486 | 0 | 1 | 63.2013 | 57.634 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 109.0293 | 0 | 1 | 112.4388 | 0 | 1 | 127.5511 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.3497 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 124.6657 | 0 | 1 | 127.6152 | 0 | 1 | 124.6887 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 124.6392 | 0 | 1 | 124.6575 | 0 | 1 | 124.6564 | 0 | 1 | 120.3821 | 0 | 1 | 124.8528 | 0 | 1 | 100.8158 | 21.0389 | 1 | 85.73 | 40.0002 | 1 | 89.0601 | 33.2232 | 1 | 57.6657 | 58.0922 | 1 | 108.9173 | 18.1029 | 1 | 86.0268 | 39.8762 | 1 | 110.2968 | 16.7907 | 1 | 111.1841 | 15.9467 | 1 | 113.8792 | 13.383 | 1 | 114.8397 | 12.4491 | 1 | 90.4168 | 34.0001 | 1 | 63.9743 | 61.3638 | 1 | 49.6923 | 76.4603 | 1 | 116.1866 | 6.0001
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.856 | 54.0927 | 1 | 7.8355 | 52.4792 | 1 | 21.392 | 40.5052 | 1 | 63.563 | 0 | 1 | 34.303 | 24.6593 | 1 | 29.6814 | 31.172 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 31.6007 | 28.817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.5146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.3328 | 0 | 1 | 63.8076 | 0 | 1 | 62.3444 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 62.3196 | 0 | 1 | 62.3287 | 0 | 1 | 62.3282 | 0 | 1 | 60.1911 | 0 | 1 | 62.4264 | 0 | 1 | 39.4149 | 21.0389 | 1 | 63.8905 | 0 | 1 | 27.1644 | 33.2232 | 1 | 57.6657 | 6.0004 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.974 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9636 | 0 | 1 | 63.0603 | 0 | 1 | 0 | 61.3638 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 61.2316 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.6872 | 0 | 1 | 63.604 | 0 | 1 | 61.4407 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.303 | 24.6593 | 1 | 62.3476 | 0 | 1 | 57.6665 | 6.0001 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 31.6007 | 28.817 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 54.5146 | 0 | 1 | 56.2194 | 0 | 1 | 63.7756 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.6749 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 62.3328 | 0 | 1 | 63.8076 | 0 | 1 | 62.3444 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 62.3196 | 0 | 1 | 62.3287 | 0 | 1 | 62.3282 | 0 | 1 | 60.1911 | 0 | 1 | 62.4264 | 0 | 1 | 61.4009 | 0 | 1 | 21.8395 | 40.0002 | 1 | 61.8956 | 0 | 1 | 0 | 52.0918 | 1 | 44.943 | 18.1029 | 1 | 22.0528 | 39.8762 | 1 | 46.3225 | 16.7907 | 1 | 47.2098 | 15.9467 | 1 | 49.905 | 13.383 | 1 | 50.8761 | 12.4491 | 1 | 27.3565 | 34.0001 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 49.6923 | 13.5854 | 1 | 54.955 | 6.0001
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 88.9042 | 70.6148 | 1 | 88.3141 | 74.9998 | 1 | 81.6773 | 75 | 1 | 84.3994 | 75 | 1 | 61.6578 | 75 | 1 | 89.1797 | 0 | 1 | 79.3324 | 75 | 1 | 61.2732 | 74.9999 | 1 | 29.6926 | 63.8934 | 1 | 23.3848 | 69.8935 | 1 | 84.4072 | 74.9999 | 1 | 83.3332 | 56.0635 | 1 | 74.4665 | 0 | 1 | 76.9798 | 0 | 1 | 53.7912 | 39.9268 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 52.3846 | 41.439 | 1 | 53.7076 | 39.9268 | 1 | 35.3846 | 58.1139 | 1 | 89.6409 | 52.1383 | 1 | 89.6407 | 6.0003 | 1 | 46.8341 | 46.5035 | 1 | 47.8193 | 46.5035 | 1 | 46.8407 | 0 | 1 | 44.4038 | 0 | 1 | 46.8264 | 0 | 1 | 46.8317 | 46.5035 | 1 | 46.8314 | 46.5035 | 1 | 45.6673 | 43.4293 | 1 | 40.6052 | 6.0001 | 1 | 64.7406 | 113.0862 | 1 | 66.4329 | 119.9998 | 1 | 61.4525 | 118.1495 | 1 | 85.7856 | 101.9079 | 1 | 25.0829 | 114.4164 | 1 | 47.974 | 92.4667 | 1 | 23.7033 | 115.7287 | 1 | 22.8161 | 116.5727 | 1 | 20.121 | 119.1363 | 1 | 19.1816 | 119.9995 | 1 | 62.9044 | 119.9999 | 1 | 54.8091 | 85.6363 | 1 | 89.641 | 51.6647 | 1 | 37.5285 | 29.0967
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 41.008 | 0 | 1 | 40.7695 | 6.4461 | 1 | 40.8387 | 6.4084 | 1 | 10.8659 | 32.3899 | 1 | 15.8783 | 29.5335 | 1 | 29.7266 | 0 | 1 | 20.6907 | 19.9521 | 1 | 0 | 44.8151 | 1 | 29.6926 | 17.3899 | 1 | 23.3848 | 23.39 | 1 | 22.1434 | 19.2921 | 1 | 41.6666 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6811 | 1 | 40.6052 | 6.0001 | 1 | 19.2757 | 25.3101 | 1 | 18.5425 | 27.9168 | 1 | 15.5554 | 29.2614 | 1 | 37.8117 | 9.6664 | 1 | 0 | 46.1382 | 1 | 47.974 | 0 | 1 | 0 | 46.1382 | 1 | 0 | 46.1382 | 1 | 0 | 46.1382 | 1 | 0 | 46.1281 | 1 | 31.4522 | 14.8642 | 1 | 27.4046 | 19.5664 | 1 | 0 | 45.6647 | 1 | 37.5285 | 8.0984
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 23.6283 | 17.1915 | 1 | 0 | 34.0017 | 1 | 0 | 31.027 | 1 | 0 | 42.6101 | 1 | 45.7795 | 0 | 1 | 29.7266 | 0 | 1 | 37.951 | 0 | 1 | 46.3605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4156 | 1 | 0 | 44.0634 | 1 | 37.2332 | 0 | 1 | 38.4899 | 0 | 1 | 47.7912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.1923 | 20.7195 | 1 | 47.7076 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 46.8341 | 0 | 1 | 47.8193 | 0 | 1 | 46.8407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.8317 | 0 | 1 | 46.8314 | 0 | 1 | 45.6673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5089 | 1 | 0 | 45.6591 | 1 | 0 | 44.0634 | 1 | 0 | 45.7383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 35.9724 | 1 | 0 | 34.5519 | 1 | 40.8387 | 6.4084 | 1 | 36.7667 | 0 | 1 | 0 | 45.4665 | 1 | 29.7266 | 0 | 1 | 20.6907 | 19.9521 | 1 | 14.9127 | 30.1849 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 22.1434 | 19.2921 | 1 | 41.6666 | 6 | 1 | 37.2332 | 0 | 1 | 38.4899 | 0 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 26.1923 | 20.7195 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 35.3846 | 11.9756 | 1 | 41.6666 | 6.0001 | 1 | 41.6664 | 6.0003 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4038 | 0 | 1 | 46.8264 | 0 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 21.7482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2672 | 1 | 0 | 46.4239 | 1 | 0 | 44.8246 | 1 | 0 | 46.5031 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 0 | 46.4934 | 1 | 0 | 45.5175 | 1 | 0 | 46.5035 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 0 | 20.9983
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 24.2679 | 17.4509 | 1 | 47.5447 | 0 | 1 | 0 | 31.1562 | 1 | 36.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4649 | 0 | 1 | 47.8903 | 0 | 1 | 45.8972 | 0 | 1 | 47.9739 | 0 | 1 | 25.0829 | 21.7748 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 23.7033 | 23.087 | 1 | 22.8161 | 23.931 | 1 | 20.121 | 26.4946 | 1 | 19.1816 | 27.378 | 1 | 31.4522 | 14.8642 | 1 | 27.4046 | 19.5664 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.1385 | 18 | 1 | 11.4678 | 18 | 1 | 11.3453 | 18 | 1 | 9.8633 | 18 | 1 | 10.5014 | 18 | 1 | 11.2573 | 12.7574 | 1 | 9.6055 | 18 | 1 | 10.2313 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 9.9293 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.504 | 18 | 1 | 9.5814 | 18 | 1 | 11.6571 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.508 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.5002 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.4705 | 18 | 1 | 9.6475 | 18 | 1 | 10.5343 | 0 | 1 | 10.5108 | 18 | 1 | 10.5121 | 18 | 1 | 9.9505 | 18 | 1 | 10.5418 | 18 | 1 | 9.9816 | 18 | 1 | 11.837 | 18 | 1 | 10.0156 | 18 | 1 | 11.9991 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 11.9786 | 18 | 1 | 10.6786 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.9456 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 11.1385 | 18 | 1 | 11.4678 | 18 | 1 | 11.3453 | 18 | 1 | 9.8633 | 18 | 1 | 10.5014 | 18 | 1 | 11.2573 | 12.7574 | 1 | 9.6055 | 18 | 1 | 10.2313 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 9.9293 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.504 | 18 | 1 | 9.5814 | 18 | 1 | 11.6571 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.508 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.5002 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.4705 | 18 | 1 | 9.6475 | 18 | 1 | 10.5343 | 0 | 1 | 10.5108 | 18 | 1 | 10.5121 | 18 | 1 | 9.9505 | 18 | 1 | 10.5418 | 18 | 1 | 9.9816 | 18 | 1 | 11.837 | 18 | 1 | 10.0156 | 18 | 1 | 11.9991 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 11.9992 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9998 | 18 | 1 | 11.9786 | 18 | 1 | 10.6786 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.9456 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 79.4252 | 1 | 0 | 75.0532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175.1561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.8171 | 1 | 0 | 84.0834 | 1 | 0 | 84.0834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.766 | 1 | 0 | 202.0001 | 1 | 0 | 194.9688 | 1 | 0 | 155.0439 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 160.5612 | 1 | 0 | 155.0438 | 1 | 0 | 114.8596 | 1 | 0 | 137.1058 | 1 | 0 | 176.2136 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 172.9697 | 1 | 0 | 172.9697 | 1 | 0 | 197.4599 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 129.5428 | 1 | 0 | 166.9699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.8767
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 79.4252 | 1 | 0 | 75.0532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175.1561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.8171 | 1 | 0 | 84.0834 | 1 | 0 | 84.0834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.766 | 1 | 0 | 202.0001 | 1 | 0 | 194.9688 | 1 | 0 | 155.0439 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 199.1638 | 1 | 0 | 160.5612 | 1 | 0 | 155.0438 | 1 | 0 | 114.8596 | 1 | 0 | 137.1058 | 1 | 0 | 176.2136 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 172.9697 | 1 | 0 | 172.9697 | 1 | 0 | 197.4599 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 126.4688 | 1 | 0 | 129.5428 | 1 | 0 | 166.9699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.8767
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6.5012 | 20 | 1 | 6.5309 | 20 | 1 | 6.5173 | 20 | 1 | 6.461 | 20 | 1 | 6.4744 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4561 | 20 | 1 | 6.4665 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.4622 | 20 | 1 | 10.6925 | 16.1705 | 1 | 6.0003 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0006 | 20 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 6.6668 | 19.9999 | 1 | 6.4347 | 20 | 1 | 6.6668 | 19.9999 | 1 | 16.3848 | 10.7559 | 1 | 16.385 | 10.7557 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.5655 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13.5087 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.462 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.0004 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.3394 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6.5012 | 20 | 1 | 6.5309 | 20 | 1 | 6.5173 | 20 | 1 | 6.461 | 20 | 1 | 6.4744 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4561 | 20 | 1 | 6.4665 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.4622 | 20 | 1 | 10.6925 | 16.1705 | 1 | 6.0003 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0006 | 20 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 11.077 | 15.8048 | 1 | 6.6668 | 19.9999 | 1 | 6.4347 | 20 | 1 | 6.6668 | 19.9999 | 1 | 16.3848 | 10.7559 | 1 | 16.385 | 10.7557 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.5655 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13.5087 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.462 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.0004 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0002 | 20 | 1 | 6.6666 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.3394 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | G1 ce CH Cerro del Aguila y G2 de CH Cahua no dieron RSF |  |  | G2 de CH Cahua No dió RSF |  |  | G2 de CH Cahua y CH Malpaso no dieron RSF |  |  | G2 de CH Cahua y CH Malpaso no dieron RSF |  |  | G2 de CH Cahua y CH Malpaso no dieron RSF |  |  | G2 de CHJ cahua no puede dar RSF | [23 empty] | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse |  |  | El G1 de la CH Cheves no dió RSF por bajo nivel de embalse

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 21 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
21/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
21/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
21/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 21 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Intipampa Expansión y las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 21 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe