## EVENTOS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 22/12/2025 01:37:00 | 22/12/2025 02:05:01 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/12/2025 15:08:00 | 23/12/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/12/2025 10:23:00 | 22/12/2025 12:43:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/12/2025 12:56:00 | 22/12/2025 17:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/12/2025 18:12:00 | 22/12/2025 21:37:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | SEAL | MARCONA - BELLA UNIÓN | LINEA DE TRANSMISION | L-6672 | 22/12/2025 09:38:30 | 22/12/2025 09:41:44 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6672 (MARCONA - BELLA UNIÓN) DE 60 kV POR FALLA | 11.96 | SI | 60
FALLA | SINERSA | POECHOS - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6668 | 22/12/2025 05:59:47 | 22/12/2025 06:09:28 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6668 (SULLANA - POECHOS) DE 60 KV | 8.6 | SI | 60

## RESTRIC_OPE
lunes, 22 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 08:30 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 22/12/2025 09:52 | 22/12/2025 10:17 | Prueba de mandos niveles 1, 2 y 3 por cambio de RTU | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5451 | 22/12/2025 10:18 | 22/12/2025 10:35 | Prueba de mandos niveles 1, 2 y 3 por cambio de RTU | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13759 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5461 | 22/12/2025 10:37 | 22/12/2025 10:58 | Prueba de mandos niveles 1, 2 y 3 por cambio de RTU | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13760 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de valvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 22/12/2025 05:00 | 23/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo en el rectificador del banco de baterias en el centro de transformacion. | 1.3 | F | F/S | N | CORR. | 21771 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 22/12/2025 04:13 | 22/12/2025 18:11 | Mantenimiento correctivo por fuga de gases de escape (Cambio de below) | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 22/12/2025 18:11 | 22/12/2025 18:26 | Pruebas de operacion. Se declara disponible ante el COES a las 18:26 h. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | BLACK START | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | BLACK START NODO: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE ). CENTRAL TERMICA DISPONIBLE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17247 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 22/12/2025 18:55 | 22/12/2025 20:06 | Desenergizacion de IPT2 para conexion de se?ales medicion PPC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 22/12/2025 06:00 | 22/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 22/12/2025 17:30 | 22/12/2025 23:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 22/12/2025 06:00 | 22/12/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2251 | 22/12/2025 01:32 | 22/12/2025 05:42 | CAMBIO DE RELE PL2 POR FALLA. REQUIERE INTERRUPTORES IN-2344 E IN-2342 APERTURADOS. (R0126668) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1442 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 22/12/2025 07:03 | 22/12/2025 18:39 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 300 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 08:23 | F/S a solicitud del COES por regulacion de tension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Inspeccion de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 08:02 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 22/12/2025 10:29 | 22/12/2025 11:45 | RETIRO DE TRONCO EN BOCATOMA NUEVA | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10882 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 11:29 | INSPECION ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 22/12/2025 11:29 | 22/12/2025 23:55 | PRUEBAS OPERATIVAS DE TG8 SEGUN DIAGRAMA DE CARGA ADJUNTO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 22/12/2025 07:07 | 22/12/2025 17:45 | MANTENIMIENTO DE 37250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 22/12/2025 07:09 | 22/12/2025 17:57 | MANTENIMIENTO DE 37500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO IN-4130, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-ACOPLA 138KV. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2215 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0107437) SE TRABAJO DE 08:20 A 18:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 867 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 22/12/2025 06:00 | 22/12/2025 06:02 | CORTE INFERIOR A 3 MINUTOS DE LA CARGA DE CAMBIO PUENTE DESDE EL AT11 HACIA EL AT30 DEBIDO A MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR AT11. (R0122536) | 1.5 | P | F/S | S | OTROS | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 22/12/2025 08:26 | 22/12/2025 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE CL-2215 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2215 | 22/12/2025 08:57 | 22/12/2025 12:30 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO TLP. (R0127058) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 790 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 22/12/2025 07:40 | 22/12/2025 15:21 | REPARACION DE ANOMALIA TERMICA EN TORRE T-571, REQUIERE L-2205 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0122702) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11675 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | A las 17:42 horas del 11/12/2025 se desconecto el transformador TT1 de 138 / 13.8 kV en la S.E. Millsite debido a la actuacion de sus proteccion de sobrecorriente, cuya causa se encuentra en investigacion. En consecuencia, se produjo la reduccion de 82.9 MW en Unidad Operativa de Toquepala | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1625 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 22/12/2025 10:31 | 22/12/2025 14:38 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 22/12/2025 11:57 | 23/12/2025 00:00 | Medicion online de descargas parciales en el estator del generador TV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 22/12/2025 08:00 | 22/12/2025 11:00 | PRUEBAS REVALIDACION CEMS TG2 (ENSAYO DE DESVIACION DE LA CALIBRACION ) | 45 | P | E/S | N | OTROS | 99 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | SE. CARAPONGO 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B ALARMADO POR AUSENCIA SE?ALES DE LA CELDA CL-2002. ESTA ALARMA DEL 87B OCASIONA LA PERDIDA DE SELECTIVIDAD DEL RELE, NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUMPLIRA SU FUNCION DE PROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2001 | 22/12/2025 08:06 | 22/12/2025 10:09 | REVISION Y CORRECCION DEL MANDO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR IN-2914. (R0126861) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17726 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO, DEBIDO AL BLOQUEO DE LAS UNIDADES DE BAHIAS L-2101 / L-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 500kV | 22/12/2025 08:18 | 22/12/2025 16:37 | MP 2A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA.LUBRICACION DE SECCIONADORES PANTOGRAFOS Y CORRECCION DE EFLUVIOS GRADO 3 EN SECCIONADORES DE BARRA A FASES R Y S. (R0115404) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13255 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 500kV | 22/12/2025 08:18 | 22/12/2025 16:37 | CAMBIO DEL CONTACTO FIJO DEL SECCIONADOR SA-5113 FASE S PERFORADO. (R0119299) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13255 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 500kV | 22/12/2025 08:18 | 22/12/2025 16:37 | CAMBIO DEL EQUIPO MCB DEL TRANSFORMADOR DE TENSION. (R0116790) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13255 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
lunes, 22 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 22 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/12/2025 | 00:30 | 203.5 | 548 | 183.2 |  |  | 90.2 | 128.4 |  | 0 |  | 0 | 87.3 |  | 208 |  | 270.8 | 10 |  |  |  |  | 170.4 | 7.2 | 5.7 | 22.5 | 6.8 | 14.7 | 90.6 |  |  |  |  | 110.9 | 49.9 |  |  |  | 6.5 | 199.6 | 32.2 | 126.0346 | 17.6116 | 18.6 | 18.9 | 89.9 | 182 | 182.9 | 184.1 | 105.1 | 0 | 21.5 | 4 | 34.1 | 41.6 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 85.5 | 157.5 | 157.4 | 157.7 | 250.3 | 73.4 | 36.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 47.343 | 107.672 | 63.97 | 70.464 | 30.268 |  |  |  | 143.992 | 145.219 | 148.878 | 0 |  |  |  |  | 211.6 | 101.5 | 3.5 |  | 5.8 |  | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 29 | 86.9 | 0 | 1.8 | 4.7 | 2.8 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.9 | 17.9 | 13.9 | 9.5 | 25.6 | 0 | 49.8 | 71.4 | 3.1 | 1 | 0 | 9.9 | 3.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 92.093 | 90.8332 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18.1 | 8.3 | 27.9 | 34.9 | 17.1 |  | 8.7 | 11.3 | 16.1 | 6459.3274 | 15.6218 | 0 | 11.846 | 9.6 | 26.7292 | 18.9475 | 4.8 | 15.8 | 103.3445
22/12/2025 | 01:00 | 201 | 542.5 | 181.6 |  |  | 90 | 127.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 207 |  | 324.1 | 9.9 |  |  |  |  | 165.4 | 6.2 | 4.9 | 22.5 | 6.8 | 14.7 | 90 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 194.3 | 32 | 128.3027 | 17.6942 | 18.4 | 18.9 | 87.9 | 179.8 | 179.9 | 183.4 | 104.5 | 0 | 21.1 | 4 | 33.4 | 37.9 |  |  | 0 |  |  | 24.6 |  |  |  | 85 | 170.1 | 169 | 170.5 | 257.8 | 73.5 | 36.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 43.517 | 107.038 | 63.48 | 65.812 | 30.007 |  |  |  | 143.398 | 144.441 | 161.852 | 0 |  |  |  |  | 211.5 | 101.5 | 3.5 |  | 5.8 |  | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 29 | 86.5 | 0 | 1.8 | 0 | 2.8 |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 12.9 | 17.7 | 13.9 | 9.2 | 22.3 | 0 | 42.4 | 65.7 | 3.4 | 0.8 | 0 | 10 | 3.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 75.907 | 71.7649 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18.1 | 8.8 | 27.9 | 35 | 17.5 |  | 7 | 11.3 | 16.8 | 6325.5519 | 15.8636 | 0 | 11.842 | 9.6 | 26.7258 | 18.9467 | 4.8 | 15.9 | 103.678
22/12/2025 | 01:30 | 203.6 | 546 | 183.1 |  |  | 90.2 | 130.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 208.6 |  | 312.5 | 9.9 |  |  |  |  | 170.1 | 6.7 | 5 | 22.5 | 6.9 | 14.7 | 90.3 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 177.3 | 32.4 | 125.1252 | 18.2574 | 18.4 | 18.9 | 91.5 | 182.1 | 182.7 | 183.7 | 106.1 | 0 | 21.5 | 4 | 33.9 | 40.6 |  |  | 0 |  |  | 24.9 |  |  |  | 85.6 | 153.6 | 153.2 | 153.3 | 248.9 | 73.6 | 36 |  |  |  | 0 |  | 17.2 | 0.4 | 40.999 | 105.695 | 63.939 | 65.443 | 30.247 |  |  |  | 143.748 | 144.914 | 169.939 | 0 |  |  |  |  | 211.6 | 101.4 | 3.5 |  | 6 |  | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 30.1 | 86.9 | 0 | 1.9 | 0 | 2.7 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 12.9 | 17.8 | 13.9 | 10.2 | 21 | 0 | 50.6 | 59 | 5.8 | 1.3 | 0 | 10 | 3.5 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 76.871 | 76.2965 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.1 | 18.1 | 8.7 | 27.8 | 34.8 | 17.3 |  | 8.4 | 11.3 | 17.3 | 6307.7201 | 15.8941 | 0 | 11.842 | 9.6 | 26.7069 | 18.9463 | 4.8 | 15.9 | 103.6893
22/12/2025 | 02:00 | 204.9 | 550.8 | 182.8 |  |  | 90.2 | 132.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 208.3 |  | 278.8 | 10 |  |  |  |  | 169.8 | 6.9 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 14.6 | 90.7 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 174.5 | 32.8 | 65.297 | 18.3136 | 18.4 | 18.9 | 93.9 | 182.9 | 183.4 | 184.5 | 106.4 | 0 | 21.8 | 4 | 34.3 | 43.9 |  |  | 0 |  |  | 24.7 |  |  |  | 86.2 | 162.4 | 163 | 163.2 | 252.7 | 72.9 | 36 |  |  |  | 0 |  | 38.1 | 0.4 | 64.553 | 111.41 | 64.31 | 66.603 | 30.401 |  |  |  | 143.992 | 145.34 | 170.563 | 0 |  |  |  |  | 211.6 | 101.4 | 3.5 |  | 6 |  | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 28.2 | 85.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.7 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.2 | 17.8 | 13.9 | 17.7 | 18.4 | 0 | 32.9 | 63.2 | 3.2 | 1.3 | 0 | 10 | 3.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 73.237 | 75.2869 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6.7 | 18.1 | 8.4 | 27.9 | 35 | 17.8 |  | 8.7 | 4.6 | 17.4 | 6282.8575 | 16.3207 | 0 | 11.8465 | 9.6 | 26.6512 | 18.9468 | 4.8 | 12.1 | 100.2651
22/12/2025 | 02:30 | 206.2 | 554.9 | 184.8 |  |  | 91.2 | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 141.9 |  | 254.6 | 10 |  |  |  |  | 159 | 9.2 | 5.1 | 22.6 | 6.9 | 14.7 | 91.3 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 154.2 | 32 | 76.2299 | 19.7913 | 18.4 | 18.9 | 85.8 | 184.8 | 185.1 | 184.7 | 106.4 | 0 | 22 | 4 | 34.4 | 44.5 |  |  | 0 |  |  | 25.5 |  |  |  | 86.5 | 161 | 161.3 | 161.4 | 253 | 73 | 36 |  |  |  | 0 |  | 37 | 0.4 | 114.331 | 114.472 | 65.014 | 67.59 | 30.504 |  |  |  | 144.233 | 144.616 | 170.973 | 0 |  |  |  |  | 211.6 | 101.4 | 3.5 |  | 6 |  | 83.2 | 0 | 0.1 | 0 | 4.9 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 27.4 | 77.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.7 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.6 | 17.9 | 13.9 | 18.1 | 15.1 | 0 | 31.2 | 55 | 1.7 | 1.3 | 0 | 10 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 76.914 | 79.9015 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6.3 | 18.1 | 8.3 | 27.8 | 34.8 | 17.8 |  | 7.2 | 11.1 | 19.9 | 6222.5186 | 16.3923 | 0 | 11.851 | 9.6 | 26.6329 | 18.9469 | 5 | 12 | 100.4231
22/12/2025 | 03:00 | 203.1 | 551.5 | 182.7 |  |  | 90 | 134.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 366.1 | 9.9 |  |  |  |  | 146.8 | 7.1 | 5 | 22.7 | 6.9 | 14.6 | 91.3 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 32.9 | 73.1824 | 18.0213 | 18.4 | 18.9 | 90.6 | 181.2 | 182 | 185.2 | 105.6 | 0 | 23.2 | 4 | 34 | 101.1 |  |  | 0 |  |  | 25.2 |  |  |  | 85.4 | 169.8 | 167.7 | 170.3 | 255.6 | 72.7 | 35.9 |  |  |  | 0 |  | 36 | 0.3 | 131.721 | 113.662 | 64.052 | 70.521 | 30.22 |  |  |  | 144.324 | 145.539 | 170.602 | 0 |  |  |  |  | 211.7 | 101.2 | 3.6 |  | 6 |  | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.6 | 0 | 0 | 26.7 | 75.3 | 0 | 1.9 | 0 | 2.6 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.4 | 17.8 | 13.9 | 17.2 | 13.6 | 0 | 31.1 | 31.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | 10.1 | 3.5 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 66.452 | 68.5041 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.9 | 18.1 | 8.7 | 27.8 | 34.9 | 17.9 |  | 9.2 | 11.1 | 18.4 | 6204.3548 | 16.4283 | 0 | 11.8505 | 9.6 | 26.5978 | 18.9474 | 5 | 12.1 | 100.524
22/12/2025 | 03:30 | 204.9 | 601.9 | 204.5 |  |  | 90.7 | 141.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 369.9 | 9.9 |  |  |  |  | 171.4 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 14.6 | 90.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 211.6 | 32.6 | 52.9284 | 19.3656 | 18.4 | 18.8 | 90.4 | 183.3 | 184.3 | 183.6 | 106.5 | 0 | 23.4 | 4 | 33.9 | 46.2 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 86.3 | 165.9 | 166 | 166.8 | 257.5 | 72.8 | 36 |  |  |  | 0 |  | 36.3 | 0.4 | 76.261 | 107.13 | 64.664 | 72.532 | 30.515 |  |  |  | 143.818 | 144.729 | 170.158 | 0 |  |  |  |  | 211.8 | 101.3 | 3.5 |  | 6 |  | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 20.7 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.7 | 0 | 0 | 23.9 | 67.3 | 0 | 1.9 | 0 | 2.6 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.4 | 17.9 | 13.8 | 19.8 | 14.3 | 0 | 19.1 | 25.6 | 2 | 1.9 | 0 | 11.1 | 3.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 42.099 | 37.453 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6 | 18.1 | 9 | 27.9 | 35 | 17.8 |  | 9 | 11.1 | 18.7 | 6150.096 | 16.6531 | 0 | 11.846 | 9.6 | 26.6542 | 18.9479 | 5.1 | 12 | 100.8012
22/12/2025 | 04:00 | 201.6 | 595.3 | 203.7 |  |  | 89.8 | 143.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 376.2 | 9.8 |  |  |  |  | 166.1 | 6.9 | 5 | 22.4 | 6.8 | 14.6 | 90.1 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 212.4 | 32.7 | 47.8103 | 18.5681 | 18.4 | 18.8 | 88.7 | 181.2 | 181 | 184.1 | 106 | 0 | 24.7 | 4 | 34 | 42.1 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 84.3 | 170.1 | 169.3 | 169.9 | 256.9 | 73.2 | 36.1 |  |  |  | 0 |  | 36.3 | 0.3 | 86.066 | 105.545 | 63.456 | 79.321 | 30.08 |  |  |  | 144.493 | 145.795 | 171.1 | 0 |  |  |  |  | 211.9 | 101.4 | 3.5 |  | 6 |  | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.8 | 0 | 0 | 21.2 | 67.6 | 0 | 1.8 | 0 | 2.6 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.3 | 17.1 | 13.8 | 18.5 | 14.8 | 0 | 20.4 | 45.6 | 3.4 | 1.2 | 0 | 11.2 | 3.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 41.029 | 36.0895 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.1 | 8 | 27.9 | 35 | 17.5 |  | 9.4 | 11 | 18 | 6156.6989 | 17.4906 | 0 | 11.8455 | 9.6 | 26.705 | 18.9483 | 5.2 | 12.2 | 101.9894
22/12/2025 | 04:30 | 200.3 | 595.7 | 202.9 |  |  | 87.8 | 145.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 348.3 | 9.8 |  |  |  |  | 166.1 | 6.8 | 5.7 | 16.9 | 6.8 | 14.8 | 90.1 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 335.2 | 33.5 | 51.1404 | 18.5782 | 18.5 | 18.8 | 90.3 | 180.3 | 180.7 | 184.3 | 105.6 | 0 | 25.5 | 4 | 33.6 | 66.7 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 84.5 | 170 | 169.3 | 170.5 | 257.5 | 73.1 | 36.1 |  |  |  | 0 |  | 36.2 | 0.3 | 84.104 | 91.369 | 63.259 | 75.795 | 29.912 |  |  |  | 145.149 | 145.338 | 171.119 | 0 |  |  |  |  | 212 | 101.2 | 3.5 |  | 6 |  | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.8 | 0 | 0 | 20.6 | 59.6 | 0 | 1.9 | 0 | 2.6 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.2 | 17 | 13.8 | 18.5 | 10.6 | 0 | 23.6 | 34 | 4.4 | 2.1 | 0 | 10.7 | 3.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 41.922 | 41.8441 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.1 | 8.7 | 27.9 | 34.9 | 18 |  | 7.4 | 11.2 | 18.1 | 6240.6698 | 17.7993 | 0 | 11.845 | 9.6 | 26.6946 | 18.9489 | 5.1 | 12.1 | 102.0877
22/12/2025 | 05:00 | 207.2 | 623.1 | 211.6 |  |  | 91.1 | 153.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 396.4 | 10 |  |  |  |  | 171.2 | 7.7 | 4.9 | 16.9 | 6.8 | 14.7 | 90.6 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 375.8 | 34 | 107.7381 | 21.2357 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 182.1 | 182.6 | 182.7 | 77.1 | 0 | 26.3 | 4 | 33.7 | 44.5 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 37.7 | 156.9 | 156.3 | 155.6 | 252.7 | 73.2 | 35.9 |  |  |  | 0 |  | 36.6 | 0.4 | 52.012 | 92.781 | 64.542 | 76.342 | 30.429 |  |  |  | 142.681 | 144.251 | 168.639 | 0 |  |  |  |  | 212.1 | 101.1 | 3.5 |  | 6 |  | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.6 | 17.8 | 0.1 | 0 | 17.4 | 59 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.8 | 17.3 | 13.8 | 17.6 | 11.5 | 0 | 18.1 | 39.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 11.5 | 3.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 42.854 | 46.372 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18 | 8.4 | 27.8 | 34.9 | 17.6 |  | 7.3 | 11.2 | 18.5 | 6275.9237 | 17.9731 | 0 | 11.8445 | 9.6 | 26.6914 | 18.9492 | 5.1 | 12.1 | 102.2583
22/12/2025 | 05:30 | 202.5 | 617.7 | 211.7 |  |  | 89.7 | 153.8 |  | 0 |  | 0 | 45.6 |  | 0 |  | 429.9 | 9.9 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 5.1 | 16.9 | 6.8 | 14.8 | 90.8 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 376.3 | 34.3 | 106.7372 | 20.4525 | 18.6 | 18.9 | 86.9 | 180.3 | 181.2 | 184.7 | 60 | 0 | 26 | 4 | 33.5 | 45.2 |  |  | 0 |  |  | 24.9 |  |  |  | 34.2 | 171.2 | 169.6 | 172.2 | 252.9 | 73.1 | 36.2 |  |  |  | 0 |  | 37.6 | 0.4 | 56.278 | 89.939 | 63.706 | 76.097 | 29.999 |  |  |  | 144.191 | 145.722 | 170.553 | 0 |  |  |  |  | 212.1 | 101.2 | 3.5 |  | 5.9 |  | 71.8 | 1.3 | 0 | 0 | 4.3 | 9.9 |  | 3.7 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 20.1 | 20 | 19 | 2.5 | 17.8 | 2.1 | 2.5 | 18.4 | 53.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.5 |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 13.4 | 17.2 | 13.8 | 18 | 10.8 | 1 | 15.8 | 34 | 1.4 | 1.2 | 0 | 11.8 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.643 | 60.004 | 63.7039 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.1 | 7.6 | 28 | 35.1 | 17 |  | 6.6 | 11.2 | 18.1 | 6403.4256 | 17.9988 | 0 | 11.2825 | 9.6 | 26.7329 | 18.9495 | 5 | 12.1 | 101.6638
22/12/2025 | 06:00 | 206.2 | 628.6 | 210.3 |  |  | 92.1 | 155.9 |  | 0 |  | 0 | 192.3 |  | 0 |  | 268.2 | 10.1 |  |  |  |  | 167.6 | 8.3 | 5.4 | 16.9 | 6.8 | 14.5 | 92.1 |  |  |  |  | 111 | 0 |  |  |  | 6.5 | 153.4 | 35 | 114.946 | 18.8804 | 18.6 | 18.9 | 93.3 | 183.9 | 184.4 | 185.2 | 69.5 | 0 | 26.4 | 4 | 34.3 | 47.8 |  |  | 27.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 35.3 | 153.8 | 153.3 | 152.2 | 222.7 | 73.4 | 36.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 48.065 | 108.601 | 65.26 | 76.638 | 30.395 |  |  |  | 144.153 | 144.501 | 169.147 | 0 |  |  |  |  | 212.4 | 101 | 3.5 |  | 6 |  | 63 | 20.6 | 0 | 0 | 4.4 | 10 |  | 37 | 1.2 | 1.1 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 9.9 | 11.4 | 19.1 | 55.5 | 1 | 2.3 | 3.9 | 2.5 |  | 0.007 | 6.4 | 6.8 | 14 | 17.3 | 14 | 18.4 | 8.9 | 5.1 | 10.4 | 23.1 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 11.4 | 3.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 65.8 | 0.6 | 33.7 | 0.66 | 49.001 | 48.1399 | 32.9 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 18.1 | 8.7 | 27.9 | 34.9 | 17.8 |  | 7.8 | 11.2 | 18.7 | 6295.3944 | 18.6433 | 0 | 10.2445 | 9.2 | 26.7569 | 18.9496 | 5 | 0 | 88.7943
22/12/2025 | 06:30 | 205.1 | 553.3 | 180.9 |  |  | 90 | 152.4 |  | 0 |  | 0 | 205.2 |  | 0 |  | 200.2 | 10 |  |  |  |  | 171.6 | 7.3 | 5.3 | 16.9 | 6.9 | 14.7 | 90.3 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 182.9 | 35 | 130.2562 | 21.3684 | 18.4 | 18.9 | 93 | 183.7 | 184.2 | 183 | 64.6 | 0 | 26.5 | 4 | 33.9 | 47.4 |  |  | 27.6 |  |  | 25.2 |  |  |  | 36 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 234.5 | 72.8 | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 57.932 | 98.429 | 64.504 | 75.374 | 28.536 |  |  |  | 144.57 | 145.343 | 169.184 | 0 |  |  |  |  | 212.3 | 101 | 3.5 |  | 5.9 |  | 54.1 | 45.3 | 0 | 0 | 4.4 | 10 |  | 84.9 | 1.2 | 1 | 4.1 | 20.7 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 12.9 | 15.9 | 15.2 | 44.3 | 2.1 | 2.3 | 8.1 | 2.5 |  | 0.034 | 6.9 | 6.8 | 13.8 | 17.5 | 14.6 | 18.9 | 6.1 | 15.4 | 16.2 | 40.4 | 2.8 | 1.3 | 8.9 | 11.1 | 3.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 154.5 | 1.9 | 82.6 | 0.628 | 48.331 | 53.5344 | 72.7 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 5.8 | 18.2 | 8.8 | 27.9 | 35 | 17.8 |  | 8.1 | 11.2 | 18.4 | 6412.724 | 18.6706 | 0 | 8.98 | 9.2 | 26.7403 | 18.9492 | 5 | 12.1 | 99.6402
22/12/2025 | 07:00 | 201.5 | 538.9 | 180 |  |  | 88.9 | 149.4 |  | 0 |  | 0 | 205.7 |  | 0 |  | 38.6 | 9.9 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 5 | 16.9 | 6.9 | 14.8 | 89 |  |  |  |  | 110.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 36.1 | 129.5855 | 21.318 | 18.4 | 18.9 | 87.9 | 179.7 | 180.5 | 182.4 | 66.6 | 0 | 25.5 | 4 | 33.5 | 41.3 |  |  | 26.5 |  |  | 24.6 |  |  |  | 34.9 | 125.7 | 125.6 | 124.7 | 226.3 | 73.6 | 36.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 37.163 | 88.761 | 63.09 | 73.992 | 27.936 |  |  |  | 144.434 | 145.63 | 170.993 | 0 |  |  |  |  | 212.2 | 101 | 3.9 |  | 6 |  | 46.4 | 68 | 0.5 | 0 | 4.7 | 9.9 |  | 177.2 | 1.2 | 1 | 4.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 13.6 | 16.8 | 15.4 | 45.8 | 4.4 | 2.3 | 8.2 | 2.4 |  | 0.078 | 6.9 | 6.8 | 13.1 | 17.5 | 14.2 | 15.7 | 4.1 | 30.7 | 21.1 | 49.7 | 2.2 | 0.9 | 22.4 | 10.9 | 3.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 225.2 | 4 | 128.4 | 0.646 | 51.924 | 56.1417 | 99 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 4 | 5.8 | 18.1 | 8.1 | 28 | 35.1 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 15.7 | 6400.9921 | 18.8409 | 0 | 9.49 | 9.4 | 26.7361 | 18.9463 | 5.1 | 12.1 | 100.6132
22/12/2025 | 07:30 | 203.5 | 499 | 162.7 |  |  | 89.9 | 152.6 |  | 0 |  | 0 | 204.9 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.2 | 7 | 5 | 16.9 | 6.8 | 14.7 | 90.8 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147 | 35.4 | 146.4771 | 20.7525 | 18.5 | 18.9 | 91.6 | 180.4 | 180.9 | 184.3 | 65.7 | 0 | 25.5 | 4 | 33.6 | 126.4 |  |  | 27 |  |  | 24.9 |  |  |  | 49.1 | 170.5 | 168 | 171.2 | 256.8 | 73 | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 114.28 | 113.232 | 63.797 | 73.133 | 28.621 |  |  |  | 144.059 | 145.204 | 170.391 | 0 |  |  |  |  | 211.8 | 100.7 | 3.9 |  | 6 |  | 51.1 | 75.5 | 1.4 | 0 | 4.1 | 10 |  | 184.6 | 1.2 | 1.1 | 4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 15 | 18.7 | 12.9 | 56.6 | 13.4 | 2.3 | 8.3 | 2.4 |  | 0.137 | 6.9 | 6.7 | 13.4 | 18.2 | 14.1 | 13.6 | 5.7 | 36.8 | 30.5 | 54.5 | 2.2 | 1.6 | 43.5 | 11.1 | 3.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 235.8 | 6 | 139.6 | 0.653 | 58.934 | 73.1565 | 105.3 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 5.8 | 18.2 | 8.7 | 27.8 | 34.9 | 17.5 |  | 8.7 | 11.2 | 18.3 | 6837.927 | 18.9682 | 0 | 9.48 | 9.4 | 26.6964 | 18.9438 | 4.8 | 12.2 | 100.4885
22/12/2025 | 08:00 | 206.3 | 500.7 | 165.9 |  |  | 91.5 | 156.1 |  | 0 |  | 0 | 203.3 |  | 138 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.8 | 7.3 | 5.1 | 17 | 6.8 | 14.7 | 70.8 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 157.8 | 35.8 | 142.1066 | 20.8519 | 18.6 | 18.9 | 88.9 | 183.1 | 183.3 | 184.6 | 96.3 | 0 | 25.1 | 4 | 34.4 | 43.1 |  |  | 27.4 |  |  | 25.1 |  |  |  | 70.7 | 162.9 | 166.8 | 170.6 | 253.1 | 72.7 | 35.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 82.38 | 108.156 | 62.323 | 71.333 | 30.422 |  |  |  | 144.293 | 145.176 | 169.82 | 0 |  |  |  |  | 211.6 | 100.5 | 3.9 |  | 6 |  | 72.7 | 76.8 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 10 |  | 193 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 15.1 | 18.8 | 18.1 | 71.6 | 18.6 | 2.3 | 8.3 | 2.4 |  | 0.198 | 6.9 | 6.8 | 13.5 | 18.3 | 14 | 16.9 | 6.8 | 35.4 | 64.5 | 53 | 6.1 | 3.4 | 47.6 | 11.1 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.1 | 235 | 7.9 | 145.5 | 0.651 | 61.352 | 66.5223 | 110.3 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 8.1 | 5.8 | 18.1 | 8.6 | 28 | 35.1 | 17 |  | 8.6 | 11.2 | 18.3 | 7010.0847 | 18.8755 | 0 | 10.15 | 9.4 | 26.6352 | 18.9421 | 4.9 | 12.1 | 101.0028
22/12/2025 | 08:30 | 197.9 | 495.1 | 165.9 |  |  | 89.5 | 151.9 |  | 44 |  | 0 | 204 |  | 210.8 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 164 | 6.8 | 4.8 | 16.8 | 6.8 | 14.7 | 70.6 |  |  |  |  | 109.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 154.7 | 35.9 | 142.0153 | 20.7206 | 18.6 | 18.8 | 89.6 | 177.4 | 178.4 | 185.1 | 91.8 | 0 | 25 | 4 | 32.8 | 99.2 |  |  | 26.7 |  |  | 24.5 |  |  |  | 78.6 | 169.6 | 168.4 | 172.2 | 253.8 | 72.4 | 35.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 62.473 | 112.227 | 60.87 | 68.524 | 29.714 |  |  |  | 144.473 | 145.365 | 170.739 | 0 |  |  |  |  | 211.4 | 99.9 | 3.9 |  | 6 |  | 84.7 | 75.1 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 10 |  | 188.8 | 1.2 | 0.9 | 3.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 15 | 19 | 23.2 | 75.9 | 17.1 | 2.3 | 8.3 | 2.4 |  | 0.261 | 6.9 | 6.8 | 13.4 | 18.3 | 15.6 | 15.5 | 7.4 | 38.7 | 59.6 | 87.4 | 8.3 | 5.1 | 46.6 | 10.8 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.7 | 241.1 | 10.7 | 150.4 | 0.655 | 53.392 | 61.0988 | 113.5 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | 5.8 | 15.8 | 8.5 | 27.9 | 35 | 17.2 |  | 9.4 | 11.2 | 17.8 | 7190.0277 | 18.4619 | 0 | 10.25 | 9.4 | 26.5825 | 18.9413 | 4.8 | 12 | 100.4358
22/12/2025 | 09:00 | 203.1 | 497.5 | 162.9 |  |  | 90.3 | 152.4 |  | 45.6 |  | 0 | 203.3 |  | 208.2 |  | 99.4 | 10 |  |  |  |  | 169 | 7.1 | 5 | 17 | 7 | 14.5 | 70.6 |  |  |  |  | 110.7 | 18.4 |  |  |  | 6.5 | 219.6 | 35.9 | 139.8026 | 20.2374 | 18.4 | 18.8 | 90.7 | 181.7 | 182 | 183.9 | 97.3 | 0 | 24.9 | 4 | 34.5 | 43.4 |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  |  | 79.4 | 168.5 | 166.3 | 170.9 | 251.5 | 72.1 | 35.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 41.966 | 85.563 | 61.904 | 70.97 | 30.165 |  |  |  | 144.286 | 145.298 | 170.162 | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 99.4 | 3.9 |  | 6.2 |  | 79.1 | 80.8 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 9.9 |  | 215.4 | 1.2 | 1.3 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 14.6 | 19.1 | 22.2 | 69.2 | 18.5 | 2.4 | 8.3 | 2.4 |  | 0.308 | 6.7 | 6.8 | 13.3 | 18.7 | 20 | 13.5 | 7.8 | 39.2 | 85.2 | 94.9 | 16.5 | 9.4 | 49.1 | 10.8 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.1 | 253.1 | 12.5 | 145.3 | 0.644 | 51.055 | 61.6292 | 110.3 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 13 | 5.8 | 10.1 | 8.8 | 27.9 | 35 | 17.7 |  | 9.4 | 11.2 | 18.3 | 7366.4902 | 18.1521 | 0 | 11.49 | 9.8 | 26.425 | 18.9402 | 4.5 | 16.1 | 105.4073
22/12/2025 | 09:30 | 199.4 | 498.4 | 162.8 |  |  | 88 | 153 |  | 45.1 |  | 0 | 203.3 |  | 207.3 |  | 196.8 | 10 |  |  |  |  | 167.5 | 7.1 | 5 | 16.8 | 6.8 | 14.5 | 70.5 |  |  |  |  | 110.4 | 52.6 |  |  |  | 6.5 | 217 | 35 | 131.9425 | 21.2969 | 18.4 | 18.8 | 88.3 | 179.5 | 180.4 | 183.9 | 100.6 | 0 | 25.1 | 4 | 32.9 | 42.8 |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  |  | 78.8 | 149.3 | 148.9 | 148.8 | 246.5 | 72.8 | 35.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 46.539 | 78.653 | 60.857 | 72.664 | 29.979 |  |  |  | 144.589 | 145.402 | 170.592 | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 98.5 | 4 |  | 6.2 |  | 91.1 | 80.8 | 5.7 | 0.1 | 3.9 | 9.9 |  | 222.5 | 1.2 | 1.3 | 4 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 14.4 | 18.9 | 18.8 | 66.4 | 19.5 | 2.3 | 8.3 | 2.4 |  | 0.333 | 6.2 | 6.8 | 13.6 | 18.7 | 20 | 13.7 | 10.3 | 39.7 | 101.2 | 106.6 | 17.7 | 11.3 | 49.6 | 10.8 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 | 252.8 | 14.2 | 151.1 | 0.65 | 59.5 | 69.8739 | 113.6 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 5.8 | 10.1 | 9.2 | 27.8 | 35 | 17.9 |  | 9.2 | 11.2 | 18.2 | 7486.4713 | 16.8802 | 0 | 11.51 | 9.8 | 26.3204 | 18.9398 | 4.4 | 12.2 | 100.0504
22/12/2025 | 10:00 | 200.1 | 499.1 | 162.7 |  |  | 87.2 | 152.8 |  | 45.2 |  | 0 | 203.5 |  | 207.7 |  | 184.7 | 9.8 |  |  |  |  | 162.8 | 6.9 | 5.1 | 16.6 | 7 | 14.5 | 70.5 |  |  |  |  | 110.6 | 53.2 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 35 | 135.3809 | 19.4976 | 18.5 | 18.8 | 90.9 | 178.9 | 179.4 | 185 | 100.6 | 0 | 24.9 | 4 | 34.1 | 40.8 |  |  | 53 |  |  | 24.1 |  |  |  | 78.8 | 156.6 | 154.4 | 155.8 | 233.4 | 72.2 | 35.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 82.842 | 76.192 | 60.602 | 72.525 | 29.919 |  |  |  | 144.696 | 145.265 | 170.935 | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 98.4 | 3.9 |  | 6 |  | 101.9 | 80.9 | 6.1 | 0.2 | 3.7 | 9.8 |  | 230.5 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 15.3 | 19 | 24.4 | 78.5 | 18.9 | 2.3 | 9.7 | 2.4 |  | 0.349 | 6.2 | 6.8 | 13.4 | 18.7 | 20 | 12.1 | 15.7 | 39.8 | 109 | 108.5 | 17.3 | 15.1 | 50 | 10.8 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 252.9 | 15.6 | 150.9 | 0.651 | 76.663 | 86.1748 | 114.4 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 5.8 | 10.1 | 9.4 | 27.9 | 35 | 18 |  | 9.8 | 11.2 | 18 | 7643.4923 | 17.8926 | 0 | 11.6 | 9.8 | 26.2672 | 18.9355 | 4.2 | 12.2 | 100.8953
22/12/2025 | 10:30 | 204.8 | 499.6 | 163.7 |  |  | 90.7 | 153.4 |  | 45.3 |  | 0 | 200.6 |  | 205.8 |  | 190 | 9.9 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 5.2 | 16.6 | 6.9 | 14.5 | 71 |  |  |  |  | 110.7 | 53.5 |  |  |  | 6.5 | 169.7 | 34.5 | 141.9061 | 17.0477 | 18.5 | 18.8 | 91.4 | 181.5 | 182 | 184.3 | 105.8 | 0 | 25.1 | 4 | 34.4 | 40.9 |  |  | 53.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 84.6 | 166 | 164.5 | 173.1 | 249.6 | 71 | 35.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 98.191 | 97.443 | 65.521 | 76.21 | 30.257 |  |  |  | 143.017 | 143.645 | 169.125 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 98.5 | 3.7 |  | 6 |  | 112.2 | 80.8 | 6.6 | 0.2 | 3.2 | 9.9 |  | 229.7 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.4 | 17.8 | 15.4 | 19.2 | 26 | 82.5 | 19.8 | 2.3 | 13.6 | 2.3 |  | 0.357 | 6 | 6.8 | 13.5 | 18.7 | 20.2 | 11.5 | 16.9 | 39.8 | 111.3 | 103.8 | 16.8 | 13.5 | 49.9 | 10.8 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 252.9 | 17 | 150.9 | 0.666 | 77.5 | 80.4193 | 114.4 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 16.7 | 5.8 | 10.1 | 9.3 | 27.8 | 35 | 18.1 |  | 9.1 | 11.2 | 18.2 | 7725.905 | 17.4364 | 0 | 11.6 | 9.8 | 26.0748 | 18.935 | 3.9 | 12 | 99.7462
22/12/2025 | 11:00 | 198.7 | 594.8 | 183.7 |  |  | 88.2 | 25.4 |  | 20.9 |  | 0 | 201.3 |  | 205 |  | 237.3 | 9.8 |  |  |  |  | 163.7 | 6.9 | 4.9 | 16.7 | 6.9 | 14.5 | 70.1 |  |  |  |  | 110.6 | 58.2 |  |  |  | 6.5 | 202.4 | 32.6 | 147.4952 | 18.7414 | 18.5 | 18.8 | 91.1 | 179.1 | 179.8 | 184.5 | 103.5 | 0 | 24.9 | 4 | 34 | 96 |  |  | 53.1 |  |  | 28.7 |  |  |  | 84 | 165.2 | 163.9 | 168.6 | 252.7 | 71.6 | 35.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 120.929 | 101.301 | 65.212 | 76.788 | 30.079 |  |  |  | 143.248 | 144.909 | 170.118 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 97.3 | 3.7 |  | 5.9 |  | 108.2 | 80.7 | 7.7 | 0.2 | 3.5 | 9.9 |  | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15.3 | 18.9 | 25 | 79 | 19.9 | 2.2 | 14.2 | 2.3 |  | 0.36 | 5.9 | 6.8 | 13.4 | 18.6 | 20.2 | 10.6 | 23.3 | 40.2 | 113.6 | 101.6 | 20.4 | 14.7 | 49.5 | 10.7 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 253.1 | 17.8 | 141.7 | 0.666 | 56.77 | 79.8708 | 108.4 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 17.3 | 5.8 | 10.1 | 9.1 | 27.7 | 34.8 | 18.2 |  | 7 | 11.2 | 18 | 7810.0874 | 14.7095 | 0 | 11.6 | 9.8 | 25.8925 | 18.9351 | 3.6 | 12.1 | 96.637
22/12/2025 | 11:30 | 200.9 | 595.6 | 202.4 |  |  | 88.9 | 40 |  | 0 |  | 0 | 198.9 |  | 204.2 |  | 291.3 | 9.9 |  |  |  |  | 165 | 6.7 | 4.9 | 16.4 | 6.8 | 14.5 | 70 |  |  |  |  | 110.5 | 101.1 |  |  |  | 6.5 | 222.4 | 34 | 122.7041 | 19.3009 | 18.4 | 18.8 | 91 | 179.7 | 180.2 | 184.5 | 103.3 | 0 | 25.9 | 4 | 33.9 | 40.6 |  |  | 52.7 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.3 | 133.9 | 133.8 | 133.3 | 222.3 | 71.4 | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 127.198 | 81.267 | 65.182 | 76.71 | 30.045 |  |  |  | 143.491 | 144.195 | 170.223 | 5.174 |  |  |  |  | 208.7 | 97.8 | 3.5 |  | 6 |  | 110.2 | 80.7 | 8.2 | 0.2 | 3.4 | 9.9 |  | 231.8 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15.5 | 19.1 | 24.3 | 74.1 | 19.4 | 2.2 | 14.1 | 2.3 |  | 0.363 | 5.9 | 6.8 | 13.2 | 18.6 | 19.8 | 10.4 | 34 | 38.2 | 115 | 96.8 | 16.3 | 14.3 | 48 | 10.6 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 252.9 | 18.1 | 150.9 | 0.655 | 83.074 | 80.1317 | 115.1 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 15.5 | 5.8 | 10.5 | 8.7 | 27.6 | 34.8 | 17.9 |  | 8.3 | 11.2 | 18.1 | 7780.5137 | 14.5436 | 0 | 11.59 | 9.8 | 25.7372 | 18.9354 | 3.2 | 12 | 95.8062
22/12/2025 | 12:00 | 202 | 594.8 | 200.7 |  |  | 90.1 | 154.3 |  | 0 |  | 0 | 199 |  | 202.6 |  | 149.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.8 | 6.9 | 4.9 | 16.5 | 6.9 | 14.5 | 70 |  |  |  |  | 110.6 | 101.4 |  |  |  | 6.5 | 181.8 | 32.7 | 55.142 | 16.9496 | 18.4 | 18.8 | 90.5 | 181.2 | 181.6 | 183.7 | 104.7 | 0 | 26.2 | 4 | 34.3 | 41.1 |  |  | 53.4 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.7 | 136.9 | 137.2 | 137.7 | 230.7 | 71.1 | 34.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 70.819 | 80.983 | 65.552 | 72.441 | 30.191 |  |  |  | 140.665 | 142.027 | 169.421 | 184.71 |  |  |  |  | 207.8 | 97.8 | 3.5 |  | 6.2 |  | 104.3 | 80.9 | 7.1 | 0.2 | 3.9 | 9.9 |  | 233.9 | 1.2 | 1.5 | 4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15.4 | 19.1 | 24.1 | 76.4 | 19.4 | 2.3 | 13.8 | 2.4 |  | 0.366 | 5.9 | 6.8 | 12.7 | 18.6 | 15.8 | 20.1 | 39.2 | 39.9 | 117.3 | 94.5 | 19.4 | 13.4 | 44 | 10.6 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 253.2 | 18.4 | 143.9 | 0.651 | 79.654 | 73.0244 | 107.3 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 14 | 5.8 | 18.5 | 8.7 | 27.3 | 33.8 | 17.6 |  | 8.3 | 11.2 | 18.1 | 7767.196 | 14.6312 | 0 | 11.48 | 9.8 | 25.4139 | 18.9371 | 3 | 12.1 | 95.3622
22/12/2025 | 12:30 | 206.4 | 499.1 | 164.1 |  |  | 90.3 | 146.7 |  | 0 |  | 0 | 197.8 |  | 200.4 |  | 130.7 | 9.9 |  |  |  |  | 168.7 | 7.3 | 5 | 16.4 | 6.8 | 14.5 | 70.7 |  |  |  |  | 110.9 | 102 |  |  |  | 6.5 | 178.4 | 30 | 75.3809 | 16.7129 | 18.5 | 18.8 | 87.1 | 182.2 | 182.3 | 184.7 | 105 | 0 | 26.4 | 4 | 34.6 | 59.6 |  |  | 54 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84 | 165.1 | 163.7 | 172.1 | 251.3 | 70.8 | 34.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 133.227 | 109.22 | 65.734 | 68.903 | 30.454 |  |  |  | 141.753 | 143.113 | 169.225 | 183.404 |  |  |  |  | 207.5 | 97.4 | 3.5 |  | 6.1 |  | 103.9 | 80.8 | 7.6 | 0.2 | 3.3 | 9.9 |  | 228.6 | 1.2 | 1.5 | 4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15.6 | 19.5 | 22.8 | 73.6 | 18.9 | 2.2 | 14.1 | 2.4 |  | 0.367 | 5.9 | 6.8 | 12.8 | 18.6 | 14.7 | 22 | 18.2 | 40.3 | 116.1 | 95 | 20.1 | 13.5 | 43.1 | 10.4 | 3.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 252.7 | 18.3 | 150.3 | 0.647 | 96.329 | 106.0815 | 107.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 18.4 | 5.8 | 18.5 | 9.5 | 27.6 | 33.9 | 17.4 |  | 8.4 | 11.2 | 18.4 | 7872.5514 | 14.5764 | 0 | 10.9625 | 9.8 | 25.2893 | 18.9412 | 2.8 | 12 | 94.3693
22/12/2025 | 13:00 | 202.5 | 392.5 | 129.5 |  |  | 89.9 | 139.8 |  | 0 |  | 0 | 199.3 |  | 201.9 |  | 77.6 | 9.9 |  |  |  |  | 165.7 | 6.7 | 4.9 | 16.3 | 6.9 | 14.5 | 70.2 |  |  |  |  | 110.3 | 102.1 |  |  |  | 6.5 | 182.1 | 31.6 | 65.5252 | 16.4942 | 18.5 | 18.8 | 86.6 | 178.1 | 178.4 | 183.1 | 102.6 | 0 | 25.6 | 4 | 34 | 109.7 |  |  | 15.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 83.4 | 166.6 | 164.3 | 172.1 | 251.7 | 71.3 | 35.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 178.788 | 101.563 | 65.103 | 68.848 | 30.021 |  |  |  | 142.514 | 143.588 | 169.416 | 181.493 |  |  |  |  | 207.2 | 98.2 | 3.5 |  | 5.9 |  | 110.1 | 80.8 | 6.7 | 0.3 | 3.3 | 9.9 |  | 199 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15.4 | 19.3 | 25.6 | 75.4 | 19.6 | 2.3 | 11.1 | 2.4 |  | 0.365 | 5.9 | 6.8 | 12.5 | 18.6 | 13.6 | 25.3 | 24.4 | 39.9 | 117.2 | 96.3 | 19.9 | 13.7 | 41.3 | 10.6 | 3.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 248.3 | 17.9 | 150.9 | 0.646 | 112.751 | 123.3872 | 114.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 5.8 | 18.1 | 8.4 | 27.5 | 33.9 | 18.1 |  | 8.2 | 11.3 | 17.8 | 7715.6025 | 14.5107 | 0 | 11.07 | 9.8 | 24.9676 | 18.9432 | 2.6 | 12.1 | 93.9915
22/12/2025 | 13:30 | 203.8 | 398.4 | 128.7 |  |  | 90.1 | 139.8 |  | 0 |  | 0 | 199.9 |  | 205.4 |  | 77 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 5 | 16.4 | 6.8 | 14.5 | 70.4 |  |  |  |  | 110.9 | 101.3 |  |  |  | 6.5 | 183 | 29.7 | 56.4539 | 9.9403 | 18.4 | 18.8 | 91.2 | 179.3 | 180.1 | 183.3 | 103.7 | 0 | 26 | 4 | 34.6 | 73.2 |  |  | 16.6 |  |  | 45.1 |  |  |  | 83.7 | 166.2 | 164.5 | 180 | 253.3 | 71 | 35.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 134.653 | 95.118 | 65.645 | 68.989 | 30.156 |  |  |  | 142.438 | 142.813 | 169.703 | 183.659 |  |  |  |  | 208 | 98.6 | 3.5 |  | 5.9 |  | 110.9 | 80.7 | 7.1 | 0.2 | 3.5 | 9.9 |  | 222.8 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15.4 | 19.5 | 24.3 | 78.2 | 19.6 | 2.3 | 6 | 2.5 |  | 0.367 | 5.9 | 6.6 | 12.7 | 18.7 | 13.7 | 28.6 | 37.6 | 39.6 | 114 | 98.3 | 20.2 | 14.3 | 40.1 | 10.8 | 3.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 253.1 | 17.1 | 151 | 0.651 | 116.527 | 133.7882 | 114.3 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 17.2 | 5.8 | 18 | 9.3 | 27.3 | 33.8 | 17.7 |  | 7 | 11.3 | 18.2 | 7704.8014 | 14.4492 | 2.576 | 10.948 | 9.8 | 24.7647 | 18.9445 | 2.6 | 12.1 | 96.1825
22/12/2025 | 14:00 | 205.2 | 400.3 | 129.3 |  |  | 91.6 | 141.3 |  | 0 |  | 0 | 198.1 |  | 203.7 |  | 77.3 | 9.9 |  |  |  |  | 168.2 | 7.8 | 5.1 | 16.4 | 6.8 | 14.5 | 70.8 |  |  |  |  | 111 | 101.5 |  |  |  | 6.5 | 201.3 | 26.7 | 62.0456 | 15.6321 | 18 | 18.7 | 88.3 | 182 | 182.4 | 183 | 104.1 | 0 | 26 | 4 | 34.5 | 89.9 |  |  | 17.4 |  |  | 44.8 |  |  |  | 70.8 | 165 | 163.8 | 198.2 | 260.3 | 71.2 | 35.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 163.371 | 103.743 | 65.883 | 71.922 | 30.396 |  |  |  | 141.299 | 142.263 | 168.844 | 183.202 |  |  |  |  | 207.7 | 98.9 | 3.5 |  | 5.8 |  | 113.5 | 80.8 | 5 | 0.2 | 3.6 | 9.9 |  | 228.7 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15.1 | 18.9 | 25.6 | 77.1 | 19.5 | 2.3 | 6.2 | 2.6 |  | 0.356 | 5.9 | 6.6 | 12.8 | 18.7 | 13.9 | 29.5 | 55 | 40.2 | 116.6 | 102 | 20 | 14.7 | 38.2 | 10.4 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 252.9 | 15.7 | 149.3 | 0.651 | 122.244 | 149.7881 | 112.4 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 5.8 | 18.1 | 8.9 | 27.2 | 33.9 | 18 |  | 8.3 | 11.3 | 17.1 | 7849.2397 | 14.3546 | 2.561 | 11.378 | 9.8 | 24.8185 | 18.9457 | 2.6 | 12.2 | 96.6579
22/12/2025 | 14:30 | 199.4 | 387.1 | 129 |  |  | 88.2 | 132.9 |  | 0 |  | 0 | 198.9 |  | 201.2 |  | 152.7 | 9.7 |  |  |  |  | 159.5 | 6.9 | 4.8 | 16.3 | 6.9 | 14.5 | 69 |  |  |  |  | 109.3 | 101.8 |  |  |  | 6.5 | 371.8 | 30.5 | 58.7385 | 15.707 | 17.8 | 18.7 | 85.6 | 180.4 | 180.7 | 185.1 | 94.3 | 0 | 24.6 | 4 | 33.3 | 57.5 |  |  | 54.8 |  |  | 45.3 |  |  |  | 68.7 | 167.3 | 165.1 | 171.6 | 254.2 | 71.3 | 35.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 47.772 | 95.111 | 63.94 | 70.882 | 29.571 |  |  |  | 141.557 | 142.441 | 168.223 | 182.681 |  |  |  |  | 207.8 | 98.5 | 3.5 |  | 5.8 |  | 106.2 | 80.8 | 6.2 | 0.3 | 2.8 | 9.9 |  | 221.9 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 15 | 19 | 25.7 | 76.5 | 19.3 | 2.3 | 6.5 | 2.6 |  | 0.344 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | 16.6 | 13.8 | 29.7 | 63.4 | 39.5 | 118.1 | 99.7 | 20.1 | 14.6 | 37.9 | 11.2 | 3.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 253.1 | 14.1 | 145.2 | 0.643 | 126.441 | 140.9969 | 111 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 14.7 | 5.8 | 18.1 | 9.1 | 26.9 | 33.8 | 17.4 |  | 8.4 | 11.3 | 17.6 | 7855.9484 | 13.3144 | 2.56 | 11.385 | 9.8 | 24.8927 | 18.9468 | 2.6 | 12.2 | 95.699
22/12/2025 | 15:00 | 202.2 | 489.5 | 163.3 |  |  | 89.5 | 131.1 |  | 0 |  | 0 | 200.3 |  | 204.3 |  | 166 | 9.8 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 4.8 | 16.3 | 6.9 | 14.5 | 68.8 |  |  |  |  | 110.3 | 100.5 |  |  |  | 6.5 | 346.1 | 32.3 | 67.2275 | 17.4905 | 17.3 | 18.6 | 90.4 | 180.3 | 180.4 | 183.2 | 94.3 | 0 | 23.6 | 4 | 34.2 | 37.7 |  |  | 56.5 |  |  | 45.2 |  |  |  | 70.2 | 147.1 | 147 | 148 | 245.9 | 71.3 | 35.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 37.844 | 90.304 | 64.962 | 71.751 | 29.703 |  |  |  | 143.235 | 144.07 | 170.241 | 183.713 |  |  |  |  | 208.4 | 98.7 | 3.7 |  | 5.7 |  | 97 | 80.7 | 6.3 | 0.2 | 3.2 | 10 |  | 214.8 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.3 | 17.8 | 15 | 19 | 23.6 | 77.9 | 19 | 2.3 | 13.2 | 2.7 |  | 0.318 | 6.5 | 6.4 | 11.1 | 15.8 | 13.9 | 30.1 | 66 | 38.2 | 109.5 | 101 | 16.2 | 15.1 | 38 | 12 | 3.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.4 | 248.7 | 12.2 | 138.4 | 0.639 | 128.831 | 114.6755 | 103.4 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 12.8 | 5.8 | 18.1 | 8.8 | 27.4 | 34.2 | 17.9 |  | 9.9 | 11.3 | 18.5 | 7850.4045 | 13.21 | 2.559 | 11.389 | 9.8 | 25.0592 | 18.9475 | 2.6 | 12.1 | 95.6647
22/12/2025 | 15:30 | 206.1 | 500.9 | 164.4 |  |  | 92 | 135.4 |  | 0 |  | 0 | 199.3 |  | 204.3 |  | 177.2 | 10 |  |  |  |  | 170 | 9 | 5.1 | 16.2 | 7 | 14.5 | 90.5 |  |  |  |  | 110.2 | 101.6 |  |  |  | 6.5 | 299.5 | 33.4 | 60.2178 | 17.6104 | 17.6 | 18.8 | 90.3 | 183.4 | 183.8 | 184.1 | 95.8 | 0 | 24.4 | 4 | 34.4 | 43 |  |  | 58.6 |  |  | 45 |  |  |  | 71.1 | 148.3 | 149.1 | 149.6 | 248.3 | 71.1 | 35.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 66.216 | 85.952 | 64.319 | 78.778 | 30.165 |  |  |  | 142.561 | 143.44 | 169.348 | 182.345 |  |  |  |  | 208.1 | 99 | 3.7 |  | 5.8 |  | 89.4 | 80.7 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 9.9 |  | 207 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.5 | 20 | 19.1 | 2.4 | 17.8 | 14.8 | 18.5 | 26.2 | 78.6 | 18.4 | 2.3 | 14.6 | 2.7 |  | 0.271 | 6.6 | 6.6 | 12 | 15 | 13.8 | 29.9 | 65.5 | 37.5 | 117.5 | 109.7 | 19.7 | 14.8 | 37.4 | 12 | 3.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.9 | 228.6 | 10.3 | 142.9 | 0.638 | 128.986 | 99.6615 | 107.1 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 10.8 | 5.8 | 18.1 | 9.1 | 27.5 | 34.6 | 17 |  | 9.1 | 11.3 | 20 | 7887.2088 | 12.9191 | 2.841 | 11.399 | 9.6 | 25.2139 | 18.9479 | 2.4 | 12.1 | 95.421
22/12/2025 | 16:00 | 201.7 | 496.4 | 162.3 |  |  | 90.3 | 132.2 |  | 0 |  | 0 | 200.9 |  | 204.5 |  | 180.8 | 10 |  |  |  |  | 167.1 | 8.5 | 5 | 16.4 | 6.9 | 14.5 | 90.7 |  |  |  |  | 110.5 | 102.1 |  |  |  | 6.5 | 298.6 | 30.7 | 54.9876 | 16.0865 | 17.6 | 18.6 | 91.1 | 179.8 | 180.6 | 184.9 | 93 | 0 | 23.8 | 4 | 34.3 | 39.2 |  |  | 56.9 |  |  | 45.5 |  |  |  | 70.2 | 166.1 | 164.7 | 169.7 | 251.9 | 71.3 | 35.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 47.236 | 86.808 | 63.463 | 78.689 | 29.762 |  |  |  | 143.645 | 144.421 | 170.184 | 161.287 |  |  |  |  | 207.8 | 98.4 | 3.9 |  | 5.7 |  | 86.1 | 78.2 | 2.9 | 0.1 | 3 | 9.9 |  | 197.3 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.4 | 17.8 | 14.1 | 17.6 | 26.1 | 80.1 | 17.2 | 2.2 | 14.4 | 2.8 |  | 0.214 | 6.6 | 6.3 | 11.6 | 14.9 | 13.4 | 29.5 | 61.9 | 35.7 | 115.7 | 107.4 | 19 | 14.7 | 36.9 | 12.1 | 3.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 213.6 | 8 | 136.6 | 0.637 | 132.488 | 91.7015 | 102.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 8.6 | 5.8 | 18.1 | 9.4 | 27.5 | 34.6 | 17.1 |  | 7.1 | 11.3 | 17.8 | 7796.9096 | 12.8559 | 2.975 | 11.4 | 9.6 | 25.2889 | 18.9483 | 2.4 | 12 | 95.4681
22/12/2025 | 16:30 | 204.7 | 564.2 | 186.4 |  |  | 90.1 | 133.4 |  | 0 |  | 0 | 200.9 |  | 203.9 |  | 182.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166.4 | 9.4 | 5.4 | 16.5 | 7 | 14.5 | 91 |  |  |  |  | 111 | 101.7 |  |  |  | 6.5 | 300.2 | 30.9 | 56.9245 | 16.6635 | 17.6 | 18.5 | 93 | 182.9 | 183.5 | 185.3 | 93.1 | 0 | 24.3 | 4 | 34.3 | 43.8 |  |  | 58 |  |  | 45.1 |  |  |  | 70.7 | 154.9 | 154.7 | 154.3 | 238.5 | 72.8 | 35.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 74.583 | 82.01 | 64.057 | 78.752 | 30.482 |  |  |  | 143.697 | 144.197 | 170.47 | 161.513 |  |  |  |  | 208.7 | 99 | 3.9 |  | 5.8 |  | 85.7 | 72.8 | 3.5 | 0 | 3.3 | 10 |  | 182.9 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 12.9 | 16 | 24.6 | 79.9 | 13.9 | 2.1 | 15 | 2.8 |  | 0.155 | 6.7 | 6.1 | 12.5 | 15.1 | 13.1 | 29.4 | 67.9 | 33.1 | 111.8 | 104.4 | 19 | 14.2 | 35.9 | 12.2 | 3.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.6 | 190.9 | 5.6 | 125 | 0.644 | 132.12 | 87.5687 | 94.4 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 6.1 | 5.8 | 17.8 | 9.5 | 27.6 | 34.7 | 16 |  | 7.4 | 11.3 | 18.6 | 7809.0366 | 12.833 | 2.979 | 11.4 | 9.6 | 25.3823 | 18.9487 | 2.5 | 12.2 | 95.843
22/12/2025 | 17:00 | 202.1 | 554.5 | 186.3 |  |  | 90.1 | 128.8 |  | 0 |  | 0 | 201.1 |  | 206.4 |  | 203.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 8.8 | 5.7 | 16.6 | 6.9 | 14.7 | 90.2 |  |  |  |  | 110.6 | 101.2 |  |  |  | 6.5 | 295.3 | 29.7 | 88.9446 | 16.1377 | 17.6 | 18.4 | 91 | 176.1 | 176.8 | 182.6 | 102.1 | 3.5 | 23.8 | 4 | 33.8 | 64.7 |  |  | 56.5 |  |  | 45.2 |  |  |  | 70.1 | 156.8 | 156.7 | 156.6 | 242.1 | 72.5 | 35.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 118.318 | 75.809 | 61.821 | 73.345 | 29.112 |  |  |  | 143.721 | 144.019 | 169.847 | 142.89 |  |  |  |  | 209.2 | 99.4 | 3.9 |  | 5.7 |  | 85.7 | 48.3 | 2.7 | 0 | 3.2 | 9.9 |  | 140.3 | 1.2 | 1.7 | 4 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 9.5 | 11.4 | 26.9 | 78.3 | 7.4 | 2.1 | 15 | 2.8 |  | 0.09 | 6.3 | 6.7 | 12.1 | 14.8 | 13.3 | 29.4 | 60 | 23.3 | 109.3 | 92 | 17.7 | 15.1 | 33.9 | 12.3 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 152.9 | 3.2 | 82 | 0.633 | 132.361 | 101.0376 | 76.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 5.8 | 17.9 | 9.4 | 27.5 | 34.5 | 15.6 |  | 7.6 | 11.3 | 17.8 | 7659.7858 | 12.827 | 2.974 | 11.409 | 9.6 | 25.577 | 18.9494 | 2.4 | 12 | 95.7365
22/12/2025 | 17:30 | 204.8 | 557.8 | 187.3 |  |  | 90 | 128.8 |  | 0 |  | 0 | 201.3 |  | 206.2 |  | 197.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166.3 | 9.5 | 6 | 16.8 | 6.9 | 14.8 | 90.6 |  |  |  |  | 110.8 | 101.6 |  |  |  | 6.5 | 300.2 | 31 | 143.4923 | 16.67 | 17.6 | 18.3 | 88.3 | 180.6 | 181.6 | 184.8 | 93.2 | 44.7 | 24 | 4 | 34 | 93.8 |  |  | 57.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 70.3 | 156.7 | 156.4 | 156.9 | 242.2 | 73 | 35.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 222.628 | 92.039 | 62.084 | 73.504 | 28.629 |  |  |  | 143.827 | 144.254 | 169.921 | 123.268 |  |  |  |  | 209.4 | 99.7 | 3.9 |  | 5.7 |  | 84.2 | 20.3 | 0.7 | 0 | 3.2 | 9.9 |  | 69.4 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 20 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 3.5 | 4.2 | 26.9 | 81.7 | 2.8 | 2.1 | 14.8 | 2.8 |  | 0.044 | 6.3 | 6.7 | 12.2 | 14.8 | 13.3 | 30 | 50.2 | 12.1 | 102.5 | 91.2 | 18.6 | 11.7 | 28.3 | 12.5 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 78.1 | 1.3 | 41 | 0.638 | 132.196 | 133.9356 | 40.8 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 5.8 | 17.9 | 9.3 | 27.4 | 34.4 | 15.8 |  | 7.6 | 11.3 | 18.2 | 7622.1299 | 12.4646 | 7.01 | 11.474 | 9.6 | 25.7524 | 18.9496 | 2.4 | 12.2 | 99.8505
22/12/2025 | 18:00 | 206.7 | 559.6 | 185.8 |  |  | 91.7 | 131.1 |  | 0 |  | 0.1 | 202.5 |  | 206.6 |  | 245.5 | 10.1 |  |  |  |  | 169.9 | 9.7 | 6.1 | 16.7 | 6.9 | 14.8 | 112 |  |  |  |  | 110.8 | 23.6 |  |  |  | 6.5 | 369.1 | 30.1 | 139.9384 | 16.7339 | 17.4 | 18.3 | 89.8 | 184.1 | 184 | 184.5 | 95.2 | 17.5 | 24.2 | 4 | 34.6 | 65.2 |  |  | 58.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 71.2 | 167.9 | 166.3 | 171 | 256 | 72.9 | 35.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 163.633 | 122.029 | 61.723 | 71.275 | 28.84 |  |  |  | 143.907 | 144.468 | 170.438 | 123.931 |  |  |  |  | 209.6 | 100.3 | 3.9 |  | 5.6 |  | 81.8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.4 | 10 |  | 6.9 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 0.2 | 0.1 | 25.1 | 82 | 0 | 2 | 14.6 | 2.8 |  | 0.018 | 6.2 | 6.7 | 12.2 | 16.3 | 13.3 | 30 | 45.1 | 2.5 | 104.7 | 93.9 | 13.3 | 13.8 | 15.6 | 12.5 | 3.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 14.9 | 0.3 | 6.6 | 0.641 | 131.016 | 127.8367 | 7.7 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 5.8 | 18 | 9.2 | 27.3 | 34.3 | 15.4 |  | 7.7 | 11.3 | 19 | 7409.228 | 12.3521 | 8.002 | 10.543 | 9.6 | 25.8915 | 18.9491 | 2.5 | 16 | 103.8377
22/12/2025 | 18:30 | 203 | 556.9 | 185.8 |  |  | 90 | 130.2 |  | 0 |  | 180.2 | 203.2 |  | 207 |  | 235.3 | 9.9 |  |  |  |  | 168.8 | 9.7 | 6.1 | 22.3 | 6.9 | 14.8 | 111.3 |  |  |  |  | 110.9 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 310.3 | 30.5 | 140.0873 | 16.4623 | 17.6 | 18.2 | 92.8 | 181.1 | 181.9 | 184 | 101.8 | 42.5 | 23.9 | 4 | 34.6 | 70.4 |  |  | 57.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 73.7 | 168.9 | 167.1 | 200.6 | 264.7 | 73.2 | 35.8 |  |  |  | 16 |  | 0 | 0.3 | 184.088 | 113.025 | 61.018 | 70.824 | 28.569 |  |  |  | 144.153 | 144.653 | 169.782 | 110.058 |  |  |  |  | 210.4 | 100.7 | 3.9 |  | 5.6 |  | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.5 | 17.8 | 0 | 0 | 24.3 | 78.4 | 0 | 2 | 14.6 | 2.8 |  | 0 | 5.7 | 6.5 | 12.3 | 16.2 | 12.8 | 30 | 43.4 | 0 | 99.2 | 93 | 15.8 | 10.8 | 1.7 | 12.5 | 3.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 130.222 | 106.6237 | 0 | 4.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.7 | 8.7 | 27.2 | 34.2 | 15.2 |  | 8 | 11.3 | 18.8 | 7506.6103 | 11.6517 | 8.092 | 10.503 | 9.6 | 26.0776 | 18.9476 | 2.5 | 16.1 | 103.4719
22/12/2025 | 19:00 | 201.5 | 615.6 | 211.5 |  |  | 90.3 | 129.8 |  | 0 |  | 203 | 203.7 |  | 207.5 |  | 295.2 | 9.9 |  |  |  |  | 164.6 | 9.5 | 7.2 | 22.4 | 6.9 | 14.8 | 111.5 |  |  |  |  | 110.6 | 21.1 |  |  |  | 6.5 | 374.4 | 30.3 | 149.2296 | 15.7742 | 17.6 | 18.2 | 89.5 | 180.2 | 180.2 | 184.6 | 104.2 | 44.4 | 23.8 | 4 | 34 | 125.3 |  |  | 76.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.1 | 175.7 | 168.7 | 200 | 266 | 74.1 | 36 |  |  |  | 15.5 |  | 0 | 0.3 | 224.942 | 82.64 | 60.762 | 70.769 | 29.961 |  |  |  | 144.444 | 144.928 | 169.779 | 110 |  |  |  |  | 210.7 | 100.9 | 3.7 |  | 5.6 |  | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 19.9 | 20 | 19.1 | 2.4 | 17.8 | 0 | 0 | 26.3 | 78.3 | 0 | 2 | 15.4 | 3 |  | 0 | 5.6 | 6.5 | 12.2 | 16.1 | 12.9 | 29.9 | 37.5 | 0 | 83.7 | 84.8 | 7.9 | 6.4 | 0 | 12.4 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 127.463 | 107.4932 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.7 | 9 | 27.6 | 34.6 | 15.2 |  | 8.9 | 11.3 | 18.7 | 7810.55 | 11.565 | 8.053 | 9.791 | 9.4 | 26.2443 | 18.9467 | 2.7 | 16 | 102.6999
22/12/2025 | 19:30 | 201.9 | 617.8 | 212 |  |  | 89.7 | 128.3 |  | 0 |  | 203.9 | 204.6 |  | 208.9 |  | 325.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.2 | 9.5 | 7.2 | 22.6 | 6.9 | 14.8 | 130.4 |  |  |  |  | 110.8 | 119.2 |  |  |  | 6.5 | 298 | 29 | 148.8468 | 15.3493 | 17.6 | 18.2 | 89.8 | 181.1 | 181.8 | 184.3 | 104.9 | 36.4 | 24 | 4 | 34 | 68.5 |  |  | 76.8 |  |  | 46.1 |  |  |  | 85.4 | 171.4 | 168.8 | 200 | 265.9 | 74.1 | 35.8 |  |  |  | 15.9 |  | 0 | 0.3 | 215.893 | 78.741 | 61.104 | 69.922 | 30.259 |  |  |  | 144.571 | 145.276 | 170.823 | 110.171 |  |  |  |  | 211.4 | 101.2 | 3.5 |  | 5.6 |  | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.3 | 17.8 | 0 | 0 | 27.9 | 78.8 | 0 | 2.1 | 19.5 | 3 |  | 0 | 5.5 | 6.5 | 12.2 | 16.2 | 13.1 | 29.4 | 29.5 | 0 | 73.4 | 71 | 5.5 | 5.3 | 0 | 12.6 | 3.3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 128.315 | 117.2392 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.8 | 8.6 | 27.5 | 34.3 | 15.5 |  | 8.9 | 11.3 | 18.9 | 7794.3702 | 11.5481 | 8.052 | 10.336 | 9.4 | 26.3571 | 18.946 | 2.8 | 16 | 103.4393
22/12/2025 | 20:00 | 200.9 | 617.5 | 212.3 |  |  | 89.1 | 127.9 |  | 0 |  | 203.9 | 204 |  | 209.4 |  | 334.5 | 9.9 |  |  |  |  | 164.9 | 9.5 | 6.4 | 22.5 | 7 | 14.9 | 130.7 |  |  |  |  | 110.7 | 133.7 |  |  |  | 6.5 | 355.6 | 30 | 149.2433 | 15.0892 | 17.2 | 18.2 | 89.8 | 179.8 | 180.5 | 184.9 | 104.7 | 42.9 | 23.9 | 4 | 34 | 87.8 |  |  | 76.4 |  |  | 46.3 |  |  |  | 85.2 | 171.2 | 168.9 | 200.7 | 266.6 | 73.7 | 36.1 |  |  |  | 15.7 |  | 0 | 0.3 | 185.468 | 81.306 | 61.033 | 68.845 | 30.073 |  |  |  | 144.845 | 145.668 | 170.821 | 110.892 |  |  |  |  | 211.7 | 101.5 | 3.5 |  | 5.6 |  | 90.8 | 0 | 0.3 | 0 | 4.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.7 | 0 | 0 | 27.5 | 78.2 | 0 | 2.1 | 19.7 | 2.9 |  | 0 | 5.5 | 6.5 | 12.2 | 16.2 | 13.5 | 23.8 | 30.8 | 0 | 51.5 | 80.8 | 6 | 4.5 | 0 | 12.8 | 3.3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 123.228 | 106.4763 | 0 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.9 | 9 | 27.3 | 34.3 | 15.4 |  | 7.7 | 11.3 | 18.8 | 7842.9498 | 11.5992 | 8.057 | 11.21 | 9.4 | 26.4094 | 18.9451 | 2.8 | 16.2 | 104.6207
22/12/2025 | 20:30 | 205.8 | 617 | 211.4 |  |  | 91.3 | 128.5 |  | 0 |  | 202.5 | 204 |  | 209.3 |  | 375.9 | 9.9 |  |  |  |  | 170 | 8.8 | 5.9 | 22.5 | 6.9 | 14.9 | 140.5 |  |  |  |  | 110.8 | 194.9 |  |  |  | 6.5 | 350.2 | 28.4 | 137.6938 | 15.3841 | 17.2 | 18.3 | 90.2 | 182.3 | 182.3 | 183.9 | 106.6 | 29.5 | 24.1 | 4 | 34.5 | 41.4 |  |  | 77 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.5 | 171 | 168.8 | 202 | 266.4 | 73.4 | 36 |  |  |  | 16.3 |  | 0 | 0.3 | 130.203 | 65.09 | 62.074 | 68.884 | 30.327 |  |  |  | 143.92 | 144.749 | 169.912 | 109.809 |  |  |  |  | 211.7 | 101.6 | 3.5 |  | 5.6 |  | 84.2 | 0 | 0.3 | 0 | 5.6 | 10 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.7 | 0 | 0 | 29.7 | 81 | 0 | 2 | 19.9 | 3 |  | 0 | 5.5 | 6.6 | 12.3 | 16.3 | 13.1 | 17 | 34.6 | 0 | 51.7 | 81.2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 13 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 106.945 | 84.3228 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.8 | 9.2 | 27.2 | 34.1 | 15.4 |  | 8.8 | 11.3 | 19.5 | 7778.0727 | 11.959 | 8.052 | 11.743 | 9.4 | 26.4857 | 18.9444 | 2.7 | 16 | 105.2841
22/12/2025 | 21:00 | 202.7 | 619.1 | 212.3 |  |  | 90 | 128.3 |  | 0 |  | 204.1 | 203.9 |  | 208.4 |  | 388.7 | 9.9 |  |  |  |  | 167 | 8.7 | 5.8 | 22.6 | 6.9 | 15 | 140.8 |  |  |  |  | 110.8 | 206 |  |  |  | 6.5 | 293.2 | 28.4 | 141.6227 | 15.3337 | 17.8 | 18.3 | 89.5 | 181.4 | 181.9 | 184.7 | 105.6 | 18.5 | 24.1 | 4 | 34.2 | 156.6 |  |  | 76.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 85.5 | 171.9 | 169.4 | 202.4 | 266.8 | 73.9 | 36.1 |  |  |  | 16.1 |  | 0 | 0.3 | 176.525 | 74.482 | 62.128 | 71.985 | 30.296 |  |  |  | 144.87 | 145.615 | 170.475 | 100.505 |  |  |  |  | 211.8 | 101.5 | 3.5 |  | 5.6 |  | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.3 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.7 | 0 | 0 | 25.8 | 72.4 | 0 | 2.1 | 19.8 | 3 |  | 0 | 5.5 | 6.3 | 12.4 | 17.2 | 13 | 17.1 | 32.1 | 0 | 37.8 | 95.1 | 4.3 | 2.2 | 0 | 13.2 | 3.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 78.871 | 70.5736 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.8 | 8.9 | 27.1 | 34.2 | 15 |  | 8.4 | 11.3 | 19.3 | 7833.3381 | 11.6906 | 8.049 | 11.822 | 9.2 | 26.5597 | 18.9439 | 2.7 | 16 | 104.9652
22/12/2025 | 21:30 | 201.7 | 619.4 | 212 |  |  | 89.9 | 128.1 |  | 0 |  | 204.8 | 204.5 |  | 209.9 |  | 447.6 | 10 |  |  |  |  | 166.9 | 6.8 | 6.4 | 22.6 | 6.8 | 15 | 141 |  |  |  |  | 110.8 | 155.9 |  |  |  | 6.5 | 364.8 | 29.1 | 145.8573 | 15.3478 | 17.8 | 18.3 | 89.8 | 180.8 | 181.3 | 184.6 | 104.7 | 14.4 | 24.1 | 4 | 33.7 | 65.2 |  |  | 76.7 |  |  | 46.1 |  |  |  | 85.4 | 171.4 | 169.1 | 202.3 | 266.8 | 73.6 | 36.2 |  |  |  | 16.2 |  | 0 | 0.3 | 173.899 | 84.72 | 61.102 | 73.032 | 30.251 |  |  |  | 144.9 | 145.746 | 170.551 | 100.262 |  |  |  |  | 212 | 101.6 | 3.5 |  | 5.5 |  | 66.1 | 0 | 0.1 | 0 | 5.6 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.7 | 0 | 0 | 23.9 | 64.3 | 0 | 2.1 | 19.7 | 3 |  | 0 | 5.5 | 6.6 | 12.3 | 17.3 | 13.2 | 13.3 | 18.4 | 0 | 54.8 | 81.8 | 2.6 | 2.8 | 0 | 13.3 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 75.267 | 63.8784 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.9 | 8.6 | 27.3 | 34.4 | 14.8 |  | 8.9 | 11.3 | 19.4 | 7785.0654 | 11.6943 | 8.039 | 11.819 | 9.2 | 26.6348 | 18.9433 | 2.8 | 16 | 105.1304
22/12/2025 | 22:00 | 206.1 | 618.8 | 212.1 |  |  | 90.6 | 129.4 |  | 0 |  | 205.3 | 204.5 |  | 210.1 |  | 544.6 | 9.9 |  |  |  |  | 168.1 | 7.8 | 6 | 22.6 | 7 | 15 | 140.9 |  |  |  |  | 110.8 | 59.6 |  |  |  | 6.5 | 391.7 | 28.5 | 147.3681 | 14.9259 | 17.8 | 18.3 | 91.8 | 182.5 | 183.3 | 184.1 | 105.4 | 15.6 | 24.1 | 4 | 34.7 | 22.7 |  |  | 77.2 |  |  | 46.4 |  |  |  | 85.5 | 168.5 | 168.2 | 169.1 | 256.6 | 73.5 | 36.1 |  |  |  | 56.6 |  | 0 | 0.2 | 159.485 | 82.969 | 63.361 | 70.984 | 30.429 |  |  |  | 144.84 | 145.64 | 171.375 | 126.167 |  |  |  |  | 212 | 101.7 | 3.5 |  | 5.4 |  | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.7 | 0 | 0 | 20.2 | 70.4 | 0 | 2.1 | 19.7 | 2.9 |  | 0 | 5.5 | 6.6 | 12.3 | 17.3 | 13.6 | 17.6 | 11.2 | 0 | 44.1 | 75 | 2.9 | 1.8 | 0 | 13.3 | 3.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 69.235 | 56.5694 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18 | 8.3 | 27.1 | 34.2 | 15.2 |  | 8.4 | 11.3 | 19.6 | 7755.5974 | 11.706 | 7.272 | 11.818 | 9.2 | 26.6289 | 18.9423 | 2.8 | 16 | 104.3672
22/12/2025 | 22:30 | 201.7 | 616.3 | 208.8 |  |  | 89.2 | 125.2 |  | 0 |  | 204.8 | 203.5 |  | 210.9 |  | 422.3 | 9.9 |  |  |  |  | 168.9 | 7 | 4.7 | 22.4 | 6.8 | 14.8 | 141 |  |  |  |  | 110.7 | 51.3 |  |  |  | 6.5 | 455.4 | 28.9 | 149.3794 | 14.9926 | 17.8 | 18.3 | 93.4 | 181 | 181.3 | 184.8 | 104.3 | 43.7 | 24.2 | 4 | 33.9 | 22.4 |  |  | 41.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85.4 | 171.2 | 169 | 200.1 | 266.4 | 73.9 | 36.1 |  |  |  | 56.4 |  | 0 | 0.3 | 200.857 | 76.297 | 63.072 | 71.005 | 29.712 |  |  |  | 144.603 | 145.546 | 170.737 | 164.53 |  |  |  |  | 212.1 | 101.7 | 3.5 |  | 5.4 |  | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.4 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.7 | 0 | 0 | 21.9 | 69.7 | 0 | 2.1 | 18.4 | 2.9 |  | 0 | 5.7 | 6.6 | 12.5 | 17.2 | 13.6 | 24 | 9.6 | 0 | 35.2 | 77.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 14 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 56.286 | 50.4877 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18 | 8.6 | 27.9 | 34.2 | 15 |  | 8.1 | 11.3 | 19.3 | 7759.4567 | 12.1696 | 1.221 | 11.818 | 9.2 | 26.6352 | 18.942 | 2.8 | 16.1 | 98.8858
22/12/2025 | 23:00 | 200 | 606.9 | 211.3 |  |  | 89.3 | 129.7 |  | 0 |  | 207 | 204.8 |  | 210.9 |  | 313.1 | 9.9 |  |  |  |  | 162.5 | 6.5 | 5 | 22.6 | 6.8 | 15 | 140.4 |  |  |  |  | 110.2 | 51.2 |  |  |  | 6.5 | 372.9 | 28.8 | 134.3907 | 14.916 | 17.6 | 18.2 | 88.5 | 179.8 | 180.1 | 184.2 | 103.3 | 24 | 23.6 | 4 | 33.7 | 20.8 |  |  | 40.1 |  |  | 46.5 |  |  |  | 84.8 | 172.6 | 169.8 | 203.1 | 267.8 | 74 | 36.3 |  |  |  | 55.7 |  | 0 | 0.3 | 106.262 | 63.257 | 63.514 | 67.788 | 28.536 |  |  |  | 144.993 | 145.815 | 170.993 | 172.26 |  |  |  |  | 212.2 | 101.6 | 3.5 |  | 5.4 |  | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 20 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.7 | 0 | 0 | 23.1 | 68.8 | 0 | 2.1 | 11 | 2.9 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 11.9 | 17.1 | 13.3 | 23.4 | 9.2 | 0 | 37.3 | 70.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 15.3 | 3.5 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 53.461 | 51.1186 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.9 | 8.9 | 27 | 34 | 15 |  | 6.7 | 11.3 | 19.1 | 7411.7392 | 13.4706 | 0 | 11.817 | 9.2 | 26.5987 | 18.9412 | 2.7 | 16 | 98.7274
22/12/2025 | 23:30 | 206.4 | 624.3 | 209.9 |  |  | 90.6 | 140.3 |  | 0 |  | 204.9 | 203.3 |  | 210.6 |  | 278.1 | 9.9 |  |  |  |  | 158.4 | 8.3 | 5.4 | 22.7 | 6.8 | 15 | 83.2 |  |  |  |  | 110.7 | 51.2 |  |  |  | 6.5 | 375 | 28.9 | 153.946 | 13.507 | 17.8 | 18.2 | 90.9 | 184.6 | 185.5 | 187.4 | 84.6 | 17.1 | 24.7 | 4 | 34.5 | 24.1 |  |  | 43.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 62.7 | 154.6 | 154.8 | 154.6 | 223.3 | 73.5 | 36.2 |  |  |  | 57.3 |  | 0 | 0.3 | 138.371 | 76.864 | 65.147 | 68.23 | 29.538 |  |  |  | 144.667 | 145.535 | 170.546 | 185.091 |  |  |  |  | 212.3 | 101.8 | 3.5 |  | 5.4 |  | 91.5 | 0 | 0.2 | 0 | 5.5 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.6 | 20 | 19.1 | 2.2 | 17.8 | 0 | 0 | 26.7 | 72.4 | 0 | 2.1 | 10.9 | 2.9 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 12.7 | 17.4 | 13.2 | 26.7 | 7.5 | 0 | 39.2 | 64.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 15.8 | 3.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 49.511 | 50.488 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.8 | 8.4 | 27.2 | 33.6 | 15.3 |  | 8.6 | 11.3 | 19.9 | 7296.587 | 15.1553 | 0 | 11.819 | 9.2 | 26.6029 | 18.9403 | 3 | 16.2 | 100.9174
23/12/2025 | 00:00 | 202.2 | 604.2 | 206.7 |  |  | 89 | 139.4 |  | 0 |  | 206.4 | 204.7 |  | 210.3 |  | 201.7 | 9.9 |  |  |  |  | 166.6 | 6.9 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 14.8 | 84 |  |  |  |  | 110.5 | 51 |  |  |  | 6.5 | 336.1 | 28.7 | 129.364 | 16.167 | 17.6 | 18.2 | 88.8 | 180 | 180.3 | 184.4 | 87.3 | 18.7 | 23.9 | 4 | 34 | 21.4 |  |  | 40.6 |  |  | 46.4 |  |  |  | 61.4 | 171.6 | 169.3 | 201.4 | 267.7 | 73.9 | 36.3 |  |  |  | 55.9 |  | 0 | 0.3 | 81.089 | 52.487 | 63.512 | 67.735 | 28.726 |  |  |  | 144.977 | 145.914 | 169.571 | 0 |  |  |  |  | 212.5 | 101.9 | 3.7 |  | 5.5 |  | 95.2 | 0 | 1.1 | 0 | 5.2 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 2.2 | 18.3 | 0 | 0 | 28.4 | 77.4 | 0 | 2.1 | 11 | 2.8 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 12 | 17 | 13.3 | 22.7 | 6.6 | 0 | 35.2 | 65.2 | 1.7 | 1.2 | 0 | 15.9 | 3.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 60.223 | 51.119 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 17.9 | 8.4 | 27.1 | 33.9 | 14.5 |  | 9.2 | 11.3 | 19.4 | 6985.63 | 15.0334 | 0 | 11.817 | 9.2 | 26.6106 | 18.9402 | 3.1 | 16 | 100.7012
EJEC |  | 4873.9 | 13228.45 | 4429.85 | 0 | 0 | 2159.5 | 3231.65 | 0 | 123.05 | 0 | 1215.45 | 3803.6 | 0 | 3862.7 | 0 | 5806.5 | 237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 | 185.1 | 128.15 | 458.25 | 164.8 | 352.35 | 2236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.1 | 1373.45 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6276.9 | 765.2 | 2648.5961 | 419.9903 | 434.3 | 447.3 | 2160.05 | 4346.8 | 4358.95 | 4421.95 | 2326.7 | 206.7 | 586.55 | 96 | 816.9 | 1404.5 | 0 | 0 | 901.65 | 0 | 0 | 869.1 | 0 | 0 | 0 | 1785.2 | 3884.5 | 3857.5 | 4080.3 | 6035.2 | 1744.95 | 858 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 155.65 | 7.5 | 2576.6565 | 2224.5525 | 1522.8135 | 1729.7315 | 716.4045 | 0 | 0 | 0 | 3451.965 | 3473.018 | 4068.2255 | 1791.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054.25 | 2405.1 | 87.3 | 0 | 139.8 | 0 | 2032.65 | 858.45 | 54.9 | 1.55 | 100.2 | 238.05 | 0 | 2291.5 | 28.8 | 36.6 | 96.25 | 486.15 | 480 | 458.35 | 57.55 | 426.45 | 168.05 | 209.7 | 574.85 | 1755.8 | 184 | 51 | 238.45 | 63.6 | 0 | 3.03 | 149 | 160.45 | 307.45 | 415.25 | 348.65 | 491.75 | 624.9 | 410.9 | 1643 | 1834.85 | 228.1 | 165.55 | 469.5 | 280.45 | 82.6 | 204.45 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 56.6 | 2658.95 | 134.35 | 1568.05 | 15.5585 | 2023.9245 | 1952.3079 | 1205.1 | 102.5 | 27.65 | 28.8 | 28.8 | 131.75 | 139.1 | 407.95 | 211 | 662.15 | 829.15 | 404.2 | 0 | 198.75 | 266.55 | 440.55 | 173674.6318 | 360.5258 | 50.962 | 270.1383 | 229.1 | 628.2717 | 454.6702 | 87.45 | 317.65 | 2398.768

## REACTIVA
lunes, 22 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/12/2025 | 00:30 | 45.1 | -61 | -3.2 |  |  | -14.1 | -11.1 |  | 0 |  | 0 | -25.7 |  | 11 |  | 12.6 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1.3 | 1.2 | 3 | -3.4 | 2.7 | 7.4 |  |  |  |  | 9.2 | -17.2 |  |  |  | -1.2 | -20.9 | 1.4 | 12.034 | 4.1003 | 0.4 | 2.6 | 0.5 | -1.5 | -27.7 | -43.7 | -1 | 0 | -3.2 | 0.9 | 0.3 | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | -5.9 | -45 | -49.2 | 4.5 | -12.1 | -1.9 | -5.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 2.178 | 2.804 | -1.999 | 0.286 | 0.008 |  |  |  | -6.998 | -3.045 | -43.544 | 0 |  |  |  |  | -21.9 | -15.5 | -1 |  | 0.4 |  | -12.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -2.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4.6 | 3.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 9.3 | 0 | -10.4 | -10.8 | -1.1 | -0.7 |  | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -3.528 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.7 | 0.1 | 1.6 |  | 3.1 | 4.4 |  | -312.0637 | 1.8957 | 0 | 2.048 | 1.2 | 0 | 0.01241 | -0.3 | 2.2 | 7.0561
22/12/2025 | 01:00 | 43.1 | -60.9 | -3.1 |  |  | -11.9 | -7.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 |  | 15.9 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 3 | -3.4 | 2.5 | 6.8 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  |  |  | -1.2 | -22.8 | 1 | 12.4543 | -2.2653 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | -8.5 | -34.6 | -50.4 | -1.1 | 0 | -2.9 | 1 | 0.3 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | -7.1 | -46.9 | -50.8 | 2.3 | -14.4 | -3.2 | -6.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 1.923 | 2.58 | -1.495 | 0.276 | 0.091 |  |  |  | -9.209 | -5.725 | -46.59 | 0 |  |  |  |  | -26.2 | -17.6 | -1 |  | 0.4 |  | -12.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4.6 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 |  | 0 | -1.8 | 0.3 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1 | 6.8 | 0 | -10.5 | -11.5 | -1.3 | -0.7 |  | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.154 | -6.276 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 10.7 | 0.3 | 3.5 |  | 3.7 | 4.4 |  | -325.89 | 1.8227 | 0 | 1.9685 | 1.2 | 0 | 0.01462 | -0.4 | 1.9 | 6.5059
22/12/2025 | 01:30 | 45 | -65.2 | -3.6 |  |  | -13.5 | -10.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 |  | 12 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | -3.5 | 2.4 | 7.3 |  |  |  |  | 8.2 | 0 |  |  |  | -1.5 | -28.4 | 0.5 | 12.4712 | -2.0911 | -0.6 | 2.6 | 0.7 | -10.6 | -36.7 | -47.7 | -1.4 | 0 | -3.7 | 0.9 | 0.3 | 2.1 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | -8.8 | -49.8 | -54.4 | -1.4 | -16.8 | -4.1 | -6.5 |  |  |  | 0 |  | 1.9 | -0.5 | 2.421 | 3.467 | -1.936 | 1.426 | -0.089 |  |  |  | -11.716 | -8.048 | -49.992 | 0 |  |  |  |  | -29.9 | -19 | -1 |  | 0.4 |  | -12.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 6.3 | 0 | -8.2 | -8.6 | -0.9 | -0.5 |  | 1.2 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.163 | -6.235 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 10.8 | 0 | 3 |  | 3.4 | 4.3 |  | -363.8849 | 1.6575 | 0 | 1.8585 | 1.2 | 0 | 0.00013 | -0.4 | 2 | 6.3161
22/12/2025 | 02:00 | 48.2 | -56.4 | -1.6 |  |  | -11.4 | -3.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.8 |  | 14.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | -3.4 | 2.9 | 9.5 |  |  |  |  | 10.1 | 0 |  |  |  | -1.2 | -28 | 0.7 | 5.3618 | -1.7321 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | -10.2 | -36.3 | -47.5 | 0.5 | 0 | -2.1 | 1 | 0.2 | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | -6.3 | -47.9 | -52.8 | 0.3 | -15.8 | -4.2 | -6.5 |  |  |  | 0 |  | 2.8 | -0.4 | 2.377 | 3.36 | -2.916 | 0.401 | 0.105 |  |  |  | -8.14 | -10.094 | -41.924 | 0 |  |  |  |  | -32 | -20.2 | -0.9 |  | 0.4 |  | -8.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | -2 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | -6 | -6.8 | -0.7 | -0.4 |  | 1.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.164 | -1.843 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10.7 | 0.3 | 2.1 |  | 3.3 | 1.3 |  | -303.3083 | 1.6983 | 0 | 2.0245 | 1.2 | 0 | 0.00159 | -0.4 | 2 | 6.5244
22/12/2025 | 02:30 | 49.3 | -61.3 | -2.8 |  |  | -11.9 | -3.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -1.7 |  | 10.2 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | -3.4 | 3 | 10.2 |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | -1.3 | -31.5 | 0.6 | 5.646 | -1.8674 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | -10.8 | -36.9 | -48 | -1.7 | 0 | -3.5 | 1 | 0.2 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | -5.4 | -50.2 | -55.1 | -2.3 | -17.7 | -4.9 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 3 | -0.4 | 2.422 | 2.699 | -2.006 | 0.291 | 0.048 |  |  |  | -8.591 | -10.65 | -42.891 | 0 |  |  |  |  | -32.4 | -20.5 | -1 |  | 0.4 |  | -7.9 | 0 | -0.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | -2.3 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 2 | 0 | -7.1 | -8.1 | -0.8 | -0.5 |  | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.169 | -1.043 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.6 | 0.4 | 2.4 |  | 3.7 | 4.2 |  | -345.9114 | 1.582 | 0 | 2.0525 | 1.2 | 0 | 0.00193 | -0.4 | 2 | 6.4364
22/12/2025 | 03:00 | 48.4 | -52.5 | -1.7 |  |  | -11.9 | 4.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.2 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | -3.5 | 2.9 | 10 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  |  |  | -1.3 | -30.4 | 0.7 | 5.4646 | -1.9083 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | -12.6 | -38.6 | -44.7 | -0.2 | 0 | -3.1 | 0.9 | 0.2 | 3.8 |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | -6.3 | -50.4 | -57.4 | -4.5 | -18.5 | -5.8 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | -0.4 | 1.958 | 3.107 | -2.072 | 0.36 | -1.93 |  |  |  | -9.201 | -10.861 | -43.421 | 0 |  |  |  |  | -32.8 | -20.8 | -0.8 |  | 0.4 |  | -7.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | 7.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | -2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 3.6 | 1 | 0 | -11 | -11.9 | -1.5 | -1 |  | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -2.035 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 10.6 | 0.3 | 2.1 |  | 3 | 4.2 |  | -327.4987 | 1.6997 | 0 | 2.2245 | 1.2 | 0 | 0.00212 | -0.4 | 1.9 | 6.6263
22/12/2025 | 03:30 | 49.5 | -43.3 | 1.4 |  |  | -11.7 | -2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | -3.4 | 3.1 | 11.1 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  |  |  | -1.3 | -22 | 0.9 | 6.4109 | -2.0588 | -0.5 | 2.6 | 1.2 | -13.5 | -39.4 | -45.9 | -0.9 | 0 | -3.4 | 0.9 | 0.2 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  |  | -5.1 | -51.6 | -58 | -5.3 | -19.5 | -6.6 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | -0.4 | 2.034 | 3.243 | -2.118 | 0.21 | -2.055 |  |  |  | -10.379 | -12.963 | -45.842 | 0 |  |  |  |  | -33.3 | -21.1 | -0.8 |  | 0.4 |  | -7.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | -1.9 | 0.3 | 1.1 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.9 | 0 | -11.3 | -12.5 | -1.6 | -1.3 |  | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | -5.517 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 10.6 | 0.2 | 1.7 |  | 2.8 | 4.2 |  | -320.2909 | 1.7433 | 0 | 2.0855 | 1.2 | 0 | 0.00352 | -0.4 | 2 | 6.6323
22/12/2025 | 04:00 | 48.3 | -48.7 | 1 |  |  | -12.2 | 8.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 30.5 | 0.2 |  |  |  |  | 10.7 | 1.7 | 1.5 | 3 | -3.4 | 2.9 | 10.8 |  |  |  |  | 9.9 | 0 |  |  |  | -1.3 | -22.7 | 0.9 | 5.5588 | -1.6743 | -0.2 | 2.6 | 2.3 | -13.2 | -39.1 | -45.4 | 0.5 | 0 | -2.5 | 0.9 | 0.3 | 3.1 |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | -6.3 | -53.7 | -58.4 | -6.1 | -21.9 | -6.9 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | -0.5 | 2.18 | 2.301 | -2.954 | 0.369 | -2.018 |  |  |  | -9.92 | -11.597 | -44.67 | 0 |  |  |  |  | -33 | -20.9 | -0.8 |  | 0.4 |  | -7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | -1.9 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 1 | 0 | -13.8 | -14.9 | -2.2 | -1.6 |  | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | -5.929 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 10.7 | 0.2 | 3.6 |  | 3.1 | 4.6 |  | -322.3095 | 1.63 | 0 | 2.2855 | 1.3 | 0 | 0.00504 | -0.4 | 2 | 6.8206
22/12/2025 | 04:30 | 47.3 | -44.1 | 2 |  |  | -13.4 | -0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | -3.6 | 2.9 | 11.7 |  |  |  |  | 10.1 | 0 |  |  |  | -1.3 | -23 | 0.7 | 5.3881 | -1.674 | -0.5 | 2.6 | 0.3 | -13 | -38.9 | -45.1 | 0.8 | 0 | -1.9 | 1 | 0.3 | 5.2 |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  | -0.1 | -51.5 | -57.5 | -5 | -19.3 | -6.7 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 3.2 | -0.5 | 2.438 | 1.964 | -2.992 | 0.289 | -2.044 |  |  |  | -9.697 | -12.027 | -44.427 | 0 |  |  |  |  | -33.4 | -21.1 | -0.6 |  | 0.4 |  | -7.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | -1.8 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | -11.7 | -13.2 | -1.7 | -1.3 |  | 1.4 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -5.21 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 10.6 | 0.4 | 4.5 |  | 3.5 | 4.2 |  | -309.6419 | 1.6123 | 0 | 2.402 | 1.3 | 0 | 0.01864 | -0.3 | 2.1 | 7.133
22/12/2025 | 05:00 | 52.9 | -31.1 | 4 |  |  | -8.8 | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.7 | 0.2 |  |  |  |  | 14.7 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | -3.4 | 3.1 | 15.6 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  |  |  | -1 | 0.9 | 1.8 | 10.7087 | -2.5283 | -0.5 | 2.6 | 1.1 | -12.9 | -38.8 | -45.3 | -4.4 | 0 | -2.6 | 0.9 | 0.1 | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | -2.4 | -51.2 | -59 | -6.8 | -18 | -5.9 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 3.1 | -0.5 | 1.72 | 4.011 | -2.062 | 0.074 | -2.145 |  |  |  | -9.63 | -12.346 | -45.095 | 0 |  |  |  |  | -31.8 | -20.2 | -0.8 |  | 0.4 |  | -7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -3.3 | 18.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | 0 | -2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -11.4 | -12.3 | -1.6 | -1.2 |  | 1.5 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.156 | -4.672 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 10.7 | 0.2 | 3.5 |  | 3.8 | 4.2 |  | -245.7206 | 2.0426 | 0 | 2.855 | 1.2 | 0 | 0.02653 | -0.4 | 2 | 7.7241
22/12/2025 | 05:30 | 48.9 | -34.7 | 2.9 |  |  | -8.4 | 13 |  | 0 |  | 0 | -8.1 |  | 0 |  | 33.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | -3.5 | 3.2 | 15.8 |  |  |  |  | 9.1 | 0 |  |  |  | -1 | -2.7 | 1.6 | 10.9621 | -1.9623 | -1.4 | 2.6 | 0.2 | -9.1 | -35 | -41 | -8.6 | 0 | -3.2 | 0.9 | 0.3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | -2.4 | -46.4 | -54.1 | -1.5 | -15.3 | -4.7 | -6.5 |  |  |  | 0 |  | 2.9 | -0.5 | 2.274 | 4.419 | -1.441 | 0.297 | -1.934 |  |  |  | -5.382 | -7.524 | -38.05 | 0 |  |  |  |  | -30.6 | -19.5 | -0.8 |  | 0.4 |  | -9.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1 | 0.3 | -1.1 | 0.1 | 0.3 |  | -0.1 | 0 | -3.6 | 19.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | -2.3 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.1 | -11.4 | -12.7 | -1.6 | -1.2 |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 2.2 | -0.147 | -3.139 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10.6 | 0.1 | 3.1 |  | 3.3 | 4.2 |  | -207.8272 | 1.8922 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.02523 | -0.2 | 2 | 7.3175
22/12/2025 | 06:00 | 49.7 | -55.4 | -1.7 |  |  | -7.7 | 8.1 |  | 0 |  | 0 | -5.7 |  | 0 |  | 8.8 | -0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | -3.6 | 3.2 | 13.4 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  |  |  | -1.4 | -15.1 | 1.1 | 11.687 | -2.2978 | -1 | 2.6 | 0.4 | -11.8 | -37.8 | -43.9 | -9.2 | 0 | -4.1 | 0.9 | 0.3 | -2.7 |  |  | -2.9 |  |  | 0.3 |  |  |  | -6.8 | -50.1 | -57.8 | -5.9 | -20.7 | -6.2 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 2.026 | 4.577 | -1.023 | 1.457 | -2.264 |  |  |  | -7.862 | -10.679 | -42.279 | 0 |  |  |  |  | -33.6 | -21.4 | -0.8 |  | 0.4 |  | -11.2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.7 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.5 | -0.8 | -4.4 | 17.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0.007 | -1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.5 | -0.1 | -11 | -13.1 | -1.7 | -1.3 |  | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 2.1 | -0.167 | -7.7 | 0 | 8.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 10.6 | 0.3 | 4 |  | 3 | 4.2 |  | -334.0178 | 1.6523 | 0 | 1.6635 | 1.1 | 0 | 0.01706 | -0.1 | 0 | 4.3328
22/12/2025 | 06:30 | 46.7 | -81.6 | -6.4 |  |  | -7.7 | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 1.6 |  | 0 |  | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | -3.4 | 3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 8.2 | 0 |  |  |  | -1.6 | -33.4 | -0.3 | 9.1326 | -1.8998 | -1.7 | 2.6 | 1.5 | -11.8 | -37.7 | -44.3 | -8.7 | 0 | -1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 |  |  | -2.2 |  |  | 1.4 |  |  |  | -10.1 | -52.4 | -61 | -7.9 | -20.5 | -6.8 | -6.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 1.953 | 2.427 | -2.711 | 1.472 | -2.106 |  |  |  | -5.801 | -8.562 | -39.362 | 0 |  |  |  |  | -33.6 | -21.4 | -0.8 |  | 0.4 |  | -12.3 | 3.2 | 0 |  | 0 | 0.1 |  | 4.6 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -1.6 | -3.7 | 5.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |  | 0.008 | -2.1 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | -13 | -13.5 | -2 | -1.4 |  | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | -0.144 | -10.403 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 11 | 0.5 | 3.1 |  | 1.7 | 4.2 |  | -414.0962 | 1.1687 | 0 | 1.97 | 1.2 | 0 | 0.01467 | -0.1 | 2.1 | 6.3533
22/12/2025 | 07:00 | 42.9 | -99.5 | -9.8 |  |  | -6.7 | -2.7 |  | 0 |  | 0 | 4.8 |  | 0 |  | -2.6 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | -3.6 | 2.9 | 11 |  |  |  |  | 7.7 | 0 |  |  |  | -1.4 | -39.2 | 1.5 | 9.16 | -1.8148 | -1.6 | 2.6 | 1.4 | -13 | -39 | -45.3 | -10 | 0 | -2.4 | 0.9 | 0.3 | 2.7 |  |  | -1.8 |  |  | 1.6 |  |  |  | -9.8 | -52.6 | -61.6 | -8.7 | -21.1 | -6.9 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 2.679 | 2.966 | -2.397 | 1.63 | -2.007 |  |  |  | -5.454 | -7.335 | -37.674 | 0 |  |  |  |  | -32.1 | -20.5 | -0.8 |  | 0.4 |  | -11.9 | 6.6 | -0.4 |  | 0 | 0 |  | 20.3 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | -4.2 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |  | 0.01 | -2.1 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | -14.6 | -15.9 | -2.1 | -1.6 |  | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | -1.5 | -0.149 | -12.598 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 11.2 | -0.1 | 2.7 |  | 2.6 | 4.2 |  | -453.8838 | 1.9312 | 0 | 1.43 | 1.3 | 0.23458 | 0.14277 | -0.1 | 2 | 6.9385
22/12/2025 | 07:30 | 45.6 | -80.3 | -7.6 |  |  | -0.4 | 17.5 |  | 0 |  | 0 | 15.9 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1 | 0.8 | 2.1 | -3.4 | 3.1 | 13.8 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  |  |  | -1.1 | -36.2 | 2.3 | 9.4848 | -2.0444 | -1.6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | -25.6 | -41.5 | -10 | 0 | -0.7 | 1 | 0.1 | 3.5 |  |  | 1.4 |  |  | 1.9 |  |  |  | -4.9 | -34.1 | -46.4 | 7.4 | -1 | -1.2 | -5.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 2.151 | 3.273 | -2.217 | 1.475 | -2.091 |  |  |  | 8.496 | 5.686 | -17.912 | 0 |  |  |  |  | -23.7 | -15.6 | -0.7 |  | 0.4 |  | -9.7 | 8.7 | -1.6 |  | 0 | -0.1 |  | 21.9 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -2.9 | 0.7 | -2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |  | 0.01 | -2.1 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | -9.4 | -11 | -1.3 | -1 |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 1 | 0.1 | -2 | -0.129 | -8.31 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 2.3 | 11.3 | 0 | 4.2 |  | 2.7 | 4.2 |  | -179.1276 | 1.8105 | 0 | 1.78 | 1.3 | 0.33285 | 0.1944 | 0.3 | 2 | 7.7178
22/12/2025 | 08:00 | 49.3 | -67.6 | -5.1 |  |  | -0.8 | 14.9 |  | 0 |  | 0 | 28 |  | -5.7 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | -3.4 | 3 | 15.7 |  |  |  |  | 11.5 | 0 |  |  |  | -1.6 | -32.1 | 3.3 | 9.2893 | -1.8644 | -1.5 | 2.6 | 1.9 | 8.5 | -17.7 | -38.8 | -2.8 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2.8 |  |  | 4.7 |  |  | 4.1 |  |  |  | -0.8 | -28.6 | -39.9 | 15.6 | 3 | 2 | -4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 9.778 | 16.481 | 2.118 | 1.616 | 4.15 |  |  |  | 15.141 | 12.846 | -7.913 | 0 |  |  |  |  | -15.5 | -10.8 | -0.5 |  | 0.4 |  | -7.9 | 8.9 | -1.7 |  | 0 | -0.1 |  | 24.1 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -2.7 | -3.9 | -3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |  | 0.009 | -2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3 | -10.3 | -10 | -1.2 | -0.9 |  | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 3 | 0.4 | -2.4 | -0.146 | -6.313 | 0 | 11.6 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 12.4 | 0.4 | 2.4 |  | 2.8 | 4.4 |  | 1.5918 | 2.4698 | 0 | 1.65 | 1.3 | 0.32348 | 0.27579 | 0.5 | 3 | 9.5191
22/12/2025 | 08:30 | 44.4 | -66.2 | -5.7 |  |  | -4.6 | -6.5 |  | 4.7 |  | 0 | 27.2 |  | 6.3 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | -3.4 | 3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 10.6 | 0 |  |  |  | -1.8 | -30.9 | 4.8 | 19.9682 | -2.1359 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 13.5 | -12.7 | -42.9 | -5.6 | 0 | -7.1 | 0.9 | 0.3 | -0.6 |  |  | 0 |  |  | 3.1 |  |  |  | 1.4 | -23.6 | -34.5 | 20.2 | 10.7 | 4.9 | -3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 24.508 | 18.145 | 3.984 | 1.57 | 4.01 |  |  |  | 6.708 | 4.095 | -20.225 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | -4 | -0.4 |  | 0.4 |  | -7.3 | 8.2 | -1.7 |  | 0 | 0 |  | 23.5 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.3 | -2.4 | -7.3 | -3.2 | -0.1 | 0.2 | 0.7 |  | 0.008 | -2.1 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.6 | -8.4 | -9.2 | -1.1 | -0.9 |  | 1.4 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.2 | 0.9 | -2.5 | -0.139 | -5.698 | 0 | 18.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 12.5 | 0.5 | 1.1 |  | 3.5 | 4.3 |  | 28.3983 | 2.8689 | 0 | 2.07 | 1.3 | 0.32279 | 0.20067 | 0.3 | 3.2 | 10.2623
22/12/2025 | 09:00 | 48.6 | -51.4 | -2.5 |  |  | 0.8 | -0.3 |  | 0 |  | 0 | 38.2 |  | 10.1 |  | 13.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | -3.4 | 3.3 | 20.6 |  |  |  |  | 12.7 | -1.8 |  |  |  | -1.6 | -18.5 | 4.9 | 21.6325 | -2.0321 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | 18.8 | -7.5 | -38.2 | -3.2 | 0 | -4.4 | 1 | 0.3 | 4.1 |  |  | 1.4 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.7 | -16.7 | -31.3 | 24.6 | 17.3 | 6.4 | -2.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 27.838 | 32.874 | 9.408 | 1.571 | 4.021 |  |  |  | 11.99 | 9.523 | -12.896 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | -4 | -0.7 |  | 0.4 |  | -7.2 | 9.9 | -1.8 |  | 0 | -0.1 |  | 30.2 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -2.3 | -2 | -5.8 | -3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |  | 0.007 | -2.2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.6 | -2.6 | -2.1 | -0.7 | 0 |  | 1.4 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.3 | 1.3 | -2.2 | -0.127 | -5.21 | 0 | 20.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 13.3 | 0.1 | 1.9 |  | 3.4 | 4.5 |  | 234.9993 | 2.813 | 0 | 2.52 | 1.4 | 0.31047 | 0.24527 | 0.9 | 4 | 12.1888
22/12/2025 | 09:30 | 45 | -41.2 | -1.2 |  |  | 2.5 | 15.4 |  | 1.3 |  | 0 | 38.8 |  | 14.9 |  | 28.8 | -0.3 |  |  |  |  | 10.4 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | -3.4 | 3.4 | 21.8 |  |  |  |  | 12.5 | -0.7 |  |  |  | -1.5 | -13.6 | 4.3 | 27.0773 | -1.9774 | -0.3 | 2.6 | -0.5 | 36.7 | 8.7 | -29.2 | 0.6 | 0 | -6.5 | 1 | 0.5 | -4 |  |  | 6.5 |  |  | 4.7 |  |  |  | 8.7 | -11.9 | -28.2 | 27.2 | 24 | 8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 28.844 | 33.901 | 12.303 | 7.338 | 4.051 |  |  |  | 23.174 | 20.453 | 4.948 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | -0.5 |  | 0.4 |  | -7.3 | 9.7 | -1.9 |  | 0 | -0.2 |  | 32.4 |  | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -1.8 | -5.6 | -4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |  | 0.006 | -1.8 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3.7 | -1.9 | -8 | -0.4 | -0.8 |  | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.9 | 1.8 | -2.5 | -0.119 | -2.577 | 0 | 28.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 14.1 | 0.5 | 4 |  | 3.5 | 4.4 |  | 431.7219 | 2.576 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.29852 | 0.19916 | 1.3 | 3.9 | 12.5736
22/12/2025 | 10:00 | 47.2 | -24.5 | 2.9 |  |  | 3.2 | 15.7 |  | 3 |  | 0 | 45.9 |  | 17.3 |  | 30.2 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | -3.4 | 3 | 11 |  |  |  |  | 14.7 | 0.5 |  |  |  | -1.8 | -9.5 | 4.4 | 25.1123 | -1.384 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 38.5 | 10.6 | -27.5 | 2 | 0 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | 3.1 |  |  | 7.5 |  |  | 5.9 |  |  |  | 6.4 | -9 | -28.1 | 30 | 23.1 | 8.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 47.034 | 33.032 | 14.101 | 7.521 | 4.032 |  |  |  | 25.451 | 22.892 | 8.002 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 2 | -0.7 |  | 0.4 |  | -6.9 | 9.5 | -1.9 |  | 0 | 0 |  | 34.7 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.3 | -1.8 | -5.2 | -3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |  | 0.005 | -1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.9 | -5.4 | -5 | -0.7 | -0.8 |  | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0.9 | 2.2 | -2.6 | -0.115 | 0.854 | 0 | 34.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 14.4 | 0 | 3.6 |  | 3.3 | 3.9 |  | 533.0373 | 2.6305 | 0 | 2.67 | 1.4 | 0.30353 | 2.3038 | 1.4 | 5 | 15.7078
22/12/2025 | 10:30 | 43.3 | 45.3 | 12.1 |  |  | 1.8 | 7.8 |  | 6.5 |  | 0 | 51.2 |  | 19.9 |  | 20.3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | -3.4 | 3.1 | 11.3 |  |  |  |  | 9.3 | 1.1 |  |  |  | -1.8 | -20.6 | 4.4 | 27.2111 | -2.0364 | -0.5 | 2.6 | 1.8 | 50.2 | 14.5 | -33.5 | 1.6 | 0 | -3.8 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |  |  | 2.5 |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.7 | -4.3 | -22.6 | 34.6 | 30.8 | 10.9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 51.176 | 32.914 | 14.939 | 12.635 | 8.816 |  |  |  | 20.321 | 17.848 | 0.418 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 2.5 | -0.8 |  | 0.4 |  | -7.2 | 9.5 | -3.4 |  | 0 | -0.1 |  | 33.9 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -2.4 | -1.4 | -4.2 | -0.2 | 0.2 | 0.7 |  | 0.005 | -1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3.7 | -4.8 | -5 | -0.5 | -0.5 |  | 1.4 | -0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0.7 | 2.7 | -2.5 | -0.149 | 1.687 | 0 | 32 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.7 |  | 612.1846 | 2.485 | 0 | 2.54 | 1.4 | 0.30226 | 2.6698 | 1.3 | 5 | 15.697
22/12/2025 | 11:00 | 39 | 73.5 | 34.1 |  |  | 3.3 | 25.8 |  | 4.8 |  | 0 | 32.1 |  | 10 |  | 7.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 1.6 | 1.4 | 2 | -3.4 | 2.9 | 11.1 |  |  |  |  | 9.2 | -4.3 |  |  |  | -1.8 | -12.4 | 4.1 | 25.4068 | -0.80844 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 50.2 | 14.5 | -33.3 | 4 | 0 | -1.9 | 0.9 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4.3 |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.5 | 41.7 | 33 | 16.8 | 78.9 | 5.5 | -2.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 51.333 | 32.705 | 15.103 | 12.733 | 8.829 |  |  |  | 23.265 | 20.924 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 3.1 | -0.8 |  | 0.4 |  | -6 | 9.2 | -3.3 |  | 0 | 0 |  | 34.6 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | -1 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.005 | -1.7 | 0.5 | 1.1 | 2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3.9 | -3.9 | -5.1 | -0.9 | -0.8 |  | 1.3 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.7 | 3 | -2.1 | -0.147 | -1.91 | 0 | 28.1 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 14.9 | 0.6 | 4 |  | 4 | 3.6 |  | 776.1384 | 2.8013 | 0 | 2.58 | 1.4 | 0.29836 | 2.6741 | 1.6 | 5 | 16.3538
22/12/2025 | 11:30 | 40.8 | 82.7 | 31.5 |  |  | -2.5 | 9 |  | 0 |  | 0 | 28.8 |  | 7.9 |  | 11.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.9 | 1.5 | 2 | -3.4 | 2.9 | 9.7 |  |  |  |  | 10.1 | -1.9 |  |  |  | -1.1 | -2.6 | 4.5 | 25.1913 | -0.71056 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 49 | 13.4 | -34.4 | 3.6 | 0 | -4.7 | 0.9 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 4.8 | 37.7 | 28.9 | 12.1 | 73.6 | 4.4 | -2.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 51.587 | 31.176 | 14.183 | 12.695 | 8.83 |  |  |  | 22.475 | 20.031 | 2.968 | -2.135 |  |  |  |  | 12.1 | 4.5 | -0.9 |  | 0.4 |  | -6.2 | 9.3 | -3.6 |  | 0 | 0 |  | 34.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -2.1 | -0.5 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.006 | -1.7 | 0.4 | 1.1 | 2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3.7 | -7.8 | -5.2 | -0.8 | -0.8 |  | 1.3 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1 | 3.1 | -2.6 | -0.138 | 2.31 | 0 | 36 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 9.9 | 0.2 | 2.5 |  | 4.2 | 3.8 |  | 732.6687 | 2.8609 | 0 | 2.54 | 1.3 | 0.28989 | 2.6807 | 0.5 | 4.8 | 14.9716
22/12/2025 | 12:00 | 40.7 | 60.9 | 26.9 |  |  | -2.9 | 0.9 |  | 0 |  | 0 | 26.8 |  | 2.9 |  | 3.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1.7 | 1.2 | 2 | -3.4 | 2.9 | 7.6 |  |  |  |  | 10.6 | -3 |  |  |  | -1.5 | -7 | 3.4 | 13.0565 | -0.9482 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | 41.7 | 6.1 | -41.7 | 0.7 | 0 | -4 | 1 | 0.3 | 2.7 |  |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | -0.6 | 33.7 | 25.4 | 8.2 | 70 | 2.9 | -3.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 51.343 | 31.94 | 14.884 | 12.709 | 8.862 |  |  |  | 15.398 | 12.962 | -7.163 | -3.58 |  |  |  |  | 6 | 1 | -1.2 |  | 0.4 |  | -6.7 | 9.3 | -3.5 |  | 0 | 0 |  | 35.4 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -2.3 | -1.5 | -4 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0.004 | -1.9 | 0.2 | 1 | 2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3.8 | -9.6 | -6.9 | -1.6 | -0.9 |  | 1.3 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 2.6 | 3.2 | -2.2 | -0.145 | 0.087 | 0 | 23.6 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 9.8 | 0 | 0.4 |  | 3.4 | 3.7 |  | 550.9093 | 2.4027 | 0 | 2.35 | 1.2 | 0.27993 | 2.6816 | 0.5 | 5 | 14.4142
22/12/2025 | 12:30 | 42.7 | 45.2 | 22.7 |  |  | -3.2 | -1.1 |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 5.1 |  | -0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.5 | 1.3 | 2 | -3.4 | 3 | 5.8 |  |  |  |  | 9.9 | -2.6 |  |  |  | -1.6 | -11.5 | 1.8 | 12.5185 | -1.0194 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 42.4 | 6.8 | -40.9 | 0.7 | 0 | -5.1 | 0.9 | 0.3 | -0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.9 |  |  |  | -2.9 | 38.4 | 29.4 | 12.4 | 75.6 | 3.7 | -3.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 62.649 | 32.916 | 14.877 | 5.465 | 8.795 |  |  |  | 15.421 | 12.938 | -7.416 | -13.943 |  |  |  |  | 4.9 | 0.3 | -1.4 |  | 0.4 |  | -7.4 | 8.9 | -4.2 |  | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -2.3 | -1.2 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0.7 |  | 0.005 | -1.7 | 0.6 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.9 | -0.7 | -6.1 | -0.3 | -0.8 |  | 1.3 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.4 | 3.1 | -2.4 | -0.143 | 3.763 | 0.09137 | 25.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 10.3 | 0 | 2.2 |  | 3.9 | 3.8 |  | 544.9175 | 2.0067 | 0 | 2.0035 | 1.2 | 0.30136 | 0.945 | 0.7 | 5.1 | 12.2566
22/12/2025 | 13:00 | 39.4 | 17.7 | 16.3 |  |  | -5.7 | -2.9 |  | 0 |  | 0 | 22.6 |  | 2.9 |  | -5.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | -3.4 | 2.7 | 5.2 |  |  |  |  | 8.1 | -3.2 |  |  |  | -1.7 | -13.7 | 1.6 | 13.1473 | -1.0296 | -1.3 | 2.6 | 1.9 | 39.2 | -5 | -43.9 | -2 | 0 | -5.4 | 0.9 | 0.3 | 2.8 |  |  | -1.1 |  |  | 0.6 |  |  |  | -2.5 | 35.4 | 27.3 | 10.4 | 71.9 | 2.9 | -3.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 61.035 | 33.211 | 14.791 | 5.464 | 8.768 |  |  |  | 12.614 | 10.045 | -11.974 | -21.274 |  |  |  |  | 1.9 | -1.1 | -1.5 |  | 0.4 |  | -7.9 | 8.6 | -4.5 |  | 0 | 0 |  | 27 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -2.7 | -2.4 | -4 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |  | 0.005 | -1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.5 | 3.7 | -8.7 | -4.9 | -1.5 | -0.7 |  | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 3.6 | 3 | -2.6 | -0.147 | 6.866 | 0.63829 | 21 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 9.6 | 0.5 | 0.9 |  | 3.9 | 4.4 |  | 406.4601 | 1.883 | 0 | 2.2515 | 1.2 | 0.27696 | 0.26373 | 0.5 | 4.8 | 11.1752
22/12/2025 | 13:30 | 41.2 | 21.2 | 16.8 |  |  | -7.4 | 3.7 |  | 0 |  | 0 | 22.2 |  | 3.5 |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 2 | -3.4 | 2.8 | 5.8 |  |  |  |  | 8.8 | -4.2 |  |  |  | -1.8 | -13.9 | 1.5 | 13.0586 | -0.74494 | -1.5 | 2.6 | 1.4 | 40.4 | -3.8 | -42.7 | -0.2 | 0 | -6.4 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |  |  | -1.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | -2.2 | 34.6 | 28.2 | 10.9 | 74.1 | 3.3 | -3.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 61.178 | 33.063 | 15.024 | 5.565 | 9.021 |  |  |  | 11.981 | 9.239 | -12.46 | -22.886 |  |  |  |  | 0.7 | -2.1 | -1.4 |  | 0.4 |  | -7.5 | 9.2 | -4.7 |  | 0 | 0 |  | 32 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -2.2 | -1.8 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.7 |  | 0.006 | -1.7 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.5 | 3.6 | -7.8 | -4.2 | -1.5 | -0.7 |  | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 2.5 | 2.7 | -2.6 | -0.154 | 7.73 | 1.6437 | 18.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 9.5 | 0 | 0.1 |  | 4.3 | 4.4 |  | 431.2644 | 2.0244 | -0.095 | 2.918 | 1.2 | 0.27589 | 0.27177 | 0.3 | 4.9 | 11.795
22/12/2025 | 14:00 | 43.3 | 30.4 | 18.3 |  |  | -5.4 | 11.7 |  | 0 |  | 0 | 26.3 |  | 4.9 |  | 1.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.4 | 1.1 | 2 | -3.4 | 3 | 6.4 |  |  |  |  | 9.1 | -3.5 |  |  |  | -1.7 | -9.5 | 1.8 | 13.26 | 3.0252 | -1.7 | 2.6 | 1.3 | 41.9 | -2.3 | -41.5 | 0.5 | 0 | -6.8 | 0.9 | 0.3 | 3.1 |  |  | -0.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | -1.7 | 37.7 | 29.7 | 15.1 | 76.2 | 4 | -3.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 60.382 | 33.809 | 15.093 | 5.503 | 8.999 |  |  |  | 13.786 | 11.239 | -9.703 | -18.339 |  |  |  |  | 1.5 | -1.5 | -1.4 |  | 0.4 |  | -7.1 | 9.4 | -4.4 |  | 0 | 0 |  | 33.5 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | -1.3 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.7 |  | 0.006 | -1.6 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.8 | -5.2 | -3.1 | -0.9 | -0.6 |  | 1.3 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.4 | 2.2 | -2.5 | -0.15 | 10.368 | 4.9842 | 25.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 9.5 | 0.3 | 1 |  | 3.6 | 4.3 |  | 524.1623 | 2.0957 | -0.041 | 3.382 | 1.2 | 0.28414 | 0.28038 | 0.4 | 5.1 | 12.7012
22/12/2025 | 14:30 | 38.3 | 34 | 19.7 |  |  | -3.8 | 7.9 |  | 0 |  | 0 | 30.5 |  | 6.8 |  | 6.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | -3.4 | 3.3 | 6.5 |  |  |  |  | 8.6 | -1.6 |  |  |  | -1.5 | -1.3 | 2.5 | 10.9315 | 2.781 | -1.3 | 2.6 | 0 | 45.5 | 8.3 | -37.8 | 1.4 | 0 | -6.4 | 0.9 | 0.3 | 1.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 3.5 | 41.3 | 31.2 | 14.5 | 78.8 | 4.6 | -3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 35.576 | 32.522 | 14.855 | 5.284 | 8.859 |  |  |  | 18.886 | 16.168 | -1.07 | -8.588 |  |  |  |  | 6 | 1.1 | -1.1 |  | 0.4 |  | -7.3 | 9.3 | -4.2 |  | 0 | -0.1 |  | 31.6 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -2.4 | -1.9 | -4 | 0 | 0.2 | 0.7 |  | 0.006 | -1.9 | 0.5 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.7 | -7.7 | -3.4 | -1.3 | -0.6 |  | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.7 | 1.7 | -2.1 | -0.13 | 10.83 | 4.3628 | 22.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 2.4 | 9.7 | 0.6 | 3 |  | 3.1 | 4.3 |  | 575.9733 | 2.4497 | -0.139 | 3.159 | 1.4 | 0.28718 | 0.25241 | 0.4 | 5 | 12.8093
22/12/2025 | 15:00 | 41.1 | 52.6 | 23.9 |  |  | -3.9 | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 34.9 |  | 5.9 |  | 3.1 | 0.2 |  |  |  |  | 9.5 | 1.6 | 1.3 | 2 | -3.4 | 3.3 | 6.5 |  |  |  |  | 12.4 | -1.6 |  |  |  | -1.3 | 10.7 | 3.5 | 10.3619 | 3.0184 | -1.4 | 2.6 | 1.2 | 43.4 | 6.3 | -40.1 | 1.4 | 0 | -5.2 | 0.9 | 0.3 | 2.9 |  |  | 1.1 |  |  | 0.8 |  |  |  | 3.7 | 39.2 | 28 | 11.6 | 76.8 | 4 | -3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 35.856 | 32.965 | 14.352 | 9.46 | 8.976 |  |  |  | 20.499 | 18.056 | -0.403 | -3.814 |  |  |  |  | 7.8 | 2.1 | -1.2 |  | 0.4 |  | -6.7 | 9.3 | -4.2 |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -2.4 | -2.2 | -3.9 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |  | 0.007 | -1.9 | 0.2 | -0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3.5 | -9 | -3.2 | -1.1 | -0.7 |  | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 2.2 | 1.2 | -1.9 | -0.129 | 11.102 | 0 | 24.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 9.9 | 0.4 | 1 |  | 2.7 | 4.3 |  | 611.0072 | 2.7195 | -0.177 | 3.2025 | 1.3 | 0.28484 | 0.22575 | 0.4 | 4.9 | 12.8556
22/12/2025 | 15:30 | 43.8 | 65.1 | 25.4 |  |  | 0.5 | 17.5 |  | 0 |  | 0 | 28.9 |  | 6.6 |  | 5.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 2 | -3.4 | 3.2 | 7.7 |  |  |  |  | 12.8 | -1.9 |  |  |  | -1.3 | -0.4 | 3.5 | 11.2159 | 2.8725 | -1.7 | 2.6 | 1.6 | 46.9 | 9.7 | -37 | 1.5 | 0 | -6.2 | 1 | 0.3 | 4.5 |  |  | 2.1 |  |  | 2 |  |  |  | 5.2 | 36.9 | 30 | 12.5 | 75.4 | 5 | -2.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34.889 | 33.166 | 16.799 | 9.37 | 8.996 |  |  |  | 22.532 | 20.299 | 3.08 | -9.459 |  |  |  |  | 8.2 | 2.4 | -1.2 |  | 0.4 |  | -5.9 | 9.2 | -4.3 |  | 0 | -0.1 |  | 27.5 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | -2 | -0.7 | -3.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |  | 0.008 | -2 | 0.4 | -0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3.3 | -6.6 | -1.5 | -1.1 | -0.4 |  | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 2.4 | 0.8 | -2.1 | -0.147 | 12.681 | 0 | 29.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 10.6 | 0.1 | 1.6 |  | 2.8 | 4.1 |  | 668.5023 | 2.6237 | 0.226 | 2.387 | 1.4 | 0.29214 | 0.22893 | 0.5 | 5.1 | 12.7578
22/12/2025 | 16:00 | 41.2 | 56.5 | 24.7 |  |  | -2 | 8.2 |  | 0 |  | 0 | 28 |  | 5.6 |  | 5.3 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | -3.4 | 3 | 6.8 |  |  |  |  | 11.8 | -3.1 |  |  |  | -1.4 | 1.1 | 2.9 | 11.0249 | 4.0757 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 43.8 | 6.7 | -39.4 | 1.4 | 0 | -5.8 | 1 | 0.4 | 2.8 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.4 | 36.4 | 29.1 | 12.6 | 73.4 | 3.8 | -3.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 35.768 | 32.884 | 16.173 | 9.456 | 9.037 |  |  |  | 19.897 | 17.514 | -1.05 | -13.647 |  |  |  |  | 7 | 1.7 | -1.3 |  | 0.4 |  | -6.6 | 8.6 | -4.3 |  | 0 | -0.1 |  | 24.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2 | -2.1 | -1 | -3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  | 0.009 | -2 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 3 | -8.4 | -0.7 | -1.3 | -0.2 |  | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.9 | 0.4 | -1.8 | -0.147 | 12.763 | 0 | 25.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 10.3 | 0 | 1.4 |  | 4 | 4.3 |  | 595.4576 | 2.4309 | 0.257 | 2.4195 | 1.4 | 0.28695 | 0.23761 | 0.4 | 4.9 | 12.3319
22/12/2025 | 16:30 | 41.3 | 57.2 | 26 |  |  | -3.8 | 12.1 |  | 0 |  | 0 | 21.3 |  | 5.2 |  | 7.7 | -0.1 |  |  |  |  | 10 | 0.9 | 1.2 | 2 | -3.4 | 2.8 | 6 |  |  |  |  | 9.8 | -3.8 |  |  |  | -1.2 | 0.1 | 2.5 | 10.83 | 4.2319 | -1.4 | 2.6 | 0.8 | 44.7 | 7.8 | -38.6 | -0.3 | 0 | -8 | 0.9 | 0.3 | 2.1 |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 |  |  |  | 1.2 | 35 | 28.4 | 10.7 | 70.3 | 3.8 | -3.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 36.698 | 32.926 | 16.618 | 9.381 | 8.936 |  |  |  | 19.898 | 17.514 | -0.817 | -18.978 |  |  |  |  | 4.6 | 0.3 | -1.3 |  | 0.4 |  | -6.6 | 7.9 | -4.3 |  | 0 | -0.1 |  | 21.5 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -1.6 | -2 | -0.9 | -2.1 | 0 | 0.7 | 0.8 |  | 0.01 | -1.9 | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.6 | -4.3 | -1.2 | -0.7 | -0.3 |  | 1.5 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.5 | 0.1 | -1.3 | -0.152 | 12.562 | 0 | 17.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 2.4 | 10.1 | 0.3 | 3.9 |  | 3.4 | 4.3 |  | 564.5579 | 2.3286 | -0.186 | 2.252 | 1.4 | 0.28858 | 0.24084 | 0.4 | 5 | 11.724
22/12/2025 | 17:00 | 40.3 | -45.6 | 0.1 |  |  | -4.9 | -0.6 |  | 0 |  | 0 | 21.4 |  | 1.7 |  | 24.1 | 0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | -3.4 | 3 | 5.1 |  |  |  |  | 10 | -4.5 |  |  |  | -1.5 | -2.3 | 1.9 | 20.2981 | 2.9278 | -1.3 | 2.6 | 1 | 37.8 | 3.5 | -44.9 | 1.4 | 2.2 | -6.2 | 0.9 | 0.3 | 2.9 |  |  | 1.1 |  |  | -0.3 |  |  |  | 2 | 31.6 | 25.2 | 7.9 | 67.6 | 2.3 | -4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 56.177 | 33.093 | 14.942 | 9.375 | 9.027 |  |  |  | 13.182 | 10.689 | -10.695 | -25.012 |  |  |  |  | 2 | -1.3 | -1.3 |  | 0.4 |  | -5.3 | 3.2 | -4.2 |  | 0 | -0.1 |  | 12.6 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.5 | -0.8 | -2 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.7 | 0.8 |  | 0.01 | -1.9 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 2 | 1.1 | -5.3 | -1.8 | -0.7 | -0.5 |  | 1.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 1.7 | 0 | 0.4 | -0.154 | 13.495 | 0 | 9.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 9.6 | 0 | 3.6 |  | 3.4 | 4.3 |  | 382.255 | 2.1972 | 0.059 | 1.8315 | 1.3 | 0.29313 | 0.23492 | 0.1 | 4.9 | 10.9157
22/12/2025 | 17:30 | 42.9 | -45.6 | 0.1 |  |  | -8.4 | 5.1 |  | 0 |  | 0 | 15.3 |  | 0.6 |  | 21.9 | -0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | -3.5 | 2.8 | 5.2 |  |  |  |  | 10.5 | -5.4 |  |  |  | -1.6 | -2.9 | 2 | 18.362 | 3.1387 | -1.1 | 2.5 | 0.5 | 38 | -12.1 | -44.9 | -1.4 | -0.4 | -6.3 | 0.9 | 0.4 | 2.4 |  |  | 0.4 |  |  | -1.5 |  |  |  | 0.2 | 28.3 | 23.7 | 6.5 | 63.9 | 1.7 | -4.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 57.232 | 33.193 | 14.777 | 11.652 | 9.01 |  |  |  | 9.962 | 7.469 | -15.37 | -32.335 |  |  |  |  | -0.9 | -3 | -1.1 |  | 0.4 |  | -2.2 | 0.4 | -2.2 |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.2 | 0 | -1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |  | 0.009 | -1.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 8.4 | 0.2 | -8.3 | -2.7 | -1.6 | -0.3 |  | 1.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0 | 1.9 | -0.163 | 14.293 | 4.7263 | 16.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 8.7 | 0.1 | 3.7 |  | 3.5 | 3.8 |  | 329.056 | 2.2864 | -0.115 | 1.842 | 1.2 | 0.30297 | 0.33343 | -0.2 | 4.8 | 10.4498
22/12/2025 | 18:00 | 45.2 | -29.1 | 2.8 |  |  | -8.1 | 15.9 |  | 0 |  | 0.3 | 32.7 |  | 10.9 |  | 31.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | -3.5 | 2.7 | 5.3 |  |  |  |  | 11.4 | -9.3 |  |  |  | -1.2 | 15.3 | 1.8 | 18.7467 | 3.0823 | -1 | 2.5 | 1.9 | 38.9 | -11.3 | -35 | -0.3 | 2.9 | -3 | 0.9 | 0.4 | 3.8 |  |  | 2.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 3 | -13.4 | -23.9 | 13.1 | 14 | 7.2 | -2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 55.899 | 32.864 | 14.158 | 12.066 | 3.858 |  |  |  | 15.32 | 12.972 | -7.746 | -27.943 |  |  |  |  | -1.5 | -3.3 | -1.5 |  | 0.4 |  | -1.4 | 0.1 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |  | 0.008 | -1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 10.8 | -0.1 | -1.9 | -1.3 | 0.4 | -0.4 |  | 1.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.1 | -0.145 | 15.678 | 7.0066 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 9.9 | 0.4 | 7.5 |  | 3.4 | 4.1 |  | 347.8246 | 2.011 | -0.355 | 1.933 | 1.2 | 0.31182 | 0.27881 | 0.3 | 2 | 7.6796
22/12/2025 | 18:30 | 40.2 | -32.3 | 2.6 |  |  | -7.8 | 6.6 |  | 0 |  | 15 | 33.8 |  | 13.8 |  | 30.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | -3.4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 5.4 | -7.1 |  |  |  | -1 | -2.8 | 1.4 | 18.6221 | 2.8761 | -0.8 | 2.5 | 1.8 | 40.6 | -9.6 | -33.1 | 1 | 0.1 | -3.2 | 0.9 | 0.4 | 2.4 |  |  | 2.1 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.9 | -21 | -28.1 | 15.2 | 14.7 | 8.2 | -1.5 |  |  |  | -3.8 |  | 0 | -0.4 | 56.27 | 32.045 | 14.799 | 9.359 | 3.978 |  |  |  | 11.082 | 8.653 | -14.287 | -34.177 |  |  |  |  | 2.2 | -1.1 | -2 |  | 0.4 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | -1.7 | -4.3 | -0.2 | -0.4 |  | 1.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.149 | 13.7 | 1.1341 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 10.4 | 0 | 4 |  | 3.4 | 4.1 |  | 263.7053 | 1.8852 | 0.297 | 1.7925 | 1.2 | 0.30812 | 0.25838 | 0.3 | 2.1 | 8.1412
22/12/2025 | 19:00 | 38.9 | -5.5 | 8.1 |  |  | -3.7 | 14.3 |  | 0 |  | 16.8 | 33 |  | 17.5 |  | 44.5 | -0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 0.6 | 1 | 2.8 | -3.4 | 3.4 | 5.1 |  |  |  |  | 4 | -6.2 |  |  |  | -0.7 | 20.8 | 1.9 | 18.881 | 2.9603 | -1.1 | 2.5 | 1.3 | 46.9 | -3.5 | -26.8 | 2.6 | -0.9 | -2.3 | 1 | 0.5 | 2.6 |  |  | 7.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 7.6 | -16.6 | -24.7 | 18.8 | 19.3 | 9.4 | -0.8 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | -0.3 | 56.768 | 32.097 | 15.158 | 9.371 | 3.787 |  |  |  | 19.305 | 16.907 | -2.106 | -31.37 |  |  |  |  | 7.4 | 1.9 | -1.8 |  | 0.4 |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | -0.3 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |  | 0 | -1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | -1.7 | -4.3 | 0.5 | 0.1 |  | 1.5 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.154 | 15.246 | 3.8291 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 2.4 | 11.5 | 0.2 | 4.2 |  | 2.5 | 4 |  | 454.1794 | 2.0936 | 0.508 | 1.6555 | 1.2 | 0.31547 | 0.25155 | 0.7 | 2.1 | 8.8241
22/12/2025 | 19:30 | 39.1 | -5.2 | 8.9 |  |  | -5.4 | 11.7 |  | 0 |  | 20.1 | 36.9 |  | 16.9 |  | 47.3 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | -3.4 | 3.3 | 5.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 |  |  |  | -0.6 | 1.7 | 1.3 | 17.9366 | 3.1841 | -1 | 2.5 | 1.1 | 45.4 | -4.8 | -28.5 | 3.7 | 0.4 | -2.8 | 0.9 | 0.5 | 2.8 |  |  | 6.1 |  |  | -1.6 |  |  |  | 5 | -18.7 | -25.7 | 17.8 | 17.1 | 9.2 | -1 |  |  |  | -0.6 |  | 0 | -0.2 | 56.713 | 31.82 | 14.592 | 9.436 | 3.931 |  |  |  | 17.405 | 14.893 | -4.475 | -30.412 |  |  |  |  | 6.9 | 1.6 | -1.8 |  | 0.4 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.2 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | -2.7 | -5 | 0.3 | 0 |  | 1.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.157 | 13.889 | 3.9765 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 9 | 0.4 | 2 |  | 2.6 | 4.1 |  | 413.9323 | 1.7889 | 0.746 | 2.1145 | 1.2 | 0.32197 | 0.14816 | 0.1 | 2 | 8.4195
22/12/2025 | 20:00 | 38.9 | -6.5 | 8.8 |  |  | -5.5 | 9.8 |  | 0 |  | 15.2 | 31.5 |  | 16.5 |  | 49.7 | -0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | -3.4 | 3.1 | 5.8 |  |  |  |  | 2 | 0.7 |  |  |  | -0.4 | 16.9 | 1.7 | 19.7899 | 3.339 | -1 | 2.5 | 2.1 | 44 | -6.1 | -29.5 | 3.6 | -0.3 | -3.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |  |  | 5.6 |  |  | -2.4 |  |  |  | 6.3 | -21.1 | -27.1 | 16.4 | 14.9 | 8.6 | -1.3 |  |  |  | -1 |  | 0 | -0.2 | 57.485 | 51.111 | 14.918 | 14.093 | 4.037 |  |  |  | 15.816 | 13.218 | -7.411 | -37.348 |  |  |  |  | 5.5 | 0.7 | -1.6 |  | 0.4 |  | 1.1 | 0 | -2.1 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3.2 | -5.9 | -0.2 | -0.3 |  | 1.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | -0.165 | 12.396 | 0.95882 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 8.7 | 0.1 | 1.6 |  | 2.7 | 4 |  | 406.4376 | 1.9939 | 0.444 | 1.792 | 1.2 | 0.32708 | 0.22176 | 0 | 2 | 7.9787
22/12/2025 | 20:30 | 42 | -1.8 | 9.1 |  |  | -5.3 | 12.4 |  | 0 |  | 23.2 | 39.9 |  | 17 |  | 51.7 | 0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 0.9 | 1 | 3 | -3.4 | 3.1 | 6.5 |  |  |  |  | 2.2 | 11 |  |  |  | -0.7 | 17.1 | 2.1 | 20.9708 | 2.8222 | -0.4 | 2.5 | 1.1 | 43.6 | -6.8 | -30.5 | 3.5 | 2.5 | -3.1 | 1 | 0.5 | 2.6 |  |  | 6.1 |  |  | -1.8 |  |  |  | 7.4 | -15.7 | -24.9 | 18.7 | 20.8 | 9.7 | -0.9 |  |  |  | -0.6 |  | 0 | -0.1 | 56.253 | 46.153 | 9.118 | 10.005 | 3.858 |  |  |  | 14.109 | 11.609 | -9.265 | -32.729 |  |  |  |  | 5.3 | 0.6 | -1.8 |  | 0.4 |  | 2 | 0 | -1.1 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 5.9 | 0 | -2.6 | -4.8 | 0.1 | 0 |  | 1.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 9.037 | 0.45168 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 8.4 | 0.2 | 0.3 |  | 2.7 | 4 |  | 455.2328 | 2.109 | 0.637 | 2.107 | 1.2 | 0.33061 | 0.19891 | -0.2 | 2 | 8.3825
22/12/2025 | 21:00 | 39.7 | -5 | 8.9 |  |  | -8.5 | 11.9 |  | 0 |  | 20 | 36.5 |  | 16.9 |  | 51.3 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 1 | 1 | 3 | -3.4 | 2.8 | 7 |  |  |  |  | 0.9 | 13.3 |  |  |  | -0.7 | 1.8 | 1.8 | 19.836 | 3.2002 | -0.3 | 2.5 | 1.8 | 36.5 | -4.8 | -42.9 | 3.1 | 3.2 | -2.9 | 0.9 | 0.5 | 4.1 |  |  | 6.3 |  |  | -3.4 |  |  |  | 4.9 | -19.6 | -26 | 17.7 | 16.5 | 9.1 | -1 |  |  |  | -1.2 |  | 0 | -0.1 | 72.213 | 45.618 | 8.7 | 10.101 | 3.898 |  |  |  | 14.62 | 12.029 | -9.082 | -35.961 |  |  |  |  | 6.6 | 1.3 | -1.6 |  | 0.4 |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  | 0 | -1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | -3.9 | -0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.158 | 3.705 | 0.09516 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 8.8 | 0.1 | 1.6 |  | 3.1 | 4 |  | 408.7144 | 2.0603 | -0.535 | 1.8295 | 1.2 | 0.33018 | 0.19102 | -0.3 | 1.9 | 6.676
22/12/2025 | 21:30 | 39.3 | 1 | 9.9 |  |  | -8.4 | 24.9 |  | 0 |  | 15.5 | 31.9 |  | 18 |  | 63.3 | -0.1 |  |  |  |  | 13.4 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | -3.4 | 2.8 | 8.1 |  |  |  |  | 0.5 | 3.7 |  |  |  | -0.7 | 23.1 | 2.9 | 20.2917 | 3.0647 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 38.7 | -2.7 | -40.5 | 3.4 | 3.5 | -3 | 0.9 | 0.5 | 2.1 |  |  | 6.1 |  |  | -3.8 |  |  |  | 6.3 | -20 | -25.1 | 18.6 | 15.9 | 9.5 | -0.9 |  |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.2 | 71.754 | 46.334 | 9.541 | 10.022 | 3.938 |  |  |  | 15.626 | 13.046 | -7.185 | -39.123 |  |  |  |  | 8.5 | 2.4 | -1.5 |  | 0.4 |  | 3.1 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | -3.4 | -2.4 | 0.1 | 0.5 |  | 1.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.155 | 3.778 | 0.30773 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 7.8 | 0.1 | 4 |  | 2.6 | 4 |  | 458.8401 | 2.5699 | -0.921 | 2.0455 | 1.2 | 0.33136 | 0.23176 | -0.4 | 2.1 | 7.1575
22/12/2025 | 22:00 | 41.1 | 12.8 | 11.8 |  |  | -10.3 | 22.8 |  | 0 |  | 18.2 | 35.2 |  | 16.1 |  | 84 | 0.1 |  |  |  |  | 16.4 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | -3.5 | 2.7 | 7.5 |  |  |  |  | 0.1 | -9.4 |  |  |  | -0.8 | 20.4 | 3.6 | 19.7985 | 3.1848 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 36.7 | -4.7 | -42.8 | 5.2 | 5.1 | -1.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |  |  | 6.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 8.5 | -22.8 | -27.2 | 13.4 | 11.8 | 8.6 | -1.3 |  |  |  | 0.6 |  | 0 | -0.2 | 38.831 | 45.531 | 8.868 | 10.132 | 3.912 |  |  |  | 16.381 | 13.858 | -5.912 | -32.341 |  |  |  |  | 7.1 | 1.6 | -1.6 |  | 0.4 |  | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -2.3 | -2.6 | 0.1 | 0.4 |  | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.153 | 2.226 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 9.9 | 0.5 | 4.2 |  | 2.4 | 4 |  | 442.4163 | 2.9636 | -0.595 | 2.1815 | 1.2 | 0.33523 | 0.25727 | -0.4 | 2 | 7.9426
22/12/2025 | 22:30 | 36.9 | 5.7 | 10.6 |  |  | -14.1 | 16.7 |  | 0 |  | 17.7 | 34.1 |  | 14.8 |  | 57.6 | 0.1 |  |  |  |  | 14.2 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 3.3 | 6.1 |  |  |  |  | -2.1 | -8.9 |  |  |  | -0.9 | 41.8 | 4.8 | 19.8096 | 4.2664 | 1 | 2.5 | 0.4 | 33.9 | -7.3 | -45.1 | 5.9 | 2.5 | -1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  | 3.1 |  |  | -1.7 |  |  |  | 10.1 | -21.6 | -27.7 | 15.5 | 14.5 | 8.1 | -1.4 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | -0.1 | 39.79 | 45.758 | 8.65 | 10.124 | 3.996 |  |  |  | 13.262 | 10.607 | -10.774 | -33.501 |  |  |  |  | 4.7 | 1.5 | -1.3 |  | 0.4 |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -0.5 | -1.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1.8 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -0.397 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 9.5 | 0.6 | 4.1 |  | 3 | 4 |  | 386.931 | 3.1694 | -0.085 | 2.121 | 1.2 | 0.32447 | 0.17038 | -0.5 | 1.5 | 7.9002
22/12/2025 | 23:00 | 36.1 | -14.3 | 7.4 |  |  | -13.8 | -4 |  | 0 |  | 10.7 | 26.8 |  | 13 |  | 38.3 | -0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 1.3 | 1.1 | 3 | -3.5 | 2.9 | 5.8 |  |  |  |  | -2.9 | -9.8 |  |  |  | -0.9 | 13.4 | 4 | 20.3759 | 4.2359 | 1 | 2.5 | 2.5 | 30.1 | -11 | -48.6 | 3.4 | 1.7 | -3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 |  |  | 2.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.1 | -24.3 | -29.4 | 13.5 | 11.3 | 7.2 | -1.8 |  |  |  | -3.8 |  | 0 | -0.3 | 36.676 | 31.664 | 9.124 | 10.179 | 1.911 |  |  |  | 10.2 | 7.672 | -37.666 | -41.355 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | -1.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | -3 | -3.6 | 0.1 | 0.2 |  | 1.9 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.149 | -1.239 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 11.7 | 0.2 | 4.7 |  | 3.5 | 4 |  | 172.9289 | 2.7656 | 0 | 1.9045 | 1.2 | 0.31783 | 0.19408 | -0.1 | 1.6 | 7.882
22/12/2025 | 23:30 | 41.5 | -10.1 | 8 |  |  | -15.8 | 4.1 |  | 0 |  | 10.8 | 26.6 |  | 9.3 |  | 33.8 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 1 | 1.1 | 2.5 | -3.6 | 2.8 | 3.2 |  |  |  |  | -1.6 | -12.4 |  |  |  | -1.2 | 13.6 | 3.5 | 19.206 | 4.292 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 27.3 | -13.8 | -42.2 | -0.5 | 3.2 | -2.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 |  |  | -0.1 |  |  | 1.6 |  |  |  | -1.8 | -29.2 | -33.8 | 5.7 | 1.2 | 6.1 | -2.5 |  |  |  | -3.6 |  | 0 | -0.2 | 26.924 | 15.425 | 2.38 | 8.868 | 1.789 |  |  |  | 7.577 | 5.143 | -41.62 | -40.28 |  |  |  |  | -3.4 | -4.1 | -1.5 |  | 0.4 |  | -0.6 | 0 | -2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | -2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 |  | 0 | -1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | -2.7 | -2.7 | 0.2 | 0.3 |  | 1.9 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.157 | -1.764 | -4.01 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 11.2 | 0.3 | 4.7 |  | 2.7 | 4.1 |  | 76.473 | 2.5888 | 0 | 2.218 | 1.2 | 0.30452 | 0.20373 | -0.2 | 1.7 | 8.015
23/12/2025 | 00:00 | 37.9 | -34.5 | 3.5 |  |  | -18 | -11.4 |  | 0 |  | 4 | 20.2 |  | 6.1 |  | 17.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | -3.6 | 2.4 | 1.2 |  |  |  |  | -3 | -13 |  |  |  | -1.5 | -6.9 | 2.5 | 20.01 | 4.192 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 20.3 | -20.8 | -48.8 | -1.7 | 2.1 | -2.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 |  |  | -3.9 |  |  | 0.8 |  |  |  | -3.2 | -34.2 | -35.9 | 6.5 | 1 | 4.3 | -3.1 |  |  |  | -5.7 |  | 0 | -0.4 | 26.996 | 15.555 | -0.427 | 8.94 | -0.065 |  |  |  | -2.536 | -4.933 | -45.25 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | -4.5 | -1.6 |  | 0.4 |  | -6 | 0 | -4.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -2.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2.4 | -0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |  | 0 | -1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | -5.6 | 0 | -0.3 | -0.3 |  | 1.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.155 | -2.051 | -4.935 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 11 | 0.2 | 3.2 |  | 2.8 | 4.1 |  | -79.859 | 2.401 | 0 | 2.191 | 1.2 | 0.29769 | 0.19155 | -0.3 | 1.6 | 7.5812
EJEC |  | 1040.75 | -350.3 | 178.6 | 0 | 0 | -161.8 | 151.1 | 0 | 10.15 | 0 | 93.75 | 500.15 | 0 | 173.65 | 0 | 515.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.65 | 31.15 | 29.35 | 58.85 | -82.45 | 71.45 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.85 | -54.6 | 0 | 0 | 0 | -30.75 | -185 | 56.15 | 362.5769 | 15.1806 | -15.35 | 61.7 | 28.1 | 551 | -296.75 | -972.6 | -8.6 | 13.9 | -89 | 22.3 | 7.8 | 53.35 | 0 | 0 | 40.75 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | -299.1 | -490.05 | 232.2 | 527.9 | 60.95 | -87.6 | 0 | 0 | 0 | -9.35 | 0 | 13.1 | -7.5 | 783.0935 | 573.0445 | 183.282 | 149.686 | 88.211 | 0 | 0 | 0 | 200.632 | 151.324 | -460.9955 | -305.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.75 | -151.65 | -27.15 | 0 | 9.6 | 0 | -137.4 | 93.75 | -40.15 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0 | 304 | 0 | 2.15 | 26.7 | 4.2 | -12.4 | 3.85 | 9.65 | 0 | -8.65 | -23.4 | -60.85 | 46.25 | -34.15 | 1.65 | 7.1 | 17.75 | 0 | 0.0895 | -44.75 | 8.25 | 21.3 | 37 | 13.85 | 10.6 | 60.6 | 35.4 | -161.05 | -154.15 | -20.35 | -13.6 | 0 | 35.1 | -5.45 | 43.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -56.4 | 21.15 | 16.95 | -17.7 | -3.591 | 49.7245 | 12.6307 | 241.55 | 43.9 | 8.9 | 9.6 | 12 | 14.7 | 14.7 | 18.15 | 55.35 | 256.35 | 5.7 | 68.4 | 0 | 77.05 | 98.05 | 0 | 4488.7737 | 52.5963 | -0.035 | 53.101 | 30.2 | 5.3136 | 10.3619 | 3.6 | 73.1 | 228.2378

## DEMANDA_AREAS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6459.3274 | 945.9469 | 3767.6169 | 1745.7636 | 263.675
01:00 | 0 | 6325.5519 | 920.4083 | 3664.5656 | 1740.578 | 263.9327
01:30 | 0 | 6307.7201 | 908.0089 | 3658.1579 | 1741.5533 | 261.7437
02:00 | 0 | 6282.8575 | 889.8049 | 3676.6048 | 1716.4478 | 264.6154
02:30 | 0 | 6222.5186 | 894.3063 | 3582.3221 | 1745.8903 | 259.548
03:00 | 0 | 6204.3548 | 889.9967 | 3596.8131 | 1717.5449 | 261.8815
03:30 | 0 | 6150.096 | 938.6728 | 3473.4667 | 1737.9565 | 260.8445
04:00 | 0 | 6156.6989 | 943.8025 | 3474.8496 | 1738.0468 | 254.0695
04:30 | 0 | 6240.6698 | 901.6632 | 3586.4252 | 1752.5814 | 255.5249
05:00 | 0 | 6275.9237 | 952.452 | 3533.7477 | 1789.724 | 254.7336
05:30 | 0 | 6403.4256 | 929.4637 | 3688.7393 | 1785.2226 | 254.4802
06:00 | 0 | 6295.3944 | 934.7188 | 3550.6924 | 1809.9832 | 244.0336
06:30 | 0 | 6412.724 | 1004.8671 | 3549.8014 | 1858.0555 | 234.3946
07:00 | 0 | 6400.9921 | 971.5538 | 3625.4797 | 1803.9586 | 231.3358
07:30 | 0 | 6837.927 | 1039.375 | 4004.5895 | 1793.9625 | 227.9737
08:00 | 0 | 7010.0847 | 1083.6913 | 4131.4752 | 1794.9182 | 240.4699
08:30 | 0 | 7190.0277 | 1099.1153 | 4322.8384 | 1768.074 | 241.3838
09:00 | 0 | 7366.4902 | 1110.3454 | 4416.081 | 1840.0638 | 253.2831
09:30 | 0 | 7486.4713 | 1164.8539 | 4472.3055 | 1849.3119 | 258.173
10:00 | 0 | 7643.4923 | 1139.6662 | 4674.3251 | 1829.5009 | 258.8769
10:30 | 0 | 7725.905 | 1162.8713 | 4726.6861 | 1836.3476 | 264.5113
11:00 | 0 | 7810.0874 | 1182.8925 | 4804.2807 | 1822.9142 | 267.1844
11:30 | 0 | 7780.5137 | 1229.9872 | 4713.9244 | 1836.6021 | 268.4676
12:00 | 0 | 7767.196 | 1246.3651 | 4671.1888 | 1849.6421 | 268.3342
12:30 | 0 | 7872.5514 | 1198.4053 | 4842.9511 | 1831.195 | 260.6452
13:00 | 0 | 7715.6025 | 1183.9364 | 4748.1141 | 1783.552 | 254.1334
13:30 | 0 | 7704.8014 | 1188.9621 | 4686.5547 | 1829.2846 | 266.6431
14:00 | 0 | 7849.2397 | 1215.1112 | 4792.1307 | 1841.9978 | 257.2832
14:30 | 0 | 7855.9484 | 1204.7686 | 4806.4555 | 1844.7243 | 262.0029
15:00 | 0 | 7850.4045 | 1232.0184 | 4776.2165 | 1842.1696 | 262.7615
15:30 | 0 | 7887.2088 | 1215.046 | 4823.5043 | 1848.6585 | 258.2359
16:00 | 0 | 7796.9096 | 1207.2509 | 4760.5851 | 1829.0736 | 258.2748
16:30 | 0 | 7809.0366 | 1204.7209 | 4798.2739 | 1806.0418 | 260.8068
17:00 | 0 | 7659.7858 | 1240.8 | 4656.5083 | 1762.4775 | 253.9697
17:30 | 0 | 7622.1299 | 1213.9041 | 4624.6653 | 1783.5605 | 250.3366
18:00 | 0 | 7409.228 | 1139.2966 | 4466.5639 | 1803.3675 | 242.9287
18:30 | 0 | 7506.6103 | 1143.996 | 4511.7537 | 1850.8606 | 230.7358
19:00 | 0 | 7810.55 | 1247.1346 | 4686.9895 | 1876.4259 | 235.1913
19:30 | 0 | 7794.3702 | 1248.1185 | 4660.8302 | 1885.4215 | 233.3862
20:00 | 0 | 7842.9498 | 1253.9648 | 4685.405 | 1903.58 | 241.8878
20:30 | 0 | 7778.0727 | 1233.9868 | 4649.038 | 1895.0479 | 237.6157
21:00 | 0 | 7833.3381 | 1239.4232 | 4687.9961 | 1905.9188 | 252.4024
21:30 | 0 | 7785.0654 | 1267.2286 | 4615.2247 | 1902.6121 | 261.9992
22:00 | 0 | 7755.5974 | 1211.162 | 4652.3399 | 1892.0955 | 267.2972
22:30 | 0 | 7759.4567 | 1155.9216 | 4758.3846 | 1845.1505 | 282.0585
23:00 | 0 | 7411.7392 | 1126.3912 | 4440.2321 | 1845.1159 | 246.9985
23:30 | 0 | 7296.587 | 1074.1649 | 4420.4203 | 1802.0018 | 264.0152
00:00 | 0 | 6985.63 | 1047.9594 | 4153.5359 | 1784.1347 | 255.9016
MÁXIMO | 0 | 7887.2088 | 1267.2286 | 4842.9511 | 1905.9188 | 282.0585
MÍNIMO | 0 | 6150.096 | 889.8049 | 3473.4667 | 1716.4478 | 227.9737
PROMEDIO | 0 | 7236.443 | 1107.8854 | 4313.9927 | 1814.5648 | 254.3955
ENERGÍA | 0 | 173674.6318 | 26589.2506 | 103535.8254 | 43549.5558 | 6105.491
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 22 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 30.9925 | 11.147 | [5 empty] | 26.8355 | 14.3737 | 13.69 | 33.25 |  |  | 50.485 |  | 17.9227 |  | 0.5 |  | 98.0018 |  | 2.2965 |  |  | 15.61 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.3379 | 10.735 |  | 48.3373 | 121.156 | 25.654 | 0.81 | 121.889 |  | 34.165 | 33.0008 |  | 194.7553 | 36.3365 |  |  |  | 2.3 |  | 69.1267 |  | 20.6 |  |  |  | 18.0584 |  | 3.7738 |  | 6.325 | 37.767 | 1.29 | 140.852 |  | 4.8915 | 127.5352 | 12.9453 |  | 34.0677 | 3.8582 |  |  | 88.8703 | 25.0602 |  | 0.78 | 26.3011 | 410.1287 |  | 155.835 | 15.3199 |  |  | 18.0508 | 4.6046 |  |  | 16.645 | 283.33 |  | 39.512 |  | 20.918
01:00 |  |  | 28.6197 | 11.022 | [5 empty] | 26.7125 | 14.2732 | 12.88 | 32.976 |  |  | 50.079 |  | 13.6188 |  | 0.5 |  | 137.0197 |  | 2.2738 |  |  | 15.24 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.3343 | 10.819 |  | 51.8112 | 109.2636 | 25.9708 | 0.7 | 122.2585 |  | 35.3627 | 32.5789 |  | 195.2671 | 35.7183 |  |  |  | 2.3 |  | 70.0109 |  | 20.6 |  |  |  | 18.3217 |  | 3.8933 |  | 6.421 | 37.682 | 1.35 | 142.3722 |  | 4.2178 | 124.8314 | 13.2366 |  | 33.4179 | 3.9635 |  |  | 90.1724 | 25.02 |  | 0.75 | 25.5929 | 414.8803 |  | 157.4248 | 15.7989 |  |  | 18.2045 | 4.5846 |  |  | 16.2932 | 284.59 |  | 39.536 |  | 22.542
01:30 |  |  | 30.8528 | 11.977 | [5 empty] | 26.3577 | 14.2519 | 13.25 | 32.886 |  |  | 49.25 |  | 12.6065 |  | 0.5 |  | 145.2177 |  | 2.3005 |  |  | 16.44 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3113 | 11.189 |  | 52.2691 | 104.0758 | 26.5613 | 0.64 | 122.1149 |  | 35.194 | 32.6487 |  | 194.5461 | 35.3389 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0453 |  | 20.6 |  |  |  | 18.0929 |  | 3.8175 |  | 6.325 | 38.236 | 1.35 | 139.3886 |  | 5.1698 | 123.8297 | 12.9996 |  | 32.8795 | 4.0073 |  |  | 91.1972 | 25.0177 |  | 0.76 | 25.2049 | 409.542 |  | 153.2738 | 16.1561 |  |  | 17.7391 | 4.5899 |  |  | 16.0818 | 281.12 |  | 39.488 |  | 22.76
02:00 |  |  | 31.3005 | 12.437 | [5 empty] | 26.3426 | 13.5605 | 13.96 | 32.864 |  |  | 50.307 |  | 12.3306 |  | 0.5 |  | 136.3514 |  | 2.2626 |  |  | 16.37 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.2736 | 10.835 |  | 52.7877 | 104.8024 | 26.2979 | 0.44 | 121.8662 |  | 35.6361 | 33.5875 |  | 195.512 | 35.0686 |  |  |  | 2.2 |  | 70.1307 |  | 20.6 |  |  |  | 18.2274 |  | 3.8384 |  | 6.126 | 38.402 | 1.42 | 138.76 |  | 5.1001 | 121.8538 | 13.0722 |  | 33.1659 | 3.7307 |  |  | 91.0822 | 25.0269 |  | 0.79 | 26.3455 | 405.3318 |  | 151.3876 | 16.6936 |  |  | 17.9572 | 4.5582 |  |  | 16.1315 | 274.47 |  | 39.295 |  | 23.968
02:30 |  |  | 33.6279 | 12.538 | [5 empty] | 26.4497 | 13.7077 | 13.85 | 33.306 |  |  | 50.092 |  | 12.1726 |  | 0.5 |  | 123.8782 |  | 2.3502 |  |  | 16.29 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.2218 | 11.244 |  | 51.992 | 114.8787 | 26.636 | 0.41 | 122.5111 |  | 36.2904 | 33.7038 |  | 192.6203 | 36.19 |  |  |  | 1.5 |  | 69.8473 |  | 20.6 |  |  |  | 18.189 |  | 3.7762 |  | 6.352 | 38.034 | 1.05 | 138.291 |  | 4.9664 | 124.0908 | 12.4482 |  | 33.0068 | 3.872 |  |  | 92.011 | 24.9919 |  | 0.75 | 26.1675 | 412.7932 |  | 155.7703 | 16.0743 |  |  | 17.8195 | 4.404 |  |  | 16.0113 | 271.62 |  | 39.098 |  | 24.148
03:00 |  |  | 34.5665 | 11.821 | [5 empty] | 26.3821 | 13.6918 | 14.23 | 33.08 |  |  | 50.305 |  | 45.3314 |  | 0.5 |  | 67.779 |  | 2.2986 |  |  | 15.04 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.8159 | 11.152 |  | 52.3603 | 116.0208 | 26.422 | 0.67 | 118.5573 |  | 36.6195 | 33.8351 |  | 193.3262 | 36.3539 |  |  |  | 1.4 |  | 69.5024 |  | 20.6 |  |  |  | 18.1043 |  | 3.7637 |  | 6.523 | 37.369 | 1.14 | 134.8893 |  | 5.0456 | 126.2516 | 13.7554 |  | 32.1859 | 3.9659 |  |  | 92.1407 | 24.9991 |  | 0.76 | 26.4842 | 415.5334 |  | 153.4056 | 17.3978 |  |  | 17.7456 | 4.3696 |  |  | 15.5198 | 287.13 |  | 39.607 |  | 23.722
03:30 |  |  | 34.3379 | 12.719 | [5 empty] | 26.6365 | 13.5338 | 14.51 | 32.744 |  |  | 50.002 |  | 43.9912 |  | 0.5 |  | 115.6669 |  | 2.2676 |  |  | 14.55 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.0572 | 9.988 |  | 52.7545 | 116.084 | 26.6386 | 0.48 | 121.2474 |  | 37.4097 | 33.6649 |  | 194.3662 | 36.365 |  |  |  | 1.3 |  | 69.4829 |  | 20.6 |  |  |  | 17.8438 |  | 3.6913 |  | 6.323 | 36.481 | 1.02 | 136.0426 |  | 5.099 | 124.0431 | 13.0237 |  | 33.0591 | 4.0274 |  |  | 91.9024 | 25.0112 |  | 0.62 | 24.8539 | 414.7054 |  | 153.1238 | 17.8011 |  |  | 17.3552 | 4.5765 |  |  | 15.7793 | 285.89 |  | 39.071 |  | 24.029
04:00 |  |  | 35.1736 | 12.831 | [5 empty] | 26.6946 | 14.1169 | 13.75 | 32.714 |  |  | 50.194 |  | 44.0672 |  | 0.5 |  | 138.5491 |  | 2.2121 |  |  | 14.58 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.1905 | 10.637 |  | 52.1376 | 116.8265 | 26.853 | 0.18 | 119.7509 |  | 35.9845 | 32.3055 |  | 195.4236 | 35.8245 |  |  |  | 1.3 |  | 68.727 |  | 20.6 |  |  |  | 17.9817 |  | 3.8144 |  | 6.452 | 34.247 | 1.04 | 135.3809 |  | 4.9483 | 126.426 | 10.9768 |  | 33.0926 | 3.8866 |  |  | 92.3203 | 25.017 |  | 0.61 | 24.9693 | 416.4137 |  | 155.3774 | 17.2371 |  |  | 17.4526 | 4.6614 |  |  | 16.403 | 292.64 |  | 39.101 |  | 24.074
04:30 |  |  | 31.3146 | 12.56 | [5 empty] | 26.5996 | 15.369 | 13.83 | 32.852 |  |  | 50.122 |  | 26.9634 |  | 0.5 |  | 144.301 |  | 2.2014 |  |  | 14.93 |  |  | 3.5 |  |  |  | 5.2815 | 11.031 |  | 52.987 | 118.4103 | 26.6303 | 1.65 | 122.3404 |  | 36.6457 | 31.9297 |  | 195.4173 | 35.4993 |  |  |  | 1.54 |  | 68.823 |  | 20.6 |  |  |  | 18.0831 |  | 3.9545 |  | 6.321 | 31.889 | 1.03 | 138.6116 |  | 5.089 | 127.1612 | 11.8943 |  | 33.3903 | 3.9037 |  |  | 91.9557 | 25.0233 |  | 0.6 | 24.0606 | 418.6609 |  | 155.3898 | 17.1999 |  |  | 16.7569 | 4.6777 |  |  | 16.3816 | 293.62 |  | 39.229 |  | 24.793
05:00 |  |  | 30.9044 | 11.719 | [5 empty] | 26.7903 | 15.8744 | 13.41 | 33.222 |  |  | 49.907 |  | 51.704 |  | 0.5 |  | 124.9062 |  | 2.2343 |  |  | 15.97 |  |  | 4.4 |  |  |  | 5.0363 | 10.771 |  | 52.9498 | 120.1658 | 26.8195 | 2.1 | 122.6303 |  | 34.7531 | 30.8379 |  | 193.7458 | 34.4418 |  |  |  | 2 |  | 68.7144 |  | 20.6 |  |  |  | 18.2711 |  | 3.758 |  | 6.521 | 30.281 | 0.96 | 141.4283 |  | 4.913 | 129.5221 | 13.0937 |  | 33.5967 | 4.3754 |  |  | 91.7359 | 25.0329 |  | 0.64 | 23.9473 | 421.6221 |  | 154.768 | 17.5835 |  |  | 16.6104 | 4.7279 |  |  | 15.683 | 295.5 |  | 39.307 |  | 31.397
05:30 |  |  | 30.599 | 11.324 | [5 empty] | 26.8673 | 15.3025 | 13.53 | 33.302 |  |  | 50.186 |  | 49.9763 |  | 0.5 |  | 100.115 |  | 2.2922 |  |  | 16.15 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.0887 | 10.94 |  | 52.7467 | 120.5391 | 27.0368 | 1.93 | 121.4607 |  | 34.4963 | 31.6593 |  | 195.2664 | 34.8132 |  |  |  | 2.4 |  | 68.4177 |  | 20.6 |  |  |  | 18.1669 |  | 3.8412 |  | 6.542 | 25.778 | 1 | 141.5321 |  | 4.9513 | 126.4469 | 12.7339 |  | 33.0289 | 3.8589 |  |  | 91.848 | 25.0226 |  | 0.6 | 24.1009 | 420.2663 |  | 152.5148 | 17.5611 |  |  | 16.7564 | 4.7828 |  |  | 14.242 | 293.67 |  | 39.37 |  | 38.953
06:00 |  |  | 31.0796 | 10.356 | [5 empty] | 27.1996 | 14.5122 | 14.53 | 33.126 |  |  | 49.91 |  | 45.3442 |  | 0.5 |  | 105.3955 |  | 2.3588 |  |  | 16.57 |  |  | 4.3 |  |  |  | 5.1021 | 10.381 |  | 53.0165 | 119.115 | 21.4919 | 1.54 | 122.5495 |  | 32.6649 | 31.5039 |  | 195.3252 | 33.6348 |  |  |  | 2.3 |  | 68.3045 |  | 20.6 |  |  |  | 18.2629 |  | 3.9238 |  | 6.521 | 23.783 | 0.93 | 137.7913 |  | 4.8381 | 125.4475 | 12.3699 |  | 32.111 | 3.6509 |  |  | 91.5109 | 24.8707 |  | 0.61 | 23.0362 | 417.4828 |  | 148.6832 | 17.6016 |  |  | 16.5067 | 4.4769 |  |  | 13.9408 | 294.96 |  | 39.571 |  | 34.884
06:30 |  |  | 34.787 | 9.742 | [5 empty] | 26.5514 | 13.7977 | 14.58 | 32.428 |  |  | 49.168 |  | 35.6244 |  | 0.5 |  | 101.9331 |  | 2.3009 |  |  | 16.73 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.0694 | 9.782 |  | 50.9139 | 114.6412 | 21.0504 | 0.55 | 123.4416 |  | 31.9913 | 31.4152 |  | 194.8735 | 32.9871 |  |  |  | 2.1 |  | 67.9319 |  | 20.6 |  |  |  | 18.0817 |  | 3.8857 |  | 6.325 | 23.356 | 0.96 | 138.64 |  | 4.7908 | 122.5195 | 11.8276 |  | 29.9302 | 3.6076 |  |  | 90.5847 | 24.8583 |  | 0.64 | 22.277 | 418.4517 |  | 146.6801 | 17.4226 |  |  | 14.9197 | 4.3107 |  |  | 12.692 | 293.89 |  | 38.656 |  | 30.469
07:00 |  |  | 30.3451 | 9.894 | [5 empty] | 27.1431 | 10.9493 | 14.34 | 31.426 |  |  | 49.259 |  | 37.0926 |  | 0.5 |  | 128.7092 |  | 2.231 |  |  | 16.45 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.9555 | 9.864 |  | 45.5976 | 115.4896 | 21.7433 | 0.91 | 119.435 |  | 28.9703 | 32.2271 |  | 194.1932 | 32.2418 |  |  |  | 2 |  | 67.7236 |  | 21 |  |  |  | 17.894 |  | 3.9975 |  | 6.421 | 23.595 | 0.9 | 140.1809 |  | 4.7316 | 119.1111 | 11.7937 |  | 29.2338 | 3.8025 |  |  | 90.4308 | 24.6818 |  | 0.61 | 22.1122 | 417.3999 |  | 145.8089 | 16.7705 |  |  | 14.3461 | 4.244 |  |  | 12.5191 | 284.76 |  | 38.903 |  | 26.971
07:30 |  |  | 30.4232 | 11.149 | [5 empty] | 27.0457 | 10.6452 | 14.38 | 31.058 |  |  | 49.326 |  | 42.3297 |  | 0.5 |  | 122.1927 |  | 2.4138 |  |  | 16.57 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.7632 | 10.183 |  | 49.4482 | 119.8573 | 25.8059 | 0.73 | 119.2121 |  | 30.0395 | 33.739 |  | 192.7944 | 32.6398 |  |  |  | 1.3 |  | 67.3893 |  | 21 |  |  |  | 17.4328 |  | 3.8619 |  | 6.325 | 23.52 | 1.09 | 139.193 |  | 4.9207 | 123.5719 | 11.9449 |  | 30.483 | 3.7307 |  |  | 89.7236 | 10.5758 |  | 0.6 | 21.8711 | 416.3775 |  | 138.5964 | 16.92 |  |  | 14.6731 | 4.2732 |  |  | 12.4198 | 275.15 |  | 34.266 |  | 23.039
08:00 |  |  | 30.7818 | 11.04 | [5 empty] | 26.7121 | 10.5045 | 13.52 | 30.648 |  |  | 49.519 |  | 43.7926 |  | 0.7 |  | 137.7779 |  | 2.4796 |  |  | 16.85 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.832 | 10.636 |  | 50.6602 | 119.9419 | 26.5069 | 0.73 | 120.2011 |  | 30.3154 | 33.3561 |  | 191.5626 | 32.0797 |  |  |  | 1.3 |  | 67.5149 |  | 21 |  |  |  | 17.6392 |  | 3.8596 |  | 6.126 | 23.55 | 1.01 | 139.4199 |  | 4.9797 | 125.9845 | 12.5245 |  | 31.1729 | 3.7307 |  |  | 90.1949 | 7.7592 |  | 0.59 | 21.9779 | 405.2712 |  | 142.6062 | 16.9835 |  |  | 14.5417 | 4.3953 |  |  | 12.661 | 273.55 |  | 39.543 |  | 16.108
08:30 |  |  | 30.9413 | 12.632 | [5 empty] | 26.2844 | 10.5283 | 14.82 | 30.476 |  |  | 49.167 |  | 34.4861 |  | 0.7 |  | 116.827 |  | 2.5124 |  |  | 17.03 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.1929 | 10.797 |  | 51.4645 | 119.5836 | 26.2654 | 0.72 | 127.5614 |  | 31.2535 | 33.2956 |  | 192.4805 | 32.6793 |  |  |  | 1.4 |  | 67.3599 |  | 21 |  |  |  | 17.9252 |  | 3.8801 |  | 6.352 | 23.476 | 1.17 | 139.6717 |  | 5.1357 | 126.8024 | 12.1783 |  | 31.6533 | 3.872 |  |  | 89.6558 | 7.7351 |  | 0.58 | 22.04 | 403.3783 |  | 152.1386 | 16.784 |  |  | 14.7465 | 4.3536 |  |  | 13.8339 | 278.16 |  | 40.189 |  | 15.172
09:00 |  |  | 30.8624 | 11.658 | [5 empty] | 27.3656 | 11.1051 | 14.86 | 30.528 |  |  | 49.809 |  | 41.287 |  | 0.7 |  | 97.5871 |  | 2.579 |  |  | 17.52 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.6838 | 11.473 |  | 50.2714 | 119.1154 | 26.9244 | 0.63 | 122.7554 |  | 32.2554 | 33.617 |  | 190.1004 | 32.662 |  |  |  | 1.4 |  | 66.694 |  | 21 |  |  |  | 17.9646 |  | 3.7281 |  | 6.523 | 23.691 | 1.08 | 140.5996 |  | 5.085 | 126.1076 | 11.517 |  | 32.5784 | 3.9659 |  |  | 87.2956 | 7.9099 |  | 0.61 | 23.2109 | 401.1187 |  | 150.4365 | 17.1133 |  |  | 15.3196 | 4.322 |  |  | 14.7882 | 284.76 |  | 40.605 |  | 12.051
09:30 |  |  | 31.8418 | 12.068 | [5 empty] | 27.3603 | 11.0599 | 14.86 | 28.324 |  |  | 49.347 |  | 45.2218 |  | 0.7 |  | 108.2718 |  | 2.5364 |  |  | 17.34 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.0358 | 11.722 |  | 52.0576 | 120.4863 | 27.5203 | 0.44 | 132.2731 |  | 32.6087 | 34.0595 |  | 188.714 | 32.1578 |  |  |  | 1.3 |  | 67.5749 |  | 21 |  |  |  | 17.6579 |  | 3.7595 |  | 6.323 | 23.613 | 1.09 | 139.5034 |  | 5.1879 | 126.6808 | 11.538 |  | 34.116 | 4.0274 |  |  | 87.9737 | 7.8624 |  | 0.57 | 24.0187 | 397.3411 |  | 154.4428 | 16.351 |  |  | 16.0109 | 4.4311 |  |  | 14.946 | 286.46 |  | 40.85 |  | 12.972
10:00 |  |  | 29.116 | 11.886 | [5 empty] | 27.3209 | 11.01 | 14.83 | 23.974 |  |  | 49.538 |  | 41.7756 |  | 0.7 |  | 135.076 |  | 2.507 |  |  | 17.38 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.1829 | 11.669 |  | 53.262 | 123.4962 | 26.8581 | 0.24 | 145.5333 |  | 34.9648 | 33.6665 |  | 190.4589 | 34.0672 |  |  |  | 1.6 |  | 68.0315 |  | 21 |  |  |  | 17.8927 |  | 3.8514 |  | 6.452 | 15.618 | 1.09 | 139.5416 |  | 4.9386 | 127.6114 | 11.0826 |  | 34.6122 | 3.8866 |  |  | 87.4175 | 7.708 |  | 0.58 | 24.1179 | 394.1168 |  | 154.1233 | 16.1443 |  |  | 16.3902 | 4.4112 |  |  | 15.0917 | 288.93 |  | 40.453 |  | 10.161
10:30 |  |  | 25.2486 | 12.903 | [5 empty] | 26.929 | 10.8073 | 14.83 | 24.466 |  |  | 49.691 |  | 28.5613 |  | 0.7 |  | 141.9538 |  | 2.6349 |  |  | 17.24 |  |  | 6.8 |  |  |  | 4.0119 | 11.991 |  | 52.1198 | 118.882 | 27.7009 | 0.58 | 156.7827 |  | 33.6587 | 33.7021 |  | 192.2683 | 34.9938 |  |  |  | 2.4 |  | 68.0466 |  | 21 |  |  |  | 17.7665 |  | 3.9105 |  | 6.321 | 12.011 | 1.25 | 141.1341 |  | 5.1157 | 127.1315 | 11.3963 |  | 33.8274 | 3.7307 |  |  | 88.3336 | 4.0614 |  | 0.58 | 24.4989 | 378.129 |  | 155.3284 | 16.1098 |  |  | 16.8287 | 4.5127 |  |  | 15.5866 | 288.09 |  | 40.825 |  | 13.202
11:00 |  |  | 25.3042 | 13.153 | [5 empty] | 27.3524 | 10.7191 | 14.53 | 24.354 |  |  | 50.231 |  | 43.7821 |  | 0.7 |  | 125.3486 |  | 2.6266 |  |  | 17.45 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.3254 | 12.554 |  | 52.3906 | 117.6222 | 27.8447 | 1 | 161.5536 |  | 33.9725 | 33.7837 |  | 192.3038 | 35.0076 |  |  |  | 2 |  | 68.6511 |  | 21 |  |  |  | 17.6102 |  | 3.9526 |  | 6.521 | 17.374 | 1.34 | 143.1733 |  | 5.1392 | 126.3777 | 12.7527 |  | 34.3443 | 3.872 |  |  | 87.844 | 1.9239 |  | 0.57 | 24.9597 | 376.0884 |  | 155.363 | 17.2166 |  |  | 16.6226 | 4.4944 |  |  | 16.3414 | 287.75 |  | 40.166 |  | 12.853
11:30 |  |  | 25.7413 | 12.099 | [5 empty] | 27.3784 | 10.9285 | 14.69 | 24.622 |  |  | 50 |  | 41.7147 |  | 0.7 |  | 31.3365 |  | 2.7208 |  |  | 17.53 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.6142 | 12.008 |  | 52.5061 | 118.2658 | 27.0908 | 0.9 | 160.0287 |  | 34.1192 | 32.8708 |  | 190.3105 | 34.5029 |  |  |  | 2.2 |  | 68.8951 |  | 21 |  |  |  | 17.9359 |  | 3.8841 |  | 6.542 | 21.042 | 1.18 | 142.5037 |  | 5.2302 | 127.2963 | 12.8896 |  | 34.9267 | 3.9659 |  |  | 87.1074 | 5.8073 |  | 0.55 | 25.4008 | 382.1953 |  | 153.7834 | 16.7504 |  |  | 16.6695 | 4.6843 |  |  | 16.6476 | 287.39 |  | 40.369 |  | 5.584
12:00 |  |  | 26.1685 | 11.895 | [5 empty] | 27.5351 | 10.9281 | 14.11 | 24.156 |  |  | 49.787 |  | 46.4069 |  | 0.7 |  | 31.2379 |  | 2.7105 |  |  | 17.38 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.5948 | 12.226 |  | 52.2725 | 118.7853 | 27.2022 | 0.73 | 158.5348 |  | 33.5788 | 33.4256 |  | 190.5057 | 34.956 |  |  |  | 2.3 |  | 69.3772 |  | 21 |  |  |  | 17.6757 |  | 3.9161 |  | 6.521 | 22.113 | 1.18 | 145.9307 |  | 5.0003 | 126.211 | 12.1607 |  | 34.2303 | 3.9659 |  |  | 86.8758 | 6.5717 |  | 0.59 | 25.3106 | 388.1117 |  | 148.268 | 16.6161 |  |  | 17.3086 | 4.6939 |  |  | 15.7986 | 285.18 |  | 40.274 |  | 3.039
12:30 |  |  | 28.0061 | 11.151 | [5 empty] | 27.416 | 10.8191 | 14.17 | 26.306 |  |  | 49.623 |  | 37.5432 |  | 0.7 |  | 121.3815 |  | 2.8164 |  |  | 17.31 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.6325 | 12.498 |  | 51.8785 | 116.8181 | 25.6087 | 0.78 | 155.357 |  | 33.0874 | 33.3565 |  | 190.3777 | 35.301 |  |  |  | 2.1 |  | 69.0868 |  | 21 |  |  |  | 17.5652 |  | 3.829 |  | 6.325 | 21.928 | 1.03 | 146.3633 |  | 4.988 | 126.2316 | 11.4129 |  | 32.8617 | 3.872 |  |  | 86.9091 | 6.5582 |  | 0.59 | 24.9681 | 388.9548 |  | 149.5381 | 17.2226 |  |  | 16.926 | 4.4007 |  |  | 15.4387 | 283.79 |  | 39.38 |  | 0.165
13:00 |  |  | 28.316 | 11.874 | [5 empty] | 27.3161 | 12.8021 | 14.2 | 30.454 |  |  | 49.705 |  | 21.8663 |  | 0.7 |  | 104.0507 |  | 3.019 |  |  | 17.38 |  |  | 6.8 |  |  |  | 4.6611 | 12.807 |  | 47.9717 | 115.2404 | 26.021 | 0.64 | 154.6422 |  | 32.9718 | 33.0801 |  | 193.3546 | 35.317 |  |  |  | 1.3 |  | 68.9274 |  | 21 |  |  |  | 17.7804 |  | 3.9969 |  | 6.421 | 22.376 | 1.25 | 143.299 |  | 4.9697 | 127.45 | 10.6052 |  | 31.2537 | 4.0073 |  |  | 87.562 | 6.4721 |  | 0.58 | 25.1822 | 393.9753 |  | 148.5584 | 17.3915 |  |  | 17.3889 | 4.3699 |  |  | 15.2629 | 282.55 |  | 39.215 |  | 0.108
13:30 |  |  | 28.118 | 12.41 | [5 empty] | 27.38 | 14.5038 | 13.99 | 30.56 |  |  | 49.901 |  | 42.9306 |  | 0.7 |  | 82.6063 |  | 3.0674 |  |  | 17.18 |  |  | 7.5 |  |  |  | 5.4663 | 12.89 |  | 50.4519 | 115.6244 | 25.8999 | 0.45 | 156.083 |  | 33.5353 | 33.1269 |  | 194.2311 | 34.6329 |  |  |  | 1.3 |  | 69.2383 |  | 21 |  |  |  | 17.9998 |  | 4.1157 |  | 6.325 | 22.741 | 1.25 | 144.2221 |  | 5.1878 | 126.4602 | 10.351 |  | 31.8663 | 3.7307 |  |  | 88.8751 | 6.4996 |  | 0.62 | 24.2714 | 398.2584 |  | 152.0298 | 17.3058 |  |  | 17.1897 | 4.479 |  |  | 15.5287 | 269.06 |  | 40.512 |  | 0.121
14:00 |  |  | 28.3637 | 12.567 | [5 empty] | 27.4345 | 15.3155 | 14.16 | 30.858 |  |  | 50.083 |  | 40.6646 |  | 0.7 |  | 146.2624 |  | 3.1903 |  |  | 16.74 |  |  | 3 |  |  |  | 5.7647 | 12.83 |  | 49.9872 | 115.3687 | 26.525 | 0.73 | 156.8059 |  | 34.2841 | 33.4973 |  | 194.6771 | 34.8085 |  |  |  | 1.2 |  | 69.3402 |  | 21 |  |  |  | 18.2425 |  | 4.1517 |  | 6.126 | 29.003 | 1.27 | 144.5298 |  | 5.3492 | 127.5611 | 10.8016 |  | 32.9945 | 3.872 |  |  | 88.7672 | 6.5312 |  | 0.65 | 24.4391 | 389.5652 |  | 151.7715 | 17.4039 |  |  | 17.0736 | 4.3585 |  |  | 16.5027 | 280.71 |  | 39.084 |  | 0.102
14:30 |  |  | 27.9175 | 12.635 | [5 empty] | 28.1384 | 15.2718 | 14.44 | 31.328 |  |  | 49.836 |  | 29.6942 |  | 0.7 |  | 127.8336 |  | 3.2822 |  |  | 16.29 |  |  | 4.4 |  |  |  | 5.7565 | 12.615 |  | 49.2631 | 115.7398 | 27.1058 | 0.86 | 156.2752 |  | 34.362 | 33.4018 |  | 193.9037 | 36.1218 |  |  |  | 1.2 |  | 68.6288 |  | 21 |  |  |  | 18.225 |  | 4.0205 |  | 6.352 | 34.146 | 1.26 | 144.1755 |  | 5.5884 | 125.5306 | 11.7743 |  | 33.4296 | 3.9659 |  |  | 88.5826 | 8.2093 |  | 0.63 | 24.5887 | 393.9956 |  | 154.2687 | 16.8796 |  |  | 16.7918 | 4.549 |  |  | 16.6332 | 282.46 |  | 39.37 |  | 0.105
15:00 |  |  | 27.7775 | 12.793 | [5 empty] | 28.1047 | 15.3107 | 14.25 | 31.456 |  |  | 49.599 |  | 44.1585 |  | 0.7 |  | 90.0724 |  | 3.2703 |  |  | 14.95 |  |  | 5.2 |  |  |  | 6.22 | 12.826 |  | 48.4351 | 118.3465 | 27.2719 | 0.97 | 156.6301 |  | 34.5198 | 33.8666 |  | 193.8669 | 36.1605 |  |  |  | 2.1 |  | 68.7997 |  | 21.6 |  |  |  | 18.5793 |  | 4.144 |  | 6.523 | 34.789 | 1.29 | 145.0793 |  | 5.5605 | 126.0393 | 12.7534 |  | 32.8825 | 4.0274 |  |  | 89.3329 | 20.413 |  | 0.63 | 24.7109 | 383.7741 |  | 152.9999 | 16.6561 |  |  | 17.2118 | 4.7865 |  |  | 16.5704 | 284.98 |  | 39.072 |  | 0.18
15:30 |  |  | 27.6326 | 13.821 | [5 empty] | 27.9061 | 14.6302 | 13.87 | 31.686 |  |  | 50.806 |  | 32.7107 |  | 0.7 |  | 128.8182 |  | 3.1879 |  |  | 14.47 |  |  | 5.1 |  |  |  | 6.1652 | 12.186 |  | 48.9161 | 118.9858 | 26.0486 | 0.6 | 159.3375 |  | 34.4369 | 33.3202 |  | 193.9996 | 35.795 |  |  |  | 2.4 |  | 68.7471 |  | 21.6 |  |  |  | 18.4349 |  | 4.0604 |  | 6.323 | 34.968 | 1.3 | 144.7691 |  | 5.6212 | 125.7943 | 13.3492 |  | 31.5859 | 3.8866 |  |  | 88.9393 | 19.1158 |  | 0.59 | 25.2966 | 363.0278 |  | 151.7183 | 16.5437 |  |  | 16.7743 | 4.7194 |  |  | 16.3976 | 285.12 |  | 37.253 |  | 0.451
16:00 |  |  | 28.1969 | 13.121 | [5 empty] | 27.7747 | 14.6126 | 13.49 | 31.85 |  |  | 51.128 |  | 40.5822 |  | 0.7 |  | 39.5322 |  | 3.1831 |  |  | 14.58 |  |  | 2.3 |  |  |  | 6.4606 | 12.944 |  | 47.6782 | 117.7464 | 27.062 | 0.23 | 159.5286 |  | 35.2893 | 32.055 |  | 194.0075 | 35.7831 |  |  |  | 2.3 |  | 69.5487 |  | 21.6 |  |  |  | 18.2471 |  | 4.0011 |  | 6.452 | 34.272 | 1.35 | 148.1274 |  | 5.5608 | 125.6288 | 12.674 |  | 31.6925 | 3.9037 |  |  | 88.0933 | 18.9817 |  | 0.59 | 24.8012 | 357.6223 |  | 150.9623 | 16.1136 |  |  | 16.6373 | 4.7654 |  |  | 16.7036 | 283.58 |  | 34.621 |  | 2.22
16:30 |  |  | 28.9281 | 13.226 | [5 empty] | 27.758 | 14.4764 | 14.38 | 31.992 |  |  | 50.44 |  | 39.6666 |  | 0.7 |  | 40.6495 |  | 3.2101 |  |  | 13.99 |  |  | 1.3 |  |  |  | 6.2239 | 13.16 |  | 43.9047 | 118.369 | 27.0861 | 0.37 | 160.4496 |  | 35.2119 | 31.7153 |  | 192.6808 | 35.1314 |  |  |  | 2.2 |  | 70.3662 |  | 21.6 |  |  |  | 18.5371 |  | 4.06 |  | 6.321 | 34.591 | 1.29 | 148.6666 |  | 5.4569 | 125.1237 | 12.1152 |  | 33.4524 | 4.3754 |  |  | 87.7315 | 19.0553 |  | 0.57 | 25.1116 | 352.2305 |  | 155.4407 | 16.8122 |  |  | 18.8827 | 4.6854 |  |  | 16.3238 | 285.18 |  | 34.269 |  | 5.929
17:00 |  |  | 30.3223 | 13.269 | [5 empty] | 27.7469 | 13.7866 | 14.66 | 32.332 |  |  | 50.433 |  | 54.4001 |  | 0.7 |  | 35.1199 |  | 3.3713 |  |  | 14.35 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.8656 | 13.078 |  | 44.3877 | 118.2726 | 26.7549 | 0.4 | 162.0083 |  | 34.8405 | 31.5731 |  | 192.3324 | 35.3661 |  |  |  | 1.7 |  | 70.138 |  | 21.6 |  |  |  | 18.3265 |  | 3.8222 |  | 6.521 | 38.091 | 1.3 | 147.1043 |  | 5.0887 | 124.3655 | 12.2848 |  | 32.8481 | 3.8589 |  |  | 87.6311 | 19.0299 |  | 0.6 | 23.6808 | 354.1567 |  | 150.9306 | 16.6856 |  |  | 18.6753 | 4.7102 |  |  | 15.8076 | 284.21 |  | 34.568 |  | 10.247
17:30 |  |  | 22.598 | 11.296 | [5 empty] | 27.7064 | 14.8926 | 14.9 | 32.222 |  |  | 50.578 |  | 52.7095 |  | 0.7 |  | 34.6987 |  | 3.2582 |  |  | 15.65 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3595 | 12.356 |  | 45.1215 | 118.3742 | 26.5067 | 0.41 | 163.1138 |  | 32.7489 | 31.95 |  | 194.92 | 34.9086 |  |  |  | 1.6 |  | 68.7985 |  | 21.6 |  |  |  | 18.5678 |  | 3.8319 |  | 6.542 | 36.392 | 1.32 | 148.7303 |  | 5.1359 | 125.7382 | 12.0904 |  | 31.3357 | 3.6509 |  |  | 88.4192 | 19.0344 |  | 0.53 | 23.48 | 351.8768 |  | 152.2578 | 16.9407 |  |  | 18.9986 | 4.7406 |  |  | 14.1529 | 285.57 |  | 34.42 |  | 14.834
18:00 |  |  | 15.3894 | 11.123 | [5 empty] | 27.7117 | 15.3729 | 14.8 | 32.67 |  |  | 50.494 |  | 48.2945 |  | 0.7 |  | 34.1012 |  | 3.2571 |  |  | 16.25 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 11.165 |  | 41.4318 | 118.4563 | 21.4378 | 0.46 | 162.7821 |  | 32.3136 | 29.3869 |  | 185.2411 | 33.7827 |  |  |  | 1.6 |  | 56.1312 |  | 21.6 |  |  |  | 18.8027 |  | 3.7457 |  | 6.521 | 12.758 | 1.34 | 150.1042 |  | 5 | 127.2245 | 12.0215 |  | 31.2164 | 3.6076 |  |  | 88.8231 | 19.0086 |  | 0.62 | 21.498 | 356.5677 |  | 156.2328 | 17.1974 |  |  | 19.3119 | 4.7878 |  |  | 12.6888 | 282.85 |  | 28.307 |  | 14.709
18:30 |  |  | 13.5636 | 10.125 | [5 empty] | 28.1723 | 15.5326 | 14.84 | 33.2 |  |  | 51.367 |  | 18.6583 |  | 0.7 |  | 30.1776 |  | 1.9826 |  |  | 16.43 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2691 | 8.72 |  | 40.5933 | 111.8244 | 21.31 | 0.11 | 162.7833 |  | 31.1162 | 28.3971 |  | 156.9566 | 33.4038 |  |  |  | 1.6 |  | 54.6446 |  | 21.6 |  |  |  | 18.6216 |  | 3.663 |  | 6.325 | 4.893 | 1.26 | 148.3803 |  | 4.9485 | 127.0253 | 11.5624 |  | 28.3144 | 3.8025 |  |  | 90.0135 | 3.186 |  | 0.68 | 21.4443 | 365.2406 |  | 154.4903 | 17.0894 |  |  | 19.3131 | 4.5804 |  |  | 12.3046 | 287.46 |  | 26.359 |  | 12.63
19:00 |  |  | 15.5611 | 9.767 | [5 empty] | 29.1025 | 14.333 | 14.54 | 32.786 |  |  | 51.871 |  | 16.0127 |  | 0.7 |  | 32.0049 |  | 1.5842 |  |  | 16.33 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2895 | 8.57 |  | 34.94 | 111.3718 | 21.5497 | 0.35 | 159.8347 |  | 27.3417 | 28.8783 |  | 129.717 | 32.8834 |  |  |  | 1.7 |  | 33.0303 |  | 21.6 |  |  |  | 18.3158 |  | 3.7367 |  | 6.421 | 5.322 | 1.31 | 148.6024 |  | 4.875 | 125.1934 | 10.5366 |  | 28.7584 | 3.7407 |  |  | 90.0641 | 2.9321 |  | 0.67 | 21.5669 | 363.1962 |  | 156.6512 | 16.7067 |  |  | 18.6316 | 4.4632 |  |  | 11.5787 | 284.06 |  | 26.185 |  | 12.992
19:30 |  |  | 15.1165 | 10.284 | [5 empty] | 28.9299 | 13.8185 | 14.85 | 32.62 |  |  | 51.917 |  | 7.5801 |  | 0.7 |  | 31.6959 |  | 1.6583 |  |  | 16.55 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 9.14 |  | 39.346 | 115.9144 | 27.1149 | 0.46 | 154.9673 |  | 27.8248 | 28.8419 |  | 129.8856 | 33.0709 |  |  |  | 1.8 |  | 33.0073 |  | 21.6 |  |  |  | 18.2075 |  | 3.7181 |  | 6.325 | 4.982 | 1.25 | 146.8354 |  | 4.8953 | 127.0714 | 10.1873 |  | 30.6438 | 3.74 |  |  | 89.0237 | 2.9368 |  | 0.69 | 22.1384 | 365.5296 |  | 146.6826 | 17.2265 |  |  | 17.6009 | 4.5221 |  |  | 12.2181 | 278.94 |  | 23.108 |  | 13.274
20:00 |  |  | 15.2661 | 10.818 | [5 empty] | 29.2537 | 10.8884 | 14.47 | 33.084 |  |  | 51.805 |  | 7.415 |  | 0.5 |  | 31.0029 |  | 1.8182 |  |  | 16.6 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 9.314 |  | 47.2661 | 117.5478 | 27.4388 | 0.37 | 154.8406 |  | 28.992 | 29.3878 |  | 129.6229 | 33.2811 |  |  |  | 1.4 |  | 33.1586 |  | 21.6 |  |  |  | 18.403 |  | 3.6759 |  | 6.126 | 4.978 | 1.26 | 146.412 |  | 4.8463 | 130.1218 | 10.3372 |  | 32.2556 | 3.6949 |  |  | 89.0011 | 2.9396 |  | 0.67 | 22.2533 | 375.2355 |  | 157.6179 | 17.3146 |  |  | 18.3424 | 4.6338 |  |  | 12.7685 | 275.17 |  | 22.973 |  | 13.017
20:30 |  |  | 14.8954 | 12.834 | [5 empty] | 28.9936 | 10.6777 | 13.83 | 33.926 |  |  | 51.716 |  | 9.6877 |  | 0.5 |  | 32.1979 |  | 1.9748 |  |  | 16.26 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 9.178 |  | 47.5736 | 117.8314 | 27.0017 | 0.84 | 160.4686 |  | 33.1332 | 28.6456 |  | 129.7476 | 34.0158 |  |  |  | 1.4 |  | 33.3428 |  | 21.6 |  |  |  | 18.3668 |  | 3.5925 |  | 6.352 | 5.137 | 1.3 | 145.0766 |  | 4.9905 | 127.3864 | 11.278 |  | 33.1587 | 4.0014 |  |  | 89.7732 | 2.9668 |  | 0.68 | 22.0853 | 374.3868 |  | 158.8338 | 17.3671 |  |  | 18.6368 | 4.6085 |  |  | 13.4373 | 279.82 |  | 24.751 |  | 13.096
21:00 |  |  | 15.543 | 12.611 | [5 empty] | 28.9435 | 10.9663 | 14.08 | 33.408 |  |  | 51.803 |  | 10.174 |  | 0.5 |  | 32.285 |  | 2.0193 |  |  | 16.64 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.074 | 9.351 |  | 47.6696 | 117.4314 | 27.7852 | 0.87 | 162.6484 |  | 33.1668 | 28.6523 |  | 129.953 | 33.5719 |  |  |  | 1.4 |  | 32.7197 |  | 21.6 |  |  |  | 17.2823 |  | 5.4104 |  | 6.523 | 5.238 | 1.26 | 143.3583 |  | 5.0547 | 128.6174 | 11.9125 |  | 33.4332 | 4.0848 |  |  | 89.9219 | 3.0454 |  | 0.68 | 23.7812 | 388.0797 |  | 156.7942 | 16.7912 |  |  | 18.0509 | 4.5718 |  |  | 14.2056 | 288.39 |  | 25.685 |  | 17.775
21:30 |  |  | 17.7119 | 12.631 | [5 empty] | 28.5973 | 11.1001 | 14.7 | 33.756 |  |  | 52.128 |  | 45.0526 |  | 0.5 |  | 32.7349 |  | 2.9989 |  |  | 17.39 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.2365 | 13.075 |  | 48.474 | 117.3911 | 27.495 | 0.94 | 162.1692 |  | 33.2648 | 29.1564 |  | 129.8082 | 35.5298 |  |  |  | 1.5 |  | 33.9492 |  | 21.6 |  |  |  | 18.237 |  | 5.4398 |  | 6.323 | 5.389 | 1.2 | 144.6474 |  | 4.9699 | 127.5313 | 13.23 |  | 34.4342 | 4.1258 |  |  | 90.8028 | 3.3833 |  | 0.64 | 24.3243 | 394.2544 |  | 159.1687 | 17.1838 |  |  | 18.2538 | 4.8945 |  |  | 14.5589 | 285.55 |  | 29.419 |  | 20.585
22:00 |  |  | 23.305 | 12.287 | [5 empty] | 28.1027 | 11.0528 | 14.54 | 32.624 |  |  | 51.608 |  | 29.5864 |  | 0.5 |  | 34.6124 |  | 3.2545 |  |  | 17.17 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.2329 | 13.373 |  | 48.9065 | 118.6429 | 27.074 | 1.03 | 163.2204 |  | 33.7187 | 29.6137 |  | 160.5047 | 35.4797 |  |  |  | 1.5 |  | 55.0988 |  | 21.6 |  |  |  | 18.2677 |  | 5.3598 |  | 6.452 | 5.383 | 1.18 | 146.3361 |  | 5.0896 | 123.9215 | 13.668 |  | 34.4845 | 3.9547 |  |  | 90.6306 | 11.0412 |  | 0.63 | 24.2004 | 398.8707 |  | 155.9099 | 17.5178 |  |  | 19.266 | 4.8571 |  |  | 14.4777 | 281.72 |  | 35.772 |  | 21.769
22:30 |  |  | 23.8746 | 12.245 | [5 empty] | 27.8261 | 10.9427 | 14.52 | 32.886 |  |  | 51.534 |  | 35.0197 |  | 0.5 |  | 126.4896 |  | 3.3032 |  |  | 17.47 |  |  | 5.7 |  |  |  | 4.8773 | 13.902 |  | 49.1949 | 118.1384 | 27.2313 | 1.15 | 164.134 |  | 33.9812 | 29.7021 |  | 193.7578 | 35.9664 |  |  |  | 1.3 |  | 69.5618 |  | 21.6 |  |  |  | 18.4561 |  | 5.3856 |  | 6.321 | 28.113 | 1.14 | 147.2513 |  | 4.9272 | 125.5148 | 14.2533 |  | 34.7439 | 3.9615 |  |  | 89.1686 | 19.2731 |  | 0.63 | 25.4477 | 378.5771 |  | 153.9206 | 17.5022 |  |  | 19.8391 | 4.8787 |  |  | 15.2417 | 281.85 |  | 35.577 |  | 25.875
23:00 |  |  | 26.5213 | 12.55 | [5 empty] | 27.4827 | 10.9145 | 13.85 | 32.99 |  |  | 51.664 |  | 47.2921 |  | 0.5 |  | 126.7544 |  | 3.2144 |  |  | 16.91 |  |  | 7.2 |  |  |  | 4.4261 | 13.262 |  | 47.9903 | 117.7597 | 27.3008 | 1.26 | 161.8624 |  | 34.3767 | 29.5157 |  | 193.9589 | 36.3413 |  |  |  | 1.3 |  | 71.1401 |  | 21.6 |  |  |  | 18.4805 |  | 5.3595 |  | 6.521 | 34.457 | 1.18 | 147.0912 |  | 5.0204 | 125.2374 | 14.7368 |  | 35.0307 | 3.9546 |  |  | 89.6565 | 19.1167 |  | 0.61 | 26.2782 | 395.3144 |  | 158.1623 | 16.4977 |  |  | 19.896 | 4.8073 |  |  | 16.0714 | 288.05 |  | 35.314 |  | 29.916
23:30 |  |  | 30.8518 | 13.157 | [5 empty] | 27.0898 | 11.5206 | 14.67 | 32.814 |  |  | 51.423 |  | 25.0654 |  | 0.5 |  | 94.4756 |  | 3.3236 |  |  | 17.03 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.5418 | 13.288 |  | 48.9093 | 116.956 | 27.238 | 1.2 | 163.1309 |  | 35.2768 | 30.6572 |  | 198.2553 | 36.7649 |  |  |  | 1.3 |  | 70.9261 |  | 21.6 |  |  |  | 12.3135 |  | 5.2739 |  | 6.542 | 34.628 | 1.12 | 145.6629 |  | 5.0237 | 127.0396 | 13.8272 |  | 34.5373 | 3.8564 |  |  | 91.2671 | 24.3687 |  | 0.6 | 26.6984 | 390.9519 |  | 155.6045 | 16.8425 |  |  | 19.9563 | 4.7928 |  |  | 15.7877 | 286.96 |  | 36 |  | 30.119
00:00 |  |  | 32.0569 | 12.786 | [5 empty] | 26.8263 | 14.0357 | 14.86 | 32.098 |  |  | 51.634 |  | 38.5457 |  | 0.5 |  | 114.2768 |  | 3.4706 |  |  | 16.57 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.2759 | 13.45 |  | 51.0065 | 115.7626 | 27.9632 | 0.83 | 162.1461 |  | 35.9858 | 30.0388 |  | 198.0011 | 37.5955 |  |  |  | 1.3 |  | 71.068 |  | 21.6 |  |  |  | 11.8969 |  | 5.3533 |  | 6.521 | 34.872 | 1.09 | 144.1613 |  | 4.9425 | 129.0377 | 13.7107 |  | 35.3935 | 3.8369 |  |  | 91.0533 | 24.5627 |  | 0.64 | 26.1396 | 390.1162 |  | 158.7563 | 16.7034 |  |  | 19.5857 | 4.9291 |  |  | 16.1044 | 278.22 |  | 36.07 |  | 30.385
MWh | 0 | 0 | 650.3818 | 286.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.2802 | 311.5639 | 342.415 | 751.344 | 0 | 0 | 1209.3885 | 0 | 816.7072 | 0 | 14.4 | 0 | 2209.6337 | 0 | 63.1587 | 0 | 0 | 391.85 | 0 | 0 | 70.15 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 275.3025 | 0 | 1180.2059 | 2805.7096 | 627.6782 | 18.01 | 3470.8541 | 0 | 804.3651 | 766.1153 | 0 | 4414.9492 | 833.7864 | 0 | 0 | 0 | 41.37 | 0 | 1527.8606 | 0 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 428.6184 | 0 | 98.0403 | 0 | 153.504 | 596.1775 | 28.36 | 3431.9089 | 0 | 121.2881 | 3024.8454 | 293.8145 | 0 | 785.3591 | 93.3854 | 0 | 0 | 2150.1136 | 353.105 | 0 | 15.18 | 580.6235 | 9409.5494 | 0 | 3671.9154 | 405.7513 | 0 | 0 | 418.2834 | 110.0162 | 0 | 0 | 359.6017 | 6819.43 | 0 | 872.284 | 0 | 394.2065
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 22 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1034.4986 | 2264.4136 | 2450.389 | 25 | 0 | 0 |  |  | 62.8 | 61.5 | 8.8 | 0 | 551.9262 | 6459.3274 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 238.45
01:00 | 1018.0192 | 2238.9697 | 2412.391 | 24.6 | 0 | 0 |  |  | 62.9 | 61.4 | 8.8 | 0 | 498.4719 | 6325.5519 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 63.6
01:30 | 1031.8894 | 2217.3622 | 2369.801 | 24.9 | 0 | 17.2 |  |  | 62.6 | 63 | 8.8 | 0 | 512.1675 | 6307.7201 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 139.8
02:00 | 1034.5756 | 2165.163 | 2404.695 | 24.7 | 0 | 38.1 |  |  | 62.9 | 56.9 | 8.8 | 0 | 487.0239 | 6282.8575 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1373.45
02:30 | 1020.4583 | 2198.3229 | 2337.622 | 25.5 | 0 | 37 |  |  | 62.6 | 64.3 | 8.8 | 0 | 467.9155 | 6222.5187 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 447.3
03:00 | 1007.2473 | 2369.5864 | 2216.465 | 25.2 | 0 | 36 |  |  | 62.7 | 65.3 | 8.8 | 0 | 413.0561 | 6204.3548 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2648.5961
03:30 | 1058.3876 | 2356.8515 | 2210.505 | 25 | 0 | 36.3 |  |  | 62.9 | 65.6 | 8.8 | 0 | 325.752 | 6150.096 |  | C.H. YANANGO | 419.9903
04:00 | 1047.4501 | 2357.5423 | 2218.888 | 25 | 0 | 36.3 |  |  | 62.9 | 63.9 | 8.8 | 0 | 335.9185 | 6156.6989 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.8
04:30 | 1047.6892 | 2461.3084 | 2213.506 | 25 | 0 | 36.2 |  |  | 62.8 | 63.4 | 8.8 | 0 | 321.9661 | 6240.6698 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 352.35
05:00 | 1038.4537 | 2554.6731 | 2163.671 | 25 | 0 | 36.6 |  |  | 62.7 | 63 | 8.8 | 0.1 | 322.926 | 6275.9237 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2236.7
05:30 | 1010.4005 | 2574.9512 | 2257.666 | 24.9 | 0 | 37.6 |  |  | 63.1 | 60.5 | 8.8 | 16.9 | 348.6079 | 6403.4256 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 149
06:00 | 1027.3954 | 2264.25 | 2325.501 | 24.9 | 0 | 0 |  |  | 62.8 | 64.2 | 8.8 | 220.207 | 297.3409 | 6295.3944 |  | C.H. RUNATULLO II | 307.45
06:30 | 1007.6364 | 2154.1912 | 2289.597 | 25.2 | 0 | 0 |  |  | 62.9 | 64.3 | 8.8 | 498.934 | 301.1653 | 6412.724 |  | C.H. RUNATULLO III | 415.25
07:00 | 994.19 | 1895.1015 | 2251.457 | 24.6 | 0 | 0 |  |  | 63.1 | 60.1 | 8.8 | 793.778 | 309.8657 | 6400.9921 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 160.45
07:30 | 981.6235 | 2038.8221 | 2415.054 | 24.9 | 0 | 0 |  |  | 62.7 | 64.4 | 6.7 | 880.837 | 362.8905 | 6837.927 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3989
08:00 | 1013.4479 | 1936.3756 | 2542.689 | 25.1 | 0 | 0 |  |  | 63.1 | 63.7 | 6.7 | 912.398 | 446.5743 | 7010.0847 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.1
08:30 | 1000.9596 | 1954.1393 | 2616.677 | 24.5 | 44 | 0 |  |  | 62.9 | 64.1 | 6.7 | 927.161 | 488.8908 | 7190.0277 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.15
09:00 | 1010.7504 | 2047.1016 | 2611.346 | 25 | 45.6 | 0 |  |  | 62.9 | 65.4 | 6.7 | 971.308 | 520.3842 | 7366.4902 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51
09:30 | 1009.4829 | 2158.9985 | 2542.783 | 25 | 45.1 | 0 |  |  | 62.8 | 65.7 | 6.7 | 992.133 | 577.7739 | 7486.4713 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 13228.45
10:00 | 1005.0696 | 2221.7399 | 2548.396 | 24.1 | 45.2 | 0 |  |  | 62.9 | 66.4 | 6.7 | 1004.849 | 658.1378 | 7643.4923 |  | C.H. RESTITUCION | 4429.85
10:30 | 1020.7917 | 2232.1501 | 2593.887 | 24.7 | 45.3 | 0 |  |  | 62.8 | 65.9 | 6.7 | 1007.057 | 666.6192 | 7725.905 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 96.25
11:00 | 1037.6984 | 2358.2132 | 2588.175 | 28.7 | 20.9 | 0 |  |  | 62.5 | 63.5 | 6.7 | 993.76 | 649.9408 | 7810.0874 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 348.65
11:30 | 1058.6829 | 2400.1791 | 2463.183 | 44.4 | 0 | 0 |  |  | 62.4 | 64.2 | 6.7 | 1005.763 | 675.0057 | 7780.5137 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.15
12:00 | 1062.3436 | 2205.985 | 2655.523 | 44.4 | 0 | 0 |  |  | 61.1 | 63.9 | 6.6 | 989.966 | 677.3784 | 7767.196 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6276.9
12:30 | 1023.8479 | 2210.9309 | 2764.095 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 64.9 | 6.6 | 994.267 | 701.7105 | 7872.5514 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 976.2641 | 2081.9242 | 2760.711 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 63.8 | 6.6 | 961.765 | 758.4382 | 7715.6025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 901.65
13:30 | 971.4923 | 1994.7139 | 2779.713 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 61.1 | 63.5 | 6.6 | 990.967 | 791.6151 | 7704.8014 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:00 | 977.8621 | 2068.0816 | 2801.408 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 61.1 | 63.6 | 6.6 | 988.356 | 837.4321 | 7849.2397 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 458.35
14:30 | 949.261 | 2155.7035 | 2768.602 | 45.3 | 0 | 0 |  |  | 60.7 | 63.8 | 6.6 | 972.144 | 833.8379 | 7855.9484 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 196.8
15:00 | 1002.0945 | 2228.5265 | 2707.659 | 45.2 | 0 | 0 |  |  | 61.6 | 66.4 | 6.6 | 940.718 | 791.6065 | 7850.4045 |  | C.H. YUNCAN |  | 1785.2
15:30 | 1013.7324 | 2273.6638 | 2717.494 | 45 | 0 | 0 |  |  | 62.1 | 66.5 | 6.6 | 914.471 | 787.6475 | 7887.2088 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 280.45
16:00 | 1001.1485 | 2230.3206 | 2751.637 | 45.5 | 0 | 0 |  |  | 62.1 | 62.7 | 6.6 | 866.314 | 770.5895 | 7796.9097 |  | C.H. EL CARMEN | 82.6
16:30 | 1030.6465 | 2337.8695 | 2711.377 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 62.3 | 62.8 | 6.6 | 789.655 | 762.6887 | 7809.0366 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1031.1037 | 2420.0165 | 2688.877 | 45.2 | 0 | 0 |  |  | 62 | 61.7 | 6.6 | 592.09 | 752.1986 | 7659.7858 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1021.121 | 2674.8633 | 2682.57 | 45.6 | 0 | 0 |  |  | 61.8 | 62.2 | 6.6 | 303.244 | 764.1316 | 7622.1299 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:00 | 1028.7379 | 2654.3754 | 2741.044 | 46.2 | 0 | 0 |  |  | 61.6 | 62.6 | 7.2 | 58.918 | 748.5527 | 7409.228 |  | C.H. LA JOYA | 204.45
18:30 | 1033.8943 | 2634.0243 | 2949.746 | 45.8 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 62 | 8.1 | 1.7 | 709.9457 | 7506.6103 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 57.55
19:00 | 1054.9622 | 2919.9806 | 2982.851 | 46.5 | 0 | 0 |  |  | 62.2 | 63.1 | 8.8 | 0 | 672.1562 | 7810.55 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 434.3
19:30 | 1064.1723 | 2912.1028 | 2986.641 | 46.1 | 0 | 0 |  |  | 61.8 | 63.2 | 8.8 | 0 | 651.5542 | 7794.3703 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 426.45
20:00 | 1063.1572 | 2988.2623 | 2987.626 | 46.3 | 0 | 0 |  |  | 61.6 | 62.2 | 8.8 | 0 | 625.0043 | 7842.9498 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4873.9
20:30 | 1072.4441 | 2958.9708 | 2986.09 | 46.2 | 0 | 0 |  |  | 61.3 | 64.2 | 8.9 | 0 | 579.9678 | 7778.0727 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2160.05
21:00 | 1070.1137 | 3089.9147 | 2982.265 | 46.2 | 0 | 0 |  |  | 61.3 | 62.9 | 8.9 | 0 | 511.7446 | 7833.3381 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 7.5
21:30 | 1068.8528 | 3085.6083 | 2982.959 | 46.1 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 63 | 8.8 | 0 | 468.0454 | 7785.0654 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5806.5
22:00 | 1075.6649 | 3102.9061 | 2966.122 | 46.4 | 0 | 0 |  |  | 61.3 | 62.8 | 8.9 | 0 | 431.5044 | 7755.5974 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 237.9
22:30 | 1072.0286 | 3049.1384 | 3044.616 | 46.5 | 0 | 0 |  |  | 62.1 | 62.3 | 8.9 | 0 | 413.8737 | 7759.4567 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 765.2
23:00 | 1053.801 | 2699.7977 | 3060.861 | 46.5 | 0 | 0 |  |  | 61 | 61 | 8.9 | 0 | 419.8796 | 7411.7392 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36.6
23:30 | 1036.338 | 2694.111 | 2955.939 | 46.5 | 0 | 0 |  |  | 60.8 | 63.5 | 8.9 | 0 | 430.499 | 7296.587 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3231.65
00:00 | 1040.551 | 2436.275 | 2883.662 | 46.4 | 0 | 0 |  |  | 61 | 62.8 | 8.9 | 0 | 446.042 | 6985.63 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2159.5
TOTAL MWh | 24656.2168 | 57764.2366 | 63172.216 | 869.1 | 123.05 | 155.65 | 0 | 0 | 1491.3 | 1521.05 | 187.75 | 10294.88 | 13439.1825 | 173674.6318 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
% | 14.3197 | 33.5481 | 36.6889 | 0.50475 | 0.071465 | 0.090398 | 0 | 0 | 0.85867 | 0.88339 | 0.10904 | 5.979 | 7.8052 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1729.7315
[16 empty] | C.H. HER 1 | 15.5585
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 716.4045
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2576.6565
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2224.5525
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.8135
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2655.1
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 407.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 139.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[16 empty] | C.H. CAHUA | 586.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1404.5
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 816.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 206.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2326.7
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 87.3
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 100.2
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24656.2168 | 57764.2366

## GENERACION RER
lunes, 22 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 17.1 |  | 8.7 | 11.3 | 4.7 | 2.8 |  | 8.3 | 16.1 | 5.8 |  |  | 6.4 |  | 13.9 | 17.9 | 6.8 | 1.8 | 3.8 | 13.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 25.6 | 9.5 | 92.7 | 4.1 | 121.2 |  |  | 9.9 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  |  |  | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 90.8332 | 92.093 | 0.649 |  |  |  | 29 | 86.9 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 7.1 |  | 4.7 | 906.0752
1:00 | 17.5 |  | 7 | 11.3 |  | 2.8 |  | 8.8 | 16.8 | 5.8 |  |  | 6.5 |  | 12.9 | 17.7 | 6.8 | 1.8 | 4.1 | 13.9 | 20.1 | 20 | 19.1 | 22.3 | 9.2 | 91.3 | 4.2 | 108.1 |  |  | 10 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 0.2 |  | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 71.7649 | 75.907 | 0.638 |  |  |  | 29 | 86.5 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 7.1 |  | 4.6 | 846.61
1:30 | 17.3 |  | 8.4 | 11.3 |  | 2.7 |  | 8.7 | 17.3 | 6 |  |  | 6.4 |  | 12.9 | 17.8 | 6.8 | 1.9 | 4.1 | 13.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 21 | 10.2 | 94.1 | 7.1 | 109.6 |  |  | 10 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 |  |  |  | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 9.9 | 76.2965 | 76.871 | 0.646 |  |  |  | 30.1 | 86.9 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 7.1 |  | 4.7 | 862.6135
2:00 | 17.8 |  | 8.7 | 4.6 |  | 2.7 |  | 8.4 | 17.4 | 6 |  |  | 6.4 |  | 13.2 | 17.8 | 6.8 | 1.8 | 3.9 | 13.9 | 20.4 | 20 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 87.7 | 4.5 | 96.1 |  |  | 10 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  |  |  | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 10 | 75.2869 | 73.237 | 0.651 |  |  |  | 28.2 | 85.9 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 6.7 |  | 4.8 | 831.0749
2:30 | 17.8 |  | 7.2 | 11.1 |  | 2.7 |  | 8.3 | 19.9 | 6 |  |  | 6.4 |  | 13.6 | 17.9 | 6.8 | 1.8 | 3.9 | 13.9 | 20.6 | 20 | 19.1 | 15.1 | 18.1 | 83.2 | 3 | 86.2 |  |  | 10 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 79.9015 | 76.914 | 0.649 |  |  |  | 27.4 | 77.9 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 6.3 |  | 4.9 | 819.5645
3:00 | 17.9 |  | 9.2 | 11.1 |  | 2.6 |  | 8.7 | 18.4 | 6 |  |  | 6.4 |  | 13.4 | 17.8 | 6.8 | 1.9 | 3.9 | 13.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 13.6 | 17.2 | 79.3 | 3.4 | 62.6 |  |  | 10.1 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 |  |  |  | 2.6 | 17.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 | 68.5041 | 66.452 | 0.654 |  |  |  | 26.7 | 75.3 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 5.9 |  | 4.4 | 764.7101
3:30 | 17.8 |  | 9 | 11.1 |  | 2.6 |  | 9 | 18.7 | 6 |  |  | 6.4 |  | 13.4 | 17.9 | 6.8 | 1.9 | 4.2 | 13.8 | 20.7 | 20 | 19.1 | 14.3 | 19.8 | 72.3 | 3.9 | 44.7 |  |  | 11.1 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  |  |  | 2.6 | 17.7 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 37.453 | 42.099 | 0.643 |  |  |  | 23.9 | 67.3 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 6 |  | 4.5 | 679.495
4:00 | 17.5 |  | 9.4 | 11 |  | 2.6 |  | 8 | 18 | 6 |  |  | 6.4 |  | 13.3 | 17.1 | 6.8 | 1.8 | 4 | 13.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 14.8 | 18.5 | 66.1 | 4.6 | 66 |  |  | 11.2 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 2.6 | 17.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 10 | 36.0895 | 41.029 | 0.646 |  |  |  | 21.2 | 67.6 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 5.8 |  | 4.4 | 686.6645
4:30 | 18 |  | 7.4 | 11.2 |  | 2.6 |  | 8.7 | 18.1 | 6 |  |  | 6.4 |  | 13.2 | 17 | 6.8 | 1.9 | 4.2 | 13.8 | 20.3 | 20 | 19.1 | 10.6 | 18.5 | 64.8 | 6.5 | 57.6 |  |  | 10.7 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  |  |  | 2.6 | 17.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 41.8441 | 41.922 | 0.64 |  |  |  | 20.6 | 59.6 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 5.8 |  | 4.3 | 671.5061
5:00 | 17.6 |  | 7.3 | 11.2 |  | 2.5 |  | 8.4 | 18.5 | 6 |  |  | 6.4 |  | 13.8 | 17.3 | 6.8 | 2 | 4.1 | 13.8 | 20.6 | 20 | 19.1 | 11.5 | 17.6 | 68.6 | 2.2 | 57.4 |  |  | 11.5 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.6 | 17.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  | 0.1 |  | 9.9 | 46.372 | 42.854 | 0.647 |  |  |  | 17.4 | 59 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 5.8 |  | 4.6 | 673.773
5:30 | 17 |  | 6.6 | 11.2 |  | 2.5 |  | 7.6 | 18.1 | 5.9 |  |  | 6.4 |  | 13.4 | 17.2 | 6.8 | 2.2 | 4.1 | 13.8 | 20.1 | 20 | 19 | 10.8 | 18 | 71.8 | 2.6 | 49.8 | 1 |  | 11.8 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 1.3 |  |  | 2.5 | 17.8 |  |  | 1.8 |  | 3.7 |  | 1.5 |  |  | 2.1 |  | 9.9 | 63.7039 | 60.004 | 0.643 | 2.1 | 2 | 2.5 | 18.4 | 53.5 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 0.4 | 4.3 | 712.7509
6:00 | 17.8 |  | 7.8 | 11.2 | 3.9 | 2.5 |  | 8.7 | 18.7 | 6 | 0.007 |  | 6.4 |  | 14 | 17.3 | 6.8 | 2.3 | 4 | 14 | 20.4 | 20 | 19.1 | 8.9 | 18.4 | 63 | 1.8 | 33.5 | 5.1 | 1.6 | 11.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 20.6 |  |  | 2.5 | 17.8 |  |  | 65.8 |  | 37 |  | 1.1 | 0.6 |  | 9.9 |  | 10 | 48.1399 | 49.001 | 0.66 | 32.9 | 33.7 | 11.4 | 19.1 | 55.5 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 18.1 |  | 1 | 4.4 | 867.5079
6:30 | 17.8 |  | 8.1 | 11.2 | 8.1 | 2.5 |  | 8.8 | 18.4 | 5.9 | 0.034 |  | 6.9 |  | 13.8 | 17.5 | 6.8 | 2.3 | 4.1 | 14.6 | 20.7 | 20 | 19.1 | 6.1 | 18.9 | 54.1 | 4.1 | 56.6 | 15.4 | 8.9 | 11.1 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 45.3 |  |  | 2.5 | 17.8 |  |  | 154.5 |  | 84.9 |  | 1 | 1.9 |  | 12.9 |  | 10 | 53.5344 | 48.331 | 0.628 | 72.7 | 82.6 | 15.9 | 15.2 | 44.3 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 18.2 | 5.8 | 2.1 | 4.4 | 1161.2273
7:00 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 8.2 | 2.4 |  | 8.1 | 15.7 | 6 | 0.078 |  | 6.9 |  | 13.1 | 17.5 | 6.8 | 2.3 | 4.1 | 14.2 | 20.1 | 20 | 19.1 | 4.1 | 15.7 | 46.4 | 3.1 | 70.8 | 30.7 | 22.4 | 10.9 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 68 |  | 0.5 | 2.5 | 17.8 |  |  | 225.2 |  | 177.2 |  | 1 | 4 |  | 13.6 |  | 9.9 | 56.1417 | 51.924 | 0.646 | 99 | 128.4 | 16.8 | 15.4 | 45.8 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 4 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 4.4 | 4.7 | 1458.8897
7:30 | 17.5 |  | 8.7 | 11.2 | 8.3 | 2.4 |  | 8.7 | 18.3 | 6 | 0.137 |  | 6.9 |  | 13.4 | 18.2 | 6.7 | 2.3 | 4 | 14.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 5.7 | 13.6 | 51.1 | 3.8 | 85 | 36.8 | 43.5 | 11.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 75.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 17.8 |  |  | 235.8 |  | 184.6 |  | 1.1 | 6 |  | 15 |  | 10 | 73.1565 | 58.934 | 0.653 | 105.3 | 139.6 | 18.7 | 12.9 | 56.6 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 6.5 | 1.2 | 18.2 | 5.8 | 13.4 | 4.1 | 1601.6805
8:00 | 17 |  | 8.6 | 11.2 | 8.3 | 2.4 |  | 8.6 | 18.3 | 6 | 0.198 |  | 6.9 |  | 13.5 | 18.3 | 6.8 | 2.3 | 3.9 | 14 | 20.4 | 20 | 19.1 | 6.8 | 16.9 | 72.7 | 9.5 | 117.5 | 35.4 | 47.6 | 11.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 76.8 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 17.8 |  |  | 235 |  | 193 | 0.1 | 1.2 | 7.9 |  | 15.1 |  | 10 | 66.5223 | 61.352 | 0.651 | 110.3 | 145.5 | 18.8 | 18.1 | 71.6 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 8.1 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 18.6 | 4.3 | 1716.2233
8:30 | 17.2 |  | 9.4 | 11.2 | 8.3 | 2.4 |  | 8.5 | 17.8 | 6 | 0.261 |  | 6.9 |  | 13.4 | 18.3 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 15.6 | 19.9 | 20 | 19.1 | 7.4 | 15.5 | 84.7 | 13.4 | 147 | 38.7 | 46.6 | 10.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 75.1 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 17.8 |  |  | 241.1 |  | 188.8 | 0.1 | 0.9 | 10.7 |  | 15 |  | 10 | 61.0988 | 53.392 | 0.655 | 113.5 | 150.4 | 19 | 23.2 | 75.9 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 10.8 | 1.2 | 15.8 | 5.8 | 17.1 | 4.1 | 1771.5068
9:00 | 17.7 |  | 9.4 | 11.2 | 8.3 | 2.4 |  | 8.8 | 18.3 | 6.2 | 0.308 |  | 6.7 |  | 13.3 | 18.7 | 6.8 | 2.4 | 4 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 7.8 | 13.5 | 79.1 | 25.9 | 180.1 | 39.2 | 49.1 | 10.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 5.1 | 4.8 | 2.5 | 17.8 |  |  | 253.1 |  | 215.4 | 0.1 | 1.3 | 12.5 |  | 14.6 |  | 9.9 | 61.6292 | 51.055 | 0.644 | 110.3 | 145.3 | 19.1 | 22.2 | 69.2 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 13 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 18.5 | 4.2 | 1848.4362
9:30 | 17.9 |  | 9.2 | 11.2 | 8.3 | 2.4 |  | 9.2 | 18.2 | 6.2 | 0.333 |  | 6.2 |  | 13.6 | 18.7 | 6.8 | 2.3 | 4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 | 10.3 | 13.7 | 91.1 | 29 | 207.8 | 39.7 | 49.6 | 10.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 5.6 | 5.7 | 2.5 | 17.8 |  |  | 252.8 |  | 222.5 | 0.1 | 1.3 | 14.2 |  | 14.4 |  | 9.9 | 69.8739 | 59.5 | 0.65 | 113.6 | 151.1 | 18.9 | 18.8 | 66.4 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 14.6 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 19.5 | 3.9 | 1926.5569
10:00 | 18 |  | 9.8 | 11.2 | 9.7 | 2.4 |  | 9.4 | 18 | 6 | 0.349 |  | 6.2 |  | 13.4 | 18.7 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 20 | 20.2 | 20 | 19.1 | 15.7 | 12.1 | 101.9 | 32.4 | 217.5 | 39.8 | 50 | 10.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.9 | 6.7 | 6.1 | 2.5 | 17.8 |  |  | 252.9 |  | 230.5 | 0.2 | 1.2 | 15.6 |  | 15.3 |  | 9.8 | 86.1748 | 76.663 | 0.651 | 114.4 | 150.9 | 19 | 24.4 | 78.5 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 16.1 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 18.9 | 3.7 | 2020.5378
10:30 | 18.1 |  | 9.1 | 11.2 | 13.6 | 2.3 |  | 9.3 | 18.2 | 6 | 0.357 |  | 6 |  | 13.5 | 18.7 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 16.9 | 11.5 | 112.2 | 30.3 | 215.1 | 39.8 | 49.9 | 10.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.8 | 7.6 | 6.6 | 2.4 | 17.8 |  |  | 252.9 |  | 229.7 | 0.2 | 1.2 | 17 |  | 15.4 |  | 9.9 | 80.4193 | 77.5 | 0.666 | 114.4 | 150.9 | 19.2 | 26 | 82.5 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 16.7 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 19.8 | 3.2 | 2034.5422
11:00 | 18.2 |  | 7 | 11.2 | 14.2 | 2.3 |  | 9.1 | 18 | 5.9 | 0.36 |  | 5.9 |  | 13.4 | 18.6 | 6.8 | 2.2 | 3.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 23.3 | 10.6 | 108.2 | 35.1 | 215.2 | 40.2 | 49.5 | 10.7 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.7 | 9.2 | 7.7 | 2.2 | 17.8 |  |  | 253.1 |  | 230.4 | 0.2 | 1.3 | 17.8 |  | 15.3 |  | 9.9 | 79.8708 | 56.77 | 0.666 | 108.4 | 141.7 | 18.9 | 25 | 79 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 17.3 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 19.9 | 3.5 | 2002.2668
11:30 | 17.9 |  | 8.3 | 11.2 | 14.1 | 2.3 |  | 8.7 | 18.1 | 6 | 0.363 |  | 5.9 |  | 13.2 | 18.6 | 6.8 | 2.2 | 4 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 34 | 10.4 | 110.2 | 30.6 | 211.8 | 38.2 | 48 | 10.6 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.7 | 8.2 | 8.2 | 2.2 | 17.8 |  |  | 252.9 |  | 231.8 | 0.2 | 1.6 | 18.1 |  | 15.5 |  | 9.9 | 80.1317 | 83.074 | 0.655 | 115.1 | 150.9 | 19.1 | 24.3 | 74.1 | 4.3 | 1.2 |  | 1.2 | 15.5 | 1.2 | 10.5 | 5.8 | 19.4 | 3.4 | 2040.1237
12:00 | 17.6 |  | 8.3 | 11.2 | 13.8 | 2.4 |  | 8.7 | 18.1 | 6.2 | 0.366 |  | 5.9 |  | 12.7 | 18.6 | 6.8 | 2.3 | 4 | 15.8 | 20.1 | 20 | 19.1 | 39.2 | 20.1 | 104.3 | 32.8 | 211.8 | 39.9 | 44 | 10.6 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.9 | 8.9 | 7.1 | 2.2 | 17.8 |  |  | 253.2 |  | 233.9 | 0.2 | 1.5 | 18.4 |  | 15.4 |  | 9.9 | 73.0244 | 79.654 | 0.651 | 107.3 | 143.9 | 19.1 | 24.1 | 76.4 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 14 | 1.2 | 18.5 | 5.8 | 19.4 | 3.9 | 2030.2954
12:30 | 17.4 |  | 8.4 | 11.2 | 14.1 | 2.4 |  | 9.5 | 18.4 | 6.1 | 0.367 |  | 5.9 |  | 12.8 | 18.6 | 6.8 | 2.2 | 4 | 14.7 | 20.5 | 20 | 19.1 | 18.2 | 22 | 103.9 | 33.6 | 211.1 | 40.3 | 43.1 | 10.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 6.5 | 7.6 | 2.2 | 17.8 |  |  | 252.7 |  | 228.6 | 0.2 | 1.5 | 18.3 |  | 15.6 |  | 9.9 | 106.0815 | 96.329 | 0.647 | 107.2 | 150.3 | 19.5 | 22.8 | 73.6 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18.4 | 1.2 | 18.5 | 5.8 | 18.9 | 3.3 | 2058.8245
13:00 | 18.1 |  | 8.2 | 11.3 | 11.1 | 2.4 |  | 8.4 | 17.8 | 5.9 | 0.365 |  | 5.9 |  | 12.5 | 18.6 | 6.8 | 2.3 | 3.9 | 13.6 | 20.1 | 20 | 19.1 | 24.4 | 25.3 | 110.1 | 33.6 | 213.5 | 39.9 | 41.3 | 10.6 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 7.7 | 6.7 | 2.2 | 17.8 |  |  | 248.3 |  | 199 | 0.3 | 1.7 | 17.9 |  | 15.4 |  | 9.9 | 123.3872 | 112.751 | 0.646 | 114.2 | 150.9 | 19.3 | 25.6 | 75.4 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 14.5 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 19.6 | 3.3 | 2076.8492
13:30 | 17.7 |  | 7 | 11.3 | 6 | 2.5 |  | 9.3 | 18.2 | 5.9 | 0.367 |  | 5.9 |  | 12.7 | 18.7 | 6.6 | 2.3 | 3.8 | 13.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 37.6 | 28.6 | 110.9 | 34.5 | 212.3 | 39.6 | 40.1 | 10.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.7 | 7.8 | 7.1 | 2.2 | 17.8 |  |  | 253.1 |  | 222.8 | 0.2 | 1.7 | 17.1 |  | 15.4 |  | 9.9 | 133.7882 | 116.527 | 0.651 | 114.3 | 151 | 19.5 | 24.3 | 78.2 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.2 | 1.2 | 18 | 5.8 | 19.6 | 3.5 | 2134.5332
14:00 | 18 |  | 8.3 | 11.3 | 6.2 | 2.6 |  | 8.9 | 17.1 | 5.8 | 0.356 |  | 5.9 |  | 12.8 | 18.7 | 6.6 | 2.3 | 3.8 | 13.9 | 20.3 | 20 | 19.1 | 55 | 29.5 | 113.5 | 34.7 | 218.6 | 40.2 | 38.2 | 10.4 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 6.4 | 5 | 2.2 | 17.8 |  |  | 252.9 |  | 228.7 | 0.2 | 1.7 | 15.7 |  | 15.1 |  | 9.9 | 149.7881 | 122.244 | 0.651 | 112.4 | 149.3 | 18.9 | 25.6 | 77.1 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.1 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 19.5 | 3.6 | 2178.3391
14:30 | 17.4 |  | 8.4 | 11.3 | 6.5 | 2.6 |  | 9.1 | 17.6 | 5.8 | 0.344 |  | 6.4 |  | 11.8 | 16.6 | 6.6 | 2.3 | 4.1 | 13.8 | 19.9 | 20 | 19.1 | 63.4 | 29.7 | 106.2 | 34.7 | 217.8 | 39.5 | 37.9 | 11.2 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.8 | 6.2 | 6.2 | 2.2 | 17.8 |  |  | 253.1 |  | 221.9 | 0.3 | 1.7 | 14.1 |  | 15 |  | 9.9 | 140.9969 | 126.441 | 0.643 | 111 | 145.2 | 19 | 25.7 | 76.5 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 14.7 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 19.3 | 2.8 | 2156.0249
15:00 | 17.9 |  | 9.9 | 11.3 | 13.2 | 2.7 |  | 8.8 | 18.5 | 5.7 | 0.318 |  | 6.5 |  | 11.1 | 15.8 | 6.4 | 2.3 | 4 | 13.9 | 20.2 | 20 | 19.1 | 66 | 30.1 | 97 | 31.3 | 210.5 | 38.2 | 38 | 12 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.7 | 5.4 | 6.3 | 2.3 | 17.8 |  |  | 248.7 |  | 214.8 | 0.2 | 1.7 | 12.2 |  | 15 |  | 10 | 114.6755 | 128.831 | 0.639 | 103.4 | 138.4 | 19 | 23.6 | 77.9 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 12.8 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 19 | 3.2 | 2091.7635
15:30 | 17 |  | 9.1 | 11.3 | 14.6 | 2.7 |  | 9.1 | 20 | 5.8 | 0.271 |  | 6.6 |  | 12 | 15 | 6.6 | 2.3 | 4 | 13.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 65.5 | 29.9 | 89.4 | 34.5 | 227.2 | 37.5 | 37.4 | 12 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 80.7 | 3.9 | 3.8 | 2.4 | 17.8 |  |  | 228.6 |  | 207 | 0.2 | 1.7 | 10.3 |  | 14.8 |  | 9.9 | 99.6615 | 128.986 | 0.638 | 107.1 | 142.9 | 18.5 | 26.2 | 78.6 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10.8 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 18.4 | 3.4 | 2064.0565
16:00 | 17.1 |  | 7.1 | 11.3 | 14.4 | 2.8 |  | 9.4 | 17.8 | 5.7 | 0.214 |  | 6.6 |  | 11.6 | 14.9 | 6.3 | 2.2 | 4.2 | 13.4 | 20.1 | 20 | 19.1 | 61.9 | 29.5 | 86.1 | 33.7 | 223.1 | 35.7 | 36.9 | 12.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 78.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 17.8 |  |  | 213.6 |  | 197.3 | 0.1 | 1.7 | 8 |  | 14.1 |  | 9.9 | 91.7015 | 132.488 | 0.637 | 102.2 | 136.6 | 17.6 | 26.1 | 80.1 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 18.1 | 5.8 | 17.2 | 3 | 1993.0405
16:30 | 16 |  | 7.4 | 11.3 | 15 | 2.8 |  | 9.5 | 18.6 | 5.8 | 0.155 |  | 6.7 |  | 12.5 | 15.1 | 6.1 | 2.1 | 4.1 | 13.1 | 20.6 | 20 | 19.1 | 67.9 | 29.4 | 85.7 | 33.2 | 216.2 | 33.1 | 35.9 | 12.2 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 72.8 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 17.8 |  |  | 190.9 |  | 182.9 |  | 1.6 | 5.6 |  | 12.9 |  | 10 | 87.5687 | 132.12 | 0.644 | 94.4 | 125 | 16 | 24.6 | 79.9 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 6.1 | 1.2 | 17.8 | 5.8 | 13.9 | 3.3 | 1910.2877
17:00 | 15.6 |  | 7.6 | 11.3 | 15 | 2.8 |  | 9.4 | 17.8 | 5.7 | 0.09 |  | 6.3 |  | 12.1 | 14.8 | 6.7 | 2.1 | 4 | 13.3 | 19.9 | 20 | 19.1 | 60 | 29.4 | 85.7 | 32.8 | 201.3 | 23.3 | 33.9 | 12.3 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 48.3 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 17.8 |  |  | 152.9 |  | 140.3 |  | 1.7 | 3.2 |  | 9.5 |  | 9.9 | 101.0376 | 132.361 | 0.633 | 76.2 | 82 | 11.4 | 26.9 | 78.3 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 17.9 | 5.8 | 7.4 | 3.2 | 1699.8216
17:30 | 15.8 |  | 7.6 | 11.3 | 14.8 | 2.8 |  | 9.3 | 18.2 | 5.7 | 0.044 |  | 6.3 |  | 12.2 | 14.8 | 6.7 | 2.1 | 3.9 | 13.3 | 20 | 20 | 19.1 | 50.2 | 30 | 84.2 | 30.3 | 193.7 | 12.1 | 28.3 | 12.5 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 20.3 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 17.8 |  |  | 78.1 |  | 69.4 |  | 1.6 | 1.3 |  | 3.5 |  | 9.9 | 133.9356 | 132.196 | 0.638 | 40.8 | 41 | 4.2 | 26.9 | 81.7 | 4.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 17.9 | 5.8 | 2.8 | 3.2 | 1423.4136
18:00 | 15.4 |  | 7.7 | 11.3 | 14.6 | 2.8 |  | 9.2 | 19 | 5.6 | 0.018 |  | 6.2 |  | 12.2 | 16.3 | 6.7 | 2 | 4 | 13.3 | 20.1 | 20 | 19.1 | 45.1 | 30 | 81.8 | 27.1 | 198.6 | 2.5 | 15.6 | 12.5 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 3.8 |  |  | 2.5 | 17.8 |  |  | 14.9 |  | 6.9 |  | 1.6 | 0.3 |  | 0.2 |  | 10 | 127.8367 | 131.016 | 0.641 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 25.1 | 82 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 18 | 5.8 |  | 3.4 | 1166.5117
18:30 | 15.2 |  | 8 | 11.3 | 14.6 | 2.8 |  | 8.7 | 18.8 | 5.6 |  |  | 5.7 |  | 12.3 | 16.2 | 6.5 | 2 | 4.2 | 12.8 | 20.2 | 20 | 19.1 | 43.4 | 30 | 78.2 | 26.6 | 192.2 |  | 1.7 | 12.5 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  |  |  | 2.5 | 17.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 106.6237 | 130.222 | 0.645 |  |  |  | 24.3 | 78.4 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |  | 1.2 | 17.7 | 5.8 |  | 3.2 | 1069.1907
19:00 | 15.2 |  | 8.9 | 11.3 | 15.4 | 3 |  | 9 | 18.7 | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 12.2 | 16.1 | 6.5 | 2 | 4.1 | 12.9 | 19.9 | 20 | 19.1 | 37.5 | 29.9 | 82.4 | 14.3 | 168.5 |  |  | 12.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  |  |  | 2.4 | 17.8 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 9.9 | 107.4932 | 127.463 | 0.665 |  |  |  | 26.3 | 78.3 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 17.7 | 5.8 |  | 3.2 | 1031.8212
19:30 | 15.5 |  | 8.9 | 11.3 | 19.5 | 3 |  | 8.6 | 18.9 | 5.6 |  |  | 5.5 |  | 12.2 | 16.2 | 6.5 | 2.1 | 4.1 | 13.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 29.5 | 29.4 | 85.2 | 10.8 | 144.4 |  |  | 12.6 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  |  |  | 2.3 | 17.8 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 117.2392 | 128.315 | 0.66 |  |  |  | 27.9 | 78.8 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 17.8 | 5.8 |  | 4 | 1017.2142
20:00 | 15.4 |  | 7.7 | 11.3 | 19.7 | 2.9 |  | 9 | 18.8 | 5.6 |  |  | 5.5 |  | 12.2 | 16.2 | 6.5 | 2.1 | 4 | 13.5 | 20.1 | 20 | 19.1 | 30.8 | 23.8 | 90.8 | 10.5 | 132.3 |  |  | 12.8 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 106.4763 | 123.228 | 0.662 |  |  |  | 27.5 | 78.2 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.2 | 17.9 | 5.8 |  | 4.6 | 990.7663
20:30 | 15.4 |  | 8.8 | 11.3 | 19.9 | 3 |  | 9.2 | 19.5 | 5.6 |  |  | 5.5 |  | 12.3 | 16.3 | 6.6 | 2 | 4 | 13.1 | 20.2 | 20 | 19.1 | 34.6 | 17 | 84.2 | 8 | 132.9 |  |  | 13 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 1 | 0.3 | 2.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 10 | 84.3228 | 106.945 | 0.659 |  |  |  | 29.7 | 81 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.8 | 5.8 |  | 5.6 | 948.8268
21:00 | 15 |  | 8.4 | 11.3 | 19.8 | 3 |  | 8.9 | 19.3 | 5.6 |  |  | 5.5 |  | 12.4 | 17.2 | 6.3 | 2.1 | 4 | 13 | 20.3 | 20 | 19.1 | 32.1 | 17.1 | 74.9 | 6.5 | 132.9 |  |  | 13.2 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 0.6 |  | 2.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 70.5736 | 78.871 | 0.656 |  |  |  | 25.8 | 72.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.8 | 5.8 |  | 5.6 | 880.2006
21:30 | 14.8 |  | 8.9 | 11.3 | 19.7 | 3 |  | 8.6 | 19.4 | 5.5 |  |  | 5.5 |  | 12.3 | 17.3 | 6.6 | 2.1 | 4.1 | 13.2 | 20.2 | 20 | 19.1 | 18.4 | 13.3 | 66.1 | 5.4 | 136.6 |  |  | 13.3 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.8 | 63.8784 | 75.267 | 0.652 |  |  |  | 23.9 | 64.3 | 4.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.9 | 5.8 |  | 5.6 | 837.2974
22:00 | 15.2 |  | 8.4 | 11.3 | 19.7 | 2.9 |  | 8.3 | 19.6 | 5.4 |  |  | 5.5 |  | 12.3 | 17.3 | 6.6 | 2.1 | 4.1 | 13.6 | 20.6 | 20 | 19.1 | 11.2 | 17.6 | 62.4 | 4.7 | 119.1 |  |  | 13.3 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 0.1 |  | 2.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 56.5694 | 69.235 | 0.649 |  |  |  | 20.2 | 70.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 5.8 |  | 5.6 | 801.4534
22:30 | 15 |  | 8.1 | 11.3 | 18.4 | 2.9 |  | 8.6 | 19.3 | 5.4 |  |  | 5.7 |  | 12.5 | 17.2 | 6.6 | 2.1 | 4.1 | 13.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 9.6 | 24 | 67.6 | 1.6 | 112.7 |  |  | 14 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  |  |  | 2.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.8 | 50.4877 | 56.286 | 0.652 |  |  |  | 21.9 | 69.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 18 | 5.8 |  | 5.4 | 782.6257
23:00 | 15 |  | 6.7 | 11.3 | 11 | 2.9 |  | 8.9 | 19.1 | 5.4 |  |  | 6.2 |  | 11.9 | 17.1 | 6.6 | 2.1 | 4.3 | 13.3 | 20 | 20 | 19.1 | 9.2 | 23.4 | 81.4 | 2 | 107.4 |  |  | 15.3 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  |  |  | 2.2 | 17.7 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 51.1186 | 53.461 | 0.635 |  |  |  | 23.1 | 68.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.9 | 5.8 |  | 5.7 | 780.6146
23:30 | 15.3 |  | 8.6 | 11.3 | 10.9 | 2.9 |  | 8.4 | 19.9 | 5.4 |  |  | 6.2 |  | 12.7 | 17.4 | 6.8 | 2.1 | 4.1 | 13.2 | 20.6 | 20 | 19.1 | 7.5 | 26.7 | 91.5 | 2.1 | 103.4 |  |  | 15.8 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  |  | 0.2 | 2.2 | 17.8 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 50.488 | 49.511 | 0.646 |  |  |  | 26.7 | 72.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.8 | 5.8 |  | 5.5 | 795.545
0:00 | 14.5 |  | 9.2 | 11.3 | 11 | 2.8 |  | 8.4 | 19.4 | 5.5 |  |  | 6.2 |  | 12 | 17 | 6.8 | 2.1 | 4.1 | 13.3 | 20.1 | 20 | 19.1 | 6.6 | 22.7 | 95.2 | 2.9 | 100.4 |  |  | 15.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  |  | 1.1 | 2.2 | 18.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 | 51.119 | 60.223 | 0.646 |  |  |  | 28.4 | 77.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.9 | 5.8 |  | 5.2 | 809.588
EJEC MWh | 404.2 | 0 | 198.75 | 266.55 | 238.45 | 63.6 | 0 | 211 | 440.55 | 139.8 | 3.03 | 0 | 149 | 0 | 307.45 | 415.25 | 160.45 | 51 | 96.25 | 348.65 | 486.15 | 480 | 458.35 | 624.9 | 491.75 | 2032.65 | 393.65 | 3477.85 | 410.9 | 469.5 | 280.45 | 82.6 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 204.45 | 858.45 | 56.6 | 54.9 | 57.55 | 426.45 | 0 | 0 | 2658.95 | 0 | 2291.5 | 1.55 | 36.6 | 134.35 | 0 | 168.05 | 0 | 238.05 | 1952.3079 | 2023.9245 | 15.5585 | 1205.1 | 1568.05 | 209.7 | 574.85 | 1755.8 | 102.5 | 28.8 | 27.65 | 28.8 | 131.75 | 28.8 | 407.95 | 139.1 | 184 | 100.2 | 32316.621
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1708.8 | 5.2877 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6873.7585 | 21.27 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 10294.88 | 31.8563 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13439.1825 | 41.586 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 22 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.1 |  | 8.7 | 11.3 | 8.3 | 16.1 | 62.8 | 124.3
1:00 | 17.5 |  | 7 | 11.3 | 8.8 | 16.8 | 62.9 | 124.3
1:30 | 17.3 |  | 8.4 | 11.3 | 8.7 | 17.3 | 62.6 | 125.6
2:00 | 17.8 |  | 8.7 | 4.6 | 8.4 | 17.4 | 62.9 | 119.8
2:30 | 17.8 |  | 7.2 | 11.1 | 8.3 | 19.9 | 62.6 | 126.9
3:00 | 17.9 |  | 9.2 | 11.1 | 8.7 | 18.4 | 62.7 | 128
3:30 | 17.8 |  | 9 | 11.1 | 9 | 18.7 | 62.9 | 128.5
4:00 | 17.5 |  | 9.4 | 11 | 8 | 18 | 62.9 | 126.8
4:30 | 18 |  | 7.4 | 11.2 | 8.7 | 18.1 | 62.8 | 126.2
5:00 | 17.6 |  | 7.3 | 11.2 | 8.4 | 18.5 | 62.7 | 125.7
5:30 | 17 |  | 6.6 | 11.2 | 7.6 | 18.1 | 63.1 | 123.6
6:00 | 17.8 |  | 7.8 | 11.2 | 8.7 | 18.7 | 62.8 | 127
6:30 | 17.8 |  | 8.1 | 11.2 | 8.8 | 18.4 | 62.9 | 127.2
7:00 | 17.5 |  | 7.6 | 11.2 | 8.1 | 15.7 | 63.1 | 123.2
7:30 | 17.5 |  | 8.7 | 11.2 | 8.7 | 18.3 | 62.7 | 127.1
8:00 | 17 |  | 8.6 | 11.2 | 8.6 | 18.3 | 63.1 | 126.8
8:30 | 17.2 |  | 9.4 | 11.2 | 8.5 | 17.8 | 62.9 | 127
9:00 | 17.7 |  | 9.4 | 11.2 | 8.8 | 18.3 | 62.9 | 128.3
9:30 | 17.9 |  | 9.2 | 11.2 | 9.2 | 18.2 | 62.8 | 128.5
10:00 | 18 |  | 9.8 | 11.2 | 9.4 | 18 | 62.9 | 129.3
10:30 | 18.1 |  | 9.1 | 11.2 | 9.3 | 18.2 | 62.8 | 128.7
11:00 | 18.2 |  | 7 | 11.2 | 9.1 | 18 | 62.5 | 126
11:30 | 17.9 |  | 8.3 | 11.2 | 8.7 | 18.1 | 62.4 | 126.6
12:00 | 17.6 |  | 8.3 | 11.2 | 8.7 | 18.1 | 61.1 | 125
12:30 | 17.4 |  | 8.4 | 11.2 | 9.5 | 18.4 | 61.5 | 126.4
13:00 | 18.1 |  | 8.2 | 11.3 | 8.4 | 17.8 | 61.4 | 125.2
13:30 | 17.7 |  | 7 | 11.3 | 9.3 | 18.2 | 61.1 | 124.6
14:00 | 18 |  | 8.3 | 11.3 | 8.9 | 17.1 | 61.1 | 124.7
14:30 | 17.4 |  | 8.4 | 11.3 | 9.1 | 17.6 | 60.7 | 124.5
15:00 | 17.9 |  | 9.9 | 11.3 | 8.8 | 18.5 | 61.6 | 128
15:30 | 17 |  | 9.1 | 11.3 | 9.1 | 20 | 62.1 | 128.6
16:00 | 17.1 |  | 7.1 | 11.3 | 9.4 | 17.8 | 62.1 | 124.8
16:30 | 16 |  | 7.4 | 11.3 | 9.5 | 18.6 | 62.3 | 125.1
17:00 | 15.6 |  | 7.6 | 11.3 | 9.4 | 17.8 | 62 | 123.7
17:30 | 15.8 |  | 7.6 | 11.3 | 9.3 | 18.2 | 61.8 | 124
18:00 | 15.4 |  | 7.7 | 11.3 | 9.2 | 19 | 61.6 | 124.2
18:30 | 15.2 |  | 8 | 11.3 | 8.7 | 18.8 | 61.4 | 123.4
19:00 | 15.2 |  | 8.9 | 11.3 | 9 | 18.7 | 62.2 | 125.3
19:30 | 15.5 |  | 8.9 | 11.3 | 8.6 | 18.9 | 61.8 | 125
20:00 | 15.4 |  | 7.7 | 11.3 | 9 | 18.8 | 61.6 | 123.8
20:30 | 15.4 |  | 8.8 | 11.3 | 9.2 | 19.5 | 61.3 | 125.5
21:00 | 15 |  | 8.4 | 11.3 | 8.9 | 19.3 | 61.3 | 124.2
21:30 | 14.8 |  | 8.9 | 11.3 | 8.6 | 19.4 | 61.7 | 124.7
22:00 | 15.2 |  | 8.4 | 11.3 | 8.3 | 19.6 | 61.3 | 124.1
22:30 | 15 |  | 8.1 | 11.3 | 8.6 | 19.3 | 62.1 | 124.4
23:00 | 15 |  | 6.7 | 11.3 | 8.9 | 19.1 | 61 | 122
23:30 | 15.3 |  | 8.6 | 11.3 | 8.4 | 19.9 | 60.8 | 124.3
0:00 | 14.5 |  | 9.2 | 11.3 | 8.4 | 19.4 | 61 | 123.8
EJEC MWh | 404.2 | 0 | 198.75 | 266.55 | 211 | 440.55 | 1491.3 | 3012.35

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - lunes, 22 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 422.7 | 419.65 | 409.65 | 410.2 | 418.75 | 422.7 | 420.95 | 404.2 | 8080.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 336.6 | 479.3 | 485.16 | 478.925 | 443.95 | 134.25 |  |  | 7435.025
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 187.8 | 198.6195 | 192.2 | 195.91 | 193.2 | 203.75 | 199.95 | 198.75 | 4236.2445
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 266 | 265.65 | 264.6 | 266.1 | 267.75 | 268.45 | 270.1 | 266.55 | 5027.155
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 205.35 | 244.05 | 294.365 | 238.66 | 252.3 | 285.05 | 263.75 | 238.45 | 6557.975
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 44.05 | 60.45 | 40.56 | 48 | 60.25 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 1209.58
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [17 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 212.1 | 214.6 | 203.3 | 205.7 | 212.1 | 211.15 | 203.9 | 211 | 4522.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 501.4 | 483.75 | 76.3 | 485 | 514.85 | 556.7 | 526.45 | 440.55 | 8559.7552
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 153.55 | 153 | 162.55 | 160.15 | 172.25 | 154.85 | 148.7 | 139.8 | 3931.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 1720.55 | 1733.6 | 1686.875 | 1590.09 | 1615.2 | 1551.15 | 1548.4 | 1373.45 | 38188.015
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 373.9 | 416.7 | 441.325 | 447.425 | 451.4 | 451.8 | 452.7 | 447.3 | 9082.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 2484.5 | 2539.65 | 3259.075 | 3022.42 | 3141.25 | 3376.9 | 2572.5 | 2648.5961 | 59322.6911
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 351.65 | 505.45 | 348.165 | 488.465 | 477.1 | 492.2 | 455.05 | 419.9903 | 10467.7203
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | [20 empty] | 2.958 | 3.03 | 5.988
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 8.35 | 8.05 | 8.1 | 8.05 | 8.6 |  |  |  | 144.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 164.95 | 165.15 | 164.56 | 163.51 | 164.15 | 164.4 | 164.5 | 164.8 | 3623.84
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 351.45 | 356.05 | 354.57 | 351.615 | 351.05 | 350.9 | 352.45 | 352.35 | 7725.425
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 2245.1 | 2230.85 | 2246.39 | 2254.25 | 2256.2 | 2228.5 | 2231.4 | 2236.7 | 49299.835
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 | [11 empty] | 4.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [18 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 165.3 | 159.65 | 164.75 | 172.9 | 166.45 | 182.35 | 166.3 | 149 | 3449.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 246 | 340.3 | 355.18 | 373.18 | 394.85 | 375.25 | 342.05 | 307.45 | 6378.76
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 335.45 | 385.6 | 468.43 | 472.43 | 249.3 | 485.45 | 460.75 | 415.25 | 8214.91
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 156.9 | 158.1 | 154.05 | 153.6 | 159.75 | 159.2 | 153.4 | 160.45 | 3352.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 3898.8 | 3927.9 | 3953.085 | 3985.2 | 3969.05 | 4003.15 | 3922.3 | 3989 | 86828.185
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 172.7 | 174.95 | 173.2 | 184.615 | 186.45 | 186.95 | 185.5 | 185.1 | 4023.465
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 |  |  | 43.765 | 115.235 | 128.35 | 129.2 | 126.55 | 128.15 | 2401.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 531.85 | 437.9 | 482.895 | 528.96 | 532.55 | 531.8 | 525.5 | 458.25 | 8178.855
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 50.7 | 52.75 | 52.29 | 52.85 | 53.35 | 51.45 | 49.2 | 51 | 1169.29
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 13246.7 | 12264.8 | 10694.17 | 11772.59 | 12471.65 | 12888.365 | 12516.45 | 13228.45 | 274032.425
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 4464.55 | 4052.6 | 3551.35 | 3894.82 | 4115.2 | 4286.64 | 4197.75 | 4429.85 | 91635.06
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [13 empty] | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [13 empty] | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 91.55 | 94.5 | 90.2 | 93.55 | 96.2 | 95.4 | 90.65 | 96.25 | 1735.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 401.75 | 265.35 | 372.55 | 376.37 | 366.55 | 416.95 | 338.2 | 348.65 | 7664.47
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 487.4 | 466.1 | 483.88 | 483.35 | 483.85 | 487.25 | 487 | 486.15 | 10139.43
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 3096.85 | 4367.5 | 3370.45 | 3487.34 | 2525 | 4182.7 | 3255.5 | 6276.9 | 78994.44
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.735 | 155.71 | 155.85 | 156 | 156 | 156 | 3371.345
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 889.4 | 1094.05 | 1253.17 | 1037.335 | 1049.8 | 1108.45 | 1025.05 | 901.65 | 28031.205
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 128.85 | 138.1 | 217.65 | 303.25 | 468.95 | 480 | 480 | 480 | 6823.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 322.5 | 308.15 | 324.815 | 297.125 | 425.95 | 458.75 | 458.15 | 458.35 | 8852.19
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 924.55 | 890.75 | 205.05 | 974.79 | 1081.54 | 1093.8 | 870.55 | 869.1 | 19039.98
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [15 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 920.5 | 694.3 | 545.02 | 630.3 | 597 | 1362.1 | 1260.7 | 624.9 | 19604.72
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 294.75 | 209.7 | 245.145 | 274.2 | 261.7 | 535.85 | 526.4 | 491.75 | 9354.945
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 2556.8 | 2181.1 | 2039.055 | 1671.7 | 1135.55 | 1261.6 | 2218.3 | 2032.65 | 36982.055
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 1868.95 | 1518.0742 | 1496.3055 | 969.35 | 797.2 | 1023.4 | 1519.55 | 1643 | 28909.2009
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 2051.55 | 1870.0815 | 2000.878 | 1323.6 | 1197.25 | 1342.65 | 1737.7 | 1834.85 | 35622.1445
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 276.5 | 192.3683 | 191.3671 | 142.18 | 99.75 | 134 | 224.05 | 228.1 | 4095.7918
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 186.15 | 43.1209 | 92.9731 | 82.2 | 59.1 | 93.45 | 150.8 | 165.55 | 2685.8186
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 | [7 empty] | 425.45 | 41.45 |  | 196.8 | 1981.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 1961.95 | 1624.9129 | 1957.9061 | 1845.705 | 2012.75 | 2402.65 | 2061 | 1785.2 | 46268.4581
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 394.6 | 402.5845 | 402.3717 | 379.5 | 316.25 | 379.95 | 391.8 | 410.9 | 8158.1561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [13 empty] | 25.52 | 171.1981 | 211.065 | 253.81 | 259.23 | 97.235 | 468.395 | 374.645 | 469.5 | 2330.5981
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 3874.1 | 3896.3077 | 3671.5299 | 3897.345 | 3992.55 | 3859.35 | 3891.65 | 3884.5 | 83560.3429
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 3863.75 | 3882.0039 | 3666.9771 | 3877.72 | 3952.55 | 3849.5 | 3866.05 | 3857.5 | 86563.3914
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 3989.65 | 4027.1191 | 3688.0512 | 4097.7 | 4380.25 | 3947 | 4136.6 | 4080.3 | 94898.3578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 5972.25 | 5961.7851 | 5771.8753 | 6028.71 | 6170.2 | 5927.55 | 6005.95 | 6035.2 | 132291.3042
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 1777.55 | 1763.5293 | 1755.9824 | 1765.4833 | 1771.7 | 1768.95 | 1769.65 | 1744.95 | 28631.5868
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 866.45 | 863.1116 | 856.132 | 862.0767 | 865.35 | 861.95 | 862.55 | 858 | 11642.7014
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 4360.4 | 4376.5 | 4373.4067 | 4376.7167 | 4327.7 | 4354.7 | 4344.5 | 4346.8 | 95811.9805
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 4372.3 | 4386.5 | 4374.0517 | 4353.8267 | 4338.95 | 4366.45 | 4357 | 4358.95 | 94726.7591
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 4432.6 | 4433.65 | 4431.0067 | 4442.2867 | 4402.5 | 4420.55 | 4421.85 | 4421.95 | 84817.4472
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 302.05 | 326.65 | 311.215 | 428.865 | 427.75 | 353.05 | 274.8 | 280.45 | 7039.58
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 101.4 | 97.4 | 90.935 | 118.66 | 127.2 | 101.9 | 87.9 | 82.6 | 2107.545
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 483.975 | 483.025 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10613
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.595 | 483.795 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10599.99
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 481.65 | 480 | 477.005 | 477.725 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 10377.28
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 202.45 | 199.95 | 199.05 | 194.7 | 200.45 | 201.25 | 202.45 | 204.45 | 4153.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 659.6 | 657.65 | 658.6033 | 666.1833 | 660.55 | 658.75 | 659.9 | 662.15 | 14516.2866
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 830.3 | 825.25 | 821.3917 | 831.2267 | 830.7 | 825.15 | 819.7 | 829.15 | 18219.1185
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 817.4 | 752.25 | 855.05 | 818.8 | 797.35 | 848.8 | 857.4 | 858.45 | 17397.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 84.95 | 39.965 | 42.815 | 28.3 | 5.5 | 31.55 | 55.2 | 56.6 | 1734.38
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 59.15 | 36.75 | 94.2149 | 29.85 | 4.05 | 11.65 | 23 | 54.9 | 1303.0149
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 75.2 | 64.95 | 64.25 | 62.05 | 63.9 | 59.25 | 59.8 | 57.55 | 1552.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 442.75 | 443.85 | 445.72 | 444.92 | 440.6 | 444.1 | 443.45 | 434.3 | 9068.2947
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 423.35 | 422.35 | 406.95 | 438.5 | 441.95 | 103.95 | 140.85 | 426.45 | 8686.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 4867.5 | 4862.15 | 4866.29 | 4870.7 | 4863.3 | 4878.1 | 4870.75 | 4873.9 | 106494.99
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 | [8 empty] | 128.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1.45 |  | 1.5 |  |  |  |  | 155.65 | 158.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 1366.6 | 1368.3 | 2085.545 | 2161.135 | 2140.1 | 2168.05 | 2145.25 | 2160.05 | 45042.735
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 |  |  | 7.67 | 11.62 | 8.5 | 10 | 9.25 | 7.5 | 350.94
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 2753.45 | 2699.45 | 2742.45 | 2755.3 | 2558.35 | 2672.65 | 2761.45 | 2658.95 | 56413
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 3842.25 | 5922.1 | 3267.92 | 3658.045 | 3230.9 | 4826.7 | 4602.3 | 5806.5 | 97455.565
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 2305.65 | 2242.7 | 2277.1 | 2301.565 | 2123.3 | 2290 | 2298.95 | 2291.5 | 47134.615
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 2885.3 | 4371.85 | 4361.22 | 4366.545 | 4312.5 |  |  |  | 66432.435
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 4922.45 | 4917.85 | 4891.65 | 4884.805 | 4930.4 | 4911.8 | 159.1 | 1215.45 | 92180.275
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 4879.7 | 4879.75 | 4850.99 | 4856.5 | 4889.4 | 4898.5 | 3205.6 | 3803.6 | 74211.105
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [15 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 3395.05 | 5015.25 | 4988.46 | 4998.85 | 5016.2 | 5007.1 | 2441.8 | 3862.7 | 83283.265
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 237.2 | 237.55 | 212.03 | 238.43 | 237.45 | 237.95 | 237.75 | 237.9 | 5104.31
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 2.1 | 1.85 | 2.5 | 2.1 | 1.35 | 2.25 | 2.8 | 1.55 | 55.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 876.55 | 1040.1 | 958.32 | 894.565 | 910.1 | 895.55 | 814.9 | 765.2 | 19970.185
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 32.65 | 37.45 | 42.1 | 32.65 | 34.4 | 35.3 | 34.8 | 36.6 | 777.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 133.2 | 136.1 | 135.7 | 134.1 | 129.5 | 133.4 | 134.8 | 134.35 | 2833.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 131.8 | 143.05 | 163.1 | 158.45 | 130.4 | 149.2 | 163.05 | 168.05 | 3293.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 3105.7 | 3469.7 | 3603.58 | 3315.355 | 3422.35 | 3266.5 | 3289.8 | 3231.65 | 70883.585
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 1936.3 | 1709.7 | 2056.23 | 1666.405 | 1991.85 | 2161.15 | 2155.7 | 2159.5 | 45155.335
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 237.75 | 237.45 | 238.045 | 237.775 | 237.7 | 237.9 | 237.95 | 238.05 | 5231.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 1846.55 | 1696.5 | 1020.3 | 776.15 | 825.15 | 1247.05 | 1562.25 | 1952.3079 | 32333.0889
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 1973.5 | 1661.25 | 1100.1 | 855.55 | 884.3 | 1290.85 | 1746.05 | 2023.9245 | 33012.1245
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 1625.7 | 1646.55 | 1809.065 | 1793.58 | 1782.65 | 1762.45 | 1745.2 | 1729.7315 | 35274.7265
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.35 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5585 | 312.1085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 663.15 | 674.55 | 725.665 | 721.93 | 722 | 717.75 | 719.8 | 716.4045 | 15584.0995
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 2153.35 | 2594.95 | 3062.415 | 2630 | 2584.55 | 2958.35 | 2546.55 | 2576.6565 | 63815.1715
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 2294.3 | 2377.7 | 2501.805 | 2407.625 | 2369.95 | 2313.35 | 2288.75 | 2224.5525 | 45926.7325
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 1439.45 | 1528.35 | 1537.03 | 1527.84 | 1534.9 | 1531.5 | 1519.3 | 1522.8135 | 33247.6835
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 1216 | 1180.05 | 1189.15 | 1178.35 | 1054.05 | 1098.15 | 1136.35 | 1205.1 | 24322.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 1566.7 | 1510.1 | 1532.45 | 1521.25 | 1362.3 | 1458.4 | 1484.45 | 1568.05 | 31389.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 602.1 | 1445.7 | 2725.535 | 2800.88 | 1949.55 |  |  |  | 12424.165
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | [5 empty] | 72.1 | 1061.98 | 1133.52 | 493.7 |  |  |  | 3884.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 243 | 564.5 | 1142.885 | 1180.055 | 952.35 |  |  |  | 5336.14
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | [11 empty] | 1791.5075 | 20647.5575
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 3454.25 | 3446.95 | 3463.3783 | 3463.3833 | 3463.45 | 3436.45 | 3445.2 | 3451.965 | 75966.1767
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 3487.25 | 3480.35 | 3480.8733 | 3483.7383 | 3488.15 | 3462.1 | 3469 | 3473.018 | 76565.9797
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 4032.25 | 3941.05 | 4060.4733 | 4064.1983 | 4061.6 | 3783.55 | 3558.65 | 4068.2255 | 85424.9972
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 161.8 | 176.7 | 202 | 201.35 | 166.65 | 185.65 | 203.95 | 209.7 | 4072.25
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 705.35 | 505.4 | 425.79 | 337.75 | 271.9 | 379.15 | 571.7 | 574.85 | 9578.24
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 2007.4 | 1576.5 | 1260.255 | 1021.3 | 874.55 | 1202.25 | 1649.95 | 1755.8 | 29557.005
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 31.9 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.15 | 69.85 | 86.5 | 102.5 | 1234.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 12.95 | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.65 | 25.9 | 28.8 | 603.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 12.15 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 25.9 | 28.8 | 793.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 52.2 | 50.2 | 51.3 | 51.3 | 50.4 | 49.9 | 49.95 | 27.65 | 1004.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [13 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 139.15 | 133.5 | 136.4 | 138.9 | 136 | 137.55 | 138.9 | 131.75 | 2930.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [16 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 2652.2 | 2656.5 | 2651.57 | 2653.19 | 2648.3 | 2654.9 | 2655.05 | 2655.1 | 56077.66
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 28.4 | 26.1 | 19.2 | 28.2 | 9.6 |  | 8.85 | 28.8 | 513.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 317.15 | 470.6 | 425.32 | 445.8 | 443.05 | 344.6 | 435.2 | 407.95 | 9402.1809
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 45.4 | 98.4 | 98.05 | 98.6 | 103.2 | 103.2 | 131.95 | 139.1 | 825.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 103.869 | 96 | 96.99 | 97.09 | 96.3 | 96.25 | 96.05 | 96 | 2133.249
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 554.6545 | 587.15 | 597.135 | 565.97 | 592.1 | 588.9 | 575.85 | 586.55 | 13649.4595
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 1308.823 | 929.55 | 1702.535 | 1681.93 | 1502.6 | 1594.4 | 1349.95 | 1404.5 | 33086.038
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 777.79 | 770.2 | 760.205 | 768.455 | 809.2 | 795.9 | 789.4 | 816.9 | 15795.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 236.285 | 202.9 | 226.05 | 45.55 | 169.05 | 313.55 | 206.4 | 206.7 | 5172.485
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 2436.367 | 2392.7 | 2493.545 | 2507.455 | 2564.55 | 1896.2 | 2562 | 2326.7 | 53069.417
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 107.05 | 141.8 | 211.825 | 210.65 | 194.4 | 183.75 | 198.85 | 184 | 3811.375
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 5081.6 | 5075.75 | 4720.4833 | 5055.5583 | 5077.9 | 5068.9 | 5051.7 | 5054.25 | 111360.8917
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 2426.85 | 2422.7 | 2132.9317 | 2422.1867 | 2433.8 | 2428.25 | 2421.75 | 2405.1 | 53061.9683
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 892.35 | 955.9 | 1505.95 |  | 676.55 | 54 |  |  | 5443.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  |  |  |  | 1092.3 | 125.95 | 124.6 | 125.9 | 123.05 | 5354.85
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 144 | 134.8 | 126.715 | 70.735 | 124.75 | 122.2 | 119.2 | 87.3 | 2792.887
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 47 | 38.4 | 39.7 | 37.04 | 36.65 | 37.8 | 26.35 |  | 904.024
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 112.95 | 208.55 | 295.6 | 273.4 | 327.3 | 327.1 | 145 | 100.2 | 3401.9535
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 174366.4366 | 178977.7984 | 176942.7792 | 177545.355 | 175015.575 | 172850.4 | 163345.153 | 173674.6318 | 3794856.3886
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 265.276 | 272.2357 |  |  | 271.6322 | 270.55 | 267.35 | 270.1383 | 4267.0328
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 68.4505 | 68.1815 | 84.25 | 103.55 | 61.275 | 55 | 50.96 | 50.962 | 2265.2535
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 224.8 | 221.6 | 218.8 | 222.5 | 277.6 | 268.8 | 247.95 | 229.1 | 5731.15
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 634.57 | 635.1981 | 648 | 635.05 | 630.1776 | 630.2839 | 635.05 | 628.2717 | 14050.2034
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 454.2796 | 397.3137 | 432 | 396.6 | 454.473 | 378.6916 | 453.6 | 454.6702 | 9742.3328
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 4.9 |  | 15 |  |  | 14.25 | 87.45 | 121.6
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 171.8 | 171.85 | 143.65 | 169.845 | 173.65 | 154.8 | 241.2 | 317.65 | 3545.836
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 395.2835 | 420.3767 | 385.22 | 370.9049 | 407.0704 | 414.45 | 391.25 | 360.5258 | 8798.3886
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 2214.4596 | 2191.6557 | 1911.92 | 1913.4498 | 2275.8783 | 2172.5755 | 2301.61 | 2398.768 | 48521.7971
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 595468.2014
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 567638.9028
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 505801.705
[7 empty] | ELECTROPERU | 365774.285
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 275356.1868
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 164422.86
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 122906.3985
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 121271.79
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 106494.99
[7 empty] | EGEMSA | 86828.185
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 82365.785
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 69790.4114
[7 empty] | EGASA | 60658
[7 empty] | SAN GABAN | 56591.41
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 56413
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 45042.735
[7 empty] | CELEPSA | 38188.015
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 36982.055
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 35743.97
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 32735.405
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 29557.005
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 28959.665
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 28031.205
[7 empty] | EGEJUNIN | 21395.77
[7 empty] | LA VIRGEN | 19970.185
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19627.88
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17397.85
[7 empty] | EGESUR | 14604.07
[7 empty] | TERMOSELVA | 10798.65
[7 empty] | SINERSA | 10227.5809
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10139.43
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9578.24
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9147.125
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9082.4
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9068.2947
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8852.19
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8686.1
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 8559.7552
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8080.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7664.47
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7435.025
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6823.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6557.975
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5027.155
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4522.5
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4236.2445
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4072.25
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3931.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3811.375
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3696.911
[7 empty] | PETRAMAS | 3635.45
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3401.9535
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3293.7
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2930.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2833.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1735.2
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1734.38
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1552.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1303.0149
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1209.58
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1169.29
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 777.35
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 365.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 350.94
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 287.4
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 144.2
[7 empty] | KONDU SAC | 55.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 5.988

## G_AREAS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 324.6 | 132.2 | 0 | 35.1 | 2199.7122 | 2476.289 | 0 | 516.8262 | 774.6 | 0 | 0 | 0 | 491.9 | 5192.8274 | 774.6 | 6459.3274 | 00:30 | 3298.9122 | 2608.489 | 0 | 551.9262 | 6459.3274 | 00:30 | 283.849 | 70.3 | 0 | 551.9262 | 906.0752
01:00 | 323.1 | 131.4 | 0 | 31.7 | 2171.5889 | 2438.691 | 0 | 466.772 | 762.3 | 0 | 0 | 0 | 486.2 | 5077.0519 | 762.3 | 6325.5519 | 01:00 | 3256.9889 | 2570.091 | 0 | 498.4719 | 6325.5519 | 01:00 | 277.938 | 70.2 | 0 | 498.4719 | 846.61
01:30 | 326.5 | 133.2 | 0 | 31.2 | 2148.0516 | 2413.101 | 0 | 480.9675 | 774.7 | 0 | 0 | 0 | 490.9 | 5042.1201 | 774.7 | 6307.7201 | 01:30 | 3249.2516 | 2546.301 | 0 | 512.1675 | 6307.7201 | 01:30 | 278.646 | 71.8 | 0 | 512.1675 | 862.6135
02:00 | 328.9 | 126.7 | 0 | 36.1 | 2092.3386 | 2469.395 | 0 | 450.9239 | 778.5 | 0 | 0 | 0 | 491.7 | 5012.6575 | 778.5 | 6282.8575 | 02:00 | 3199.7386 | 2596.095 | 0 | 487.0239 | 6282.8575 | 02:00 | 278.351 | 65.7 | 0 | 487.0239 | 831.0749
02:30 | 332.8 | 134.6 | 0 | 33.4 | 2122.1812 | 2401.222 | 0 | 434.5155 | 763.8 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 4957.9186 | 763.8 | 6222.5186 | 02:30 | 3218.7812 | 2535.822 | 0 | 467.9155 | 6222.5186 | 02:30 | 278.549 | 73.1 | 0 | 467.9155 | 819.5645
03:00 | 329.6 | 135.3 | 0 | 30.8 | 2296.2337 | 2279.165 | 0 | 382.2561 | 751 | 0 | 0 | 0 | 495.7 | 4957.6547 | 751 | 6204.3548 | 03:00 | 3376.8337 | 2414.465 | 0 | 413.0561 | 6204.3548 | 03:00 | 277.554 | 74.1 | 0 | 413.0561 | 764.7101
03:30 | 336.6 | 135.7 | 0 | 34.1 | 2301.439 | 2273.405 | 0 | 291.652 | 777.2 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 4866.496 | 777.2 | 6150.096 | 03:30 | 3415.239 | 2409.105 | 0 | 325.752 | 6150.096 | 03:30 | 279.343 | 74.4 | 0 | 325.752 | 679.495
04:00 | 337.6 | 134.3 | 0 | 33.3 | 2301.8924 | 2281.488 | 0 | 302.6185 | 765.5 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 4885.9989 | 765.5 | 6156.6989 | 04:00 | 3404.9924 | 2415.788 | 0 | 335.9185 | 6156.6989 | 04:00 | 278.046 | 72.7 | 0 | 335.9185 | 686.6645
04:30 | 337.3 | 133.2 | 0 | 29.1 | 2405.1977 | 2276.506 | 0 | 292.8661 | 766.5 | 0 | 0 | 0 | 499.6 | 4974.5698 | 766.5 | 6240.6698 | 04:30 | 3508.9977 | 2409.706 | 0 | 321.9661 | 6240.6698 | 04:30 | 277.34 | 72.2 | 0 | 321.9661 | 671.5061
05:00 | 348.8 | 133.1 | 0 | 29.1 | 2467.1268 | 2226.671 | 0 | 293.826 | 777.2 | 0 | 0.1 | 0 | 511 | 4987.6237 | 777.3 | 6275.9237 | 05:00 | 3593.1268 | 2359.771 | 0.1 | 322.926 | 6275.9237 | 05:00 | 278.947 | 71.8 | 0.1 | 322.926 | 673.773
05:30 | 347.3 | 131.5 | 0 | 28.8 | 2473.2517 | 2321.066 | 0 | 319.8079 | 764.8 | 0 | 16.9 | 0 | 507.6 | 5114.1256 | 781.7 | 6403.4256 | 05:30 | 3585.3517 | 2452.566 | 16.9 | 348.6079 | 6403.4256 | 05:30 | 277.943 | 69.3 | 16.9 | 348.6079 | 712.7509
06:00 | 347.1 | 134.1 | 0 | 27.3 | 2164.5454 | 2352.101 | 0.007 | 270.0409 | 780 | 0 | 220.2 | 0 | 508.5 | 4786.6944 | 1000.2 | 6295.3944 | 06:00 | 3291.6454 | 2486.201 | 220.207 | 297.3409 | 6295.3944 | 06:00 | 276.96 | 73 | 220.207 | 297.3409 | 867.5079
06:30 | 346.8 | 134.6 | 0 | 25 | 2035.2276 | 2316.197 | 0.034 | 276.1653 | 779.8 | 0 | 498.9 | 0 | 506.4 | 4627.624 | 1278.7 | 6412.724 | 06:30 | 3161.8276 | 2450.797 | 498.934 | 301.1653 | 6412.724 | 06:30 | 288.028 | 73.1 | 498.934 | 301.1653 | 1161.2273
07:00 | 342.1 | 130.3 | 0 | 20.3 | 1782.7914 | 2277.757 | 0.078 | 289.5657 | 764.4 | 0 | 793.7 | 0 | 492.7 | 4350.1921 | 1558.1 | 6400.9921 | 07:00 | 2889.2915 | 2408.057 | 793.778 | 309.8657 | 6400.9921 | 07:00 | 286.346 | 68.9 | 793.778 | 309.8657 | 1458.8897
07:30 | 346.5 | 134.5 | 0 | 21.4 | 1901.9455 | 2439.254 | 0.137 | 341.4905 | 772 | 0 | 880.7 | 0 | 502.4 | 4682.827 | 1652.7 | 6837.927 | 07:30 | 3020.4455 | 2573.754 | 880.837 | 362.8905 | 6837.927 | 07:30 | 286.853 | 71.1 | 880.837 | 362.8905 | 1601.6805
08:00 | 352.5 | 134.9 | 0.1 | 29.3 | 1844.8234 | 2566.389 | 0.198 | 417.2743 | 752.5 | 0 | 912.1 | 0 | 516.8 | 4828.6847 | 1664.6 | 7010.0847 | 08:00 | 2949.8234 | 2701.289 | 912.398 | 446.5743 | 7010.0847 | 08:00 | 286.851 | 70.4 | 912.398 | 446.5743 | 1716.2233
08:30 | 344.6 | 134.3 | 0.1 | 30.2 | 1871.4989 | 2684.577 | 0.261 | 458.6908 | 739 | 0 | 926.8 | 0 | 509.2 | 5015.0277 | 1665.8 | 7190.0277 | 08:30 | 2955.0989 | 2818.877 | 927.161 | 488.8908 | 7190.0277 | 08:30 | 284.655 | 70.8 | 927.161 | 488.8908 | 1771.5068
09:00 | 347.8 | 135.6 | 0.1 | 31.2 | 1958.252 | 2681.346 | 0.308 | 489.1842 | 751.8 | 0 | 970.9 | 0 | 514.7 | 5129.0902 | 1722.7 | 7366.4902 | 09:00 | 3057.852 | 2816.946 | 971.308 | 520.3842 | 7366.4902 | 09:00 | 284.644 | 72.1 | 971.308 | 520.3842 | 1848.4362
09:30 | 344.4 | 135.6 | 0.1 | 35.3 | 2080.4814 | 2612.483 | 0.333 | 542.4739 | 743.6 | 0 | 991.7 | 0 | 515.4 | 5235.7713 | 1735.3 | 7486.4713 | 09:30 | 3168.4814 | 2748.083 | 992.133 | 577.7739 | 7486.4713 | 09:30 | 284.25 | 72.4 | 992.133 | 577.7739 | 1926.5569
10:00 | 344.2 | 135.4 | 0.2 | 40.6 | 2140.1095 | 2618.296 | 0.349 | 617.5378 | 742.5 | 0 | 1004.3 | 0 | 520.4 | 5376.2923 | 1746.8 | 7643.4923 | 10:00 | 3226.8095 | 2753.696 | 1004.849 | 658.1378 | 7643.4923 | 10:00 | 284.451 | 73.1 | 1004.849 | 658.1378 | 2020.5378
10:30 | 348.7 | 135.3 | 0.2 | 42.6 | 2152.9417 | 2663.987 | 0.357 | 624.0193 | 751.3 | 0 | 1006.5 | 0 | 526.8 | 5441.305 | 1757.8 | 7725.905 | 10:30 | 3252.9417 | 2799.287 | 1007.057 | 666.6192 | 7725.905 | 10:30 | 288.266 | 72.6 | 1007.057 | 666.6192 | 2034.5422
11:00 | 217.6 | 136.5 | 0.2 | 50.8 | 2436.4117 | 2633.975 | 0.36 | 599.1408 | 741.9 | 0 | 993.2 | 0 | 405.1 | 5669.8874 | 1735.1 | 7810.0874 | 11:00 | 3395.9117 | 2770.475 | 993.76 | 649.9408 | 7810.0874 | 11:00 | 288.366 | 70.2 | 993.76 | 649.9408 | 2002.2668
11:30 | 232.9 | 153.1 | 0.2 | 60.8 | 2481.162 | 2487.783 | 0.363 | 614.2057 | 744.8 | 0 | 1005.2 | 0 | 447 | 5583.5137 | 1750 | 7780.5137 | 11:30 | 3458.862 | 2640.883 | 1005.763 | 675.0057 | 7780.5137 | 11:30 | 288.455 | 70.9 | 1005.763 | 675.0057 | 2040.1237
12:00 | 349.2 | 151.8 | 0.2 | 75.3 | 2171.5286 | 2679.723 | 0.366 | 602.0784 | 747.6 | 0 | 989.4 | 0 | 576.5 | 5453.696 | 1737 | 7767.196 | 12:00 | 3268.3286 | 2831.523 | 989.966 | 677.3784 | 7767.196 | 12:00 | 292.451 | 70.5 | 989.966 | 677.3784 | 2030.2954
12:30 | 342 | 153.7 | 0.2 | 54.3 | 2140.6788 | 2788.095 | 0.367 | 647.4105 | 752.1 | 0 | 993.7 | 0 | 550.2 | 5576.5514 | 1745.8 | 7872.5514 | 12:30 | 3234.7789 | 2941.795 | 994.267 | 701.7105 | 7872.5514 | 12:30 | 291.347 | 71.5 | 994.267 | 701.7105 | 2058.8245
13:00 | 333.9 | 151.8 | 0.3 | 64.1 | 1981.2883 | 2785.411 | 0.365 | 694.3382 | 743 | 0 | 961.1 | 0 | 550.1 | 5461.4025 | 1704.1 | 7715.6025 | 13:00 | 3058.1883 | 2937.211 | 961.765 | 758.4382 | 7715.6025 | 13:00 | 286.246 | 70.4 | 961.765 | 758.4382 | 2076.8492
13:30 | 334.6 | 152 | 0.2 | 81.1 | 1880.7063 | 2804.013 | 0.367 | 710.5151 | 750.9 | 0 | 990.4 | 0 | 567.9 | 5395.6014 | 1741.3 | 7704.8014 | 13:30 | 2966.2063 | 2956.013 | 990.967 | 791.6151 | 7704.8014 | 13:30 | 281.851 | 70.1 | 990.967 | 791.6151 | 2134.5332
14:00 | 337.5 | 151.5 | 0.2 | 95.9 | 1956.0436 | 2826.008 | 0.356 | 741.5321 | 752.4 | 0 | 987.8 | 0 | 585.1 | 5523.9397 | 1740.2 | 7849.2397 | 14:00 | 3045.9436 | 2977.508 | 988.356 | 837.4321 | 7849.2397 | 14:00 | 282.351 | 70.2 | 988.356 | 837.4321 | 2178.3391
14:30 | 324.5 | 152.4 | 0.3 | 105.5 | 2049.8645 | 2792.602 | 0.344 | 728.3379 | 730.6 | 0 | 971.5 | 0 | 582.7 | 5571.1484 | 1702.1 | 7855.9484 | 14:30 | 3104.9645 | 2945.002 | 972.144 | 833.8379 | 7855.9484 | 14:30 | 279.643 | 70.4 | 972.144 | 833.8379 | 2156.0249
15:00 | 324.7 | 155.3 | 0.2 | 107.8 | 2161.2209 | 2732.159 | 0.318 | 683.8065 | 744.7 | 0 | 940.2 | 0 | 588 | 5577.5045 | 1684.9 | 7850.4045 | 15:00 | 3230.6209 | 2887.459 | 940.718 | 791.6065 | 7850.4045 | 15:00 | 286.439 | 73 | 940.718 | 791.6065 | 2091.7635
15:30 | 332 | 156.6 | 0.2 | 103.1 | 2177.9962 | 2741.094 | 0.271 | 684.5475 | 777.4 | 0 | 914 | 0 | 591.9 | 5603.9088 | 1691.4 | 7887.2088 | 15:30 | 3287.3962 | 2897.694 | 914.471 | 787.6475 | 7887.2088 | 15:30 | 288.838 | 73.1 | 914.471 | 787.6475 | 2064.0565
16:00 | 326.6 | 153.2 | 0.1 | 97.3 | 2134.1691 | 2775.337 | 0.214 | 673.2895 | 770.7 | 0 | 866 | 0 | 577.2 | 5583.0096 | 1636.7 | 7796.9096 | 16:00 | 3231.4691 | 2928.537 | 866.314 | 770.5895 | 7796.9096 | 16:00 | 286.837 | 69.3 | 866.314 | 770.5895 | 1993.0405
16:30 | 327.7 | 154.2 | 0 | 103.4 | 2263.916 | 2733.977 | 0.155 | 659.2887 | 776.9 | 0 | 789.5 | 0 | 585.3 | 5657.3366 | 1566.4 | 7809.0366 | 16:30 | 3368.516 | 2888.177 | 789.655 | 762.6887 | 7809.0366 | 16:30 | 288.544 | 69.4 | 789.655 | 762.6887 | 1910.2877
17:00 | 323 | 153.3 | 0 | 93.8 | 2357.7202 | 2711.077 | 0.09 | 658.3986 | 770.4 | 0 | 592 | 0 | 570.1 | 5727.2858 | 1362.4 | 7659.7858 | 17:00 | 3451.1202 | 2864.377 | 592.09 | 752.1986 | 7659.7858 | 17:00 | 287.233 | 68.3 | 592.09 | 752.1986 | 1699.8216
17:30 | 323.1 | 153.8 | 0 | 81.2 | 2600.5844 | 2704.97 | 0.044 | 682.9316 | 772.3 | 0 | 303.2 | 0 | 558.1 | 5988.5299 | 1075.5 | 7622.1299 | 17:30 | 3695.9844 | 2858.77 | 303.244 | 764.1316 | 7622.1299 | 17:30 | 287.238 | 68.8 | 303.244 | 764.1316 | 1423.4136
18:00 | 327.6 | 155 | 0 | 75.1 | 2554.1134 | 2763.644 | 0.018 | 673.4527 | 801.4 | 0 | 58.9 | 0 | 557.7 | 5991.228 | 860.3 | 7409.228 | 18:00 | 3683.1134 | 2918.644 | 58.918 | 748.5527 | 7409.228 | 18:00 | 289.241 | 69.8 | 58.918 | 748.5527 | 1166.5117
18:30 | 340.8 | 154 | 0 | 73.4 | 2528.4187 | 2973.046 | 0 | 636.5457 | 798.7 | 0 | 1.7 | 0 | 568.2 | 6138.0103 | 800.4 | 7506.6103 | 18:30 | 3667.9187 | 3127.046 | 1.7 | 709.9457 | 7506.6103 | 18:30 | 287.445 | 70.1 | 1.7 | 709.9457 | 1069.1907
19:00 | 339.8 | 156.6 | 0 | 67.4 | 2844.7428 | 3006.851 | 0 | 604.7562 | 790.4 | 0 | 0 | 0 | 563.8 | 6456.35 | 790.4 | 7810.55 | 19:00 | 3974.9428 | 3163.451 | 0 | 672.1562 | 7810.55 | 19:00 | 287.765 | 71.9 | 0 | 672.1562 | 1031.8212
19:30 | 338.1 | 155.6 | 0 | 58.9 | 2825.8751 | 3010.941 | 0 | 592.6542 | 812.3 | 0 | 0 | 0 | 552.6 | 6429.4703 | 812.3 | 7794.3702 | 19:30 | 3976.2751 | 3166.541 | 0 | 651.5542 | 7794.3702 | 19:30 | 293.66 | 72 | 0 | 651.5542 | 1017.2142
20:00 | 336.8 | 154.7 | 0 | 56 | 2905.0195 | 3011.826 | 0 | 569.0043 | 809.6 | 0 | 0 | 0 | 547.5 | 6485.8498 | 809.6 | 7842.9498 | 20:00 | 4051.4195 | 3166.526 | 0 | 625.0043 | 7842.9498 | 20:00 | 294.762 | 71 | 0 | 625.0043 | 990.7663
20:30 | 341 | 156.3 | 0 | 52.9 | 2862.3149 | 3010.39 | 0 | 527.0678 | 828.1 | 0 | 0 | 0 | 550.2 | 6399.7727 | 828.1 | 7778.0727 | 20:30 | 4031.4149 | 3166.69 | 0 | 579.9678 | 7778.0727 | 20:30 | 295.759 | 73.1 | 0 | 579.9678 | 948.8268
21:00 | 338.6 | 155.4 | 0 | 49.8 | 2999.8284 | 3006.165 | 0 | 461.9446 | 821.6 | 0 | 0 | 0 | 543.8 | 6467.9381 | 821.6 | 7833.3381 | 21:00 | 4160.0284 | 3161.565 | 0 | 511.7446 | 7833.3381 | 21:00 | 296.656 | 71.8 | 0 | 511.7446 | 880.2006
21:30 | 338 | 156 | 0 | 32.6 | 2996.561 | 3006.559 | 0 | 435.4454 | 819.9 | 0 | 0 | 0 | 526.6 | 6438.5654 | 819.9 | 7785.0654 | 21:30 | 4154.461 | 3162.559 | 0 | 468.0454 | 7785.0654 | 21:30 | 297.452 | 71.8 | 0 | 468.0454 | 837.2974
22:00 | 381.2 | 155.3 | 0 | 28.9 | 2969.171 | 2990.222 | 0 | 402.6044 | 828.2 | 0 | 0 | 0 | 565.4 | 6361.9974 | 828.2 | 7755.5974 | 22:00 | 4178.571 | 3145.522 | 0 | 431.5044 | 7755.5974 | 22:00 | 298.249 | 71.7 | 0 | 431.5044 | 801.4534
22:30 | 374.6 | 155.9 | 0 | 33.6 | 2922.867 | 3068.516 | 0 | 380.2737 | 823.7 | 0 | 0 | 0 | 564.1 | 6371.6567 | 823.7 | 7759.4567 | 22:30 | 4121.167 | 3224.416 | 0 | 413.8737 | 7759.4567 | 22:30 | 297.552 | 71.2 | 0 | 413.8737 | 782.6257
23:00 | 378.4 | 153.5 | 0 | 32.6 | 2565.6986 | 3084.761 | 0 | 387.2796 | 809.5 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 6037.7392 | 809.5 | 7411.7392 | 23:00 | 3753.5986 | 3238.261 | 0 | 419.8796 | 7411.7392 | 23:00 | 290.835 | 69.9 | 0 | 419.8796 | 780.6146
23:30 | 392.9 | 155.5 | 0 | 34.4 | 2577.949 | 2980.139 | 0 | 396.099 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 582.8 | 5954.187 | 759.6 | 7296.587 | 23:30 | 3730.449 | 3135.639 | 0 | 430.499 | 7296.587 | 23:30 | 292.646 | 72.4 | 0 | 430.499 | 795.545
00:00 | 388.5 | 155.7 | 0 | 30.4 | 2328.026 | 2907.062 | 0 | 415.642 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 574.6 | 5650.73 | 760.3 | 6985.63 | 00:00 | 3476.826 | 3062.762 | 0 | 446.042 | 6985.63 | 00:00 | 291.846 | 71.7 | 0 | 446.042 | 809.588
TOTAL MWh | 8091.7 | 3477.25 | 1.55 | 1228.15 | 55792.7534 | 64042.866 | 3.03 | 12211.0325 | 18536 | 0 | 10290.3 | 0 | 12798.65 | 132049.6818 | 28826.3 | 173674.6318 | TOTAL MWh | 82420.4534 | 67520.116 | 10294.88 | 13439.1825 | 173674.6318 | TOTAL MWh | 6873.7585 | 1708.8 | 10294.88 | 13439.1825 | 32316.621

## HOP
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 01:37:27 | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 01:37:26 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 22/12/2025 01:47:05 | 22/12/2025 02:05:02 | 22/12/2025 01:47:04 | 22/12/2025 02:05:01 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/12/2025 02:05:02 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 22/12/2025 18:11:00 | 22/12/2025 18:27:00 | 22/12/2025 17:44:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:03 h, S/C generar a mínima generación por disponibilidad de gas. A las 10:51 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/12/2025 01:23:00 | 22/12/2025 01:30:00 | 22/12/2025 01:15:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/12/2025 01:30:00 | 22/12/2025 05:47:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Opero en sistema aislado por mantenimiento de la línea L-2251
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:43:00 |  | 22/12/2025 00:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/12/2025 05:20:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 04:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 22/12/2025 18:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 17:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 02:52:00 |  | 22/12/2025 02:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 22/12/2025 07:37:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 07:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/12/2025 11:29:00 | 22/12/2025 23:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 22/12/2025 00:43:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 07:09:00 |  | 22/12/2025 07:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/12/2025 17:45:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 17:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 10:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/12/2025 10:31:00 | 22/12/2025 14:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/12/2025 14:38:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/12/2025 08:12:00 | 22/12/2025 11:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## INDISP
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 08:30 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de válvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 22/12/2025 05:00 | 23/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo en el rectificador del banco de baterías en el centro de transformación. | 1.3 | F | F/S | N | CORR. | 21771 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 22/12/2025 04:13 | 22/12/2025 18:11 | Mantenimiento correctivo por fuga de gases de escape (Cambio de below) | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12779 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Inspección de eje de turbina | 5.67 | P | F/S | N | CORR. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 08:02 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 22/12/2025 00:00 | 22/12/2025 11:29 | INSPECIÓN ANUAL DE BOP Y REEMPLAZO DE TRANSICIONES | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12329 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 22/12/2025 07:07 | 22/12/2025 17:45 | MANTENIMIENTO DE 37250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 22/12/2025 07:09 | 22/12/2025 17:57 | MANTENIMIENTO DE 37500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 22/12/2025 00:00 | 23/12/2025 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
22/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 22 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 22 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6562.6718 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6459.3274 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 641.3912
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6429.2299 | [17 empty] | MIN | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6325.5519 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 532.2597
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6411.4094 | [17 empty] | MIN | 2997.3084 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 6307.7201 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2997.3084 | 2959.9752 | 532.2597
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6383.1226 | [17 empty] | MIN | 3202.5712 | 841.5683 | 841.5683 | [7 empty] | 6282.8575 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3202.5712 | 3165.238 | 641.3912
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6322.9417 | [17 empty] | MIN | 3202.5712 | 841.5683 | 841.5683 | [7 empty] | 6222.5186 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3202.5712 | 3165.238 | 641.3912
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6304.8787 | [17 empty] | MIN | 3202.5712 | 841.5683 | 841.5683 | [7 empty] | 6204.3548 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3202.5712 | 3165.238 | 532.359
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6250.8972 | [17 empty] | MIN | 3202.5712 | 841.5683 | 841.5683 | [7 empty] | 6150.096 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3202.5712 | 3165.238 | 532.359
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6258.6883 | [17 empty] | MIN | 3413.7384 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6156.6989 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3413.7384 | 3376.4052 | 641.3912
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6342.7575 | [17 empty] | MIN | 3413.7384 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6240.6698 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3413.7384 | 3376.4052 | 647.1725
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6378.182 | [17 empty] | MIN | 3413.7384 | 1052.7356 | 1052.7356 | [7 empty] | 6275.9237 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3413.7384 | 3376.4052 | 647.1725
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6505.0893 | [17 empty] | MIN | 3208.4757 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6403.4256 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3208.4757 | 3171.1425 | 647.1725
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6384.1887 | [17 empty] | MIN | 3208.4757 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6295.3944 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3208.4757 | 3171.1425 | 647.1725
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6512.3642 | [17 empty] | MIN | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6412.724 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 647.1725
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6501.6053 | [17 empty] | MIN | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6400.9921 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 647.1725
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6938.4155 | [17 empty] | MIN | 3252.5293 | 847.4728 | 847.4728 | [7 empty] | 6837.927 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3252.5293 | 3215.1962 | 649.1297
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7111.0875 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7010.0847 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 649.1297
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7290.4635 | [17 empty] | MED | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 7190.0277 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 649.1297
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7471.8975 | [17 empty] | MED | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 7366.4902 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 649.1297
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7586.5217 | [17 empty] | MED | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 7486.4713 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 649.1297
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7744.3875 | [17 empty] | MED | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 7643.4923 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 649.1297
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7825.6512 | [17 empty] | MED | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 7725.905 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 649.1297
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7906.7244 | [17 empty] | MED | 3014.3621 | 609.3056 | 609.3056 | [7 empty] | 7810.0874 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3014.3621 | 2977.0289 | 649.1297
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7876.3199 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7780.5137 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7862.5582 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7767.196 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7966.9207 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7872.5514 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7809.5941 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7715.6025 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7800.9839 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7704.8014 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7945.8976 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7849.2397 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7951.6474 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7855.9484 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7946.0692 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7850.4045 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7982.6298 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7887.2088 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7892.3778 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7796.9096 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7904.8796 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7809.0366 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7755.5222 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7659.7858 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7721.9805 | [17 empty] | MED | 3041.3621 | 636.3056 | 636.3056 | [7 empty] | 7622.1299 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3041.3621 | 3004.0289 | 457.9335
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7513.0657 | [17 empty] | MAX | 2838.712 | 433.6555 | 433.6555 | [7 empty] | 7409.228 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2838.712 | 2801.3788 | 455.9763
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7610.0822 | [17 empty] | MAX | 2838.712 | 433.6555 | 433.6555 | [7 empty] | 7506.6103 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2838.712 | 2801.3788 | 450.195
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7913.2499 | [17 empty] | MAX | 2838.712 | 433.6555 | 433.6555 | [7 empty] | 7810.55 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2838.712 | 2801.3788 | 450.195
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7897.8095 | [17 empty] | MAX | 2838.712 | 433.6555 | 433.6555 | [7 empty] | 7794.3702 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2838.712 | 2801.3788 | 450.195
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7947.5705 | [17 empty] | MAX | 2838.712 | 433.6555 | 433.6555 | [7 empty] | 7842.9498 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2838.712 | 2801.3788 | 450.195
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7883.3568 | [17 empty] | MAX | 2838.712 | 433.6555 | 433.6555 | [7 empty] | 7778.0727 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2838.712 | 2801.3788 | 450.195
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7938.3033 | [17 empty] | MAX | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 7833.3381 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 450.195
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7890.1958 | [17 empty] | MAX | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 7785.0654 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 450.195
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7859.9646 | [17 empty] | MAX | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 7755.5974 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 450.195
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7858.3425 | [17 empty] | MAX | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 7759.4567 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 450.195
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7510.4667 | [17 empty] | MIN | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 7411.7392 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 450.195
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7397.5044 | [17 empty] | MIN | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 7296.587 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 450.195
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7086.3312 | [17 empty] | MIN | 2811.712 | 406.6555 | 406.6555 | [7 empty] | 6985.63 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2811.712 | 2774.3788 | 641.3912
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8641.9045 | 0 | 844.6691 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 837.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6772293.79 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.8 | 13 | 8.5 | 69 | 15.76 | 14.64 | 15.147 | -- | -- | 1.148 | 32.65 | 67.68 | 92.09 | 42.17 | 47.973 | 6.61 | 13.82 | 2.412 | 0.33 | -- | -- | 7.54 | 99.682 | 40.614 | 36.352 | 38.439 | 0 | 2.9511 | 10.3 | 10.2108 | 7.3167 | 12.1 | 33.65 | 33.94 | 13.61 | -- | 13.4568 | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.489 | 3.476
00:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.8 | 13 | 8.5 | 69 | 15.76 | 14.64 | 15.147 | -- | -- | 1.148 | 32.65 | 67.68 | 92.09 | 42.17 | 47.973 | 6.61 | 13.82 | 2.412 | 0.33 | -- | -- | 7.54 | 99.682 | 40.614 | 36.352 | 38.439 | 0 | 2.9511 | 10.3 | 10.2108 | 7.3167 | 12.1 | 33.65 | 33.94 | 13.61 | -- | 13.4568 | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.489 | 3.476
01:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 6.7 | 13 | 8.5 | 69 | 15.66 | 14.61 | 15.041 | -- | -- | 1.148 | 31.69 | 67.68 | 92.96 | 44.29 | 45.919 | 6.52 | 13.82 | 3.26 | 0.32 | -- | -- | 11.96 | 97.938 | 40.55 | 37.759 | 38.084 | 0 | 2.9511 | 4 | 10.0045 | 7.3167 | 12.1 | 33.61 | 33.9 | 13.61 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.447 | 3.492
01:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 6.7 | 13 | 8.5 | 69 | 15.66 | 14.61 | 15.041 | -- | -- | 1.148 | 31.69 | 67.68 | 92.96 | 44.29 | 45.919 | 6.52 | 13.82 | 3.26 | 0.32 | -- | -- | 11.96 | 97.938 | 40.55 | 37.759 | 38.084 | 0 | 2.9511 | 4 | 10.0045 | 7.3167 | 12.1 | 33.61 | 33.9 | 13.61 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.447 | 3.492
02:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.65 | 14.6 | 15.143 | -- | -- | 1.148 | 40.45 | 67.68 | 92.09 | 42.79 | 44.025 | 6.5 | 13.82 | 2.674 | 0.34 | -- | -- | 10.98 | 96.96 | 41.939 | 38.375 | 37.445 | 0 | 2.9511 | 5.3 | 9.7979 | 7.3167 | 12.1 | 33.87 | 34.16 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.447 | 3.503
02:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.65 | 14.6 | 15.143 | -- | -- | 1.148 | 40.45 | 67.68 | 92.09 | 42.79 | 44.025 | 6.5 | 13.82 | 2.674 | 0.34 | -- | -- | 10.98 | 96.96 | 41.939 | 38.375 | 37.445 | 0 | 2.9511 | 5.3 | 9.7979 | 7.3167 | 12.1 | 33.87 | 34.16 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.447 | 3.503
03:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.75 | 14.6 | 15.25 | -- | -- | 1.148 | 46.83 | 67.68 | 92.09 | 25.6 | 42.037 | 6.49 | 13.23 | 1.909 | 0.33 | -- | -- | 6.12 | 92.1 | 42.928 | 40.753 | 36.877 | 0 | 2.9511 | 5.5 | 9.7472 | 7.3167 | 12.1 | 33.85 | 34.14 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.597 | 3.477
03:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.75 | 14.6 | 15.25 | -- | -- | 1.148 | 46.83 | 67.68 | 92.09 | 25.6 | 42.037 | 6.49 | 13.23 | 1.909 | 0.33 | -- | -- | 6.12 | 92.1 | 42.928 | 40.753 | 36.877 | 0 | 2.9511 | 5.5 | 9.7472 | 7.3167 | 12.1 | 33.85 | 34.14 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.597 | 3.477
04:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.85 | 14.55 | 15.056 | -- | -- | 1.148 | 31.69 | 67.68 | 92.09 | 46.46 | 40.947 | 6.46 | 13.82 | 2.908 | 0.39 | -- | -- | 11.57 | 97.544 | 45.086 | 43.666 | 36.148 | 0 | 2.9511 | 5.5 | 9.9217 | 7.3167 | 12.1 | 35.19 | 35.48 | 14.11 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.58 | 3.466
04:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.85 | 14.55 | 15.056 | -- | -- | 1.148 | 31.69 | 67.68 | 92.09 | 46.46 | 40.947 | 6.46 | 13.82 | 2.908 | 0.39 | -- | -- | 11.57 | 97.544 | 45.086 | 43.666 | 36.148 | 0 | 2.9511 | 5.5 | 9.9217 | 7.3167 | 12.1 | 35.19 | 35.48 | 14.11 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.58 | 3.466
05:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.78 | 14.59 | 15.135 | -- | -- | 1.148 | 24.6 | 67.68 | 92.09 | 58.95 | 40.085 | 6.48 | 13.23 | 3.259 | 0.37 | -- | -- | 14.8 | 100.775 | 48.027 | 44.339 | 36.916 | 0 | 2.9511 | 5.5 | 9.7539 | 7.3167 | 12.1 | 35.43 | 35.72 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.563 | 3.439
05:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 8.9 | 70 | 15.78 | 14.59 | 15.135 | -- | -- | 1.148 | 24.6 | 67.68 | 92.09 | 58.95 | 40.085 | 6.48 | 13.23 | 3.259 | 0.37 | -- | -- | 14.8 | 100.775 | 48.027 | 44.339 | 36.916 | 0 | 2.9511 | 5.5 | 9.7539 | 7.3167 | 12.1 | 35.43 | 35.72 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.563 | 3.439
06:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 9.3 | 70 | 16.04 | 14.62 | 15.392 | 1.07 | 93.71 | 1.148 | 21.09 | 67.68 | 90.36 | 61.91 | 39.898 | 6.46 | 13.23 | 2.726 | 0.44 | -- | -- | 18.49 | 116.262 | 48.653 | 42.535 | 35.831 | 0 | 2.9511 | 10.5 | 9.8635 | 7.3167 | 12.1 | 35.43 | 35.72 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.563 | 3.44
06:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 9.3 | 70 | 16.04 | 14.62 | 15.392 | 1.07 | 93.71 | 1.148 | 21.09 | 67.68 | 90.36 | 61.91 | 39.898 | 6.46 | 13.23 | 2.726 | 0.44 | -- | -- | 18.49 | 116.262 | 48.653 | 42.535 | 35.831 | 0 | 2.9511 | 10.5 | 9.8635 | 7.3167 | 12.1 | 35.43 | 35.72 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.563 | 3.44
07:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 9.3 | 68 | 15.97 | 14.69 | 14.866 | -- | -- | 1.148 | 18.93 | 67.68 | 88.65 | 61.08 | 44.418 | 6.44 | 13.23 | 2.532 | 0.45 | -- | -- | 11.31 | 109.08 | 46.83 | 44.416 | 34.81 | 0 | 2.9511 | 10.2 | 9.7571 | 7.3167 | 12.1 | 35.09 | 35.38 | 14.94 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.563 | 3.521
07:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 9.3 | 68 | 15.97 | 14.69 | 14.866 | -- | -- | 1.148 | 18.93 | 67.68 | 88.65 | 61.08 | 44.418 | 6.44 | 13.23 | 2.532 | 0.45 | -- | -- | 11.31 | 109.08 | 46.83 | 44.416 | 34.81 | 0 | 2.9511 | 10.2 | 9.7571 | 7.3167 | 12.1 | 35.09 | 35.38 | 14.94 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.563 | 3.521
08:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 9.7 | 68 | 15.96 | 14.7 | 11.829 | -- | -- | 1.148 | 17.57 | 67.68 | 86.13 | 49.97 | 56.606 | 6.51 | 12.66 | 4.058 | 0.47 | -- | -- | 8.62 | 86.71 | 48.82 | 43.362 | 34.57 | 0 | 2.9511 | 10.2 | 10.0549 | 7.3167 | 12.1 | 35.27 | 35.56 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.716 | 3.537
08:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0 | 13 | 9.7 | 68 | 15.96 | 14.7 | 11.829 | -- | -- | 1.148 | 17.57 | 67.68 | 86.13 | 49.97 | 56.606 | 6.51 | 12.66 | 4.058 | 0.47 | -- | -- | 8.62 | 86.71 | 48.82 | 43.362 | 34.57 | 0 | 2.9511 | 10.2 | 10.0549 | 7.3167 | 12.1 | 35.27 | 35.56 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.716 | 3.537
09:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0.8 | 13 | 9.7 | 68 | 15.97 | 14.71 | 11.789 | -- | -- | 1.148 | 16.59 | 67.68 | 84.46 | 25.93 | 65.092 | 6.4 | 13.23 | 3.269 | 0.47 | -- | -- | 10.9 | 88.99 | 47.65 | 43.479 | 34.54 | 0 | 2.9511 | 10.2 | 10.193 | 7.3167 | 12.1 | 36.69 | 36.98 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.758 | 3.536
09:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 0.8 | 13 | 9.7 | 68 | 15.97 | 14.71 | 11.789 | -- | -- | 1.148 | 16.59 | 67.68 | 84.46 | 25.93 | 65.092 | 6.4 | 13.23 | 3.269 | 0.47 | -- | -- | 10.9 | 88.99 | 47.65 | 43.479 | 34.54 | 0 | 2.9511 | 10.2 | 10.193 | 7.3167 | 12.1 | 36.69 | 36.98 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.758 | 3.536
10:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 9.5 | 13 | 9.3 | 66 | 15.94 | 14.71 | 11.795 | -- | -- | 1.148 | 15.95 | 67.68 | 82.82 | 35.38 | 55.356 | 6.29 | 12.66 | 2.29 | 0.45 | -- | -- | 10.91 | 89 | 47.64 | 7.217 | 35.21 | 0 | 2.9511 | 13.1 | 10.1867 | 7.3167 | 12.1 | 35.77 | 36.06 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.758 | 3.589
10:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 9.5 | 13 | 9.3 | 66 | 15.94 | 14.71 | 11.795 | -- | -- | 1.148 | 15.95 | 67.68 | 82.82 | 35.38 | 55.356 | 6.29 | 12.66 | 2.29 | 0.45 | -- | -- | 10.91 | 89 | 47.64 | 7.217 | 35.21 | 0 | 2.9511 | 13.1 | 10.1867 | 7.3167 | 12.1 | 35.77 | 36.06 | 14.28 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.758 | 3.589
11:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 9.8 | 13 | 8.9 | 66 | 16.01 | 14.59 | 11.73 | -- | -- | 1.148 | 15.64 | 66.89 | 82.01 | 35.18 | 52.199 | 6.2 | 13.23 | 2.55 | 0.45 | -- | -- | 6.66 | 84.75 | 46.39 | 43.869 | 33.83 | 0 | 2.9511 | 14.1 | 10.2472 | 7.3167 | 12.1 | 35.33 | 35.62 | 14.11 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.695 | 3.562
11:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 9.8 | 13 | 8.9 | 66 | 16.01 | 14.59 | 11.73 | -- | -- | 1.148 | 15.64 | 66.89 | 82.01 | 35.18 | 52.199 | 6.2 | 13.23 | 2.55 | 0.45 | -- | -- | 6.66 | 84.75 | 46.39 | 43.869 | 33.83 | 0 | 2.9511 | 14.1 | 10.2472 | 7.3167 | 12.1 | 35.33 | 35.62 | 14.11 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.695 | 3.562
12:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18 | 13 | 8.1 | 66 | 16 | 14.63 | 11.702 | -- | -- | 1.148 | 15.33 | 66.89 | 83.64 | 40.36 | 51.347 | 6.08 | 12.66 | 1.86 | 0.41 | -- | -- | 11.29 | 97.19 | 48.16 | 39.796 | 33.67 | 0 | 2.9511 | 13.6 | 10.2547 | 7.3167 | 12 | 35.37 | 35.66 | 14.11 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.741 | 3.592
12:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18 | 13 | 8.1 | 66 | 16 | 14.63 | 11.702 | -- | -- | 1.148 | 15.33 | 66.89 | 83.64 | 40.36 | 51.347 | 6.08 | 12.66 | 1.86 | 0.41 | -- | -- | 11.29 | 97.19 | 48.16 | 39.796 | 33.67 | 0 | 2.9511 | 13.6 | 10.2547 | 7.3167 | 12 | 35.37 | 35.66 | 14.11 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.741 | 3.592
13:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.3 | 13 | 8.1 | 66 | 16.04 | 14.69 | 11.73 | -- | -- | 1.148 | 15.03 | 66.89 | 85.29 | 54.08 | 50.259 | 6 | 12.66 | 3.28 | 0.39 | -- | -- | 16.32 | 102.22 | 43.95 | 40.226 | 34.32 | 0.1 | 2.9511 | 8.7 | 10.1809 | 7.3167 | 12 | 35.31 | 35.6 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.542 | 3.617
13:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.3 | 13 | 8.1 | 66 | 16.04 | 14.69 | 11.73 | -- | -- | 1.148 | 15.03 | 66.89 | 85.29 | 54.08 | 50.259 | 6 | 12.66 | 3.28 | 0.39 | -- | -- | 16.32 | 102.22 | 43.95 | 40.226 | 34.32 | 0.1 | 2.9511 | 8.7 | 10.1809 | 7.3167 | 12 | 35.31 | 35.6 | 13.94 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.542 | 3.617
14:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.2 | 13 | 8.1 | 66 | 15.95 | 14.72 | 11.837 | -- | -- | 1.148 | 15.03 | 66.89 | 86.13 | 61.53 | 52.738 | 5.96 | 12.66 | 1.58 | 0.36 | -- | -- | 11.81 | 74.28 | 44.58 | 37.323 | 33.99 | 0 | 2.9511 | 8 | 10.249 | 7.3167 | 12 | 35.41 | 35.7 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.7623 | 7.0316 | 14.489 | 3.644 | 10.392 | 3.519
14:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.2 | 13 | 8.1 | 66 | 15.95 | 14.72 | 11.837 | -- | -- | 1.148 | 15.03 | 66.89 | 86.13 | 61.53 | 52.738 | 5.96 | 12.66 | 1.58 | 0.36 | -- | -- | 11.81 | 74.28 | 44.58 | 37.323 | 33.99 | 0 | 2.9511 | 8 | 10.249 | 7.3167 | 12 | 35.41 | 35.7 | 13.78 | -- | -- | -- | 3.7623 | 7.0316 | 14.489 | 3.644 | 10.392 | 3.519
15:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.2 | 13 | 8.1 | 66 | 16.03 | 14.55 | 11.495 | -- | -- | 1.148 | 14.73 | 66.89 | 86.13 | 65.04 | 57.663 | 6.11 | 12.66 | 2.95 | 0.37 | -- | -- | 8.94 | 71.41 | 41.63 | 37.604 | 33.74 | 0 | 2.9511 | 16.5 | 10.026 | 7.3167 | 9.6 | 35.19 | 35.48 | 13.45 | -- | -- | -- | 3.7513 | 7.0316 | 14.489 | 3.591 | 10.367 | 3.549
15:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.2 | 13 | 8.1 | 66 | 16.03 | 14.55 | 11.495 | -- | -- | 1.148 | 14.73 | 66.89 | 86.13 | 65.04 | 57.663 | 6.11 | 12.66 | 2.95 | 0.37 | -- | -- | 8.94 | 71.41 | 41.63 | 37.604 | 33.74 | 0 | 2.9511 | 16.5 | 10.026 | 7.3167 | 9.6 | 35.19 | 35.48 | 13.45 | -- | -- | -- | 3.7513 | 7.0316 | 14.489 | 3.591 | 10.367 | 3.549
16:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.3 | 13 | 7.7 | 66 | 16 | 14.56 | 15.162 | -- | -- | 1.148 | 14.73 | 66.89 | 84.46 | 65.53 | 53.533 | 6.34 | 13.23 | 2.87 | 0.36 | -- | -- | 11.66 | 81.94 | 41.93 | 36.671 | 33.58 | 0 | 2.9511 | 14.2 | 10.3124 | 7.3167 | 9.6 | 35.13 | 35.42 | 13.28 | -- | -- | -- | 3.7383 | 7.0316 | 14.489 | 3.528 | 10.367 | 3.506
16:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.3 | 13 | 7.7 | 66 | 16 | 14.56 | 15.162 | -- | -- | 1.148 | 14.73 | 66.89 | 84.46 | 65.53 | 53.533 | 6.34 | 13.23 | 2.87 | 0.36 | -- | -- | 11.66 | 81.94 | 41.93 | 36.671 | 33.58 | 0 | 2.9511 | 14.2 | 10.3124 | 7.3167 | 9.6 | 35.13 | 35.42 | 13.28 | -- | -- | -- | 3.7383 | 7.0316 | 14.489 | 3.528 | 10.367 | 3.506
17:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.2 | 13 | 7.7 | 66 | 16.43 | 14.65 | 15.072 | -- | -- | 1.148 | 14.73 | 66.89 | 83.64 | 65.74 | 56.843 | 6.85 | 12.66 | 3.05 | 0.37 | -- | -- | 9.13 | 95.03 | 40.83 | 37.317 | 33 | 0 | 2.9511 | 14.2 | 10.3179 | 7.3167 | 9.6 | 34.53 | 34.82 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7171 | 7.0316 | 14.489 | 3.426 | 10.304 | 3.501
17:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.2 | 13 | 7.7 | 66 | 16.43 | 14.65 | 15.072 | -- | -- | 1.148 | 14.73 | 66.89 | 83.64 | 65.74 | 56.843 | 6.85 | 12.66 | 3.05 | 0.37 | -- | -- | 9.13 | 95.03 | 40.83 | 37.317 | 33 | 0 | 2.9511 | 14.2 | 10.3179 | 7.3167 | 9.6 | 34.53 | 34.82 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7171 | 7.0316 | 14.489 | 3.426 | 10.304 | 3.501
18:00 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 14.1 | 13 | 7.7 | 64 | 16.49 | 14.55 | 18.715 | 1.07 | 78.31 | 1.148 | 14.43 | 66.89 | 82.01 | 64.44 | 61.353 | 7.15 | 12.66 | 3.6 | 0.37 | -- | -- | 9.39 | 95.29 | 41.57 | 36.941 | 32.3 | 0 | 2.9511 | 14 | 10.258 | 7.3167 | 9.6 | 33.99 | 34.28 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7273 | 7.0316 | 14.489 | 3.475 | 10.287 | 3.502
18:30 | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 14.1 | 13 | 7.7 | 64 | 16.49 | 14.55 | 18.715 | 1.07 | 78.31 | 1.148 | 14.43 | 66.89 | 82.01 | 64.44 | 61.353 | 7.15 | 12.66 | 3.6 | 0.37 | -- | -- | 9.39 | 95.29 | 41.57 | 36.941 | 32.3 | 0 | 2.9511 | 14 | 10.258 | 7.3167 | 9.6 | 33.99 | 34.28 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7273 | 7.0316 | 14.489 | 3.475 | 10.287 | 3.502
19:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 3.9 | 12.5 | 7.7 | 64 | 16.6 | 14.66 | 18.642 | -- | -- | 1.148 | 14.43 | 66.89 | 80.39 | 63.15 | 61.895 | 7.47 | 12.66 | 2.79 | 0.36 | -- | -- | 8.42 | 94.32 | 41.12 | 36.404 | 32.93 | 0 | 2.9511 | 17.1 | 10.2547 | 7.3167 | 9.6 | 34.03 | 34.32 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.731 | 7.0316 | 14.489 | 3.493 | 10.287 | 3.431
19:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 3.9 | 12.5 | 7.7 | 64 | 16.6 | 14.66 | 18.642 | -- | -- | 1.148 | 14.43 | 66.89 | 80.39 | 63.15 | 61.895 | 7.47 | 12.66 | 2.79 | 0.36 | -- | -- | 8.42 | 94.32 | 41.12 | 36.404 | 32.93 | 0 | 2.9511 | 17.1 | 10.2547 | 7.3167 | 9.6 | 34.03 | 34.32 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.731 | 7.0316 | 14.489 | 3.493 | 10.287 | 3.431
20:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 19.4 | 12.5 | 7.7 | 64 | 16.51 | 14.6 | 21.849 | -- | -- | 1.148 | 14.43 | 66.89 | 78.8 | 61.56 | 62.075 | 7.62 | 12.66 | 2.45 | 0.34 | -- | -- | 22.77 | 108.67 | 40.46 | 36.516 | 31.1 | 0 | 2.9511 | 17.5 | 10.1572 | 7.3167 | 9.6 | 33.55 | 33.84 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7457 | 7.0316 | 14.489 | 3.564 | 10.134 | 3.293
20:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 19.4 | 12.5 | 7.7 | 64 | 16.51 | 14.6 | 21.849 | -- | -- | 1.148 | 14.43 | 66.89 | 78.8 | 61.56 | 62.075 | 7.62 | 12.66 | 2.45 | 0.34 | -- | -- | 22.77 | 108.67 | 40.46 | 36.516 | 31.1 | 0 | 2.9511 | 17.5 | 10.1572 | 7.3167 | 9.6 | 33.55 | 33.84 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7457 | 7.0316 | 14.489 | 3.564 | 10.134 | 3.293
21:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 34 | 12.5 | 7.7 | 64 | 16.55 | 14.56 | 23.529 | -- | -- | 1.148 | 23.79 | 67.68 | 77.22 | 60.31 | 62.067 | 7.75 | 12.66 | 1.87 | 0.39 | -- | -- | 18.66 | 104.56 | 40.67 | 36.848 | 30.14 | 0 | 2.9511 | 17.5 | 10.2792 | 7.3167 | 9.6 | 33.45 | 33.74 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.731 | 7.0316 | 14.489 | 3.493 | 10.245 | 3.246
21:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 34 | 12.5 | 7.7 | 64 | 16.55 | 14.56 | 23.529 | -- | -- | 1.148 | 23.79 | 67.68 | 77.22 | 60.31 | 62.067 | 7.75 | 12.66 | 1.87 | 0.39 | -- | -- | 18.66 | 104.56 | 40.67 | 36.848 | 30.14 | 0 | 2.9511 | 17.5 | 10.2792 | 7.3167 | 9.6 | 33.45 | 33.74 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.731 | 7.0316 | 14.489 | 3.493 | 10.245 | 3.246
22:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 22.3 | 12.5 | 7.7 | 62 | 16.47 | 14.53 | 23.559 | -- | -- | 1.148 | 86.92 | 67.68 | 76.44 | 56.09 | 62.043 | 7.74 | 12.66 | 3.11 | 0.34 | -- | -- | 27.96 | 113.86 | 41.04 | 36.929 | 31.07 | 0 | 2.9511 | 17.5 | 10.2382 | 7.3167 | 9.6 | 31.75 | 32.04 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.287 | 3.356
22:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 22.3 | 12.5 | 7.7 | 62 | 16.47 | 14.53 | 23.559 | -- | -- | 1.148 | 86.92 | 67.68 | 76.44 | 56.09 | 62.043 | 7.74 | 12.66 | 3.11 | 0.34 | -- | -- | 27.96 | 113.86 | 41.04 | 36.929 | 31.07 | 0 | 2.9511 | 17.5 | 10.2382 | 7.3167 | 9.6 | 31.75 | 32.04 | 12.96 | -- | -- | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.287 | 3.356
23:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.2 | 12.5 | 7.7 | 62 | 16.45 | 14.51 | 23.464 | -- | -- | 1.148 | 83.43 | 67.68 | 74.89 | 23.05 | 61.979 | 7.77 | 12.66 | 1.99 | 0.35 | -- | -- | 24.09 | 109.99 | 41.02 | 39.679 | 30.14 | 0 | 2.9511 | 0 | -- | 7.3167 | 0 | 30.97 | 31.26 | 12.96 | 9.0347 | 13.2562 | 10.3899 | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.287 | 3.438
23:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.2 | 12.5 | 7.7 | 62 | 16.45 | 14.51 | 23.464 | -- | -- | 1.148 | 83.43 | 67.68 | 74.89 | 23.05 | 61.979 | 7.77 | 12.66 | 1.99 | 0.35 | -- | -- | 24.09 | 109.99 | 41.02 | 39.679 | 30.14 | 0 | 2.9511 | 0 | -- | 7.3167 | 0 | 30.97 | 31.26 | 12.96 | 9.0347 | 13.2562 | 10.3899 | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.287 | 3.438
MAX | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 7.7 | 62 | 15.65 | 14.51 | 11.495 | 1.07 | 78.31 | 1.148 | 14.43 | 66.89 | 74.89 | 23.05 | 39.898 | 5.96 | 12.66 | 1.58 | 0.32 | 0 | 0 | 6.12 | 71.41 | 40.46 | 7.217 | 30.14 | 0 | 2.9511 | 0 | 9.7472 | 7.3167 | 0 | 30.97 | 31.26 | 12.96 | 9.0347 | 13.2562 | 10.3899 | 3.7171 | 7.0316 | 14.489 | 3.426 | 10.134 | 3.246
MIN | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 34 | 13 | 9.7 | 70 | 16.6 | 14.72 | 23.559 | 1.07 | 93.71 | 1.148 | 86.92 | 67.68 | 92.96 | 65.74 | 65.092 | 7.77 | 13.82 | 4.058 | 0.47 | 0 | 0 | 27.96 | 116.262 | 48.82 | 44.416 | 38.439 | 0.1 | 2.9511 | 17.5 | 10.3179 | 7.3167 | 12.1 | 36.69 | 36.98 | 14.94 | 9.0347 | 13.4568 | 10.3899 | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.758 | 3.617
PROM | 1.1 | 10.8958 | 11.7958 | 2 | 10.7375 | 12.8958 | 8.45 | 66.6667 | 16.0775 | 14.6175 | 15.622 | 1.07 | 86.01 | 1.148 | 26.6954 | 67.3508 | 85.2867 | 50.4413 | 52.8479 | 6.675 | 13.0196 | 2.7186 | 0.38417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.9292 | 96.1896 | 43.837 | 38.2657 | 34.2783 | 0.0041667 | 2.9511 | 10.9667 | 10.0985 | 7.3167 | 10.75 | 34.4942 | 34.7842 | 13.6992 | 9.0347 | 13.3565 | 10.3899 | 3.761 | 7.0316 | 14.489 | 3.6376 | 10.4757 | 3.4828
INICIO | 1.1 | 11 | 11.9 | 2 | 18.8 | 13 | 8.5 | 69 | 15.76 | 14.64 | 15.147 | -- | -- | 1.148 | 32.65 | 67.68 | 92.09 | 42.17 | 47.973 | 6.61 | 13.82 | 2.412 | 0.33 | -- | -- | 7.54 | 99.682 | 40.614 | 36.352 | 38.439 | 0 | 2.9511 | 10.3 | 10.2108 | 7.3167 | 12.1 | 33.65 | 33.94 | 13.61 | -- | 13.4568 | -- | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.489 | 3.476
FINAL | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.2 | 12.5 | 7.7 | 62 | 16.45 | 14.51 | 23.464 | -- | -- | 1.148 | 83.43 | 67.68 | 74.89 | 23.05 | 61.979 | 7.77 | 12.66 | 1.99 | 0.35 | -- | -- | 24.09 | 109.99 | 41.02 | 39.679 | 30.14 | 0 | 2.9511 | 0 | -- | 7.3167 | 0 | 30.97 | 31.26 | 12.96 | 9.0347 | 13.2562 | 10.3899 | 3.7725 | 7.0316 | 14.489 | 3.693 | 10.287 | 3.438
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 22 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.82 | 6.417 | 0.8255 | 0.212 | 0.20425 | 0.03271 | 3873.9672 | -- | -- | 0.49598 | 19.6381 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.014 | 0.584 | -- | 253.053 | 0.157 | 0.05 | 17.74 | 0.149 | 0.55459 | 0.00481 | 6.02 | 0.267
00:30 | 2692.82 | 6.417 | 0.8255 | 0.212 | 0.20425 | 0.03271 | 3873.9672 | -- | -- | 0.49598 | 19.6381 | -- | 0.18793 | 0.28564 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.014 | 0.584 | -- | 253.053 | 0.157 | 0.05 | 17.74 | 0.149 | 0.55459 | 0.00481 | 6.02 | 0.267
01:00 | 2692.86 | 6.3356 | 0.778 | 0.201 | 0.19001 | 0.02801 | 3873.9833 | -- | -- | 0.4934 | 19.6777 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.013 | 0.58 | -- | 253.054 | 0.155 | 0.05 | 17.74 | 0.147 | 0.54048 | 0.02335 | 5.89 | 0.288
01:30 | 2692.86 | 6.3356 | 0.778 | 0.201 | 0.19001 | 0.02801 | 3873.9833 | -- | -- | 0.4934 | 19.6777 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.013 | 0.58 | -- | 253.054 | 0.155 | 0.05 | 17.74 | 0.147 | 0.54048 | 0.02335 | 5.89 | 0.288
02:00 | 2692.9 | 6.2903 | 0.783 | 0.194 | 0.16491 | 0.0238 | 3874.0001 | -- | -- | 0.49091 | 19.7189 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.013 | 0.583 | -- | 253.056 | 0.153 | 0.05 | 17.74 | 0.147 | 0.49683 | 0.06443 | 5.72 | 0.309
02:30 | 2692.9 | 6.2903 | 0.783 | 0.194 | 0.16491 | 0.0238 | 3874.0001 | -- | -- | 0.49091 | 19.7189 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.013 | 0.583 | -- | 253.056 | 0.153 | 0.05 | 17.74 | 0.147 | 0.49683 | 0.06443 | 5.72 | 0.309
03:00 | 2692.93 | 6.2435 | 0.8965 | 0.185 | 0.14946 | 0.02041 | 3874.0196 | -- | -- | 0.48877 | 19.7668 | -- | 0.20114 | 0.28564 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.013 | 0.579 | -- | 253.057 | 0.151 | 0.051 | 17.74 | 0.146 | 0.45421 | 0.10232 | 5.56 | 0.33
03:30 | 2692.93 | 6.2435 | 0.8965 | 0.185 | 0.14946 | 0.02041 | 3874.0196 | -- | -- | 0.48877 | 19.7668 | -- | 0.20114 | 0.28564 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.013 | 0.579 | -- | 253.057 | 0.151 | 0.051 | 17.74 | 0.146 | 0.45421 | 0.10232 | 5.56 | 0.33
04:00 | 2692.89 | 6.1557 | 0.9937 | 0.165 | 0.14396 | 0.01724 | 3874.0397 | -- | -- | 0.4861 | 19.8162 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.013 | 0.583 | -- | 253.058 | 0.149 | 0.051 | 17.74 | 0.145 | 0.41228 | 0.14169 | 5.29 | 0.351
04:30 | 2692.89 | 6.1557 | 0.9937 | 0.165 | 0.14396 | 0.01724 | 3874.0397 | -- | -- | 0.4861 | 19.8162 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.013 | 0.583 | -- | 253.058 | 0.149 | 0.051 | 17.74 | 0.145 | 0.41228 | 0.14169 | 5.29 | 0.351
05:00 | 2692.85 | 5.9689 | 1.099 | 0.148 | 0.14064 | 0.01802 | 3874.0598 | -- | -- | 0.48252 | 19.8657 | -- | 0.19207 | 0.27975 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.012 | 0.58 | -- | 253.059 | 0.147 | 0.052 | 17.74 | 0.145 | 0.37488 | 0.17727 | 5.1 | 0.372
05:30 | 2692.85 | 5.9689 | 1.099 | 0.148 | 0.14064 | 0.01802 | 3874.0598 | -- | -- | 0.48252 | 19.8657 | -- | 0.19207 | 0.27975 | 2409.6 | 0.678 | -- | 0.012 | 0.58 | -- | 253.059 | 0.147 | 0.052 | 17.74 | 0.145 | 0.37488 | 0.17727 | 5.1 | 0.372
06:00 | 2692.8 | 5.6859 | 1.0909 | 0.151 | 0.11856 | 0.02191 | 3874.0754 | -- | -- | 0.47883 | 19.9039 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.012 | 0.581 | 47.4 | 253.06 | 0.145 | 0.053 | 17.74 | 0.144 | 0.33376 | 0.21659 | 4.87 | 0.385
06:30 | 2692.8 | 5.6859 | 1.0909 | 0.151 | 0.11856 | 0.02191 | 3874.0754 | -- | -- | 0.47883 | 19.9039 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.012 | 0.581 | 47.4 | 253.06 | 0.145 | 0.053 | 17.74 | 0.144 | 0.33376 | 0.21659 | 4.87 | 0.385
07:00 | 2692.8 | 5.6433 | 1.0369 | 0.165 | 0.09741 | 0.02108 | 3874.1001 | -- | -- | 0.4753 | 19.9647 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.012 | 0.582 | -- | 253.061 | 0.142 | 0.054 | 17.74 | 0.143 | 0.29389 | 0.25608 | 4.95 | 0.39
07:30 | 2692.8 | 5.6433 | 1.0369 | 0.165 | 0.09741 | 0.02108 | 3874.1001 | -- | -- | 0.4753 | 19.9647 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.012 | 0.582 | -- | 253.061 | 0.142 | 0.054 | 17.74 | 0.143 | 0.29389 | 0.25608 | 4.95 | 0.39
08:00 | 2692.86 | 5.6521 | 0.9532 | 0.164 | 0.08759 | 0.01691 | 3874.1193 | -- | -- | 0.47274 | 20.012 | 20.1617 | 0.19661 | 0.27975 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.012 | 0.584 | -- | 253.063 | 0.137 | 0.054 | 17.74 | 0.142 | 0.2536 | 0.28887 | 5.2 | 0.395
08:30 | 2692.86 | 5.6521 | 0.9532 | 0.164 | 0.08759 | 0.01691 | 3874.1193 | -- | -- | 0.47274 | 20.012 | 20.1617 | 0.19661 | 0.27975 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.012 | 0.584 | -- | 253.063 | 0.137 | 0.054 | 17.74 | 0.142 | 0.2536 | 0.28887 | 5.2 | 0.395
09:00 | 2692.91 | 5.674 | 1.0369 | 0.173 | 0.07098 | 0.01414 | 3874.1433 | -- | -- | 0.47204 | 20.0714 | -- | 0.18379 | 0.28564 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.012 | 0.583 | -- | 253.054 | 0.123 | 0.054 | 17.74 | 0.144 | 0.21794 | 0.31808 | 5.43 | 0.401
09:30 | 2692.91 | 5.674 | 1.0369 | 0.173 | 0.07098 | 0.01414 | 3874.1433 | -- | -- | 0.47204 | 20.0714 | -- | 0.18379 | 0.28564 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.012 | 0.583 | -- | 253.054 | 0.123 | 0.054 | 17.74 | 0.144 | 0.21794 | 0.31808 | 5.43 | 0.401
10:00 | 2692.91 | 5.6377 | 0.773 | 0.182 | 0.0554 | 0.02054 | 3874.1641 | -- | -- | 0.47196 | 20.1225 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.011 | 0.58 | -- | 253.045 | 0.107 | 0.054 | 17.74 | 0.146 | 0.21328 | 0.31932 | 5.46 | 0.401
10:30 | 2692.91 | 5.6377 | 0.773 | 0.182 | 0.0554 | 0.02054 | 3874.1641 | -- | -- | 0.47196 | 20.1225 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.011 | 0.58 | -- | 253.045 | 0.107 | 0.054 | 17.74 | 0.146 | 0.21328 | 0.31932 | 5.46 | 0.401
11:00 | 2692.93 | 5.6112 | 0.6755 | 0.188 | 0.05596 | 0.02137 | 3874.1741 | -- | -- | 0.47156 | 20.1473 | -- | 0.18379 | 0.30356 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.01 | 0.581 | -- | 253.037 | 0.091 | 0.054 | 17.74 | 0.146 | 0.21097 | 0.32305 | 5.44 | 0.391
11:30 | 2692.93 | 5.6112 | 0.6755 | 0.188 | 0.05596 | 0.02137 | 3874.1741 | -- | -- | 0.47156 | 20.1473 | -- | 0.18379 | 0.30356 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.01 | 0.581 | -- | 253.037 | 0.091 | 0.054 | 17.74 | 0.146 | 0.21097 | 0.32305 | 5.44 | 0.391
12:00 | 2692.85 | 5.5556 | 0.6355 | 0.194 | 0.06161 | 0.02546 | 3874.1884 | -- | -- | 0.47135 | 20.1827 | -- | 0.19207 | 0.30356 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.009 | 0.58 | -- | 253.028 | 0.076 | 0.053 | 17.74 | 0.146 | 0.23442 | 0.29729 | 5.36 | 0.381
12:30 | 2692.85 | 5.5556 | 0.6355 | 0.194 | 0.06161 | 0.02546 | 3874.1884 | -- | -- | 0.47135 | 20.1827 | -- | 0.19207 | 0.30356 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.009 | 0.58 | -- | 253.028 | 0.076 | 0.053 | 17.74 | 0.146 | 0.23442 | 0.29729 | 5.36 | 0.381
13:00 | 2692.87 | 5.5183 | 0.733 | 0.185 | 0.06885 | 0.02343 | 3874.2046 | -- | -- | 0.47101 | 20.2226 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.009 | 0.58 | -- | 253.019 | 0.062 | 0.051 | 17.74 | 0.145 | 0.2609 | 0.26878 | 5.49 | 0.376
13:30 | 2692.87 | 5.5183 | 0.733 | 0.185 | 0.06885 | 0.02343 | 3874.2046 | -- | -- | 0.47101 | 20.2226 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.009 | 0.58 | -- | 253.019 | 0.062 | 0.051 | 17.74 | 0.145 | 0.2609 | 0.26878 | 5.49 | 0.376
14:00 | 2693 | 5.476 | 0.8505 | 0.152 | 0.09553 | 0.02169 | 3874.2235 | -- | -- | 0.47074 | 20.2693 | -- | 0.14926 | 0.30959 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.009 | 0.581 | -- | 253.01 | 0.047 | 0.05 | 17.74 | 0.145 | 0.28636 | 0.24254 | 5.57 | 0.385
14:30 | 2693 | 5.476 | 0.8505 | 0.152 | 0.09553 | 0.02169 | 3874.2235 | -- | -- | 0.47074 | 20.2693 | -- | 0.14926 | 0.30959 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.009 | 0.581 | -- | 253.01 | 0.047 | 0.05 | 17.74 | 0.145 | 0.28636 | 0.24254 | 5.57 | 0.385
15:00 | 2693.12 | 5.3516 | 0.9451 | 0.161 | 0.09461 | 0.01771 | 3874.2427 | -- | -- | 0.46986 | 20.3167 | -- | 0.14926 | 0.33407 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.009 | 0.584 | -- | 253.002 | 0.034 | 0.05 | 17.74 | 0.112 | 0.31213 | 0.21554 | 5.55 | 0.377
15:30 | 2693.12 | 5.3516 | 0.9451 | 0.161 | 0.09461 | 0.01771 | 3874.2427 | -- | -- | 0.46986 | 20.3167 | -- | 0.14926 | 0.33407 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.009 | 0.584 | -- | 253.002 | 0.034 | 0.05 | 17.74 | 0.112 | 0.31213 | 0.21554 | 5.55 | 0.377
16:00 | 2693.16 | 5.1933 | 1.0585 | 0.188 | 0.07321 | 0.01926 | 3874.2698 | -- | -- | 0.46894 | 20.3839 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.007 | 0.581 | -- | 252.993 | 0.027 | 0.049 | 17.74 | 0.116 | 0.34157 | 0.18375 | 5.51 | 0.365
16:30 | 2693.16 | 5.1933 | 1.0585 | 0.188 | 0.07321 | 0.01926 | 3874.2698 | -- | -- | 0.46894 | 20.3839 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.007 | 0.581 | -- | 252.993 | 0.027 | 0.049 | 17.74 | 0.116 | 0.34157 | 0.18375 | 5.51 | 0.365
17:00 | 2693.14 | 5.0432 | 1.1368 | 0.203 | 0.06412 | 0.02451 | 3874.2463 | 46.595 | 1.1289 | 0.46833 | 20.3258 | -- | 0.14926 | 0.3465 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.006 | 0.58 | -- | 252.984 | 0.025 | 0.048 | 17.74 | 0.148 | 0.36847 | 0.16064 | 5.55 | 0.354
17:30 | 2693.14 | 5.0432 | 1.1368 | 0.203 | 0.06412 | 0.02451 | 3874.2463 | 46.595 | 1.1289 | 0.46833 | 20.3258 | -- | 0.14926 | 0.3465 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.006 | 0.58 | -- | 252.984 | 0.025 | 0.048 | 17.74 | 0.148 | 0.36847 | 0.16064 | 5.55 | 0.354
18:00 | 2693.09 | 4.853 | 1.0801 | 0.197 | 0.08216 | 0.0222 | 3874.2177 | -- | -- | 0.46776 | 20.255 | 20.51 | 0.13909 | 0.34027 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.006 | 0.584 | 47.4 | 252.976 | 0.022 | 0.049 | 17.74 | 0.143 | 0.38778 | 0.15731 | 5.5 | 0.345
18:30 | 2693.09 | 4.853 | 1.0801 | 0.197 | 0.08216 | 0.0222 | 3874.2177 | -- | -- | 0.46776 | 20.255 | 20.51 | 0.13909 | 0.34027 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.006 | 0.584 | 47.4 | 252.976 | 0.022 | 0.049 | 17.74 | 0.143 | 0.38778 | 0.15731 | 5.5 | 0.345
19:00 | 2693.02 | 4.6612 | 0.9775 | 0.185 | 0.10876 | 0.0129 | 3874.158 | -- | -- | 0.46708 | 20.1074 | -- | 0.11994 | 0.3465 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.005 | 0.579 | -- | 252.967 | 0.031 | 0.049 | 17.74 | 0.145 | 0.36847 | 0.17911 | 5.42 | 0.334
19:30 | 2693.02 | 4.6612 | 0.9775 | 0.185 | 0.10876 | 0.0129 | 3874.158 | -- | -- | 0.46708 | 20.1074 | -- | 0.11994 | 0.3465 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.005 | 0.579 | -- | 252.967 | 0.031 | 0.049 | 17.74 | 0.145 | 0.36847 | 0.17911 | 5.42 | 0.334
20:00 | 2692.89 | 4.5147 | 0.858 | 0.171 | 0.15362 | 0.012 | 3874.0964 | -- | -- | 0.46652 | 19.9557 | -- | 0.09964 | 0.35908 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.004 | 0.583 | -- | 252.958 | 0.05 | 0.051 | 17.74 | 0.145 | 0.39916 | 0.14244 | 5.26 | 0.314
20:30 | 2692.89 | 4.5147 | 0.858 | 0.171 | 0.15362 | 0.012 | 3874.0964 | -- | -- | 0.46652 | 19.9557 | -- | 0.09964 | 0.35908 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.004 | 0.583 | -- | 252.958 | 0.05 | 0.051 | 17.74 | 0.145 | 0.39916 | 0.14244 | 5.26 | 0.314
21:00 | 2692.75 | 4.3631 | 0.7505 | 0.17 | 0.18944 | 0.01302 | 3874.0732 | -- | -- | 0.46592 | 19.8987 | -- | 0.07456 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | -- | 0.003 | 0.58 | -- | 252.949 | 0.076 | 0.053 | 17.74 | 0.145 | 0.49487 | 0.0582 | 5.09 | 0.294
21:30 | 2692.75 | 4.3631 | 0.7505 | 0.17 | 0.18944 | 0.01302 | 3874.0732 | -- | -- | 0.46592 | 19.8987 | -- | 0.07456 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | -- | 0.003 | 0.58 | -- | 252.949 | 0.076 | 0.053 | 17.74 | 0.145 | 0.49487 | 0.0582 | 5.09 | 0.294
22:00 | 2692.58 | 4.1517 | 0.62145 | 0.168 | 0.21539 | 0.01068 | 3874.0373 | -- | -- | 0.46507 | 19.8102 | -- | 0.08895 | 0.41048 | 2409.39 | 0.655 | -- | 0.003 | 0.583 | -- | 252.941 | 0.108 | 0.055 | 17.74 | 0.144 | 0.55257 | 0.02124 | 4.73 | 0.274
22:30 | 2692.58 | 4.1517 | 0.62145 | 0.168 | 0.21539 | 0.01068 | 3874.0373 | -- | -- | 0.46507 | 19.8102 | -- | 0.08895 | 0.41048 | 2409.39 | 0.655 | -- | 0.003 | 0.583 | -- | 252.941 | 0.108 | 0.055 | 17.74 | 0.144 | 0.55257 | 0.02124 | 4.73 | 0.274
23:00 | 2692.41 | 3.8798 | -- | 0.158 | 0.23628 | -- | 3874.005 | -- | -- | 0.46372 | 19.6912 | -- | 0.11104 | 0.41048 | 2409.28 | 0.643 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.932 | 0.138 | 0.058 | 17.74 | 0.144 | 0.54854 | 0.02552 | 4.42 | 0.267
23:30 | 2692.41 | 3.8798 | -- | 0.158 | 0.23628 | -- | 3874.005 | -- | -- | 0.46372 | 19.6912 | -- | 0.11104 | 0.41048 | 2409.28 | 0.643 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.932 | 0.138 | 0.058 | 17.74 | 0.144 | 0.54854 | 0.02552 | 4.42 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.59
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.86
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.81
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.91
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.06
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.17

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/12/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.73
22/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 16.99
22/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.96 | 525.962 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
22/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
22/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
22/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
22/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
22/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
22/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
22/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 525.46 | 525.46 | 0 | m3
22/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 719.87 | 674.6154 | 0 | m3
22/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 782.47 | 782.47 | 0 | m3 | sin consumo de combustible
22/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
22/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
22/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6022.73 | 6022.73 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
22/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57538.37 | 0 | m3
22/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
22/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1096.08
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 603.03
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 505.99
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 699
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1075.02
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 2272.21
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2272.21
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31600.1677
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31680.6105
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13260.959
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31238.7628
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 244260.072
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1086157
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1075638
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1114479
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 507474
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1158919.29
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1162001.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1407805.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 267941
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1758614.89
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 334709
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 45.2546
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 332993.3041
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1038485.471
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1053693.674
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 533940
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2036887
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21952.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23053.62
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21952.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18860.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13773.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 5897.18
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 7425.99
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1332052
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 51296.7327

## PRESIÓN_GAS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/12/2025 00:00 | 794.5 | 2819.17 | 92.94 | 92.94 | 4474.7 | 517.79 | 7108 | 22859 | 3958.4614 | 4411.1309 | 4408.8314 | 4412.6629 | 6639.294 | 7062.183
22/12/2025 01:00 | 794.4 | 3007.04 | 94.03 | 94.03 | 4467.8 | 515.83 | 7187 | 22882 | 4008.4221 | 4440.1325 | 4437.5572 | 4441.597 | 6640.079 | 7060.052
22/12/2025 02:00 | 793.9 | 3005.96 | 95.73 | 95.73 | 4467.8 | 516.81 | 7314 | 22790 | 4132.2067 | 4498.5287 | 4495.4658 | 4499.8482 | 6638.5086 | 7057.688
22/12/2025 03:00 | 793.4 | 3007.12 | 97.84 | 97.84 | 4474.7 | 515.83 | 7486 | 22736 | 4172.971 | 4520.1832 | 4517.8906 | 4521.7934 | 6639.686 | 7055.771
22/12/2025 04:00 | 794 | 3005.77 | 99.94 | 99.94 | 4474.7 | 514.85 | 7657 | 22898 | 4158.6098 | 4518.0916 | 4515.9245 | 4519.7918 | 6641.257 | 7053.206
22/12/2025 05:00 | 819.5 | 3002.89 | 101.34 | 101.34 | 4474.7 | 516.81 | 7821 | 22699 | 4128.8647 | 4496.5076 | 4493.9018 | 4497.7478 | 6638.901 | 7051.007
22/12/2025 06:00 | 818.9 | 3007.07 | 101.46 | 101.46 | 4464.6 | 514.85 | 7843 | 22817 | 3996.7648 | 4428.8326 | 4426.5606 | 4430.3223 | 6639.686 | 7048.649
22/12/2025 07:00 | 818.1 | 3003.25 | 100.51 | 100.51 | 4469.1 | 517.79 | 7819 | 22886 | 3917.086 | 4372.3392 | 4370.0672 | 4373.2704 | 6640.471 | 7046.663
22/12/2025 08:00 | 816 | 3007.44 | 99.23 | 99.23 | 4471.5 | 516.81 | 7756 | 22664 | 3878.8849 | 4339.7129 | 4338.0783 | 4340.6376 | 6641.257 | 7039.596
22/12/2025 09:00 | 814.9 | 3005.71 | 97.67 | 97.67 | 4464.2 | 516.81 | 7694 | 22730 | 3818.4921 | 4313.4277 | 4312.4851 | 4314.7442 | 6644.005 | 6908.467
22/12/2025 10:00 | 814.4 | 3007.5 | 96.73 | 96.73 | 4471.1 | 515.83 | 7632 | 22863 | 3796.0663 | 4299.1291 | 4299.2145 | 4301.3584 | 6645.182 | 6755.376
22/12/2025 11:00 | 813.3 | 3007.58 | 95.87 | 95.87 | 4468 | 516.81 | 7569 | 22850 | 3733.6742 | 4262.5839 | 4269.2024 | 4266.1636 | 6644.79 | 6691.003
22/12/2025 12:00 | 813.7 | 2920.32 | 94.94 | 94.94 | 4469.9 | 515.83 | 7507 | 22709 | 3592.3515 | 4122.0478 | 4128.3829 | 4121.9307 | 6646.36 | 6718.859
22/12/2025 13:00 | 812.9 | 2936.7 | 92.81 | 92.81 | 4469.9 | 514.85 | 7482 | 22753 | 3507.6469 | 4078.8643 | 4085.931 | 4078.6285 | 6647.93 | 6947.166
22/12/2025 14:00 | 811.8 | 2918.24 | 91.08 | 91.08 | 4469.1 | 516.81 | 7489 | 22912 | 3497.794 | 4076.9524 | 4084.1522 | 4076.8921 | 6645.967 | 6984.977
22/12/2025 15:00 | 812.7 | 2801.34 | 90.2 | 90.2 | 4466.8 | 510.93 | 7487 | 22723 | 3615.1005 | 4130.5 | 4137.1349 | 4130.7259 | 6647.538 | 7012.452
22/12/2025 16:00 | 813.1 | 2815.2 | 89.82 | 89.82 | 4465.9 | 518.77 | 7491 | 22764 | 3703.0689 | 4175.6283 | 4182.7068 | 4176.4778 | 6644.397 | 7038.079
22/12/2025 17:00 | 815.7 | 2782.89 | 89.7 | 89.7 | 4466.4 | 514.85 | 7496 | 22827 | 3733.7257 | 4201.5167 | 4208.0158 | 4202.4975 | 6643.612 | 7062.576
22/12/2025 18:00 | 845 | 2790.5 | 89.33 | 89.33 | 4469 | 517.79 | 7501 | 22852 | 3733.7975 | 4202.6352 | 4204.5139 | 4203.0144 | 6640.864 | 7066.127
22/12/2025 19:00 | 792.6 | 2851.83 | 87.52 | 87.52 | 4469 | 514.85 | 7506 | 22748 | 3713.0257 | 4205.7529 | 4204.7047 | 4205.5733 | 6639.686 | 7066.768
22/12/2025 20:00 | 792.7 | 2971.79 | 86.1 | 86.1 | 4469 | 514.85 | 7530 | 22834 | 3697.961 | 4198.7438 | 4197.0097 | 4198.2666 | 6639.686 | 7067.085
22/12/2025 21:00 | 792.9 | 2969.89 | 84.58 | 84.58 | 4469 | 515.83 | 7582 | 22789 | 3640.4774 | 4173.6786 | 4171.4996 | 4173.1178 | 6639.294 | 7067.126
22/12/2025 22:00 | 793.2 | 2969.39 | 83.48 | 83.48 | 4469 | 507.98 | 7639 | 22755 | 3633.2211 | 4169.1849 | 4166.2334 | 4167.7544 | 6640.471 | 7066.954
22/12/2025 23:00 | 793.1 | 2970.43 | 82.52 | 82.52 | 4469 | 515.83 | 7697 | 22823 | 3660.3073 | 4173.3151 | 4170.5265 | 4170.998 | 6638.5086 | 7066.906

## TEMP_AMB
lunes, 22 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/12/2025 00:00 | 19 | 23.27 | 23.27 | 21.5 | 21.5 | 23.02 | 23.02 | 19.9 | 31.47 | 19.3 | 19.7 | 23.24 | 21.0667 | 19.77 | 28.81
22/12/2025 01:00 | 20 | 23.019 | 23.019 | 21.5 | 21.5 | 22.54 | 22.54 | 19.8 | 32.06 | 19.3 | 20 | 22.95 | 20.7667 | 19.77 | 28.81
22/12/2025 02:00 | 20 | 22.387 | 22.387 | 21.1 | 21.1 | 22.35 | 22.35 | 20 | 32.13 | 19.5 | 19.5 | 22.8 | 20.5667 | 19.46 | 28.81
22/12/2025 03:00 | 18 | 22.776 | 22.776 | 20.7 | 20.7 | 22.22 | 22.22 | 19.7 | 32.33 | 19.4 | 19.4 | 22.59 | 20.4667 | 19.21 | 28.81
22/12/2025 04:00 | 18 | 22.568 | 22.568 | 20.3 | 20.3 | 22.33 | 22.33 | 19.6 | 32.31 | 19.1 | 19.7 | 22.62 | 20.4 | 18.96 | 28.44
22/12/2025 05:00 | 18 | 22.602 | 22.602 | 20 | 20 | 22.19 | 22.19 | 19.8 | 32.14 | 18.9 | 20 | 22.66 | 20.2667 | 19.04 | 28.08
22/12/2025 06:00 | 18 | 22.714 | 22.714 | 20.1 | 20.1 | 21.98 | 21.98 | 20.6 | 31.88 | 18.9 | 20 | 22.42 | 20.667 | 19.2 | 27.71
22/12/2025 07:00 | 18 | 22.915 | 22.915 | 20.5 | 20.5 | 22.49 | 22.49 | 20.9 | 31.9 | 19.1 | 20.2 | 22.5 | 20.3333 | 19.9 | 28.08
22/12/2025 08:00 | 21 | 23.852 | 23.852 | 21 | 21 | 23.39 | 23.39 | 21.2 | 33.22 | 20.4 | 21.2 | 22.6 | 20.5 | 20.85 | 31.37
22/12/2025 09:00 | 25 | 25.443 | 25.443 | 21.9 | 21.9 | 24.15 | 24.15 | 21.4 | 34.98 | 20.7 | 22.6 | 22.72 | 20.5667 | 21.56 | 32.1
22/12/2025 10:00 | 28 | 27.533 | 27.533 | 23.2 | 23.2 | 24.71 | 24.71 | 22.4 | 36.34 | 21.5 | 23.6 | 22.92 | 20.8333 | 22.52 | 32.1
22/12/2025 11:00 | 28 | 27.672 | 27.672 | 24 | 24 | 24.57 | 24.57 | 21.2 | 36.09 | 22.7 | 23.7 | 23.73 | 22.863 | 23.43 | 32.1
22/12/2025 12:00 | 28 | 27.741 | 27.741 | 23.9 | 23.9 | 24.87 | 24.87 | 21.1 | 34.98 | 23.3 | 24 | 24.39 | 23.25 | 23.79 | 36.5
22/12/2025 13:00 | 28 | 27.29 | 27.29 | 23.4 | 23.4 | 25.34 | 25.34 | 21.4 | 34.42 | 23.1 | 24.3 | 25.2 | 23.399 | 23.17 | 33.57
22/12/2025 14:00 | 28 | 26.067 | 26.067 | 23.6 | 23.6 | 25.86 | 25.86 | 21.5 | 34.12 | 22.6 | 24.1 | 25.67 | 23.45 | 22.85 | 34.3
22/12/2025 15:00 | 27 | 26.075 | 26.075 | 23.1 | 23.1 | 26.27 | 26.27 | 21.2 | 33.97 | 22.4 | 23.3 | 26 | 22.7 | 23.14 | 36.6
22/12/2025 16:00 | 26 | 25.554 | 25.554 | 23.3 | 23.3 | 26.3 | 26.3 | 21.2 | 33.87 | 22 | 22.7 | 26.41 | 21.5 | 22.07 | 36.32
22/12/2025 17:00 | 23 | 24.443 | 24.443 | 22.9 | 22.9 | 26.95 | 26.95 | 20.9 | 33.53 | 21.1 | 22.1 | 26.54 | 21.2 | 21.48 | 35.4
22/12/2025 18:00 | 23 | 23.818 | 23.818 | 24 | 24 | 26.73 | 26.73 | 20.6 | 33.73 | 20.4 | 20.2 | 26.03 | 20.8 | 20.69 | 33.2
22/12/2025 19:00 | 24 | 23.714 | 23.714 | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 20.4 | 33.25 | 19.6 | 19.5 | 24.99 | 20.4667 | 19.93 | 31.74
22/12/2025 20:00 | 22 | 24.269 | 24.269 | 21.6 | 21.6 | 25.18 | 25.18 | 20.2 | 33.05 | 19.5 | 19.5 | 24.24 | 20.4333 | 19.84 | 31.01
22/12/2025 21:00 | 21 | 24.165 | 24.165 | 21.8 | 21.8 | 24.52 | 24.52 | 20.1 | 32.93 | 19.5 | 19.5 | 23.61 | 20.1333 | 19.76 | 30.27
22/12/2025 22:00 | 21 | 24.026 | 24.026 | 21.7 | 21.7 | 23.85 | 23.85 | 20.1 | 32.6 | 19.7 | 19.6 | 23.38 | 19.9667 | 19.45 | 30.27
22/12/2025 23:00 | 19 | 23.825 | 23.825 | 21.4 | 21.4 | 23.41 | 23.41 | 20.1 | 32.68 | 19.5 | 20.2 | 22.98 | 20 | 19.03 | 30.27

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 254.85 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2500 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00
22/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 22/12/2025 06:00 | 23/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 22 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
22/12/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 14.18 | 24.97 | 23 | 87.26 |  | 6.53 | 6.54 | 8.554 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.9296 | 8.9394 |  |  |  | 11.71 | 11.74 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 11.42 | 24.98 | 23 | 88.86 |  | 6.42 | 6.37 | 9.031 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 9.0963 | 8.7454 |  |  |  | 11.52 | 11.54 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 12.4 | 41.64 | 23 | 88.12 |  | 6.28 | 7.32 | 8.701 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9.1067 | 8.2477 |  |  |  | 11.78 | 11.63 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 12.8 | 10.67 | 23 | 89.79 |  | 6.03 | 8.21 | 7.721 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 7.8547 | 8.0969 |  |  |  | 11.25 | 11.82 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 11.2 | 26.83 | 23 | 100.43 |  | 5.52 | 8.12 | 9.198 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 7.7695 | 8.0271 |  |  |  | 10.7 | 10.78 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 14 | 26.69 | 23 | 94.06 |  | 5.66 | 7.87 | 8.914 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.992 | 7.7515 |  |  |  | 10.53 | 10.17 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 13.58 | 24.91 | 23 | 97.95 |  | 5.5 | 8.16 | 8.293 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.2007 | 6.3952 |  |  |  | 10.03 | 9.58 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 13.32 | 24.71 | 23 | 92.87 |  | 5.54 | 7.94 | 7.761 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.0904 | 6.3965 |  |  |  | 9.58 | 9.67 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 12.19 | 25.01 | 23 | 92.7 |  | 4.96 | 7.93 | 7.523 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.7274 | 6.8812 |  |  |  | 9.21 | 9.18 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 11.71 | 25.05 | 23 | 95.67 | 0 | 5.27 | 7.89 | 7.646 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.07 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 8.2052 | 5.867 | 5.867 | 0 | 0 | 11.89 | 7.6766 | 6.8593 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 9.15 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0 | 0 | 4.871
22/12/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 10.55 | 24.68 | 23 | 93.42 | 0 | 5 | 8.02 | 7.808 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 60.66 | 60.66 | 26.55 | 1 | 1 | 109.0846 | 129.895 | 129.895 | 0 | 14 | 125.88 | 6.4266 | 7.3258 | 9.204 | 8.477 | 149.8 | 8.69 | 8.69 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0 | 21 | 30.42
22/12/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 12.49 | 24.69 | 23 | 98.17 | 12.48 | 4.72 | 8.06 | 7.665 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 171.67 | 171.67 | 255.18 | 1 | 1 | 396.2161 | 464.497 | 464.497 | 0 | 78 | 571.15 | 6.4496 | 6.9784 | 168.248 | 137.675 | 602.54 | 8.95 | 8.85 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0 | 78 | 52.344
22/12/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 12.21 | 25.45 | 23 | 95.26 | 31.26 | 4.14 | 8.18 | 7.442 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 398.09 | 398.09 | 541.82 | 1 | 1 | 747.1088 | 800.172 | 800.172 | 5.2977 | 183 | 828.79 | 7.332 | 6.9544 | 416.243 | 408.881 | 867.61 | 8.16 | 8.42 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0 | 181 | 90.8905
22/12/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 11.7 | 25.45 | 23 | 84.02 | 49.67 | 3.93 | 7.13 | 7.102 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 850.03 | 850.03 | 850.18 | 1 | 3 | 946.2149 | 929.312 | 929.312 | 23.6804 | 311 | 902.13 | 7.6694 | 7.4209 | 744.32 | 733.106 | 946.46 | 8.5 | 8.16 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 208.251 | 294.0014 | 286.9425 | 0 | 310 | 176.7575
22/12/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 12.42 | 25.64 | 23 | 91.49 | 64.79 | 4.5 | 7.51 | 7.936 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1049.37 | 1049.37 | 979.27 | 3 | 4 | 997.8465 | 973.855 | 973.855 | 50.6751 | 415 | 1037.28 | 8.7533 | 7.5981 | 1018.29 | 1010.51 | 1081.24 | 7.99 | 8.95 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 429 | 723.622
22/12/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 11.93 | 25.65 | 23 | 91.8 | 81.18 | 4.37 | 7.74 | 8.533 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 1033.03 | 1033.03 | 1018.18 | 5 | 6 | 1057.3549 | 1024.04 | 1024.04 | 93.3313 | 491 | 1067.46 | 7.9857 | 8.1291 | 1078.305 | 1087.705 | 1109.04 | 8.96 | 9.91 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 571 | 987.003
22/12/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 12.04 | 25.52 | 22.9 | 90.94 | 451.42 | 4.61 | 7.41 | 9.853 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 1064.19 | 1064.19 | 999.27 | 6 | 6 | 1087.838 | 1059.578 | 1059.578 | 128.2683 | 691 | 1085.95 | 7.9597 | 7.5293 | 1125.468 | 1135.399 | 1127.29 | 9.8 | 10.33 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 633 | 910.757
22/12/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 11.87 | 25.56 | 22.9 | 94.46 | 563.34 | 4.62 | 7.25 | 8.246 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 1163.79 | 1163.79 | 1133.09 | 7 | 7 | 1162.1699 | 1131.322 | 1131.322 | 143.7544 | 807 | 1110.07 | 7.5486 | 6.9794 | 1127.987 | 1112.717 | 1145.63 | 9.53 | 9.89 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 809 | 1030.0695
22/12/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 12.93 | 25.36 | 22.9 | 93.85 | 667.64 | 5.23 | 7.31 | 8.281 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 1167.52 | 1167.52 | 1136.73 | 7 | 7 | 1182.7656 | 1159.253 | 1159.253 | 227.4834 | 904 | 1101.79 | 7.8293 | 7.3031 | 1173.316 | 1180.138 | 1137.04 | 9.28 | 9.72 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 909 | 1134.612
22/12/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 14.03 | 25.35 | 22.9 | 91.86 | 753.6 | 5.79 | 6.9 | 9.189 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 1172.99 | 1172.99 | 1146.91 | 7 | 7 | 1189.01 | 1171.212 | 1171.212 | 413.8274 | 987 | 1126.67 | 7.5851 | 8.0353 | 1075.456 | 1120.246 | 1159.35 | 10.23 | 11.36 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 984 | 1087.1565
22/12/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 13.23 | 25.19 | 22.9 | 92.66 | 829.56 | 6.04 | 6.72 | 9.814 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 1178.77 | 1178.77 | 1147.64 | 8 | 8 | 1175.3557 | 1153.109 | 1153.109 | 382.9013 | 1062 | 1127.54 | 8.2077 | 7.9941 | 1123.077 | 1161.689 | 1163.22 | 11.17 | 11.67 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 1030 | 1152.631
22/12/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 13.29 | 25.1 | 22.9 | 91.32 | 882.67 | 6.95 | 6.61 | 10.21 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 1193.44 | 1193.44 | 1125.09 | 8 | 8 | 1149.6629 | 1127.111 | 1127.111 | 315.1445 | 1106 | 1088.44 | 10.5278 | 7.6062 | 1008.819 | 1116.712 | 1138.84 | 11.02 | 11.51 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 1032 | 1146.3935
22/12/2025 | 11:30 | 24 | 0 | 11.98 | 25.15 | 22.9 | 93.38 | 920.19 | 7.61 | 7.09 | 10.142 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 1162.85 | 1162.85 | 1136 | 8 | 8 | 1170.2007 | 1147.827 | 1147.827 | 278.4312 | 1101 | 1104.29 | 8.486 | 8.1113 | 979.944 | 1105.916 | 1138.23 | 10.41 | 11.36 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 1080 | 1095.017
22/12/2025 | 12:00 | 24 | 0 | 14.11 | 25.17 | 22.9 | 94.07 | 936.2 | 7.68 | 8.76 | 10.474 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 1144.96 | 1144.96 | 1195.64 | 8 | 8 | 1134.1318 | 1108.89 | 1108.89 | 389.3248 | 1116 | 1091.36 | 7.5442 | 8.0092 | 938.605 | 1155.642 | 1119.09 | 10.35 | 11.4 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 1095 | 1116.6785
22/12/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 12.4 | 24.78 | 22.9 | 97.21 | 923.53 | 5.97 | 8.74 | 9.55 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 1153.86 | 1153.86 | 1120 | 8 | 7 | 1166.5878 | 1138.369 | 1138.369 | 401.9244 | 1101 | 1110.54 | 9.0957 | 8.6035 | 858.001 | 1154.909 | 1141.56 | 10.24 | 11.3 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 1121 | 1070.74
22/12/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 12.82 | 24.83 | 22.9 | 92.37 | 903.02 | 6.96 | 9.51 | 9.758 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 1150.24 | 1150.24 | 1132.36 | 8 | 8 | 1139.0679 | 1116.852 | 1116.852 | 503.0408 | 1088 | 1095.37 | 9.036 | 9.5421 | 1137.361 | 1140.587 | 1119.79 | 10.22 | 11.01 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 1031 | 1123.718
22/12/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 12.69 | 25.11 | 22.9 | 93.02 | 849 | 8.13 | 9.75 | 8.732 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 1135.65 | 1135.65 | 1089.45 | 8 | 8 | 1142.0711 | 1121.875 | 1121.875 | 505.6114 | 1033 | 1109.58 | 10.2341 | 10.2291 | 1183.675 | 1190.512 | 1135.59 | 10.49 | 11.26 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 1001 | 1113.873
22/12/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 12.96 | 25.2 | 22.9 | 91.14 | 786.92 | 8.71 | 10.12 | 10.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 1162.58 | 1162.58 | 1051.64 | 7 | 7 | 1147.2832 | 1123.581 | 1123.581 | 388.9 | 937 | 1069.85 | 10.3786 | 10.669 | 1101.649 | 1122.019 | 1083.71 | 10.52 | 11.38 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 897 | 1091.093
22/12/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 8.91 | 25.46 | 22.9 | 89.05 | 706.28 | 8.9 | 10.17 | 9.599 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 1139.43 | 1139.43 | 1073.45 | 7 | 7 | 1120.8004 | 1094.235 | 1094.235 | 464.077 | 849 | 1066.74 | 12.4435 | 12.0311 | 1134.673 | 1146.495 | 1087.44 | 10.28 | 11.29 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 814 | 1067.93
22/12/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 9.79 | 25.55 | 22.9 | 92.95 | 500.19 | 9.19 | 10.57 | 9.396 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 1100.07 | 1100.07 | 1077.82 | 7 | 7 | 1082.4983 | 1060.137 | 1060.137 | 383.6996 | 740 | 1058.46 | 11.7449 | 12.7234 | 1061.954 | 1089.002 | 1078.21 | 9.95 | 11.22 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 689 | 1036.678
22/12/2025 | 15:30 | 22 | 0 | 13.98 | 25.04 | 22.9 | 101.44 | 624.64 | 9.02 | 10.14 | 8.748 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 1061.65 | 1061.65 | 1028 | 7 | 7 | 1033.9882 | 1017.898 | 1017.898 | 345.2397 | 625 | 1032.21 | 11.1959 | 11.973 | 1038.009 | 1094.006 | 1043.88 | 10.54 | 11.67 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 577 | 992.309
22/12/2025 | 16:00 | 22 | 0 | 11.24 | 25.03 | 22.9 | 92.51 | 368.31 | 8.83 | 10.08 | 10.223 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 998.76 | 998.76 | 984.73 | 6 | 6 | 964.7226 | 954.342 | 954.342 | 206.3203 | 494 | 977.81 | 10.7524 | 12.3844 | 984.2 | 1024.316 | 974.38 | 10.5 | 11.78 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 450 | 913.015
22/12/2025 | 16:30 | 22 | 0 | 12.83 | 25.26 | 21.3 | 96.5 | 275.42 | 9.26 | 9.85 | 10.052 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 911.89 | 911.89 | 891.27 | 6 | 6 | 840.3794 | 831.139 | 831.139 | 107.8628 | 357 | 882.96 | 11.7107 | 12.7598 | 939.395 | 949.239 | 861.89 | 10.19 | 11.44 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 315 | 713.417
22/12/2025 | 17:00 | 22 | 0 | 13.26 | 25.35 | 21.3 | 90.64 | 234.64 | 8.42 | 10.22 | 10.271 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 635.59 | 635.59 | 622.18 | 5 | 6 | 562.0337 | 526.509 | 526.509 | 88.1187 | 219 | 683.54 | 10.7819 | 11.985 | 673.032 | 680.469 | 632.47 | 10.39 | 12.12 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 185 | 392.2035
22/12/2025 | 17:30 | 22 | 0 | 12.83 | 25.31 | 21.3 | 91.75 | 149.11 | 8.19 | 10.24 | 9.538 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 339.4 | 339.4 | 320.73 | 4 | 4 | 242.5077 | 205.144 | 205.144 | 68.041 | 104 | 314.07 | 10.6737 | 12.1413 | 382.717 | 414.946 | 275.16 | 10.55 | 11.15 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 0 | 0 | 286.9425 | 0 | 73 | 149.162
22/12/2025 | 18:00 | 22 | 0 | 12.39 | 25.3 | 21.3 | 95.88 | 51.13 | 7.88 | 10.86 | 8.329 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 90.31 | 90.31 | 72 | 1 | 3 | 30.4205 | 15.806 | 15.806 | 47.8756 | 23 | 30.35 | 9.9909 | 11.8679 | 137.055 | 139.014 | 0 | 10.39 | 11.59 | 457.3364 | 457.3364 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 98.0005 | 53.9003 | 286.9425 | 0 | 17 | 7.78
22/12/2025 | 18:30 | 22 | 0 | 11.92 | 24.77 | 21.3 | 96 | 5.63 | 7.88 | 10.3 | 8.152 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 85.53 | 85.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8169 | 0 | 0 | 9.88 | 11.3957 | 4.589 | 4.856 | 0 | 10.07 | 11.26 | 457.3364 | 483.1019 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 188.6509 | 137.2007 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
22/12/2025 | 19:00 | 22 | 0 | 13.68 | 24.77 | 21.3 | 95.27 | 0 | 7.31 | 10.28 | 8.264 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 21.1 | 21.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 9.1375 | 11.3563 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 10.95 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 267.0513 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
22/12/2025 | 19:30 | 22 | 0 | 14.16 | 24.77 | 21.3 | 96.98 | 0 | 6.98 | 9.66 | 7.664 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3398 | 11.5982 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 10.77 | 457.3364 | 492.7639 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 271.9513 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
22/12/2025 | 20:00 | 22 | 0 | 12.74 | 24.88 | 21.3 | 96.5 |  | 7.13 | 8.36 | 8.462 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |  |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 10.3073 | 10.0899 |  |  |  | 10.94 | 10.92 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 271.9513 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 20:30 | 22 | 0 | 13.74 | 24.96 | 21.3 | 100.52 |  | 7.54 | 7.9 | 7.962 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 7.6829 | 9.5537 |  |  |  | 11.23 | 11.01 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 281.7514 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 21:00 | 22 | 0 | 12.76 | 24.98 | 21.3 | 98.07 |  | 6.77 | 7.55 | 7.918 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 7.9395 | 8.7844 |  |  |  | 10.72 | 10.04 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 281.7514 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 21:30 | 22 | 0 | 12.87 | 25.01 | 21.3 | 98.77 |  | 5.6 | 7.32 | 7.23 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 7.5806 | 8.4513 |  |  |  | 10.16 | 9.6 | 457.3364 | 460.5571 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 281.7514 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 22:00 | 22 | 0 | 13.13 | 25.01 | 21.3 | 99.3 |  | 5.02 | 8.44 | 6.749 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 6.6209 | 7.6632 |  |  |  | 9.27 | 10.28 | 457.3364 | 486.3225 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 286.6514 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 22:30 | 22 | 0 | 12.67 | 25.08 | 21.3 | 98.31 |  | 4.92 | 9.1 | 7.492 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.4233 | 7.2889 |  |  |  | 9.37 | 10.05 | 457.3364 | 489.5432 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 23:00 | 22 | 0 | 11.68 | 25.06 | 21.3 | 96.85 |  | 4.83 | 8.7 | 6.991 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.2012 | 7.3058 |  |  |  | 9.74 | 10.04 | 457.3364 | 492.7639 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 294.0014 | 286.9425 | 0
22/12/2025 | 23:30 | 22 | 0 | 12.42 | 25.24 | 21.3 | 102.55 |  | 4.55 | 9.4 | 7.306 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4.6936 | 6.5923 |  |  |  | 10.22 | 10.53 | 457.3364 | 492.7639 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 294.0014 | 286.9425 | 0
23/12/2025 | 00:00 | 22 | 0 | 13.58 | 25.17 | 21.3 | 97.55 |  | 4.27 | 8.48 | 7.902 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 5.4972 | 7.2282 |  |  |  | 10.82 | 10.97 | 457.3364 | 492.7639 | 457.3364 | 0 | 392.9228 | 245.0012 | 294.0014 | 286.9425 | 0

## CALOR_ÚTIL
lunes, 22 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
22/12/2025 | 00:30 | 29 | 0 | 60.96 | 73.02 | 64.35 | 175.63 | 322.55 | 725.51
22/12/2025 | 01:00 | 29 | 0 | 49.12 | 73.04 | 64.35 | 183.37 | 317.32 | 716.2
22/12/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 51.73 | 124.79 | 64.35 | 178.69 | 322.16 | 770.72
22/12/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 53.35 | 50.55 | 64.35 | 179.31 | 322.58 | 699.14
22/12/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 47.55 | 79.44 | 64.35 | 220.1 | 321.85 | 764.29
22/12/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 59.41 | 79.07 | 64.35 | 203.95 | 324.42 | 762.2
22/12/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 51.92 | 73.49 | 64.35 | 213.28 | 323.48 | 757.52
22/12/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 50.95 | 72.86 | 64.35 | 205.52 | 324.5 | 749.18
22/12/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 55.7 | 71.63 | 64.35 | 210.81 | 326.37 | 759.86
22/12/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 53.54 | 71.74 | 64.35 | 215.95 | 325.02 | 761.6
22/12/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 51.69 | 72.23 | 64.35 | 208.88 | 323.68 | 751.83
22/12/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 61.23 | 72.26 | 64.35 | 215.57 | 320.23 | 764.64
22/12/2025 | 06:30 | 28 | 0 | 65.26 | 78.04 | 64.35 | 222.82 | 324.64 | 783.11
22/12/2025 | 07:00 | 28 | 0 | 62.58 | 78.05 | 64.35 | 190.2 | 323.35 | 746.53
22/12/2025 | 07:30 | 30 | 0 | 62.57 | 77.73 | 64.35 | 219.9 | 320.95 | 775.5
22/12/2025 | 08:00 | 30 | 0 | 60.14 | 77.73 | 64.35 | 220.63 | 325.15 | 778
22/12/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 59.1 | 77.88 | 68.88 | 214.84 | 325.28 | 776.98
22/12/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 58.24 | 77.98 | 68.88 | 220.76 | 323.98 | 780.84
22/12/2025 | 09:30 | 29 | 0 | 55.03 | 79.95 | 68.88 | 205.41 | 325.89 | 764.16
22/12/2025 | 10:00 | 29 | 0 | 59.73 | 79.92 | 68.88 | 202.48 | 323.76 | 763.77
22/12/2025 | 10:30 | 27 | 0 | 52.2 | 80.17 | 68.88 | 209.78 | 318.07 | 756.1
22/12/2025 | 11:00 | 27 | 0 | 52.42 | 79.91 | 68.88 | 208.16 | 325.51 | 761.88
22/12/2025 | 11:30 | 30 | 0 | 51.08 | 80.61 | 68.88 | 220.98 | 324.65 | 776.2
22/12/2025 | 12:00 | 30 | 0 | 60.11 | 80.67 | 68.88 | 220.98 | 322.89 | 783.53
22/12/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 56.59 | 77.93 | 68.88 | 217.69 | 325.19 | 777.28
22/12/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 58.48 | 78.07 | 68.88 | 209.68 | 325.8 | 771.91
22/12/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 56.06 | 77.1 | 68.88 | 210.81 | 325.22 | 768.07
22/12/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 57.25 | 77.37 | 68.88 | 197.71 | 324.58 | 755.79
22/12/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 39.51 | 77.94 | 68.88 | 197.49 | 324.18 | 738
22/12/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 43.42 | 78.21 | 68.88 | 207.35 | 325.61 | 753.47
22/12/2025 | 15:30 | 27 | 0 | 42.43 | 75.8 | 68.88 | 201.98 | 326.05 | 742.14
22/12/2025 | 16:00 | 27 | 0 | 34.09 | 75.76 | 68.88 | 180.47 | 325.85 | 712.05
22/12/2025 | 16:30 | 30 | 0 | 55.3 | 77.75 | 73.69 | 229.81 | 327.17 | 793.72
22/12/2025 | 17:00 | 30 | 0 | 57.16 | 78.03 | 73.69 | 220.64 | 321.76 | 781.28
22/12/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 58.98 | 77.93 | 73.69 | 209.73 | 323.43 | 773.76
22/12/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 56.99 | 77.91 | 73.69 | 220.01 | 325.31 | 783.91
22/12/2025 | 18:30 | 29 | 0 | 48.93 | 71.24 | 73.69 | 213.08 | 325.45 | 761.39
22/12/2025 | 19:00 | 29 | 0 | 56.11 | 71.25 | 73.69 | 211.95 | 327.97 | 769.97
22/12/2025 | 19:30 | 30 | 0 | 56.59 | 71.31 | 73.69 | 210.51 | 325.89 | 767.99
22/12/2025 | 20:00 | 30 | 0 | 50.89 | 71.59 | 73.69 | 209.29 | 325.32 | 760.78
22/12/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 53.87 | 71.95 | 73.69 | 212.22 | 322.51 | 765.24
22/12/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 50.07 | 71.99 | 73.69 | 209.62 | 322.61 | 758.98
22/12/2025 | 21:30 | 32 | 0 | 51.66 | 79.12 | 73.69 | 203.92 | 326.29 | 766.68
22/12/2025 | 22:00 | 32 | 0 | 52.68 | 79.11 | 73.69 | 205.81 | 325.53 | 768.82
22/12/2025 | 22:30 | 32 | 0 | 54.63 | 79.38 | 73.69 | 197.59 | 328.08 | 765.37
22/12/2025 | 23:00 | 32 | 0 | 50.4 | 79.31 | 73.69 | 195.04 | 323.4 | 753.84
22/12/2025 | 23:30 | 31 | 0 | 48.83 | 79.98 | 73.69 | 202.81 | 327.89 | 764.2
23/12/2025 | 00:00 | 31 | 0 | 53.38 | 79.76 | 73.69 | 197 | 324.7 | 759.53
EJEC MWh |  | 720 | 0 | 1294.955 | 1849.275 | 1655.36 | 4970.105 | 7782.035 | 18271.73

## FLUJOS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/12/2025 | 00:30 | 0 | 13.5394 | -20.0612 | -15.4891 | 24.0767 |  | 32.7321 | -60.744 | 43.1614 | 21.8833 | 21.5084 | 22.2 | -45.113 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.3224 | 32.8518 | 7.5341 | 7.6868 | 12.3266 | [5 empty] | -41.34 | -40.98 |  | -22.2 | 44 | 5.985 | 0.156 | -36.85 | -36.25 | -47.28 | 36.85 | 36.87 | 17.6962 | -0.6394 | 52.9523 | 54.7493 | 27.0825 | 0 | -39.2488 | 5.8446 | 5.7319 | 53.1715 | 53.6302 | 6.0818 | 5.0706 | -386.8111 | 3.5801 | -11.9 | -11.9 | 0 | 46.1539 | -5.4129 |  | -42.9049 | 4.7738 |  | 2.7607 | 442.152 | 115.4515 | 114.8411 | -462.0724 | 416.0937 |  | -21.8694 | 22.9212 | 77.7607 | 25.6 | 23.33 | 53.31 | 73.58 | -19.5535 | -20.3573 | 85.7201 | 86.2341 | -4.0217 | -70.6455 | -69.6836 | -7.1812 |  |  |  | 93.9 | 83.8 | -13.37 | 67.1138 | 65.9671 | 65.1258 | -18.3521 | -18.207 | 40.7491 | -64.764 | 46.157 | 13.6867 | 49.33 | 25.76 | 35.1636 | 33.403 | -39.99 | -3.456 |  |  | -78.0655 |  |  | -74.5 | -75.6 | 19.866 | 39.8529 | 39.4649 | 56.8542 | 39.7 | -2.88 | 47.988 | 78.2644 | -37.99 |  | 86.75 | 49.83 | 79.8545 | 76.7091 | -8.0206 | -8.5273 | 165.957 | 128.8714 | 124.7859 | 125.3079 | 58.9272 | 43.8832 | -27.331 | 472.8945 | 253.4909 |  | -22.4989 | -20.293 | 29.411 | 0.1762 | -0.2481 | 38.448 | -41.5368 | -42.4029 | -5.0938 | 0 | -5.87 | 1.1 | 14.2634 | -59.3908 | -39.0687 | -37.4258 | 11.1969 | -41.6792 | 5.2211 | 23.7747 |  | 23.3469 | 30.7893 | 31.6488 | 29.4834 | 20.0948 | 19.5924 | 47.5576 | 10.742 | 10.8143 | 3.2081 | 0 | 43.4424 | -2.72 | 1.2042 | 0.8939 |  | 18.86 | 41.909 |  | -3.127 | 4.21 |  | 53.56 | -1.9455 | -2.2339 | 13.61 | 85.6107 | 24.1 | -15.7812 | -3.5309 | -3.6015 | 1.5927 |  |  | -14.1189 | -26.8235 | 19.5129 | 27.8381 | 55.1135 | 55.0153 | -116.324 | -20.1928 | 29.8417 | -51.1407 | 11.8553 | 6.7006 | 6.414 | 13 | 115.2649 | 116.5526 | 138.7 | -139.1807 | -345.3776 | 347.3848 | 356.0067 | -111.9928 | -109.9874 | -64.7679 | -56.8882 | 76.6627 | 78.562 |  |  | 34.5003 | 34.0389 | -34.6949 | -34.3333 | 103.29 | 101.67 | 10.1 | 10.7 | 21.8016 | 27.12 | -334.4269 | 104.1882 | 103.7362 | 13.9 | -51.9 | -31.8 | -31.9 | 1.7284 | 1.3185 | -346.9289 | -221.7759 | 423.1858 | 351.6093 | 82.3451 | -336.3313 | 338.2552 | -150.5293 | -211.6276 | -332.5235 | 89.7262 | 88.4697 | 151.111 | -416.6599 | 222.1287 | -200.0198 | 200.1536 | -9.9387 |  | 9.12 | 8.196 | 8.182 | -9.04 | -11.68 |  | 11.339 | -23.7598 | -41.2222 | 23.9 | 50.495 | 52.864 | 11.2922 | 13.4902 | 50.3635 | 50.0328 | 50.2836 |  | 51.9 | 20.8499 | 6.58 |  | -60.75 | 83.6009 | 66.236 | -60.619 | -82.6739 | 55.9874 | 25.8676 | -61 | 61.3 | 9.814 | 108.1648
22/12/2025 | 01:00 | 0 | 12.924 | -19.5942 | -15.5849 | 23.7699 |  | 30.7848 | -58.8882 | 41.0463 | 20.8314 | 20.3677 | 24.42 | -43.857 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.4187 | 30.8244 | 6.7066 | 6.805 | 11.4717 | [5 empty] | -40.22 | -40.01 |  | -24.42 | 41.8 | 4.769 | 0.154 | -35.36 | -34.94 | -46.16 | 35.36 | 35.18 | 16.4579 | -0.493 | 51.3286 | 52.985 | 25.0422 | 0 | -37.3737 | 6.2414 | 6.0762 | 50.7751 | 51.1829 | 3.7164 | 2.5227 | -370.3916 | 6.3428 | -13.3 | -13.3 | 0 | 44.6627 | -4.9735 |  | -40.594 | 4.2111 |  | 2.787 | 428.2661 | 105.5025 | 105.4719 | -440.5965 | 398.1989 |  | -20.0172 | 21.5636 | 73.5393 | 24.75 | 21.64 | 50.63 | 70.87 | -23.0364 | -21.295 | 86.2871 | 87.1677 | -2.6259 | -53.4022 | -52.8852 | -8.7523 |  |  |  | 87.3 | 79.6 | -12.4 | 70.4708 | 69.6833 | 68.4721 | -20.7211 | -20.4252 | 39.5417 | -59.7145 | 45.1535 | 13.206 | 45.08 | 23.79 | 33.7573 | 32.0847 | -38.32 | -3.456 |  |  | -56.3711 |  |  | -69.6 | -70.8 | 18.8553 | 37.5092 | 34.7685 | 53.3386 | 37.25 | -1.8 | 46.934 | 55.4757 | -38.54 |  | 83.16 | 47.72 | 56.8 | 55.3636 | -18.8453 | 0 | 147.884 | 113.2411 | 107.5733 | 109.2513 | 58.0914 | 43.5123 | -26.877 | 449.6254 | 268.6867 |  | -21.8036 | -19.8054 | 28.7941 | 3.4909 | 3.3873 | 43.056 | -48.2621 | -48.9835 | -5.0661 | 0 | -15.77 | 1 | 15.201 | -55.7632 | -39.1122 | -37.8269 | 10.2091 | -40.7448 | 4.775 | 24.3977 |  | 24.316 | 30.3288 | 30.686 | 29.2998 | 22.4391 | 22.1042 | 44.8783 | 21.918 | 0 | -0.7015 |  | 44.4166 | -2.98 | 1.1749 | 0.8219 |  | 19.58 | 42.1261 |  | -3.286 | 4.139 |  | 52.94 | 1.1398 | 0.0278 | 13.39 | 83.6018 | 24.1 | -15.0107 | -3.5912 | -3.7192 | 1.4943 |  |  | -15.0166 | -24.7387 | 18.7487 | 25.7257 | 50.0261 | 50.3902 | -111.845 | -19.5797 | 29.6657 | -49.6212 | 12.4905 | 6.1928 | 5.9394 | 13.8956 | 118.033 | 120.579 | 167.2 | -166.0181 | -377.2394 | 380.7566 | 384.0578 | -115.7455 | -113.6651 | -64.4949 | -56.1756 | 81.2647 | 78.8172 |  | -81.6465 | 33.6214 | 32.8634 | -34.0719 | -32.9079 | 106.54 | 106.95 | 8 | 8.9 | 21.7824 | 25.68 | -326.9509 | 103.2407 | 103.0867 |  | -51.8 | -31 | -31 |  | 1.4953 | -382.3608 | -235.5447 | 430.7643 | 354.2345 | 66.019 | -342.7699 | 340.0258 | -144.0563 | -212.3159 | -334.5276 | 93.0139 | 91.5604 | 146.6107 | -414.3398 | 216.8106 | -199.2389 | 200.4164 | -8.2797 |  | 8.4 | 8.303 | 8.348 | -8.16 | -11.36 |  | 12.2789 | -24.0833 | -41.5152 | 24.4 | 49.293 | 49.114 |  | 13.5059 | 51.8332 | 49.7109 | 52.5807 |  | 53.4 | 21.1953 | 6.18 |  | -58.9294 | 82.3128 | 65.5349 | -59.9636 | -81.6998 | 55.8507 | 24.6633 | -61.8 | 63.2 | 10.1135 | 110.428
22/12/2025 | 01:30 | 0 | 12.7865 | -19.295 | -15.9236 | 23.8337 |  | 30.8232 | -54.9726 | 39.9683 | 20.3434 | 19.8283 | 22.2 | -36.304 | 33 | 16.56 | -33 | 14.7119 | 28.5902 | 7.6776 | 7.6179 | 12.7358 | [5 empty] | -39.92 | -40.14 |  | -22.2 | 35.2 | 5.249 | 0.152 | -36.46 | -36.38 | -45.04 | 36.46 | 36.55 | 16.3877 | -0.4098 | 49.4365 | 51.5256 | 24.6525 | 0 | -37.5578 | 5.6789 | 5.462 | 49.5889 | 49.4467 | -0.3795 | -1.6467 | -343.0151 | 4.6952 | -12.5 | -12.5 | 0 | 45.0808 | -5.3137 |  | -35.62 | 4.1688 |  | 2.452 | 407.0252 | 99.0325 | 98.0865 | -426.6555 | 371.2176 |  | -17.6511 | 19.1649 | 71.4536 | 24.11 | 21.1 | 48.55 | 70.16 | -23.1704 | -20.8931 | 86.8001 | 87.2978 | -2.3541 | -40.7276 | -39.6845 | -10.0392 | 0 |  |  | 84.5 | 76.1 | -12.12 | 72.4531 | 71.2785 | 70.0563 | -21.774 | -20.1482 | 33.1317 | -51.6471 | 38.311 | 12.4853 | 43.48 | 22.99 | 32.3511 | 30.7663 | -37.06 |  |  |  | -42.2544 |  |  | -67.3 | -68.5 | 18.7289 | 36.9232 | 31.481 | 50.9949 | 35.72 | -1.14 | 47.6625 | 40.6836 | -38.3 |  | 80.78 | 47.67 | 43.8545 | 44.9091 | -23.6493 |  | 138.0762 | 101.5758 | 97.519 | 99.2408 | 78.656 | 62.1718 | -25.923 | 438.2406 | 277.0073 |  | -21.4523 | -19.7195 | 0 | -5.8565 | -2.2467 | 147.516 | -59.594 | -61.1153 | -21.1237 | 0 | -14.26 | 110.3 | 14.8313 | -77.5529 | -40.3751 | -39.1842 | 10.6977 | -61.5525 | 27.9512 | 25.0367 |  | 24.1343 | 30.6832 | 31.0485 | 29.983 | 21.0995 | 22.9415 | 28.8025 | 25.9137 |  | -9.1999 | -11.5043 | 41.2305 | -6.84 | 1.1749 | 0.7987 |  | 19.64 | 39.5204 |  | -3.398 | 4.096 |  | 48.95 | 12.8867 | 9.632 | 12.42 | 77.1405 | 24.7 | -5.562 | -8.6654 | -9.4773 | 1.3709 |  |  |  | -14.7559 | 18.355 | 15.4773 | 48.689 | 49.8056 | -95.7601 | 1.5547 | 31.1992 | -17.7588 |  | 5.7338 | 5.4648 | 13.6603 | 116.2543 | 116.3977 | 160.5 | -161.1651 | -361.6899 | 363.9104 | 383.9659 | -114.3681 | -112.937 | -63.6083 | -56.1282 | 81.1267 | 81.9949 |  |  | 32.8084 | 32.8853 | -31.3849 | -30.605 | 103.42 | 102.59 | 9.8 | 7.7 | 21.5773 | 25.36 | -329.295 | 104.1241 | 102.7099 | 13.3 | -52.9 | -31 | -31.1 |  |  | -380.3219 | -242.1942 | 422.1898 | 341.9638 | 58.3118 | -340.1114 | 335.2336 | -145.4443 | -211.5891 | -332.0417 | 88.1614 | 88.1489 | 148.5651 | -407.5065 | 214.3886 | -196.422 | 196.9005 | -8.4637 |  | 8.96 | 8.447 | 8.458 | -9.12 | -11.28 |  | 12.3644 | -23.8483 | -41.4847 | 25 | 47.906 | 50.93 |  |  | 51.807 | 51.5761 | 50.8892 |  | 54.1 | 21.4476 | 6.08 |  | -59.4644 | 81.4491 | 64.9093 | -58.8733 | -79.3956 | 55.1255 | 24.5994 | -63.4 | 62.3 | 26.2966 | 96.8701
22/12/2025 | 02:00 | 0 | 12.4585 |  | -16.7036 | 25.9525 |  | 30.3461 | -53.6834 | 38.304 | 19.4414 | 19.0066 | 31.08 | -37.27 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.5795 | 25.5812 | 7.2307 | 6.9285 | 11.7307 | [5 empty] | -39.56 | -57.95 |  | -31.08 | 37.4 | 3.365 | 0.141 | -28.09 | -28.15 | -39.02 | 28.09 | 28.32 | 16.6267 | -0.2376 | 47.3155 | 48.7336 | 25.6407 | 0 | -38.8152 | 6.5966 | 6.4554 | 51.3972 | 51.1463 | -4.496 | -5.8834 | -340.3197 | 3.6279 | -12 | -12 | 0 | 45.867 | -5.1458 |  | -34.9102 | 3.8135 |  | 2.3181 | 397.7781 | 86.0011 | 86.52 | -425.4269 | 345.4174 |  | -29.6316 | 31.3587 | 69.3679 | 23.57 | 19.96 | 46.56 | 67.22 | -15.6688 | -15.5348 | 82.3114 | 82.1047 | -3.1969 | -36.1434 | -34.9279 | -12.2686 |  |  |  | 83.2 | 74.8 | -11.98 | 72.266 | 71.6433 | 70.003 | -23.6838 | -23.6813 | 30.3707 | -42.7027 | 33.7162 | 12.6492 | 41.11 | 21.86 | 31.4136 | 30.3268 | -35.85 |  |  |  | -34.4404 |  |  |  | -63.8 | 18.7674 |  | 27.2542 | 50.4089 | 34.64 | -0.23 | 46.1745 | 34.4282 | -19.32 | -19.5 | 77.3 | 46.55 | 37.1636 | 37.2 | -20.7454 |  | 131.6765 | 94.7054 | 92.363 | 93.256 | 81.6091 | 67.3162 | -25.501 | 440.3076 | 283.3779 |  | -23.5831 | -21.5371 | 0 | -2.8405 | -2.3276 | 152.124 | -63.3469 | -64.5727 | -30.2412 | 16.26 | -11.74 | 104.1 | 14.4376 | -66.6229 | -40.1965 | -38.8028 | 12.2712 | -65.5373 | 30.1783 | 24.3377 |  | 24.0867 | 30.0395 | 30.5926 | 29.181 | 15.9083 | 15.2385 | 27.4628 | 24.8422 |  | -13.2819 | -13.7912 | 41.7798 | -7.52 | 1.1749 | 0.7755 |  | 20.27 | 41.3449 |  | -3.536 | 4.056 |  | 50.14 | 15.2992 | 13.0031 | 13.13 | 77.7461 | 24.2 | -5.3657 | -8.9283 | -9.666 | 1.3829 |  |  | -16.133 | -14.1983 | 17.7651 | 14.6505 | 49.8331 | 50.6998 | -90.2991 | 1.2253 | 32.0113 | -18.8355 | 11.8679 | 5.2651 | 5.031 | 13 | 113.7319 | 114.5642 | 140.4 | -140.3088 | -345.2541 | 348.5162 | 373.9576 | -110.5714 | -108.4131 | -66.0774 | -58.4128 | 77.7565 | 77.8926 |  |  | 32.6436 | 31.8746 | -31.223 | -30.9013 | 103.58 | 103.22 | 7.3 | 7.2 | 21.5966 | 25.36 | -323.2503 | 101.8437 | 101.4903 | 13.3 | -54.7 | -31 | -31.1 |  |  | -371.0589 | -247.0884 | 411.4282 | 340.9155 | 54.7984 | -331.306 | 334.6326 | -142.0176 | -206.157 | -320.0567 | 87.8843 | 86.8193 | 147.7117 | -398.9066 | 210.4138 | -193.3696 | 191.3304 | -9.1476 |  | 9.28 |  | 8.545 | -8.96 | -12.96 |  | 12.8923 | -24.5808 | -41.7197 | 23.9 | 49.501 | 46.894 |  | 13.4898 | 50.4424 | 51.8523 | 50.7963 |  | 54.8 | 22.0572 | 5.73 |  | -63.2485 | 83.0879 | 67.988 | -62.9082 | -82.5025 | 57.4838 | 23.6207 | -63.7 | 64 | 25.5717 | 54.1381
22/12/2025 | 02:30 | 0 |  | -18.4097 | -17.167 | 25.6636 |  | 29.7407 | -52.4555 | 36.9636 | 18.5434 | 18.1602 | 33.3 | -37.265 |  | 18.216 | -33 | 14.6932 | 26.0438 | 7.5944 | 7.5945 | 13.0277 | [6 empty] | -56.91 |  | -33.3 | 33 | 3.165 | 0.137 | -25.81 | -25.76 | -42.27 | 25.81 | 25.75 | 15.4537 | 0.0787 | 46.9713 | 48.6056 | 26.784 | 0 | -38.3124 | 6.3954 | 6.4168 | 51.4154 | 51.6185 | -5.3169 | -6.6442 | -340.8889 | 2.4329 | -11.6 | -11.6 | 0 | 45.76 | -5.0548 |  | -37.1931 | 3.0737 |  | 2.2974 | 403.3325 | 78.7682 | 78.4325 | -417.1476 | 335.1077 |  | -50.0089 | 51.2328 | 65.2164 | 23.18 | 19.23 | 45.03 | 65.81 | -9.3728 | -10.3105 | 74.9137 | 75.3881 | -2.6311 | -40.6062 | -37.9553 | -11.5403 |  |  |  | 83.1 | 75.2 | -11.7 | 70.1956 | 69.5599 | 67.4958 | -30.9095 | -30.1663 | 34.8186 | -38.2685 | 36.856 | 11.8277 | 39.48 | 21 | 30.4761 | 28.862 | -35.15 |  |  |  | -32.5478 |  |  | -60.3 |  | 18.8223 | 33.9935 | 26.3149 | 48.6511 |  | -0.12 | 46.9495 | 31.7693 | -18.87 | -19.35 | 75.17 | 45.32 | 32.2727 | 32.7273 | -15.14 |  | 129.4739 | 93.8319 | 90.2996 | 89.1066 | 84.3675 | 69.8827 | -25.701 | 426.2903 | 299.1686 |  | -21.5974 | -18.6763 | 0 | 0.617 | 2.0726 | 144.444 | -58.8219 | -59.9944 | -29.3713 | 0 | -12.54 | 111.8 | 14.2926 | -57.0064 | -41.3981 | -40.1634 | 11.5431 | -66.0396 | 24.5465 | 24.0945 |  | 24.0845 | 30.7254 | 30.5797 | 30.2289 | 8.5403 | 8.5403 | 36.1706 | 19.3313 |  | -7.1472 | 0 | 41.2085 | -5.97 | 1.1749 | 0.7401 |  | 18.97 | 39.1844 |  | -3.589 | 4.188 |  | 48.47 | 7.0013 | 6.5754 | 12.16 | 75.241 | 24.2 | -6.0126 | -8.3114 | -9.1012 | 1.3214 |  |  | -15.8641 | -14.4156 | 18.3196 | 14.3715 | 56.822 | 59.8261 | -94.0392 | 1.2713 | 31.3421 | -17.2708 | 12.8257 | 4.922 | 4.7357 | 14.0168 | 118.7378 | 119.5963 | 129.5 | -129.386 | -329.8851 | 331.7556 | 379.4994 | -114.8994 | -112.8091 | -61.8799 | -54.0219 | 83.0094 | 79.7823 | -80.132 |  | 31.1165 | 30.2156 | -30.8682 | -31.8193 | 107.42 | 107.35 | 10.4 | 11 | 21.1458 |  | -318.6794 | 99.9792 | 99.8255 | 12.8 | -52.9 | -30.1 | -30.2 | 1.5541 |  | -375.5476 | -266.5499 | 427.2686 | 346.2624 | 52.1478 | -340.4548 | 343.0452 | -144.1057 | -204.1602 | -337.467 | 93.9336 | 93.507 | 143.4015 | -416.9148 | 210.6896 | -203.463 | 202.7077 | -10.5731 |  | 10.88 |  |  | -11.36 | -12.32 |  | 12.1599 | -22.7039 | -42.2476 | 24 | 52.117 | 49.581 |  |  | 52.9884 | 51.8444 | 52.4197 |  | 53.7 | 22.303 | 5.55 |  | -54.3936 | 77.2752 | 62.55 | -55.1157 | -77.8603 | 53.3008 | 24.5088 | -61.6 | 61.2 | 48.2479 | 36.667
22/12/2025 | 03:00 | 0 | 12.2022 |  | -16.3866 | 25.3453 |  | 29.4951 | -53.3297 | 36.3506 | 18.3874 | 17.9374 | 31.08 | -35.521 | 33 | 18.216 | -33 | 13.8828 | 26.8806 | 7.625 | 7.7262 | 12.6813 | [6 empty] | -57.55 |  | -31.08 | 33 | 3.141 | 0.14 | -26.36 | -26.58 | -41.66 | 26.36 | 26.48 | 15.8473 | 0.0569 | 46.9362 | 48.368 | 26.592 | 0 | -39.6251 | 7.2778 | 7.8306 | 51.714 | 51.7918 | -5.9913 | -7.1033 | -337.2526 | 2.5725 | -11.6 | -11.5 | 0 | 47.1915 | -5.0628 |  | -37.9433 | 3.1864 |  | 1.406 | 398.0833 | 71.4743 | 71.9626 | -372.3891 | 343.9229 |  | -25.5676 | 26.3066 | 64.2783 | 22.96 | 19.12 | 44.12 | 65.72 | -17.4102 | -17.4102 | 85.5589 | 86.6481 | -1.5565 | -33.7384 | -33.311 | -11.7758 |  |  |  | 81.5 | 73.4 | -11.51 | 70.3833 | 70.1529 | 68.4603 | -29.695 | -28.6358 | 30.7135 | -35.4202 | 33.066 | 11.9916 | 38.22 | 20.37 | 30.0073 | 28.569 | -34.9 |  |  |  | -40.2685 |  |  | -57.8 |  | 19.3277 |  | 25.3756 | 47.4792 | 33.22 | 0.26 | 46.2055 | 39.7385 | -18.95 | -19.15 | 73.77 | 44.67 | 40.1818 | 39.8 | -21.1089 |  | 128.7607 | 93.1439 | 90.1327 | 91.1282 | 58.4027 | 43.9416 | -26.53 | 380.8694 | 273.9825 |  | -22.9507 | -21.049 | 26.6428 | 13.3748 | 12.69 | 39.984 | -53.1486 | -54.0263 | -6.0138 | 0 | -8.95 | 125.4 | 14.2995 | -35.0732 | -41.1946 | -40.0323 | 11.7942 | -41.3326 | 5.2645 | 24.5959 |  | 24.5606 | 29.5554 | 30.3883 | 28.7516 | 17.4155 | 17.4155 | 37.8451 | 23.8317 |  | -3.7159 | 0 | 40.9961 | -6.91 | 1.1749 | 0.7169 |  | 19.58 | 39.8353 |  | -3.63 | 4.302 |  | 48.62 | 4.1504 | 2.8073 | 12.55 | 75.0626 | 26 | -5.7184 | -8.2006 | -8.9017 | 1.2993 |  |  | -15.8467 | -13.8005 | 19.8045 | 14.2972 | 53.2926 | 56.0744 | -91.46 |  | 31.3652 | -17.3172 | 12.622 | 4.8927 | 4.6619 | 14.3401 | 120.055 | 120.0134 | 184 | -183.3886 | -408.0332 | 411.8997 | 408.6921 | -115.7856 | -113.03 | -66.6868 | -59.1623 | 79.6892 | 78.8459 |  | -85.0741 | 35.3463 | 34.4894 | -30.5209 | -30.5597 | 106.69 | 105.36 | 10.1 | 9.9 | 21.1864 | 25.92 | -332.4144 | 108.7054 | 108.5255 | 12.8 | -54.2 | -33.6 | -33.6 | 1.6497 | 1.3616 | -400.0493 | -236.1725 | 421.9031 | 350.4221 | 51.1019 | -336.8378 | 333.9179 | -142.6815 | -209.7121 | -331.5364 | 90.5755 | 90.2243 | 146.6854 | -406.1929 | 213.3744 | -193.9324 | 193.2586 | -9.3069 |  | 10.08 | 8.526 |  | -10.24 | -12.24 |  | 12.4529 | -26.5736 | -40.7828 | 26.4 | 50.129 | 50.456 |  |  | 52.4108 | 51.7946 | 51.7839 |  | 52.7 | 22.5264 | 5.44 |  | -58.0048 | 84.6847 | 68.9787 | -57.4973 | -83.4842 | 58.9713 | 23.5481 | -61.6 | 61.3 | -2.3951 | 87.738
22/12/2025 | 03:30 | 0 |  | -18.7188 | -16.3457 | 25.3394 |  | 29.868 | -53.0791 | 35.945 | 18.1954 | 17.6498 | 31.08 | -33.506 | 33 | 18.216 | -33 | 15.0334 | 26.9234 | 7.7992 | 7.7695 | 12.8933 | [6 empty] | -61.28 |  | -28.86 | 30.8 | 4.644 | 0.15 | -32.11 | -31.74 | -30.99 | 32.11 | 32 | 15.7513 | -0.1304 | 46.5189 | 48.2328 | 26.2022 | 0 | -45.9446 | 30.6632 | 30.8119 | 48.5727 | 48.2196 | 11.4791 | 10.1597 | -355.9842 | 2.6556 | -12.2 | -12.4 | 0 | 53.6498 | -5.0363 |  | -36.1538 | 2.8454 |  | 1.4479 | 415.2652 | 63.7837 | 63.0512 | -359.6705 | 344.2171 |  | -30.3834 | 31.2959 |  | 22.57 | 18.6 | 43.21 | 64.51 | -21.9648 | -25.9835 | 90.1597 | 91.0952 | -3.3537 | -34.253 | -34.2029 | -13.5386 |  |  |  | 82.5 | 73.6 | -11.63 | 69.7243 | 69.8326 | 68.1305 | -33.3197 | -32.6078 | 30.9957 | -32.1025 | 33.7576 | 11.459 | 37.12 | 19.86 | 29.5386 | 27.9831 | -34.14 |  |  |  | -38.8931 |  |  | -55.6 |  | 19.6518 |  | 23.9666 | 46.8933 | 32.88 | 0.4 | 46.8255 | 38.8072 | -17.17 | -17.47 | 69.89 | 43.9 | 38.6909 | 38.5636 | -29.3178 |  | 125.5607 | 89.8719 | 86.0911 | 87.3094 | 63.6222 | 49.5027 | -25.603 | 370.9631 | 298.5711 |  | -22.8218 | -20.751 | 20.9966 | 28.2084 | 25.9388 | 44.592 | -62.1264 | -62.699 | -12.1302 | 0 | -14.9 | 1 | 14.3902 | -6.2648 | -38.42 | -38.0908 | 7.6724 | -47.9552 | 9.6977 | 23.5072 |  | 23.2692 | 30.4435 | 30.5089 | 28.842 | 26.1232 | 24.1137 | 17.9178 | 32.3868 |  | -17.4866 | -21.5473 | 40.5786 | -8.76 | 1.1749 | 0.7303 |  | 20.41 | 38.7022 |  | -3.632 | 4.177 |  | 49.68 | 21.3805 | 19.6333 | 12.35 | 77.3821 | 23.1 | -7.0458 | -7.4333 | -8.2564 | 1.264 |  |  | -15.8477 | -15.3858 | 17.0845 | 15.6962 | 58.7361 | 58.6369 | -102.6121 |  | 32.1933 | -15.7396 | 13.1384 | 4.9318 | 4.683 | 13.932 | 125.4094 | 126.0603 | 187.3 | -188.241 | -445.5861 | 448.3089 | 446.784 | -122.6395 | -118.9254 | -66.4871 | -58.834 | 77.287 | 77.6767 |  |  | 33.6544 | 33.4127 | -31.3028 | -29.9599 | 109.91 | 109.51 | 6.5 | 6.4 | 21.3915 | 26.16 | -320.0744 | 105.3664 | 105.5223 | 12.8 | -56 | -33.7 | -33.6 |  |  | -439.9678 | -256.7602 | 404.0836 | 342.4249 | 21.9368 | -327.6041 | 324.8448 | -146.849 | -202.8437 | -324.1438 | 89.1366 | 83.6562 | 140.3802 | -395.0478 | 210.1165 | -182.2601 | 185.7399 | -9.0433 |  | 11.2 |  |  | -10.56 | -12.8 |  | 14.1527 | -25.4871 | -41.4847 | 26.1 | 47.638 | 48.219 |  |  | 50.0247 | 51.1225 | 51.3302 |  | 56.3 | 22.602 | 5.36 |  | -60.0329 | 83.7357 | 67.0748 | -59.6575 | -83.5732 | 57.7849 | 24.4593 | -64.8 | 65.4 | -2.6337 | 86.2899
22/12/2025 | 04:00 | 0 | 12.767 | -19.343 | -16.692 | 25.6744 |  | 29.9049 | -54.1318 | 36.9337 | 18.7434 | 18.2654 | 28.86 | -32.905 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.9182 | 27.0596 | 8.0429 | 8.275 | 13.5725 | [6 empty] | -63.35 |  | -28.86 | 30.8 | 3.974 | 0.144 | -34.4 | -34.06 | -30.63 | 34.4 | 34.54 | 15.4697 | -0.3701 | 46.4356 | 47.8322 | 26.7181 | 0 | -56.0961 | 32.544 | 35.978 | 49.2426 | 49.5391 | 11.3794 | 14.0026 | -346.9514 | 4.2545 | -13.3 | -13 | 0 | 61.772 | -4.4736 |  | -46.1964 | 4.005 |  | 2.1593 | 404.3091 | 45.9609 | 45.8083 | -341.5733 | 322.4256 |  | -55.4013 | 57.0405 | 62.1227 | 21.89 | 17.99 | 42.76 | 63.12 | -21.161 | -22.3666 | 89.6585 | 89.7647 | -3.7736 | -27.8152 | -27.5816 | -12.7312 |  |  |  | 81.2 | 73.3 | -11.17 | 72.2445 | 70.8436 | 69.6212 | -29.2662 | -28.8348 | 1 | -13.1918 | 11.2783 | 11.7205 | 36.04 | 19.49 |  | 27.9831 | -34.22 |  |  |  | -16.5559 |  |  | -55.6 |  | 20.0143 |  | 21.6184 | 46.3074 |  | 1.47 | 47.12 | 17.3097 | -16.92 | -17.17 | 68.57 | 44.89 | 18.4364 | 17.7091 | -35.6601 |  | 111.3405 | 75.493 | 72.5017 | 73.4313 | 87.6786 | 75.3839 | -24.194 | 349.2719 | 320.9961 |  | -22.9607 | -20.7782 | 16.0018 | 18.7754 | 18.426 | 173.628 | -78.2595 | -79.6402 | -38.0745 | 14.71 | -15.05 | 111.4 | 14.2344 | -24.0172 | -40.8744 | -39.4516 | 10.4115 | -72.3243 | 35.6045 | 24.7618 |  | 24.1267 | 29.868 | 30.9055 | 29.14 | 21.4344 | 20.932 | 6.3633 | 37.7838 |  | -25.1249 | -27.2038 | 37.8613 | -10.4 | 1.1749 | 0.7156 |  | 19.95 | 36.7426 |  | -3.629 | 4.083 |  | 48.51 | 28.1888 | 26.0809 | 11.91 | 76.397 | 21.6 | -7.1744 | -7.7385 | -8.5911 | 1.2452 |  |  | -16.0102 | -15.4753 | 17.7409 | 15.6988 | 56.0501 | 59.4763 | -101.5618 |  | 32.3602 | -16.4804 | 12.3494 | 4.8244 | 4.5458 |  | 128.1945 | 127.4214 | 192.8 | -192.849 | -447.8855 | 451.7212 | 470.638 | -122.7612 | -120.839 | -64.9969 | -57.6612 | 75.907 | 76.3654 |  |  | 36.1813 | 35.3683 | -30.9269 | -31.0133 | 107.48 | 107.08 | 10.1 | 9.9 | 21.6585 | 26.48 | -325.9868 | 110.2296 | 111.5601 | 13.3 | -54.2 | -35.2 | -35.2 |  |  | -455.4926 | -279.7994 | 410.5706 | 343.3853 | 6.5968 | -333.8456 | 334.9351 | -144.5668 | -208.4007 | -331.5555 | 84.9849 | 87.7539 | 151.0471 | -397.3911 | 213.4845 | -186.7707 | 187.7906 | -9.3591 |  | 9.68 |  |  | -10.16 | -12.64 |  | 12.8649 | -26.3661 | -41.3107 | 27.9 | 50.679 | 50.888 |  | 13.45 | 51.4286 | 51.4394 | 51.916 |  | 54.2 | 22.4358 | 5.36 |  | -60.4567 | 82.4923 | 66.7129 | -59.7402 | -81.2131 | 56.6007 | 24.1072 | -63 | 63.4 | 20.6496 | 64.1598
22/12/2025 | 04:30 | 0 | 13.0978 | -19.8537 | -16.6287 | 25.3387 |  | 30.3109 | -54.727 | 37.2952 | 19.0194 | 18.6461 | 26.64 | -33.954 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 15.0447 | 27.7016 | 7.2327 | 7.1001 | 11.6469 | [6 empty] | -64.54 |  | -26.64 | 33 | 4.209 | 0.147 | -30.6 | -30.62 | -39.58 | 30.6 | 31.07 | 15.6452 | -0.1245 | 46.368 | 48.0739 | 28.0484 | 0 | -49.3703 | 11.6107 | 11.2098 | 52.3163 | 52.6082 | -6.5845 | -7.9302 | -325.4269 | -1.1152 | -11.8 | -11.8 | 0 | 57.7529 | -4.3884 |  | -40.6376 | 4.3572 |  | 2.1408 | 386.1506 | 49.0127 | 49.4095 | -336.0867 | 312.9161 |  | -62.4815 | 64.0997 | 62.1028 | 22.31 | 18.79 | 43.2 | 63.89 | -21.161 | -21.0271 | 84.6988 | 85.8172 | -3.8956 | -32.1467 | -31.7042 | -10.909 |  |  |  | 82.5 | 74.4 | -11.1 | 71.8233 | 70.1961 | 69.0202 | -30.3993 | -29.5105 | 11.8735 | -15.3969 | 12.6484 | 11.7898 | 36.83 | 19.85 | 30.0073 | 28.2761 | -34.71 |  |  |  | -21.3304 |  |  |  |  | 20.0858 |  | 22.5577 |  | 32.87 | 1.1 | 48.05 | 21.605 | -15.88 | -16.01 | 66.74 | 44.45 | 20.8182 | 20.0182 | -32.0556 |  | 113.185 | 77.6444 | 74.0355 | 75.4454 | 82.4206 | 72.997 | -24.728 | 349.1585 | 331.5358 |  | -25.8998 | -23.876 | 0 | 7.4095 | 7.6851 | 149.052 | -73.673 | -75.6316 | -34.5314 | 0 | -14.88 | 127.1 | 10.1062 | -30.7832 | -40.1466 | -39.1017 | 9.5336 | -67.1468 | 32.6935 | 24.6039 |  | 24.2824 | 30.461 | 30.7477 | 29.7245 | 20.0948 | 19.7598 | 9.3776 | 35.3919 |  | -25.914 | -28.5161 | 37.2241 | -12.03 | 1.1749 | 0.7401 |  | 20.41 | 35.2456 |  | -3.552 | 4.121 |  | 47.49 | 29.5036 | 24.6506 | 12.32 | 76.1404 | 23.6 | -7.0173 | -7.8635 | -8.8185 | 1.2568 |  |  |  | -14.9105 | 17.0565 | 15.3296 | 56.9279 | 58.7757 | -97.4276 |  | 32.5869 | -17.0536 | 12.6741 | 5.1283 | 4.8623 |  | 127.4082 | 130.9393 | 179.4 | -179.6961 | -427.9962 | 429.6762 | 466.7992 | -125.6567 | -122.0274 | -65.2948 | -57.5397 | 80.7451 | 77.4026 |  | -90.924 | 36.9064 | 36.1593 | -32.7512 | -33.1914 | 106.55 | 105.62 | 10.1 | 9.6 | 21.3915 | 27.36 | -330.5714 | 108.2772 | 108.1039 |  | -51.3 | -34.4 | -34.5 |  | 1.3823 | -458.2551 | -284.093 | 419.4296 | 343.2613 | 11.431 | -339.0729 | 339.2547 | -146.2438 | -212.9065 | -334.1026 | 86.306 | 87.0059 | 151.843 | -404.2947 | 215.9204 | -192.6463 | 192.1579 | -8.7796 |  | 10.24 | 8.627 | 8.64 | -10.16 | -12.08 |  | 12.9229 | -26.8666 | -41.2222 | 25.9 | 51.291 | 51.014 |  | 13.688 | 51.0378 | 52.0096 | 51.3728 |  | 54.2 | 22.359 | 5.5 |  | -59.39 | 82.7893 | 66.3338 | -59.828 | -81.9167 | 57.1118 | 24.0909 | -61.9 | 62.3 | 33.1411 | 57.5065
22/12/2025 | 05:00 | 0 | 13.2563 | -20.2383 | -17.0103 | 25.6861 |  | 31.3645 | -58.1309 | 37.2882 | 18.8934 | 18.487 | 24.42 | -31.739 | 30.8 | 18.216 | -28.6 | 14.8906 | 29.575 | 7.2935 | 7.1073 | 11.9274 | [6 empty] | -71.01 |  | -24.42 | 30.8 | 4.262 | 0.152 | -41.01 | -40.62 | -27.53 | 41.01 | 40.94 | 15.2326 | 0.0244 | 47.4986 | 48.3107 | 26.693 | 0 | -50.5307 | 31.1759 | 34.8436 | 49.5897 | 49.775 | 1.7357 | 0.3951 | -341.0303 | 1.5334 | -13.1 | -13 | 0 | 57.7912 | -4.9337 |  | -24.6225 | 3.4276 |  | 1.3422 | 403.302 | 60.3351 | 60.152 | -335.2019 | 346.4808 |  | -21.9727 | 23.4022 | 64.2583 | 22.79 | 19.51 | 43.65 | 64.65 | -47.6845 | -47.6845 | 105.4994 | 106.3013 | -3.4852 | -32.8606 | -32.0343 | -16.0618 |  |  |  | 83.5 | 74.8 | -11.14 | 71.3699 | 69.9405 | 69.7054 | -29.8914 | -29.031 | 23.0628 | -26.8386 | 25.1182 | 11.7577 | 37.09 | 19.93 | 30.0073 | 28.2761 | -35.07 |  |  |  | -29.115 |  |  | -58 | -59 | 20.5307 | 33.4076 | 24.9059 | 48.0652 |  | 0.64 | 47.864 | 29.3404 | -15.24 | -15.47 | 68.08 | 45.38 | 29.3273 | 29.7273 | -54.3522 |  | 114.9585 | 79.3001 | 76.104 | 76.4832 | 83.1479 | 66.816 | -24.933 | 345.3578 | 320.6524 |  | -25.8352 | -23.8857 | 0 | 14.7434 | 13.8118 | 135.228 | -79.0331 | -80.0268 | -29.8262 | 0 | -5.82 | 125.5 | 10.4455 | -16.0192 | -40.2116 | -39.2569 | 10.5358 | -65.1263 | 29.9912 | 24.1306 |  | 24.4101 | 30.1398 | 30.7341 | 29.193 | 47.3901 | 48.06 | -41.3617 | 57.2299 |  | -61.4773 | -66.9951 | 31.2914 | -15.38 | 1.1823 | 0.7401 | 0 | 18.75 | 31.1395 |  | -3.524 | 4.148 |  | 49.29 | 69.5649 | 62.0051 | 12.06 | 82.5638 | 23.7 | -10.4588 | -7.1968 | -7.5863 | 1.2857 |  |  | -16.9498 | -18.49 | 17.0155 | 19.3116 | 60.7437 | 59.8812 | -125.7932 |  | 35.6144 | -15.0771 | 13.2585 | 5.519 | 5.2631 | 14.8488 | 136.5677 | 135.9924 | 199.9 | -198.6027 | -467.9979 | 470.5107 | 496.1951 | -130.6107 | -129.2496 | -60.7764 | -53.214 | 79.6638 | 80.1411 |  |  | 36.1593 | 35.4012 | -40.3502 | -40.8403 | 106.38 | 105.87 | 10.4 | 9.9 | 21.3103 | 29.92 | -340.0044 | 111.9833 | 110.0962 | 13.7 | -51.3 | -34.4 | -34.5 | 1.4635 |  | -481.9301 | -279.195 | 432.7241 | 354.1732 | 7.7458 | -343.835 | 343.7007 | -152.6303 | -210.9012 | -338.8057 | 91.0729 | 88.9811 | 154.8056 | -413.758 | 218.2669 | -198.7277 | 200.1176 | -9.2547 |  | 9.28 | 8.537 | 8.551 | -9.44 | -13.12 |  | 14.3877 | -25.6641 | -41.3962 | 24.3 | 51.033 | 50.904 |  | 13.4711 | 52.2709 | 50.8878 | 51.0046 |  | 51.9 | 21.7209 | 5.45 |  | -54.424 | 79.5832 | 62.0692 | -55.1097 | -79.1729 | 52.0726 | 25.8161 | -61.6 | 61.5 | 23.4199 | 112.5883
22/12/2025 | 05:30 | 0 | 13.4116 | -20.4815 | -16.8447 | 25.9189 |  | 32.9805 | -60.922 | 38.771 | 19.6134 | 19.1471 | 24.42 | -33.95 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.8456 | 31.9564 | 7.5168 | 7.6448 | 12.6033 | [6 empty] | -70.65 |  | -24.42 | 33 | 5.082 | 0.157 | -35.05 | -34.93 | -38.26 | 35.05 | 35.6 | 15.6638 | -0.31 | 49.0654 | 50.6997 | 29.9182 | 0 | -46.1477 | 11.5645 | 11.4749 | 55.4736 | 54.998 | -11.6982 | -13.4254 | -339.686 | 2.3778 | -13.7 | -13.8 | 0 | 52.9558 | -5.0739 |  | -26.3538 | 3.9165 |  | 2.4261 | 400.769 | 71.9626 | 71.9321 | -342.8698 | 367.3672 |  | -23.1344 | 24.7598 | 67.4418 | 23.3 | 20.39 | 46.06 | 65.26 | -46.211 | -43.9337 | 101.0298 | 101.1336 | -4.0388 | -35.1298 | -34.2766 | -13.7046 |  |  |  | 85.5 | 76.7 | -11.68 | 72.5406 | 72.1938 | 70.1026 | -25.5534 | -25.4629 | 24.9895 | -35.662 | 28.1311 | 12.1033 | 39.77 | 21.32 | 31.4136 | 29.155 | -36.02 |  |  |  | -30.7089 |  |  | -62.9 | -64.3 | 20.5527 | 34.5795 | 27.2542 | 50.4089 | 35.08 | 0.23 | 48.112 | 30.0311 | -12.67 | -12.72 | 66.16 | 46.33 | 33.2182 | 29.5818 | -48.3402 |  | 118.8954 | 83.3369 | 81.1361 | 80.6674 | 76.7295 | 62.2646 | -25.254 | 357.85 | 294.375 |  | -26.9437 | -24.2008 | 0 | 12.9108 | 12.1274 | 141.372 | -80.3759 | -81.0269 | -26.5724 | 0 | -16.46 | 101.1 | 10.7462 | -22.9708 | -40.1072 | -39.0728 | 10.4859 | -62.8666 | 31.3701 | 24.8076 |  | 24.1495 | 30.1642 | 30.4893 | 29.4222 | 44.3759 | 43.0363 | -9.545 | 50.8083 |  | -36.1753 | -37.3472 | 32.8295 | -12.38 | 1.1749 | 0.845 |  | 18 | 30.6592 |  | -3.393 | 4.13 |  | 46.4 | 39.7501 | 34.8098 |  | 83.8654 | 22.6 | -8.5737 | -7.8888 | -8.5832 | 1.3129 |  |  |  | -17.7318 | 17.0735 | 18.2147 | 58.111 | 60.2249 | -116.2373 |  | 35.0852 | -16.8549 | 13.0322 | 6.017 | 5.739 |  | 134.5111 | 133.8804 | 222.9 | -224.1479 | -485.2398 | 493.2572 | 477.7463 | -127.8708 | -124.9661 | -62.3866 | -54.1462 | 79.0341 | 80.2822 |  |  | 35.3463 | 35.3133 | -39.7939 | -41.4358 | 107.6 | 106.29 | 8.5 | 8.5 | 21.2697 | 28.24 | -335.0278 | 108.135 | 107.2883 | 14.4 | -54.7 | -32.7 | -32.9 |  |  | -468.0268 | -247.6848 | 424.0138 | 349.9227 | 22.2847 | -338.246 | 334.843 | -147.7713 | -208.527 | -336.8926 | 92.8617 | 93.5721 | 146.8717 | -413.7931 | 213.6934 | -197.5764 | 198.1026 | -9.7024 |  | 7.52 | 8.72 | 8.738 | -8.24 | -13.68 |  | 14.8547 | -24.9012 | -42.8336 | 23.9 | 52.222 | 50.651 | 11.2985 | 13.5181 | 51.6007 | 52.6833 | 52.8796 |  | 54.9 | 22.8475 | 5.15 |  | -50.7486 | 81.7295 | 63.4048 | -50.6928 | -79.7252 | 52.4265 | 26.256 | -63.4 | 65.3 | -12.0986 | 138.9914
22/12/2025 | 06:00 | 0 | 14.0103 | -21.5723 | -17.1578 | 26.1235 |  | 34.0067 | -61.9956 | 39.6477 | 20.0774 | 19.6106 | 26.64 | -35.62 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.6491 | 31.859 | 8.2041 | 8.1426 | 13.1998 | [6 empty] | -67.49 |  | -26.64 | 33 | 4.724 | 0.152 | -30.71 | -30.56 | -43.16 | 30.71 | 30.3 | 15.3456 | 0.0485 | 50.7324 | 51.8877 | 31.6737 | 0 | -44.7052 | 9.7408 | 9.878 | 57.2366 | 57.618 | -12.1159 | -13.8561 | -355.8636 | -0.7473 | -12.4 | -12.5 | 0 | 52.6688 | -4.9859 |  | -34.529 | 2.7305 |  | 2.4555 | 422.1014 | 64.7908 | 63.9057 | -353.3694 | 359.7422 |  | -18.8448 | 20.6704 | 62.2724 | 20.91 | 17.82 | 44.22 | 62.38 | -30.9399 | -33.887 | 93.2997 | 93.1613 | -3.5405 | -34.8962 | -33.6426 | -12.6776 |  |  |  | 88.2 | 79.6 | -11.89 | 72.4761 | 71.7304 | 71.3321 | -28.8774 | -27.6702 | 30.4891 | -35.4602 | 33.1781 | 11.1421 | 37.33 | 20.14 | 31.4136 | 29.4479 | -34.68 |  |  |  | -43.1875 |  |  | -63 | -62.5 | 21.0745 | 36.3373 | 27.7238 | 51.5808 | 36.17 | 0.54 | 47.616 | 42.8174 | -11.28 | -11.43 | 62.96 | 44.51 | 43.4545 | 43.1091 | -32.1328 |  | 129.9075 | 93.5366 | 89.681 | 90.6759 | 74.3292 | 58.0875 | -24.085 | 364.8956 | 255.0245 |  | -25.7504 | -23.5626 | 0 | 13.1501 | 12.9699 | 106.032 | -71.0816 | -72.4312 | -26.1366 | 0 | -14.18 | 78.1 | 10.6019 | -19.5347 | -39.513 | -38.6913 | 11.9441 | -59.2472 | 24.0413 | 24.5168 |  | 24.1568 | 29.5773 | 30.695 | 28.5735 | 30.3096 | 30.9794 | 19.7598 | 35.1425 |  | -13.5483 | -13.7764 | 33.0346 | -8.78 | 1.1749 | 0.6583 |  | 16.66 | 31.0856 |  | -3.741 | 4.107 |  | 44.51 | 14.841 | 13.408 |  | 81.8527 | 22.2 | -15.4237 | -2.8775 | -3.2117 | 1.3518 |  |  | -17.1735 | -25.141 | 16.577 | 25.4637 | 57.438 | 59.2713 | -116.0356 | -17.6055 | 30.354 | -43.735 | 12.5606 | 5.7045 | 5.5175 | 14.3039 | 109.901 | 110.312 | 130.7 | -133.3224 | -378.2033 | 381.5951 | 379.551 | -107.0895 | -104.4661 | -68.6618 | -61.4623 | 75.7155 | 73.9769 |  |  | 28.5566 | 28.4028 | -31.0878 | -30.3332 | 99.19 | 99.87 | 6.3 | 6.5 | 21.1864 | 12.16 | -322.9082 | 103.6361 | 103.2559 | 13.3 | -53.5 | -26.7 | -26.6 |  |  | -378.319 | -213.5339 | 340.2505 | 280.4133 | 14.162 | -276.2188 | 272.7596 | -131.7521 | -163.6504 | -266.9698 | 96.3728 | 96.3579 | 133.9521 | -331.2578 | 167.1353 | -163.058 | 161.7527 | -9.9661 |  | 7.44 | 8.717 | 8.737 | -8.16 | -13.84 |  | 14.0948 | -25.6947 | -42.4216 | 25.9 | 50.388 | 50.226 |  |  | 50.0544 | 50.3379 | 50.4913 |  | 55.5 | 22.9434 | 5.23 |  | -65.3942 | 86.0623 | 70.8734 | -64.2905 | -84.6592 | 61.4147 | 22.8623 | -64.4 | 64.5 | 2.2373 | 115.1514
22/12/2025 | 06:30 | 0 | 14.3703 | -21.8748 | -16.4439 | 26.5276 |  | 35.284 | -65.4549 | 42.5103 | 21.7873 | 20.8304 | 24.42 | -37.336 | 33 | 18.216 | -33 | 14.7506 | 31.577 | 9.3229 | 9.2251 | 15.5017 | [6 empty] | -65.33 |  | -24.42 | 35.2 | 5.745 | 0.156 | -30.27 | -30.79 | -42.01 | 30.27 | 30.54 | 13.8383 | 0.385 | 53.5216 | 54.5653 | 36.5717 | 0 | -49.3452 | 21.7792 | 19.9608 | 59.514 | 58.2104 | 8.8036 | 1.1224 | -425.3979 | 0.1498 | -12.4 | -12.1 | 0 | 55.2144 | -4.624 |  | -45.9256 | 2.5736 |  | 3.0559 | 484.5117 | 82.1253 | 81.7285 | -406.8481 | 419.313 |  | -22.5537 | 23.8763 | 64.5577 | 21.78 | 19.32 | 46.11 | 63.25 | -14.4632 | -16.0707 | 77.2604 | 77.6789 | -4.6261 | -46.9273 | -46.5398 | -10.1148 |  |  |  | 92.4 | 83.4 | -12.47 | 70.6518 | 69.3331 | 68.7088 | -29.53 | -29.1632 | 43.8321 | -49.4136 | 47.0232 | 11.3311 | 44.54 | 23.54 | 33.2886 | 31.6452 | -35.75 |  |  |  | -65.3619 |  |  | -65.4 | -64.2 | 20.7559 | 41.0248 | 37.1167 | 58.6121 | 40.71 | -1.9 | 46.6085 | 66.8563 | -11.54 | -11.69 | 69.73 | 45.15 | 69.0727 | 66.8909 | -5.7979 |  | 157.3085 | 120.8674 | 116.693 | 117.3577 | 65.982 | 52.8364 | -23.981 | 423.9334 | 193.4491 |  | -27.6874 | -25.7207 | 18.8949 | 16.7538 | 15.7822 | 41.52 | -50.7077 | -51.4724 | -14.7549 | 0 | -15.68 | 1 | 11.8271 | -18.607 | -38.175 | -37.0751 | 11.3052 | -49.99 | 17.1631 | 24.1633 |  | 23.3962 | 31.5739 | 32.2704 | 30.44 | 15.0711 | 13.7314 | 67.9873 | 8.2937 |  | 26.4541 | 29.2491 | 36.3891 | -2.79 | 1.2702 | 0.6815 |  | 15.78 | 34.9536 |  | -4 | 4.224 |  | 41.53 | -30.6932 | -27.6831 |  | 74.0302 | 19.7 | -15.2935 | -3.0726 | -3.3331 | 1.3061 |  |  | -13.5155 | -25.1097 | 15.7916 | 25.8547 |  |  | -104.0999 | -18.15 | 30.4514 | -46.1487 | 12.3001 | 7.2573 | 6.8992 | 13.9493 | 87.0532 | 88.6948 | 100.6 | -100.0247 | -293.6746 | 295.1351 | 277.6607 | -83.8465 | -83.2085 | -61.1478 | -53.9488 | 76.9096 | 76.3191 | -70.2188 | -74.0676 | 20.174 | 20.141 | -22.3238 | -21.6036 | 71.59 | 70.93 | 9.3 | 8.8 | 21.5966 | -14.64 | -330.8524 | 96.6994 | 96.4572 | 14.5 | -47.8 | -19 | -19.1 |  |  | -269.3697 | -151.3693 | 244.5542 | 193.67 | 6.3953 | -183.6035 | 181.2546 | -137.3066 | -97.6731 | -176.793 | 126.3041 | 126.7214 | 137.2623 | -235.5075 | 95.6382 | -134.5135 | 131.0998 | -7.8567 |  | 9.76 | 8.397 | 8.413 | -10.24 | -11.04 |  | 11.4275 | -18.1628 | -42.4826 | 21.5 | 50.241 | 51.202 |  |  | 50.2092 | 50.1683 | 50.3036 |  | 48.2 | 21.5834 | 5.87 |  | -59.4993 | 79.8587 | 63.3357 | -57.9038 | -79.1249 | 53.9053 | 24.9083 | -57 | 57.2 | -17.6959 | 133.5548
22/12/2025 | 07:00 | 0 |  | -21.913 | -16.1803 | 26.7725 |  | 35.753 | -69.3263 | 44.7829 | 22.7193 | 22.3141 | 24.42 | -40.832 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.3269 | 34.153 | 8.8733 | 8.8924 | 15.0807 | [5 empty] | 0 | -67.18 |  | -24.42 | 39.6 | 5.948 | 0.153 | -25.55 | -25.86 | -49.55 | 25.55 | 25.69 | 15.1033 | -0.2498 | 53.8271 | 56.7792 | 38.5984 | 0 | -43.102 | 7.8908 | 7.9597 | 63.0093 | 63.7844 | -8.0721 | -10.0778 | -425.1738 | -0.0748 | -12.2 | -12.2 | 0 | 50.2898 | -5.0668 |  | -48.2048 | 3.4444 |  | 3.764 | 488.7843 | 103.5798 | 103.3051 | -436.0777 | 448.4972 |  | -21.3852 | 22.8265 | 67.7312 | 22.58 | 20.46 | 48.06 | 64.8 | -14.5971 | -16.8744 | 78.7631 | 79.8633 | -5.0854 | -48.6188 | -48.9582 | -8.7798 |  |  |  | 96.7 | 86 | -13.11 | 72.8756 | 72.2651 | 70.557 | -23.8285 | -23.2814 | 46.3115 | -59.6662 | 51.6805 | 11.4015 | 47.26 | 25.16 | 36.1011 | 33.8425 | -37.19 |  |  |  | -56.187 |  |  | -73.9 | -75.1 | 20.6241 | 46.2982 | 40.4042 | 65.6433 | 46.24 | -2.07 | 45.5855 | 55.0556 | -11.83 | -12 | 72.6 | 48.31 | 56.6909 | 55.7818 | -12.9639 |  | 157.1347 | 121.0663 | 116.798 | 117.4365 | 74.1863 | 60.25 | -23.011 | 445.9459 | 80.5683 |  | -28.5358 | -25.9033 | 9.6812 | -4.1971 | -3.5913 | 124.464 | -61.2671 | -62.1515 | -22.843 | 0 | -8.78 | 89.7 | 13.1328 | -63.2542 | -37.6088 | -36.6079 | 9.3575 | -58.0812 | 25.441 | 24.4515 |  | 24.5453 | 29.7645 | 30.2429 | 29.2492 | 16.4107 | 16.4107 | 80.8814 | 15.5317 |  | 37.0778 | 40.9299 | 35.8984 | -1.15 | 1.4582 | 0.7633 |  | 15.35 | 35.1255 |  | -3.714 | 4.163 |  | 36.61 | -42.0483 | -36.5417 | 11.77 | 73.9681 | 22 | -14.8136 | -3.4122 | -3.5852 | 1.4156 |  |  | -14.0337 | -25.8094 | 16.1878 | 26.6407 |  |  | -102.619 | -19.1353 | 30.4856 | -48.4512 | 12.5556 | 8.5952 | 8.3442 |  | 53.5372 | 55.3429 | 42.3 | -42.0446 | -198.9227 | 200.2327 | 135.9232 | -55.4302 | -51.9665 | -63.6726 | -56.0979 | 75.6211 | 74.3902 | -45.884 | -10.9079 | 6.5837 | 6.4079 | -11.8444 | -10.938 | 45.12 | 44.38 | 7.3 | 7.6 | 21.3509 | -41.28 | -297.3552 | 73.6503 | 73.4059 | 14.5 | -41 | -4.5 | -4.5 |  | 1.1734 | -129.5406 | -41.2074 | 96.7613 | 63.5625 | -4.9837 | -57.845 | 52.1477 | -123.5352 | 0 | -55.224 | 154.0324 | 154.4585 | 122.4361 | -83.2379 | -3.9252 | -83.3706 | 84.2268 | -6.5631 |  | 11.44 | 8.235 | 8.269 | -11.52 | -9.44 |  | 9.7276 | -12.9198 | -42.4826 | 18.1 | 47.183 | 46.945 | 11.3102 |  | 48.6691 | 48.9422 | 49.1876 |  | 42.6 | 20.754 | 6.05 |  | -59.7063 | 81.3042 | 64.9618 | -59.7835 | -80.4518 | 55.1297 | 24.1098 | -51.4 | 51.5 | -65.9409 | 178.1812
22/12/2025 | 07:30 | 0 | 14.922 | -22.5818 | -15.8243 | 27.0944 |  | 38.839 | -73.4532 | 49.7643 | 25.0552 | 24.3092 | 22.2 | -45.828 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 14.1733 | 35.4874 | 9.1661 | 9.2405 | 15.0941 | [6 empty] | -72.35 |  | -22.2 | 44 | 7.375 | 0.166 | -30.72 | -30.69 | -43.53 | 30.72 | 30.39 | 15.8526 | -0.7987 | 56.4745 | 58.1279 | 39.4787 | 0 | -57.3005 | 24.1379 | 23.7232 | 63.803 | 65.8845 | 9.5291 | -0.7922 | -464.0925 | -0.7449 | -11.9 | -11.9 | 0 | 64.1178 | -4.9343 |  | -63.2423 | 5.2146 | 6.7904 | 4.5613 | 519.3638 | 102.2675 | 101.2909 | -461.6833 | 476.4904 |  | -53.1968 | 54.3825 | 74.8866 | 24.23 | 22.04 | 51.23 | 69 | -9.6407 | -11.2482 | 77.6928 | 78.2286 | -7.4298 | -59.4618 | -59.4783 | -4.7421 | 0 |  |  | 105.5 | 94 | -14.37 | 74.993 | 73.695 | 72.6519 | -17.0098 | -16.0592 | 29.5229 | -53.24 | 33.7234 | 11.7639 | 58.38 | 30.26 | 39.3823 | 37.3581 | -39.96 |  |  |  | -54.1479 |  |  | -80.6 | -79.6 | 21.1404 | 64.1693 | -0.4696 | 91.4246 | 64.39 | -0.34 | 47.9105 | 54.8319 | -11.68 | -11.81 | 68.19 | 52.21 | 57.3091 | 54.6364 | -8.6023 |  | 167.5263 | 126.3433 | 123.0158 | 124.2071 | 78.7753 | 66.6425 | -22.818 | 474.6705 | 51.0536 |  | -27.8077 | -25.5974 | 8.9703 | -16.0878 | -15.5226 | 158.268 | -58.1216 | -59.2672 | -27.9954 | 0 | -16.34 | 115.4 | 14.1267 | -91.1639 | -40.0936 | -39.4527 | 12.5609 | -64.1307 | 34.1235 | 24.8122 |  | 24.4176 | 30.3736 | 30.401 | 28.8603 | 9.7125 | 9.2101 | 81.2163 | 11.2961 |  | 39.941 | 46.0162 | 34.9242 | -1.87 | 1.5705 | 0.8219 |  | 14.78 | 33.8729 |  | -3.554 | 4.263 |  | 36.64 | -47.4573 | -39.4636 | 12.68 | 76.5337 | 21.1 | -17.2163 | -3.5324 | -3.9038 | 1.5408 |  |  | -14.1762 | -28.8734 | 16.0369 | 30.0242 |  |  | -106.8375 | -22.8658 | 32.4085 | -56.8271 | 11.803 | 9.4156 | 9.0719 | 13.4371 | 38.7468 | 40.4861 | 4.2 | 0 | -130.4977 | 130.5317 | 70.4724 | -37.969 | -36.645 | -70.2148 | -63.0677 | 74.6852 | 74.3424 |  |  | 2.244 | 1.3761 | -4.5155 | -4.3563 | 38.5 | 38.68 | 8.9 | 8.9 | 21.3509 | -52.96 | -287.769 | 63.7997 | 63.5337 | 13.4 | -38.6 | -1.1 | -0.2 |  |  | -66.1041 | -17.22 | 54.3773 | 26.0279 | -2.1804 | -23.6181 | 12.6023 | -111.7615 | 29.3093 | -19.7707 | 160.9602 | 160.4882 | 112.2949 | -46.8778 | -29.9998 | -66.8595 | 70.6474 | -7.4887 |  | 12.08 | 8.129 | 8.101 | -12 | -8.08 |  | 8.1468 | -15.4101 | -41.8662 | 20 | 49.677 | 49.471 | 3.5733 | 4.3027 | 45.1669 | 45.4832 | 45.1408 |  | 38.9 | 20.5329 | 6.36 |  | -66.471 | 85.2473 | 72.0361 | -66.8429 | -84.7659 | 63.5652 | 20.3757 | -47.7 | 47.9 | -58.0358 | 173.0305
22/12/2025 | 08:00 | 0 | 15.1994 | -22.8412 | -15.7457 | 28.5604 |  | 41.3642 | -76.9332 | 52.8242 | 26.8972 | 26.4992 | 13.32 | -57.345 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 14.2413 | 39.4156 | 9.952 | 9.9061 | 16.3192 | [5 empty] | -53.2 | -53.23 |  | -11.1 | 55 | 7.548 | 0.162 | -42.67 | -42.51 | -51.69 | 42.67 | 43.16 | 16.6507 | -0.9415 | 60.2704 | 61.7582 | 40.9121 | 0 | -51.7706 | 25.7776 | 32.0999 | 62.6556 | 63.8325 | 11.1754 | 11.0368 | -487.2857 | 0.9946 | -12.1 | -12.2 | 0 | 56.379 | -5.282 |  | -52.4913 | 5.4442 | 6.5655 | 4.4441 | 549.1194 | 133.3048 | 134.2814 | -514.8341 | 529.0689 |  | -35.4382 | 36.4416 | 81.1837 | 26.08 | 24.72 | 55.09 | 72.05 | -20.7592 | -21.5629 | 82.8446 | 84.1673 | -6.6311 | -74.8219 | -74.654 | -3.1135 |  |  |  | 109.9 | 98.2 | -15.71 | 72.1377 | 70.4834 | 70.0687 | -17.6828 | -16.9657 | 54.2143 | -80.6347 | 63.5611 | 12.3065 | 68.19 | 34.72 | 42.1948 | 39.9948 | -42.07 |  |  |  | -79.1142 |  |  | -85.2 | -86.5 | 21.7392 | 70.6146 |  | 99.6277 | 70.13 | -2.33 | 50.003 | 80.0946 | -11.84 | -11.95 | 74.99 | 53.84 | 78.4 | 77.0545 | -11.8453 |  | 188.3661 | 146.6701 | 142.5395 | 144.2193 | 59.044 | 44.3386 | -24.53 | 528.163 | 21.8117 |  | -28.676 | -25.2847 | 30.5634 | -14.4476 | -13.6131 | 56.88 | -44.0451 | -45.1128 | -5.1526 | 15 | -15.76 | 1 | 15.0413 | -89.9184 | -36.3069 | -35.3527 | 6.0703 | -42.4558 | 9.0998 | 23.26 |  | 22.6958 | 30.2107 | 30.2928 | 29.4351 | 21.4344 | 18.7551 | 75.8577 | 14.0447 |  | 31.121 | 33.2754 | 39.8096 | 0.22 | 1.4582 | 0.8341 |  | 15.72 | 39.1103 |  | -3.646 | 4.302 |  | 43.03 | -33.731 | -31.5675 | 12.32 | 78.9696 | 20.9 | -17.2462 | -0.6553 | 0 | 1.6045 |  |  | -14.0753 | -30.1347 | 15.9166 | 31.7393 |  |  | -125.6011 | -25.1855 | 26.9031 | -56.1582 | 10.9121 | 9.7769 | 9.5254 | 11.8542 | 37.2559 | 37.0517 |  |  | -132.3215 | 133.4394 | 38.0306 | -37.6239 | -34.7929 | -67.4722 | -61.4713 | 71.3218 | 69.6733 |  |  | -1.2058 | -2.0957 | -11.7113 | -11.4551 | 36.15 | 36.2 | 10.2 | 10.4 | 21.0219 | -58.64 | -285.1807 | 61.0135 | 60.7479 | 8.8 | -35.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2565 |  | -30.715 | 14.5354 | 52.1474 | 24.492 | 16.9101 | -19.7678 | 11.0839 | -99.0145 | 38.3764 | -17.6308 | 157.0022 | 157.0846 | 95.1791 | -40.2706 | -37.5647 | -76.1543 | 77.4127 | -7.7249 |  | 12 |  | 8.087 | -11.52 | -9.92 |  | 9.5232 | -15.2636 | -42.0127 | 18.9 | 50.748 | 50.097 |  |  | 45.2054 | 45.6655 | 46.1072 |  | 36.5 | 19.6392 | 6.86 |  | -62.7818 | 83.8588 | 70.9094 | -63.0455 | -82.9122 | 60.7657 | 20.9571 | -45.4 | 45.9 | -92.5679 | 199.3125
22/12/2025 | 08:30 | 0 | 15.7718 | -22.828 | -15.2848 | 29.9277 |  | 44.7401 | -85.3169 | 56.7571 | 28.5591 | 27.9679 | 6.66 | -66.292 | 61.6 | 23.184 | -59.4 | 14.0592 | 45.282 | 10.4541 | 10.6282 | 17.1379 | [5 empty] | -59.3 | -59.76 |  | -6.66 | 63.8 | 6.5 | 0.151 | -51.35 | -51.49 | -47.51 | 51.35 | 52.34 | 18.8712 | -1.3981 | 62.6716 | 65.5342 | 45.245 | 0 | -62.4648 | 27.9515 | 21.9723 | 68.9643 | 69.4522 | 10.2654 | 9.6233 | -490.9025 | 1.9751 | -13.2 | -13.2 | 0 | 69.5921 | -5.4083 |  | -59.2985 | 9.6264 | 7.4285 | 4.9262 | 556.4438 | 142.5214 | 143.3759 | -541.7164 | 559.8948 |  | 0 | 0 | 89.5864 | 27.15 | 26.73 | 60.06 | 75.94 | -27.3231 | -27.0551 | 94.4984 | 94.9657 | -7.782 | -73.9296 | -72.4916 | -4.9197 |  |  |  | 112.7 | 100 | -16.29 | 77.0293 | 75.8293 | 75.0745 | -2.4857 | -1.816 | 33.2226 | -81.0331 | 40.6657 | 12.3595 | 73.57 | 37.46 | 45.0073 | 42.6315 | -44.3 |  |  |  | -71.0405 |  |  | -96.1 | -97.6 | 22.1841 | 76.767 |  | 107.8308 | 75.77 | -2.47 | 54.591 | 70.6515 | -11.93 | -11.97 | 77.67 | 60.3 | 71.7455 | 69.6727 | -21.7564 |  | 193.76 | 148.0756 | 144.1223 | 145.8777 | 75.0695 | 57.8298 | -25.489 | 553.1466 | 8.0987 |  | -27.7937 | -25.0324 | 20.0769 | -33.9249 | -31.2969 | 142.908 | -56.1894 | -56.3455 | -20.8815 | 14.77 | -16.2 | 102.9 | 15.8985 | -129.0012 | -38.2367 | -37.1359 | 8.8865 | -54.9614 | 25.9533 | 23.0729 |  | 22.9482 | 31.9078 | 32.0971 | 30.613 | 25.7883 | 24.951 | 58.2748 | 23.6768 |  | 15.8192 | 18.7865 | 37.8906 | -3.6 | 1.4582 | 0.8914 |  | 16.95 | 37.4502 |  | -3.448 | 4.321 |  | 41.39 | -19.6227 | -16.6891 | 12.67 | 75.556 | 21.2 | -8.434 | -6.658 | -6.6711 | 1.7829 |  |  | -15.4573 | -22.401 | 15.7696 | 23.6528 | 55.0837 | 55.7008 | -112.1075 | -27.9518 | 28.7421 | -29.0507 |  | 10.2371 | 10.1372 | 12 | 35.5532 | 37.0213 | 4.6 |  | -123.4973 | 123.4437 | 21.5366 | -36.5709 | -36.0476 | -64.074 | -57.6844 | 76.0515 | 75.8956 |  |  | -3.0845 | -3.0845 | -13.0848 | -13.8684 | 20.71 | 21.01 | 11.7 | 12.4 |  | -61.2 | -297.6678 | 64.2539 | 63.9729 | 10.5 | -34.8 | 4 | 4.4 |  |  | -27.7698 | 24.8267 | 35.0694 | 10.7068 | 17.6783 | -6.2342 | 0.7864 | -116.8785 | 52.2453 | -0.1871 | 167.4109 | 166.8546 | 116.4588 | -29.4684 | -50.6609 | -73.5762 | 73.3402 | -8.1479 |  | 12 | 8.063 |  | -12 | -9.12 |  | 8.8792 | -12.5078 | -41.9547 | 16.2 | 49.876 | 48.866 |  |  | 51.9618 | 52.3118 | 52.3888 |  | 35 | 19.3779 | 7.16 |  | -54.7596 | 81.4554 | 66.2699 | -54.2717 | -80.4184 | 56.9844 | 23.1462 | -42.1 | 42.8 | -101.6021 | 218.6306
22/12/2025 | 09:00 | 0 | 15.9266 |  | -14.7908 | 30.8265 |  | 47.3707 | -89.6915 | 58.2594 | 29.7731 | 29.0302 | 6.66 | -69.92 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 14.2462 | 48.646 | 11.268 | 11.3989 | 18.826 | [5 empty] | -62.56 | -63.15 |  | -6.66 | 68.2 | 7.601 | 0.161 | -53.85 | -53.8 | -51.24 | 53.85 | 54.01 | 20.2153 | -1.8604 | 64.8999 | 66.8895 | 47.2878 | 0 | -55.4602 | 6.541 | 6.519 | 72.766 | 73.8779 | -0.4919 | -2.3083 | -502.4552 | -0.2942 | -12.4 | -12.3 | 0 | 62.3955 | -5.7797 |  | -45.1048 | 8.4125 | 7.3694 | 5.0484 | 563.9819 | 162.1448 | 160.9851 | -547.9891 | 593.9116 |  |  |  | 93.7679 | 27.92 | 27.85 | 63.87 | 79.06 | -45.1394 | -43.7998 | 95.2489 | 96.3265 | -8.0154 | -85.5503 | -84.865 | -5.4663 |  |  |  | 112 | 101.3 | -16.82 | 76.6391 | 75.0063 | 73.7676 | -1.7876 | -1.811 | 48.7768 | -99.7383 | 58.0125 | 12.8613 | 75.29 | 38.56 | 47.5854 | 45.1218 | -46.43 |  |  |  | -87.3924 |  |  | -101.1 | -100.3 | 23.2278 | 80.2826 |  | 112.5183 | 79.1 | -3.41 | 54.6685 | 87.49 | -11.84 | -12.09 | 74.67 | 61.96 | 88.1091 | 86.0182 | -28.3852 |  | 202.2379 | 159.2141 | 152.9954 | 154.6703 | 61.1047 | 40.8984 | -26.644 | 560.298 | -24.236 |  | -28.2441 | -25.0989 | 44.4235 | -45.9981 | -42.5718 | 127.536 | -50.5782 | -51.621 | -2.2718 | 0 | -13.74 | 73.1 | 16.9209 | -155.2349 | -38.7847 | -37.4091 | 9.422 | -41.1397 | 7.2445 | 22.7198 |  | 22.1453 | 30.3874 | 31.2783 | 29.0828 | 44.5434 | 43.8736 | 48.5623 | 30.7641 |  | 7.1782 | 0 | 40.7178 | -2.79 | 1.4582 | 0.9012 |  | 18.2 | 39.9442 |  | -2.991 | 4.439 |  | 46.04 | -5.5908 | -6.4535 |  | 82.3851 | 21 | -9.5092 | -6.2327 | -6.4143 | 1.8849 |  |  | -15.9097 | -24.9865 | 18.0845 | 25.9598 | 57.8808 | 58.7644 | -128.9903 | -29.2537 | 29.9454 | -31.8681 | 8.7167 | 11.1454 | 10.8346 |  | 38.5066 | 39.3685 | 53.2 | -55.0834 | -189.8672 | 190.7858 | 33.4724 | -38.964 | -35.9508 | -68.6426 | -60.8389 | 78.7725 | 78.7085 |  |  | 0.6619 | 1.1673 | -14.3767 | -14.8513 | 19.91 | 20.12 | 10.8 | 9.6 | 21.1672 | -62.8 | -297.1043 | 68.2648 | 67.9885 | 11.1 | -36.9 | 0.5 | 0.6 |  |  | -25.7548 | 51.6195 | 44.4948 | 15.7096 | 30.5359 | -13.4765 | 5.4232 | -134.5302 | 42.9927 | -8.4862 | 169.407 | 166.2871 | 134.3509 | -33.9628 | -39.4481 | -68.53 | 70.6621 | -8.3841 |  | 11.2 | 7.88 | 7.914 | -11.12 | -9.44 |  | 10.5211 | -14.1497 | -42.1897 | 16.9 | 49.111 | 48.779 |  |  | 52.5365 | 50.9651 | 51.6252 |  | 36.6 | 18.5457 | 7.19 |  | -67.0548 | 85.7303 | 71.0211 | -66.6855 | -85.0131 | 61.7873 | 23.1126 | -44.8 | 46.9 | -155.1111 | 271.2444
22/12/2025 | 09:30 | 0 | 16.4983 | -23.645 | -13.4264 | 31.3258 |  | 49.5178 | -92.1132 | 60.8253 | 30.7791 | 30.1124 | 4.44 | -73.898 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 14.8147 | 50.8874 | 12.4963 | 12.6037 | 20.3494 | [5 empty] | -62.88 | -62.77 |  | -2.22 | 72.6 | 7.898 | 0.157 | -58.1 | -57.36 | -44.75 | 58.1 | 58.91 | 20.5232 | -1.9238 | 68.3784 | 70.6363 | 48.9938 | 0 | -55.9531 | 25.7281 | 20.3251 | 74.2347 | 75.8595 | 3.8745 | 2.6056 | -551.9388 | 0.3713 | -12.1 | -11.8 | 0 | 64.5127 | -6.2045 |  | -49.0899 | 8.9016 | 7.9496 | 5.4097 | 609.9122 | 181.1883 | 180.578 | -575.6832 | 651.363 |  |  |  | 99.0371 | 29.24 | 29.95 | 66.54 | 81.55 | -47.2827 | -48.6222 | 90.4104 | 91.1197 | -6.0759 | -95.1105 | -92.9452 | -3.5059 |  |  |  | 115.9 | 105.3 | -17.29 | 77.4155 | 75.2139 | 74.6524 | 1.0226 | 0.9631 | 59.6804 | -116.3708 | 68.6841 | 13.0125 | 85.36 | 43.28 | 48.9917 | 46.8796 | -47.87 |  |  |  | -99.1544 |  |  | -106.6 | -107 | 23.118 | 84.0912 |  | 118.9636 | 83.54 | -4.5 | 58.311 | 96.043 | -11.91 | -11.97 | 80.74 | 64.61 | 99.0182 | 98.1091 | -25.2958 |  | 217.1445 | 170.0537 | 166.0653 | 166.5167 | 51.3409 | 33.0565 | -28.56 | 589.8914 | -86.2335 |  | -29.3598 | -25.6204 | 43.9526 | -22.1518 | -21.5069 | 44.592 | -48.2055 | -48.9228 | 7.8109 | 0 | -13.68 | 1 | 17.9703 | -115.3123 | -37.0944 | -36.3773 | 8.5276 | -31.2775 | 0 | 22.4387 |  | 21.9027 | 32.7811 | 33.2761 | 31.9609 | 47.0552 | 47.8925 | 62.2937 | 28.231 |  | 19.291 | 20.8666 | 44.4092 | 0.54 | 1.4582 | 0.9317 |  | 17.49 | 42.4887 |  | -2.531 | 4.507 |  | 51.04 | -19.9302 | -18.1275 |  | 83.07 | 21.2 | -11.9893 | -6.9959 | -6.3166 | 1.9628 |  |  |  | -28.238 | 16.8271 | 29.5462 | 59.4462 | 59.3887 | -131.8332 | -31.1582 | 30.6703 | -37.4918 | 7.9676 | 12.1024 | 11.6784 | 9 | 34.4542 | 35.24 | 99.3 | -99.0124 | -224.9082 | 225.9023 | -8.48 | -36.5819 | -35.7395 | -62.6044 | -54.6114 | 79.2627 | 77.0466 |  |  | -1.1728 | -2.0737 | -16.8762 | -17.5412 | 12.45 | 12.87 | 14.1 | 15.3 | 21.3722 | -65.12 | -305.8203 | 66.3279 | 64.7707 | 11.7 | -34.3 | 2.2 | 3.1 |  | 1.3208 | 0 | 117.6777 | 44.5255 | 10.9658 | 74.4512 | -19.4557 | 8.3018 | -128.8866 | 46.6386 | -7.3133 | 171.5414 | 169.0642 | 128.4673 | -34.3772 | -43.9741 | -82.7738 | 83.8273 | -6.9613 |  | 14 |  | 8.002 | -14.32 | -8.72 |  | 9.2607 | -11.4244 | -40.4318 | 14.1 | 49.294 | 49.548 |  |  | 51.1213 | 52.4537 | 50.9239 |  | 29.5 | 16.5947 | 7.63 |  | -58.753 | 81.2189 | 64.6466 | -59.4642 | -80.3103 | 54.7392 | 25.2022 | -36.4 | 37.2 | -239.4073 | 325.3548
22/12/2025 | 10:00 | 0 | 16.4609 | -23.2321 | -13.7288 | 31.6236 |  | 51.8429 | -98.97 | 62.8377 | 31.663 | 31.3188 | 4.44 | -76.632 | 70.4 | 26.496 | -70.4 | 14.5032 | 54.1042 | 10.9305 | 10.795 | 17.5953 | [5 empty] | -62.81 | -62.54 |  | -4.44 | 74.8 | 8.205 | 0.156 | -53.72 | -53.52 | -50.99 | 53.72 | 53.9 | 20.8462 | -2.184 | 67.2116 | 68.911 | 46.6892 | 0 | -54.3281 | 10.5507 | 10.0276 | 74.1242 | 74.8344 | 3.1813 | 2.983 | -534.3301 | -0.1524 | -12.4 | -12.2 | 0 | 61.0014 | -6.4252 |  | -48.6415 | 9.4115 | 8.9097 | 5.9933 | 586.1078 | 182.8974 | 182.3175 | -564.2767 | 649.8795 |  |  |  | 100.3444 | 29.33 | 29.1 | 68.76 | 85.46 | -49.1581 | -48.7562 | 92.2805 | 93.5795 | -6.3781 | -91.1773 | -91.1017 | -2.0863 |  |  |  | 115.8 | 105.2 | -17.59 | 79.1965 | 77.263 | 77.4516 | 10.0036 | 10.1318 | 54.1871 | -122.4871 | 65.8782 | 13.5908 | 82.85 | 42.21 | 50.3979 | 48.0515 | -49.14 |  |  |  | -73.0521 |  |  | -109.9 | -110 | 24.0848 | 85.2631 |  | 120.7214 | 85.31 | -3.33 | 60.4965 | 73.2317 | -9.25 | -12.03 | 64.94 | 68.17 | 76.1636 | 72.6545 | -34.4032 |  | 202.4334 | 153.03 | 150.0966 | 150.6319 | 75.2796 | 57.3381 | -29.466 | 575.6581 | -138.6228 |  | -29.7195 | -26.9249 | 25.7437 | -25.9206 | -24.2029 | 156.732 | -69.5663 | -70.3608 | -13.9793 | 0 | -14.09 | 105.5 | 17.9336 | -123.6799 | -31.1623 | -30.5204 | 8.9609 | -53.3173 | 20.2677 | 20.1109 |  | 20.5484 | 36.1088 | 37.4803 | 36.2687 | 47.2227 | 46.3854 | 60.9541 | 37.6073 |  | 14.1096 | 15.8098 | 44.4239 | -1.27 | 1.5094 | 0.9512 |  | 18.8 | 42.259 |  | -2.485 | 4.426 |  | 51.67 | -15.6116 | -14.1331 |  | 85.7679 | 21.1 | -12.1494 | -7.4685 | -7.7154 | 1.9642 |  |  | -15.3731 | -29.9235 | 16.7715 | 31.6849 | 61.6278 | 63.7577 | -135.8467 | -31.9784 | 33.5291 | -40.3252 | 7.6169 | 12.2391 | 11.7944 |  | 26.1321 | 26.0443 | 95.1 | -93.9321 | -202.9141 | 205.4102 | -58.9095 | -26.2708 | -24.3933 | -67.8982 | -59.0016 | 77.9285 | 77.4065 |  |  | -2.8867 | -3.0845 | -15.8295 | -15.9704 | 10.14 | 10.08 | 16.1 | 15.9 | 21.0219 | -67.84 | -306.8261 | 67.7154 | 67.4137 |  |  |  |  | 1.4579 |  | 62.8229 | 170.2213 | 41.3811 | 4.6556 | 105.49 | -6.2594 | -4.9826 | -127.4614 | 55.023 | 1.9841 | 175.5857 | 172.6761 | 129.2394 | -34.0209 | -56.5141 | -77.2868 | 80.8632 | -8.0929 |  | 15.12 | 7.872 |  | -14.88 | -7.76 |  | 8.6442 | -11.6899 | -41.2222 | 17.1 | 54.131 | 53.605 |  |  | 51.2971 | 50.7392 | 50.574 |  | 30.9 | 17.3579 | 7.9 |  | -62.2835 | 85.4751 | 69.1154 | -61.1086 | -84.396 | 58.7834 | 24.9195 | -39.1 | 38.5 | -259.298 | 348.1097
22/12/2025 | 10:30 | 0 |  |  | -12.8754 | 31.596 |  | 53.4911 | -103.7615 | 64.9738 | 32.727 | 31.9489 | 4.44 | -78.073 | 72.6 | 26.496 | -70.4 | 13.6989 | 57.0106 | 10.3853 | 10.5329 | 17.2377 | [5 empty] | -62.34 | -62.95 |  | -4.44 | 77 | 7.643 | 0.154 | -53.24 | -52.63 | -52.73 | 53.24 | 52.58 | 20.744 | -2.0077 | 68.8934 | 71.2844 | 47.6769 | 0 | -55.0093 | 9.0867 | 8.9793 | 75.6846 | 77.2338 | 4.5319 | 4.3133 | -553.265 | 2.2398 | -13.1 | -13.1 | 0 | 61.5086 | -6.6489 |  | -52.8635 | 9.2881 | 9.044 | 6.3653 | 605.9753 | 188.2381 | 188.0245 | -575.8566 | 670.2596 |  | -46.773 | 48.1935 | 102.5 | 30.23 | 30.92 | 70.19 | 86.21 | -38.4415 | -39.7811 | 94.6325 | 94.8967 | -4.1744 | -101.2094 | -101.3772 | -1.2027 |  |  |  | 118.5 | 108.5 | -17.77 | 78.4806 | 76.9521 | 75.7706 | 7.7373 | 8.6439 | 58.9894 | -125.3655 | 70.1569 | 13.4178 | 86.33 | 44.36 | 51.1011 | 48.6374 | -49.68 | -3.3178 |  |  | -77.872 |  |  | -113.1 | -113 | 25.1065 | 87.8998 |  | 122.4792 | 87.17 | -2.59 | 62.217 | 76.7019 | -15.11 |  | 74.91 | 69.82 | 76.1636 | 74.8182 | -27.4923 |  | 211.494 | 161.2614 | 159.1835 | 159.0904 | 74.5462 | 54.2814 | -29.626 | 585.7702 | -150.2619 |  | -31.1691 | -27.1421 | 31.3177 | -28.3107 | -26.3142 | 145.98 | -69.1205 | -70.4758 | -14.6503 | 0 | -17.92 | 103.9 | 19.0114 | -130.8909 | -35.2013 | -34.4305 | 7.6794 | -56.5134 | 21.915 | 22.1797 |  | 21.9068 | 39.3157 | 39.548 | 38.3774 | 36.8404 | 37.5102 | 82.8909 | 30.4489 |  | 28.8762 | 33.4224 | 49.5875 | 2.23 | 1.5753 | 0.9622 |  | 19.34 | 47.5684 |  | -2.057 | 4.511 |  | 52.85 | -34.1979 | -29.2922 | 13.9 | 85.3183 | 21.6 | -12.0275 | -8.2737 | -8.6656 | 1.9889 |  |  | -14.8835 | -30.6069 | 16.392 | 31.5445 | 59.8818 | 61.2304 | -128.8671 | -33.2651 | 34.9412 | -42.0775 | 7.9908 | 12.5419 | 12.1741 |  | 23.604 | 25.1505 | 98.1 | -98.8044 | -202.3764 | 198.9694 | -68.0949 | -26.0234 | -23.5067 | -69.0759 | -61.9303 | 77.39 | 79.9627 |  |  | -2.1506 | -2.9306 | -18.7319 | -18.8243 | 10.06 | 10.38 | 13.9 | 13.9 | 21.2078 | -68.48 | -306.6616 | 65.7498 | 66.0128 | [5 empty] | 1.3398 | 78.4604 | 174.0971 | 39.2242 | 5.2617 | 112.057 | -7.9019 | 0.7127 | -126.6248 | 55.236 | 1.2807 | 176.5861 | 175.2954 | 125.5962 | -30.2982 | -54.0389 | -81.3324 | 81.4658 | -8.0407 |  | 13.36 |  | 7.926 | -13.52 | -9.76 |  | 10.2861 | -13.2708 | -41.0452 | 15.9 | 50.937 | 51.765 | 0 | 0 | 51.9621 | 52.4686 | 53.2455 |  | 30.3 | 16.7113 | 7.74 |  | -66.738 | 85.9745 | 71.0892 | -66.5627 | -85.2163 | 61.6437 | 22.4984 | -40.1 | 39.6 | -265.0863 | 356.1337
22/12/2025 | 11:00 | 0 | 16.4119 | -23.7265 | -14.213 | 33.0348 |  | 56.1937 | -107.6262 | 65.8095 | 33.397 | 32.2333 | 8.88 | -77.805 | 72.6 | 24.012 | -70.4 | 13.6988 | 59.943 | 10.8547 | 11.0697 | 17.9512 | [5 empty] | -58.46 | -58.52 |  | -8.88 | 77 | 7.91 | 0.154 | -76.76 | -75.8 | 2.88 | 76.76 | 77.71 | 20.6648 | -2.4555 | 66.8664 | 70.5054 | 45.5955 | 0 | -84.0498 | 26.7925 | 31.8689 | 68.3996 | 71.02 | 48.9504 | 53.586 | -618.9877 | 1.8866 | -13 | -12.9 | 0 | 92.8348 | -6.173 |  | -83.8524 | 10.4365 | 10.3551 | 7.1007 | 664.4183 | 164.4337 | 165.0135 | -566.9034 | 691.7462 |  | -77.7375 | 78.9719 |  | 29.61 | 30.11 | 70.94 | 87.11 | -32.8153 | -32.1455 | 95.1117 | 95.4373 | -3.249 | -103.9999 | -103.9648 | 2.2991 |  |  |  | 122.7 | 110.5 | -17.54 | 78.5235 | 77.3509 | 76.5724 | 11.4642 | 12.3347 | 33.426 | -101.2053 | 41.7017 | 14.2468 | 90.24 | 45.93 | 52.5073 | 49.8093 | -50.03 |  |  |  | -70.7886 |  |  | -112.9 | -113.3 | 25.123 | 89.0717 |  | 125.9949 | 88.96 | -2.99 | 61.7675 | 69.8615 | -19.19 |  | 84.99 | 70.47 | 70.5636 | 68.9636 | -27.9205 |  | 213.3622 | 162.9272 | 159.2443 | 160.8558 | 76.0681 | 57.0448 | -30.171 | 575.4743 | -133.7717 |  | -30.9009 | -27.7523 | 24.3734 | -24.886 | -23.1248 | 145.98 | -68.8365 | -69.7847 | -14.439 | 0 | -7.68 | 109.9 | 19.3866 | -126.219 | -37.3276 | -36.6203 | 10.6022 | -53.4115 | 17.8854 | 22.7965 |  | 22.209 | 40.303 | 41.4802 | 39.4643 | 32.9889 | 32.1516 | 83.0583 | 30.1082 |  | 28.1829 | 33.001 | 51.404 | 2.55 | 1.4557 | 0.9622 | 0 | 19.88 | 50.8744 |  | -2.064 | 4.291 |  | 54.2 | -32.6469 | -27.0681 | 14.25 | 87.4982 | 23.7 | -13.8494 | -7.3787 | -7.8962 | 2.0838 |  |  | -15.5612 | -32.7709 | 18.5526 | 34.2178 | 60.2424 | 60.8737 | -142.9648 | -33.7648 | 34.9661 | -46.8041 | 8.3076 | 12.6005 | 12.1952 |  | 24.8044 | 28.4758 | 93.9 | -93.5823 | -201.6604 | 199.689 | -55.4351 | -27.4492 | -25.9257 | -67.8752 | -60.8133 | 80.3511 | 79.773 |  |  | -2.0188 | -2.2165 | -18.3601 | -18.0467 | 7.85 | 7.74 | 12.8 | 14 | 20.695 | -69.6 | -308.3953 | 65.6094 | 66.0516 |  |  |  |  | 1.5013 |  | 60.4489 | 157.9883 | 34.061 | 11.5437 | 99.7942 | -8.5782 | 0.9359 | -128.4852 | 53.3582 | -2.3567 | 173.1936 | 170.8802 | 127.5673 | -32.0826 | -52.9477 | -79.5478 | 77.9765 | -8.016 |  | 14.4 |  | 7.983 | -14.48 | -9.12 |  | 9.7887 | -12.8313 | -41.1337 | 15.1 | 51.086 | 51.168 |  |  | 51.2209 | 50.9652 | 50.762 |  | 30.8 | 16.0836 | 8.08 |  | -65.433 | 84.8628 | 70.4107 | -66.2211 | -84.5201 | 60.2091 | 23.5391 | -38.7 | 40 | -253.2583 | 350.268
22/12/2025 | 11:30 | 0 | 16.8657 | -24.2555 | -31.5482 | 32.7978 |  | 58.1817 | -100.8609 |  |  | 32.8408 | 13.32 | -79.635 | 74.8 | 24.012 | -72.6 | 14.2468 | 54.8714 | 11.5443 | 11.4762 | 18.4952 | [5 empty] | -54.66 | -54.2 |  | -13.32 | 79.2 | 8.393 | 0.153 | -74.64 | -74.19 | 6.3 | 74.64 | 75.23 | 21.3206 | -2.361 | 70.4442 | 71.8191 | 43.0666 | 0 | -71.6644 | 23.686 | 29.6148 | 69.5076 | 69.2203 | 58.1308 | 60.8367 | -642.1278 | 0.4938 | -13 | -13.1 | 0 | 78.3657 | -6.4181 |  | -70.2999 | 8.4327 | 10.6045 | 7.3165 | 697.3172 | 190.1913 | 192.236 | -570.6071 | 757.2497 |  | -64.6165 | 65.0641 | 105.8132 | 31.33 | 32.03 | 71.69 | 87.96 | -50.3637 | -50.3637 | 101.5546 | 102.3101 | -3.5641 | -123.6507 | -123.3712 | 6.3656 |  |  |  | 127.2 | 115.8 | -18.04 | 72.4573 | 70.9504 | 70.3946 | -0.3333 | 0.9917 | 75.5037 | -135.8421 | 88.5121 | 14.8195 | 88.6 | 45.47 | 53.9136 | 51.5671 | -51.86 | -3.1795 |  |  | -91.286 |  |  | -115.8 | -117 | 25.6998 |  |  | 127.7527 |  | -5.07 | 60.14 | 90.4726 | -21.28 |  | 85.75 | 71.07 | 94.1818 | 91.8182 | -34.6108 |  | 226.2931 | 176.3112 | 170.3905 | 173.1723 | 43.0027 | 22.4984 | -32.031 | 581.8574 | -178.5915 |  | -30.7132 | -27.5133 | 59.694 | -24.5556 | -23.4893 | 33.84 | -63.6267 | -64.1106 | 20.8905 | 0 | -8.94 | 1 | 20.0898 | -128.0791 | -37.8288 | -37.2867 | 10.3114 | -20.6022 | -13.7744 | 23.0442 |  | 22.5208 | 39.511 | 40.2142 | 38.5428 | 49.7345 | 48.8972 | 106.8371 | 36.6078 |  | 48.0095 | 48.7267 | 55.2419 | 7.08 | 1.2677 | 0.9622 | 0.27 | 20.02 | 55.1779 |  | -1.925 | 4.354 |  | 57.46 | -49.7988 | -46.3569 | 15.4 | 94.1115 | 23.2 | -25.0922 | -2.1959 | -2.4207 | 2.158 |  |  | -14.7041 | -44.7768 | 17.6267 | 47.4458 | 58.5468 | 61.953 | -164.7073 | -34.1552 | 35.6586 | -78.7735 | 8.5023 | 13.079 | 12.6276 | 10 | 36.2084 | 37.9226 | 150.9 | -150.1372 | -316.9702 | 317.4339 | -29.0273 | -37.1322 | -36.1194 | -64.6319 | -56.6617 | 81.2624 | 80.4452 |  |  | 0.5521 | 0.4642 | -14.8628 | -14.613 | 9.9 | 9.4 | 14.5 | 14.2 | 20.5711 | -72.32 | -315.619 | 67.9837 | 67.5933 |  |  |  |  | 1.4039 | 1.214 | 37.2897 | 200.1768 | 26.8043 | 3.2039 | 99.7824 | -0.1999 | -7.5836 | -129.0069 | 54.7985 | 6.5882 | 171.0985 | 172.2227 | 128.7833 | -19.9387 | -52.218 | -66.5742 | 67.2248 | -7.6205 |  | 14.96 | 7.948 | 7.903 | -14.8 | -8.32 |  | 8.5863 | -12.2454 | -40.1389 | 14.4 | 50.055 | 49.274 | 2.5428 | 3.036 | 50.837 | 51.4641 | 52.7981 |  | 31.2 | 14.8052 | 8.4 |  | -62.8634 | 83.4835 | 66.8936 | -61.8499 | -82.8665 | 57.8055 | 25.2317 | -38.3 | 38.8 | -344.4684 | 423.457
22/12/2025 | 12:00 | 0 | 16.8609 | -23.7251 | -32.4746 | 32.7443 |  | 58.2506 | -96.3456 | 67.3494 | 33.793 | 33.4826 | 8.88 | -80.245 |  | 24.84 | -72.6 | 14.7866 | 51.4274 | 11.6752 | 11.5667 | 18.9754 | [5 empty] | -59.17 | -59.65 |  | -8.88 |  | 7.898 | 0.148 | -54.87 | -54.98 | -43.63 | 54.87 | 54.98 | 21.6424 | -2.2679 | 70.5088 | 73.1998 | 41.9336 | 0 | -60.4824 | 28.5759 | 32.0212 | 71.2664 | 72.3149 | 28.8682 | 28.8458 | -579.7777 | 0.8553 | -13.1 | -13.1 | 0 | 65.756 | -6.7219 |  | -61.3759 | 7.3158 | 9.4678 | 6.5676 | 628.9863 | 182.6837 | 183.172 | -574.9549 | 685.4495 |  | -42.7151 | 43.8075 | 104.7653 | 30.15 | 31.39 | 71.69 | 87.91 | -34.9586 | -33.753 | 86.1079 | 86.9722 | -4.1618 | -131.6146 | -130.1507 | 4.9715 |  |  |  | 129.9 | 117.7 | -17.7 | 71.5371 | 69.8962 | 69.6374 | -2.544 | -1.6968 | 67.8667 | -123.2461 | 77.7978 | 14.7466 | 94.36 | 47.14 | 55.3198 | 52.153 | -52.45 |  |  |  | -67.3244 |  |  | -112.2 | -114.7 | 24.8978 | 92.5873 |  | 131.2683 | 91.81 | -6.24 | 60.295 | 67.9064 | -22.66 |  | 87.18 | 71.92 | 67.7455 | 66.6364 | -13.644 |  | 218.4066 | 168.4081 | 164.1487 | 166.8702 | 48.1437 | 28.0307 | -31.475 | 583.487 | -118.9883 |  | -30.884 | -27.6092 | 52.9294 | -26.4602 | -24.2857 | 29.232 | -51.4083 | -52.2929 | 15.696 | 0 | -7.6 |  | 20.2023 | -133.4556 | -35.1231 | -34.6834 | 6.8092 | -26.2123 | -8.8792 | 23.0542 |  | 22.2001 | 38.9484 | 40.2508 | 38.487 | 33.4913 | 33.6587 | 104.9951 | 16.0302 |  | 46.1201 | 46.1409 | 55.0295 | 7.7 | 1.2702 | 0.9879 | 0.27 | 18.8 | 55.3005 |  | -1.844 | 4.417 |  | 58.12 | -48.2454 | -44.3453 | 15.1 | 93.9877 | 21.5 | -23.3945 | -3.0374 | -3.0398 | 2.1489 |  |  | -14.3003 | -43.3016 | 17.145 | 44.903 | 59.1458 | 59.3534 | -146.8868 | -34.4358 | 35.2328 | -80.9057 | 8.8121 | 13.1669 | 12.6698 | 10 | 38.0925 | 39.5442 | 79.6 | -79.5793 | -241.4677 | 241.098 | -32.313 | -37.5856 | -36.762 | -63.162 | -55.0403 | 74.1476 | 75.7894 |  |  | 4.7489 | 4.3754 | -15.9091 | -16.1941 | 10.92 | 10.67 | 15.8 | 15.5 | 20.8595 | -70.16 | -310.9632 | 68.0388 | 68.2115 | [6 empty] | 42.2433 | 146.6678 | 39.1412 | 16.9665 | 92.2731 | -10.0961 | 2.6472 | -141.9154 | 40.7482 | -5.892 | 174.5252 | 173.2771 | 141.323 | -32.4025 | -38.796 | -68.9407 | 67.9346 | -7.1975 | 13.243 | 16.64 | 7.864 | 7.9 | -15.12 | -7.28 |  | 7.5883 | -11.7479 | -39.2874 | 13.8 | 48.596 | 48.778 | 2.9812 |  | 49.1015 | 48.8954 | 50.592 |  | 27.5 | 14.0535 | 8.59 |  | -59.0172 | 82.9398 | 66.4146 | -58.7213 | -82.3506 | 54.2893 | 26.537 | -36.4 | 37.1 | -276.0141 | 315.9295
22/12/2025 | 12:30 | 0 | 17.0301 | -24.3757 | -32.5534 | 33.208 |  | 60.5442 | -98.1965 | 67.8956 | 34.197 | 33.7258 | 4.44 | -78.817 |  | 23.184 | -70.4 | 15.0036 | 52.7588 | 11.5477 | 11.5093 | 19.3761 | [5 empty] | -62.66 | -62.84 |  | -4.44 | 77 | 7.8 | 0.151 | -52.77 | -52.28 | -53.66 | 52.77 | 53.02 | 20.7318 | -1.9668 | 70.6391 | 73.4268 | 49.8527 | 0 | -59.862 | 8.155 | 8.3468 | 77.3513 | 78.4476 | 8.3115 | 7.3233 | -562.1103 | 0.6377 | -12.9 | -13 | 0 | 66.1282 | -6.7975 |  | -62.8918 | 8.4437 | 9.356 | 6.4259 | 609.8512 | 179.0215 | 179.5709 | -578.4689 | 665.1235 |  | -65.8679 | 68.1336 | 103.7175 | 29.68 | 30.76 | 72.37 | 87.84 | -18.4819 | -18.4819 | 80.3943 | 81.5298 | -7.2044 | -132.0584 | -130.2452 | 6.3131 |  |  |  | 132.7 | 120.6 | -17.81 | 71.7805 | 70.9681 | 70.866 | 0.5761 | 0.7447 | 56.2126 | -114.76 | 66.6958 | 14.7399 | 94.07 | 47.21 |  | 52.5925 | -52.38 |  |  |  | -49.7788 |  |  | -113.3 | -114.3 | 23.5629 | 93.7592 |  |  |  | -4.96 | 62.8525 | 48.8953 | -22.05 |  | 85.91 | 71.9 | 47.7273 | 48.4545 | -9.4107 |  | 209.2904 | 162.0544 | 156.8323 | 158.7456 | 83.4719 | 60.8341 | -29.965 | 588.5325 | -114.3127 |  | -30.183 | -27.9186 | 21.0734 | -23.5759 | -21.5278 | 139.836 | -62.1808 | -62.8578 | -18.1966 |  | -7.65 | 112.8 | 20.4222 | -127.4126 | -35.627 | -34.769 | 6.0006 | -58.2475 | 23.7003 | 22.4756 |  | 21.9778 | 39.5349 | 39.5869 | 38.295 | 18.9226 | 16.9131 | 95.1152 | 12.5461 |  | 36.7877 | 39.1482 | 53.008 | 5.22 | 1.2702 | 0.9976 | 0 | 19.15 | 51.849 |  | -1.779 | 4.317 |  | 56.32 | -40.3941 | -37.0541 |  | 92.3216 | 20.2 | -22.282 | -4.3274 | -4.3628 | 2.1926 |  |  | -14.7337 | -41.5147 | 16.2447 | 43.6044 | 54.9459 | 56.0249 | -141.4803 | -31.8436 | 35.0411 | -77.5247 | 9.5338 | 12.7274 | 12.3323 | 11 | 25.8195 | 26.2123 | 70 | -69.7316 | -173.5164 | 174.0891 | -66.2594 | -26.2617 | -25.8455 | -65.2769 | -56.5785 | 81.105 | 78.3148 |  |  | 1.2442 | 0.4752 | -9.7928 | -9.6391 | 7.52 | 9.24 | 14.5 | 14.8 | 20.9621 | -75.6 | -315.7666 | 67.178 | 66.8919 | 12.2 | -29.8 | 0.5 | 0.7 | 1.4984 |  | 74.7348 | 137.6549 | 32.7412 | 11.9958 | 99.3672 | -8.1552 | -5.1744 | -133.6629 | 47.2212 | -1.1324 | 173.4157 | 171.411 | 136.9323 | -32.1554 | -47.5652 | -71.4164 | 73.304 | -7.6974 | 0.381 | 15.84 |  | 7.899 | -15.76 | -7.2 |  | 7.0634 | -11.22 | -40.2548 | 15.5 | 49.406 | 51.173 |  |  | 50.3776 | 50.2969 | 51.1436 |  | 30.7 | 14.3274 | 8.44 |  | -63.4879 | 83.1 | 66.699 | -62.3191 | -82.927 | 57.4423 | 25.0592 | -40 | 38.1 | -238.5439 | 285.244
22/12/2025 | 13:00 | 0 |  |  | -32.8828 | 31.9166 |  | 60.9303 | -95.0147 | 67.4699 | 34.215 | 33.2832 | 6.66 | -74.879 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 14.7992 | 51.6122 | 11.4797 | 11.5186 | 19.1947 | [5 empty] | -60.53 | -61.02 |  | -6.66 | 72.6 | 7.311 | 0.154 | -52.62 | -52.78 | -51.76 | 52.62 | 53.21 | 20.9257 | -2.0297 | 69.1055 | 72.037 | 45.9326 | 0 | -64.7768 | 7.5694 | 7.5665 | 74.5988 | 75.638 | 11.0793 | 9.6869 | -538.5386 | -0.1927 | -12.4 | -12.4 | 0 | 71.6699 | -6.266 |  | -70.0533 | 9.3554 | 9.2849 | 6.2845 | 588.1525 | 175.5729 | 174.2301 | -571.6038 | 639.5297 |  | -106.2947 | 108.3493 |  | 28.1 | 29.87 | 71.62 | 85.96 | -7.4974 | -9.2388 | 68.9952 | 69.7183 | -6.2794 | -135.6296 | -134.0872 | 8.4721 |  |  |  | 136.2 | 122.5 | -18.35 | 72.6238 | 70.2378 | 71.0353 | 1.1983 | 1.0068 | 36.2009 | -93.3084 | 44.9617 | 14.3779 | 98.81 | 49.24 |  | 52.5925 | -52.36 |  |  |  | -44.9822 |  |  | -110.7 | -111 | 22.6346 |  |  |  |  | -4.98 | 62.2945 | 38.6122 | -11.4 | -11.38 | 86.17 | 71 | 40.9636 | 40.6727 | -2.324 |  | 207.5978 | 158.5494 | 156.016 | 156.4471 | 81.3326 | 61.9273 | -29.899 | 585.2122 | -114.3471 |  | -30.458 | -28.8039 | 11.0588 | -25.3574 | -23.4337 | 142.908 | -50.9347 | -51.1208 | -23.8638 |  | -6.22 | 97.8 | 20.6567 | -132.8664 | -35.4514 | -34.4765 | 6.7563 | -56.2212 | 31.488 | 21.8088 |  | 21.4992 | 38.6016 | 38.7362 | 37.7394 | 7.703 | 7.5355 | 80.2116 | 4.6775 |  | 24.093 | 27.9136 | 49.236 | 3.29 | 1.2384 | 0.9976 | 0 | 18.66 | 48.0531 |  | -1.886 | 4.211 |  | 54.7 | -30.2323 | -23.7453 | 14.23 | 89.2613 | 20.2 | -21.839 | -3.8308 | -3.979 | 2.1799 |  |  | -14.0204 | -40.7561 | 16.3773 | 42.7639 | 55.3532 | 53.1176 | -134.4386 | -32.2147 | 35.0028 | -77.7484 | 8.4661 | 12.5809 | 12.1847 |  | 15.4825 | 17.0948 | 45.3 | -44.8369 | -95.7454 | 94.3261 | -109.6348 | -18.3753 | -15.3613 | -65.6305 | -58.8735 | 80.6336 | 76.4603 |  |  | -2.7219 | -2.9197 | -9.9879 | -9.2206 | 8.82 | 8.25 | 14.7 | 14.5 | 21.0433 | -71.68 | -317.3727 | 69.1967 | 68.3222 | 11.7 | -30.9 | 3.1 | 4 |  |  | 119.3887 | 138.9364 | 51.1673 | 15.5253 | 120.8349 | -11.7223 | 3.5436 | -131.2863 | 51.3552 | -9.2253 | 178.7237 | 179.7458 | 134.5324 | -36.4901 | -50.4335 | -80.6503 | 82.2591 | -7.9886 | -0.1 | 15.36 | 7.942 | 7.975 | -15.04 | -6.56 |  | 7.1794 | -9.8436 | -41.1337 | 15.8 | 50.815 | 50.618 |  |  | 51.7034 | 50.7944 | 48.7425 |  | 32.1 | 15.1102 | 8.53 |  | -61.9 | 83.3101 | 67.7092 | -62.5276 | -82.9057 | 57.8545 | 23.5069 | -40.3 | 40.8 | -205.2955 | 244.363
22/12/2025 | 13:30 | 0 | 17.7161 | -24.9058 | -32.8428 | 31.4982 |  | 60.726 | -94.7192 | 64.9991 | 32.843 | 31.9881 | 13.32 | -75.27 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 15.0719 | 52.2404 | 11.1548 | 11.4748 | 18.5164 | [5 empty] | -57.17 | -57.36 |  | -13.32 | 74.8 | 7.193 | 0.153 | -48.93 | -48.15 | -52.47 | 48.93 | 49.1 | 20.2727 | -2.0713 | 68.0461 | 71.0827 | 39.8847 | 0 | -58.7414 | 9.7709 | 9.8925 | 71.6769 | 72.5374 | 13.3823 | 12.8157 | -540.5107 | -0.3437 | -12.3 | -12.1 | 0 | 64.755 | -6.4297 |  | -67.3155 | 8.3525 | 9.1187 | 6.1459 | 582.1709 | 182.9279 | 181.9818 | -590.2361 | 636.8669 |  | -79.1606 | 84.4713 | 99.6858 | 27.64 | 29.65 | 71.58 | 85.96 | -8.837 | -9.7747 | 61.3902 | 62.6751 | -5.5959 | -131.5703 | -130.7622 | 6.6001 | 0 |  |  | 133 | 121.3 | -17.92 | 72.4651 | 71.288 | 69.6979 | -1.2656 | -0.5495 | 47.7498 | -101.2271 | 57.0928 | 14.4796 | 93.09 | 46.53 | 53.9136 | 51.4206 | -51.65 |  |  |  | -60.6756 |  |  | -110.8 | -111 | 22.0578 | 92.5873 |  |  | 91.98 | -5.63 | 61.783 | 60.0972 | -11.41 | -11.63 | 86.24 | 69.37 | 56.9273 | 56.3273 | 8.345 |  | 217.3745 | 169.8311 | 164.1606 | 165.8135 | 61.9561 | 42.1723 | -30.881 | 600.3242 | -118.7692 |  | -30.677 | -27.686 | 37.8361 | -23.7935 | -22.1555 | 30.768 | -33.2776 | -34.3624 | 0.3116 | 0 | -6.9 | 1 | 20.5753 | -129.1478 | -37.4475 | -36.1468 | 9.1412 | -41.1094 | 5.0891 | 22.6404 |  | 22.6631 | 39.0683 | 39.5882 | 37.9311 | 7.703 | 7.2006 | 96.2874 | -5.5739 |  | 33.6116 | 33.7674 | 56.6409 | 8.68 | 1.2702 | 0.9403 | 0 | 20.33 | 55.3903 |  | -1.877 | 4.38 |  | 58.58 | -34.8447 | -35.3043 |  | 91.8511 | 21 | -22.0213 | -3.4544 | -3.5718 | 2.0986 |  |  |  | -40.6544 | 15.6788 | 42.9289 | 55.1916 | 57.9505 | -133.4143 | -33.8326 | 34.1249 | -80.5695 | 8.4011 | 12.0634 | 11.7311 |  | 16.3622 | 19.1827 | 43.2 | -43.154 | -99.2366 | 99.2523 | -117.9638 | -18.6434 | -16.9582 | -65.6084 | -56.5981 | 78.52 | 77.2281 |  |  | -3.7217 | -3.7876 | -13.1033 | -12.511 | 7.1 | 6.99 | 15.5 | 15.3 | 21.4128 | -70.56 | -313.4971 | 63.9484 | 63.6659 | 11.7 | -29.1 | 4.8 | 4.9 |  |  | 127.5037 | 145.8656 | 53.1335 | 18.5024 | 128.3754 | -16.9451 | 5.2929 | -128.6893 | 50.7478 | -7.7771 | 180.2842 | 178.594 | 127.7475 | -44.6059 | -50.9012 | -87.1799 | 86.891 | -6.6949 | -0.143 | 15.6 | 7.859 | 7.975 | -15.28 | -6.88 |  | 7.3838 | -9.9321 | -40.5783 | 15.6 | 51.704 | 51.838 |  |  | 50.7674 | 49.9106 | 51.8505 |  | 28.4 | 16.235 | 8.31 |  | -60.6938 | 83.6989 | 66.5324 | -60.2832 | -81.5941 | 57.0305 | 24.5224 | -36.7 | 37 | -216.7962 | 241.5772
22/12/2025 | 14:00 | 0 |  |  | -32.9511 | 31.3621 |  |  | -94.4781 | 63.9966 | 32.507 | 31.9596 | 15.54 | -76.062 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 14.603 | 52.6476 | 10.8522 | 10.8437 | 18.0929 | [5 empty] | -56.76 | -56.3 |  | -13.32 | 74.8 | 7.226 | 0.157 | -50.73 | -51.35 | -47.63 | 50.73 | 51.89 | 19.7239 | -2.0754 | 68.056 | 70.2822 | 35.0604 | 0 | -60.9836 | 27.3632 | 24.447 | 67.0552 | 68.295 | 20.0416 | 25.3991 | -543.0096 | 0.0257 | -12.5 | -12.5 | 0 | 67.2311 | -6.4018 |  | -65.8834 | 8.5155 | 8.8974 | 6.0996 | 587.5422 | 184.1792 | 185.7051 | -596.3873 | 649.0836 |  | -80.3874 | 82.8609 | 101.9212 | 28.34 | 30.04 | 72.33 | 86.06 | -11.5161 | -11.5161 | 68.6623 | 69.7099 | -6.2377 | -131.3653 | -131.5428 | 6.0075 |  |  |  | 132.7 | 119.4 | -17.95 | 72.2154 | 71.8761 | 69.91 | 1.5225 | 1.9361 | 45.7357 | -104.1298 | 54.7288 | 14.3843 | 90.04 | 45.4 |  | 50.9811 | -51.07 |  |  |  | -49.5621 |  |  | -110.5 | -109.6 | 22.8708 | 91.4154 |  | 129.5105 | 91.06 | -4.89 | 59.675 | 48.859 | -16.29 | -16.48 | 96.14 | 69.67 | 46.2909 | 47.9636 | 2.0053 |  | 211.1448 | 164.2755 | 159.2466 | 162.1434 | 82.9333 | 65.3719 | -28.833 | 602.4526 | -128.9925 |  | -29.9333 | -26.5634 | 13.4082 | -26.6578 | -25.5908 | 149.052 | -50.2537 | -50.9719 | -22.5179 | 0 | -6.46 | 108.9 | 19.9227 | -132.5679 | -36.3675 | -35.5048 | 8.8181 | -64.9577 | 29.2831 | 22.0272 |  | 21.6436 | 40.0648 | 40.3284 | 37.5353 | 10.5497 | 9.7125 | 80.5465 | 1.2138 |  | 24.572 | 28.5337 | 49.9611 | 1.3 | 1.2677 | 0.9866 | 0 | 20.81 | 50.0046 |  | -1.856 | 4.421 | 9.3288 | 55.68 | -27.5303 | -24.6904 | 14.52 | 93.4433 | 22.4 | -22.1595 | -2.8484 | -2.4091 | 2.1113 |  |  | -14.8326 | -40.2803 | 15.9361 | 42.4012 | 54.3798 | 56.0389 | -138.2743 | -34.2417 | 32.2195 | -79.7152 | 9.2312 | 12.2684 | 11.8788 |  | 15.669 | 16.9981 | 43.2 | -43.0158 | -88.989 | 88.7819 | -125.4023 | -17.932 | -15.9649 | -68.1346 | -59.9392 | 77.9996 | 79.5205 |  |  | -2.8757 | -2.9416 | -15.08 | -14.5517 | 7.49 | 7.82 | 15.1 | 14.9 | 21.7205 | -67.2 | -320.3393 | 66.1828 | 67.648 | 11.7 | -29.6 | 3.3 | 4 | 1.5354 |  | 134.0148 | 148.3923 | 57.6661 | 24.2633 | 138.5704 | -19.8064 | 13.2146 | -125.3994 | 46.5576 | -17.671 | 173.9967 | 175.6331 | 130.8649 | -50.2299 | -48.223 | -90.4677 | 90.6861 | -8.016 | -0.1 | 15.68 | 7.855 |  | -16.56 | -7.84 |  | 8.0308 | -10.399 | -40.5173 | 16.2 | 52.466 | 51.58 |  |  | 52.5746 | 51.9328 | 49.962 |  | 29 | 16.6917 | 8.4 |  | -64.3187 | 84.8799 | 70.1605 | -62.5051 | -84.4715 | 59.1181 | 23.8911 | -38.4 | 38 | -213.8107 | 243.4725
22/12/2025 | 14:30 | 0 |  |  | -33.0278 | 32.2596 |  | 60.8933 | -97.2825 | 66.9253 | 33.831 | 32.8783 | 11.1 | -79.195 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 14.8725 | 53.7304 | 11.0582 | 10.9611 | 18.2487 | [5 empty] | -59.09 | -59.02 |  | -11.1 | 77 | 7.798 | 0.164 | -52.1 | -52.02 | -53.77 | 52.1 | 52.26 | 20.3885 | -2.4991 | 69.2439 | 71.8909 | 35.6619 | 0 | -58.836 | 9.7587 | 10.0439 | 70.8164 | 72.0154 | 12.6853 | 12.339 | -538.3076 | -1.7282 | -11.8 | -11.8 | 0 | 64.5211 | -6.728 |  | -63.3256 | 9.2539 | 9.3142 | 6.3432 | 583.2391 | 185.2778 | 186.5596 | -589.2346 | 653.97 |  | -35.9756 | 37.6098 | 107.4399 | 29.7 | 32 | 73.17 | 87.9 | -16.3386 | -17.5442 | 81.2052 | 82.8512 | -7.5942 | -118.5759 | -118.5917 | 7.6865 |  |  |  | 127.8 | 115.8 | -18.19 | 77.7583 | 75.6398 | 75.2285 | 11.8364 | 12.3997 | 46.6982 | -116.9564 | 54.4551 | 14.5434 | 94.87 | 47.96 | 54.6167 | 52.739 | -53.29 |  |  |  | -53.109 |  |  | -116.5 | -117 | 23.7112 | 92.5873 |  |  | 92.08 | -5.96 | 64.2475 | 53.4918 | -17.16 | -17.36 | 99.46 | 71.84 | 55.7091 | 55.2182 | -6.9423 |  | 218.7625 | 167.2193 | 163.8361 | 165.2284 | 79.004 | 59.7773 | -30.493 | 605.5837 | -136.6213 |  | -30.4914 | -28.4789 | 19.0824 | -26.9431 | -25.5929 | 127.536 | -52.9465 | -53.7339 | -16.1731 | 14.95 | -9.28 | 72.2 | 19.6471 | -131.1874 | -34.6613 | -34.0686 | 7.2416 | -57.8634 | 23.9935 | 21.0566 |  | 20.1496 | 38.0058 | 38.7493 | 38.5096 | 17.7504 | 16.9131 | 81.7187 | 10.0647 |  | 27.0236 | 28.8872 | 51.3307 | 4.49 | 1.2702 | 1.0013 | 0 | 19.7 | 50.1449 |  | -2.444 | 4.39 |  | 56.5 | -30.2089 | -27.3216 | 14.83 | 92.8809 | 22.8 | -22.332 | -2.8604 | -2.8308 | 2.09 |  |  | -15.1178 | -41.724 | 15.7768 | 43.7087 | 56.0229 | 56.3546 | -141.2251 | -34.9534 | 34.8231 | -81.6422 | 8.9287 | 12.3661 | 12.1003 | 10.3511 | 19.4571 | 20.3181 | 83.4 | -83.771 | -143.633 | 142.9168 | -105.0247 | -21.1897 | -19.5093 | -66.6956 | -58.8598 | 76.1195 | 77.9983 |  |  | 0.5301 | 0.3433 | -17.2958 | -16.7142 | 8.26 | 7.91 | 14 | 15.2 | 21.3103 | -63.2 | -318.5471 | 68.8659 | 68.5166 | 12.2 | -29.6 | 1.4 | 1.4 | 1.443 | 1.1743 | 112.9057 | 158.0032 | 77.531 | 37.0933 | 147.286 | -34.7408 | 25.31 | -138.1695 | 30.5986 | -29.8877 | 179.2221 | 176.7134 | 140.316 | -72.0376 | -32.8072 | -92.4199 | 96.1671 | -8.5434 | -0.302 | 15.2 | 7.776 | 7.811 | -14.64 | -8.08 |  | 7.5608 | -10.6035 | -40.0504 | 15.9 | 51.85 | 53.361 |  |  | 49.9857 | 50.3974 | 50.734 |  | 30.2 | 15.2215 | 8.56 |  | -64.4456 | 85.0148 | 68.4392 | -63.2767 | -83.8915 | 58.3154 | 24.2929 | -39 | 38.4 | -245.6525 | 284.6549
22/12/2025 | 15:00 | 0 | 18.1177 | -25.4416 | -32.9269 | 32.5441 |  | 59.8267 | -95.4669 | 66.9408 | 33.837 | 32.9919 | 13.32 | -79.734 | 74.8 | 24.84 | -74.8 | 14.3851 | 53.2874 | 10.9599 | 10.9365 | 18.0629 | [5 empty] | -60.03 | -60.51 |  | -13.32 | 79.2 | 8.446 | 0.167 | -61.03 | -60.57 | -37.6 | 61.03 | 60.93 | 21.4221 | -2.5498 | 68.9442 | 71.9728 | 32.3334 | 0 | -59.0555 | 19.9572 | 22.6771 | 66.6299 | 68.6418 | 24.7581 | 33.4639 | -543.0969 | 0.098 | -11.5 | -11.6 | 0 | 64.0827 | -6.8626 |  | -49.7097 | 8.8249 | 9.1527 | 6.2382 | 591.6927 | 191.412 | 191.7477 | -579.8678 | 667.932 |  | -19.5421 | 21.1407 | 107.3401 | 30.6 | 38.15 | 75.42 | 91.91 | -40.8527 | -40.9867 | 98.0256 | 98.6909 | -4.6923 | -123.3081 | -122.5245 | 4.9152 |  |  |  | 127.6 | 115.3 | -18.56 | 74.5368 | 73.5397 | 72.915 | 8.5002 | 9.1951 | 56.3375 | -126.1331 | 66.2516 | 14.8008 | 94.04 | 47.86 | 55.3198 | 52.739 | -53.02 |  |  |  | -57.8511 |  |  | -117.6 | -117 | 24.8978 | 91.4154 |  | 127.7527 | 91.58 | -3.58 | 64.666 | 58.3383 | -17.42 | -17.51 | 98.46 | 72.3 | 59.6909 | 59.6364 | -27.3237 |  | 216.7788 | 164.6218 | 159.6362 | 161.2503 | 73.435 | 52.6884 | -31.329 | 591.2585 | -143.4074 |  | -30.501 | -28.1367 | 27.6698 | -27.915 | -25.6727 | 133.692 | -62.0189 | -62.3121 | -9.8834 | 0 | -18.66 | 83.5 | 19.7468 | -134.1708 | -38.3181 | -37.3018 | 12.0762 | -51.6797 | 13.9315 | 21.9942 |  | 21.1572 | 39.3659 | 38.8233 | 37.7644 | 42.3664 | 40.6919 | 48.5623 | 30.0364 |  | -1.2124 | 0 | 48.0421 | -3.48 | 1.3629 | 0.9976 | 0 | 21.29 | 46.6868 |  | -2.508 | 4.245 |  | 55.88 | -0.2309 | -1.0241 | 13.4 | 97.3404 | 24.5 | -24.9547 | -1.8166 | -1.7171 | 2.1035 |  |  | -15.4939 | -44.2383 | 15.7406 | 47.001 | 58.183 | 58.4869 | -164.858 | -34.889 | 35.3123 | -79.3563 | 8.9556 | 13.1474 | 12.7858 | 10.8408 | 32.898 | 33.1367 | 88 | -87.7469 | -196.6787 | 194.7437 | -71.7069 | -33.5955 | -32.5564 | -62.2058 | -52.4087 | 79.8607 | 78.9776 | 0 | 0 | -0.3159 | -1.2277 | -21.3076 | -20.7869 | 5.39 | 5.49 | 18 | 18.2 | 21.3722 | -60.24 | -327.0067 | 75.0495 | 73.6913 | 12.2 | -28.3 | 1.4 | 1.5 |  |  | 75.5627 | 164.8109 | 71.7909 | 32.2021 | 131.4105 | -30.8758 | 25.2942 | -136.1501 | 38.3175 | -26.9154 | 174.4564 | 173.6674 | 137.1505 | -64.2023 | -34.9157 | -93.1563 | 92.4616 | -8.3044 | 0.285 | 16.08 | 7.851 |  | -15.44 | -7.04 |  | 6.9444 | -8.2902 | -40.0778 | 13.3 | 50.886 | 49.978 | 8.8008 | 10.5011 | 51.4265 | 51.8584 | 52.2742 |  | 27.5 | 13.4999 | 8.67 |  | -55.3586 | 83.3913 | 63.1593 | -54.8771 | -81.2172 | 51.6525 | 29.6403 | -34.1 | 34.2 | -266.997 | 313.656
22/12/2025 | 15:30 | 0 | 18.3285 | -26.2745 | -32.8122 | 32.1314 |  |  | -96.2685 |  | 34.081 | 33.5147 | 11.1 | -79.864 |  | 24.84 | -72.6 | 13.7774 | 53.079 | 11.3809 | 11.3395 | 18.9699 | [5 empty] | -59.93 | -60.08 |  | -11.1 |  | 8.847 | 0.168 | -55.75 | -55.07 | -49.11 | 55.75 | 55.62 | 21.5353 | -2.5572 | 68.7943 | 71.6574 | 35.4053 | 0 | -54.0551 | 8.3229 | 8.7516 | 70.6406 | 71.367 | 12.9215 | 12.2581 | -538.1349 | 0.7353 | -11.9 | -12 | 0 | 60.6997 | -6.4588 |  | -51.5557 | 8.8726 | 8.5851 | 5.8901 | 580.4008 | 191.5036 | 192.3276 | -580.3415 | 663.7249 |  | -35.3529 | 37.2064 |  | 30.88 | 37.66 |  | 91.88 | -30.672 | -30.538 | 91.0941 | 92.0004 | -4.7227 | -128.853 | -128.5568 | 6.0076 |  |  |  | 129.7 | 116.8 | -18.61 | 74.6062 | 72.6147 | 71.7155 | 6.675 | 6.8915 | 57.8824 | -124.5884 | 67.8711 | 14.5823 | 83.62 | 43.95 | 56.0229 | 53.3249 | -54.02 |  |  |  | -58.2131 |  |  | -119.4 | -118.1 | 26.9302 |  |  | 127.7527 | 90.63 | -6.11 | 61.4885 | 57.217 | -17.44 | -17.65 | 99.99 | 72.32 | 56.7273 | 57.9636 | -15.1383 | -14.5182 | 211.6123 | 162.4602 | 157.7584 | 159.8219 | 79.5006 | 59.3106 | -29.908 | 594.6277 | -125.0068 |  | -32.2332 | -29.9918 | 18.4006 | -27.7439 | -25.8214 | 155.196 | -63.5816 | -64.8849 | -17.8844 | 15 | -14.49 | 97.2 | 19.5879 | -133.5847 | -40.1641 | -39.2184 | 13.0149 | -57.7688 | 21.3984 | 22.9562 |  | 22.4783 | 39.6086 | 40.5258 | 38.4061 | 28.4676 | 29.1374 | 63.131 | 16.5828 | 17.0276 | 12.1999 | 15.3577 | 46.8629 | -0.39 | 1.3629 | 0.9622 |  | 19.82 | 45.5251 |  | -2.427 | 4.309 |  | 54.55 | -13.5295 | -10.9288 | 14.29 | 93.9382 | 24 | -24.9244 | -2.3166 | -2.3756 | 2.1337 |  |  | -15.0396 | -44.4423 | 15.2502 | 46.9152 | 58.2511 | 58.3161 | -153.9104 | -34.9092 | 36.2721 | -80.7465 | 9.0758 | 13.4696 | 13.0812 |  | 32.1767 | 33.1587 | 93.9 | -93.7688 | -197.6575 | 197.8819 | -67.4485 | -33.374 | -30.867 | -59.8746 | -50.2455 | 80.3045 | 78.6371 |  |  | 0.6509 | 0.4532 | -13.0415 | -13.0156 | 7.79 | 7.48 | 16.1 | 15.5 | 21.8636 | -58 | -323.6602 | 72.3147 | 71.489 | 12.2 | -26.8 | -0.2 | -0.2 | 1.3719 | 1.1891 | 74.9576 | 149.9257 | 70.3963 | 37.5367 | 124.8081 | -38.3324 | 25.3719 | -129.6885 | 30.7865 | -29.0432 | 168.2582 | 165.3433 | 131.4083 | -63.9743 | -30.2257 | -89.5128 | 87.8891 | -7.8567 | 1.412 | 18.08 | 7.76 | 7.81 | -17.76 | -4.24 |  | 4.8936 | -7.6738 | -39.2874 | 12.4 | 49.632 | 50.364 | 8.6265 | 10.3943 | 52.7665 | 50.9267 | 49.9666 |  | 27.9 | 12.4638 | 8.58 |  | -55.2696 | 81.7718 | 61.3643 | -54.6948 | -80.7406 | 49.9483 | 30.2499 | -35.7 | 35.1 | -261.1469 | 303.8054
22/12/2025 | 16:00 | 0 | 18.4753 |  | -33.5433 | 31.6743 |  | 60.6692 | -96.5814 | 67.1317 | 33.709 | 32.8766 | 8.88 | -78.614 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 14.2522 | 53.7626 | 11.2657 | 11.375 | 18.4608 | [5 empty] | -60.42 | -60.55 |  | -8.88 | 77 | 8.864 | 0.17 | -61.31 | -57.14 | -40.9 | 61.31 | 61.71 | 21.421 | -2.6006 | 66.8674 | 70.3708 | 36.7073 | 0 | -55.3084 | 8.5431 | 8.587 | 70.5979 | 71.0503 | 13.5268 | 13.2802 | -534.9065 | 0.1997 | -11.8 | -11.6 | 0 | 61.2361 | -6.6871 |  | -51.7654 | 9.0624 | 8.3652 | 5.7909 | 582.354 | 190.9237 | 190.6185 | -586.6877 | 661.4612 |  | -23.1484 | 25.3048 |  | 30.81 | 36.93 |  |  | -34.9586 | -34.5567 | 90.0154 | 90.5752 | -5.5061 | -126.8064 | -126.9805 | 5.5082 |  |  |  | 127.6 | 115.8 | -18.46 | 74.4099 | 72.6871 | 71.68 | 8.9755 | 9.6919 | 56.864 | -125.1029 | 68.0662 | 14.0951 | 83.49 | 44.25 | 55.3198 | 53.3249 | -53.51 |  |  |  | -80.4449 |  |  | -116.7 | -117.6 | 28.0453 |  |  |  | 90.63 | -6.37 | 61.6435 | 80.4696 | -16.2 | -16.39 | 96.76 | 71.7 | 80.6 | 79.2364 | -10.0633 | -11.2636 | 223.9554 | 174.5495 | 169.7063 | 172.7136 | 54.5751 | 33.9879 | -31.208 | 601.3312 | -109.3877 |  | -33.5146 | -30.6987 | 44.2715 | -27.2966 | -25.2854 | 35.376 | -44.0727 | -45.429 | 8.1812 |  | -12.58 |  | 19.4584 | -132.349 | -35.4551 | -34.9843 | 5.8018 | -32.9516 | -4.0402 | 22.3444 |  | 21.6592 | 40.7134 | 39.9618 | 39.0491 | 33.1563 | 33.8262 | 61.9588 | 13.1132 | 13.2739 | 12.3829 | 12.1507 | 47.837 | 1.07 | 1.4582 | 0.9976 |  | 19.48 | 46.7064 |  | -2.464 | 4.339 |  | 55.27 | -14.4035 | -14.8141 | 14.02 | 94.573 | 23.5 | -24.9563 | -2.4407 | -2.1272 | 2.1204 |  |  | -14.7274 | -44.1523 | 13.9857 | 46.0052 | 53.9773 | 57.6937 | -155.3729 | -34.1994 | 35.9168 | -78.8284 | 9.3436 | 13.5771 | 13.155 | 11 | 36.4778 | 39.4053 | 95.1 | -95.1449 | -220.487 | 218.7763 | -39.5035 | -38.9411 | -37.2462 | -59.635 | -49.8942 | 78.0429 | 75.8993 |  |  | 3.9469 | 3.881 | -16.6615 | -17.3251 | 7.08 | 6.67 | 17.1 | 17.2 | 21.8636 | -51.6 | -322.126 | 70.1242 | 71.5283 | 12.8 | -26.9 | -3.1 | -2.8 | 1.4142 | 1.1379 | 47.3894 | 129.0164 | 82.3679 | 49.3636 | 118.3557 | -46.6918 | 40.1272 | -129.4164 | 0 | -41.5304 | 162.6008 | 160.2922 | 131.8313 | -74.6559 | -17.5858 | -89.8225 | 86.1723 | -9.1751 | 3.768 | 17.28 | 7.835 |  | -16.72 | -5.76 |  | 5.5375 | -8.2597 | -39.4339 | 12.4 | 50.592 | 52.114 |  |  | 49.9856 | 50.5726 | 49.9862 |  | 29.2 | 12.0429 | 8.74 |  | -56.7549 | 81.2321 | 61.8202 | -54.3179 | -80.7755 | 49.4708 | 30.8512 | -36.7 | 37 | -254.3605 | 294.6977
22/12/2025 | 16:30 | 0 |  |  | -33.2879 | 30.5242 |  | 59.1118 | -93.8215 |  | 33.751 | 32.9972 | 11.1 | -76.764 | 70.4 | 23.184 |  | 14.8338 | 52.3428 | 11.7366 | 11.7901 | 19.5555 | [5 empty] | -58.96 | -59.47 |  | -11.1 | 74.8 | 9.172 | 0.168 | -56.49 | -55.82 | -46.81 | 56.49 | 56.63 | 21.599 | -2.8461 | 69.8857 | 72.5285 | 33.1059 | 0 | -55.4983 | 11.5703 | 11.5683 | 69.4514 | 70.3628 | 15.6935 | 15.7671 | -528.3766 | 0.6873 | -11.9 | -11.8 | 0 | 60.9973 | -6.4664 |  | -52.3091 | 8.5295 | 8.314 | 5.5868 | 572.466 | 184.1486 | 184.82 | -571.1815 | 647.3216 |  | -28.4192 | 29.4406 |  | 29.68 | 36.09 | 72.96 | 90.88 | -40.5848 | -39.1113 | 87.0583 | 88.3584 | -5.5404 | -123.9005 | -123.1729 | 4.6832 |  |  |  | 125.6 | 114.2 | -18.29 | 74.9004 | 72.7773 | 72.7822 | 6.5554 | 6.1619 | 56.2614 | -119.9836 | 66.9686 | 14.7931 | 84.2 | 43.74 | 55.3198 | 52.739 | -53.55 |  |  |  | -73.8142 |  |  | -115.2 | -115.5 | 27.7432 |  |  |  | 89.72 | -6.33 | 60.605 | 72.5266 | -17.43 | -17.63 | 102.73 | 70.54 | 71.8364 | 70.4545 | -15.0544 | -15.3636 | 219.5069 | 169.6886 | 164.0951 | 166.3113 | 50.8161 | 30.9702 | -30.313 | 579.2614 | -94.1435 |  | -32.7413 | -30.6008 | 44.4675 | -29.3277 | -28.151 | 53.808 | -51.306 | -52.228 | 7.4236 | 0 | -15.07 | 0.9 | 19.1654 | -134.5265 | -35.1995 | -34.4263 | 7.1881 | -33.8751 | 0 | 21.8966 |  | 21.4645 | 40.5887 | 41.5181 | 39.0774 | 38.18 | 38.0126 | 58.6097 | 17.2685 | 17.3707 | 12.3306 | 13.2776 | 48.0494 | -0.57 | 1.5753 | 1.022 |  | 20.96 | 47.3912 |  | -2.391 | 4.342 |  | 55.61 | -12.0258 | -11.2209 | 14.32 | 94.6894 | 23.1 | -23.6758 | -1.9198 | -1.9859 | 2.1605 |  |  | -15.3731 | -42.246 | 14.792 | 44.442 | 56.3146 | 60.3021 | -153.6243 |  | 35.3244 | -77.2469 | 9.0243 | 13.5673 | 13.0179 | 10.6783 | 44.3342 | 45.1992 |  |  | -243.1757 | 245.6595 | -13.303 | -45.4632 | -43.3704 | -61.2781 | -51.8522 | 76.5043 | 77.3424 |  |  | 7.3307 | 7.2319 | -22.1221 | -20.8778 | 12.21 | 13.16 | 14.9 | 16.4 | 21.7205 | -44.16 | -312.9299 | 73.7826 | 73.5177 | 12.8 | -29.1 | -5.3 | -4.5 | 1.32 |  | 20.5617 | 118.0066 | 100.78 | 66.7776 | 112.8344 | -66.9629 | 56.4883 | -128.9368 |  | -54.5577 | 151.5966 | 152.7117 | 123.4446 | -96.2505 | -3.4269 | -87.144 | 88.6325 | -9.7299 | 6.602 | 16.24 |  | 7.9 | -15.92 | -6.72 |  | 6.9444 | -9.6391 | -39.4064 | 13.8 | 49.577 | 49.455 |  |  | 50.4427 | 50.1252 | 49.9252 |  | 30.4 | 12.7861 | 8.54 |  | -55.3948 | 83.5578 | 63.1802 | -54.9652 | -82.3221 | 50.7098 | 30.6587 | -39.5 | 38.8 | -255.3134 | 290.7433
22/12/2025 | 17:00 | 0 | 18.2444 |  | -33.5825 | 29.1653 |  | 58.5913 | -90.9144 | 64.4446 | 32.837 | 32.0543 | 8.88 | -75.134 | 70.4 | 23.184 | -68.2 | 14.6582 | 49.1528 | 11.4203 | 11.6336 | 18.954 | [5 empty] | -60.38 | -61.01 |  | -8.88 | 74.8 | 8.172 | 0.169 | -63.35 | -62.72 | -33.51 | 63.35 | 63.46 | 20.6636 | -2.2106 | 70.1782 | 73.6418 | 35.7345 | 0 | -65.7799 | 34.8987 | 30.0712 | 67.2854 | 69.2515 | 31.1002 | 34.6586 | -553.9841 | 1.0392 | -12.3 | -12.2 | 0 | 73.3167 | -5.8524 |  | -61.4048 | 8.2347 | 8.2189 | 5.5999 | 596.0568 | 167.2719 | 168.1569 | -549.1526 | 647.5085 |  | -61.0455 | 63.0927 | 102.5399 | 29.38 | 35.75 | 72.23 | 89.97 | -34.4228 | -34.9586 | 81.7822 | 83.0841 | -3.9209 | -126.4716 | -125.5225 | 5.117 |  |  |  | 127.2 | 114.7 | -17.41 | 72.8895 | 70.5668 | 70.9613 | -0.4359 | 0.4363 | 51.3036 | -108.1421 | 61.9065 | 14.1416 | 79.36 | 41.58 | 54.6167 | 51.5671 | -53.18 |  |  |  | -72.5037 |  |  | -110.1 | -110.2 | 26.749 | 87.8998 |  | 124.2371 | 88.82 | -6.24 | 61.256 | 72.2166 | -19.81 | -20 | 100.78 | 71.28 | 72.4545 | 71.5818 | -11.3301 | -11.3455 | 220.013 | 169.4421 | 164.8782 | 166.2595 | 51.5034 | 31.9523 | -30.936 | 560.0004 | -40.4697 |  | -32.8286 | -30.2557 | 46.2817 | -27.0923 | -25.2084 | 30.768 | -44.9923 | -45.9418 | 9.5591 |  | -9.18 |  | 17.9558 | -124.9113 | -36.9941 | -35.6752 | 10.3343 | -29.6247 | -5.7381 | 21.5557 |  | 21.2856 | 41.4386 | 40.9496 | 38.7843 | 34.1611 | 34.6635 | 59.7819 | 13.4055 | 12.6213 | 10.999 | 13.4242 | 47.2145 | 1.46 | 1.4582 | 0.9989 |  | 18.84 | 45.572 |  | -2.095 | 4.429 |  | 53.65 | -13.0632 | -10.7782 | 13.46 | 90.6977 | 22.2 | -23.5227 | -0.8374 | 0 | 2.1235 |  |  | -14.6715 | -42.2148 | 12.9495 | 44.6925 | 59.051 | 60.1681 | -153.9544 | -32.8898 | 32.273 | -73.8003 | 12.3971 | 13.3818 | 12.9968 |  | 59.564 | 61.7269 | 106.9 | -106.3819 | -268.4269 | 270.0911 | 50.464 | -59.6653 | -57.3831 | -57.5748 | -48.4202 | 77.5971 | 76.2749 |  |  | 10.7146 | 10.6487 | -34.3441 | -35.3704 | 17.25 | 17.15 | 18 | 15.8 | 21.9448 | -19.12 | -324.6409 | 82.4638 | 82.2208 | 12.8 | -30.7 | -8.8 | -8.8 |  |  | -45.592 | 63.8293 | 171.2929 | 126.8349 | 118.7645 | -124.2757 | 117.0552 | -136.2906 | -41.7487 | -117.0628 | 141.4313 | 143.6926 | 137.2303 | -165.9663 | 41.833 | -118.5487 | 115.883 | -10.0705 | 11.429 | 14.08 | 8.041 | 7.918 | -13.92 | -7.84 |  | 7.5303 | -11.8639 | -39.5224 | 14.5 | 52.1 | 52.296 |  |  | 49.4683 | 50.2896 | 53.3205 |  | 31.1 | 12.9198 | 8.3 |  | -53.8004 | 80.3872 | 60.0109 | -52.7439 | -79.0793 | 48.3334 | 30.5871 | -39.4 | 39.7 | -218.4766 | 278.6121
22/12/2025 | 17:30 | 0 |  | -26.6251 | -33.5836 | 28.4283 |  | 57.7577 | -86.3334 | 63.0546 | 32.031 | 31.0811 | 6.66 | -63.162 | 59.4 | 20.7 | -57.2 | 14.6729 | 45.6726 | 11.214 | 11.335 | 19.2115 | [5 empty] | -59.17 | -59.2 |  | -4.44 | 61.6 | 8.629 | 0.171 | -62.48 | -61.93 | -34.37 | 62.48 | 62.4 | 20.363 | -2.093 | 69.1525 | 71.5344 | 34.9005 | 0 | -66.2103 | 22.5678 | 22.8413 | 67.4304 | 65.0039 | 29.5532 | 34.2814 | -528.3458 | 2.1157 | -12.2 | -12.3 | 0 | 74.9649 | -5.8534 |  | -59.576 | 8.1193 | 7.8286 | 5.3216 | 568.5901 | 144.5661 | 144.1389 | -501.2234 | 599.179 |  | -106.5745 | 108.7207 | 99.1568 | 28.47 | 35.56 | 70.72 | 87.11 | -33.619 | -32.9493 | 85.3272 | 85.9897 | -1.9593 | -132.9759 | -132.47 | 5.4685 |  |  |  | 131.7 | 119.3 | -17.51 | 69.3894 | 67.8785 | 67.2539 | -7.7998 | -7.5568 | 41.7368 | -87.9666 | 48.9986 | 14.0656 | 77.93 | 40.91 | 53.2104 | 50.3952 | -52.47 |  |  |  | -64.7897 |  |  | -105 | -105.2 |  | 85.849 |  |  | 86.09 | -4.86 | 59.365 | 64.5799 | -16.76 | -16.86 | 96.82 | 69.46 | 64.6 | 64.9818 | -12.4201 | -13.8636 | 209.8031 | 159.2276 | 155.7879 | 158.4603 | 54.9401 | 36.0552 | -29.86 | 512.4213 | 86.7984 |  | -31.7155 | -29.9491 | 39.3659 | -27.428 | -25.4395 | 39.984 | -39.8004 | -40.5906 | 4.5362 |  | -17.16 |  | 17.1257 | -122.5726 | -38.4204 | -37.6329 | 10.4156 | -34.1202 | 0 | 23.0076 |  | 22.31 | 41.2109 | 41.5697 | 40.4488 | 31.9842 | 32.3191 | 17.5829 | 15.5888 | 15.8385 | -5.0189 | 0 | 8.4614 | 8.64 | 15.1742 | 1.022 | -9.83 | 17.17 | 0 |  | -2.126 | 4.389 |  | 46.53 | -8.3203 | 3.2815 | 14.49 | 88.6276 | 22.4 | -21.5824 | -0.3764 |  | 2.1463 |  |  |  | -41.3679 | 13.3028 | 43.0824 | 56.1344 | 57.6599 | -151.6837 | -31.8309 | 29.9281 | -70.3853 | 12.2541 | 13.0888 | 12.7858 | 14 | 91.233 | 93.4365 | 103.1 | -102.5976 | -283.662 | 285.3284 | 187.1943 | -88.8808 | -86.6128 | -58.0026 | -48.0245 | 82.4654 | 81.4179 |  |  | 21.767 | 21.0089 | -49.5841 | -50.5458 | 46.15 | 46.87 | 15.5 | 15.8 | 21.6179 | 10.32 | -342.5814 | 92.2521 | 92.0078 | 15.1 | -34.7 | -20.7 | -19.9 |  | 1.1441 | -182.7317 | -60.5805 | 308.506 | 246.9283 | 119.5304 | -236.0636 | 237.3658 | -151.1177 | -125.4703 | -231.3376 | 126.8615 | 124.2982 | 156.1503 | -301.2293 | 125.9562 | -168.6889 | 172.9014 | -11.1005 | 14.184 | 12.64 | 7.877 |  | -12.24 | -9.28 |  | 10.0816 | -15.4376 | -39.5224 | 13.4 | 50.127 | 49.705 |  |  | 52.829 | 52.6219 | 52.6525 |  | 35 | 13.4364 | 8.45 |  | -51.3542 | 80.6566 | 59.6213 | -51.4035 | -78.6583 | 46.7277 | 31.5839 | -42.8 | 44.7 | -99.5926 | 222.9179
22/12/2025 | 18:00 | 0 | 18.2363 | -26.2631 | -34.9725 | 27.6399 |  | 53.015 | -78.5508 | 59.19 | 29.8711 | 28.8353 | 8.88 | -65.386 | 59.4 | 15.732 |  | 13.7672 | 41.5688 | 7.9342 | 7.7798 | 13.0792 | [5 empty] | -59.26 | -59.98 |  | -8.88 |  | 9.008 | 0.177 | -63.87 | -59.97 | -38.26 | 63.87 | 62.71 | 19.1876 | -1.4579 | 67.5446 | 70.8626 | 30.2766 | 0 | -64.1534 | 21.5331 | 23.5047 | 63.2394 | 62.4978 | 21.2214 | 20.9432 | -458.9892 | -0.0297 | -12.1 | -12 | 0 | 70.9573 | -5.9253 |  | -49.2091 | 7.2622 | 6.9786 | 4.6558 | 531.1135 | 132.3893 | 131.5347 | -477.7499 | 556.0838 |  | -88.5623 | 91.4305 | 94.9554 | 27.06 | 35.9 | 69.99 | 82.26 | -30.1362 | -30.8059 | 98.4234 | 100.0121 | -2.0394 | -127.3832 | -127.596 | -5.6057 |  |  |  | 132.3 | 118.1 | -16.96 | 69.0398 | 67.205 | 67.6976 | -13.338 | -12.4464 | 34.0127 | -77.1094 | 41.3083 | 13.7814 | 74.59 | 40.74 | 52.5073 | 49.8093 | -51.29 |  |  |  | -67.0978 |  |  | -101.6 | -102.1 | 26.1887 | 84.0912 |  | 118.9636 | 83.43 | -3.09 | 56.5905 | 65.18 | -1.92 | -1.85 | 69.41 | 68.53 | 66.6727 | 65.9091 | -16.6319 | -16.4545 | 193.8628 | 150.0269 | 145.1296 | 145.942 | 52.7552 | 34.3478 | -29.111 | 487.3326 | 170.4355 |  | -26.561 | -24.5712 | 40.0067 | -25.1941 | -22.8443 | 38.448 | -36.3745 | -37.2058 | 5.5771 |  | -18.02 |  | 16.246 | -114.0069 | -38.221 | -37.4104 | 10.935 | -32.3626 | 0 | 23.3659 |  | 23.1581 | 41.5561 | 41.2247 | 39.371 | 29.4723 | 28.3001 | 2.1769 | 16.8207 | 16.8419 | -23.6604 | -20.185 | 22.7146 | -2.82 | 6.4607 | 1.0098 | -3.5 | 16.75 | 22.3316 | 9.1754 | -1.572 | 0.694 |  | 49.34 | 19.4603 | 21.5773 | 12.97 | 91.1375 | 22.8 | -19.7164 | -0.5807 | 0 | 2.2857 |  |  | -17.1775 | -40.6338 | 12.5559 | 42.2634 | 54.8456 | 55.8929 | -152.0748 | -29.9927 | 26.9932 | -65.8426 | 10.9929 | 12.747 | 12.5222 | 12.4495 | 112.7221 | 115.13 | 129.1 | -129.0963 | -335.2539 | 334.0294 | 290.3448 | -109.8308 | -108.8566 | -55.6219 | -44.7171 | 79.1454 | 79.9563 |  |  | 32.8304 | 32.7755 | -47.7513 | -48.7091 | 71.68 | 70.41 | 17.4 | 17 | 21.494 | 30.16 | -352.4474 | 105.4532 | 106.2993 | 15.6 | -37.6 | -31.8 | -31.9 | 1.3469 | 1.2405 | -282.0892 | -143.6759 | 414.2759 | 330.1252 | 125.9765 | -326.4925 | 326.8823 | -162.5061 | -196.2811 | -325.5988 | 98.2998 | 97.3667 | 165.5784 | -398.7813 | 199.7465 | -200.2828 | 201.9914 | -11.864 |  | 13.52 | 7.957 |  | -13.36 | -7.36 |  | 8.2048 | -18.4863 | -37.2061 | 17.6 | 50.046 | 49.146 |  |  | 51.9873 | 52.7241 | 51.6922 |  | 36.2 | 12.399 | 8.38 |  | -45.4618 | 78.3786 | 56.4378 | -45.3218 | -77.4092 | 45.2371 | 32.2918 | -45.5 | 45.6 | -39.3406 | 177.7952
22/12/2025 | 18:30 | 0 | 18.9065 | -27.4722 | -34.367 | 28.301 |  | 52.9022 | -81.1265 | 59.8996 | 30.1331 | 29.534 | 6.66 | -71.759 | 66 | 16.56 | -63.8 | 14.8105 | 42.7042 | 9.0606 | 9.1775 | 15.2247 | [5 empty] | -64.07 | -64.16 |  | -6.66 | 70.4 | 10.089 | 0.185 | -57.07 | -56.92 | -38.3 | 57.07 | 57.33 | 19.6897 | -2.5743 | 66.9771 | 69.7465 | 33.4467 | 0 | -60.6715 | 7.5878 | 7.6242 | 66.3964 | 67.081 | 10.4171 | 9.7347 | -472.8935 | 0.359 | -11.6 | -11.6 | 0 | 67.6098 | -6.3043 |  | -50.2727 | 7.9839 | 6.7296 | 4.6479 | 517.5022 | 126.5907 | 126.5907 | -487.1674 | 536.9875 |  | -94.2342 | 96.3027 | 93.8976 | 27.69 | 37 |  |  | -25.5816 | -25.5816 | 89.9871 | 90.2185 | -3.1837 | -138.1572 | -137.8372 | -5.3259 |  |  |  | 136.5 | 121.8 | -17.16 | 66.8623 | 64.4825 | 64.3622 | -18.1305 | -18.011 | 38.7497 | -72.2128 | 46.2985 | 15.9185 | 80.33 | 41.85 | 54.6167 | 51.5671 | -54.6 |  |  |  | -90.599 |  |  | -97.4 | -99.8 | 26.3699 | 86.7279 |  | 122.4792 | 86.12 | -5.26 | 58.5745 | 90.8352 | -2.98 | -2.94 | 81.4 | 69.28 | 91.6727 | 90.4364 | -2.772 | -2.5727 | 221.4588 | 175.8912 | 170.8488 | 171.249 | 58.0803 | 37.9796 | -29.695 | 500.9857 | 228.2362 |  | -18.1658 | -15.4165 | 37.4511 | -23.5822 | -20.8048 | 27.696 | -24.4963 | -25.1186 | 3.4958 |  | -12.55 |  | 15.9603 | -110.429 | -36.9885 | -36.0679 | 8.7078 | -36.7421 | 0 | 22.2747 |  | 21.5176 | 41.2241 | 41.2513 | 40.1409 | 26.1232 | 26.1232 | -3.5166 | 4.6401 | 4.1953 | -12.9565 | -17.0149 | 1.6864 | 5.71 | 15.0741 | 1.1868 | -9.42 | 15.76 | 0 | 7.2605 | -0.737 | 0.739 |  | 43.53 | 3.6103 | 12.2241 | 13.56 | 87.536 | 20.2 | -21.6767 | -1.4751 | -1.3788 | 2.5805 |  |  | -15.0546 | -44.7441 | 13.5062 | 46.8166 | 52.5492 | 53.8154 | -148.6608 | -32.6151 | 30.7111 | -73.8102 | 11.8213 | 13.6454 | 13.3027 | 13 | 123.6401 | 125.308 | 121.5 | -122.5839 | -331.5965 | 334.1086 | 330.4833 | -119.5643 | -116.4731 | -55.3463 | -46.0806 | 77.5856 | 78.6496 | -80.1851 | -79.1083 | 36.8844 | 36.5768 | -56.5472 | -56.8437 | 78.03 | 76.95 | 22.1 | 22.7 | 21.6991 | 35.52 | -364.5773 | 108.0536 | 107.8365 | 18.5 | -29.6 | -34.4 | -33.6 |  | 1.1486 | -325.1527 | -200.114 | 470.0582 | 379.6368 | 126.2811 | -368.1356 | 371.992 | -174.7934 | -230.3242 | -363.0134 | 94.724 | 93.1093 | 175.0395 | -451.4098 | 232.1956 | -227.8486 | 227.398 | -10.5209 |  | 13.92 | 7.467 | 7.485 | -13.68 | -6.96 |  | 7.5029 | -20.9186 | -33.8674 | 18 | 51.075 | 48.571 | 0 | 0 | 52.2379 | 50.1513 | 51.7298 |  | 32.1 | 10.2965 | 9.58 |  | -48.5578 | 79.3863 | 57.7827 | -47.8595 | -78.9544 | 45.155 | 32.7797 | -38.7 | 39.1 | 1.1524 | 138.3107
22/12/2025 | 19:00 | 0 | 19.5954 | -28.5171 | -32.7191 | 32.1747 |  | 58.702 | -93.7251 | 66.5823 | 34.093 | 32.9168 | -6.66 | -80.63 | 72.6 | 19.872 | -72.6 | 14.9086 | 49.776 | 11.3445 | 11.8325 | 19.2203 | [5 empty] | -76.25 | -76.53 |  | 6.66 | 79.2 | 10.943 | 0.192 | -73.56 | -73.3 | -32.11 | 73.56 | 74.29 | 22.3102 | -4.6991 | 73.6493 | 75.6043 | 45.2726 | 0 | -77.3456 | 7.8053 | 7.637 | 76.6638 | 77.9262 | 13.2265 | 12.7787 | -539.759 | -11.9939 | -5.2 | -5.3 | 0 | 84.928 | -7.0303 |  | -55.2873 | 9.9983 | 8.8698 | 6.0802 | 584.5818 | 124.5155 | 124.607 | -489.4547 | 590.2306 |  | -102.6596 | 105.6957 | 103.4381 | 30.93 | 43.05 | 75.33 | 85.9 | -41.1206 | -41.9244 | 91.6386 | 92.3566 | -3.2117 | -161.9981 | -161.2852 | -4.4149 |  |  |  | 145.4 | 131.5 | -18.37 | 66.0149 | 63.8224 | 63.2051 | -15.6393 | -14.425 | 29.968 | -71.7841 | 37.734 | 17.7529 | 83.42 | 43.54 | 56.0229 | 53.3249 | -56.88 | -3.3178 |  |  | -103.6729 |  |  | -105.9 | -106.3 | 27.2543 | 88.4857 |  |  | 87.93 | -6.09 | 59.241 | 102.7158 | -2.51 | -2.45 | 78.57 | 70.11 | 102.2727 | 100.3273 | -9.3221 | -10.3273 | 223.418 | 177.8632 | 173.2424 | 175.7401 | 64.4152 | 42.884 | -30.88 | 501.6679 | 235.0075 |  | -19.7285 | -16.8841 | 36.8863 | -13.4949 | -12.4876 | 32.304 | -30.7928 | -31.8172 | 0.376 |  | -14.56 |  | 17.2645 | -97.3488 | -37.5169 | -36.8954 | 9.5392 | -40.8569 | 8.2474 | 22.916 |  | 22.9767 | 40.22 | 39.8565 | 38.3529 | 41.5292 | 43.0363 | -24.6161 | 12.306 | 12.7122 | -28.3704 | -19.2214 | 0.4999 | 5.47 | 15.1693 | 1.5262 | -9.57 | 15 |  |  | 0.281 | 0.754 |  | 46.74 | 19.6914 | 28.7826 | 14.1 | 91.0088 | 21.3 | -27.0662 | -0.5777 | 0 | 2.8299 |  |  | -14.4511 | -47.7759 | 13.0725 | 49.9574 | 57.5951 | 56.3967 | -171.3126 | -34.0602 | 33.3467 | -76.6971 | 11.889 | 16.5862 | 16.1082 | 14 | 133.646 | 134.5427 | 131.2 | -130.5981 | -371.7547 | 373.5125 | 360.2748 | -129.2218 | -128.1812 | -50.8336 | -39.0706 | 78.3949 | 78.9861 |  |  | 34.6432 | 35.1705 | -66.5241 | -66.1804 | 75.54 | 74.86 | 23 | 24 | 21.5966 | 40.08 | -370.8873 | 107.5875 | 107.247 | 19 | -26.7 | -32.7 | -32.8 | 1.5739 |  | -357.0392 | -204.894 | 476.4932 | 386.0974 | 119.0245 | -375.7608 | 377.0855 | -173.7944 | -227.2036 | -370.3727 | 94.4225 | 95.0747 | 175.4463 | -458.2502 | 237.2599 | -232.8551 | 233.0953 | -10.889 |  | 14.48 | 6.851 | 6.8 | -14.32 | -8.16 |  | 8.5863 | -18.3093 | -33.9254 | 15 | 50.434 | 48.269 |  |  | 50.1976 | 51.3571 | 51.5332 |  | 28 | 10.8593 | 10.69 |  | -41.9185 | 78.6208 | 51.8075 | -41.7534 | -77.4454 | 38.4781 | 38.4804 | -36.3 | 35.6 | -11.8389 | 166.477
22/12/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -32.4596 | 33.7624 |  | 60.9455 | -96.4331 | 69.9703 | 35.3029 | 34.6574 | -6.66 | -81.488 |  | 19.872 |  | 14.6766 | 50.5898 | 11.8921 | 12.0174 | 19.9303 | [5 empty] | -74.59 | -74.79 |  | 6.66 | 81.4 | 12.011 | 0.198 | -70.27 | -69.67 | -37.2 | 70.27 | 70.51 | 23.7019 | -5.6688 | 72.4174 | 75.4347 | 48.6882 | 0 | -72.1932 | 3.5542 | 3.775 | 77.8456 | 79.4383 | 14.5087 | 13.7725 | -564.8733 | -11.1137 | -5.3 | -5.4 | 0 | 79.8335 | -7.1586 |  | -55.62 | 9.6195 | 8.5939 | 5.8368 | 613.2388 | 139.1338 | 139.0728 | -505.4402 | 619.264 |  | -106.6263 | 110.8693 |  | 33.08 | 44.86 | 76.89 |  | -34.9586 | -35.3605 | 84.3611 | 85.0906 | -1.3007 | -175.5691 | -174.432 | -4.3331 | 0 |  |  | 147.1 | 132.9 | -17.89 | 60.9468 | 58.8708 | 59.7189 | -22.1737 | -21.9864 | 50.9217 | -87.4952 | 61.2863 | 18.3418 | 81.39 | 42.78 | 55.3198 | 52.153 | -56.31 |  |  |  | -114.8643 |  |  | -105.3 | -105.5 | 27.3367 | 68.5638 | 75.6277 | 95.5261 | 67.37 | -10.31 | 60.574 | 113.4989 | -2.62 | -2.58 | 80.09 | 69.33 | 112.8727 | 110.3455 | 0 | 0.0636 | 237.1631 | 192.8803 | 186.1976 | 187.6233 | 73.515 | 51.9917 | -30.911 | 519.4316 | 229.8961 |  | -19.7206 | -16.6916 | 30.297 | 0.3465 | 0.4577 | 33.84 | -33.8064 | -34.6355 | -7.3322 |  | -15.42 |  | 17.6921 | -71.8376 | -38.2228 | -37.5179 | 8.698 | -49.452 | 15.7031 | 23.0453 |  | 22.8413 | 38.4919 | 39.0867 | 37.3185 | 34.3285 | 34.8309 | 21.6019 | 1.446 | 1.3604 | 4.5641 | 9.9732 | 11.8087 | 7.27 | 12.6741 | 1.5384 | -7.75 | 16.34 | 11.4529 |  | 0.77 | 0.551 |  | 48 | -10.6446 | -2.8234 |  | 90.0337 | 20.2 | -25.5428 | -2.0283 | -2.168 | 2.9037 |  |  | -14.7863 | -50.129 | 13.7999 | 52.8562 | 55.1208 | 58.4913 | -164.4113 | -34.099 | 34.2028 | -79.681 |  | 17.3284 | 16.8056 | 14.4419 | 132.9642 | 132.2686 | 166 | -166.6858 | -408.4367 | 410.0921 | 363.4588 | -128.8706 | -124.295 | -51.5306 | -39.997 | 75.7719 | 75.7011 |  |  | 35.3024 | 34.4564 | -58.367 | -56.7934 | 78.4 | 76.97 | 23.8 | 22.9 | 21.556 | 40.64 | -363.4625 | 108.4863 | 109.2834 | 19 | -26.7 | -32.7 | -32.8 | 1.458 |  | -362.876 | -195.2467 | 471.7852 | 382.1608 | 113.9668 | -375.5443 | 375.2757 | -174.5554 | -227.746 | -363.7166 | 93.3628 | 93.7996 | 170.7462 | -456.2393 | 233.3828 | -226.414 | 226.8992 | -10.7572 |  | 16.88 | 6.711 | 6.66 | -15.84 | -6.56 |  | 6.6239 | -17.9583 | -34.1909 | 16 | 51.48 | 50.254 |  |  | 49.4776 | 50.8372 | 50.7234 |  | 28.9 | 12.9519 | 10.86 |  | -42.137 | 79.3405 | 52.6534 | -41.2745 | -78.7749 | 39.4877 | 38.6465 | -37.7 | 37.8 | -43.3382 | 184.3191
22/12/2025 | 20:00 | 0 |  |  |  | 33.2121 |  | 59.6022 | -98.5748 |  | 35.2869 | 34.6521 | -8.88 | -79.714 | 70.4 | 19.872 | -72.6 | 14.6331 | 52.9148 | 11.9966 | 12.2123 | 20.0838 | [5 empty] | -76.89 | -76.36 |  | 8.88 | 79.2 | 11.834 | 0.201 | -72.62 | -72.1 | -32.26 | 72.62 | 72.65 | 24.5681 | -5.8243 | 72.9476 | 75.4211 | 47.764 | 0 | -75.3586 | 3.5676 | 3.513 | 77.5907 | 79.5104 | 13.2572 | 12.9515 | -566.1002 | -11.7635 | -5.7 | -5.6 | 0 | 83.1138 | -7.4015 |  | -55.7973 | 9.7345 | 8.6882 | 5.9094 | 612.7809 | 134.0678 | 134.0067 | -505.683 | 605.7933 |  | -91.4367 | 92.9345 |  | 32.41 | 44.41 |  |  | -42.1923 | -41.9244 | 93.6462 | 94.4602 | 0.8107 | -170.7374 | -171.3298 | -5.7925 |  |  |  | 145 | 132.1 | -17.82 | 63.8567 | 60.3911 | 60.3409 | -17.9722 | -16.8028 | 39.9221 | -81.5121 | 48.3562 | 18.2728 | 85.21 | 44.57 |  | 51.5671 | -56.36 |  |  |  | -117.9624 |  |  | -105.9 | -107.1 | 27.3203 |  | 76.567 |  | 66.02 | -10.54 | 60.5585 | 117.5542 | -2.58 | -2.55 | 84.91 |  | 118.2727 | 115.7636 | -3.732 | -4.5182 |  | 195.0934 | 188.7252 | 189.1548 | 76.8449 | 56.3277 | -29.543 | 514.0214 | 247.4049 |  | -19.6552 | -16.6113 | 26.3722 | 9.5002 | 9.7728 | 33.84 | -36.2375 | -37.3148 | -11.6477 |  | -15.13 |  | 18.0341 | -55.0193 | -38.8359 | -37.8496 | 9.808 | -53.913 | 20.6827 | 23.1163 |  | 22.4925 | 38.3768 | 38.6948 | 37.7132 | 42.3664 | 42.3664 | -2.1769 | 6.4769 | 5.5769 | -14.866 | 0 | 7.8975 | 4.66 | 14.0951 | 1.5543 | -8.86 | 17.14 | 0 |  | 0.764 | 0.693 |  | 49.37 | 10.7663 | 14.3382 | 15.64 | 94.0081 | 20.9 | -25.1724 | -2.5289 | -2.2488 | 2.8878 |  |  | -15.9087 | -50.8396 | 13.6636 | 53.4878 | 55.8628 | 56.4165 | -169.8077 |  | 35.4713 | -79.4983 | 11.5239 |  |  | 14.3944 | 137.0915 | 136.8607 | 169.3 | -170.5512 | -419.0808 | 419.4179 | 388.9588 | -132.4119 | -130.1574 | -50.7695 | -39.5524 | 80.1183 | 79.3838 |  |  | 33.6764 | 33.6214 | -58.1683 | -57.1229 | 78.79 | 79.1 | 23.3 | 24 | 21.5773 |  | -367.3371 | 107.5114 | 107.2208 | 19 | -29 | -32.7 | -32.8 |  |  | -386.3059 | -216.1326 | 475.7946 | 386.803 | 99.5397 | -379.1529 | 374.3756 | -170.2151 | -228.5675 | -369.8903 | 96.6643 | 95.361 | 175.5478 | -461.5204 | 236.4829 | -226.3964 | 231.1232 | -10.5731 |  | 17.36 | 6.685 | 6.725 | -17.04 | -6.24 |  | 6.7979 | -17.9583 | -34.6303 | 14.6 | 50.851 | 49.066 |  |  | 53.6841 | 54.0413 | 53.0716 |  | 28 | 13.938 | 10.87 |  | -41.4417 | 78.5458 | 51.9679 | -41.6431 | -77.9803 | 38.1937 | 38.4124 | -37.4 | 37.7 | -24.4267 | 176.3992
22/12/2025 | 20:30 | 0 |  | -28.7809 |  | 31.3078 |  | 58.9127 | -98.0431 | 69.0515 |  | 33.9088 | -4.44 | -77.726 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 14.726 | 52.7358 | 11.3724 | 11.602 | 19.3396 | [5 empty] | -73.75 | -73.23 |  | 4.44 | 77 | 11.818 | 0.202 | -69.2 | -68.57 | -32.97 | 69.2 | 69.23 | 25.5335 | -5.911 | 71.1537 | 74.6057 | 44.2353 | 0 | -67.954 | 4.4891 | 5.0155 | 75.3775 | 76.4435 | 14.5594 | 13.9832 | -555.7888 | -9.869 | -6.4 | -6.4 | 0 | 74.5389 | -7.556 |  | -47.699 | 9.0175 | 8.5487 | 5.827 |  | 143.559 | 144.0168 | -519.3266 | 607.7932 |  | -81.956 | 83.5339 |  | 33.43 | 44.41 |  | 89.5 | -39.2452 | -38.7094 | 86.1233 | 87.1835 | -3.2151 | -176.788 | -177.4147 | -6.0044 |  |  |  | 144.5 | 130.8 | -17.54 | 59.8804 | 58.2714 | 58.6969 | -22.6497 | -22.3 | 55.2102 | -92.4208 | 64.908 |  | 78.56 | 42.13 | 53.9136 | 50.9811 | -55.3 |  |  |  | -131.7999 |  |  | -106.5 | -106.7 | 27.3148 | 64.1693 | 75.6277 | 90.8386 | 64.02 | -10.63 | 60.481 | 131.3925 | -2.6 | -2.56 | 94.07 | 69.26 | 133.1273 | 130.3091 | 4.3904 | 4.5273 | 246.6905 | 203.4409 | 196.5626 | 197.1292 | 80.9352 | 61.0098 | -29.072 | 530.3199 | 251.5032 |  | -20.4827 | -17.1446 | 21.7717 | 13.7267 | 12.3425 | 33.84 | -33.8919 | -34.7653 | -16.5462 |  | -14.98 |  | 17.5946 | -45.7459 | -39.4841 | -38.6515 | 11.5862 | -58.5354 | 24.1942 | 22.5307 |  | 22.1257 | 39.6653 | 40.1034 | 38.1009 | 39.6871 | 38.5149 | 10.0474 | -2.6188 | -2.3817 | -12.0085 | 0 | 13.3175 | 5.76 | 12.8597 | 1.5384 | -7.96 | 18.18 | 11.6173 |  | 0.72 | 0.683 |  | 51 | 6.4506 | 10.8307 | 15.94 | 94.9397 | 22 | -24.6199 | -2.0694 | -1.9515 | 2.8211 |  |  | -16.6329 | -49.6153 | 13.8168 | 51.9415 | 57.2016 | 56.9636 | -172.3687 | -33.4055 | 34.8697 | -77.8915 | 11.0622 | 17.1429 | 16.6158 | 13.5523 | 133.688 | 134.9364 | 158.8 | -145.4792 | -404.7858 | 409.0384 | 384.859 | -129.2623 | -127.0773 | -51.9761 | -40.7056 | 78.8011 | 79.051 |  |  | 35.3353 | 34.4564 | -52.5369 | -52.2632 | 84.26 | 83.9 | 22.4 | 21.8 | 21.5154 | 40 | -360.5828 | 106.45 | 107.3842 |  | -29.7 | -32.7 | -32.8 |  |  | -381.6133 | -222.6111 | 464.195 | 378.4506 | 95.8662 | -366.9863 | 368.7929 | -168.5902 | -226.1215 | -364.4093 | 94.3754 | 93.106 | 172.5153 | -446.199 | 233.2908 | -220.4705 | 223.9786 | -10.7572 |  | 17.92 | 6.76 | 6.799 | -18.24 | -6.4 |  | 6.6239 | -19.1302 | -35.1858 | 16.6 | 50.494 | 49.293 |  |  | 51.5122 | 52.7718 | 51.3799 |  | 31.3 | 13.9413 | 10.63 |  | -44.2383 | 79.9228 | 53.6713 | -44.0302 | -79.3401 | 40.9296 | 37.6368 | -40.1 | 39.5 | -19.6772 | 165.6151
22/12/2025 | 21:00 | 0 | 18.7969 | -28.1209 | -33.1331 | 31.2638 |  | 56.6699 | -94.2144 |  | 34.5369 |  | -6.66 | -74.274 | 66 | 19.044 |  | 14.6239 | 50.4544 | 11.0212 | 11.2304 | 18.3907 | [5 empty] | -73.44 | -73.57 |  | 6.66 | 72.6 | 13.266 | 0.217 | -69.21 | -68.06 | -33.41 | 69.21 | 69.57 | 25.3408 | -6.4401 | 72.6573 | 75.4645 | 46.9053 | 0 | -79.3339 | 4.8016 | 4.585 | 76.9829 | 79.0455 | 15.9193 | 15.4939 | -553.2933 | -9.5815 | -6.3 | -6.6 | 0 | 86.6296 | -6.6254 |  | -69.3592 | 11.0757 | 9.7264 | 6.5744 | 603.1677 | 128.6355 | 128.7576 | -504.7251 | 585.2383 |  | -82.2506 | 83.9088 | 109.5855 | 32.29 | 43.48 |  | 90.47 | -32.4134 | -33.3511 | 81.3751 | 82.0358 | -3.688 | -162.7423 | -161.6643 | -0.946 |  |  |  | 141.4 | 128.5 | -17.71 | 66.3527 | 64.5616 | 64.7456 | -12.131 | -11.7923 | 27.6991 | -74.121 | 35.3388 | 18.4725 | 78.45 | 41.72 | 51.8042 | 49.8093 | -54.77 |  |  |  | -126.3022 |  |  | -107.5 | -107.7 | 27.2653 | 63.2904 | 75.6277 | 88.4949 | 63.34 | -10.37 | 60.481 | 124.4071 | -2.43 | -2.37 | 87.7 | 70.78 | 126.2545 | 124.1636 | 9.4195 | 7.4545 | 246.1569 | 198.8542 | 194.0995 | 195.8808 | 80.2398 | 60.0061 | -29.284 | 515.0159 | 269.7843 |  | -20.2869 | -17.2831 | 21.2812 | 16.5872 | 15.6455 | 32.304 | -36.8307 | -37.3187 | -16.0031 |  | -14.54 |  | 17.4444 | -39.4198 | -39.512 | -38.4002 | 11.9611 | -58.463 | 24.0918 | 23.1643 |  | 22.483 |  |  |  | 31.4818 | 32.654 | 37.3428 | -5.9913 | -6.467 | 5.5137 | 0 | 31.6429 | 2.69 | 6.8586 | 1.5604 | -3.6 | 18.6 | 30.3297 |  | 0.503 | 0.657 |  | 53.82 | -7.2847 | -3.8041 | 15.62 | 94.3106 | 22.8 | -22.4001 | -2.6135 | -2.6442 | 2.7809 |  |  | -15.8424 | -45.885 | 16.6508 | 48.1711 | 57.055 | 59.863 | -156.1972 | -32.9598 | 34.4186 | -77.284 |  | 16.9573 | 16.4049 |  | 138.324 | 139.6319 | 198.6 | -197.1896 | -456.9887 | 455.921 | 426.1458 | -133.0639 | -131.8693 | -53.9781 | -41.697 | 80.3005 | 81.1055 |  | -84.3158 | 36.1813 | 35.3243 | -53.4531 | -53.7412 | 85.26 | 84.54 | 21.3 | 22 |  | 40.56 | -367.397 | 112.9103 | 112.7041 | 19 | -31.8 | -34.4 | -34.5 | 1.7009 | 1.4015 | -420.9449 | -241.424 | 465.5654 | 382.4781 | 73.3948 | -369.2709 | 372.1046 | -167.571 | -229.9104 | -367.5087 | 95.402 | 94.4034 | 173.0655 | -451.8769 | 236.6869 | -222.6413 | 221.2686 | -9.491 |  | 17.6 | 6.708 | 6.715 | -17.12 | -6.72 |  | 7.1214 | -20.5066 | -35.4482 | 16.8 | 51.298 | 50.383 |  |  | 52.4363 | 53.6618 | 52.6286 |  | 32.2 | 14.0596 | 10.37 |  | -44.8575 | 80.3389 | 54.8875 | -44.4938 | -79.3294 | 41.3814 | 36.5854 | -41 | 41 | -25.6964 | 161.6724
22/12/2025 | 21:30 | 0 |  | -27.4931 | -33.4005 | 30.7154 |  | 56.684 | -93.7422 | 67.3431 |  | 33.0553 | -6.66 | -70.657 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.777 | 49.297 | 11.3424 | 11.3848 | 18.6867 | [5 empty] | -74.06 | -73.76 |  | 6.66 | 70.4 | 12.015 | 0.209 | -74.12 | -73.21 | -23.63 | 74.12 | 73.04 | 24.2882 | -4.9015 | 72.4551 | 75.572 | 48.1633 | 0 | -75.7903 | 25.8147 | 23.7656 | 74.4122 | 75.6263 | 26.4274 | 28.6621 | -588.1653 | -9.3348 | -6.8 | -6.8 | 0 | 84.932 | -7.2624 |  | -55.5872 | 9.1687 | 9.1947 | 6.1868 | 631.7025 | 135.9904 | 135.8989 | -502.9698 | 620.6261 |  | -86.8069 | 88.3488 | 107.35 | 33 | 43.45 |  | 90.54 | -39.1113 | -38.1736 | 92.652 | 93.8435 | -3.3929 | -173.0935 | -173.3223 | -6.218 |  |  |  | 141.3 | 127.4 | -17.51 | 60.5969 | 58.4013 | 59.336 | -22.3298 | -21.5511 | 52.9519 | -89.8266 | 61.0799 | 18.113 | 86.25 | 44.97 | 51.8042 | 48.6374 | -54.78 |  |  |  | -125.2792 |  |  | -105 | -104.3 | 27.6334 | 60.6537 | 72.8098 | 87.323 | 60.15 | -10.19 | 59.7835 | 124.9846 | -2.71 | -2.63 | 89.49 | 70.24 | 125.8182 | 124.9818 | 0 | -0.1545 | 238.1 | 193.5623 | 185.2916 | 187.2382 | 75.8109 | 56.3377 | -29.577 | 510.6486 | 266.342 |  | -21.234 | -18.098 | 25.8654 | 11.5443 | 10.5949 | 33.84 | -40.0213 | -41.0324 | -12.0988 |  | -15.34 |  | 16.9951 | -46.7302 | -40.5516 | -39.1641 | 12.362 | -54.5481 | 19.2252 | 23.3265 |  | 22.8498 |  |  |  | 37.5102 | 37.5102 | 27.2954 | 2.1473 | 1.3943 | -7.2742 | 0 | 36.3891 | 1.78 | 5.8698 | 1.4676 | -3.04 | 19.68 | 34.9821 | 11.4641 | 0.261 | 1.343 | 11.2409 | 56.73 | 9.603 | 8.8996 |  | 98.015 | 23.8 | -23.0181 | -1.2996 | -1.3308 | 2.6745 |  |  |  | -45.3978 | 15.9751 | 47.5349 | 58.9624 | 61.9678 | -172.9637 | -32.1384 | 32.5896 | -73.0451 | 10.871 | 15.8049 | 15.2117 | 13 | 140.1841 | 142.2718 | 201.6 | -200.6048 | -465.1078 | 494.3674 | 453.9624 | -135.8002 | -133.429 | -55.9627 | -45.4614 | 85.444 | 81.9043 |  |  | 36.1813 | 36.0165 | -50.3948 | -50.1052 | 91.61 | 91.26 | 19 | 19.1 | 21.7824 | 38.24 | -361.5813 | 111.6886 | 111.4818 | 18 | -35.9 | -34.4 | -34.5 |  |  | -436.7621 | -236.894 | 463.2692 | 380.7487 | 65.1633 | -370.6374 | 367.7107 | -162.4709 | -226.5622 | -362.8955 | 96.0439 | 97.2576 | 170.3653 | -450.5874 | 234.3375 | -217.4181 | 221.1677 | -8.3841 |  | 16.96 | 6.781 | 6.787 | -16.32 | -8.16 |  | 8.6442 | -21.709 | -36.2112 | 19.5 | 50.961 | 51.371 |  |  | 54.0925 | 53.4312 | 51.4546 |  | 35.4 | 15.0256 | 9.97 |  | -48.3572 | 80.4837 | 57.0448 | -47.6462 | -79.7928 | 44.9443 | 34.6377 | -43.8 | 45.5 | -47.2566 | 191.6971
22/12/2025 | 22:00 | 0 | 17.9227 | -26.4667 | -34.1137 | 29.6295 |  | 54.0961 | -85.6902 |  | 32.999 | 31.8766 | -8.88 | -66.444 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 15.0737 | 45.124 | 12.3438 | 12.3322 | 20.2195 | [5 empty] | -76.65 | -76.7 |  | 8.88 | 63.8 | 11.264 | 0.201 | -60.57 | -60.14 | -16.45 | 60.57 | 60.11 | 23.7902 | -4.1737 | 71.0759 | 73.6806 | 48.2159 | 0 | -64.09 | 15.834 | 24.2208 | 70.6554 | 71.3163 | 19.4306 | 23.782 | -527.406 | -0.2774 | -11.5 | -11.3 | 0 | 71.4613 | -7.8065 |  | -40.887 | 9.1424 | 8.303 | 5.5831 | 589.0681 | 144.3525 | 144.3525 | -476.3313 | 610.27 |  | -79.4208 | 81.2523 |  | 33.36 | 41.14 | 76.87 | 94.45 | -48.2204 | -48.6222 | 99.8997 | 100.9581 | -2.3804 | -164.9744 | -165.2149 | -7.066 |  |  |  | 136.8 | 122.9 | -17.2 | 62.6064 | 60.7224 | 60.7005 | -19.1383 | -18.5324 | 60.7653 | -98.3482 | 69.4592 | 17.9555 | 76.04 | 40.32 | 49.6948 | 47.4655 | -53.66 |  |  |  | -110.6287 |  |  | -105.4 | -103.9 | 27.2983 | 58.017 | 69.0527 | 81.4636 | 57.07 | -9.04 | 61.814 | 110.1088 | -2.78 | -2.76 | 83.43 | 69.57 | 111.9818 | 109.7455 | -11.7362 | -11.4182 | 225.1708 | 176.5878 | 169.136 | 170.3078 | 75.3958 | 55.4271 | -30.318 | 490.5558 | 255.9465 |  | -27.1618 | -24.522 | 26.4252 | 14.6554 | 13.5921 | 35.376 | -50.608 | -51.6012 | -11.7097 | 0 | -15.79 | 1 | 16.2987 | -39.1401 | -40.248 | -39.5115 | 11.3646 | -53.1852 | 17.5969 | 23.2856 |  | 22.8054 |  |  |  | 48.5623 | 45.883 | 9.2101 | 14.2667 | 14.9321 | -23.9412 | -21.8481 | 33.8036 | 1.85 | 6.2702 | 1.4212 | -2.71 | 19.85 | 33.2388 |  | -0.129 | 0.881 |  | 57.9 | 24.1141 | 22.8559 | 14.44 | 99.4429 | 25.4 | -21.3085 | -1.1894 | 0 | 2.5447 |  |  | -16.2279 | -42.1398 | 15.2018 | 44.8493 | 57.16 | 57.3142 | -169.0355 | -30.3767 | 30.8144 | -69.1891 | 10.053 | 14.6806 | 14.2519 | 12 | 141.572 | 143.5797 | 273.2 | -273.1704 | -557.1024 | 556.6694 | 477.3187 | -135.264 | -133.7431 | -55.4293 | -45.1841 | 78.2797 | 79.8852 |  |  | 36.0714 | 35.3133 | -47.0081 | -47.0733 | 96.8 | 95.67 | 16.3 | 18 | 21.5346 | 37.04 | -353.4982 | 107.9499 | 107.7442 | 16.8 | -36.4 | -34.4 | -33.6 | 1.5979 |  | -472.9916 | -226.968 | 447.6211 | 374.4584 | 50.0654 | -358.7686 | 357.5437 | -160.1761 | -222.997 | -356.3681 | 93.5881 | 95.2667 | 166.8047 | -438.5203 | 231.5058 | -216.3158 | 213.4804 | -9.3866 |  | 16.4 | 7.064 | 7.094 | -16 | -8.96 |  | 9.3187 | -21.59 | -37.3831 | 20.3 | 50.081 | 50.3 | 4.4717 | 5.3303 | 52.4247 | 52.5432 | 52.6512 |  | 39.6 | 15.8843 | 9.55 |  | -48.0218 | 80.8694 | 57.2075 | -46.574 | -78.9049 | 43.9623 | 34.4217 | -48.3 | 48.6 | -78.4441 | 226.024
22/12/2025 | 22:30 | 0 | 17.074 | -25.0133 | -34.0338 | 27.9022 |  | 52.2196 | -77.8671 | 62.1987 | 31.461 | 30.7906 | -6.66 | -63.179 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 15.2009 | 40.015 | 11.526 | 11.5887 | 19.2197 | [5 empty] | -73.87 | -74.12 |  | 6.66 | 63.8 | 11.155 | 0.196 | -57.45 | -57.18 | -18.61 | 57.45 | 57.88 | 22.3954 | -3.4511 | 68.3571 | 71.5208 | 43.7813 | 0 | -57.7354 | 6.501 | 6.4162 | 68.7368 | 69.6762 | 5.9725 | 4.9019 | -482.6352 | 3.959 | -13.6 | -14 | 0 | 64.2184 | -7.7826 |  | -30.5192 | 9.5665 | 7.5597 | 5.2607 | 528.3668 | 146.0615 | 146.3057 | -476.0002 | 567.7868 |  | -69.9125 | 71.3168 | 105.0448 | 32.65 | 38.09 | 74.57 |  | -53.1768 | -53.1768 | 98.7059 | 99.4712 | -1.0597 | -154.8607 | -153.8666 | -8.9964 |  |  |  | 131.8 | 119.1 | -16.95 | 63.3314 | 61.5686 | 61.9618 | -16.3329 | -16.3907 | 48.5389 | -90.4227 | 57.3734 | 17.1778 | 74.03 | 39.54 | 46.8823 | 45.1218 | -51.83 | -3.3178 |  |  | -92.265 |  |  | -99.9 | -100.3 | 26.9797 | 54.5013 | 64.8258 | 76.7761 | 54.19 | -8.23 | 60.946 | 89.8101 | -17.1 | -17.34 | 107.6 | 67.48 | 90.6 | 90.5091 | -17.3693 | -17.4636 | 209.6009 | 163.3802 | 157.3961 | 159.5156 | 99.8719 | 81.2062 | -28.654 | 488.0359 | 280.5292 |  | -29.9027 | -27.7764 | 0 | 12.551 | 12.0425 | 147.516 | -65.2449 | -66.864 | -38.7147 |  | -16.02 | 94.7 | 15.809 | -40.6326 | -39.4008 | -38.3836 | 11.9382 | -76.9478 | 42.2607 | 23.1919 |  | 22.5532 |  |  |  | 53.4186 | 53.2511 | -35.6682 | 19.7515 | 19.5854 | -50.7644 | -50.2464 | 17.8293 | 0.54 | 11.0726 | 1.3382 | -6.75 | 20.01 | 16.419 |  | -0.96 | 0.945 |  | 55.62 | 52.3202 | 51.9257 | 13.44 | 98.0207 | 26.8 | -19.2803 | 0.0822 |  | 2.3849 |  |  | -15.3811 | -37.9886 | 17.5143 | 40.3115 |  |  | -166.1599 | -28.2862 | 27.8991 | -61.9296 | 10.2216 | 13.4208 | 13.0284 |  | 137.6113 | 137.1757 | 251 | -251.6451 | -518.9048 | 522.1265 | 477.0691 | -133.0929 | -129.9987 | -54.8744 | -44.3327 | 79.5517 | 77.3926 |  |  | 37.181 | 36.9833 | -46.0661 | -45.4005 | 90.97 | 89.72 | 16.5 | 16.6 | 21.6799 | 34.96 | -356.5603 | 109.5438 | 109.8417 | 16.2 | -42.1 | -36.1 | -35.3 | 1.4885 |  | -474.4716 | -247.795 | 432.2795 | 354.038 | 28.6834 | -347.4285 | 347.056 | -165.932 | -218.536 | -341.1833 | 83.051 | 84.0658 | 168.8276 | -417.1756 | 226.1487 | -198.8611 | 201.5592 | -8.5681 |  | 15.68 | 7.297 | 7.336 | -15.84 | -8.56 |  | 9.2027 | -21.0346 | -38.1155 | 19.3 | 51.526 | 50.629 | 8.7208 | 10.3977 | 52.027 | 49.7562 | 50.7236 |  | 43.7 | 17.0798 | 8.82 |  | -46.299 | 79.9008 | 55.9344 | -46.2998 | -78.6606 | 43.5026 | 34.043 | -50.3 | 50.7 | -41.3206 | 190.246
22/12/2025 | 23:00 | 0 | 16.401 | -24.2805 | -34.6689 | 25.852 |  | 48.6109 | -73.2032 | 59.8226 | 30.1111 | 29.0873 | -2.22 | -52.355 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 14.7109 | 39.0374 | 11.1362 | 11.2464 | 18.244 | [5 empty] | -67.27 | -67.11 |  | 2.22 | 50.6 | 10.277 | 0.19 | -51.35 | -50.69 | -15.01 | 51.35 | 50.92 | 21.151 | -2.9896 | 65.5553 | 67.5045 | 41.4192 | 0 | -53.6367 | 24.2917 | 16.1593 | 63.8014 | 64.6247 | 9.6415 | 10.5225 | -458.5695 | 2.913 | -13.1 | -13.4 | 0 | 63.8959 | -7.1312 |  | -37.2717 | 8.6204 | 7.0318 | 4.8452 | 512.1004 | 131.8094 | 131.5958 | -469.4852 | 538.5144 |  | -99.5698 | 102.5925 | 99.8354 | 32.15 | 36.79 | 70.78 | 92.51 | -34.9586 | -35.6284 | 85.343 | 86.8057 | -0.2332 | -156.9344 | -154.1506 | -8.6861 |  |  |  | 128.2 | 116 | -16.44 | 58.1878 | 56.9761 | 57.9531 | -26.1344 | -24.7275 | 49.0056 | -79.4973 | 59.1186 | 16.2031 | 69.96 | 37.26 | 45.2417 | 42.9245 | -50.23 | -3.456 |  |  | -76.5602 |  |  | -91.7 | -91.8 | 25.3043 | 51.5717 | 61.5383 | 73.2605 | 51.41 | -7.56 | 62.1705 | 76.4443 | -17.18 | -17.39 | 100.75 | 66.52 | 78.3273 | 76.2727 | -3.8284 | -4.2818 | 204.4319 | 156.6736 | 151.6184 | 152.0133 | 107.0341 | 89.8696 | -27.585 | 482.3076 | 306.1736 |  | -30.1856 | -26.9545 | 0 | 8.0415 | 7.0986 | 159.804 | -59.8805 | -61.0395 | -48.4584 | 15.13 | -15.93 | 109.5 | 15.0647 | -46.4113 | -39.5422 | -38.5734 | 10.9008 | -88.4621 | 49.6187 | 22.8726 |  | 22.2973 |  |  |  | 35.5007 | 35.6682 | -16.2433 | 8.1343 | 7.3605 | -32.9732 | -29.01 | 10.9078 | 3.82 | 14.8617 | 1.2332 | -9.42 | 20.7 | 9.2525 |  | -1.716 | 0.823 |  | 52.38 | 29.1916 | 35.0264 | 14.52 | 95.5065 | 24.9 | -22.1057 | -4.0021 | -3.9344 | 2.1893 |  |  | -16.138 | -38.803 | 19.423 | 41.0958 |  |  | -159.7591 | -26.5682 | 39.7567 | -65.5704 |  | 11.7508 | 11.3198 |  | 135.2382 | 134.0135 | 164.7 | -166.1672 | -417.5963 | 417.6892 | 449.4949 | -131.1449 | -129.2928 | -57.4451 | -47.3041 | 84.1351 | 83.6525 |  |  | 36.8954 | 36.0494 | -41.5281 | -40.7573 | 97.91 | 97.51 | 14.5 | 14 | 21.8849 | 35.04 | -353.5484 | 109.5678 | 109.453 | 15.1 | -43.9 | -34.4 | -34.7 |  |  | -441.5627 | -278.9985 | 440.9858 | 361.9913 | 35.7509 | -354.5112 | 354.0295 | -159.8624 | -222.663 | -345.6571 | 91.9659 | 91.5899 | 163.6809 | -429.5211 | 225.8459 | -205.3949 | 208.5339 | -8.3044 |  | 14.64 | 7.713 | 7.719 | -14 | -9.76 |  | 9.7887 | -22.002 | -39.3179 | 22.3 | 50.973 | 50.838 |  |  | 51.7807 | 52.4051 | 53.4033 |  | 44.6 | 17.9299 | 8.29 |  | -49.6117 | 79.5766 | 58.7273 | -48.5796 | -78.0159 | 47.4705 | 30.6699 | -52 | 53.1 | 30.4492 | 120.6211
22/12/2025 | 23:30 | 0 | 15.8189 | -23.8156 | -35.6782 | 25.033 |  | 45.5345 | -68.382 | 56.3257 | 28.4291 | 27.6308 | 0 | -50.085 | 46.2 | 21.528 | -46.2 |  | 36.648 | 9.9696 | 9.9267 | 16.6652 | [5 empty] | -64.12 | -64.1 |  | 0 | 48.4 | 8.497 | 0.18 | -39.4 | -38.63 | -29.34 | 39.4 | 39.44 | 19.4715 | -1.7711 | 60.9106 | 63.0251 | 38.2402 | 0 | -47.8939 | 7.2635 | 7.1856 | 60.7778 | 61.639 | 0.0521 | -1.1711 | -415.526 | 2.6421 | -13.3 | -13.3 | 0 | 53.9852 | -6.5991 |  | -31.2097 | 8.4571 | 6.3268 | 4.2244 | 458.571 | 117.8624 | 117.5267 | -434.0063 | 474.2815 |  | -69.8426 | 71.0793 | 96.5123 | 30.78 | 34.09 | 66.48 | 90.63 | -39.2452 | -39.915 | 83.411 | 84.4661 | -0.0815 | -128.8842 | -128.8233 | -9.4072 |  |  |  | 120 | 108.5 | -15.62 | 64.6479 | 62.2069 | 61.8067 | -24.4726 | -24.2322 | 44.2063 | -72.8115 | 51.0952 | 15.4683 | 63.07 | 34.13 | 41.9604 | 39.8483 | -47.64 |  |  |  | -70.1599 |  |  | -88.9 | -89.8 | 25.1065 | 47.4701 | 54.9633 | 67.4011 | 46.76 | -6.28 | 55.2265 | 69.3714 | -17.41 | -17.65 | 95.77 | 62.76 | 71.1091 | 71.0545 | -4.7219 | -4.7182 | 189.3397 | 145.0978 | 140.4954 | 141.793 | 88.3005 | 77.7041 | -26.098 | 444.9442 | 307.6801 |  | -29.7641 | -27.1291 | 0 | 7.5057 | 6.9621 | 116.784 | -55.3762 | -56.1669 | -39.4826 | 0 | -16.47 | 80.7 | 14.2844 | -44.2415 | -39.2674 | -38.7517 | 12.3548 | -73.6433 | 37.1613 | 22.914 |  | 22.1652 |  |  |  | 32.3191 | 31.3143 | 0.6698 | 7.4029 | 7.3162 | -28.2397 | -29.3696 | 28.9256 | -2.94 | 6.7634 | 1.116 | -3.69 | 20.19 | 27.1698 |  | -2.198 | 0.856 |  | 52.22 | 31.4403 | 30.3594 | 13.08 | 95.1299 | 24.2 | -18.6662 | -3.139 | -3.3005 | 1.9865 |  |  | -14.1592 | -33.3329 | 19.7149 | 34.6603 |  |  | -141.1409 | -24.6338 | 37.0855 | -60.2319 | 10.7249 | 9.7281 | 9.42 |  | 133.4583 | 132.9737 | 136.6 | -137.085 | -390.7701 | 389.9332 | 438.7249 | -127.4491 | -126.8792 | -64.1576 | -54.7095 | 80.6859 | 80.0236 |  |  | 33.6324 | 32.6436 | -60.4392 | -60.9634 | 91.64 | 90.18 | 15 | 14.2 | 21.5773 | 33.28 | -349.5763 | 109.0831 | 109.0081 | 14.5 | -46.1 | -31.8 | -31 |  |  | -436.3922 | -275.4721 | 449.4617 | 366.4557 | 44.0937 | -362.4056 | 358.3694 | -158.298 | -218.2692 | -352.5638 | 93.6803 | 91.2781 | 163.8387 | -435.5097 | 226.2094 | -216.4254 | 214.1468 | -10.3616 |  | 9.52 | 7.954 | 7.966 | -9.6 | -15.28 |  | 16.173 | -24.3763 | -40.9567 | 21 | 52.06 | 52.296 | 11.0794 | 13.2436 | 53.2252 | 51.3952 | 53.5808 |  | 46.9 | 19.3009 | 7.64 |  | -54.8277 | 86.5469 | 65.2904 | -54.0713 | -85.2806 | 53.6486 | 30.5233 | -54.6 | 55.3 | 46.3776 | 110.6157
23/12/2025 | 00:00 | 0 | 15.2138 | -22.5117 | -36.4376 | 24.6803 |  | 43.4698 | -66.5535 | 53.0366 | 26.8652 | 26.0367 | 4.44 | -49.099 | 44 | 20.7 | -44 | 14.8017 | 36.0132 | 9.4631 | 9.401 | 15.5451 | [5 empty] | -60.05 | -60.11 |  | -4.44 | 48.4 | 7.508 | 0.174 | -35.57 | -35.57 | -31.92 | 35.57 | 35.78 | 18.4903 | -1.57 | 57.8024 | 59.5375 | 36.7854 | 0 | -45.1455 | 8.5782 | 8.6283 | 58.1084 | 58.7128 | 3.2978 | 1.0365 | -406.1729 | 5.1822 | -14.2 | -13.9 | 0 | 51.384 | -6.2684 |  | -32.1016 | 7.3528 | 0 | 3.5872 | 450.6362 | 128.7576 | 127.842 | -495.1707 | 449.095 |  | -44.9982 | 46.5137 | 92.1811 | 29.5 | 31.85 | 63.09 | 86.78 | -32.6813 | -32.0116 | 75.7011 | 77.1164 | -3.6455 | -102.9556 | -101.2037 | -10.0547 |  |  |  | 109.7 | 99.2 | -15.26 | 67.7548 | 66.4302 | 66.0415 | -15.6726 | -15.4123 | 44.8888 | -79.718 | 52.4643 | 14.6531 | 58.4 | 31.56 | 39.6167 | 37.6511 | -45.5 |  |  |  | -128.7746 |  |  | -87 | -87.2 | 24.0628 | 43.9545 | 54.024 | 62.7136 | 43.89 | -7.34 | 56.296 | 126.3172 | -17.22 | -17.42 | 90.78 | 56.83 | 128.7091 | 126.8545 | 4.671 | 4.5364 | 215.7141 | 174.6427 | 166.9581 | 168.2318 | 82.7886 | 71.9601 | -26.689 | 503.661 | 308.4739 |  | -29.4713 | -27.4932 | 9.401 | 18.6586 | 17.7855 | 64.56 | -43.2109 | -44.1819 | -35.0143 | 15.97 | -17.69 | 1 | 14.0719 | -21.1591 | -37.597 | -36.8152 | 11.0879 | -69.8086 | 31.8781 | 22.0859 |  | 21.3808 |  |  |  | 34.8309 | 33.9936 | 1.5071 | -2.507 | -2.7424 | -23.1973 | -22.1198 | 24.9339 | -2.03 | 7.8718 | 1.033 | -4.41 | 19.95 | 22.5636 |  | -2.52 | 0.852 |  | 49.49 | 23.8869 | 23.1607 |  | 89.4788 | 24.9 | -17.709 | -2.9112 | -2.766 | 1.8307 |  |  | -14.3316 | -30.3108 | 20.8242 | 32.0011 | 55.0358 | 57.0787 | -135.3989 | -23.2336 | 35.7724 | -56.8205 | 10.8908 | 8.5855 | 8.3231 |  | 129.2983 | 129.0214 | 107.7 | -105.8273 | -342.294 | 341.8309 | 398.5377 | -124.7194 | -122.8097 | -60.1856 | -52.1387 | 83.8325 | 83.9013 |  |  | 31.2154 | 31.0506 | -54.9361 | -55.5356 | 91.6 | 91.02 | 12 | 12.3 | 21.3722 | 32.96 | -340.4552 | 104.9695 | 104.778 | 15.1 | -46.7 | -30.1 | -30.2 |  |  | -396.1308 | -278.171 | 447.1783 | 364.8548 | 53.9065 | -354.2949 | 354.6479 | -153.9502 | -213.7103 | -348.2693 | 91.0621 | 91.7045 | 157.7036 | -428.0363 | 218.9035 | -211.4587 | 214.0096 | -8.4363 |  | 9.04 | 8.049 | 8.062 | -9.76 | -13.6 |  | 15.2666 | -22.8809 | -41.7777 | 21 | 51.236 | 50.894 |  |  | 52.4211 | 51.615 | 54.501 |  | 48.1 | 19.8647 | 6.98 |  | -54.8567 | 81.7757 | 62.3193 | -54.3567 | -80.8566 | 50.6992 | 28.9237 | -56.5 | 57.3 | 57.7579 | 78.1809
MÁXIMO |  | 0 | 19.5954 | -18.4097 | -12.8754 | 33.7624 | 0 | 60.9455 | -52.4555 | 69.9703 | 35.3029 | 34.6574 | 33.3 | -31.739 | 74.8 | 26.496 | -28.6 | 15.2009 | 59.943 | 12.4963 | 12.6037 | 20.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.01 | 0 | 8.88 | 81.4 | 13.266 | 0.217 | -25.55 | -25.76 | 6.3 | 76.76 | 77.71 | 25.5335 | 0.385 | 73.6493 | 75.6043 | 49.8527 | 0 | -37.3737 | 34.8987 | 35.978 | 77.8456 | 79.5104 | 58.1308 | 60.8367 | -325.4269 | 6.3428 | -5.2 | -5.3 | 0 | 92.8348 | -4.3884 | 0 | -24.6225 | 11.0757 | 10.6045 | 7.3165 | 697.3172 | 191.5036 | 192.3276 | -335.2019 | 757.2497 | 0 | 0 | 110.8693 | 109.5855 | 33.43 | 44.86 | 76.89 | 94.45 | -7.4974 | -9.2388 | 105.4994 | 106.3013 | 0.8107 | -27.8152 | -27.5816 | 8.4721 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 132.9 | -11.1 | 79.1965 | 77.3509 | 77.4516 | 11.8364 | 12.3997 | 75.5037 | -13.1918 | 88.5121 | 18.4725 | 98.81 | 49.24 | 56.0229 | 53.3249 | -34.14 | -3.1795 | 0 | 0 | -16.5559 | 0 | 0 | -55.6 | -59 | 28.0453 | 93.7592 | 76.567 | 131.2683 | 92.08 | 1.47 | 64.666 | 131.3925 | -1.92 | -1.85 | 107.6 | 72.32 | 133.1273 | 130.3091 | 9.4195 | 7.4545 | 246.6905 | 203.4409 | 196.5626 | 197.1292 | 107.0341 | 89.8696 | -22.818 | 605.5837 | 331.5358 | 0 | -18.1658 | -15.4165 | 59.694 | 28.2084 | 25.9388 | 173.628 | -24.4963 | -25.1186 | 20.8905 | 16.26 | -5.82 | 127.1 | 20.6567 | -6.2648 | -31.1623 | -30.5204 | 13.0149 | -20.6022 | 49.6187 | 25.0367 | 0 | 24.5606 | 41.5561 | 41.5697 | 40.4488 | 53.4186 | 53.2511 | 106.8371 | 57.2299 | 19.5854 | 48.0095 | 48.7267 | 56.6409 | 8.68 | 15.1742 | 1.5604 | 0.27 | 21.29 | 55.3903 | 11.4641 | 0.77 | 4.511 | 11.2409 | 58.58 | 69.5649 | 62.0051 | 15.94 | 99.4429 | 26.8 | -5.3657 | 0.0822 | 0 | 2.9037 | 0 | 0 | -13.5155 | -13.8005 | 20.8242 | 53.4878 | 61.6278 | 63.7577 | -90.2991 | 1.5547 | 39.7567 | -15.0771 | 13.2585 | 17.3284 | 16.8056 | 14.8488 | 141.572 | 143.5797 | 273.2 | 0 | -88.989 | 556.6694 | 496.1951 | -17.932 | -15.3613 | -50.7695 | -39.0706 | 85.444 | 83.9013 | 0 | 0 | 37.181 | 36.9833 | -4.5155 | -4.3563 | 109.91 | 109.51 | 23.8 | 24 | 21.9448 | 40.64 | -285.1807 | 112.9103 | 112.7041 | 19 | -26.7 | 4.8 | 4.9 | 1.7284 | 1.4953 | 134.0148 | 200.1768 | 476.4932 | 386.803 | 147.286 | -0.1999 | 377.0855 | -99.0145 | 55.236 | 6.5882 | 180.2842 | 179.7458 | 175.5478 | -19.9387 | 237.2599 | -66.5742 | 233.0953 | -6.5631 | 14.184 | 18.08 | 8.72 | 8.738 | -8.16 | -4.24 | 0 | 16.173 | -7.6738 | -33.8674 | 27.9 | 54.131 | 53.605 | 11.3102 | 13.688 | 54.0925 | 54.0413 | 54.501 | 0 | 56.3 | 22.9434 | 10.87 | 0 | -41.4417 | 86.5469 | 72.0361 | -41.2745 | -77.4092 | 63.5652 | 38.6465 | -34.1 | 65.4 | 57.7579 | 423.457
MÍNIMO |  | 0 | 12.2022 | -28.7809 | -36.4376 | 23.7699 | 0 | 29.4951 | -107.6262 | 35.945 | 18.1954 | 17.6498 | -8.88 | -81.488 | 30.8 | 15.732 | -74.8 | 13.3224 | 25.5812 | 6.7066 | 6.805 | 11.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.89 | -76.7 | 0 | -33.3 | 30.8 | 3.141 | 0.137 | -76.76 | -75.8 | -53.77 | 25.55 | 25.69 | 13.8383 | -6.4401 | 46.368 | 47.8322 | 24.6525 | 0 | -84.0498 | 3.5542 | 3.513 | 48.5727 | 48.2196 | -12.1159 | -13.8561 | -642.1278 | -11.9939 | -14.2 | -14 | 0 | 44.6627 | -7.8065 | 0 | -83.8524 | 2.5736 | 0 | 1.3422 | 386.1506 | 45.9609 | 45.8083 | -596.3873 | 312.9161 | 0 | -106.6263 | 0 | 62.1028 | 20.91 | 17.82 | 42.76 | 62.38 | -53.1768 | -53.1768 | 61.3902 | 62.6751 | -8.0154 | -176.788 | -177.4147 | -16.0618 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 73.3 | -18.61 | 58.1878 | 56.9761 | 57.9531 | -33.3197 | -32.6078 | 1 | -135.8421 | 11.2783 | 11.1421 | 36.04 | 19.49 | 29.5386 | 27.9831 | -56.88 | -3.456 | 0 | 0 | -131.7999 | 0 | 0 | -119.4 | -118.1 | 18.7289 | 33.4076 | -0.4696 | 46.3074 | 32.87 | -10.63 | 45.5855 | 17.3097 | -38.54 | -20 | 62.96 | 43.9 | 18.4364 | 17.7091 | -54.3522 | -17.4636 | 111.3405 | 75.493 | 72.5017 | 73.4313 | 43.0027 | 22.4984 | -32.031 | 345.3578 | -178.5915 | 0 | -33.5146 | -30.6987 | 0 | -45.9981 | -42.5718 | 27.696 | -80.3759 | -81.0269 | -48.4584 | 0 | -18.66 | 0.9 | 10.1062 | -155.2349 | -41.3981 | -40.1634 | 5.8018 | -88.4621 | -13.7744 | 20.1109 | 0 | 20.1496 | 29.5554 | 30.2429 | 28.5735 | 7.703 | 7.2006 | -41.3617 | -5.9913 | -6.467 | -61.4773 | -66.9951 | 0.4999 | -15.38 | 1.1749 | 0.6583 | -9.83 | 14.78 | 0 | 7.2605 | -4 | 0.551 | 9.3288 | 36.61 | -49.7988 | -46.3569 | 11.77 | 73.9681 | 19.7 | -27.0662 | -8.9283 | -9.666 | 1.2452 | 0 | 0 | -17.1775 | -50.8396 | 12.5559 | 14.2972 | 48.689 | 49.8056 | -172.9637 | -34.9534 | 26.9031 | -81.6422 | 7.6169 | 4.8244 | 4.5458 | 9 | 15.4825 | 16.9981 | 4.2 | -273.1704 | -557.1024 | 88.7819 | -125.4023 | -135.8002 | -133.7431 | -70.2148 | -63.0677 | 71.3218 | 69.6733 | -80.1851 | -90.924 | -3.7217 | -3.7876 | -66.5241 | -66.1804 | 5.39 | 5.49 | 6.3 | 6.4 | 20.5711 | -75.6 | -370.8873 | 61.0135 | 60.7479 | 8.8 | -56 | -36.1 | -35.3 | 1.2565 | 1.1379 | -481.9301 | -284.093 | 26.8043 | 3.2039 | -4.9837 | -379.1529 | -7.5836 | -174.7934 | -230.3242 | -370.3727 | 83.051 | 83.6562 | 95.1791 | -461.5204 | -56.5141 | -232.8551 | 67.2248 | -11.864 | -0.302 | 7.44 | 6.685 | 6.66 | -18.24 | -15.28 | 0 | 4.8936 | -26.8666 | -42.8336 | 12.4 | 47.183 | 46.894 | 0 | 0 | 45.1669 | 45.4832 | 45.1408 | 0 | 27.5 | 10.2965 | 5.15 | 0 | -67.0548 | 77.2752 | 51.8075 | -66.8429 | -85.2806 | 38.1937 | 20.3757 | -64.8 | 34.2 | -344.4684 | 36.667
PROMEDIO |  | 0 | 15.8748 | -23.4597 | -25.0098 | 28.9946 | 0 | 47.4696 | -80.877 | 54.8726 | 28.1789 | 27.7412 | 11.285 | -61.2737 | 55.1535 | 20.838 | -54.65 | 14.5569 | 43.0379 | 10.0386 | 10.0871 | 16.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.6261 | -62.6119 | 0 | -11.0538 | 58.9111 | 7.7162 | 0.16598 | -50.216 | -49.751 | -37.9394 | 50.216 | 50.3485 | 19.517 | -2.0313 | 62.4572 | 64.7587 | 37.8098 | 0 | -56.7722 | 14.8736 | 15.0847 | 65.178 | 65.901 | 10.9904 | 10.7521 | -479.1427 | -0.11925 | -11.6438 | -11.6312 | 0 | 63.7576 | -6.0666 | 0 | -49.6804 | 7.1995 | 8.1609 | 4.6977 | 530.6128 | 134.1288 | 134.1218 | -491.4247 | 539.3728 | 0 | -55.1428 | 56.8776 | 88.1208 | 27.8996 | 30.2725 | 61.5105 | 79.674 | -30.2729 | -30.5324 | 87.2408 | 88.0596 | -3.99 | -102.3965 | -101.758 | -3.9072 | 0 | 0 | 0 | 115.9979 | 104.7021 | -15.7892 | 70.6803 | 69.1926 | 68.6134 | -12.4415 | -11.8825 | 43.0644 | -81.0206 | 50.5955 | 14.1019 | 69.564 | 36.2123 | 45.0945 | 43.2938 | -46.8019 | -3.3573 | 0 | 0 | -70.3781 | 0 | 0 | -94.5913 | -97.7163 | 23.5876 | 66.9644 | 43.616 | 87.0609 | 66.0702 | -4.2419 | 55.8898 | 69.7373 | -14.7208 | -12.479 | 83.1067 | 61.3004 | 70.6345 | 69.5341 | -15.487 | -6.5104 | 189.9594 | 147.1811 | 142.6077 | 143.9005 | 71.6663 | 54.2272 | -28.0313 | 502.7907 | 110.8312 | 0 | -26.9414 | -24.354 | 22.7321 | -8.0898 | -7.3578 | 90.6767 | -53.3973 | -54.3326 | -13.8087 | 3.5821 | -13.1858 | 71.2083 | 16.3836 | -82.9841 | -38.1887 | -37.2552 | 9.9338 | -52.2705 | 17.6571 | 23.1359 | 0 | 22.7145 | 35.4072 | 35.8149 | 34.3205 | 29.8665 | 29.5107 | 39.7953 | 18.1075 | 8.3315 | 1.4836 | 3.3822 | 36.2629 | -0.67396 | 4.0824 | 1.0057 | -3.7487 | 18.6781 | 35.4958 | 9.3 | -2.2225 | 3.3379 | 10.2849 | 50.5948 | -3.1248 | -1.4077 | 13.6449 | 87.1249 | 22.6833 | -17.3477 | -4.0104 | -4.273 | 1.9621 | 0 | 0 | -15.2452 | -33.4164 | 16.4148 | 34.9746 | 56.4105 | 57.693 | -135.2559 | -27.32 | 32.8692 | -55.5588 | 10.6935 | 10.8214 | 10.4718 | 12.6649 | 84.5194 | 85.5466 | 126.8804 | -129.2298 | -306.4656 | 308.1656 | 210.6203 | -82.7804 | -80.7731 | -61.9712 | -53.2804 | 78.8076 | 78.3158 | -55.284 | -63.2555 | 19.2055 | 18.8016 | -31.1134 | -31.0044 | 58.5187 | 58.1867 | 14.0208 | 14.0604 | 21.4264 | -12.127 | -328.9622 | 89.7798 | 89.6071 | 14.0325 | -39.4372 | -19.9209 | -19.7442 | 1.4882 | 1.2694 | -204.6226 | -79.9357 | 264.931 | 207.9391 | 72.6861 | -201.8257 | 197.6778 | -143.0329 | -103.2397 | -195.8752 | 126.8576 | 126.1844 | 144.7648 | -254.0403 | 103.8682 | -149.1403 | 149.771 | -8.9038 | 4.2216 | 13.23 | 7.8225 | 7.8414 | -13.115 | -9.3367 | 0 | 9.7531 | -17.5453 | -39.8727 | 18.7583 | 50.527 | 50.3131 | 6.5152 | 9.4887 | 51.1538 | 51.0881 | 51.2714 | 0 | 39.0021 | 17.2832 | 7.7415 | 0 | -56.3326 | 82.1854 | 63.6291 | -55.9286 | -81.2406 | 52.7798 | 27.7465 | -47.3833 | 47.6604 | -96.2023 | 196.9504
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 22 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/12/2025 | 00:30 | 0 | 2.4278 | -7.6661 | 2.7022 | 4.5253 |  | 9.7352 |  | 5.9621 | 1.6699 | 3.1724 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.8813 | -9.9893 | 2.5648 | 2.4285 | 4.1376 |  |  |  |  | -0.6892 | -1.547 | -1.524 | 4.929 | -15.54 | -6.6 | 0.339 | 0.241 |  | -15.3 |  | -11.94 | -11.86 | 5.1029 | 4.2803 | 11.4531 | 12.8437 | -11.5872 |  | -8.3358 | -1.1818 | -0.5701 | -17.5962 | -15.8615 | 12.7794 | 13.4382 | 8.1989 | 13.7616 | -5.7 | -5.6 |  | -29.8867 | -2.4731 |  | -7.0831 | 1.7959 |  | -0.0212 | -119.9377 | 20.0812 | 20.1727 | 24.275 | -190.7509 |  |  |  | 6.4169 | 7.68 | 4.87 | -15.76 | 0.15 | -24.51 | -24.1081 | 20.437 | 19.3816 | 27.932 | -27.2629 | -27.1601 | -7.1812 |  |  |  | -20.3 | -19.2 | -1.74 | 3.1176 | 3.4427 | 2.4394 | 48.528 | 48.6171 | -28.9338 | -22.0024 | -28.4022 | 3.3796 | 22.79 | 7.31 | 6.0986 | 4.9835 | -10.99 |  |  |  | 13.6862 |  |  |  | -12.5 | -3.6902 | -1.4961 | 6.629 | 5.3867 | -0.91 | -2.25 | 6.82 | -14.8558 | -15.22 |  | 20.14 | -1.69 | -17.7636 | -8.8455 | -35.8565 | -34.9727 |  | -24.0581 | -30.2391 | -30.0161 | -18.0203 | -23.0262 | -12.838 | -108.2941 | -33.248 |  | -11.9939 | -11.5325 | 15.5363 | -5.4708 | -5.806 | -13.828 | -24.7049 | -24.282 | 4.2044 | 0 | 0 | -0.1 | 4.2932 | -5.5287 | -11.0039 | -11.2108 | 10.7306 | 3.8147 | -22.2164 | 4.794 |  | 4.5148 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -17.5829 | 15.6059 | 15.5616 | -2.1978 | 11.2554 | 25.4215 | -17.29 | -0.3932 | 0.1742 |  | 0.99 |  |  | 1.828 | 0.756 |  | 16.37 | -24.9154 | -16.7934 | -0.94 | 21.342 |  | 21.1276 | -4.0791 | -4.4522 | 2.0994 | 0.0675 |  | -8.435 | -19.2307 | 4.0705 | -21.8483 | 5.0327 | 4.5346 | 116.3746 | -4.8651 | -10.1038 | 5.3852 | 3.5379 | 5.0401 | 5.0004 | 3 | -15.8313 | -13.7121 | -8.38 | 0 | 24.3528 | 4.7422 | 93.1342 | -20.4104 | 31.4996 |  | 8.8969 | -10.0197 | -10.9899 |  |  | -16.8739 | -16.2202 | -1.1134 | -1.1385 | 22.15 | 21.58 | -23.4 | -23.7 | 0.1584 | -11.2 | 45.9483 | 18.0669 | 17.8279 | -19.5 | -22.6 | 1.8 | 1.2 |  | -18.2209 | -159.1804 | 0.1385 | -258.4844 | -10.7217 | -41.2299 | 89.1887 | 74.8211 | 126.7441 | 92.5706 | 24.6537 | 18.2068 | 16.6682 | -15.8392 | 183.2748 | -196.5239 | -17.2136 | 24.4671 | -1.803 |  | -7.04 | -1.758 | -1.764 | 1.84 | 1.36 | -2.3093 | -7.4113 | 2.9618 | 5.0706 | 8.9 | -0.995 | -0.11 |  | 3.274 | 3.6684 | 3.5654 | 3.6373 |  | 8 | 7.7263 | 0.07 |  | -13.2346 | -0.6147 | -25.178 | -9.6214 | -2.7569 | -29.2432 | 0 | -0.9 | -13.2 | 48.7023 | -122.9826
22/12/2025 | 01:00 | 0 | 2.2742 | -7.5619 | 1.9205 | 4.497 |  | 9.265 |  | 5.2493 | 1.408 | 2.8672 | -4.44 |  | 2.2 | 2.484 |  | 4.602 | -9.7245 | 2.0377 | 1.8474 | 3.3961 |  |  |  |  | -0.9745 | -1.634 | -1.617 | 4.795 | -15.54 | -8.8 | 0.043 | 0.235 |  | -16.17 |  | -11.25 | -11.25 | 3.9337 | 3.9093 | 10.3616 | 11.6606 | -16.9931 |  | -12.2698 | -0.9097 | -0.8159 | -14.1283 | -12.3447 | 9.4379 | 10.0197 | 15.8583 | 13.0719 | -5.6 | -5.4 |  | -26.4463 | -2.2202 |  | -9.1886 | 1.5866 |  | 0.1185 | -137.2112 | 31.2815 | 31.2204 | 50.6327 | -181.8326 |  |  |  | 5.4089 | 7.22 | 4.21 | -16.12 | 0 | -26.9212 | -26.5193 | 23.079 | 21.6337 | 25.2906 | -15.4244 | -15.2792 | -8.7523 |  |  |  | -26.6 | -25.1 | -1.42 | 5.2694 | 5.2817 | 4.2061 | 56.8033 | 56.9204 | -27.6418 | -30.0975 | -27.732 | 3.1442 | 21.18 | 6.72 | 5.6299 | 4.5929 | -10.19 |  |  |  | 6.4413 |  |  | -16.4 | -14.9 | -3.6133 | -1.8701 | 5.9981 | 4.6445 | -1.53 | -2.26 | 7.161 | -7.3817 | -15.73 |  | 18.86 | -3.71 | -9.9273 | -4.9273 | -37.332 | 0 |  | -15.688 | -20.9915 | -20.8793 | -17.3067 | -22.4648 | -12.875 | -136.1091 | -28.1128 |  | -11.7132 | -11.2404 | 14.1558 | -5.1942 | -4.313 | -9.732 | -22.8948 | -22.6192 | 2.6672 | 0 | -2.67 | 0.1 | 4.4627 | -5.6173 | -12.1756 | -12.3817 | 10.3703 | 5.2025 | -20.5633 | 6.1258 |  | 5.7991 | 3.6267 | 3.4243 | 2.9937 | 13.564 | 13.7314 | -17.5829 | 16.1965 | 0 | -2.1482 | 11.2262 | 24.8161 | -17.55 | -0.3914 | 0.2007 |  | 1.25 | -24.9452 |  | 1.788 | 0.74 |  | 16.52 | -24.777 | -16.8977 | -0.74 | 20.9697 |  | 20.3504 | -3.8978 | -4.294 | 2.0087 |  |  | -9.9088 | -18.5538 | 3.5356 | -21.9543 | 2.7946 | 2.683 | 111.8994 | -5.2453 | -9.8771 | 5.6967 | 3.7508 | 4.8057 | 4.7868 | 3 | -13.979 | -13.2115 | -10.9 | 4.7264 | 36.696 | 0 | 92.4358 | -19.1474 | 32.8835 |  | 8.1106 | 0 | 0 |  |  | -18.0989 | -17.5386 | -0.9519 | -0.8253 | 22.19 | 23.14 | -24.2 | -24.1 | 0.054 | -11.76 | 44.5121 | 17.8394 | 17.7223 | -19.5 | -23.5 | 2.2 | 1.3 | -18.1821 | -18.1466 | -154.5371 | -2.8762 | -256.7157 | -10.2917 | -41.51 | 91.6034 | 77.128 | 129.1497 | 91.3472 | 23.9692 | 18.9705 | 18.7819 | -16.34 | 179.522 | -198.2525 | -19.1517 | 25.86 | -1.8274 |  | -6.96 | -1.771 | -1.778 | 2.4 | 1.76 | -2.3229 | -7.6738 | 3.4867 | 4.9516 | 8.6 | -2.353 | -1.332 | 2.7693 | 2.9968 | 3.5385 | 4.1038 | 3.42 |  | 8.3 | 7.5303 | 0.07 |  | -13.3104 | -0.6458 | -24.7135 | -9.5801 | -2.8167 | -28.2693 | 0 | -1.1 | -12.8 | 61.834 | -142.5299
22/12/2025 | 01:30 | 0 | 2.1875 | -7.5282 | 1.9319 | 4.4738 |  | 9.401 |  | 5.2245 | 1.348 | 2.7709 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 5.062 | -9.2663 | 2.6979 | 2.5398 | 4.4213 |  |  |  |  | -1.0137 | -1.67 | -1.661 | 5.139 | -15.54 | -11 | 0.721 | 0.241 |  | -16.85 | -10 | -10.66 | -10.68 | 3.9876 | 3.8704 | 9.8107 | 11.212 | -15.6867 |  | -12.7727 | -1.262 | -1.3271 | -13.7663 | -12.0247 | 9.8698 | 10.1763 | 11.3113 | 14.0844 | -6.2 | -6.1 |  | -26.41 | -2.4353 |  | -9.8245 | 0.473 |  | -0.3545 | -143.9863 | 30.6101 | 30.7016 | 57.2827 | -184.7305 |  |  |  |  | 7.67 | 4.67 | -16.2 | 0.15 | -28.3947 | -27.9928 | 25.8233 | 24.5633 | 25.1082 | -17.655 | -16.8901 | -10.0392 | 0 |  |  | -27.2 | -25.6 | -1.53 | 3.8596 | 4.3282 | 2.8493 | 57.8594 | 58.5178 | -28.0581 | -30.936 | -29.4441 | 2.8627 | 21.95 | 6.99 | 5.1611 | 4.2023 | -9.76 |  |  |  | 6.3615 |  |  |  |  | -3.0579 | -2.2441 | 5.6827 | 4.4589 | -1.72 | -2.4 | 7.967 | -8.8368 | -15.97 |  | 18.56 | -4.15 | -10.8909 | -5.4818 | -39.0292 |  |  | -17.469 | -21.8684 | -23.3019 | -13.3636 | -19.1973 | -13.181 | -141.9246 | -27.0967 |  | -12.1651 | -10.2497 | 15.3298 | -5.8578 | -7.3633 | -17.412 | -21.1576 | -21.2926 | 3.8332 | 6.87 | 0 | 2.9 | 4.2184 | -8.1441 | -12.9251 | -13.106 | 11.2351 | 3.9067 | -13.557 | 6.2767 |  | 5.8234 | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 15.2385 | -16.5782 | 17.9584 |  | 0.244 | 11.9382 | 23.7906 | -17.42 | -0.3932 | 0.1659 |  | 1.92 | -24.9031 |  | 1.84 | 0.732 |  | 16.09 | -25.3345 | -18.7768 |  | 19.3883 |  | 19.1916 | -2.8885 | -3.2246 | 1.9912 |  |  |  | -20.386 | 2.8071 | -21.6829 | 2.2418 | 1.0575 | 94.2019 | -9.8132 | -10.5766 | 5.0353 | 4.1797 | 4.7032 | 4.7077 | 4.2865 | -13.9489 | -13.5497 | -11.31 | 5.1089 | 35.5484 | 0 | 94.8086 | -20.6831 | 31.9618 |  | 7.9568 | 0 | 0 |  |  | -18.0879 | -17.4781 | -1.018 | -1.2545 | 21.78 | 21.32 | -23.2 | -23.7 | -0.087 | -11.12 | 43.3766 | 17.8035 | 18.0181 |  | -23 | 1.9 | 1.2 |  | -18.269 | -154.5378 | -3.7346 | -257.6046 | -10.3908 | -44.4089 | 91.756 | 77.7435 | 125.9378 | 90.2102 | 22.6043 | 17.6236 | 16.0885 | -17.0963 | 180.0204 | -195.4154 | -17.4023 | 27.5224 | -1.8494 |  | -7.2 | -1.888 | -1.896 | 1.92 | 1.52 | -2.1241 | -7.3228 | 3.4287 | 5.2445 | 8.9 | -1.976 | -2.035 | 2.789 |  | 4.1977 | 3.0916 | 3.9613 |  | 8.4 | 7.9605 | 0.04 |  | -12.8305 | 0.1042 | -24.4459 | -9.6168 | -3.8407 | -28.7934 | 1.5155 | -1.3 | -13 | 63.6391 | -142.5793
22/12/2025 | 02:00 | 0 | 2.1693 | -7.4645 | 2.6836 | 5.7319 |  | 8.9204 |  | 4.9064 | 1.176 | 2.6617 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.8155 | -9.2639 | 2.3568 | 2.2146 | 4.0511 |  |  |  |  | -0.6735 | -1.658 | -0.699 | 4.881 | -17.76 | -8.8 | 0.752 | 0.225 |  | -23.49 |  | -3.92 | -4.06 | 4.2502 | 3.937 | 9.6922 | 11.1139 | -16.8689 |  | -12.1667 | -1.2146 | -1.1572 | -14.0714 | -12.1971 | 12.7007 | 12.9811 | 7.2913 | 14.126 | -6.1 | -6.1 |  | -26.0853 | -2.4509 |  | -11.5408 | 0.4727 |  | -0.2823 | -140.8734 | 29.4504 | 29.4504 | 60.0949 | -184.7484 |  |  |  | 4.2812 | 7.73 | 4.36 | -16.53 | -0.07 | -26.9212 | -26.6533 | 23.4339 | 22.7584 | 26.8355 | -14.2048 | -15.0499 | -12.2686 |  |  |  | -27 | -25.5 | -1.54 | 5.0431 | 4.9791 | 3.7716 | 57.223 | 57.2337 | -26.1032 | -30.5799 | -27.8976 | 2.9907 | 21.87 | 7 | 5.0049 | 4.007 | -9.36 |  |  |  | 6.2742 |  |  |  |  | -3.23 | -2.4311 | 5.3672 | 3.9023 | -1.95 | -2.26 | 7.7035 | -8.7092 | -7.1 | -7.37 | 17 | -4.12 | -11.2364 | -5.9091 | -36.8771 |  |  | -20.2845 | -24.2068 | -24.22 | -11.2067 | -16.2062 | -13.001 | -145.4229 | -25.7236 |  | -12.2944 | -11.6593 | 0 | -9.0348 | -8.9241 | 2.576 | -23.3385 | -22.4505 | 0.326 | -8.73 | 0 | 1.3 | 4.0872 | -12.0403 | -12.4141 | -12.6276 | 11.3975 | 0.6076 | -18.3975 | 5.7502 |  | 5.4235 | 2.9862 | 3.1722 | 3.2059 | 13.3965 | 13.229 | -15.0711 | 16.2496 |  | -0.5219 | 12.192 | 23.2779 | -17.64 | -0.3053 | 0.2007 |  | 1.98 | -22.8621 |  | 1.991 | 0.688 |  | 16.57 | -26.3634 | -18.3038 | -0.59 | 20.3571 |  | 16.2367 | -1.4489 | -1.7668 | 1.8583 |  |  |  | -22.739 | 2.9878 | -19.9753 | 1.5211 | 2.1498 | 89.6528 | -8.765 | -10.3713 | -3.4727 | 3.5048 | 4.7911 | 4.6839 | 3 | -15.3467 | -14.3165 | -10.9 | 4.5841 | 35.2573 | -7.7972 | 95.7842 | -20.8231 | 31.1141 |  | 9.2743 | 0 | 0 |  |  | -18.9229 | -18.3406 | -1.1129 | -1.144 | 22.21 | 21.59 | -23.7 | -24.2 | 0.0357 | -11.36 | 43.4234 | 16.0535 | 15.9869 | -19.5 | -21.8 | 2.9 | 2.1 |  | -18.2752 | -157.5824 | 1.6004 | -260.8481 | -8.0164 | -39.0161 | 85.6424 | 79.3439 | 132.6911 | 89.3296 | 16.2165 | 15.8352 | 16.5356 | -19.7298 | 175.9932 | -195.9561 | -25.5384 | 32.0372 | -1.0779 |  | -7.36 | -1.774 | -1.784 | 1.76 | 0.72 | -2.077 | -7.4113 | 3.7217 | 5.6565 | 7.5 | -2.921 | -3.856 |  |  | 4.1265 | 3.5311 | 3.4754 |  | 6.9 | 7.6902 | 0.02 |  | -12.7737 | -0.5812 | -25.0762 | -8.8359 | -2.9436 | -29.7125 | 1.4608 | -0.2 | -13.9 | 61.5361 | -143.4442
22/12/2025 | 02:30 | 0 | 2.0664 | -7.3919 | 1.9055 | 5.544 |  | 8.7961 |  | 4.7679 | 1.028 | 2.4071 | 0 | -26.4 |  |  |  | 4.8661 | -9.1738 | 2.742 | 2.6109 | 4.696 |  |  |  |  | -0.5623 |  | -0.697 | 4.73 | -19.98 |  | 0.637 | 0.223 |  | -23.75 |  | -4.22 | -4.04 | 3.7806 | 3.8099 | 9.9224 | 11.4423 | -16.9626 |  | -12.492 | -1.0685 | -1.5195 | -13.6482 | -11.8906 | 11.2771 | 11.6425 | 5.7701 | 13.5712 | -5.9 | -5.6 |  | -26.4502 | -2.3925 |  | -11.7865 | 0.2584 |  | -0.3592 | -141.3922 | 27.2225 | 27.192 | 62.0601 | -191.2511 |  |  |  |  | 7.53 | 4.19 | -16.99 | -0.26 | -28.6626 | -28.2608 | 22.68 | 21.3383 | 28.8112 | -14.4054 | -14.5488 | -11.5403 |  |  |  | -27.2 | -25.7 | -1.5 | 3.9323 | 5.472 | 4.0966 | 56.8065 | 56.9373 | -26.6194 | -30.6743 | -27.4738 | 2.6231 | 21.57 | 6.88 | 5.1611 | 4.007 | -9.58 |  |  |  | 5.1555 |  |  |  |  | -3.1677 | -2.4311 | 5.5249 | 3.9023 | -2.01 | -2.16 | 8.0755 | -7.1285 | -6.95 | -7.06 | 15.89 | -4.74 | -8.8 | -4.8364 | -36.8269 |  |  | -19.4025 | -23.2688 | -23.3597 | -13.8667 | -17.1544 | -13.301 | -148.7445 | -16.4323 |  | -11.2717 | -11.2021 | 13.248 | -7.5112 | -7.4727 | 2.064 | -22.6348 | -23.181 | 3.0196 | 6.8 | 0 | 5.7 | 4.1342 | -8.5741 | -13.5047 | -13.5663 | 11.1974 | 2.7791 | -20.2405 | 5.7022 |  | 5.3526 | 3.8689 | 4.0251 | 2.8086 | 13.564 | 15.2385 | -16.9131 | 16.5675 |  | -1.0358 | 12.3014 | 24.025 | -17.35 | -0.3932 | 0.1916 |  | 1.48 | -22.7364 |  | 2.004 | 0.784 |  | 16.8 | -24.8495 | -18.4387 | -0.58 | 20.3187 |  | 16.3854 | -1.3016 | -1.6438 | 1.8041 |  |  | -9.2255 | -22.1029 | 2.9891 | -19.6398 | 3.7031 | 5.4097 | 92.4374 | -8.7519 | -10.4796 | -3.2742 | 4.1554 | 4.7691 | 4.676 | 3.6287 | -12.3833 | -11.9713 | -9.22 | 0 | 23.7592 | 0 | 108.2333 | -20.1069 | 30.7441 |  | 6.0721 | 0 | 0 |  |  | -15.8851 | -15.3468 | 0.1878 | -0.2997 | 18.46 | 19.06 | -21.1 | -21.4 | -0.1053 | -11.04 | 54.7488 | 14.4399 | 13.7582 | -19.1 | -22.6 | -0.7 | -1.3 | -17.9644 |  | -170.462 | -9.1401 | -211.4645 | -2.319 | -30.0682 | 82.0803 | 78.473 | 85.9141 | 143.1946 | 16.3454 | 24.2868 | 22.1671 | 23.2076 | 133.9207 | -243.4211 | 32.1719 | -26.1639 | -1.7102 |  | -5.84 | -1.574 | -1.587 | 0.72 | 1.52 | -2.4053 | -7.1183 | 1.7014 | 5.4795 | 9.5 | 0.427 | -2.787 | 2.5681 |  | 3.7779 | 3.497 | 3.5625 |  | 8.1 | 10.0758 | -0.06 |  | -13.8761 | 0.9789 | -23.4178 | -11.0125 | -4.192 | -27.4809 | 0 | -1.3 | -12.8 | 68.5462 | -147.2115
22/12/2025 | 03:00 | 0 | 2.2207 |  | 3.0993 | 5.4586 |  | 8.6805 |  | 4.5169 | 0.931 | 2.3532 | -2.22 | -24.2 |  |  | -17.6 | 4.5856 | -8.9851 | 2.9013 | 2.7094 | 4.9006 |  |  |  |  | -0.6489 |  | -0.669 | 4.843 | -17.76 | -8.8 | 0.654 | 0.225 |  | -23.92 |  | -3.92 | -3.9 | 3.8606 | 3.9014 | 9.547 | 10.8889 | -16.5352 |  | -11.9127 | 0.575 | 0.1636 | -14.4933 | -12.6245 | 13.9932 | 14.8487 | 3.1677 | 14.6043 | -5.9 | -5.7 |  | -26.1793 | -2.3629 |  | -12.9316 | 0.1713 |  | -0.2896 | -141.6974 | 28.8095 | 28.8705 | 53.4918 | -193.1676 |  |  |  |  | 7.47 | 4.35 | -17.12 | -0.93 | -25.5816 | -25.1797 | 21.5043 | 20.1892 | 29.3148 | -16.2088 | -15.942 | -11.7758 |  |  |  | -28 | -26.5 | -1.53 | 3.2658 | 4.1488 | 2.6845 | 56.6874 | 57.3214 | -25.1647 | -31.4261 | -26.1832 | 2.7883 | 21.72 | 7 | 5.1611 | 4.1046 | -9.58 |  |  |  | 4.3223 |  |  | -14.1 |  | -3.5352 | -2.6181 | 5.5249 | 3.7167 | -2.19 | -2.34 | 8.959 | -5.0065 | -6.68 | -6.96 | 15.53 | -4.82 | -8.9455 | -4.5364 | -34.8368 |  |  | -19.0218 | -23.2653 | -23.3374 | -16.4232 | -21.5106 | -13.109 | -142.3694 | -14.3698 |  | -11.97 | -11.6483 | 12.5962 | -4.2085 | -4.8129 | -11.268 | -20.9442 | -20.7864 | 1.5979 | 6.57 | 0 | 0.1 | 4.3194 | -2.5656 | -13.9141 | -13.8882 | 10.9932 | 2.8623 | -20.2836 | 5.872 |  | 5.5178 | 3.0763 | 4.3858 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -17.0805 | 13.3811 |  | -1.422 | 11.1985 | 24.2106 | -17.2 | -0.3072 | 0.1916 |  | 1.71 | -24.6076 |  | 2.019 | 0.835 |  | 16.61 | -24.7021 | -16.887 | -0.57 | 19.9199 |  | 16.0952 | -1.2016 | -1.6938 | 1.8149 |  |  | -9.7527 | -22.8742 | 3.6653 | -19.8302 | 2.7261 | 4.1866 | 91.9116 |  | -10.4979 | -2.898 | 4.0921 | 4.6739 | 4.5574 | 3.6782 | -12.7674 | -11.4017 | -11.31 | 6.7877 | 41.8144 |  | 103.8641 | -20.4258 | 30.4966 |  | 8.6295 | 0 | -9.8192 |  |  | -13.4076 | -12.8528 | 0.5894 | 1.094 | 17.87 | 17.61 | -23.5 | -22.9 | -0.228 | -11.36 | 44.2677 | 24.8026 | 25.2977 | -19.5 | -23.4 | -2 | -2.6 |  | -17.9275 | -158.2729 | -18.2149 | -211.1686 | -0.7086 | -29.8166 | 82.1638 | 86.4688 | 80.0063 | 136.7705 | 14.8731 | 22.5069 | 22.559 | 26.617 | 126.6379 | -237.7149 | 29.7668 | -20.5136 | -1.1707 |  | -5.12 | -1.535 | -1.547 | 0.32 | 1.68 | -2.2561 | -7.0878 | 3.7797 | 4.9516 | 8.2 | -2.448 | -1.806 |  |  | 3.6232 | 2.7703 | 3.2513 |  | 9.5 | 8.527 | -0.03 |  | -15.7108 | -0.127 | -24.2412 | -12.3455 | -3.1112 | -28.2667 | 0 | -2.7 | -11.1 | 79.3587 | -157.1532
22/12/2025 | 03:30 | 0 | 2.1318 | -7.7702 | 2.0544 | 5.5025 |  | 8.5972 |  | 4.3088 | 0.84 | 2.2864 | 0 | -24.2 | 2.2 |  | -19.8 | 5.248 | -9.43 | 2.843 | 2.7253 | 4.9733 |  |  |  |  | -0.9002 |  | -0.509 | 4.79 | -19.98 | -11 | 0.37 | 0.232 |  | -23.06 |  | -4.04 | -4.03 | 4.1443 | 3.9164 | 9.6567 | 10.8867 | -18.4165 |  | -12.553 | 10.5263 | 13.6035 | -16.8431 | -15.4377 | 24.7259 | 21.5846 | 1.6797 | 13.8178 | -5.9 | -5.9 |  | -24.1028 | -2.2985 |  | -13.1132 | 0.1504 |  | -0.2623 | -131.1075 | 27.7413 | 27.9244 | 49.6454 | -187.736 |  |  |  |  | 7.63 | 4.23 | -17.27 | -0.7 | -24.1081 | -23.3043 | 20.7318 | 19.6244 | 30.4584 | -14.9759 | -14.5643 | -13.5386 |  |  |  | -28 | -26.4 | -1.66 | 3.3877 | 3.1804 | 2.7287 | 56.5061 | 56.3042 | -25.1357 | -30.7991 | -26.1868 | 2.3664 | 22.33 | 7.17 | 4.8486 | 3.8116 | -9.15 |  |  |  | 3.1778 |  |  |  |  | -3.8098 | -2.4311 | 5.6827 | 3.9023 | -2.11 | -2.56 | 8.401 | -4.784 | -5.84 | -5.88 | 13.04 | -5.18 | -8.0545 | -3.9273 | -32.8297 |  |  | -18.6792 | -22.9099 | -22.9292 | -16.3666 | -21.1602 | -12.598 | -137.2746 | -14.5463 |  | -11.9039 | -11.2741 | 12.9463 | -4.5681 | -4.546 | -16.388 | -19.2417 | -18.7937 | 1.6552 | 6.75 | -2.28 | 0 | 4.2705 | -3.7135 | -12.0124 | -12.2541 | 8.7891 | 3.0875 | -20.2974 | 5.7447 |  | 5.4797 | 3.7013 | 4.6996 | 0 | 10.7172 | 10.5497 | -13.7314 | 11.9629 |  | 0.9809 | 13.5758 | 22.8141 | -17.62 | -0.3072 | 0.1916 |  | 3 | -24.5629 |  | 2.01 | 0.781 |  | 16.03 | -26.8253 | -19.1892 | -0.62 | 18.9631 |  | 16.4167 | -1.4319 | -1.6146 | 1.7629 |  |  | -9.8642 | -22.1037 | 1.971 | -19.8873 | 4.4623 | 4.256 | 102.797 |  | -10.5801 | -3.0669 | 4.7227 | 4.5494 | 4.502 |  | -12.0022 | -9.482 | -10.9 | 5.9496 | 46.5925 | 0 | 99.3695 | -17.7923 | 32.9069 |  | 8.0156 | 0 | -12.2371 | 26.5475 |  | -14.2206 | -13.6603 | 0.4448 | -0.2486 | 17.56 | 17.6 | -23 | -23.6 | -0.1053 | -10.72 | 47.3086 | 23.7477 | 23.6809 | -19.5 | -22.6 | -1.9 | -2.5 |  |  | -149.9973 | -14.5062 | -210.7736 | -2.346 | -27.0468 | 79.445 | 83.644 | 83.7684 | 136.3109 | 14.1588 | 21.4997 | 23.4652 | 27.3127 | 124.4846 | -239.6884 | 26.8724 | -20.5965 | -1.1243 |  | -5.44 | -1.504 | -1.517 | 0.48 | 1.44 | -2.2322 | -7.0298 | 3.8102 | 5.2445 | 8.6 | -2.378 | -1.44 |  |  | 4.2098 | 3.501 | 3.5794 |  | 8.9 | 8.781 | -0.05 |  | -15.468 | 0.5507 | -23.91 | -12.1599 | -4.0637 | -28.4036 | 0 | -2.1 | -11.6 | 81.2255 | -158.3775
22/12/2025 | 04:00 | 0 | 2.5012 | -8.094 | 1.539 | 5.7098 |  | 8.8848 |  | 4.8117 | 1.058 | 2.5294 | 0 | -24.2 | 2.2 |  | -19.8 | 5.1525 | -9.7618 | 2.9232 | 2.844 | 5.0845 |  |  |  |  | -0.8461 |  | -0.413 | 4.455 | -19.98 | -11 | 0.542 | 0.22 |  | -22.9 |  | -3.57 | -3.68 | 3.4179 | 4.1822 | 9.8601 | 11.2704 | -19.3041 |  | -11.4446 | 20.839 | 12.985 | -17.1814 | -15.5764 | 25.5511 | 28.2641 | -2.9982 | 13.1099 | -5.7 | -5.7 |  | -24.3567 | -2.325 |  | -10.7664 | -0.2621 |  | -0.35 | -129.6731 | 27.8329 | 27.8939 | 45.0089 | -185.0747 |  |  |  |  | 7.82 | 4.44 | -17.18 | -0.87 | -24.9118 | -25.0458 | 22.1261 | 21.1295 | 31.1254 | -13.3422 | -13.4261 | -12.7312 |  |  |  | -28 | -26.4 | -1.48 | 3.6382 | 4.1822 | 2.8107 | 54.0107 | 53.7285 | -21.335 | -32.4159 | -22.9741 | 2.616 | 22.16 | 7.21 | 4.8486 | 3.8116 | -9.32 |  |  |  | 1.8462 |  |  |  |  | -3.9038 | -2.6181 | 5.9981 | 3.7167 | -2.29 | -2.57 | 8.7265 | -3.2933 | -5.34 | -5.54 | 12.25 | -5.03 | -6.9636 | -3.2364 | -33.9992 |  |  | -19.7856 | -23.1912 | -23.0374 | -10.6597 | -15.6572 | -12.321 | -136.1271 | -8.0471 |  | -11.8215 | -11.4442 | 0 | -11.3723 | -10.9579 | 8.208 | -19.1477 | -19.355 | -1.0779 | -6.78 | -2.76 | -0.3 | 3.909 | -15.9507 | -12.3762 | -12.4314 | 8.4444 | -0.6256 | -17.4424 | 5.9525 |  | 5.59 | 3.894 | 4.012 | 0 | 12.0569 | 11.7219 | -13.8989 | 13.4007 |  | 1.3111 | 13.8374 | 23.4635 | -17.38 | -0.3053 | 0.165 |  | 2.48 | -24.6867 |  | 2.004 | 0.722 |  | 15.5 | -26.5978 | -19.34 | -0.78 | 18.3091 |  | 16.0419 | -1.2827 | -1.5719 | 1.715 |  |  | -9.1213 | -22.031 | 2.664 | -19.6706 | 4.3963 | 5.1921 | 101.8223 |  | -10.6836 | -2.8822 | 3.9558 | 4.6519 | 4.6048 | 3 | -12.1495 | -8.632 | -9.64 | 5.1947 | 43.0034 | 0 | 103.7494 | -18.3445 | 34.496 |  | 7.0325 | 0 | -10.0335 |  |  | -12.9902 | -12.3749 | -0.7159 | -0.393 | 16.35 | 16.45 | -22.5 | -23 | 0.0357 | -9.92 | 39.9065 | 25.7487 | 26.0886 |  | -23.1 | -3.3 | -3.8 |  |  | -141.9268 | -11.0449 | -211.4495 | -2.3634 | -24.3328 | 82.9661 | 84.4443 | 77.2751 | 136.8998 | 16.6424 | 25.3139 | 24.4928 | 30.4417 | 129.3147 | -237.1269 | 32.5044 | -26.5871 | -1.6858 |  | -5.6 | -1.621 | -1.62 | 0.64 | 1.44 | -2.7242 | -7.0878 | 3.8102 | 5.0401 | 8.9 | -1.852 | -1.165 |  |  | 4.1275 | 4.69 | 3.0388 |  | 9.6 | 8.3014 | -0.05 |  | -15.7392 | 0.7412 | -23.4365 | -11.932 | -4.0226 | -27.8132 | 0 | -2.7 | -11 | 82.2431 | -156.0727
22/12/2025 | 04:30 | 0 | 2.7462 | -8.3308 | 2.4626 | 5.5881 |  | 9.071 |  | 5.0102 | 1.203 | 2.5982 | 0 | -24.2 | 2.2 |  | -19.8 | 5.1493 | -9.2238 | 2.567 | 2.3364 | 4.2531 |  |  |  |  | -0.9592 |  | -0.487 | 4.997 | -19.98 | -8.8 | 0.439 | 0.234 |  | -23.07 |  | -4.21 | -4.08 | 3.6172 | 3.9862 | 9.9111 | 11.1859 | -17.5378 |  | -9.5008 | 1.3841 | 1.3216 | -15.0402 | -13.2162 | 15.4505 | 15.9878 | 0.1225 | 14.2489 | -5.4 | -5.6 |  | -26.8324 | -2.2093 |  | -11.423 | -0.0713 |  | -0.2208 | -139.317 | 30.0302 | 29.9386 | 48.6115 | -190.0616 |  |  |  |  | 7.73 | 4.39 | -17.2 | -0.5 | -25.9835 | -26.2514 | 23.6384 | 22.3776 | 31.6399 | -14.8542 | -14.6658 | -10.909 |  |  |  | -27.9 | -26.3 | -1.39 | 3.6303 | 4.0117 | 2.4282 | 55.7904 | 55.8696 | -22.6325 | -33.9855 | -22.7147 | 2.6427 | 22.24 | 7.2 | 5.0049 | 4.007 | -9.44 |  |  |  | -0.179 |  |  |  |  | -3.877 | -2.6181 | 6.1558 | 3.7167 | -2.27 | -2.61 | 8.9125 | -2.8583 | -4.79 | -4.93 | 11.11 | -5.33 | -7.3818 | -2.8091 | -35.071 |  |  | -19.1338 | -24.133 | -23.9795 | -14.1429 | -19.8652 | -12.724 | -141.7987 | -7.1184 |  | -12.7804 | -11.6111 | 14.4163 | -7.3909 | -6.7917 | -14.34 | -18.6202 | -18.5222 | 1.5275 | 6.3 | -2.26 | 0.7 | 3.8623 | -9.3686 | -13.0128 | -13.2442 | 10.1763 | 3.4589 | -18.9718 | 5.9185 |  | 5.6797 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 13.0616 | -14.9036 | 14.2732 |  | 2.604 | 15.4868 | 23.7906 | -16.62 | -0.3072 | 0.1916 |  | 1.96 |  |  | 2.052 | 0.73 |  | 16.04 | -27.641 | -20.6823 | -0.57 | 18.5905 |  | 15.8746 | -1.3232 | -1.5445 | 1.734 |  |  | -9.2568 | -22.2528 | 2.2747 | -19.9301 | 5.3286 | 3.7744 | 99.0576 |  | -10.4972 | -2.8665 | 4.1012 | 4.6153 | 4.6207 | 3.568 | -11.0507 | -8.5505 | -8.38 | 3.9078 | 41.3868 | 0 | 105.6444 | -16.2181 | 33.4325 |  | 6.8985 | 0 | 0 |  |  | -12.0728 | -11.7102 | -0.604 | -0.3749 | 17.05 | 16.85 | -22.7 | -22.8 | -0.1053 | -10.16 | 40.8582 | 26.1033 | 25.3381 | -19.5 | -24.3 | -2.7 | -3.4 | -17.9604 |  | -144.3373 | -13.5754 | -210.7187 | -3.4812 | -25.2934 | 82.3725 | 82.0333 | 74.7177 | 136.8299 | 15.119 | 22.859 | 22.3348 | 34.0202 | 128.9437 |  | 32.8413 | -24.3957 | -1.8494 |  | -5.44 | -1.623 | -1.63 | 0.24 | 1.2 | -2.5696 | -7.0878 | 3.7522 | 4.7471 | 8.4 | -0.334 | -0.79 |  |  | 3.1205 | 2.9352 | 2.7127 |  | 8.8 | 8.0432 | -0.07 |  | -15.5448 | 0.9039 | -23.8844 | -12.4612 | -3.8621 | -27.6351 | 0 | -2.5 | -11 | 81.7133 | -157.5315
22/12/2025 | 05:00 | 0 | 2.7616 | -8.5173 | 2.8945 | 5.5711 |  | 9.2241 |  | 4.8453 | 1.127 | 2.5377 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 5.1012 | -10.1942 | 2.5611 | 2.3764 | 4.4008 |  |  |  |  | -0.8419 |  | -0.028 | 4.302 | -17.76 |  | 0.379 | 0.225 |  | -20.94 |  | -4.6 | -4.48 | 3.0437 | 4.209 | 10.4115 | 11.8444 | -18.384 |  | -11.3791 | 15.5501 | 15.9331 | -17.1681 | -14.9001 | 23.8395 | 22.7952 | -3.4906 | 13.6265 | -5.2 | -5.4 |  | -24.3422 | -1.9706 |  | -16.268 | -0.1323 |  | -0.0892 | -130.1004 | 27.4972 | 27.4972 | 41.1295 | -188.0901 |  |  |  |  | 7.58 | 4.48 | -16.99 | -1.12 | -20.0894 | -20.0894 | 19.6298 | 18.0218 | 29.2106 | -13.1 | -13.3783 | -16.0618 |  |  |  | -26.9 | -25.4 | -1.42 | 4.6262 | 4.5625 | 3.2229 | 54.3816 | 53.881 | -24.266 | -30.0965 | -25.0058 | 2.4768 | 22.83 | 7.37 | 4.8486 | 3.714 | -9.26 |  |  |  | 1.7117 |  |  |  |  | -4.0222 | -2.4311 | 6.7867 | 3.9023 | -2.11 | -2.81 | 9.4085 | -3.3239 | -4.55 | -4.61 | 11.08 | -5.23 | -6.5636 | -3.5273 | -29.2672 |  |  | -18.2469 | -21.5807 | -21.3932 | -12.9386 | -17.985 | -12.727 | -134.1533 | -10.4811 |  | -11.8255 | -10.7065 | 0 | -8.0292 | -6.7602 | -18.948 | -16.195 | -15.6434 | 2.2025 | 6.87 | 0 | 1.2 | 3.9514 | -7.217 | -12.895 | -13.0587 | 11.1847 | 3.8283 | -17.0143 | 5.8185 |  | 5.528 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.0379 | -0.6698 | 10.0329 |  | 13.653 | 26.714 | 24.025 | -15.22 | -0.201 | 0.1916 | 0 | 0.86 | -22.7964 |  | 1.982 | 0.72 |  | 14.58 | -35.774 | -28.507 | -0.56 | 16.4953 |  | 16.8853 | -1.8765 | -2.1576 | 1.6819 |  |  | -8.9249 | -21.0456 | 1.3438 | -20.1003 | 6.5604 | 6.5156 | 126.6599 |  | -10.3968 | -4.0523 | 4.5727 | 4.6666 | 4.6128 | 4.2459 | -8.5454 | -6.6043 | -5.87 | 0 | 44.1895 | 11.4595 | 104.5679 | -14.409 | 36.6753 |  | 5.3072 | 0 | 0 |  |  | -12.1387 | -11.529 | -2.6485 | -2.3159 | 16.14 | 16.55 | -21.8 | -22.6 | -0.0687 | -8.64 | 38.8359 | 26.6142 | 26.4952 | -18.7 | -24.3 | -3.7 | -4.2 |  | -17.6813 | -136.3385 | -13.7551 | -207.7367 | -1.9791 | -22.2636 | 83.8127 | 80.0214 | 70.6031 | 137.6027 | 20.3315 | 25.1932 | 24.9252 | 38.1269 | 130.0006 | -235.1743 | 35.0384 | -29.4149 | -2.0154 |  | -5.76 | -1.459 | -1.45 | 0.56 | 1.28 | -2.934 | -6.9718 | 3.4867 | 4.7471 | 8 | -1.189 | -1.001 |  |  | 3.8731 | 3.9271 | 3.4646 |  | 10.2 | 7.2919 | -0.08 |  | -16.5291 | 1.3779 | -22.2754 | -13.2554 | -5.4761 | -26.2017 | 0 | -2.9 | -10.7 | 82.071 | -161.506
22/12/2025 | 05:30 | 0 | 2.9696 | -8.8093 | 1.0153 | 5.5751 |  | 9.6857 |  | 5.356 | 1.51 | 2.9268 | 0 |  |  |  |  | 5.0608 | -10.191 | 2.9904 | 2.8488 | 5.0397 |  |  |  |  | -0.8774 |  | -0.267 | 4.861 | -17.76 |  | 0.074 | 0.244 |  | -21.63 |  | -4.9 | -4.82 | 3.1202 | 4.0855 | 11.0125 | 12.4046 | -17.4372 |  | -11.1965 | 1.4782 | 1.4968 | -14.5417 | -12.6195 | 14.7797 | 15.6552 | 2.3296 | 12.8385 | -5.5 | -5.5 |  | -25.7044 | -2.0665 |  | -14.0474 | 0.2135 |  | -0.0651 | -135.2275 | 28.7789 | 28.9926 | 37.7398 | -189.583 |  |  |  |  | 7.7 | 4.52 | -16.53 | -0.6 | -21.8308 | -21.6969 | 22.4699 | 20.1101 | 29.3771 | -14.7719 | -13.522 | -13.7046 |  |  |  | -25.9 | -24.5 | -1.45 | 4.6518 | 5.529 | 4.1666 | 54.6949 | 54.2418 | -24.9106 | -29.6796 | -25.7203 | 2.5607 | 23.34 | 7.61 | 5.1611 | 4.1046 | -9.61 |  |  |  | 2.3422 |  |  |  |  | -3.9282 | -2.2441 | 6.7867 | 4.2734 | -1.82 | -2.84 | 9.393 | -4.5221 | -3.33 | -3.39 | 9.62 | -4.52 | -7.7636 | -4.3364 | -33.4334 |  |  | -17.5659 | -21.5766 | -21.2431 | -15.9846 | -14.1695 | -12.362 | -131.9106 | -12.0261 |  | -10.8053 | -11.6757 | 13.8715 | -8.5824 | -8.2444 | -7.684 | -17.5688 | -17.1351 | 0.1601 | 6.72 | -3.53 | 3.5 | 4.3085 | -11.1828 | -12.8068 | -13.22 | 11.3744 | 4.1171 | -17.9301 | 5.9246 |  | 5.7884 | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.8799 | -9.3776 | 12.201 |  | 6.7216 | 20.3432 | 24.9967 | -15.57 | -0.3072 | 0.1742 |  | 0.68 |  |  | 2.011 | 0.806 |  | 15.64 | -31.9661 | -24.098 |  | 17.7638 |  | 16.6375 | -1.733 | -2.1179 | 1.7437 |  |  |  | -21.7437 | 1.6447 | -20.1871 | 5.7301 | 5.2356 | 116.9896 |  | -10.1773 | -4.1136 | 3.8686 | 4.6886 | 4.6523 | 3 | -9.5442 | -6.9377 | -6.71 | 0 | 46.4418 | 8.6481 | 102.4751 | -15.4122 | 35.2828 |  | 5.3304 | 0 | 0 |  |  | -11.3696 | -10.7489 | -2.955 | -2.8044 | 17.29 | 17.33 | -22.4 | -22.8 | -0.1218 | -9.84 | 37.9399 | 25.9659 | 25.8531 | -18.2 | -23.9 | -3.7 | -4.2 |  |  | -136.3757 | -17.8371 | -207.7282 | 0.1678 | -23.6593 | 83.6232 | 81.5351 | 73.5239 | 136.1905 | 16.1125 | 25.867 | 24.2253 | 35.18 | 128.4479 | -237.9824 | 31.2448 | -27.6217 | -1.8274 |  | -5.84 | -1.328 | -1.332 | 1.04 | 1.2 | -3.3784 | -7.3228 | 3.0472 | 5.275 | 8.1 | -1.828 | -1.113 |  |  | 3.9611 | 4.7639 | 4.9053 |  | 9.5 | 8.6766 | 0.05 |  | -16.7918 | 1.4711 | -22.3873 | -13.9001 | -4.1252 | -25.8998 | 0 | -3.1 | -10.8 | 82.1055 | -160.3599
22/12/2025 | 06:00 | 0 | 2.3818 | -8.2354 | 1.38 | 5.751 |  | 9.9504 |  | 5.8823 | 1.634 | 3.195 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.671 | -10.2921 | 2.9319 | 2.8377 | 5.1368 |  |  |  |  | -0.9181 |  | -0.451 | 4.466 | -17.76 | -11 | 0.169 | 0.228 |  | -23.12 |  | -4.3 | -4.41 | 3.0953 | 4.1124 | 11.9287 | 13.3994 | -17.0465 |  | -11.7715 | 0.1985 | 1.5851 | -13.6528 | -11.7303 | 13.392 | 14.2092 | 1.2859 | 13.926 | -5.7 | -5.7 |  | -25.492 | -2.2759 |  | -12.8354 | 0.3839 |  | 0.0595 | -128.5744 | 31.2204 | 31.2204 | 45.0121 | -179.3172 |  |  |  | 2.1955 | 7.11 | 3.74 | -17.61 | -1.99 | -24.376 | -24.376 | 22.703 | 22.4049 | 37.3075 | -16.9429 | -16.8236 | -12.6776 |  |  |  | -25.2 | -24.1 | -1.5 | 3.4516 | 4.6957 | 2.3664 | 56.1607 | 56.0696 | -25.5165 | -30.2126 | -25.6752 | 2.495 | 22.74 | 7.45 | 5.1611 | 4.2023 | -9.3 |  |  |  | 3.7286 |  |  |  |  | -4.0076 | -1.8701 | 7.2598 | 4.6445 | -1.55 | -2.78 | 9.331 | -5.9928 | -2.02 | -2.09 | 6.85 | -4.94 | -8.5091 | -4.4727 | -36.0204 |  |  | -20.7079 | -24.8316 | -23.9381 | -13.745 | -23.7458 | -11.765 | -138.1583 | -25.3284 |  | -11.417 | -12.1092 | 0 | -7.5784 | -6.1601 | -4.612 | -20.1799 | -19.3153 | 0.868 | 0 | 0 | -2.4 | 4.3019 | -8.3464 | -12.8066 | -12.8866 | 12.2268 | 1.5641 | -19.037 | 5.9272 |  | 5.635 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 11.7219 | -12.3918 | 15.7774 |  | 3.0291 | 14.8379 | 20.6265 | -18 | -0.201 | 0.1476 |  | 4.07 | -20.6466 |  | 1.989 | 0.743 |  | 15.82 | -28.171 | -20.5585 | -0.62 | 17.0511 |  | 20.2039 | -3.364 | -3.6686 | 1.8134 | 0.0675 |  | -9.4288 | -19.1508 | 1.0672 | -21.7272 | 5.886 | 5.6874 | 115.7647 | -5.9551 | -10.7073 | 6.5354 | 4.1746 | 4.586 | 4.5653 | 3.8727 | -15.0373 | -13.8201 | -10.06 | 0 | 36.3326 | -2.9113 | 100.6221 | -22.8891 | 28.8367 |  | 10.45 | -11.0846 | -12.7578 |  |  | -15.539 | -14.9348 | -3.9079 | -4.5712 | 19.11 | 19.69 | -22.6 | -22.4 | 0.0357 | -8.56 | 34.1585 | 27.1083 | 26.9424 | -18.7 | -22.2 | -0.7 | -1.3 | -18.0048 | -18.1139 | -160.3004 | -14.0338 | -205.6176 | 1.1946 | -28.8873 | 66.8379 | 98.1951 | 86.6766 | 129.8939 | -4.6969 | 24.6869 | 22.7491 | 23.3489 | 107.6466 | -236.4098 | 12.152 | -6.9748 | -1.0535 |  | -7.12 | -1.377 | -1.382 | 1.68 | 1.28 | -3.3911 | -7.7623 | 3.5477 | 5.745 | 7.8 | -1.182 | -1.104 |  |  | 4.6247 | 4.763 | 4.2471 |  | 7.5 | 8.5592 | 0.17 |  | -13.4046 | -0.7699 | -25.6848 | -8.8815 | 0 | -30.3539 | 2.0864 | -0.2 | -12.5 | 69.6397 | -148.1784
22/12/2025 | 06:30 | 0 | 2.5068 | -8.2873 | 1.93 | 6.0163 |  | 10.0037 |  | 6.3121 | 2.0539 | 3.3346 | -2.22 |  |  |  |  | 4.7142 | -11.2617 | 3.0507 | 2.9081 | 5.082 |  |  |  |  | -1.1588 |  | -0.494 | 4.748 | -17.76 | -11 | -0.082 | 0.239 |  | -24.08 |  | -3.06 | -3.09 | 0.7996 | 3.9806 | 13.0148 | 14.7711 | -18.1692 |  | -13.1201 | 12.4806 | 14.7747 | -15.2112 | -13.1173 | 14.5444 | 15.0137 | 5.1484 | 13.8635 | -5.2 | -5.1 |  | -21.2291 | -2.2436 |  | -10.0303 | 0.5399 |  | 0.2428 | -107.7913 | 28.901 | 28.077 | 42.0092 | -162.744 |  |  |  | 2.1855 | 6.87 | 3.44 | -17.17 | -1.67 | -27.3231 | -29.1985 | 27.027 | 25.8929 | 37.4153 | -15.6184 | -15.4609 | -10.1148 |  |  |  | -24 | -22.6 | -1.54 | 4.7794 | 5.2918 | 4.2244 | 54.8776 | 54.7936 | -24.4505 | -28.5973 | -25.6119 | 2.714 | 23.73 | 7.72 | 5.4736 | 4.3976 | -9.38 |  |  |  | 9.0537 |  |  |  | -15.1 | -3.7061 | -0.935 | 7.5752 | 5.9433 | -0.43 | -2.85 | 7.409 | -9.6005 | -2.21 | -2.26 | 8.65 | -3.94 | -12.6182 | -5.9727 | -41.4138 |  |  | -18.3796 | -24.0431 | -24.2043 | -18.0426 | -23.0454 | -11.21 | -129.1508 | -37.5375 |  | -13.0276 | -12.4187 | 12.4529 | -5.0496 | -4.8264 | -9.732 | -24.3024 | -24.1806 | 3.0651 | 0 | -3.33 | 0 | 4.9716 | -6.6227 | -11.9477 | -12.1003 | 11.5069 | 5.1864 | -18.3512 | 5.7464 |  | 5.5048 | 0 | 3.1786 | 0 | 16.4107 | 16.2433 | -23.2764 | 20.398 |  | -7.7426 |  | 23.5123 | -19.22 | -0.3072 | 0.1476 |  | 3.33 | -24.327 |  | 2.223 | 0.828 |  | 15.16 | -16.8184 | -10.8661 | -1.8 | 16.3261 |  | 19.094 | -2.8085 | -3.1844 | 1.7716 |  |  | -9.6515 | -20.3816 | 0.6859 | -20.9868 |  |  | 104.1124 | -6.0587 | -10.3479 | 7.1166 | 4.3608 | 4.9669 | 4.9766 | 3.7784 | -20.5089 | -19.1528 | -11.31 | 3.0225 | 29.8848 | -7.3598 | 93.8097 | -28.8141 | 23.3696 |  | 9.9349 | 0 | -12.407 |  |  | -14.2701 | -13.6713 | -6.545 | -6.5114 | 22.56 | 23.05 | -24.5 | -24.6 | 0.1767 | -7.52 | 37.2214 | 28.019 | 27.8626 | -17.8 | -26 | -2 | -2.6 |  |  | -175.4861 | -14.81 | -206.5439 | -0.7202 | -31.6876 | 52.2751 | 115.5172 | 84.4437 | 113.2453 | -21.5749 | 17.9161 | 17.8324 | 28.5174 | 85.471 | -229.2727 | 2.2895 | 2.7154 | -1.1951 |  | -8.64 | -1.463 | -1.461 | 3.6 | -0.08 | -3.6733 | -6.0044 | 1.6129 | 5.5985 | 8.7 | -2.996 | -2.37 |  |  | 3.7957 | 4.0531 | 4.0789 |  | 10.1 | 7.6037 | 0.34 |  | -9.5984 | -1.1976 | -26.6777 | -6.1245 | -2.4575 | -30.663 | 2.0342 | -3.3 | -11.3 | 54.301 | -135.8688
22/12/2025 | 07:00 | 0 | 1.6374 | -7.2508 | 1.1829 | 6.4511 |  | 10.0969 |  | 7.7737 | 2.7609 | 4.2708 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 4.5413 | -11.8626 | 2.9712 | 2.7373 | 5.149 |  |  |  |  | -1.1246 | 0 | -0.614 | 4.309 | -15.54 | -8.8 | 0.102 | 0.23 |  | -24.15 | -10 | -3.58 | -3.58 | 1.4049 | 3.9972 | 14.2751 | 15.5013 | -17.7538 |  | -12.6158 | -0.2312 | 0.5139 | -12.746 | -10.8385 | 9.6922 | 10.4552 | 10.3647 | 13.6566 | -5.6 | -5.7 |  | -24.5198 | -2.4439 |  | -8.5927 | 0.66 |  | 0.5166 | -113.1321 | 32.0444 | 31.9834 | 38.8665 | -160.0776 |  |  |  |  | 6.97 | 3.67 | -16.62 | -1.78 | -31.4757 | -31.0739 | 28.7759 | 27.552 | 34.5537 | -16.2486 | -16.2559 | -8.7798 |  |  |  | -22 | -21.1 | -1.87 | 6.3943 | 6.6289 | 5.3666 | 53.3537 | 53.3818 | -25.4746 | -28.6019 | -26.0034 | 2.4455 | 24.58 | 8.3 | 6.4111 | 5.3741 | -10.22 |  |  |  | 7.8575 |  |  | -17 | -17.5 | -3.324 | 0.7539 | 8.5215 | 8.541 | 1.18 | -2.85 | 6.7115 | -9.6155 | -2.62 | -2.69 | 9.96 | -2.66 | -12.5818 | -6.5909 | -45.0477 |  |  | -16.0877 | -21.8259 | -21.7543 | -15.4853 | -20.9023 | -11.354 | -126.3647 | -49.7788 |  | -14.3613 | -13.6822 | 11.4815 | -3.5758 | -3.7995 | -13.316 | -24.1874 | -23.8265 | 2.618 | 6.59 | 0 | 0.7 | 5.4079 | -5.2934 | -11.2092 | -11.4698 | 9.5208 | 4.2326 | -16.7195 | 6.008 |  | 5.7143 | 0 | 2.5641 |  | 18.2527 | 18.4202 | -25.7883 | 23.9223 |  | -10.9099 |  | 20.4019 | -15.11 | -0.3951 | 0.1916 |  | 2.94 | -20.5899 |  | 2.22 | 0.768 |  | -2.99 | -11.578 | -6.5696 | -3.88 | 21.9254 |  | 19.7048 | -3.3845 | -3.7378 | 1.8475 |  |  | -11.0368 | -20.4748 | 0.7699 | -20.8372 |  |  | 103.4699 | -5.5728 | -9.9423 | 6.448 | 3.8994 | 5.3771 | 5.3642 |  | -24.3051 | -23.6301 | -7.54 | 0 | 18.8076 | -6.8651 | 97.6023 | -35.7335 | 17.1925 | 0 | 11.6102 | -11.1863 | -13.4687 | 6.52 | 4.7671 | -13.9295 | -13.3252 | -8.3594 | -8.5629 | 30.82 | 30.85 | -23.8 | -23.7 | 0.195 | -5.12 | 43.0365 | 29.4867 | 29.4104 | -17.4 | -25.6 | -2.9 | -3.4 |  | -18.156 | -189.2144 | -11.2935 | -203.7688 | -2.3676 | -35.0282 | 43.8605 | 125.0075 | 72.9376 | 106.2289 | -33.2925 | 12.354 | 12.7087 | 38.9248 | 64.5599 | -224.1927 | -18.4798 | 16.937 | -0.9607 |  | -8.8 | -1.551 | -1.557 | 3.76 | -0.32 | -3.7932 | -5.8885 | 0.499 | 5.5375 | 9.9 | -0.813 | -0.071 |  |  | 3.8672 | 3.6044 | 3.3033 |  | 10.2 | 7.4407 | 0.47 |  | -8.7916 | -1.5018 | -28.0693 | -4.8931 | -2.3483 | -32.524 | 3.2742 | -2.9 | -12 | 44.5009 | -127.7742
22/12/2025 | 07:30 | 0 | 2.0708 | -7.678 | 1.3739 | 6.7425 |  | 11.7909 |  | 10.4797 | 4.0559 | 5.6663 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.5726 | -14.2932 | 3.4386 | 3.3046 | 6.1689 |  |  |  |  | -1.2381 |  | -0.346 | 4.312 | -13.32 | -6.6 | -0.171 | 0.239 |  | -23.1 |  | -3.75 | -3.79 | 1.2903 | 3.8668 | 14.5463 | 16.2289 | -18.0117 |  | -10.5167 | 15.1354 | 16.6632 | -16.1551 | -12.1657 | 15.8259 | 11.4153 | 15.3046 | 10.1268 | -4.6 | -4.5 |  | -21.596 | -2.4463 |  | -4.1531 | 0.7636 | 2.6046 | 1.8504 | -93.3866 | 31.4951 | 31.4951 | 22.0715 | -136.683 |  |  |  | 7.5845 | 8.24 | 5.03 | -14 | 0.26 | -36.2982 | -35.8963 | 29.7518 | 28.9839 | 28.4929 | -11.7073 | -11.9407 | -4.7421 | 0 |  |  | -16.2 | -15.4 | -2.36 | 12.5587 | 12.6025 | 10.7885 | 47.3088 | 47.1217 | -20.6886 | -29.1337 | -20.1718 | 2.7138 | 28.85 | 10.4 | 7.6611 | 6.546 | -11.68 |  |  |  | 4.4478 |  |  | -19.7 | -17.4 | -2.915 | 5.8031 | -0.4731 | 15.5917 | 6.41 | -3.46 | 7.254 | -5.9053 | -2.6 | -2.66 | 8.72 | -0.75 | -7.2727 | -4.3 | -48.0204 |  | 12.1837 | -9.2193 | -15.248 | -15.3905 | -14.3602 | -17.8668 | -10.233 | -106.2437 | -57.5619 |  | -14.1673 | -13.7607 | 14.9677 | -3.9287 | -4.6988 | -7.684 | -27.4427 | -27.1616 | 2.8362 | 6.7 | -3.7 | 0.8 | 5.7958 | -8.3958 | -11.8019 | -12.139 | 9.8221 | 2.6886 | -16.6531 | 6.2061 |  | 5.8446 | 0 | 2.458 |  | 23.6113 | 23.109 | -28.9699 | 27.6927 |  | -12.552 |  | 21.6031 | -16.25 | -0.3328 | 0.165 |  | 2.74 | -20.3229 |  | 2.252 | 0.813 |  | -2.78 | -8.7616 | -4.2671 | -3.93 | 22.8411 |  | 19.9113 | -3.9603 | -4.293 | 1.9478 |  |  |  | -23.6915 | 0.6261 | -20.3344 |  |  | 107.6737 | -3.818 | -9.0491 | 5.0832 | 2.6462 | 5.8824 | 5.9496 | 2.2242 | -23.2425 | -22.8985 | -1.68 | 0 | 0 | 4.5719 | 97.3208 | -39.1228 | 14.3563 | 6.4642 | 13.966 | -10.6551 | -14.6446 |  |  | -13.8636 | -13.3143 | -10.2906 | -10.1855 | 29.42 | 29.27 | -21.8 | -22.2 | 0.1767 | -1.12 | 44.3868 | 28.502 | 27.8848 | -16.9 | -24.7 | -2.9 | -3.4 | -18.0945 | -18.0683 | -192.057 | -3.2959 | -206.3109 | -7.5063 | -35.6918 | 49.2593 | 123.8307 | 70.5308 | 108.4065 | -29.8306 | 15.0483 | 14.0264 | 39.5745 | 67.0553 | -225.3434 | -16.3 | 16.9758 | -0.6555 |  | -8.64 | -1.516 | -1.517 | 3.76 | 0 | -4.0324 | -6.0349 | 0.4105 | 5.0401 | 9.9 | 1.295 | 1.436 | 0.9377 | 0.9777 | 3.8468 | 3.0716 | 2.5778 |  | 9.3 | 8.0217 | 0.54 |  | -10.9477 | -1.9698 | -27.0744 | -6.5047 | 0 | -31.8989 | 3.2364 | -1.9 | -13.7 | 30.8163 | -112.2064
22/12/2025 | 08:00 | 0 | 2.1222 | -7.7658 | -0.3657 | 7.6385 |  | 12.9653 |  | 12.5505 | 5.1678 | 6.7394 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 4.4465 | -10.0409 | 3.9486 | 3.6337 | 6.6281 |  |  |  |  | -1.1662 | -1.332 | -1.317 | 4.648 | -11.1 | -4.4 | 0.208 | 0.243 |  | -15.57 |  | -10.47 | -10.29 | 2.4134 | 3.5864 | 17.6434 | 18.6184 | -16.3681 |  | -12.4904 | 14.4034 | 24.5312 | -20.1295 | -18.2892 | 15.1086 | 20.2527 | 18.0372 | 10.7175 | -5.1 | -5.1 |  | -21.979 | -2.5775 |  | -3.4401 | 2.9341 | 2.3602 | 1.7476 | -74.7398 | 27.9549 | 28.1381 | 15.4679 | -114.5165 |  |  |  | 9.6303 | 8.31 | 5.6 | -12.18 | 1.55 | -33.619 | -33.887 | 35.9738 | 35.1328 | 24.3707 | -11.4464 | -11.2452 | -3.1135 |  |  |  | -11.5 | -11.6 | -3.03 | 15.2067 | 15.4106 | 14.4951 | 43.4787 | 43.0971 | -26.0195 | -23.2423 | -24.5772 | 3.2155 | 31.24 | 11.53 | 9.0674 | 7.9132 | -12.71 |  |  |  | 7.7543 |  |  | -22.3 | -22.1 | -1.8164 | 6.9251 |  | 17.4472 | 7.87 | -2.88 | 7.5795 | -6.9279 | -2.5 | -2.56 | 10.64 | 1.41 | -10.3818 | -5.2 | -48.9375 |  | 20.1962 | -3.8529 | -11.8249 | -11.1831 | -16.3984 | -21.0767 | -10.719 | -95.366 | -58.9926 |  | -15.1937 | -14.4838 | 16.7169 | -0.0908 | -0.8083 | -3.076 | -28.9694 | -28.7034 | 3.6002 | -4.28 | -2.22 | 0 | 6.4601 | -4.7808 | -10.3832 | -10.6337 | 8.5343 | 4.4507 | -15.7127 | 5.1367 |  | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 21.7693 | -25.4534 | 29.5494 |  | -11.883 |  | 18.9957 | -16.5 | -0.201 | 0.2007 |  | 3.98 | -18.0071 |  | 2.259 | 1.016 |  | -3.01 | -9.5414 | -5.9643 | -4.11 | 22.0986 |  | 26.2508 | -7.6985 | -8.3019 | 2.1075 |  |  | -10.7382 | -21.8074 | 1.1527 | -24.2697 |  |  | 124.8425 | -6.8999 | -7.4436 | -9.5337 | 1.8209 | 6.0802 | 6.0999 | 1.1952 | -24.6644 | -23.8902 |  |  | -3.4455 | 10.3994 | 97.0062 | -39.0097 | 13.187 | 0 | 13.4698 | -13.9406 | 0 | 0 |  | -12.5287 | -11.9904 | -11.5788 | -10.8884 | 30.43 | 30 | -21.6 | -21.9 | 0.0357 | 0.56 | 40.5748 | 28.6764 | 28.2875 | -14.8 | -25.6 | -4.6 | -5.1 | -18.1547 |  | -192.8888 | -2.4288 | -207.2823 | -9.9652 | -37.271 | 49.0331 | 120.7173 | 71.1773 | 107.2402 | -26.5704 | 11.8789 | 9.8322 | 39.107 | 71.0709 | -223.0822 | -13.5833 | 11.6787 | -0.4211 |  | -8.32 | -1.457 | -1.467 | 3.28 | -0.24 | -3.8971 | -5.7694 | 0.148 | 4.8936 | 10.3 | 2.547 | 1.288 |  |  | 3.8815 | 3.2687 | 2.5179 |  | 9.6 | 7.298 | 0.7 |  | -11.3887 | -1.4699 | -27.4136 | -6.6651 | -2.1139 | -32.6092 | 2.768 | -2.9 | -12.8 | 25.5633 | -100.8197
22/12/2025 | 08:30 | 0 | 2.5125 | -7.8543 | -0.3679 | 8.8262 |  | 14.8823 |  | 15.7011 | 6.5918 | 7.9864 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 4.3215 | -4.3167 | 4.5391 | 4.4177 | 8.0904 |  |  |  |  | -1.1093 | -1.232 | -1.193 | 4.646 | -11.1 | -2.2 | 0.454 | 0.235 |  | -14.58 |  | -10.24 | -9.77 | 5.146 | 3.6223 | 18.9231 | 20.5524 | -10.6251 |  | -1.2776 | 9.307 | 4.0345 | -15.1127 | -13.1582 | 19.8541 | 19.838 | 70.8464 | 18.3468 | -7.2 | -7.1 |  | -31.7053 | -2.7273 |  | -4.2341 | 4.0388 | 3.6686 | 2.5389 | -130.8633 | 98.8189 | 99.7345 | 1.27 | -71.1119 |  |  |  | 20.478 | 8.58 | 6.6 | -9.63 | 4.34 | -33.4851 | -32.5474 | 33.1922 | 32.0981 | 19.4053 | 12.6093 | 12.7636 | -4.9197 |  |  |  | -22.1 | -21.8 | -3.59 | 25.8474 | 25.7256 | 23.1538 | 76.5181 | 77.8881 | -20.5163 | -67.5635 | -17.7069 | 3.2261 | 33.78 | 12.93 | 10.3174 | 9.0851 | -13.89 |  |  |  | 12.0158 |  |  | -39.2 | -40.6 | -2.2791 | 9.5432 |  | 20.9726 | 10.5 | -3.11 | 10.4315 | -13.2383 | -2.57 | -2.57 | 11.86 | 5.3 | -13.8 | -7.6818 | -49.944 |  | 26.1267 | -1.9752 | -8.8854 | -9.0207 | -10.2217 | -18.603 | -11.257 | -75.8774 | -59.3446 |  | -14.2928 | -13.9194 | 13.8669 | -0.228 | -1.0409 | 11.28 | -30.6116 | -30.2511 | 2.5143 | -9.65 | -4.28 | -0.9 | 6.9157 | -6.8621 | -10.6832 | -11.0726 | 8.3962 | 0.4862 | -12.7489 | 4.9972 |  | 4.7334 | 0 | 0 | 0 | 20.5971 | 21.6019 | -25.7883 | 30.1896 |  | -13.2093 | 0 | 17.228 | -16.39 | -0.2046 | 0.1998 |  | 5.3 | -16.1895 |  | 2.296 | 1.027 | 3.865 | -1.58 | -8.5899 | -4.8275 | -3.85 | 22.9779 |  | 25.6833 | -8.5299 | -9.1742 | 2.2905 |  |  | -11.154 | -27.5161 | 1.5058 | -24.6743 | 4.1262 | 4.2955 | 112.1708 | -8.0378 | -5.2476 | -10.2403 | 1.5623 | 6.4977 | 6.4796 | 1 | -24.4733 | -22.2895 | -1.68 |  | -7.6461 | 18.6851 | 97.1203 | -38.3992 | 12.6558 | 0 | 10.6463 | -10.4463 | 0 |  | 0 | -11.8805 | -11.5894 | -15.1219 | -15.1658 | 31.26 | 30.55 | -21.1 | -21 | 0.1236 | 5.28 | 40.3239 | 29.4616 | 29.3678 | -13.5 | -24.3 | -5.4 | -5.8 | -17.8929 | -17.6971 | -192.1969 | 1.2252 | -208.8697 | -12.4109 | -38.3957 | 54.0122 | 117.3965 | 74.1406 | 108.6704 | -23.0828 | 9.3582 | 9.287 | 34.4601 | 74.0011 | -219.5445 | -8.6625 | 11.3687 | -1.2634 |  | -8 | -1.486 | -1.489 | 3.52 | -0.64 | -3.3876 | -4.686 | -0.8774 | 5.3056 | 10.1 | 2.154 | 1.586 |  |  | 4.8229 | 4.5709 | 4.0458 |  | 9.1 | 7.1708 | 0.72 |  | -11.8158 | -0.6526 | -26.0226 | -8.5683 | -2.4467 | -31.5409 | 2.3943 | -2.8 | -13.8 | 18.2246 | -91.3316
22/12/2025 | 09:00 | 0 | 2.6155 | -7.9915 | -1.8854 | 9.2222 |  | 16.3742 |  | 16.7024 | 7.2668 | 8.5851 | -8.88 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 4.5368 | -4.8939 | 5.4045 | 5.331 | 9.6159 |  |  |  |  | -1.149 | -1.174 | -1.16 | 4.678 | -11.1 | 4.4 | 0.372 | 0.244 |  | -13.36 |  | -10.68 | -10.69 | 6.6215 | 3.505 | 21.0921 | 22.6404 | -9.6028 |  | -2.2567 | -0.4466 | -0.4979 | -11.9424 | -9.518 | 14.0392 | 14.2258 | 78.8155 | 17.6602 | -6.4 | -6.7 |  | -31.466 | -2.9024 |  | -6.4319 | 4.6613 | 3.9022 | 2.7564 | -129.4595 | 101.0162 | 101.2299 | -4.2071 | -67.3721 |  |  |  | 23.4519 | 9.2 | 7.27 | -7.82 | 5.63 | -29.6003 | -28.9305 | 39.5489 | 38.6455 | 18.9923 | 10.4218 | 10.0691 | -5.4663 |  |  |  | -21.1 | -20.2 | -3.76 | 26.8028 | 27.0055 | 24.9565 | 76.8159 | 77.1042 | -23.7506 | -65.2748 | -20.0364 | 3.5704 | 33.34 | 13.02 | 11.5674 | 10.257 | -15.51 |  |  |  | 15.7196 |  |  | -41.4 | -41.5 | -1.3318 | 10.1043 |  | 21.9003 | 11.03 | -2.3 | 11.036 | -16.6759 | -2.66 | -2.74 | 11.42 | 7.33 | -16.4909 | -9.1636 | -50.0048 |  | 27.4817 | 0.5618 | -7.4917 | -7.5678 | -10.8785 | -17.7913 | -11.239 | -69.5918 | -59.6456 |  | -15.8185 | -15.1229 | 13.2149 | 6.0794 | 4.181 | -0.516 | -29.5892 | -29.8963 | 1.7932 | 0 | -4.08 | 1.1 | 7.0878 | 1.6878 | -11.8207 | -11.8655 | 10.3728 | -0.1498 | -15.8999 | 4.8847 |  | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.9178 | -25.2859 | 31.7353 |  | -9.308 |  | 21.7887 | -13.85 | -0.3053 | 0.2007 |  | 1.26 | -20.9815 |  | 2.306 | 1.178 |  | -1.43 | -15.2736 | -8.0191 | -3.05 | 24.4392 |  | 25.3741 | -8.935 | -9.5606 | 2.3494 |  |  | -12.1468 | -29.8695 | 2.3653 | -23.6064 | 5.2049 | 4.8678 | 127.7458 | -6.1944 | -4.2758 | -13.8742 | 1.3439 | 6.9445 | 6.9384 |  | -22.5676 | -22.1118 | 2.51 | -7.867 | -8.8327 | 21.6732 | 96.0591 | -40.2237 | 12.1047 | 0 | 12.5004 | -9.7108 | -11.2142 |  |  | -12.7924 | -12.4134 | -16.66 | -16.3467 | 31.39 | 30.98 | -21.8 | -22.2 | 0.0705 | 7.28 | 30.4643 | 32.7724 | 32.2875 | -13.5 | -24.3 | -5 | -5.5 | -17.993 | -17.7328 | -189.9635 | 2.6752 | -211.0813 | -12.3497 | -36.9976 | 55.1587 | 115.8588 | 75.2684 | 109.6127 | -23.0962 | 9.8403 | 9.0736 | 35.396 | 76.2705 | -223.0423 | -8.8276 | 7.5419 | -1.4295 |  | -8.24 | -1.437 | -1.431 | 3.68 | -1.2 | -2.3227 | -4.3046 | 0.2365 | 4.4541 | 9.5 | 2.086 | 2.49 |  | 0 | 5.1867 | 3.726 | 4.331 |  | 9.5 | 6.8931 | 0.68 |  | -12.5833 | -0.5553 | -26.5432 | -7.9198 | -2.7929 | -31.4496 | 3.3344 | -1.8 | -12.8 | 21.5749 | -83.6264
22/12/2025 | 09:30 | 0 | 2.8354 | -8.1862 | -2.1198 | 9.4747 |  | 17.8678 |  | 18.0343 | 7.7898 | 9.1238 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 6.624 |  | 4.9616 | -6.6297 | 5.6312 | 5.6861 | 10.1194 |  |  |  |  | -1.1533 | -0.999 | -0.992 | 2.13 | -6.66 | 8.8 | 0.525 | 0.186 |  | -12.36 |  | -10.52 | -10.49 | 7.3044 | 3.5298 | 22.7597 | 23.7952 | -11.5265 |  | -1.8045 | 7.2741 | 3.5637 | -12.268 | -10.8455 | 17.1375 | 17.8545 | 85.2127 | 15.2978 | -5.6 | -5.6 |  | -26.3744 | -2.9549 |  | -3.561 | 4.8309 | 4.2921 | 3.2416 | -106.9979 | 100.6195 | 100.7111 | -28.7631 | -50.599 |  |  |  | 26.356 | 9.64 | 7.41 | -5.96 | 7.15 | -29.0645 | -28.7966 | 42.2256 | 40.7035 | 16.9624 | 16.0581 | 16.2504 | -3.5059 |  |  |  | -17.5 | -17.4 | -4.02 | 32.2334 | 31.7471 | 30.1578 | 70.3201 | 70.4695 | -22.8119 | -61.8353 | -18.838 | 3.5841 | 36.23 | 14.36 | 12.3486 | 11.0382 | -16.25 |  |  |  | 13.834 |  |  | -44 | -44.3 | -0.5615 | 11.6003 |  | 23.7558 | 12.42 | -2.31 | 12.6945 | -13.8283 | -2.66 | -2.71 | 13.16 | 9.37 | -16.1091 | -8.1727 | -50.627 |  | 36.6718 | 7.4644 | -1.6042 | -0.6286 | -11.9994 | -18.6442 | -11.997 | -38.6045 | -58.9455 |  | -16.3845 | -15.2935 | 15.828 | 6.4728 | 6.0336 | -13.828 | -29.521 | -29.455 | 3.229 | 0 | -3.73 | 0 | 5.0517 | 0.3271 | -11.1238 | -11.4339 | 9.8404 | 1.5061 | -14.2321 | 4.7538 |  | 4.4309 | 2.8553 | 3.3627 | 0 | 17.9178 | 17.7504 | -27.7978 | 32.2863 |  | -10.9795 |  | 25.8854 | -17.51 | -0.3053 | 0.2181 |  | 0.42 | -24.9388 |  | 2.066 | 1.204 |  | 12.13 | -13.7945 | -6.7559 | -1.95 | 20.2674 |  | 26.282 | -9.5391 | -9.036 | 2.5136 |  |  |  | -31.5685 | 1.8613 | -23.1725 | 5.6242 | 5.2976 | 132.0778 | -5.4086 | -6.5041 | -12.6065 | 0.9633 | 7.2961 | 7.2865 | 0 | -24.4112 | -22.5181 | 0 | -6.0105 | -9.5628 | 23.5608 | 89.9772 | -38.7065 | 13.3876 | 0 | 9.9198 | -11.8125 | 0 |  |  | -11.6718 | -11.496 | -19.3856 | -19.3365 | 31.65 | 31.55 | -21.5 | -22.1 | 0.195 | 10.48 | 34.5271 | 32.0276 | 32.1056 | -13.1 | -23.8 | -6.2 | -6.4 | -17.8012 | -17.886 | -183.09 | 8.8953 | -212.0388 | -16.4264 | -35.4252 | 57.6343 | 113.9055 | 74.8131 | 109.0415 | -21.2779 | 10.8278 | 8.9649 | 35.1047 | 78.6028 | -224.4231 | -5.9054 | 4.623 | -2.1546 |  | -8 | -1.456 | -1.457 | 2.72 | -2 | -1.7289 | -3.2212 | -0.087 | 4.0452 | 9.2 | 2.435 | 1.998 |  | 0.553 | 4.2504 | 4.1461 | 3.3568 |  | 10.2 | 6.6228 | 0.99 |  | -11.8002 | 0.1728 | -25.909 | -8.6221 | -3.1805 | -31.1146 | 3.3469 | -2.7 | -12.3 | 20.8859 | -75.3351
22/12/2025 | 10:00 | 0 | 3.018 | -8.4045 | -2.8963 | 9.9987 |  | 18.2532 |  | 21.4643 | 9.1107 | 8.775 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 4.6004 | -6.8324 | 5.7029 | 5.6012 | 9.877 |  |  |  |  | -1.3238 | -1.027 | -1.02 | 1.89 | -6.66 | 8.8 | 0.626 | 0.179 |  | -12.18 |  | -11.45 | -11.5 | 7.5032 | 3.5383 | 23.5491 | 25.2062 | -10.2648 |  | -1.7671 | 0.4913 | 1.0917 | -12.3265 | -9.9279 | 12.7623 | 13.2911 | 85.7149 | 14.7015 | -5.7 | -5.7 |  | -30.3016 | -2.9691 |  | -2.1233 | 6.0386 | 5.5908 | 3.8331 | -113.895 | 103.8239 | 103.885 | -33.8923 | -51.4554 |  |  |  | 28.2421 | 9.85 | 7.56 | -4.85 | 9.18 | -28.9305 | -29.1985 | 40.672 | 39.6583 | 18.1 | 10.9733 | 11.1726 | -2.0863 |  |  |  | -13.8 | -13.7 | -4.15 | 33.4135 | 33.5795 | 30.531 | 69.0098 | 69.0656 | -21.9545 | -62.2723 | -16.9507 | 3.9739 | 36.66 | 14.55 | 13.1299 | 11.9171 | -16.97 |  |  |  | 9.8924 |  |  |  | -44.3 | -0.5481 | 12.9094 |  | 25.4257 | 13.81 | -2.73 | 13.175 | -10.8306 | 0.42 | -2.79 | 7.48 | 11.35 | -13.4364 | -6.3091 | -48.5993 |  | 38.6497 | 7.9881 | -0.2848 | -0.8893 | -5.0013 | -13.3526 | -14.048 | -37.1217 | -50.1478 |  | -17.1426 | -15.9728 | 14.6355 | 4.1479 | 3.9712 | -1.028 | -27.8463 | -27.3171 | 0.3167 | 0 | -2.85 | 0.7 | 11.7616 | -4.2663 | -11.0526 | -11.2844 | 10.0684 | -3.5521 | -10.9454 | 3.9817 |  | 3.6854 | 0 | 0 | 3.4134 | 17.0805 | 17.5829 | -27.2954 | 31.1761 |  | -9.9587 |  | 24.3033 | -17.64 | -0.3053 | 0.1916 |  | 1.66 | -23.512 |  | 2.195 | 1.193 |  | 12.9 | -14.1861 | -7.1581 | -1.57 | 20.8623 |  | 31.492 | -12.0035 | -12.764 | 2.6623 |  |  | -10.0343 | -30.1115 | 1.4358 | -26.0639 | 6.7537 | 6.1992 | 138.4485 | -4.4737 | -3.9634 | -15.7777 | 0.1015 | 7.6485 | 7.7453 | -0.6138 | -22.723 | -22.8925 | 1.68 | -8.6862 | -15.7496 | 30.123 | 95.2534 | -40.9882 | 11.2806 | 0 | 12.244 | 0 | -10.3975 |  |  | -10.9961 | -10.716 | -28.2029 | -27.4649 | 32.86 | 32.88 | -19.6 | -20.6 | 0.195 | 11.52 | 32.0358 | 32.5065 | 31.991 |  |  |  |  | -17.6758 | -17.6213 | -189.2504 | 8.0226 | -209.3135 | -15.4217 | -33.9921 | 59.0775 | 111.287 | 75.0163 | 107.8658 | -19.6043 | 7.5259 | 7.8036 | 34.2301 | 79.907 | -222.7023 | -6 | 5.4803 | -2.179 |  | -5.28 | -1.635 | -1.653 | 1.12 | 0.32 | -1.3888 | -6.1509 | 0.032 | 4.8356 | 11.1 | 3.95 | 4.849 |  | 0 | 3.851 | 3.4205 | 3.9714 |  | 8.6 | 6.5931 | 1.06 |  | -13.2235 | -0.3458 | -26.8054 | -9.5815 | -3.0621 | -31.0441 | 3.6803 | -2.2 | -13.9 | 26.2563 | -72.0315
22/12/2025 | 10:30 | 0 | 3.1611 | -8.527 | -3.1512 | 10.0276 |  | 18.6856 |  | 22.7648 | 9.7197 | 9.393 | -13.32 | -37.4 | 15.4 | 8.28 | -26.4 | 4.3135 | -6.1652 | 5.4436 | 5.4316 | 9.6065 |  |  |  |  | -1.0415 | -1.043 | -1.027 | 2.128 | -6.66 | 11 | 0.719 | 0.186 |  | -12.43 |  | -11.36 | -11.38 | 7.6009 | 3.6085 | 19.581 | 23.2526 | -14.8368 |  | -0.8225 | 0.8875 | 1.3139 | -14.5146 | -12.1893 | 12.3581 | 14.11 | 97.1799 | 14.8928 | -6 | -6 |  | -31.1934 | -3.7469 |  | -1.2253 | 6.169 | 6.3119 | 4.2035 | -111.1484 | 103.2441 | 103.0915 | -33.0074 | -39.555 |  |  |  | 30.5474 | 10.34 | 8.25 | -3.61 | 10.22 | -34.6907 | -33.887 | 45.0604 | 44.2677 | 19.6795 | 9.3127 | 8.76 | -1.2027 |  |  |  | -12.6 | -11.8 | -4.33 | 33.3448 | 33.6705 | 31.494 | 67.8169 | 67.7691 | -22.0699 | -62.1907 | -16.8426 | 3.846 | 37.43 | 15.26 | 13.7549 | 12.6984 | -17.49 |  |  |  | 12.2744 |  |  | -46.4 | -46.7 | 0.2301 | 13.8444 |  | 27.2812 | 15.03 | -2.23 | 14.322 | -15.1184 | -1.9 |  | 11.64 | 12.52 | -15.1636 | -8.0364 | -55.1977 |  | 40.1689 | 10.4168 | 1.9962 | 1.2537 | -4.853 | -14.9266 | -14.367 | -36.049 | -54.4493 |  | -18.0376 | -17.2484 | 17.8026 | 7.0119 | 6.0383 | -6.148 | -33.878 | -33.3742 | 1.7571 | 6.2 | -6.23 | 1.7 | 12.4761 | -0.0223 | -11.6167 | -11.8002 | 9.9679 | 0.9466 | -12.3949 | 4.8244 |  | 4.5404 | 0 | 0 |  | 22.4391 | 22.6066 | -27.2954 | 37.8152 |  | -11.0746 |  | 23.7906 | -18.39 | -0.3932 | 0.1916 |  | 1.93 | -23.5043 |  | 2.03 | 1.175 |  | 12.02 | -12.0906 | -6.7366 | -1.96 | 20.0594 |  | 32.5714 | -13.5465 | -14.4604 | 2.7382 |  |  | -10.4477 | -31.4231 | 0.8651 | -25.6991 | 6.1945 | 5.9885 | 129.0452 | -3.9276 | -2.7348 | -17.5052 | 0.7238 | 8.0221 | 8.0617 | 0 | -18.7543 | -18.0305 | -3.35 | -3.4909 | -32.2659 | 44.5546 | 106.312 | -45.9802 | 6.5786 | 5.5415 | 13.2641 | 0 | -12.308 |  |  | -11.3147 | -11.1225 | -29.9686 | -29.644 | 27.41 | 27.64 | -23.3 | -23.6 | -0.087 | 13.44 | 40.2451 | 32.2038 | 31.8991 | [6 empty] | -198.1328 | 10.2036 | -211.6917 | -12.7472 | -36.0169 | 56.0741 | 115.9759 | 81.595 | 106.1684 | -24.2498 | 10.9216 | 15.1554 | 28.4488 | 81.7128 | -219.8071 | -0.9146 | -1.2324 | -1.991 |  | -6.48 | -1.555 | -1.578 | 1.6 | -0.88 | -1.0785 | -4.7745 | 1.1734 | 1.1734 | 12 | 4.383 | 3.393 | 0 | 0 | 4.5863 | 3.9153 | 3.3681 |  | 13.5 | 4.073 | 0.94 |  | -11.456 | -0.8674 | -26.9275 | -7.0376 | -2.1244 | -33.074 | 4.0687 | -6.5 | -9.5 | 17.7374 | -60.1938
22/12/2025 | 11:00 | 0 | 3.0069 | -8.234 | -4.1561 | 10.6387 |  | 20.0202 |  | 22.5934 | 9.9037 | 9.612 | -17.76 |  | 17.6 | 8.28 | -26.4 | 3.9909 | -7.1985 | 5.6 | 5.6959 | 10.0528 |  |  |  |  | -1.3328 | -0.66 | -0.608 | 1.939 | -2.22 | 11 | 0.873 | 0.18 |  | -5.65 |  | -12.1 | -11.87 | 7.1474 | 3.4925 | 17.7203 | 22.5289 | -17.2147 | 0 | 8.5961 | 21.0775 | 22.0934 | -20.5553 | -15.9549 | 14.6548 | 14.9832 | 111.9106 | 11.0549 | -5.2 | -5.2 |  | -28.4612 | -4.5001 |  | 1.9889 | 5.219 | 6.4943 | 4.2759 | -75.1976 | 133.3353 | 132.4198 | -63.577 | 21.9705 |  |  |  | 32.2639 | 10.9 | 9.14 | -2.65 | 11 | -33.887 | -33.4851 | 44.4707 | 43.0337 | 18.2793 | 14.539 | 14.1862 | 2.2991 |  |  |  | -16.1 | -15.7 | -4.5 | 34.7143 | 34.0953 | 32.4824 | 75.7144 | 76.5612 | -9.3778 | -84.1309 | -3.3062 | 4.3779 | 39.96 | 16 | 14.0674 | 12.8937 | -17.78 |  |  |  | -2.1533 |  |  | -51.9 | -52.2 | -0.127 | 15.5275 |  | 29.3222 | 16.79 | -3.21 | 15.3295 | 0.6 | -3.58 |  | 16.15 | 12.68 | -1.6364 | -0.9455 | -49.3772 |  | 52.8107 | 21.7722 | 12.1215 | 13.2619 | -4.4219 | -13.5088 | -14.98 | -8.4838 | -56.9099 |  | -18.1374 | -16.6839 | 16.4687 | 8.1531 | 6.9315 | -12.804 | -30.8781 | -30.5009 | 1.2337 | 6.26 | 0 | -0.1 | 12.4053 | 1.0265 | -10.9562 | -11.2412 | 10.2694 | -2.3435 | -12.171 | 5.2251 |  | 4.8912 | 0 | 0 | 0 | 21.6019 | 21.6019 | -22.7741 | 31.2431 |  | -7.8998 |  | 22.4869 | -18.68 | -0.3053 | 0.1916 | 0 | 2.55 | -21.9136 |  | 2.063 | 1.128 |  | 11.75 | -15.429 | -9.8056 | -1.8 | 20.5578 |  | 33.4924 | -13.9043 | -14.6058 | 2.901 |  |  | -11.0608 | -32.1048 | 2.0958 | -26.8367 | 5.2208 | 5.929 | 140.1923 | -3.3538 | -3.3554 | -16.7962 | 0.9207 | 8.088 | 8.1418 | 0.2145 | -18.73 | -18.6386 | -2.51 | -4.6287 | -37.9544 | 50.3749 | 101.8277 | -45.8842 | 6.6928 | 6.0165 | 13.2716 | -10.0295 | 0 |  |  | -10.8917 | -10.6995 | -30.585 | -30.3703 | 27.42 | 27.79 | -23.5 | -23.6 | 0.1584 | 13.92 | 36.2322 | 31.994 | 32.3242 | [6 empty] | -195.3392 | 14.1962 | -210.198 | -13.3792 | -34.5572 | 56.0609 | 113.6415 | 85.0513 | 104.7608 | -22.1221 | 14.6265 | 13.1594 | 25.1405 | 82.0356 | -219.268 | 0.626 | -2.0037 | -1.9666 |  | -6.48 | -1.612 | -1.618 | 1.44 | -1.76 | -1.0472 | -4.3626 | 1.6434 | 1.1429 | 10.9 | 3.366 | 2.718 |  |  | 4.3035 | 4.1581 | 3.3447 |  | 13.5 | 4.1414 | 1.09 |  | -11.5513 | -0.7291 | -27.2945 | -6.6758 | -2.5925 | -32.6429 | 4.3896 | -7.3 | -9.1 | 7.7898 | -49.8132
22/12/2025 | 11:30 | 0 | 3.1935 | -8.1985 | 2.7572 | 10.6381 |  | 12.1293 |  | 23.203 | 10.0827 | 9.5695 | -17.76 | -41.8 | 19.8 | 8.28 | -28.6 | 4.5256 | -10.4945 | 6.2074 | 6.0537 | 10.2407 |  |  |  |  | -0.8998 | -0.76 | -0.742 | 1.966 | -2.22 | 15.4 | 0.978 | 0.182 |  | -6.73 |  | -11.47 | -11.54 | 8.4199 | 3.6797 | 20.0792 | 22.7564 | -17.9112 | 0 | -4.9166 | 9.748 | 9.2732 | -16.3622 | -14.8685 | 11.5335 | 19.2336 | 123.5481 | 17.5111 | -6.6 | -6.5 |  | -21.7402 | -4.8702 |  | 6.3228 | 6.5419 | 6.5927 | 4.1073 | -66.1641 | 126.0414 | 126.9264 | -71.0484 | 26.4709 |  |  |  | 32.6132 | 10.09 | 8.52 | -3.05 | 10.22 | -31.0739 | -30.8059 | 42.8389 | 41.1951 | 18.3495 | 19.9955 | 19.7301 | 6.3656 |  |  |  | -14.4 | -14.5 | -4.39 | 38.5336 | 38.9514 | 36.5981 | 78.9155 | 79.0285 | -25.2041 | -72.0799 | -19.8404 | 4.5464 | 38.24 | 15.57 | 14.6924 | 13.4796 | -19.03 |  |  |  | 0.9934 |  |  | -52.3 | -52.4 | -0.2588 | 15.9015 |  | 30.0644 | 17.11 | -4.04 | 15.066 | -0.51 | -4.53 |  | 16.53 | 13.46 | -4.2364 | -1.0545 | -47.6439 |  | 56.9714 | 24.5331 | 14.719 | 14.4481 | -6.5657 | -15.5747 | -15.589 | 1.4337 | -49.5081 |  | -18.4845 | -17.1777 | 15.586 | 11.0651 | 9.8192 | -11.268 | -32.2287 | -31.9629 | 1.0712 | 6.46 | -1.92 | 0.1 | 13.0657 | 5.6379 | -11.01 | -11.1747 | 9.6305 | -3.65 | -11.6534 | 5.211 |  | 4.9041 | 0 | 0 |  | 19.7598 | 19.9273 | -23.7788 | 30.2224 |  | -6.6498 |  | 26.1491 | -17.47 | -0.3914 | 0.2181 | 0 | -0.51 | -25.5974 |  | 2.072 | 0.672 |  | 12.02 | -15.5516 | -8.7533 | -1.69 | 22.1852 |  | 34.6863 | -13.8023 | -14.6999 | 2.8661 |  |  | -9.7181 | -32.7023 | 2.1671 | -24.1573 | 5.7736 | 7.5904 | 165.0228 | 0.5732 | -4.3514 | -18.8133 | 1.2368 | 8.0514 | 8.118 | 1 | -18.6352 | -16.7648 | -11.73 | 5.7382 | -26.9223 | 54.7736 | 96.9233 | -46.3919 | 7.5403 | 5.1367 | 12.2886 | -10.1987 | 0 |  |  | -10.0513 | -9.859 | -29.6865 | -30.0678 | 30.77 | 30.17 | -22.9 | -23.6 | 0.1767 | 13.76 | 37.5968 | 32.0617 | 31.9763 | [6 empty] | -187.3163 | 13.7853 | -213.838 | -13.833 | -33.3494 | 56.3836 | 113.0723 | 86.585 | 104.3562 | -19.1591 | 11.6771 | 11.0068 | 20.2731 | 84.6958 | -216.9957 | 3.7516 | -3.5004 | -1.991 |  | -6.16 | -1.67 | -1.686 | 1.6 | -1.6 | -1.3163 | -4.744 | 1.1429 | 0.8804 | 11.5 | 3.361 | 4.186 | 1.6251 | 1.711 | 3.8299 | 3.66 | 3.6189 |  | 13.4 | 3.994 | 1.3 |  | -10.5063 | -0.7164 | -27.2992 | -6.9264 | -2.5811 | -33.4304 | 4.72 | -7.1 | -9.4 | 19.8226 | -44.4709
22/12/2025 | 12:00 | 0 | 3.1896 | -8.2198 | 6.3511 | 10.6074 |  | 11.7515 |  | 23.8101 | 10.2277 | 9.9304 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 9.108 | -17.6 | 4.8669 | -9.052 | 6.1929 | 6.0469 | 10.8411 |  |  |  |  | -0.9615 | -0.761 | -0.748 | 2.251 | 2.22 | 2.2 | 1.483 | 0.184 |  | -11.23 |  | -12.61 | -12.57 | 8.6672 | 3.9579 | 19.8576 | 23.3752 | -15.885 | 0 | -8.518 | 13.0122 | 11.7332 | -17.9806 | -15.7043 | 19.3371 | 20.3574 | 104.9897 | 19.6911 | -8.3 | -8.3 |  | -22.3408 | -5.1334 |  | 5.6273 | 7.0998 | 5.6185 | 3.7344 | -99.1851 | 134.7087 | 134.7087 | -46.231 | 13.6459 |  |  |  | 32.9625 | 10.05 | 8.38 | -3 | 10.93 | -35.0926 | -35.4944 | 47.2504 | 45.5747 | 19.2094 | 18.154 | 18.1714 | 4.9715 |  |  |  | -17.9 | -17.5 | -4.19 | 37.5094 | 36.8121 | 35.3694 | 87.7164 | 87.8334 | -26.7488 | -78.2934 | -22.0597 | 4.5317 | 37.57 | 15.04 | 15.4736 | 14.2609 | -19.68 |  |  |  | 1.4464 |  |  | -55.1 | -54.9 | 0.1886 | 16.6495 |  | 30.8066 | 17.84 | -3.84 | 15.1125 | -2.7852 | -4.78 |  | 17.06 | 13.47 | -3.9091 | -2.0091 | -54.2776 |  | 54.5145 | 21.166 | 11.7637 | 11.9033 | -7.813 | -16.441 | -14.697 | -22.2068 | -57.9746 |  | -18.2632 | -17.0163 | 16.9964 | 13.8743 | 11.539 | -14.34 | -34.8173 | -34.4358 | 1.8036 | 0 | 0 | 0.1 | 13.144 | 10.4487 | -9.4272 | -9.7399 | 8.3839 | -2.0306 | -13.007 | 4.8361 |  | 4.5227 | 0 | 0 | 0 | 23.4439 | 23.2764 | -27.7978 | 35.3442 |  | -9.5833 |  | 26.5837 | -17.72 | -0.3932 | 0.2181 | 0 | -0.8 | -27.4371 |  | 2.129 | 0.698 |  | 12.15 | -13.6053 | -6.7596 | -1.92 | 22.3959 |  | 34.0094 | -12.9677 | -13.7358 | 2.9826 |  |  | -9.7437 | -33.9614 | 1.7475 | -24.0212 | 5.3201 | 5.6474 | 147.1809 | 0.0313 | -5.2101 | -18.0718 | 1.4483 | 8.0514 | 8.1101 | 1 | -19.2406 | -18.4633 | -6.29 | 0 | -36.9009 | 56.1837 | 104.9967 | -45.2072 | 7.0761 | 5.1708 | 13.1821 | -11.0825 | -13.4114 |  |  | -10.9631 | -10.7819 | -28.1102 | -27.6591 | 25.37 | 25.08 | -25.3 | -24.7 | 0.1767 | 10.88 | 37.8218 | 31.681 | 31.5864 | [6 empty] | -197.8845 | 12.388 | -213.2491 | -15.8826 | -37.6569 | 57.3387 | 112.014 | 82.3486 | 108.5827 | -22.2867 | 16.019 | 13.0075 | 27.2244 | 82.4912 | -221.7725 | -2.6554 | 3.5141 | -1.7566 | 5.517 | -6.24 | -1.795 | -1.806 | 1.68 | -1.68 | -1.5316 | -4.1581 | 1.9059 | 0.499 | 10.7 | 1.65 | 2.182 |  |  | 3.5784 | 3.6362 | 3.4296 |  | 15 | 2.3767 | 1.35 |  | -8.4608 | -1.739 | -28.8356 | -5.1267 | 0 | -33.9113 | 4.8451 | -7.1 | -9.1 | 12.5684 | -54.304
22/12/2025 | 12:30 | 0 | 3.2618 | -8.3771 | 4.729 | 11.7109 |  | 13.2412 |  | 24.0411 | 10.3347 | 9.9071 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 6.624 | -13.2 | 5.0142 | -7.8854 | 5.6921 | 5.5713 | 9.4894 |  |  |  |  | -1.076 | -0.818 | -0.805 | 3.821 | 2.22 | -4.4 | 1.4 | 0.185 |  | -11.97 |  | -12.51 | -12.5 | 7.2965 | 3.8845 | 18.8701 | 22.5953 | -15.0505 |  | -7.5311 | 3.1356 | 3.6435 | -15.4712 | -13.0479 | 12.6902 | 13.4334 | 108.3712 | 19.9933 | -7.7 | -7.7 |  | -25.027 | -4.3976 |  | 6.2156 | 6.5143 | 4.5757 | 3.1362 | -114.4749 | 134.4645 | 134.6171 | -36.5956 | 7.5233 |  |  |  | 30.9466 | 9.42 | 7.83 | -3.22 | 10.5 | -39.6471 | -39.3792 | 47.9694 | 46.7959 | 17.7993 | 17.075 | 16.9798 | 6.3131 |  |  |  | -17.9 | -17.1 | -4.06 | 36.959 | 37.2768 | 34.7595 | 91.7301 | 91.61 | -27.9605 | -79.5191 | -23.4735 | 4.4981 | 37.9 | 15.36 | 15.1611 | 13.9679 | -19 |  |  |  | -1.3024 |  |  | -57.1 | -57.6 | -0.9595 | 16.8366 |  | 31.1777 | 18.11 | -3.63 | 15.004 | -0.8063 | -4.64 |  | 16.42 | 12.69 | -5.5818 | -1.8818 | -57.6017 |  | 49.9104 | 18.8387 | 10.2667 | 11.2633 | -6.8563 | -9.6523 | -14.879 | -31.7425 | -57.0548 |  | -18.6656 | -16.1633 | 15.7763 | 9.9198 | 9.1395 | -12.804 | -36.4302 | -36.3562 | 4.0421 |  | 0 | 5.5 | 12.817 | 1.6817 | -9.3453 | -9.5574 | 7.1386 | 0.2233 | -15.8326 | 4.7411 |  | 4.406 | 0 | 0 |  | 27.2954 | 27.1279 | -27.2954 | 39.2449 |  | -8.9618 |  | 26.6764 | -17.91 | -0.5983 | 0.219 | 0 | -0.73 | -25.4583 |  | 2.063 | 0.477 |  | 11.3 | -14.2891 | -7.9614 | -1.98 | 21.8655 |  | 33.5176 | -13.6096 | -14.3528 | 3.0112 |  |  | -10.0582 | -32.0409 | 1.1877 | -23.5951 | 4.5735 | 4.1511 | 141.6454 | -1.3 | -2.6509 | -18.6581 | 2.0137 | 7.9269 | 8.0617 |  | -17.6723 | -17.4871 | -6.71 | 0 | -45.7155 | 56.7529 | 111.975 | -48.6078 | 5.2823 | 6.2632 | 12.9657 | -11.7378 | 0 |  |  | -11.3477 | -11.1334 | -26.8747 | -26.2564 | 26.37 | 26.33 | -24.9 | -25.4 | 0.195 | 13.12 | 38.952 | 30.186 | 30.0994 | -12.3 | -31.2 | -5.8 | -6.1 |  | -17.5922 | -203.1953 | 10.8844 | -210.3429 | -11.4642 | -38.6132 | 54.706 | 114.8017 | 79.4293 | 106.3206 | -21.2197 | 15.3143 | 15.6032 | 27.5973 | 82.2986 | -220.5798 | -1.5883 | 0.3357 | -1.8274 | -0.769 | -7.28 | -1.656 | -1.66 | 2.24 | -0.96 | -1.9852 | -5.095 | 0.6455 | 1.0575 | 12 | 2.449 | 1.374 | 0.906 | 0.9132 | 3.7267 | 3.2585 | 3.4632 |  | 14.8 | 3.4423 | 1.35 |  | -8.5886 | -0.9423 | -28.5756 | -5.9011 | 0 | -34.1514 | 4.822 | -7.4 | -8.2 | 9.5481 | -56.3854
22/12/2025 | 13:00 | 0 | 3.1939 | -8.239 | 5.2842 | 10.625 |  | 13.0031 |  | 23.4049 | 9.9247 | 9.6057 | -22.2 | -22 | -2.2 | 6.624 | -11 | 5.0105 | -6.9809 | 5.3712 | 5.2467 | 9.3763 |  |  |  |  | -0.9675 | -0.818 | -0.827 | 4.539 | 0 | -8.8 | 1.227 | 0.231 |  | -11.83 |  | -12.54 | -12.6 | 7.4019 | 3.7738 | 17.8981 | 21.6266 | -14.6983 | 0 | -3.8368 | -0.6229 | -0.5546 | -15.6738 | -13.2706 | 12.4613 | 13.1253 | 104.8219 | 19.5343 | -7.2 | -7.2 |  | -26.5426 | -4.4879 |  | 8.7082 | 5.9184 | 4.3205 | 2.9699 | -124.607 | 136.7229 | 136.5703 | -31.3939 | 2.4918 |  |  |  |  | 9.18 | 7.79 | -3.67 | 10.02 | -41.5225 | -41.3886 | 49.6365 | 49.1982 | 14.6054 | 18.9116 | 18.5757 | 8.4721 |  |  |  | -18.7 | -17.8 | -4.46 | 36.6859 | 37.3492 | 34.6394 | 94.9381 | 95.3104 | -24.4982 | -85.7477 | -21.0617 | 4.1428 | 38.54 | 15.6 | 15.3174 | 14.0656 | -18.82 |  |  |  | -3.7434 |  |  | -54.7 | -57.8 | -0.6287 | 16.8366 |  | 31.1777 | 17.83 | -3.14 | 14.353 | 1.2488 | -2.27 | -2.32 | 15.92 | 11.83 | -1.7273 | -0.9455 | -58.5034 |  | 52.402 | 21.6263 | 10.7743 | 11.7629 | -11.2788 | -20.0844 | -15.652 | -38.7444 | -58.2913 |  | -17.7838 | -18.0033 | 17.1341 | 8.6451 | 7.9389 | -10.244 | -37.515 | -36.8523 | 4.4965 |  | 0 | -6.2 | 13.4914 | 0.4733 | -8.9988 | -9.2681 | 7.4604 | 0.1909 | -21.6118 | 4.537 |  | 4.2005 | 4.0699 | 4.8315 | 3.5036 | 28.8025 | 28.9699 | -27.7978 | 40.1038 |  | -8.6789 |  | 26.9108 | -17.95 | -0.6038 | 0.2181 | 0 | -0.68 |  |  | 1.988 | 0.535 |  | 10.22 | -15.2295 | -8.3528 | -2.07 | 20.1266 |  | 32.2893 | -12.9061 | -13.7004 | 3.0017 |  |  | -9.7181 | -31.8822 | 1.3767 | -23.4143 | 4.7645 | 4.4567 | 133.1307 | -1.5263 | -3.5573 | -17.7468 | 1.3568 | 7.7218 | 7.7769 | 0.7608 | -15.293 | -15.3773 | -5.87 |  | -50.6174 | 54.4703 | 122.4058 | -49.9223 | 3.0054 | 5.4788 | 13.666 | -10.3848 | -10.8073 |  |  | -11.7212 | -11.1389 | -25.2496 | -26.0612 | 27.34 | 27.03 | -24.8 | -24.7 | 0.195 | 10.72 | 43.434 | 31.1322 | 31.0419 | -11.8 | -30.7 | -5.5 | -6 |  | -17.871 | -211.6161 | 10.203 | -206.5362 | -12.498 | -37.4187 | 54.3775 | 116.1553 | 80.7064 | 105.3515 | -21.4387 | 15.5667 | 16.4354 | 28.7615 | 77.1814 | -220.4375 | -2.4706 | 2.0372 | -2.1082 | -0.386 | -7.2 | -1.696 | -1.701 | 2.8 | -1.12 | -2.0252 | -5.272 | -0.1144 | 1.6709 | 12.9 | 2.66 | 2.559 |  |  | 4.4778 | 3.6571 | 3.6324 |  | 15.5 | 3.6607 | 1.3 |  | -9.0784 | -1.6819 | -28.3158 | -5.7154 | 0 | -33.4211 | 3.6182 | -8.6 | -7.2 | 8.3219 | -58.4464
22/12/2025 | 13:30 | 0 | 3.7009 | -8.7332 | 5.2578 | 10.5215 |  | 12.4899 |  | 20.3256 | 8.5827 | 8.1318 | -22.2 | -24.2 |  |  | -11 | 5.1078 | -5.8649 | 5.4769 | 5.2906 | 9.4269 |  |  |  |  | -0.9866 | -0.976 | -0.954 | 4.782 | 0 |  | 1.122 | 0.237 |  | -12.67 |  | -12.92 | -12.74 | 6.1303 | 3.7488 | 15.9221 | 19.4286 | -14.9355 |  | -6.2759 | 0.28 | 0.4151 | -16.6657 | -14.4134 | 14.2341 | 15.5724 | 104.5205 | 20.2077 | -7.3 | -7.3 |  | -26.6583 | -4.5107 |  | 6.87 | 4.8862 | 4.3475 | 3.0223 | -131.3211 | 134.5255 | 134.6781 | -16.243 | -7.992 |  |  |  | 27.5535 | 8.42 | 6.6 | -4.92 | 8.72 | -39.1113 | -38.8434 | 48.5123 | 47.7582 | 15.3747 | 19.6823 | 20.1247 | 6.6001 | 0 |  |  | -20.7 | -20.1 | -4.54 | 34.5661 | 35.341 | 33.4218 | 97.1524 | 96.6609 | -27.2184 | -83.334 | -24.7278 | 4.3437 | 33.92 | 13.45 | 14.5361 | 13.2843 | -18.06 |  |  |  | 0.959 |  |  | -55 | -55.1 | -0.4578 | 16.2755 |  | 30.8066 | 17.49 | -2.59 | 13.206 | -1.1901 | -2.47 | -2.53 | 15.78 | 10.45 | -4 | -2.1182 | -57.6829 |  | 48.3896 | 18.1937 | 8.6492 | 9.0393 | -14.264 | -21.5539 | -14.547 | -50.9224 | -56.4568 |  | -18.4078 | -17.5446 | 20.8957 | 12.3754 | 10.9757 | -22.02 | -38.2314 | -37.9874 | 7.106 | 6.82 |  | 0 | 13.6144 | 6.5627 | -10.2416 | -10.4263 | 8.883 | 4.1116 | -19.8724 | 4.8698 |  | 4.5556 | 5.1304 | 5.0786 | 3.3423 | 26.9605 | 26.793 | -26.4581 | 39.1218 |  | -8.9115 |  | 25.4264 | -17.91 | -0.6038 | 0.2181 | 0 | 0.37 | -25.3344 |  | 2.006 | 0.58 |  | 11.6 | -15.4329 | -8.6171 |  | 21.8376 |  | 32.3039 | -12.6052 | -13.4959 | 2.9527 |  |  |  | -30.2689 | 1.2972 | -23.819 | 3.9305 | 5.107 | 133.4667 | -0.7105 | -4.2056 | -17.691 | 1.4745 | 7.5607 | 7.6187 | 0.8211 | -16.5559 | -16.3192 | -3.77 | 0 | -50.8216 | 56.1947 | 123.4473 | -49.8718 | 2.9536 | 0 | 12.8111 | -11.182 | -11.6779 |  |  | -12.5837 | -12.4024 | -26.3314 | -26.2372 | 26.04 | 25.97 | -25.7 | -25.3 | 0.3525 | 11.04 | 52.5267 | 26.591 | 26.4361 | -11.8 | -30.7 | -4.6 | -5.1 | -17.8463 | -17.6424 | -211.6454 | 7.6282 | -210.107 | -12.3169 | -39.9585 | 53.8704 | 115.9444 | 81.6791 | 107.1832 | -24.2944 | 17.4156 | 17.266 | 26.1012 | 78.8315 | -222.5852 | -6.6589 | 5.1283 | -1.0291 | -0.756 | -6.72 | -1.645 | -1.661 | 1.68 | -0.96 | -1.6942 | -4.802 | -0.0565 | 1.6129 | 13.2 | 3.317 | 1.706 |  |  | 3.7067 | 3.3245 | 3.6245 |  | 15.3 | 4.041 | 1.23 |  | -8.5295 | -1.9769 | -28.8546 | -5.3628 | 0 | -32.8755 | 3.2619 | -7.9 | -8.5 | 10.9079 | -59.9807
22/12/2025 | 14:00 | 0 | 3.6918 |  | 4.9626 | 9.5875 |  | 12.6852 |  | 20.3746 | 8.6917 | 8.3464 | -22.2 | -26.4 | 0 | 7.452 | -13.2 | 4.928 | -6.6457 | 4.9733 | 4.7516 | 8.3968 |  |  |  |  | -1.0128 | -0.887 | -0.814 | 4.598 | 0 | -6.6 | 1.28 | 0.233 |  | -12.28 |  | -12.34 | -12.4 | 6.2502 | 3.6228 | 16.1234 | 19.7754 | -16.0253 |  | -7.2284 | 12.3876 | 12.7221 | -18.5091 | -15.8806 | 16.3452 | 25.4216 | 105.5036 | 18.5862 | -6.1 | -6.1 |  | -24.8215 | -4.6327 |  | 6.2407 | 5.35 | 3.6242 | 2.5938 | -120.6091 | 132.847 | 133.7626 | -22.332 | -1.0957 |  |  |  | 29.779 | 9.21 | 7.56 | -3.7 | 9.75 | -38.8434 | -39.6471 | 49.0093 | 47.6612 | 17.5395 | 18.2882 | 18.2459 | 6.0075 |  |  |  | -20.1 | -19.2 | -4.39 | 36.0514 | 36.3087 | 33.6161 | 95.108 | 94.8396 | -26.9542 | -82.4924 | -23.781 | 4.2565 | 34.52 | 13.71 | 14.2236 | 13.089 | -17.8 |  |  |  | 0.6624 |  |  |  |  | -0.5493 | 16.2755 |  | 30.4355 | 17.35 | -3.12 | 13.578 | -2.9927 | -5.44 | -5.54 | 22.01 | 10.57 | -4.7818 | -2.6273 | -57.6685 |  | 49.4693 | 19.2843 | 9.595 | 9.8069 | -11.4901 | -16.9313 | -14.723 | -45.4283 | -56.3465 |  | -17.917 | -16.6344 | 19.6472 | 9.794 | 8.4074 | -14.34 | -37.6935 | -37.3471 | 7.1667 | 6.58 | 0 | -1.6 | 12.8558 | 3.4603 | -10.2374 | -10.4234 | 9.535 | 2.5924 | -18.8176 | 4.7786 |  | 4.5387 | 3.0941 | 3.5339 | 0 | 27.1279 | 27.6303 | -24.1137 | 39.7453 |  | -6.7551 |  | 24.4889 | -17.65 | -0.5983 | 0.1925 | 0 | 1.39 | -23.5579 |  | 2.089 | 0.654 | 2.1844 | 12.87 | -17.8348 | -11.2249 | -1.59 | 23.0672 |  | 33.1444 | -12.6842 | -13.3037 | 2.9165 |  |  | -10.6627 | -30.1453 | 0.9875 | -24.3311 | 4.7828 | 4.583 | 138.6353 | -0.6107 | -5.0867 | -17.8798 | 1.8082 | 7.6852 | 7.8086 | 1 | -15.6986 | -15.6418 | -3.35 | 0 | -55.0029 | 57.5171 | 125.8368 | -49.905 | 2.2819 | 5.4173 | 14.1003 | 0 | 0 |  |  | -11.2763 | -11.0675 | -26.6596 | -26.7147 | 26.03 | 26 | -24.2 | -24.5 | 0.8267 | 10.48 | 43.2329 | 29.7988 | 29.7106 | -11.4 | -29.9 | -6.3 | -6.8 | -17.3386 | -17.6771 | -211.869 | 8.899 | -210.5869 | -12.2077 | -39.7086 | 54.0139 | 115.5402 | 80.7351 | 107.4727 | -22.0759 | 16.7463 | 16.7327 | 30.8536 | 81.1658 | -221.2448 | -3.526 | 1.3905 | -1.3342 | 0.117 | -6.48 | -1.567 | -1.57 | 1.68 | -1.12 | -1.2775 | -4.744 | -0.087 | 1.9059 | 13.3 | 3.545 | 4.123 |  |  | 4.5482 | 4.615 | 4.145 |  | 13.7 | 4.3866 | 1.36 |  | -9.714 | -1.7526 | -28.2817 | -5.2835 | -1.9763 | -33.0932 | 4.0023 | -7.5 | -9.1 | 8.5668 | -55.6817
22/12/2025 | 14:30 | 0 | 3.7627 | -8.9974 | 4.4228 | 10.2008 |  | 13.1819 |  | 22.7239 | 9.8667 | 9.4881 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 8.28 | -15.4 | 5.0896 | -7.3146 | 5.8005 | 5.6039 | 10.0582 |  |  |  |  | -0.9797 | -0.815 | -0.803 | 4.599 | 2.22 | -4.4 | 1.293 | 0.246 |  | -11.9 |  | -12.48 | -12.57 | 7.0249 | 3.255 | 18.2279 | 21.8881 | -14.7521 | 0 | -6.5128 | 0.7765 | 0.165 | -15.9322 | -13.5841 | 13.3897 | 14.089 | 110.0388 | 17.7059 | -6.1 | -6.2 |  | -26.2396 | -4.6932 |  | 7.8583 | 6.2074 | 3.9504 | 2.7374 | -128.605 | 138.4319 | 138.3098 | -40.317 | -1.4145 |  |  |  | 34.9684 | 10.78 | 9.74 | -1.07 | 11.9 | -40.8527 | -41.2546 | 48.8024 | 47.7523 | 16.1776 | 20.3098 | 20.3964 | 7.6865 |  |  |  | -18 | -16.9 | -4.62 | 39.5831 | 39.6054 | 36.9826 | 92.4987 | 91.8769 | -28.7717 | -81.3661 | -24.6346 | 4.3156 | 39.38 | 16.01 | 15.6299 | 14.3585 | -19.66 |  |  |  | -0.8079 |  |  | -57.3 |  | -0.3894 | 16.8366 |  | 31.3632 | 18.1 | -4.04 | 15.8565 | 0.055 | -5.88 | -5.98 | 24.02 | 12.21 | -2.5636 | -0.8364 | -57.9977 |  | 55.6847 | 23.363 | 13.2033 | 13.5273 | -8.4278 | -14.6674 | -15.019 | -27.4879 | -54.3454 |  | -17.7805 | -16.679 | 16.1329 | 7.6707 | 6.6392 | -4.1 | -38.4619 | -38.5514 | 3.7036 | 0 | 0 | -0.2 | 12.7989 | 0.5307 | -10.0768 | -10.3143 | 8.6981 | 0.4206 | -17.7637 | 4.3113 |  | 4.2829 | 3.1455 | 3.5789 | 0 | 28.635 | 29.1374 | -26.9605 | 40.1024 |  | -8.5996 |  | 26.2077 | -17.84 | -0.6038 | 0.1916 | 0 | 0.31 | -25.5452 |  | 2.352 | 0.653 |  | 12.52 | -15.3601 | -8.5492 | -1.43 | 22.3288 |  | 33.1053 | -12.763 | -13.5115 | 2.9639 |  |  | -11.1956 | -32.7144 | 1.2747 | -23.9844 | 5.393 | 4.3528 | 138.7442 | -0.0865 | -5.4764 | -18.181 | 1.7143 | 7.8756 | 7.9193 | 1.1409 | -16.8629 | -15.8936 | -5.45 | 0 | -50.8594 | 60.0482 | 117.8008 | -49.658 | 3.3525 | 5.9595 | 14.1188 | -11.292 | -12.1584 |  |  | -11.3257 | -11.1334 | -26.6307 | -26.6142 | 27.23 | 27.23 | -24.8 | -24.4 | 0.4752 | 9.6 | 43.437 | 30.9548 | 30.4909 | -11.4 | -29.4 | -5.8 | -6.4 |  | -17.6744 | -206.0885 | 13.0621 | -212.2016 | -14.4977 | -36.9885 | 56.9292 | 112.9817 | 83.3749 | 108.6697 | -19.8436 | 16.4512 | 15.5822 | 25.4484 | 85.6578 | -220.7393 | 0.2471 | -1.9179 | -1.4759 | -0.457 | -6.88 | -1.492 | -1.499 | 1.92 | -0.96 | -0.6669 | -5.156 | 0.5295 | 1.6434 | 12.3 | 2.613 | 3.16 |  |  | 2.851 | 4.2525 | 3.3129 |  | 13.8 | 4.1432 | 1.36 |  | -9.7974 | -1.2715 | -28.7518 | -5.5053 | -2.2934 | -34.4188 | 5.2029 | -6.9 | -9.3 | 7.7964 | -53.3539
22/12/2025 | 15:00 | 0 | 3.9151 | -9.1229 | 5.1048 | 10.4539 |  | 12.8252 |  | 23.1667 | 10.0347 | 9.8177 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 9.108 |  | 4.6705 | -7.8281 | 5.6123 | 5.3998 | 9.7713 |  |  |  |  | -0.9255 | -0.543 | -0.581 | 4.372 | 2.22 | 0 | 1.269 | 0.241 |  | -9.46 |  | -12.98 | -12.77 | 8.0761 | 3.4112 | 18.5065 | 22.1031 | -15.4329 | 0 | -7.7221 | 18.0659 | 11.4398 | -18.3219 | -15.1592 | 19.8857 | 22.3825 | 105.3544 | 16.5083 | -6.1 | -5.9 |  | -24.6149 | -4.3266 |  | 4.7872 | 6.0668 | 4.7688 | 3.3005 | -117.13 | 136.7229 | 138.1573 | -51.7104 | -0.029 |  |  |  | 35.4075 | 11.17 | 12.44 | -0.7 | 13.38 | -36.7001 | -36.7001 | 46.7811 | 45.3116 | 17.2912 | 21.2906 | 21.1554 | 4.9152 |  |  |  | -17.2 | -16.9 | -4.3 | 39.9059 | 40.7991 | 38.279 | 90.3009 | 90.2779 | -29.1027 | -79.3523 | -25.0865 | 4.6759 | 39.56 | 16.18 | 15.6299 | 14.3585 | -19.61 |  |  |  | -1.2814 |  |  | -57.3 | -57.5 | -0.3516 | 16.6495 |  | 30.8066 | 17.87 | -2.88 | 16.678 | 0.315 | -5.99 | -6.09 | 23.93 | 12.99 | -1.6 | -1.4273 | -54.4 |  | 57.6092 | 24.9802 | 14.7678 | 15.5709 | -6.6604 | -14.461 | -15.156 | -18.3822 | -55.0032 |  | -17.6127 | -16.6244 | 16.6597 | 8.2396 | 6.8284 | -2.564 | -35.5546 | -35.4182 | 2.7293 | 0 | -6.86 | 1.2 | 12.7022 | 0.7765 | -11.9621 | -12.1254 | 10.3135 | -1.4831 | -15.3889 | 5.2802 |  | 5.0851 | 0 | 2.949 | 0 | 25.1184 | 25.4534 | -19.09 | 36.068 |  | -2.0946 | 0 | 24.4938 | -17.26 | -0.4976 | 0.1925 |  | 0.93 | -23.6172 |  | 2.381 | 0.48 |  | 11.88 | -22.9375 | -15.6684 | -1.25 | 21.2295 |  | 34.2825 | -13.5987 | -14.1941 | 2.9881 | 0.03 |  | -10.459 | -31.7365 | 0.8345 | -24.1291 | 5.2136 | 5.0832 | 164.322 | 0.6362 | -4.6279 | -19.0948 | 2.0495 | 7.7364 | 7.7532 | 1.5457 | -17.7658 | -16.4334 | -7.54 | 0 | -45.4872 | 57.6813 | 110.386 | -47.3203 | 5.2753 | 0 | 12.3636 | -10.9605 | 0 | 0 | 0 | -10.9577 | -10.705 | -26.9159 | -26.4148 | 26.29 | 26.19 | -23.7 | -23.5 | 0.3873 | 7.52 | 42.9819 | 31.092 | 30.9958 | -11.8 | -30.4 | -5.8 | -6.4 | -17.5944 | -17.633 | -197.8274 | 14.8792 | -214.1586 | -14.3113 | -36.1714 | 55.5824 | 111.9515 | 85.0718 | 108.7501 | -20.562 | 14.0884 | 15.6343 | 24.6201 | 84.5945 | -222.0256 | 0.3052 | -0.4336 | -1.5467 | 0.646 | -6.56 | -1.478 | -1.472 | 1.92 | -1.12 | -1.1283 | -5.0675 | 0.4715 | 1.0269 | 12.3 | 2.881 | 2.489 | 1.5111 | 1.6584 | 4.7837 | 4.436 | 3.9639 |  | 13.8 | 3.2411 | 1.41 |  | -10.3354 | -0.5248 | -28.4785 | -6.0802 | -2.3823 | -33.221 | 4.7011 | -7.6 | -8.7 | 9.1598 | -52.8638
22/12/2025 | 15:30 | 0 | 4.3651 | -9.6476 | 4.731 | 10.3101 |  | 12.9508 |  | 24.7012 | 10.6507 | 10.2368 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -17.6 | 3.8306 | -7.4196 | 6.0132 | 5.8864 | 10.5673 |  |  |  |  | -1.3168 | -0.712 | -0.708 | 4.646 | 2.22 | -2.2 | 1.29 | 0.249 |  | -10.64 |  | -12.97 | -12.94 | 8.1262 | 3.5509 | 18.1669 | 21.8252 | -13.9405 |  | -7.7364 | 0.3876 | -0.1459 | -15.5623 | -13.3541 | 12.5509 | 13.2101 | 110.82 | 17.2243 | -5.7 | -5.7 |  | -26.0294 | -4.4667 |  | 5.8838 | 6.2002 | 4.4609 | 3.0799 | -129.2153 | 138.4319 | 138.4624 | -45.3905 | 0.665 |  |  |  | 36.5152 | 11.06 | 12.03 | -0.91 | 13.93 | -35.0926 | -34.9586 | 44.929 | 43.8916 | 21.3517 | 20.8547 | 20.6859 | 6.0076 |  |  |  | -17.3 | -16.8 | -4.56 | 40.4033 | 40.3304 | 37.4331 | 91.2486 | 91.4561 | -29.9663 | -79.9505 | -26.6855 | 4.5526 | 33.91 | 14.4 | 16.2549 | 14.9445 | -20.56 |  |  |  | -7.856 |  |  | -59.8 | -57.7 | 0.2301 | 16.8366 |  | 31.3632 | 17.99 | -4.47 | 14.8025 | 6.0516 | -5.99 | -6.07 | 24.53 | 13.15 | 4.3455 | 1.9455 | -46.1182 | -44.8636 | 50.458 | 18.1138 | 9.1815 | 9.0285 | -2.9815 | -11.3296 | -15.007 | -20.7539 | -57.8129 |  | -18.1317 | -17.5789 | 14.1327 | 6.9096 | 5.0466 | 7.184 | -36.8104 | -36.5898 | 0.194 | -8.3 | -4.58 | -0.2 | 12.6292 | -1.7153 | -11.8739 | -12.0021 | 10.1208 | -2.9566 | -14.603 | 5.085 |  | 4.7083 | 3.1226 | 3.4255 | 0 | 22.7741 | 22.6066 | -24.2812 | 28.1853 | 27.7964 | -8.6519 | 0 | 27.4235 | -18.29 | -0.4976 | 0.2181 |  | -0.05 | -27.556 |  | 2.504 | 0.537 |  | 10.86 | -17.9735 | -8.9997 | -1.3 | 21.033 |  | 33.5948 | -13.4283 | -14.2513 | 2.9509 | 0.0623 |  | -10.6477 | -32.9202 | 0.5346 | -23.3143 | 5.4009 | 4.5285 | 156.7083 | 0.6138 | -4.2242 | -19.32 |  | 7.8243 | 8.0142 | 1.4595 | -17.9247 | -17.3817 | -7.54 |  | -41.4669 | 54.2825 | 106.6769 | -47.1638 | 6.414 | 0 | 11.7947 | 0 | -11.4196 |  |  | -11.5015 | -11.1225 | -26.2231 | -26.3322 | 24.73 | 24.79 | -25.5 | -25.5 | 0.5283 | 5.84 | 38.6864 | 30.992 | 30.8982 | -11.8 | -30.7 | -5.8 | -6.4 |  |  | -197.0722 | 13.2876 | -215.6446 | -15.0905 | -36.7185 | 56.8323 | 112.0894 | 83.041 | 107.4116 | -18.8164 | 15.6419 | 14.7448 | 25.7767 | 85.0771 | -222.4224 | 2.0207 | -1.6997 | -1.7102 | -0.11 | -6.8 | -1.566 | -1.561 | 2.4 | -1.68 | -1.0661 | -4.8325 | 0.676 | 0.618 | 11.7 | 2.109 | 2.336 | 2.0045 | 2.2464 | 4.0765 | 4.0008 | 3.9383 |  | 14.8 | 2.4917 | 1.32 |  | -8.9226 | -1.0395 | -28.932 | -5.9604 | -3.3058 | -33.4101 | 5.344 | -8 | -8.2 | 9.0268 | -54.4506
22/12/2025 | 16:00 | 0 | 4.2153 | -9.641 | 3.3637 | 9.5944 |  | 13.3478 |  | 23.9431 | 10.4027 | 10.158 | -22.2 | -28.6 |  | 8.28 | -17.6 | 4.3722 | -7.1253 | 6.2167 | 5.9308 | 10.6079 |  |  |  |  | -0.7648 | -0.74 | -0.672 | 4.753 | 2.22 | -4.4 | 1.202 | 0.255 |  | -10.67 |  | -11.79 | -11.83 | 7.8808 | 3.123 | 17.8538 | 21.4973 | -14.4493 |  | -7.6303 | 0.6593 | 0.7135 | -15.7579 | -13.4508 | 13.5962 | 14.2879 | 109.4082 | 16.5479 | -6.4 | -6.1 |  | -25.8269 | -4.5324 |  | 5.093 | 6.0662 | 4.1527 | 2.8392 | -130.4055 | 139.4085 | 139.5001 | -39.9262 | 0.0697 |  |  |  | 35.5072 | 11.13 | 11.91 | -0.9 | 13.83 | -34.5567 | -34.4228 | 45.8976 | 44.5594 | 22.6192 | 18.8506 | 18.7311 | 5.5082 |  |  |  | -17.3 | -16.6 | -4.34 | 39.3275 | 39.9311 | 37.1999 | 91.8072 | 92.4511 | -30.2608 | -80.7585 | -27.4061 | 4.4391 | 34.49 | 14.54 | 16.2549 | 15.1398 | -20.22 |  |  |  | -7.1902 |  |  | -57.2 |  | 0.2179 | 16.8366 |  | 31.1777 | 17.95 | -4.04 | 14.446 | 6.3504 | -5.18 | -5.27 | 23.11 | 13.22 | 3.8545 |  | -45.4769 | -44.9727 | 52.5891 | 19.7794 | 8.9028 | 9.3084 | -10.4866 | -18.2592 | -14.99 | -22.8022 | -60.2144 |  | -18.9596 | -17.8167 | 18.0152 | 10.0482 | 7.9994 | -12.292 | -35.8842 | -35.5769 | 4.475 |  | 0 | -0.3 | 12.9342 | 4.8113 | -10.3446 | -10.567 | 9.0551 | -0.2494 | -17.6574 | 4.1733 |  | 3.9606 | 3.3243 | 4.0437 | 0 | 22.2717 | 22.6066 | -25.9557 | 27.7531 | 27.8217 | -9.0086 |  | 27.6091 | -18.25 | -0.6038 | 0.2529 |  | -0.2 | -27.5846 |  | 2.528 | 0.593 |  | 11.09 | -17.5878 | -8.7249 | -1.43 | 20.979 |  | 33.8171 | -13.0636 | -14.064 | 2.9961 |  |  | -10.4773 | -33.1212 | 0.0993 | -23.7018 | 3.1749 | 4.2409 | 153.0525 | -0.0919 | -5.0652 | -18.8684 | 2.1287 | 7.839 | 7.8639 | 2 | -17.8179 | -17.245 | -7.96 | 0 | -41.4295 | 56.7404 | 107.244 | -45.9635 | 6.9282 | 5.128 | 12.9139 | -10.8895 | -12.2432 |  |  | -10.8148 | -10.3369 | -26.0067 | -26.2617 | 21.82 | 21.56 | -23.9 | -23.8 | 0.4935 | 4.8 | 36.6785 | 31.0188 | 30.7292 | -11.8 | -30.2 | -6.3 | -6.8 | -17.4517 | -17.6681 | -197.1831 | 13.924 |  | -16.6501 | -37.5609 | 58.6297 | 109.3689 | 82.4862 | 107.7646 | -18.2419 | 14.9673 | 14.7214 | 26.4886 | 87.5097 | -221.4806 | 4.4492 | -3.2461 | -1.3342 | -0.191 | -6.96 | -1.555 | -1.558 | 2.32 | -1.28 | -1.1577 | -5.095 | 0.9689 | 0.325 | 11.3 | 2.75 | 3.421 |  |  | 3.4468 | 3.2344 | 3.4216 |  | 14.5 | 3.4383 | 1.3 |  | -8.5458 | -0.119 | -29.0846 | -5.351 | -3.5493 | -34.4696 | 6.4294 | -8.1 | -8.6 | 8.8695 | -53.9357
22/12/2025 | 16:30 | 0 | 4.0994 | -9.6143 | 4.8538 | 9.2115 |  | 12.4007 |  | 23.82 | 10.2917 | 9.909 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -15.4 | 4.8727 | -7.5247 | 5.7684 | 5.7924 | 10.4835 |  |  |  |  | -0.8276 | -0.733 | -0.722 | 4.748 | 2.22 | -2.2 | 1.214 | 0.249 |  | -11.11 |  | -12.48 | -12.49 | 8.3086 | 3.4743 | 18.6773 | 22.3172 | -13.4755 |  | -8.2617 | 1.3483 | 2.6367 | -15.3313 | -13.0596 | 14.4857 | 16.4405 | 104.514 | 17.7689 | -5.9 | -6 |  | -25.2276 | -4.3053 |  | 4.7624 | 5.8445 | 4.1107 | 2.8169 | -128.0251 | 138.4014 | 138.4319 | -43.5668 | -0.8876 |  |  |  | 33.5712 | 10.41 | 11.09 | -1.71 | 12.44 | -33.619 | -33.4851 | 45.9613 | 45.0345 | 23.399 | 19.9955 | 19.2672 | 4.6832 |  |  |  | -19.2 | -18 | -4.3 | 37.9982 | 38.7664 | 36.0758 | 92.9313 | 92.7304 | -29.8277 | -80.5362 | -27.0212 | 4.7912 | 34.29 | 14.32 | 15.9424 | 14.5538 | -20.2 |  |  |  | -7.4172 |  |  | -57.3 |  | 0.2557 | 16.2755 |  | 30.4355 | 17.35 | -4.16 | 14.508 | 5.9453 | -6.11 | -6.21 | 25.87 | 12.85 | 4.1455 | 1.6 | -45.748 | -44.7 | 50.0334 | 17.8169 | 8.3756 | 9.1431 | -10.208 | -17.3544 | -14.413 | -26.7147 | -58.194 |  | -18.3517 | -17.5297 | 18.8801 | 10.0408 | 8.341 | 1.04 | -35.0213 | -35.2173 | 2.3767 | 0 | -4.3 | 0 | 12.6245 | 5.2678 | -9.3301 | -9.6365 | 8.6545 | -3.4736 | -16.2805 | 4.7158 |  | 4.4431 | 3.4627 | 0 | 0 | 22.1042 | 22.2717 | -25.4534 | 27.32 | 27.7179 | -8.1168 |  | 27.0964 | -17.91 | -0.4976 | 0.2273 |  | -0.09 |  |  | 2.472 | 0.569 |  | 11.99 | -18.8899 | -10.4867 | -1.45 | 22.1966 |  | 30.8462 | -12.4055 | -13.1345 | 2.919 |  |  | -9.9218 | -35.6343 | 0.4168 | -22.2682 | 4.8672 | 5.0557 | 153.7331 | -0.7597 | -3.0945 | -17.4933 | 2.2325 | 7.6852 | 7.7374 | 1.6355 | -19.1443 | -16.791 | -8.8 | 0 | -33.8567 | 50.4213 | 104.8724 | -44.1642 | 9.0099 | 4.9473 | 12.7723 | 0 | -11.5898 |  |  | -11.7597 | -11.1389 | -23.6416 | -24.4262 | 19.44 | 19.71 | -25.4 | -24.8 | 0.4752 | 2.32 | 38.084 | 30.3515 | 30.7008 | -12.7 | -30.2 | -5 | -5.5 |  |  | -196.1629 | 11.6655 | -218.5047 | -13.9117 | -37.4148 | 59.3069 | 113.0178 | 81.0567 | 111.1943 | -18.4903 | 21.0227 | 15.9987 | 28.0391 | 88.3028 | -224.0873 | 2.822 | -2.0089 | -1.3342 | -1.026 | -6.64 | -1.674 | -1.683 | 1.92 | -0.96 | -1.2427 | -5.388 | 1.7288 | 0.7034 | 11.2 | 2.576 | 1.26 |  |  | 3.4273 | 3.071 | 3.3963 |  | 14 | 2.5108 | 1.26 |  | -8.4035 | -0.7828 | -29.3654 | -5.8322 | -2.4269 | -34.1399 | 5.7296 | -7.2 | -8.2 | 12.8953 | -57.1411
22/12/2025 | 17:00 | 0 | 3.9567 |  | 5.1717 | 8.4647 |  | 11.753 |  | 22.691 | 9.6387 | 9.1264 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -17.6 | 5.0255 | -7.7391 | 5.5525 | 5.5512 | 9.7919 |  |  |  |  | -0.7936 | -0.643 | -0.635 | 4.883 | 2.22 | -4.4 | 1.18 | 0.25 |  | -10.38 |  | -11.72 | -11.62 | 7.1831 | 3.8759 | 19.4493 | 22.9963 | -16.6328 |  | -8.3979 | 13.9305 | 15.0512 | -18.2929 | -15.8405 | 21.5927 | 24.5711 | 101.8982 | 13.0508 | -4.4 | -4.4 |  | -22.3827 | -4.4315 |  | 4.914 | 5.3054 | 2.8853 | 1.8652 | -111.301 | 136.2956 | 135.9904 | -42.8473 | 1.3478 |  |  |  | 32.4236 | 10.2 | 10.63 | -2.47 | 12.31 | -27.9928 | -27.591 | 41.012 | 40.1029 | 21.0073 | 18.7771 | 18.8828 | 5.117 |  |  |  | -20.4 | -19.8 | -4 | 36.6949 | 37.0337 | 34.6441 | 93.0893 | 92.8894 | -30.0759 | -79.2941 | -26.9695 | 4.0201 | 31.23 | 13.09 | 15.3174 | 14.2609 | -19.9 |  |  |  | -4.5722 |  |  |  |  | 0.1239 | 14.7795 |  | 28.0234 | 15.85 | -3.44 | 14.57 | 3.0402 | -7.21 | -7.31 | 25.45 | 11.94 | 1.4545 | 0.2909 | -41.9247 | -40.4545 | 49.0827 | 16.8382 | 7.1015 | 7.4924 | -9.5671 | -17.2416 | -14.381 | -26.0647 | -60.8607 |  | -17.7433 | -16.6329 | 14.4717 | 7.2391 | 6.3598 | -15.364 | -26.743 | -26.3957 | 1.4551 |  | -2.01 | 0 | 11.971 | 2.8367 | -11.0746 | -11.1261 | 10.0609 | -1.8526 | -15.6978 | 4.5934 |  | 4.3479 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 16.2433 | -31.1469 | 22.9914 | 23.0639 | -11.8242 |  | 29.0739 | -18.71 | -0.4976 | 0.1925 |  | -0.84 | -29.4711 |  | 2.302 | 0.627 | 2.414 | 9.79 | -15.1787 | -6.1397 | -1.77 | 19.2527 |  | 31.3749 | -11.5222 | -12.2494 | 2.9383 |  |  | -9.2691 | 24.613 | -0.7633 | -22.935 | 5.6912 | 5.2501 | 157.1917 | -1.5904 | -5.8921 | -16.0719 | 2.6379 | 7.3254 | 7.4684 | 2 | -23.7392 | -22.0433 | 4.61 | -10.1484 | -5.5294 | 28.5247 | 88.953 | -33.0502 | 18.9173 | 0 | 10.5354 | 0 | -10.0588 |  |  | -13.0726 | -12.5013 | -22.0875 | -22.2566 | 16.68 | 16.81 | -25 | -25.6 | 0.6693 | -0.56 | 39.3965 | 31.7593 | 31.663 | -13.5 | -29.5 | -3.7 | -3.9 | -18.0175 | -17.9525 | -180.1926 | 7.8307 | -224.4931 | -18.6024 | -36.1859 | 63.6975 | 105.4843 | 84.9472 | 119.081 | -12.36 | 18.3105 | 18.6788 | 23.9302 | 100.0637 | -233.3771 | 5.1626 | -3.9954 | -1.593 | -0.133 | -6.24 | -1.595 | -1.627 | 1.52 | -0.32 | -1.2615 | -5.5344 | 2.3758 | 0.3525 | 11.8 | 3.128 | 3.531 | 2.2272 |  | 4.3808 | 2.8569 | 3.8293 |  | 14.9 | 2.1643 | 1.16 |  | -11.1307 | 0.6241 | -26.4289 | -8.3658 | -4.1729 | -31.8663 | 4.9068 | -7.2 | -8.8 | 20.3306 | -67.5796
22/12/2025 | 17:30 | 0 | 4.0288 | -9.3925 | 5.9719 | 7.8054 |  | 10.7124 |  | 21.0201 | 8.7117 | 8.3891 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -11 | 4.9863 | -7.2617 | 5.2955 | 5.3443 | 9.3948 |  |  |  |  | -0.8248 | -0.657 | -0.646 | 4.819 | -2.22 | -13.2 | 1.373 | 0.256 |  | -10.18 |  | -11.97 | -12.01 | 6.8242 | 3.7145 | 18.6435 | 21.882 | -15.0484 | 0 | -8.8683 | 12.4257 | 11.5817 | -16.7571 | -17.2977 | 31.8879 | 31.0072 | 89.7275 | 14.9612 | -4.3 | -4.6 |  | -23.0116 | -3.5114 |  | 5.9328 | 4.7632 | 2.9954 | 2.1196 | -125.2479 | 137.5774 | 137.5469 | -37.5647 | -15.4747 |  |  |  | 30.0484 | 9.7 | 10.17 | -3.88 | 10.22 | -27.1891 | -27.0551 | 40.5336 | 39.7703 | 19.9296 | 22.2627 | 22.1041 | 5.4685 |  |  |  | -23.7 | -21.8 | -4.04 | 34.4956 | 36.1019 | 33.4579 | 96.8176 | 97.7241 | -30.8473 | -83.2291 | -26.8359 | 4.0589 | 29.6 | 12.17 | 14.6924 | 13.4796 | -19.34 |  |  |  | -7.5466 |  |  | -57.1 | -55.8 | -0.2991 | 13.2834 |  | 26.539 | 14.55 | -3 | 13.733 | 4.904 | -5.77 | -5.86 | 23.04 | 10.72 | 3.9273 | 1.8727 | -40.5919 | -40.4545 | 44.0284 | 13.6423 | 4.6868 | 5.2675 | -10.7479 | -18.5954 | -13.995 | -39.5321 | -53.8178 |  | -16.4741 | -15.9407 | 13.7956 | 7.6055 | 6.2899 | -12.804 | -27.7623 | -27.5696 | 2.1681 |  | -4.66 | 0 | 11.605 | 4.7972 | -12.2001 | -12.3088 | 11.4465 | -0.4314 | -16.2186 | 5.0051 |  | 4.6862 | 0 | 0 |  | 15.2385 | 14.5687 | -27.4628 | 23.0882 | 22.7255 | -8.4845 |  | 23.0924 | -21.7 | -3.019 | 0.2273 | 0.99 | 1.03 | -24.0522 |  | 2.225 | 0.675 |  | 10.89 | -16.5019 | -9.1802 |  | 19.5627 |  | 31.5038 | -11.3765 | -12.0875 | 2.918 |  |  |  | -31.3336 | -0.7397 | -23.8156 | 4.7346 | 3.9596 | 154.232 | -2.3641 | -6.2577 | -16.1349 | 2.9938 | 7.0251 | 7.1915 | 2 | -19.0146 | -17.3955 | 2.51 | -9.6444 | -4.3933 | 27.8143 | 84.5095 | -27.1855 | 25.74 |  | 7.4379 | 0 | 0 |  |  | -14.2646 | -13.7043 | -19.2977 | -18.8341 | 15.39 | 15.6 | -25.8 | -25.9 | 0.3873 | -3.36 | 39.3017 | 29.5482 | 29.4316 | -15.2 | -29.5 | -2.4 | -3 |  | -17.739 | -174.4911 | 4.3252 | -225.1364 | -16.4813 | -34.6923 | 79.3916 | 88.4379 | 83.6277 | 132.2387 | 8.5994 | 21.1136 | 17.6944 | 24.9439 | 124.0411 | -240.3217 | 22.0268 | -18.0345 | -1.7566 | -0.176 | -5.6 | -1.736 | -1.722 | 0.72 | 0 | -1.3424 | -6.2974 | 3.3127 | -0.145 | 11 | 2.884 | 1.885 | 2.1806 | 2.4666 | 5.1139 | 4.2645 | 3.7093 |  | 14.2 | 3.5082 | 0.96 |  | -13.3763 | 0.245 | -25.8987 | -10.1906 | -5.0371 | -29.7804 | 3.3958 | -8.3 | -8 | 15.6374 | -79.4522
22/12/2025 | 18:00 | 0 | 3.808 | -9.0781 | 5.2554 | 6.8636 |  | 18.5657 |  | 16.8691 | 6.7498 | 6.5153 | -17.76 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -11 | 4.1078 | -5.7725 | 4.7155 | 4.6681 | 8.1363 |  |  |  |  | -0.6425 | -0.338 | -0.596 | 4.567 | -4.44 | -13.2 | 1.135 | 0.251 |  | -8.77 |  | -12.63 | -13.07 | 4.7006 | 3.4849 | 15.589 | 18.4116 | -20.5119 |  | -5.3744 | 9.8088 | 12.8596 | -21.2029 | -19.005 | 24.4149 | 15.927 | 31.4054 | 9.2935 | -3.4 | -3.4 |  | -25.8364 | -2.833 |  | -5.6289 | 2.4692 | 2.7579 | 2.0394 | -75.2586 | 101.2909 | 101.1993 | -21.2072 | -46.8557 |  |  |  | 23.8412 | 9.47 | 10.88 | -5.39 | 5.86 | -28.1268 | -28.6626 | 38.5553 | 36.7406 | 18.1836 | 11.8184 | 11.0227 | -5.6057 |  |  |  | -17.1 | -16.6 | -3.38 | 30.8244 | 31.1901 | 29.3004 | 73.4619 | 72.7239 | -23.4607 | -63.4023 | -20.3369 | 3.2827 | 28.58 | 12.17 | 13.7549 | 12.4054 | -17.73 |  |  |  | -0.0435 |  |  | -47.5 | -45.7 | -1.0144 | 11.6003 |  | 23.3847 | 12.37 | -1.81 | 11.0205 | -1.3301 | -3.14 | -3.19 | 17.09 | 9.44 | -3.2909 | -2.0909 | -42.6462 | -40.8727 | 29.9394 | 2.6366 | -5.6416 | -5.0462 | -12.8817 | -19.5762 | -12.757 | -57.0308 | -43.6309 |  | -13.8675 | -13.0476 | 13.4688 | 2.6523 | 1.4571 | -11.78 | -29.6992 | -29.5002 | 2.3677 |  | -5.91 | 0 | 10.9015 | -1.8484 | -12.165 | -12.356 | 11.8589 | 1.5851 | -16.4248 | 5.1372 |  | 4.8984 | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.2433 | -27.1279 | 23.0473 | 23.0525 | -4.8711 | 9.4101 | 29.6159 | -18.28 | -0.3035 | 0.1925 | 0 | 0.14 | -31.2039 | 2.2377 | 2.088 | 0.797 |  | 9.23 | -21.481 | -12.8766 | -1.21 | 18.5111 |  | 28.8632 | -8.4976 | -9.0684 | 2.9449 |  |  | -10.2057 | -29.2089 | -1.4123 | -25.2685 | 4.7532 | 3.8892 | 152.8717 | -4.3601 | -9.1963 | -11.1839 | 2.5978 | 6.5929 | 6.709 | 1.4841 | -16.8486 | -14.3177 | 2.51 | -9.185 | 0 | 28.2116 | 89.7565 | -18.9146 | 31.6214 |  | 6.2505 | 0 | 0 | 12.6971 | 12.3202 | -11.2873 | -10.6885 | -16.162 | -16.1943 | 12.93 | 12.87 | -26.2 | -26.8 | 0.3342 | -3.6 | 44.3732 | 29.244 | 29.1021 | -16.1 | -31.2 | -4.6 | -5.1 | -17.7952 |  | -166.6796 | 2.7588 | -220.393 | -12.0071 | -26.9838 | 89.2125 | 72.6613 | 76.38 | 139.3072 | 25.0746 | 19.7325 | 22.2843 | 34.5518 | 142.0421 | -239.8597 | 39.8135 | -33.2671 | -2.7405 |  | -7.12 | -1.651 | -1.66 | 2.08 | 1.04 | -3.1779 | -7.4693 | 3.6057 | -0.5844 | 13.3 | 3.174 | 2.276 |  |  | 4.0785 | 4.6781 | 2.8772 |  | 15.8 | 2.6023 | 0.87 |  | -14.2023 | 0.8854 | -24.0533 | -11.8568 | -4.7192 | -27.8756 | 2.1281 | -9.9 | -6.3 | 23.2067 | -93.6396
22/12/2025 | 18:30 | 0 | 4.0603 | -9.6033 | 5.3428 | 6.9117 |  | 17.5901 |  | 14.8932 | 5.8358 | 5.5715 | -17.76 | -22 | -2.2 | 2.484 | -11 | 4.9621 | -4.9896 | 4.4665 | 4.3233 | 7.7329 |  |  |  |  | -0.7235 | -0.492 | -0.483 | 4.622 | -4.44 | -8.8 | 0.896 | 0.258 |  | -11 |  | -12.12 | -12.27 | 4.2381 | 4.2097 | 13.8049 | 17.5526 | -19.621 |  | -5.9131 | 0.7224 | 0.1727 | -20.469 | -18.5726 | 8.7977 | 9.3779 | 42.307 | 11.1554 | -4.4 | -4.4 |  | -25.5567 | -2.9631 |  | -5.4113 | 2.5472 | 2.2889 | 1.7852 | -97.354 | 88.6562 | 89.3887 | -28.5679 | -70.4981 |  |  |  | 20.6677 | 9.01 | 9.76 | -7.49 | 4.62 | -25.5816 | -25.1797 | 35.4301 | 34.3883 | 18.2048 | 2.6139 | 1.5524 | -5.3259 |  |  |  | -16 | -15.7 | -3.15 | 25.9208 | 25.5528 | 23.5457 | 70.0174 | 70.387 | -23.7209 | -56.4039 | -21.9286 | 4.0022 | 28.62 | 11.49 | 13.7549 | 12.6984 | -18.5 |  |  |  | 14.6814 |  |  | -41.8 | -40.9 | -1.1829 | 10.8523 |  | 23.0136 | 11.78 | -1.2 | 9.455 | -14.7233 | -3.11 | -3.16 | 19.9 | 10.34 | -16.6 | -7.8273 | -45.5742 | -43.8909 | 27.5327 | -0.8574 | -10.0026 | -9.8555 | -16.0808 | -23.4333 | -12.77 | -46.3742 | -57.5484 |  | -10.6181 | -9.8412 | 16.5082 | 3.6985 | 2.7846 | -18.948 | -30.0614 | -29.9285 | 6.3004 |  | -2.24 | 0 | 10.7118 | 1.6806 | -11.0777 | -11.3147 | 11.2487 | 5.413 | -19.7309 | 4.3445 |  | 4.1229 | 0 | 2.6537 |  | 13.229 | 12.7267 | -23.4439 | 26.844 | 27.1302 | -8.3152 | 11.1447 | 24.2106 | -22.32 | -2.3122 | 0.2364 | 1.58 | 1.6 | -23.4607 |  | 2.076 | 0.313 | 2.446 | 9.44 | -18.4317 | -10.262 | -2.1 | 18.8299 |  | 28.4997 | -8.1863 | -8.71 | 3.2297 |  |  | -9.5933 | -30.2139 | -0.5025 | -20.3948 | 3.5675 | 4.3659 | 150.9469 | -3.3036 | -10.1318 | -10.4339 | 3.3971 | 6.6588 | 6.8118 | 2 | -14.8304 | -12.7312 | 2.51 | -8.8586 | 0 | 27.0934 | 78.7258 | -16.2351 | 36.2043 |  | 5.7396 | 0 | 0 | 24.9685 | 21.941 | -15.5995 | -14.9458 | -15.1773 | -14.7376 | 13.92 | 13.78 | -27.1 | -27.3 | 0.4404 | -8.56 | 51.1872 | 28.4194 | 28.5661 | -16.5 | -31.1 | 0 | -0.8 | -17.9249 | -17.9344 | -146.0817 | 23.0017 | -261.4787 | -10.3144 | -27.9414 | 102.9024 | 61.9895 | 118.261 | 100.191 | 35.3747 | 17.4616 | 17.8808 | -7.6919 | 195.8374 | -199.4776 | -3.5612 | 12.0862 | -1.9446 |  | -7.52 | -1.821 | -1.844 | 2.16 | 1.04 | -3.2944 | -7.0878 | 5.803 | -2.1653 | 12.6 | 1.586 | 0.395 | 0 | 0 | 4.3292 | 3.9004 | 3.5036 |  | 15.1 | 3.9442 | 0.74 |  | -14.2221 | 0.7031 | -24.1619 | -11.5535 | -4.488 | -28.6917 | 1.5508 | -8 | -8.1 | 10.576 | -81.2447
22/12/2025 | 19:00 | 0 | 4.1614 | -9.8789 | 2.9493 | 8.3945 |  | 19.7294 |  | 16.6159 | 6.8008 | 6.4554 | -17.76 | -24.2 | 0 | 3.312 | -13.2 | 5.0833 | -5.7721 | 6.0405 | 5.9218 | 10.5413 |  |  |  |  | -1.0921 | -0.024 | -0.011 | 4.361 | -4.44 | -4.4 | 0.926 | 0.264 |  | -6.27 |  | -12.55 | -12.5 | 4.9647 | 3.9982 | 14.7939 | 18.0674 | -24.3205 |  | -0.74 | 0.3362 | 0.4691 | -21.8664 | -19.6562 | 6.6544 | 6.8954 | 51.4406 | 8.7998 | -4.1 | -4 |  | -23.9252 | -2.7363 |  | -4.632 | 2.3162 | 3.6072 | 2.6478 | -69.7348 | 89.9685 | 89.6939 | -40.9335 | -50.2507 |  |  |  | 23.7913 | 10.31 | 12.29 | -5.27 | 5.13 | -22.5006 | -22.2327 | 35.4119 | 33.6934 | 18.5738 | -4.0523 | -3.8698 | -4.4149 |  |  |  | -11.8 | -11.8 | -3.36 | 26.9448 | 26.4749 | 24.887 | 63.0334 | 62.9751 | -19.1097 | -54.8687 | -18.0812 | 3.91 | 27.55 | 10.96 | 13.5986 | 12.6007 | -18.51 |  |  |  | 14.4182 |  |  | -42.5 | -42.8 | -1.6589 | 10.2913 |  | 21.9003 | 11.14 | -0.99 | 9.021 | -15.3309 | -2.84 | -2.9 | 17.5 | 9.12 | -16.2182 | -8.0091 | -43.608 | -41.5182 | 26.1547 | -0.2396 | -9.8703 | -9.604 | -14.8289 | -22.4705 | -13.33 | -33.3228 | -54.8605 |  | -11.0376 | -10.3163 | 17.3967 | 0.3203 | -0.2556 | -16.388 | -28.3135 | -28.1651 | 6.6587 |  | -2.11 | 0 | 10.9616 | -5.2907 | -10.6942 | -10.8207 | 10.2338 | 5.0846 | -18.999 | 4.6407 |  | 4.2784 | 0 | 2.8917 |  | 10.8847 | 10.5497 | -20.5971 | 23.8663 | 23.8099 | -3.5119 | 11.1495 | 26.2126 | -21.53 | -1.9625 | 0.2364 | 1.36 | 0.53 | -25.0635 |  | 2.138 | 0.314 |  | 7.89 | -24.1687 | -15.1876 | -2 | 17.0898 |  | 28.5816 | -8.7891 | -9.3923 | 3.4645 | 0.0315 |  | -8.6566 | -25.2721 | -0.9375 | -20.3522 | 5.5307 | 3.8734 | 171.0366 | -1.8611 | -8.8009 | -11.2434 | 2.6721 | 7.6925 | 7.8481 |  | -12.3545 | -9.8061 | 5.87 | -12.6839 | 0 | 31.8548 | 74.2228 | -11.3002 | 39.2964 |  | 0 | 0 | -9.716 |  |  | -15.2808 | -14.3909 | -16.4357 | -16.3403 | 13.14 | 12.96 | -27.2 | -27.3 | 0.2829 | -5.04 | 53.1016 | 28.6437 | 28.5539 | -16.1 | -31.2 | -0.3 | -0.8 |  |  | -137.86 | 22.0339 | -260.2729 | -17.4977 | -27.8377 | 106.889 | 57.0643 | 116.2093 | 102.3963 | 44.9833 | 19.3979 | 17.1117 | -5.4686 | 201.4905 | -201.7056 | 2.7879 | 8.5757 | -1.8494 |  | -7.12 | -1.563 | -1.57 | 2.32 | 0.4 | -3.193 | -6.4439 | 5.8305 | -1.9608 | 12.8 | 0.933 | 1.353 |  |  | 3.4297 | 3.9192 | 3.6771 |  | 15.3 | 4.4557 | 0.83 |  | -15.9189 | 1.5784 | -23.4997 | -13.0702 | -5.3761 | -26.7883 | 1.8139 | -8.1 | -8.2 | 9.2468 | -80.0185
22/12/2025 | 19:30 | 0 | 4.1387 | -10.0149 | 3.3512 | 9.1248 |  | 21.106 |  | 17.3839 | 7.2028 | 6.7468 | -17.76 |  |  |  | -8.8 | 4.8723 | -8.0973 | 6.2139 | 6.1362 | 10.8315 |  |  |  |  | -1.1304 | -0.136 | -0.134 | 4.582 | -4.44 | -6.6 | 0.8 | 0.272 |  | -7.63 |  | -12.28 | -12.32 | 5.8467 | 3.7066 | 13.8824 | 17.3458 | -20.4427 |  | -2.6362 | -2.4221 | -2.5943 | -21.547 | -19.2877 | 4.6916 | 5.225 | 63.6211 | 9.1891 | -4.1 | -4.1 |  | -24.2695 | -2.8327 |  | -4.5254 | 2.5878 | 3.5635 | 2.4944 | -65.7674 | 88.29 | 88.6868 | -40.2029 | -54.0076 |  |  |  | 22.7733 | 9.59 | 11.29 | -6.68 | 4.41 | -21.4289 | -21.295 | 35.7603 | 34.6716 | 24.6194 | -1.5495 | -1.5096 | -4.3331 | 0 |  |  | -13.4 | -13 | -2.79 | 26.7937 | 26.656 | 25.2901 | 64.8969 | 65.1362 | -22.3459 | -53.3204 | -21.4531 | 3.3578 | 26.25 | 10.45 | 12.3486 | 11.4288 | -17.15 |  |  |  | 18.2938 |  |  |  | -40.7 | -2.1741 | 6.7381 | 8.5215 | 16.705 | 7.54 | -1.06 | 7.9515 | -18.5611 | -2.88 | -2.93 | 17.35 | 7.41 | -19.6182 | -9.6 | -43.1871 | -42.0455 | 20.768 | -4.3548 | -14.1231 | -13.8031 | -15.1822 | -22.7876 | -13.538 | -33.2082 | -54.7295 |  | -10.8886 | -10.3134 | 18.989 | -2.9098 | -3.328 | -15.876 | -27.7594 | -27.4361 | 8.0793 |  | -3.52 | 0 | 10.9288 | -11.411 | -10.5592 | -10.7742 | 9.7331 | 6.2918 | -20.5885 | 4.5609 |  | 4.3155 | 4.6499 | 4.6802 | 3.6186 | 9.3776 | 9.3776 | -28.1327 | 24.2011 | 24.5462 | -10.3072 | 0 | 27.8874 | -22.13 | -1.5193 | 0.2978 | 1 | 0.76 | -28.4859 |  | 2.035 | 0.038 |  | 8.66 | -18.1088 | -8.5486 |  | 18.9094 |  | 28.615 | -9.1092 | -9.7363 | 3.5092 | 0.0638 |  | -8.9299 | -22.3449 | -0.7351 | -18.4153 | 4.0807 | 4.9989 | 163.8401 | -1.7424 | -8.1453 | -11.8629 | 2.8156 | 7.861 | 7.943 | 2.5864 | -11.3379 | -10.3289 | 3.77 | -9.9025 | 11.1305 | 31.4837 | 71.4397 | -13.0021 | 38.7547 |  | 0 | -12.1311 | -10.8788 |  |  | -16.819 | -16.1707 | -17.4469 | -17.6047 | 13.09 | 13.31 | -26.5 | -26.9 | 0.1584 | -5.04 | 52.5163 | 28.02 | 27.7973 | -16 | -30.2 | 0.9 | 0.4 |  |  | -133.132 | 21.9012 | -261.4716 | -13.0534 | -27.2215 | 109.0229 | 56.4528 | 114.7004 | 101.4136 | 40.5356 | 20.557 | 21.0046 | -11.2913 | 201.8183 | -203.6859 | -0.166 | 11.2128 | -1.593 |  | -7.36 | -1.586 | -1.579 | 2.48 | 0.24 | -3.4122 | -6.3859 | 5.5985 | -1.9608 | 13 | 2.981 | 2.585 |  |  | 4.0839 | 3.9875 | 3.9599 |  | 14.8 | 5.6478 | 0.87 |  | -16.3652 | 1.6712 | -23.7596 | -13.8769 | -5.5136 | -27.4775 | 2.2408 | -7.5 | -8.9 | 12.9902 | -82.6803
22/12/2025 | 20:00 | 0 | 4.0476 | -9.8318 |  | 8.7257 |  | 19.9982 |  | 17.1824 | 6.8898 | 6.6087 | -17.76 | -19.8 | -2.2 |  | -8.8 | 4.7915 | -8.4453 | 6.0232 | 6.0393 | 10.6086 |  |  |  |  | -1.2665 | -0.028 | -0.017 | 4.534 | -2.22 | -6.6 | 0.725 | 0.273 |  | -6.55 |  | -12.58 | -12.63 | 7.2909 | 3.937 | 13.5983 | 16.876 | -20.0088 |  | -0.591 | -2.6126 | -2.5542 | -21.6367 | -19.3346 | 5.6834 | 5.9839 | 60.5086 | 9.4081 | -3.8 | -3.8 |  | -24.3749 | -2.9654 |  | -5.622 | 2.1353 | 3.6813 | 2.5702 | -68.7277 | 89.0225 | 88.9309 | -35.8248 | -59.9584 |  |  |  |  | 9.51 | 11.2 | -6.65 | 4.11 | -18.08 | -18.08 | 41.2793 | 39.6091 | 23.1432 | -5.0771 | -5.4793 | -5.7925 |  |  |  | -13.3 | -13 | -2.97 | 24.6803 | 25.5449 | 23.0425 | 64.6351 | 64.2033 | -20.7058 | -54.727 | -19.7672 | 3.218 | 27.55 | 10.87 | 11.7236 | 10.6476 | -16.48 |  |  |  | 20.6988 |  |  | -40.2 | -40.8 | -1.5918 | 6.1771 | 7.2598 | 16.3339 | 7 | -0.65 | 7.161 | -21.2787 | -3.02 | -3.07 | 17.86 | 7.22 | -20.5091 | -11.0091 | -41.6 | -40.7818 | 19.2916 | -5.6218 | -15.4079 | -15.3094 | -15.8829 | -22.8776 | -12.249 | -38.7383 | -52.5041 |  | -10.7494 | -10.0745 | 19.8103 | -4.5924 | -4.877 | -15.876 | -26.6414 | -26.4304 | 8.5894 |  | -2.75 | -0.1 | 10.8603 | -14.1594 | -11.0278 | -11.2876 | 9.8791 | 7.1489 | -20.8303 | 4.5951 |  | 4.3324 | 4.6298 | 4.5709 | 3.6778 | 5.861 | 5.5261 | -18.7551 | 23.2373 | 23.0084 | -4.38 |  | 25.2409 | -21.64 | -1.9075 | 0.2804 | 0.73 | 1.53 | -26.1879 |  | 1.989 | 0.255 |  | 10.02 | -23.7201 | -14.9138 | -1.47 | 19.9937 |  | 28.8343 | -9.6722 | -10.4488 | 3.4901 |  |  | -9.1393 | -22.8174 | -0.401 | -18.2817 | 3.8958 | 4.3159 | 171.0937 | -1.4175 | -7.433 | -12.7223 | 2.1968 | 7.7438 | 7.8877 | 2.0204 | -9.9911 | -7.436 | 2.1 | -9.6288 | 12.7567 | 30.8781 | 71.8544 | -10.5078 | 40.2435 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.5638 | -16.808 | -15.7862 | -17.6064 | -17.514 | 13.14 | 13.14 | -26.5 | -26 | 0.1767 | -5.28 | 52.2924 | 26.0886 | 25.9775 |  | -29.8 | 0.9 | 0.3 |  |  | -128.573 | 23.4104 | -261.7334 | -14.2978 | -24.9061 | 106.9493 | 57.8222 | 116.2966 | 104.0532 | 43.0936 | 21.8068 | 20.1627 | -4.9383 | 201.4089 | -202.3295 | -2.116 | 11.4724 | -1.803 |  | -6.24 | -1.647 | -1.651 | 1.68 | 0.32 | -2.6917 | -6.1509 | 5.0706 | -1.7258 | 11.6 | 2.285 | 1.992 |  |  | 5.1108 | 4.4107 | 3.6489 |  | 14.2 | 6.1432 | 0.87 |  | -16.5631 | 2.7692 | -22.877 | -14.231 | -5.7279 | -25.5844 | 1.6518 | -7.5 | -8.9 | 17.4768 | -88.6117
22/12/2025 | 20:30 | 0 | 4.0207 | -9.7861 |  | 7.6527 |  | 19.314 |  | 16.8302 | 6.6818 | 6.3732 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 | -8.8 | 4.5759 | -8.5809 | 6.0052 | 5.817 | 10.3126 |  |  |  |  | -1.0887 | -0.16 | -0.143 | 4.632 | -4.44 | -8.8 | 0.871 | 0.275 |  | -7.18 |  | -13.11 | -12.85 | 8.3732 | 3.6988 | 13.2505 | 16.7685 | -19.8416 |  | -3.6319 | -1.1356 | -1.2432 | -21.9458 | -19.7001 | 7.0159 | 7.5644 | 61.4431 | 9.3562 | -4.1 | -4.1 |  | -24.4475 | -2.8616 |  | -6.1207 | 2.2817 | 3.5884 | 2.4617 | -71.8711 | 88.229 | 88.7173 | -31.4384 | -59.6777 |  |  |  |  | 9.14 | 10.52 | -7.18 | 4.38 | -18.3479 | -18.4819 | 39.175 | 37.7668 | 26.377 | -2.8448 | -3.0702 | -6.0044 |  |  |  | -14.6 | -14.1 | -2.96 | 25.7095 | 25.6849 | 23.7933 | 65.7245 | 66.0656 | -22.9954 | -53.3214 | -21.6306 | 3.0505 | 25.91 | 10.38 | 10.9424 | 9.964 | -15.27 |  |  |  | 26.8308 |  |  | -40.1 |  | -2.3975 | 5.4291 | 7.4175 | 15.0351 | 6.11 | -0.87 | 6.696 | -26.3515 | -2.84 | -2.93 | 21.63 | 7.36 | -25.5091 | -12.7 | -44.2985 | -43.4909 | 16.9356 | -7.192 | -17.663 | -18.0572 | -17.5229 | -23.1847 | -11.487 | -41.7898 | -52.7884 |  | -10.8522 | -10.4271 | 21.5043 | -6.2233 | -6.2871 | -14.852 | -28.1289 | -27.8771 | 9.6089 |  | -2.56 | 0 | 10.6526 | -16.8121 | -11.6059 | -11.6945 | 10.8862 | 8.0953 | -23.3347 | 4.2219 |  | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 5.861 | -19.5924 | 26.0195 | 25.8847 | -3.7325 | 11.241 | 25.695 | -21.4 | -1.0085 | 0.2364 | 0.65 | 2.81 | -24.3233 |  | 1.917 | 0.255 |  | 10.4 | -23.5933 | -13.8295 | -1.44 | 20.4053 |  | 29.8023 | -8.7397 | -9.4126 | 3.4476 |  |  | -9.9434 | -20.8448 | -0.479 | -20.0423 | 4.976 | 4.5321 | 171.413 | -2.1445 | -10.583 | -11.0523 | 1.9951 | 7.5314 | 7.6978 | 1.396 | -11.653 | -8.4402 | 3.77 | -9.3737 | 8.8694 | 30.8117 | 75.3358 | -11.9899 | 39.1758 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.8135 | -16.1982 | -17.7927 | -17.8353 | 14.04 | 14.04 | -26.3 | -26.1 | 0.1767 | -6.08 | 50.5679 | 26.3946 | 26.3293 | -16.5 | -30.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | -132.609 | 24.6714 | -265.0805 | -15.9178 | -27.3462 | 105.1758 | 57.2615 | 115.129 | 101.9952 | 42.55 | 22.1699 | 21.4346 | -5.2658 | 198.3029 | -204.5724 | -1.9482 | 9.7182 | -1.6394 |  | -6.48 | -1.713 | -1.725 | 1.6 | -0.48 | -2.2518 | -5.8579 | 4.8051 | -1.7258 | 11.8 | 2.432 | 1.451 |  |  | 3.971 | 3.8654 | 4.0195 |  | 14.4 | 6.1488 | 0.61 |  | -16.1454 | 2.5535 | -23.2403 | -13.7468 | -5.5163 | -26.9398 | 2.0761 | -7.1 | -9.2 | 17.5843 | -85.1988
22/12/2025 | 21:00 | 0 | 3.5302 | -9.3446 | 8.3236 | 7.4825 |  | 17.8976 |  | 16.0818 | 6.3008 | 6.0547 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 3.312 |  | 4.7029 | -8.8217 | 5.1065 | 5.0189 | 9.1115 |  |  |  |  | -1.1875 | -0.131 | -0.097 | 4.062 | -6.66 | -11 | -0.508 | 0.277 |  | -7.46 |  | -12.61 | -12.55 | 7.8973 | 3.7234 | 14.7171 | 18.1878 | -22.0535 |  | 1.505 | -1.3556 | -1.2354 | -22.1241 | -20.115 | 5.6923 | 6.1984 | 59.1114 | 8.0621 | -3.7 | -3.5 |  | -25.1875 | -2.6636 |  | -1.4255 | 1.6634 | 3.2189 | 2.3099 | -70.5283 | 87.7102 | 87.2524 | -26.7901 | -61.6331 |  |  |  | 21.7055 | 9.47 | 10.84 | -7.07 | 4.48 | -19.8215 | -19.6875 | 39.7643 | 38.6317 | 27.9323 | -5.9485 | -5.9929 | -0.946 |  |  |  | -14.4 | -13.8 | -3.02 | 24.0279 | 24.4066 | 22.1559 | 61.8808 | 62.2388 | -16.6135 | -55.5806 | -15.0626 | 3.6619 | 25.99 | 10.23 | 10.6299 | 9.671 | -15.36 |  |  |  | 23.9896 |  |  | -37.9 | -38.9 | -2.3315 | 5.0551 | 8.9947 | 14.4785 | 5.84 | -1.32 | 7.1145 | -23.6738 | -2.83 | -2.89 | 18.48 | 7.96 | -24.2182 | -12.0091 | -44.5099 | -43.4364 | 18.3771 | -7.7872 | -17.6986 | -17.7138 | -17.7718 | -23.9461 | -11.529 | -46.6673 | -49.2946 |  | -11.2422 | -10.4518 | 20.4872 | -6.7248 | -6.7811 | -16.388 | -26.963 | -26.7245 | 9.8134 |  | -2.63 | 0 | 10.6059 | -17.5586 | -12.0703 | -12.1674 | 11.5267 | 8.4833 | -22.8866 | 4.4613 |  | 4.2127 |  |  |  | 7.0332 | 6.8657 | -24.7835 | 25.9291 | 25.8843 | -8.467 | 0 | 27.0964 | -20.33 | 0.2934 | 0.2364 | -0.51 | 3.18 | -26.584 |  | 1.869 | 0.216 |  | 11.06 | -19.9997 | -10.1259 | -1.33 | 22.1215 |  | 28.1857 | -8.8987 | -9.6206 | 3.4471 | 0.0608 |  |  | -23.8007 | 1.0119 | -20.0396 | 5.2664 | 4.5789 | 157.6335 | -2.4266 | -8.5456 | -11.1481 | 1.6054 | 7.384 | 7.4684 |  | -9.7877 | -7.5318 | 6.71 | -9.6877 | 12.4125 | 38.3507 | 75.2765 | -10.9671 | 40.6012 |  | 0 | 0 | 0 | 29.0515 |  | -15.8796 | -15.3523 | -17.2613 | -16.8477 | 15.35 | 15.37 | -26.1 | -26.6 | 0.2115 | -6.4 | 47.2966 | 30.3221 | 30.2058 | -16.9 | -30.3 | 0 | -0.8 | -17.6624 | -17.7214 | -122.6658 | 24.7007 | -266.3728 | -18.0848 | -25.3952 | 107.5009 | 57.0208 | 112.7376 | 101.792 | 45.3737 | 20.7867 | 21.7242 | -4.3313 | 205.0183 | -201.9052 | 1.593 | 9.4757 | -2.5061 |  | -6.08 | -1.75 | -1.757 | 1.52 | -0.08 | -2.1259 | -6.0044 | 4.7776 | -2.0798 | 11.7 | 1.907 | 2.404 |  |  | 3.765 | 3.81 | 2.8052 |  | 15.4 | 6.2107 | 0.51 |  | -17.3463 | 1.8733 | -22.3702 | -14.5194 | -5.4492 | -26.6559 | 0 | -8 | -7.7 | 21.605 | -86.679
22/12/2025 | 21:30 | 0 | 3.2287 | -8.7452 | 8.7636 | 7.198 |  | 17.3016 |  | 15.8151 | 6.2728 | 6.0088 | -15.54 | -22 | -4.4 | 2.484 | -8.8 | 4.6985 | -9.8328 | 5.0813 | 4.9919 | 9.0539 |  |  |  |  | -1.0992 | 0.078 | 0.093 | 4.029 | -6.66 | -8.8 | -0.576 | 0.266 |  | -6.51 |  | -12.14 | -12.47 | 7.8679 | 4.164 | 14.905 | 18.2025 | -25.0406 |  | -3.1051 | 20.8636 | 11.5748 | -24.0918 | -22.6488 | 11.9213 | 13.6007 | 58.4008 | 8.5566 | -3.3 | -3.4 |  | -22.2437 | -2.8425 |  | -7.0614 | 2.2695 | 3.1933 | 2.2047 | -48.5855 | 82.522 | 82.5831 | -34.4913 | -51.673 |  |  |  | 21.8053 | 8.92 | 10.33 | -7.28 | 3.9 | -17.4102 | -16.6065 | 35.918 | 34.7337 | 26.5402 | -4.5755 | -4.7124 | -6.218 |  |  |  | -14.3 | -13.9 | -3.02 | 24.4688 | 24.4688 | 22.7662 | 62.502 | 61.8637 | -21.228 | -51.3545 | -20.5376 | 3.4803 | 31.31 | 11.95 | 10.7861 | 9.7687 | -15.56 |  |  |  | 20.9075 |  |  | -37.6 | -36.2 | -2.5696 | 4.307 | 8.6792 | 12.9941 | 4.68 | -1.59 | 8.3235 | -21.2412 | -3 | -3.07 | 19.51 | 7.35 | -21.2545 | -10.4545 | -42.021 | -40.6455 | 18.6434 | -6.8488 | -16.7265 | -16.5727 | -16.2344 | -21.7935 | -12.25 | -40.1587 | -47.8101 |  | -11.6738 | -10.9832 | 20.396 | -6.2604 | -7.1311 | -14.852 | -26.5466 | -26.2803 | 7.8989 |  | -2.25 | -0.1 | 10.4073 | -15.6925 | -12.9407 | -13.005 | 11.5903 | 6.1232 | -22.697 | 4.8836 |  | 4.6697 |  |  |  | 5.0237 | 4.8562 | -17.9178 | 23.117 | 23.248 | -2.1 | 11.482 | 25.0016 | -19.3 | 0.5956 | 0.263 | -1.03 | 4.2 | -26.4499 |  | 1.837 | 1.981 |  | 10.92 | -24.682 | -15.4483 |  | 21.3322 |  | 29.547 | -9.0208 | -9.6115 | 3.1996 | 0.03 |  |  | -23.1462 | 1.0228 | -21.4689 | 5.8187 | 5.6586 | 175.834 | -2.7061 | -9.2691 | -11.1713 | 1.571 | 7.0763 | 7.1836 | 1 | -7.7305 | -7.6159 | 7.12 | -11.1284 | 17.3138 | 42.0918 | 71.1642 | -10.3149 | 41.0591 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.8906 | -15.0227 | -17.276 | -17.1846 | 17.25 | 17.95 | -26.1 | -26.2 | 0.3525 | -6.88 | 48.3943 | 30.0876 | 29.984 | -17.8 | -29.5 | 0 | -0.4 |  | -17.945 | -113.1983 | 25.0385 | -265.5642 | -18.4856 | -25.6328 | 109.2605 | 54.7335 | 112.2487 | 104.509 | 46.8302 | 24.2587 | 24.8286 | -3.2836 | 204.4759 | -203.2666 | 0 | 10.6029 | -1.7566 |  | -4.96 | -1.787 | -1.795 | 0 | -0.56 | -0.9557 | -5.272 | 5.452 | -2.1653 | 11.5 | 2.508 | 2.216 |  |  | 4.8195 | 4.1795 | 2.5889 |  | 14.7 | 6.7558 | 0.42 |  | -18.0187 | 1.6127 | -22.6542 | -14.9804 | -5.6124 | -25.286 | 0 | -7.6 | -7.8 | 21.715 | -87.2302
22/12/2025 | 22:00 | 0 | 3.0278 | -8.4065 | 8.8703 | 6.6903 |  | 16.4519 |  | 14.7973 | 5.7558 | 5.5144 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -11 | 4.9897 | -9.1109 | 5.7961 | 5.6237 | 9.9285 |  |  |  |  | -1.1171 | 0.038 | -0.002 | 3.696 | -8.88 | -11 | -0.404 | 0.258 |  | -8.36 |  | -13.72 | -14.02 | 7.918 | 4.3478 | 13.9826 | 17.8106 | -22.3572 |  | -6.9306 | 7.2588 | 14.0962 | -24.4377 | -20.8034 | 11.5368 | 18.7859 | 55.855 | 8.44 | -3.9 | -3.9 |  | -23.9301 | -2.924 |  | -6.8826 | 3.7144 | 3.2751 | 2.1367 | -68.6056 | 85.5434 | 87.7712 | -40.6139 | -76.1481 |  |  |  | 20.7275 | 8.7 | 8.85 | -8.06 | 6.76 | -14.999 | -15.4009 | 36.6801 | 35.1144 | 26.1018 | -0.8021 | -0.8953 | -7.066 |  |  |  | -17 | -16.5 | -2.94 | 24.8895 | 24.9222 | 23.4027 | 65.0585 | 65.1034 | -21.3869 | -52.0605 | -19.2698 | 3.5068 | 25.99 | 10.06 | 10.0049 | 8.8898 | -15.02 |  |  |  | 14.8283 |  |  |  | -38.3 | -2.5708 | 3.185 | 7.8907 | 11.5097 | 3.74 | -1.38 | 9.796 | -14.5683 | -2.98 | -2.99 | 17.02 | 6.5 | -14.8909 | -8.0727 | -38.7965 | -37.7909 | 18.5366 | -6.4962 | -16.4987 | -15.9528 | -13.6097 | -19.6814 | -13.28 | -35.8404 | -45.4468 |  | -14.9856 | -14.7882 | 18.1631 | -9.2233 | -9.3296 | -13.316 | -24.7354 | -24.4008 | 4.9631 | 0 | -3.7 | 0 | 9.9982 | -20.0834 | -12.6321 | -12.6877 | 11.0467 | 3.3923 | -20.263 | 5.068 |  | 4.5747 |  |  |  | 4.0189 | 4.0189 | -16.2433 | 19.1893 | 19.1115 | 2.2265 | 17.4315 | 30.3093 | -16.21 | 1.3005 | 0.23 | -0.36 | 0.92 | -30.5114 |  | 1.761 | -0.06 |  | 10.07 | -30.5195 | -19.3382 | -1.02 | 20.1771 |  | 30.372 | -8.678 | -9.4243 | 3.162 |  |  | -9.118 | -21.6076 | 1.2334 | -23.0114 | 4.4607 | 4.4167 | 172.889 | -3.6458 | -10.8753 | -10.2161 | 0.727 | 6.8786 | 6.7802 | 0 | -9.4499 | -7.4181 | 6.71 | -2.4476 | 31.6599 | 40.5694 | 65.9434 | -8.6967 | 41.6764 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.5168 | -16.1433 | -16.78 | -16.5754 | 17.45 | 17.53 | -26.6 | -26.6 | 0.195 | -7.12 | 47.2908 | 28.7675 | 28.6532 | -18.2 | -30.7 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9564 | -100.2774 | 20.1102 | -268.6653 | -21.6207 | -24.1383 | 114.6512 | 54.092 | 112.6728 | 103.0054 | 43.8939 | 24.0275 | 24.0447 | -3.6058 | 202.2163 | -205.2054 | -1.7367 | 8.8888 | -1.3587 |  | -5.44 | -1.945 | -1.947 | 0.88 | -0.96 | -1.0368 | -5.33 | 5.275 | -1.6098 | 11.1 | 1.861 | 0.507 | 1.4224 | 1.553 | 3.8365 | 3.3191 | 3.8402 |  | 15.3 | 6.9549 | 0.44 |  | -17.1374 | 1.8892 | -22.7186 | -13.5622 | -5.6241 | -25.6597 | 0 | -8.1 | -7.6 | 33.9258 | -96.2039
22/12/2025 | 22:30 | 0 | 2.6413 | -8.2189 | 7.4808 | 6.1514 |  | 16.1188 |  | 13.7441 | 5.1168 | 4.8454 | -11.1 | -22 | -2.2 | 3.312 |  | 4.9277 | -5.2076 | 5.2505 | 5.029 | 9.2506 |  |  |  |  | -1.1843 | 0.006 | 0.018 | 3.719 | -8.88 | -11 | -0.262 | 0.253 |  | -8.29 |  | -14.51 | -14.57 | 7.5073 | 4.4991 | 13.9063 | 17.5548 | -21.4032 |  | -4.0598 | -0.4402 | -0.3592 | -22.3598 | -20.218 | 11.4015 | 12.0448 | 51.5368 | 10.3274 | -4.4 | -4.4 |  | -27.8156 | -2.9305 |  | -8.9964 | 3.4243 | 3.2025 | 2.1807 | -105.1057 | 90.4263 | 89.6939 | -29.7141 | -91.3969 |  |  |  | 20.7774 | 8.52 | 7.69 | -8.76 | 8.25 | -12.0519 | -13.1236 | 34.2782 | 32.8664 | 25.7408 | 2.5508 | 2.8474 | -8.9964 |  |  |  | -21.2 | -20.1 | -2.82 | 24.8558 | 24.9037 | 23.4327 | 70.7092 | 70.795 | -22.0827 | -58.0229 | -19.8448 | 3.4764 | 24.01 | 9.09 | 9.0674 | 8.0109 | -14.28 |  |  |  | 14.2783 |  |  | -37.5 |  | -2.583 | 2.2499 | 6.7867 | 10.0253 | 2.61 | -1.17 | 9.8115 | -15.5159 | -5.67 | -5.78 | 21.68 | 5.26 | -17.0909 | -8.5727 | -35.4297 | -34.0455 | 16.1581 | -9.0244 | -17.1405 | -16.7558 | -8.9271 | -13.6574 | -13.234 | -48.9277 | -46.0571 |  | -15.7673 | -15.1485 | 17.2978 | -14.3915 | -14.0511 | 2.576 | -24.2875 | -24.0706 | 4.5461 |  | -3.84 | -1.6 | 9.7995 | -30.3685 | -12.3875 | -12.4427 | 11.2033 | 2.2235 | -19.5757 | 5.0328 |  | 4.8053 |  |  |  | 1.3396 | 0.8373 | -6.1959 | 16.0215 | 16.1089 | 8.2542 | 25.4181 | 26.901 | -17.42 | 0.0133 | 0.219 | -0.36 | 1.63 | -26.3527 |  | 1.705 | 0.012 |  | 9.69 | -34.7217 | -23.136 | -1.14 | 19.4208 |  | 30.2699 | -8.8109 | -9.3984 | 2.8913 |  |  | -8.7195 | -20.1114 | 3.1903 | -24.6346 |  |  | 170.1946 | -4.6011 | -10.284 | -10.032 | 1.0463 | 6.2413 | 6.2898 |  | -10.151 | -8.9993 | 5.87 | -6.6032 | 29.8886 | 35.2578 | 68.5837 | -10.2028 | 40.4178 |  | 0 | 0 | -10.4356 |  |  | -16.4564 | -16.1762 | -16.5038 | -16.5752 | 17.36 | 17.37 | -27 | -27.2 | 0.2115 | -8.24 | 47.0303 | 29.1981 | 29.2231 | -19.1 | -29.9 | 1.3 | 0.7 | -18.1009 |  | -103.18 | 24.6143 | -266.5459 | -23.0143 | -25.5069 | 107.0741 | 58.0623 | 115.1073 | 98.871 | 38.9978 | 22.8473 | 20.6933 | -5.8831 | 197.0995 | -202.9671 | -6.2216 | 15.5337 | -1.593 |  | -5.92 | -1.504 | -1.52 | 0.88 | -0.48 | -0.9983 | -5.272 | 5.0401 | -1.3169 | 11 | 1.138 | 1.426 | 2.3145 | 2.6495 | 4.0848 | 2.9305 | 3.42 |  | 15.8 | 7.0022 | 0.28 |  | -16.0816 | 1.735 | -22.3424 | -13.4968 | -5.4425 | -26.8947 | 1.4116 | -8.3 | -7.1 | 32.9917 | -101.439
22/12/2025 | 23:00 | 0 | 2.1292 | -7.442 | 2.5867 | 5.1726 |  | 14.029 |  | 12.4588 | 4.5709 | 4.2575 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 4.5996 | -2.3112 | 5.0269 | 4.632 | 8.3704 |  |  |  |  | -0.888 | -0.202 | -0.205 | 3.765 | -6.66 | -15.4 | -0.191 | 0.244 |  | -10.12 |  | -14.01 | -13.97 | 5.9456 | 4.0962 | 17.8896 | 19.2685 | -22.1577 |  | -7.5996 | 3.1932 | 4.3239 | -21.4233 | -19.9144 | 19.0633 | 21.4078 | 33.7226 | 11.0723 | -5 | -5 |  | -23.2216 | -2.9253 |  | -8.6461 | 3.4889 | 2.8053 | 2.0424 | -95.1262 | 92.2269 | 91.6165 | -25.8138 | -83.324 |  |  |  | 18.522 | 8.14 | 7.17 | -10 | 7.41 | -16.2046 | -16.3386 | 37.4612 | 35.9804 | 24.1265 | 2.1974 | 0.4572 | -8.6861 |  |  |  | -25 | -23.4 | -2.79 | 21.4133 | 21.7313 | 19.7454 | 75.2423 | 75.8475 | -22.2748 | -62.8144 | -18.8308 | 3.2867 | 22.37 | 8.28 | 8.4424 | 7.4249 | -13.69 |  |  |  | 10.4417 |  |  |  | -38 | -2.2131 | 1.5019 | 5.5249 | 8.7265 | 1.77 | -1 | 10.2765 | -12.4282 | -5.47 | -5.55 | 18.73 | 4.18 | -14.6909 | -7.2545 | -38.424 | -37.4091 | 12.634 | -14.4239 | -19.699 | -20.265 | -8.3036 | -15.6229 | -12.8 | -52.1051 | -43.5684 |  | -15.3969 | -15.0579 | 17.3151 | -15.5985 | -15.2568 | 4.624 | -27.0637 | -26.9115 | 3.0024 | -8.8 | -2.62 | 0.6 | 9.3404 | -32.3569 | -12.7328 | -12.715 | 11.3635 | 0.3308 | -21.6289 | 4.7928 |  | 4.5142 |  |  |  | 3.8515 | 4.0189 | -10.8847 | 18.8888 | 18.8634 | 3.0603 | 18.7474 | 23.6832 | -18.72 | -1.1952 | 0.2538 | 0.42 | 1.87 | -23.4205 |  | 1.773 | -0.133 |  | 11.83 | -30.6729 | -20.265 | -0.68 | 21.8566 |  | 28.8695 | -9.5706 | -10.3662 | 2.7587 |  |  | -8.2289 | -20.7805 | 4.0735 | -23.7137 |  |  | 162.114 | -4.8773 | -7.0822 | -11.2964 | 1.3238 | 5.8165 | 5.9338 | 1 | -9.7663 | -8.2302 | 7.12 | -12.2154 | 8.746 | 33.1566 | 77.0433 | -11.7639 | 37.8033 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2364 | -16.6212 | -16.2918 | -16.4637 | 20.57 | 20.46 | -26.7 | -26.6 | 0.3177 | -7.92 | 50.3471 | 29.0257 | 28.5284 | -19.5 | -30.3 | 1.7 | 1.2 | -17.844 |  | -119.6301 | 31.1552 | -265.5291 | -19.1272 | -27.0733 | 105.6025 | 58.7425 | 119.2634 | 101.5902 | 40.2581 | 25.5969 | 24.4943 | -7.2106 | 195.6695 | -202.8007 | -8.9141 | 16.6054 | -1.5686 |  | -5.52 | -1.63 | -1.623 | 0.56 | -0.64 | -0.8232 | -5.272 | 4.7196 | -1.2009 | 11.2 | 1.142 | 1.015 |  |  | 4.2465 | 3.4127 | 4.9551 |  | 14.7 | 7.7512 | 0.22 |  | -17.6527 | 1.6663 | -22.5988 | -13.878 | -5.3617 | -25.898 | 0 | -8.1 | -7.1 | 20.8335 | -95.7206
22/12/2025 | 23:30 | 0 | 2.1047 | -7.2968 | 3.5546 | 4.8268 |  | 13.3863 |  | 12.1783 | 4.4229 | 3.8907 | -13.32 | -17.6 | -6.6 | 2.484 |  | 4.446 | -0.7951 | 3.8213 | 3.6388 | 6.9089 |  |  |  |  | -0.8229 | -0.395 | -0.384 | 3.445 | -8.88 | -15.4 | -0.719 | 0.231 |  | -13.37 |  | -13.06 | -13.11 | 5.4478 | 4.0115 | 15.0998 | 16.6868 | -22.0111 |  | -7.8175 | -0.1707 | 0.0592 | -22.2626 | -20.3864 | 18.1537 | 18.4433 | 28.7831 | 13.6879 | -5.5 | -5.5 |  | -26.5549 | -2.4868 |  | -9.2342 | 3.8985 | 3.0546 | 1.978 | -114.5054 | 93.8444 | 94.2411 | -18.1251 | -108.4417 |  |  |  | 17.4742 | 8.13 | 6.8 | -11.13 | 7.15 | -19.5535 | -18.8838 | 26.1988 | 24.6656 | 29.1455 | 3.5641 | 3.1972 | -9.4072 |  |  |  | -28.3 | -26.7 | -2.59 | 19.434 | 19.6681 | 17.5607 | 79.2035 | 79.7312 | -22.678 | -65.287 | -19.5442 | 3.3786 | 22.78 | 8.35 | 7.3486 | 6.4484 | -12.71 |  |  |  | 5.7602 |  |  |  |  | -2.9785 | 0 | 7.2598 | 7.2421 | 0.45 | -1.97 | 8.122 | -7.3329 | -5.73 | -5.83 | 17.92 | 2.95 | -9.3091 | -4.5636 | -35.7794 | -35.1273 | 11.0942 | -13.2008 | -20.4396 | -20.2907 | -14.2212 | -15.0576 | -11.464 | -59.8021 | -36.8133 |  | -15.5232 | -15.2619 | 15.684 | -11.7414 | -11.6452 | -2.564 | -26.5359 | -25.9404 | 1.5047 | 0 | -4.3 | 0.9 | 9.5361 | -23.7383 | -12.3229 | -12.5179 | 11.6754 | 1.5965 | -20.0419 | 4.76 |  | 4.3948 |  |  |  | 8.0379 | 7.5355 | -16.0758 | 16.4178 | 16.5371 | 1.0688 | 14.9675 | 26.6764 | -16.8 | 0.2953 | 0.2035 | -0.44 | 1.24 | -27.234 |  | 1.835 | 0.406 |  | 10.76 | -27.936 | -18.418 | -1.3 | 19.8318 |  | 27.7542 | -8.6879 | -9.6648 | 2.5711 | 0.0608 |  | -7.3852 | -20.2478 | 4.7154 | -24.3586 |  |  | 142.1749 | -6.2749 | -7.5214 | -9.584 | 1.3879 | 5.6114 | 5.562 |  | -9.8864 | -8.7796 | 4.61 | -12.1985 | 7.4748 | 28.4232 | 83.3027 | -13.8295 | 37.0472 |  | 7.6299 | 0 | 0 |  |  | -17.1925 | -16.764 | -13.0443 | -13.0455 | 18.34 | 18.35 | -23.5 | -23.9 | 0.2994 | -8.16 | 45.9356 | 29.5729 | 29.1605 | -19.5 | -28.6 | 1.3 | 0.8 | -17.9175 |  | -129.6608 | 24.351 | -260.7133 | -14.6329 | -28.5833 | 103.1676 | 62.7534 | 115.7447 | 102.1286 | 38.7386 | 24.0774 | 21.6152 | -6.917 | 193.4598 | -203.9879 | -8.5453 | 15.7625 | -1.2415 |  | -3.28 | -1.68 | -1.68 | -1.76 | 0.96 | -0.5039 | -6.8254 | 6.096 | -0.8194 | 11.2 | 2.11 | 3.416 | 3.0407 | 3.5516 | 3.9836 | 4.1227 | 4.0849 |  | 12.9 | 8.5992 | 0.12 |  | -17.5672 | 0.9566 | -23.0394 | -13.8494 | -3.6857 | -27.8904 | 0 | -6.2 | -8.4 | 26.8622 | -105.1209
23/12/2025 | 00:00 | 0 | 1.746 | -7.0066 | 3.3469 | 4.7027 |  | 12.7114 |  | 9.6351 | 3.5639 | 5.0442 | -13.32 |  | -6.6 |  | -8.8 | 4.9967 | -0.2812 | 3.5755 | 3.4063 | 6.1437 |  |  |  |  | -0.8488 | -0.582 | -0.546 | 3.207 | -6.66 | -17.6 | -0.54 | 0.223 |  | -14.25 |  | -12.84 | -12.99 | 5.0826 | 4.1893 | 14.7375 | 16.2219 | -21.8572 |  | -9.6726 | 0.6456 | 0.4848 | -22.0705 | -20.3019 | 19.418 | 19.7694 | 27.4883 | 14.0175 | -5.9 | -5.9 |  | -26.4951 | -2.8166 |  | -9.8436 | 0.5378 | 0 | 1.357 | -118.5949 | 90.2432 | 90.3042 | -4.4252 | -105.371 |  |  |  | 15.2787 | 8.04 | 6.46 | -11.8 | 6.82 | -21.161 | -20.0894 | 27.3437 | 26.3933 | 30.1615 | -1.7643 | -1.7696 | -10.0547 |  |  |  | -29.4 | -27.7 | -2.59 | 15.4943 | 15.8192 | 14.2991 | 78.8899 | 79.4321 | -22.787 | -63.4587 | -21.5757 | 3.171 | 23.51 | 8.76 | 6.8799 | 5.7648 | -12.24 |  |  |  | 21.6251 |  |  | -35.2 |  | -1.8054 | -0.748 | 6.7867 | 6.3144 | -0.34 | -1.97 | 7.3935 | -21.4812 | -5.92 | -6 | 17.6 | 2.28 | -20.8727 | -10.9818 | -38.0806 | -37.5636 | 10.3669 | -17.8989 | -26.4923 | -26.6845 | -14.9769 | -16.0415 | -11.733 | -74.4269 | -43.2963 |  | -16.2206 | -15.4903 | 19.065 | -12.584 | -11.5615 | 1.04 | -28.8819 | -28.6744 | 1.7994 | -5.35 | -5.3 | 0 | 9.7384 | -25.768 | -10.587 | -10.8028 | 11.5215 | 1.9036 | -21.4893 | 4.0632 |  | 3.8639 |  |  |  | 8.0379 | 7.8704 | -16.9131 | 18.5866 | 18.5886 | -1.563 | 14.7558 | 26.696 | -17.02 | -0.0984 | 0.2172 | -0.39 | 1.24 | -27.4437 |  | 1.858 | 0.537 |  | 11.07 | -26.3298 | -16.5836 | -1.46 | 19.8964 |  | 27.2186 | -8.1915 | -8.8622 | 2.3972 |  |  | -8.2206 | -20.7108 | 4.6738 | -25.4834 | 4.7835 | 4.7743 | 134.0925 | -7.2022 | -8.2643 | -9.5101 | 1.8077 | 5.2818 | 5.1744 | 1 | -11.0721 | -9.4392 | 2.93 | -9.9248 | 6.7722 | 23.7771 | 82.8843 | -15.6609 | 35.8264 | 0 | 6.1179 | 0 | 0 | 26.1988 |  | -19.7194 | -18.8295 | -12.1164 | -11.8276 | 18.23 | 18.33 | -25.4 | -25.8 | 0.0357 | -7.92 | 52.755 | 26.4748 | 26.3556 | -19.1 | -28.2 | 3 | 2.5 |  |  | -140.295 | 27.6646 | -263.4754 | -15.5959 | -29.9646 | 99.0065 | 64.3869 | 122.6107 | 101.102 | 36.1465 | 21.9302 | 21.5477 | -13.317 | 190.5043 | -203.2377 | -13.8017 | 22.1351 | -0.3503 |  | -5.2 | -1.795 | -1.804 | -0.08 | 0.96 | -1.2838 | -7.1183 | 5.2445 | -0.0565 | 11.9 | 2.638 | 1.873 | 2.8 |  | 3.1441 | 3.6724 | 4.1513 |  | 13.1 | 8.1884 | 0.04 |  | -15.8612 | 1.8433 | -23.4848 | -12.2498 | -4.8501 | -27.494 | 1.5344 | -6.3 | -8.8 | 25.4582 | -96.338
MÁXIMO |  | 0 | 4.3651 | -7.0066 | 8.8703 | 11.7109 | 0 | 21.106 | 0 | 24.7012 | 10.6507 | 10.2368 | 0 | -17.6 | 19.8 | 9.108 | -8.8 | 5.248 | -0.2812 | 6.2167 | 6.1362 | 10.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5623 | 0.078 | 0.093 | 5.139 | 2.22 | 15.4 | 1.483 | 0.277 | 0 | -5.65 | -10 | -3.06 | -3.09 | 8.6672 | 4.4991 | 23.5491 | 25.2062 | -9.6028 | 0 | 8.5961 | 21.0775 | 24.5312 | -11.9424 | -9.518 | 31.8879 | 31.0072 | 123.5481 | 20.2077 | -3.3 | -3.4 | 0 | -21.2291 | -1.9706 | 0 | 8.7082 | 7.0998 | 6.5927 | 4.2759 | -48.5855 | 139.4085 | 139.5001 | 62.0601 | 26.4709 | 0 | 0 | 0 | 36.5152 | 11.17 | 12.44 | -0.7 | 13.93 | -12.0519 | -13.1236 | 49.6365 | 49.1982 | 37.4153 | 22.2627 | 22.1041 | 8.4721 | 0 | 0 | 0 | -11.5 | -11.6 | -1.39 | 40.4033 | 40.7991 | 38.279 | 97.1524 | 97.7241 | -9.3778 | -22.0024 | -3.3062 | 4.7912 | 39.96 | 16.18 | 16.2549 | 15.1398 | -9.15 | 0 | 0 | 0 | 26.8308 | 0 | 0 | -14.1 | -12.5 | 0.2557 | 16.8366 | 8.9947 | 31.3632 | 18.11 | -0.65 | 16.678 | 6.3504 | 0.42 | -2.09 | 25.87 | 13.47 | 4.3455 | 1.9455 | -29.2672 | 0 | 57.6092 | 24.9802 | 14.7678 | 15.5709 | -2.9815 | -9.6523 | -10.233 | 1.4337 | -7.1184 | 0 | -10.6181 | -9.8412 | 21.5043 | 13.8743 | 11.539 | 11.28 | -16.195 | -15.6434 | 9.8134 | 6.87 | 0 | 5.7 | 13.6144 | 10.4487 | -8.9988 | -9.2681 | 12.2268 | 8.4833 | -10.9454 | 6.2767 | 0 | 5.8446 | 5.1304 | 5.0786 | 3.6778 | 28.8025 | 29.1374 | -0.6698 | 40.1038 | 27.8217 | 13.653 | 26.714 | 30.3093 | -13.85 | 1.3005 | 0.2978 | 1.58 | 5.3 | -16.1895 | 2.2377 | 2.528 | 1.981 | 3.865 | 16.8 | -8.5899 | -4.2671 | -0.56 | 24.4392 | 0 | 34.6863 | -1.2016 | -1.5445 | 3.5092 | 0.0675 | 0 | -7.3852 | 24.613 | 4.7154 | -18.2817 | 6.7537 | 7.5904 | 175.834 | 0.6362 | -2.6509 | 7.1166 | 4.7227 | 8.088 | 8.1418 | 4.2865 | -7.7305 | -6.6043 | 7.12 | 6.7877 | 46.5925 | 60.0482 | 125.8368 | -8.6967 | 41.6764 | 6.4642 | 14.1188 | 0 | 0 | 29.0515 | 28.5638 | -10.0513 | -9.859 | 0.5894 | 1.094 | 32.86 | 32.88 | -19.6 | -20.6 | 0.8267 | 13.92 | 54.7488 | 32.7724 | 32.3242 | -11.4 | -21.8 | 3 | 2.5 | -17.3386 | -17.5922 | -100.2774 | 31.1552 | -203.7688 | 1.1946 | -22.2636 | 114.6512 | 125.0075 | 132.6911 | 143.1946 | 46.8302 | 25.867 | 24.9252 | 39.5745 | 205.0183 | -195.4154 | 39.8135 | 32.0372 | -0.3503 | 5.517 | -3.28 | -1.328 | -1.332 | 3.76 | 1.76 | -0.5039 | -3.2212 | 6.096 | 5.745 | 13.3 | 4.383 | 4.849 | 3.0407 | 3.5516 | 5.1867 | 4.7639 | 4.9551 | 0 | 15.8 | 10.0758 | 1.41 | 0 | -8.4035 | 2.7692 | -22.2754 | -4.8931 | 0 | -25.286 | 6.4294 | -0.2 | -6.3 | 82.2431 | -44.4709
MÍNIMO |  | 0 | 1.6374 | -10.0149 | -4.1561 | 4.4738 | 0 | 8.5972 | 0 | 4.3088 | 0.84 | 2.2864 | -24.42 | -41.8 | -6.6 | 1.656 | -28.6 | 3.8306 | -14.2932 | 2.0377 | 1.8474 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3328 | -1.67 | -1.661 | 1.89 | -19.98 | -17.6 | -0.719 | 0.179 | 0 | -24.15 | -10 | -14.51 | -14.57 | 0.7996 | 3.123 | 9.547 | 10.8867 | -25.0406 | 0 | -13.1201 | -2.6126 | -2.5943 | -24.4377 | -22.6488 | 4.6916 | 5.225 | -3.4906 | 8.0621 | -8.3 | -8.3 | 0 | -31.7053 | -5.1334 | 0 | -16.268 | -0.2621 | 0 | -0.3592 | -143.9863 | 20.0812 | 20.1727 | -71.0484 | -193.1676 | 0 | 0 | 0 | 2.1855 | 6.87 | 3.44 | -17.61 | -1.99 | -41.5225 | -41.3886 | 19.6298 | 18.0218 | 14.6054 | -27.2629 | -27.1601 | -16.0618 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -27.7 | -4.62 | 3.1176 | 3.1804 | 2.3664 | 43.4787 | 43.0971 | -30.8473 | -85.7477 | -29.4441 | 2.3664 | 21.18 | 6.72 | 4.8486 | 3.714 | -20.56 | 0 | 0 | 0 | -7.856 | 0 | 0 | -59.8 | -57.8 | -4.0222 | -2.6181 | -0.4731 | 3.7167 | -2.29 | -4.47 | 6.696 | -26.3515 | -15.97 | -7.37 | 6.85 | -5.33 | -25.5091 | -12.7 | -58.5034 | -44.9727 | 10.3669 | -24.0581 | -30.2391 | -30.0161 | -18.0426 | -23.9461 | -15.652 | -148.7445 | -60.8607 | 0 | -18.9596 | -18.0033 | 0 | -15.5985 | -15.2568 | -22.02 | -38.4619 | -38.5514 | -1.0779 | -9.65 | -6.86 | -6.2 | 3.8623 | -32.3569 | -13.9141 | -13.8882 | 7.1386 | -3.65 | -23.3347 | 3.9817 | 0 | 3.6854 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0.8373 | -31.1469 | 10.0329 | 0 | -13.2093 | 0 | 17.228 | -22.32 | -3.019 | 0.1476 | -1.03 | -0.84 | -31.2039 | 2.2377 | 1.705 | -0.133 | 2.1844 | -3.01 | -35.774 | -28.507 | -4.11 | 16.3261 | 0 | 15.8746 | -13.9043 | -14.6999 | 1.6819 | 0.03 | 0 | -12.1468 | -35.6343 | -1.4123 | -26.8367 | 1.5211 | 1.0575 | 89.6528 | -9.8132 | -10.8753 | -19.32 | 0.1015 | 4.5494 | 4.502 | -0.6138 | -24.6644 | -23.8902 | -11.73 | -12.6839 | -55.0029 | -7.7972 | 65.9434 | -49.9223 | 2.2819 | 0 | 0 | -13.9406 | -14.6446 | 0 | 0 | -19.7194 | -18.8295 | -30.585 | -30.3703 | 12.93 | 12.87 | -27.2 | -27.3 | -0.228 | -11.76 | 30.4643 | 14.4399 | 13.7582 | -19.5 | -31.2 | -6.3 | -6.8 | -18.1821 | -18.2752 | -211.869 | -18.2149 | -268.6653 | -23.0143 | -44.4089 | 43.8605 | 54.092 | 70.5308 | 89.3296 | -33.2925 | 7.5259 | 7.8036 | -19.7298 | 64.5599 | -243.4211 | -25.5384 | -33.2671 | -2.7405 | -1.026 | -8.8 | -1.945 | -1.947 | -1.76 | -2 | -4.0324 | -7.7623 | -0.8774 | -2.1653 | 7.5 | -2.996 | -3.856 | 0 | 0 | 2.851 | 2.7703 | 2.5179 | 0 | 6.9 | 2.1643 | -0.08 | 0 | -18.0187 | -1.9769 | -29.3654 | -14.9804 | -5.7279 | -34.4696 | 0 | -9.9 | -13.9 | 7.7898 | -161.506
PROMEDIO |  | 0 | 3.0322 | -8.453 | 2.9983 | 7.679 | 0 | 13.4963 | 0 | 14.7277 | 5.895 | 6.2978 | -12.7188 | -26.2429 | 2.5756 | 5.083 | -16.3842 | 4.7344 | -7.8364 | 4.5655 | 4.433 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98189 | -0.68961 | -0.6241 | 4.1795 | -7.955 | -5.6 | 0.56685 | 0.23494 | 0 | -13.9265 | -10 | -10.16 | -10.1592 | 5.6928 | 3.8347 | 15.3147 | 17.839 | -17.2291 | 0 | -6.9974 | 5.115 | 5.094 | -17.4406 | -15.3188 | 14.6294 | 15.5708 | 54.9625 | 13.87 | -5.4813 | -5.4667 | 0 | -25.5299 | -3.1682 | 0 | -3.9047 | 3.1457 | 3.8196 | 1.8671 | -109.8285 | 84.0492 | 84.1579 | -7.7519 | -82.7584 | 0 | 0 | 0 | 22.7417 | 8.9071 | 7.6081 | -8.999 | 5.4285 | -27.8589 | -27.7389 | 35.3614 | 34.1534 | 24.0035 | 1.5901 | 1.4974 | -3.9072 | 0 | 0 | 0 | -20.2854 | -19.4021 | -3.0392 | 22.4446 | 22.7334 | 20.8567 | 70.6287 | 70.7101 | -24.422 | -55.5484 | -22.5604 | 3.5119 | 29.0852 | 11.0929 | 10.5062 | 9.3882 | -14.8292 | 0 | 0 | 0 | 6.5546 | 0 | 0 | -43.0967 | -40.6966 | -1.8786 | 6.9934 | 6.5657 | 17.2539 | 7.7548 | -2.5238 | 10.622 | -7.7505 | -4.8352 | -4.307 | 16.574 | 5.1265 | -9.7299 | -5.0969 | -43.9196 | -38.4518 | 34.4666 | -1.3435 | -9.0535 | -8.8772 | -12.2804 | -18.4195 | -13.1182 | -69.6434 | -44.3765 | 0 | -14.6234 | -13.9059 | 14.8697 | -0.54078 | -1.0648 | -8.6402 | -27.9714 | -27.7217 | 3.3722 | 1.1941 | -2.3826 | 0.30833 | 8.9406 | -6.2352 | -11.5285 | -11.7119 | 10.1993 | 2.0237 | -17.8057 | 5.089 | 0 | 4.8037 | 1.4302 | 1.8907 | 0.88546 | 15.5385 | 15.5734 | -21.0367 | 24.6723 | 21.523 | -4.6512 | 11.8761 | 24.8273 | -18.0015 | -0.50171 | 0.20778 | 0.15826 | 1.464 | -24.6271 | 2.2377 | 2.0713 | 0.66767 | 2.7273 | 10.9367 | -20.7233 | -13.079 | -1.6071 | 20.3804 | 0 | 26.5665 | -8.1609 | -8.7368 | 2.5849 | 0.052689 | 0 | -9.7487 | -24.7525 | 1.4637 | -22.4139 | 4.7381 | 4.6993 | 135.6781 | -3.5926 | -7.5759 | -9.5238 | 2.451 | 6.5005 | 6.5364 | 1.8732 | -15.7748 | -14.4282 | -3.0585 | -2.9385 | 0.97149 | 27.6005 | 95.1779 | -28.4859 | 23.43 | 2.7965 | 8.4998 | -4.1405 | -5.3057 | 15.7479 | 11.2653 | -13.8935 | -13.3998 | -15.294 | -15.2424 | 21.7019 | 21.6929 | -24.1604 | -24.3271 | 0.1931 | -1.3967 | 43.1156 | 27.8619 | 27.7214 | -16.1375 | -27.3302 | -2.0721 | -2.6163 | -17.8675 | -17.877 | -165.997 | 6.9705 | -228.9256 | -11.5822 | -32.5743 | 76.2794 | 91.0602 | 92.8007 | 111.1484 | 5.0685 | 18.3778 | 17.8077 | 16.7408 | 128.3364 | -218.4556 | 2.0541 | 2.0432 | -1.5824 | 0.18967 | -6.575 | -1.6162 | -1.6224 | 1.6833 | -0.05 | -2.0941 | -5.9408 | 2.628 | 2.02 | 10.6854 | 1.2916 | 1.1646 | 1.8185 | 1.5345 | 4.0432 | 3.7823 | 3.6077 | 0 | 12.2188 | 6.0172 | 0.64771 | 0 | -13.0592 | 0.090258 | -25.5269 | -9.6389 | -3.3213 | -29.9575 | 2.3537 | -5.3104 | -10.0208 | 32.4623 | -96.5646
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 22 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/12/2025 | 00:30 | 36.85 | 36.25 | 0 | 39.2488 | 386.8111 | 499.1599 | 115.2649 | 116.5526 | 423.1858 | 351.6093 | 1006.6126
22/12/2025 | 01:00 | 35.36 | 34.94 | 0 | 37.3737 | 370.3916 | 478.0653 | 118.033 | 120.579 | 430.7643 | 354.2345 | 1023.6108
22/12/2025 | 01:30 | 36.46 | 36.38 | 0 | 37.5578 | 343.0151 | 453.4129 | 116.2543 | 116.3977 | 422.1898 | 341.9638 | 996.8056
22/12/2025 | 02:00 | 28.09 | 28.15 | 0 | 38.8152 | 340.3197 | 435.3749 | 113.7319 | 114.5642 | 411.4282 | 340.9155 | 980.6398
22/12/2025 | 02:30 | 25.81 | 25.76 | 0 | 38.3124 | 340.8889 | 430.7713 | 118.7378 | 119.5963 | 427.2686 | 346.2624 | 1011.8651
22/12/2025 | 03:00 | 26.36 | 26.58 | 0 | 39.6251 | 337.2526 | 429.8177 | 120.055 | 120.0134 | 421.9031 | 350.4221 | 1012.3936
22/12/2025 | 03:30 | 32.11 | 31.74 | 0 | 45.9446 | 355.9842 | 465.7788 | 125.4094 | 126.0603 | 404.0836 | 342.4249 | 997.9782
22/12/2025 | 04:00 | 34.4 | 34.06 | 0 | 56.0961 | 346.9514 | 471.5075 | 128.1945 | 127.4214 | 410.5706 | 343.3853 | 1009.5718
22/12/2025 | 04:30 | 30.6 | 30.62 | 0 | 49.3703 | 325.4269 | 436.0172 | 127.4082 | 130.9393 | 419.4296 | 343.2613 | 1021.0384
22/12/2025 | 05:00 | 41.01 | 40.62 | 0 | 50.5307 | 341.0303 | 473.191 | 136.5677 | 135.9924 | 432.7241 | 354.1732 | 1059.4574
22/12/2025 | 05:30 | 35.05 | 34.93 | 0 | 46.1477 | 339.686 | 455.8137 | 134.5111 | 133.8804 | 424.0138 | 349.9227 | 1042.328
22/12/2025 | 06:00 | 30.71 | 30.56 | 0 | 44.7052 | 355.8636 | 461.8388 | 109.901 | 110.312 | 340.2505 | 280.4133 | 840.8768
22/12/2025 | 06:30 | 30.27 | 30.79 | 0 | 49.3452 | 425.3979 | 535.8031 | 87.0532 | 88.6948 | 244.5542 | 193.67 | 613.9722
22/12/2025 | 07:00 | 25.55 | 25.86 | 0 | 43.102 | 425.1738 | 519.6858 | 53.5372 | 55.3429 | 96.7613 | 63.5625 | 269.2039
22/12/2025 | 07:30 | 30.72 | 30.69 | 0 | 57.3005 | 464.0925 | 582.803 | 38.7468 | 40.4861 | 54.3773 | 26.0279 | 159.6381
22/12/2025 | 08:00 | 42.67 | 42.51 | 0 | 51.7706 | 487.2857 | 624.2363 | 37.2559 | 37.0517 | 52.1474 | 24.492 | 150.947
22/12/2025 | 08:30 | 51.35 | 51.49 | 0 | 62.4648 | 490.9025 | 656.2073 | 35.5532 | 37.0213 | 35.0694 | 10.7068 | 118.3507
22/12/2025 | 09:00 | 53.85 | 53.8 | 0 | 55.4602 | 502.4552 | 665.5654 | 38.5066 | 39.3685 | 44.4948 | 15.7096 | 138.0795
22/12/2025 | 09:30 | 58.1 | 57.36 | 0 | 55.9531 | 551.9388 | 723.3519 | 34.4542 | 35.24 | 44.5255 | 10.9658 | 125.1855
22/12/2025 | 10:00 | 53.72 | 53.52 | 0 | 54.3281 | 534.3301 | 695.8982 | 26.1321 | 26.0443 | 41.3811 | 4.6556 | 98.2131
22/12/2025 | 10:30 | 53.24 | 52.63 | 0 | 55.0093 | 553.265 | 714.1443 | 23.604 | 25.1505 | 39.2242 | 5.2617 | 93.2404
22/12/2025 | 11:00 | 76.76 | 75.8 | 0 | 84.0498 | 618.9877 | 855.5975 | 24.8044 | 28.4758 | 34.061 | 11.5437 | 98.8849
22/12/2025 | 11:30 | 74.64 | 74.19 | 0 | 71.6644 | 642.1278 | 862.6222 | 36.2084 | 37.9226 | 26.8043 | 3.2039 | 104.1392
22/12/2025 | 12:00 | 54.87 | 54.98 | 0 | 60.4824 | 579.7777 | 750.1101 | 38.0925 | 39.5442 | 39.1412 | 16.9665 | 133.7444
22/12/2025 | 12:30 | 52.77 | 52.28 | 0 | 59.862 | 562.1103 | 727.0223 | 25.8195 | 26.2123 | 32.7412 | 11.9958 | 96.7688
22/12/2025 | 13:00 | 52.62 | 52.78 | 0 | 64.7768 | 538.5386 | 708.7154 | 15.4825 | 17.0948 | 51.1673 | 15.5253 | 99.2699
22/12/2025 | 13:30 | 48.93 | 48.15 | 0 | 58.7414 | 540.5107 | 696.3321 | 16.3622 | 19.1827 | 53.1335 | 18.5024 | 107.1808
22/12/2025 | 14:00 | 50.73 | 51.35 | 0 | 60.9836 | 543.0096 | 706.0732 | 15.669 | 16.9981 | 57.6661 | 24.2633 | 114.5965
22/12/2025 | 14:30 | 52.1 | 52.02 | 0 | 58.836 | 538.3076 | 701.2636 | 19.4571 | 20.3181 | 77.531 | 37.0933 | 154.3995
22/12/2025 | 15:00 | 61.03 | 60.57 | 0 | 59.0555 | 543.0969 | 723.7524 | 32.898 | 33.1367 | 71.7909 | 32.2021 | 170.0277
22/12/2025 | 15:30 | 55.75 | 55.07 | 0 | 54.0551 | 538.1349 | 703.01 | 32.1767 | 33.1587 | 70.3963 | 37.5367 | 173.2684
22/12/2025 | 16:00 | 61.31 | 57.14 | 0 | 55.3084 | 534.9065 | 708.6649 | 36.4778 | 39.4053 | 82.3679 | 49.3636 | 207.6146
22/12/2025 | 16:30 | 56.49 | 55.82 | 0 | 55.4983 | 528.3766 | 696.1849 | 44.3342 | 45.1992 | 100.78 | 66.7776 | 257.091
22/12/2025 | 17:00 | 63.35 | 62.72 | 0 | 65.7799 | 553.9841 | 745.834 | 59.564 | 61.7269 | 171.2929 | 126.8349 | 419.4187
22/12/2025 | 17:30 | 62.48 | 61.93 | 0 | 66.2103 | 528.3458 | 718.9661 | 91.233 | 93.4365 | 308.506 | 246.9283 | 740.1038
22/12/2025 | 18:00 | 63.87 | 59.97 | 0 | 64.1534 | 458.9892 | 646.9826 | 112.7221 | 115.13 | 414.2759 | 330.1252 | 972.2532
22/12/2025 | 18:30 | 57.07 | 56.92 | 0 | 60.6715 | 472.8935 | 647.555 | 123.6401 | 125.308 | 470.0582 | 379.6368 | 1098.6431
22/12/2025 | 19:00 | 73.56 | 73.3 | 0 | 77.3456 | 539.759 | 763.9646 | 133.646 | 134.5427 | 476.4932 | 386.0974 | 1130.7793
22/12/2025 | 19:30 | 70.27 | 69.67 | 0 | 72.1932 | 564.8733 | 777.0065 | 132.9642 | 132.2686 | 471.7852 | 382.1608 | 1119.1788
22/12/2025 | 20:00 | 72.62 | 72.1 | 0 | 75.3586 | 566.1002 | 786.1788 | 137.0915 | 136.8607 | 475.7946 | 386.803 | 1136.5498
22/12/2025 | 20:30 | 69.2 | 68.57 | 0 | 67.954 | 555.7888 | 761.5128 | 133.688 | 134.9364 | 464.195 | 378.4506 | 1111.27
22/12/2025 | 21:00 | 69.21 | 68.06 | 0 | 79.3339 | 553.2933 | 769.8972 | 138.324 | 139.6319 | 465.5654 | 382.4781 | 1125.9994
22/12/2025 | 21:30 | 74.12 | 73.21 | 0 | 75.7903 | 588.1653 | 811.2856 | 140.1841 | 142.2718 | 463.2692 | 380.7487 | 1126.4738
22/12/2025 | 22:00 | 60.57 | 60.14 | 0 | 64.09 | 527.406 | 712.206 | 141.572 | 143.5797 | 447.6211 | 374.4584 | 1107.2312
22/12/2025 | 22:30 | 57.45 | 57.18 | 0 | 57.7354 | 482.6352 | 655.0006 | 137.6113 | 137.1757 | 432.2795 | 354.038 | 1061.1045
22/12/2025 | 23:00 | 51.35 | 50.69 | 0 | 53.6367 | 458.5695 | 614.2462 | 135.2382 | 134.0135 | 440.9858 | 361.9913 | 1072.2288
22/12/2025 | 23:30 | 39.4 | 38.63 | 0 | 47.8939 | 415.526 | 541.4499 | 133.4583 | 132.9737 | 449.4617 | 366.4557 | 1082.3494
23/12/2025 | 00:00 | 35.57 | 35.57 | 0 | 45.1455 | 406.1729 | 522.4584 | 129.2983 | 129.0214 | 447.1783 | 364.8548 | 1070.3528
MÁXIMO |  | -25.55 | -25.76 | 0 | -37.3737 | -325.4269 |  | 141.572 | 143.5797 | 476.4932 | 386.803
MÍNIMO |  | -76.76 | -75.8 | 0 | -84.0498 | -642.1278 |  | 15.4825 | 16.9981 | 26.8043 | 3.2039
PROMEDIO |  | -50.216 | -49.751 | 0 | -56.7722 | -479.1427 |  | 84.5194 | 85.5466 | 264.931 | 207.9391
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/12/2025 | 00:30 | 506.786 | 514.9869 |  | 518.1607 | 518.4127 | 515.3604 |  | 510.2369 | 502.7428 | 488.2646 | 508.5385 | 494.2271 | 227.3837 | 228.742 | 228.6836 | 223.4522 | 222.7907 | 222.862 | 226.7 |  | 227.3 | 139.492 | 140.2904 | 137.936 | 139.0464 | 136.6752 |  | 141.5757 | 125.4921 | 140.5335
22/12/2025 | 01:00 | 507.7302 | 521.394 | 519.5709 | 521.0274 | 521.6539 | 517.8119 | 517.2742 | 511.0477 | 503.4737 | 488.3413 | 510.0206 | 494.1816 | 227.4974 | 226.3024 | 228.344 | 223.491 | 223.0786 | 222.7641 | 226.7 |  | 227.5 | 139.5716 | 140.4246 | 137.8895 | 139.2569 | 136.3164 |  | 141.8684 | 125.6826 | 140.9216
22/12/2025 | 01:30 | 508.045 | 522.3919 | 519.7285 | 522.3001 | 523.1365 | 517.8656 | 517.877 | 511.298 | 503.7147 | 488.5482 | 509.5214 | 495.1709 | 227.6042 | 226.7265 | 228.691 | 224.1721 | 223.5659 | 223.1331 | 226.7 |  | 227.5 | 139.3927 | 140.3942 | 138.0522 | 139.128 | 136.4544 |  | 141.8099 | 126.4785 | 140.942
22/12/2025 | 02:00 | 507.8875 | 522.2343 |  | 523.075 | 523.5668 |  | 518.3711 | 512.1917 | 504.3837 | 490.177 | 509.6994 | 495.7565 | 227.6399 | 226.5842 | 228.4228 | 224.4681 | 223.3001 | 223.3966 | 227.3 |  | 228 | 139.2796 | 141.0145 | 138.1332 | 139.4192 | 136.344 |  | 142.1319 | 126.1025 | 140.554
22/12/2025 | 02:30 | 508.517 | 521.0264 |  | 522.4889 | 522.9846 |  |  | 510.4759 | 500.2389 | 480.4603 | 504.8569 | 490.2974 | 227.8978 | 226.6587 | 228.8056 | 224.6579 | 223.7652 | 221.7389 | 224.8 |  | 225.8 | 138.4264 | 139.7843 | 137.4846 | 138.2663 | 136.0818 |  | 140.6828 | 126.1025 | 139.7575
22/12/2025 | 03:00 | 507.4679 | 522.3394 | 518.5731 | 524.1457 | 524.4332 | 520.2717 |  | 511.4177 | 500.5865 | 480.8971 | 504.7209 | 489.1492 | 227.707 | 226.624 | 228.7049 | 225.0178 | 224.1713 | 221.916 | 224.2 |  | 225.5 | 138.4711 | 140.3389 | 137.4716 | 138.4669 | 135.861 |  | 142.1026 | 126.288 | 139.7575
22/12/2025 | 03:30 | 508.045 | 520.1336 |  | 523.3079 | 523.6256 | 520.4275 |  | 510.2202 | 500.1353 | 480.3477 | 505.6478 | 490.7755 | 227.5487 | 226.0779 | 228.457 | 224.8006 | 224.3337 | 222.1145 | 224.2 |  | 225.6 | 138.9962 | 140.631 | 137.5205 | 138.5615 | 135.9714 |  | 142.1319 | 126.1025 | 139.7575
22/12/2025 | 04:00 | 507.7827 | 520.3962 | 515.842 | 522.9348 | 523.1509 | 518.8095 |  | 510.1897 | 499.527 | 479.4784 | 504.4398 | 489.1938 | 227.5664 | 225.0649 | 228.3142 | 224.5914 | 223.6619 | 221.4531 | 223.5 |  | 224.9 | 138.2071 | 140.0131 | 137.2658 | 137.8034 | 135.7644 |  | 141.6635 | 126.4785 | 139.349
22/12/2025 | 04:30 | 508.4121 | 521.8141 | 521.2515 | 523.734 | 523.8427 | 519.4435 |  | 509.9751 | 499.4709 | 480.1413 | 504.3333 | 488.8808 | 227.2996 | 226.2852 | 228.5493 | 224.6815 | 224.1713 | 221.546 | 223.6 |  | 224.7 | 138.1217 | 139.7963 | 137.2694 | 137.9141 | 135.9576 |  | 141.5171 | 126.4785 | 139.349
22/12/2025 | 05:00 | 507.6253 | 519.2933 | 520.2011 | 522.6203 | 522.2387 | 518.6824 |  | 508.9644 | 498.8276 | 478.9139 | 503.9653 | 488.0024 | 227.1503 | 225.0767 | 227.9269 | 224.2845 | 223.6619 | 221.3425 | 223.5 |  | 223.9 |  | 139.4102 | 136.8852 | 137.4417 | 135.6954 |  | 141.2097 | 125.3066 | 139.349
22/12/2025 | 05:30 | 507.5204 | 519.1883 | 518.4155 | 522.1913 | 522.2972 | 518.2536 |  | 508.8224 | 498.5799 | 478.7567 | 503.8423 | 488.9902 | 226.8612 | 225.7276 | 227.6689 | 223.9673 | 223.3518 | 221.7703 | 223.5 |  | 224.2 | 137.9787 | 139.7048 | 136.8153 | 137.522 | 135.6954 |  | 141.3707 | 125.541 | 138.961
22/12/2025 | 06:00 | 507.5728 | 519.1883 | 519.7285 | 523.5963 | 524.4462 | 520.8511 | 518.6477 | 512.7263 | 501.6143 | 482.4511 | 506.9223 | 491.4839 | 227.097 | 225.595 | 227.7487 | 224.8718 | 224.1565 | 221.8966 | 224.8 |  | 225.6 | 138.0843 | 140.5574 | 137.3628 | 137.9496 | 135.93 |  | 142.3954 | 126.5713 | 139.737
22/12/2025 | 06:30 | 506.7335 | 516.7725 | 513.9514 | 521.924 | 523.181 | 520.1525 | 518.9384 | 514.1958 | 504.5094 | 485.3726 | 509.382 | 493.7194 | 226.3997 | 223.3144 | 226.5288 | 224.3211 | 223.4035 | 222.762 | 225.5 |  | 225.5 | 139.0896 | 140.5337 | 137.4935 | 139.329 | 136.3716 |  | 142.6149 | 127.6504 | 140.5131
22/12/2025 | 07:00 | 506.4712 | 517.2977 |  | 521.8836 | 523.0157 | 519.8425 |  | 515.8777 | 507.8225 | 488.1108 | 512.8281 | 496.4933 | 227.0571 | 223.886 | 226.285 | 223.9947 | 222.9236 | 223.2294 | 226.1 |  | 226.4 | 140.0071 | 141.4028 | 137.8169 | 139.4459 | 136.1784 |  | 143.0687 | 126.8984 | 140.9216
22/12/2025 | 07:30 | 504.5303 | 512.1509 | 507.0714 | 516.5342 | 517.8725 | 515.9203 |  | 513.0585 | 507.5767 | 486.9118 | 511.2958 | 496.3323 | 226.7622 | 221.7664 | 223.8777 | 221.8041 | 220.8121 | 222.832 | 226.1 |  | 225.9 | 139.194 | 141.2809 | 137.4299 | 138.4481 | 136.5786 |  | 142.7759 | 126.1025 | 140.5335
22/12/2025 | 08:00 | 502.0124 | 507.4244 | 501.6619 | 513.217 | 515.1984 | 512.4528 | 518.3462 | 511.8458 | 505.6488 | 485.6051 | 511.4488 | 495.64 | 226.015 | 222.9217 | 224.3186 | 220.6357 | 219.3356 | 222.3364 | 225.5 |  | 225.1 | 139.2812 | 141.2411 | 137.0997 | 138.3027 | 136.4406 |  | 142.5125 | 126.0097 | 140.1455
22/12/2025 | 08:30 | 502.4845 | 510.1028 | 512.9535 | 509.1747 | 511.2792 | 0 | 518.0862 | 509.5519 | 503.3553 | 484.2761 | 509.1649 | 494.3522 | 225.8872 | 224.8416 | 225.6893 | 221.4728 | 217.6227 | 222.4251 | 224.8 |  | 224.3 | 137.9516 | 140.9751 | 136.4265 | 138.141 | 136.2336 |  | 142.1904 | 125.6826 | 139.737
22/12/2025 | 09:00 | 502.537 | 508.3172 | 507.9117 | 507.5681 | 510.8636 |  | 517.9258 | 509.4265 | 504.0796 | 484.9381 | 509.7823 | 494.3104 | 225.1873 | 225.3063 | 224.5021 | 221.0168 | 217.2019 | 222.1381 | 224.8 |  | 224.1 | 138.548 | 140.2919 | 136.4153 | 137.7914 | 135.723 |  | 141.8977 | 124.745 | 139.737
22/12/2025 | 09:30 | 499.7043 | 504.746 | 507.3865 | 503.5274 | 506.0235 |  | 517.7048 | 506.1037 | 503.2141 | 484.3971 | 509.481 | 493.7161 | 224.4765 | 223.683 | 223.2957 | 218.5856 | 215.1421 | 221.8693 | 224.2 |  | 223.8 | 137.9279 | 140.3842 | 135.9494 | 137.9565 | 135.8472 |  | 141.8538 | 124.9306 | 139.3694
22/12/2025 | 10:00 | 499.6519 | 503.328 | 505.1807 | 502.9725 | 505.782 |  |  | 505.3767 | 502.506 | 483.4501 | 508.0677 | 493.5283 | 224.2603 | 222.5858 | 222.0508 | 218.3501 | 215.0092 | 221.7034 |  |  | 223.2 | 137.2421 | 139.8936 | 138.2611 | 137.4133 | 135.1296 |  | 141.7659 | 124.369 | 138.573
22/12/2025 | 10:30 | 500.1764 | 503.9057 | 503.4476 | 501.9562 | 504.8222 |  |  | 506.2827 | 501.5755 | 483.1622 | 507.445 | 492.6737 | 223.9503 | 223.4427 | 223.0831 | 217.774 | 214.1381 | 222.202 |  |  | 223.3 | 139.2284 | 139.8746 | 138.242 | 138.4272 | 135.6954 |  | 141.7659 | 125.0722 | 140.1455
22/12/2025 | 11:00 | 499.3896 | 500.8597 | 496.8302 | 498.2914 | 502.2466 |  |  | 505.5485 | 501.319 | 482.9799 | 507.3913 | 492.9852 | 223.6703 | 221.0613 | 221.7271 | 218.1466 | 215.5186 | 221.9689 |  |  | 223 | 139.783 | 139.8971 | 138.2878 | 138.4474 | 135.4884 |  | 141.3707 | 124.413 | 140.1863
22/12/2025 | 11:30 | 499.7567 | 495.3979 | 493.8365 | 496.5117 | 500.7794 |  |  | 503.5288 | 500.3453 | 482.6685 | 507.2428 | 491.4665 | 226.4986 | 220.4106 | 222.2498 | 217.9653 | 215.4965 | 221.7951 |  |  | 222.7 | 138.7841 | 139.7976 | 138.166 | 138.4516 | 135.7782 |  | 141.4146 | 123.2411 | 140.1455
22/12/2025 | 12:00 | 501.0681 | 504.1158 |  | 500.7536 | 504.9636 |  |  | 506.9514 | 503.4933 | 483.8495 | 509.6643 | 493.9215 | 227.0913 | 223.3698 | 223.5428 | 219.0422 | 216.4563 | 222.0227 |  |  | 223.6 |  | 140.3541 | 138.6863 | 139.0163 | 135.5574 |  | 141.8391 | 124.745 | 140.554
22/12/2025 | 12:30 | 501.3829 | 506.269 | 506.9138 | 502.1511 | 505.7654 |  | 517.6006 | 508.3074 | 502.9289 | 484.0677 | 509.7284 | 494.1845 | 226.9468 | 224.5447 | 223.9804 | 219.4849 | 216.2865 | 222.4316 | 224.8 |  | 223.7 | 139.7654 | 140.7004 | 139.0639 | 139.0915 | 136.3026 |  | 142.088 | 125.541 | 140.9216
22/12/2025 | 13:00 | 502.1173 | 507.8445 | 508.4369 | 503.9702 | 507.0313 |  |  | 509.3939 | 503.1358 | 484.3477 | 509.106 | 494.54 | 227.3022 | 226.049 | 224.7234 | 220.056 | 216.5301 | 222.5721 | 224.8 |  | 223.7 | 140.8597 | 140.4594 | 139.1533 | 139.4353 | 136.62 |  | 141.8245 | 126.288 | 141.33
22/12/2025 | 13:30 | 502.9566 | 510.838 | 511.9556 | 504.2137 | 507.6738 | 0 | 518.8361 | 510.2915 | 503.2214 | 485.1657 | 510.4345 | 494.2963 | 227.028 | 227.0745 | 225.9686 | 220.667 | 217.4234 | 222.5935 | 225.4 |  | 224.2 | 140.3177 | 141.3315 | 139.0737 | 139.4719 | 136.7856 |  | 142.7174 | 125.9609 | 141.0033
22/12/2025 | 14:00 | 500.8058 | 510.4178 | 511.483 | 503.5764 | 507.1263 |  | 518.5294 | 510.0236 | 502.9394 | 484.2989 | 509.5945 | 494.2728 | 226.9289 | 226.3457 | 225.4961 | 220.4023 | 216.759 | 222.323 | 224.8 |  | 223.7 | 140.0638 | 140.7078 | 138.8806 | 138.9995 | 136.344 |  | 142.1319 | 125.3066 | 140.554
22/12/2025 | 14:30 | 501.9599 | 507.8445 | 509.4347 | 501.6006 | 504.9402 |  |  | 507.2306 | 501.7125 | 483.3236 | 508.907 | 492.903 | 226.7808 | 225.4698 | 224.7889 | 219.0027 | 215.5482 | 222.1222 | 224.7 |  | 223.5 | 139.421 | 140.3336 | 138.8201 | 138.724 | 135.7782 |  | 142.0587 | 125.165 | 140.5335
22/12/2025 | 15:00 | 502.7468 | 508.2646 | 506.0735 | 501.1046 | 503.9216 |  |  | 506.8476 | 502.4547 | 483.6496 | 509.0323 | 493.0004 | 226.3474 | 225.4539 | 224.0825 | 218.4061 | 215.0757 | 222.3723 | 224.7 |  | 223.4 | 139.3616 | 140.0792 | 138.6936 | 138.9123 | 135.0192 |  | 141.9562 | 124.0419 | 140.2272
22/12/2025 | 15:30 | 501.6976 | 507.8445 | 505.4433 | 500.5414 | 503.9124 |  |  | 507.1008 | 502.5696 | 483.8884 | 508.7464 | 493.2216 | 226.2094 | 225.1967 | 224.2021 | 218.3891 | 216.3012 | 222.3822 | 224.8 |  | 223.4 | 139.4132 | 140.269 | 138.7968 | 139.2508 | 135.0882 |  | 141.7659 | 124.4618 | 140.554
22/12/2025 | 16:00 | 501.3829 | 506.7942 | 508.857 | 501.7478 | 505.4494 |  |  | 508.0132 | 501.7663 | 483.6917 | 507.6119 | 492.7253 | 226.7556 | 225.7857 | 224.8236 | 218.9048 | 217.0543 | 222.1078 | 224.7 |  | 223.5 | 139.709 | 140.3869 | 138.8665 | 138.8691 | 134.7156 |  | 141.9123 | 124.8818 | 140.5335
22/12/2025 | 16:30 | 502.3271 | 508.2646 | 502.6597 | 502.165 | 505.8304 |  |  | 507.9041 | 502.7236 | 483.5761 | 509.4671 | 493.5686 | 226.6656 | 225.2759 | 224.5472 | 219.0328 | 216.8918 | 222.4635 | 224.8 |  | 223.8 |  | 140.3817 | 139.193 | 139.0667 | 135.0192 |  | 142.0002 | 124.5546 | 140.6152
22/12/2025 | 17:00 | 501.5927 | 506.6891 | 506.6512 | 502.3275 | 505.9697 | 506.7983 |  | 506.6544 | 502.7378 | 483.0036 | 508.0607 | 492.7431 | 226.8871 | 224.5742 | 224.5133 | 219.5981 | 217.4013 | 222.0557 | 224.8 |  | 224.1 | 139.5756 | 140.2907 | 139.0413 | 139.2226 | 134.7156 |  | 142.1465 | 125.2577 | 140.942
22/12/2025 | 17:30 | 501.5927 | 507.5294 | 505.8635 | 504.3571 | 507.9119 | 507.9849 |  | 505.8877 | 500.2586 | 481.0941 | 506.1664 | 491.8899 | 227.8736 | 225.2918 | 226.178 | 220.6092 | 217.9107 | 221.8796 | 224.3 |  | 224.2 | 139.5784 | 140.3217 | 138.8538 | 138.9016 | 134.7432 |  | 142.0441 | 125.2577 | 140.942
22/12/2025 | 18:00 | 501.3304 | 505.8489 | 495.0445 | 505.0462 | 506.9488 | 508.193 | 513.2512 | 504.9574 | 497.6862 | 478.8672 | 503.2038 | 487.9032 | 226.434 | 225.1632 | 225.8184 | 219.9492 | 217.261 | 221.4623 | 222.9 |  | 223.3 | 139.5144 | 139.3124 | 138.9102 | 138.9767 | 135.447 |  | 141.239 | 124.9306 | 140.2068
22/12/2025 | 18:30 | 501.5403 | 504.5884 | 502.5547 | 504.8839 | 507.3321 | 507.0611 |  | 505.3147 | 500.7367 | 485.5172 | 506.7944 | 491.9755 | 226.7181 | 224.7645 | 226.4737 | 220.4077 | 216.8328 | 222.3108 | 224.8 |  | 224.8 | 140.3399 | 140.8335 | 139.382 | 139.9415 | 136.2336 |  | 142.2051 | 125.6826 | 141.33
22/12/2025 | 19:00 | 499.9141 | 499.3892 |  | 502.0355 | 504.9964 | 504.9873 |  | 503.1216 | 499.7189 | 484.262 | 505.3411 | 491.4102 | 225.4045 | 222.5149 | 224.9455 | 219.3773 | 217.0173 | 222.1823 | 224.8 |  | 224.3 | 139.5367 | 140.4736 | 139.0007 | 139.9565 | 135.7368 |  | 142.1465 | 125.0722 | 140.9216
22/12/2025 | 19:30 | 505.3696 | 501.4374 | 494.887 | 502.5426 | 505.2536 | 505.1497 |  | 503.119 | 500.0534 | 484.3725 | 506.0712 | 491.8989 | 227.332 | 223.1244 | 225.3926 | 219.6913 | 216.9804 | 222.1064 | 225.3 |  | 224.7 |  | 140.772 | 139.0022 | 139.6348 | 135.5574 |  | 142.3807 | 125.0722 | 140.5744
22/12/2025 | 20:00 | 505.5794 | 501.8575 |  | 503.26 | 506.0735 | 505.1899 |  | 503.4147 | 500.3141 | 484.6682 | 506.0105 | 491.2775 | 227.7014 | 223.3045 | 225.605 | 220.1494 | 217.5858 | 222.0144 | 224.8 |  | 224.7 |  | 141.0836 | 138.9377 | 139.5352 | 135.585 |  | 142.3954 | 124.2274 | 140.9216
22/12/2025 | 20:30 | 506.0515 | 502.2252 |  | 502.9859 | 505.8668 |  |  | 503.1253 | 499.7924 | 484.2708 | 505.9502 | 491.5001 | 227.7156 | 223.6819 | 225.8411 | 220.2079 | 216.8402 | 222.04 | 225.5 |  | 224.8 | 140.3482 | 140.9407 | 139.0598 | 139.3354 | 135.9576 |  | 142.4246 | 124.1786 | 140.8807
22/12/2025 | 21:00 | 506.3662 | 502.1201 |  | 502.9001 | 505.5009 | 505.2678 |  | 502.7392 | 499.9694 | 483.8573 | 505.9782 | 491.026 | 228.5261 | 223.403 | 226.2932 | 220.1176 | 217.1429 | 221.9258 | 224.2 |  | 224.5 | 140.2962 | 140.0746 | 138.8312 | 139.4712 | 135.9714 |  | 141.927 | 124.369 | 140.9216
22/12/2025 | 21:30 | 505.9991 | 499.5993 | 493.2589 | 501.2764 | 504.0374 | 504.7165 |  | 501.6564 | 499.1363 | 484.2613 | 505.2641 | 490.1529 | 228.2463 | 221.9052 | 225.7997 | 219.8323 | 217.069 | 221.5658 | 224.2 |  | 224.6 |  | 140.2286 | 138.8625 | 139.2454 | 135.7368 |  | 141.7367 | 123.5731 | 140.9216
22/12/2025 | 22:00 | 507.2057 | 503.4856 | 494.3618 | 502.7767 | 505.7794 | 505.8226 |  | 500.868 | 500.0147 | 483.8836 | 504.8611 | 490.7101 | 229.9159 | 223.1764 | 227.2272 | 219.9036 | 217.9181 | 221.5444 | 224.8 |  | 225 |  | 140.4742 | 139.1834 | 139.3933 | 135.5988 |  | 142.0587 | 123.0067 | 141.2688
22/12/2025 | 22:30 | 508.4121 | 507.1618 | 499.1935 | 504.4687 | 506.6696 | 506.0661 |  | 501.9337 | 499.5818 | 484.7733 | 505.888 | 491.8841 | 227.7936 | 225.8541 | 228.2731 | 220.6422 | 217.9107 | 221.951 | 224.8 |  | 225.5 | 140.2319 | 140.3781 | 139.0604 | 139.843 | 135.4332 |  | 142.2636 | 122.5868 | 141.718
22/12/2025 | 23:00 | 503.3763 | 502.3302 | 495.5172 | 506.6612 | 507.7968 | 507.7065 |  | 503.6169 | 500.2678 | 484.7367 | 506.1282 | 491.9066 | 226.3096 | 224.564 | 227.2045 | 220.8213 | 218.0583 | 221.925 | 224.9 |  | 225.7 | 141.0348 | 140.5382 | 139.2919 | 139.5774 | 135.8748 |  | 142.2783 | 122.7723 | 141.718
22/12/2025 | 23:30 | 505.3172 | 508.4222 | 502.0821 | 508.2359 | 510.3033 | 509.8638 |  | 504.8001 | 499.6626 | 485.7059 | 506.0242 | 492.3835 | 226.6334 | 226.457 | 228.5682 | 221.6974 | 219.4094 | 221.1548 | 224.9 |  | 225.6 | 140.1393 | 140.3983 | 139.4175 | 139.0951 | 134.7708 |  | 142.3954 | 123.9442 | 141.33
23/12/2025 | 00:00 | 505.8942 | 510.5229 | 507.1239 | 509.4542 | 511.407 | 510.5028 |  | 506.9787 | 501.3922 | 486.3307 | 506.9422 | 493.7729 | 227.1115 | 227.3213 | 229.5551 | 222.6168 | 219.8893 | 222.0776 | 226.1 |  | 226.5 | 140.9131 | 141.6176 | 139.7816 | 139.7061 | 135.4746 |  | 142.9809 | 124.745 | 141.7385
MÁXIMO |  | 508.517 | 522.3919 | 521.2515 | 524.1457 | 524.4462 | 520.8511 | 518.9384 | 515.8777 | 507.8225 | 490.177 | 512.8281 | 496.4933 | 229.9159 | 228.742 | 229.5551 | 225.0178 | 224.3337 | 223.3966 | 227.3 | 0 | 228 | 141.0348 | 141.6176 | 139.7816 | 139.9565 | 136.7856 | 0 | 143.0687 | 127.6504 | 141.7385
MÍNIMO |  | 499.3896 | 495.3979 | 493.2589 | 496.5117 | 500.7794 | 0 | 513.2512 | 500.868 | 497.6862 | 478.7567 | 503.2038 | 487.9032 | 223.6703 | 220.4106 | 221.7271 | 217.774 | 214.1381 | 221.1548 | 222.9 | 0 | 222.7 | 137.2421 | 139.3124 | 135.9494 | 137.4133 | 134.7156 | 0 | 140.6828 | 122.5868 | 138.573
PROMEDIO |  | 504.1839 | 509.7165 | 507.1405 | 509.3371 | 511.5274 | 478.3819 | 517.7991 | 507.6795 | 501.7399 | 483.919 | 507.5211 | 492.5082 | 226.8349 | 224.7573 | 225.9952 | 221.1569 | 218.9618 | 222.1413 | 224.9093 | 0 | 224.7208 | 139.3531 | 140.4307 | 138.2816 | 138.8667 | 135.7975 | 0 | 142.0127 | 125.1534 | 140.4612
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 08:23:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 22/12/2025 00:57:00 | 22/12/2025 07:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Juan.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 22/12/2025 01:42:00 | 22/12/2025 07:42:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 22/12/2025 01:43:00 | 22/12/2025 07:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 22/12/2025 01:45:00 | 22/12/2025 07:40:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada

## AISLADOS_TEMP
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 22/12/2025 01:30:00 | 22/12/2025 05:46:00 |  | Mantenimiento de la línea L-2251.

## TRANSGRESIONES
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:34:51 | 59.787 | 06:05:21 | 60.254
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:07:44 | 59.721 | 01:51:02 | 60.353
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:12 | 59.786 | 06:05:21 | 60.253
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:12 | 59.786 | 06:05:21 | 60.253
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:34:51 | 59.786 | 06:05:21 | 60.254
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:34:51 | 59.787 | 06:05:21 | 60.254
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:05:12 14:34:51 | 59.787 59.787 | 06:05:21 | 60.253

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/12/2025 | 00:30 | 6459.3274 | 6437.692 | -0.3349%
22/12/2025 | 01:00 | 6325.5519 | 6324.5889 | -0.01522%
22/12/2025 | 01:30 | 6307.7201 | 6214.1669 | -1.483%
22/12/2025 | 02:00 | 6282.8575 | 6156.78 | -2.007%
22/12/2025 | 02:30 | 6222.5186 | 6127.5116 | -1.527%
22/12/2025 | 03:00 | 6204.3548 | 6103.5946 | -1.624%
22/12/2025 | 03:30 | 6150.096 | 6101.2221 | -0.7947%
22/12/2025 | 04:00 | 6156.6989 | 6114.3155 | -0.6884%
22/12/2025 | 04:30 | 6240.6698 | 6139.1837 | -1.626%
22/12/2025 | 05:00 | 6275.9237 | 6179.3741 | -1.538%
22/12/2025 | 05:30 | 6403.4256 | 6248.9455 | -2.412%
22/12/2025 | 06:00 | 6295.3944 | 6370.8519 | 1.199%
22/12/2025 | 06:30 | 6412.724 | 6510.3407 | 1.522%
22/12/2025 | 07:00 | 6400.9921 | 6666.7282 | 4.151%
22/12/2025 | 07:30 | 6837.927 | 6829.1245 | -0.1287%
22/12/2025 | 08:00 | 7010.0847 | 7020.5333 | 0.1491%
22/12/2025 | 08:30 | 7190.0277 | 7197.9706 | 0.1105%
22/12/2025 | 09:00 | 7366.4902 | 7364.2942 | -0.02981%
22/12/2025 | 09:30 | 7486.4713 | 7507.6757 | 0.2832%
22/12/2025 | 10:00 | 7643.4923 | 7654.16 | 0.1396%
22/12/2025 | 10:30 | 7725.905 | 7772.8644 | 0.6078%
22/12/2025 | 11:00 | 7810.0874 | 7863.6162 | 0.6854%
22/12/2025 | 11:30 | 7780.5137 | 7897.4757 | 1.503%
22/12/2025 | 12:00 | 7767.196 | 7877.1 | 1.415%
22/12/2025 | 12:30 | 7872.5514 | 7710.1248 | -2.063%
22/12/2025 | 13:00 | 7715.6025 | 7692.843 | -0.295%
22/12/2025 | 13:30 | 7704.8014 | 7699.398 | -0.07013%
22/12/2025 | 14:00 | 7849.2397 | 7741.5058 | -1.373%
22/12/2025 | 14:30 | 7855.9484 | 7825.9223 | -0.3822%
22/12/2025 | 15:00 | 7850.4045 | 7850.9946 | 0.007517%
22/12/2025 | 15:30 | 7887.2088 | 7842.6992 | -0.5643%
22/12/2025 | 16:00 | 7796.9096 | 7810.9361 | 0.1799%
22/12/2025 | 16:30 | 7809.0366 | 7759.31 | -0.6368%
22/12/2025 | 17:00 | 7659.7858 | 7666.8193 | 0.09182%
22/12/2025 | 17:30 | 7622.1299 | 7554.3174 | -0.8897%
22/12/2025 | 18:00 | 7409.228 | 7435.5354 | 0.3551%
22/12/2025 | 18:30 | 7506.6103 | 7626.714 | 1.6%
22/12/2025 | 19:00 | 7810.55 | 7774.5658 | -0.4607%
22/12/2025 | 19:30 | 7794.3702 | 7839.3524 | 0.5771%
22/12/2025 | 20:00 | 7842.9498 | 7852.2719 | 0.1189%
22/12/2025 | 20:30 | 7778.0727 | 7832.5192 | 0.7%
22/12/2025 | 21:00 | 7833.3381 | 7798.2012 | -0.4486%
22/12/2025 | 21:30 | 7785.0654 | 7742.5197 | -0.5465%
22/12/2025 | 22:00 | 7755.5974 | 7638.0156 | -1.516%
22/12/2025 | 22:30 | 7759.4567 | 7496.884 | -3.384%
22/12/2025 | 23:00 | 7411.7392 | 7289.3039 | -1.652%
22/12/2025 | 23:30 | 7296.587 | 7042.8339 | -3.478%
23/12/2025 | 00:00 | 6985.63 | 6784.6831 | -2.877%

## DESVIACIÓN
lunes, 22 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/12/2025 | 00:30 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 548 | 591.6817 | 541.1866 | 6.8134 | 183.2 | 193.4235 | 176.9164 | 6.2835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 128.4 | 129.9829 | 158.13 | -29.73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 |  | 200.2563 | -112.9563 |  |  |  | 0 | 208 | 206.0169 | 206.0169 | 1.9831 |  |  |  | 0 | 270.8 | 337.7463 | 213.2045 | 57.5955 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.7073 | 164.7073 | 5.6927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.6 | 76.2011 | 76.2011 | 14.3988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 49.9 | 55.1702 |  | 49.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.6 | 197.0445 | 143.6016 | 55.9984 | 32.2 | 36.931 | 36.931 | -4.731 | 126.0346 | 133.3333 | 131.0814 | -5.0468 | 17.6116 | 18.967 | 18.967 | -1.3554 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 105.1 | 91.2534 | 110.9132 | -5.8132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 21.5 | 24.2255 | 24.2255 | -2.7255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.1 | 30.4506 | 30.4506 | 3.6494 | 41.6 | 20.5128 | 20.5128 | 21.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.9022 | -21.9022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.641 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 68.8852 | 92.6898 | -7.1898 | 157.5 | 170.94 | 170.94 | -13.44 | 157.4 | 170.94 | 170.94 | -13.54 | 157.7 | 170.94 | 170.94 | -13.24 | 250.3 | 257.18 | 257.18 | -6.88 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 47.343 | 49.4059 | 140.3794 | -93.0364 | 107.672 | 103.8048 | 94.5093 | 13.1627 | 63.97 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4915 | 70.464 | 76.2275 | 72.3739 | -1.9099 | 30.268 | 30.0976 | 30.0976 | 0.17044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.992 | 151.0888 | 151.0889 | -7.0969 | 145.219 | 151.0888 | 151.0889 | -5.8699 | 148.878 | 151.5425 | 151.5426 | -2.6646 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 144.522 | 67.078 | 101.5 | 103.9596 | 72.478 | 29.022 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 92.7 | 84.35 | 84.35 | 8.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 18.5346 | 18.5346 | -13.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 20.3 | 20.3532 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.06 | 24.06 | 4.94 | 86.9 | 58.71 | 58.71 | 28.19 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 4.7 |  | 5.0909 | -0.39086 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 17.9 | 18.5366 | 18.5366 | -0.63659 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 9.5 | 16 | 16 | -6.5 | 25.6 | 35 | 35 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 37.26 | 37.26 | 12.54 | 71.4 | 72.24 | 72.24 | -0.84 | 3.1 | 1.31 | 1.31 | 1.79 | 1 | 3.8 | 3.8 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11 | 19.5122 | -9.6122 | 3.6 | 6 | 6 | -2.4 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 92.093 | 66 | 66 | 26.093 | 90.8332 | 67 | 67 | 23.8332 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.14 | 8.14 | 0.56 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.1 | 22 | 22 | -5.9
22/12/2025 | 01:00 | 201 | 204.1951 | 204.1951 | -3.1951 | 542.5 | 565.4472 | 508.0274 | 34.4726 | 181.6 | 184.8473 | 166.0765 | 15.5235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 127.8 | 129.9829 | 157.9348 | -30.1348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 207 | 206.0169 | 206.0169 | 0.98314 |  |  |  | 0 | 324.1 | 289.3828 | 155.4379 | 168.6621 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 6.2 | 5.1584 | 5.1584 | 1.0416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90 | 82.1075 | 82.1075 | 7.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 0 | 20.5128 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 194.3 | 191.8165 | 143.5897 | 50.7103 | 32 | 36.931 | 36.931 | -4.931 | 128.3027 | 133.3333 | 133.3333 | -5.0306 | 17.6942 | 18.967 | 18.967 | -1.2728 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 87.9 | 88.1161 | 88.1161 | -0.2161 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 179.9 | 185.817 | 185.817 | -5.917 | 183.4 | 186.375 | 186.375 | -2.975 | 104.5 | 86.8608 | 110.9132 | -6.4132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 21.1 | 24.2255 | 24.2255 | -3.1255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.4 | 30.4506 | 30.4506 | 2.9494 | 37.9 | 20.5128 | 20.5128 | 17.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.3265 | -16.3265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.641 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 63.5665 | 92.6898 | -7.6898 | 170.1 | 170.94 | 170.94 | -0.84 | 169 | 170.94 | 170.94 | -1.94 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 257.8 | 257.18 | 257.18 | 0.62 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 43.517 | 48.7555 | 158.9744 | -115.4574 | 107.038 | 95.6485 | 66.9154 | 40.1226 | 63.48 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9815 | 65.812 | 72.3739 | 63.108 | 2.7041 | 30.007 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.398 | 157.6639 | 151.0889 | -7.6909 | 144.441 | 157.6639 | 151.0889 | -6.6479 | 161.852 | 158.1374 | 151.5426 | 10.3094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 207.2967 | 144.522 | 66.978 | 101.5 | 103.9596 | 72.478 | 29.022 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 91.3 | 89.818 | 89.818 | 1.482 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 18.5346 | 18.5346 | -13.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 22.345 | 22.345 | 6.655 | 86.5 | 59.589 | 59.589 | 26.911 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 0 |  | 3.7949 | -3.7949 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 17.7 | 18.5366 | 18.5366 | -0.83659 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 9.2 | 20.128 | 20.128 | -10.928 | 22.3 | 28.245 | 28.245 | -5.945 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 39.47 | 39.47 | 2.93 | 65.7 | 78.45 | 78.45 | -12.75 | 3.4 | 1.554 | 1.554 | 1.846 | 0.8 | 2.105 | 2.105 | -1.305 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11 | 19.5122 | -9.5122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.2 | 0.737 | 0.737 | -0.537 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.038 | 75.907 | 65.457 | 65.457 | 10.45 | 71.7649 | 63.5 | 63.5 | 8.265 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7 | 8.14 | 8.14 | -1.14 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 16.8 | 22 | 22 | -5.2
22/12/2025 | 01:30 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 546 | 541.5896 | 610.0108 | -64.0108 | 183.1 | 177.0482 | 199.4154 | -16.3154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 130.4 | 129.7876 | 158.3252 | -27.9252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.0169 | 206.0169 | 2.5831 |  |  |  | 0 | 312.5 | 260.0412 | 198.1005 | 114.3995 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.3 | 82.1075 | 82.1075 | 8.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.3 | 174.809 |  | 177.3 | 32.4 | 36.931 | 36.931 | -4.531 | 125.1252 | 133.3333 | 137.9617 | -12.8365 | 18.2574 | 18.967 | 18.967 | -0.70958 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.5 | 88.1161 | 88.1161 | 3.3839 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 182.7 | 185.817 | 185.817 | -3.117 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 106.1 | 77.8934 | 110.9132 | -4.8132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 21.5 | 24.2255 | 24.2255 | -2.7255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.9 | 30.4506 | 30.4506 | 3.4494 | 40.6 | 20.5128 | 20.5128 | 20.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 38.5826 | -38.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.641 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 52.7085 | 92.6898 | -7.0898 | 153.6 | 170.94 | 170.94 | -17.34 | 153.2 | 170.94 | 170.94 | -17.74 | 153.3 | 170.94 | 170.94 | -17.64 | 248.9 | 257.18 | 257.18 | -8.28 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 35.9909 | -18.7909 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 40.999 | 41.0256 | 107.394 | -66.395 | 105.695 | 92.4445 | 97.3724 | 8.3226 | 63.939 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5225 | 65.443 | 72.3739 | 72.9456 | -7.5026 | 30.247 | 30.0976 | 30.0976 | 0.14944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.748 | 151.0889 | 151.0889 | -7.3409 | 144.914 | 151.0889 | 151.0889 | -6.1749 | 169.939 | 151.5426 | 151.5426 | 18.3964 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 144.522 | 67.078 | 101.4 | 103.9596 | 72.478 | 28.922 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 94.1 | 89.611 | 89.611 | 4.489 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | -0.303 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 18.5346 | 18.5346 | -13.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.4 | 20.3532 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 22.301 | 22.301 | 7.799 | 86.9 | 59.296 | 59.296 | 27.604 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 0 |  | 8.968 | -8.968 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.9 | 14.6341 | 14.6341 | -1.7342 | 17.8 | 18.5366 | 18.5366 | -0.73659 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 10.2 | 19.95 | 19.95 | -9.75 | 21 | 27.079 | 27.079 | -6.079 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 36.84 | 36.84 | 13.76 | 59 | 77.84 | 77.84 | -18.84 | 5.8 | 1.623 | 1.623 | 4.177 | 1.3 | 2.148 | 2.148 | -0.848 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11 | 19.5122 | -9.5122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.655 | 0.655 | -0.655 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 76.871 | 68.427 | 68.427 | 8.444 | 76.2965 | 63.971 | 63.971 | 12.3255 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 34.8 | 31 | 28.5 | 6.3 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.14 | 8.14 | 0.26 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.3 | 22 | 22 | -4.7
22/12/2025 | 02:00 | 204.9 | 204.1951 | 204.1951 | 0.70488 | 550.8 | 579.7699 | 604.9849 | -54.1849 | 182.8 | 189.5295 | 197.7724 | -14.9724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 132.7 | 129.9829 | 157.9348 | -25.2348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.0169 | 206.0169 | 2.2831 |  |  |  | 0 | 278.8 | 185.1327 | 198.1005 | 80.6995 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.7073 | 164.7073 | 5.0927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 90.7 | 81.7967 | 81.7967 | 8.9033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 174.5 | 172.1661 |  | 174.5 | 32.8 | 36.931 | 36.931 | -4.131 | 65.297 | 67.3171 | 135.9272 | -70.6302 | 18.3136 | 18.967 | 18.967 | -0.6534 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93.9 | 88.1161 | 88.1161 | 5.7839 | 182.9 | 185.817 | 185.817 | -2.917 | 183.4 | 185.817 | 185.817 | -2.417 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 106.4 | 76.7063 | 110.9132 | -4.5132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 21.8 | 24.2255 | 24.2255 | -2.4255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.3 | 30.4506 | 30.4506 | 3.8494 | 43.9 | 41.0256 | 41.0256 | 2.8744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35.2407 | -35.2407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.641 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 51.2711 | 92.6898 | -6.4898 | 162.4 | 170.94 | 170.94 | -8.54 | 163 | 170.94 | 170.94 | -7.94 | 163.2 | 170.94 | 170.94 | -7.74 | 252.7 | 257.18 | 257.18 | -4.48 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 |  | 35.3155 | 2.7845 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 64.553 | 66.7514 | 41.0256 | 23.5274 | 111.41 | 87.6387 | 98.9223 | 12.4877 | 64.31 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1515 | 66.603 | 72.3739 | 76.3062 | -9.7032 | 30.401 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.992 | 151.0889 | 151.0889 | -7.0969 | 145.34 | 151.0889 | 151.0889 | -5.7489 | 170.563 | 151.5426 | 151.5426 | 19.0204 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 144.522 | 67.078 | 101.4 | 103.9596 | 72.478 | 28.922 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 87.7 | 89.406 | 89.406 | -1.706 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 | -0.266 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 18.5346 | 18.5346 | -13.7346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 20.4 | 20.3532 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 22.254 | 22.254 | 5.946 | 85.9 | 58.951 | 58.951 | 26.949 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 0 |  | 8.1912 | -8.1912 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 17.8 | 18.5366 | 18.5366 | -0.73659 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | -2 | 18.4 | 26.23 | 26.23 | -7.83 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 34.51 | 34.51 | -1.61 | 63.2 | 77.43 | 77.43 | -14.23 | 3.2 | 1.74 | 1.74 | 1.46 | 1.3 | 2.237 | 2.237 | -0.937 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11 | 19.5122 | -9.5122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.559 | 0.559 | -0.559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 73.237 | 71.075 | 71.075 | 2.162 | 75.2869 | 63.443 | 63.443 | 11.8439 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.14 | 8.14 | 0.56 | 4.6 | 11 | 11 | -6.4 | 17.4 | 22 | 22 | -4.6
22/12/2025 | 02:30 | 206.2 | 204.1951 | 204.1951 | 2.0049 | 554.9 | 604.0203 | 597.9546 | -43.0545 | 184.8 | 197.4571 | 195.4742 | -10.6741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 136 | 130.1781 | 158.13 | -22.13 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 |  |  | 141.9 |  |  |  | 0 | 254.6 | 337.3983 | 269.904 | -15.304 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 164.7073 | 164.7073 | -5.7073 | 9.2 | 5.1584 | 5.1584 | 4.0416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 91.3 | 82.1075 | 82.4184 | 8.8816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.2 |  |  | 154.2 | 32 | 36.931 | 36.931 | -4.931 | 76.2299 | 75 | 146.1326 | -69.9026 | 19.7913 | 18.967 | 18.967 | 0.82426 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 85.8 | 88.1161 | 88.1161 | -2.3161 | 184.8 | 185.817 | 185.817 | -1.017 | 185.1 | 185.817 | 185.817 | -0.71701 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 106.4 | 110.9132 | 110.9132 | -4.5132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 22 | 24.2255 | 24.2255 | -2.2255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.4 | 30.4506 | 30.4506 | 3.9494 | 44.5 | 41.0256 | 41.0256 | 3.4744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 44.324 | -44.324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25.641 | 45.4419 | -19.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 92.6898 | 92.6898 | -6.1898 | 161 | 170.94 | 170.94 | -9.94 | 161.3 | 170.94 | 170.94 | -9.64 | 161.4 | 170.94 | 170.94 | -9.54 | 253 | 257.18 | 257.18 | -4.18 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 |  | 34.8958 | 2.1042 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 114.331 | 111.507 | 130.4936 | -16.1626 | 114.472 | 112.528 | 102.6322 | 11.8398 | 65.014 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4475 | 67.59 | 78.407 | 76.397 | -8.807 | 30.504 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.233 | 159.1081 | 156.1311 | -11.8981 | 144.616 | 159.1081 | 156.1311 | -11.5151 | 170.973 | 159.5859 | 156.5999 | 14.3731 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 144.522 | 67.078 | 101.4 | 103.9596 | 72.478 | 28.922 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 83.2 | 87.911 | 87.911 | -4.711 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.253 | 0.253 | -0.153 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 18.5346 | 18.5346 | -13.6346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 20.6 | 20.3532 | 20.3532 | 0.24683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 21.998 | 21.998 | 5.402 | 77.9 | 58.216 | 58.216 | 19.684 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 0 |  | 10.3025 | -10.3025 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 17.9 | 18.5366 | 18.5366 | -0.63659 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 18.1 | 19.572 | 19.572 | -1.472 | 15.1 | 25.626 | 25.626 | -10.526 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 32.45 | 32.45 | -1.25 | 55 | 76.28 | 76.28 | -21.28 | 1.7 | 1.622 | 1.622 | 0.078 | 1.3 | 2.104 | 2.104 | -0.804 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11 | 19.5122 | -9.5122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.1 | 0.516 | 0.516 | -0.416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 76.914 | 66.475 | 66.475 | 10.439 | 79.9015 | 58.844 | 58.844 | 21.0575 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 34.8 | 31 | 28.5 | 6.3 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.14 | 8.14 | -0.94 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.9 | 22 | 22 | -2.1
22/12/2025 | 03:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 551.5 | 592.1405 | 623.5561 | -72.0561 | 182.7 | 193.5735 | 203.8434 | -21.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 134.9 | 129.7876 | 158.13 | -23.23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 366.1 | 346.6645 | 365.3451 | 0.75493 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 164.7073 | 164.7073 | -17.9073 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.7 | 22.4982 | 22.4982 | 0.20178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 91.3 | 82.1075 | 82.1075 | 9.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 | 64.391 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 178.776 |  | 152.9 | 32.9 | 36.931 | 36.931 | -4.031 | 73.1824 |  | 151.9532 | -78.7708 | 18.0213 | 18.967 | 18.967 | -0.94572 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 185.2 | 186.375 | 186.375 | -1.175 | 105.6 | 82.2631 | 110.9132 | -5.3132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 23.2 | 24.2255 | 24.2255 | -1.0255 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 101.1 | 20.5128 | 20.5128 | 80.5872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.6154 | -4.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.641 | 45.4419 | -20.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 57.9994 | 93.4755 | -8.0755 | 169.8 | 170.94 | 170.94 | -1.14 | 167.7 | 170.94 | 170.94 | -3.24 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 255.6 | 257.18 | 257.18 | -1.58 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 |  | 34.3576 | 1.6424 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 131.721 | 41.0256 | 41.0256 | 90.6954 | 113.662 | 102.4393 | 112.9358 | 0.72622 | 64.052 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4095 | 70.521 | 76.9371 | 78.568 | -8.047 | 30.22 | 30.0976 | 30.0976 | 0.12244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.324 | 158.5692 | 159.1081 | -14.7841 | 145.539 | 158.5692 | 159.1081 | -13.5691 | 170.602 | 159.0454 | 159.5859 | 11.0161 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 144.522 | 67.178 | 101.2 | 103.9596 | 72.478 | 28.722 | 3.6 | 3.5209 | 3.5209 | 0.07908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 79.3 | 85.986 | 85.986 | -6.686 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | -0.247 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 18.5346 | 18.5346 | -14.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 20.3 | 20.3532 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 21.671 | 21.671 | 5.029 | 75.3 | 57.352 | 57.352 | 17.948 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 17.8 | 18.5366 | 18.5366 | -0.73659 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 17.2 | 19.484 | 19.484 | -2.284 | 13.6 | 25.105 | 25.105 | -11.505 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 30.48 | 30.48 | 0.62 | 31.5 | 74.87 | 74.87 | -43.37 | 2.2 | 1.425 | 1.425 | 0.775 | 1.2 | 1.899 | 1.899 | -0.699 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 19.5122 | -9.4122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.49 | 0.49 | -0.49 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.654 | 0.6 | 0.6 | 0.054 | 66.452 | 59.46 | 59.46 | 6.992 | 68.5041 | 52.889 | 52.889 | 15.6151 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.14 | 8.14 | 1.06 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.4 | 22 | 22 | -3.6
22/12/2025 | 03:30 | 204.9 | 204.1951 | 204.1951 | 0.70488 | 601.9 | 623.5561 | 617.7102 | -15.8102 | 204.5 | 203.8434 | 201.9324 | 2.5676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 141.2 | 130.1781 | 158.13 | -16.93 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 369.9 | 189.2683 |  | 369.9 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 164.7073 | 164.7073 | 6.6927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 90.7 | 82.4184 | 81.7967 | 8.9033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 | 58.8469 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.6 | 181.1863 | 293.3333 | -81.7333 | 32.6 | 36.931 | 36.931 | -4.331 | 52.9284 | 123.6675 | 104.0377 | -51.1093 | 19.3656 | 18.967 | 18.967 | 0.39857 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184.3 | 185.817 | 185.817 | -1.517 | 183.6 | 186.375 | 186.375 | -2.775 | 106.5 | 83.1134 | 110.9132 | -4.4132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 23.4 | 24.2255 | 24.2255 | -0.82546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.9 | 30.4506 | 30.4506 | 3.4494 | 46.2 | 20.5128 | 20.5128 | 25.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.6154 | -4.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.641 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 59.029 | 92.6898 | -6.3898 | 165.9 | 170.94 | 170.94 | -5.04 | 166 | 170.94 | 170.94 | -4.94 | 166.8 | 170.94 | 170.94 | -4.14 | 257.5 | 257.18 | 257.18 | 0.32 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  | 33.8205 | 2.4795 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 76.261 | 68.2677 | 41.0256 | 35.2354 | 107.13 | 98.6907 | 87.6387 | 19.4913 | 64.664 | 67.4615 | 67.4615 | -2.7975 | 72.532 | 74.2241 | 72.3739 | 0.15812 | 30.515 | 30.0976 | 30.0976 | 0.41744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.818 | 153.7063 | 151.0889 | -7.2709 | 144.729 | 153.7063 | 151.0889 | -6.3599 | 170.158 | 154.1679 | 151.5426 | 18.6154 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 144.522 | 67.278 | 101.3 | 103.9596 | 72.478 | 28.822 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 72.3 | 85.345 | 85.345 | -13.045 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 18.5346 | 18.5346 | -14.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 20.7 | 20.3532 | 20.3532 | 0.34683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.7 | 18.4 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 21.58 | 21.58 | 2.32 | 67.3 | 56.879 | 56.879 | 10.421 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 17.9 | 18.5366 | 18.5366 | -0.63659 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 19.8 | 19.582 | 19.582 | 0.218 | 14.3 | 23.949 | 23.949 | -9.649 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 29.69 | 29.69 | -10.59 | 25.6 | 71.86 | 71.86 | -46.26 | 2 | 1.221 | 1.221 | 0.779 | 1.9 | 1.646 | 1.646 | 0.254 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 19.5122 | -8.4122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.466 | 0.466 | -0.466 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 42.099 | 53.376 | 53.376 | -11.277 | 37.453 | 47.78 | 47.78 | -10.327 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 9 | 8.14 | 8.14 | 0.86 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.7 | 22 | 22 | -3.3
22/12/2025 | 04:00 | 201.6 | 204.1951 | 204.1951 | -2.5951 | 595.3 | 623.5561 | 568.7175 | 26.5825 | 203.7 | 203.8434 | 185.9164 | 17.7836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 143.2 | 129.7876 | 158.13 | -14.93 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.2 | 198.1005 | 198.1005 | 178.0995 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 90.1 | 81.7967 | 82.1075 | 7.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 | 53.8162 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 212.4 | 287.1795 | 293.3333 | -80.9333 | 32.7 | 36.931 | 36.931 | -4.231 | 47.8103 | 119.2449 |  | 47.8103 | 18.5681 | 18.967 | 18.967 | -0.3989 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.7 | 88.1161 | 88.1161 | 0.5839 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 106 | 56.5133 | 110.9132 | -4.9132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 24.7 | 24.2255 | 24.2255 | 0.47454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 42.1 | 41.0256 | 20.5128 | 21.5872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.641 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 26.8209 | 92.6898 | -8.3898 | 170.1 | 170.94 | 170.94 | -0.84 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 169.9 | 170.94 | 170.94 | -1.04 | 256.9 | 257.18 | 257.18 | -0.28 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  | 34.1525 | 2.1475 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 86.066 | 41.0256 | 41.0256 | 45.0404 | 105.545 | 96.3812 | 92.4445 | 13.1005 | 63.456 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0055 | 79.321 | 74.1041 | 72.3739 | 6.9471 | 30.08 | 30.0976 | 30.0976 | -0.01756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.493 | 152.1104 | 151.0889 | -6.5959 | 145.795 | 152.1104 | 151.0889 | -5.2939 | 171.1 | 152.5672 | 151.5426 | 19.5574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 144.522 | 67.378 | 101.4 | 103.9596 | 72.478 | 28.922 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 66.1 | 85.131 | 85.131 | -19.031 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | -0.247 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 18.5346 | 18.5346 | -14.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.4 | 20.3532 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 21.569 | 21.569 | -0.369 | 67.6 | 56.536 | 56.536 | 11.064 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 17.1 | 18.5366 | 18.5366 | -1.4366 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 18.5 | 19.742 | 19.742 | -1.242 | 14.8 | 22.581 | 22.581 | -7.781 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 29.31 | 29.31 | -8.91 | 45.6 | 68.32 | 68.32 | -22.72 | 3.4 | 1.014 | 1.014 | 2.386 | 1.2 | 1.379 | 1.379 | -0.179 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 19.5122 | -8.3122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.441 | 0.441 | -0.441 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 41.029 | 47.604 | 47.604 | -6.575 | 36.0895 | 42.952 | 42.952 | -6.8625 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.14 | 8.14 | 1.26 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18 | 22 | 22 | -4
22/12/2025 | 04:30 | 200.3 | 204.1951 | 204.1951 | -3.8951 | 595.7 | 577.2913 | 623.5561 | -27.8561 | 202.9 | 188.7192 | 203.8434 | -0.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 92.2263 | 92.2263 | -4.4263 | 145.4 | 129.9829 | 158.3252 | -12.9252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 348.3 | 323.8755 |  | 348.3 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 90.1 | 82.4184 | 130.5907 | -40.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 0 | 48.3573 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 335.2 | 293.3333 | 287.1795 | 48.0205 | 33.5 | 36.931 | 36.931 | -3.431 | 51.1404 | 111.6667 | 67.3171 | -16.1766 | 18.5782 | 18.967 | 18.967 | -0.38877 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 105.6 | 53.8875 | 110.9132 | -5.3132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 25.5 | 24.2255 | 24.2255 | 1.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.6 | 30.4506 | 30.4506 | 3.1494 | 66.7 | 20.5128 | 20.5128 | 46.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.641 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 23.6415 | 92.6898 | -8.1898 | 170 | 170.94 | 170.94 | -0.94 | 169.3 | 170.94 | 170.94 | -1.64 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 257.5 | 257.18 | 257.18 | 0.32 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 |  | 34.1397 | 2.0604 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 84.104 | 62.414 | 48.7555 | 35.3485 | 91.369 | 92.2677 | 112.9358 | -21.5668 | 63.259 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2025 | 75.795 | 72.8618 | 78.568 | -2.773 | 29.912 | 30.0976 | 30.0976 | -0.18556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.149 | 151.9634 | 159.1081 | -13.9591 | 145.338 | 151.9634 | 159.1081 | -13.7701 | 171.119 | 152.4197 | 159.5859 | 11.5331 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 144.522 | 67.478 | 101.2 | 103.9596 | 72.478 | 28.722 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 64.8 | 84.209 | 84.209 | -19.409 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 | -0.249 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 18.5346 | 18.5346 | -14.2346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 20.3 | 20.3532 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 21.606 | 21.606 | -1.006 | 59.6 | 56.21 | 56.21 | 3.39 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 17 | 18.5366 | 18.5366 | -1.5366 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 18.5 | 19.619 | 19.619 | -1.119 | 10.6 | 21.446 | 21.446 | -10.846 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 29.03 | 29.03 | -5.43 | 34 | 65.26 | 65.26 | -31.26 | 4.4 | 0.854 | 0.854 | 3.546 | 2.1 | 1.204 | 1.204 | 0.896 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 19.5122 | -8.8122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.406 | 0.406 | -0.406 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 41.922 | 44.644 | 44.644 | -2.722 | 41.8441 | 39.591 | 39.591 | 2.2531 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.14 | 8.14 | -0.74 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.1 | 22 | 22 | -3.9
22/12/2025 | 05:00 | 207.2 | 204.1951 | 204.1951 | 3.0049 | 623.1 | 577.8611 | 591.9299 | 31.1701 | 211.6 | 188.9055 | 193.5047 | 18.0953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 153.5 | 129.9829 | 158.13 | -4.63 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 396.4 | 321.6097 | 198.1005 | 198.2995 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 164.7073 | 164.7073 | 6.4927 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.6 | 82.1075 | 82.1075 | 8.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 0 | 67.8948 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.8 | 287.1795 | 287.1795 | 88.6205 | 34 | 36.931 | 36.931 | -2.931 | 107.7381 | 133.3333 | 67.3171 | 40.421 | 21.2357 | 18.967 | 18.967 | 2.2687 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.5 | 88.1161 | 88.1161 | 0.3839 | 182.1 | 185.817 | 185.817 | -3.717 | 182.6 | 185.817 | 185.817 | -3.217 | 182.7 | 186.375 | 186.375 | -3.675 | 77.1 | 55.7104 | 110.9132 | -33.8132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 26.3 | 24.2255 | 24.2255 | 2.0745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 30.4506 | 30.4506 | 3.2494 | 44.5 | 20.5128 | 20.5128 | 23.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.641 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 25.8487 | 92.6898 | -54.9898 | 156.9 | 170.94 | 170.94 | -14.04 | 156.3 | 170.94 | 170.94 | -14.64 | 155.6 | 170.94 | 170.94 | -15.34 | 252.7 | 257.18 | 257.18 | -4.48 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 |  | 35.2178 | 1.3822 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 52.012 | 49.4059 | 41.0256 | 10.9864 | 92.781 | 94.729 | 92.4445 | 0.3365 | 64.542 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9195 | 76.342 | 72.8105 | 72.3739 | 3.9681 | 30.429 | 30.0976 | 30.0976 | 0.33144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.681 | 158.2133 | 151.0889 | -8.4079 | 144.251 | 158.2133 | 151.0889 | -6.8379 | 168.639 | 158.6884 | 151.5426 | 17.0964 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 144.522 | 67.578 | 101.1 | 103.9596 | 72.478 | 28.622 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 68.6 | 83.051 | 83.051 | -14.451 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 18.5346 | 18.5346 | -13.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.6 | 20.3532 | 20.3532 | 0.24683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.016 | 0.016 | -0.016 | 17.4 | 21.659 | 21.659 | -4.259 | 59 | 55.888 | 55.888 | 3.112 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.044 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 17.3 | 18.5366 | 18.5366 | -1.2366 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 17.6 | 19.401 | 19.401 | -1.801 | 11.5 | 20.388 | 20.388 | -8.888 | 0 | 0.216 | 0.216 | -0.216 | 18.1 | 28.79 | 28.79 | -10.69 | 39.3 | 62.35 | 62.35 | -23.05 | 1.4 | 0.709 | 0.709 | 0.691 | 0.8 | 1.06 | 1.06 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 19.5122 | -8.0122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.368 | 0.368 | -0.368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.542 | 0.542 | -0.542 | 0.647 | 0.6 | 0.6 | 0.047 | 42.854 | 42.621 | 42.621 | 0.233 | 46.372 | 36.72 | 36.72 | 9.652 | 0 | 0.406 | 0.406 | -0.406 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18 | 17.561 | 17.561 | 0.43902 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.14 | 8.14 | -0.84 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.5 | 22 | 22 | -3.5
22/12/2025 | 05:30 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 617.7 | 556.7836 | 510.8007 | 106.8993 | 211.7 | 182.0152 | 166.9831 | 44.7169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 153.8 | 129.9829 | 158.13 | -4.33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 |  | 200.2563 | -154.6563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 429.9 | 283.9961 | 192.2907 | 237.6093 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 90.8 | 82.1075 | 82.1075 | 8.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 | 65.5731 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.3 | 287.1795 | 287.1795 | 89.1205 | 34.3 | 36.931 | 36.931 | -2.631 | 106.7372 | 133.3333 | 111.6667 | -4.9295 | 20.4525 | 18.967 | 18.967 | 1.4855 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 86.9 | 88.1161 | 88.1161 | -1.2161 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 60 | 55.3126 | 110.9132 | -50.9132 | 0 | 4.1026 | 4.1026 | -4.1026 | 26 | 24.2255 | 24.2255 | 1.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.5 | 30.4506 | 30.4506 | 3.0494 | 45.2 | 20.5128 | 20.5128 | 24.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.641 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 25.3671 | 92.6898 | -58.4898 | 171.2 | 170.94 | 170.94 | 0.26 | 169.6 | 170.94 | 170.94 | -1.34 | 172.2 | 170.94 | 170.94 | 1.26 | 252.9 | 257.18 | 257.18 | -4.28 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 |  | 36.3461 | 1.2539 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 56.278 | 49.4059 | 41.0256 | 15.2524 | 89.939 | 93.1227 | 92.4445 | -2.5055 | 63.706 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7555 | 76.097 | 72.3739 | 72.3739 | 3.7231 | 29.999 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.191 | 158.9938 | 151.0889 | -6.8979 | 145.722 | 158.9938 | 151.0889 | -5.3669 | 170.553 | 159.4712 | 151.5426 | 19.0104 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 144.522 | 67.578 | 101.2 | 103.9596 | 72.478 | 28.722 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 81.577 | 81.577 | -9.777 | 1.3 | 6.044 | 6.044 | -4.744 | 0 | 0.298 | 0.298 | -0.298 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 18.5346 | 18.5346 | -14.2346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 3.7 | 17.644 | 17.644 | -13.944 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 15.6098 | 3.3902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 2.1 | 0.943 | 0.943 | 1.157 | 2.5 | 1.578 | 1.578 | 0.922 | 18.4 | 21.341 | 21.341 | -2.941 | 53.5 | 54.89 | 54.89 | -1.39 | 0.4 | 0.812 | 0.812 | -0.412 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 17.2 | 18.5366 | 18.5366 | -1.3366 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 18 | 19.491 | 19.491 | -1.491 | 10.8 | 19.403 | 19.403 | -8.603 | 1 | 3.939 | 3.939 | -2.939 | 15.8 | 29.72 | 29.72 | -13.92 | 34 | 60.02 | 60.02 | -26.02 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.936 | 0.936 | 0.264 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 19.5122 | -7.7122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.344 | 0.344 | -0.344 | 1.8 | 70.959 | 70.959 | -69.159 | 0 | 0.102 | 0.102 | -0.102 | 2 | 20.91 | 20.91 | -18.91 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 60.004 | 43.943 | 43.943 | 16.061 | 63.7039 | 37.734 | 37.734 | 25.9699 | 2.1 | 18.806 | 18.806 | -16.706 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 28 | 31 | 28.5 | -0.5 | 35.1 | 31 | 28.5 | 6.6 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.14 | 8.14 | -1.54 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.1 | 22 | 22 | -3.9
22/12/2025 | 06:00 | 206.2 | 204.1951 | 204.1951 | 2.0049 | 628.6 | 533.4406 | 450.2468 | 178.3532 | 210.3 | 174.3842 | 147.1878 | 63.1122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 155.9 | 129.9829 | 157.9348 | -2.0348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 192.3 |  | 200.2563 | -7.9563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.2 | 217.5125 | 75.6277 | 192.5723 | 10.1 | 3.4695 | 3.4695 | 6.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 8.3 | 5.1584 | 5.1584 | 3.1416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 92.1 | 82.1075 | 82.1075 | 9.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.4 | 293.3333 | 287.1795 | -133.7795 | 35 | 36.931 | 36.931 | -1.931 | 114.946 | 133.3333 | 111.6667 | 3.2793 | 18.8804 | 18.967 | 18.967 | -0.08654 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93.3 | 88.1161 | 88.1161 | 5.1839 | 183.9 | 185.817 | 181.485 | 2.415 | 184.4 | 185.817 | 181.485 | 2.915 | 185.2 | 186.375 | 182.03 | 3.17 | 69.5 | 54.4368 | 110.9132 | -41.4132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 26.4 | 24.2255 | 24.2255 | 2.1745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.3 | 30.4506 | 30.4506 | 3.8494 | 47.8 | 41.0256 | 47.1795 | 0.62051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.9 |  |  | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.641 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 24.3066 | 92.6898 | -57.3898 | 153.8 | 170.94 | 170.94 | -17.14 | 153.3 | 170.94 | 170.94 | -17.64 | 152.2 | 170.94 | 170.94 | -18.74 | 222.7 | 257.18 | 257.18 | -34.48 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.8853 | -37.8853 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 48.065 | 41.0256 | 67.6923 | -19.6273 | 108.601 | 92.4445 | 87.6387 | 20.9623 | 65.26 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2015 | 76.638 | 72.3739 | 72.3739 | 4.2641 | 30.395 | 30.0976 | 30.0976 | 0.29744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.153 | 156.1097 | 151.0889 | -6.9359 | 144.501 | 156.1097 | 151.0889 | -6.5879 | 169.147 | 156.5785 | 151.5426 | 17.6044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 144.522 | 67.878 | 101 | 103.9596 | 72.478 | 28.522 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 63 | 79.999 | 79.999 | -16.999 | 20.6 | 25.274 | 25.274 | -4.674 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 18.5346 | 18.5346 | -14.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 37 | 68.109 | 68.109 | -31.109 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.4 | 20.3532 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 9.9 | 4.441 | 4.441 | 5.459 | 11.4 | 4.918 | 4.918 | 6.482 | 19.1 | 20.9 | 20.9 | -1.8 | 55.5 | 53.667 | 53.667 | 1.833 | 1 | 2.325 | 2.325 | -1.325 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 3.9 |  |  | 3.9 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.007 |  |  | 0.007 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 14 | 14.6341 | 14.6341 | -0.63415 | 17.3 | 18.5366 | 18.5366 | -1.2366 | 14 | 14.6341 | 14.6341 | -0.63415 | 18.4 | 19.682 | 19.682 | -1.282 | 8.9 | 18.443 | 18.443 | -9.543 | 5.1 | 12.337 | 12.337 | -7.237 | 10.4 | 31.03 | 31.03 | -20.63 | 23.1 | 57.88 | 57.88 | -34.78 | 1.3 | 0.504 | 0.504 | 0.796 | 0.5 | 0.819 | 0.819 | -0.319 | 1.6 | 2.23 | 2.23 | -0.63 | 11.4 | 11 | 19.5122 | -8.1122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.324 | 0.324 | -0.324 | 65.8 | 189.698 | 189.698 | -123.898 | 0.6 | 0.533 | 0.533 | 0.067 | 33.7 | 63.666 | 63.666 | -29.966 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 49.001 | 46.38 | 46.38 | 2.621 | 48.1399 | 40.045 | 40.045 | 8.0949 | 32.9 | 50.526 | 50.526 | -17.626 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 4.2 | 4.2 | -4.2 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.14 | 8.14 | -0.34 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.7 | 22 | 22 | -3.3
22/12/2025 | 06:30 | 205.1 | 204.1951 | 204.1951 | 0.90488 | 553.3 | 474.7548 | 454.218 | 99.082 | 180.9 | 155.1996 | 148.486 | 32.414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 152.4 | 129.9829 | 158.13 | -5.73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.2 | 200.2563 | 200.2563 | 4.9437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.2 | 124.0039 | 80 | 120.2 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.6 | 164.7073 | 164.7073 | 6.8927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.3 | 82.1075 | 82.1075 | 8.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.9 | 184.9505 | 143.5897 | 39.3103 | 35 | 36.931 | 36.931 | -1.931 | 130.2562 | 66.6667 | 133.3333 | -3.0771 | 21.3684 | 18.967 | 18.967 | 2.4015 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 183.7 | 185.817 | 185.817 | -2.117 | 184.2 | 185.817 | 185.817 | -1.617 | 183 | 186.375 | 186.375 | -3.375 | 64.6 | 82.037 | 110.9132 | -46.3132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 26.5 | 24.2255 | 24.2255 | 2.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.9 | 30.4506 | 30.4506 | 3.4494 | 47.4 | 41.0256 | 47.1795 | 0.22051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 |  | 19.6762 | 7.9238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.641 | 45.4419 | -20.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 57.7257 | 92.6898 | -56.6898 | 133.6 | 170.94 | 170.94 | -37.34 | 133.6 | 170.94 | 170.94 | -37.34 | 133.7 | 170.94 | 170.94 | -37.24 | 234.5 | 257.18 | 257.18 | -22.68 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 57.932 | 77.2807 | 67.9172 | -9.9852 | 98.429 | 87.6387 | 92.4445 | 5.9845 | 64.504 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9575 | 75.374 | 72.3739 | 72.3739 | 3.0001 | 28.536 | 30.0976 | 30.0976 | -1.5616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.57 | 151.0889 | 151.0889 | -6.5189 | 145.343 | 151.0889 | 151.0889 | -5.7459 | 169.184 | 151.5426 | 151.5426 | 17.6414 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 144.522 | 67.778 | 101 | 103.9596 | 72.478 | 28.522 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 54.1 | 78.598 | 78.598 | -24.498 | 45.3 | 52.415 | 52.415 | -7.115 | 0 | 0.441 | 0.441 | -0.441 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 18.5346 | 18.5346 | -14.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 84.9 | 135.734 | 135.734 | -50.834 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.7 | 20.3532 | 20.3532 | 0.34683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 12.9 | 9.616 | 9.616 | 3.284 | 15.9 | 10.886 | 10.886 | 5.014 | 15.2 | 20.924 | 20.924 | -5.724 | 44.3 | 53.639 | 53.639 | -9.339 | 2.1 | 4.896 | 4.896 | -2.796 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 8.1 |  | 4.5735 | 3.5265 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.034 |  |  | 0.034 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.8 | 14.6341 | 14.6341 | -0.83415 | 17.5 | 18.5366 | 18.5366 | -1.0366 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 18.9 | 19.795 | 19.795 | -0.895 | 6.1 | 18.147 | 18.147 | -12.047 | 15.4 | 23.856 | 23.856 | -8.456 | 16.2 | 31.84 | 31.84 | -15.64 | 40.4 | 55.81 | 55.81 | -15.41 | 2.8 | 0.474 | 0.474 | 2.326 | 1.3 | 0.921 | 0.921 | 0.379 | 8.9 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 11.1 | 11 | 19.5122 | -8.4122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.433 | 0.433 | -0.433 | 154.5 | 240.603 | 240.603 | -86.103 | 1.9 | 2.214 | 2.214 | -0.314 | 82.6 | 106.505 | 106.505 | -23.905 | 0.628 | 0.6 | 0.6 | 0.028 | 48.331 | 47.656 | 47.656 | 0.675 | 53.5344 | 41.552 | 41.552 | 11.9824 | 72.7 | 79.741 | 79.741 | -7.041 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.085 | 0.085 | 1.715 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.2 | 17.561 | 17.561 | 0.63902 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.14 | 8.14 | -0.04 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.4 | 22 | 22 | -3.6
22/12/2025 | 07:00 | 201.5 | 204.1951 | 204.1951 | -2.6951 | 538.9 | 609.5564 | 412.4635 | 126.4365 | 180 | 199.2669 | 134.8363 | 45.1637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 149.4 | 129.9824 | 158.13 | -8.73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 200.2563 | 200.2563 | 5.4437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 |  | 72.4615 | -33.8615 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 89 | 82.4184 | 82.1075 | 6.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 | 146.7921 | 149.7436 | -0.34359 | 36.1 | 36.931 | 36.931 | -0.83104 | 129.5855 | 74.9998 | 133.3333 | -3.7479 | 21.318 | 18.967 | 18.967 | 2.351 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 87.9 | 88.1161 | 88.1161 | -0.2161 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 182.4 | 186.375 | 186.375 | -3.975 | 66.6 | 85.2846 | 110.9132 | -44.3132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.5 | 24.2255 | 24.2255 | 1.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.5 | 30.4506 | 30.4506 | 3.0494 | 41.3 | 41.0257 | 41.0256 | 0.27436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 24.5944 | 16.3265 | 10.1735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.6411 | 45.4419 | -20.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 61.658 | 92.6898 | -57.7898 | 125.7 | 170.94 | 170.94 | -45.24 | 125.6 | 170.94 | 170.94 | -45.34 | 124.7 | 170.94 | 170.94 | -46.24 | 226.3 | 257.18 | 257.18 | -30.88 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 37.163 | 76.0449 | 41.0256 | -3.8626 | 88.761 | 105.4199 | 92.4445 | -3.6835 | 63.09 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3715 | 73.992 | 75.6028 | 72.3739 | 1.6181 | 27.936 | 30.0976 | 30.0976 | -2.1616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.434 | 159.1077 | 151.0889 | -6.6549 | 145.63 | 159.1077 | 151.0889 | -5.4589 | 170.993 | 159.5855 | 151.5426 | 19.4504 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.126 | 5.074 | 101 | 103.9596 | 103.874 | -2.874 | 3.9 | 3.5209 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 46.4 | 72 | 77.255 | -30.855 | 68 | 71.584 | 71.584 | -3.584 | 0.5 | 0.527 | 0.527 | -0.027 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 18.5347 | 18.5346 | -13.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 177.2 | 184.212 | 184.212 | -7.012 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.1 | 20.353 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 13.6 | 12.938 | 12.938 | 0.662 | 16.8 | 15.857 | 15.857 | 0.943 | 15.4 | 21.104 | 21.104 | -5.704 | 45.8 | 54.01 | 54.01 | -8.21 | 4.4 | 11.001 | 11.001 | -6.601 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 8.2 | 5.7166 | 3.7949 | 4.4051 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.078 |  |  | 0.078 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 17.5 | 18.5366 | 18.5366 | -1.0366 | 14.2 | 14.6341 | 14.6341 | -0.43415 | 15.7 | 19.88 | 19.88 | -4.18 | 4.1 | 18.073 | 18.073 | -13.973 | 30.7 | 33.137 | 33.137 | -2.437 | 21.1 | 32.49 | 32.49 | -11.39 | 49.7 | 46.7 | 53.77 | -4.07 | 2.2 | 0.466 | 0.466 | 1.734 | 0.9 | 1.096 | 1.096 | -0.196 | 22.4 | 6.68 | 6.68 | 15.72 | 10.9 | 11 | 19.5122 | -8.6122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.583 | 0.583 | -0.583 | 225.2 | 252.399 | 252.399 | -27.199 | 4 | 5.481 | 5.481 | -1.481 | 128.4 | 134.256 | 134.256 | -5.856 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 51.924 | 48.546 | 48.546 | 3.378 | 56.1417 | 42.792 | 42.792 | 13.3497 | 99 | 97.881 | 97.881 | 1.119 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  | 2.4 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 4 | 1.543 | 1.543 | 2.457 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 28 | 31 | 28.5 | -0.5 | 35.1 | 31 | 28.5 | 6.6 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.14 | 8.14 | -0.54 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.7 | 22 | 22 | -6.3
22/12/2025 | 07:30 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 499 | 518.579 | 428.6613 | 70.3387 | 162.7 | 169.5259 | 140.1314 | 22.5686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 152.6 | 129.9829 | 158.13 | -5.53 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.9 | 200.2563 | 200.2563 | 4.6437 |  |  |  | 0 | 0 | 206.0169 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80 | -80 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 16.8737 | 16.8737 | 0.02633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.8 | 82.1076 | 81.7967 | 9.0033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 | 145.434 | 158.2413 | -11.2413 | 35.4 | 36.931 | 36.931 | -1.531 | 146.4771 | 133.3355 | 133.3333 | 13.1437 | 20.7525 | 18.967 | 18.967 | 1.7855 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.6 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4839 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 180.9 | 185.817 | 185.817 | -4.917 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 65.7 | 82.8666 | 110.9132 | -45.2132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.5 | 24.2255 | 24.2255 | 1.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.6 | 30.4506 | 30.4506 | 3.1494 | 126.4 | 41.0257 | 41.0256 | 85.3744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 16.3272 | 18.4418 | 8.5582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.6411 | 45.4419 | -20.5419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 | 58.7302 | 92.6898 | -43.5898 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 168 | 170.94 | 170.94 | -2.94 | 171.2 | 170.94 | 170.94 | 0.26 | 256.8 | 257.18 | 257.18 | -0.38 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 114.28 | 71.6434 | 83.5272 | 30.7528 | 113.232 | 87.643 | 92.4445 | 20.7875 | 63.797 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6645 | 73.133 | 72.3746 | 72.3739 | 0.75912 | 28.621 | 30.0976 | 30.0976 | -1.4766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.059 | 151.0919 | 156.2363 | -12.1773 | 145.204 | 151.0919 | 156.2363 | -11.0323 | 170.391 | 151.5456 | 156.7054 | 13.6856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.126 | 4.674 | 100.7 | 103.9596 | 103.874 | -3.174 | 3.9 | 3.5209 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 51.1 | 76.9 | 79.26 | -28.16 | 75.5 | 77.415 | 77.415 | -1.915 | 1.4 | 0.684 | 0.684 | 0.716 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 18.5347 | 18.5346 | -14.4346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 184.6 | 196.617 | 196.617 | -12.017 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.1 | 20.353 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15 | 14.343 | 14.343 | 0.657 | 18.7 | 17.756 | 17.756 | 0.944 | 12.9 | 21.717 | 21.717 | -8.817 | 56.6 | 56.761 | 56.761 | -0.161 | 13.4 | 15.265 | 15.265 | -1.865 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 8.3 | 3.795 | 4.2865 | 4.0135 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.137 |  |  | 0.137 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 18.2 | 18.5366 | 18.5366 | -0.33659 | 14.1 | 14.6341 | 14.6341 | -0.53415 | 13.6 | 19.144 | 19.144 | -5.544 | 5.7 | 20.486 | 20.486 | -14.786 | 36.8 | 36.564 | 36.564 | 0.236 | 30.5 | 35.4 | 35.4 | -4.9 | 54.5 | 48 | 53.97 | 0.53 | 2.2 | 0.53 | 0.53 | 1.67 | 1.6 | 1.447 | 1.447 | 0.153 | 43.5 | 8.9 | 8.9 | 34.6 | 11.1 | 11 | 19.5122 | -8.4122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 0.7 | 0.659 | 0.659 | 0.041 | 235.8 | 252.4 | 252.4 | -16.6 | 6 | 8.439 | 8.439 | -2.439 | 139.6 | 143.676 | 143.676 | -4.076 | 0.653 | 0.6 | 0.6 | 0.053 | 58.934 | 48.676 | 48.676 | 10.258 | 73.1565 | 44.991 | 44.991 | 28.1655 | 105.3 | 105.245 | 105.245 | 0.055 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.5 | 4.418 | 4.418 | 2.082 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.2 | 17.561 | 17.561 | 0.63902 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.14 | 8.14 | 0.56 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.3 | 22 | 22 | -3.7
22/12/2025 | 08:00 | 206.3 | 204.1951 | 204.1951 | 2.1049 | 500.7 | 546.7185 | 487.4381 | 13.2619 | 165.9 | 178.7248 | 159.3458 | 6.5542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 156.1 | 129.9829 | 158.13 | -2.03 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.3 | 200.2563 | 200.2563 | 3.0437 |  |  |  | 0 | 138 | 206.0169 |  | 138 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80 | -80 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 70.8 | 82.1076 | 82.1075 | -11.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 157.8 | 155.2954 | 178.4079 | -20.6079 | 35.8 | 36.931 | 36.931 | -1.131 | 142.1066 | 138.3585 | 129.0306 | 13.0759 | 20.8519 | 18.967 | 18.967 | 1.8849 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 88.9 | 88.1161 | 88.1161 | 0.7839 | 183.1 | 185.817 | 185.817 | -2.717 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 96.3 | 88.4777 | 110.9132 | -14.6132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.1 | 24.2255 | 24.2255 | 0.87454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.4 | 30.4506 | 30.4506 | 3.9494 | 43.1 | 41.0257 | 41.0256 | 2.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.4 | 19.8899 | 32.6332 | -5.2332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 25.6411 | 45.4419 | -20.342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 65.5243 | 92.6898 | -21.9898 | 162.9 | 170.94 | 170.94 | -8.04 | 166.8 | 170.94 | 170.94 | -4.14 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 253.1 | 257.18 | 257.18 | -4.08 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 82.38 | 83.5212 | 88.1675 | -5.7874 | 108.156 | 96.5271 | 106.3828 | 1.7732 | 62.323 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1385 | 71.333 | 73.9853 | 77.878 | -6.545 | 30.422 | 30.0976 | 30.0976 | 0.32444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.293 | 159.1077 | 159.1081 | -14.8151 | 145.176 | 159.1077 | 159.1081 | -13.9321 | 169.82 | 159.5855 | 159.5859 | 10.2341 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.126 | 4.474 | 100.5 | 103.9596 | 103.874 | -3.374 | 3.9 | 3.5209 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 72.7 | 81.6 | 82.379 | -9.679 | 76.8 | 79.026 | 79.026 | -2.226 | 3.5 | 0.865 | 0.865 | 2.635 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.3 | 18.5347 | 18.5346 | -14.2346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 193 | 203.296 | 203.296 | -10.296 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 20.4 | 20.353 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15.1 | 15.086 | 15.086 | 0.014 | 18.8 | 18.584 | 18.584 | 0.216 | 18.1 | 22.474 | 22.474 | -4.374 | 71.6 | 60.305 | 60.305 | 11.295 | 18.6 | 17.1 | 17.1 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 8.3 | 4.6231 | 7.5851 | 0.71486 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.198 |  |  | 0.198 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.5 | 14.6341 | 14.6341 | -1.1341 | 18.3 | 18.5366 | 18.5366 | -0.23659 | 14 | 14.6341 | 14.6341 | -0.63415 | 16.9 | 18.135 | 18.135 | -1.235 | 6.8 | 23.73 | 23.73 | -16.93 | 35.4 | 38.66 | 38.66 | -3.26 | 64.5 | 39.07 | 39.07 | 25.43 | 53 | 51.1 | 54.92 | -1.92 | 6.1 | 0.619 | 0.619 | 5.481 | 3.4 | 1.857 | 1.857 | 1.543 | 47.6 | 13.35 | 13.35 | 34.25 | 11.1 | 11 | 19.5122 | -8.4122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 2.1 | 0.709 | 0.709 | 1.391 | 235 | 252.4 | 252.4 | -17.4 | 7.9 | 10.387 | 10.387 | -2.487 | 145.5 | 144.468 | 144.468 | 1.032 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 61.352 | 48.554 | 48.554 | 12.798 | 66.5223 | 47.51 | 47.51 | 19.0123 | 110.3 | 109.105 | 109.105 | 1.195 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.561 | 17.561 | 0.53902 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 28 | 31 | 28.5 | -0.5 | 35.1 | 31 | 28.5 | 6.6 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.14 | 8.14 | 0.46 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.3 | 22 | 22 | -3.7
22/12/2025 | 08:30 | 197.9 | 204.1951 | 204.1951 | -6.2951 | 495.1 | 558.7395 | 511.1836 | -16.0836 | 165.9 | 182.6546 | 167.1083 | -1.2083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 151.9 | 129.9829 | 158.13 | -6.23 |  |  |  | 0 | 44 |  | 45 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204 | 200.2563 | 200.2563 | 3.7437 |  |  |  | 0 | 210.8 | 206.0169 |  | 210.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 111.1247 | -111.1247 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 70.6 | 82.1067 | 82.1075 | -11.5075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 0 | 72.4031 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.7 | 150.09 | 177.3438 | -22.6438 | 35.9 | 36.931 | 36.931 | -1.031 | 142.0153 | 142.586 | 138.6586 | 3.3567 | 20.7206 | 18.967 | 18.967 | 1.7536 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.6 | 88.1161 | 88.1161 | 1.4839 | 177.4 | 185.817 | 185.817 | -8.417 | 178.4 | 185.817 | 185.817 | -7.417 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 91.8 | 87.3578 | 110.9132 | -19.1132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25 | 24.2255 | 24.2255 | 0.77454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.8 | 30.4506 | 30.4506 | 2.3494 | 99.2 | 41.0257 | 47.1795 | 52.0205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 31.1899 | 39.465 | -12.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.6412 | 45.4419 | -20.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 64.1683 | 92.6898 | -14.0898 | 169.6 | 170.94 | 170.94 | -1.34 | 168.4 | 170.94 | 170.94 | -2.54 | 172.2 | 170.94 | 170.94 | 1.26 | 253.8 | 257.18 | 257.18 | -3.38 | 72.4 | 71.7961 | 71.7961 | 0.60389 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 62.473 | 20.5129 | 77.3734 | -14.9004 | 112.227 | 108.1597 | 108.13 | 4.097 | 60.87 | 67.4615 | 67.4615 | -6.5915 | 68.524 | 78.5627 | 78.568 | -10.044 | 29.714 | 30.0976 | 30.0976 | -0.38356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.473 | 159.1079 | 159.1081 | -14.6351 | 145.365 | 159.1079 | 159.1081 | -13.7431 | 170.739 | 159.5857 | 159.5859 | 11.1531 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.126 | 4.274 | 99.9 | 103.9596 | 103.874 | -3.974 | 3.9 | 3.5209 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  | 0.44 | 0.44 | -0.44 | 84.7 | 85.8 | 86.603 | -1.903 | 75.1 | 79.608 | 79.608 | -4.508 | 3.6 | 0.79 | 0.79 | 2.81 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.1 | 18.5347 | 18.5346 | -14.4346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 188.8 | 204 | 204 | -15.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 19.9 | 20.353 | 20.3532 | -0.45317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15 | 15.494 | 15.494 | -0.494 | 19 | 18.896 | 18.896 | 0.104 | 23.2 | 23.279 | 23.279 | -0.079 | 75.9 | 65.043 | 65.043 | 10.857 | 17.1 | 18.257 | 18.257 | -1.157 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 8.3 | 7.2496 | 9.1731 | -0.8731 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.261 |  |  | 0.261 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 18.3 | 18.5366 | 18.5366 | -0.23659 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 15.5 | 16.731 | 16.731 | -1.231 | 7.4 | 25.099 | 25.099 | -17.699 | 38.7 | 39.389 | 39.389 | -0.689 | 59.6 | 46.01 | 46.01 | 13.59 | 87.4 | 59.8 | 61.92 | 25.48 | 8.3 | 1.155 | 1.155 | 7.145 | 5.1 | 2.63 | 2.63 | 2.47 | 46.6 | 17.8 | 17.8 | 28.8 | 10.8 | 11 | 19.5122 | -8.7122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 3.7 | 0.79 | 0.79 | 2.91 | 241.1 | 252.4 | 252.4 | -11.3 | 10.7 | 11.668 | 11.668 | -0.968 | 150.4 | 144.484 | 144.484 | 5.916 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 53.392 | 54.606 | 54.606 | -1.214 | 61.0988 | 56.368 | 56.368 | 4.7308 | 113.5 | 111.168 | 111.168 | 2.332 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.8 | 12.065 | 12.065 | -1.265 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 15.8 | 17.561 | 17.561 | -1.761 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.14 | 8.14 | 1.26 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 22 | 22 | -4.2
22/12/2025 | 09:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 497.5 | 506.6284 | 533.5398 | -36.0398 | 162.9 | 165.6192 | 174.4167 | -11.5167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 152.4 | 129.9829 | 158.13 | -5.73 |  |  |  | 0 | 45.6 |  | 45 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.3 | 200.2563 | 200.2563 | 3.0437 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.0169 |  | 208.2 |  |  |  | 0 | 99.4 | 104.5664 | 138.8563 | -39.4564 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 17 | 16.8737 | 16.8737 | 0.12633 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.6 | 82.1084 | 82.4184 | -11.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 18.4 | 93.9201 |  | 18.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.6 | 156.2505 | 194.1996 | 25.4004 | 35.9 | 36.931 | 36.931 | -1.031 | 139.8026 | 142.5614 | 141.9465 | -2.1439 | 20.2374 | 18.967 | 18.967 | 1.2704 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.7 | 88.1161 | 88.1161 | 2.5839 | 181.7 | 185.817 | 185.817 | -4.117 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 97.3 | 90.4943 | 110.9132 | -13.6132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.9 | 24.2255 | 24.2255 | 0.67454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.5 | 30.4506 | 30.4506 | 4.0494 | 43.4 | 41.0257 | 41.0256 | 2.3744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 36.3637 | 59.2016 | -32.2016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.6415 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 67.966 | 92.6898 | -13.2898 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 166.3 | 170.94 | 170.94 | -4.64 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 251.5 | 257.18 | 257.18 | -5.68 | 72.1 | 71.7961 | 71.7961 | 0.30389 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.52038 | 0.52038 | -0.12038 | 41.966 | 20.5129 | 83.5272 | -41.5612 | 85.563 | 112.8442 | 112.9358 | -27.3728 | 61.904 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5575 | 70.97 | 78.5634 | 78.568 | -7.598 | 30.165 | 30.0976 | 30.0976 | 0.06744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.286 | 159.1079 | 159.1081 | -14.8221 | 145.298 | 159.1079 | 159.1081 | -13.8101 | 170.162 | 159.5857 | 159.5859 | 10.5761 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.126 | 4.074 | 99.4 | 103.9596 | 103.874 | -4.474 | 3.9 | 3.5209 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 79.1 | 90.3 | 91.194 | -12.094 | 80.8 | 79.852 | 79.852 | 0.948 | 4.8 | 0.63 | 0.63 | 4.17 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 4.2 | 18.5347 | 18.5346 | -14.3346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 215.4 | 204 | 204 | 11.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.2 | 20.353 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 14.6 | 15.579 | 15.579 | -0.979 | 19.1 | 18.998 | 18.998 | 0.102 | 22.2 | 24.101 | 24.101 | -1.901 | 69.2 | 70.179 | 70.179 | -0.979 | 18.5 | 18.205 | 18.205 | 0.295 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 8.3 | 8.4522 | 13.7606 | -5.4606 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.308 |  |  | 0.308 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.3 | 14.6341 | 14.6341 | -1.3341 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 20 | 14.6341 | 14.6341 | 5.3659 | 13.5 | 15.195 | 15.195 | -1.695 | 7.8 | 25.844 | 25.844 | -18.044 | 39.2 | 39.618 | 39.618 | -0.418 | 85.2 | 54.03 | 54.03 | 31.17 | 94.9 | 69.3 | 70.94 | 23.96 | 16.5 | 1.84 | 1.84 | 14.66 | 9.4 | 3.525 | 3.525 | 5.875 | 49.1 | 24.48 | 24.48 | 24.62 | 10.8 | 11 | 19.5122 | -8.7122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 5.1 | 0.879 | 0.879 | 4.221 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 12.5 | 13.199 | 13.199 | -0.699 | 145.3 | 144.484 | 144.484 | 0.816 | 0.644 | 0.6 | 0.6 | 0.044 | 51.055 | 62.717 | 62.717 | -11.662 | 61.6292 | 67.339 | 67.339 | -5.7098 | 110.3 | 112.227 | 112.227 | -1.927 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13 | 13.981 | 13.981 | -0.981 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.14 | 8.14 | 1.26 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.3 | 22 | 22 | -3.7
22/12/2025 | 09:30 | 199.4 | 204.1951 | 204.1951 | -4.7951 | 498.4 | 498.7583 | 522.8544 | -24.4544 | 162.8 | 163.0464 | 170.9236 | -8.1235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 153 | 129.9829 | 158.13 | -5.13 |  |  |  | 0 | 45.1 |  | 45 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.3 | 200.2563 | 200.2563 | 3.0437 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.0169 |  | 207.3 |  |  |  | 0 | 196.8 | 87.5382 | 121.1083 | 75.6917 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.5 | 81.7993 | 81.7967 | -11.2967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 52.6 | 20.8603 |  | 52.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217 | 159.9381 | 198.7019 | 18.2981 | 35 | 36.931 | 36.931 | -1.931 | 131.9425 | 138.5882 | 131.49 | 0.45252 | 21.2969 | 18.967 | 18.967 | 2.3299 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 179.5 | 185.817 | 185.817 | -6.317 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 100.6 | 92.0146 | 110.9132 | -10.3132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.1 | 24.2255 | 24.2255 | 0.87454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.9 | 30.4506 | 30.4506 | 2.4494 | 42.8 | 41.0257 | 47.1795 | -4.3795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 35.0979 | 58.371 | -31.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 30.8159 | 45.4419 | -20.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 69.8068 | 92.6898 | -13.8898 | 149.3 | 170.94 | 170.94 | -21.64 | 148.9 | 170.94 | 170.94 | -22.04 | 148.8 | 170.94 | 170.94 | -22.14 | 246.5 | 257.18 | 257.18 | -10.68 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 46.539 | 20.5129 | 20.5128 | 26.0262 | 78.653 | 101.5608 | 108.13 | -29.477 | 60.857 | 67.4615 | 67.4615 | -6.6045 | 72.664 | 77.8543 | 78.568 | -5.904 | 29.979 | 30.0976 | 30.0976 | -0.11856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.589 | 159.1079 | 159.1081 | -14.5191 | 145.402 | 159.1079 | 159.1081 | -13.7061 | 170.592 | 159.5857 | 159.5859 | 11.0061 | 0 | 186.4 | 186.4 | -186.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 207.2967 | 207.126 | 3.574 | 98.5 | 103.9596 | 103.874 | -5.374 | 4 | 3.5209 | 3.5209 | 0.47908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 |  | 0.74 | 0.74 | -0.74 | 91.1 | 95.2 | 95.515 | -4.415 | 80.8 | 79.995 | 79.995 | 0.805 | 5.7 | 0.804 | 0.804 | 4.896 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 3.9 | 18.5347 | 18.5346 | -14.6346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 222.5 | 204 | 204 | 18.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.4 | 20.353 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 14.4 | 15.428 | 15.428 | -1.028 | 18.9 | 18.807 | 18.807 | 0.093 | 18.8 | 25.052 | 25.052 | -6.252 | 66.4 | 73.493 | 73.493 | -7.093 | 19.5 | 17.648 | 17.648 | 1.852 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 8.3 | 8.158 | 13.5675 | -5.2675 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.333 |  |  | 0.333 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.6 | 14.6341 | 14.6341 | -1.0341 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 20 | 14.6341 | 14.6341 | 5.3659 | 13.7 | 13.621 | 13.621 | 0.079 | 10.3 | 27.8 | 27.8 | -17.5 | 39.7 | 39.668 | 39.668 | 0.032 | 101.2 | 62.82 | 62.82 | 38.38 | 106.6 | 79.5 | 80.07 | 26.53 | 17.7 | 2.77 | 2.77 | 14.93 | 11.3 | 4.89 | 4.89 | 6.41 | 49.6 | 26.7 | 26.7 | 22.9 | 10.8 | 11 | 19.5122 | -8.7122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 5.6 | 1.08 | 1.08 | 4.52 | 252.8 | 252.4 | 252.4 | 0.4 | 14.2 | 15.122 | 15.122 | -0.922 | 151.1 | 144.484 | 144.484 | 6.616 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 59.5 | 75.445 | 75.445 | -15.945 | 69.8739 | 77.857 | 77.857 | -7.9831 | 113.6 | 112.632 | 112.632 | 0.968 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.6 | 15.269 | 15.269 | -0.669 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.14 | 8.14 | 1.06 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.2 | 22 | 22 | -3.8
22/12/2025 | 10:00 | 200.1 | 204.1951 | 204.1951 | -4.0951 | 499.1 | 501.8037 | 518.1146 | -19.0146 | 162.7 | 164.042 | 169.3741 | -6.6741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 92.2263 | 92.2263 | -5.0263 | 152.8 | 129.9829 | 158.13 | -5.33 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 45 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.5 | 200.2563 | 200.2563 | 3.2437 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.0169 |  | 207.7 |  |  |  | 0 | 184.7 | 85.7251 | 104.069 | 80.631 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.6 | 16.8737 | 16.8737 | -0.27367 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.5 | 82.4158 | 82.4184 | -11.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 53.2 | 39.755 | 49.5934 | 3.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 163.5956 | 202.5094 | 25.8907 | 35 | 36.931 | 36.931 | -1.931 | 135.3809 | 139.6592 | 141.9465 | -6.5656 | 19.4976 | 18.967 | 18.967 | 0.53056 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.9 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7839 | 178.9 | 185.817 | 185.817 | -6.917 | 179.4 | 185.817 | 185.817 | -6.417 | 185 | 186.375 | 186.375 | -1.375 | 100.6 | 93.878 | 110.9132 | -10.3132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.9 | 24.2255 | 24.2255 | 0.67454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.1 | 30.4506 | 30.4506 | 3.6494 | 40.8 | 41.0257 | 41.0256 | -0.22564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 37.5466 | 55.067 | -2.067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 41.6294 | 45.4419 | -21.342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 72.0631 | 92.6898 | -13.8898 | 156.6 | 170.94 | 170.94 | -14.34 | 154.4 | 170.94 | 170.94 | -16.54 | 155.8 | 170.94 | 170.94 | -15.14 | 233.4 | 257.18 | 257.18 | -23.78 | 72.2 | 71.7961 | 71.7961 | 0.40389 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 82.842 | 68.4724 | 83.5272 | -0.6852 | 76.192 | 100.1875 | 103.3242 | -27.1322 | 60.602 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8595 | 72.525 | 75.4325 | 78.568 | -6.043 | 29.919 | 30.0976 | 30.0976 | -0.17856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.696 | 159.1079 | 159.1081 | -14.4121 | 145.265 | 159.1079 | 159.1081 | -13.8431 | 170.935 | 159.5858 | 159.5859 | 11.3491 | 0 | 186.4 | 186.4 | -186.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 207.2967 | 207.126 | 3.174 | 98.4 | 103.9596 | 103.874 | -5.474 | 3.9 | 3.5209 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  | 0.83 | 0.83 | -0.83 | 101.9 | 99.5 | 99.745 | 2.155 | 80.9 | 79.999 | 79.999 | 0.901 | 6.1 | 1.088 | 1.088 | 5.012 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 3.7 | 18.5347 | 18.5346 | -14.8346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 230.5 | 204 | 204 | 26.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 20.2 | 20.353 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15.3 | 15.36 | 15.36 | -0.06 | 19 | 18.686 | 18.686 | 0.314 | 24.4 | 26.047 | 26.047 | -1.647 | 78.5 | 76.2 | 76.2 | 2.3 | 18.9 | 17.688 | 17.688 | 1.212 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 9.7 | 8.7272 | 12.7996 | -3.0996 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.349 |  |  | 0.349 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 20 | 14.6341 | 14.6341 | 5.3659 | 12.1 | 12.033 | 12.033 | 0.067 | 15.7 | 30.16 | 30.16 | -14.46 | 39.8 | 39.723 | 39.723 | 0.077 | 109 | 71.88 | 71.88 | 37.12 | 108.5 | 88.3 | 89.23 | 19.27 | 17.3 | 3.782 | 3.782 | 13.518 | 15.1 | 6.411 | 6.411 | 8.689 | 50 | 26.7 | 26.7 | 23.3 | 10.8 | 11 | 19.5122 | -8.7122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 6.7 | 1.317 | 1.317 | 5.383 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 15.6 | 16.455 | 16.455 | -0.855 | 150.9 | 144.479 | 144.479 | 6.421 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 76.663 | 89.711 | 89.711 | -13.048 | 86.1748 | 88.225 | 88.225 | -2.0502 | 114.4 | 112.717 | 112.717 | 1.683 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.1 | 16.595 | 16.595 | -0.495 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 9.8 | 8.14 | 8.14 | 1.66 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18 | 22 | 22 | -4
22/12/2025 | 10:30 | 204.8 | 204.1951 | 204.1951 | 0.60488 | 499.6 | 503.9345 | 532.2483 | -32.6483 | 163.7 | 164.7385 | 173.9945 | -10.2945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 153.4 | 129.9829 | 158.13 | -4.73 |  |  |  | 0 | 45.3 |  | 45 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.6 | 200.2563 | 200.2563 | 0.34366 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.0169 |  | 205.8 |  |  |  | 0 | 190 | 89.6526 | 127.3427 | 62.6573 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.6 | 16.8737 | 16.8737 | -0.27367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 71 | 81.8007 | 81.7967 | -10.7967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 53.5 | 80.6414 | 61.3719 | -7.8719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 169.7 | 168.3391 | 212.5216 | -42.8216 | 34.5 | 36.931 | 36.931 | -2.431 | 141.9061 | 142.5624 | 141.9465 | -0.04042 | 17.0477 | 18.967 | 18.967 | -1.9193 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 181.5 | 185.817 | 185.817 | -4.317 | 182 | 185.817 | 185.817 | -3.817 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 105.8 | 97.0461 | 110.9132 | -5.1132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.1 | 24.2255 | 24.2255 | 0.87454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.4 | 30.4506 | 30.4506 | 3.9494 | 40.9 | 41.0257 | 62.7732 | -21.8732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 43.4387 | 69.5893 | -15.8893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 45.4415 | 45.4419 | -20.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 75.8991 | 92.6898 | -8.0898 | 166 | 170.94 | 170.94 | -4.94 | 164.5 | 170.94 | 170.94 | -6.44 | 173.1 | 170.94 | 170.94 | 2.16 | 249.6 | 257.18 | 257.18 | -7.58 | 71 | 71.7961 | 71.7961 | -0.79611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 98.191 | 76.0009 | 61.7797 | 36.4113 | 97.443 | 104.6821 | 108.13 | -10.687 | 65.521 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9405 | 76.21 | 77.1992 | 78.568 | -2.358 | 30.257 | 30.0976 | 30.0976 | 0.15944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.017 | 159.108 | 159.1081 | -16.0911 | 143.645 | 159.108 | 159.1081 | -15.4631 | 169.125 | 159.5858 | 159.5859 | 9.5391 | 0 | 170 | 170 | -170 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 207.2967 | 207.126 | 2.374 | 98.5 | 103.9596 | 103.874 | -5.374 | 3.7 | 3.5209 | 3.5209 | 0.17908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  | 0.9 | 0.9 | -0.9 | 112.2 | 102 | 102.21 | 9.99 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 6.6 | 2.338 | 2.338 | 4.262 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 3.2 | 18.5347 | 18.5346 | -15.3346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 229.7 | 204 | 204 | 25.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 20.2 | 20.353 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15.4 | 15.403 | 15.403 | -0.003 | 19.2 | 18.638 | 18.638 | 0.562 | 26 | 26.212 | 26.212 | -0.212 | 82.5 | 77.663 | 77.663 | 4.837 | 19.8 | 17.915 | 17.915 | 1.885 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.6 | 10.0967 | 16.1751 | -2.5751 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0.357 |  |  | 0.357 | 6 | 7.3 | 7.3 | -1.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.5 | 14.6341 | 14.6341 | -1.1341 | 18.7 | 18.5366 | 18.5366 | 0.16341 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 11.5 | 11.618 | 11.618 | -0.118 | 16.9 | 34.373 | 34.373 | -17.473 | 39.8 | 39.775 | 39.775 | 0.025 | 111.3 | 80.12 | 80.12 | 31.18 | 103.8 | 93.6 | 95.69 | 8.11 | 16.8 | 4.551 | 4.551 | 12.249 | 13.5 | 7.793 | 7.793 | 5.707 | 49.9 | 28.93 | 28.93 | 20.97 | 10.8 | 11 | 19.5122 | -8.7122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 7.6 | 2.094 | 2.094 | 5.506 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 17 | 17.394 | 17.394 | -0.394 | 150.9 | 144.464 | 144.464 | 6.436 | 0.666 | 0.6 | 0.6 | 0.066 | 77.5 | 98.671 | 98.671 | -21.171 | 80.4193 | 96.895 | 96.895 | -16.4758 | 114.4 | 112.722 | 112.722 | 1.678 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.7 | 17.896 | 17.896 | -1.196 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.8 | 31 | 28.5 | -0.7 | 35 | 31 | 28.5 | 6.5 | 18.1 | 18 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.14 | 8.14 | 0.96 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.2 | 22 | 22 | -3.8
22/12/2025 | 11:00 | 198.7 | 204.1951 | 204.1951 | -5.4951 | 594.8 | 506.6274 | 539.0435 | 55.7565 | 183.7 | 165.6189 | 176.2158 | 7.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 25.4 | 129.9829 | 158.13 | -132.73 |  |  |  | 0 | 20.9 |  | 45 | -24.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 200.2563 | 200.2563 | 1.0437 |  |  |  | 0 | 205 | 206.0169 |  | 205 |  |  |  | 0 | 237.3 | 90.1922 | 134.0649 | 103.2351 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.7 | 16.8737 | 16.8737 | -0.17367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.1 | 82.1045 | 82.1075 | -12.0075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 58.2 | 103.3856 | 77.7002 | -19.5003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.4 | 171.4866 | 218.137 | -15.737 | 32.6 | 36.931 | 36.931 | -4.331 | 147.4952 | 146.9354 | 141.9465 | 5.5487 | 18.7414 | 18.967 | 18.967 | -0.22556 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 179.1 | 185.817 | 185.817 | -6.717 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 103.5 | 98.3865 | 110.9132 | -7.4132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.9 | 24.2255 | 24.2255 | 0.67454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 96 | 41.0257 | 65.2433 | 30.7567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 46.9052 | 76.2228 | -23.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 45.4417 | 45.4419 | -16.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 77.5221 | 92.6898 | -8.6898 | 165.2 | 170.94 | 170.94 | -5.74 | 163.9 | 170.94 | 170.94 | -7.04 | 168.6 | 170.94 | 170.94 | -2.34 | 252.7 | 257.18 | 257.18 | -4.48 | 71.6 | 71.7961 | 71.7961 | -0.19611 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 120.929 | 76.9985 | 59.3095 | 61.6195 | 101.301 | 107.576 | 108.13 | -6.829 | 65.212 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2495 | 76.788 | 78.3592 | 78.568 | -1.78 | 30.079 | 30.0976 | 30.0976 | -0.01856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.248 | 159.108 | 159.1081 | -15.8601 | 144.909 | 159.108 | 159.1081 | -14.1991 | 170.118 | 159.5858 | 159.5859 | 10.5321 | 0 | 170 | 170 | -170 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 207.2967 | 207.126 | 1.774 | 97.3 | 103.9596 | 103.874 | -6.574 | 3.7 | 3.5209 | 3.5209 | 0.17908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 108.2 | 104.1 | 104.087 | 4.113 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 7.7 | 3.91 | 3.91 | 3.79 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3.5 | 18.5347 | 18.5346 | -15.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 230.4 | 204 | 204 | 26.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 20.2 | 20.353 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15.3 | 15.54 | 15.54 | -0.24 | 18.9 | 18.572 | 18.572 | 0.328 | 25 | 26.101 | 26.101 | -1.101 | 79 | 78.711 | 78.711 | 0.289 | 19.9 | 17.981 | 17.981 | 1.919 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.2 | 10.9024 | 17.7169 | -3.5169 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.4 | 14.6341 | 14.6341 | -1.2342 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 10.6 | 11.594 | 11.594 | -0.994 | 23.3 | 39.204 | 39.204 | -15.904 | 40.2 | 39.805 | 39.805 | 0.395 | 113.6 | 88.09 | 88.09 | 25.51 | 101.6 | 98 | 101.23 | 0.37 | 20.4 | 5.238 | 5.238 | 15.162 | 14.7 | 9.129 | 9.129 | 5.571 | 49.5 | 31.15 | 31.15 | 18.35 | 10.7 | 11 | 19.5122 | -8.8122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 9.2 | 3.051 | 3.051 | 6.149 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 17.8 | 17.997 | 17.997 | -0.197 | 141.7 | 144.415 | 144.415 | -2.715 | 0.666 | 0.6 | 0.6 | 0.066 | 56.77 | 105.862 | 105.862 | -49.092 | 79.8708 | 104.999 | 104.999 | -25.1282 | 108.4 | 112.49 | 112.49 | -4.09 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.3 | 18.672 | 18.672 | -1.372 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 34.8 | 31 | 28.5 | 6.3 | 18.2 | 18 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 7 | 8.14 | 8.14 | -1.14 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18 | 22 | 22 | -4
22/12/2025 | 11:30 | 200.9 | 204.1951 | 204.1951 | -3.2951 | 595.6 | 521.1698 | 541.348 | 54.252 | 202.4 | 170.3728 | 176.9692 | 25.4308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 40 | 130.1775 | 158.3252 | -118.3252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.9 | 200.2563 | 200.2563 | -1.3563 |  |  |  | 0 | 204.2 | 206.0169 |  | 204.2 |  |  |  | 0 | 291.3 | 126.7694 | 140.2345 | 151.0655 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70 | 82.4174 | 82.4184 | -12.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 101.1 | 110.8005 | 103.5534 | -2.4534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.4 | 192.2757 | 229.5707 | -7.1707 | 34 | 36.931 | 36.931 | -2.931 | 122.7041 | 141.946 | 141.9215 | -19.2174 | 19.3009 | 18.967 | 18.967 | 0.33393 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 179.7 | 185.817 | 185.817 | -6.117 | 180.2 | 185.817 | 185.817 | -5.617 | 184.5 | 186.375 | 186.375 | -1.875 | 103.3 | 104.6902 | 110.9132 | -7.6132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.9 | 24.2255 | 24.2255 | 1.6745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.9 | 30.4506 | 30.4506 | 3.4494 | 40.6 | 41.0257 | 47.1795 | -6.5795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 66.3541 | 83.0284 | -30.3284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.4418 | 45.4419 | -1.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 85.1548 | 92.6898 | -8.3898 | 133.9 | 170.94 | 170.94 | -37.04 | 133.8 | 170.94 | 170.94 | -37.14 | 133.3 | 170.94 | 170.94 | -37.64 | 222.3 | 257.18 | 257.18 | -34.88 | 71.4 | 71.7961 | 71.7961 | -0.39611 | 35 | 36.0059 | 36.0059 | -1.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 127.198 | 32.7944 | 94.3213 | 32.8767 | 81.267 | 112.9326 | 112.9358 | -31.6688 | 65.182 | 67.4615 | 67.4615 | -2.2795 | 76.71 | 78.5676 | 78.568 | -1.858 | 30.045 | 30.0976 | 30.0976 | -0.05256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.491 | 159.108 | 159.1081 | -15.6171 | 144.195 | 159.108 | 159.1081 | -14.9131 | 170.223 | 159.5858 | 159.5859 | 10.6371 | 5.174 | 150 | 150 | -144.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 207.2967 | 207.126 | 1.574 | 97.8 | 103.9596 | 103.874 | -6.074 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  | 0.91 | 0.91 | -0.91 | 110.2 | 105.2 | 105.143 | 5.057 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 8.2 | 4.878 | 4.878 | 3.322 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3.4 | 18.5347 | 18.5346 | -15.1346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 231.8 | 204 | 204 | 27.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.1 | 20.353 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15.5 | 15.629 | 15.629 | -0.129 | 19.1 | 18.492 | 18.492 | 0.608 | 24.3 | 26.212 | 26.212 | -1.912 | 74.1 | 79.584 | 79.584 | -5.484 | 19.4 | 18.004 | 18.004 | 1.396 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.1 | 15.4231 | 19.2988 | -5.1988 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0.363 |  |  | 0.363 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.2 | 14.6341 | 14.6341 | -1.4342 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 19.8 | 14.6341 | 14.6341 | 5.1658 | 10.4 | 12.724 | 12.724 | -2.324 | 34 | 47.951 | 47.951 | -13.951 | 38.2 | 39.805 | 39.805 | -1.605 | 115 | 93.3 | 93.3 | 21.7 | 96.8 | 100.2 | 104.29 | -7.49 | 16.3 | 5.552 | 5.552 | 10.748 | 14.3 | 9.804 | 9.804 | 4.496 | 48 | 33.38 | 33.38 | 14.62 | 10.6 | 11 | 19.5122 | -8.9122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 8.2 | 3.95 | 3.95 | 4.25 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 18.1 | 18.26 | 18.26 | -0.16 | 150.9 | 135.976 | 135.976 | 14.924 | 0.655 | 0.6 | 0.6 | 0.055 | 83.074 | 109.652 | 109.652 | -26.578 | 80.1317 | 109.999 | 109.999 | -29.8673 | 115.1 | 112.228 | 112.228 | 2.872 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.5 | 18.748 | 18.748 | -3.248 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 10.5 | 17.561 | 17.561 | -7.061 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 34.8 | 31 | 28.5 | 6.3 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.14 | 8.14 | 0.16 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1
22/12/2025 | 12:00 | 202 | 204.1951 | 204.1951 | -2.1951 | 594.8 | 509.8423 | 531.2702 | 63.5298 | 200.7 | 166.6698 | 173.6747 | 27.0253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 154.3 | 129.9832 | 158.13 | -3.83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199 | 200.2563 | 200.2563 | -1.2563 |  |  |  | 0 | 202.6 | 206.0169 |  | 202.6 |  |  |  | 0 | 149.1 | 118.831 | 128.2321 | 20.8679 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70 | 82.1076 | 82.1075 | -12.1075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 101.4 | 110.7999 | 84.8993 | 16.5007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.8 | 185.9673 | 229.5707 | -47.7707 | 32.7 | 36.931 | 36.931 | -4.231 | 55.142 | 74.9998 | 141.9465 | -86.8045 | 16.9496 | 18.967 | 18.967 | -2.0174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 181.2 | 185.817 | 185.817 | -4.617 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 183.7 | 186.375 | 186.375 | -2.675 | 104.7 | 104.6871 | 110.9132 | -6.2132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 26.2 | 24.2255 | 24.2255 | 1.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.3 | 30.4506 | 30.4506 | 3.8494 | 41.1 | 41.0257 | 41.0256 | 0.07436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 56.5321 | 78.529 | -25.129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.4418 | 45.4419 | -1.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.1511 | 92.6898 | -7.9898 | 136.9 | 170.94 | 170.94 | -34.04 | 137.2 | 170.94 | 170.94 | -33.74 | 137.7 | 170.94 | 170.94 | -33.24 | 230.7 | 257.18 | 257.18 | -26.48 | 71.1 | 71.7961 | 71.7961 | -0.69611 | 34.9 | 36.0059 | 36.0059 | -1.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 70.819 | 91.1432 | 101.0043 | -30.1853 | 80.983 | 108.1276 | 108.13 | -27.147 | 65.552 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9095 | 72.441 | 78.567 | 78.568 | -6.127 | 30.191 | 30.0976 | 30.0976 | 0.09344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.665 | 159.108 | 159.1081 | -18.4431 | 142.027 | 159.108 | 159.1081 | -17.0811 | 169.421 | 159.5858 | 159.5859 | 9.8351 | 184.71 | 150 | 150 | 34.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.126 | 0.674 | 97.8 | 103.9596 | 103.874 | -6.074 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 |  | 0.93 | 0.93 | -0.93 | 104.3 | 106 | 105.927 | -1.627 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 7.1 | 5.645 | 5.645 | 1.455 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3.9 | 18.5347 | 18.5346 | -14.6346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 233.9 | 204 | 204 | 29.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.1 | 20.353 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15.4 | 15.649 | 15.649 | -0.249 | 19.1 | 18.555 | 18.555 | 0.545 | 24.1 | 26.396 | 26.396 | -2.296 | 76.4 | 80.398 | 80.398 | -3.998 | 19.4 | 17.283 | 17.283 | 2.117 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.8 | 13.1401 | 18.253 | -4.453 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.366 |  |  | 0.366 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 15.8 | 14.6341 | 14.6341 | 1.1659 | 20.1 | 14.239 | 14.239 | 5.861 | 39.2 | 58.002 | 58.002 | -18.802 | 39.9 | 39.812 | 39.812 | 0.088 | 117.3 | 97.59 | 97.59 | 19.71 | 94.5 | 102.1 | 106.51 | -12.01 | 19.4 | 5.742 | 5.742 | 13.658 | 13.4 | 10.26 | 10.26 | 3.14 | 44 | 35.6 | 35.6 | 8.4 | 10.6 | 11 | 19.5122 | -8.9122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 8.9 | 4.829 | 4.829 | 4.071 | 253.2 | 252.4 | 252.4 | 0.8 | 18.4 | 18.272 | 18.272 | 0.128 | 143.9 | 139.812 | 139.812 | 4.088 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 79.654 | 112.308 | 112.308 | -32.654 | 73.0244 | 113.966 | 113.966 | -40.9416 | 107.3 | 112.039 | 112.039 | -4.739 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14 | 18.663 | 18.663 | -4.663 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.14 | 8.14 | 0.16 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1
22/12/2025 | 12:30 | 206.4 | 204.1951 | 204.1951 | 2.2049 | 499.1 | 491.9774 | 512.7816 | -13.6816 | 164.1 | 160.8297 | 167.6307 | -3.5307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 146.7 | 129.8661 | 157.9348 | -11.2348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197.8 | 200.2563 | 200.2563 | -2.4563 |  |  |  | 0 | 200.4 | 206.0169 |  | 200.4 |  |  |  | 0 | 130.7 | 82.1791 | 93.5335 | 37.1665 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.7 | 82.1075 | 82.1075 | -11.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 102 | 74.6501 | 20.5128 | 81.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.4 | 175.8546 | 217.404 | -39.004 | 30 | 36.931 | 36.931 | -6.931 | 75.3809 | 74.9998 | 141.9465 | -66.5656 | 16.7129 | 18.967 | 18.967 | -2.2541 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 87.1 | 88.1161 | 88.1161 | -1.0161 | 182.2 | 185.817 | 185.817 | -3.617 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 105 | 99.291 | 110.9132 | -5.9132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 26.4 | 24.2255 | 24.2255 | 2.1745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.6 | 30.4506 | 30.4506 | 4.1494 | 59.6 | 41.0257 | 71.5157 | -11.9157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 37.7603 | 57.1604 | -3.1604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4414 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 78.6173 | 92.6898 | -8.6898 | 165.1 | 170.94 | 170.94 | -5.84 | 163.7 | 170.94 | 170.94 | -7.24 | 172.1 | 170.94 | 170.94 | 1.16 | 251.3 | 257.18 | 257.18 | -5.88 | 70.8 | 71.7961 | 71.7961 | -0.99611 | 34.9 | 36.0059 | 36.0059 | -1.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 133.227 | 71.3364 | 69.6225 | 63.6045 | 109.22 | 101.2475 | 105.5345 | 3.6855 | 65.734 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7275 | 68.903 | 76.2664 | 78.568 | -9.665 | 30.454 | 30.0976 | 30.0976 | 0.35644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.753 | 159.1079 | 159.1081 | -17.3551 | 143.113 | 159.1079 | 159.1081 | -15.9951 | 169.225 | 159.5857 | 159.5859 | 9.6391 | 183.404 | 133 | 133 | 50.404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 207.2967 | 207.126 | 0.374 | 97.4 | 103.9596 | 103.874 | -6.474 | 3.5 | 3.5209 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 103.9 | 106.2 | 105.133 | -1.233 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 7.6 | 6.123 | 6.123 | 1.477 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3.3 | 18.5347 | 18.5346 | -15.2346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 228.6 | 204 | 204 | 24.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.5 | 20.353 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 19 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | -0.6 | 15.6 | 15.666 | 15.666 | -0.066 | 19.5 | 18.592 | 18.592 | 0.908 | 22.8 | 25.997 | 25.997 | -3.197 | 73.6 | 80.835 | 80.835 | -7.235 | 18.9 | 17.003 | 17.003 | 1.897 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.1 | 8.7769 | 13.2861 | 0.81386 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.367 |  |  | 0.367 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | -1.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.8 | 14.6341 | 14.6341 | -1.8341 | 18.6 | 18.5366 | 18.5366 | 0.06341 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 22 | 15.628 | 15.628 | 6.372 | 18.2 | 64.952 | 64.952 | -46.752 | 40.3 | 39.77 | 39.77 | 0.53 | 116.1 | 95.91 | 95.91 | 20.19 | 95 | 103.2 | 102.34 | -7.34 | 20.1 | 5.835 | 5.835 | 14.265 | 13.5 | 10.436 | 10.436 | 3.064 | 43.1 | 40.05 | 40.05 | 3.05 | 10.4 | 11 | 19.5122 | -9.1122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 6.5 | 5.523 | 5.523 | 0.977 | 252.7 | 252.4 | 252.4 | 0.3 | 18.3 | 17.976 | 17.976 | 0.324 | 150.3 | 143.576 | 143.576 | 6.724 | 0.647 | 0.6 | 0.6 | 0.047 | 96.329 | 114.659 | 114.659 | -18.33 | 106.0815 | 116.932 | 116.932 | -10.8505 | 107.2 | 111.858 | 111.858 | -4.658 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.4 | 18.24 | 18.24 | 0.16 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.5 | 17.561 | 17.561 | 0.93902 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 17.4 | 18 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.14 | 8.14 | 0.26 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4
22/12/2025 | 13:00 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 392.5 | 319.5217 | 525.6389 | -133.1389 | 129.5 | 104.4531 | 171.8338 | -42.3338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 139.8 | 149.8526 | 158.3252 | -18.5252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.3 | 200.2563 | 200.2563 | -0.95634 |  |  |  | 0 | 201.9 | 206.0169 |  | 201.9 |  |  |  | 0 | 77.6 | 80 | 76.2031 | 1.3968 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.2 | 81.7967 | 82.1075 | -11.9075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 102.1 |  | 46.9284 | 55.1716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.1 | 218.9647 | 220.3397 | -38.2397 | 31.6 | 36.931 | 36.931 | -5.331 | 65.5252 | 66.6667 | 66.6667 | -1.1415 | 16.4942 | 18.967 | 18.967 | -2.4728 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 18.8 | 17.6098 | 18.0488 | 0.75122 | 86.6 | 88.1161 | 88.1161 | -1.5161 | 178.1 | 181.485 | 185.817 | -7.717 | 178.4 | 181.485 | 185.817 | -7.417 | 183.1 | 182.03 | 186.375 | -3.275 | 102.6 | 87.7666 | 110.9132 | -8.3132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 25.6 | 24.2255 | 24.2255 | 1.3745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 109.7 | 104.1917 | 41.0256 | 68.6744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  | 62.3563 | -46.9564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 25.641 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 68.4541 | 92.6898 | -9.2898 | 166.6 | 180.7501 | 170.94 | -4.34 | 164.3 | 180.7501 | 170.94 | -6.64 | 172.1 | 180.7501 | 170.94 | 1.16 | 251.7 | 271.9393 | 257.18 | -5.48 | 71.3 | 71.7961 | 71.7961 | -0.49611 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 178.788 | 185.0391 | 101.0043 | 77.7837 | 101.563 | 96.5862 | 110.7255 | -9.1625 | 65.103 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3585 | 68.848 | 74.5034 | 78.568 | -9.72 | 30.021 | 30.0976 | 30.0976 | -0.07656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.514 | 157.7835 | 159.1081 | -16.5941 | 143.588 | 157.7835 | 159.1081 | -15.5201 | 169.416 | 158.2574 | 159.5859 | 9.8301 | 181.493 | 170 | 133 | 48.493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 207.2967 | 207.126 | 0.074 | 98.2 | 103.9596 | 103.874 | -5.674 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 110.1 | 110.96 | 103.813 | 6.287 | 80.8 | 79.91 | 80 | 0.8 | 6.7 | 4.81 | 6.506 | 0.194 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.3 | 18.5346 | 18.5346 | -15.2346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 199 | 204 | 204 | -5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 15.4 | 15.64 | 15.631 | -0.231 | 19.3 | 18.39 | 18.513 | 0.787 | 25.6 | 25.73 | 25.404 | 0.196 | 75.4 | 83.07 | 81.148 | -5.748 | 19.6 | 16.23 | 17.566 | 2.034 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 11.1 |  | 14.4939 | -3.3939 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.365 |  |  | 0.365 | 5.9 | 7.28 | 7.3 | -1.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.5 | 14.2829 | 14.6341 | -2.1341 | 18.6 | 18.0878 | 18.5366 | 0.06341 | 13.6 | 14.2829 | 14.6341 | -1.0341 | 25.3 | 20.71 | 16.975 | 8.325 | 24.4 | 69.95 | 70.869 | -46.469 | 39.9 | 40 | 39.726 | 0.174 | 117.2 | 131.4 | 98.9 | 18.3 | 96.3 | 117.5 | 102.69 | -6.39 | 19.9 | 11.58 | 5.897 | 14.003 | 13.7 | 9.76 | 10.519 | 3.181 | 41.3 | 42.28 | 42.28 | -0.98 | 10.6 | 10.7317 | 19.5122 | -8.9122 | 3.3 | 6 | 6 | -2.7 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 7.7 | 4.03 | 6.155 | 1.545 | 248.3 | 250.13 | 252.4 | -4.1 | 17.9 | 16.93 | 16.932 | 0.968 | 150.9 | 144.48 | 144.376 | 6.524 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 112.751 | 120.12 | 116.908 | -4.157 | 123.3872 | 125.3 | 119.565 | 3.8222 | 114.2 | 111.8 | 111.824 | 2.376 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.5 | 17.4 | 16.977 | -2.477 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.1317 | 17.561 | 0.53902 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 18.1 | 18 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.14 | 8.14 | 0.06 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2
22/12/2025 | 13:30 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 398.4 | 327.4623 | 507.5724 | -109.1724 | 128.7 | 107.049 | 165.9278 | -37.2278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 139.8 | 150.0478 | 157.9348 | -18.1348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.9 | 200.2563 | 200.2563 | -0.35634 |  |  |  | 0 | 205.4 | 206.0169 |  | 205.4 |  |  |  | 0 | 77 | 80 | 80 | -3 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.4 | 82.1075 | 81.7967 | -11.3967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 101.3 |  | 52.4169 | 48.8831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183 | 221.4634 | 213.6339 | -30.6339 | 29.7 | 36.931 | 36.931 | -7.231 | 56.4539 | 66.6667 | 66.6667 | -10.2127 | 9.9403 | 18.967 | 18.967 | -9.0267 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 18.8 | 17.6098 | 18.0488 | 0.75122 | 91.2 | 88.1161 | 88.1161 | 3.0839 | 179.3 | 181.485 | 185.817 | -6.517 | 180.1 | 181.485 | 185.817 | -5.717 | 183.3 | 182.03 | 186.375 | -3.075 | 103.7 | 89.5952 | 110.9132 | -7.2132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 26 | 24.2255 | 24.2255 | 1.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.6 | 30.4506 | 30.4506 | 4.1494 | 73.2 | 104.1917 | 93.9587 | -20.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 48.6757 | -32.0757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 25.641 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 70.6682 | 92.6898 | -8.9898 | 166.2 | 180.935 | 170.94 | -4.74 | 164.5 | 180.935 | 170.94 | -6.44 | 180 | 180.935 | 170.94 | 9.06 | 253.3 | 272.2175 | 257.18 | -3.88 | 71 | 71.7961 | 71.7961 | -0.79611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 134.653 | 185.0391 | 115.3883 | 19.2647 | 95.118 | 97.5673 | 103.6991 | -8.5811 | 65.645 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8165 | 68.989 | 75.1986 | 78.568 | -9.579 | 30.156 | 30.0976 | 30.0976 | 0.05844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.438 | 157.9075 | 159.1081 | -16.6701 | 142.813 | 157.9075 | 159.1081 | -16.2951 | 169.703 | 158.3817 | 159.5859 | 10.1171 | 183.659 | 170 | 115 | 68.659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.126 | 0.874 | 98.6 | 103.9596 | 103.874 | -5.274 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 110.9 | 108.41 | 101.858 | 9.042 | 80.7 | 79.92 | 80 | 0.7 | 7.1 | 4.28 | 6.428 | 0.672 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.5 | 18.5346 | 18.5346 | -15.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 222.8 | 204 | 204 | 18.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 15.4 | 15.59 | 15.564 | -0.164 | 19.5 | 18.34 | 18.526 | 0.974 | 24.3 | 25.49 | 25.349 | -1.049 | 78.2 | 82.36 | 81.254 | -3.054 | 19.6 | 17.09 | 18.433 | 1.167 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 6 |  | 11.314 | -5.314 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.367 |  |  | 0.367 | 5.9 | 7.28 | 7.3 | -1.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 12.7 | 14.2829 | 14.6341 | -1.9342 | 18.7 | 18.0878 | 18.5366 | 0.16341 | 13.7 | 14.2829 | 14.6341 | -0.93415 | 28.6 | 20.65 | 17.378 | 11.222 | 37.6 | 70.7 | 73.264 | -35.664 | 39.6 | 39.86 | 39.718 | -0.118 | 114 | 128.4 | 100.42 | 13.58 | 98.3 | 115.2 | 102.53 | -4.23 | 20.2 | 11.45 | 5.951 | 14.249 | 14.3 | 9.66 | 10.374 | 3.926 | 40.1 | 40.05 | 40.05 | 0.05 | 10.8 | 10.7317 | 19.5122 | -8.7122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 7.8 | 3.93 | 6.325 | 1.475 | 253.1 | 250.34 | 252.4 | 0.7 | 17.1 | 15.34 | 15.343 | 1.757 | 151 | 144.48 | 144.475 | 6.525 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 116.527 | 121.81 | 119.229 | -2.702 | 133.7882 | 125.93 | 122.46 | 11.3282 | 114.3 | 111.61 | 112.09 | 2.21 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.2 | 15.87 | 15.474 | 1.726 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18 | 17.1317 | 17.561 | 0.43902 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 | 7 | 8.14 | 8.14 | -1.14 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2
22/12/2025 | 14:00 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 400.3 | 363.3791 | 512.1256 | -111.8256 | 129.3 | 118.7903 | 167.4162 | -38.1163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 141.3 | 150.0478 | 158.13 | -16.83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.1 | 200.2563 | 200.2563 | -2.1563 |  |  |  | 0 | 203.7 | 206.0169 |  | 203.7 |  |  |  | 0 | 77.3 | 80 | 80 | -2.7 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 70.8 | 82.1075 | 82.1075 | -11.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 101.5 |  | 43.5919 | 57.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.3 | 221.4634 | 223.837 | -22.537 | 26.7 | 36.931 | 36.931 | -10.231 | 62.0456 | 66.6667 | 137.2351 | -75.1895 | 15.6321 | 18.967 | 18.967 | -3.3349 | 18 | 19.2858 | 19.2858 | -1.2858 | 18.7 | 17.6098 | 18.0488 | 0.65122 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 182 | 181.485 | 185.817 | -3.817 | 182.4 | 181.485 | 185.817 | -3.417 | 183 | 182.03 | 186.375 | -3.375 | 104.1 | 94.2412 | 110.9132 | -6.8132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 26 | 24.2255 | 24.2255 | 1.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.5 | 30.4506 | 30.4506 | 4.0494 | 89.9 | 104.1917 | 41.0256 | 48.8744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 |  | 56.6128 | -39.2128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 25.641 | 45.4419 | -0.64195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 76.2937 | 92.6898 | -21.8898 | 165 | 181.1161 | 170.94 | -5.94 | 163.8 | 181.1161 | 170.94 | -7.14 | 198.2 | 181.1161 | 170.94 | 27.26 | 260.3 | 272.4899 | 257.18 | 3.12 | 71.2 | 71.7961 | 71.7961 | -0.59611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 163.371 | 185.0391 | 120.963 | 42.4081 | 103.743 | 108.13 | 107.7551 | -4.0121 | 65.883 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5785 | 71.922 | 78.568 | 78.568 | -6.646 | 30.396 | 30.0976 | 30.0976 | 0.29844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.299 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8091 | 142.263 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8451 | 168.844 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2581 | 183.202 | 150 | 115 | 68.202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 207.2967 | 207.126 | 0.574 | 98.9 | 103.9596 | 103.874 | -4.974 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 |  | 0.77 | 0.77 | -0.77 | 113.5 | 106.34 | 99.692 | 13.808 | 80.8 | 79.94 | 80 | 0.8 | 5 | 3.77 | 6.198 | -1.198 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.6 | 18.5346 | 18.5346 | -14.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 228.7 | 204 | 204 | 24.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 20.3 | 20.3532 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 15.1 | 15.54 | 15.576 | -0.476 | 18.9 | 18.25 | 18.633 | 0.267 | 25.6 | 25.3 | 25.474 | 0.126 | 77.1 | 81.79 | 81.293 | -4.193 | 19.5 | 17.69 | 18.772 | 0.728 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 6.2 |  | 13.1589 | -6.9589 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0.356 |  |  | 0.356 | 5.9 | 7.28 | 7.3 | -1.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 12.8 | 14.2829 | 14.6341 | -1.8341 | 18.7 | 18.0878 | 18.5366 | 0.16341 | 13.9 | 14.2829 | 14.6341 | -0.73415 | 29.5 | 21.02 | 17.465 | 12.035 | 55 | 71.37 | 74.486 | -19.486 | 40.2 | 39.69 | 39.671 | 0.529 | 116.6 | 124.1 | 101.44 | 15.16 | 102 | 112 | 102.19 | -0.19 | 20 | 11.29 | 6.003 | 13.997 | 14.7 | 9.57 | 10.153 | 4.547 | 38.2 | 35.6 | 35.6 | 2.6 | 10.4 | 10.7317 | 19.5122 | -9.1122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 6.4 | 3.82 | 6.341 | 0.059 | 252.9 | 250.06 | 252.4 | 0.5 | 15.7 | 13.48 | 13.483 | 2.217 | 149.3 | 144.48 | 144.413 | 4.887 | 0.651 | 0.6 | 0.6 | 0.051 | 122.244 | 123.42 | 121.576 | 0.668 | 149.7881 | 126.77 | 125.441 | 24.3471 | 112.4 | 110.8 | 111.657 | 0.743 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.1 | 14.29 | 14.22 | 1.88 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.1317 | 17.561 | 0.53902 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.14 | 8.14 | 0.16 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.1 | 18 | 18 | -0.9
22/12/2025 | 14:30 | 199.4 | 204.1951 | 204.1951 | -4.7951 | 387.1 | 505.8384 | 515.6331 | -128.5331 | 129 | 165.3609 | 168.5629 | -39.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 132.9 | 150.0478 | 158.13 | -25.23 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.9 | 200.2563 | 200.2563 | -1.3563 |  |  |  | 0 | 201.2 | 206.0169 |  | 201.2 |  |  |  | 0 | 152.7 |  | 100.703 | 51.997 | 9.7 | 10.562 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 164.7073 | 164.7073 | -5.2073 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 69 | 82.1075 | 82.1075 | -13.1075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 101.8 | 160 | 160 | -58.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.8 | 221.4634 | 221.4634 | 150.3366 | 30.5 | 36.931 | 36.931 | -6.431 | 58.7385 | 66.6667 | 141.9465 | -83.208 | 15.707 | 18.967 | 18.967 | -3.26 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 18.7 | 17.6098 | 18.0488 | 0.65122 | 85.6 | 88.1161 | 88.1161 | -2.5161 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 180.7 | 185.817 | 185.817 | -5.117 | 185.1 | 186.375 | 186.375 | -1.275 | 94.3 | 101.5601 | 110.9132 | -16.6132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.6 | 24.2255 | 24.2255 | 0.37454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.3 | 30.4506 | 30.4506 | 2.8494 | 57.5 | 41.0256 | 41.0256 | 16.4744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 38.4421 | 69.1431 | -14.3431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 39.6914 | 45.4419 | -0.14195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 85.1557 | 92.6898 | -23.9898 | 167.3 | 170.94 | 170.94 | -3.64 | 165.1 | 170.94 | 170.94 | -5.84 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 254.2 | 257.18 | 257.18 | -2.98 | 71.3 | 71.7961 | 71.7961 | -0.49611 | 35.3 | 36.0059 | 36.0059 | -0.70586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 47.772 | 38.6491 | 65.0156 | -17.2436 | 95.111 | 108.13 | 108.13 | -13.019 | 63.94 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5215 | 70.882 | 78.568 | 78.568 | -7.686 | 29.571 | 30.0976 | 30.0976 | -0.52656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.557 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5511 | 142.441 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6671 | 168.223 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6371 | 182.681 | 150 | 103 | 79.681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.126 | 0.674 | 98.5 | 103.9596 | 103.874 | -5.374 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 |  | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 106.2 | 105.72 | 99.363 | 6.837 | 80.8 | 79.75 | 79.999 | 0.801 | 6.2 | 3.4 | 6.04 | 0.16 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 18.5346 | 18.5346 | -15.7346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 221.9 | 204 | 204 | 17.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 19.9 | 20.3532 | 20.3532 | -0.45317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 15 | 15.43 | 15.659 | -0.659 | 19 | 18.29 | 18.66 | 0.34 | 25.7 | 25.3 | 25.48 | 0.22 | 76.5 | 81.62 | 81.399 | -4.899 | 19.3 | 17.44 | 18.695 | 0.605 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 6.5 | 8.9353 | 16.0714 | -9.5714 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0.344 |  |  | 0.344 | 6.4 | 7.28 | 7.3 | -0.9 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 11.8 | 14.2829 | 14.6341 | -2.8342 | 16.6 | 18.0878 | 18.5366 | -1.9366 | 13.8 | 14.2829 | 14.6341 | -0.83415 | 29.7 | 22.65 | 18.12 | 11.58 | 63.4 | 71.78 | 75.124 | -11.724 | 39.5 | 39.35 | 39.631 | -0.131 | 118.1 | 119.4 | 101.14 | 16.96 | 99.7 | 108.5 | 101.01 | -1.31 | 20.1 | 11.09 | 5.846 | 14.254 | 14.6 | 9.53 | 9.928 | 4.672 | 37.9 | 31.15 | 31.15 | 6.75 | 11.2 | 10.7317 | 19.5122 | -8.3122 | 3.3 | 6 | 6 | -2.7 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 6.2 | 3.73 | 6.069 | 0.131 | 253.1 | 248.31 | 252.4 | 0.7 | 14.1 | 11.89 | 11.893 | 2.207 | 145.2 | 143.37 | 144.297 | 0.903 | 0.643 | 0.6 | 0.6 | 0.043 | 126.441 | 124.57 | 123.192 | 3.249 | 140.9969 | 127.86 | 126.262 | 14.7349 | 111 | 109.89 | 110.622 | 0.378 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.7 | 12.11 | 12.761 | 1.939 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.1317 | 17.561 | 0.53902 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.9 | 31 | 28.5 | -1.6 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 17.4 | 18 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.14 | 8.14 | 0.26 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4
22/12/2025 | 15:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 489.5 | 519.0965 | 554.735 | -65.235 | 163.3 | 169.6951 | 181.3455 | -18.0455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 131.1 | 150.243 | 158.3252 | -27.2252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 200.2563 | 200.2563 | 0.04366 |  |  |  | 0 | 204.3 | 206.0169 |  | 204.3 |  |  |  | 0 | 166 | 72.4615 | 160.9726 | 5.0274 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 4.8 | 2.8315 | 2.8315 | 1.9685 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 68.8 | 82.1075 | 82.4184 | -13.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 100.5 | 70 | 70 | 30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 346.1 | 287.1795 | 229.5707 | 116.5293 | 32.3 | 36.931 | 36.931 | -4.631 | 67.2275 | 67.3171 | 151.9532 | -84.7257 | 17.4905 | 18.967 | 18.967 | -1.4765 | 17.3 | 19.2858 | 19.2858 | -1.9858 | 18.6 | 17.6098 | 18.0488 | 0.55122 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 180.4 | 185.817 | 185.817 | -5.417 | 183.2 | 186.375 | 186.375 | -3.175 | 94.3 | 100.2171 | 110.9132 | -16.6132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 23.6 | 24.2255 | 24.2255 | -0.62546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.2 | 30.4506 | 30.4506 | 3.7494 | 37.7 | 20.5128 | 41.0256 | -3.3256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 54.7276 | 85.4826 | -28.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 83.5295 | 92.6898 | -22.4898 | 147.1 | 170.94 | 170.94 | -23.84 | 147 | 170.94 | 170.94 | -23.94 | 148 | 170.94 | 170.94 | -22.94 | 245.9 | 257.18 | 257.18 | -11.28 | 71.3 | 71.7961 | 71.7961 | -0.49611 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 37.844 | 41.0256 | 41.0256 | -3.1816 | 90.304 | 108.5626 | 112.9358 | -22.6318 | 64.962 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4995 | 71.751 | 78.568 | 78.568 | -6.817 | 29.703 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.235 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8731 | 144.07 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0381 | 170.241 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6551 | 183.713 | 133 | 103 | 80.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 207.2967 | 207.126 | 1.274 | 98.7 | 103.9596 | 103.874 | -5.174 | 3.7 | 6.0141 | 3.5209 | 0.17908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | -0.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 97 | 105.09 | 99.645 | -2.645 | 80.7 | 78.77 | 79.845 | 0.855 | 6.3 | 3.12 | 5.908 | 0.392 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 18.5346 | 18.5346 | -15.3346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 214.8 | 203.76 | 203.979 | 10.821 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 15 | 15.14 | 15.572 | -0.572 | 19 | 17.99 | 18.423 | 0.577 | 23.6 | 25.35 | 25.446 | -1.846 | 77.9 | 81.55 | 81.529 | -3.629 | 19 | 16.45 | 17.872 | 1.128 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.2 | 12.7207 | 19.8692 | -6.6692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.318 |  |  | 0.318 | 6.5 | 7.28 | 7.3 | -0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 11.1 | 14.2829 | 14.6341 | -3.5341 | 15.8 | 18.0878 | 18.5366 | -2.7366 | 13.9 | 14.2829 | 14.6341 | -0.73415 | 30.1 | 23.76 | 18.963 | 11.137 | 66 | 71.97 | 75.568 | -9.568 | 38.2 | 37.36 | 38.69 | -0.49 | 109.5 | 113.8 | 100.39 | 9.11 | 101 | 106.4 | 99.54 | 1.46 | 16.2 | 10.84 | 5.619 | 10.581 | 15.1 | 9.42 | 9.7 | 5.4 | 38 | 22.25 | 22.25 | 15.75 | 12 | 10.7317 | 19.5122 | -7.5122 | 3.3 | 6 | 6 | -2.7 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 5.4 | 3.64 | 5.701 | -0.301 | 248.7 | 244.65 | 252.4 | -3.7 | 12.2 | 10.85 | 10.848 | 1.352 | 138.4 | 140.67 | 143.66 | -5.26 | 0.639 | 0.6 | 0.6 | 0.039 | 128.831 | 125.63 | 124.564 | 4.267 | 114.6755 | 128.95 | 126.363 | -11.6875 | 103.4 | 107.47 | 108.817 | -5.417 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.8 | 9.6 | 10.843 | 1.957 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.1317 | 17.561 | 0.53902 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.4 | 31 | 28.5 | -1.1 | 34.2 | 31 | 28.5 | 5.7 | 17.9 | 18 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 9.9 | 8.14 | 8.14 | 1.76 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5
22/12/2025 | 15:30 | 206.1 | 204.1951 | 204.1951 | 1.9049 | 500.9 | 536.3424 | 509.3751 | -8.4751 | 164.4 | 175.3328 | 166.5171 | -2.1171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.22634 | 135.4 | 149.8526 | 157.9348 | -22.5348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.3 | 200.2563 | 200.2563 | -0.95634 |  |  |  | 0 | 204.3 | 206.0169 |  | 204.3 |  |  |  | 0 | 177.2 | 80 | 81.7956 | 95.4044 | 10 | 10.562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 9 | 5.1584 | 5.1584 | 3.8416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.2 | 16.8737 | 16.8737 | -0.67367 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 90.5 | 82.1075 | 81.7967 | 8.7033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 101.6 | 40 | 40 | 61.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.5 | 287.1795 | 217.557 | 81.943 | 33.4 | 36.931 | 36.931 | -3.531 | 60.2178 | 67.3171 | 137.6486 | -77.4308 | 17.6104 | 18.967 | 18.967 | -1.3566 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.8 | 17.6098 | 18.0488 | 0.75122 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 183.4 | 185.817 | 181.485 | 1.915 | 183.8 | 185.817 | 181.485 | 2.315 | 184.1 | 186.375 | 182.03 | 2.07 | 95.8 | 99.9829 | 110.9132 | -15.1132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.4 | 24.2255 | 24.2255 | 0.17454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.4 | 30.4506 | 30.4506 | 3.9494 | 43 | 41.0256 | 105.5128 | -62.5128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 54.7123 | 47.6107 | 10.9893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 43.2824 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 83.246 | 92.6898 | -21.5898 | 148.3 | 170.94 | 180.5615 | -32.2615 | 149.1 | 170.94 | 180.5615 | -31.4615 | 149.6 | 170.94 | 180.5615 | -30.9615 | 248.3 | 257.18 | 271.6555 | -23.3555 | 71.1 | 71.7961 | 71.7961 | -0.69611 | 35.2 | 36.0059 | 36.0059 | -0.80586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 66.216 | 75.1581 | 183.718 | -117.5019 | 85.952 | 107.6974 | 103.8435 | -17.8915 | 64.319 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1425 | 78.778 | 78.568 | 78.568 | 0.21 | 30.165 | 30.0976 | 30.0976 | 0.06744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.561 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5471 | 143.44 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6681 | 169.348 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7621 | 182.345 | 133 | 133 | 49.345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 207.2967 | 207.126 | 0.974 | 99 | 103.9596 | 103.874 | -4.874 | 3.7 | 6.0141 | 3.5209 | 0.17908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 |  | 0.59 | 0.59 | -0.59 | 89.4 | 104.4 | 99.791 | -10.391 | 80.7 | 75.82 | 78.701 | 1.999 | 3.8 | 3.13 | 4.966 | -1.166 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 18.5346 | 18.5346 | -15.1346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 207 | 194.28 | 201.058 | 5.942 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.5 | 20.3532 | 20.3532 | 0.14683 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 14.8 | 14.61 | 15.124 | -0.324 | 18.5 | 17.29 | 17.882 | 0.618 | 26.2 | 25.59 | 25.507 | 0.693 | 78.6 | 81.75 | 81.447 | -2.847 | 18.4 | 14.8 | 16.436 | 1.964 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 14.6 | 12.7171 | 11.0664 | 3.5336 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.271 |  |  | 0.271 | 6.6 | 7.28 | 7.3 | -0.7 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 12 | 14.2829 | 14.6341 | -2.6341 | 15 | 18.0878 | 18.5366 | -3.5366 | 13.8 | 14.2829 | 14.6341 | -0.83415 | 29.9 | 23.28 | 19.647 | 10.253 | 65.5 | 71.47 | 75.222 | -9.722 | 37.5 | 33.89 | 36.041 | 1.459 | 117.5 | 108 | 98.82 | 18.68 | 109.7 | 102.8 | 99.45 | 10.25 | 19.7 | 10.47 | 5.489 | 14.211 | 14.8 | 9.13 | 9.594 | 5.206 | 37.4 | 17.8 | 17.8 | 19.6 | 12 | 10.7317 | 19.5122 | -7.5122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 3.9 | 3.58 | 4.922 | -1.022 | 228.6 | 237.6 | 252.4 | -23.8 | 10.3 | 9.55 | 9.547 | 0.753 | 142.9 | 136.34 | 141.686 | 1.214 | 0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.038 | 128.986 | 126.3 | 125.617 | 3.369 | 99.6615 | 129.86 | 128.017 | -28.3555 | 107.1 | 101.03 | 104.53 | 2.57 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.8 | 6.69 | 9.208 | 1.592 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.1317 | 17.561 | 0.53902 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 34.6 | 31 | 28.5 | 6.1 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.14 | 8.14 | 0.96 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 20 | 18 | 18 | 2
22/12/2025 | 16:00 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 496.4 | 558.2394 | 516.2353 | -19.8353 | 162.3 | 182.4911 | 168.7597 | -6.4597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 132.2 | 150.243 | 158.3252 | -26.1252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.9 | 200.2563 | 200.2563 | 0.64366 |  |  |  | 0 | 204.5 | 206.0169 |  | 204.5 |  |  |  | 0 | 180.8 | 141.462 | 105.8046 | 74.9954 | 10 | 10.562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 8.5 | 5.1584 | 5.1584 | 3.3416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 90.7 | 82.1075 | 82.1075 | 8.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 102.1 | 70 | 70 | 32.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.6 | 287.1795 | 219.1482 | 79.4518 | 30.7 | 36.931 | 36.931 | -6.231 | 54.9876 | 56.2101 | 141.9465 | -86.9589 | 16.0865 | 18.967 | 18.967 | -2.8805 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.6 | 17.6098 | 18.0488 | 0.55122 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 93 | 101.5601 | 110.9132 | -17.9132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 23.8 | 24.2255 | 24.2255 | -0.42546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.3 | 30.4506 | 30.4506 | 3.8494 | 39.2 | 20.5128 | 93.9587 | -54.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 74.3875 | 53.778 | 3.122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.4419 | 45.4419 | 0.05805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 85.1557 | 92.6898 | -22.4898 | 166.1 | 170.94 | 170.94 | -4.84 | 164.7 | 170.94 | 170.94 | -6.24 | 169.7 | 170.94 | 170.94 | -1.24 | 251.9 | 257.18 | 257.18 | -5.28 | 71.3 | 71.7961 | 71.7961 | -0.49611 | 35.1 | 36.0059 | 36.0059 | -0.90586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 47.236 | 47.1795 | 154.7808 | -107.5448 | 86.808 | 112.9358 | 112.4164 | -25.6085 | 63.463 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9985 | 78.689 | 78.568 | 78.568 | 0.121 | 29.762 | 30.0976 | 30.0976 | -0.33556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.645 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4631 | 144.421 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6871 | 170.184 | 159.5859 | 159.5859 | 10.5981 | 161.287 | 115 | 133 | 28.287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.126 | 0.674 | 98.4 | 103.9596 | 103.874 | -5.474 | 3.9 | 6.0141 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | -0.2 |  | 0.43 | 0.43 | -0.43 | 86.1 | 103.47 | 99.892 | -13.792 | 78.2 | 66.83 | 74.423 | 3.777 | 2.9 | 3.13 | 3.755 | -0.855 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 18.5346 | 18.5346 | -15.5346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 197.3 | 171.4 | 187.743 | 9.557 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 14.1 | 12.82 | 13.844 | 0.256 | 17.6 | 15.93 | 16.814 | 0.786 | 26.1 | 25.78 | 25.601 | 0.499 | 80.1 | 81.87 | 81.296 | -1.196 | 17.2 | 11.23 | 14.146 | 3.054 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 14.4 | 17.2903 | 12.4999 | 1.9001 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.214 |  |  | 0.214 | 6.6 | 7.28 | 7.3 | -0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 11.6 | 14.2829 | 14.6341 | -3.0341 | 14.9 | 18.0878 | 18.5366 | -3.6366 | 13.4 | 14.2829 | 14.6341 | -1.2342 | 29.5 | 22.89 | 20.279 | 9.221 | 61.9 | 70.94 | 74.614 | -12.714 | 35.7 | 27.94 | 31.844 | 3.856 | 115.7 | 101.3 | 101.97 | 13.73 | 107.4 | 104.1 | 104.8 | 2.6 | 19 | 10.04 | 5.391 | 13.609 | 14.7 | 8.79 | 9.527 | 5.173 | 36.9 | 13.35 | 13.35 | 23.55 | 12.1 | 10.7317 | 19.5122 | -7.4122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 3 | 3.55 | 4.007 | -1.007 | 213.6 | 225.2 | 252.4 | -38.8 | 8 | 6.96 | 6.961 | 1.039 | 136.6 | 113.17 | 130.807 | 5.793 | 0.637 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 132.488 | 126.9 | 126.564 | 5.924 | 91.7015 | 130.67 | 130.187 | -38.4855 | 102.2 | 89.91 | 96.543 | 5.657 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.6 | 2.58 | 5.487 | 3.113 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 18.1 | 17.1317 | 17.561 | 0.53902 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 34.6 | 31 | 28.5 | 6.1 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.14 | 8.14 | -1.04 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2
22/12/2025 | 16:30 | 204.7 | 204.1951 | 204.1951 | 0.50488 | 564.2 | 543.0766 | 500.5892 | 63.6108 | 186.4 | 177.5343 | 163.645 | 22.755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 133.4 | 150.0478 | 158.13 | -24.73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.9 | 200.2563 | 200.2563 | 0.64366 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.0169 |  | 203.9 |  |  |  | 0 | 182.3 | 145.043 | 114.6124 | 67.6876 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 9.4 | 5.1584 | 5.1584 | 4.2416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 91 | 82.1075 | 82.1075 | 8.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 101.7 | 100 | 100 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.2 | 287.1795 | 215.9382 | 84.2618 | 30.9 | 36.931 | 36.931 | -6.031 | 56.9245 | 133.3333 | 139.9306 | -83.0062 | 16.6635 | 18.967 | 18.967 | -2.3035 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.5 | 17.6098 | 18.0488 | 0.45122 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 182.9 | 185.817 | 181.485 | 1.415 | 183.5 | 185.817 | 181.485 | 2.015 | 185.3 | 186.375 | 182.03 | 3.27 | 93.1 | 101.5601 | 110.9132 | -17.8132 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 24.3 | 24.2255 | 24.2255 | 0.07454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.3 | 30.4506 | 30.4506 | 3.8494 | 43.8 | 41.0256 | 105.5128 | -61.7128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 64.2827 | 45.5764 | 12.4236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.4419 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 85.1556 | 92.6898 | -21.9898 | 154.9 | 170.94 | 181.6367 | -26.7367 | 154.7 | 170.94 | 181.6367 | -26.9367 | 154.3 | 170.94 | 181.6367 | -27.3367 | 238.5 | 257.18 | 273.2733 | -34.7733 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 74.583 | 100.2199 | 183.718 | -109.135 | 82.01 | 108.13 | 104.0028 | -21.9928 | 64.057 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4045 | 78.752 | 78.568 | 78.568 | 0.184 | 30.482 | 30.0976 | 30.0976 | 0.38444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.697 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4111 | 144.197 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9111 | 170.47 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8841 | 161.513 | 115 | 150 | 11.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 207.2967 | 207.126 | 1.574 | 99 | 103.9596 | 103.874 | -4.874 | 3.9 | 6.0141 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 |  | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 85.7 | 101.83 | 98.449 | -12.749 | 72.8 | 46.56 | 60.352 | 12.448 | 3.5 | 3.09 | 2.778 | 0.722 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 3.3 | 18.5346 | 18.5346 | -15.2346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 182.9 | 129.91 | 161.768 | 21.132 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.6 | 20.3532 | 20.3532 | 0.24683 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 12.9 | 9.97 | 11.676 | 1.224 | 16 | 13.14 | 14.577 | 1.423 | 24.6 | 25.81 | 25.138 | -0.538 | 79.9 | 81.74 | 80.816 | -0.916 | 13.9 | 3.55 | 7.094 | 6.806 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 15 | 14.9416 | 10.5936 | 4.4064 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.155 |  |  | 0.155 | 6.7 | 7.28 | 7.3 | -0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 12.5 | 14.2829 | 14.6341 | -2.1341 | 15.1 | 18.0878 | 18.5366 | -3.4366 | 13.1 | 14.2829 | 14.6341 | -1.5341 | 29.4 | 22.76 | 20.107 | 9.293 | 67.9 | 70.28 | 74.468 | -6.568 | 33.1 | 17.93 | 24.029 | 9.071 | 111.8 | 96.3 | 99.28 | 12.52 | 104.4 | 102.9 | 104.05 | 0.35 | 19 | 9.47 | 5.232 | 13.768 | 14.2 | 8.3 | 9.364 | 4.836 | 35.9 | 8.9 | 8.9 | 27 | 12.2 | 10.7317 | 19.5122 | -7.3122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 2.6 | 3.55 | 3.411 | -0.811 | 190.9 | 193.95 | 246.183 | -55.283 | 5.6 | 3.54 | 3.545 | 2.055 | 125 | 74.56 | 94.664 | 30.336 | 0.644 | 0.6 | 0.6 | 0.044 | 132.12 | 127.2 | 127.014 | 5.106 | 87.5687 | 131.08 | 130.973 | -43.4043 | 94.4 | 67.62 | 78.633 | 15.767 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.1 | 0.25 | 1.408 | 4.692 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 17.8 | 17.1317 | 17.561 | 0.23902 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 34.7 | 31 | 28.5 | 6.2 | 16 | 18 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.14 | 8.14 | -0.74 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6
22/12/2025 | 17:00 | 202.1 | 204.1951 | 204.1951 | -2.0951 | 554.5 | 561.2574 | 543.7761 | 10.7239 | 186.3 | 183.4777 | 177.763 | 8.537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 128.8 | 149.8526 | 157.9348 | -29.1348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.1 | 200.2563 | 200.2563 | 0.84366 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.0169 |  | 206.4 |  |  |  | 0 | 203.3 | 200.5118 | 189.2683 | 14.0317 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 8.8 | 5.1584 | 5.1584 | 3.6416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 16.6 | 16.8737 | 16.8737 | -0.27367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 90.2 | 82.1075 | 82.1075 | 8.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 101.2 | 130 | 130 | -28.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.3 | 293.3333 | 213.3976 | 81.9024 | 29.7 | 36.931 | 36.931 | -7.231 | 88.9446 | 133.3333 | 142.2055 | -53.261 | 16.1377 | 18.967 | 18.967 | -2.8293 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.4 | 17.6098 | 18.0488 | 0.35122 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 176.1 | 181.485 | 181.485 | -5.385 | 176.8 | 181.485 | 181.485 | -4.685 | 182.6 | 182.03 | 182.03 | 0.57 | 102.1 | 90.7345 | 110.9132 | -8.8132 | 3.5 |  | 4.1026 | -0.60256 | 23.8 | 24.2255 | 24.2255 | -0.42546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.8 | 30.4506 | 30.4506 | 3.3494 | 64.7 | 104.1917 | 104.4507 | -39.7507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 48.4736 | 51.8492 | 4.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 31.4628 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 72.0477 | 92.6898 | -22.5898 | 156.8 | 180.7501 | 180.7501 | -23.9501 | 156.7 | 180.7501 | 180.7501 | -24.0501 | 156.6 | 180.7501 | 180.7501 | -24.1501 | 242.1 | 271.9393 | 271.9393 | -29.8393 | 72.5 | 71.7961 | 71.7961 | 0.70389 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 118.318 | 185.0391 | 184.78 | -66.462 | 75.809 | 108.13 | 112.2572 | -36.4482 | 61.821 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6405 | 73.345 | 78.568 | 78.568 | -5.223 | 29.112 | 30.0976 | 30.0976 | -0.98556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.721 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3871 | 144.019 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0891 | 169.847 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2611 | 142.89 | 103 | 150 | -7.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 207.2967 | 207.126 | 2.074 | 99.4 | 103.9596 | 103.874 | -4.474 | 3.9 | 6.0141 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | -0.2 |  | 0.25 | 0.25 | -0.25 | 85.7 | 100.32 | 96.491 | -10.791 | 48.3 | 18.91 | 32.551 | 15.749 | 2.7 | 2.88 | 1.88 | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 18.5346 | 18.5346 | -15.3346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 140.3 | 67.1 | 108.495 | 31.805 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 19.9 | 20.3532 | 20.3532 | -0.45317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 9.5 | 5.07 | 7.74 | 1.76 | 11.4 | 8.2 | 10.364 | 1.036 | 26.9 | 25.65 | 24.49 | 2.41 | 78.3 | 81.34 | 80.227 | -1.927 | 7.4 | 0.43 | 0.448 | 6.952 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 15 | 11.267 | 12.0516 | 2.9484 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 6.3 | 7.28 | 7.3 | -1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 12.1 | 14.2829 | 14.6341 | -2.5341 | 14.8 | 18.0878 | 18.5366 | -3.7366 | 13.3 | 14.2829 | 14.6341 | -1.3341 | 29.4 | 22.38 | 19.668 | 9.732 | 60 | 69.47 | 74.475 | -14.475 | 23.3 | 7.97 | 12.91 | 10.39 | 109.3 | 92 | 96.31 | 12.99 | 92 | 100.4 | 102.94 | -10.94 | 17.7 | 8.81 | 5.053 | 12.647 | 15.1 | 7.69 | 9.169 | 5.931 | 33.9 | 4.45 | 4.45 | 29.45 | 12.3 | 10.7317 | 19.5122 | -7.2122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 1.7 | 3.41 | 2.923 | -1.223 | 152.9 | 88.67 | 173.594 | -20.694 | 3.2 | 1.33 | 1.335 | 1.865 | 82 | 34.12 | 54.682 | 27.318 | 0.633 | 0.6 | 0.6 | 0.033 | 132.361 | 127.19 | 127.298 | 5.063 | 101.0376 | 130.79 | 131.296 | -30.2584 | 76.2 | 32.88 | 49.307 | 26.893 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.6 | 0.17 | 0.051 | 3.549 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 17.9 | 17.1317 | 17.561 | 0.33902 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 34.5 | 31 | 28.5 | 6 | 15.6 | 18 | 14 | 1.6 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.14 | 8.14 | -0.54 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2
22/12/2025 | 17:30 | 204.8 | 204.1951 | 204.1951 | 0.60488 | 557.8 | 588.1317 | 552.0921 | 5.7079 | 187.3 | 192.263 | 180.4815 | 6.8185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 128.8 | 150.243 | 158.3252 | -29.5252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 200.2563 | 200.2563 | 1.0437 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.0169 | 206.0169 | 0.18314 |  |  |  | 0 | 197.3 | 266.9083 | 239.6069 | -42.3069 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.1685 | 16.8 | 16.8737 | 16.8737 | -0.07367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 90.6 | 82.1075 | 82.1075 | 8.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 101.6 | 100.2094 | 41.0256 | 60.5744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.2 | 293.3333 | 196.7293 | 103.4707 | 31 | 36.931 | 36.931 | -5.931 | 143.4923 | 133.3333 | 142.5969 | 0.89542 | 16.67 | 18.967 | 18.967 | -2.297 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.3 | 17.6098 | 18.0488 | 0.25122 | 88.3 | 88.1161 | 88.1161 | 0.1839 | 180.6 | 185.817 | 185.817 | -5.217 | 181.6 | 185.817 | 185.817 | -4.217 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 93.2 | 86.7449 | 110.9132 | -17.7132 | 44.7 | 45 | 24.7188 | 19.9811 | 24 | 24.2255 | 24.2255 | -0.22546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 93.8 | 63.718 | 97.524 | -3.724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 56.4267 | 35.8476 | 21.3524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 32.7711 | 45.4419 | 0.15805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 67.217 | 92.6898 | -22.3898 | 156.7 | 180.1728 | 180.1728 | -23.4728 | 156.4 | 180.1728 | 180.1728 | -23.7728 | 156.9 | 180.1728 | 180.1728 | -23.2728 | 242.2 | 271.0708 | 271.0708 | -28.8708 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 222.628 | 205.1282 | 191.6033 | 31.0247 | 92.039 | 108.13 | 106.1032 | -14.0642 | 62.084 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3775 | 73.504 | 78.568 | 78.5364 | -5.0324 | 28.629 | 30.0976 | 30.0976 | -1.4686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.827 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2811 | 144.254 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8541 | 169.921 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3351 | 123.268 | 103 | 186.4 | -63.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 207.2967 | 207.126 | 2.274 | 99.7 | 103.9596 | 103.874 | -4.174 | 3.9 | 6.0141 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | -0.2 |  | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 84.2 | 99.2 | 94.674 | -10.474 | 20.3 | 5.87 | 11.784 | 8.516 | 0.7 | 2.13 | 1.707 | -1.007 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 18.5346 | 18.5346 | -15.3346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 69.4 | 15.56 | 43.162 | 26.238 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 20 | 20.3532 | 20.3532 | -0.35317 | 20 | 19.0342 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 3.5 | 1.2 | 2.772 | 0.728 | 4.2 | 3.59 | 5.034 | -0.834 | 26.9 | 24.94 | 24.031 | 2.869 | 81.7 | 80.13 | 79.416 | 2.284 | 2.8 | 0.03 |  | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 14.8 | 13.1156 | 8.3323 | 6.4677 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.044 |  |  | 0.044 | 6.3 | 7.28 | 7.3 | -1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 12.2 | 14.2829 | 14.6341 | -2.4341 | 14.8 | 18.0878 | 18.5366 | -3.7366 | 13.3 | 14.2829 | 14.6341 | -1.3341 | 30 | 21.24 | 19.144 | 10.856 | 50.2 | 68.17 | 73.927 | -23.727 | 12.1 | 2.24 | 4.87 | 7.23 | 102.5 | 87.2 | 91.97 | 10.53 | 91.2 | 97.4 | 100.42 | -9.22 | 18.6 | 7.93 | 4.662 | 13.938 | 11.7 | 6.73 | 8.333 | 3.367 | 28.3 | 2.23 | 2.23 | 26.07 | 12.5 | 10.7317 | 19.5122 | -7.0122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0.3 | 2.84 | 2.891 | -2.591 | 78.1 | 16.93 | 43.434 | 34.666 | 1.3 | 0.28 | 0.276 | 1.024 | 41 | 10.94 | 21.247 | 19.753 | 0.638 | 0.6 | 0.6 | 0.038 | 132.196 | 126.23 | 126.68 | 5.516 | 133.9356 | 128.38 | 129.418 | 4.5176 | 40.8 | 10.6 | 19.779 | 21.021 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.13 |  | 1.4 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 17.9 | 17.1317 | 17.561 | 0.33902 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.4 | 31 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 31 | 28.5 | 5.9 | 15.8 | 18 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.14 | 8.14 | -0.54 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2
22/12/2025 | 18:00 | 206.7 | 204.1951 | 204.1951 | 2.5049 | 559.6 | 604.0103 | 573.4411 | -13.8411 | 185.8 | 197.4538 | 187.4606 | -1.6606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 131.1 | 129.7876 | 157.9348 | -26.8348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 197.7074 |  | 0.1 | 202.5 | 200.2563 | 200.2563 | 2.2437 |  |  |  | 0 | 206.6 | 206.0169 | 206.0169 | 0.58314 |  |  |  | 0 | 245.5 | 281.7208 | 278.494 | -32.994 | 10.1 | 10.562 | 3.4695 | 6.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.7073 | 164.7073 | 5.1927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 16.7 | 16.8737 | 16.8737 | -0.17367 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 112 | 101.9232 | 82.1075 | 29.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 23.6 | 20.5128 | 41.0256 | -17.4256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.1 | 217.8966 | 187.1098 | 181.9902 | 30.1 | 36.931 | 36.931 | -6.831 | 139.9384 | 132.8158 | 141.9465 | -2.0081 | 16.7339 | 18.967 | 18.967 | -2.233 | 17.4 | 19.2858 | 19.2858 | -1.8859 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 184.1 | 185.817 | 181.485 | 2.615 | 184 | 185.817 | 181.485 | 2.515 | 184.5 | 186.375 | 182.03 | 2.47 | 95.2 | 103.3024 | 110.9132 | -15.7132 | 17.5 | 4.1026 | 4.1026 | 13.3974 | 24.2 | 24.2255 | 24.2255 | -0.02546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.6 | 30.4506 | 30.4506 | 4.1494 | 65.2 | 20.5128 | 104.1917 | -38.9917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 45.3599 | 34.3185 | 23.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 87.2653 | 92.6898 | -21.4898 | 167.9 | 170.94 | 175.4571 | -7.5571 | 166.3 | 170.94 | 175.4571 | -9.1571 | 171 | 170.94 | 175.4571 | -4.4571 | 256 | 257.18 | 263.976 | -7.976 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 163.633 | 61.5385 | 185.0391 | -21.4061 | 122.029 | 112.9358 | 105.2709 | 16.7581 | 61.723 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7385 | 71.275 | 78.568 | 78.568 | -7.293 | 28.84 | 30.0976 | 30.0976 | -1.2576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.907 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2011 | 144.468 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6401 | 170.438 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8521 | 123.931 | 133 | 186.4 | -62.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 207.2967 | 207.126 | 2.474 | 100.3 | 103.9596 | 103.874 | -3.574 | 3.9 | 6.0141 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |  | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 81.8 | 97.63 | 92.904 | -11.104 | 3.8 | 0.82 | 3.382 | 0.418 | 0 | 1.5 | 1.777 | -1.777 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 18.5346 | 18.5346 | -15.1346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 6.9 | 1.58 | 9.899 | -2.999 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 0.2 | 0.12 | 0.542 | -0.342 | 0.1 | 0.66 | 1.798 | -1.698 | 25.1 | 24.26 | 23.634 | 1.466 | 82 | 78.58 | 78.529 | 3.471 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 14.6 | 10.5433 | 7.9769 | 6.6231 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.018 |  |  | 0.018 | 6.2 | 7.28 | 7.3 | -1.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 12.2 | 14.2829 | 14.6341 | -2.4341 | 16.3 | 18.0878 | 18.5366 | -2.2366 | 13.3 | 14.2829 | 14.6341 | -1.3341 | 30 | 20.19 | 18.591 | 11.409 | 45.1 | 66.71 | 73.193 | -28.093 | 2.5 | 0.24 | 1.086 | 1.414 | 104.7 | 82.6 | 87.16 | 17.54 | 93.9 | 94.8 | 97.43 | -3.53 | 13.3 | 7 | 4.199 | 9.101 | 13.8 | 5.78 | 7.282 | 6.518 | 15.6 |  |  | 15.6 | 12.5 | 10.7317 | 19.5122 | -7.0122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 2.35 | 3.011 | -3.011 | 14.9 | 1.99 | 9.954 | 4.946 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 6.6 | 1.33 | 5.823 | 0.777 | 0.641 | 0.6 | 0.6 | 0.041 | 131.016 | 124.96 | 125.761 | 5.255 | 127.8367 | 125.26 | 126.805 | 1.0317 | 7.7 | 1.11 | 5.223 | 2.477 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 18 | 18 | 17.561 | 0.43902 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 34.3 | 31 | 28.5 | 5.8 | 15.4 | 18 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.14 | 8.14 | -0.44 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19 | 18 | 18 | 1
22/12/2025 | 18:30 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 556.9 | 592.6432 | 623.5561 | -66.6561 | 185.8 | 193.7379 | 203.8434 | -18.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 130.2 | 129.9829 | 158.13 | -27.93 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 197.7074 |  | 180.2 | 203.2 | 200.2563 | 200.2563 | 2.9437 |  |  |  | 0 | 207 | 206.0169 | 206.0169 | 0.98314 |  |  |  | 0 | 235.3 | 264.6458 | 415.7218 | -180.4218 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 22.3 | 22.4982 | 22.4982 | -0.19822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 111.3 | 123.3293 | 120.4571 | -9.1571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 22.5 | 20.5128 | 41.0256 | -18.5256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 310.3 | 216.2775 | 226.9587 | 83.3413 | 30.5 | 36.931 | 36.931 | -6.431 | 140.0873 | 142.5969 | 141.9465 | -1.8592 | 16.4623 | 18.967 | 18.967 | -2.5047 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.2 | 19 | 18.0488 | 0.15122 | 92.8 | 88.1161 | 88.1161 | 4.6839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 184 | 186.375 | 186.375 | -2.375 | 101.8 | 99.3825 | 110.9132 | -9.1132 | 42.5 | 45 | 4.1026 | 38.3974 | 23.9 | 24.2255 | 24.2255 | -0.32546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.6 | 30.4506 | 30.4506 | 4.1494 | 70.4 | 73.5599 | 93.9587 | -23.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 | 30.6688 | 83.1864 | -25.8864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 | 82.519 | 92.6898 | -18.9898 | 168.9 | 179.7692 | 170.94 | -2.04 | 167.1 | 179.7692 | 170.94 | -3.84 | 200.6 | 179.7692 | 170.94 | 29.66 | 264.7 | 270.4635 | 257.18 | 7.52 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 184.088 | 195.2863 | 182.8127 | 1.2753 | 113.025 | 103.3242 | 108.13 | 4.895 | 61.018 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4435 | 70.824 | 78.568 | 78.568 | -7.744 | 28.569 | 30.0976 | 30.0976 | -1.5286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.153 | 151.0889 | 159.1081 | -14.9551 | 144.653 | 151.0889 | 159.1081 | -14.4551 | 169.782 | 151.5426 | 159.5859 | 10.1961 | 110.058 | 133 | 103 | 7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 207.2967 | 207.126 | 3.274 | 100.7 | 103.9596 | 103.874 | -3.174 | 3.9 | 6.0141 | 3.5209 | 0.37908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 78.2 | 94.71 | 91.337 | -13.137 | 0 |  | 0.158 | -0.158 | 0 | 1.18 | 1.568 | -1.568 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 18.5346 | 18.5346 | -15.3346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.246 | -0.246 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 23.66 | 23.647 | 0.653 | 78.4 | 75.97 | 77.416 | 0.984 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 14.6 | 7.1285 | 19.3355 | -4.7355 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.28 | 7.3 | -1.6 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 12.3 | 14.2829 | 14.6341 | -2.3342 | 16.2 | 18.0878 | 18.5366 | -2.3366 | 12.8 | 14.2829 | 14.6341 | -1.8341 | 30 | 19.38 | 17.736 | 12.264 | 43.4 | 64.83 | 71.769 | -28.369 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 78.2 | 82.64 | 16.56 | 93 | 92.2 | 94.78 | -1.78 | 15.8 | 5.93 | 3.653 | 12.147 | 10.8 | 4.83 | 6.366 | 4.434 | 1.7 |  |  | 1.7 | 12.5 | 10.7317 | 19.5122 | -7.0122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 2.09 | 2.679 | -2.679 | 0 |  | 0.571 | -0.571 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.645 | 0.6 | 0.6 | 0.045 | 130.222 | 122.73 | 124.29 | 5.932 | 106.6237 | 120.03 | 122.754 | -16.1303 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.7 | 18 | 17.561 | 0.13902 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 34.2 | 31 | 28.5 | 5.7 | 15.2 | 18 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8 | 8.14 | 8.14 | -0.14 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8
22/12/2025 | 19:00 | 201.5 | 204.1951 | 204.1951 | -2.6951 | 615.6 | 615.4553 | 623.5561 | -7.9561 | 211.5 | 201.1952 | 203.8434 | 7.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 129.8 | 129.9829 | 158.13 | -28.33 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 | 197.7074 |  | 203 | 203.7 | 200.2563 | 200.2563 | 3.4437 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.0169 | 206.0169 | 1.4831 |  |  |  | 0 | 295.2 | 298.1107 | 482.9178 | -187.7178 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 7.2 | 2.8315 | 2.8315 | 4.3685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 111.5 | 130.8694 | 128.8158 | -17.3158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 21.1 | 20.5128 | 42.6402 | -21.5402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.4 | 224.7517 | 229.5707 | 144.8293 | 30.3 | 36.931 | 36.931 | -6.631 | 149.2296 | 150.2798 | 142.5969 | 6.6326 | 15.7742 | 18.967 | 18.967 | -3.1928 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.2 | 19 | 18.0488 | 0.15122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 180.2 | 185.817 | 185.817 | -5.617 | 180.2 | 185.817 | 185.817 | -5.617 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 104.2 | 104.5472 | 110.9132 | -6.7132 | 44.4 | 45 | 18 | 26.4 | 23.8 | 24.2255 | 24.2255 | -0.42546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 125.3 | 84.3498 | 116.7029 | 8.5971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 49.7466 | 85.4826 | -9.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.7725 | 92.6898 | -7.5898 | 175.7 | 181.467 | 181.467 | -5.767 | 168.7 | 181.467 | 181.467 | -12.767 | 200 | 181.467 | 181.467 | 18.533 | 266 | 273.0179 | 273.0179 | -7.0179 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 16 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 224.942 | 184.4964 | 184.8355 | 40.1065 | 82.64 | 108.13 | 108.13 | -25.49 | 60.762 | 67.4615 | 67.4615 | -6.6995 | 70.769 | 78.568 | 78.568 | -7.799 | 29.961 | 30.0976 | 30.0976 | -0.13656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.444 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6641 | 144.928 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1801 | 169.779 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1931 | 110 | 150 | 103 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 207.2967 | 207.126 | 3.574 | 100.9 | 103.9596 | 103.874 | -2.974 | 3.7 | 6.0141 | 3.5209 | 0.17908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 82.4 | 91.95 | 89.838 | -7.438 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 1.267 | -1.267 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 18.5346 | 18.5346 | -15.3346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 19.9 | 20.3532 | 20.3532 | -0.45317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 23.29 | 23.796 | 2.504 | 78.3 | 73.81 | 76.226 | 2.074 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 15.4 | 11.5629 | 19.8692 | -4.4692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 7.28 | 7.3 | -1.7 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 12.2 | 14.2829 | 14.6341 | -2.4341 | 16.1 | 18.0878 | 18.5366 | -2.4366 | 12.9 | 14.2829 | 14.6341 | -1.7342 | 29.9 | 18.48 | 16.781 | 13.119 | 37.5 | 61.89 | 70.114 | -32.614 | 0 |  |  | 0 | 83.7 | 74.2 | 78.22 | 5.48 | 84.8 | 91.4 | 92.25 | -7.45 | 7.9 | 5.05 | 3.08 | 4.82 | 6.4 | 4.06 | 5.494 | 0.906 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 10.7317 | 19.5122 | -7.1122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 1.81 | 2.195 | -2.195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.665 | 0.6 | 0.6 | 0.065 | 127.463 | 118.81 | 122.634 | 4.829 | 107.4932 | 113.55 | 118.222 | -10.7288 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.7 | 18 | 17.561 | 0.13902 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 34.6 | 31 | 28.5 | 6.1 | 15.2 | 18 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.14 | 8.14 | 0.76 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7
22/12/2025 | 19:30 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 617.8 | 623.5561 | 623.5561 | -5.7561 | 212 | 203.8434 | 203.8434 | 8.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 128.3 | 129.9829 | 158.3252 | -30.0252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 197.7074 |  | 203.9 | 204.6 | 200.2563 | 200.2563 | 4.3437 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.0169 | 206.0169 | 2.8831 |  |  |  | 0 | 325.1 | 339.2902 | 506.844 | -181.744 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 7.2 | 2.8315 | 2.8315 | 4.3685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 130.4 | 139.6265 | 134.5556 | -4.1556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 119.2 | 42.4131 | 52.5541 | 66.6459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298 | 293.3333 | 229.5707 | 68.4293 | 29 | 36.931 | 36.931 | -7.931 | 148.8468 | 150.2798 | 150.2798 | -1.433 | 15.3493 | 18.967 | 18.967 | -3.6177 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.2 | 19 | 18.0488 | 0.15122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 181.1 | 185.817 | 185.817 | -4.717 | 181.8 | 185.817 | 185.817 | -4.017 | 184.3 | 186.375 | 186.375 | -2.075 | 104.9 | 95.1272 | 110.9132 | -6.0132 | 36.4 | 38.0488 | 4.1026 | 32.2974 | 24 | 24.2255 | 24.2255 | -0.22546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 68.5 | 70.0109 | 113.0421 | -44.5421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 64.4013 | 85.4826 | -8.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 77.3665 | 92.6898 | -7.2898 | 171.4 | 182.4291 | 182.4291 | -11.0291 | 168.8 | 182.4291 | 182.4291 | -13.6291 | 200 | 182.4291 | 182.4291 | 17.5709 | 265.9 | 274.4654 | 274.4654 | -8.5654 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 215.893 | 156.5557 | 159.7784 | 56.1146 | 78.741 | 108.8933 | 108.13 | -29.389 | 61.104 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3575 | 69.922 | 78.568 | 78.568 | -8.646 | 30.259 | 30.0976 | 30.0976 | 0.16144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.571 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5371 | 145.276 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8321 | 170.823 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2371 | 110.171 | 150 | 186.4 | -76.229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.126 | 4.274 | 101.2 | 103.9596 | 103.874 | -2.674 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 85.2 | 89.67 | 88.292 | -3.092 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.72 | 0.962 | -0.962 | 0 |  |  | 0 | 4 | 18.5346 | 18.5346 | -14.5346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 23.64 | 23.884 | 4.016 | 78.8 | 72.93 | 75.371 | 3.429 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.5 | 14.9692 | 19.8692 | -0.36924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.28 | 7.3 | -1.8 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 12.2 | 14.2829 | 14.6341 | -2.4341 | 16.2 | 18.0878 | 18.5366 | -2.3366 | 13.1 | 14.2829 | 14.6341 | -1.5341 | 29.4 | 17.27 | 16.261 | 13.139 | 29.5 | 55.78 | 67.799 | -38.299 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 70.2 | 74.16 | -0.76 | 71 | 91 | 91.37 | -20.37 | 5.5 | 4.74 | 2.899 | 2.601 | 5.3 | 3.76 | 4.89 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 10.7317 | 19.5122 | -6.9122 | 3.3 | 6 | 6 | -2.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 1.47 | 1.711 | -1.711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 128.315 | 109.81 | 116.155 | 12.16 | 117.2392 | 103.34 | 108.573 | 8.6662 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.8 | 18 | 17.561 | 0.23902 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 34.3 | 31 | 28.5 | 5.8 | 15.5 | 18 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.14 | 8.14 | 0.76 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.9 | 18 | 18 | 0.9
22/12/2025 | 20:00 | 200.9 | 204.1951 | 204.1951 | -3.2951 | 617.5 | 623.5561 | 623.5561 | -6.0561 | 212.3 | 203.8434 | 203.8434 | 8.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 127.9 | 129.9829 | 157.9348 | -30.0348 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 197.7074 |  | 203.9 | 204 | 200.2563 | 200.2563 | 3.7437 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.0169 | 206.0169 | 3.3831 |  |  |  | 0 | 334.5 | 356.01 | 525.3768 | -190.8767 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 130.7 | 143 | 140.6206 | -9.9206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 133.7 | 38.2105 | 65.3145 | 68.3855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355.6 | 293.3333 | 229.5707 | 126.0293 | 30 | 36.931 | 36.931 | -6.931 | 149.2433 | 150.2798 | 150.2798 | -1.0366 | 15.0892 | 18.967 | 18.967 | -3.8778 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 18.2 | 19 | 18.0488 | 0.15122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 180.5 | 185.817 | 185.817 | -5.317 | 184.9 | 186.375 | 186.375 | -1.475 | 104.7 | 95.0145 | 110.9132 | -6.2132 | 42.9 | 43.8063 | 4.1026 | 38.7974 | 23.9 | 24.2255 | 24.2255 | -0.32546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 87.8 | 68.0129 | 116.5576 | -28.7577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 65.6935 | 85.4826 | -9.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.4419 | 45.4419 | 0.85805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 77.2301 | 92.6898 | -7.4898 | 171.2 | 182.4291 | 182.4291 | -11.2291 | 168.9 | 182.4291 | 182.4291 | -13.5291 | 200.7 | 182.4291 | 182.4291 | 18.2709 | 266.6 | 274.4654 | 274.4654 | -7.8654 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 185.468 | 152.7962 | 162.4167 | 23.0513 | 81.306 | 107.6414 | 108.13 | -26.824 | 61.033 | 67.4615 | 67.4615 | -6.4285 | 68.845 | 78.568 | 78.568 | -9.723 | 30.073 | 30.0976 | 30.0976 | -0.02456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.845 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2631 | 145.668 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4401 | 170.821 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2351 | 110.892 | 186.4 | 186.4 | -75.508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.126 | 4.574 | 101.5 | 103.9596 | 103.874 | -2.374 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 90.8 | 87.38 | 86.732 | 4.068 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.58 | 0.656 | -0.356 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 18.5346 | 18.5346 | -13.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.7 | 17.9512 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 23.73 | 23.952 | 3.548 | 78.2 | 71.72 | 74.626 | 3.574 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.7 | 15.2695 | 19.8692 | -0.16924 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.28 | 7.3 | -1.8 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 12.2 | 14.2829 | 14.6341 | -2.4341 | 16.2 | 18.0878 | 18.5366 | -2.3366 | 13.5 | 14.2829 | 14.6341 | -1.1341 | 23.8 | 15.95 | 15.887 | 7.913 | 30.8 | 50.18 | 65.263 | -34.463 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 66.4 | 70.23 | -18.73 | 80.8 | 89.9 | 91.04 | -10.24 | 6 | 4.45 | 2.85 | 3.15 | 4.5 | 3.45 | 4.376 | 0.124 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 10.7317 | 19.5122 | -6.7122 | 3.3 | 6 | 6 | -2.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 1.1 | 1.12 | 1.227 | -0.127 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.662 | 0.6 | 0.6 | 0.062 | 123.228 | 99.24 | 108.068 | 15.16 | 106.4763 | 91.6 | 97.218 | 9.2583 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.9 | 18 | 17.561 | 0.33902 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 34.3 | 31 | 28.5 | 5.8 | 15.4 | 18 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.14 | 8.14 | -0.44 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8
22/12/2025 | 20:30 | 205.8 | 204.1951 | 204.1951 | 1.6049 | 617 | 623.5561 | 623.5561 | -6.5561 | 211.4 | 203.8434 | 203.8434 | 7.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 128.5 | 129.9829 | 158.13 | -29.63 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 197.7074 |  | 202.5 | 204 | 200.2563 | 200.2563 | 3.7437 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.0169 | 206.0169 | 3.2831 |  |  |  | 0 | 375.9 | 372.1976 | 556.1053 | -180.2053 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 8.8 | 5.1584 | 5.1584 | 3.6416 | 5.9 | 2.8315 | 2.8315 | 3.0685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 140.5 | 143 | 143 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 194.9 | 44.8575 | 131.3855 | 63.5145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.2 | 293.3333 | 229.5707 | 120.6293 | 28.4 | 36.931 | 36.931 | -8.531 | 137.6938 | 150.2798 | 150.2798 | -12.586 | 15.3841 | 18.967 | 18.967 | -3.5829 | 17.2 | 19.2858 | 19.2858 | -2.0859 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 90.2 | 88.1161 | 88.1161 | 2.0839 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 182.3 | 185.817 | 185.817 | -3.517 | 183.9 | 186.375 | 186.375 | -2.475 | 106.6 | 96.0814 | 110.9132 | -4.3132 | 29.5 | 45 | 4.1026 | 25.3974 | 24.1 | 24.2255 | 24.2255 | -0.12546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.5 | 30.4506 | 30.4506 | 4.0494 | 41.4 | 41.0256 | 113.984 | -72.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77 | 68.7607 | 85.4826 | -8.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 78.5219 | 92.6898 | -7.1898 | 171 | 182.4291 | 182.4291 | -11.4291 | 168.8 | 182.4291 | 182.4291 | -13.6291 | 202 | 182.4291 | 182.4291 | 19.5709 | 266.4 | 274.4654 | 274.4654 | -8.0654 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 130.203 | 178.5897 | 164.9903 | -34.7873 | 65.09 | 107.8553 | 108.13 | -43.04 | 62.074 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3875 | 68.884 | 78.568 | 78.568 | -9.684 | 30.327 | 30.0976 | 30.0976 | 0.22944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.92 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1881 | 144.749 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3591 | 169.912 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3261 | 109.809 | 186.4 | 103 | 6.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.126 | 4.574 | 101.6 | 103.9596 | 103.874 | -2.274 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 84.2 | 85.08 | 85.005 | -0.805 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52 | 0.515 | -0.215 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 18.5346 | 18.5346 | -12.9346 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.7 | 17.9512 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 23.07 | 23.671 | 6.029 | 81 | 69.5 | 72.718 | 8.282 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.9 | 15.9825 | 19.8692 | 0.03076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.28 | 7.3 | -1.8 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 12.3 | 14.2829 | 14.6341 | -2.3342 | 16.3 | 18.0878 | 18.5366 | -2.2366 | 13.1 | 14.2829 | 14.6341 | -1.5341 | 17 | 14.26 | 15.671 | 1.329 | 34.6 | 46.06 | 60.972 | -26.372 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 62.6 | 66.4 | -14.7 | 81.2 | 88.4 | 89.86 | -8.66 | 3.5 | 4.25 | 2.792 | 0.708 | 4.5 | 3.11 | 3.999 | 0.501 | 0 |  |  | 0 | 13 | 10.7317 | 19.5122 | -6.5122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 1 | 0.79 | 1.027 | -0.027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.659 | 0.6 | 0.6 | 0.059 | 106.945 | 83.96 | 97.23 | 9.715 | 84.3228 | 75.28 | 86.538 | -2.2152 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.8 | 18 | 17.561 | 0.23902 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 34.1 | 31 | 28.5 | 5.6 | 15.4 | 18 | 14 | 1.4 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.14 | 8.14 | 0.66 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.5 | 18 | 18 | 1.5
22/12/2025 | 21:00 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 619.1 | 623.5561 | 623.5561 | -4.4561 | 212.3 | 203.8434 | 203.8434 | 8.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 128.3 | 129.9829 | 158.13 | -29.83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 197.7074 |  | 204.1 | 203.9 | 200.2563 | 200.2563 | 3.6437 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.0169 | 206.0169 | 2.3831 |  |  |  | 0 | 388.7 | 400.7668 | 560.3514 | -171.6514 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 8.7 | 5.1584 | 5.1584 | 3.5416 | 5.8 | 2.8315 | 2.8315 | 2.9685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.8 | 143 | 142.877 | -2.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 206 | 106.6396 | 129.8436 | 76.1564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.2 | 287.1795 | 229.5707 | 63.6293 | 28.4 | 36.931 | 36.931 | -8.531 | 141.6227 | 142.5969 | 150.2798 | -8.6571 | 15.3337 | 18.967 | 18.967 | -3.6333 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 181.4 | 185.817 | 185.817 | -4.417 | 181.9 | 185.817 | 185.817 | -3.917 | 184.7 | 186.375 | 186.375 | -1.675 | 105.6 | 101.9922 | 110.9132 | -5.3132 | 18.5 | 18 | 4.1026 | 14.3974 | 24.1 | 24.2255 | 24.2255 | -0.12546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.2 | 30.4506 | 30.4506 | 3.7494 | 156.6 | 71.4059 | 115.5361 | 41.0639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.9 | 74.2704 | 85.4826 | -8.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.4419 | 45.4419 | 0.75805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.6789 | 92.6898 | -7.1898 | 171.9 | 182.5763 | 182.5763 | -10.6763 | 169.4 | 182.5763 | 182.5763 | -13.1763 | 202.4 | 182.5763 | 182.5763 | 19.8237 | 266.8 | 274.6868 | 274.6868 | -7.8868 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 176.525 | 180.9018 | 163.4383 | 13.0867 | 74.482 | 108.8045 | 108.13 | -33.648 | 62.128 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3335 | 71.985 | 78.568 | 78.568 | -6.583 | 30.296 | 30.0976 | 30.0976 | 0.19844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.87 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2381 | 145.615 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4931 | 170.475 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8891 | 100.505 | 103 | 103 | -2.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.126 | 4.674 | 101.5 | 103.9596 | 103.874 | -2.374 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |  |  |  | 0 | 74.9 | 83.24 | 83.223 | -8.323 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.429 | -0.429 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 18.5346 | 18.5346 | -12.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 20.3 | 20.3532 | 20.3532 | -0.05317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.7 | 17.9512 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 22.58 | 23.274 | 2.526 | 72.4 | 67.61 | 70.421 | 1.979 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.8 | 17.2631 | 19.8692 | -0.06924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.28 | 7.3 | -1.8 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 12.4 | 14.2829 | 14.6341 | -2.2342 | 17.2 | 18.0878 | 18.5366 | -1.3366 | 13 | 14.2829 | 14.6341 | -1.6341 | 17.1 | 12.84 | 15.507 | 1.593 | 32.1 | 42.22 | 56.096 | -23.996 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 59.6 | 62.6 | -24.8 | 95.1 | 86.1 | 88.41 | 6.69 | 4.3 | 4.08 | 2.731 | 1.569 | 2.2 | 2.81 | 3.668 | -1.468 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 10.7317 | 19.5122 | -6.3122 | 3.4 | 6 | 6 | -2.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0.6 | 0.53 | 0.92 | -0.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.656 | 0.6 | 0.6 | 0.056 | 78.871 | 70.26 | 85.475 | -6.604 | 70.5736 | 61.1 | 76.082 | -5.5084 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.8 | 18 | 17.561 | 0.23902 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.1 | 31 | 28.5 | -1.4 | 34.2 | 31 | 28.5 | 5.7 | 15 | 18 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.14 | 8.14 | 0.26 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3
22/12/2025 | 21:30 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 619.4 | 623.5561 | 623.5561 | -4.1561 | 212 | 203.8434 | 203.8434 | 8.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 128.1 | 130.1781 | 158.3252 | -30.2252 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 197.7074 |  | 204.8 | 204.5 | 200.2563 | 200.2563 | 4.2437 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.0169 | 206.0169 | 3.8831 |  |  |  | 0 | 447.6 | 424.1239 | 568.2985 | -120.6985 | 10 | 10.562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 141 | 143 | 143 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 155.9 | 164.2529 | 200.1885 | -44.2885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.8 | 229.3073 | 229.5707 | 135.2293 | 29.1 | 36.931 | 36.931 | -7.831 | 145.8573 | 150.2798 | 150.2798 | -4.4226 | 15.3478 | 18.967 | 18.967 | -3.6192 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 180.8 | 185.817 | 185.817 | -5.017 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 184.6 | 186.375 | 186.375 | -1.775 | 104.7 | 110.9132 | 110.9132 | -6.2132 | 14.4 | 4.1026 | 4.1026 | 10.2974 | 24.1 | 24.2255 | 24.2255 | -0.12546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 30.4506 | 30.4506 | 3.2494 | 65.2 | 70.2189 | 105.5128 | -40.3128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 80.2957 | 85.4826 | -8.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.4419 | 45.4419 | 0.65805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 96.4806 | 92.6898 | -7.2898 | 171.4 | 182.1235 | 182.1235 | -10.7235 | 169.1 | 182.1235 | 182.1235 | -13.0235 | 202.3 | 182.1235 | 182.1235 | 20.1765 | 266.8 | 274.0056 | 274.0056 | -7.2056 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 16 | 16 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 173.899 | 196.4478 | 173.4615 | 0.43746 | 84.72 | 126.0236 | 112.9358 | -28.2158 | 61.102 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3595 | 73.032 | 78.568 | 78.568 | -5.536 | 30.251 | 30.0976 | 30.0976 | 0.15344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 145.746 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3621 | 170.551 | 159.5859 | 159.5859 | 10.9651 | 100.262 |  |  | 100.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.126 | 4.874 | 101.6 | 103.9596 | 103.874 | -2.274 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 66.1 | 82.8 | 81.571 | -15.471 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.46 | 0.34 | -0.24 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 18.5346 | 18.5346 | -12.9346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.7 | 17.9512 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 22.61 | 23.094 | 0.806 | 64.3 | 66.7 | 69.104 | -4.804 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.7 | 18.6636 | 19.8692 | -0.16924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.28 | 7.3 | -1.8 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 12.3 | 14.2829 | 14.6341 | -2.3342 | 17.3 | 18.0878 | 18.5366 | -1.2366 | 13.2 | 14.2829 | 14.6341 | -1.4342 | 13.3 | 12.25 | 15.613 | -2.313 | 18.4 | 39.16 | 51.177 | -32.777 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 57 | 59.64 | -4.84 | 81.8 | 83.4 | 86.06 | -4.26 | 2.6 | 4 | 2.51 | 0.09 | 2.8 | 2.68 | 3.24 | -0.44 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 10.7317 | 19.5122 | -6.2122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0.8 | 0.47 | 0.839 | -0.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.652 | 0.6 | 0.6 | 0.052 | 75.267 | 61.29 | 75.058 | 0.209 | 63.8784 | 53.29 | 66.532 | -2.6536 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.9 | 18 | 17.561 | 0.33902 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 34.4 | 31 | 28.5 | 5.9 | 14.8 | 18 | 14 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.14 | 8.14 | 0.76 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4
22/12/2025 | 22:00 | 206.1 | 204.1951 | 204.1951 | 1.9049 | 618.8 | 623.5561 | 623.5561 | -4.7561 | 212.1 | 203.8434 | 203.8434 | 8.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 129.4 | 129.9829 | 158.13 | -28.73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 197.7074 |  | 205.3 | 204.5 | 200.2563 | 200.2563 | 4.2437 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.0169 | 206.0169 | 4.0831 |  |  |  | 0 | 544.6 | 521.792 | 561.3229 | -16.7229 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 6 | 2.8315 | 2.8315 | 3.1685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.9 | 143 | 127.3759 | 13.5241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 59.6 | 221.5563 | 157.0434 | -97.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.7 | 229.3073 | 229.3073 | 162.3927 | 28.5 | 36.931 | 36.931 | -8.431 | 147.3681 | 150.2798 | 150.2798 | -2.9117 | 14.9259 | 18.967 | 18.967 | -4.0411 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 91.8 | 88.1161 | 88.1161 | 3.6839 | 182.5 | 185.817 | 185.817 | -3.317 | 183.3 | 185.817 | 185.817 | -2.517 | 184.1 | 186.375 | 186.375 | -2.275 | 105.4 | 110.9132 | 110.9132 | -5.5132 | 15.6 | 4.1026 | 4.1026 | 11.4974 | 24.1 | 24.2255 | 24.2255 | -0.12546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.7 | 30.4506 | 30.4506 | 4.2494 | 22.7 | 34.1463 | 96.2949 | -73.5949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 85.4826 | 85.4826 | -8.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.4419 | 45.4419 | 0.95805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 96.4806 | 92.6898 | -7.1898 | 168.5 | 170.94 | 181.965 | -13.465 | 168.2 | 170.94 | 181.965 | -13.765 | 169.1 | 170.94 | 181.965 | -12.865 | 256.6 | 257.18 | 273.7671 | -17.1671 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 16 | 16 | 40.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.52038 | 0.52038 | -0.32038 | 159.485 | 172.6233 | 182.6795 | -23.1945 | 82.969 | 126.3087 | 108.13 | -25.161 | 63.361 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1005 | 70.984 | 78.568 | 78.568 | -7.584 | 30.429 | 30.0976 | 30.0976 | 0.33144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.84 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2681 | 145.64 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4681 | 171.375 | 159.5859 | 159.5859 | 11.7891 | 126.167 |  |  | 126.167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.126 | 4.874 | 101.7 | 103.9596 | 103.874 | -2.174 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 62.4 | 82.14 | 79.961 | -17.561 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.56 | 0.25 | -0.25 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 18.5346 | 18.5346 | -12.9346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.6 | 20.3532 | 20.3532 | 0.24683 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.7 | 17.9512 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 22.54 | 22.987 | -2.787 | 70.4 | 65.81 | 68.113 | 2.287 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.7 | 19.8692 | 19.8692 | -0.16924 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.28 | 7.3 | -1.8 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 12.3 | 14.2829 | 14.6341 | -2.3342 | 17.3 | 18.0878 | 18.5366 | -1.2366 | 13.6 | 14.2829 | 14.6341 | -1.0341 | 17.6 | 12.25 | 15.81 | 1.79 | 11.2 | 36.78 | 46.244 | -35.044 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 54.8 | 56.97 | -12.87 | 75 | 80.7 | 83.41 | -8.41 | 2.9 | 3.9 | 2.236 | 0.664 | 1.8 | 2.52 | 2.779 | -0.979 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 10.7317 | 19.5122 | -6.2122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0.1 | 0.44 | 0.766 | -0.666 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.649 | 0.6 | 0.6 | 0.049 | 69.235 | 54.56 | 65.086 | 4.149 | 56.5694 | 47.36 | 57.285 | -0.71561 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 18 | 18 | 17.561 | 0.43902 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.1 | 31 | 28.5 | -1.4 | 34.2 | 31 | 28.5 | 5.7 | 15.2 | 18 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.14 | 8.14 | 0.26 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6
22/12/2025 | 22:30 | 201.7 | 204.1951 | 204.1951 | -2.4951 | 616.3 | 623.5561 | 623.5561 | -7.2561 | 208.8 | 203.8434 | 203.8434 | 4.9566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 125.2 | 129.9829 | 158.13 | -32.93 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 197.7074 |  | 204.8 | 203.5 | 200.2563 | 200.2563 | 3.2437 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.0169 | 206.0169 | 4.8831 |  |  |  | 0 | 422.3 | 389.539 | 528.2432 | -105.9432 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 141 | 122.4231 | 115.5269 | 25.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 51.3 | 164.9785 | 88.7396 | -37.4396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 220.3624 | 223.7636 | 231.6364 | 28.9 | 36.931 | 36.931 | -8.031 | 149.3794 | 150.2798 | 142.5969 | 6.7825 | 14.9926 | 18.967 | 18.967 | -3.9744 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 93.4 | 88.1161 | 88.1161 | 5.2839 | 181 | 185.817 | 185.817 | -4.817 | 181.3 | 185.817 | 185.817 | -4.517 | 184.8 | 186.375 | 186.375 | -1.575 | 104.3 | 104.2982 | 110.9132 | -6.6132 | 43.7 | 45 | 4.1026 | 39.5974 | 24.2 | 24.2255 | 24.2255 | -0.02546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.9 | 30.4506 | 30.4506 | 3.4494 | 22.4 | 52.305 | 103.8165 | -81.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 61.1497 | 85.4826 | -44.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.4711 | 92.6898 | -7.2898 | 171.2 | 182.2782 | 182.2782 | -11.0782 | 169 | 182.2782 | 182.2782 | -13.2782 | 200.1 | 182.2782 | 182.2782 | 17.8218 | 266.4 | 274.2383 | 274.2383 | -7.8383 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 16 | 16 | 40.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 200.857 | 203.2078 | 184.3886 | 16.4684 | 76.297 | 110.7905 | 108.13 | -31.833 | 63.072 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3895 | 71.005 | 78.568 | 78.568 | -7.563 | 29.712 | 30.0976 | 30.0976 | -0.38556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.603 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5051 | 145.546 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5621 | 170.737 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1511 | 164.53 |  |  | 164.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 207.2967 | 207.126 | 4.974 | 101.7 | 103.9596 | 103.874 | -2.174 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 67.6 | 80.87 | 73.3 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.02 | 0.44 | -0.44 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 18.5346 | 18.5346 | -13.1346 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.4 | 20.3532 | 20.3532 | 0.04683 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.7 | 17.9512 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 22.14 | 22.642 | -0.742 | 69.7 | 64.94 | 66.344 | 3.356 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.4 | 14.2134 | 19.8692 | -1.4692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.28 | 7.3 | -1.6 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 12.5 | 14.2829 | 14.6341 | -2.1341 | 17.2 | 18.0878 | 18.5366 | -1.3366 | 13.6 | 14.2829 | 14.6341 | -1.0341 | 24 | 14.02 | 16.253 | 7.747 | 9.6 | 36.42 | 42.52 | -32.92 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 52.9 | 54.84 | -19.64 | 77.5 | 78 | 80.73 | -3.23 | 0.9 | 3.7 | 2.031 | -1.131 | 0.7 | 2.27 | 2.457 | -1.757 | 0 |  |  | 0 | 14 | 10.7317 | 19.5122 | -5.5122 | 3.6 | 6 | 6 | -2.4 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.49 | 0.699 | -0.699 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.652 | 0.6 | 0.6 | 0.052 | 56.286 | 54.54 | 60.79 | -4.504 | 50.4877 | 47.06 | 53.537 | -3.0493 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 18 | 18 | 17.561 | 0.43902 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.2 | 31 | 28.5 | 5.7 | 15 | 18 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.14 | 8.14 | -0.04 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3
22/12/2025 | 23:00 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 606.9 | 623.5561 | 623.5561 | -16.6561 | 211.3 | 203.8434 | 203.8434 | 7.4566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 129.7 | 129.7876 | 158.13 | -28.43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 197.7074 |  | 207 | 204.8 | 200.2563 | 200.2563 | 4.5437 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.0169 | 206.0169 | 4.8831 |  |  |  | 0 | 313.1 | 353.4025 | 452.3526 | -139.2526 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.4 | 109.6202 | 99.2829 | 41.1171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 51.2 | 82.4551 | 20.5128 | 30.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.9 | 210.475 | 204.3899 | 168.5101 | 28.8 | 36.931 | 36.931 | -8.131 | 134.3907 | 150.2798 | 141.9465 | -7.5559 | 14.916 | 18.967 | 18.967 | -4.051 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.2 | 19 | 18.0488 | 0.15122 | 88.5 | 88.1161 | 88.1161 | 0.3839 | 179.8 | 185.817 | 185.817 | -6.017 | 180.1 | 185.817 | 185.817 | -5.717 | 184.2 | 186.375 | 186.375 | -2.175 | 103.3 | 98.6291 | 110.9132 | -7.6132 | 24 | 45 | 4.1026 | 19.8974 | 23.6 | 24.2255 | 24.2255 | -0.62546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 30.4506 | 30.4506 | 3.2494 | 20.8 | 50.3846 | 83.0769 | -62.2769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 46.3915 | 72.229 | -32.129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 81.6067 | 92.6898 | -7.8898 | 172.6 | 182.2782 | 182.2782 | -9.6782 | 169.8 | 182.2782 | 182.2782 | -12.4782 | 203.1 | 182.2782 | 182.2782 | 20.8218 | 267.8 | 274.2383 | 274.2383 | -6.4383 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 16 | 16 | 39.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 106.262 | 205.1282 | 205.4018 | -99.1398 | 63.257 | 104.8234 | 108.13 | -44.873 | 63.514 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9475 | 67.788 | 78.568 | 78.568 | -10.78 | 28.536 | 30.0976 | 30.0976 | -1.5616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.993 | 151.0888 | 159.1081 | -14.1151 | 145.815 | 151.0888 | 159.1081 | -13.2931 | 170.993 | 151.5425 | 159.5859 | 11.4071 | 172.26 |  |  | 172.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.126 | 5.074 | 101.6 | 103.9596 | 103.874 | -2.274 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80 | 76.613 | 4.787 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0.722 | -0.722 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 18.5346 | 18.5346 | -12.8346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 20 | 20.3532 | 20.3532 | -0.35317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.7 | 17.9512 | 18.4 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 21.92 | 22.217 | 0.883 | 68.8 | 64.06 | 64.314 | 4.486 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 11 | 10.7831 | 16.7886 | -5.7886 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.28 | 7.3 | -1.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 11.9 | 14.2829 | 14.6341 | -2.7342 | 17.1 | 18.0878 | 18.5366 | -1.4366 | 13.3 | 14.2829 | 14.6341 | -1.3341 | 23.4 | 15.8 | 16.778 | 6.622 | 9.2 | 35.81 | 39.199 | -29.999 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 50.7 | 52.89 | -15.59 | 70.1 | 74.8 | 78.04 | -7.94 | 1.2 | 3.53 | 1.85 | -0.65 | 0.8 | 2.06 | 2.182 | -1.382 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 10.7317 | 19.5122 | -4.2122 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.55 | 0.634 | -0.634 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.635 | 0.6 | 0.6 | 0.035 | 53.461 | 54.48 | 58.387 | -4.926 | 51.1186 | 47.22 | 51.623 | -0.50439 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.9 | 18 | 17.561 | 0.33902 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 15 | 18 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.14 | 8.14 | -1.44 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1
22/12/2025 | 23:30 | 206.4 | 204.1951 | 204.1951 | 2.2049 | 624.3 | 623.5561 | 612.7175 | 11.5825 | 209.9 | 203.8434 | 200.3002 | 9.5998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 140.3 | 130.1781 | 158.13 | -17.83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 197.7074 |  | 204.9 | 203.3 | 200.2563 | 200.2563 | 3.0437 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.0169 | 206.0169 | 4.5831 |  |  |  | 0 | 278.1 | 332.6297 | 330.9223 | -52.8224 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 164.7073 | 164.7073 | -6.3073 | 8.3 | 5.1584 | 5.1584 | 3.1416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 22.7 | 22.4982 | 22.4982 | 0.20178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 83.2 | 97.797 | 93.3334 | -10.1334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 51.2 | 55.6018 | 20.5128 | 30.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375 | 210.4376 | 179.2443 | 195.7557 | 28.9 | 36.931 | 36.931 | -8.031 | 153.946 | 151.9532 | 135.6723 | 18.2737 | 13.507 | 18.967 | 18.967 | -5.46 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 18.2 | 19 | 18.0488 | 0.15122 | 90.9 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7839 | 184.6 | 185.817 | 185.817 | -1.217 | 185.5 | 185.817 | 185.817 | -0.31701 | 187.4 | 186.375 | 186.375 | 1.025 | 84.6 | 99.9928 | 110.9132 | -26.3132 | 17.1 | 4.1026 | 4.1026 | 12.9974 | 24.7 | 24.2255 | 24.2255 | 0.47454 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34.5 | 30.4506 | 30.4506 | 4.0494 | 24.1 | 41.0256 | 111.6667 | -87.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 40.8662 | 30.1412 | 13.4588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 83.258 | 92.6898 | -29.9898 | 154.6 | 170.94 | 182.1235 | -27.5235 | 154.8 | 170.94 | 182.1235 | -27.3235 | 154.6 | 170.94 | 182.1235 | -27.5235 | 223.3 | 257.18 | 274.0056 | -50.7056 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 |  |  | 57.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 138.371 | 61.5385 | 185.1594 | -46.7884 | 76.864 | 110.956 | 107.3993 | -30.5353 | 65.147 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3145 | 68.23 | 78.568 | 78.568 | -10.338 | 29.538 | 30.0976 | 30.0976 | -0.55956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.667 | 151.0888 | 159.1081 | -14.4411 | 145.535 | 151.0888 | 159.1081 | -13.5731 | 170.546 | 151.5425 | 159.5859 | 10.9601 | 185.091 |  |  | 185.091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.126 | 5.174 | 101.8 | 103.9596 | 103.874 | -2.074 | 3.5 | 6.0141 | 3.5209 | -0.02092 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | -0.5 |  |  |  | 0 | 91.5 | 80.38 | 75.739 | 15.761 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.95 | 1.034 | -0.834 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 18.5346 | 18.5346 | -13.0346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.6 | 20.3532 | 20.3532 | 0.24683 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 17.8 | 17.9512 | 18.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 22.21 | 22.165 | 4.535 | 72.4 | 63.16 | 63.512 | 8.888 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 10.9 | 9.4988 | 7.0059 | 3.8941 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.28 | 7.3 | -1.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.7 | 14.2829 | 14.6341 | -1.9342 | 17.4 | 18.0878 | 18.5366 | -1.1366 | 13.2 | 14.2829 | 14.6341 | -1.4342 | 26.7 | 17.64 | 18.573 | 8.127 | 7.5 | 34.41 | 36.239 | -28.739 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 48.5 | 50.71 | -11.51 | 64.2 | 71.4 | 74.82 | -10.62 | 0.8 | 3.43 | 1.74 | -0.94 | 1.3 | 1.95 | 2.045 | -0.745 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 10.7317 | 19.5122 | -3.7122 | 3.6 | 6 | 6 | -2.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.62 | 0.627 | -0.627 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 49.511 | 54.31 | 56.722 | -7.211 | 50.488 | 48.75 | 49.185 | 1.303 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.8 | 18 | 17.561 | 0.23902 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 33.6 | 31 | 28.5 | 5.1 | 15.3 | 18 | 14 | 1.3 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.14 | 8.14 | 0.46 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.9 | 18 | 18 | 1.9
23/12/2025 | 00:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 604.2 | 541.8873 | 604.1658 | 0.03415 | 206.7 | 177.1455 | 197.5046 | 9.1953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 139.4 | 129.9829 | 158.13 | -18.73 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 197.7074 |  | 206.4 | 204.7 | 200.2563 |  | 204.7 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.0169 | 206.0169 | 4.2831 |  |  |  | 0 | 201.7 | 212.3077 | 324.9937 | -123.2937 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.1922 | 84 | 81.7967 | 93.3334 | -9.3334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 51 |  | 20.5128 | 30.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 336.1 | 185.4812 | 175.7858 | 160.3142 | 28.7 | 36.931 | 36.931 | -8.231 | 129.364 | 75 | 134.2427 | -4.8787 | 16.167 | 18.967 | 18.967 | -2.8 | 17.6 | 19.2858 | 19.2858 | -1.6859 | 18.2 | 19 | 18.0488 | 0.15122 | 88.8 | 88.1161 | 88.1161 | 0.6839 | 180 | 185.817 | 185.817 | -5.817 | 180.3 | 185.817 | 185.817 | -5.517 | 184.4 | 186.375 | 186.375 | -1.975 | 87.3 | 80.486 | 110.9132 | -23.6132 | 18.7 | 45 | 4.1026 | 14.5974 | 23.9 | 24.2255 | 24.2255 | -0.32546 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 34 | 30.4506 | 30.4506 | 3.5494 | 21.4 | 50.3846 | 97.5664 | -76.1664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 |  | 23.2287 | 17.3713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.4419 | 45.4419 | 0.95805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 59.6386 | 92.6898 | -31.2898 | 171.6 | 181.965 | 181.965 | -10.365 | 169.3 | 181.965 | 181.965 | -12.665 | 201.4 | 181.965 | 181.965 | 19.435 | 267.7 | 273.7671 | 273.7671 | -6.0671 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 |  |  | 55.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.52038 | 0.52038 | -0.22038 | 81.089 | 205.1282 | 192.1887 | -111.0997 | 52.487 | 103.8048 | 104.0549 | -51.5679 | 63.512 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9495 | 67.735 | 78.568 | 78.568 | -10.833 | 28.726 | 30.0976 | 30.0976 | -1.3716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.977 | 151.0888 | 159.1081 | -14.1311 | 145.914 | 151.0888 | 159.1081 | -13.1941 | 169.571 | 151.5425 | 159.5859 | 9.9851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.126 | 5.374 | 101.9 | 103.9596 | 103.874 | -1.974 | 3.7 | 6.0141 | 3.5209 | 0.17908 |  |  | 3.6938 | -3.6938 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | -0.4 |  |  |  | 0 | 95.2 | 80.78 | 70.13 | 25.07 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.52 | 1.354 | -0.254 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 18.5346 | 18.5346 | -13.3346 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25317 | 20 | 20 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.5366 | 15.6098 | 3.4902 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 18.3 | 17.9512 | 18.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 22.34 | 22.237 | 6.163 | 77.4 | 62.24 | 63.119 | 14.281 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 11 |  | 5.3992 | 5.6008 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 7.28 | 7.3 | -1.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12 | 14.2829 | 14.6341 | -2.6341 | 17 | 18.0878 | 18.5366 | -1.5366 | 13.3 | 14.2829 | 14.6341 | -1.3341 | 22.7 | 19.2 | 20.79 | 1.91 | 6.6 | 32.96 | 33.398 | -26.798 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 46 | 48.45 | -13.25 | 65.2 | 69.1 | 71.43 | -6.23 | 1.7 | 3.3 | 1.654 | 0.046 | 1.2 | 1.84 | 1.954 | -0.754 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 10.7317 | 19.5122 | -3.6122 | 3.7 | 6 | 6 | -2.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.0342 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.0342 | 19.5122 | 0.5878 | 0 | 0.74 | 0.639 | -0.639 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.646 | 0.6 | 0.6 | 0.046 | 60.223 | 54.23 | 55.302 | 4.921 | 51.119 | 50.47 | 46.572 | 4.547 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 4.2 | 1.6 | 17.9 | 18 | 17.561 | 0.33902 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.1 | 31 | 28.5 | -1.4 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 14.5 | 18 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.14 | 8.14 | 1.06 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4
EJEC (MWh) |  | 4873.9 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 13228.45 | 13252.287 | 13318.7522 |  | 4429.85 | 4332.2347 | 4353.9625 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2159.5 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 3231.65 | 3219.8546 | 3795.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 123.05 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1215.45 | 1285.0979 | 0 |  | 3803.6 | 3604.6141 | 4305.5113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3862.7 | 3914.3203 | 1854.1517 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5806.5 | 4946.5548 | 5398.0752 |  | 237.9 | 164.8324 | 83.2692 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3989 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 185.1 | 123.8011 | 123.8011 |  | 128.15 | 67.956 | 67.956 |  | 458.25 | 461.2135 | 461.2136 |  | 164.8 | 165.0888 | 165.0888 |  | 352.35 | 359.8127 | 359.8128 |  | 2236.7 | 2245.1215 | 2240.0025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2655.1 | 2709.7288 | 2709.7289 |  | 1373.45 | 1397.2457 | 1081.4465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 6276.9 | 5215.2443 | 4754.0581 |  | 765.2 | 886.345 | 886.345 |  | 2648.5961 | 2779.9037 | 3121.2991 |  | 419.9903 | 455.2078 | 455.2078 |  | 434.3 | 462.8604 | 462.8604 |  | 447.3 | 437.1585 | 433.1707 |  | 2160.05 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4346.8 | 4450.9442 | 4448.7782 |  | 4358.95 | 4450.9442 | 4448.7782 |  | 4421.95 | 4464.3104 | 4462.1379 |  | 2326.7 | 2173.0092 | 2661.9161 |  | 206.7 | 238.1967 | 115.7183 |  | 586.55 | 581.411 | 581.411 |  | 96 | 106.0985 | 106.0985 |  | 816.9 | 730.8146 | 730.8146 |  | 1404.5 | 1116.7346 | 1542.5889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 901.65 | 778.2697 | 1156.608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 869.1 | 856.1974 | 1090.6068 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1785.2 | 1676.167 | 2224.9471 |  | 3884.5 | 4182.2442 | 4186.361 |  | 3857.5 | 4182.2442 | 4186.361 |  | 4080.3 | 4182.2442 | 4186.361 |  | 6035.2 | 6292.2053 | 6298.399 |  | 1744.95 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 858 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 196.8 | 88 | 88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.65 | 0 | 176.0608 |  | 7.5 | 12.4891 | 12.4891 |  | 2576.6565 | 2429.2727 | 2750.0228 |  | 2224.5525 | 2500.4886 | 2491.3152 |  | 1522.8135 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1729.7315 | 1840.3901 | 1844.64 |  | 716.4045 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3451.965 | 3768.4779 | 3771.5636 |  | 3473.018 | 3768.4779 | 3771.5636 |  | 4068.2255 | 3779.7946 | 3782.8896 |  | 1791.5075 | 1764.8 | 1719.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5054.25 | 4975.1201 | 4564.098 |  | 2405.1 | 2495.0302 | 2288.902 |  | 87.3 | 113.1736 | 84.5021 |  | 0 | 0 | 88.6507 |  | 139.8 | 141.6 | 141.6 |  | 0 | 6.625 | 6.625 |  | 2032.65 | 2196.081 | 2153.878 |  | 858.45 | 822.156 | 846.2035 |  | 54.9 | 39.7915 | 44.7315 |  | 1.55 | 2.1 | 2.1 |  | 100.2 | 444.8313 | 444.8304 |  | 238.05 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2291.5 | 2120.601 | 2186.981 |  | 28.8 | 24 | 24 |  | 36.6 | 34.05 | 34.05 |  | 96.25 | 91.2 | 91.2 |  | 486.15 | 488.4751 | 488.4761 |  | 480 | 469.0732 | 468.2928 |  | 458.35 | 450.6708 | 374.6342 |  | 57.55 | 60 | 60 |  | 426.45 | 436.439 | 441.6 |  | 168.05 | 159.1225 | 163.4075 |  | 209.7 | 193.9505 | 198.5275 |  | 574.85 | 565.915 | 566.01 |  | 1755.8 | 1653.6275 | 1661.3215 |  | 184 | 163.1835 | 170.4445 |  | 51 | 50.4 | 50.4 |  | 238.45 | 180.898 | 267.7647 |  | 63.6 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.03 | 0 | 0 |  | 149 | 174.97 | 175.2 |  | 160.45 | 144 | 144 |  | 307.45 | 347.1805 | 351.2196 |  | 415.25 | 439.717 | 444.8782 |  | 348.65 | 347.1805 | 351.2196 |  | 491.75 | 431.779 | 420.3425 |  | 624.9 | 1018.313 | 1091.658 |  | 410.9 | 396.272 | 407.145 |  | 1643 | 1561.365 | 1526.34 |  | 1834.85 | 1998.405 | 2006.37 |  | 228.1 | 106.53 | 71.049 |  | 165.55 | 110.618 | 119.4645 |  | 469.5 | 259.23 | 259.23 |  | 280.45 | 260.9147 | 468.2928 |  | 82.6 | 144 | 144 |  | 204.45 | 194.4 | 194.4 |  | 489.6 | 462.7952 | 468.2928 |  | 489.6 | 462.7952 | 468.2928 |  | 482.4 | 462.7952 | 468.2928 |  | 56.6 | 40.3765 | 48.461 |  | 2658.95 | 2768.9445 | 2885.2975 |  | 134.35 | 131.8445 | 131.851 |  | 1568.05 | 1494.0685 | 1535.1635 |  | 15.5585 | 14.4 | 14.4 |  | 2023.9245 | 2002.5375 | 2041.0625 |  | 1952.3079 | 1946.897 | 1977.401 |  | 1205.1 | 1163.2555 | 1190.408 |  | 102.5 | 100.8 | 100.8 |  | 27.65 | 0 | 16.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 33.6 | 33.6 |  | 131.75 | 122.1775 | 125.847 |  | 139.1 | 112.5 | 100.8 |  | 407.95 | 422.1707 | 421.4635 |  | 211 | 256.8 | 256.8 |  | 662.15 | 744 | 684 |  | 829.15 | 744 | 684 |  | 404.2 | 432 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 198.75 | 195.36 | 195.36 |  | 266.55 | 264 | 264 |  | 440.55 | 476 | 476

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 22 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6772294 y resultó S/. 762667 (10.12% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 15 | 7534961.2555 | 6637056.3437 | 13.53%
MAR 16 | 8152832.5256 | 8462760.9336 | -3.662%
MIE 17 | 8605043.8608 | 8682896.5176 | -0.8966%
JUE 18 | 8757160.1413 | 8627507.9696 | 1.503%
VIE 19 | 8481141.4149 | 8743499.1811 | -3.001%
SAB 20 | 7157120.7733 | 8040575.1022 | -10.99%
DOM 21 | 5772200.7215 | 6138814.4466 | -5.972%
LUN 22 | 6772293.7897 | 6989522.7077 | -3.108%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 01:37:27 | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 01:37:26 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 22/12/2025 01:47:05 | 22/12/2025 02:05:02 | 22/12/2025 01:47:04 | 22/12/2025 02:05:01 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/12/2025 02:05:02 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 22/12/2025 18:11:00 | 22/12/2025 18:27:00 | 22/12/2025 17:44:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:03 h, S/C generar a mínima generación por disponibilidad de gas. A las 10:51 h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/12/2025 01:23:00 | 22/12/2025 01:30:00 | 22/12/2025 01:15:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/12/2025 01:30:00 | 22/12/2025 05:47:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Opero en sistema aislado por mantenimiento de la línea L-2251
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:43:00 |  | 22/12/2025 00:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/12/2025 05:20:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 04:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 22/12/2025 18:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 17:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 02:52:00 |  | 22/12/2025 02:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 22/12/2025 07:37:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 07:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/12/2025 11:29:00 | 22/12/2025 23:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 00:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 22/12/2025 00:43:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 07:09:00 |  | 22/12/2025 07:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/12/2025 17:45:00 | 23/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 17:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/12/2025 00:00:00 | 22/12/2025 10:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/12/2025 10:31:00 | 22/12/2025 14:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/12/2025 14:38:00 | 23/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/12/2025 08:12:00 | 22/12/2025 11:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 6 | 19.0976 | 1 | 0 | 24.7111 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 6.1778 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 6.1778 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 6.1778 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 1.5 | 4.7744 | 1 | 0 | 6.1778 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.4773 | 0 | 1 | 99.8093 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.5797 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 123.4966 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 95.0576 | 0 | 1 | 125.1166 | 0 | 1 | 127.9478 | 0 | 1 | 121.7992 | 0 | 1 | 127.9471 | 0 | 1 | 127.5507 | 0 | 1 | 127.5478 | 0 | 1 | 127.3492 | 0 | 1 | 123.7193 | 0 | 1 | 124.572 | 0 | 1 | 127.9403 | 0 | 1 | 127.9484 | 0 | 1 | 126.9589 | 0 | 1 | 114.5049 | 0 | 1 | 63.9744 | 61.5869 | 1 | 63.9744 | 61.5869 | 1 | 63.9744 | 61.5869 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.5793 | 0 | 1 | 121.1777 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.9744 | 61.5869 | 1 | 102.5928 | 22.125 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 92.7932 | 31.7209 | 1 | 83.2069 | 42.241 | 1 | 87.324 | 28.2606 | 1 | 92.7549 | 26.3126 | 1 | 117.929 | 0 | 1 | 11.809 | 49.6207 | 1 | 98.0256 | 28.4634 | 1 | 50 | 13.2927 | 1 | 104.6373 | 10.9974 | 1 | 112.1076 | 9.125 | 1 | 116.6647 | 0 | 1 | 118.006 | 9.125
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.4773 | 0 | 1 | 49.9046 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.5797 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 61.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5288 | 0 | 1 | 62.5583 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 60.8996 | 0 | 1 | 63.9736 | 0 | 1 | 63.7754 | 0 | 1 | 63.7739 | 0 | 1 | 63.6746 | 0 | 1 | 61.8597 | 0 | 1 | 62.286 | 0 | 1 | 63.9702 | 0 | 1 | 63.9742 | 0 | 1 | 63.4795 | 0 | 1 | 57.2524 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 61.5869 | 1 | 0 | 61.5869 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.5888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 61.5869 | 1 | 62.9145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0531 | 0 | 1 | 63.8058 | 0 | 1 | 43.662 | 14.1303 | 1 | 32.7772 | 26.3126 | 1 | 58.9645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0513 | 28.4634 | 1 | 50 | 13.2927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.9046 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7483 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 47.5288 | 0 | 1 | 62.5583 | 0 | 1 | 63.9739 | 0 | 1 | 60.8996 | 0 | 1 | 63.9736 | 0 | 1 | 63.7754 | 0 | 1 | 63.7739 | 0 | 1 | 63.6746 | 0 | 1 | 61.8597 | 0 | 1 | 62.286 | 0 | 1 | 63.9702 | 0 | 1 | 63.9742 | 0 | 1 | 63.4795 | 0 | 1 | 57.2524 | 0 | 1 | 0 | 61.5869 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.5793 | 0 | 1 | 60.5888 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 39.6783 | 22.125 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 29.7401 | 31.7209 | 1 | 19.4012 | 42.241 | 1 | 43.662 | 14.1303 | 1 | 59.9777 | 0 | 1 | 58.9645 | 0 | 1 | 11.809 | 49.6207 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 87.359 | 8.1707 | 1 | 88.0256 | 7.5366 | 1 | 88.8645 | 0 | 1 | 54.7846 | 25.0826 | 1 | 24.0513 | 68.7194 | 1 | 89.1184 | 0 | 1 | 68.0256 | 26.561 | 1 | 46.5034 | 0 | 1 | 74.0256 | 20.8537 | 1 | 87.359 | 8.1707 | 1 | 87.359 | 8.1707 | 1 | 65.602 | 0 | 1 | 56.8269 | 35.3487 | 1 | 59.0531 | 34.1437 | 1 | 60.6484 | 29.8523 | 1 | 52.3892 | 41.4331 | 1 | 47.7915 | 0 | 1 | 47.7902 | 0 | 1 | 47.7084 | 0 | 1 | 64.9732 | 26.7605 | 1 | 57.9593 | 34.1008 | 1 | 59.0681 | 35.0735 | 1 | 35.3856 | 11.9745 | 1 | 43.7729 | 48.8646 | 1 | 57.8929 | 29.553 | 1 | 87.359 | 100.4131 | 1 | 87.359 | 100.4131 | 1 | 87.359 | 100.4131 | 1 | 29.3846 | 17.6829 | 1 | 89.0019 | 0 | 1 | 44.8913 | 33.2791 | 1 | 88.641 | 6 | 1 | 35.3846 | 57.7144 | 1 | 87.359 | 100.4131 | 1 | 62.3766 | 120 | 1 | 90 | 0 | 1 | 72.5081 | 110.4041 | 1 | 87.1138 | 99.884 | 1 | 43.2559 | 92.6419 | 1 | 43.6355 | 88.9763 | 1 | 18.3822 | 114.125 | 1 | 89.641 | 96.3793 | 1 | 47.9744 | 111.5366 | 1 | 90 | 88.3077 | 1 | 55.9259 | 118.1276 | 1 | 57.8924 | 120 | 1 | 43.7411 | 0 | 1 | 40.3186 | 120
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.5084 | 26.7605 | 1 | 46.7713 | 0 | 1 | 47.9701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.8865 | 24.4323 | 1 | 14.2325 | 29.553 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 39.3846 | 8.1707 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.3846 | 8.1707 | 1 | 31.1883 | 15.0075 | 1 | 30.1769 | 0 | 1 | 12.7472 | 32.7303 | 1 | 39.3285 | 8.0446 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 44.3065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 37.3409 | 1 | 0 | 43.9726 | 1 | 12.6757 | 31.1403 | 1 | 0 | 44.2943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8886
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 44.6109 | 1 | 29.6462 | 0 | 1 | 0 | 44.9435 | 1 | 0 | 45.5373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6355 | 0 | 1 | 0 | 43.7725 | 1 | 0 | 45.0772 | 1 | 0 | 37.0029 | 1 | 44.5035 | 0 | 1 | 0 | 43.1158 | 1 | 44.3906 | 0 | 1 | 43.7411 | 0 | 1 | 40.3186 | 6.1692
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 39.3846 | 8.1707 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 44.4323 | 0 | 1 | 16.248 | 25.0826 | 1 | 24.0513 | 22.7561 | 1 | 44.5592 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.0128 | 10.4268 | 1 | 39.3846 | 8.1707 | 1 | 39.3846 | 8.1707 | 1 | 32.801 | 0 | 1 | 9.9324 | 35.3487 | 1 | 12.0792 | 34.1437 | 1 | 30.3242 | 14.9261 | 1 | 26.1946 | 20.7166 | 1 | 47.7915 | 0 | 1 | 47.7902 | 0 | 1 | 47.7084 | 0 | 1 | 46.4647 | 0 | 1 | 11.188 | 34.1008 | 1 | 11.0979 | 35.0735 | 1 | 35.3856 | 11.9745 | 1 | 21.8865 | 24.4323 | 1 | 43.6604 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.0064 | 0 | 1 | 44.8913 | 0 | 1 | 46.9744 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 45.3741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.7472 | 32.7303 | 1 | 0 | 46.3021 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 44.6698 | 1 | 18.3822 | 26.3569 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 44.3351 | 1 | 0 | 43.8715 | 1 | 0 | 44.6575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.205
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 40.0513 | 7.5366 | 1 | 44.4323 | 0 | 1 | 38.5367 | 0 | 1 | 0 | 45.9633 | 1 | 44.5592 | 0 | 1 | 20.0513 | 26.561 | 1 | 46.5034 | 0 | 1 | 37.0128 | 10.4268 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 32.801 | 0 | 1 | 46.8945 | 0 | 1 | 46.9739 | 0 | 1 | 30.3242 | 14.9261 | 1 | 26.1946 | 20.7166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.3846 | 8.1707 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 39.3846 | 8.1707 | 1 | 29.3846 | 17.6829 | 1 | 44.9955 | 0 | 1 | 0 | 33.2791 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 35.3846 | 11.9756 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 31.1883 | 15.0075 | 1 | 30.1769 | 0 | 1 | 47.0137 | 0 | 1 | 47.7853 | 0 | 1 | 43.2559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9956 | 1 | 0 | 45.3021 | 1 | 0 | 37.1928 | 1 | 45.4965 | 0 | 1 | 43.2502 | 0 | 1 | 13.5018 | 31.0482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7371
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1556 | 18 | 1 | 9.4061 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.3018 | 13.3069 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3404 | 18 | 1 | 10.6087 | 18 | 1 | 11.9991 | 18 | 1 | 10.0889 | 18 | 1 | 11.9985 | 18 | 1 | 11.6522 | 18 | 1 | 11.6448 | 18 | 1 | 11.5117 | 18 | 1 | 10.3075 | 18 | 1 | 10.4511 | 18 | 1 | 11.9916 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.2681 | 18 | 1 | 9.6022 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.4188 | 18 | 1 | 9.931 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.5719 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6987 | 18 | 1 | 11.6793 | 18 | 1 | 9.42 | 18 | 1 | 9.6096 | 18 | 1 | 9.6888 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 9.4369 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5943 | 13.4151 | 1 | 11.6754 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1556 | 18 | 1 | 9.4061 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.3018 | 13.3069 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3404 | 18 | 1 | 10.6087 | 18 | 1 | 11.9991 | 18 | 1 | 10.0889 | 18 | 1 | 11.9985 | 18 | 1 | 11.6522 | 18 | 1 | 11.6448 | 18 | 1 | 11.5117 | 18 | 1 | 10.3075 | 18 | 1 | 10.4511 | 18 | 1 | 11.9916 | 18 | 1 | 11.9997 | 18 | 1 | 11.2681 | 18 | 1 | 9.6022 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.4188 | 18 | 1 | 9.931 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.5719 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.6987 | 18 | 1 | 11.6793 | 18 | 1 | 9.42 | 18 | 1 | 9.6096 | 18 | 1 | 9.6888 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 9.4369 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5943 | 13.4151 | 1 | 11.6754 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 152.8293 | 1 | 0 | 153.4634 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | 135.9174 | 1 | 0 | 92.2806 | 1 | 0 | 179.6931 | 1 | 0 | 154.439 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 154.1463 | 1 | 0 | 152.8293 | 1 | 0 | 152.8293 | 1 | 0 | 161 | 1 | 0 | 160.6513 | 1 | 0 | 167.8564 | 1 | 0 | 172.1478 | 1 | 0 | 154.567 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 169.2396 | 1 | 0 | 161.8992 | 1 | 0 | 160.9265 | 1 | 0 | 162.0256 | 1 | 0 | 125.1355 | 1 | 0 | 144.4471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.3171 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 140.7209 | 1 | 0 | 178.1951 | 1 | 0 | 116.2856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179.5849 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 152.8293 | 1 | 0 | 153.4634 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | 135.9174 | 1 | 0 | 92.2806 | 1 | 0 | 179.6931 | 1 | 0 | 154.439 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 154.1463 | 1 | 0 | 152.8293 | 1 | 0 | 152.8293 | 1 | 0 | 161 | 1 | 0 | 160.6513 | 1 | 0 | 167.8564 | 1 | 0 | 172.1478 | 1 | 0 | 154.567 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 196.0001 | 1 | 0 | 169.2396 | 1 | 0 | 161.8992 | 1 | 0 | 160.9265 | 1 | 0 | 162.0256 | 1 | 0 | 125.1355 | 1 | 0 | 144.4471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.3171 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 140.7209 | 1 | 0 | 178.1951 | 1 | 0 | 116.2856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.3996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179.5849 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.5025 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4478 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4635 | 20 | 1 | 6.6652 | 20 | 1 | 6.0056 | 20 | 1 | 6.0173 | 20 | 1 | 6.4307 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0176 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6664 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 17.3846 | 9.8049 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.4587 | 20 | 1 | 16.0256 | 11.0976 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.5025 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4478 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.4635 | 20 | 1 | 6.6652 | 20 | 1 | 6.0056 | 20 | 1 | 6.0173 | 20 | 1 | 6.4307 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0176 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6664 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 17.3846 | 9.8049 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 6.4587 | 20 | 1 | 16.0256 | 11.0976 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [136 empty] | CH Cheves no brindó RSF |  |  | CH Cheves no brindó RSF |  |  | CH Cheves no brindó RSF |  |  | CH Cheves no brindó RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 22 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
22/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
22/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
22/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 22 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Coenergy y las Centrales de Orygen, Chinango, Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 22 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe