## EVENTOS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 25/12/2025 11:01:24 | 25/12/2025 15:16:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1015 (MAZUCO - PUERTO MALDONADO) DE 138 KV POR FALLA | 16.17 | SI | 6.6
EVENTO | ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO | BARRA | BARRA10KV | 25/12/2025 15:13:00 | 25/12/2025 15:25:00 | DESCONEXIÓN MANUAL DE LAS BARRAS DE 10 KV Y 22.9 KV DE LA S.E. PUERTO MALDONADO PARA MANIOBRAS DE SINCRONISMO. |  | SI
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO - DOLORESPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-1004 | 25/12/2025 15:11:10 | 25/12/2025 15:32:40 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1004 (DOLORESPATA – QUENCORO) DE 138 KV |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
jueves, 25 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
25/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de valvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Deshabilitada la funcion de sincronismo en el INT-1005 en el extremo 138 kV SE Puerto Maldonado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11888 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 25/12/2025 06:00 | 25/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 25/12/2025 00:32 | 26/12/2025 00:00 | A SOLCIITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 25/12/2025 01:25 | 26/12/2025 00:00 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 25/12/2025 00:00 | 25/12/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 280 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | SS.EE. | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Deshabilitar la proteccion diferencial de barras S.E. Azangaro por temas de seguridad | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10577 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN RAFAEL | L-1009 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Modernizacion del Sistema de Protecciones (Cambio del tablero completo de proteccion de la linea L-1009) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1242 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SE. CARAPONGO 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B ALARMADO POR AUSENCIA SE?ALES DE LA CELDA CL-2002. ESTA ALARMA DEL 87B OCASIONA LA PERDIDA DE SELECTIVIDAD DEL RELE, NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUMPLIRA SU FUNCION DE PROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO, DEBIDO AL BLOQUEO DE LAS UNIDADES DE BAHIAS L-2101 / L-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
jueves, 25 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 25 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
25/12/2025 | 00:30 | 206 | 400 | 128.4 |  |  | 90.6 | 172.4 |  |  |  | 204.8 | 202.8 |  | 208.9 |  | 106.4 | 9.8 |  |  |  |  | 168.8 | 8.3 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 14.7 | 85.6 |  |  |  |  | 111 | 114.3 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 29 | 128.2 | 14.8 | 18.4 | 15.1 | 87.7 | 183.5 | 184.4 | 184.9 | 106 | 0 | 29.1 | 4 | 33.4 | 21 |  |  | 85.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 85.9 | 154.6 | 154.7 | 155.3 | 238.5 | 73.6 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 106.4 | 80.3 | 64 | 70.9 | 30.4 |  |  |  | 143.4 | 144.3 | 148.4 |  |  |  | 0 |  | 212.3 | 101.7 | 3.4 |  | 4.7 | 0 | 19.4 | 0 | 3.6 |  | 5.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.9 | 17 | 17 | 16.6 | 2.6 | 17.5 | 0 | 0 | 4.3 | 17.6 | 0 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.5 | 6.8 | 14.9 | 19 | 19.5 | 20.2 | 58.2 | 0 | 50.7 | 66.9 | 5.5 | 3.7 | 0 | 10.4 | 3.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36 | 29.5 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 8.9 | 27.5 | 24.9 | 17.5 |  | 7.4 | 11.16 | 17.5 | 6335.96 | 13.9881 | 0 | 11.742 | 8.4 | 26.7167 | 18.9423 | 4.6 | 7.8 | 92.1891
25/12/2025 | 01:00 | 203.6 | 400.6 | 127.8 |  |  | 90.1 | 176.2 |  |  |  | 205.4 | 202.4 |  | 44 |  | 80.3 | 9.8 |  |  |  |  | 166.7 | 7.1 | 5.2 | 22.5 | 6.9 | 14.7 | 85.7 |  |  |  |  | 111 | 106.4 |  |  |  | 6.5 | 151.2 | 29 | 145.9 | 15 | 18.4 | 15.1 | 90.4 | 181.4 | 181.9 | 185.4 | 103.3 | 0 | 29 | 4 | 32.6 | 58.5 |  |  | 60.8 |  |  | 46.3 |  |  |  | 85.7 | 170.4 | 168.9 | 170.5 | 257.6 | 73.7 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 211.1 | 97.9 | 63.9 | 70.9 | 30.2 |  |  |  | 143.5 | 144.6 | 148.4 |  |  |  | 0 |  | 212 | 101.8 | 3.4 |  | 4.7 | 0 | 18.5 | 0 | 4.5 |  | 5.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 16.7 | 17 | 16.6 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 2.9 | 13.9 | 0 | 2.2 | 16.1 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 16.1 | 20.2 | 19.4 | 25.2 | 54.7 | 0 | 30.5 | 57.9 | 2.9 | 1.2 | 0 | 10.3 | 3.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 18.5 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 9.1 | 27.6 | 25 | 18.2 |  | 6.62 | 11.17 | 17.2 | 6281.49 | 14.151 | 0 | 11.74 | 8.4 | 26.6806 | 18.9432 | 4.6 | 7.9 | 92.4148
25/12/2025 | 01:30 | 202.9 | 400.1 | 128.6 |  |  | 90.3 | 182.6 |  |  |  | 205.3 | 205 |  | 0 |  | 149.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166.8 | 7.1 | 5.1 | 22.5 | 7 | 14.7 | 85.5 |  |  |  |  | 110.8 | 135.8 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 29 | 136.6 | 15.3 | 18.4 | 15.1 | 91 | 181.5 | 182.5 | 184.6 | 107.6 | 0 | 29.1 | 4 | 32.9 | 21 |  |  | 87.8 |  |  | 46 |  |  |  | 85.6 | 163 | 163 | 163 | 253.9 | 73.9 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 139 | 86.7 | 64 | 71 | 30.2 |  |  |  | 143.8 | 144.8 | 148.9 |  |  |  | 0 |  | 212 | 101.6 | 3.4 |  | 4.9 | 0 | 14.9 | 0 | 6.2 |  | 5.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 16.9 | 17 | 16.6 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 2.9 | 13 | 0 | 2.3 | 14.5 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 16.1 | 20.2 | 19.4 | 24.1 | 41.6 | 0 | 33.6 | 51.1 | 3.5 | 2.3 | 0 | 10.2 | 3.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.1 | 22.9 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 9 | 27.7 | 24.9 | 18 |  | 7.02 | 11.18 | 16.3 | 6212.2 | 14.2981 | 0 | 11.717 | 8.4 | 26.6796 | 18.9442 | 4.6 | 7.9 | 92.5389
25/12/2025 | 02:00 | 200 | 388.4 | 128.3 |  |  | 89.2 | 181 |  |  |  | 206 | 204.3 |  | 0 |  | 120.6 | 9.8 |  |  |  |  | 165.9 | 6.9 | 5.1 | 22.5 | 6.9 | 14.7 | 84 |  |  |  |  | 109.7 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 162.7 | 29 | 111.2 | 15.4 | 18.4 | 15.1 | 91.2 | 175 | 175.6 | 180.7 | 104.3 | 0 | 28.2 | 4 | 32.1 | 19.8 |  |  | 86.5 |  |  | 46.3 |  |  |  | 84.6 | 171.6 | 169.3 | 201.9 | 267 | 73.7 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73.8 | 70.5 | 62.8 | 70.5 | 29.6 |  |  |  | 143.5 | 144.7 | 147.8 |  |  |  | 0 |  | 212 | 101.8 | 3.4 |  | 4.9 | 0 | 16.9 | 0 | 7.5 |  | 5 | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 16.4 | 17 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 2.4 | 12.1 | 0 | 2.3 | 19.7 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 15.7 | 20 | 19.2 | 19.6 | 37.8 | 0 | 33.1 | 65.9 | 3.8 | 1.6 | 0 | 10.2 | 3.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.1 | 21.9 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 9.9 | 9 | 27.4 | 24.9 | 18 |  | 7.01 | 11.17 | 16.7 | 6111.48 | 14.458 | 0 | 11.758 | 8.4 | 26.6967 | 18.9448 | 4.6 | 7.9 | 92.7575
25/12/2025 | 02:30 | 203.7 | 319.7 | 102.5 |  |  | 90.1 | 186 |  |  |  | 205.9 | 204.2 |  | 0 |  | 128.6 | 9.7 |  |  |  |  | 166.9 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 6.9 | 14.7 | 85.6 |  |  |  |  | 110.8 | 52.9 |  |  |  | 6.5 | 181.5 | 29 | 63.1 | 15.2 | 18.6 | 15.1 | 90.8 | 180.9 | 181.4 | 184.4 | 108 | 0 | 29 | 4 | 32.5 | 20.2 |  |  | 60.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 88.5 | 170 | 169 | 170.2 | 251.6 | 73.9 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 154.9 | 90.1 | 63.7 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 143.6 | 144.9 | 148.2 |  |  |  | 0 |  | 212 | 101.6 | 3.4 |  | 4.7 | 0 | 17 | 0 | 5.5 |  | 5.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 16.7 | 17 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 2.9 | 11.1 | 0 | 2.3 | 19.3 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 16 | 20.2 | 19.7 | 21 | 33.9 | 0 | 34.9 | 67.7 | 2.9 | 1.6 | 0 | 10.2 | 3.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.4 | 26.5 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 8.8 | 27.5 | 24.9 | 18 |  | 7.2 | 11.16 | 18.1 | 5991.76 | 15.0076 | 0 | 11.764 | 8.4 | 26.6639 | 18.9457 | 4.6 | 7.5 | 92.8811
25/12/2025 | 03:00 | 203.7 | 318.5 | 102.9 |  |  | 90.2 | 190.1 |  |  |  | 205.4 | 203.5 |  | 0 |  | 128.6 | 9.8 |  |  |  |  | 167 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 6.9 | 14.7 | 85.4 |  |  |  |  | 110.9 | 52.9 |  |  |  | 6.5 | 202 | 29 | 30.6 | 15.8 | 18.6 | 15.1 | 89.6 | 181.3 | 181.8 | 184.3 | 107.6 | 0 | 29 | 4 | 32.9 | 25.6 |  |  | 60.2 |  |  | 0 |  |  |  | 88.5 | 170.3 | 169.2 | 170.3 | 257.7 | 74.1 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100.5 | 89.6 | 63.8 | 68.9 | 30.2 |  |  |  | 143.8 | 144.6 | 147.6 |  |  |  | 0 |  | 212 | 101.8 | 3.3 |  | 4.7 | 0 | 17.2 | 0 | 5.9 |  | 5.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 16.7 | 17 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 5.2 | 11.1 | 0 | 2.3 | 15.5 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 16 | 20.2 | 19.7 | 23.2 | 25.9 | 0 | 39.2 | 68.7 | 3.8 | 1.6 | 0 | 10.1 | 3.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 31.3 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 8.8 | 26.8 | 23.8 | 13.9 |  | 7.41 | 10.29 | 18.4 | 5893.4 | 15.5007 | 0 | 11.765 | 8.4 | 26.6874 | 18.9464 | 4.6 | 7.5 | 93.3995
25/12/2025 | 03:30 | 203.9 | 318.4 | 101.7 |  |  | 90.1 | 189 |  |  |  | 206.1 | 204 |  | 0 |  | 95.2 | 9.8 |  |  |  |  | 168.3 | 7.3 | 5.2 | 22.4 | 6.9 | 14.7 | 85.5 |  |  |  |  | 110.9 | 52.7 |  |  |  | 6.5 | 183.6 | 29 | 49.4 | 16.3 | 18.6 | 15.1 | 90.9 | 182.7 | 183.3 | 183.9 | 108.1 | 0 | 29 | 4 | 33.4 | 20.7 |  |  | 60.4 |  |  | 0 |  |  |  | 88.5 | 151.6 | 151.5 | 151.7 | 240.7 | 73.7 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 119.3 | 80.9 | 64 | 68.8 | 30.2 |  |  |  | 143.6 | 144.9 | 148.2 |  |  |  | 0 |  | 212 | 101.7 | 3.3 |  | 4.7 | 0 | 16.4 | 0 | 5.9 |  | 5.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 16.9 | 17 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 5 | 11.9 | 0 | 2.3 | 15.6 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 14.1 | 20.2 | 19.5 | 25.6 | 16.7 | 0 | 35.7 | 65.6 | 3.7 | 2.1 | 0 | 10.1 | 3.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.2 | 37.7 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 8.3 | 26.5 | 23.8 | 17.9 |  | 9.04 | 11.01 | 18.3 | 5800.45 | 15.8374 | 0 | 11.76 | 8.4 | 26.7848 | 18.9469 | 4.6 | 7.6 | 93.9291
25/12/2025 | 04:00 | 203.1 | 320.1 | 103.7 |  |  | 89.8 | 188.2 |  |  |  | 204.9 | 203 |  | 0 |  | 80.7 | 9.7 |  |  |  |  | 165.6 | 7 | 5.1 | 22.6 | 7.1 | 14.5 | 85.8 |  |  |  |  | 110.8 | 53.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.6 | 67.7 | 15.9 | 18.6 | 15.1 | 89.5 | 181.2 | 181.8 | 185.3 | 107.3 | 0 | 28.8 | 4 | 32.4 | 23.6 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 88.6 | 173.7 | 170.3 | 174.7 | 249.1 | 74.3 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 187.2 | 96.3 | 63.9 | 68.9 | 30 |  |  |  | 143.7 | 144.9 | 148.5 |  |  |  | 0 |  | 211.3 | 101.8 | 3.3 |  | 4.9 | 0 | 10.8 | 0 | 4.2 |  | 5.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4 | 16.7 | 17 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 4 | 9.4 | 0 | 2.3 | 15.6 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 14 | 20.2 | 19.6 | 23.6 | 12.2 | 0 | 35.3 | 61.2 | 3.3 | 1.4 | 0 | 10.1 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.4 | 25.7 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 8.3 | 27.5 | 24 | 18 |  | 8.47 | 10.97 | 18.3 | 5727.14 | 15.9162 | 0 | 11.765 | 8.4 | 26.8226 | 18.9476 | 4.6 | 7.6 | 94.0515
25/12/2025 | 04:30 | 201.8 | 318.7 | 102.3 |  |  | 89.9 | 191.3 |  |  |  | 205.3 | 203.9 |  | 0 |  | 146.2 | 9.8 |  |  |  |  | 166.6 | 7.1 | 5.6 | 22.4 | 6.9 | 14.5 | 85.5 |  |  |  |  | 110.7 | 52.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.6 | 55.5 | 17 | 18.4 | 15.1 | 91.7 | 179.1 | 179.7 | 182.3 | 107.6 | 0 | 28.8 | 4 | 32.6 | 72.6 |  |  | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | 88.7 | 169.7 | 169.6 | 169.8 | 257 | 74.2 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 114.1 | 85 | 63.7 | 68.9 | 30.2 |  |  |  | 143.8 | 145.1 | 148.2 |  |  |  | 0 |  | 210.7 | 101.8 | 3.3 |  | 4.8 | 0 | 14.2 | 0 | 2.8 |  | 5.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4 | 16.9 | 17 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 8.3 | 10 | 0 | 2.4 | 13.9 | 3 |  | 0 | 4.6 | 6.8 | 14.2 | 20.2 | 19.6 | 15.7 | 12.2 | 0 | 37.1 | 66.8 | 3.2 | 1.4 | 0 | 10.1 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.1 | 19.8 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 8.6 | 27.3 | 23.8 | 18 |  | 8.34 | 10.99 | 18.3 | 5719.73 | 16.4811 | 0 | 11.76 | 8.4 | 26.8458 | 18.948 | 4.6 | 7.5 | 94.535
25/12/2025 | 05:00 | 203.7 | 317.7 | 102.3 |  |  | 89.9 | 193.8 |  |  |  | 205 | 203.2 |  | 0 |  | 148.2 | 9.9 |  |  |  |  | 165.3 | 7 | 5.5 | 22.5 | 6.9 | 14.5 | 85.2 |  |  |  |  | 110.7 | 52.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 57.4 | 16.7 | 18.4 | 15.1 | 89.5 | 180.4 | 181 | 183.6 | 108.6 | 0 | 28.8 | 4 | 33.2 | 43.8 |  |  | 49.9 |  |  | 0 |  |  |  | 88.5 | 162.3 | 162.2 | 161.5 | 247.2 | 74.3 | 36.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 128.4 | 86.7 | 63.7 | 68.9 | 30 |  |  |  | 143.9 | 145.1 | 148 |  |  |  | 0 |  | 211.9 | 102 | 3.2 |  | 4.8 | 0 | 32.5 | 0 | 1.2 |  | 5.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 16.6 | 17 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 0.2 | 0 | 10.3 | 13.3 | 0.1 | 2.4 | 13 | 3 |  | 0 | 4.5 | 6.8 | 14 | 20.2 | 19.3 | 15.2 | 12.6 | 0 | 42.9 | 79.7 | 3 | 1.5 | 0 | 10.1 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 15.6 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 9.9 | 8.2 | 27.1 | 23.9 | 18.3 |  | 8.69 | 10.97 | 17 | 5707.16 | 17.4328 | 0 | 11.759 | 8.4 | 26.8549 | 18.9482 | 4.7 | 7.5 | 95.5949
25/12/2025 | 05:30 | 204.1 | 318.4 | 101.7 |  |  | 90.1 | 194.4 |  |  |  | 133.2 | 204.1 |  | 0 |  | 126.3 | 9.8 |  |  |  |  | 167.3 | 8.6 | 5 | 22.5 | 6.9 | 14.5 | 85.5 |  |  |  |  | 110.8 | 52.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.3 | 47.7 | 17.7 | 18.4 | 15.1 | 91.1 | 181.2 | 182 | 184 | 108.7 | 0 | 29 | 4 | 32.4 | 42.7 |  |  | 50.5 |  |  | 0 |  |  |  | 88.5 | 152.1 | 151.6 | 151.9 | 237.8 | 74.1 | 36.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 99.4 | 80.6 | 63.8 | 69 | 30.2 |  |  |  | 144.1 | 145.3 | 148.8 |  |  |  | 0 |  | 212.3 | 102 | 3.3 |  | 4.8 | 0 | 40.3 | 1.8 | 1 |  | 5.1 | 9.9 | 5.4 | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 16.8 | 17 | 16.7 | 2.4 | 17.5 | 3.1 | 3.4 | 12.4 | 28.4 | 3 | 2.4 | 13 | 3 |  | 0 | 4.4 | 6.8 | 14 | 20.2 | 20 | 21.5 | 15.7 | 1.3 | 55.1 | 69.1 | 5.8 | 2.9 | 0 | 10.1 | 3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 4.4 | 0 | 4.9 | 0.6 | 17.5 | 17.8 | 4.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 8.7 | 27.3 | 24 | 18.3 |  | 7.64 | 10.99 | 17 | 5616.73 | 17.4175 | 0 | 10.925 | 8.4 | 26.8636 | 18.9472 | 4.7 | 7.6 | 94.8533
25/12/2025 | 06:00 | 199.7 | 312.4 | 101.3 |  |  | 89.3 | 193.4 |  |  |  | 0 | 104.9 |  | 0 |  | 77.6 | 9.7 |  |  |  |  | 165 | 7.1 | 4.7 | 22.5 | 6.9 | 14.3 | 84.6 |  |  |  |  | 110.2 | 52.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 30.5 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 89.4 | 178.2 | 178.9 | 183.1 | 106.7 | 0 | 28.6 | 4 | 32.3 | 38.7 |  |  | 27.5 |  |  | 0 |  |  |  | 87.7 | 142.1 | 142 | 141.8 | 230.8 | 74.3 | 36.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 83.5 | 75.8 | 63.1 | 68.6 | 29.8 |  |  |  | 143.9 | 145 | 148.3 |  |  |  | 0 |  | 212.6 | 102.2 | 3.3 |  | 4.7 | 0 | 48.1 | 15.8 | 0.9 |  | 5 | 9.9 | 5.4 | 39.7 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 2.4 | 17.5 | 8.5 | 9.9 | 10.4 | 35.7 | 9.7 | 2.4 | 12.3 | 3 |  | 0.01018 | 4.4 | 6.8 | 13.8 | 20 | 19.7 | 28 | 21.2 | 8.5 | 43.3 | 70.1 | 4.5 | 1.9 | 2.09 | 10.1 | 3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 60.1 | 0.5 | 24.1 | 0.6 | 28.3 | 29.5 | 17.9 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 5.8 | 9.9 | 8.4 | 27.5 | 24.1 | 17 |  | 7.4 | 10.98 | 16.8 | 5400.2802 | 17.3079 | 0 | 10.166 | 8.4 | 26.9218 | 18.9468 | 4.6 | 7.6 | 93.9424
25/12/2025 | 06:30 | 199 | 285.9 | 90.7 |  |  | 85.9 | 179.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.4 |  |  |  |  | 157.7 | 6.6 | 5.4 | 0 | 6.8 | 14.5 | 52.5 |  |  |  |  | 106.8 | 32.8 |  |  |  | 6.3 | 0 | 32.8 | 0 | 18.7 | 17.8 | 15.2 | 84.2 | 173.1 | 173.9 | 178.5 | 103.9 | 0 | 28.2 | 4 | 31.6 | 32.4 |  |  | 27.5 |  |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 120.5 | 120.5 | 120.7 | 207.9 | 72.9 | 36.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86.7 | 72.8 | 59.5 | 72.5 | 28.5 |  |  |  | 144.4 | 145.3 | 148.6 |  |  |  | 0 |  | 212.6 | 102.1 | 3.4 |  | 5 | 0 | 52.9 | 46.2 | 0 |  | 5.2 | 9.9 | 5.5 | 87.5 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 16.9 | 17.4 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 11.2 | 14.2 | 16.7 | 43 | 14.1 | 2.4 | 8.1 | 2.9 |  | 0.038 | 4.7 | 6.8 | 12.2 | 19 | 19.1 | 30 | 26.9 | 20.6 | 39.9 | 66.8 | 4.2 | 0.9 | 12.69 | 10.1 | 3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 153.8 | 1.7 | 81.1 | 0.6 | 38.7 | 31.4 | 70.7 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 5.8 | 9.6 | 8.4 | 27.1 | 23.5 | 17.8 |  | 7.68 | 10.98 | 16.9 | 5266.088 | 17.1306 | 0 | 9.54 | 8.4 | 26.9729 | 18.9424 | 4.6 | 7.6 | 93.1859
25/12/2025 | 07:00 | 203.5 | 316.2 | 101.6 |  |  | 90 | 194.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 167.1 | 8.5 | 5.1 | 0 | 6.9 | 14.8 | 60 |  |  |  |  | 110.8 | 0.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 0 | 18.4 | 18.6 | 15.3 | 90.1 | 180.4 | 180.8 | 183.8 | 60.1 | 0 | 29 | 4 | 32.8 | 40 |  |  | 30.2 |  |  | 0 |  |  |  | 33.7 | 78 | 77.9 | 78.6 | 156.5 | 37.9 | 26.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68.9 | 93.5 | 63.7 | 73.3 | 30 |  |  |  | 102.5 | 102.2 | 122.6 |  |  |  | 0 |  | 212.4 | 102 | 3.4 |  | 5 | 0 | 55.7 | 60.7 | 0.1 |  | 5.1 | 10 | 5.5 | 178.8 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 16.3 | 17.7 | 16.6 | 2.5 | 17.5 | 13.2 | 16.6 | 13.7 | 43.8 | 16.2 | 2.4 | 8.6 | 2.9 |  | 0.072 | 4.7 | 6.8 | 13.1 | 18.1 | 19.6 | 27.8 | 27.3 | 30.9 | 45.2 | 67.2 | 5 | 2.2 | 27.02 | 10.1 | 3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 218.6 | 4 | 121.7 | 0.6 | 56.3 | 48 | 95.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 5.8 | 9.8 | 8.6 | 27.3 | 23.8 | 17.3 |  | 6.49 | 11 | 16.9 | 5254.882 | 17.1022 | 0 | 9.54 | 8.5 | 27.0124 | 18.9408 | 4.6 | 7.6 | 93.2955
25/12/2025 | 07:30 | 202.3 | 317.3 | 101.1 |  |  | 89.4 | 194 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 163.5 | 6.3 | 4.9 | 0 | 7 | 14.6 | 59.9 |  |  |  |  | 110.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.8 | 0 | 17.3 | 18.4 | 15.3 | 90.6 | 179.2 | 179.7 | 184.6 | 67.2 | 0 | 28.6 | 4 | 32.6 | 39.9 |  |  | 29.6 |  |  | 0 |  |  |  | 33.6 | 100.6 | 100.6 | 100.2 | 163.8 | 37.7 | 26.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 77 | 98.4 | 63.3 | 73.1 | 29.9 |  |  |  | 102.6 | 102.7 | 121.9 |  |  |  | 0 |  | 154.4 | 87.7 | 3.4 |  | 5 | 0.1 | 64.4 | 77.1 | 0 |  | 5.1 | 9.9 | 5.4 | 195.8 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 16.7 | 17.6 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 14 | 17.6 | 16.2 | 47.6 | 16.1 | 2.4 | 9.3 | 2.9 |  | 0.164 | 4.7 | 6.8 | 13.1 | 18.2 | 20 | 23.4 | 24.9 | 36 | 48.1 | 48.9 | 5.3 | 1.8 | 42.98 | 10.1 | 2.9 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 246.5 | 6.7 | 136.6 | 0.6 | 51.3 | 41 | 104 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.3 | 5.8 | 10.1 | 8.6 | 27 | 23.4 | 17.3 |  | 5.98 | 10.97 | 17.8 | 5356.294 | 17.4164 | 0 | 9.45 | 8.6 | 27.028 | 18.9406 | 4.6 | 7.5 | 93.535
25/12/2025 | 08:00 | 204.6 | 316.7 | 100.8 |  |  | 90.2 | 193.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 165.3 | 6.5 | 5.1 | 0 | 6.9 | 14.4 | 60.4 |  |  |  |  | 110.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.5 | 0 | 17.4 | 18.4 | 15.3 | 90.3 | 180.4 | 181.3 | 183.8 | 67.5 | 0 | 28.7 | 4 | 32.6 | 73.7 |  |  | 30.4 |  |  | 0 |  |  |  | 33.6 | 114.9 | 114.6 | 114.7 | 204.6 | 37.6 | 26.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 106.8 | 110.7 | 63.4 | 65.8 | 29.9 |  |  |  | 102.2 | 102 | 121.9 |  |  |  | 0 |  | 137.2 | 78.5 | 3.4 |  | 4.9 | 0.2 | 75.5 | 79.5 | 0.2 |  | 5.1 | 9.9 | 5.4 | 204.1 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 16.6 | 17.4 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 14.4 | 18.2 | 16.8 | 49.7 | 17.6 | 2.4 | 9.5 | 2.9 |  | 0.205 | 4.7 | 6.8 | 13.1 | 18.2 | 20 | 24.3 | 17.5 | 37.4 | 33.2 | 37.9 | 4.7 | 3.3 | 45.83 | 10.1 | 2.9 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 253.1 | 9.1 | 142.5 | 0.6 | 30.7 | 25.5 | 108.3 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 8.8 | 5.8 | 10 | 8.9 | 27.1 | 23.7 | 17 |  | 4.66 | 10.99 | 18.8 | 5474.085 | 17.6229 | 0 | 10.42 | 8.6 | 26.958 | 18.9408 | 4.5 | 7.5 | 94.5417
25/12/2025 | 08:30 | 206.9 | 319.1 | 101.4 |  |  | 90.6 | 194.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 170.2 | 6.7 | 5.3 | 0 | 6.8 | 14.6 | 60.3 |  |  |  |  | 108.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 41 | 18 | 18.4 | 15.3 | 87.4 | 182.9 | 182.9 | 184.1 | 65.6 | 0 | 29.3 | 4 | 33.7 | 89.1 |  |  | 31.2 |  |  | 0 |  |  |  | 34.4 | 115 | 114.9 | 114.8 | 204.1 | 37.7 | 26.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 117.5 | 106.4 | 62.1 | 66 | 30.3 |  |  |  | 102.5 | 102.2 | 121.6 |  |  |  | 0 |  | 152.9 | 80.1 | 3.4 |  | 4.9 | 0.6 | 76.3 | 80.6 | 0.4 |  | 5.4 | 9.9 | 5.4 | 212.9 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 17.1 | 17.4 | 16.6 | 2.5 | 17.5 | 14.6 | 18.4 | 17.3 | 50.2 | 18.7 | 2.4 | 9.6 | 2.8 |  | 0.26 | 4.7 | 6.8 | 12.9 | 16.9 | 20 | 23.3 | 12.5 | 38.6 | 27.6 | 45.1 | 4.5 | 3.1 | 47.6 | 10.1 | 2.9 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 252.9 | 11.3 | 145.2 | 0.6 | 15.3 | 16.7 | 110.7 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 11 | 5.8 | 10 | 8.9 | 25.6 | 23.7 | 17.1 |  | 5.48 | 10.99 | 19 | 5563.73 | 17.571 | 0 | 11.2 | 8.6 | 26.8145 | 18.9409 | 4.4 | 7.5 | 95.0264
25/12/2025 | 09:00 | 202.4 | 321.4 | 102.4 |  |  | 89 | 192.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 166.4 | 6.6 | 5.3 | 0 | 7 | 14.4 | 60.3 |  |  |  |  | 108.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.8 | 101 | 18.3 | 18.4 | 15.3 | 90.1 | 180.6 | 180.5 | 185.2 | 65.3 | 0 | 29.2 | 4 | 32.2 | 120.7 |  |  | 30.7 |  |  | 0 |  |  |  | 34 | 115.2 | 115.2 | 115 | 203.9 | 38.4 | 26.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 132.6 | 107.5 | 61.8 | 65.6 | 30.1 |  |  |  | 103.7 | 103.2 | 123.1 |  |  |  | 0 |  | 209.7 | 100.3 | 3.3 |  | 4.9 | 0.7 | 62.1 | 80.8 | 0.3 |  | 5.2 | 9.9 | 5.5 | 218.7 | 1.2 | 1.6 | 4 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 14.8 | 18.6 | 14.2 | 47.7 | 19.2 | 2.4 | 9.5 | 2.8 |  | 0.318 | 4.7 | 6.8 | 13.1 | 16.9 | 19.7 | 23.3 | 14.5 | 39.1 | 32.6 | 43.1 | 4 | 2.7 | 49 | 9.9 | 2.9 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 252.8 | 13.2 | 146.6 | 0.6 | 2.1 | 8.5 | 112 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 13 | 5.8 | 10 | 8.1 | 27.8 | 24 | 17 |  | 5.05 | 10.94 | 18.9 | 5717.808 | 17.28 | 0 | 11.59 | 8.6 | 26.7083 | 18.94 | 4.3 | 7.6 | 95.0183
25/12/2025 | 09:30 | 203.1 | 322.7 | 102.5 |  |  | 90.3 | 191.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 163.5 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.9 | 14.4 | 61.2 |  |  |  |  | 108.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.1 | 142.7 | 17.6 | 18.4 | 15.3 | 90.8 | 180.9 | 181.8 | 186.6 | 61.2 | 0 | 29 | 4 | 32.4 | 48.8 |  |  | 31.2 |  |  | 0 |  |  |  | 33.9 | 145.1 | 145 | 145.2 | 213.9 | 38.3 | 26.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 78.8 | 102.4 | 62 | 66 | 30 |  |  |  | 143.3 | 143.4 | 149.1 |  |  |  | 0 |  | 208.6 | 99.9 | 3.3 |  | 5 | 0.8 | 63.1 | 80.9 | 0.4 |  | 5.2 | 10 | 5.4 | 221.6 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 16.6 | 17.1 | 16.7 | 2.6 | 17.5 | 14.9 | 19.2 | 10.4 | 52.2 | 19.4 | 2.4 | 9.5 | 2.8 |  | 0.326 | 4.7 | 6.8 | 12 | 17.1 | 19.4 | 22.5 | 19.1 | 39.5 | 32.9 | 57.5 | 5.2 | 3.3 | 49.89 | 9.9 | 3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 253 | 14.9 | 147.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 113 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14.7 | 5.8 | 10 | 8.5 | 26.7 | 24 | 17.1 |  | 7.92 | 11.16 | 2.9 | 5842.996 | 17.0027 | 0 | 11.59 | 8.6 | 26.5538 | 18.9398 | 4.3 | 7.5 | 94.4863
25/12/2025 | 10:00 | 200.9 | 314.6 | 101.9 |  |  | 89.3 | 188.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 162.7 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 14.2 | 59.7 |  |  |  |  | 107.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.2 | 138.5 | 17.5 | 18.4 | 15.3 | 89.9 | 179.7 | 180.2 | 184.4 | 60.6 | 0 | 28.6 | 4 | 32.5 | 39.1 |  |  | 29.9 |  |  | 0 |  |  |  | 33.6 | 152.8 | 152.8 | 153.1 | 236.9 | 37.9 | 26.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70.8 | 89 | 61.4 | 71.9 | 29.7 |  |  |  | 142.9 | 143.1 | 147.9 |  |  |  | 0 |  | 208 | 99.7 | 3.3 |  | 5 | 1 | 68.4 | 80.8 | 0 |  | 5.1 | 9.9 | 5.3 | 224.4 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 16.6 | 17 | 16.6 | 2.6 | 17.5 | 15.3 | 19.5 | 12.8 | 50.1 | 19.6 | 2.4 | 9.5 | 2.8 |  | 0.355 | 4.7 | 6.8 | 11.6 | 16.8 | 19.2 | 20.5 | 25.2 | 39.7 | 44.4 | 67.3 | 6.3 | 3.1 | 50 | 9.9 | 3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253 | 16.4 | 148.8 | 0.6 | 0 | 0 | 113.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 5.8 | 10 | 8.7 | 27 | 23.9 | 16.4 |  | 8.09 | 11.16 | 2.8 | 5866.105 | 16.6465 | 0 | 11.59 | 8.6 | 26.4362 | 18.9397 | 4.3 | 7.5 | 94.0125
25/12/2025 | 10:30 | 200.3 | 313.1 | 102.3 |  |  | 89.7 | 189.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 162.5 | 7.2 | 5 | 0 | 6.9 | 14.3 | 84.9 |  |  |  |  | 107.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.1 | 138.3 | 17.3 | 18.4 | 15.2 | 88.4 | 179 | 179.7 | 183.9 | 63.3 | 0 | 28.5 | 4 | 31.9 | 38.5 |  |  | 29.6 |  |  | 0 |  |  |  | 69.5 | 153.1 | 152.9 | 153 | 238.5 | 38.1 | 26.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 73.1 | 89.3 | 65.3 | 75.5 | 29.9 |  |  |  | 142.2 | 142.4 | 147.2 |  |  |  | 0 |  | 207.1 | 99.2 | 3.3 |  | 4.9 | 1.1 | 75.4 | 80.7 | 0 |  | 5 | 10 | 5.4 | 227.7 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 17 | 16.9 | 16.7 | 2.6 | 17.5 | 14.9 | 19.5 | 15.1 | 56.9 | 19.6 | 2.4 | 9.5 | 2.8 |  | 0.359 | 4.7 | 6.8 | 11 | 14.7 | 19.2 | 22.1 | 28.6 | 39.7 | 58.3 | 89.1 | 7.5 | 3.9 | 50 | 10 | 3 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 252.9 | 17.3 | 148.6 | 0.6 | 0 | 0 | 113.6 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17 | 5.8 | 10 | 8.7 | 27.2 | 25.4 | 16 |  | 7.61 | 11.2 | 2.8 | 5993.369 | 16.6213 | 0 | 11.59 | 8.6 | 26.3671 | 18.9394 | 4.2 | 7.5 | 93.8178
25/12/2025 | 11:00 | 203.8 | 319.9 | 101.5 |  |  | 90.2 | 191 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 162.7 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.9 | 14.3 | 85.5 |  |  |  |  | 108.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.1 | 139.3 | 17.1 | 18.4 | 15.1 | 90 | 181.2 | 182 | 184.5 | 101.6 | 0 | 29.2 | 4 | 32.6 | 41.4 |  |  | 31.3 |  |  | 0 |  |  |  | 82.4 | 148.5 | 148.6 | 148.2 | 229.4 | 38.4 | 26.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100.4 | 91 | 66 | 76 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 142.2 | 147.4 |  |  |  | 0 |  | 207.3 | 99.1 | 3.5 |  | 4.9 | 0.8 | 74.1 | 80.8 | 0 |  | 5.2 | 9.9 | 5.4 | 229.2 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 17.9 | 16.9 | 16.7 | 2.6 | 17.5 | 15.6 | 19.6 | 16.4 | 59.1 | 19.6 | 2.4 | 9.1 | 2.8 |  | 0.36 | 4.7 | 6.8 | 11.4 | 14.9 | 19.3 | 22.8 | 37.6 | 39.9 | 69.3 | 99 | 11.2 | 5.6 | 50 | 10 | 3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 253.1 | 17.8 | 148.6 | 0.6 | 0 | 0 | 113.6 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 17.7 | 5.7 | 10 | 8.4 | 27.4 | 25.4 | 16 |  | 6.47 | 11.32 | 2.9 | 6122.45 | 16.8803 | 0 | 11.59 | 8.6 | 26.2145 | 18.9399 | 4.2 | 7.6 | 94.0247
25/12/2025 | 11:30 | 203.1 | 322.9 | 103.2 |  |  | 90.3 | 187.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 164.9 | 8 | 5 | 0 | 6.8 | 14 | 85.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 133.8 | 17.9 | 18.4 | 15.1 | 90.6 | 181.9 | 182.3 | 184.4 | 100.8 | 0 | 29.2 | 4 | 33.2 | 65.9 |  |  | 31.8 |  |  | 0 |  |  |  | 82.3 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 233.6 | 38 | 26.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 77.4 | 95.5 | 66.3 | 75.8 | 30.3 |  |  |  | 142.6 | 143 | 148.1 |  |  |  | 0 |  | 206.8 | 99 | 3.5 |  | 4.9 | 1.3 | 78.2 | 80.8 | 0 |  | 5.2 | 9.9 | 5.5 | 229.2 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 17.5 | 16.9 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 15.5 | 19.5 | 15.2 | 51.4 | 19.4 | 2.4 | 9.3 | 2.7 |  | 0.316 | 5 | 6.8 | 11.8 | 15.1 | 19.7 | 21.5 | 38.5 | 39.9 | 83.7 | 93.6 | 13.2 | 8.3 | 50 | 10 | 3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0.7 | 253 | 18.4 | 148.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 113.3 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 18.2 | 5.7 | 10.1 | 9.3 | 27.2 | 25.2 | 16 |  | 7.79 | 11.32 | 3 | 6123.626 | 16.8613 | 0 | 11.59 | 8.6 | 26.0097 | 18.9393 | 4.1 | 7.4 | 93.5003
25/12/2025 | 12:00 | 205 | 350.2 | 112 |  |  | 90.2 | 185.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 166.9 | 8 | 5 | 0 | 6.9 | 14.3 | 85.3 |  |  |  |  | 105 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.2 | 136 | 17.8 | 18.4 | 15.1 | 93.3 | 183.8 | 183.7 | 184 | 101.7 | 0 | 29.5 | 4 | 33 | 44.4 |  |  | 31.8 |  |  | 0 |  |  |  | 82.4 | 119 | 118.7 | 119.1 | 209.6 | 38.1 | 26.4 |  |  |  |  | 10.8 |  |  | 134.2 | 90.2 | 66.3 | 75.8 | 30.5 |  |  |  | 142.3 | 143 | 147.6 |  |  |  | 0 |  | 207.4 | 99.2 | 3.5 |  | 4.9 | 1.2 | 72.5 | 80.9 | 0.6 |  | 5.3 | 9.9 | 5.4 | 229.3 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 17.7 | 16.9 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 15.2 | 19.3 | 15.3 | 55.6 | 19.7 | 2.4 | 9.4 | 2.7 |  | 0.359 | 4.9 | 6.8 | 11.5 | 15 | 19.2 | 24.6 | 30.3 | 39.7 | 86.9 | 91.9 | 16 | 10 | 50 | 10 | 3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 253.1 | 18.5 | 148.7 | 0.6 | 2.3 | 18.3 | 113.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 18.4 | 5.8 | 10 | 9.1 | 27.3 | 25.3 | 16.2 |  | 5.76 | 11.31 | 3 | 6135.029 | 16.7349 | 0 | 11.58 | 8.6 | 25.8677 | 18.9389 | 4.2 | 7.6 | 93.5215
25/12/2025 | 12:30 | 203.1 | 348.7 | 111.5 |  |  | 90 | 183.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.2 | 7.6 | 5 | 0 | 7 | 14.1 | 85.6 |  |  |  |  | 99.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.9 | 149.8 | 16.6 | 18.4 | 15 | 89.7 | 180.7 | 181.6 | 184.4 | 102 | 0 | 28.5 | 4 | 32.6 | 62 |  |  | 31.1 |  |  | 0 |  |  |  | 81.5 | 110.5 | 110.4 | 110.3 | 196.9 | 37.9 | 26.3 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 166.3 | 93.5 | 65.8 | 75.6 | 30 |  |  |  | 142 | 142.6 | 147.5 |  |  |  | 0 |  | 206.7 | 98.9 | 3.5 |  | 5.1 | 0.8 | 64.2 | 80.9 | 2.1 |  | 5.1 | 9.9 | 5.5 | 227.8 | 1.2 | 1.5 | 4 | 17 | 16.9 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 15.1 | 19.2 | 14.3 | 56.9 | 19.5 | 2.4 | 9.4 | 2.8 |  | 0.329 | 5 | 6.8 | 11.4 | 15.1 | 19.2 | 28.1 | 40.1 | 38.9 | 81.1 | 84.7 | 14.9 | 11 | 50 | 10 | 3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 253.1 | 18.2 | 147 | 0.6 | 25.8 | 62.5 | 112.9 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 18.2 | 5.8 | 10 | 9.3 | 27.5 | 25.5 | 16.5 |  | 5.81 | 11.33 | 2.9 | 6198.869 | 16.0677 | 0 | 11 | 8.4 | 25.5856 | 18.9392 | 4.1 | 7.6 | 91.6924
25/12/2025 | 13:00 | 201 | 344.2 | 110.8 |  |  | 89.8 | 180.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 5 | 0 | 6.9 | 14 | 85.3 |  |  |  |  | 99.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 137.7 | 16.7 | 18.4 | 15 | 88.9 | 179.2 | 180 | 184.3 | 100.8 | 0 | 28.1 | 4 | 32.8 | 38.9 |  |  | 30.2 |  |  | 0 |  |  |  | 81.3 | 113.7 | 113.6 | 113.8 | 201 | 37.9 | 26.4 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 148.1 | 87.4 | 65.4 | 73.6 | 29.8 |  |  |  | 143 | 143.3 | 148.2 |  |  |  | 0 |  | 207.1 | 98.9 | 3.5 |  | 5.1 | 1 | 71.5 | 80.8 | 2.3 |  | 5.1 | 9.9 | 5.3 | 227 | 1.2 | 1.5 | 4 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 15.1 | 19 | 16.5 | 59.1 | 19.5 | 2.3 | 9.4 | 2.8 |  | 0.218 | 5 | 6.8 | 11.1 | 14.9 | 19 | 28.8 | 44.7 | 38.9 | 84.9 | 95.4 | 13.2 | 11 | 50 | 9.9 | 3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 253.1 | 17.9 | 146.4 | 0.6 | 62.2 | 69.4 | 112.5 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 17.8 | 5.8 | 10 | 8 | 27.2 | 25.4 | 16.1 |  | 6.91 | 11.31 | 2.8 | 6202.038 | 15.6751 | 2.534 | 10.88 | 8.4 | 25.3095 | 18.9392 | 4.2 | 7.6 | 93.5379
25/12/2025 | 13:30 | 206.2 | 348.6 | 110.7 |  |  | 91.5 | 180.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 169.2 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.8 | 13.6 | 85.7 |  |  |  |  | 100.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 130.5 | 17.6 | 18.4 | 14.9 | 89.8 | 182.5 | 182.8 | 183.4 | 102 | 0 | 28.7 | 4 | 33.3 | 46.2 |  |  | 31.8 |  |  | 0 |  |  |  | 82 | 109.5 | 112 | 112.2 | 201 | 38.3 | 26.2 |  |  |  |  | 15.3 |  |  | 130.8 | 77.9 | 66.5 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 140.8 | 141.8 | 145.9 |  |  |  | 0 |  | 207.2 | 98.8 | 3.5 |  | 4.9 | 1 | 71.1 | 80.8 | 3 |  | 5.3 | 10 | 5.5 | 224.5 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 15 | 18.8 | 17.4 | 57.9 | 19.4 | 2.4 | 9.5 | 3 |  | 0.303 | 5.1 | 6.8 | 12 | 15.2 | 19.4 | 28 | 56.8 | 38.5 | 79.6 | 95 | 13.8 | 11.2 | 50 | 9.7 | 3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 253.1 | 17.2 | 145.3 | 0.6 | 71 | 89.5 | 111.5 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 16.9 | 5.7 | 10 | 8.4 | 27.5 | 24.9 | 16 |  | 4.85 | 11.34 | 3 | 6222.893 | 15.4527 | 2.819 | 11.01 | 8.4 | 25.2308 | 18.9385 | 4.1 | 7.6 | 93.551
25/12/2025 | 14:00 | 199.5 | 347.7 | 111.5 |  |  | 88.1 | 174.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 164.4 | 6.9 | 5.4 | 0 | 6.9 | 13.9 | 85.4 |  |  |  |  | 99.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.7 | 126.8 | 16 | 18.4 | 14.9 | 87.4 | 179.9 | 180.4 | 185.1 | 100.6 | 0 | 28.3 | 4 | 32.4 | 105.6 |  |  | 30.2 |  |  | 0 |  |  |  | 81.1 | 103.1 | 102.7 | 103.2 | 188.6 | 38.4 | 27.6 |  |  |  |  | 14.9 |  |  | 106.8 | 68.9 | 65.3 | 71.5 | 30 |  |  |  | 143.2 | 144 | 148.4 |  |  |  | 0 |  | 207.2 | 99 | 3.5 |  | 4.8 | 1.1 | 70.2 | 80.8 | 4.5 |  | 5.2 | 9.8 | 5.4 | 220.7 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 2.5 | 17.5 | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 52.7 | 18.7 | 2.3 | 9.5 | 3 |  | 0.368 | 4.9 | 6.8 | 11.7 | 14.9 | 19.5 | 27.9 | 60.6 | 40.2 | 74.7 | 90.5 | 13.8 | 8.4 | 49.37 | 9.8 | 3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 252.9 | 16.2 | 145 | 0.6 | 106.6 | 108.2 | 111.9 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 15.7 | 5.8 | 10 | 9.3 | 28.2 | 26.8 | 16.7 |  | 6.42 | 11.31 | 2.8 | 6214.968 | 14.2925 | 3.029 | 11.52 | 8.2 | 25.1755 | 18.9382 | 4.1 | 7.7 | 92.9553
25/12/2025 | 14:30 | 201.3 | 344.2 | 111 |  |  | 90.1 | 173.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 162.8 | 6.7 | 5.3 | 0 | 6.9 | 14.3 | 85.3 |  |  |  |  | 99.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.2 | 138.8 | 15.3 | 18.4 | 14.8 | 89.3 | 179.3 | 180.3 | 184.4 | 99.9 | 0 | 27.8 | 4 | 32.2 | 39.5 |  |  | 29.8 |  |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 100.8 | 100.7 | 100.3 | 188.4 | 38.6 | 27.9 |  |  |  |  | 14.6 |  |  | 142.7 | 72.9 | 65.1 | 71.3 | 29.7 |  |  |  | 142.8 | 143 | 147.9 |  |  |  | 0 |  | 206.8 | 98.7 | 3.5 |  | 4.9 | 0.8 | 75.6 | 80.8 | 4.5 |  | 5 | 10 | 5.2 | 217.3 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 16.7 | 16 | 16.6 | 2.5 | 17.5 | 13.7 | 17.6 | 17.1 | 60.1 | 17.5 | 2.3 | 9.5 | 3 |  | 0.359 | 4.9 | 6.8 | 11.6 | 15 | 19.4 | 28.9 | 65.8 | 39.5 | 64.4 | 83.8 | 10.3 | 6.8 | 46.43 | 9.9 | 3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 252.9 | 14.6 | 142.5 | 0.6 | 107.2 | 108.4 | 109.5 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 14.2 | 5.7 | 10 | 9.2 | 27.8 | 29.5 | 16.3 |  | 8.09 | 11.3 | 2.8 | 6171.079 | 14.4642 | 3.031 | 11.59 | 8.2 | 25.2298 | 18.9377 | 4.1 | 7.6 | 93.1526
25/12/2025 | 15:00 | 203.8 | 349.4 | 111.6 |  |  | 90 | 173.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 5.5 | 0 | 6.9 | 14.2 | 85.4 |  |  |  |  | 100.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 60.4 | 15 | 18.4 | 15.1 | 89.6 | 181 | 182.3 | 184.4 | 101.5 | 0 | 28 | 4 | 33 | 72.4 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 81.6 | 113.6 | 113.6 | 113.2 | 201.4 | 37.9 | 27.8 |  |  |  |  | 14.6 |  |  | 127.7 | 81.9 | 65.9 | 71.8 | 30.2 |  |  |  | 142.9 | 143.1 | 147.6 |  |  |  | 0 |  | 208.7 | 99.7 | 3.5 |  | 4.8 | 0.7 | 75.2 | 80.9 | 6.4 |  | 5.2 | 9.9 | 5.5 | 212.8 | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 16.6 | 16 | 16.7 | 2.5 | 17.5 | 12.9 | 16.6 | 15.7 | 59.5 | 15.3 | 2.3 | 9.5 | 3 |  | 0.2 | 4.9 | 6.8 | 11.8 | 14.9 | 19.2 | 29.7 | 65.3 | 27.3 | 49.9 | 83.5 | 6.3 | 3.7 | 44.75 | 9.8 | 3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 253 | 12.9 | 141.4 | 0.6 | 110.1 | 110.5 | 108.7 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 12.7 | 5.8 | 10.1 | 9.2 | 28.1 | 30 | 16.6 |  | 8.26 | 11.32 | 2.9 | 6157.53 | 14.4995 | 3.028 | 11.6 | 8.2 | 25.1575 | 18.9368 | 4.1 | 7.6 | 93.1218
25/12/2025 | 15:30 | 203 | 348.4 | 113.1 |  |  | 90.2 | 166.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 165.4 | 7.6 | 4.7 | 0 | 6.9 | 14.2 | 85.4 |  |  |  |  | 100.1 | 24.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.6 | 54.6 | 15.2 | 18.4 | 15 | 90.9 | 181.7 | 182.3 | 184.8 | 101.8 | 0 | 28 | 4 | 33.3 | 62.2 |  |  | 62.2 |  |  | 0 |  |  |  | 81.6 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 175.7 | 38 | 27.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 158.2 | 74.5 | 65.9 | 71.8 | 30.1 |  |  |  | 142.4 | 142.6 | 147.9 |  |  |  | 0 |  | 208.4 | 99.7 | 3.5 |  | 4.7 | 0.5 | 77.5 | 80.4 | 7 |  | 5.2 | 9.9 | 5.4 | 205 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 16.5 | 16 | 16.6 | 2.4 | 17.5 | 13.3 | 16.8 | 15.5 | 61.5 | 17.2 | 2.4 | 9.7 | 3 |  | 0.178 | 4.6 | 6.8 | 11.8 | 15.8 | 18.9 | 30.2 | 63.9 | 35.2 | 56.7 | 85.6 | 9.5 | 6.7 | 30.3 | 9.8 | 3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.1 | 239.2 | 10.9 | 138.8 | 0.6 | 90.4 | 100 | 107 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 10.5 | 5.8 | 10 | 3.8 | 27.6 | 30.8 | 17 |  | 7.19 | 11.29 | 2.9 | 6047.458 | 14.4951 | 3.027 | 11.6 | 8.2 | 25.2472 | 18.9366 | 4.1 | 7.6 | 93.206
25/12/2025 | 16:00 | 203.2 | 447.3 | 128.2 |  |  | 89.9 | 166.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 167.1 | 8.8 | 4.6 | 0 | 6.9 | 14.2 | 85.2 |  |  |  |  | 110.5 | 25.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 52.9 | 15.3 | 18.4 | 14.9 | 89.5 | 180.3 | 180.6 | 184.1 | 101.8 | 0 | 27.6 | 4 | 32.2 | 60 |  |  | 61.9 |  |  | 0 |  |  |  | 81.4 | 87.2 | 88.2 | 89 | 180.7 | 38 | 27.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 157.6 | 69.6 | 65.6 | 68.8 | 30 |  |  |  | 143.3 | 143.5 | 148.1 |  |  |  | 0 |  | 208.8 | 99.6 | 3.4 |  | 4.6 | 0.4 | 71.7 | 77 | 7.1 |  | 5.2 | 9.9 | 5.2 | 199.2 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 16.4 | 15.7 | 16.1 | 2.3 | 17.5 | 12.1 | 15.5 | 14.2 | 53.2 | 9.4 | 2.3 | 14.3 | 3 |  | 0.122 | 4.6 | 6.8 | 10.9 | 16.2 | 19 | 30 | 65.9 | 28.3 | 60.4 | 78.1 | 10.1 | 7.6 | 37.59 | 9.8 | 3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.7 | 214.3 | 8.6 | 135.1 | 0.6 | 92.5 | 93.5 | 103.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 8.5 | 5.7 | 10 | 5.1 | 27.6 | 31.1 | 17 |  | 8.16 | 11.29 | 2.8 | 6090.462 | 14.8484 | 3.011 | 11.6 | 8.2 | 25.3344 | 18.936 | 4.1 | 7.6 | 93.6298
25/12/2025 | 16:30 | 203.4 | 448.5 | 145.8 |  |  | 90.4 | 169.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 168.2 | 9.7 | 4.7 | 0 | 6.9 | 14.2 | 100.5 |  |  |  |  | 111 | 52.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 63 | 15.9 | 18.4 | 14.8 | 91.7 | 182.1 | 183 | 184.5 | 106.2 | 0 | 28.1 | 4 | 32.8 | 42.7 |  |  | 62.3 |  |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 83.9 | 83.9 | 83.2 | 171.9 | 38.3 | 27.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 200.4 | 85.2 | 66 | 64.8 | 30.1 |  |  |  | 142.5 | 143.2 | 147.6 |  |  |  | 0 |  | 209 | 100.1 | 3.4 |  | 4.6 | 0.3 | 66.4 | 70.7 | 6.4 |  | 5.2 | 9.9 | 5.4 | 180.9 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 16.5 | 15.4 | 16 | 2.3 | 17.5 | 9.2 | 11.9 | 13.1 | 50.8 | 7.2 | 2.3 | 16 | 3 |  | 0.145 | 4.6 | 6.8 | 11.2 | 16.4 | 19 | 30.3 | 61.8 | 21.3 | 60 | 74.8 | 7.8 | 6.5 | 32.25 | 9.7 | 3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12 | 194.5 | 6.2 | 114.7 | 0.6 | 112.1 | 114.7 | 85.3 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 5.8 | 10 | 5.4 | 27.3 | 30.9 | 17.3 |  | 7.65 | 11.29 | 2.9 | 6113.335 | 15.0225 | 2.934 | 11.6 | 8.2 | 25.4222 | 18.9357 | 4.1 | 7.6 | 93.8144
25/12/2025 | 17:00 | 201.9 | 450.1 | 146.8 |  |  | 89.6 | 169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 169 | 10.2 | 5.7 | 0 | 6.9 | 14.3 | 100.7 |  |  |  |  | 110.9 | 52.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.1 | 73.3 | 16 | 18.4 | 14.8 | 89.5 | 181.1 | 181.7 | 185.4 | 103.9 | 0 | 27.4 | 4 | 32.6 | 42.9 |  |  | 82 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 112.5 | 112 | 111.3 | 188.5 | 38.3 | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 197.3 | 91.1 | 62.9 | 64.8 | 30.1 |  |  |  | 143.3 | 144.1 | 148.1 |  |  |  | 0 |  | 209.4 | 100.2 | 3.4 |  | 4.7 | 0.2 | 52.4 | 47.5 | 5.1 |  | 5.2 | 9.9 | 5.5 | 138.8 | 1.2 | 1.4 | 4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 2.2 | 17.5 | 8.3 | 10.3 | 13 | 49.3 | 6.1 | 2.3 | 18.7 | 3 |  | 0.087 | 4.6 | 6.8 | 11.2 | 16.5 | 18.9 | 30.2 | 63.9 | 12 | 57.6 | 77.1 | 9.5 | 7.6 | 29.37 | 9.7 | 3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.4 | 150.7 | 3.5 | 88.3 | 0.6 | 123.3 | 118.5 | 80 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 5.7 | 9.9 | 4.9 | 27.5 | 30.8 | 17.2 |  | 6.99 | 11.15 | 2.9 | 6082.997 | 15.2815 | 2.936 | 11.6 | 8.2 | 25.5368 | 18.9351 | 4.2 | 7.6 | 94.2894
25/12/2025 | 17:30 | 202.2 | 452.8 | 145.3 |  |  | 88.9 | 162.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 163.9 | 10.2 | 6.2 | 0 | 6.9 | 14.6 | 102 |  |  |  |  | 110.6 | 53.8 |  |  |  | 6.5 | 150.8 | 29.2 | 63.2 | 14.3 | 18 | 14.7 | 91.1 | 179.9 | 180.6 | 186.6 | 102.4 | 40.1 | 26.8 | 4 | 32.6 | 65.5 |  |  | 82.1 |  |  | 30.7 |  |  |  | 85 | 164.1 | 164.6 | 164.7 | 231 | 38.1 | 28.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 183.8 | 91.6 | 62.8 | 64.6 | 30.1 |  |  |  | 143.2 | 143.9 | 148.2 |  |  |  | 0 |  | 209.4 | 100.1 | 3.4 |  | 4.6 | 0.1 | 51.1 | 21.1 | 7.7 |  | 5.2 | 9.9 | 5.6 | 64 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 16 | 15 | 15.7 | 2.3 | 17.5 | 2.9 | 3.5 | 12.2 | 45.5 | 2.1 | 2.3 | 20.1 | 3 |  | 0.054 | 4.6 | 6.8 | 11.3 | 15.4 | 19.4 | 30.1 | 68.9 | 9.1 | 50.2 | 64.7 | 8.3 | 6.7 | 19.79 | 9.7 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13 | 73.4 | 1.5 | 39.4 | 0.6 | 100.1 | 100.6 | 38.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 5.8 | 10.1 | 5.4 | 27.6 | 30.9 | 17 |  | 6.54 | 11.31 | 2.8 | 6132.294 | 15.2552 | 2.941 | 11.27 | 8.2 | 25.7846 | 18.9356 | 4.2 | 7.5 | 94.0865
25/12/2025 | 18:00 | 202.2 | 444.6 | 146.1 |  |  | 90.2 | 159.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 187.2 | 9.9 |  |  |  |  | 169 | 10 | 7.1 | 0 | 6.9 | 14.8 | 99.6 |  |  |  |  | 110.9 | 53.9 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 29.8 | 55.6 | 18.4 | 18.2 | 14.6 | 89.4 | 180.4 | 180.7 | 183.1 | 102.9 | 30.7 | 27 | 4 | 32.7 | 51.6 |  |  | 81.8 |  |  | 44.7 |  |  |  | 85.1 | 170.1 | 167.2 | 202.2 | 264.3 | 73.4 | 35.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 136.4 | 86 | 62.9 | 64.7 | 30.1 |  |  |  | 142.8 | 143.5 | 147.9 |  |  |  | 0 |  | 209.8 | 100.3 | 3.4 |  | 4.6 | 0.1 | 44.5 | 4.5 | 8.9 |  | 5.2 | 9.8 | 5.5 | 8.4 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 16.6 | 14.8 | 15.7 | 2.3 | 17.5 | 0.2 | 0.1 | 9.3 | 42 | 0 | 2.3 | 20.1 | 3 |  | 0.027 | 4.6 | 6.8 | 11.4 | 15.2 | 18.6 | 30.1 | 74.7 | 2.3 | 44.6 | 65.5 | 7.4 | 5.3 | 13.01 | 9.7 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.7 | 21.9 | 0.4 | 7.5 | 0.6 | 107.3 | 106.3 | 8.6 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 5.8 | 10 | 5.4 | 28 | 31 | 17 |  | 9.1 | 11.31 | 2.9 | 6157.647 | 14.7152 | 6.75 | 10.38 | 8.2 | 26.0235 | 18.935 | 4.3 | 16 | 105.3037
25/12/2025 | 18:30 | 204.4 | 508.4 | 167 |  |  | 90.1 | 164.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 193.7 | 9.9 |  |  |  |  | 168.4 | 9.8 | 7.2 | 0 | 6.9 | 14.7 | 100.1 |  |  |  |  | 110.7 | 83.2 |  |  |  | 6.5 | 155.7 | 29.7 | 92.6 | 16.5 | 18.4 | 14.6 | 84.2 | 182.6 | 182.5 | 184.3 | 104.1 | 35.3 | 27 | 4 | 33.1 | 57.2 |  |  | 82.1 |  |  | 45.8 |  |  |  | 85.2 | 170 | 167.4 | 201.1 | 264.5 | 73.2 | 35.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 158.8 | 90.1 | 62.5 | 64.7 | 30.3 |  |  |  | 142.6 | 143.2 | 147.7 |  |  |  | 177.4 |  | 210.3 | 100.7 | 3.4 |  | 4.6 | 0 | 41 | 0 | 9.4 |  | 5.2 | 9.9 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 16.9 | 14.8 | 15.6 | 2.3 | 17.5 | 0 | 0 | 7.9 | 35.1 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0.002 | 4.6 | 6.8 | 12.1 | 15.3 | 18.5 | 29.7 | 78.3 | 0 | 42.3 | 74.3 | 7.6 | 3.4 | 2.31 | 9.7 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.8 | 85.7 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 5.2 | 27.8 | 31.2 | 16.7 |  | 7.88 | 11.29 | 2.9 | 6438.282 | 14.8301 | 8.026 | 10.21 | 8.2 | 26.1979 | 18.9351 | 4.4 | 15.8 | 106.5991
25/12/2025 | 19:00 | 202.2 | 619.5 | 209.9 |  |  | 89.4 | 165.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 195.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 9.2 | 7.1 | 0 | 7 | 14.6 | 140.3 |  |  |  |  | 110.9 | 113.6 |  |  |  | 6.5 | 161.9 | 29 | 131.7 | 16.2 | 18.4 | 14.6 | 90.1 | 180.5 | 181.2 | 184.7 | 103.3 | 44.4 | 27 | 4 | 32.3 | 86.4 |  |  | 81.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 85 | 170.7 | 168.7 | 201.9 | 265.4 | 73.8 | 35.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 217.5 | 98.2 | 62.2 | 64.7 | 30.1 |  |  |  | 142.9 | 143.7 | 148 |  |  |  | 176 |  | 210.8 | 101.1 | 3.4 |  | 4.6 | 0 | 43.4 | 0 | 9.2 |  | 5.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 17 | 14.8 | 15.6 | 2.2 | 17.5 | 0 | 0 | 7.8 | 31.7 | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.6 | 7.7 | 12.1 | 15.3 | 18.6 | 27.5 | 75.3 | 0 | 44.7 | 71.3 | 6.6 | 5 | 0 | 9.7 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.3 | 82.5 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 6.2 | 26.6 | 30.3 | 17 |  | 7.3 | 11.36 | 3 | 6788.96 | 14.6518 | 8.033 | 9.3031 | 8.2 | 26.2853 | 18.9352 | 4.4 | 16 | 105.8083
25/12/2025 | 19:30 | 203.6 | 619.9 | 213 |  |  | 90.4 | 165.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 249 | 9.9 |  |  |  |  | 166.6 | 9.2 | 6.9 | 0 | 6.9 | 14.7 | 140.5 |  |  |  |  | 110.9 | 166.6 |  |  |  | 6.5 | 169.7 | 29.9 | 144.8 | 16.2 | 18.4 | 14.6 | 90.6 | 181.2 | 182.6 | 185 | 103.7 | 43.7 | 27.1 | 4 | 32.3 | 92.9 |  |  | 82.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 85.2 | 171.7 | 168.6 | 202.3 | 265.8 | 73.9 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 256.5 | 101 | 62.5 | 68.8 | 30.3 |  |  |  | 143.5 | 144.4 | 148.5 |  |  |  | 177.2 |  | 211.2 | 101.3 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 41.6 | 0 | 5.2 |  | 5.2 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4 | 17.4 | 14.4 | 15.6 | 2.2 | 17.5 | 0 | 0 | 7.6 | 32 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.6 | 7.8 | 11.5 | 15.8 | 18.6 | 22.8 | 68.8 | 0 | 39.7 | 75.8 | 5.2 | 2.7 | 0 | 9.7 | 3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68 | 61.4 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 7.1 | 26.7 | 29.3 | 17.1 |  | 7.18 | 11.32 | 2.9 | 6930.9 | 13.3136 | 8.032 | 9.3205 | 8.2 | 26.3956 | 18.9354 | 4.4 | 16.1 | 104.6971
25/12/2025 | 20:00 | 202.5 | 621.9 | 211.6 |  |  | 90 | 159.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 320.3 | 9.9 |  |  |  |  | 163 | 9.2 | 5.3 | 21.3 | 6.8 | 14.9 | 141.6 |  |  |  |  | 110.7 | 168.2 |  |  |  | 6.5 | 172.8 | 29 | 145.7 | 14.8 | 18.6 | 14.6 | 90.3 | 180.9 | 181.6 | 186.4 | 103.5 | 42.4 | 27.2 | 4 | 32.7 | 101.1 |  |  | 82 |  |  | 46.5 |  |  |  | 84.9 | 171.8 | 169.6 | 203 | 266 | 74.1 | 35.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 236.5 | 102.7 | 64 | 71.6 | 30.1 |  |  |  | 143.8 | 144.5 | 148.8 |  |  |  | 175.9 |  | 211.3 | 101.4 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 39 | 0 | 5.2 |  | 6.8 | 10 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.2 | 14.4 | 15.7 | 2.1 | 17.5 | 0 | 0 | 6.8 | 30.5 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 4.6 | 7.8 | 11.7 | 16 | 18.8 | 20.2 | 61.6 | 0 | 40.5 | 63.2 | 5.6 | 4.7 | 0 | 9.7 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.5 | 45.4 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10.1 | 9 | 26.8 | 29.3 | 17.6 |  | 7.13 | 11.31 | 2.9 | 6965.64 | 13.582 | 8.044 | 10.0665 | 8.2 | 26.4625 | 18.9361 | 4.5 | 15.8 | 105.591
25/12/2025 | 20:30 | 205 | 615.4 | 211.7 |  |  | 90.4 | 160.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 555.3 | 9.9 |  |  |  |  | 163.6 | 9.1 | 5.9 | 22.4 | 6.8 | 14.9 | 140.4 |  |  |  |  | 110.8 | 202.7 |  |  |  | 6.5 | 215.4 | 29 | 148.3 | 14.4 | 18.4 | 14.4 | 87.4 | 182.6 | 182.8 | 184.7 | 102.5 | 4.5 | 27 | 4 | 33 | 119.7 |  |  | 81.9 |  |  | 44.7 |  |  |  | 85.1 | 172 | 169.1 | 202.9 | 266.8 | 73.9 | 35.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 224.8 | 101.9 | 64 | 71.6 | 29.5 |  |  |  | 142.5 | 143.2 | 148.1 |  |  |  | 0 |  | 211.6 | 101.6 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 40.3 | 0 | 4.9 |  | 7.6 | 10 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | 20.2 | 14.4 | 15.6 | 2.1 | 17.5 | 0 | 0 | 7.3 | 30.3 | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.4 | 7.8 | 11.3 | 15.7 | 18.7 | 19.2 | 53.9 | 0 | 41.8 | 39.8 | 3.3 | 1.8 | 0 | 9.7 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.1 | 29 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 9.3 | 27.3 | 29.5 | 16.5 |  | 6.56 | 11.3 | 2.9 | 6990.76 | 13.564 | 8.038 | 11.4202 | 8.2 | 26.5582 | 18.9364 | 4.6 | 15.8 | 107.1167
25/12/2025 | 21:00 | 203.5 | 617.2 | 211.9 |  |  | 90 | 161.2 |  |  |  | 0 | 150.3 |  | 0 |  | 550.4 | 9.9 |  |  |  |  | 165.5 | 9.7 | 5.9 | 22.5 | 6.9 | 14.9 | 140.2 |  |  |  |  | 110.8 | 201.9 |  |  |  | 6.5 | 211.3 | 27.8 | 134.2 | 14.9 | 18.4 | 14.4 | 90.1 | 180.4 | 180.9 | 184.2 | 103.1 | 15.2 | 26.1 | 4 | 33 | 60.2 |  |  | 81.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 85 | 171.7 | 169.3 | 203.1 | 267.2 | 73.5 | 36.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 153.3 | 90 | 63.8 | 71.7 | 29.4 |  |  |  | 143.2 | 144.1 | 148.1 |  |  |  | 0 |  | 211.7 | 101.6 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 38.7 | 0 | 4.8 |  | 9.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 20.1 | 14 | 15.7 | 2.1 | 17.5 | 0 | 0 | 7.3 | 27.5 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.4 | 7.8 | 11.4 | 15.8 | 18.6 | 19 | 47.9 | 0 | 24.2 | 39.8 | 2.5 | 0.8 | 0 | 9.7 | 3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.3 | 30.8 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 8.9 | 27.7 | 29.2 | 16.4 |  | 7.97 | 11.36 | 2.8 | 6954.53 | 14.6483 | 8.04 | 11.7413 | 8.2 | 26.6105 | 18.9366 | 4.5 | 16 | 108.6767
25/12/2025 | 21:30 | 201.8 | 543.2 | 178.9 |  |  | 89.8 | 160.7 |  |  |  | 120.8 | 203.8 |  | 0 |  | 470.8 | 9.9 |  |  |  |  | 164.6 | 6.7 | 5.9 | 22.5 | 6.9 | 15 | 140.1 |  |  |  |  | 110.4 | 202.3 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 28.4 | 130.3 | 14.5 | 18.4 | 14.4 | 90.8 | 179.5 | 179.7 | 184.3 | 102.8 | 18.1 | 25.5 | 4 | 32.8 | 115.4 |  |  | 81.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.7 | 171.2 | 168.9 | 202.4 | 266.9 | 73.6 | 35.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 129.9 | 83.8 | 63.4 | 72.3 | 29.2 |  |  |  | 143.2 | 143.9 | 147.6 |  |  |  | 0 |  | 211.8 | 101.6 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 39.5 | 0 | 4.8 |  | 9.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 19.9 | 14 | 15.5 | 2.1 | 17.5 | 0 | 0 | 7.7 | 27.8 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.4 | 7.9 | 11.2 | 15.6 | 18.8 | 16.9 | 43.6 | 0 | 25.8 | 32.3 | 2 | 0.6 | 0 | 9.7 | 3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.3 | 19.7 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 8.5 | 26.8 | 29.8 | 16.2 |  | 7.68 | 11.33 | 2.9 | 6863.31 | 15.1609 | 8.033 | 11.7972 | 8.2 | 26.6503 | 18.9365 | 4.6 | 16 | 109.3779
25/12/2025 | 22:00 | 205.5 | 506.2 | 183.2 |  |  | 90.3 | 162.4 |  |  |  | 204.2 | 202.6 |  | 0 |  | 415.5 | 9.8 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 6.1 | 22.6 | 7 | 15.1 | 140.8 |  |  |  |  | 111.1 | 202 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 27.9 | 132.4 | 15.7 | 18.4 | 14.4 | 90.9 | 183.5 | 183.7 | 184.6 | 103.1 | 24.4 | 26.2 | 4 | 33.1 | 44.6 |  |  | 94.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 85.4 | 171.3 | 169.3 | 202.6 | 266.8 | 73.7 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 111.5 | 84.6 | 64.3 | 72.8 | 29.6 |  |  |  | 144.1 | 144.8 | 148.8 |  |  |  | 0 |  | 211.4 | 101.6 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 32.4 | 0 | 3 |  | 9.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 20.5 | 14.3 | 15.5 | 2.1 | 17.5 | 0 | 0 | 7.4 | 25.9 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.4 | 8 | 11.6 | 15.8 | 18.8 | 12.1 | 33.6 | 0 | 18.6 | 32.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 9.7 | 2.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.8 | 6.9 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.8 | 10 | 9 | 27 | 30.3 | 16 |  | 8.98 | 11.33 | 3 | 6756.51 | 15.3707 | 8.041 | 11.7972 | 8.2 | 26.685 | 18.937 | 4.7 | 16 | 109.7308
25/12/2025 | 22:30 | 204.9 | 498.9 | 164.7 |  |  | 90.2 | 165.3 |  |  |  | 203.1 | 203.4 |  | 0 |  | 544.4 | 9.9 |  |  |  |  | 166.7 | 7.4 | 6.1 | 22.3 | 6.8 | 15 | 140.3 |  |  |  |  | 110.8 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 163.3 | 29.8 | 134.8 | 16 | 18.4 | 14.4 | 91.4 | 182.9 | 183 | 184 | 104.2 | 4.8 | 26.3 | 4 | 33.4 | 64.5 |  |  | 94.8 |  |  | 45.2 |  |  |  | 85.5 | 170.8 | 168.4 | 200.9 | 266.6 | 73.7 | 36.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 153.3 | 91 | 63.3 | 73.8 | 29.8 |  |  |  | 143.2 | 143.9 | 148.1 |  |  |  | 0 |  | 211.7 | 101.4 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 31.5 | 0 | 2.9 |  | 9.1 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.5 | 14 | 15.6 | 2 | 17.5 | 0 | 0 | 6.2 | 18.6 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.4 | 8 | 10.7 | 15.8 | 19.1 | 10.8 | 26.3 | 0 | 18.6 | 30 | 1 | 0.4 | 0 | 9.7 | 2.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.2 | 1.6 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 9.4 | 27.1 | 30.5 | 17.1 |  | 8.96 | 11.32 | 3 | 6817.78 | 15.3703 | 8.04 | 11.7971 | 8.2 | 26.7034 | 18.9375 | 4.7 | 16 | 109.7482
25/12/2025 | 23:00 | 204.6 | 452.2 | 146.4 |  |  | 90.4 | 169.7 |  |  |  | 202.4 | 204 |  | 0 |  | 432.7 | 9.8 |  |  |  |  | 170.2 | 7.5 | 4.9 | 22.6 | 6.9 | 15 | 140.3 |  |  |  |  | 110.6 | 59 |  |  |  | 6.5 | 153.3 | 28.4 | 134.7 | 17 | 18.4 | 14.4 | 90.5 | 183.1 | 182.8 | 184.1 | 104.7 | 4.8 | 26.3 | 4 | 33.7 | 65.1 |  |  | 95.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 85.9 | 170.5 | 168.7 | 200.7 | 266 | 73.5 | 36.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 155.1 | 92 | 63.6 | 75 | 30 |  |  |  | 143.5 | 144.3 | 148.9 |  |  |  | 0 |  | 211.7 | 101.6 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 37.6 | 0 | 4 |  | 8.4 | 10 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.6 | 14 | 15.6 | 2 | 17.5 | 0 | 0 | 7.3 | 15.1 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.4 | 8 | 10.8 | 15.8 | 19.1 | 17.8 | 22.7 | 0 | 15.7 | 28.1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 2.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 9.3 | 26.9 | 30.3 | 16.8 |  | 8.76 | 11.33 | 3 | 6568.49 | 14.915 | 8.041 | 11.8023 | 8.2 | 26.7212 | 18.9375 | 4.7 | 16 | 109.3169
25/12/2025 | 23:30 | 207.1 | 449.8 | 144.7 |  |  | 91.4 | 170.1 |  |  |  | 202.2 | 200.8 |  | 0 |  | 372 | 9.9 |  |  |  |  | 166.8 | 7.5 | 4.5 | 22.5 | 6.8 | 14.6 | 102.9 |  |  |  |  | 110.7 | 58.9 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 29.7 | 135.5 | 16.3 | 18.4 | 14.4 | 90.4 | 182.6 | 183.9 | 183.9 | 103.4 | 36.4 | 26.4 | 4 | 33.1 | 81.8 |  |  | 94.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 85.8 | 171.4 | 168.8 | 201.1 | 267 | 73.8 | 36.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125.1 | 92.3 | 63.3 | 74.7 | 29.8 |  |  |  | 142.4 | 143 | 147.3 |  |  |  | 0 |  | 211.9 | 101.5 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 29.6 | 0 | 3.5 |  | 7.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.3 | 13.6 | 15.6 | 2.1 | 17.5 | 0 | 0 | 6.1 | 14.3 | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.4 | 8.1 | 10.8 | 14.6 | 19 | 18.1 | 19.6 | 0 | 15.5 | 38.6 | 0.5 | 0 | 0 | 9.7 | 2.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 9.1 | 27.3 | 30.5 | 17.3 |  | 7.83 | 11.32 | 3 | 6467.75 | 14.9385 | 8.033 | 11.7997 | 8.2 | 26.7691 | 18.938 | 4.6 | 15.8 | 109.0782
26/12/2025 | 00:00 | 202.2 | 446.1 | 145.6 |  |  | 90 | 168.3 |  |  |  | 204.4 | 202.6 |  | 0 |  | 355.6 | 9.7 |  |  |  |  | 168.2 | 8.5 | 4.4 | 22.4 | 6.9 | 14.7 | 105.1 |  |  |  |  | 110.7 | 58.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.5 | 122.3 | 15.4 | 18.4 | 14.4 | 90 | 180.7 | 180.9 | 183.7 | 101.7 | 14.9 | 26 | 4 | 32.9 | 43.1 |  |  | 94 |  |  | 45.3 |  |  |  | 84.9 | 171.3 | 168.9 | 201.9 | 267 | 73.4 | 36.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 86.1 | 78.3 | 62.7 | 74.7 | 30.1 |  |  |  | 143.8 | 144.5 | 148.3 |  |  |  | 0 |  | 211.8 | 101.4 | 3.4 |  | 4.5 | 0 | 27.4 | 0 | 2.8 |  | 7.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 20 | 13.9 | 15.7 | 2.1 | 17.5 | 0 | 0 | 7.2 | 14.9 | 0 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 0 | 4.6 | 8.1 | 11.4 | 14.4 | 18.8 | 17.5 | 19.7 | 0 | 19.8 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0 | 9.7 | 2.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 10 | 7.6 | 26.8 | 30.4 | 16.8 |  | 9.15 | 11.32 | 2.9 | 6129.97 | 14.9746 | 8.03 | 11.7988 | 8.2 | 26.8161 | 18.939 | 4.7 | 15.9 | 109.3584
EJEC |  | 4874.6 | 9563.1 | 3116.95 | 0 | 0 | 2157.9 | 4277.65 | 0 | 0 | 0 | 1662.2 | 1856.4 | 0 | 126.45 | 0 | 3115 | 235.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983.45 | 187.95 | 129.5 | 235.45 | 165.5 | 348.25 | 2249.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.65 | 1428.6 | 0 | 0 | 0 | 155.9 | 1669.9 | 720 | 2294.15 | 393.6 | 441.6 | 358.1 | 2156 | 4339.05 | 4352.5 | 4421.35 | 2334.25 | 179.85 | 672.9 | 96 | 785.85 | 1351.8 | 0 | 0 | 1383.35 | 0 | 0 | 426.4 | 0 | 0 | 0 | 1849.9 | 3436.85 | 3416.9 | 3654.35 | 5538.5 | 1378 | 766.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 0 | 0 | 3253.15 | 2126.75 | 1532.6 | 1693.05 | 719.55 | 0 | 0 | 0 | 3334.4 | 3349.5 | 3488.9 | 0 | 0 | 0 | 353.25 | 0 | 4951.6 | 2389.7 | 81.5 | 0 | 114.1 | 7.4 | 1159.1 | 856.8 | 87.95 | 0 | 138.15 | 237.8 | 130 | 2314.85 | 28.75 | 37.05 | 96.9 | 418.7 | 386 | 391.55 | 57.25 | 420 | 158.8 | 200.65 | 255.25 | 873.5 | 191.95 | 56.1 | 348.85 | 70.75 | 0 | 2.7671 | 111.35 | 169.3 | 299.85 | 406.55 | 461.95 | 566.45 | 964.65 | 391.15 | 1092.4 | 1551.05 | 148.35 | 92.15 | 491.135 | 238.05 | 71.9 | 203.3 | 489.6 | 489.6 | 472.35 | 131.65 | 2686.2 | 138.95 | 1542.35 | 14.4 | 1013.15 | 1016.4 | 1196.9 | 103.2 | 52.8 | 28.8 | 28.3 | 136.8 | 138.4 | 239.75 | 195.15 | 654.55 | 645.75 | 407.25 | 0 | 176.285 | 268.41 | 202.6 | 146989.3471 | 374.0279 | 66.2355 | 269.1973 | 200.55 | 632.0269 | 454.5589 | 106.1 | 236.55 | 2339.2466

## REACTIVA
jueves, 25 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
25/12/2025 | 00:30 | 44.6 | -70.7 | -19.4 |  |  | -9.7 | -7 |  |  |  | -39.1 | -20.1 |  | -7.3 |  | -0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0.8 | 1 | 3.1 | -3.4 | 3.3 | 9.3 |  |  |  |  | 21.6 | -20.1 |  |  |  | -1.4 | -37.6 | -0.3 | 11.9 | 1 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | -10.3 | -35 | -51.8 | -2.7 | 0.2 | -3.3 | 1 | 0.1 | -0.6 |  |  | -3.4 |  |  | -1.7 |  |  |  | -2.2 | -45.3 | -60.3 | -19 | -31.7 | -3.7 | -6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.2 | 16.5 | -6.3 | 8.7 | -2.9 |  |  |  | -17.6 | -20 | -46 |  |  |  | 0 |  | -29.6 | -20.2 | -1.1 |  | 0.3 |  | -2.8 | 0 | -4.3 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -1.4 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.4 | 0 | -0.2 | -1.2 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.3 | 0 | 16.4 | 0 | -11.3 | -11.8 | -1.5 | -0.9 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | 10.4 | 0.2 | 1.9 |  | 1.91 | 3.94 | 9.05 | -490 | 1.6958 | 0 | 2.067 | 1.1 | 0 | 0.0001 | -0.4 | 0.8 | 5.2629
25/12/2025 | 01:00 | 43.3 | -61.3 | -18 |  |  | -10 | -5.9 |  |  |  | -40.4 | -22.3 |  | -10 |  | 1.5 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | -3.4 | 3.3 | 9.7 |  |  |  |  | 20.8 | -20.3 |  |  |  | -1.4 | -36.3 | 0.5 | 11.5 | 1 | -0.1 | 2.1 | 1.2 | -4.7 | -29.5 | -45.9 | -4.5 | 0 | -4 | 0.9 | 0 | -2 |  |  | -2.9 |  |  | -1.5 |  |  |  | -0.5 | -40.9 | -58.1 | -17 | -25.6 | -3.3 | -6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.3 | 16.9 | -5.8 | 8.7 | -3.4 |  |  |  | -13.7 | -16.1 | -40.1 |  |  |  | 0 |  | -24.8 | -17.2 | -0.7 |  | 0.3 |  | -1.9 | 0 | -4.5 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.3 | -1.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | -1.1 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.1 | 1.4 | 2 | -0.3 | 0 | 15.3 | 0 | -9.8 | -11 | -1.3 | -0.8 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 2 | 10.6 | 0.3 | 2 |  | 2.18 | 3.92 | 8.72 | -442.28 | 2.0939 | 0 | 2.141 | 1.1 | 0 | 0.00793 | -0.2 | 0.8 | 5.9429
25/12/2025 | 01:30 | 43.8 | -57.6 | -17.2 |  |  | -10 | 3.6 |  |  |  | -37.8 | -18.3 |  | 0 |  | 7.6 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | -3.4 | 3.1 | 9.5 |  |  |  |  | 21.3 | -16.3 |  |  |  | -1.4 | -34.4 | 1.3 | 11.2 | 1.3 | -0.6 | 2.1 | 0.5 | -4.1 | -28.7 | -45.4 | -1.9 | 0 | -3.2 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | -13.5 |  |  | -1.5 |  |  |  | 0.8 | -41.9 | -60 | -19.1 | -26.5 | -3.9 | -6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 16.3 | -6.1 | 8.8 | -3.4 |  |  |  | -12.7 | -15 | -38.7 |  |  |  | 0 |  | -25.8 | -17.2 | -0.5 |  | 0.3 |  | -1.9 | 0 | -4.5 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0 | 1 | 0.3 | -1.8 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | -0.3 | 0 | 13.1 | 0 | -9.8 | -10.8 | -1.3 | -0.9 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 2 | 10.8 | 0.1 | 2.9 |  | 2.26 | 3.96 | 9.45 | -406.13 | 2.3015 | 0 | 2.2125 | 1.2 | 0 | 0.02801 | -0.3 | 0.8 | 6.242
25/12/2025 | 02:00 | 41.4 | -61.9 | -18.1 |  |  | -8.2 | 5.8 |  |  |  | -38.9 | -20.4 |  | 0 |  | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.2 | 1 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 8.7 |  |  |  |  | 20.5 | -16.9 |  |  |  | -1.5 | -33.2 | 1.5 | 12.8 | 0.9 | -0.2 | 2.1 | 0.9 | -7 | -31.8 | -48.1 | -3.4 | 0 | -3.9 | 0.9 | 0 | -0.6 |  |  | -11.5 |  |  | -0.6 |  |  |  | 0.5 | -41.1 | -59.1 | -15.6 | -24.6 | -3.8 | -6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.5 | 17 | -5.9 | 8.7 | -3.4 |  |  |  | -15.5 | -18 | -42.9 |  |  |  | 0 |  | -25.4 | -17.2 | -0.6 |  | 0.3 |  | -2.4 | 0 | -4.5 |  | 0 |  | -0.7 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0.2 | -1.3 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0 | 1.4 | 2 | -0.3 | 0 | 5.1 | 0 | -10.3 | -11.5 | -1.4 | -1 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | 11.1 | 0.1 | 2.9 |  | 2.21 | 3.94 | 11.2 | -437.55 | 2.3123 | 0 | 2.1555 | 1.1 | 0 | 0.02651 | -0.3 | 0.7 | 5.9943
25/12/2025 | 02:30 | 44 | -71 | -20.1 |  |  | -9.7 | 4.4 |  |  |  | -43.8 | -22.2 |  | 0 |  | 0.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1 | 0.9 | 3.1 | -3.5 | 2.8 | 8.7 |  |  |  |  | 21 | -18.5 |  |  |  | -1.6 | -32 | 1.5 | 6 | 0.9 | -0.6 | 2.1 | 1.7 | -9 | -33.6 | -50.1 | -3.3 | 0 | -3.6 | 0.9 | 0 | -0.8 |  |  | -17.3 |  |  | -1.6 |  |  |  | -0.7 | -46.3 | -62.1 | -22 | -32.2 | -5.5 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.8 | 16.8 | -6.1 | 8.7 | -3.4 |  |  |  | -17.8 | -20.3 | -46.6 |  |  |  | 0 |  | -28.3 | -19 | -0.6 |  | 0.3 |  | -2.7 | 0 | -4.6 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.9 | 0 | 0.2 | -1.2 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | -0.3 | 0 | 1.5 | 0 | -11 | -12 | -1.5 | -0.9 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | 10.4 | 0 | 2.9 |  | 3.25 | 3.92 | 9.78 | -520.95 | 2.2303 | 0 | 2.2915 | 1.1 | 0 | 0.02811 | -0.4 | 0.7 | 5.9499
25/12/2025 | 03:00 | 44.1 | -73.2 | -21.6 |  |  | -9.6 | 5.4 |  |  |  | -44.6 | -16.6 |  | 0 |  | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | -3.5 | 2.7 | 8.6 |  |  |  |  | 21.2 | -19 |  |  |  | -1.6 | -28.7 | 1.7 | 7 | 1 | 0 | 2.1 | 1.5 | -10.1 | -34.8 | -51.3 | -2.5 | 0 | -3.4 | 0.9 | 0 | 0.5 |  |  | -18.1 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -47.6 | -62.8 | -22.8 | -32.6 | -5.7 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.6 | 16.5 | -6.1 | 8.7 | -3.4 |  |  |  | -19.2 | -21.8 | -48.6 |  |  |  | 0 |  | -29.2 | -19.3 | -0.5 |  | 0.3 |  | -3.1 | 0 | -4.6 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | -1.1 | 0 | 0 | -1 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -11.4 | -12.3 | -1.5 | -0.9 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 11 | 0.2 | 3.1 |  | 3.43 | 3.64 | 9.74 | -524.59 | 2.2603 | 0 | 2.167 | 1.1 | 0 | 0.02582 | -0.5 | 0.8 | 5.8531
25/12/2025 | 03:30 | 44.5 | -79.8 | -21.8 |  |  | -9.9 | 5.6 |  |  |  | -47.4 | -19.7 |  | 0 |  | -2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1 | 0.8 | 3.1 | -3.6 | 2.7 | 8.4 |  |  |  |  | 21.3 | -19.5 |  |  |  | -1.7 | -32.8 | 1.5 | 6.6 | 1 | -0.5 | 2.1 | 1.8 | -15.8 | -39.1 | -42.6 | -3 | 0 | -3.8 | 0.9 | -0.1 | -1 |  |  | -17.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -51 | -66.2 | -26.2 | -37.1 | -6.6 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.8 | 9.2 | -6.1 | 4.1 | -3.4 |  |  |  | -20 | -22.6 | -49.6 |  |  |  | 0 |  | -30.7 | -20.5 | -0.6 |  | 0.3 |  | -3.2 | 0 | -4.7 |  | 0 |  | -0.7 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | -1.4 | 0 | 0 | -0.7 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0 | 0.9 | 2.1 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | -11.8 | -13.1 | -1.6 | -1 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.8 | 10.3 | 0 | 2.5 |  | 2.31 | 3.93 | 9.99 | -587.17 | 2.1436 | 0 | 2.2325 | 1.2 | 0 | 0.01193 | -0.4 | 0.9 | 6.088
25/12/2025 | 04:00 | 43.8 | -76.1 | -20.3 |  |  | -11.3 | 3.7 |  |  |  | -44.8 | -16.7 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.1 | 0.8 | 2.9 | -3.6 | 2.7 | 7.8 |  |  |  |  | 20.3 | -18.6 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1.4 | 5.9 | 1.1 | -0.5 | 2.1 | 1 | -13.2 | -36.5 | -39.7 | -3.2 | 0 | -3.9 | 1 | 0 | -2.7 |  |  | -17.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -44.5 | -61.5 | -21.1 | -31.1 | -5.3 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.7 | 9.5 | -5.6 | 3.5 | -3.4 |  |  |  | -18.1 | -20.6 | -46.8 |  |  |  | 0 |  | -30.1 | -20.2 | -0.6 |  | 0.3 |  | -3 | 0 | -4.8 |  | 0 |  | -0.8 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0.2 | -1 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.1 | 1 | 2.1 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | -10.9 | -11.8 | -1.5 | -0.9 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.8 | 10.6 | 0.3 | 1.9 |  | 2.52 | 3.88 | 9.56 | -503.44 | 2.0791 | 0 | 2.083 | 1.3 | 0 | 0.00855 | -0.5 | 0.9 | 5.8706
25/12/2025 | 04:30 | 44.3 | -75.5 | -20.7 |  |  | -10.4 | 6.3 |  |  |  | -42.6 | -14.6 |  | 0 |  | 1.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | -3.6 | 2.7 | 8.5 |  |  |  |  | 20.4 | -18.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.9 | 6.3 | 0.9 | -0.3 | 2.1 | 0.9 | -14.7 | -38 | -41.4 | -2.5 | 0 | -3.2 | 0.9 | -0.1 | -12.2 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -46.3 | -62.4 | -22.3 | -31.3 | -5.6 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.9 | 9.4 | -6 | 3.5 | -3.4 |  |  |  | -19.1 | -21.6 | -48.6 |  |  |  | 0 |  | -29.2 | -19.7 | -0.5 |  | 0.3 |  | -2.9 | 0 | -4.8 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -2.4 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.6 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0 | 1 | 2.1 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -11.1 | -12.2 | -1.5 | -1 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.8 | 10.7 | 0.1 | 3.1 |  | 2.64 | 3.9 | 9.93 | -509.83 | 2.2309 | 0 | 2.435 | 1.1 | 0 | 0.01006 | -0.4 | 0.8 | 6.176
25/12/2025 | 05:00 | 44.8 | -77.3 | -21.6 |  |  | -12.5 | 4.9 |  |  |  | -43.5 | -15.4 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1.2 | 1 | 2.9 | -3.6 | 2.6 | 8.1 |  |  |  |  | 20.6 | -18.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.9 | 6.1 | 0.9 | -0.3 | 2.1 | 1.4 | -15.7 | -39 | -42.4 | -1.8 | 0 | -3 | 0.9 | -0.1 | -11.8 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -47.8 | -64.5 | -23.9 | -33.9 | -6.1 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.1 | 9.3 | -6.4 | 4 | -3.6 |  |  |  | -20.2 | -22.6 | -49.9 |  |  |  | 0 |  | -29.6 | -19.9 | -0.5 |  | 0.3 |  | -4.5 | 0 | -3.9 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.6 | -1.3 | 0.4 | 0.2 | -0.8 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.1 | 1 | 1.9 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -11.8 | -12.4 | -1.5 | -0.9 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.8 | 10.5 | 0.2 | 2.7 |  | 2.4 | 3.91 | 9.55 | -535.04 | 2.089 | 0 | 2.3265 | 1.2 | 0 | 0.0223 | -0.6 | 0.7 | 5.7378
25/12/2025 | 05:30 | 45.8 | -88.8 | -23.2 |  |  | -12 | 2.8 |  |  |  | -53.2 | -19.2 |  | 0 |  | -2.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.8 | 0.9 | 3 | -3.6 | 2.3 | 7.5 |  |  |  |  | 21 | -19.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.6 | 6.4 | 1 | -0.1 | 2.1 | 1.7 | -18.2 | -41.4 | -44.8 | -2.7 | 0 | -3.3 | 0.9 | -0.1 | -12.5 |  |  | -17.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -50.6 | -67.4 | -27.1 | -37.2 | -7.2 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.6 | 9.6 | -6.2 | 3.5 | -3.4 |  |  |  | -21.8 | -24.4 | -52.8 |  |  |  | 0 |  | -31.7 | -21.3 | -0.5 |  | 0.3 |  | -9.3 | 0.1 | -3.6 |  | 0 |  | -0.8 | -0.1 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -2.4 | 0.2 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | -2 | -3.3 | 0.1 | 0.1 | -0.8 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.1 | 1 | 1.9 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -12.7 | -13.1 | -1.7 | -0.9 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 2.5 | 0 | 2.2 | -0.2 | -12.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 10 | 0.5 | 1.9 |  | 2.2 | 3.91 | 9.86 | -608.83 | 1.9895 | 0 | 1.8475 | 1.2 | 0 | 0.00507 | -0.5 | 0.8 | 5.3421
25/12/2025 | 06:00 | 39.5 | -122.4 | -28.9 |  |  | -14.5 | -4.6 |  |  |  | 0 | -45.9 |  | 0 |  | -13.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | -3.6 | 1.9 | 4.1 |  |  |  |  | 18.8 | -22.7 |  |  |  | -1 | 0 | 1 | 7 | -3 | -0.8 | 2.1 | 0.7 | -30.6 | -46.7 | -52 | -4.6 | 0 | -4.4 | 1 | -0.1 | -12.2 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | -3.9 | -68.4 | -78.6 | -39.5 | -56.1 | -12.1 | -6.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.7 | 10.1 | -5.8 | -2 | -3.1 |  |  |  | -34.6 | -37.2 | -49.3 |  |  |  | 0 |  | -40.1 | -26.2 | -0.5 |  | 0.3 |  | -12.1 | 0.5 | -3.5 |  | 0 |  | -0.8 | 0.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.9 | 0.1 | 0.4 |  | -0.4 | -0.6 | -3.2 | -8 | -1.1 | 0.2 | -0.5 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0 | -17.2 | -18.3 | -2.4 | -1.6 | 1.15 | 1.5 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -16.9 | 0 | -8.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | 8.4 | 0.1 | 1.1 |  | 2.21 | 3.89 | 9.57 | -847.78 | 1.8087 | 0 | 1.868 | 1.1 | 0 | 0 | -0.8 | 0.7 | 4.6767
25/12/2025 | 06:30 | 37.3 | -129.4 | -41.9 |  |  | -14.3 | 10.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.6 | 1.9 | 2.8 |  |  |  |  | 17.5 | -26.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.1 | 0 | -6 | -0.7 | 2.1 | 1.1 | -28.8 | -36.6 | -40.5 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | -12.8 |  |  | -16.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -77.2 | -80.9 | -42 | -67.2 | -12.8 | -6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.2 | 9.1 | -9.4 | -2.4 | -3.3 |  |  |  | -30.1 | -32.5 | -42.5 |  |  |  | 0 |  | -34.4 | -26 | -1.1 |  | 0.3 |  | -13.5 | 3 | 0 |  | 0 |  | -0.9 | 4.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -2.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -13.8 | -2.2 | 0.3 | -0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | -19 | -20.1 | -2.7 | -1.7 | 1 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | -0.2 | -16.7 | 0 | -13.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.8 | 10.1 | 0.3 | 3 |  | 1.75 | 3.96 | 10.15 | -783.74 | 2.0155 | 0 | 2.08 | 1 | 0.19462 | 0.24282 | -0.5 | 0.8 | 5.833
25/12/2025 | 07:00 | 41.4 | -137.6 | -37.1 |  |  | -12.6 | 12.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.5 | 2 | 3.8 |  |  |  |  | 20 | -1.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.9 | 0 | -6.1 | -1.7 | 2.1 | 1.6 | -27.9 | -35.8 | -39.8 | -11.6 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | -13 |  |  | -16.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.7 | -82.1 | -84.6 | -45.3 | -75.8 | -15.4 | -9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.3 | 6.3 | -9 | -5.5 | -3.2 |  |  |  | -32.3 | -34.9 | -41.4 |  |  |  | 0 |  | -29.3 | -27.8 | -0.7 |  | 0.3 |  | -13.1 | 5.1 | -0.7 |  | 0 |  | -0.7 | 20.5 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | -0.7 | -14.6 | -2.8 | 0.3 | -0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | -20.7 | -22.1 | -3 | -2 | -0.02 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 0 | -2.6 | -0.2 | -15.7 | 0 | -10.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 1.8 | 10.9 | 0.1 | 3.3 |  | 1.39 | 3.98 | 10.55 | -772.1 | 1.7837 | 0 | 1.54 | 1.1 | 0.3847 | 0.35364 | -0.4 | 0.9 | 5.662
25/12/2025 | 07:30 | 42.7 | -132.1 | -37 |  |  | -12.6 | 14.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 10.4 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.5 | 2.2 | 5.2 |  |  |  |  | 20.6 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -5.9 | -1.6 | 2.1 | 1 | -26.8 | -34.6 | -38.5 | -9.7 | 0 | 2.3 | 0.9 | -0.1 | -13.1 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -78.2 | -82.3 | -42.8 | -72 | -14.6 | -9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 5.8 | -9.5 | -5.4 | -4 |  |  |  | -29.6 | -32 | -37.1 |  |  |  | 0 |  | -32.3 | -27.4 | -0.5 |  | 0.3 |  | -14.8 | 4.9 | 0 |  | 0 |  | -0.8 | 24.5 |  | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2 | -0.9 | -14.5 | -2.9 | -0.4 | -0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.5 | 3 | -20.1 | -21.1 | -2.9 | -1.9 | -2.02 | 1.5 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 0.1 | -4 | -0.2 | -16.3 | 0 | -14 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 11.3 | 0.4 | 3.5 |  | 1.73 | 4 | 10.58 | -727.81 | 2.0158 | 0 | 1.92 | 1.2 | 0.3777 | 0.335 | -0.2 | 0.8 | 6.4485
25/12/2025 | 08:00 | 44.3 | -147.3 | -39.1 |  |  | -10.1 | 5.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.8 | 6.1 |  |  |  |  | 21.3 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.2 | 0 | -7.1 | -1.7 | 2.1 | 1.8 | -40.3 | -48.2 | -52 | -13 | 0 | -0.9 | 0.9 | 0 | -18.2 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | -6 | -72.5 | -70.2 | -52.3 | -69.3 | -18.9 | -9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.1 | 7.4 | -8.1 | -5.5 | -4.3 |  |  |  | -34.9 | -37.4 | -45.2 |  |  |  | 0 |  | -33.9 | -36.4 | -0.6 |  | 0.3 |  | -14.6 | 8.1 | -1 |  | 0 |  | -0.9 | 26.7 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.1 | -1.3 | -15.9 | -3.4 | 0.4 | -0.4 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 0 | 1.5 | 3.2 | -20.1 | -21.2 | -3 | -2.2 | -2.46 | 1.5 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 1 | 0.6 | -4.5 | -0.2 | -19.7 | 0 | -14.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | 11.5 | 0 | 1.2 |  | 2.58 | 3.96 | 9.75 | -833.77 | 1.5921 | 0 | 1.83 | 1 | 0.3939 | 0.33113 | -0.2 | 0 | 4.9471
25/12/2025 | 08:30 | 45.5 | -130.9 | -36.9 |  |  | -9.1 | 19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.2 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3 | 6.7 |  |  |  |  | 21.2 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 1.5 | -1.1 | -8 | -1.5 | 2.1 | 1.8 | -34.5 | -42.3 | -46.5 | -12.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -16.7 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | -3.3 | -65 | -65.7 | -47.2 | -61.8 | -16.9 | -9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8.8 | 6 | -9.6 | -5.5 | -6.2 |  |  |  | -29.7 | -32.3 | -37.1 |  |  |  | 0 |  | -29.6 | -34.5 | -0.6 |  | 0.3 |  | -13.7 | 6.2 | -1.3 |  | 0 |  | -0.9 | 28.6 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -1 | -15.1 | -3.8 | 0.2 | -0.4 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | -0.3 | 0 | 1.5 | 3.5 | -15.1 | -16.2 | -2.3 | -1.7 | -2.77 | 1.5 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 1 | -4.8 | -0.2 | -19.6 | 0 | -10.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 1.9 | 12.2 | 0.3 | 2.9 |  | 2.94 | 3.92 | 10.45 | -710.96 | 1.9928 | 0 | 2.62 | 1.2 | 0.40269 | 0.30346 | 0.1 | 0.1 | 6.7189
25/12/2025 | 09:00 | 42.4 | -125.8 | -35.3 |  |  | -10 | 19.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 12.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.1 | 7.1 |  |  |  |  | 20.9 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2 | -5.7 | -7.6 | -0.3 | 2.1 | 1 | -31.5 | -39.4 | -43.5 | -7.5 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | -14.1 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | -2.9 | -61.3 | -63.8 | -45 | -57.5 | -16.3 | -7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.3 | 4.1 | -10.7 | -5.4 | -7.9 |  |  |  | -25.5 | -28.1 | -31.4 |  |  |  | 0 |  | -20 | -30.7 | -0.5 |  | 0.3 |  | -12.3 | 9.2 | -1.3 |  | 0 |  | -0.9 | 31.1 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | -0.5 | -14 | -4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | 0 | 1.5 | 3.8 | -14.6 | -15.5 | -2.1 | -1.6 | -3.03 | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.7 | 1.5 | -4.9 | -0.2 | -19.2 | 0.1 | -1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.8 | 12.2 | 0.4 | 3.1 |  | 3 | 3.93 | 10.5 | -631.8 | 2.1247 | 0 | 2.9 | 1.2 | 0.39585 | 0.30223 | 0.2 | 0 | 7.1228
25/12/2025 | 09:30 | 42.8 | -117.6 | -32.9 |  |  | -7 | 16.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.3 | 8.6 |  |  |  |  | 21.3 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.3 | -6.6 | -7.7 | -0.4 | 2.1 | 1.4 | -28.8 | -36.6 | -40.3 | -11.5 | 0 | -0.3 | 0.9 | 0 | -18.6 |  |  | -15.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -54.8 | -58.2 | -39.7 | -51.9 | -14.3 | -7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 5.8 | -9.4 | -4.2 | -8 |  |  |  | -19.4 | -21.8 | -26.6 |  |  |  | 0 |  | -16 | -28.4 | -0.6 |  | 0.3 |  | -11.8 | 9.3 | -1.6 |  | 0 |  | -0.8 | 31.7 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -2.3 | 0.3 | -13.6 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.5 | 3.7 | -13.1 | -14.1 | -1.9 | -1.5 | -3.24 | 1.4 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 1.8 | 2 | -5 | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 12.7 | 0.1 | 3.9 |  | 2.04 | 4.29 | 11.29 | -531.12 | 2.1836 | 0 | 1.89 | 1.2 | 0.3955 | 0.30061 | 0.3 | 0 | 6.2697
25/12/2025 | 10:00 | 38.9 | -112.3 | -32.4 |  |  | -7.3 | 15.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.8 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.7 | 7.3 |  |  |  |  | 19.8 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.5 | -6.2 | -7.9 | -0.5 | 2.1 | 1.7 | -29.8 | -37.6 | -41.5 | -10.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | -18.8 |  |  | -11.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -50.5 | -57.1 | -38.3 | -44.8 | -13.9 | -7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.7 | 6.3 | -9.1 | -5.4 | -8.1 |  |  |  | -7.3 | -9.8 | -41.8 |  |  |  | 0 |  | -16.1 | -28.4 | -0.5 |  | 0.3 |  | -11.6 | 8.5 | 0 |  | 0 |  | -0.8 | 32.4 |  | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.3 | -0.2 | -13.9 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 3.8 | -12.6 | -13.3 | -1.8 | -1.2 | -3.4 | 1.4 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2.5 | -5.2 | -0.2 | 0 | 0 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 12.8 | 0.2 | 3.6 |  | 2.1 | 4.28 | 10.75 | -499.37 | 2.3372 | 0 | 1.78 | 1.2 | 0.39899 | 0.28805 | 0.4 | 0 | 6.4042
25/12/2025 | 10:30 | 41.4 | -111 | -31 |  |  | -4 | 21.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.7 | 9.7 |  |  |  |  | 20.3 | 0 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3 | 0.8 | -5.2 | -0.4 | 2.1 | 1.9 | -28.8 | -36.7 | -40.5 | -10.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | -19.1 |  |  | -10.5 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -48.7 | -55.8 | -37.1 | -42.5 | -13.4 | -6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.3 | 6.8 | -4.8 | -5.6 | -2.2 |  |  |  | -6.2 | -8.8 | -40 |  |  |  | 0 |  | -13.7 | -26.8 | -0.5 |  | 0.3 |  | -11.3 | 9.1 | 0 |  | 0 |  | -0.8 | 33.2 |  | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.3 | -0.2 | -13.5 | -4.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.8 | -11.8 | -12.3 | -1.6 | -1.1 | -3.49 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 2.8 | -5.1 | -0.2 | 0 | 0 | 8.7 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 13.2 | 0 | 3.5 |  | 2.17 | 4.18 | 11.02 | -424.02 | 2.4968 | 0 | 2.09 | 1.1 | 0.39857 | 0.29971 | 0.5 | 0 | 6.8851
25/12/2025 | 11:00 | 43.1 | -102.8 | -30.1 |  |  | -5.6 | 26.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.9 | 11.3 |  |  |  |  | 21 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.1 | 0.4 | -5.2 | -0.6 | 2.1 | 0.4 | -25 | -32.9 | -37 | -3.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | -19.6 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -45.3 | -53.7 | -34.9 | -40.2 | -12.4 | -6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 5.9 | -5.1 | -5.6 | -2.2 |  |  |  | -3.1 | -5.7 | -34.9 |  |  |  | 0 |  | -13.4 | -26 | -0.7 |  | 0.3 |  | -11.1 | 9.3 | 0 |  | 0 |  | -0.8 | 33.4 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 0 | -12.8 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.8 | -9.8 | -9.9 | -1.5 | -0.6 | -3.58 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 1.1 | 3 | -5.1 | -0.2 | 0 | 0 | 9.6 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 12.7 | 0.4 | 4 |  | 2.33 | 4.26 | 11.4 | -355.39 | 2.3698 | 0 | 2.02 | 1.1 | 0.39815 | 0.27385 | 0.5 | -0.1 | 6.5618
25/12/2025 | 11:30 | 43 | -101.5 | -31 |  |  | -4.3 | 34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 14.7 | 1.6 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.8 | 11.7 |  |  |  |  | 25.9 | 0 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | -4.9 | -0.5 | 2.1 | 0.9 | -24.7 | -32.5 | -36.6 | -2.8 | 0 | 2 | 0.9 | 0.1 | -17.5 |  |  | -9.3 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -45.6 | -53.6 | -34.9 | -39.5 | -12.3 | -6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.3 | 6 | -5.2 | -5.4 | -2.1 |  |  |  | -1.2 | -3.6 | -33.2 |  |  |  | 0 |  | -13 | -26.5 | -0.7 |  | 0.3 |  | -11.4 | 9.6 | 0 |  | 0 |  | -0.9 | 34.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -0.1 | -13 | -4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3.9 | -5.1 | -5.3 | -0.6 | -0.1 | -3.56 | 1.5 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | -2.5 | 1.6 | 3.2 | -5.1 | -0.2 | 0 | 0 | 9 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 13 | 0.3 | 4.3 |  | 1.7 | 4.25 | 11.21 | -316.4 | 2.4316 | 0 | 1.87 | 1.2 | 0.40056 | 0.29056 | 0.5 | 0.2 | 6.8927
25/12/2025 | 12:00 | 48.2 | -97.7 | -29.7 |  |  | -2.6 | 33.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 15.9 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.7 | 11.8 |  |  |  |  | 31.5 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3 | 0.2 | -4.9 | -0.1 | 2.1 | 0.6 | -23.2 | -31 | -35.3 | -1.7 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | -18.3 |  |  | -8.8 |  |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -46.8 | -55.6 | -36.1 | -41.6 | -12.1 | -6.2 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 16.3 | 6.7 | -5.3 | -5.4 | -2.2 |  |  |  | 0.3 | -2.1 | -30.6 |  |  |  | 0 |  | -10.6 | -25.2 | -0.9 |  | 0.3 |  | -10.3 | 9.6 | -2 |  | 0 |  | -0.9 | 33.8 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | -0.1 | -13.3 | -4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.8 | -4.8 | -4.4 | -0.8 | -0.3 | -3.49 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 1.4 | 3.2 | -5.1 | -0.2 | -16.7 | 0 | 7.5 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 2 | 13.3 | 0.3 | 4.3 |  | 2.41 | 4.19 | 11.38 | -308.01 | 2.3683 | 0 | 2.03 | 1.2 | 0.39259 | 0.28243 | 0.7 | 0.2 | 7.1733
25/12/2025 | 12:30 | 45.9 | -93.5 | -29.6 |  |  | -1.6 | 30.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 1.6 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.9 | 12 |  |  |  |  | 29 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.9 | 0.5 | -5.1 | -0.3 | 2.1 | 1.1 | -22.2 | -30.1 | -34 | -3.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | -18.5 |  |  | -8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 5.2 | -46.2 | -55.4 | -36.1 | -41.9 | -11.6 | -6.1 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 16 | 7.2 | -4.9 | -4.6 | -2.3 |  |  |  | 1.5 | -1.1 | -28.6 |  |  |  | 0 |  | -10 | -24.4 | -0.9 |  | 0.3 |  | -9.7 | 9.2 | -4.3 |  | 0 |  | -1 | 33.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 0.4 | -12.2 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 3.6 | -3.6 | -4.3 | -0.6 | -0.4 | -3.47 | 1.5 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 1.2 | 3.1 | -4.9 | -0.2 | -14.2 | 0 | 13.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0.2 | 2 | 13.1 | 0.4 | 4.1 |  | 2.46 | 4.19 | 10.2 | -298.62 | 2.4402 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.3884 | 0.29285 | 0.6 | 0.1 | 6.7214
25/12/2025 | 13:00 | 43.7 | -101.3 | -30.1 |  |  | -2.8 | 20.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1.7 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.8 | 11.6 |  |  |  |  | 28 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.8 | 0.8 | -5 | -0.6 | 2.1 | 1.5 | -24.1 | -32 | -35.7 | -3.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | -19 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -46.7 | -56 | -36.7 | -42.5 | -12.2 | -6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.8 | 7.3 | -4.8 | -5.5 | -2.1 |  |  |  | 0.4 | -2.1 | -30.7 |  |  |  | 0 |  | -9 | -24.2 | -0.9 |  | 0.3 |  | -9.5 | 9.4 | -3.8 |  | 0 |  | -0.8 | 33.2 |  | 0.1 | 1.2 | 0 | -1.6 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 0.2 | -12.4 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.6 | -4.3 | -4.4 | -0.4 | -0.5 | -3.37 | 1.4 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.1 | 3.1 | -4.8 | -0.2 | -11.3 | 0 | 12.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 13.1 | 0 | 3.5 |  | 2.37 | 3.68 | 10.65 | -335.07 | 2.4063 | -0.164 | 2.39 | 1.2 | 0.3927 | 0.22647 | 0.5 | 0.1 | 7.0514
25/12/2025 | 13:30 | 47.8 | -93.3 | -28.5 |  |  | -0.8 | 31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3 | 12.6 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | -5.7 | -0.5 | 2.1 | 1.9 | -21.5 | -29.6 | -33.5 | -4.1 | 0 | 3 | 1 | -0.1 | -19.5 |  |  | -2.3 |  |  | 0 |  |  |  | 7.2 | -45.5 | -53.7 | -34.8 | -40.1 | -11.3 | -5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16 | 7.7 | -3.8 | -5.7 | -2.2 |  |  |  | 1.2 | -1 | -29.3 |  |  |  | 0 |  | -9.7 | -24.6 | -1 |  | 0.3 |  | -9.4 | 9.2 | -3.9 |  | 0 |  | -0.9 | 32.4 |  | 0.1 | 1.2 | 0.3 | -1.2 | 0.3 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | 0.2 | -11.7 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | -3.7 | -3.2 | -0.5 | -0.3 | -3.33 | 1.4 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.2 | 2.8 | -4.7 | -0.2 | -8.6 | 0 | 10.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 13.1 | 0.2 | 3.8 |  | 2.5 | 4.27 | 11.83 | -271.63 | 2.3786 | -0.157 | 2.67 | 1 | 0.39174 | 0.21883 | 0.6 | 0.2 | 7.3022
25/12/2025 | 14:00 | 43.3 | -102.1 | -29.3 |  |  | -4.7 | 40.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 2 | 1.4 | 0 | -3.4 | 3 | 11.3 |  |  |  |  | 28.5 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.1 | 0 | -4.6 | 0.4 | 2.1 | 0.9 | -23 | -30.9 | -34.8 | -1.6 | 0 | 1.6 | 0.9 | -0.1 | -18.1 |  |  | -3 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 | -47.7 | -56.9 | -37.2 | -44.3 | -12.3 | -5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.2 | 6.5 | -6 | -5.4 | -2.1 |  |  |  | 2.2 | -0.3 | -28.5 |  |  |  | 0 |  | -9.7 | -24.5 | -1 |  | 0.3 |  | -9.2 | 9.2 | -4.1 |  | 0 |  | -0.8 | 31.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | 0.6 | -11.3 | -3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 4 | -4.8 | -4.9 | -0.8 | -0.1 | -3.2 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.5 | 2.4 | -4.7 | -0.2 | -2.9 | 0 | 17.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 2 | 12.9 | 0 | 3.8 |  | 3.56 | 4.31 | 11.68 | -292.45 | 2.6265 | -0.236 | 2.6 | 1.1 | 0.39105 | 0.22961 | 0.6 | 0 | 7.3112
25/12/2025 | 14:30 | 43.8 | -104.4 | -28.6 |  |  | -3.9 | 20.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.2 |  |  |  |  | 14.4 | 2 | 1.4 | 0 | -3.4 | 2.7 | 11.7 |  |  |  |  | 28.5 | 0 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.2 | 1.8 | -5.3 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | -24.3 | -31.9 | -35.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -19.5 |  |  | -2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -46.8 | -56.3 | -37.6 | -43.4 | -12.3 | -5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.3 | 7.5 | -3.7 | -5.6 | -2.2 |  |  |  | -0.1 | -2.8 | -31.1 |  |  |  | 0 |  | -9.5 | -24.3 | -1.1 |  | 0.3 |  | -9.3 | 9.3 | -4 |  | 0 |  | -0.8 | 30.4 |  | 0.1 | 1.2 | 0 | -0.5 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -2 | 0.4 | -11.8 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.6 | -0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 3.7 | -4.5 | -4.8 | -0.5 | -0.1 | -2.74 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 1.2 | 1.9 | -4.5 | -0.2 | -1.6 | 0 | 17.6 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 2 | 13 | 0.2 | 3.7 |  | 3.27 | 4.29 | 11.36 | -320.12 | 2.6965 | -0.253 | 2.73 | 1 | 0.38507 | 0.21679 | 0.5 | 0.1 | 7.3754
25/12/2025 | 15:00 | 45.4 | -98.3 | -30.3 |  |  | -4.4 | 31.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 10.7 |  |  |  |  | 29.7 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.9 | -0.2 | -5 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | -24.2 | -32.2 | -46 | -0.8 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0 | -4.9 |  |  | -3.7 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -47.9 | -56.7 | -37.1 | -43.7 | -12.3 | -5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 16.2 | 7 | -5.3 | -5.5 | -2.2 |  |  |  | -1.5 | -3.9 | -33.3 |  |  |  | 0 |  | -11.1 | -25.1 | -1 |  | 0.3 |  | -9.4 | 9.6 | -4 |  | 0 |  | -1 | 29 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | 0.4 | -12.2 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.6 | -5.5 | -5.8 | -0.6 | -0.1 | -2.6 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.2 | 1.4 | -4.3 | -0.2 | -2 | 0 | 11.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 12.8 | 0.4 | 2.6 |  | 2.83 | 3.86 | 11.2 | -325.71 | 2.5812 | -0.067 | 2.31 | 1 | 0.38022 | 0.24708 | 0.4 | 0.1 | 6.9515
25/12/2025 | 15:30 | 40.5 | -103 | -30.4 |  |  | -5.3 | 17.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 10.3 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.5 | 8.9 |  |  |  |  | 14.6 | -11.3 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.2 | 0.1 | -4.9 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | -26 | -34 | -47.8 | -2.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | -7.5 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -49.9 | -59.3 | -40 | -47.3 | -13.2 | -6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.6 | 7.3 | -5.2 | -5.4 | -2.1 |  |  |  | -3.3 | -5.7 | -35.6 |  |  |  | 0 |  | -12.9 | -26.1 | -1.1 |  | 0.3 |  | -10.5 | 9.4 | -4.1 |  | 0 |  | -0.8 | 27.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | 0.5 | -12 | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8 | -5.8 | -5.9 | -0.8 | -0.3 | -0.55 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 9.9 | 0.9 | -4.1 | -0.2 | -6.6 | 0 | 7.9 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 12.3 | 0 | 1.9 |  | 3.82 | 4.25 | 10.66 | -411.22 | 2.678 | -0.143 | 2.07 | 1 | 0.38363 | 0.27326 | 0.4 | 0.1 | 6.7619
25/12/2025 | 16:00 | 43.9 | -98.6 | -28.8 |  |  | -6.5 | 12.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 14.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.3 | 8.8 |  |  |  |  | 20.3 | -11.3 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.3 | 0 | -5.1 | 0.5 | 2.1 | 1 | -28.4 | -36.5 | -50.2 | -1.9 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | -5.5 |  |  | -4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -51.1 | -60.3 | -40.9 | -47.8 | -13.8 | -6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.7 | 7.4 | -5.5 | -5.4 | -2.1 |  |  |  | -5 | -7.5 | -39 |  |  |  | 0 |  | -14.6 | -27.1 | -0.9 |  | 0.3 |  | -10.4 | 8.6 | -4.2 |  | 0 |  | -0.8 | 25.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -0.6 | -1.6 | 0.2 | -12.7 | -1 | -0.3 | 0.4 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.3 | 1.8 | -6.3 | -6.4 | -0.9 | -0.5 | -1.41 | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 8.2 | 0.5 | -3.8 | -0.2 | -6.5 | 0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 12 | 0.1 | 1 |  | 2.8 | 4.11 | 10.74 | -423.66 | 2.7051 | -0.51 | 1.87 | 1 | 0.38847 | 0.24336 | 0.4 | 0.1 | 6.197
25/12/2025 | 16:30 | 43 | -92.9 | -28.1 |  |  | -5.9 | 13.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.7 | 9.7 |  |  |  |  | 20.2 | -12.2 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3.4 | 0.6 | -5.2 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | -28.3 | -35.9 | -49.6 | -3.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -8.2 |  |  | -10.2 |  |  | 0 |  |  |  | 7.2 | -54.4 | -61.5 | -42.8 | -52.1 | -14.2 | -6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.7 | 8.1 | -4.4 | -5.5 | -2 |  |  |  | -5.2 | -7.7 | -38.3 |  |  |  | 0 |  | -15.6 | -27.9 | -0.9 |  | 0.3 |  | -10.2 | 7.7 | -4.1 |  | 0 |  | -0.9 | 20.9 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.4 |  | -0.4 | -0.9 | 0.4 | -12.1 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0 | 7.3 | 0.9 | -7.2 | -7.4 | -0.8 | -0.5 | -0.68 | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 10.3 | 0.1 | -1.9 | -0.2 | -1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 11.9 | 0.1 | 1 |  | 3.06 | 4.18 | 10.54 | -436.1 | 2.7251 | -0.825 | 1.76 | 1 | 0.38726 | 0.2368 | 0.3 | 0.1 | 5.6842
25/12/2025 | 17:00 | 42.8 | -105 | -29.1 |  |  | -7.6 | 7.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 9.1 |  |  |  |  | 19.6 | -12.6 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.1 | -0.5 | -4.9 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | -29.6 | -37.6 | -51.2 | -3.8 | 0 | -0.8 | 0.9 | 0 | -8.4 |  |  | -9.4 |  |  | 0 |  |  |  | -5.2 | -55.8 | -61.4 | -42.9 | -53.2 | -14.8 | -6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.8 | 6.9 | -5.6 | -3.5 | -2.2 |  |  |  | -6.4 | -8.8 | -40.7 |  |  |  | 0 |  | -16.5 | -28.4 | -0.9 |  | 0.3 |  | -9.1 | 3.1 | -4.1 |  | 0 |  | -1 | 12.7 |  | 0.1 | 1.2 | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.4 |  | -0.4 | -0.6 | 0.4 | -12.2 | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.7 | 0 | 1.3 | -0.1 | 0 | 8.8 | 0.2 | -8.9 | -9.1 | -1.2 | -0.8 | -0.44 | 1.4 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 7.7 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | -2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 11.9 | 0.5 | 0.7 |  | 3.65 | 4.08 | 10.29 | -503.62 | 2.6189 | -0.813 | 1.74 | 1 | 0.38958 | 0.23858 | 0.3 | 0 | 5.474
25/12/2025 | 17:30 | 43.9 | -95.6 | -27.7 |  |  | -8 | 11.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.7 | 10.3 |  |  |  |  | 21.1 | -12.8 |  |  |  | -0.6 | -34.5 | 2.4 | -0.4 | -4.6 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | -28 | -35.8 | -49.3 | -6.6 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | -7.4 |  |  | -9.9 |  |  | -1.4 |  |  |  | -6.8 | -51.4 | -55.1 | -37 | -47.7 | -14.1 | -6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.2 | 6.7 | -6 | -5.4 | -2.1 |  |  |  | -6.4 | -8.8 | -39.9 |  |  |  | 0 |  | -16 | -28.1 | -0.9 |  | 0.3 |  | -7.4 | 0.7 | -4.1 |  | 0 |  | -1 | 2.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | 1 | -10.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.5 | -0.5 | 1 | -0.1 | 0 | 9.2 | 0.1 | -8.7 | -9.4 | -1.2 | -0.7 | 0.43 | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.8 | 0 | 2 | -0.2 | -3.3 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 11.4 | 0.4 | 0.5 |  | 3.47 | 4.1 | 11.04 | -503.16 | 2.4663 | 0.219 | 1.78 | 1 | 0.38091 | 0.21607 | 0.2 | 0.1 | 6.3623
25/12/2025 | 18:00 | 41.2 | -62.4 | -22 |  |  | -6.5 | 22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.4 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.5 | 9.6 |  |  |  |  | 20.1 | -12.7 |  |  |  | -0.7 | -35.4 | 2.4 | 0.7 | -5.3 | -1.3 | 2 | 0.7 | -23.8 | -31.6 | -45.4 | -5.3 | -1.2 | -1.4 | 0.9 | 0 | -7.9 |  |  | -8.3 |  |  | -0.8 |  |  |  | -2.7 | -47.2 | -52.3 | -19.9 | -38.7 | -10.4 | -5.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.2 | 8.3 | -4.6 | -5.6 | -2.1 |  |  |  | -3.2 | -5.6 | -36.4 |  |  |  | 0 |  | -13.8 | -26.8 | -0.9 |  | 0.3 |  | -10.2 | 0.2 | -4.1 |  | 0 |  | -0.9 | -0.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | -12.4 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.4 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 12.2 | -0.1 | -9.6 | -10.4 | -1.4 | -0.9 | 0.86 | 1.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -4.3 | 0 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 11.6 | 0.1 | 0.8 |  | 2.32 | 3.56 | 10.63 | -401.43 | 2.4383 | -0.772 | 1.54 | 1 | 0.35507 | 0.28736 | 0 | 1.1 | 5.9487
25/12/2025 | 18:30 | 43.6 | -49.6 | -18.6 |  |  | -5.9 | 9.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.9 | 10 |  |  |  |  | 20.3 | -12.1 |  |  |  | -0.4 | -33.4 | 2.7 | 4.8 | -2.1 | -1.4 | 2 | 1.1 | -22.5 | -30.6 | -44.5 | -2.3 | 1.3 | -0.6 | 0.9 | 0.1 | -5 |  |  | -6.9 |  |  | 1.3 |  |  |  | -3.7 | -43.8 | -50.4 | -20 | -34.9 | -9.7 | -5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 21.5 | 19.7 | -2.2 | -4 | -0.1 |  |  |  | -2.4 | -4.8 | -34.9 |  |  |  | 19.5 |  | -8.8 | -23.9 | -0.9 |  | 0.3 |  | -10.5 | 0 | -4 |  | 0.1 |  | -0.8 | 0.1 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.3 | -12.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 10.2 | 0 | -9.2 | -10 | -1.3 | -0.7 | 1.07 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 13.1 | 0.4 | 1.6 |  | 3.16 | 4.02 | 10.78 | -320.57 | 2.5996 | -0.369 | 1.63 | 1 | 0.35453 | 0.24267 | 0.3 | 0.6 | 6.3578
25/12/2025 | 19:00 | 41.1 | -13.6 | -10 |  |  | -2.8 | 24.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.2 | 14.4 |  |  |  |  | 20 | -5.8 |  |  |  | 0.1 | -28.9 | 3.3 | 3.6 | -1.9 | -1.6 | 2 | 1.6 | -12.5 | -19.7 | -33.5 | -1.6 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | -8.9 |  |  | -2.5 |  |  | 2.3 |  |  |  | 1.8 | -32.1 | -41.1 | -17.4 | -22.4 | -5.7 | -3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.5 | 19.8 | -2.2 | -4.9 | -0.2 |  |  |  | 10.1 | 7.5 | -15.7 |  |  |  | 19.2 |  | -8.7 | -19.5 | -0.7 |  | 0.3 |  | -9.9 | 0 | -3.3 |  | 0 |  | -0.8 | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | -11.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 4.3 | 2.2 | 0 | -6.8 | -7.3 | -0.8 | -0.4 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 14.1 | 0 | 1.9 |  | 2.51 | 4.12 | 12.66 | -93.01 | 2.8226 | 0.368 | 1.5715 | 1.1 | 0.36285 | 0.24466 | 0.5 | 1.1 | 8.0696
25/12/2025 | 19:30 | 41.4 | -9 | -9.1 |  |  | -1.3 | 22.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.6 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | -3.4 | 2.9 | 15.4 |  |  |  |  | 19.9 | 3.4 |  |  |  | -0.7 | -26.4 | 3.6 | 7 | 3.2 | -1.8 | 2 | 1 | -9.2 | -17.1 | -31 | -1.7 | 1 | -0.5 | 0.9 | 0.2 | -6.6 |  |  | -1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 1.4 | -30.1 | -40.1 | -16.9 | -20.5 | -4.7 | -2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28.6 | 19.4 | -0.2 | -5.5 | 0 |  |  |  | 13.1 | 10.5 | -12.3 |  |  |  | 19.8 |  | -10.2 | -16.6 | -0.7 |  | 0.3 |  | -9.4 | 0 | -4.4 |  | 0.1 |  | -0.8 | -0.2 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.7 | -11 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | -6.8 | -7.3 | -0.8 | -0.3 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 13.8 | 0 | 1 |  | 3.03 | 4.09 | 12.7 | -36.38 | 2.952 | -0.244 | 1.777 | 1.2 | 0.3611 | 0.29683 | 0.7 | 1 | 8.0429
25/12/2025 | 20:00 | 41.8 | 1.2 | -8.1 |  |  | -1.4 | 25.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 31.3 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | -3.4 | 2.9 | 16.4 |  |  |  |  | 19.9 | 4 |  |  |  | -1.3 | -26.1 | 3.6 | 7.6 | -1 | -1.5 | 2.1 | 1.8 | -7.7 | -15.7 | -29.4 | -2.9 | 0.5 | -0.8 | 0.9 | 0.2 | -8.6 |  |  | -1 |  |  | 1.6 |  |  |  | 3.6 | -29.8 | -38.9 | -16.1 | -20 | -4.2 | -2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 29.5 | 20.5 | 0.3 | -5.4 | 0 |  |  |  | 14 | 11.6 | -10.8 |  |  |  | 22.7 |  | -9.3 | -15.7 | -0.5 |  | 0.3 |  | -7.5 | 0 | -4.4 |  | 0 |  | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1 | -10.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.3 | 1 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | -6.9 | -0.8 | -0.4 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 2 | 13.4 | 0.5 | 0.5 |  | 2.72 | 4.05 | 11.49 | 6.96 | 2.967 | -0.257 | 1.858 | 1.2 | 0.36571 | 0.28517 | 0.6 | 0.9 | 7.9189
25/12/2025 | 20:30 | 45.1 | 31.3 | -2.7 |  |  | 0.5 | 20.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 74.2 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1.2 | 1.2 | 3 | -3.4 | 3 | 18.7 |  |  |  |  | 20.9 | 13.2 |  |  |  | -1.4 | -23.6 | 3.5 | 7.7 | -1.2 | -0.5 | 2.1 | 1.8 | 18.8 | -29.2 | -34.9 | -1.2 | 6.2 | -0.1 | 1 | 0.2 | -7.5 |  |  | 0.3 |  |  | 2.1 |  |  |  | 6.7 | -25.5 | -35.6 | -12.3 | -15.4 | -2.6 | -2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40.1 | 20.4 | 0.1 | -5.6 | -0.2 |  |  |  | 15.2 | 12.5 | -8.1 |  |  |  | 0 |  | -6.4 | -14 | -0.7 |  | 0.3 |  | -3 | 0 | -4.6 |  | -0.1 |  | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1.9 | -7.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | -5.3 | -0.4 | -0.2 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2 | 13.3 | 0.4 | 0.7 |  | 2.88 | 4 | 12.32 | 160.3 | 2.9049 | -0.438 | 1.858 | 1.2 | 0.35616 | 0.2822 | 0.5 | 1 | 7.6632
25/12/2025 | 21:00 | 44.9 | 25 | -3.6 |  |  | -2.1 | 11 |  |  |  | 0 | 4.4 |  | 0 |  | 71.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | -3.4 | 2.9 | 17.9 |  |  |  |  | 20.9 | 12.4 |  |  |  | -1.4 | -18.2 | 3.5 | 7.9 | -1.1 | -0.4 | 2.1 | 1 | 16.4 | -31.7 | -37.4 | -1.1 | 5.4 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | -6 |  |  | -1 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.1 | -27.4 | -36.8 | -13.7 | -17.4 | -3.1 | -2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 20.5 | -0.2 | -5.4 | 0 |  |  |  | 12.5 | 10.1 | -12.6 |  |  |  | 0 |  | -5.3 | -13.9 | -0.6 |  | 0.3 |  | -3.2 | 0 | -4.8 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1.8 | -7.8 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | -5.3 | -0.8 | -0.6 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 2 | 12.9 | 0.5 | 1 |  | 2.65 | 3.91 | 10.76 | 111.32 | 2.7538 | -0.84 | 2.1045 | 1.2 | 0.35559 | 0.27556 | 0.4 | 1 | 7.2494
25/12/2025 | 21:30 | 41.3 | 1.6 | -9.4 |  |  | -2.9 | 9.9 |  |  |  | 5.5 | 8.5 |  | 0 |  | 48.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | -3.4 | 2.8 | 16.6 |  |  |  |  | 20.6 | 12.3 |  |  |  | -1.6 | -27.6 | 3.5 | 8.3 | -1.3 | -0.1 | 2.1 | 1.4 | 14.6 | -33.3 | -39 | -2.9 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -5.6 |  |  | -2.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.8 | -28 | -37.6 | -14.4 | -17.6 | -3.3 | -2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.1 | 20.2 | -0.3 | -5.6 | -0.2 |  |  |  | 11.2 | 8.6 | -14.8 |  |  |  | 0 |  | -6.2 | -14.5 | -0.7 |  | 0.3 |  | -5.8 | 0 | -5.1 |  | 0.1 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.4 | -8.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | -6.2 | -6.9 | -0.7 | -0.6 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 12.7 | -0.1 | 2.4 |  | 3.35 | 3.95 | 11.02 | 26.22 | 2.6732 | -0.393 | 2.048 | 1.2 | 0.35482 | 0.27143 | 0.3 | 0.9 | 7.3544
25/12/2025 | 22:00 | 45.1 | -11.5 | -11.2 |  |  | -5.1 | 15.1 |  |  |  | 11.5 | 7.8 |  | 0 |  | 40.1 | -0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1.2 | 0.8 | 3 | -3.4 | 2.5 | 16.7 |  |  |  |  | 19.6 | 12.4 |  |  |  | -1.7 | -27.4 | 3.3 | 8 | -0.9 | -0.5 | 2.1 | 0.1 | 15.9 | -32.4 | -38.3 | -2.3 | 1.8 | -0.5 | 1 | 0.1 | -10.1 |  |  | -1 |  |  | -0.1 |  |  |  | 2.5 | -27.4 | -37.3 | -14.6 | -17.3 | -3.6 | -2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41.6 | 20.2 | 0.2 | -4.3 | 0 |  |  |  | 11.8 | 9.4 | -14.5 |  |  |  | 0 |  | -6.7 | -14.8 | -0.5 |  | 0.3 |  | -5.7 | 0 | -5 |  | 0 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1.6 | -8.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | -6 | -6.7 | -0.7 | -0.6 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 12.5 | 0 | 2.9 |  | 2.4 | 3.96 | 10.29 | 10.55 | 2.6134 | -0.722 | 2.0245 | 1.2 | 0.35672 | 0.29196 | 0.2 | 1 | 6.9646
25/12/2025 | 22:30 | 43.9 | -3.7 | -10.7 |  |  | -5.7 | 12.6 |  |  |  | 10.6 | 8 |  | 0 |  | 61.5 | 0.2 |  |  |  |  | 11.8 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | -3.5 | 2.3 | 15.7 |  |  |  |  | 19.5 | -0.1 |  |  |  | -1.7 | -26.8 | 3 | 7.6 | -1.1 | -0.1 | 2.1 | 0.8 | 12.4 | -35.8 | -41.8 | -0.9 | 5.9 | 0.7 | 1 | 0.1 | -3.9 |  |  | -2.1 |  |  | -0.5 |  |  |  | 2.5 | -32.7 | -40.7 | -17.4 | -23 | -5 | -3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39.6 | 20.8 | -0.2 | -5.5 | -0.2 |  |  |  | 7.5 | 5 | -20 |  |  |  | 0 |  | -9.5 | -15.9 | -0.5 |  | 0.3 |  | -6.9 | 0 | -4.8 |  | 0 |  | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1.4 | -8.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | -3.4 | -4.4 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.6 | 1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2 | 11.9 | 0 | 2.9 |  | 2.46 | 3.98 | 11.06 | -10.7 | 2.5456 | -0.972 | 1.941 | 1.2 | 0.35759 | 0.22641 | 0 | 0.9 | 6.1986
25/12/2025 | 23:00 | 43.3 | -25.8 | -15.5 |  |  | -6.9 | 11.6 |  |  |  | 5.4 | 3 |  | 0 |  | 35.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1.2 | 1 | 3.1 | -3.4 | 2.7 | 13.8 |  |  |  |  | 19.3 | -7.8 |  |  |  | -1.8 | -30 | 3.1 | 6.8 | -0.7 | -0.3 | 2.1 | 1 | 9 | -39.5 | -45.6 | -1 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | -1.7 |  |  | -3.9 |  |  | -1.6 |  |  |  | -0.7 | -37.9 | -43.8 | -18.6 | -28.4 | -6.6 | -3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 41 | 20.4 | -1 | -5.4 | -0.1 |  |  |  | 3.5 | 1 | -25.5 |  |  |  | 0 |  | -13.6 | -18 | -0.5 |  | 0.3 |  | -7.7 | 0 | -5 |  | 0 |  | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | -8.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 6.3 | 0 | -5.3 | -6.4 | -0.6 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 11.3 | -0.1 | 3.4 |  | 2.92 | 3.95 | 10.93 | -130.5 | 2.6343 | -0.882 | 1.568 | 1.2 | 0.34997 | 0.26688 | -0.2 | 0.9 | 5.8371
25/12/2025 | 23:30 | 44.9 | -29.6 | -16.7 |  |  | -6.7 | 8.8 |  |  |  | 1.6 | -3.2 |  | 0 |  | 19.9 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 1.2 | 1 | 3 | -3.5 | 2.7 | 11.1 |  |  |  |  | 19.5 | -9.3 |  |  |  | -1.8 | -31.7 | 3.1 | 8.6 | -1.4 | -0.4 | 2.1 | 1.2 | 5.4 | -41.7 | -47.6 | -2.9 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | -6.9 |  |  | -5 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0.6 | -37.5 | -44.6 | -18.6 | -28.2 | -6.6 | -3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 21.2 | -6.1 | -3.4 | -0.3 |  |  |  | -0.2 | -2.6 | -31.1 |  |  |  | 0 |  | -16.6 | -20 | -0.5 |  | 0.3 |  | -8.1 | 0 | -5.2 |  | 0.1 |  | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | -8.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.6 | 0 | -11 | -12.1 | -1.6 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 10.7 | 0.6 | 2.8 |  | 2.81 | 3.94 | 10.27 | -226.28 | 2.6323 | -0.613 | 1.943 | 1.2 | 0.34987 | 0.27742 | -0.3 | 1 | 6.4896
26/12/2025 | 00:00 | 41.3 | -46.3 | -19.2 |  |  | -9.3 | 10.5 |  |  |  | -5.1 | -9.6 |  | 0 |  | 16.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | -3.5 | 2.6 | 10.3 |  |  |  |  | 18.5 | -9.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | 3.1 | 8.6 | -1.2 | -0.5 | 2.1 | 0.8 | 4 | -44 | -49.7 | -3.1 | 3.7 | -0.2 | 1 | 0.2 | -7.8 |  |  | -6.5 |  |  | -2.2 |  |  |  | 4.1 | -42.7 | -46.7 | -18.4 | -33.4 | -8 | -4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26.5 | 21.4 | -5.6 | -5.4 | 0 |  |  |  | -0.9 | -3.6 | -33.3 |  |  |  | 0 |  | -17.9 | -20.5 | -0.5 |  | 0.3 |  | -8.2 | 0 | -5.2 |  | 0 |  | -0.7 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.9 | -9.1 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0 | 3.8 | 0 | -16.3 | 0 | -2.4 | -1.8 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 10.6 | 0.2 | 1.3 |  | 2.51 | 3.95 | 10.77 | -276.07 | 2.7087 | -0.851 | 2.144 | 1.2 | 0.34358 | 0.17647 | -0.4 | 0.9 | 6.2217
EJEC |  | 1038.9 | -1821 | -571.3 | 0 | 0 | -167.45 | 346.35 | 0 | 0 | 0 | -223.3 | -116.25 | 0 | -8.65 | 0 | 218.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.55 | 30.1 | 25.1 | 31.25 | -82.65 | 65.4 | 247.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | -158.25 | 0 | 0 | 0 | -22.5 | -302.5 | 57.7 | 86.75 | -69.95 | -10.75 | 50.2 | 29.4 | -381.15 | -823.55 | -1016.6 | -98.75 | 19 | -12.2 | 22.1 | 0.5 | -239.65 | 0 | 0 | -218.15 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | -1142.6 | -1361.5 | -706.3 | -942.6 | -228.85 | -139.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 478 | 282.85 | -122.4 | -57.95 | -60.45 | 0 | 0 | 0 | -189.85 | -249.65 | -823.35 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | -442.2 | -550.4 | -16.95 | 0 | 7.2 | 0 | -199.75 | 89.05 | -82.4 | 0 | 0.15 | 0 | -20.4 | 306.85 | 0 | 2.15 | 27.95 | 4.1 | -14.1 | 4.9 | 9.35 | 0 | -8 | -21.85 | -0.65 | -222.45 | -35.1 | 2.05 | -0.45 | 12 | 0 | 0 | -35.9 | 7.45 | 12.3 | 33.1 | 3.2 | 4.45 | 78.65 | 32.45 | -233.55 | -240.2 | -31.9 | -19.35 | -24.17 | 34.7 | -4.8 | 43.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | -95.65 | 33.3 | 18.05 | -40 | -4.8 | -209.95 | 0.55 | 37.45 | 43.7 | 15.15 | 9.6 | 11.5 | 15.75 | 15 | 2.4 | 42.65 | 285.05 | 4.85 | 59.65 | 0 | 62.585 | 96.37 | 255.65 | -9304.515 | 57.2574 | -4.967 | 49.0123 | 27.05 | 6.7082 | 4.9213 | 2 | 12.8 | 154.7821

## DEMANDA_AREAS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6335.96 | 870.122 | 3682.8131 | 1783.0249 | 248.1602
01:00 | 0 | 6281.49 | 864.234 | 3638.1743 | 1779.0817 | 254.2682
01:30 | 0 | 6212.2 | 871.3816 | 3576.5198 | 1764.2986 | 254.9065
02:00 | 0 | 6111.48 | 847.4209 | 3506.3961 | 1757.663 | 254.579
02:30 | 0 | 5991.76 | 828.8422 | 3420.0904 | 1742.8274 | 255.8457
03:00 | 0 | 5893.4 | 809.0284 | 3326.4257 | 1757.9459 | 257.6514
03:30 | 0 | 5800.45 | 797.5343 | 3269.4707 | 1733.445 | 259.7447
04:00 | 0 | 5727.14 | 795.0827 | 3207.871 | 1724.1863 | 253.7162
04:30 | 0 | 5719.73 | 802.4805 | 3176.6895 | 1740.56 | 253.7914
05:00 | 0 | 5707.16 | 796.8621 | 3170.1206 | 1740.1773 | 249.4111
05:30 | 0 | 5616.73 | 806.0583 | 3093.6092 | 1717.0625 | 248.3341
06:00 | 0 | 5400.2802 | 801.0892 | 2916.5583 | 1682.6327 | 239.9023
06:30 | 0 | 5266.088 | 889.3004 | 2686.8407 | 1689.9469 | 234.6277
07:00 | 0 | 5254.882 | 934.7948 | 2626.1704 | 1693.9168 | 228.9817
07:30 | 0 | 5356.294 | 964.0465 | 2718.3924 | 1673.8551 | 231.5674
08:00 | 0 | 5474.085 | 964.67 | 2827.819 | 1681.596 | 234.9883
08:30 | 0 | 5563.73 | 822.9122 | 3035.7122 | 1705.1056 | 240.702
09:00 | 0 | 5717.808 | 822.6387 | 3182.8491 | 1712.3202 | 242.7295
09:30 | 0 | 5842.996 | 842.5038 | 3272.654 | 1727.8382 | 242.3888
10:00 | 0 | 5866.105 | 867.7506 | 3278.2399 | 1720.1145 | 245.9918
10:30 | 0 | 5993.369 | 890.1862 | 3389.809 | 1713.3738 | 252.7237
11:00 | 0 | 6122.45 | 902.2547 | 3470.1623 | 1750.033 | 254.171
11:30 | 0 | 6123.626 | 871.7579 | 3503.9269 | 1747.9412 | 253.4677
12:00 | 0 | 6135.029 | 882.6097 | 3498.8804 | 1753.5389 | 251.6324
12:30 | 0 | 6198.869 | 876.628 | 3557.6976 | 1764.5434 | 256.1673
13:00 | 0 | 6202.038 | 901.426 | 3535.112 | 1765.5 | 248.3435
13:30 | 0 | 6222.893 | 913.2628 | 3548.5386 | 1761.0916 | 250.4249
14:00 | 0 | 6214.968 | 874.3342 | 3575.0958 | 1765.538 | 254.7479
14:30 | 0 | 6171.079 | 908.1355 | 3504.5382 | 1758.4053 | 257.0119
15:00 | 0 | 6157.53 | 900.0186 | 3540.0852 | 1717.4262 | 253.5634
15:30 | 0 | 6047.458 | 863.8095 | 3501.1912 | 1682.4573 | 258.1963
16:00 | 0 | 6090.462 | 874.2183 | 3482.1118 | 1734.1319 | 261.4229
16:30 | 0 | 6113.335 | 874.2318 | 3513.1844 | 1725.9188 | 259.9998
17:00 | 0 | 6082.997 | 861.0124 | 3521.3566 | 1700.628 | 249.9669
17:30 | 0 | 6132.294 | 847.7886 | 3583.5227 | 1700.9827 | 256.0203
18:00 | 0 | 6157.647 | 854.9463 | 3554.0758 | 1748.6249 | 247.2724
18:30 | 0 | 6438.282 | 906.2937 | 3710.732 | 1821.2563 | 240.3733
19:00 | 0 | 6788.96 | 991.1765 | 3956.6308 | 1841.1527 | 251.1412
19:30 | 0 | 6930.9 | 1013.02 | 4084.1767 | 1833.7033 | 253.9426
20:00 | 0 | 6965.64 | 1003.1928 | 4134.1189 | 1828.3283 | 255.4714
20:30 | 0 | 6990.76 | 965.2451 | 4179.9268 | 1845.5881 | 258.3864
21:00 | 0 | 6954.53 | 954.2094 | 4142.1799 | 1858.1407 | 261.864
21:30 | 0 | 6863.31 | 977.3285 | 4039.9921 | 1845.9894 | 261.1247
22:00 | 0 | 6756.51 | 951.2362 | 3968.3624 | 1836.9114 | 259.4817
22:30 | 0 | 6817.78 | 929.9881 | 4086.4636 | 1801.3283 | 263.3224
23:00 | 0 | 6568.49 | 882.7698 | 3873.294 | 1812.4262 | 268.7252
23:30 | 0 | 6467.75 | 892.2924 | 3816.9326 | 1758.525 | 266.0568
00:00 | 0 | 6129.97 | 887.6938 | 3476.8274 | 1765.4488 | 258.6414
MÁXIMO | 0 | 6990.76 | 1013.02 | 4179.9268 | 1858.1407 | 268.7252
MÍNIMO | 0 | 5254.882 | 795.0827 | 2626.1704 | 1673.8551 | 228.9817
PROMEDIO | 0 | 6124.5561 | 884.3713 | 3486.7155 | 1753.4694 | 251.999
ENERGÍA | 0 | 146989.3471 | 21224.91 | 83681.171 | 42083.266 | 6047.9757
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 25 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 10.5323 | 11.77 |  | 0.068 |  |  |  | 26.6301 | 13.6889 | 13.78 | 30.636 |  |  | 52.527 |  | 2.3894 |  | 0.5 |  | 36.9454 |  |  |  |  | 16.65 |  | 0.304 | 0.2 |  | 0.1586 |  | 5.3379 | 4.883 | 1.0856 | 42.2405 | 112.4413 | 25.4315 | 0.81 | 159.5182 | 23.9132 | 34.8072 | 30.99 |  | 190.7427 | 34.8852 |  | 0.20734 |  | 1.3 |  | 70.5926 |  | 20.7 |  |  |  | 18.1023 |  |  |  |  | 26.29 | 1.94 | 135.7947 |  | 3.4776 | 123.6196 | 10.5046 |  | 32.8918 | 3.8582 | 12.39 |  | 88.0687 | 25.2154 | 0.4253 | 0.62 | 26.1011 | 412.075 |  | 139.2974 | 17.077 |  |  | 16.3662 | 4.5474 |  |  | 14.982 | 284.48 |  | 34.673 |  | 23.352
01:00 |  |  | 10.4398 | 11.887 |  | 0.065 |  |  |  | 26.7164 | 13.9516 | 14.07 | 30.838 |  |  | 52.523 |  | 2.3793 |  | 0.5 |  | 37.9924 |  |  |  |  | 16.92 |  | 0.303 | 0.3 |  | 0.1571 |  | 5.3343 | 4.771 | 0.9759 | 42.9482 | 113.1946 | 25.1211 | 0.7 | 164.5377 | 23.8179 | 33.5097 | 33.03 |  | 190.9226 | 34.5141 |  | 0.21877 |  | 1.3 |  | 70.5827 |  | 20.7 |  |  |  | 17.9889 |  |  |  |  | 25.97 | 1.94 | 139.6722 |  | 3.6394 | 124.7265 | 12.1092 |  | 33.4667 | 3.9635 | 11.79 |  | 88.3286 | 25.1993 | 0.4061 | 0.65 | 25.4629 | 414.6207 |  | 145.5636 | 17.3192 |  |  | 16.4184 | 4.5585 |  |  | 14.9953 | 285.42 |  | 38.617 |  | 23.188
01:30 |  |  | 10.5344 | 11.992 |  | 0.065 |  |  |  | 26.5132 | 14.122 | 14.13 | 30.66 |  |  | 52.479 |  | 2.3516 |  | 0.5 |  | 37.9868 |  |  |  |  | 17.03 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.1565 |  | 5.3113 | 4.741 | 0.8882 | 50.786 | 118.0016 | 26.0683 | 0.64 | 162.2875 | 23.6964 | 34.4357 | 33.57 |  | 194.2203 | 35.847 |  | 0.05172 |  | 1.3 |  | 66.0399 |  | 20.7 |  |  |  | 18.0652 |  |  |  |  | 26.35 | 2 | 146.2514 |  | 3.8808 | 123.1295 | 12.3153 |  | 35.5581 | 4.0073 | 11.37 |  | 87.7041 | 25.2036 | 0.3828 | 0.6 | 27.0549 | 410.5746 |  | 150.3999 | 17.3656 |  |  | 17.1615 | 4.5649 |  |  | 15.6065 | 286.93 |  | 39.782 |  | 23.361
02:00 |  |  | 9.9413 | 11.886 |  | 0.066 |  |  |  | 26.8243 | 13.4942 | 14.04 | 30.83 |  |  | 52.887 |  | 2.3515 |  | 0.5 |  | 34.9073 |  |  |  |  | 16.91 |  | 0.303 | 0.2 |  | 0.1586 |  | 5.2736 | 4.879 | 0.8717 | 51.1184 | 121.294 | 25.799 | 0.44 | 162.6746 | 23.678 | 33.6876 | 34.15 |  | 194.2645 | 36.5839 |  | 0.142 |  | 1.3 |  | 70.873 |  | 20.7 |  |  |  | 18.1778 |  |  |  |  | 25.82 | 2.04 | 148.6178 |  | 3.8623 | 123.5107 | 11.9471 |  | 36.8845 | 3.7307 | 11.65 |  | 88.6418 | 25.1979 | 0.3738 | 0.63 | 25.9655 | 412.0217 |  | 158.0318 | 16.6947 |  |  | 17.0751 | 4.5882 |  |  | 16.4266 | 280.17 |  | 39.717 |  | 23.224
02:30 |  |  | 9.9053 | 12.018 |  | 0.063 |  |  |  | 26.5559 | 13.5919 | 13.98 | 30.412 |  |  | 52.468 |  | 2.3196 |  | 0.5 |  | 36.0023 |  |  |  |  | 16.13 |  | 0.302 | 0.2 |  | 0.16 |  | 5.2218 | 4.908 | 0.8586 | 52.3155 | 120.062 | 25.9714 | 0.41 | 163.6079 | 23.5815 | 35.1296 | 33.85 |  | 195.8754 | 36.4955 |  | 0.09643 |  | 1.3 |  | 70.5774 |  | 20.7 |  |  |  | 17.2091 |  |  |  |  | 25.55 | 2.05 | 149.6804 |  | 3.8098 | 125.374 | 12.4501 |  | 34.8511 | 3.872 | 12 |  | 88.3908 | 25.196 | 0.3658 | 0.6 | 25.6975 | 412.8809 |  | 161.653 | 16.4869 |  |  | 16.573 | 4.5568 |  |  | 16.8308 | 277.65 |  | 39.663 |  | 22.694
03:00 |  |  | 9.8873 | 11.898 |  | 0.065 |  |  |  | 26.2236 | 13.5637 | 13.28 | 30.802 |  |  | 52.62 |  | 2.3859 |  | 0.5 |  | 37.8351 |  |  |  |  | 15.88 |  | 0.303 | 0.2 |  | 0.1603 |  | 4.8159 | 4.712 | 0.8256 | 52.2867 | 119.2909 | 25.9302 | 0.67 | 163.9708 | 23.5513 | 36.2087 | 33.59 |  | 193.9464 | 36.8987 |  | 0.10295 |  | 1.3 |  | 70.5259 |  | 20.7 |  |  |  | 15.1825 |  |  |  |  | 25.62 | 2.09 | 148.8182 |  | 3.9373 | 127.54 | 13.163 |  | 34.4158 | 3.9659 | 11.81 |  | 86.9169 | 25.2052 | 0.3607 | 0.64 | 23.7442 | 409.2994 |  | 160.7379 | 16.8615 |  |  | 16.5877 | 4.5898 |  |  | 16.7089 | 287.71 |  | 39.777 |  | 23.257
03:30 |  |  | 9.8914 | 12.16 |  | 0.065 |  |  |  | 26.3703 | 13.3524 | 13.39 | 30.308 |  |  | 52.635 |  | 2.3193 |  | 0.5 |  | 37.2612 |  |  |  |  | 14.53 |  | 0.308 | 0.3 |  | 0.1582 |  | 5.0572 | 4.669 | 0.7981 | 50.7345 | 118.7533 | 26.6702 | 0.48 | 164.883 | 23.7763 | 34.5857 | 33.94 |  | 193.371 | 36.9135 |  | 0.12933 |  | 1.3 |  | 70.5202 |  | 20.7 |  |  |  | 15.0056 |  |  |  |  | 25.9 | 2.04 | 149.6571 |  | 3.8273 | 129.5458 | 13.2188 |  | 34.6121 | 4.0274 | 11.95 |  | 87.1114 | 25.238 | 0.3541 | 0.6 | 24.4439 | 409.9194 |  | 157.7926 | 16.7636 |  |  | 16.0914 | 4.5677 |  |  | 16.7931 | 279.11 |  | 39.576 |  | 23.24
04:00 |  |  | 10.636 | 12.352 |  | 0.062 |  |  |  | 26.2748 | 13.0825 | 13.44 | 30.264 |  |  | 52.824 |  | 2.3381 |  | 0.5 |  | 37.2142 |  |  |  |  | 14.56 |  | 0.304 | 0.3 |  | 0.1574 |  | 5.1905 | 4.91 | 0.8021 | 42.9439 | 118.7601 | 26.5926 | 0.18 | 166.5176 | 23.8492 | 35.7257 | 33.12 |  | 194.2123 | 36.5049 |  | 0.11563 |  | 1.3 |  | 70.2762 |  | 20.7 |  |  |  | 14.9773 |  |  |  |  | 25.92 | 1.99 | 149.9995 |  | 3.8443 | 127.0465 | 12.7113 |  | 36.4983 | 3.8866 | 12.37 |  | 87.9145 | 25.2325 | 0.3392 | 0.63 | 24.2593 | 412.6602 |  | 161.1714 | 17.0803 |  |  | 16.7687 | 4.6041 |  |  | 16.6783 | 283.43 |  | 39.631 |  | 23.205
04:30 |  |  | 10.6343 | 12.775 |  | 0.063 |  |  |  | 26.788 | 14.6335 | 13.66 | 29.764 |  |  | 52.491 |  | 2.3437 |  | 0.5 |  | 38.3334 |  |  |  |  | 15.52 |  | 0.305 | 0.2 |  | 0.1571 |  | 5.2815 | 4.892 | 0.7915 | 47.4876 | 118.4611 | 26.5715 | 1.65 | 165.3056 | 23.8513 | 35.5706 | 32.24 |  | 195.1869 | 35.0688 |  | 0.13692 |  | 1.26 |  | 70.1999 |  | 20.7 |  |  |  | 14.9614 |  |  |  |  | 25.16 | 1.88 | 149.8796 |  | 3.872 | 126.6051 | 12.6128 |  | 36.1131 | 3.9037 | 12.52 |  | 88.2302 | 25.2525 | 0.3352 | 0.63 | 23.9606 | 414.3899 |  | 157.7805 | 16.9925 |  |  | 16.1281 | 4.6361 |  |  | 16.084 | 285.81 |  | 39.87 |  | 23.352
05:00 |  |  | 10.6184 | 12.017 |  | 0.067 |  |  |  | 26.7457 | 14.8332 | 13.43 | 29.298 |  |  | 52.291 |  | 2.3665 |  | 0.5 |  | 39.2036 |  |  |  |  | 15.66 |  | 0.307 | 0.2 |  | 0.1594 |  | 5.0363 | 4.68 | 0.7883 | 48.7306 | 122.2487 | 26.6122 | 2.1 | 165.0852 | 23.784 | 35.9539 | 32.43 |  | 195.0288 | 35.2385 |  | 0.13975 |  | 1.2 |  | 70.3088 |  | 20.7 |  |  |  | 15.5051 |  |  |  |  | 25.72 | 1.82 | 151.2886 |  | 3.742 | 127.6869 | 12.328 |  | 36.1631 | 4.3754 | 11.12 |  | 87.1872 | 25.2627 | 0.3307 | 0.64 | 24.5273 | 413.6381 |  | 160.9641 | 17.0239 |  |  | 16.0255 | 4.8218 |  |  | 16.3713 | 285.46 |  | 39.811 |  | 23.458
05:30 |  |  | 10.5165 | 10.325 |  | 0.065 |  |  |  | 27.1322 | 14.899 | 12.31 | 29.904 |  |  | 52.43 |  | 3.9312 |  | 0.5 |  | 38.4155 |  |  |  |  | 15.83 |  | 0.307 | 0.2 |  | 0.1558 |  | 5.0887 | 4.931 | 0.7992 | 51.8858 | 118.7397 | 26.7788 | 1.93 | 166.2617 | 23.7219 | 33.6069 | 32.74 |  | 195.8801 | 35.0326 |  | 0.13587 |  | 1.3 |  | 70.3671 |  | 20.7 |  |  |  | 17.0683 |  |  |  |  | 25.7 | 1.82 | 151.5335 |  | 3.8299 | 129.3539 | 12.2929 |  | 35.7176 | 3.8589 | 10.95 |  | 89.0129 | 25.2583 | 0.3249 | 0.56 | 23.6909 | 415.4389 |  | 160.8151 | 18.128 |  |  | 15.9611 | 4.9045 |  |  | 14.7279 | 281.89 |  | 39.687 |  | 23.424
06:00 |  |  | 10.7915 | 10.275 |  | 0.059 |  |  |  | 26.4624 | 14.1317 | 12.8 | 30.066 |  |  | 52.522 |  | 4.237 |  | 0.5 |  | 37.9756 |  |  |  |  | 16.34 |  | 0.288 | 0.3 |  | 0.1467 |  | 5.1021 | 4.666 | 0.8474 | 52.599 | 123.5067 | 21.3684 | 1.54 | 165.5302 | 23.8482 | 33.0003 | 32.1 |  | 195.7135 | 34.0992 |  | 0.12057 |  | 1.2 |  | 69.8658 |  | 20.7 |  |  |  | 17.4818 |  |  |  |  | 25.73 | 1.83 | 147.7073 |  | 3.715 | 127.1139 | 11.8083 |  | 35.554 | 3.6509 | 10.6 |  | 89.4867 | 25.4047 | 0.3311 | 0.6 | 22.8762 | 417.2144 |  | 155.1886 | 17.7751 |  |  | 15.9189 | 4.7758 |  |  | 13.9323 | 287.38 |  | 39.544 |  | 22.248
06:30 |  |  | 10.4845 | 9.519 |  | 0.055 |  |  |  | 26.0345 | 13.3985 | 13.82 | 30.148 |  |  | 51.991 |  | 4.2021 |  | 0.5 |  | 36.4832 |  |  |  |  | 16.33 |  | 0.288 | 0.2 |  | 0.1373 |  | 5.0694 | 4.694 | 1.0784 | 48.2915 | 116.2596 | 20.8348 | 0.55 | 165.4768 | 23.456 | 32.2878 | 33.38 |  | 195.0681 | 32.5376 |  | 0.13295 |  | 1.2 |  | 70.1408 |  | 20.7 |  |  |  | 18.079 |  |  |  |  | 25.62 | 1.8 | 143.0449 |  | 3.7546 | 121.0308 | 11.5468 |  | 32.7097 | 3.6076 | 10.33 |  | 89.3184 | 25.4308 | 0.3402 | 0.64 | 21.757 | 417.4373 |  | 155.0588 | 17.5062 |  |  | 15.8162 | 4.5293 |  |  | 12.8197 | 286.61 |  | 39.507 |  | 19.339
07:00 |  |  | 10.0938 | 9.492 |  | 0.055 |  |  |  | 26.0605 | 10.6079 | 13.8 | 30.738 |  |  | 51.2 |  | 5.6535 |  | 0.5 |  | 37.3064 |  |  |  |  | 15.82 |  | 0.295 | 0.2 |  | 0.1363 |  | 4.9555 | 4.341 | 1.155 | 46.9852 | 111.6951 | 20.7171 | 0.91 | 160.8361 | 23.5904 | 30.6675 | 33.79 |  | 194.6223 | 31.9767 |  | 0.17133 |  | 1.2 |  | 69.8792 |  | 21.2 |  |  |  | 18.0531 |  |  |  |  | 25.28 | 1.85 | 144.8958 |  | 3.7313 | 120.6111 | 10.6418 |  | 32.3365 | 3.8025 | 9.27 |  | 89.1255 | 25.2512 | 0.3523 | 0.65 | 22.0122 | 415.276 |  | 161.5982 | 16.9747 |  |  | 15.4324 | 4.4898 |  |  | 12.8015 | 273.86 |  | 39.363 |  | 15.067
07:30 |  |  | 10.0899 | 9.974 |  | 0.054 |  |  |  | 25.7103 | 10.5796 | 13.63 | 30.616 |  |  | 51.253 |  | 29.6746 |  | 0.5 |  | 38.3282 |  |  |  |  | 15.13 |  | 0.291 | 0.2 |  | 0.132 |  | 4.7632 | 4.724 | 1.2699 | 46.2357 | 114.0491 | 25.4216 | 0.73 | 158.5042 | 23.4273 | 30.4504 | 33.49 |  | 192.1704 | 32.4241 |  | 0.16924 |  | 1.2 |  | 70.1882 |  | 21.2 |  |  |  | 17.7544 |  |  |  |  | 28.22 | 1.91 | 143.8926 |  | 3.5099 | 125.735 | 10.7448 |  | 32.8283 | 3.7307 | 9.06 |  | 89.0649 | 25.2063 | 0.4262 | 0.62 | 21.2811 | 411.9105 |  | 152.8175 | 16.8142 |  |  | 15.3515 | 4.5099 |  |  | 12.7953 | 268.41 |  | 39.457 |  | 14.878
08:00 |  |  | 10.4049 | 10.604 |  | 0.051 |  |  |  | 25.835 | 10.359 | 13.17 | 30.446 |  |  | 51.389 |  | 43.9336 |  | 0.5 |  | 37.1669 |  |  |  |  | 14.29 |  | 0.289 | 0.2 |  | 0.1286 |  | 4.832 | 5.317 | 1.358 | 46.9195 | 114.2815 | 26.4176 | 0.73 | 159.9025 | 23.6114 | 31.1892 | 34.46 |  | 193.0971 | 32.6932 |  | 0.14196 |  | 1.2 |  | 70.2721 |  | 21.2 |  |  |  | 17.8543 |  |  |  |  | 31.78 | 2.31 | 141.8864 |  | 3.7106 | 127.7721 | 10.9526 |  | 35.3277 | 3.7307 | 9.25 |  | 88.9743 | 25.1662 | 0.4411 | 0.62 | 21.4978 | 412.1525 |  | 144.7238 | 17.1057 |  |  | 15.3416 | 4.5079 |  |  | 12.8806 | 268.15 |  | 39.417 |  | 11.658
08:30 |  |  | 10.2565 | 12.189 |  | 0.053 |  |  |  | 26.3172 | 10.5093 | 13.26 | 29.856 |  |  | 51.242 |  | 17.0095 |  | 0.4 |  | 37.6426 |  |  |  |  | 13.8 |  | 0.281 | 0.3 |  | 0.1221 |  | 5.1929 | 5.202 | 1.8425 | 51.9151 | 119.4229 | 26.7216 | 0.72 | 160.0183 | 23.9133 | 32.929 | 34.36 |  | 194.4709 | 33.1176 |  | 0.22699 |  | 1.3 |  | 69.0644 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9071 |  |  |  |  | 32.1 | 2.42 | 143.4266 |  | 3.7677 | 127.9281 | 11.719 |  | 36.1966 | 3.872 | 9.43 |  | 88.5129 | 25.0664 | 0.5384 | 0.66 | 22.36 | 413.3216 |  | 143.1777 | 16.3538 |  |  | 14.15 | 4.6257 |  |  | 13.8394 | 258.01 |  | 39.787 |  | 9.789
09:00 |  |  | 10.2845 | 12.401 |  | 0.054 |  |  |  | 26.2228 | 10.515 | 13.51 | 29.634 |  |  | 50.992 |  | 23.5346 |  | 0.4 |  | 37.8985 |  |  |  |  | 14.31 |  | 0.282 | 0.2 |  | 0.1223 |  | 4.6838 | 5.204 | 2.1309 | 53.0868 | 121.0468 | 26.8457 | 0.63 | 162.6977 | 23.7272 | 33.4606 | 34.39 |  | 195.0794 | 33.122 |  | 0.25734 |  | 1.2 |  | 69.0086 |  | 21.2 |  |  |  | 18.0085 |  |  |  |  | 34.33 | 2.37 | 144.4259 |  | 3.1411 | 127.2944 | 12.0427 |  | 35.1006 | 3.9659 | 10.39 |  | 90.1992 | 25.0361 | 0.6247 | 0.64 | 23.4309 | 406.38 |  | 147.3528 | 16.3871 |  |  | 14.3291 | 4.6809 |  |  | 14.1794 | 271.32 |  | 39.851 |  | 8.706
09:30 |  |  | 10.0037 | 12.271 |  | 0.052 |  |  |  | 26.1411 | 10.4619 | 13.38 | 29.79 |  |  | 50.953 |  | 46.2253 |  | 0.4 |  | 37.9447 |  |  |  |  | 14.79 |  | 0.281 | 0.2 |  | 0.1198 |  | 4.0358 | 5.256 | 2.349 | 53.3925 | 121.2649 | 27.4421 | 0.44 | 161.0421 | 24.0047 | 33.1232 | 34.52 |  | 193.4863 | 33.2353 |  | 0.25711 |  | 1.2 |  | 68.9005 |  | 21.2 |  |  |  | 18.0136 |  |  |  |  | 35.72 | 2.41 | 143.8243 |  | 3.2009 | 127.4262 | 12.0461 |  | 35.7505 | 4.0274 | 10.45 |  | 89.4787 | 24.9556 | 0.7154 | 0.55 | 24.9187 | 418.5023 |  | 147.1088 | 16.3704 |  |  | 14.6502 | 4.6878 |  |  | 14.7645 | 281.14 |  | 40.121 |  | 7.414
10:00 |  |  | 9.4289 | 11.829 |  | 0.052 |  |  |  | 25.7853 | 10.7115 | 13.35 | 29.86 |  |  | 50.748 |  | 43.9949 |  | 0.4 |  | 36.3141 |  |  |  |  | 14.9 |  | 0.283 | 0.3 |  | 0.1186 |  | 4.1829 | 5.235 | 2.4375 | 53.6878 | 110.455 | 26.7546 | 0.24 | 162.4643 | 23.3813 | 33.3385 | 34.88 |  | 193.8358 | 33.7175 |  | 0.20655 |  | 1.2 |  | 68.7339 |  | 21.2 |  |  |  | 18.0302 |  |  |  |  | 30.68 | 2.38 | 143.3091 |  | 3.2924 | 122.768 | 12.6972 |  | 36.2065 | 3.8866 | 8.37 |  | 88.2793 | 24.8772 | 0.9339 | 0.56 | 24.7179 | 417.4965 |  | 141.3093 | 16.3805 |  |  | 14.5423 | 4.7374 |  |  | 14.8969 | 281.73 |  | 40.306 |  | 6.41
10:30 |  |  | 9.6913 | 12.29 |  | 0.054 |  |  |  | 26.1187 | 10.6855 | 13.24 | 29.69 |  |  | 50.898 |  | 48.4014 |  | 0.4 |  | 37.9921 |  |  |  |  | 14.96 |  | 0.283 | 0.3 |  | 0.1175 |  | 4.0119 | 5.476 | 2.9779 | 53.7022 | 119.0123 | 27.1489 | 0.58 | 164.621 | 23.4663 | 34.9293 | 34.82 |  | 192.2235 | 34.515 |  | 0.2054 |  | 1.3 |  | 69.6914 |  | 21.2 |  |  |  | 17.7368 |  |  |  |  | 31.46 | 2.41 | 142.6518 |  | 3.2437 | 95.7431 | 12.8496 |  | 35.6136 | 3.7307 | 8.51 |  | 88.7374 | 24.8564 | 1.2402 | 0.49 | 25.3789 | 421.9488 |  | 143.5512 | 16.5474 |  |  | 15.1925 | 4.7871 |  |  | 15.8721 | 280.99 |  | 40.451 |  | 1.252
11:00 |  |  | 9.7431 | 11.736 |  | 0.055 |  |  |  | 25.9685 | 10.6579 | 13.13 | 30.174 |  |  | 50.583 |  | 49.357 |  | 0.4 |  | 37.8664 |  |  |  |  | 15.74 |  | 0.283 | 0.2 |  | 0.1165 |  | 4.3254 | 5.623 | 3.3955 | 49.9148 | 119.8358 | 27.6305 | 1 | 163.2759 | 23.3534 | 35.3207 | 34.09 |  | 191.7596 | 35.0971 |  | 0.23711 |  | 1.3 |  | 68.9388 |  | 21.2 |  |  |  | 17.938 |  |  |  |  | 34.65 | 2.38 | 142.0524 |  | 3.3532 | 125.5599 | 12.2673 |  | 35.9283 | 3.872 | 9.71 |  | 87.7931 | 24.6305 | 1.4119 | 0.58 | 25.8597 | 421.9793 |  | 145.0412 | 16.9397 |  |  | 15.5845 | 4.8792 |  |  | 15.7964 | 280.58 |  | 40.186 |  | 2.479
11:30 |  |  | 9.6375 | 11.636 |  | 0.053 |  |  |  | 26.0063 | 10.6811 | 13.36 | 30.64 |  |  | 50.837 |  | 20.5732 |  | 0.4 |  | 29.1357 |  |  |  |  | 15.98 |  | 0.282 | 0.2 |  | 0.1179 |  | 4.6142 | 5.714 | 3.7588 | 49.8804 | 123.0658 | 28.0215 | 0.9 | 160.4682 | 23.3372 | 35.3696 | 33.52 |  | 194.401 | 35.876 |  | 0.22281 |  | 1.3 |  | 69.2703 |  | 21.2 |  |  |  | 17.979 |  |  |  |  | 35.8 | 2.36 | 143.2456 |  | 3.3693 | 127.0324 | 12.7435 |  | 36.8226 | 3.9659 | 11.3 |  | 87.6452 | 24.6758 | 1.4874 | 0.61 | 25.6308 | 419.5144 |  | 148.1693 | 17.3985 |  |  | 15.9613 | 4.5163 |  |  | 16.5039 | 280.04 |  | 40.113 |  | 6.516
12:00 |  |  | 10.2596 | 11.432 |  | 0.054 |  |  |  | 25.4987 | 10.5812 | 13.29 | 30.172 |  |  | 50.698 |  | 43.1257 |  | 0.4 |  | 29.3528 |  |  |  |  | 16.06 |  | 0.28 | 0.2 |  | 0.1185 |  | 4.5948 | 5.654 | 3.7689 | 51.6157 | 119.6278 | 26.3113 | 0.73 | 162.6786 | 23.6793 | 35.4973 | 33.62 |  | 193.6188 | 35.6744 |  | 0.17834 |  | 1.3 |  | 69.2608 |  | 21.2 |  |  |  | 18.0025 |  |  |  |  | 35.9 | 2.43 | 141.921 |  | 3.2265 | 126.0412 | 12.4255 |  | 34.8689 | 3.9659 | 11.59 |  | 87.4694 | 24.6669 | 1.5149 | 0.58 | 24.6806 | 412.8363 |  | 147.2748 | 17.5432 |  |  | 16.9379 | 4.4346 |  |  | 15.7282 | 268.4 |  | 39.971 |  | 6.495
12:30 |  |  | 10.2761 | 10.619 |  | 0.054 |  |  |  | 25.9449 | 10.9231 | 12.86 | 30.362 |  |  | 50.848 |  | 28.7639 |  | 0.4 |  | 29.4113 |  |  |  |  | 15.69 |  | 0.278 | 0.2 |  | 0.1168 |  | 4.6325 | 5.654 | 3.8646 | 52.2965 | 119.3674 | 23.753 | 0.78 | 159.9765 | 23.8529 | 34.3219 | 33.67 |  | 194.3013 | 34.3405 |  | 0.22488 |  | 1.2 |  | 69.1862 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9289 |  |  |  |  | 36.28 | 2.27 | 140.536 |  | 3.3371 | 128.0695 | 13.0719 |  | 33.938 | 3.872 | 10.56 |  | 87.9542 | 24.6676 | 1.5314 | 0.61 | 24.6481 | 416.9635 |  | 158.0092 | 17.2958 |  |  | 16.5069 | 4.4238 |  |  | 15.9982 | 266.81 |  | 39.94 |  | 6.852
13:00 |  |  | 10.3639 | 11.276 |  | 0.054 |  |  |  | 26.4035 | 13.7206 | 13.29 | 30.808 |  |  | 50.943 |  | 48.1029 |  | 0.4 |  | 37.7205 |  |  |  |  | 15.52 |  | 0.279 | 0.2 |  | 0.1161 |  | 4.6611 | 5.601 | 3.8817 | 51.2168 | 120.3448 | 24.8314 | 0.64 | 160.6048 | 23.7558 | 33.78 | 32.9 |  | 194.0446 | 33.5485 |  | 0.09863 |  | 1.2 |  | 69.5006 |  | 21.2 |  |  |  | 17.9693 |  |  |  |  | 36.48 | 2.24 | 142.5314 |  | 3.4124 | 127.6192 | 13.2929 |  | 32.7762 | 4.0073 | 10.52 |  | 87.8111 | 24.6794 | 1.5026 | 0.61 | 24.4521 | 415.8878 |  | 158.1196 | 17.1798 |  |  | 15.9017 | 4.4381 |  |  | 14.9581 | 279 |  | 39.674 |  | 7.211
13:30 |  |  | 10.2329 | 11.799 |  | 0.053 |  |  |  | 25.8564 | 14.338 | 13.25 | 30.892 |  |  | 53.294 |  | 34.7908 |  | 0.4 |  | 37.2455 |  |  |  |  | 15.11 |  | 0.279 | 0.2 |  | 0.1168 |  | 5.4663 | 5.513 | 3.9291 | 51.1695 | 116.7522 | 25.674 | 0.45 | 159.4405 | 23.6674 | 33.4973 | 33.64 |  | 194.2093 | 33.4212 |  | 0.25894 |  | 1.3 |  | 69.0794 |  | 21.2 |  |  |  | 17.6741 |  |  |  |  | 36.28 | 2.14 | 143.4742 |  | 3.3653 | 127.5619 | 12.8009 |  | 34.025 | 3.7307 | 11.09 |  | 87.4481 | 24.7049 | 1.5107 | 0.63 | 25.6413 | 411.3517 |  | 158.7857 | 17.1265 |  |  | 16.4705 | 4.4167 |  |  | 15.1274 | 263.25 |  | 39.314 |  | 7.625
14:00 |  |  | 10.1989 | 12.621 |  | 0.055 |  |  |  | 25.4177 | 14.7257 | 13.28 | 30.65 |  |  | 52.692 |  | 42.0467 |  | 0.4 |  | 34.8366 |  |  |  |  | 15.03 |  | 0.288 | 0.2 |  | 0.1179 |  | 5.7647 | 5.379 | 3.989 | 50.4734 | 115.1375 | 26.2978 | 0.73 | 159.2589 | 23.6398 | 34.7734 | 34.91 |  | 194.1052 | 35.4585 |  | 0.19033 |  | 1.3 |  | 68.7822 |  | 21.2 |  |  |  | 17.6741 |  |  |  |  | 36.25 | 1.96 | 144.4894 |  | 3.424 | 129.2851 | 12.4972 |  | 34.9251 | 3.872 | 11.55 |  | 87.2722 | 24.7635 | 1.528 | 0.74 | 25.6991 | 411.8908 |  | 158.139 | 16.9419 |  |  | 16.616 | 4.422 |  |  | 15.6255 | 283.61 |  | 37.632 |  | 7.846
14:30 |  |  | 10.2963 | 11.195 |  | 0.053 |  |  |  | 26.4758 | 14.991 | 12.95 | 29.854 |  |  | 51.058 |  | 49.7612 |  | 0.4 |  | 32.3921 |  |  |  |  | 14.66 |  | 0.282 | 0.2 |  | 0.1182 |  | 5.7565 | 5.568 | 3.9702 | 48.587 | 114.7123 | 26.4537 | 0.86 | 158.9364 | 23.8101 | 35.0598 | 34.37 |  | 193.9634 | 36.1115 |  | 0.16711 |  | 1.3 |  | 67.0244 |  | 21.2 |  |  |  | 17.8373 |  |  |  |  | 36.56 | 1.99 | 145.5367 |  | 3.4751 | 126.558 | 12.2679 |  | 36.4876 | 3.9659 | 11.94 |  | 86.4271 | 24.7452 | 1.5132 | 0.74 | 24.6287 | 414.794 |  | 153.3175 | 15.6281 |  |  | 16.2234 | 4.4617 |  |  | 16.4535 | 285.49 |  | 39.631 |  | 8.139
15:00 |  |  | 10.1425 | 11.79 |  | 0.054 |  |  |  | 26.5166 | 15.0292 | 12.63 | 29.51 |  |  | 50.905 |  | 44.5809 |  | 0.4 |  | 32.908 |  |  |  |  | 13.42 |  | 0.276 | 0.3 |  | 0.1182 |  | 6.22 | 5.517 | 3.9471 | 50.0323 | 117.1126 | 26.6147 | 0.97 | 162.8113 | 23.7809 | 34.6404 | 34.9 |  | 193.1071 | 35.8168 |  | 0.19981 |  | 1.2 |  | 64.5004 |  | 20.7 |  |  |  | 17.7157 |  |  |  |  | 36.82 | 1.66 | 145.2712 |  | 3.4387 | 127.4542 | 11.3462 |  | 35.8271 | 4.0274 | 12.01 |  | 87.2255 | 21.9344 | 1.4789 | 0.71 | 24.6709 | 368.7984 |  | 160.5676 | 15.6347 |  |  | 16.4013 | 4.4644 |  |  | 16.4059 | 280.77 |  | 39.351 |  | 9.068
15:30 |  |  | 10.1781 | 12.356 |  | 0.053 |  |  |  | 26.2038 | 14.8227 | 13.07 | 30.118 |  |  | 50.938 |  | 16.3644 |  | 0.4 |  | 38.4374 |  |  |  |  | 12.92 |  | 0.281 | 0.3 |  | 0.1423 |  | 6.1652 | 5.848 | 3.9866 | 49.3913 | 119.3587 | 26.4877 | 0.6 | 161.8167 | 23.6356 | 34.3823 | 33.29 |  | 191.3214 | 35.5004 |  | 0.20271 |  | 1.2 |  | 65.2839 |  | 20.7 |  |  |  | 17.546 |  |  |  |  | 36.99 | 1.78 | 143.9207 |  | 3.8898 | 127.4523 | 10.7673 |  | 35.9486 | 3.8866 | 12.42 |  | 86.1275 | 15.7165 | 1.4825 | 0.7 | 24.8466 | 370.2102 |  | 161.1124 | 15.8292 |  |  | 17.3851 | 4.4606 |  |  | 15.8891 | 275.39 |  | 39.606 |  | 8.585
16:00 |  |  | 10.3402 | 12.233 |  | 0.054 |  |  |  | 25.9866 | 14.7624 | 13.79 | 29.912 |  |  | 51.03 |  | 15.9007 |  | 0.4 |  | 37.9899 |  |  |  |  | 12.53 |  | 0.276 | 0.3 |  | 0.1427 |  | 6.4606 | 5.871 | 3.9313 | 50.1973 | 121.1706 | 26.1974 | 0.23 | 161.6822 | 23.5827 | 34.6421 | 33.44 |  | 194.1279 | 35.3259 |  | 0.23699 |  | 1.2 |  | 65.9636 |  | 20.7 |  |  |  | 17.464 |  |  |  |  | 37.87 | 1.87 | 142.9422 |  | 3.8458 | 125.9763 | 11.0662 |  | 36.1074 | 3.9037 | 12.17 |  | 86.5542 | 19.6814 | 1.4646 | 0.67 | 25.2912 | 385.3233 |  | 159.0189 | 16.0244 |  |  | 16.7359 | 4.4637 |  |  | 15.8913 | 277.68 |  | 40.302 |  | 5.899
16:30 |  |  | 10.4031 | 11.596 |  | 0.06 |  |  |  | 26.063 | 14.341 | 13.29 | 30.942 |  |  | 51.307 |  | 13.8522 |  | 0.4 |  | 38.0247 |  |  |  |  | 12.32 |  | 0.282 | 0.3 |  | 0.1429 |  | 6.2239 | 6.152 | 4.0327 | 50.1456 | 121.6722 | 26.567 | 0.37 | 162.7751 | 24.1381 | 35.4382 | 33.45 |  | 192.6483 | 35.2334 |  | 0.22905 |  | 1.1 |  | 69.2641 |  | 20.7 |  |  |  | 17.6018 |  |  |  |  | 37.95 | 1.88 | 142.6243 |  | 3.9578 | 130.1113 | 11.5461 |  | 37.0008 | 4.3754 | 12.05 |  | 87.5984 | 20.893 | 1.4744 | 0.68 | 24.9116 | 407.5721 |  | 155.8294 | 16.646 |  |  | 19.1062 | 4.5723 |  |  | 15.9883 | 278.91 |  | 39.995 |  | 10.557
17:00 |  |  | 10.6931 | 11.143 |  | 0.058 |  |  |  | 25.896 | 14.2691 | 13.4 | 30.97 |  |  | 51.377 |  | 13.3497 |  | 0.4 |  | 29.9722 |  |  |  |  | 12.11 |  | 0.283 | 0.2 |  | 0.1414 |  | 5.8656 | 6.164 | 4.0238 | 50.562 | 121.2576 | 26.2363 | 0.4 | 166.9317 | 24.3395 | 35.5102 | 32.32 |  | 194.1929 | 34.8463 |  | 0.2049 |  | 1.1 |  | 69.3447 |  | 20.7 |  |  |  | 17.6687 |  |  |  |  | 37.75 | 1.9 | 141.512 |  | 3.8839 | 128.7797 | 12.1614 |  | 35.7494 | 3.8589 | 11.6 |  | 87.3916 | 19.4866 | 1.462 | 0.68 | 23.8308 | 410.5088 |  | 158.5317 | 16.7437 |  |  | 18.4221 | 4.5841 |  |  | 15.7287 | 279.11 |  | 40.163 |  | 14.465
17:30 |  |  | 10.1874 | 10.519 |  | 0.054 |  |  |  | 26.3866 | 14.6617 | 13.29 | 31.49 |  |  | 51.607 |  | 44.8252 |  | 0.4 |  | 29.5249 |  |  |  |  | 12.78 |  | 0.277 | 0.3 |  | 0.1389 |  | 5.3595 | 6.198 | 3.9675 | 50.7928 | 120.3951 | 25.011 | 0.41 | 166.4085 | 24.2272 | 33.6224 | 30.06 |  | 192.0752 | 34.6848 |  | 0.17635 |  | 1.1 |  | 67.9674 |  | 20.7 |  |  |  | 17.6028 |  |  |  |  | 37.73 | 1.84 | 139.7878 |  | 3.9596 | 127.8336 | 13.4067 |  | 34.7148 | 3.6509 | 10.76 |  | 87.5979 | 19.474 | 1.4609 | 0.65 | 23.62 | 408.0374 |  | 159.7473 | 17.2335 |  |  | 17.7334 | 4.4796 |  |  | 15.2205 | 279.57 |  | 40.157 |  | 18.354
18:00 |  |  | 9.9573 | 10.176 |  | 0.057 |  |  |  | 26.1723 | 14.8939 | 13.62 | 31.698 |  |  | 51.301 |  | 31.8374 |  | 0.4 |  | 29.4933 |  |  |  |  | 14.12 |  | 0.286 | 0.3 |  | 0.121 |  | 5.4162 | 6.538 | 3.9585 | 50.236 | 120.6121 | 20.4707 | 0.46 | 164.9003 | 24.3954 | 32.2591 | 30.79 |  | 194.0983 | 33.8926 |  | 0.16877 |  | 1.1 |  | 67.8744 |  | 20.7 |  |  |  | 17.9166 |  |  |  |  | 37.53 | 1.81 | 141.5234 |  | 3.8965 | 127.9476 | 13.3794 |  | 33.9287 | 3.6076 | 10.23 |  | 87.3353 | 19.3114 | 1.5173 | 0.74 | 22.158 | 405.4778 |  | 161.5315 | 17.4834 |  |  | 18.0847 | 4.5022 |  |  | 13.795 | 275.25 |  | 40.548 |  | 21.016
18:30 |  |  | 8.1531 | 9.324 |  | 0.057 |  |  |  | 27.3138 | 16.013 | 13.63 | 31.978 |  |  | 51.898 |  | 41.3108 |  | 0.4 |  | 38.139 |  |  |  |  | 14.48 |  | 0.278 | 0.3 |  | 0.1248 |  | 4.2691 | 6.577 | 3.9417 | 47.5053 | 114.8309 | 20.3029 | 0.11 | 165.2574 | 24.5344 | 31.1525 | 29.5 |  | 194.1666 | 33.1561 |  | 0.20058 |  | 1.2 |  | 68.1064 |  | 20.7 |  |  |  | 17.7503 |  |  |  |  | 37.85 | 2.15 | 141.966 |  | 3.432 | 125.9003 | 12.7095 |  | 31.5845 | 3.8025 | 9.61 |  | 88.3512 | 19.2716 | 1.5167 | 0.79 | 21.6043 | 414.8269 |  | 151.1481 | 17.6981 |  |  | 18.0404 | 4.515 |  |  | 13.2856 | 282.8 |  | 40.441 |  | 22.323
19:00 |  |  | 8.6529 | 8.933 |  | 0.064 |  |  |  | 28.0905 | 15.2898 | 13.74 | 31.202 |  |  | 52.679 |  | 42.0614 |  | 0.4 |  | 38.1149 |  |  |  |  | 14.09 |  | 0.292 | 0.3 |  | 0.1398 |  | 4.2895 | 6.624 | 3.9108 | 45.18 | 114.6282 | 21.4446 | 0.35 | 160.249 | 24.3165 | 28.7064 | 31.11 |  | 193.4599 | 32.9469 |  | 0.20703 |  | 1.3 |  | 53.9945 |  | 20.7 |  |  |  | 17.6403 |  |  |  |  | 38.44 | 2.14 | 140.0197 |  | 3.5185 | 119.9138 | 12.1957 |  | 31.5659 | 3.7407 | 8.63 |  | 87.7425 | 19.1839 | 1.5027 | 0.66 | 21.7669 | 414.0431 |  | 161.3445 | 16.7904 |  |  | 17.856 | 4.5061 |  |  | 12.2827 | 267.05 |  | 40.182 |  | 23.151
19:30 |  |  | 8.5052 | 9.952 |  | 0.066 |  |  |  | 28.4256 | 14.2404 | 12.94 | 32.026 |  |  | 52.88 |  | 44.1801 |  | 0.4 |  | 35.1987 |  |  |  |  | 13.75 |  | 0.296 | 0.2 |  | 0.273 |  | 4.19 | 6.664 | 3.8463 | 47.4335 | 119.6335 | 26.8616 | 0.46 | 156.5135 | 24.3344 | 28.8435 | 31.18 |  | 191.959 | 33.0286 |  | 0.21859 |  | 1.3 |  | 44.6459 |  | 20.7 |  |  |  | 17.7296 |  |  |  |  | 38.66 | 2.11 | 137.8142 |  | 3.7965 | 127.0414 | 12.0535 |  | 32.1249 | 3.74 | 9.02 |  | 87.4111 | 10.1675 | 1.4847 | 0.66 | 21.8584 | 404.1836 |  | 145.7686 | 17.169 |  |  | 17.2733 | 4.5819 |  |  | 13.106 | 262.18 |  | 39.646 |  | 23.368
20:00 |  |  | 8.4357 | 10.243 |  | 0.064 |  |  |  | 28.7895 | 11.2267 | 10.64 | 31.728 |  |  | 51.179 |  | 37.6311 |  | 0.4 |  | 38.1865 |  |  |  |  | 14.04 |  | 0.298 | 0.2 |  | 0.2558 |  | 4.127 | 6.48 | 3.7864 | 48.9401 | 120.5314 | 26.201 | 0.37 | 156.2115 | 24.1843 | 29.5977 | 31.15 |  | 193.5201 | 33.0063 |  | 0.19657 |  | 1.4 |  | 44.1498 |  | 20.7 |  |  |  | 17.6479 |  |  |  |  | 38.24 | 2.19 | 137.5181 |  | 3.7845 | 126.9614 | 12.3464 |  | 32.7299 | 3.6949 | 9.06 |  | 86.1091 | 3.174 | 1.4804 | 0.69 | 22.7833 | 406.6528 |  | 159.9522 | 17.4249 |  |  | 16.6936 | 4.8204 |  |  | 13.5891 | 263.53 |  | 39.833 |  | 23.52
20:30 |  |  | 8.8041 | 11.363 |  | 0.066 |  |  |  | 28.3169 | 10.9819 | 10.66 | 31.51 |  |  | 52.402 |  | 32.6993 |  | 0.4 |  | 37.8923 |  |  |  |  | 14.5 |  | 0.299 | 0.3 |  | 0.2577 |  | 4.0911 | 6.474 | 3.8894 | 49.1823 | 121.2461 | 26.7733 | 0.84 | 160.2342 | 24.1205 | 32.2108 | 30.76 |  | 192.4382 | 34.6874 |  | 0.21307 |  | 1.3 |  | 44.7918 |  | 20.7 |  |  |  | 17.7844 |  |  |  |  | 37.86 | 2.11 | 141.8925 |  | 3.8075 | 126.9122 | 13.261 |  | 34.2954 | 4.0014 | 10.03 |  | 86.9841 | 19.4283 | 1.4483 | 0.67 | 22.8553 | 406.9612 |  | 157.7014 | 17.3122 |  |  | 15.9397 | 4.644 |  |  | 13.6278 | 272.15 |  | 39.642 |  | 23.682
21:00 |  |  | 8.2325 | 11.912 |  | 0.067 |  |  |  | 28.2446 | 11.0769 | 13.78 | 31.742 |  |  | 52.295 |  | 40.3981 |  | 0.4 |  | 39.1903 |  |  |  |  | 14.59 |  | 0.298 | 0.2 |  | 0.253 |  | 4.074 | 6.683 | 3.9015 | 50.1889 | 120.5474 | 27.0951 | 0.87 | 161.4567 | 23.886 | 33.5734 | 31.25 |  | 194.5164 | 34.7666 |  | 0.19055 |  | 1.3 |  | 44.8549 |  | 20.7 |  |  |  | 17.8122 |  |  |  |  | 38.14 | 2.23 | 141.5703 |  | 3.8149 | 129.0882 | 13.7527 |  | 33.3203 | 4.0848 | 10.15 |  | 89.6283 | 19.4982 | 1.4187 | 0.7 | 23.2412 | 406.5947 |  | 149.5752 | 17.6047 |  |  | 17.2843 | 4.5831 |  |  | 13.9643 | 278.14 |  | 37.986 |  | 23.767
21:30 |  |  | 8.8395 | 12.239 |  | 0.067 |  |  |  | 27.8451 | 11.2196 | 13.8 | 31.428 |  |  | 52.213 |  | 50.3405 |  | 0.4 |  | 40.6102 |  |  |  |  | 14.61 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.2946 |  | 4.2365 | 6.639 | 3.8351 | 49.6017 | 119.4262 | 26.9369 | 0.94 | 161.4116 | 24.3201 | 34.7386 | 31.44 |  | 192.176 | 34.9327 |  | 0.20777 |  | 1.3 |  | 55.8998 |  | 20.7 |  |  |  | 17.8446 |  |  |  |  | 38.45 | 2.27 | 143.5002 |  | 3.9088 | 123.6967 | 13.7181 |  | 34.2753 | 4.1258 | 10.84 |  | 88.9498 | 19.5553 | 1.3528 | 0.76 | 24.2644 | 403.1841 |  | 159.1268 | 17.2408 |  |  | 17.8709 | 4.619 |  |  | 14.7888 | 281.49 |  | 37.875 |  | 23.536
22:00 |  |  | 11.0015 | 12.414 |  | 0.065 |  |  |  | 27.3679 | 11.2479 | 13.58 | 31.326 |  |  | 52.22 |  | 45.2863 |  | 0.4 |  | 40.9845 |  |  |  |  | 14.74 |  | 0.308 | 0.2 |  | 0.306 |  | 4.2329 | 7.343 | 3.3829 | 49.3699 | 119.522 | 27.1185 | 1.03 | 161.5332 | 24.4638 | 34.617 | 31.03 |  | 192.1039 | 34.636 |  | 0.19684 |  | 1.2 |  | 69.3076 |  | 20.7 |  |  |  | 17.6687 |  |  |  |  | 38.66 | 2.29 | 145.3045 |  | 3.8435 | 126.3241 | 14.1932 |  | 34.8273 | 3.9547 | 10.86 |  | 86.4963 | 19.5577 | 1.2151 | 0.77 | 23.4804 | 400.1215 |  | 161.3352 | 16.9973 |  |  | 18.0553 | 4.6419 |  |  | 11.7147 | 277.76 |  | 37.547 |  | 23.071
22:30 |  |  | 11.1493 | 12.467 |  | 0.067 |  |  |  | 27.537 | 11.3455 | 13.45 | 31.254 |  |  | 51.928 |  | 44.2321 |  | 0.4 |  | 133.9727 |  |  |  |  | 14.36 |  | 0.304 | 0.2 |  | 0.3115 |  | 4.8773 | 7.58 | 2.546 | 49.2756 | 119.3334 | 27.8829 | 1.15 | 163.2498 | 24.608 | 35.0504 | 30.77 |  | 191.3341 | 36.0746 |  | 0.17872 |  | 1.3 |  | 70.0568 |  | 20.7 |  |  |  | 17.7769 |  |  |  |  | 38.09 | 2.16 | 145.7901 |  | 3.9024 | 125.0339 | 14.5702 |  | 36.0172 | 3.9615 | 11.05 |  | 86.758 | 19.5453 | 0.8239 | 0.76 | 24.1977 | 396.4804 |  | 154.6436 | 17.5701 |  |  | 19.6425 | 4.7088 |  |  | 11.5513 | 282.58 |  | 37.351 |  | 24.126
23:00 |  |  | 10.9878 | 12.02 |  | 0.065 |  |  |  | 27.1677 | 11.283 | 13.63 | 30.668 |  |  | 51.886 |  | 30.2469 |  | 0.4 |  | 113.0203 |  |  |  |  | 13.6 |  | 0.306 | 0.3 |  | 0.3221 |  | 4.4261 | 7.609 | 1.9109 | 49.2506 | 119.8446 | 27.2234 | 1.26 | 163.1754 | 24.5202 | 34.8189 | 30.52 |  | 192.3457 | 35.091 |  | 0.09805 |  | 1.4 |  | 69.8494 |  | 20.7 |  |  |  | 17.8954 |  |  |  |  | 33.64 | 2.22 | 144.7284 |  | 3.8969 | 128.2004 | 14.7423 |  | 35.9243 | 3.9546 | 10.95 |  | 86.6534 | 20.1119 | 0.6359 | 0.75 | 25.5482 | 409.5496 |  | 162.1937 | 17.9186 |  |  | 19.3708 | 4.7493 |  |  | 11.3928 | 284.34 |  | 39.691 |  | 24.253
23:30 |  |  | 10.9216 | 12.112 |  | 0.068 |  |  |  | 26.7251 | 11.491 | 13.59 | 31.338 |  |  | 52.004 |  | 49.4257 |  | 0.4 |  | 108.1175 |  |  |  |  | 12.77 |  | 0.307 | 0.3 |  | 0.3705 |  | 4.5418 | 7.757 | 1.3992 | 48.9435 | 119.266 | 26.5696 | 1.2 | 165.5599 | 24.0873 | 35.1897 | 31.57 |  | 191.7472 | 35.284 |  | 0.10797 |  | 1.3 |  | 69.7347 |  | 20.7 |  |  |  | 17.6841 |  |  |  |  | 23.46 | 2.23 | 144.0049 |  | 3.8296 | 127.951 | 14.829 |  | 35.2892 | 3.8564 | 10.81 |  | 85.6689 | 19.5326 | 0.5373 | 0.72 | 24.8984 | 412.1119 |  | 151.4934 | 16.9648 |  |  | 19.2686 | 4.7442 |  |  | 11.8394 | 278.66 |  | 39.76 |  | 24.135
00:00 |  |  | 11.0206 | 12.092 |  | 0 |  |  |  | 26.4095 | 14.2812 | 13.7 | 31.426 |  |  | 52.286 |  | 43.7399 |  | 0.4 |  | 133.0401 |  |  |  |  | 12.79 |  | 0.184 | 0.3 |  | 0.5551 |  | 5.2759 | 7.452 | 1.2282 | 48.7906 | 119.6613 | 27.0096 | 0.83 | 163.6389 | 23.7264 | 35.0857 | 31.47 |  | 191.8736 | 35.7837 |  | 0.1878 |  | 1.3 |  | 69.1833 |  | 20.7 |  |  |  | 17.831 |  |  |  |  | 23.99 | 2.24 | 143.7088 |  | 3.8794 | 126.2656 | 14.7694 |  | 34.1794 | 3.8369 | 10.56 |  | 86.4372 | 19.552 | 0.4667 | 0.71 | 23.4296 | 414.4074 |  | 163.2658 | 16.7795 |  |  | 19.3027 | 4.7188 |  |  | 12.0737 | 278.61 |  | 40.114 |  | 24.264
MWh | 0 | 0 | 241.3402 | 274.561 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 638.2461 | 309.1341 | 319.555 | 735.189 | 0 | 0 | 1243.3255 | 0 | 646.5634 | 0 | 10.4 | 0 | 1043.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.3 | 0 | 6.9445 | 5.8 | 0 | 4.1851 | 0 | 118.9679 | 136.9835 | 61.4575 | 1190.2333 | 2845.5675 | 617.5983 | 18.01 | 3898.0997 | 572.9723 | 810.1482 | 787.28 | 0 | 4643.5168 | 831.8213 | 0 | 4.2832 | 0 | 30.08 | 0 | 1596.2122 | 0 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 420.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.62 | 50.075 | 3454.7219 | 0 | 88.0197 | 3019.0662 | 300.4417 | 0 | 834.9891 | 93.3854 | 258.325 | 0 | 2107.7625 | 535.6609 | 23.083 | 15.7 | 577.8185 | 9829.7109 | 0 | 3713.4188 | 407.5635 | 0 | 0 | 401.2752 | 110.3117 | 0 | 0 | 351.6561 | 6669.405 | 0 | 947.6295 | 0 | 398.4095
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 25 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 985.2 | 2106 | 2754.9 | 46.3 |  | 0 |  | 52.4 |  | 62.46 | 8.9 | 0 | 319.8 | 6335.96 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 348.85
01:00 | 980.1 | 2224.5 | 2650.7 | 46.3 |  | 0 |  | 52.6 |  | 62.29 | 8.9 | 0 | 256.1 | 6281.49 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 70.75
01:30 | 985.3 | 2225.2 | 2585.6 | 46 |  | 0 |  | 52.6 |  | 61.5 | 8.9 | 0 | 247.1 | 6212.2 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 114.1
02:00 | 981.7 | 2072.9 | 2633.7 | 46.3 |  | 0 |  | 52.3 |  | 61.88 | 8.9 | 0 | 253.8 | 6111.48 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1428.6
02:30 | 963.7 | 1995.6 | 2600.5 | 46.6 |  | 0 |  | 52.4 |  | 63.26 | 8.9 | 0 | 260.8 | 5991.76 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 358.1
03:00 | 959.6 | 1935.6 | 2606.5 | 0 |  | 0 |  | 50.6 |  | 58.8 | 8.9 | 0 | 273.4 | 5893.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2294.15
03:30 | 960.3 | 1906.9 | 2538.3 | 0 |  | 0 |  | 50.3 |  | 64.55 | 8.9 | 0 | 271.2 | 5800.45 |  | C.H. YANANGO | 393.6
04:00 | 956.3 | 1813.7 | 2607.4 | 0 |  | 0 |  | 51.5 |  | 64.04 | 8.9 | 0 | 225.3 | 5727.14 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.5
04:30 | 958 | 1821.6 | 2598.9 | 0 |  | 0 |  | 51.1 |  | 64.23 | 8.9 | 0 | 217 | 5719.73 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 348.25
05:00 | 952.5 | 1814.8 | 2570.5 | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 63.16 | 8.9 | 0.3 | 246 | 5707.16 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2249.15
05:30 | 958.2 | 1752.5 | 2463.4 | 0 |  | 0 |  | 51.3 |  | 62.63 | 8.9 | 30.6 | 289.2 | 5616.73 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 111.35
06:00 | 949.6 | 1621.9 | 2187 | 0 |  | 0 |  | 51.6 |  | 60.58 | 8.9 | 197.4002 | 323.3 | 5400.2802 |  | C.H. RUNATULLO II | 299.85
06:30 | 911.8 | 1408.7 | 1957.4 | 0 |  | 0 |  | 50.6 |  | 61.76 | 8.9 | 515.528 | 351.4 | 5266.088 |  | C.H. RUNATULLO III | 406.55
07:00 | 903.2 | 1409.5 | 1642.5 | 0 |  | 0 |  | 51.1 |  | 60.29 | 8.9 | 786.992 | 392.4 | 5254.882 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 169.3
07:30 | 905.9 | 1415.1 | 1642.4 | 0 |  | 0 |  | 50.4 |  | 60.65 | 8.9 | 899.944 | 373 | 5356.294 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3983.45
08:00 | 907.4 | 1487.3 | 1700.5 | 0 |  | 0 |  | 50.8 |  | 60.35 | 8.9 | 939.235 | 319.6 | 5474.085 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.95
08:30 | 907.5 | 1558.4 | 1722.3 | 0 |  | 0 |  | 49.3 |  | 61.47 | 8.9 | 963.36 | 292.5 | 5563.73 |  | C.H. ARICOTA II |  | 129.5
09:00 | 906 | 1656.6 | 1800.5 | 0 |  | 0 |  | 51.8 |  | 59.99 | 8.9 | 978.818 | 255.2 | 5717.808 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.1
09:30 | 897.5 | 1572.5 | 2007.7 | 0 |  | 0 |  | 50.7 |  | 47.58 | 8.9 | 989.516 | 268.6 | 5842.996 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 9563.1
10:00 | 891.8 | 1524.6 | 2045.9 | 0 |  | 0 |  | 50.9 |  | 47.15 | 8.9 | 998.755 | 298.1 | 5866.105 |  | C.H. RESTITUCION | 3116.95
10:30 | 895 | 1588 | 2042.7 | 0 |  | 0 |  | 52.6 |  | 46.31 | 8.9 | 1002.959 | 356.9 | 5993.369 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 96.9
11:00 | 936.8 | 1651.5 | 2025.3 | 0 |  | 0 |  | 52.8 |  | 45.09 | 8.8 | 1006.66 | 395.5 | 6122.45 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 461.95
11:30 | 922.8 | 1654.2 | 2026.2 | 0 |  | 0 |  | 52.4 |  | 47.41 | 8.8 | 1007.316 | 404.5 | 6123.626 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 418.7
12:00 | 956.8 | 1706.3 | 1921.9 | 0 |  | 10.8 |  | 52.6 |  | 45.37 | 8.8 | 1007.759 | 424.7 | 6135.029 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1669.9
12:30 | 949.4 | 1760.6 | 1876.7 | 0 |  | 15.8 |  | 53 |  | 45.84 | 8.8 | 1001.929 | 486.8 | 6198.869 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.9
13:00 | 941.9 | 1686.3 | 1890.4 | 0 |  | 15.7 |  | 52.6 |  | 45.12 | 8.8 | 999.218 | 562 | 6202.038 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1383.35
13:30 | 952.9 | 1676.4 | 1882.4 | 0 |  | 15.3 |  | 52.4 |  | 43.59 | 8.8 | 992.303 | 598.8 | 6222.893 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 386
14:00 | 939.9 | 1674 | 1850.8 | 0 |  | 14.9 |  | 55 |  | 46.53 | 8.8 | 985.838 | 639.2 | 6214.968 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 391.55
14:30 | 937 | 1656.2 | 1839.9 | 0 |  | 14.6 |  | 57.3 |  | 47.69 | 8.8 | 967.689 | 641.9 | 6171.079 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1849.9
15:00 | 946.1 | 1619.6 | 1897.2 | 0 |  | 14.6 |  | 58.1 |  | 48.28 | 8.8 | 940.15 | 624.7 | 6157.53 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 238.05
15:30 | 947.1 | 1671.3 | 1799.8 | 0 |  | 0 |  | 58.4 |  | 42.18 | 8.8 | 905.278 | 614.6 | 6047.458 |  | C.H. EL CARMEN | 71.9
16:00 | 964.3 | 1769.4 | 1799.3 | 0 |  | 0 |  | 58.7 |  | 44.35 | 8.9 | 849.512 | 596 | 6090.462 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 993.2 | 1869.9 | 1781.1 | 0 |  | 0 |  | 58.2 |  | 44.54 | 8.9 | 740.795 | 616.7 | 6113.335 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 987.8 | 1903.3 | 1883.9 | 0 |  | 0 |  | 58.3 |  | 43.14 | 8.9 | 578.757 | 618.9 | 6082.997 |  | C.H. ÁNGEL III | 472.35
17:30 | 979.9 | 2092.7 | 2082.5 | 30.7 |  | 0 |  | 58.5 |  | 43.05 | 8.9 | 276.944 | 559.1 | 6132.294 |  | C.H. LA JOYA | 203.3
18:00 | 988.5 | 2183.4 | 2201.4 | 44.7 |  | 0 |  | 59 |  | 45.71 | 8.9 | 67.437 | 558.6 | 6157.647 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 57.25
18:30 | 1003.8 | 2371.7 | 2205.5 | 45.8 |  | 177.4 |  | 59 |  | 43.97 | 8.9 | 2.412 | 519.8 | 6438.282 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.6
19:00 | 1049.8 | 2700.3 | 2209.1 | 46.5 |  | 176 |  | 56.9 |  | 44.86 | 8.9 | 0 | 496.6 | 6788.96 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 420
19:30 | 1054.5 | 2884.1 | 2215.8 | 46.7 |  | 177.2 |  | 56 |  | 45.6 | 8.9 | 0 | 442.1 | 6930.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4874.6
20:00 | 1054.2 | 2945.9 | 2240.4 | 46.5 |  | 175.9 |  | 56.1 |  | 47.94 | 8.9 | 0 | 389.8 | 6965.64 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2156
20:30 | 1049 | 3225.9 | 2240 | 44.7 |  | 0 |  | 56.8 |  | 46.56 | 8.9 | 0 | 318.9 | 6990.76 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 3115
21:00 | 1054.8 | 3069.1 | 2387.9 | 45.1 |  | 0 |  | 56.9 |  | 47.43 | 8.9 | 0 | 284.4 | 6954.53 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 235.85
21:30 | 1019.6 | 2875.1 | 2557.6 | 44.9 |  | 0 |  | 56.6 |  | 46.61 | 8.9 | 0 | 254 | 6863.31 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 720
22:00 | 1030.2 | 2725.9 | 2651.6 | 45.2 |  | 0 |  | 57.3 |  | 48.31 | 8.9 | 0 | 189.1 | 6756.51 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 37.05
22:30 | 1012.7 | 2844.4 | 2643.6 | 45.2 |  | 0 |  | 57.6 |  | 49.78 | 8.9 | 0 | 155.6 | 6817.78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130
23:00 | 998.7 | 2610 | 2644.5 | 45.2 |  | 0 |  | 57.2 |  | 49.19 | 8.9 | 0 | 154.8 | 6568.49 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4277.65
23:30 | 988.5 | 2527.8 | 2640.3 | 44.8 |  | 0 |  | 57.8 |  | 48.55 | 8.9 | 0 | 151.1 | 6467.75 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2157.9
00:00 | 987.3 | 2225 | 2643.3 | 45.3 |  | 0 |  | 57.2 |  | 47.77 | 8.9 | 0 | 115.2 | 6129.97 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
TOTAL MWh | 23182.05 | 48246.1 | 52698.85 | 426.4 | 0 | 404.1 | 0 | 1300.3 | 0 | 1249.695 | 213.1 | 10316.7021 | 8952.05 | 146989.3471 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1693.05
% | 15.7712 | 32.8229 | 35.8522 | 0.29009 | 0 | 0.27492 | 0 | 0.88462 | 0 | 0.85019 | 0.14498 | 7.0187 | 6.0903 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 719.55
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3253.15
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2126.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2606.65
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 239.75
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 138.4
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[16 empty] | C.H. CAHUA | 672.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1351.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 785.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 179.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2334.25
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 81.5
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 138.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23182.05 | 48246.1

## GENERACION RER
jueves, 25 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 17.5 |  | 7.4 | 11.16 | 20.2 | 3 |  | 8.9 | 17.5 | 4.7 |  |  | 4.5 |  | 14.9 | 19 | 6.8 | 2.2 | 3.9 | 19.5 | 17 | 17 | 16.6 | 58.2 | 20.2 | 19.4 | 9.2 | 117.6 |  |  | 10.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 17.5 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 29.5 | 36 | 0.6 |  |  |  | 4.3 | 17.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 5.3 | 683.16
1:00 | 18.2 |  | 6.62 | 11.17 | 16.1 | 3 |  | 9.1 | 17.2 | 4.7 |  |  | 4.6 |  | 16.1 | 20.2 | 6.8 | 2.2 | 3.9 | 19.4 | 16.7 | 17 | 16.6 | 54.7 | 25.2 | 18.5 | 4.1 | 88.4 |  |  | 10.3 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 5.4 | 4.5 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 18.5 | 20 | 0.6 |  |  |  | 2.9 | 13.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.1 | 616.99
1:30 | 18 |  | 7.02 | 11.18 | 14.5 | 3 |  | 9 | 16.3 | 4.9 |  |  | 4.6 |  | 16.1 | 20.2 | 6.8 | 2.3 | 3.9 | 19.4 | 16.9 | 17 | 16.6 | 41.6 | 24.1 | 14.9 | 5.8 | 84.7 |  |  | 10.2 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 6.9 | 6.2 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 22.9 | 24.1 | 0.6 |  |  |  | 2.9 | 13 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.1 | 605.9
2:00 | 18 |  | 7.01 | 11.17 | 19.7 | 3 |  | 9 | 16.7 | 4.9 |  |  | 4.6 |  | 15.7 | 20 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 19.2 | 16.4 | 17 | 16.7 | 37.8 | 19.6 | 16.9 | 5.4 | 99 |  |  | 10.2 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 9.1 | 7.5 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 21.9 | 22.1 | 0.6 |  |  |  | 2.4 | 12.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 9.9 | 5.8 |  | 5 | 616.48
2:30 | 18 |  | 7.2 | 11.16 | 19.3 | 3 |  | 8.8 | 18.1 | 4.7 |  |  | 4.6 |  | 16 | 20.2 | 6.8 | 2.3 | 4.1 | 19.7 | 16.7 | 17 | 16.7 | 33.9 | 21 | 17 | 4.5 | 102.6 |  |  | 10.2 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 7.4 | 5.5 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 26.5 | 28.4 | 0.6 |  |  |  | 2.9 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.1 | 626.26
3:00 | 13.9 |  | 7.41 | 10.29 | 15.5 | 3 |  | 8.8 | 18.4 | 4.7 |  |  | 4.6 |  | 16 | 20.2 | 6.8 | 2.3 | 4.2 | 19.7 | 16.7 | 17 | 16.7 | 25.9 | 23.2 | 17.2 | 5.4 | 107.9 |  |  | 10.1 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 7.3 | 5.9 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 31.3 | 33 | 0.6 |  |  |  | 5.2 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 5.1 | 630.6
3:30 | 17.9 |  | 9.04 | 11.01 | 15.6 | 3 |  | 8.3 | 18.3 | 4.7 |  |  | 4.6 |  | 14.1 | 20.2 | 6.8 | 2.3 | 4.1 | 19.5 | 16.9 | 17 | 16.7 | 16.7 | 25.6 | 16.4 | 5.8 | 101.3 |  |  | 10.1 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 8.7 | 5.9 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 37.7 | 36.2 | 0.6 |  |  |  | 5 | 11.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.2 | 632.25
4:00 | 18 |  | 8.47 | 10.97 | 15.6 | 3 |  | 8.3 | 18.3 | 4.9 |  |  | 4.6 |  | 14 | 20.2 | 6.8 | 2.3 | 4 | 19.6 | 16.7 | 17 | 16.7 | 12.2 | 23.6 | 10.8 | 4.7 | 96.5 |  |  | 10.1 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 25.7 | 27.4 | 0.6 |  |  |  | 4 | 9.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.1 | 585.54
4:30 | 18 |  | 8.34 | 10.99 | 13.9 | 3 |  | 8.6 | 18.3 | 4.8 |  |  | 4.6 |  | 14.2 | 20.2 | 6.8 | 2.4 | 4 | 19.6 | 16.9 | 17 | 16.7 | 12.2 | 15.7 | 14.2 | 4.6 | 103.9 |  |  | 10.1 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 19.8 | 21.1 | 0.6 |  |  |  | 8.3 | 10 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.1 | 576.23
5:00 | 18.3 |  | 8.69 | 10.97 | 13 | 3 |  | 8.2 | 17 | 4.8 |  |  | 4.5 |  | 14 | 20.2 | 6.8 | 2.4 | 3.9 | 19.3 | 16.6 | 17 | 16.7 | 12.6 | 15.2 | 32.5 | 4.5 | 122.6 |  |  | 10.1 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 17.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 15.6 | 17.6 | 0.6 |  |  |  | 10.3 | 13.3 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 9.9 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 601.96
5:30 | 18.3 |  | 7.64 | 10.99 | 13 | 3 |  | 8.7 | 17 | 4.8 |  |  | 4.4 |  | 14 | 20.2 | 6.8 | 2.4 | 3.9 | 20 | 16.8 | 17 | 16.7 | 15.7 | 21.5 | 40.3 | 8.7 | 124.2 | 1.3 |  | 10.1 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 1.8 | 1.7 | 1 | 2.4 | 17.5 |  |  | 4.4 |  | 4.3 |  | 1.2 |  |  | 3.1 | 5.4 | 9.9 | 17.8 | 17.5 | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 3.4 | 12.4 | 28.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 | 3 | 5.1 | 676.03
6:00 | 17 |  | 7.4 | 10.98 | 12.3 | 3 |  | 8.4 | 16.8 | 4.7 | 0.01018 |  | 4.4 |  | 13.8 | 20 | 6.8 | 2.4 | 3.9 | 19.7 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 21.2 | 28 | 48.1 | 6.4 | 113.4 | 8.5 | 2.09 | 10.1 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 15.8 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 17.5 |  |  | 60.1 |  | 39.7 |  | 1.3 | 0.5 |  | 8.5 | 5.4 | 9.9 | 29.5 | 28.3 | 0.6 | 17.9 | 24.1 | 9.9 | 10.4 | 35.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 9.9 | 5.8 | 9.7 | 5 | 873.2802
6:30 | 17.8 |  | 7.68 | 10.98 | 8.1 | 2.9 |  | 8.4 | 16.9 | 5 | 0.038 |  | 4.7 |  | 12.2 | 19 | 6.8 | 2.4 | 3.8 | 19.1 | 16.9 | 17.4 | 16.7 | 26.9 | 30 | 52.9 | 5.1 | 106.7 | 20.6 | 12.69 | 10.1 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 46.2 |  |  | 2.5 | 17.5 |  |  | 153.8 |  | 87.5 |  | 1.7 | 1.7 |  | 11.2 | 5.5 | 9.9 | 31.4 | 38.7 | 0.6 | 70.7 | 81.1 | 14.2 | 16.7 | 43 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 9.6 | 5.8 | 14.1 | 5.2 | 1215.088
7:00 | 17.3 |  | 6.49 | 11 | 8.6 | 2.9 |  | 8.6 | 16.9 | 5 | 0.072 |  | 4.7 |  | 13.1 | 18.1 | 6.8 | 2.4 | 4.3 | 19.6 | 16.3 | 17.7 | 16.6 | 27.3 | 27.8 | 55.7 | 7.2 | 112.4 | 30.9 | 27.02 | 10.1 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 60.7 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 17.5 |  |  | 218.6 |  | 178.8 |  | 1.6 | 4 |  | 13.2 | 5.5 | 10 | 48 | 56.3 | 0.6 | 95.4 | 121.7 | 16.6 | 13.7 | 43.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 9.8 | 5.8 | 16.2 | 5.1 | 1527.282
7:30 | 17.3 |  | 5.98 | 10.97 | 9.3 | 2.9 |  | 8.6 | 17.8 | 5 | 0.164 | 0.1 | 4.7 |  | 13.1 | 18.2 | 6.8 | 2.4 | 4.2 | 20 | 16.7 | 17.6 | 16.7 | 24.9 | 23.4 | 64.4 | 7.1 | 97 | 36 | 42.98 | 10.1 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 77.1 | 0.1 |  | 2.5 | 17.5 |  |  | 246.5 |  | 195.8 |  | 1.6 | 6.7 |  | 14 | 5.4 | 9.9 | 41 | 51.3 | 0.6 | 104 | 136.6 | 17.6 | 16.2 | 47.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.3 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 16.1 | 5.1 | 1622.694
8:00 | 17 |  | 4.66 | 10.99 | 9.5 | 2.9 |  | 8.9 | 18.8 | 4.9 | 0.205 | 0.2 | 4.7 |  | 13.1 | 18.2 | 6.8 | 2.4 | 4.1 | 20 | 16.6 | 17.4 | 16.7 | 17.5 | 24.3 | 75.5 | 8 | 71.1 | 37.4 | 45.83 | 10.1 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 79.5 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 17.5 |  |  | 253.1 |  | 204.1 |  | 1.6 | 9.1 |  | 14.4 | 5.4 | 9.9 | 25.5 | 30.7 | 0.6 | 108.3 | 142.5 | 18.2 | 16.8 | 49.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 8.8 | 1.2 | 10 | 5.8 | 17.6 | 5.1 | 1607.885
8:30 | 17.1 |  | 5.48 | 10.99 | 9.6 | 2.8 |  | 8.9 | 19 | 4.9 | 0.26 | 0.6 | 4.7 |  | 12.9 | 16.9 | 6.8 | 2.4 | 4.1 | 20 | 17.1 | 17.4 | 16.6 | 12.5 | 23.3 | 76.3 | 7.6 | 72.7 | 38.6 | 47.6 | 10.1 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 80.6 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 17.5 |  |  | 252.9 |  | 212.9 |  | 1.6 | 11.3 |  | 14.6 | 5.4 | 9.9 | 16.7 | 15.3 | 0.6 | 110.7 | 145.2 | 18.4 | 17.3 | 50.2 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 11 | 1.2 | 10 | 5.8 | 18.7 | 5.4 | 1605.23
9:00 | 17 |  | 5.05 | 10.94 | 9.5 | 2.8 |  | 8.1 | 18.9 | 4.9 | 0.318 | 0.7 | 4.7 |  | 13.1 | 16.9 | 6.8 | 2.4 | 4 | 19.7 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 14.5 | 23.3 | 62.1 | 6.7 | 75.7 | 39.1 | 49 | 9.9 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 80.8 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 17.5 |  |  | 252.8 |  | 218.7 |  | 1.6 | 13.2 |  | 14.8 | 5.5 | 9.9 | 8.5 | 2.1 | 0.6 | 112 | 146.6 | 18.6 | 14.2 | 47.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 13 | 1.2 | 10 | 5.8 | 19.2 | 5.2 | 1581.208
9:30 | 17.1 |  | 7.92 | 11.16 | 9.5 | 2.8 |  | 8.5 | 2.9 | 5 | 0.326 | 0.8 | 4.7 |  | 12 | 17.1 | 6.8 | 2.4 | 3.9 | 19.4 | 16.6 | 17.1 | 16.7 | 19.1 | 22.5 | 63.1 | 8.5 | 90.4 | 39.5 | 49.89 | 9.9 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 80.9 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 17.5 |  |  | 253 |  | 221.6 |  | 1.6 | 14.9 |  | 14.9 | 5.4 | 10 | 1.4 |  | 0.6 | 113 | 147.4 | 19.2 | 10.4 | 52.2 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14.7 | 1.2 | 10 | 5.8 | 19.4 | 5.2 | 1591.296
10:00 | 16.4 |  | 8.09 | 11.16 | 9.5 | 2.8 |  | 8.7 | 2.8 | 5 | 0.355 | 1 | 4.7 |  | 11.6 | 16.8 | 6.8 | 2.4 | 4.2 | 19.2 | 16.6 | 17 | 16.6 | 25.2 | 20.5 | 68.4 | 9.4 | 111.7 | 39.7 | 50 | 9.9 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 80.8 |  |  | 2.6 | 17.5 |  |  | 253 |  | 224.4 |  | 1.6 | 16.4 |  | 15.3 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 113.8 | 148.8 | 19.5 | 12.8 | 50.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16.1 | 1.2 | 10 | 5.8 | 19.6 | 5.1 | 1628.405
10:30 | 16 |  | 7.61 | 11.2 | 9.5 | 2.8 |  | 8.7 | 2.8 | 4.9 | 0.359 | 1.1 | 4.7 |  | 11 | 14.7 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 19.2 | 17 | 16.9 | 16.7 | 28.6 | 22.1 | 75.4 | 11.4 | 147.4 | 39.7 | 50 | 10 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 80.7 |  |  | 2.6 | 17.5 |  |  | 252.9 |  | 227.7 |  | 1.6 | 17.3 |  | 14.9 | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 | 113.6 | 148.6 | 19.5 | 15.1 | 56.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17 | 1.2 | 10 | 5.8 | 19.6 | 5 | 1688.469
11:00 | 16 |  | 6.47 | 11.32 | 9.1 | 2.8 |  | 8.4 | 2.9 | 4.9 | 0.36 | 0.8 | 4.7 |  | 11.4 | 14.9 | 6.8 | 2.4 | 4.2 | 19.3 | 17.9 | 16.9 | 16.7 | 37.6 | 22.8 | 74.1 | 16.8 | 168.3 | 39.9 | 50 | 10 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 | 0.4 |  | 2.6 | 17.5 |  |  | 253.1 |  | 229.2 |  | 1.7 | 17.8 |  | 15.6 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 113.6 | 148.6 | 19.6 | 16.4 | 59.1 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 17.7 | 1.2 | 10 | 5.7 | 19.6 | 5.2 | 1730.25
11:30 | 16 |  | 7.79 | 11.32 | 9.3 | 2.7 |  | 9.3 | 3 | 4.9 | 0.316 | 1.3 | 5 |  | 11.8 | 15.1 | 6.8 | 2.4 | 4.2 | 19.7 | 17.5 | 16.9 | 16.7 | 38.5 | 21.5 | 78.2 | 21.5 | 177.3 | 39.9 | 50 | 10 | 3 | 20.4 | 20.4 |  | 8.7 | 80.8 | 0.7 |  | 2.5 | 17.5 |  |  | 253 |  | 229.2 |  | 1.7 | 18.4 |  | 15.5 | 5.5 | 9.9 | 0.2 |  | 0.6 | 113.3 | 148.5 | 19.5 | 15.2 | 51.4 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 18.2 | 1.2 | 10.1 | 5.7 | 19.4 | 5.2 | 1723.426
12:00 | 16.2 |  | 5.76 | 11.31 | 9.4 | 2.7 |  | 9.1 | 3 | 4.9 | 0.359 | 1.2 | 4.9 |  | 11.5 | 15 | 6.8 | 2.4 | 4.2 | 19.2 | 17.7 | 16.9 | 16.7 | 30.3 | 24.6 | 72.5 | 26 | 178.8 | 39.7 | 50 | 10 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 80.9 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 17.5 |  |  | 253.1 |  | 229.3 |  | 1.4 | 18.5 |  | 15.2 | 5.4 | 9.9 | 18.3 | 2.3 | 0.6 | 113.4 | 148.7 | 19.3 | 15.3 | 55.6 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 18.4 | 1.2 | 10 | 5.8 | 19.7 | 5.3 | 1761.129
12:30 | 16.5 |  | 5.81 | 11.33 | 9.4 | 2.8 |  | 9.3 | 2.9 | 5.1 | 0.329 | 0.8 | 5 |  | 11.4 | 15.1 | 6.8 | 2.4 | 4 | 19.2 | 17 | 16.9 | 16.7 | 40.1 | 28.1 | 64.2 | 25.9 | 165.8 | 38.9 | 50 | 10 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.9 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 17.5 |  |  | 253.1 |  | 227.8 |  | 1.5 | 18.2 |  | 15.1 | 5.5 | 9.9 | 62.5 | 25.8 | 0.6 | 112.9 | 147 | 19.2 | 14.3 | 56.9 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 18.2 | 1.2 | 10 | 5.8 | 19.5 | 5.1 | 1817.169
13:00 | 16.1 |  | 6.91 | 11.31 | 9.4 | 2.8 |  | 8 | 2.8 | 5.1 | 0.218 | 1 | 5 |  | 11.1 | 14.9 | 6.8 | 2.3 | 4 | 19 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 44.7 | 28.8 | 71.5 | 24.2 | 180.3 | 38.9 | 50 | 9.9 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 80.8 | 3 | 2.3 | 2.5 | 17.5 |  |  | 253.1 |  | 227 |  | 1.5 | 17.9 |  | 15.1 | 5.3 | 9.9 | 69.4 | 62.2 | 0.6 | 112.5 | 146.4 | 19 | 16.5 | 59.1 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 17.8 | 1.2 | 10 | 5.8 | 19.5 | 5.1 | 1887.538
13:30 | 16 |  | 4.85 | 11.34 | 9.5 | 3 |  | 8.4 | 3 | 4.9 | 0.303 | 1 | 5.1 |  | 12 | 15.2 | 6.8 | 2.4 | 3.9 | 19.4 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 56.8 | 28 | 71.1 | 25 | 174.6 | 38.5 | 50 | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 80.8 | 4.5 | 3 | 2.5 | 17.5 |  |  | 253.1 |  | 224.5 |  | 1.5 | 17.2 |  | 15 | 5.5 | 10 | 89.5 | 71 | 0.6 | 111.5 | 145.3 | 18.8 | 17.4 | 57.9 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 16.9 | 1.2 | 10 | 5.7 | 19.4 | 5.3 | 1917.593
14:00 | 16.7 |  | 6.42 | 11.31 | 9.5 | 3 |  | 9.3 | 2.8 | 4.8 | 0.368 | 1.1 | 4.9 |  | 11.7 | 14.9 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 19.5 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 60.6 | 27.9 | 70.2 | 22.2 | 165.2 | 40.2 | 49.37 | 9.8 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 | 80.8 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 17.5 |  |  | 252.9 |  | 220.7 |  | 1.5 | 16.2 |  | 14.4 | 5.4 | 9.8 | 108.2 | 106.6 | 0.6 | 111.9 | 145 | 18.5 | 14.5 | 52.7 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 15.7 | 1.2 | 10 | 5.8 | 18.7 | 5.2 | 1952.768
14:30 | 16.3 |  | 8.09 | 11.3 | 9.5 | 3 |  | 9.2 | 2.8 | 4.9 | 0.359 | 0.8 | 4.9 |  | 11.6 | 15 | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 19.4 | 16.7 | 16 | 16.6 | 65.8 | 28.9 | 75.6 | 17.1 | 148.2 | 39.5 | 46.43 | 9.9 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 | 80.8 | 9 | 4.5 | 2.5 | 17.5 |  |  | 252.9 |  | 217.3 |  | 1.5 | 14.6 |  | 13.7 | 5.2 | 10 | 108.4 | 107.2 | 0.6 | 109.5 | 142.5 | 17.6 | 17.1 | 60.1 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 14.2 | 1.2 | 10 | 5.7 | 17.5 | 5 | 1938.279
15:00 | 16.6 |  | 8.26 | 11.32 | 9.5 | 3 |  | 9.2 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 0.7 | 4.9 |  | 11.8 | 14.9 | 6.8 | 2.3 | 4.4 | 19.2 | 16.6 | 16 | 16.7 | 65.3 | 29.7 | 75.2 | 10 | 133.4 | 27.3 | 44.75 | 9.8 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 80.9 | 8.9 | 6.4 | 2.5 | 17.5 |  |  | 253 |  | 212.8 |  | 1.5 | 12.9 |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 110.5 | 110.1 | 0.6 | 108.7 | 141.4 | 16.6 | 15.7 | 59.5 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 12.7 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 15.3 | 5.2 | 1894.73
15:30 | 17 |  | 7.19 | 11.29 | 9.7 | 3 |  | 3.8 | 2.9 | 4.7 | 0.178 | 0.5 | 4.6 |  | 11.8 | 15.8 | 6.8 | 2.4 | 4.3 | 18.9 | 16.5 | 16 | 16.6 | 63.9 | 30.2 | 77.5 | 16.2 | 142.3 | 35.2 | 30.3 | 9.8 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 80.4 | 10.1 | 7 | 2.4 | 17.5 |  |  | 239.2 |  | 205 |  | 1.5 | 10.9 |  | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 100 | 90.4 | 0.6 | 107 | 138.8 | 16.8 | 15.5 | 61.5 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 10.5 | 1.1 | 10 | 5.8 | 17.2 | 5.2 | 1843.358
16:00 | 17 |  | 8.16 | 11.29 | 14.3 | 3 |  | 5.1 | 2.8 | 4.6 | 0.122 | 0.4 | 4.6 |  | 10.9 | 16.2 | 6.8 | 2.3 | 4.2 | 19 | 16.4 | 15.7 | 16.1 | 65.9 | 30 | 71.7 | 17.7 | 138.5 | 28.3 | 37.59 | 9.8 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 77 | 11.7 | 7.1 | 2.3 | 17.5 |  |  | 214.3 |  | 199.2 |  | 1.4 | 8.6 |  | 12.1 | 5.2 | 9.9 | 93.5 | 92.5 | 0.6 | 103.4 | 135.1 | 15.5 | 14.2 | 53.2 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 10 | 5.7 | 9.4 | 5.2 | 1773.862
16:30 | 17.3 |  | 7.65 | 11.29 | 16 | 3 |  | 5.4 | 2.9 | 4.6 | 0.145 | 0.3 | 4.6 |  | 11.2 | 16.4 | 6.8 | 2.3 | 4.1 | 19 | 16.5 | 15.4 | 16 | 61.8 | 30.3 | 66.4 | 14.3 | 134.8 | 21.3 | 32.25 | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 70.7 | 12 | 6.4 | 2.3 | 17.5 |  |  | 194.5 |  | 180.9 |  | 1.4 | 6.2 |  | 9.2 | 5.4 | 9.9 | 114.7 | 112.1 | 0.6 | 85.3 | 114.7 | 11.9 | 13.1 | 50.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.2 | 1.2 | 10 | 5.8 | 7.2 | 5.2 | 1688.035
17:00 | 17.2 |  | 6.99 | 11.15 | 18.7 | 3 |  | 4.9 | 2.9 | 4.7 | 0.087 | 0.2 | 4.6 |  | 11.2 | 16.5 | 6.8 | 2.3 | 4 | 18.9 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 63.9 | 30.2 | 52.4 | 17.1 | 134.7 | 12 | 29.37 | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 47.5 | 11.4 | 5.1 | 2.2 | 17.5 |  |  | 150.7 |  | 138.8 |  | 1.4 | 3.5 |  | 8.3 | 5.5 | 9.9 | 118.5 | 123.3 | 0.6 | 80 | 88.3 | 10.3 | 13 | 49.3 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 9.9 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 1527.997
17:30 | 17 |  | 6.54 | 11.31 | 20.1 | 3 |  | 5.4 | 2.8 | 4.6 | 0.054 | 0.1 | 4.6 |  | 11.3 | 15.4 | 6.8 | 2.3 | 4.1 | 19.4 | 16 | 15 | 15.7 | 68.9 | 30.1 | 51.1 | 15 | 114.9 | 9.1 | 19.79 | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 21.1 | 13 | 7.7 | 2.3 | 17.5 |  |  | 73.4 |  | 64 |  | 1.5 | 1.5 |  | 2.9 | 5.6 | 9.9 | 100.6 | 100.1 | 0.6 | 38.4 | 39.4 | 3.5 | 12.2 | 45.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 2.1 | 5.2 | 1167.794
18:00 | 17 |  | 9.1 | 11.31 | 20.1 | 3 |  | 5.4 | 2.9 | 4.6 | 0.027 | 0.1 | 4.6 |  | 11.4 | 15.2 | 6.8 | 2.3 | 4.3 | 18.6 | 16.6 | 14.8 | 15.7 | 74.7 | 30.1 | 44.5 | 12.7 | 110.1 | 2.3 | 13.01 | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 4.5 | 12.7 | 8.9 | 2.3 | 17.5 |  |  | 21.9 |  | 8.4 |  | 1.5 | 0.4 |  | 0.2 | 5.5 | 9.8 | 106.3 | 107.3 | 0.6 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 9.3 | 42 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.2 | 959.847
18:30 | 16.7 |  | 7.88 | 11.29 | 20.2 | 3 |  | 5.2 | 2.9 | 4.6 | 0.002 |  | 4.6 |  | 12.1 | 15.3 | 6.8 | 2.3 | 4.2 | 18.5 | 16.9 | 14.8 | 15.6 | 78.3 | 29.7 | 41 | 11 | 116.6 |  | 2.31 | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 13.3 | 9.4 | 2.3 | 17.5 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 85.7 | 91.8 | 0.6 |  |  |  | 7.9 | 35.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.2 | 855.182
19:00 | 17 |  | 7.3 | 11.36 | 20.2 | 3 |  | 6.2 | 3 | 4.6 |  |  | 4.6 |  | 12.1 | 15.3 | 7.7 | 2.4 | 4.2 | 18.6 | 17 | 14.8 | 15.6 | 75.3 | 27.5 | 43.4 | 11.6 | 116 |  |  | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 12.3 | 9.2 | 2.2 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 82.5 | 79.3 | 0.6 |  |  |  | 7.8 | 31.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.2 | 831.46
19:30 | 17.1 |  | 7.18 | 11.32 | 20.2 | 3 |  | 7.1 | 2.9 | 4.5 |  |  | 4.6 |  | 11.5 | 15.8 | 7.8 | 2.3 | 4 | 18.6 | 17.4 | 14.4 | 15.6 | 68.8 | 22.8 | 41.6 | 7.9 | 115.5 |  |  | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 11.3 | 5.2 | 2.2 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 61.4 | 68 | 0.6 |  |  |  | 7.6 | 32 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 5.2 | 777.4
20:00 | 17.6 |  | 7.13 | 11.31 | 20.2 | 3.1 |  | 9 | 2.9 | 4.5 |  |  | 4.6 |  | 11.7 | 16 | 7.8 | 2.3 | 3.9 | 18.8 | 20.2 | 14.4 | 15.7 | 61.6 | 20.2 | 39 | 10.3 | 103.7 |  |  | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 7.6 | 5.2 | 2.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.3 | 10 | 45.4 | 59.5 | 0.6 |  |  |  | 6.8 | 30.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10.1 | 5.8 |  | 6.8 | 732.54
20:30 | 16.5 |  | 6.56 | 11.3 | 20.2 | 3 |  | 9.3 | 2.9 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 11.3 | 15.7 | 7.8 | 2.4 | 3.8 | 18.7 | 20.2 | 14.4 | 15.6 | 53.9 | 19.2 | 40.3 | 5.1 | 81.6 |  |  | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 8.2 | 4.9 | 2.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 29 | 39.1 | 0.6 |  |  |  | 7.3 | 30.3 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 7.6 | 659.86
21:00 | 16.4 |  | 7.97 | 11.36 | 20.2 | 3 |  | 8.9 | 2.8 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 11.4 | 15.8 | 7.8 | 2.3 | 3.7 | 18.6 | 20.1 | 14 | 15.7 | 47.9 | 19 | 38.7 | 3.3 | 64 |  |  | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 7.8 | 4.8 | 2.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 30.8 | 33.3 | 0.6 |  |  |  | 7.3 | 27.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 9.2 | 627.23
21:30 | 16.2 |  | 7.68 | 11.33 | 20.2 | 3 |  | 8.5 | 2.9 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 11.2 | 15.6 | 7.9 | 2.3 | 3.9 | 18.8 | 19.9 | 14 | 15.5 | 43.6 | 16.9 | 39.5 | 2.6 | 58.1 |  |  | 9.7 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 8 | 4.8 | 2.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 19.7 | 25.3 | 0.6 |  |  |  | 7.7 | 27.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 9.2 | 595.91
22:00 | 16 |  | 8.98 | 11.33 | 20.2 | 3 |  | 9 | 3 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 11.6 | 15.8 | 8 | 2.3 | 4.1 | 18.8 | 20.5 | 14.3 | 15.5 | 33.6 | 12.1 | 32.4 | 2.4 | 50.7 |  |  | 9.7 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 4.9 | 3 | 2.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 6.9 | 9.8 | 0.6 |  |  |  | 7.4 | 25.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.8 |  | 9.4 | 534.71
22:30 | 17.1 |  | 8.96 | 11.32 | 20.2 | 3 |  | 9.4 | 3 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 10.7 | 15.8 | 8 | 2.3 | 3.9 | 19.1 | 20.5 | 14 | 15.6 | 26.3 | 10.8 | 31.5 | 1.4 | 48.6 |  |  | 9.7 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 4.5 | 2.9 | 2 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 1.6 | 3.2 | 0.6 |  |  |  | 6.2 | 18.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 9.1 | 501.18
23:00 | 16.8 |  | 8.76 | 11.33 | 20.2 | 3 |  | 9.3 | 3 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 10.8 | 15.8 | 8 | 2.3 | 3.9 | 19.1 | 20.6 | 14 | 15.6 | 22.7 | 17.8 | 37.6 | 1 | 43.8 |  |  | 9.7 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 5.5 | 4 | 2 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.3 | 15.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 8.4 | 499.49
23:30 | 17.3 |  | 7.83 | 11.32 | 20.2 | 3 |  | 9.1 | 3 | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 10.8 | 14.6 | 8.1 | 2.3 | 3.9 | 19 | 20.3 | 13.6 | 15.6 | 19.6 | 18.1 | 29.6 | 0.5 | 54.1 |  |  | 9.7 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 5.3 | 3.5 | 2.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 6.1 | 14.3 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 7.8 | 492.55
0:00 | 16.8 |  | 9.15 | 11.32 | 20.2 | 3 |  | 7.6 | 2.9 | 4.5 |  |  | 4.6 |  | 11.4 | 14.4 | 8.1 | 2.2 | 4.2 | 18.8 | 20 | 13.9 | 15.7 | 19.7 | 17.5 | 27.4 | 2.1 | 19.8 |  |  | 9.7 | 2.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 |  | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 17.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.2 | 14.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 5.7 |  | 7.7 | 456.17
EJEC MWh | 407.25 | 0 | 176.285 | 268.41 | 348.85 | 70.75 | 0 | 195.15 | 202.6 | 114.1 | 2.7671 | 7.4 | 111.35 | 0 | 299.85 | 406.55 | 169.3 | 56.1 | 96.9 | 461.95 | 418.7 | 386 | 391.55 | 964.65 | 566.45 | 1159.1 | 240.5 | 2643.45 | 391.15 | 491.135 | 238.05 | 71.9 | 489.6 | 489.6 | 472.35 | 203.3 | 856.8 | 131.65 | 87.95 | 57.25 | 420 | 0 | 0 | 2686.2 | 0 | 2314.85 | 0 | 37.05 | 138.95 | 0 | 158.8 | 130 | 237.8 | 1016.4 | 1013.15 | 14.4 | 1196.9 | 1542.35 | 200.65 | 255.25 | 873.5 | 103.2 | 28.3 | 52.8 | 28.8 | 136.8 | 28.75 | 239.75 | 138.4 | 191.95 | 138.15 | 27469.8471
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1462.795 | 5.3251 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6738.3 | 24.5298 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8952.05 | 32.5886 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 10316.7021 | 37.5565 | #FFD272

## COGENERACIÓN
jueves, 25 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 |  | 7.4 | 11.16 | 8.9 | 17.5 | 52.4 | 114.86
1:00 | 18.2 |  | 6.62 | 11.17 | 9.1 | 17.2 | 52.6 | 114.89
1:30 | 18 |  | 7.02 | 11.18 | 9 | 16.3 | 52.6 | 114.1
2:00 | 18 |  | 7.01 | 11.17 | 9 | 16.7 | 52.3 | 114.18
2:30 | 18 |  | 7.2 | 11.16 | 8.8 | 18.1 | 52.4 | 115.66
3:00 | 13.9 |  | 7.41 | 10.29 | 8.8 | 18.4 | 50.6 | 109.4
3:30 | 17.9 |  | 9.04 | 11.01 | 8.3 | 18.3 | 50.3 | 114.85
4:00 | 18 |  | 8.47 | 10.97 | 8.3 | 18.3 | 51.5 | 115.54
4:30 | 18 |  | 8.34 | 10.99 | 8.6 | 18.3 | 51.1 | 115.33
5:00 | 18.3 |  | 8.69 | 10.97 | 8.2 | 17 | 51 | 114.16
5:30 | 18.3 |  | 7.64 | 10.99 | 8.7 | 17 | 51.3 | 113.93
6:00 | 17 |  | 7.4 | 10.98 | 8.4 | 16.8 | 51.6 | 112.18
6:30 | 17.8 |  | 7.68 | 10.98 | 8.4 | 16.9 | 50.6 | 112.36
7:00 | 17.3 |  | 6.49 | 11 | 8.6 | 16.9 | 51.1 | 111.39
7:30 | 17.3 |  | 5.98 | 10.97 | 8.6 | 17.8 | 50.4 | 111.05
8:00 | 17 |  | 4.66 | 10.99 | 8.9 | 18.8 | 50.8 | 111.15
8:30 | 17.1 |  | 5.48 | 10.99 | 8.9 | 19 | 49.3 | 110.77
9:00 | 17 |  | 5.05 | 10.94 | 8.1 | 18.9 | 51.8 | 111.79
9:30 | 17.1 |  | 7.92 | 11.16 | 8.5 | 2.9 | 50.7 | 98.28
10:00 | 16.4 |  | 8.09 | 11.16 | 8.7 | 2.8 | 50.9 | 98.05
10:30 | 16 |  | 7.61 | 11.2 | 8.7 | 2.8 | 52.6 | 98.91
11:00 | 16 |  | 6.47 | 11.32 | 8.4 | 2.9 | 52.8 | 97.89
11:30 | 16 |  | 7.79 | 11.32 | 9.3 | 3 | 52.4 | 99.81
12:00 | 16.2 |  | 5.76 | 11.31 | 9.1 | 3 | 52.6 | 97.97
12:30 | 16.5 |  | 5.81 | 11.33 | 9.3 | 2.9 | 53 | 98.84
13:00 | 16.1 |  | 6.91 | 11.31 | 8 | 2.8 | 52.6 | 97.72
13:30 | 16 |  | 4.85 | 11.34 | 8.4 | 3 | 52.4 | 95.99
14:00 | 16.7 |  | 6.42 | 11.31 | 9.3 | 2.8 | 55 | 101.53
14:30 | 16.3 |  | 8.09 | 11.3 | 9.2 | 2.8 | 57.3 | 104.99
15:00 | 16.6 |  | 8.26 | 11.32 | 9.2 | 2.9 | 58.1 | 106.38
15:30 | 17 |  | 7.19 | 11.29 | 3.8 | 2.9 | 58.4 | 100.58
16:00 | 17 |  | 8.16 | 11.29 | 5.1 | 2.8 | 58.7 | 103.05
16:30 | 17.3 |  | 7.65 | 11.29 | 5.4 | 2.9 | 58.2 | 102.74
17:00 | 17.2 |  | 6.99 | 11.15 | 4.9 | 2.9 | 58.3 | 101.44
17:30 | 17 |  | 6.54 | 11.31 | 5.4 | 2.8 | 58.5 | 101.55
18:00 | 17 |  | 9.1 | 11.31 | 5.4 | 2.9 | 59 | 104.71
18:30 | 16.7 |  | 7.88 | 11.29 | 5.2 | 2.9 | 59 | 102.97
19:00 | 17 |  | 7.3 | 11.36 | 6.2 | 3 | 56.9 | 101.76
19:30 | 17.1 |  | 7.18 | 11.32 | 7.1 | 2.9 | 56 | 101.6
20:00 | 17.6 |  | 7.13 | 11.31 | 9 | 2.9 | 56.1 | 104.04
20:30 | 16.5 |  | 6.56 | 11.3 | 9.3 | 2.9 | 56.8 | 103.36
21:00 | 16.4 |  | 7.97 | 11.36 | 8.9 | 2.8 | 56.9 | 104.33
21:30 | 16.2 |  | 7.68 | 11.33 | 8.5 | 2.9 | 56.6 | 103.21
22:00 | 16 |  | 8.98 | 11.33 | 9 | 3 | 57.3 | 105.61
22:30 | 17.1 |  | 8.96 | 11.32 | 9.4 | 3 | 57.6 | 107.38
23:00 | 16.8 |  | 8.76 | 11.33 | 9.3 | 3 | 57.2 | 106.39
23:30 | 17.3 |  | 7.83 | 11.32 | 9.1 | 3 | 57.8 | 106.35
0:00 | 16.8 |  | 9.15 | 11.32 | 7.6 | 2.9 | 57.2 | 104.97
EJEC MWh | 407.25 | 0 | 176.285 | 268.41 | 195.15 | 202.6 | 1300.3 | 2549.995

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - jueves, 25 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 422.7 | 419.65 | 409.65 | 410.2 | 418.75 | 422.7 | 420.95 | 404.2 | 368.1 | 403.15 | 407.25 | 9259
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 336.6 | 479.3 | 485.16 | 478.925 | 443.95 | 134.25 | [5 empty] | 7435.025
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 187.8 | 198.6195 | 192.2 | 195.91 | 193.2 | 203.75 | 199.95 | 198.75 | 201.1 | 193.6 | 176.285 | 4807.2295
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 266 | 265.65 | 264.6 | 266.1 | 267.75 | 268.45 | 270.1 | 266.55 | 270.4 | 264.45 | 268.41 | 5830.415
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 205.35 | 244.05 | 294.365 | 238.66 | 252.3 | 285.05 | 263.75 | 238.45 | 283.15 | 339.7 | 348.85 | 7529.675
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 44.05 | 60.45 | 40.56 | 48 | 60.25 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 69 | 70.35 | 70.75 | 1419.68
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [20 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 212.1 | 214.6 | 203.3 | 205.7 | 212.1 | 211.15 | 203.9 | 211 | 212.45 | 215.1 | 195.15 | 5145.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 501.4 | 483.75 | 76.3 | 485 | 514.85 | 556.7 | 526.45 | 440.55 | 473 | 408.9 | 202.6 | 9644.2552
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 153.55 | 153 | 162.55 | 160.15 | 172.25 | 154.85 | 148.7 | 139.8 | 128.25 | 115.7 | 114.1 | 4289.7
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 1720.55 | 1733.6 | 1686.875 | 1590.09 | 1615.2 | 1551.15 | 1548.4 | 1373.45 | 1319.8 | 1226.55 | 1428.6 | 42162.965
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 373.9 | 416.7 | 441.325 | 447.425 | 451.4 | 451.8 | 452.7 | 447.3 | 419.1 | 385.6 | 358.1 | 10245.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 2484.5 | 2539.65 | 3259.075 | 3022.42 | 3141.25 | 3376.9 | 2572.5 | 2648.5961 | 2256.15 | 2237.6 | 2294.15 | 66110.5911
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 351.65 | 505.45 | 348.165 | 488.465 | 477.1 | 492.2 | 455.05 | 419.9903 | 405 | 380 | 393.6 | 11646.3203
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | [20 empty] | 2.958 | 3.03 | 2.9242 | 3.0494 | 2.7671 | 14.7286
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 8.35 | 8.05 | 8.1 | 8.05 | 8.6 |  |  |  |  | 7.8 | 7.4 | 159.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 164.95 | 165.15 | 164.56 | 163.51 | 164.15 | 164.4 | 164.5 | 164.8 | 166 | 165.6 | 165.5 | 4120.94
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 351.45 | 356.05 | 354.57 | 351.615 | 351.05 | 350.9 | 352.45 | 352.35 | 346.6 | 348.95 | 348.25 | 8769.225
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 2245.1 | 2230.85 | 2246.39 | 2254.25 | 2256.2 | 2228.5 | 2231.4 | 2236.7 | 2235.2 | 2239.55 | 2249.15 | 56023.735
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 | [12 empty] | 0.2 |  | 4.65
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [21 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 165.3 | 159.65 | 164.75 | 172.9 | 166.45 | 182.35 | 166.3 | 149 | 136.5 | 118.45 | 111.35 | 3815.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 246 | 340.3 | 355.18 | 373.18 | 394.85 | 375.25 | 342.05 | 307.45 | 277.4 | 258.2 | 299.85 | 7214.21
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 335.45 | 385.6 | 468.43 | 472.43 | 249.3 | 485.45 | 460.75 | 415.25 | 379.9 | 350.2 | 406.55 | 9351.56
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 156.9 | 158.1 | 154.05 | 153.6 | 159.75 | 159.2 | 153.4 | 160.45 | 161.15 | 163.2 | 169.3 | 3846.4
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 3898.8 | 3927.9 | 3953.085 | 3985.2 | 3969.05 | 4003.15 | 3922.3 | 3989 | 3961.55 | 3981.75 | 3983.45 | 98754.935
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 172.7 | 174.95 | 173.2 | 184.615 | 186.45 | 186.95 | 185.5 | 185.1 | 188.75 | 189.55 | 187.95 | 4589.715
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 |  |  | 43.765 | 115.235 | 128.35 | 129.2 | 126.55 | 128.15 | 126.75 | 129.15 | 129.5 | 2787.15
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 531.85 | 437.9 | 482.895 | 528.96 | 532.55 | 531.8 | 525.5 | 458.25 | 535.9 | 525.7 | 235.45 | 9475.905
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 50.7 | 52.75 | 52.29 | 52.85 | 53.35 | 51.45 | 49.2 | 51 | 50.1 | 53.65 | 56.1 | 1329.14
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 13246.7 | 12264.8 | 10694.17 | 11772.59 | 12471.65 | 12888.365 | 12516.45 | 13228.45 | 11960.46 | 10605.65 | 9563.1 | 306161.635
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 4464.55 | 4052.6 | 3551.35 | 3894.82 | 4115.2 | 4286.64 | 4197.75 | 4429.85 | 3986.345 | 3458.5 | 3116.95 | 102196.855
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [16 empty] | 42.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [16 empty] | 64.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 91.55 | 94.5 | 90.2 | 93.55 | 96.2 | 95.4 | 90.65 | 96.25 | 97.6 | 96.75 | 96.9 | 2026.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 401.75 | 265.35 | 372.55 | 376.37 | 366.55 | 416.95 | 338.2 | 348.65 | 410.15 | 384.3 | 461.95 | 8920.87
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 487.4 | 466.1 | 483.88 | 483.35 | 483.85 | 487.25 | 487 | 486.15 | 485.75 | 460.6 | 418.7 | 11504.48
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 3096.85 | 4367.5 | 3370.45 | 3487.34 | 2525 | 4182.7 | 3255.5 | 6276.9 | 3214.25 | 3070.65 | 1669.9 | 86949.24
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.735 | 155.71 | 155.85 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 155.95 | 155.9 | 3839.245
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 889.4 | 1094.05 | 1253.17 | 1037.335 | 1049.8 | 1108.45 | 1025.05 | 901.65 | 1117.7 | 1347.2 | 1383.35 | 31879.455
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 128.85 | 138.1 | 217.65 | 303.25 | 468.95 | 480 | 480 | 480 | 480 | 454.65 | 386 | 8144
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 322.5 | 308.15 | 324.815 | 297.125 | 425.95 | 458.75 | 458.15 | 458.35 | 458.4 | 432.95 | 391.55 | 10135.09
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 924.55 | 890.75 | 205.05 | 974.79 | 1081.54 | 1093.8 | 870.55 | 869.1 | 793.25 | 770.75 | 426.4 | 21030.38
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [18 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 920.5 | 694.3 | 545.02 | 630.3 | 597 | 1362.1 | 1260.7 | 624.9 | 1052.95 | 1201.3 | 964.65 | 22823.62
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 294.75 | 209.7 | 245.145 | 274.2 | 261.7 | 535.85 | 526.4 | 491.75 | 523.25 | 605.95 | 566.45 | 11050.595
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 2556.8 | 2181.1 | 2039.055 | 1671.7 | 1135.55 | 1261.6 | 2218.3 | 2032.65 | 1891.85 | 1024.9 | 1159.1 | 41057.905
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 1868.95 | 1518.0742 | 1496.3055 | 969.35 | 797.2 | 1023.4 | 1519.55 | 1643 | 1549.9 | 1283.45 | 1092.4 | 32834.9509
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 2051.55 | 1870.0815 | 2000.878 | 1323.6 | 1197.25 | 1342.65 | 1737.7 | 1834.85 | 1759.75 | 1545.8 | 1551.05 | 40478.7445
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 276.5 | 192.3683 | 191.3671 | 142.18 | 99.75 | 134 | 224.05 | 228.1 | 182.4 | 155 | 148.35 | 4581.5418
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 186.15 | 43.1209 | 92.9731 | 82.2 | 59.1 | 93.45 | 150.8 | 165.55 | 152.8 | 134.65 | 92.15 | 3065.4186
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 | [7 empty] | 425.45 | 41.45 |  | 196.8 | 143.75 |  |  | 2124.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 1961.95 | 1624.9129 | 1957.9061 | 1845.705 | 2012.75 | 2402.65 | 2061 | 1785.2 | 1650.8 | 1896.25 | 1849.9 | 51665.408
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 394.6 | 402.5845 | 402.3717 | 379.5 | 316.25 | 379.95 | 391.8 | 410.9 | 411.55 | 375.35 | 391.15 | 9336.2061
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [13 empty] | 25.52 | 171.1981 | 211.065 | 253.81 | 259.23 | 97.235 | 468.395 | 374.645 | 469.5 | 492.34 | 475.39 | 491.135 | 3789.4632
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 3874.1 | 3896.3077 | 3671.5299 | 3897.345 | 3992.55 | 3859.35 | 3891.65 | 3884.5 | 3918.35 | 3854.55 | 3436.85 | 94770.0929
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 3863.75 | 3882.0039 | 3666.9771 | 3877.72 | 3952.55 | 3849.5 | 3866.05 | 3857.5 | 3890.35 | 3842.2 | 3416.9 | 97712.8414
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 3989.65 | 4027.1191 | 3688.0512 | 4097.7 | 4380.25 | 3947 | 4136.6 | 4080.3 | 4227 | 3972.85 | 3654.35 | 106752.5578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 5972.25 | 5961.7851 | 5771.8753 | 6028.71 | 6170.2 | 5927.55 | 6005.95 | 6035.2 | 6087.1 | 5935.3 | 5538.5 | 149852.2042
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 1777.55 | 1763.5293 | 1755.9824 | 1765.4833 | 1771.7 | 1768.95 | 1769.65 | 1744.95 | 1749.2 | 1751.1 | 1378 | 33509.8868
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 866.45 | 863.1116 | 856.132 | 862.0767 | 865.35 | 861.95 | 862.55 | 858 | 857.2 | 858.8 | 766.75 | 14125.4514
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 4360.4 | 4376.5 | 4373.4067 | 4376.7167 | 4327.7 | 4354.7 | 4344.5 | 4346.8 | 4343.35 | 4351.55 | 4339.05 | 108845.9305
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 4372.3 | 4386.5 | 4374.0517 | 4353.8267 | 4338.95 | 4366.45 | 4357 | 4358.95 | 4357 | 4364.8 | 4352.5 | 107801.0591
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 4432.6 | 4433.65 | 4431.0067 | 4442.2867 | 4402.5 | 4420.55 | 4421.85 | 4421.95 | 4419.35 | 4428.15 | 4421.35 | 98086.2972
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 302.05 | 326.65 | 311.215 | 428.865 | 427.75 | 353.05 | 274.8 | 280.45 | 280.05 | 243.55 | 238.05 | 7801.23
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 101.4 | 97.4 | 90.935 | 118.66 | 127.2 | 101.9 | 87.9 | 82.6 | 85.45 | 78.15 | 71.9 | 2343.045
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 483.975 | 483.025 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12081.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.595 | 483.795 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12068.79
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 481.65 | 480 | 477.005 | 477.725 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 472.35 | 11814.43
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 202.45 | 199.95 | 199.05 | 194.7 | 200.45 | 201.25 | 202.45 | 204.45 | 199.3 | 203.3 | 203.3 | 4759.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 659.6 | 657.65 | 658.6033 | 666.1833 | 660.55 | 658.75 | 659.9 | 662.15 | 651.1 | 644.8 | 654.55 | 16466.7366
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 830.3 | 825.25 | 821.3917 | 831.2267 | 830.7 | 825.15 | 819.7 | 829.15 | 532.6 | 601.5 | 645.75 | 19998.9685
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 817.4 | 752.25 | 855.05 | 818.8 | 797.35 | 848.8 | 857.4 | 858.45 | 811.45 | 781.85 | 856.8 | 19847.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 84.95 | 39.965 | 42.815 | 28.3 | 5.5 | 31.55 | 55.2 | 56.6 | 79.75 | 123.9 | 131.65 | 2069.68
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 59.15 | 36.75 | 94.2149 | 29.85 | 4.05 | 11.65 | 23 | 54.9 | 85.75 | 84.9 | 87.95 | 1561.6149
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 75.2 | 64.95 | 64.25 | 62.05 | 63.9 | 59.25 | 59.8 | 57.55 | 51.6 | 49.85 | 57.25 | 1711.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 442.75 | 443.85 | 445.72 | 444.92 | 440.6 | 444.1 | 443.45 | 434.3 | 425.1 | 441.25 | 441.6 | 10376.2447
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 423.35 | 422.35 | 406.95 | 438.5 | 441.95 | 103.95 | 140.85 | 426.45 | 409.55 | 418.3 | 420 | 9933.95
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 4867.5 | 4862.15 | 4866.29 | 4870.7 | 4863.3 | 4878.1 | 4870.75 | 4873.9 | 4868.65 | 4878.7 | 4874.6 | 121116.94
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 | [10 empty] | 50.85 | 179.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1.45 |  | 1.5 |  |  |  |  | 155.65 |  |  |  | 158.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 1366.6 | 1368.3 | 2085.545 | 2161.135 | 2140.1 | 2168.05 | 2145.25 | 2160.05 | 2148.15 | 2167.9 | 2156 | 51514.785
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 |  |  | 7.67 | 11.62 | 8.5 | 10 | 9.25 | 7.5 | 7.95 |  |  | 358.89
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 2753.45 | 2699.45 | 2742.45 | 2755.3 | 2558.35 | 2672.65 | 2761.45 | 2658.95 | 2740.95 | 2656 | 2686.2 | 64496.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 3842.25 | 5922.1 | 3267.92 | 3658.045 | 3230.9 | 4826.7 | 4602.3 | 5806.5 | 5043.6 | 2752.15 | 3115 | 108366.315
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 2305.65 | 2242.7 | 2277.1 | 2301.565 | 2123.3 | 2290 | 2298.95 | 2291.5 | 2314 | 2190.7 | 2314.85 | 53954.165
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 2885.3 | 4371.85 | 4361.22 | 4366.545 | 4312.5 |  |  |  | 2609.65 | 3884.05 |  | 72926.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 4922.45 | 4917.85 | 4891.65 | 4884.805 | 4930.4 | 4911.8 | 159.1 | 1215.45 | 4893.2 | 4888.05 | 1662.2 | 103623.725
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 4879.7 | 4879.75 | 4850.99 | 4856.5 | 4889.4 | 4898.5 | 3205.6 | 3803.6 | 4866.25 | 4856.6 | 1856.4 | 85790.355
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [18 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 3395.05 | 5015.25 | 4988.46 | 4998.85 | 5016.2 | 5007.1 | 2441.8 | 3862.7 | 4989.85 | 4984.1 | 126.45 | 93383.665
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 237.2 | 237.55 | 212.03 | 238.43 | 237.45 | 237.95 | 237.75 | 237.9 | 232.35 | 231.9 | 235.85 | 5804.41
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 2.1 | 1.85 | 2.5 | 2.1 | 1.35 | 2.25 | 2.8 | 1.55 | 2.3 | 2.35 |  | 60.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 876.55 | 1040.1 | 958.32 | 894.565 | 910.1 | 895.55 | 814.9 | 765.2 | 729.75 | 708.25 | 720 | 22128.185
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 32.65 | 37.45 | 42.1 | 32.65 | 34.4 | 35.3 | 34.8 | 36.6 | 36.9 | 37.3 | 37.05 | 888.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 133.2 | 136.1 | 135.7 | 134.1 | 129.5 | 133.4 | 134.8 | 134.35 | 136.15 | 130.5 | 138.95 | 3239.35
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 131.8 | 143.05 | 163.1 | 158.45 | 130.4 | 149.2 | 163.05 | 168.05 | 137.8 | 126.2 | 158.8 | 3716.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 1.5 | [5 empty] | 24.25 | 131.35 | 130 | 287.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 3105.7 | 3469.7 | 3603.58 | 3315.355 | 3422.35 | 3266.5 | 3289.8 | 3231.65 | 3713.4 | 3958.85 | 4277.65 | 82833.485
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 1936.3 | 1709.7 | 2056.23 | 1666.405 | 1991.85 | 2161.15 | 2155.7 | 2159.5 | 2084.5 | 2187.25 | 2157.9 | 51584.985
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 237.75 | 237.45 | 238.045 | 237.775 | 237.7 | 237.9 | 237.95 | 238.05 | 237.95 | 237.95 | 237.8 | 5945.07
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 1846.55 | 1696.5 | 1020.3 | 776.15 | 825.15 | 1247.05 | 1562.25 | 1952.3079 | 1937.95 | 1479.9 | 1016.4 | 36767.3389
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 1973.5 | 1661.25 | 1100.1 | 855.55 | 884.3 | 1290.85 | 1746.05 | 2023.9245 | 2086.45 | 1498.15 | 1013.15 | 37609.8745
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 1625.7 | 1646.55 | 1809.065 | 1793.58 | 1782.65 | 1762.45 | 1745.2 | 1729.7315 | 1606.55 | 1693.3 | 1693.05 | 40267.6265
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.35 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5585 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 355.3085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 663.15 | 674.55 | 725.665 | 721.93 | 722 | 717.75 | 719.8 | 716.4045 | 680.2 | 716.6 | 719.55 | 17700.4495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 2153.35 | 2594.95 | 3062.415 | 2630 | 2584.55 | 2958.35 | 2546.55 | 2576.6565 | 2608.65 | 3294.4 | 3253.15 | 72971.3715
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 2294.3 | 2377.7 | 2501.805 | 2407.625 | 2369.95 | 2313.35 | 2288.75 | 2224.5525 | 1896.4 | 2140.9 | 2126.75 | 52090.7825
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 1439.45 | 1528.35 | 1537.03 | 1527.84 | 1534.9 | 1531.5 | 1519.3 | 1522.8135 | 1545.8 | 1530.25 | 1532.6 | 37856.3335
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 1216 | 1180.05 | 1189.15 | 1178.35 | 1054.05 | 1098.15 | 1136.35 | 1205.1 | 1187.85 | 1038.1 | 1196.9 | 27745.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 1566.7 | 1510.1 | 1532.45 | 1521.25 | 1362.3 | 1458.4 | 1484.45 | 1568.05 | 1547.65 | 1326.85 | 1542.35 | 35806.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 602.1 | 1445.7 | 2725.535 | 2800.88 | 1949.55 |  |  |  | 771.4 | 178.55 |  | 13374.115
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | [5 empty] | 72.1 | 1061.98 | 1133.52 | 493.7 | [6 empty] | 3884.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 243 | 564.5 | 1142.885 | 1180.055 | 952.35 | [6 empty] | 5336.14
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | [11 empty] | 1791.5075 | 2405.85 | 1026.15 |  | 24079.5575
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 3454.25 | 3446.95 | 3463.3783 | 3463.3833 | 3463.45 | 3436.45 | 3445.2 | 3451.965 | 3450.8 | 3439.3 | 3334.4 | 86190.6767
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 3487.25 | 3480.35 | 3480.8733 | 3483.7383 | 3488.15 | 3462.1 | 3469 | 3473.018 | 3471.45 | 3465.4 | 3349.5 | 86852.3297
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 4032.25 | 3941.05 | 4060.4733 | 4064.1983 | 4061.6 | 3783.55 | 3558.65 | 4068.2255 | 4079 | 3793.85 | 3488.9 | 96786.7472
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 161.8 | 176.7 | 202 | 201.35 | 166.65 | 185.65 | 203.95 | 209.7 | 173.3 | 158.45 | 200.65 | 4604.65
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 705.35 | 505.4 | 425.79 | 337.75 | 271.9 | 379.15 | 571.7 | 574.85 | 584.65 | 298.95 | 255.25 | 10717.09
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 2007.4 | 1576.5 | 1260.255 | 1021.3 | 874.55 | 1202.25 | 1649.95 | 1755.8 | 1767.7 | 1064.1 | 873.5 | 33262.305
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 31.9 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.15 | 69.85 | 86.5 | 102.5 | 82.9 | 88.5 | 103.2 | 1508.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 12.95 | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.65 | 25.9 | 28.8 | 23.25 | 27.25 | 28.3 | 681.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 12.15 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 25.9 | 28.8 | 26.2 | 25.9 | 28.8 | 874.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 52.2 | 50.2 | 51.3 | 51.3 | 50.4 | 49.9 | 49.95 | 27.65 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1163.35
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [16 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 139.15 | 133.5 | 136.4 | 138.9 | 136 | 137.55 | 138.9 | 131.75 | 137.65 | 130.15 | 136.8 | 3335.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [19 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 353.25 | 353.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 2652.2 | 2656.5 | 2651.57 | 2653.19 | 2648.3 | 2654.9 | 2655.05 | 2655.1 | 2653.6 | 2655.8 | 2606.65 | 63993.71
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 28.4 | 26.1 | 19.2 | 28.2 | 9.6 |  | 8.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 600.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 317.15 | 470.6 | 425.32 | 445.8 | 443.05 | 344.6 | 435.2 | 407.95 | 319.9 | 332.6295 | 239.75 | 10294.4605
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 45.4 | 98.4 | 98.05 | 98.6 | 103.2 | 103.2 | 131.95 | 139.1 | 138.85 | 138.4415 | 138.4 | 1241.0915
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 103.869 | 96 | 96.99 | 97.09 | 96.3 | 96.25 | 96.05 | 96 | 96 | 96 | 96 | 2421.249
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 554.6545 | 587.15 | 597.135 | 565.97 | 592.1 | 588.9 | 575.85 | 586.55 | 606.45 | 590.4 | 672.9 | 15519.2095
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 1308.823 | 929.55 | 1702.535 | 1681.93 | 1502.6 | 1594.4 | 1349.95 | 1404.5 | 1424.35 | 1389.45 | 1351.8 | 37251.638
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 777.79 | 770.2 | 760.205 | 768.455 | 809.2 | 795.9 | 789.4 | 816.9 | 604.95 | 610.6 | 785.85 | 17797.15
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 236.285 | 202.9 | 226.05 | 45.55 | 169.05 | 313.55 | 206.4 | 206.7 | 258 | 167.95 | 179.85 | 5778.285
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 2436.367 | 2392.7 | 2493.545 | 2507.455 | 2564.55 | 1896.2 | 2562 | 2326.7 | 2190.7 | 2385.15 | 2334.25 | 59979.517
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 107.05 | 141.8 | 211.825 | 210.65 | 194.4 | 183.75 | 198.85 | 184 | 160.9 | 128.8 | 191.95 | 4293.025
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 5081.6 | 5075.75 | 4720.4833 | 5055.5583 | 5077.9 | 5068.9 | 5051.7 | 5054.25 | 4414.15 | 5022.05 | 4951.6 | 125748.6917
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 2426.85 | 2422.7 | 2132.9317 | 2422.1867 | 2433.8 | 2428.25 | 2421.75 | 2405.1 | 2209.3 | 2395.9 | 2389.7 | 60056.8683
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 892.35 | 955.9 | 1505.95 |  | 676.55 | 54 |  |  | 945.45 | 177.85 |  | 6567.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  |  |  |  | 1092.3 | 125.95 | 124.6 | 125.9 | 123.05 | 132.05 | 183.55 |  | 5670.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 144 | 134.8 | 126.715 | 70.735 | 124.75 | 122.2 | 119.2 | 87.3 | 79.3 | 81.65 | 81.5 | 3035.337
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 47 | 38.4 | 39.7 | 37.04 | 36.65 | 37.8 | 26.35 |  |  |  |  | 904.024
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 112.95 | 208.55 | 295.6 | 273.4 | 327.3 | 327.1 | 145 | 100.2 | 91 | 68.9 | 138.15 | 3700.0035
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 174366.4366 | 178977.7984 | 176942.7792 | 177545.355 | 175015.575 | 172850.4 | 163345.153 | 173674.6318 | 177177.9192 | 169150.2104 | 146989.3471 | 4288173.8651
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 265.276 | 272.2357 |  |  | 271.6322 | 270.55 | 267.35 | 270.1383 | 268.6275 | 270.0185 | 269.1973 | 5074.8761
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 68.4505 | 68.1815 | 84.25 | 103.55 | 61.275 | 55 | 50.96 | 50.962 | 41.9145 | 44.8485 | 66.2355 | 2418.252
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 224.8 | 221.6 | 218.8 | 222.5 | 277.6 | 268.8 | 247.95 | 229.1 | 219.45 | 210.8 | 200.55 | 6361.95
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 634.57 | 635.1981 | 648 | 635.05 | 630.1776 | 630.2839 | 635.05 | 628.2717 | 628.559 | 624.701 | 632.0269 | 15935.4904
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 454.2796 | 397.3137 | 432 | 396.6 | 454.473 | 378.6916 | 453.6 | 454.6702 | 454.6206 | 454.7065 | 454.5589 | 11106.2188
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 4.9 |  | 15 |  |  | 14.25 | 87.45 | 68.9 | 90.539 | 106.1 | 387.139
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 171.8 | 171.85 | 143.65 | 169.845 | 173.65 | 154.8 | 241.2 | 317.65 | 273.3 | 231.0545 | 236.55 | 4286.7405
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 395.2835 | 420.3767 | 385.22 | 370.9049 | 407.0704 | 414.45 | 391.25 | 360.5258 | 336.3 | 338.35 | 374.0279 | 9847.0665
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 2214.4596 | 2191.6557 | 1911.92 | 1913.4498 | 2275.8783 | 2172.5755 | 2301.61 | 2398.768 | 2291.6716 | 2265.0179 | 2339.2466 | 55417.7332
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 675675.8014
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 644599.5678
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 563848.905
[7 empty] | ELECTROPERU | 408465.29
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 314733.2868
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 185805.56
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 140650.64
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 138747.0485
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 121116.94
[7 empty] | EGEMSA | 98754.935
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 90788.485
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 77756.9114
[7 empty] | EGASA | 68923
[7 empty] | SAN GABAN | 64593.81
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 64496.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 51514.785
[7 empty] | CELEPSA | 42162.965
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 41057.905
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 40724.62
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 36465.705
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 33874.215
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 33262.305
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 31879.455
[7 empty] | EGEJUNIN | 24227.82
[7 empty] | LA VIRGEN | 22128.185
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 21618.28
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19847.95
[7 empty] | EGESUR | 16852.77
[7 empty] | TERMOSELVA | 12237.55
[7 empty] | SINERSA | 11535.5519
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11504.48
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10717.09
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10376.2447
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10245.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10144.275
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10135.09
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9933.95
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9644.2552
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9259
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 8920.87
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8144
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7529.675
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7435.025
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5830.415
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5145.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4807.2295
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4604.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4293.025
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4289.7
[7 empty] | PETRAMAS | 4228.15
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3939.361
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3716.5
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3700.0035
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3335.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3239.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2069.68
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2026.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1711.1
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1561.6149
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1419.68
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1329.14
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 888.6
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 718.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 358.89
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 338.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 159.4
[7 empty] | KONDU SAC | 60.45
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 14.7286
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 365.6 | 143.66 | 0 | 86.2 | 1957.2 | 2781.3 | 0 | 233.6 | 768.4 | 0 | 0 | 0 | 595.46 | 4972.1 | 768.4 | 6335.96 | 00:30 | 3091.2 | 2924.96 | 0 | 319.8 | 6335.96 | 00:30 | 292 | 71.36 | 0 | 319.8 | 683.16
01:00 | 368.2 | 142.99 | 0 | 89.8 | 2070.7 | 2677.8 | 0 | 166.3 | 765.7 | 0 | 0 | 0 | 600.99 | 4914.8 | 765.7 | 6281.49 | 01:00 | 3204.6 | 2820.79 | 0 | 256.1 | 6281.49 | 01:00 | 289.7 | 71.19 | 0 | 256.1 | 616.99
01:30 | 375.2 | 142.1 | 0 | 78.8 | 2070 | 2612.5 | 0 | 168.3 | 765.3 | 0 | 0 | 0 | 596.1 | 4850.8 | 765.3 | 6212.2 | 01:30 | 3210.5 | 2754.6 | 0 | 247.1 | 6212.2 | 01:30 | 288.4 | 70.4 | 0 | 247.1 | 605.9
02:00 | 371.6 | 142.48 | 0 | 74 | 1924.2 | 2660.6 | 0 | 179.8 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 588.08 | 4764.6 | 758.8 | 6111.48 | 02:00 | 3054.6 | 2803.08 | 0 | 253.8 | 6111.48 | 02:00 | 291.9 | 70.78 | 0 | 253.8 | 616.48
02:30 | 377.9 | 144.26 | 0 | 67.8 | 1814.9 | 2627.4 | 0 | 193 | 766.5 | 0 | 0 | 0 | 589.96 | 4635.3 | 766.5 | 5991.76 | 02:30 | 2959.3 | 2771.66 | 0 | 260.8 | 5991.76 | 02:30 | 293.3 | 72.16 | 0 | 260.8 | 626.26
03:00 | 382.5 | 95.5 | 0 | 62.3 | 1747.3 | 2629.3 | 0 | 211.1 | 765.4 | 0 | 0 | 0 | 540.3 | 4587.7 | 765.4 | 5893.4 | 03:00 | 2895.2 | 2724.8 | 0 | 273.4 | 5893.4 | 03:00 | 289.5 | 67.7 | 0 | 273.4 | 630.6
03:30 | 381.8 | 96.95 | 0 | 56.9 | 1717.5 | 2565.1 | 0 | 214.3 | 767.9 | 0 | 0 | 0 | 535.65 | 4496.9 | 767.9 | 5800.45 | 03:30 | 2867.2 | 2662.05 | 0 | 271.2 | 5800.45 | 03:30 | 287.6 | 73.45 | 0 | 271.2 | 632.25
04:00 | 379.9 | 97.54 | 0 | 46.8 | 1627.3 | 2634.3 | 0 | 178.5 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 524.24 | 4440.1 | 762.8 | 5727.14 | 04:00 | 2770 | 2731.84 | 0 | 225.3 | 5727.14 | 04:00 | 287.3 | 72.94 | 0 | 225.3 | 585.54
04:30 | 383.3 | 97.33 | 0 | 35.1 | 1631.6 | 2625.8 | 0 | 181.9 | 764.7 | 0 | 0 | 0 | 515.73 | 4439.3 | 764.7 | 5719.73 | 04:30 | 2779.6 | 2723.13 | 0 | 217 | 5719.73 | 04:30 | 286.1 | 73.13 | 0 | 217 | 576.23
05:00 | 386.4 | 95.86 | 0 | 29.6 | 1618.3 | 2597.7 | 0 | 216.4 | 762.6 | 0 | 0.3 | 0 | 511.86 | 4432.4 | 762.9 | 5707.16 | 05:00 | 2767.3 | 2693.56 | 0.3 | 246 | 5707.16 | 05:00 | 283.6 | 72.06 | 0.3 | 246 | 601.96
05:30 | 386.2 | 95.63 | 0 | 39.9 | 1555.9 | 2490.6 | 0 | 249.3 | 768.6 | 0 | 30.6 | 0 | 521.73 | 4295.8 | 799.2 | 5616.73 | 05:30 | 2710.7 | 2586.23 | 30.6 | 289.2 | 5616.73 | 05:30 | 284.7 | 71.53 | 30.6 | 289.2 | 676.03
06:00 | 384.3 | 95.18 | 0 | 51.5 | 1430.5 | 2212.9 | 0.01018 | 271.8 | 756.7 | 0 | 197.39 | 0 | 530.98 | 3915.2102 | 954.09 | 5400.2802 | 06:00 | 2571.5 | 2308.08 | 197.4002 | 323.3 | 5400.2802 | 06:00 | 283.1 | 69.48 | 197.4002 | 323.3 | 873.2802
06:30 | 367 | 94.56 | 0 | 56.9 | 1244.9 | 1984.1 | 0.038 | 294.5 | 708.6 | 0 | 515.49 | 0 | 518.46 | 3523.538 | 1224.09 | 5266.088 | 06:30 | 2320.5 | 2078.66 | 515.528 | 351.4 | 5266.088 | 06:30 | 277.5 | 70.66 | 515.528 | 351.4 | 1215.088
07:00 | 387.3 | 94.09 | 0 | 55.3 | 1183.5 | 1668.7 | 0.072 | 337.1 | 741.9 | 0 | 786.92 | 0 | 536.69 | 3189.372 | 1528.82 | 5254.882 | 07:00 | 2312.7 | 1762.79 | 786.992 | 392.4 | 5254.882 | 07:00 | 278.7 | 69.19 | 786.992 | 392.4 | 1527.282
07:30 | 386.1 | 93.75 | 0 | 48.4 | 1200.3 | 1668.6 | 0.264 | 324.6 | 734.6 | 0 | 899.68 | 0 | 528.25 | 3193.764 | 1634.28 | 5356.294 | 07:30 | 2321 | 1762.35 | 899.944 | 373 | 5356.294 | 07:30 | 280.2 | 69.55 | 899.944 | 373 | 1622.694
08:00 | 386.4 | 94.15 | 0 | 42.3 | 1269.2 | 1726.4 | 0.405 | 277.3 | 739.1 | 0 | 938.83 | 0 | 522.85 | 3273.305 | 1677.93 | 5474.085 | 08:00 | 2394.7 | 1820.55 | 939.235 | 319.6 | 5474.085 | 08:00 | 279.8 | 69.25 | 939.235 | 319.6 | 1607.885
08:30 | 388.8 | 93.67 | 0 | 36.4 | 1335.1 | 1748.3 | 0.86 | 256.1 | 742 | 0 | 962.5 | 0 | 518.87 | 3340.36 | 1704.5 | 5563.73 | 08:30 | 2465.9 | 1841.97 | 963.36 | 292.5 | 5563.73 | 08:30 | 279 | 70.37 | 963.36 | 292.5 | 1605.23
09:00 | 383.3 | 94.79 | 0 | 38.2 | 1443.2 | 1826.4 | 1.018 | 217 | 736.1 | 0 | 977.8 | 0 | 516.29 | 3487.618 | 1713.9 | 5717.808 | 09:00 | 2562.6 | 1921.19 | 978.818 | 255.2 | 5717.808 | 09:00 | 278.3 | 68.89 | 978.818 | 255.2 | 1581.208
09:30 | 383.8 | 81.18 | 0 | 42.6 | 1350.2 | 2033.7 | 1.126 | 226 | 736 | 0 | 988.39 | 0 | 507.58 | 3611.026 | 1724.39 | 5842.996 | 09:30 | 2470 | 2114.88 | 989.516 | 268.6 | 5842.996 | 09:30 | 276.7 | 56.48 | 989.516 | 268.6 | 1591.296
10:00 | 379.6 | 81.65 | 0 | 45.7 | 1307.8 | 2071.2 | 1.355 | 252.4 | 729 | 0 | 997.4 | 0 | 506.95 | 3632.755 | 1726.4 | 5866.105 | 10:00 | 2416.4 | 2152.85 | 998.755 | 298.1 | 5866.105 | 10:00 | 275.5 | 56.05 | 998.755 | 298.1 | 1628.405
10:30 | 380.3 | 82.91 | 0 | 50.7 | 1351 | 2067.6 | 1.459 | 306.2 | 751.7 | 0 | 1001.5 | 0 | 513.91 | 3726.259 | 1753.2 | 5993.369 | 10:30 | 2483 | 2150.51 | 1002.959 | 356.9 | 5993.369 | 10:30 | 273.4 | 55.21 | 1002.959 | 356.9 | 1688.469
11:00 | 382.9 | 81.89 | 0 | 60.8 | 1446.3 | 2050.1 | 1.16 | 334.7 | 759.1 | 0 | 1005.5 | 0 | 525.59 | 3832.26 | 1764.6 | 6122.45 | 11:00 | 2588.3 | 2131.99 | 1006.66 | 395.5 | 6122.45 | 11:00 | 274.2 | 53.89 | 1006.66 | 395.5 | 1730.25
11:30 | 380.3 | 83.81 | 0 | 60.7 | 1453.1 | 2051 | 1.616 | 343.8 | 743.6 | 0 | 1005.7 | 0 | 524.81 | 3849.516 | 1749.3 | 6123.626 | 11:30 | 2577 | 2134.81 | 1007.316 | 404.5 | 6123.626 | 11:30 | 255.4 | 56.21 | 1007.316 | 404.5 | 1723.426
12:00 | 377.6 | 81.77 | 0 | 55.9 | 1521 | 1946.9 | 1.559 | 368.8 | 764.5 | 10.8 | 1006.2 | 0 | 515.27 | 3838.259 | 1781.5 | 6135.029 | 12:00 | 2663.1 | 2039.47 | 1007.759 | 424.7 | 6135.029 | 12:00 | 274.5 | 54.17 | 1007.759 | 424.7 | 1761.129
12:30 | 375.5 | 82.34 | 0 | 71.4 | 1580.8 | 1902 | 1.129 | 415.4 | 753.7 | 15.8 | 1000.8 | 0 | 529.24 | 3899.329 | 1770.3 | 6198.869 | 12:30 | 2710 | 2000.14 | 1001.929 | 486.8 | 6198.869 | 12:30 | 273.8 | 54.64 | 1001.929 | 486.8 | 1817.169
13:00 | 372.3 | 81.62 | 0 | 78.8 | 1509 | 1915.3 | 1.218 | 483.2 | 746.9 | 15.7 | 998 | 0 | 532.72 | 3908.718 | 1760.6 | 6202.038 | 13:00 | 2628.2 | 2012.62 | 999.218 | 562 | 6202.038 | 13:00 | 272.4 | 53.92 | 999.218 | 562 | 1887.538
13:30 | 374.5 | 79.99 | 0 | 92.3 | 1495.4 | 1907.2 | 1.303 | 506.5 | 759.4 | 15.3 | 991 | 0 | 546.79 | 3910.403 | 1765.7 | 6222.893 | 13:30 | 2629.3 | 2002.49 | 992.303 | 598.8 | 6222.893 | 13:30 | 274.1 | 52.39 | 992.303 | 598.8 | 1917.593
14:00 | 363.6 | 84.83 | 0 | 99.6 | 1506.6 | 1876.3 | 1.468 | 539.6 | 743.7 | 14.9 | 984.37 | 0 | 548.03 | 3923.968 | 1742.97 | 6214.968 | 14:00 | 2613.9 | 1976.03 | 985.838 | 639.2 | 6214.968 | 14:00 | 272.4 | 55.33 | 985.838 | 639.2 | 1952.768
14:30 | 363.6 | 88.69 | 0 | 108.2 | 1483.7 | 1865 | 1.159 | 533.7 | 745.9 | 14.6 | 966.53 | 0 | 560.49 | 3883.559 | 1727.03 | 6171.079 | 14:30 | 2593.2 | 1968.29 | 967.689 | 641.9 | 6171.079 | 14:30 | 272.2 | 56.49 | 967.689 | 641.9 | 1938.279
15:00 | 365.4 | 89.78 | 0 | 110.3 | 1445.5 | 1922.6 | 0.9 | 514.4 | 754.8 | 14.6 | 939.25 | 0 | 565.48 | 3883.4 | 1708.65 | 6157.53 | 15:00 | 2565.7 | 2026.98 | 940.15 | 624.7 | 6157.53 | 15:00 | 272.8 | 57.08 | 940.15 | 624.7 | 1894.73
15:30 | 358.2 | 83.58 | 0 | 111.2 | 1507.7 | 1825.6 | 0.678 | 503.4 | 752.5 | 0 | 904.6 | 0 | 552.98 | 3837.378 | 1657.1 | 6047.458 | 15:30 | 2618.4 | 1909.18 | 905.278 | 614.6 | 6047.458 | 15:30 | 272.5 | 50.98 | 905.278 | 614.6 | 1843.358
16:00 | 355.9 | 86.05 | 0 | 114.7 | 1613.4 | 1825.2 | 0.522 | 481.3 | 764.4 | 0 | 848.99 | 0 | 556.65 | 3920.422 | 1613.39 | 6090.462 | 16:00 | 2733.7 | 1911.25 | 849.512 | 596 | 6090.462 | 16:00 | 275.1 | 53.25 | 849.512 | 596 | 1773.862
16:30 | 359.3 | 85.44 | 0 | 110.5 | 1719.1 | 1807.3 | 0.445 | 506.2 | 784.7 | 0 | 740.35 | 0 | 555.24 | 4033.045 | 1525.05 | 6113.335 | 16:30 | 2863.1 | 1892.74 | 740.795 | 616.7 | 6113.335 | 16:30 | 277.1 | 53.44 | 740.795 | 616.7 | 1688.035
17:00 | 357.8 | 84.24 | 0 | 110.6 | 1749.8 | 1910 | 0.287 | 508.3 | 783.5 | 0 | 578.47 | 0 | 552.64 | 4168.387 | 1361.97 | 6082.997 | 17:00 | 2891.1 | 1994.24 | 578.757 | 618.9 | 6082.997 | 17:00 | 278.3 | 52.04 | 578.757 | 618.9 | 1527.997
17:30 | 350.8 | 115.25 | 0 | 119.7 | 1939.8 | 2108.4 | 0.154 | 439.4 | 782 | 0 | 276.79 | 0 | 585.75 | 4487.754 | 1058.79 | 6132.294 | 17:30 | 3072.6 | 2223.65 | 276.944 | 559.1 | 6132.294 | 17:30 | 279.8 | 51.95 | 276.944 | 559.1 | 1167.794
18:00 | 348.6 | 132.41 | 0 | 126.4 | 2039.1 | 2227.3 | 0.127 | 432.2 | 784.2 | 0 | 67.31 | 0 | 607.41 | 4698.727 | 851.51 | 6157.647 | 18:00 | 3171.9 | 2359.71 | 67.437 | 558.6 | 6157.647 | 18:00 | 279.2 | 54.61 | 67.437 | 558.6 | 959.847
18:30 | 354 | 132.07 | 0 | 130.7 | 2240.8 | 2231.1 | 0.002 | 389.1 | 780.7 | 177.4 | 2.41 | 0 | 616.77 | 4861.002 | 960.51 | 6438.282 | 18:30 | 3375.5 | 2540.57 | 2.412 | 519.8 | 6438.282 | 18:30 | 280.1 | 52.87 | 2.412 | 519.8 | 855.182
19:00 | 354 | 131.26 | 0 | 124.3 | 2574.3 | 2235 | 0 | 372.3 | 821.8 | 176 | 0 | 0 | 609.56 | 5181.6 | 997.8 | 6788.96 | 19:00 | 3750.1 | 2542.26 | 0 | 496.6 | 6788.96 | 19:00 | 281.1 | 53.76 | 0 | 496.6 | 831.46
19:30 | 354.5 | 131.2 | 0 | 108.1 | 2759.8 | 2241.8 | 0 | 334 | 824.3 | 177.2 | 0 | 0 | 593.8 | 5335.6 | 1001.5 | 6930.9 | 19:30 | 3938.6 | 2550.2 | 0 | 442.1 | 6930.9 | 19:30 | 280.8 | 54.5 | 0 | 442.1 | 777.4
20:00 | 349.2 | 132.94 | 0 | 94.6 | 2832.3 | 2266.9 | 0 | 295.2 | 818.6 | 175.9 | 0 | 0 | 576.74 | 5394.4 | 994.5 | 6965.64 | 20:00 | 4000.1 | 2575.74 | 0 | 389.8 | 6965.64 | 20:00 | 285.9 | 56.84 | 0 | 389.8 | 732.54
20:30 | 350.6 | 131.56 | 0 | 86.2 | 3106.1 | 2265.4 | 0 | 232.7 | 818.2 | 0 | 0 | 0 | 568.36 | 5604.2 | 818.2 | 6990.76 | 20:30 | 4274.9 | 2396.96 | 0 | 318.9 | 6990.76 | 20:30 | 285.5 | 55.46 | 0 | 318.9 | 659.86
21:00 | 350.2 | 133.03 | 0 | 79.5 | 2951.9 | 2413.2 | 0 | 204.9 | 821.8 | 0 | 0 | 0 | 562.73 | 5570 | 821.8 | 6954.53 | 21:00 | 4123.9 | 2546.23 | 0 | 284.4 | 6954.53 | 21:00 | 286.5 | 56.33 | 0 | 284.4 | 627.23
21:30 | 349.3 | 131.91 | 0 | 73.3 | 2728.7 | 2582.7 | 0 | 180.7 | 816.7 | 0 | 0 | 0 | 554.51 | 5492.1 | 816.7 | 6863.31 | 21:30 | 3894.7 | 2714.61 | 0 | 254 | 6863.31 | 21:30 | 286.4 | 55.51 | 0 | 254 | 595.91
22:00 | 352.3 | 134.81 | 0 | 53.6 | 2580.3 | 2676.5 | 0 | 135.5 | 823.5 | 0 | 0 | 0 | 540.71 | 5392.3 | 823.5 | 6756.51 | 22:00 | 3756.1 | 2811.31 | 0 | 189.1 | 6756.51 | 22:00 | 288.4 | 57.21 | 0 | 189.1 | 534.71
22:30 | 354.9 | 135.48 | 0 | 44.5 | 2678.1 | 2669.6 | 0 | 111.1 | 824.1 | 0 | 0 | 0 | 534.88 | 5458.8 | 824.1 | 6817.78 | 22:30 | 3857.1 | 2805.08 | 0 | 155.6 | 6817.78 | 22:30 | 286.9 | 58.68 | 0 | 155.6 | 501.18
23:00 | 360 | 134.79 | 0 | 50 | 2423.5 | 2670.2 | 0 | 104.8 | 825.2 | 0 | 0 | 0 | 544.79 | 5198.5 | 825.2 | 6568.49 | 23:00 | 3608.7 | 2804.99 | 0 | 154.8 | 6568.49 | 23:00 | 286.6 | 58.09 | 0 | 154.8 | 499.49
23:30 | 360.4 | 133.85 | 0 | 46.5 | 2370 | 2666.5 | 0 | 104.6 | 785.9 | 0 | 0 | 0 | 540.75 | 5141.1 | 785.9 | 6467.75 | 23:30 | 3516.3 | 2800.35 | 0 | 151.1 | 6467.75 | 23:30 | 284 | 57.45 | 0 | 151.1 | 492.55
00:00 | 357.4 | 133.47 | 0 | 43.8 | 2069.7 | 2669 | 0 | 71.4 | 785.2 | 0 | 0 | 0 | 534.67 | 4810.1 | 785.2 | 6129.97 | 00:00 | 3212.3 | 2802.47 | 0 | 115.2 | 6129.97 | 00:00 | 284.3 | 56.67 | 0 | 115.2 | 456.17
TOTAL MWh | 8859.3 | 2569.145 | 0 | 1750.7 | 44088.2 | 53319.2 | 10.1671 | 7201.35 | 18480.65 | 404.1 | 10306.535 | 0 | 13179.145 | 104618.9171 | 29191.285 | 146989.3471 | TOTAL MWh | 71428.15 | 56292.445 | 10316.7021 | 8952.05 | 146989.3471 | TOTAL MWh | 6738.3 | 1462.795 | 10316.7021 | 8952.05 | 27469.8471

## HOP
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 15:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/12/2025 15:33:00 | 25/12/2025 16:38:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/12/2025 16:38:00 | 25/12/2025 16:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/12/2025 16:54:00 | 25/12/2025 19:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/12/2025 19:58:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:29:00 |  | 25/12/2025 06:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/12/2025 19:31:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 19:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 02:55:00 |  | 25/12/2025 02:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Malacas solicita presurizar el ducto mediante la parada.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/12/2025 17:17:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 17:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/12/2025 06:42:00 | 25/12/2025 08:59:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/12/2025 08:59:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/12/2025 06:29:00 | 25/12/2025 17:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/12/2025 17:41:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 25/12/2025 11:22:00 | 25/12/2025 15:25:00 | 25/12/2025 11:16:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Operó por falla en la línea L-1015
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 00:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 05:39:00 |  | 25/12/2025 05:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:19:00 |  | 25/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 25/12/2025 20:33:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 20:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 25/12/2025 21:09:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 20:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 01:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/12/2025 06:42:00 | 25/12/2025 08:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/12/2025 08:59:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/12/2025 18:08:00 | 25/12/2025 20:23:00 | 25/12/2025 17:46:00 | 25/12/2025 20:21:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:21 h, alcanzó su máxima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 07:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/12/2025 07:05:00 | 25/12/2025 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/12/2025 08:18:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de válvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 25/12/2025 00:00 | 26/12/2025 00:00 | Inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
25/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 25 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 25 de Diciembre del 2025 / SEM N° 51 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2999.569 | 2962.2358 | 427.0566
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 2999.569 | 2962.2358 | 427.0566
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3181.9485 | 3144.6153 | 407.5559
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3181.9485 | 3144.6153 | 407.5559
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3393.1158 | 3355.7826 | 516.5881
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 516.5881
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 516.5881
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 516.5881
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 516.5881
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 516.5881
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 516.5881
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 414.5587
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3418.1158 | 3380.7826 | 315.4621
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3643.8265 | 3606.4934 | 407.4566
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3849.0893 | 3811.7561 | 516.5881
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3849.0893 | 3811.7561 | 516.5881
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3849.0893 | 3811.7561 | 516.5881
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3870.6673 | 3833.3341 | 516.5881
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3870.6673 | 3833.3341 | 516.5881
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3870.6673 | 3833.3341 | 516.5881
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3870.6673 | 3833.3341 | 516.5881
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3870.6673 | 3833.3341 | 516.5881
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3870.6673 | 3833.3341 | 516.5881
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3853.2515 | 3815.9183 | 516.5881
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3943.1105 | 3905.7773 | 516.5881
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3943.1105 | 3905.7773 | 516.5881
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3943.1105 | 3905.7773 | 516.5881
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3943.1105 | 3905.7773 | 516.5881
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3943.1105 | 3905.7773 | 516.5881
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3943.1105 | 3905.7773 | 516.5881
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3943.1105 | 3905.7773 | 516.5881
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3960.5263 | 3923.1931 | 516.5881
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3960.5263 | 3923.1931 | 516.5881
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3960.5263 | 3923.1931 | 516.5881
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3913.9483 | 3876.6151 | 516.5881
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3913.9483 | 3876.6151 | 516.5881
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [122 empty] | 3732.6147 | 3695.2815 | 516.5881
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [122 empty] | 3732.6147 | 3695.2815 | 516.5881
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [122 empty] | 3732.6147 | 3695.2815 | 516.5881
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [122 empty] | 3709.5541 | 3672.2209 | 516.5881
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [122 empty] | 3709.5541 | 3672.2209 | 516.5881
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 385.0296 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [122 empty] | 3504.2913 | 3466.9581 | 516.5881
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3482.9748 | 3445.6416 | 516.5881
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3482.9748 | 3445.6416 | 516.5881
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3482.9748 | 3445.6416 | 516.5881
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3482.9748 | 3445.6416 | 516.5881
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3482.9748 | 3445.6416 | 516.5881
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 182.3795 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [122 empty] | 3482.9748 | 3445.6416 | 516.5881
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 1078.308 | 0 | 0 | 0 | 9904.2023 | 0 | 4645.6802 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 299.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 395.913 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 348.3166 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 3808.0048 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5570405.30 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 22.5 | 12 | 7.3 | 56 | 15.81 | 14.44 | 14.196 | -- | -- | 1.182 | 59.23 | 67.68 | 68.88 | 0 | 35.268 | 9.71 | 15.64 | 3.28 | 0.35 | -- | -- | 14.19 | 68.849 | 50.94 | 50.129 | 20.564 | 0 | 3.4495 | 19.2 | 10.1185 | 6.5 | 11 | 26.61 | 26.9 | 14.889 | -- | 13.5967 | -- | 3.8845 | 6.7562 | 15.489 | 3.233 | 10.287 | 2.91
00:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 22.5 | 12 | 7.3 | 56 | 15.81 | 14.44 | 14.196 | -- | -- | 1.182 | 59.23 | 67.68 | 68.88 | 0 | 35.268 | 9.71 | 15.64 | 3.28 | 0.35 | -- | -- | 14.19 | 68.849 | 50.94 | 50.129 | 20.564 | 0 | 3.4495 | 19.2 | 10.1185 | 6.5 | 11 | 26.61 | 26.9 | 14.889 | -- | 13.5967 | -- | 3.8845 | 6.7562 | 15.489 | 3.233 | 10.287 | 2.91
01:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 20.3 | 12 | 7.3 | 56 | 15.82 | 14.45 | 14.319 | -- | -- | 1.182 | 76.7 | 67.68 | 70.36 | 0.05 | 35.318 | 9.72 | 15.64 | 3.26 | 0.34 | -- | -- | 11.52 | 66.185 | 54.706 | 51.516 | 20.59 | 0 | 3.4495 | 15.4 | 10.0285 | 6.5 | 11 | 26.57 | 26.86 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.9013 | 6.7562 | 15.489 | 3.314 | 10.287 | 2.947
01:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 20.3 | 12 | 7.3 | 56 | 15.82 | 14.45 | 14.319 | -- | -- | 1.182 | 76.7 | 67.68 | 70.36 | 0.05 | 35.318 | 9.72 | 15.64 | 3.26 | 0.34 | -- | -- | 11.52 | 66.185 | 54.706 | 51.516 | 20.59 | 0 | 3.4495 | 15.4 | 10.0285 | 6.5 | 11 | 26.57 | 26.86 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.9013 | 6.7562 | 15.489 | 3.314 | 10.287 | 2.947
02:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 23.3 | 12 | 7.7 | 56 | 15.78 | 14.46 | 14.042 | -- | -- | 1.182 | 64.26 | 67.68 | 78.01 | 0 | 35.174 | 9.7 | 15.64 | 2.917 | 0.33 | -- | -- | 14.65 | 69.31 | 56.072 | 54.102 | 19.872 | 0 | 3.4495 | 20 | 10.1539 | 6.5 | 11 | 26.65 | 26.94 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8908 | 6.7562 | 15.489 | 3.263 | 10.287 | 2.969
02:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 23.3 | 12 | 7.7 | 56 | 15.78 | 14.46 | 14.042 | -- | -- | 1.182 | 64.26 | 67.68 | 78.01 | 0 | 35.174 | 9.7 | 15.64 | 2.917 | 0.33 | -- | -- | 14.65 | 69.31 | 56.072 | 54.102 | 19.872 | 0 | 3.4495 | 20 | 10.1539 | 6.5 | 11 | 26.65 | 26.94 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8908 | 6.7562 | 15.489 | 3.263 | 10.287 | 2.969
03:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 10.1 | 12.5 | 7.7 | 56 | 15.61 | 14.44 | 14.274 | -- | -- | 1.182 | 70.31 | 67.68 | 87.81 | 12.74 | 35.164 | 9.74 | 15.64 | 2.277 | 0.33 | -- | -- | 12.5 | 67.162 | 58.688 | 53.568 | 19.79 | 0 | 3.4495 | 16.4 | 10.0866 | 6.5 | 11 | 26.73 | 27.02 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8986 | 6.7562 | 15.489 | 3.301 | 10.287 | 2.984
03:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 10.1 | 12.5 | 7.7 | 56 | 15.61 | 14.44 | 14.274 | -- | -- | 1.182 | 70.31 | 67.68 | 87.81 | 12.74 | 35.164 | 9.74 | 15.64 | 2.277 | 0.33 | -- | -- | 12.5 | 67.162 | 58.688 | 53.568 | 19.79 | 0 | 3.4495 | 16.4 | 10.0866 | 6.5 | 11 | 26.73 | 27.02 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8986 | 6.7562 | 15.489 | 3.301 | 10.287 | 2.984
04:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.5 | 12.5 | 7.7 | 56 | 15.62 | 14.47 | 14.339 | -- | -- | 1.182 | 46.23 | 67.68 | 92.09 | 27.1 | 35.072 | 9.75 | 16.26 | 1.669 | 0.31 | -- | -- | 0.17 | 54.837 | 58.18 | 55.139 | 19.398 | 0 | 3.4495 | 15.2 | 10.1 | 6.5 | 11 | 26.71 | 27 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8845 | 6.7562 | 15.489 | 3.233 | 10.287 | 2.989
04:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.5 | 12.5 | 7.7 | 56 | 15.62 | 14.47 | 14.339 | -- | -- | 1.182 | 46.23 | 67.68 | 92.09 | 27.1 | 35.072 | 9.75 | 16.26 | 1.669 | 0.31 | -- | -- | 0.17 | 54.837 | 58.18 | 55.139 | 19.398 | 0 | 3.4495 | 15.2 | 10.1 | 6.5 | 11 | 26.71 | 27 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8845 | 6.7562 | 15.489 | 3.233 | 10.287 | 2.989
05:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.4 | 12.5 | 8.1 | 56 | 15.6 | 14.44 | 14.241 | -- | -- | 1.182 | 30.74 | 67.68 | 92.09 | 50.52 | 35.144 | 9.72 | 15.64 | 2.058 | 0.3 | -- | -- | 7.47 | 62.136 | 59.858 | 55.031 | 19.642 | 0 | 3.4495 | 13.6 | 10.0815 | 6.5 | 11 | 26.55 | 26.84 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.904 | 6.7562 | 15.489 | 3.327 | 10.441 | 2.998
05:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.4 | 12.5 | 8.1 | 56 | 15.6 | 14.44 | 14.241 | -- | -- | 1.182 | 30.74 | 67.68 | 92.09 | 50.52 | 35.144 | 9.72 | 15.64 | 2.058 | 0.3 | -- | -- | 7.47 | 62.136 | 59.858 | 55.031 | 19.642 | 0 | 3.4495 | 13.6 | 10.0815 | 6.5 | 11 | 26.55 | 26.84 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.904 | 6.7562 | 15.489 | 3.327 | 10.441 | 2.998
06:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.4 | 12.5 | 8.5 | 56 | 15.63 | 14.42 | 14.136 | 1.07 | 66.29 | 1.182 | 24.2 | 67.68 | 91.22 | 62.32 | 35.143 | 9.76 | 16.26 | 2.748 | 0.3 | -- | -- | 7.95 | 57.927 | 59.672 | 55.296 | 19.498 | 0 | 3.4495 | 11.1 | 10.0868 | 6.5 | 11 | 26.55 | 26.84 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.9049 | 6.7562 | 15.489 | 3.331 | 10.483 | 2.958
06:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.4 | 12.5 | 8.5 | 56 | 15.63 | 14.42 | 14.136 | 1.07 | 66.29 | 1.182 | 24.2 | 67.68 | 91.22 | 62.32 | 35.143 | 9.76 | 16.26 | 2.748 | 0.3 | -- | -- | 7.95 | 57.927 | 59.672 | 55.296 | 19.498 | 0 | 3.4495 | 11.1 | 10.0868 | 6.5 | 11 | 26.55 | 26.84 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.9049 | 6.7562 | 15.489 | 3.331 | 10.483 | 2.958
07:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.7 | 12.5 | 8.9 | 58 | 15.79 | 14.59 | 10.019 | -- | -- | 1.182 | 20.72 | 67.68 | 88.65 | 65.25 | 36.749 | 9.75 | 15.64 | 2.206 | 0.31 | -- | -- | 9.14 | 58.473 | 59.887 | 55.164 | 19.839 | 0 | 3.4495 | 10.8 | 10.0581 | 6.5 | 11 | 26.69 | 26.98 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.904 | 6.7562 | 15.489 | 3.327 | 10.636 | 2.942
07:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.7 | 12.5 | 8.9 | 58 | 15.79 | 14.59 | 10.019 | -- | -- | 1.182 | 20.72 | 67.68 | 88.65 | 65.25 | 36.749 | 9.75 | 15.64 | 2.206 | 0.31 | -- | -- | 9.14 | 58.473 | 59.887 | 55.164 | 19.839 | 0 | 3.4495 | 10.8 | 10.0581 | 6.5 | 11 | 26.69 | 26.98 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.904 | 6.7562 | 15.489 | 3.327 | 10.636 | 2.942
08:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 58 | 15.44 | 14.61 | 10.097 | -- | -- | 1.182 | 18.93 | 67.68 | 86.13 | 65.78 | 44.006 | 9.81 | 15.64 | 3.409 | 0.38 | -- | -- | 3.4 | 51.035 | 59.807 | 54.789 | 19.795 | 0 | 3.4495 | 10.8 | 10.0897 | 6.5 | 11 | 26.37 | 26.66 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8818 | 6.7562 | 15.489 | 3.22 | 10.678 | 2.998
08:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 58 | 15.44 | 14.61 | 10.097 | -- | -- | 1.182 | 18.93 | 67.68 | 86.13 | 65.78 | 44.006 | 9.81 | 15.64 | 3.409 | 0.38 | -- | -- | 3.4 | 51.035 | 59.807 | 54.789 | 19.795 | 0 | 3.4495 | 10.8 | 10.0897 | 6.5 | 11 | 26.37 | 26.66 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8818 | 6.7562 | 15.489 | 3.22 | 10.678 | 2.998
09:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 60 | 15.46 | 14.58 | 10.079 | -- | -- | 1.182 | 17.9 | 67.68 | 83.64 | 65.06 | 39.978 | 9.76 | 15.64 | 3.236 | 0.43 | -- | -- | 6.39 | 55.715 | 59.532 | 53.672 | 19.082 | 0 | 3.4495 | 10.7 | 10.2606 | 6.5 | 11 | 26.31 | 26.6 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8908 | 6.7562 | 15.489 | 3.263 | 10.832 | 3.014
09:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 60 | 15.46 | 14.58 | 10.079 | -- | -- | 1.182 | 17.9 | 67.68 | 83.64 | 65.06 | 39.978 | 9.76 | 15.64 | 3.236 | 0.43 | -- | -- | 6.39 | 55.715 | 59.532 | 53.672 | 19.082 | 0 | 3.4495 | 10.7 | 10.2606 | 6.5 | 11 | 26.31 | 26.6 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8908 | 6.7562 | 15.489 | 3.263 | 10.832 | 3.014
10:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 58 | 15.45 | 14.51 | 9.98 | -- | -- | 1.182 | 17.24 | 68.48 | 82.01 | 64.77 | 38.366 | 9.6 | 15.64 | 2.41 | 0.45 | -- | -- | 6.51 | 53.362 | 58.351 | 54.367 | 19.645 | 0 | 3.4495 | 10.7 | 10.2057 | 6.5 | 11 | 26.01 | 26.3 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.724 | 3.041
10:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 58 | 15.45 | 14.51 | 9.98 | -- | -- | 1.182 | 17.24 | 68.48 | 82.01 | 64.77 | 38.366 | 9.6 | 15.64 | 2.41 | 0.45 | -- | -- | 6.51 | 53.362 | 58.351 | 54.367 | 19.645 | 0 | 3.4495 | 10.7 | 10.2057 | 6.5 | 11 | 26.01 | 26.3 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.724 | 3.041
11:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 57 | 15.44 | 14.43 | 14.284 | -- | -- | 1.182 | 17.24 | 70.09 | 80.39 | 63.8 | 37.291 | 9.55 | 15.64 | 1.32 | 0.46 | -- | -- | 1.77 | 54.875 | 59.056 | 52.76 | 19.791 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.1844 | 6.5 | 11 | 26.35 | 26.64 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.9013 | 6.7562 | 15.489 | 3.314 | 10.678 | 3.095
11:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 57 | 15.44 | 14.43 | 14.284 | -- | -- | 1.182 | 17.24 | 70.09 | 80.39 | 63.8 | 37.291 | 9.55 | 15.64 | 1.32 | 0.46 | -- | -- | 1.77 | 54.875 | 59.056 | 52.76 | 19.791 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.1844 | 6.5 | 11 | 26.35 | 26.64 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.9013 | 6.7562 | 15.489 | 3.314 | 10.678 | 3.095
12:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 57 | 15.43 | 14.52 | 14.256 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 71.7 | 78.8 | 62.85 | 37.292 | 9.47 | 16.26 | 1.81 | 0.48 | -- | -- | 3.36 | 56.901 | 57.257 | 51.399 | 19.3 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.227 | 6.5 | 11 | 25.71 | 26 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.678 | 3.081
12:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.9 | 57 | 15.43 | 14.52 | 14.256 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 71.7 | 78.8 | 62.85 | 37.292 | 9.47 | 16.26 | 1.81 | 0.48 | -- | -- | 3.36 | 56.901 | 57.257 | 51.399 | 19.3 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.227 | 6.5 | 11 | 25.71 | 26 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.678 | 3.081
13:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.1 | 57 | 15.47 | 14.57 | 14.253 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 77.22 | 61.58 | 38.635 | 9.41 | 15.64 | 0.95 | 0.48 | -- | -- | 8.02 | 62.138 | 55.988 | 49.662 | 19.697 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.2531 | 6.5 | 11 | 24.76 | 25.04 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.525 | 3.06
13:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.1 | 57 | 15.47 | 14.57 | 14.253 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 77.22 | 61.58 | 38.635 | 9.41 | 15.64 | 0.95 | 0.48 | -- | -- | 8.02 | 62.138 | 55.988 | 49.662 | 19.697 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.2531 | 6.5 | 11 | 24.76 | 25.04 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.525 | 3.06
14:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.1 | 56 | 15.45 | 14.59 | 14.273 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 61.11 | 38.903 | 9.52 | 15.02 | 0.87 | 0.48 | -- | -- | 5.43 | 59.54 | 54.607 | 49.46 | 19.933 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.3325 | 6.5 | 11 | 24.29 | 24.58 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.329 | 3.047
14:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.1 | 56 | 15.45 | 14.59 | 14.273 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 76.44 | 61.11 | 38.903 | 9.52 | 15.02 | 0.87 | 0.48 | -- | -- | 5.43 | 59.54 | 54.607 | 49.46 | 19.933 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.3325 | 6.5 | 11 | 24.29 | 24.58 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.329 | 3.047
15:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.1 | 55 | 16 | 14.56 | 14.273 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 74.89 | 59.56 | 38.635 | 9.63 | 15.02 | 2.01 | 0.47 | -- | -- | 5.07 | 56.61 | 53.951 | 47.437 | 20.041 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.3458 | 6.5 | 11 | 24.49 | 24.78 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.134 | 3.078
15:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 0 | 12.5 | 8.1 | 55 | 16 | 14.56 | 14.273 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 74.89 | 59.56 | 38.635 | 9.63 | 15.02 | 2.01 | 0.47 | -- | -- | 5.07 | 56.61 | 53.951 | 47.437 | 20.041 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.3458 | 6.5 | 11 | 24.49 | 24.78 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.134 | 3.078
16:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.5 | 12.5 | 8.1 | 55 | 15.95 | 14.42 | 14.226 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 74.13 | 59.1 | 34.607 | 9.65 | 15.02 | 1.55 | 0.46 | -- | -- | 3.09 | 59.31 | 51.886 | 48.12 | 19.763 | 0 | 3.4495 | 16.5 | 10.516 | 6.5 | 11 | 25.54 | 25.83 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.031 | 3.029
16:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 4.5 | 12.5 | 8.1 | 55 | 15.95 | 14.42 | 14.226 | -- | -- | 1.182 | 16.91 | 67.68 | 74.13 | 59.1 | 34.607 | 9.65 | 15.02 | 1.55 | 0.46 | -- | -- | 3.09 | 59.31 | 51.886 | 48.12 | 19.763 | 0 | 3.4495 | 16.5 | 10.516 | 6.5 | 11 | 25.54 | 25.83 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.871 | 6.7562 | 15.489 | 3.168 | 10.031 | 3.029
17:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 8.8 | 12.5 | 8.1 | 55 | 16.55 | 14.49 | 16.82 | -- | -- | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 73.36 | 58.63 | 32.996 | 9.7 | 15.64 | 1.74 | 0.32 | -- | -- | 5.4 | 67.869 | 52.651 | 45.428 | 19.696 | 0 | 3.4495 | 17.5 | 10.2083 | 6.5 | 11 | 26.39 | 26.68 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8607 | 6.7562 | 15.489 | 3.118 | 10.014 | 3.041
17:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 8.8 | 12.5 | 8.1 | 55 | 16.55 | 14.49 | 16.82 | -- | -- | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 73.36 | 58.63 | 32.996 | 9.7 | 15.64 | 1.74 | 0.32 | -- | -- | 5.4 | 67.869 | 52.651 | 45.428 | 19.696 | 0 | 3.4495 | 17.5 | 10.2083 | 6.5 | 11 | 26.39 | 26.68 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8607 | 6.7562 | 15.489 | 3.118 | 10.014 | 3.041
18:00 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.6 | 12.5 | 7.7 | 57 | 16.6 | 14.42 | 16.651 | 1.07 | 68.66 | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 72.61 | 57.88 | 32.231 | 9.63 | 15.64 | 2.09 | 0.32 | -- | -- | 6.23 | 68.706 | 49.653 | 47.124 | 19.931 | 0 | 3.4495 | 18 | 10.3422 | 6.5 | 11 | 26.57 | 26.86 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.858 | 6.7562 | 15.489 | 3.105 | 10.014 | 3.015
18:30 | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 9.6 | 12.5 | 7.7 | 57 | 16.6 | 14.42 | 16.651 | 1.07 | 68.66 | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 72.61 | 57.88 | 32.231 | 9.63 | 15.64 | 2.09 | 0.32 | -- | -- | 6.23 | 68.706 | 49.653 | 47.124 | 19.931 | 0 | 3.4495 | 18 | 10.3422 | 6.5 | 11 | 26.57 | 26.86 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.858 | 6.7562 | 15.489 | 3.105 | 10.014 | 3.015
19:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 16.3 | 12 | 7.3 | 57 | 16.48 | 14.63 | 23.456 | -- | -- | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 57.12 | 31.2412 | 9.7 | 15.64 | 2.1 | 0.32 | -- | -- | 11 | 76.59 | 51.394 | 45.48 | 18.603 | 0 | 3.4495 | 18 | 10.2709 | 6.5 | 11 | 26.89 | 27.18 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8484 | 6.7562 | 15.489 | 3.059 | 10.167 | 2.927
19:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 16.3 | 12 | 7.3 | 57 | 16.48 | 14.63 | 23.456 | -- | -- | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 57.12 | 31.2412 | 9.7 | 15.64 | 2.1 | 0.32 | -- | -- | 11 | 76.59 | 51.394 | 45.48 | 18.603 | 0 | 3.4495 | 18 | 10.2709 | 6.5 | 11 | 26.89 | 27.18 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8484 | 6.7562 | 15.489 | 3.059 | 10.167 | 2.927
20:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 29.9 | 12 | 7.3 | 57 | 16.52 | 14.57 | 23.661 | -- | -- | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 57.42 | 31.412 | 9.66 | 15.64 | 1.85 | 0.31 | -- | -- | 16.66 | 100.992 | 49.721 | 45.877 | 18.088 | 0 | 3.4495 | 18.5 | 10.2836 | 6.5 | 11 | 26.71 | 27 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8684 | 6.7562 | 15.489 | 3.155 | 10.209 | 2.928
20:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 29.9 | 12 | 7.3 | 57 | 16.52 | 14.57 | 23.661 | -- | -- | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 57.42 | 31.412 | 9.66 | 15.64 | 1.85 | 0.31 | -- | -- | 16.66 | 100.992 | 49.721 | 45.877 | 18.088 | 0 | 3.4495 | 18.5 | 10.2836 | 6.5 | 11 | 26.71 | 27 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8684 | 6.7562 | 15.489 | 3.155 | 10.209 | 2.928
21:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 35.2 | 12 | 7.3 | 57 | 16.55 | 14.66 | 23.427 | -- | -- | 1.182 | 47.44 | 67.68 | 71.1 | 56.67 | 30.8545 | 9.64 | 15.64 | 1.63 | 0.31 | -- | -- | 18.63 | 112.336 | 50.205 | 46.226 | 18.116 | 0 | 3.4495 | 18.5 | 10.3122 | 6.5 | 11 | 26.87 | 27.16 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8451 | 6.7562 | 15.489 | 3.043 | 9.85 | 2.936
21:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 35.2 | 12 | 7.3 | 57 | 16.55 | 14.66 | 23.427 | -- | -- | 1.182 | 47.44 | 67.68 | 71.1 | 56.67 | 30.8545 | 9.64 | 15.64 | 1.63 | 0.31 | -- | -- | 18.63 | 112.336 | 50.205 | 46.226 | 18.116 | 0 | 3.4495 | 18.5 | 10.3122 | 6.5 | 11 | 26.87 | 27.16 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8451 | 6.7562 | 15.489 | 3.043 | 9.85 | 2.936
22:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 36.2 | 12 | 7.3 | 57 | 16.47 | 14.48 | 23.542 | -- | -- | 1.182 | 88.7 | 67.68 | 70.36 | 55.93 | 30.124 | 9.69 | 15.02 | 2.01 | 0.3 | -- | -- | 13.9 | 107.608 | 51.029 | 48.279 | 18.007 | 0 | 3.4495 | 18.6 | 10.2132 | 6.5 | 11 | 26.75 | 27.04 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8217 | 6.7562 | 15.489 | 2.93 | 9.894 | 2.321
22:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 36.2 | 12 | 7.3 | 57 | 16.47 | 14.48 | 23.542 | -- | -- | 1.182 | 88.7 | 67.68 | 70.36 | 55.93 | 30.124 | 9.69 | 15.02 | 2.01 | 0.3 | -- | -- | 13.9 | 107.608 | 51.029 | 48.279 | 18.007 | 0 | 3.4495 | 18.6 | 10.2132 | 6.5 | 11 | 26.75 | 27.04 | 14.889 | -- | -- | -- | 3.8217 | 6.7562 | 15.489 | 2.93 | 9.894 | 2.321
23:00 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 20.3 | 12 | 7.3 | 57 | 16.58 | 14.63 | 23.437 | -- | -- | 1.182 | 64.99 | 67.68 | 70.36 | 54.72 | 30.254 | 9.62 | 15.02 | 2.2 | 0.3 | -- | -- | 9.73 | 90.94 | 52.568 | 47.892 | 18.06 | 0 | 3.4495 | 20.6 | 10.274 | 6.5 | 11 | 27.08 | 27.36 | 14.889 | 8.1925 | -- | 9.4214 | 3.8321 | 6.7562 | 15.489 | 2.98 | 9.936 | 2.327
23:30 | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 20.3 | 12 | 7.3 | 57 | 16.58 | 14.63 | 23.437 | -- | -- | 1.182 | 64.99 | 67.68 | 70.36 | 54.72 | 30.254 | 9.62 | 15.02 | 2.2 | 0.3 | -- | -- | 9.73 | 90.94 | 52.568 | 47.892 | 18.06 | 0 | 3.4495 | 20.6 | 10.274 | 6.5 | 11 | 27.08 | 27.36 | 14.889 | 8.1925 | -- | 9.4214 | 3.8321 | 6.7562 | 15.489 | 2.98 | 9.936 | 2.327
MAX | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 0 | 12 | 7.3 | 55 | 15.43 | 14.42 | 9.98 | 1.07 | 66.29 | 1.182 | 16.59 | 67.68 | 68.88 | 0 | 30.124 | 9.41 | 15.02 | 0.87 | 0.3 | 0 | 0 | 0.17 | 51.035 | 49.653 | 45.428 | 18.007 | 0 | 3.4495 | 10 | 10.0285 | 6.5 | 11 | 24.29 | 24.58 | 14.889 | 8.1925 | 13.5967 | 9.4214 | 3.8217 | 6.7562 | 15.489 | 2.93 | 9.85 | 2.321
MIN | 1.1 | 10.5 | 11.4 | 2 | 36.2 | 12.5 | 8.9 | 60 | 16.6 | 14.66 | 23.661 | 1.07 | 68.66 | 1.182 | 88.7 | 71.7 | 92.09 | 65.78 | 44.006 | 9.81 | 16.26 | 3.409 | 0.48 | 0 | 0 | 18.63 | 112.336 | 59.887 | 55.296 | 20.59 | 0 | 3.4495 | 20.6 | 10.516 | 6.5 | 11 | 27.08 | 27.36 | 14.889 | 8.1925 | 13.5967 | 9.4214 | 3.9049 | 6.7562 | 15.489 | 3.331 | 10.832 | 3.095
PROM | 1.1 | 10.3333 | 11.2333 | 2 | 11.25 | 12.3333 | 8.0167 | 56.6667 | 15.8958 | 14.5158 | 15.6784 | 1.07 | 67.475 | 1.182 | 33.9892 | 67.9812 | 78.5104 | 49.165 | 35.4107 | 9.6621 | 15.5883 | 2.15 | 0.36833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.4242 | 68.3086 | 55.2358 | 50.7465 | 19.4475 | 0 | 3.4495 | 14.5875 | 10.2097 | 6.5 | 11 | 26.2562 | 26.5454 | 14.889 | 8.1925 | 13.5967 | 9.4214 | 3.8753 | 6.7562 | 15.489 | 3.1885 | 10.3203 | 2.9431
INICIO | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 22.5 | 12 | 7.3 | 56 | 15.81 | 14.44 | 14.196 | -- | -- | 1.182 | 59.23 | 67.68 | 68.88 | 0 | 35.268 | 9.71 | 15.64 | 3.28 | 0.35 | -- | -- | 14.19 | 68.849 | 50.94 | 50.129 | 20.564 | 0 | 3.4495 | 19.2 | 10.1185 | 6.5 | 11 | 26.61 | 26.9 | 14.889 | -- | 13.5967 | -- | 3.8845 | 6.7562 | 15.489 | 3.233 | 10.287 | 2.91
FINAL | 1.1 | 10 | 10.9 | 2 | 20.3 | 12 | 7.3 | 57 | 16.58 | 14.63 | 23.437 | -- | -- | 1.182 | 64.99 | 67.68 | 70.36 | 54.72 | 30.254 | 9.62 | 15.02 | 2.2 | 0.3 | -- | -- | 9.73 | 90.94 | 52.568 | 47.892 | 18.06 | 0 | 3.4495 | 20.6 | 10.274 | 6.5 | 11 | 27.08 | 27.36 | 14.889 | 8.1925 | -- | 9.4214 | 3.8321 | 6.7562 | 15.489 | 2.98 | 9.936 | 2.327
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 25 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.74 | 3.7755 | 0.46668 | 0.218 | 0.20062 | 0.01988 | 3873.9214 | -- | -- | 0.62593 | 19.526 | -- | 0.12624 | 0.39748 | 2409.87 | 0.708 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 252.664 | 0.151 | 0.055 | 17.74 | 0.15 | 0.42575 | 0.11716 | 3.66 | 0.297
00:30 | 2691.74 | 3.7755 | 0.46668 | 0.218 | 0.20062 | 0.01988 | 3873.9214 | -- | -- | 0.62593 | 19.526 | -- | 0.12624 | 0.39748 | 2409.87 | 0.708 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 252.664 | 0.151 | 0.055 | 17.74 | 0.15 | 0.42575 | 0.11716 | 3.66 | 0.297
01:00 | 2691.76 | 3.7159 | 0.4251 | 0.239 | 0.17553 | 0.02159 | 3873.9306 | -- | -- | 0.61722 | 19.5484 | -- | 0.14248 | 0.38458 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 252.665 | 0.146 | 0.057 | 17.74 | 0.15 | 0.4638 | 0.0853 | 3.69 | 0.287
01:30 | 2691.76 | 3.7159 | 0.4251 | 0.239 | 0.17553 | 0.02159 | 3873.9306 | -- | -- | 0.61722 | 19.5484 | -- | 0.14248 | 0.38458 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 252.665 | 0.146 | 0.057 | 17.74 | 0.15 | 0.4638 | 0.0853 | 3.69 | 0.287
02:00 | 2691.8 | 3.6567 | 0.3594 | 0.246 | 0.16185 | 0.0232 | 3873.9473 | -- | -- | 0.60741 | 19.5895 | -- | 0.16388 | 0.36541 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.666 | 0.142 | 0.058 | 17.74 | 0.15 | 0.51457 | 0.04099 | 3.68 | 0.275
02:30 | 2691.8 | 3.6567 | 0.3594 | 0.246 | 0.16185 | 0.0232 | 3873.9473 | -- | -- | 0.60741 | 19.5895 | -- | 0.16388 | 0.36541 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.666 | 0.142 | 0.058 | 17.74 | 0.15 | 0.51457 | 0.04099 | 3.68 | 0.275
03:00 | 2691.94 | 3.5617 | 0.45051 | 0.261 | 0.15314 | 0.0235 | 3873.9614 | -- | -- | 0.60232 | 19.6239 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 252.667 | 0.137 | 0.059 | 17.74 | 0.15 | 0.51457 | 0.04099 | 3.67 | 0.267
03:30 | 2691.94 | 3.5617 | 0.45051 | 0.261 | 0.15314 | 0.0235 | 3873.9614 | -- | -- | 0.60232 | 19.6239 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.002 | 0.583 | -- | 252.667 | 0.137 | 0.059 | 17.74 | 0.15 | 0.51457 | 0.04099 | 3.67 | 0.267
04:00 | 2692.19 | 3.5041 | 0.59835 | 0.264 | 0.15207 | 0.02536 | 3873.9827 | -- | -- | 0.60231 | 19.6762 | -- | 0.20114 | 0.31566 | 2409.7 | 0.689 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 252.668 | 0.132 | 0.06 | 17.74 | 0.15 | 0.50863 | 0.04537 | 3.66 | 0.266
04:30 | 2692.19 | 3.5041 | 0.59835 | 0.264 | 0.15207 | 0.02536 | 3873.9827 | -- | -- | 0.60231 | 19.6762 | -- | 0.20114 | 0.31566 | 2409.7 | 0.689 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 252.668 | 0.132 | 0.06 | 17.74 | 0.15 | 0.50863 | 0.04537 | 3.66 | 0.266
05:00 | 2692.44 | 3.617 | 0.7155 | 0.264 | 0.15061 | 0.02654 | 3873.997 | -- | -- | 0.60231 | 19.7114 | -- | 0.20114 | 0.29158 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.669 | 0.127 | 0.06 | 17.74 | 0.149 | 0.50273 | 0.04875 | 3.6 | 0.271
05:30 | 2692.44 | 3.617 | 0.7155 | 0.264 | 0.15061 | 0.02654 | 3873.997 | -- | -- | 0.60231 | 19.7114 | -- | 0.20114 | 0.29158 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.669 | 0.127 | 0.06 | 17.74 | 0.149 | 0.50273 | 0.04875 | 3.6 | 0.271
06:00 | 2692.7 | 3.7301 | 0.8505 | 0.267 | 0.14373 | 0.02884 | 3874.0153 | -- | -- | 0.60231 | 19.7563 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.002 | 0.581 | 47.96 | 252.671 | 0.122 | 0.06 | 17.74 | 0.149 | 0.49683 | 0.053 | 3.56 | 0.278
06:30 | 2692.7 | 3.7301 | 0.8505 | 0.267 | 0.14373 | 0.02884 | 3874.0153 | -- | -- | 0.60231 | 19.7563 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.002 | 0.581 | 47.96 | 252.671 | 0.122 | 0.06 | 17.74 | 0.149 | 0.49683 | 0.053 | 3.56 | 0.278
07:00 | 2692.98 | 3.8461 | 1.0585 | 0.271 | 0.12698 | 0.03106 | 3874.0339 | -- | -- | 0.60231 | 19.802 | 23.662 | 0.23421 | 0.26811 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 252.672 | 0.111 | 0.059 | 17.74 | 0.15 | 0.47733 | 0.07267 | 3.66 | 0.294
07:30 | 2692.98 | 3.8461 | 1.0585 | 0.271 | 0.12698 | 0.03106 | 3874.0339 | -- | -- | 0.60231 | 19.802 | 23.662 | 0.23421 | 0.26811 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 252.672 | 0.111 | 0.059 | 17.74 | 0.15 | 0.47733 | 0.07267 | 3.66 | 0.294
08:00 | 2693.17 | 3.9863 | 1.303 | 0.275 | 0.10789 | 0.02529 | 3874.0537 | -- | -- | 0.60231 | 19.8507 | -- | 0.22448 | 0.25102 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.673 | 0.091 | 0.059 | 17.74 | 0.149 | 0.43328 | 0.10692 | 3.77 | 0.309
08:30 | 2693.17 | 3.9863 | 1.303 | 0.275 | 0.10789 | 0.02529 | 3874.0537 | -- | -- | 0.60231 | 19.8507 | -- | 0.22448 | 0.25102 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.673 | 0.091 | 0.059 | 17.74 | 0.149 | 0.43328 | 0.10692 | 3.77 | 0.309
09:00 | 2693.37 | 4.1216 | 1.423 | 0.269 | 0.10295 | 0.01842 | 3874.0848 | -- | -- | 0.55212 | 19.9272 | -- | 0.20568 | 0.2399 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.664 | 0.071 | 0.058 | 17.74 | 0.149 | 0.39427 | 0.14169 | 3.9 | 0.324
09:30 | 2693.37 | 4.1216 | 1.423 | 0.269 | 0.10295 | 0.01842 | 3874.0848 | -- | -- | 0.55212 | 19.9272 | -- | 0.20568 | 0.2399 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.664 | 0.071 | 0.058 | 17.74 | 0.149 | 0.39427 | 0.14169 | 3.9 | 0.324
10:00 | 2693.53 | 4.2497 | 1.342 | 0.269 | 0.09144 | 0.01343 | 3874.1001 | -- | -- | 0.53086 | 19.9647 | -- | 0.21474 | 0.25102 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.655 | 0.052 | 0.057 | 17.74 | 0.149 | 0.35575 | 0.17819 | 4.03 | 0.338
10:30 | 2693.53 | 4.2497 | 1.342 | 0.269 | 0.09144 | 0.01343 | 3874.1001 | -- | -- | 0.53086 | 19.9647 | -- | 0.21474 | 0.25102 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 252.655 | 0.052 | 0.057 | 17.74 | 0.149 | 0.35575 | 0.17819 | 4.03 | 0.338
11:00 | 2693.7 | 4.373 | 1.249 | 0.271 | 0.07552 | 0.01278 | 3874.1183 | -- | -- | 0.52155 | 20.0098 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 252.647 | 0.042 | 0.055 | 17.74 | 0.149 | 0.31982 | 0.21242 | 4.15 | 0.353
11:30 | 2693.7 | 4.373 | 1.249 | 0.271 | 0.07552 | 0.01278 | 3874.1183 | -- | -- | 0.52155 | 20.0098 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 252.647 | 0.042 | 0.055 | 17.74 | 0.149 | 0.31982 | 0.21242 | 4.15 | 0.353
12:00 | 2693.85 | 4.4914 | 1.165 | 0.264 | 0.06975 | 0.01273 | 3874.1342 | -- | -- | 0.51114 | 20.0488 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 252.638 | 0.039 | 0.053 | 17.74 | 0.149 | 0.28038 | 0.24701 | 4.29 | 0.367
12:30 | 2693.85 | 4.4914 | 1.165 | 0.264 | 0.06975 | 0.01273 | 3874.1342 | -- | -- | 0.51114 | 20.0488 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 252.638 | 0.039 | 0.053 | 17.74 | 0.149 | 0.28038 | 0.24701 | 4.29 | 0.367
13:00 | 2693.96 | 4.6195 | 1.0639 | 0.248 | 0.08099 | 0.01157 | 3874.151 | -- | -- | 0.50102 | 20.0902 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 252.629 | 0.035 | 0.051 | 17.74 | 0.151 | 0.24877 | 0.27935 | 4.44 | 0.381
13:30 | 2693.96 | 4.6195 | 1.0639 | 0.248 | 0.08099 | 0.01157 | 3874.151 | -- | -- | 0.50102 | 20.0902 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.002 | 0.582 | -- | 252.629 | 0.035 | 0.051 | 17.74 | 0.151 | 0.24877 | 0.27935 | 4.44 | 0.381
14:00 | 2694.08 | 4.7461 | 0.9802 | 0.242 | 0.08121 | 0.01661 | 3874.1552 | -- | -- | 0.49072 | 20.1007 | -- | 0.20568 | 0.26236 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 252.621 | 0.032 | 0.047 | 17.74 | 0.151 | 0.21677 | 0.31438 | 4.58 | 0.396
14:30 | 2694.08 | 4.7461 | 0.9802 | 0.242 | 0.08121 | 0.01661 | 3874.1552 | -- | -- | 0.49072 | 20.1007 | -- | 0.20568 | 0.26236 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 252.621 | 0.032 | 0.047 | 17.74 | 0.151 | 0.21677 | 0.31438 | 4.58 | 0.396
15:00 | 2694.17 | 4.8713 | 0.9559 | 0.231 | 0.08323 | 0.02151 | 3874.1717 | -- | -- | 0.48013 | 20.1413 | -- | 0.20114 | 0.26236 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 252.612 | 0.028 | 0.044 | 17.74 | 0.151 | 0.18699 | 0.34585 | 4.72 | 0.41
15:30 | 2694.17 | 4.8713 | 0.9559 | 0.231 | 0.08323 | 0.02151 | 3874.1717 | -- | -- | 0.48013 | 20.1413 | -- | 0.20114 | 0.26236 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.002 | 0.578 | -- | 252.612 | 0.028 | 0.044 | 17.74 | 0.151 | 0.18699 | 0.34585 | 4.72 | 0.41
16:00 | 2694.26 | 4.9714 | 1.0531 | 0.221 | 0.09575 | 0.02726 | 3874.1872 | -- | -- | 0.46896 | 20.1797 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2410.59 | 0.791 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 252.603 | 0.023 | 0.043 | 17.74 | 0.149 | 0.16038 | 0.36412 | 4.86 | 0.413
16:30 | 2694.26 | 4.9714 | 1.0531 | 0.221 | 0.09575 | 0.02726 | 3874.1872 | -- | -- | 0.46896 | 20.1797 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2410.59 | 0.791 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 252.603 | 0.023 | 0.043 | 17.74 | 0.149 | 0.16038 | 0.36412 | 4.86 | 0.413
17:00 | 2694.28 | 5.068 | 1.1395 | 0.215 | 0.12065 | 0.03096 | 3874.1857 | 47.142 | 1.3658 | 0.45829 | 20.1759 | 24.015 | 0.21021 | 0.27391 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 252.595 | 0.02 | 0.041 | 17.74 | 0.147 | 0.15603 | 0.36941 | 5.04 | 0.405
17:30 | 2694.28 | 5.068 | 1.1395 | 0.215 | 0.12065 | 0.03096 | 3874.1857 | 47.142 | 1.3658 | 0.45829 | 20.1759 | 24.015 | 0.21021 | 0.27391 | 2410.54 | 0.785 | -- | 0.002 | 0.58 | -- | 252.595 | 0.02 | 0.041 | 17.74 | 0.147 | 0.15603 | 0.36941 | 5.04 | 0.405
18:00 | 2694.3 | 5.0228 | 1.21 | 0.217 | 0.13546 | 0.03014 | 3874.1287 | -- | -- | 0.44829 | 20.0353 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.58 | 47.96 | 252.586 | 0.023 | 0.04 | 17.74 | 0.147 | 0.16038 | 0.36676 | 5.17 | 0.391
18:30 | 2694.3 | 5.0228 | 1.21 | 0.217 | 0.13546 | 0.03014 | 3874.1287 | -- | -- | 0.44829 | 20.0353 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2410.51 | 0.781 | -- | 0.002 | 0.58 | 47.96 | 252.586 | 0.023 | 0.04 | 17.74 | 0.147 | 0.16038 | 0.36676 | 5.17 | 0.391
19:00 | 2694.22 | 4.9053 | 1.201 | 0.212 | 0.15122 | 0.02804 | 3874.0699 | -- | -- | 0.44009 | 19.8904 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.577 | 0.026 | 0.041 | 17.74 | 0.147 | 0.18137 | 0.34585 | 5.16 | 0.377
19:30 | 2694.22 | 4.9053 | 1.201 | 0.212 | 0.15122 | 0.02804 | 3874.0699 | -- | -- | 0.44009 | 19.8904 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.577 | 0.026 | 0.041 | 17.74 | 0.147 | 0.18137 | 0.34585 | 5.16 | 0.377
20:00 | 2694.06 | 4.7754 | 1.0828 | 0.197 | 0.18965 | 0.02441 | 3874.0284 | -- | -- | 0.43303 | 19.7885 | -- | 0.15266 | 0.27391 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.002 | 0.574 | -- | 252.568 | 0.052 | 0.042 | 17.74 | 0.147 | 0.24997 | 0.27464 | 5.06 | 0.364
20:30 | 2694.06 | 4.7754 | 1.0828 | 0.197 | 0.18965 | 0.02441 | 3874.0284 | -- | -- | 0.43303 | 19.7885 | -- | 0.15266 | 0.27391 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.002 | 0.574 | -- | 252.568 | 0.052 | 0.042 | 17.74 | 0.147 | 0.24997 | 0.27464 | 5.06 | 0.364
21:00 | 2693.88 | 4.6137 | 0.9721 | 0.189 | 0.21816 | 0.01962 | 3874.0141 | -- | -- | 0.4254 | 19.7533 | -- | 0.12939 | 0.29158 | 2410.41 | 0.77 | -- | 0.002 | 0.569 | -- | 252.56 | 0.083 | 0.045 | 17.74 | 0.147 | 0.3447 | 0.18375 | 4.72 | 0.35
21:30 | 2693.88 | 4.6137 | 0.9721 | 0.189 | 0.21816 | 0.01962 | 3874.0141 | -- | -- | 0.4254 | 19.7533 | -- | 0.12939 | 0.29158 | 2410.41 | 0.77 | -- | 0.002 | 0.569 | -- | 252.56 | 0.083 | 0.045 | 17.74 | 0.147 | 0.3447 | 0.18375 | 4.72 | 0.35
22:00 | 2693.72 | 4.4976 | 0.8655 | 0.2 | 0.21662 | 0.02032 | 3873.9967 | -- | -- | 0.4169 | 19.7106 | -- | 0.12309 | 0.33407 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.002 | 0.565 | -- | 252.551 | 0.114 | 0.047 | 17.74 | 0.147 | 0.44466 | 0.08982 | 4.36 | 0.335
22:30 | 2693.72 | 4.4976 | 0.8655 | 0.2 | 0.21662 | 0.02032 | 3873.9967 | -- | -- | 0.4169 | 19.7106 | -- | 0.12309 | 0.33407 | 2410.36 | 0.764 | -- | 0.002 | 0.565 | -- | 252.551 | 0.114 | 0.047 | 17.74 | 0.147 | 0.44466 | 0.08982 | 4.36 | 0.335
23:00 | 2693.7 | 4.3808 | 0.7705 | 0.208 | 0.22655 | 0.01914 | 3873.98 | -- | -- | 0.40784 | 19.6456 | -- | 0.11401 | 0.35908 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.559 | -- | 252.542 | 0.142 | 0.05 | 17.74 | 0.148 | 0.49487 | 0.05658 | 3.95 | 0.313
23:30 | 2693.7 | 4.3808 | 0.7705 | 0.208 | 0.22655 | 0.01914 | 3873.98 | -- | -- | 0.40784 | 19.6456 | -- | 0.11401 | 0.35908 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.559 | -- | 252.542 | 0.142 | 0.05 | 17.74 | 0.148 | 0.49487 | 0.05658 | 3.95 | 0.313

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.99
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.02
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
25/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.01
25/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.1
25/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.44
25/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/12/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
25/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 525.887 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.077 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
25/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 569.48 | 569.48 | 0 | m3
25/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
25/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
25/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
25/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
25/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59768.77 | 59768.77 | 0 | m3
25/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
25/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
25/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 525.46 | 509.337 | 0 | m3
25/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 674.62 | 674.62 | 0 | m3
25/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 781.31 | 782.238 | 0 | m3 | variación de nivel por temperatura.
25/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
25/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
25/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6022.73 | 6022.73 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
25/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57538.37 | 57427.041 | 0 | m3
25/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
25/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 25/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1091.37
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 544.38
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 495.76
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 697.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1014.4467
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 18.1498
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 579.57
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 822.79
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 14146.2286
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 14263.1972
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 14213.3594
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 14048.7148
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 117491.141
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 964966
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 955419
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1007345
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 430710
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1159798.96
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1162852.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 419590.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 71.21
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 412359.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 69.98
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 16.123
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 15912.7378
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 452160.0621
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 506526.8156
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 39517.2414
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1885690
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22634.04
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21860.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21864.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18463.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13773.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11748.97
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14098.76
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 111.329
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1313255
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
25/12/2025 00:00 | 2272 | 2814.5 | 86.24 | 86.24 | 4471.7 | 6971 | 22867 | 4292.5915 | 4592.931 | 4590.3179 | 4594.6674 | 6639.3 | 6868.582
25/12/2025 01:00 | 2263 | 2909.64 | 91.01 | 91.01 | 4470.4 | 7077 | 22673 | 4334.6683 | 4590.3618 | 4587.4462 | 4591.8488 | 6636.9 | 6867.46
25/12/2025 02:00 | 2254 | 2920.06 | 94.22 | 94.22 | 4471.8 | 7220 | 22776 | 4334.8412 | 4592.6384 | 4589.7663 | 4593.9304 | 6638.9 | 6870.926
25/12/2025 03:00 | 2239 | 0 | 96.52 | 96.52 | 4470.1 | 7433 | 22840 | 4333.9352 | 4587.3459 | 4584.2979 | 4588.715 | 6638.9 | 6895.539
25/12/2025 04:00 | 2223 | 0 | 98.48 | 98.48 | 4470.9 | 7668 | 22847 | 4357.8773 | 4602.8477 | 4599.2878 | 4603.8647 | 6638.5 | 6903.764
25/12/2025 05:00 | 2217 | 0 | 100.27 | 100.27 | 4472.8 | 7825 | 22746 | 4382.8033 | 4616.3338 | 4612.8735 | 4617.5316 | 6639.3 | 6932.598
25/12/2025 06:00 | 2223 | 0 | 102.67 | 102.67 | 4477.4 | 7955 | 22732 | 4384.3845 | 4615.7124 | 4612.4886 | 4617.2756 | 6636.2 | 6930.454
25/12/2025 07:00 | 2342 | 0 | 106.08 | 106.08 | 4477.4 | 8084 | 22662 | 4471.1239 | 4622.5719 | 4619.0529 | 4624.0765 | 6639.3 | 6928.551
25/12/2025 08:00 | 2475 | 0 | 107.6 | 107.6 | 4477.4 | 8107 | 22662 | 4451.0971 | 4607.0614 | 4605.6358 | 4609.1434 | 6663.2 | 6927.399
25/12/2025 09:00 | 2563 | 0 | 107.5 | 107.5 | 4477.4 | 8125 | 22729 | 4334.417 | 4513.3427 | 4516.7671 | 4516.8518 | 6657 | 6926.027
25/12/2025 10:00 | 2666 | 0 | 106.63 | 106.63 | 4477.4 | 8139 | 22836 | 4162.7598 | 4457.4657 | 4466.7809 | 4462.5519 | 6651.9 | 6927.903
25/12/2025 11:00 | 2708 | 0 | 105.68 | 105.68 | 4477.4 | 8148 | 22761 | 4112.5057 | 4433.3149 | 4444.9501 | 4438.8084 | 6647.1 | 6932.246
25/12/2025 12:00 | 2776 | 0 | 105.24 | 105.24 | 4477.4 | 8158 | 22719 | 4054.0169 | 4407.2533 | 4418.8507 | 4412.8239 | 6649.5 | 6940.058
25/12/2025 13:00 | 2830 | 0 | 104.94 | 104.94 | 4477.4 | 8168 | 22765 | 4006.7131 | 4383.1326 | 4393.8774 | 4388.319 | 6648.7 | 6939.175
25/12/2025 14:00 | 2885 | 0 | 104.77 | 104.77 | 4477.4 | 8195 | 22765 | 4006.3137 | 4381.5567 | 4393.7328 | 4387.1777 | 6646.8 | 6937.79
25/12/2025 15:00 | 2897 | 0 | 104.84 | 104.84 | 4477.4 | 8248 | 22853 | 4038.586 | 4397.6353 | 4406.1062 | 4402.0512 | 6643.2 | 6937.431
25/12/2025 16:00 | 2899 | 0 | 105.18 | 105.18 | 4477.4 | 8325 | 22770 | 4073.0232 | 4410.2234 | 4420.5269 | 4415.0024 | 6644.4 | 6935.825
25/12/2025 17:00 | 2882 | 0 | 105.52 | 105.52 | 4477.4 | 8401 | 22782 | 4119.8357 | 4433.0856 | 4439.1403 | 4437.0613 | 6645.2 | 6934.315
25/12/2025 18:00 | 2880 | 2965.2 | 104.79 | 104.79 | 4470.1 | 8418 | 22759 | 4127.1668 | 4433.2386 | 4435.6876 | 4436.3598 | 6644.4 | 6953.385
25/12/2025 19:00 | 2859 | 2946.44 | 104.19 | 104.19 | 4471.8 | 8384 | 22734 | 4106.0215 | 4427.2285 | 4426.9264 | 4429.504 | 6643.2 | 6975.786
25/12/2025 20:00 | 2147 | 2876.99 | 103.71 | 103.71 | 4471.7 | 8350 | 22662 | 4058.1005 | 4403.5648 | 4403.0117 | 4406.0409 | 6641.3 | 6905.626
25/12/2025 21:00 | 2269 | 2989.5 | 102.13 | 102.13 | 4475 | 8297 | 22912 | 4044.3935 | 4397.7093 | 4396.5126 | 4399.7578 | 6640.5 | 6749.979
25/12/2025 22:00 | 2260 | 2988.34 | 99.72 | 99.72 | 4472.8 | 8234 | 22806 | 4105.3467 | 4425.0412 | 4423.0221 | 4426.9039 | 6641.3 | 6867.116
25/12/2025 23:00 | 2240 | 2986.03 | 98.85 | 98.85 | 4470.9 | 8319 | 22738 | 4117.6109 | 4440.9775 | 4438.9324 | 4442.9482 | 6640.5 | 6916.844

## TEMP_AMB
jueves, 25 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
25/12/2025 00:00 | 7.938 | 21.807 | 21.807 | 21.6 | 21.6 | 24.17 | 24.17 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 25.34 | 21.1 | 19.4 | 27.88
25/12/2025 01:00 | 7.941 | 22.103 | 22.103 | 21.2 | 21.2 | 23.81 | 23.81 | 20 | 19.9 | 19.4 | 25.04 | 20.967 | 19.4 | 26.54
25/12/2025 02:00 | 7.944 | 21.965 | 21.965 | 21.1 | 21.1 | 23.37 | 23.37 | 20 | 19.8 | 19.6 | 25.04 | 20.733 | 19.3 | 26.67
25/12/2025 03:00 | 7.947 | 21.508 | 21.508 | 21.1 | 21.1 | 22.94 | 22.94 | 20 | 19.2 | 19.3 | 25.02 | 20.33 | 19.2 | 26.66
25/12/2025 04:00 | 7.95 | 21.255 | 21.255 | 20.9 | 20.9 | 22.53 | 22.53 | 19.6 | 19 | 18.9 | 24.93 | 20.3 | 19.3 | 27.11
25/12/2025 05:00 | 7.951 | 21.161 | 21.161 | 20.9 | 20.9 | 22.29 | 22.29 | 19.6 | 19.2 | 19.4 | 24.82 | 20.167 | 20.3 | 26.47
25/12/2025 06:00 | 7.948 | 20.791 | 20.791 | 20.7 | 20.7 | 22.17 | 22.17 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 24.69 | 20.1 | 19 | 26.43
25/12/2025 07:00 | 8.708 | 20.651 | 20.651 | 20.7 | 20.7 | 22.83 | 22.83 | 19.9 | 20 | 20.8 | 24.78 | 20.133 | 19.3 | 26.69
25/12/2025 08:00 | 8.674 | 21.314 | 21.314 | 21.8 | 21.8 | 24.15 | 24.15 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 25.42 | 20.733 | 19.7 | 26.79
25/12/2025 09:00 | 8.623 | 23.037 | 23.037 | 23.5 | 23.5 | 25.32 | 25.32 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 25.69 | 21.567 | 21.6 | 26.97
25/12/2025 10:00 | 8.571 | 24.843 | 24.843 | 22.7 | 22.7 | 26.48 | 26.48 | 20.9 | 21.6 | 22.5 | 26.55 | 21.767 | 22.5 | 27.23
25/12/2025 11:00 | 8.551 | 25.84 | 25.84 | 23.2 | 23.2 | 26.85 | 26.85 | 20.6 | 22.7 | 24.1 | 27.05 | 22.4 | 23.8 | 26.76
25/12/2025 12:00 | 8.548 | 26.038 | 26.038 | 22.5 | 22.5 | 27.21 | 27.21 | 20.2 | 23.3 | 25.6 | 27.52 | 22.567 | 24.1 | 27.04
25/12/2025 13:00 | 8.549 | 26.3 | 26.3 | 22.4 | 22.4 | 27.5 | 27.5 | 20.6 | 24.1 | 26.1 | 27.84 | 22.633 | 24 | 27.88
25/12/2025 14:00 | 8.536 | 27.057 | 27.057 | 22.8 | 22.8 | 28 | 28 | 21.2 | 24.5 | 27.2 | 28.04 | 22.667 | 23.8 | 29.46
25/12/2025 15:00 | 8.585 | 26.947 | 26.947 | 21.9 | 21.9 | 28.29 | 28.29 | 21.1 | 24.9 | 26.2 | 28.43 | 22.133 | 24 | 30.91
25/12/2025 16:00 | 8.549 | 26.539 | 26.539 | 22.3 | 22.3 | 28.5 | 28.5 | 21.2 | 23.6 | 23.9 | 28.39 | 22.167 | 22.7 | 31.19
25/12/2025 17:00 | 8.568 | 25.296 | 25.296 | 22.3 | 22.3 | 29.05 | 29.05 | 21 | 23.3 | 23 | 28.75 | 21.567 | 22.3 | 29.85
25/12/2025 18:00 | 8.571 | 24.294 | 24.294 | 21.9 | 21.9 | 29 | 29 | 20.7 | 22.6 | 22 | 28.06 | 21.933 | 22 | 28.68
25/12/2025 19:00 | 8.596 | 22.866 | 22.866 | 21.5 | 21.5 | 28.33 | 28.33 | 20.6 | 21.9 | 21.5 | 27.62 | 21.733 | 21.2 | 27.54
25/12/2025 20:00 | 7.924 | 21.875 | 21.875 | 21 | 21 | 27.28 | 27.28 | 20.6 | 21 | 21.2 | 27.05 | 21.567 | 20.6 | 27.02
25/12/2025 21:00 | 7.923 | 21.526 | 21.526 | 21.5 | 21.5 | 26.26 | 26.26 | 20.6 | 20.6 | 21 | 26.58 | 21.367 | 20.2 | 27.18
25/12/2025 22:00 | 7.928 | 21.268 | 21.268 | 22 | 22 | 25.54 | 25.54 | 20.5 | 20.7 | 21 | 26.15 | 21.467 | 20 | 27.03
25/12/2025 23:00 | 7.929 | 21.134 | 21.134 | 21.8 | 21.8 | 25 | 25 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 25.82 | 21.233 | 20.2 | 26.89

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
25/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2000 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00
25/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 25/12/2025 06:00 | 26/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 25 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
25/12/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 10.12 | 24.95 | 21.8942 | 57.76 |  |  | 8.72 | 8.63 | 5.065 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6.1874 | 6.1874 |  |  |  | 5.68 | 6.16 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 9.45 | 24.95 | 21.8942 | 57.21 |  |  | 8.38 | 9.36 | 4.856 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 5.5918 | 5.5918 |  |  |  | 4.93 | 5.88 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 9.66 | 25.04 | 21.8942 | 55.13 |  |  | 7.75 | 8.52 | 4.506 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 5.1615 | 5.1615 |  |  |  | 5.01 | 5.69 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 9.47 | 25.02 | 21.8942 | 56.54 |  |  | 7.49 | 8.05 | 5.174 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 4.7169 | 4.7169 |  |  |  | 4.65 | 5.55 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 12.15 | 25.61 | 21.8942 | 58.51 |  |  | 7.41 | 8.39 | 5.025 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 5.1893 | 5.1893 |  |  |  | 5.22 | 5.59 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 13.5 | 23.65 | 21.8942 | 58.93 |  |  | 6.38 | 8.75 | 5.02 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 6.0308 | 6.0308 |  |  |  | 5.91 | 5.34 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 03:30 | 22 | 0 | 12.66 | 24.7 | 21.8942 | 58.84 |  |  | 5.51 | 9.22 | 5.052 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 5.7776 | 5.7776 |  |  |  | 5.55 | 5.28 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 04:00 | 22 | 0 | 12.56 | 24.6 | 21.8942 | 58.53 |  |  | 5.5 | 8.45 | 4.718 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 5.5829 | 5.5829 |  |  |  | 5.14 | 4.53 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 04:30 | 22 | 0 | 13.02 | 24.67 | 21.8942 | 59.62 |  |  | 5.01 | 7.64 | 4.47 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 5.3535 | 5.3535 |  |  |  | 7.04 | 4.85 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 05:00 | 22 | 0 | 13.07 | 24.64 | 21.8942 | 55.65 | 0 | 0 | 5.45 | 7.43 | 5.689 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 57.42 | 57.42 | 10.5432 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 5.1418 | 5.1418 | 0 | 0 | 14.22 | 7.44 | 5.39 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 0 | 0.06
25/12/2025 | 05:30 | 24 | 0 | 13.94 | 24.79 | 21.8942 | 56.54 | 0.03 | 0 | 5.93 | 8.92 | 5.986 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 256.57 | 256.57 | 101.437 | 5 | 4 | 35.91 | 8.817 | 8.817 | 0 | 18 | 175.58 | 5.2458 | 5.2458 | 16.4605 | 16.9666 | 181.43 | 7.82 | 7.27 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 21 | 0.06
25/12/2025 | 06:00 | 24 | 0 | 12.58 | 24.75 | 21.8942 | 55.82 | 10.31 | 12.48 | 6.76 | 9.87 | 6.149 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 554.88 | 554.88 | 377.8429 | 5 | 5 | 193.91 | 130.432 | 130.432 | 0.10555 | 75 | 506.97 | 5.2425 | 5.2425 | 137.1785 | 123.2132 | 519.82 | 7.48 | 7.89 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 72 | 0.06
25/12/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 12.02 | 25.39 | 21.8942 | 55.77 | 41.63 | 31.26 | 6.86 | 10.72 | 6.075 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 824.85 | 824.85 | 706.2535 | 3 | 1 | 528.73 | 454.487 | 454.487 | 15.008 | 180 | 739.24 | 5.9455 | 5.9455 | 444.6011 | 432.8556 | 765.71 | 8.83 | 8.12 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 157 | 0.06
25/12/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 10.58 | 25.43 | 21.8942 | 56.15 | 96.27 | 49.67 | 6.7 | 8.77 | 6.184 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 1001.11 | 1001.11 | 961.5184 | 3 | 3 | 737.09 | 773.643 | 773.643 | 48.7846 | 307 | 907.2 | 6.7637 | 6.7637 | 766.472 | 744.1411 | 936.48 | 8.33 | 8.24 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 298 | 0.06
25/12/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 11.51 | 25.02 | 21.8942 | 56.97 | 191.71 | 64.79 | 6.49 | 8.98 | 7.072 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 1054.25 | 1054.25 | 1048.6058 | 1 | 1 | 996.73 | 952.102 | 952.102 | 88.7193 | 453 | 979.72 | 6.9064 | 6.9064 | 993.3042 | 979.2403 | 1008.2 | 8.62 | 8.4 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 433 | 0.06
25/12/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 10.19 | 25.07 | 21.8942 | 59.75 | 319.59 | 81.18 | 5.53 | 8.65 | 7.811 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1092.08 | 1092.08 | 1094.4904 | 4 | 3 | 1057.45 | 1016.443 | 1016.443 | 322.9499 | 582 | 1032.13 | 6.0421 | 6.0421 | 1053.5713 | 1068.0031 | 1062.62 | 8.44 | 8.59 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 566 | 0.06
25/12/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 9.58 | 24.64 | 21.1159 | 60.68 | 441.39 | 451.42 | 5.42 | 8.48 | 7.895 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 1114.02 | 1114.02 | 1133.9662 | 3 | 3 | 1096 | 1063.705 | 1063.705 | 456.3872 | 706 | 1065.67 | 5.1866 | 5.1866 | 1098.9901 | 1108.4949 | 1092.94 | 8.66 | 8.52 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 694 | 0.06
25/12/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 9.99 | 24.54 | 21.1159 | 60.04 | 562.58 | 563.34 | 5.56 | 8.6 | 6.798 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 1130.37 | 1130.37 | 1156.5101 | 1 | 3 | 1117.82 | 1103.032 | 1103.032 | 579.1447 | 811 | 1089.95 | 4.1228 | 4.1228 | 1124.3295 | 1134.238 | 1095.76 | 7.83 | 8.55 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 804 | 0.06
25/12/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 10.83 | 25.03 | 21.1159 | 48.28 | 663.39 | 667.64 | 6.18 | 8.48 | 8.023 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 1134.99 | 1134.99 | 1163.8615 | 4 | 4 | 1137.45 | 1128.825 | 1128.825 | 691.1056 | 906 | 1113.08 | 2.681 | 2.681 | 1140.1705 | 1143.7545 | 1146.6 | 7.32 | 8.65 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 897 | 0.06
25/12/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 10.87 | 25.03 | 21.1159 | 61.97 | 758.55 | 753.6 | 6.65 | 8.29 | 8.595 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 1146.36 | 1146.36 | 1172.9301 | 1 | 1 | 1144.73 | 1137.102 | 1137.102 | 781.754 | 987 | 1107.7 | 2.2371 | 2.2371 | 1157.9938 | 1157.0523 | 1140 | 7.46 | 8.61 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 983 | 0.06
25/12/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 11.32 | 24.4 | 21.1159 | 58.73 | 788.58 | 829.56 | 7.05 | 8.7 | 9.446 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 1143.86 | 1143.86 | 1171.9024 | 1 | 1 | 1143.27 | 1143.511 | 1143.511 | 874.4146 | 1046 | 1106.58 | 2.7673 | 2.7673 | 1163.7075 | 1166.6139 | 1136.38 | 8.49 | 8.85 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 1045 | 0.06
25/12/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 10.38 | 24.66 | 21.1159 | 59.68 | 899.24 | 882.67 | 7.62 | 8.4 | 8.007 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 1146.31 | 1146.31 | 1175.1137 | 3 | 1 | 1146.91 | 1145.474 | 1145.474 | 940.6532 | 1082 | 1102.51 | 2.6307 | 2.6307 | 1169.535 | 1165.8106 | 1133.56 | 8.32 | 9.1 | 471.5426 | 452.2959 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 1086 | 0.06
25/12/2025 | 11:30 | 22 | 0 | 12.77 | 24.73 | 21.1159 | 60.49 | 974.92 | 920.19 | 7.8 | 8.7 | 7.361 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 1144.22 | 1144.22 | 1172.9201 | 3 | 1 | 1152.73 | 1148.969 | 1148.969 | 957.9493 | 1109 | 1100.38 | 2.6153 | 2.6153 | 1168.4467 | 1170.8763 | 1135.84 | 8.71 | 8.56 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 1103 | 0.06
25/12/2025 | 12:00 | 22 | 0 | 9.33 | 24.71 | 21.1159 | 59.96 | 736.26 | 936.2 | 7.01 | 9.12 | 7.757 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 1134.21 | 1134.21 | 1169.2936 | 4 | 4 | 1149.09 | 1147.23 | 1147.23 | 998.3735 | 1117 | 1093.94 | 3.4632 | 3.4632 | 1157.5067 | 1170.3258 | 1130.56 | 8.01 | 8.72 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 1101 | 0.06
25/12/2025 | 12:30 | 22 | 0 | 9.33 | 25.26 | 21.1159 | 60.15 | 1044.79 | 923.53 | 7.99 | 9.73 | 7.682 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 1129.14 | 1129.14 | 1164.1963 | 5 | 5 | 1142.55 | 1146.099 | 1146.099 | 973.137 | 1107 | 1089.54 | 6.5583 | 6.5583 | 1157.0768 | 1156.159 | 1125.02 | 7.9 | 8.94 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 1083 | 0.06
25/12/2025 | 13:00 | 22 | 0 | 10.17 | 25.23 | 21.1159 | 59.53 | 467.63 | 903.02 | 8.15 | 9.75 | 7.957 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 1118.8 | 1118.8 | 1153.8834 | 5 | 5 | 1138.91 | 1137.179 | 1137.179 | 968.3547 | 1081 | 1077.93 | 7.3885 | 7.3885 | 1141.4426 | 1143.0284 | 1107.89 | 8.55 | 8.89 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 1038 | 0.06
25/12/2025 | 13:30 | 22 | 0 | 9.16 | 24.93 | 21.1159 | 57.26 | 548.3 | 849 | 8.5 | 9.55 | 7.437 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 1152.11 | 1152.11 | 1143.9945 | 6 | 6 | 1130.18 | 1130.719 | 1130.719 | 951.795 | 1028 | 1061.75 | 8.3243 | 8.3243 | 1138.9654 | 1135.9684 | 1091.69 | 8.63 | 9.25 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 984 | 0.06
25/12/2025 | 14:00 | 22 | 0 | 11.24 | 24.87 | 21.1159 | 60.06 | 808.56 | 786.92 | 8.85 | 9.69 | 7.517 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 1068.9 | 1068.9 | 1126.8012 | 7 | 6 | 1116.36 | 1116.996 | 1116.996 | 920.751 | 949 | 1042.46 | 9.3111 | 9.3111 | 1128.1635 | 1129.0538 | 1068.77 | 7.65 | 8.82 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 890 | 0.06
25/12/2025 | 14:30 | 22 | 0 | 11.21 | 24.87 | 21.1159 | 60.1 | 816.16 | 706.28 | 9.18 | 10.21 | 7.867 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 660.22 | 660.22 | 1097.9137 | 8 | 7 | 1094.55 | 1101.357 | 1101.357 | 538.5867 | 863 | 974.06 | 10.5093 | 10.5093 | 1095.5873 | 1112.0771 | 1010.17 | 8.54 | 9.14 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 798 | 0.06
25/12/2025 | 15:00 | 22 | 0 | 12.69 | 24.93 | 21.1159 | 60.79 | 633.91 | 500.19 | 8.92 | 10.41 | 7.846 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 910.4 | 910.4 | 1066.4313 | 9 | 7 | 1067.64 | 1075.543 | 1075.543 | 477.6186 | 761 | 922.41 | 10.1464 | 10.1464 | 1097.0909 | 1093.2223 | 929.85 | 8.5 | 9.31 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 693 | 0.06
25/12/2025 | 15:30 | 22 | 0 | 10.26 | 24.62 | 21.1159 | 59.29 | 463.77 | 624.64 | 9.14 | 10.93 | 8.084 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 753.01 | 753.01 | 1013.9498 | 9 | 8 | 1039.27 | 1048.097 | 1048.097 | 531.0216 | 642 | 946.24 | 9.3371 | 9.3371 | 1065.0898 | 1070.4127 | 939.45 | 8.51 | 9.19 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 359.2705 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 572 | 0.06
25/12/2025 | 16:00 | 22 | 0 | 12.35 | 24.62 | 21.1159 | 58.18 | 307.15 | 368.31 | 9.18 | 11.11 | 8.932 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 624.67 | 624.67 | 936.9837 | 9 | 8 | 973.82 | 999.298 | 999.298 | 548.0552 | 512 | 849.21 | 9.1736 | 9.1736 | 836.1605 | 832.1393 | 857.42 | 8.34 | 8.72 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 446 | 0.06
25/12/2025 | 16:30 | 22 | 0 | 12.25 | 24.86 | 21.5273 | 60.69 | 255.87 | 275.42 | 9.01 | 10.75 | 6.941 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 315.85 | 315.85 | 822.9158 | 9 | 7 | 877.82 | 945.49 | 945.49 | 483.1464 | 373 | 652.65 | 9.3971 | 9.3971 | 840.5647 | 882.8099 | 638.91 | 7.91 | 8.57 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 318 | 0.06
25/12/2025 | 17:00 | 22 | 0 | 10.75 | 24.61 | 21.5273 | 61.8 | 289.93 | 234.64 | 9.22 | 10.69 | 6.633 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 244.76 | 244.76 | 559.6065 | 9 | 7 | 602.54 | 811.456 | 811.456 | 322.1363 | 224 | 609.79 | 10.0767 | 10.0767 | 712.4278 | 714.2179 | 570.77 | 7.96 | 8.69 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 148 | 0.06
25/12/2025 | 17:30 | 22 | 0 | 10.5 | 24.95 | 21.5273 | 57.85 | 142.46 | 149.11 | 9.58 | 10.78 | 6.362 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 82.49 | 82.49 | 245.6344 | 10 | 7 | 311.45 | 515.36 | 515.36 | 219.4434 | 114 | 245.24 | 8.8986 | 8.8986 | 330.212 | 330.7667 | 222.4 | 8 | 8.29 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 81 | 0.06
25/12/2025 | 18:00 | 22 | 0 | 11.6 | 24.95 | 21.5273 | 58.71 | 102.09 | 51.13 | 10.05 | 10.45 | 6.405 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 72.46 | 72.46 | 42.5014 | 10 | 8 | 80.27 | 194.548 | 194.548 | 123.792 | 30 | 24.85 | 9.0799 | 9.0799 | 85.1776 | 89.6134 | 0 | 6.91 | 8.13 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 23 | 0.06
25/12/2025 | 18:30 | 22 | 0 | 11.93 | 24.68 | 21.5273 | 59.49 | 41.25 | 5.63 | 10.17 | 10.11 | 6.617 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18.225 | 18.225 | 37.9214 | 1 | 0 | 8.6197 | 8.6197 | 7.2093 | 10.2564 | 0 | 6.99 | 7.77 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 0 | 0.06
25/12/2025 | 19:00 | 22 | 0 | 11.55 | 24.84 | 21.5273 | 48.92 | 2.5 | 0 | 9.81 | 9.15 | 6.547 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | 0 | 0 | 7.9639 | 7.9639 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 7.61 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 0 | 0.06
25/12/2025 | 19:30 | 22 | 0 | 12.27 | 24.8 | 21.5273 | 49.62 | 0 | 0 | 9.33 | 8.41 | 6.086 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4189 | 7.4189 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 7.33 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0 | 0 | 0.06
25/12/2025 | 20:00 | 22 | 0 | 12.53 | 24.78 | 21.5273 | 51.97 |  |  | 8.6 | 8.14 | 6.204 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 7.1012 | 7.1012 |  |  |  | 6.36 | 7.36 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 8.21 | 24.87 | 21.5273 | 49.67 |  |  | 8.32 | 8.16 | 6.408 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 6.3821 | 6.3821 |  |  |  | 6.35 | 7.37 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 9.18 | 25 | 21.5273 | 53.57 |  |  | 8 | 7.95 | 6.147 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 5.5198 | 5.5198 |  |  |  | 6.84 | 7.14 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 21:30 | 25 | 0 | 12.15 | 24.73 | 21.5273 | 46.06 |  |  | 7.8 | 7.68 | 5.831 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  | 8 | 6 | [6 empty] | 5.107 | 5.107 |  |  |  | 6.49 | 7.1 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 22:00 | 25 | 0 | 13.07 | 24.73 | 21.5273 | 47.44 |  |  | 7.09 | 6.78 | 5.862 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 5.0261 | 5.0261 |  |  |  | 6.76 | 6.96 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 13.91 | 24.76 | 21.5273 | 48.03 |  |  | 6.58 | 6.94 | 5.488 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 3.033 | 3.033 |  |  |  | 5.96 | 6.25 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 12.61 | 24.78 | 21.5273 | 47.3 |  |  | 6.44 | 8.55 | 5.708 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 2.4122 | 2.4122 |  |  |  | 6.48 | 5.74 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
25/12/2025 | 23:30 | 25 | 0 | 11.6 | 24.89 | 21.5273 | 47.94 |  |  | 6.12 | 8.07 | 5.298 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 2.2516 | 2.2516 |  |  |  | 6.19 | 5.63 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0
26/12/2025 | 00:00 | 25 | 0 | 12.31 | 24.87 | 21.5273 | 46.34 |  |  | 6.27 | 8.07 | 5.197 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 2.5525 | 2.5525 |  |  |  | 6.7 | 5.9 | 471.5426 | 455.5037 | 455.5037 | 0 | 391.3483 | 244.7702 | 293.7243 | 286.9425 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 25 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
25/12/2025 | 00:30 | 26 | 0 | 51.5 | 73.27 | 69.7623 | 176.09 | 319.28 | 715.9023
25/12/2025 | 01:00 | 26 | 0 | 48.06 | 73.26 | 69.7623 | 174.18 | 313.47 | 704.7323
25/12/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 53.23 | 73.59 | 69.7623 | 172.55 | 312.76 | 710.8923
25/12/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 52.21 | 73.53 | 69.7623 | 177.66 | 317.61 | 719.7723
25/12/2025 | 02:30 | 27 | 0 | 45.31 | 75.91 | 69.7623 | 182.63 | 318.94 | 719.5523
25/12/2025 | 03:00 | 27 | 0 | 50.33 | 70.04 | 69.7623 | 184.25 | 305.53 | 706.9123
25/12/2025 | 03:30 | 28 | 0 | 42.58 | 78.36 | 69.7623 | 174.34 | 309.24 | 702.2823
25/12/2025 | 04:00 | 28 | 0 | 42.27 | 78.06 | 69.7623 | 173.58 | 314.85 | 706.5223
25/12/2025 | 04:30 | 25 | 0 | 41.57 | 78.32 | 69.7623 | 180.56 | 306.96 | 702.1723
25/12/2025 | 05:00 | 25 | 0 | 41.74 | 78.23 | 69.7623 | 167.95 | 305.8 | 688.4823
25/12/2025 | 05:30 | 29 | 0 | 49.92 | 78.79 | 69.7623 | 179.67 | 310.01 | 717.1523
25/12/2025 | 06:00 | 29 | 0 | 45.06 | 78.67 | 69.7623 | 177.77 | 310.8 | 711.0623
25/12/2025 | 06:30 | 28 | 0 | 54.21 | 80.73 | 69.7623 | 168.14 | 310.99 | 711.8323
25/12/2025 | 07:00 | 28 | 0 | 47.69 | 80.86 | 69.7623 | 168.24 | 308.53 | 703.0823
25/12/2025 | 07:30 | 30 | 0 | 47.1 | 80.47 | 69.7623 | 160.96 | 307.91 | 696.2023
25/12/2025 | 08:00 | 30 | 0 | 41.67 | 80.6 | 69.7623 | 169.08 | 306.86 | 697.9723
25/12/2025 | 08:30 | 29 | 0 | 43.56 | 80.79 | 70.2068 | 174.38 | 308.28 | 706.2168
25/12/2025 | 09:00 | 29 | 0 | 45.43 | 80.5 | 70.2068 | 172.91 | 306.25 | 704.2968
25/12/2025 | 09:30 | 29 | 0 | 37.83 | 78.22 | 70.2068 | 139.98 | 289.6 | 644.8368
25/12/2025 | 10:00 | 29 | 0 | 37.96 | 78.22 | 70.2068 | 182.74 | 301.63 | 699.7568
25/12/2025 | 10:30 | 29 | 0 | 38.24 | 80.44 | 70.2068 | 176.28 | 304.57 | 698.7368
25/12/2025 | 11:00 | 29 | 0 | 35.04 | 81.36 | 70.2068 | 178.86 | 309.9 | 704.3668
25/12/2025 | 11:30 | 29 | 0 | 37.77 | 79.88 | 70.2068 | 177.11 | 308.37 | 702.3368
25/12/2025 | 12:00 | 29 | 0 | 27.59 | 79.81 | 70.2068 | 175.54 | 314.17 | 696.3168
25/12/2025 | 12:30 | 28 | 0 | 35.76 | 80.46 | 70.2068 | 179.51 | 313.07 | 707.0068
25/12/2025 | 13:00 | 28 | 0 | 38.96 | 80.38 | 70.2068 | 178.07 | 310.81 | 706.4268
25/12/2025 | 13:30 | 27 | 0 | 39.84 | 80 | 70.2068 | 174.17 | 320.11 | 711.3268
25/12/2025 | 14:00 | 27 | 0 | 48.87 | 79.82 | 70.2068 | 183.97 | 274.17 | 684.0368
25/12/2025 | 14:30 | 28 | 0 | 51.96 | 79.86 | 70.2068 | 180.11 | 268.8 | 678.9368
25/12/2025 | 15:00 | 28 | 0 | 58.84 | 80.02 | 70.2068 | 181.81 | 284.31 | 703.1868
25/12/2025 | 15:30 | 27 | 0 | 49.2 | 79.88 | 70.2068 | 175.12 | 288.41 | 689.8168
25/12/2025 | 16:00 | 27 | 0 | 59.24 | 79.86 | 70.2068 | 172.06 | 294.53 | 702.8968
25/12/2025 | 16:30 | 28 | 0 | 49.8 | 79.99 | 50.8659 | 187.02 | 294.49 | 690.1659
25/12/2025 | 17:00 | 28 | 0 | 43.73 | 79.01 | 50.8659 | 190.96 | 287.14 | 679.7059
25/12/2025 | 17:30 | 28 | 0 | 46.29 | 79.94 | 50.8659 | 179.49 | 295.03 | 679.6159
25/12/2025 | 18:00 | 28 | 0 | 51.12 | 79.97 | 50.8659 | 182.1 | 283.84 | 675.8959
25/12/2025 | 18:30 | 28 | 0 | 45.61 | 77.68 | 50.8659 | 180.67 | 297.71 | 680.5359
25/12/2025 | 19:00 | 28 | 0 | 44.12 | 78.14 | 50.8659 | 147.03 | 302.62 | 650.7759
25/12/2025 | 19:30 | 28 | 0 | 45.06 | 78.1 | 50.8659 | 131.86 | 308.7 | 642.5859
25/12/2025 | 20:00 | 28 | 0 | 45.99 | 78.02 | 50.8659 | 138.49 | 301.94 | 643.3059
25/12/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 39.44 | 78.42 | 50.8659 | 144.86 | 306.17 | 650.7559
25/12/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 44.14 | 78.81 | 50.8659 | 156.95 | 309.54 | 671.3059
25/12/2025 | 21:30 | 35 | 0 | 48.06 | 77.77 | 50.8659 | 154.21 | 300.57 | 666.4759
25/12/2025 | 22:00 | 35 | 0 | 51.72 | 77.79 | 50.8659 | 158.79 | 299.06 | 673.2259
25/12/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 56.45 | 77.91 | 50.8659 | 154.92 | 293.36 | 664.5059
25/12/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 51.21 | 77.99 | 50.8659 | 152.47 | 294.81 | 658.3459
25/12/2025 | 23:30 | 32 | 0 | 58.01 | 78.45 | 50.8659 | 146.5 | 296.08 | 661.9059
26/12/2025 | 00:00 | 32 | 0 | 61.54 | 78.39 | 50.8659 | 141.52 | 292.31 | 656.6259
EJEC MWh |  | 689 | 0 | 1111.415 | 1884.285 | 1526.6802 | 4069.055 | 7269.945 | 16550.3802

## FLUJOS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/12/2025 | 00:30 |  | 14.9461 | -22.7322 | -35.3556 | 24.8918 |  | 32.9504 | -50.9322 | 45.447 | 23.1213 | 22.4461 | 46.62 | -54.967 | 50.6 | 20.7 | -48.4 | 11.9927 | 25.9856 | 4.9547 | 4.7411 | 7.5683 | [5 empty] | 0 | -56.73 |  | -46.62 | 52.8 | 13.68 | 0.215 | 12.73 | 13.04 | -69.02 | 12.73 | 13.04 | 17.9669 | -2.3714 | 52.184 | 53.4155 | 13.9871 | -19.3375 | -19.9644 | 1.1186 | 0.9635 | 52.1444 | 52.0925 | -11.2265 | -13.0946 | -316.0971 | -6.1987 | -11.1 | -11.1 | 26.9923 | 26.177 | -5.699 |  | -42.8399 | 1.3836 |  | 2.6165 | 366.8018 | 87.0082 | 86.9777 | -461.4599 | 297.779 |  | -50.751 | 52.2797 | 76.2438 | 25.94 | 28.02 | 53.05 | 69.03 | 14.6055 | 14.7395 | 46.7955 | 47.1548 | -4.2175 | -74.1189 | -73.1458 | -7.3727 | 0 |  |  | 90.2 | 81.7 | -9.67 | 62.5909 | 61.2187 | 60.7322 | -29.4273 | -29.3836 | 48.9851 | -59.6453 | 52.3624 | 15.5904 | 40.15 | 21.22 | 33.9917 | 32.0847 | -18.49 | -3.5942 |  |  | -115.2502 |  | -19.043 | -69.2 | -68.4 | 20.1022 | 41.0248 | 40.8739 | 58.6121 | 40.77 | -3 | 41.757 | 114.529 | -13.1 | -13.18 | 83.76 | 43.18 | 114.6545 | 114.2545 | 43.0062 | 40.8545 | 200.719 | 171.3993 | 163.6995 | 165.3102 | 86.1479 | 72.6648 | -21.735 | 475.0702 | 425.3844 |  | -13.8098 | -11.7046 | 0 | 26.1648 | 23.6434 | 30.768 | -8.1376 | -8.778 | -35.9305 |  | -6.19 |  | 12.6607 | -2.3329 | -35.3535 | -34.2797 | 3.6319 | -69.4994 | 35.0961 | 24.2189 |  | 23.5599 | 39.6564 | 39.8621 | 38.6814 | -15.0711 | -15.5734 | 50.9067 | -40.4933 | -39.7806 | 7.1775 | 0 | 44.3507 | -1.64 | 1.0578 | 1.116 | 0.27 | 18 | 42.8734 |  | -0.587 | 4.209 |  | 50.53 | -6.035 | -6.7603 | 13.08 | 86.2561 | 21.1 | -14.808 | -5.115 | -5.6031 | 2.0067 |  |  | -14.5174 | -29.3183 | 16.7718 | 30.2766 | 55.6369 | 56.202 | -102.3442 | -23.2779 | 31.0392 | -61.2845 | 8.9123 | 9.2886 | 8.8926 | 10.5956 | 117.3242 | 119.1645 | 57 | -56.9536 | -209.8152 | 210.8609 | 416.781 | -115.1704 | -112.2032 | -58.7883 | -48.9985 | 71.1962 | 70.6298 |  | -82.8923 | 31.9515 | 31.5669 | -44.0229 | -44.4118 | 99.96 | 99.39 | 14.1 | 13.2 | 21.4534 | 27.52 | -341.8802 | 108.1985 | 109.6872 | 15.1 | -42.7 | -31.7 | -31 |  | 1.0061 | -415.2294 | -394.0335 | 448.8048 | 363.9727 | 5.7095 | -357.3273 | 356.527 | -155.0233 | -214.7304 | -354.2031 | 94.877 | 95.3268 | 156.669 | -433.0482 | 221.1196 | -214.8923 | 216.8712 | -9.7821 | 23.455 | 10.32 | 7.186 | 7.199 | -10.72 | -11.12 |  | 11.8975 | -21.5045 | -39.5804 | 19.6 | 49.699 | 49.64 | 11.4491 | 13.6911 | 46.2751 | 45.712 | 46.3468 |  | 44.8 | -30.1865 |  |  | -52.7995 | 80.4695 | 60.4844 | -52.7672 | -79.4537 | 48.5515 | 30.4664 | -52.6 | 53.5 | 212.1777 | -88.8198
25/12/2025 | 01:00 |  | 14.7887 | -22.3685 | -35.7856 | 25.7976 |  | 33.3635 | -49.5264 | 44.4652 | 22.4053 | 21.722 | 46.62 | -53.9 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 13.3808 | 25.0132 | 4.2814 | 4.4939 | 7.2144 | [5 empty] | 0 | -57.6 |  | -46.62 | 51.7 | 12.954 | 0.212 | 11.74 | 11.95 | -70.55 | 11.74 | 11.95 | 16.8515 | -1.8892 | 50.7699 | 52.3652 | 14.0732 | -22.647 | -23.0453 | 1.129 | 1.1007 | 51.5961 | 52.1134 | -13.6827 | -15.4688 | -295.1417 | -7.0402 | -10.2 | -10.3 | 30.6841 | 29.9738 | -5.2957 |  | -47.8459 | 1.7372 |  | 2.5948 | 345.1337 | 66.1946 | 65.7979 | -403.8267 | 275.0942 |  | -102.1603 | 104.5053 | 72.1322 | 24.86 | 26.62 | 51.42 | 66.96 | 23.5806 | 24.6523 | 44.4606 | 45.8892 | -3.2729 | -79.4888 | -79.3568 | -5.5036 | 0 |  |  | 92.8 | 83.7 | -9.49 | 59.5043 | 57.8532 | 57.3861 | -38.0824 | -37.6539 | 35.8407 | -36.0638 | 38.1572 | 15.0912 | 38.92 | 20.56 | 33.0542 | 31.6452 | -18.1 | -3.5942 |  |  | -98.3905 |  | -18.6184 | -59.8 | -61.3 | 19.6848 | 40.4388 | 38.9953 | 56.8542 | 39.92 | -2.51 | 41.788 | 96.513 | -13.32 | -13.32 | 80.84 | 43.29 | 98.3636 | 96.2 | 43.4913 | 41.6091 | 189.5906 | 160.6724 | 153.7176 | 155.3487 | 93.4134 | 80.2926 | -20.985 | 415.2843 | 444.2014 |  | -13.4574 | -11.2088 | -11.9633 | 38.4379 | 36.1161 | 38.448 | -11.5511 | -12.4354 | -43.6078 |  | -14.18 |  | 12.6421 | 20.8416 | -37.0867 | -36.5004 | 6.3432 | -78.1386 | 42.6325 | 24.1006 |  | 23.7564 | 41.5681 | 42.1236 | 40.4554 | -24.7835 | -24.951 | 49.902 | -41.0986 | -41.0336 | 3.4271 | 0 | 45.669 | -0.34 | 1.0578 | 1.033 | 0.25 | 18.63 | 44.3284 |  | -0.966 | 4.185 |  | 51.88 | -4.1479 | -3.5235 | 13.12 | 85.8111 | 23.2 | -13.8416 | -5.3161 | -5.6457 | 1.9049 |  |  | -15.3059 | -27.2886 | 16.8977 | 28.2919 | 54.1121 | 55.5736 | -99.1805 | -22.6437 | 30.523 | -59.8375 | 8.0364 | 8.0093 | 7.6586 | 9.7978 | 120.7828 | 120.3885 | 45.3 | -44.5786 | -197.7871 | 199.1011 | 442.9386 | -116.2743 | -114.2082 | -60.7556 | -51.3988 | 73.6313 | 74.2855 |  |  | 35.1925 | 34.4454 | -40.9355 | -41.6118 | 104.12 | 103.11 | 12.3 | 11.9 | 21.5346 | 25.84 | -348.9298 | 109.2407 | 109.0459 | 14.5 | -45.9 | -32.7 | -32 | 1.1283 | 0.9173 | -436.6029 | -415.5661 | 449.5574 | 366.8493 | -12.669 | -357.5684 | 362.1241 | -154.116 | -217.0495 | -351.78 | 95.8779 | 95.6945 | 161.0533 | -431.1192 | 218.9946 | -208.9733 | 212.2861 | -8.884 | 23.383 | 10.32 | 7.415 | 7.423 | -10 | -11.84 |  | 12.2484 | -22.5299 | -40.1663 | 20.4 | 50.274 | 48.864 |  |  | 46.7311 | 48.1485 | 47.1152 |  | 46.7 | -30.0702 |  |  | -53.5322 | 81.6063 | 61.9093 | -53.3043 | -80.5369 | 50.5979 | 28.6436 | -55 | 55.2 | 251.5077 | -111.0201
25/12/2025 | 01:30 |  | 14.4618 | -21.8211 | -35.8311 | 26.0839 |  | 32.4754 | -51.0352 | 42.8115 | 21.6853 | 21.2235 | 48.84 | -51.297 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 14.1037 | 26.6408 | 4.0925 | 4.228 | 6.8338 | [5 empty] | 0 | -51.55 |  | -48.84 | 50.6 | 11.862 | 0.203 | 14.59 | 0 | -73.42 | 14.59 | 0 | 16.1818 | -1.4348 | 50.3134 | 51.5578 | 15.3232 | -19.9315 | -20.8386 | 1.1394 | 0.9761 | 52.1388 | 52.4919 | -16.4021 | -18.1444 | -300.3985 | -8.9148 | -9.6 | -9.4 | 27.8066 | 26.9876 | -5.1642 |  | -40.938 | 0.9405 |  | 2.2387 | 347.5752 | 65.6758 | 65.7368 | -395.649 | 277.9918 |  | -68.2978 | 69.7109 | 70.1064 | 24.35 | 25.78 | 49.86 | 65.6 | 17.1507 | 17.5526 | 48.4424 | 48.9276 | -3.6179 | -69.127 | -68.8723 | -7.4748 | 0 |  |  | 88.5 | 80.8 | -9.47 | 60.2304 | 59.585 | 58.8741 | -35.7592 | -35.2477 | 45.8514 | -47.1778 | 47.9116 | 14.5567 | 36.92 | 19.52 | 32.1167 | 30.3268 | -17.34 | -3.5942 |  |  | -107.317 |  | -17.8277 | -57.5 | -59 | 19.8029 | 39.267 | 38.056 | 55.6824 | 39.09 | -2.39 | 41.819 | 105.961 | -12.98 | -13.28 | 78.89 | 41.07 | 106.8727 | 105.3636 | 41.1884 | 39.2727 | 190.9434 | 162.5764 | 154.4973 | 156.7577 | 92.3428 | 79.013 | -22.314 | 408.8323 | 433.6019 |  | -13.5498 | -11.3225 | -10.8534 | 38.9337 | 36.435 | 39.984 | -15.1589 | -15.9472 | -42.2332 |  | -14.58 |  | 12.4824 | 23.025 | -39.774 | -38.4925 | 10.0558 | -76.8703 | 40.7176 | 24.7283 |  | 23.8726 | 41.0732 | 41.9885 | 40.3411 | -17.7504 | -17.9178 | 49.5671 | -39.0323 | -38.5995 | 2.9852 | 0 | 46.5846 | -1.65 | 1.0602 | 0.9866 | 0 | 19.08 | 44.1778 |  | -1.225 | 4.136 |  | 51.19 | -3.6266 | -3.1766 | 12.33 | 85.2504 | 23.1 | -14.409 | -4.7243 | -4.6724 | 1.7666 |  |  | -14.4741 | -26.6632 | 16.9722 | 27.4185 | 58.4661 | 59.0332 | -102.672 | -21.6837 | 29.7572 | -56.8754 | 7.1604 | 7.1889 | 6.8886 | 9 | 120.2694 | 121.3159 | 78.4 | -78.0346 | -243.0739 | 244.6581 | 452.1428 | -117.8798 | -115.242 | -62.3135 | -53.8634 | 76.1204 | 74.7102 |  |  | 35.3793 | 35.3133 | -37.8009 | -37.7963 | 103.56 | 102.42 | 9.9 | 9.8 | 21.5773 | 25.28 | -341.3462 | 111.2179 | 110.521 | 13.9 | -48.4 | -34.4 | -33.5 | 1.2296 |  | -449.3313 | -397.1944 | 435.6487 | 358.8168 | -16.6519 | -349.5269 | 346.7467 | -155.7005 | -213.702 | -345.2627 | 89.0538 | 90.0528 | 157.055 | -420.6141 | 221.7916 | -200.0437 | 204.1363 | -8.7274 | 23.576 | 10.64 | 7.646 | 7.653 | -10.16 | -11.76 |  | 13.2738 | -22.7924 | -40.1389 | 20.4 | 48.552 | 47.745 |  |  | 48.9019 | 49.403 | 49.1839 |  | 49.9 | -29.0421 |  |  | -56.1894 | 82.6866 | 63.7299 | -55.5233 | -81.7511 | 53.0926 | 28.0109 | -57.7 | 58.7 | 210.5717 | -80.0306
25/12/2025 | 02:00 |  | 13.9642 | -21.5243 | -36.1803 | 25.0482 |  | 30.2754 | -47.8674 | 41.0709 | 20.6974 | 20.0666 | 51.06 | -49.02 | 46.2 | 19.044 | -44 | 13.9374 | 23.4196 | 3.3572 | 3.6513 | 5.9561 | [5 empty] | 0 | -49.47 |  | -51.06 | 48.4 | 11.512 | 0.202 | 12.34 | 0 | -72.38 | 12.34 | 0 | 16.2485 | -1.3632 | 47.6738 | 49.2259 | 15.0703 | -18.6094 | -19.2254 | 1.1249 | 1.1028 | 49.5917 | 49.8535 | -17.1795 | -19.3434 | -282.8661 | -6.5255 | -10.1 | -10.3 | 27.1123 | 25.7651 | -5.0402 |  | -39.4713 | 0.9001 |  | 1.3629 | 336.1308 | 63.7531 | 63.6921 | -401.2908 | 253.7048 |  | -36.538 | 37.1697 | 67.0526 | 23.82 | 24.99 | 47.82 | 63.61 | 13.8018 | 14.4716 | 45.3033 | 45.502 | -5.2565 | -55.9996 | -55.3091 | -8.2692 | 0 |  |  | 84 | 75.4 | -8.99 | 62.8623 | 62.1176 | 60.6095 | -33.9741 | -33.5375 | 43.6635 | -45.8459 | 46.6755 | 14.3543 | 34.59 | 18.28 | 31.1792 | 29.8874 | -16.78 | -3.5942 |  |  | -118.5277 |  | -17.2525 | -55.2 | -61.4 | 19.921 | 38.0951 | 36.6471 | 54.5105 | 37.88 | -2.41 | 42.2375 | 111.9564 | -12.72 | -12.81 | 75.34 | 38.68 | 112.6 | 111.1091 | 44.7517 | 43.1182 | 192.5546 | 164.721 | 158.6782 | 159.9639 | 91.6259 | 79.8118 | -22.131 | 417.6988 | 437.2622 |  | -12.9233 | -10.4373 | -10.4172 | 36.9879 | 34.5854 | 39.984 | -11.705 | -12.4765 | -42.7268 |  | -14.28 |  | 9.8391 | 29.8428 | -38.3396 | -36.816 | 6.9373 | -76.5646 | 39.3876 | 24.7525 |  | 23.9586 | 40.2373 | 40.9207 | 39.3177 | -15.0711 | -14.2338 | 42.7014 | -42.4414 | -42.5735 | 0.3465 | 0 | 44.4605 | -0.65 | 1.0651 | 0.9281 | 0.26 | 18.1 | 42.3018 |  | -1.479 | 4.154 |  | 51.96 | 2.0317 | 0.5609 | 12.56 | 84.7262 | 23.1 | -13.1987 | -4.3301 | -4.5132 | 1.6307 |  |  | -15.3754 | -24.2195 | 17.2822 | 25.2677 | 61.0606 | 60.812 | -99.5457 | -20.8373 | 28.412 | -54.3037 | 6.8641 | 6.0659 | 5.7601 | 8.5 | 120.8995 | 121.5285 | 65.4 | -65.8049 | -227.8088 | 232.7864 | 449.9249 | -117.8064 | -116.0884 | -62.8844 | -54.4175 | 83.7693 | 80.6595 |  |  | 34.5003 | 33.6324 | -35.1726 | -35.0351 | 101.39 | 103 | 11.1 | 11.6 | 21.5773 | 25.04 | -341.2664 | 104.1097 | 103.9149 | 13.3 | -49 | -32.7 | -31.9 |  |  | -438.0349 | -400.9508 | 435.4309 | 358.3053 | -17.8076 | -350.2079 | 350.5724 | -154.5374 | -211.1958 | -342.6269 | 91.3174 | 90.1673 | 153.1992 | -422.3413 | 217.0146 | -205.8136 | 204.6778 | -7.5656 | 22.852 | 10.48 | 7.904 | 7.985 | -10 | -12.32 |  | 12.1019 | -23.2624 | -39.9039 | 22 | 49.949 | 48.563 |  |  | 54.2428 | 53.3659 | 53.8572 |  | 48.6 | -28.7351 |  |  | -55.4192 | 81.9733 | 63.975 | -55.2094 | -80.323 | 53.1249 | 26.6553 | -56.3 | 58.1 | 219.4508 | -104.7014
25/12/2025 | 02:30 |  | 13.4541 | -21.0003 | -36.611 | 24.0113 |  | 29.2026 | -43.097 | 39.1194 | 19.7254 | 19.2328 | 51.06 | -47.201 | 44 | 18.216 | -44 | 13.9567 | 20.7004 | 2.8966 | 3.0744 | 5.1312 | [5 empty] | 0 | -49.02 |  | -51.06 | 46.2 | 10.647 | 0.196 | 11.82 | 0 | -73.31 | 11.82 | 0 | 15.7425 | -1.0198 | 45.4084 | 46.9633 | 13.3522 | -17.7669 | -18.5714 | 1.1249 | 0.9969 | 47.9039 | 47.7064 | -19.785 | -21.624 | -261.5649 | -7.5008 | -10.2 | -10.3 | 26.0076 | 25.135 | -4.805 |  | -35.1662 | 0.2524 |  | 0.608 | 312.0517 | 58.0157 | 57.4358 | -389.0354 | 234.207 |  | -65.1239 | 67.1992 | 62.9011 | 22.6 | 23.14 | 45.37 | 61.01 | 21.3034 | 21.5713 | 45.7369 | 46.2409 | -4.7166 | -55 | -54.994 | -9.3883 | 0 |  |  | 84.6 | 75.6 | -8.63 | 61.4833 | 60.34 | 60.134 | -39.4277 | -39.151 | 39.6047 | -32.2189 | 40.5096 | 13.7073 | 31.01 | 16.78 | 29.5386 | 27.3972 | -14.95 |  |  |  | -92.6408 |  | -15.3796 | -55.2 | -54.4 | 19.7012 | 36.9232 | 31.481 | 52.1667 | 36.73 | -0.83 | 41.261 | 91.7352 | -12.82 | -13.05 | 72.89 | 38.05 | 93 | 90.0364 | 40.3483 | 39.1909 | 174.5968 | 149.8555 | 143.5292 | 144.298 | 89.9517 | 77.9816 | -22.043 | 399.7082 | 442.0422 |  | -12.3241 | -10.2748 | -10.3048 | 32.2307 | 30.2535 | 38.448 | -8.1579 | -8.7896 | -41.7749 |  | -13.02 |  | 9.0628 | 24.0764 | -37.9942 | -37.6589 | 7.5123 | -75.0691 | 37.7767 | 23.8943 |  | 23.6264 | 39.4212 | 39.6644 | 38.1416 | -21.9368 | -21.7693 | 26.9605 | -38.3598 | -38.4148 | -16.7314 | -16.7231 | 42.9517 | -4.29 | 1.0578 | 0.8341 | 0.24 | 19.34 | 40.8113 |  | -1.708 | 4.109 |  | 51.54 | 17.4738 | 15.0033 | 12.03 | 85.5192 | 23.2 | -12.5783 | -3.9807 | -4.3445 | 1.5219 |  |  | -15.8551 | -22.7312 | 17.7174 | 23.7652 | 57.1866 | 59.9309 | -99.4758 | -19.9516 | 27.597 | -51.6515 | 6.5678 | 5.2553 | 4.9572 | 8 | 115.3426 | 114.9042 | 65.8 | -67.4147 | -198.8568 | 201.768 | 437.7456 | -111.3521 | -110.0472 | -63.6507 | -55.4807 | 82.0601 | 81.4198 |  |  | 34.4784 | 34.3355 | -29.9069 | -29.2193 | 104.24 | 103.02 | 8.9 | 7.9 | 21.4534 | 24 | -335.5851 | 103.9354 | 104.1574 | 12.75 | -51.9 | -32.7 | -32.7 |  |  | -428.2284 | -397.4705 | 425.3625 | 354.6259 | -16.762 | -347.8334 | 342.0647 | -146.6159 | -208.7256 | -341.3888 | 91.8172 | 90.8917 | 150.9395 | -413.5393 | 213.3612 | -199.0801 | 203.0659 | -9.5706 | 20.61 | 11.12 | 8.152 | 8.148 | -11.36 | -11.68 |  | 12.3949 | -22.7619 | -41.0452 | 21.8 | 47.298 | 49.263 |  |  | 53.0078 | 54.0206 | 54.058 |  | 52.9 | -29.3478 |  |  | -60.3926 | 81.2791 | 65.5902 | -59.4941 | -81.2732 | 55.6362 | 24.8083 | -61 | 61 | 236.6713 | -116.1705
25/12/2025 | 03:00 |  | 13.0949 | -19.5576 | 7.5405 | 23.706 |  | 28.3938 | -61.2364 | 36.9193 | 18.5794 | 18.095 | 44.4 | -44.732 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.2181 | 34.4262 | 2.6489 | 2.5063 | 4.1555 | [5 empty] | 0 | -53.1 |  | -44.4 | 44 | 9.918 | 0.195 | 15.4 | 0 | -73.27 | 15.4 | 0 | 15.5209 | -1.0339 | 44.4275 | 45.8035 | 20.331 | -22.1983 | -22.6959 | 1.1342 |  | 52.0222 | 52.1271 | -22.2518 | -24.0342 | -283.9662 | -4.1378 | -11.9 | -11.8 | 31.3349 | 30.0191 | -4.4384 |  | -41.1764 | -0.3874 |  | 0.5633 | 334.8185 | 48.677 | 48.677 | -402.8062 | 224.7799 |  | -54.7438 | 55.9458 | 59.8374 | 21.68 | 22.11 | 43.55 | 59 | 23.3127 | 23.9825 | 45.1807 | 45.0372 | -3.4326 | -49.9185 | -50.1627 | -9.9391 | 0 |  |  | 83.5 | 75 | -8.32 | 61.371 | 60.6675 | 60.0276 | -41.6409 | -41.4571 | 37.5147 | -26.4389 | 37.7727 | 13.3215 | 29.34 | 15.89 | 27.6636 | 26.2253 | -13.97 |  |  |  | -99.8821 |  | -14.3188 | -50.6 | -50.85 | 19.0311 | 35.7513 | 30.5417 | 50.4089 | 35.24 | -0.87 | 39.8195 | 98.9981 | -12.87 | -13.01 | 70.64 | 35.08 | 97.8182 | 95.4909 | 43.8594 | 43.2545 | 176.5067 | 149.7458 | 145.1465 | 144.5474 | 87.395 | 74.3231 | -21.783 | 418.6544 | 436.4418 |  | -12.3417 | -10.23 | -9.1466 | 26.8806 | 25.9707 | 33.84 | -5.3638 | -5.8409 | -40.0713 |  | -12.99 |  | 8.6856 | 15.1045 | -37.596 | -36.9027 | 7.8649 | -72.0992 | 35.998 | 23.3834 |  | 23.0269 |  |  |  | -24.7835 | -24.6161 | 17.9178 | -42.179 | -42.4145 | -20.606 | -22.6964 | 43.1641 | -5.85 | 1.0578 | 0.7864 | 0.25 | 20.49 | 40.8036 |  | -1.841 | 4.163 |  | 51.89 | 24.1112 | 21.263 | 11.9 | 85.8517 | 23.3 | -12.6317 | -3.9491 | -4.5035 | 1.4134 |  |  | -16.0029 | -22.257 | 19.4499 | 22.9544 | 59.9603 | 60.703 | -101.5847 | -19.335 | 27.8755 | -50.6003 | 6.1669 | 4.5607 | 4.2927 | 7.3444 | 115.3176 | 116.4769 | 68.7 | -68.3636 | -208.2593 | 210.5444 | 422.3689 | -113.472 | -109.866 | -63.3579 | -55.6805 | 81.6499 | 81.5014 |  |  | 35.4672 | 35.1925 | -29.3032 | -28.7024 | 107.18 | 105.35 | 8.7 | 9.3 | 21.6799 | 24 | -335.0043 | 108.0692 | 107.8777 | 12.2 | -50.8 | -32.7 | -32.8 | 1.1182 | 1.0326 | -416.1848 | -396.5574 | 440.5844 | 357.9694 | -5.6961 | -353.3347 | 348.2413 | -151.6679 | -215.3619 | -345.276 | 92.9547 | 93.3298 | 152.6744 | -423.9319 | 220.1852 | -201.5754 | 206.1082 | -10.0183 | 23.549 | 11.44 | 8.331 | 8.235 | -11.52 | -11.84 |  | 12.4834 | -23.3783 | -40.9873 | 21.2 | 48.453 | 49.249 |  |  | 53.4925 | 53.3154 | 53.1325 |  | 52.1 | -29.5448 |  |  | -58.703 | 81.984 | 65.0621 | -58.6441 | -80.3569 | 54.8963 | 24.618 | -61.2 | 61.1 | 215.8672 | -151.3585
25/12/2025 | 03:30 |  | 12.7357 | -18.6856 | 9.2679 | 23.3992 |  | 26.8898 | -58.6729 | 35.5474 | 17.9615 | 17.5433 | 46.62 | -43.731 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.431 | 31.9526 | 2.449 | 2.4717 | 3.7898 | [5 empty] | 0 | -52.04 |  | -46.62 | 41.8 | 10.27 | 0.196 | 13.32 | 0 | -74.68 | 13.32 | 0 | 15.435 | -0.9761 | 42.5877 | 44.9452 | 21.2946 | -20.0134 | -20.844 | 1.1435 |  | 51.3152 | 51.2833 | -23.1946 | -25.2372 | -278.0779 | -6.8629 | -10.3 | -10.3 | 29.1656 | 28.0656 | -4.2775 |  | -38.3304 | -1.1058 |  | 0.49535 | 332.4991 | 46.144 | 45.5641 | -393.464 | 223.0838 |  | -64.445 | 65.8254 | 57.7916 | 21.21 | 21.6 | 41.72 | 57.79 | 27.1975 | 25.59 | 38.8408 | 39.1174 | -5.9915 | -47.7526 | -47.0571 | -9.8044 | 0 |  |  | 81.4 | 73.1 | -8.01 | 60.2155 | 59.3935 | 58.7104 | -45.3862 | -45.7763 | 41.7497 | -25.9416 | 42.0942 | 12.4521 | 27.78 | 15.24 | 26.7261 | 25.0534 | -13.36 |  |  |  | -92.655 |  | -13.6965 | -48.1 | -47.3 | 18.6301 | 38.5834 | 28.6631 | 48.6511 | 34.09 | -0.57 | 38.874 | 91.1427 | -13.16 | -13.27 | 67.88 | 33.86 | 93.4364 | 91.1818 | 46.2979 | 44.3091 | 169.9643 | 146.2675 | 139.8316 | 140.0206 | 86.4272 | 74.156 | -21.327 | 404.3066 | 429.6268 |  | -11.6773 | -9.3696 | -10.6842 | 28.0323 | 25.7111 | 38.448 | -4.1451 | -4.7847 | -39.1994 |  | -9.94 |  | 8.4554 | 18.2338 | -38.0559 | -37.4309 | 8.5427 | -71.6594 | 34.0579 | 23.4936 |  | 23.1512 |  |  |  | -26.793 | -26.4581 | 21.7693 | -43.6751 | -43.958 | -15.4909 | -15.9175 | 43.7208 | -4.86 | 1.0578 | 0.7633 | 0.26 | 19.92 | 41.0537 |  | -1.927 | 4.187 |  | 51.71 | 16.3276 | 16.4572 | 12.005 | 84.1593 | 25 | -11.5391 | -3.6882 | -3.6679 | 1.3695 |  |  | -15.5669 | -20.5092 | 18.6791 | 21.3454 | 59.0336 | 59.9493 | -95.1115 | -18.5167 | 26.5228 | -48.1174 | 7.0908 | 4.4142 | 4.1872 | 8.4081 | 111.2549 | 111.6985 | 52.8 | -52.0391 | -184.4227 | 186.4673 | 410.7969 | -107.6043 | -106.6196 | -64.6166 | -57.1414 | 79.7965 | 79.8243 |  |  | 32.8194 | 32.7755 | -27.6658 | -27.1512 | 102.63 | 102.27 | 9.1 | 9.7 | 21.587 | 24 | -335.1224 | 104.7694 | 103.0604 | 12.2 | -52.3 | -32.7 | -32 | 1.2353 | 0.9362 | -404.6454 | -397.046 | 427.9033 | 352.632 | -5.0697 | -342.8209 | 341.3371 | -148.7657 | -209.965 | -338.7755 | 91.2308 | 91.3958 | 148.4548 | -412.5456 | 215.3762 | -200.1402 | 198.3661 | -9.2026 | 22.926 | 11.2 | 8.3305 | 8.2725 | -11.28 | -11.28 |  | 11.2535 | -23.6439 | -40.8102 | 22.9 | 52.292 | 52.562 |  |  | 52.0803 | 52.0012 | 52.9205 |  | 52.1 | -28.7949 |  |  | -60.8674 | 82.2737 | 66.6632 | -60.5437 | -81.9883 | 57.072 | 23.6949 | -60.4 | 60.5 | 225.2207 | -150.0433
25/12/2025 | 04:00 |  | 12.5955 | -18.5682 | 8.9083 | 23.1643 |  | 25.8408 | -59.684 | 34.1756 | 17.3315 | 16.8991 | 51.06 | -45.106 | 41.8 | 16.974 | -41.8 | 13.6593 | 33.1018 | 2.3326 | 2.3266 | 3.733 | [5 empty] | 0 | -44.92 |  | -48.84 | 44 | 9.421 | 0.188 | 0.01 | 0 | -80.18 | 0.01 | 0 | 15.4117 | -0.913 | 38.8617 | 39.7959 | 21.5397 | -16.0813 | -16.6234 | 1.1435 |  | 49.1941 | 49.6069 | -21.7393 | -23.7698 | -283.254 | -7.86 | -10.2 | -10.3 | 24.9995 | 23.815 | -3.733 |  | -46.7586 | -1.8929 |  | 0.4274 | 333.6588 | 42.848 | 42.848 | -396.2419 | 214.1334 |  | -80.8457 | 82.1034 | 54.7279 | 20.98 | 20.88 | 40.43 | 56.02 | 48.7646 | 47.9608 | 21.6348 | 22.111 | -6.8054 | -48.5932 | -47.9883 | -8.1478 | 0 |  |  | 81.4 | 73.4 | -7.68 | 58.06 | 57.6598 | 56.8482 | -51.7122 | -51.0916 | 48.7253 | -25.3819 | 48.2863 | 12.3141 | 26.74 | 14.52 | 26.2573 | 24.4675 | -13.12 |  |  |  | -97.7725 |  | -13.4661 | -43.2 | -45 | 18.1906 | 38.5834 | 26.7845 | 47.4792 | 33.04 | -0.48 | 38.4245 | 96.343 | -12.8 | -12.85 | 64.78 | 33.2 | 96.4545 | 95.2182 | 75.2012 | 0 | 166.8357 | 140.3464 | 133.9318 | 135.5072 | 88.7479 | 75.441 | -21.232 | 408.2612 | 444.4102 |  | -11.5776 | -9.3128 | -18.6042 | 30.3928 | 28.7411 | 33.84 | -0.7174 | -1.2217 | -42.2008 |  | -11.86 |  | 8.1762 | 23.3887 | -40.2361 | -39.4968 | 11.5638 | -72.4949 | 35.1101 | 24.6542 |  | 24.2513 |  |  |  | -47.0552 | -49.0647 | 69.3269 | -72.7737 | 0 | 19.794 | 24.7363 | 45.8155 | 0.12 | 1.0578 | 0.7401 | 0.27 | 19.02 | 45.4526 |  | -1.978 | 4.157 |  | 47.94 | -24.4194 | -16.6455 | 12.11 | 76.7234 | 23.7 | -9.0447 | -3.6057 | -3.7926 | 1.3168 |  |  | -15.1308 | -17.3971 | 17.4718 | 18.2627 | 56.6642 | 56.2796 | -75.2897 | -18.2142 | 23.9224 | -46.9916 | 9.3138 | 4.0822 | 3.7864 | 10.7578 | 109.3196 | 109.901 | 44.4 | -44.9343 | -169.3362 | 170.0312 | 407.6751 | -105.5244 | -105.421 | -67.0695 | -60.3107 | 82.0809 | 82.5173 |  |  | 34.4894 | 33.8851 | -25.7553 | -25.6896 | 106.73 | 104.7 | 7.5 | 7.6 | 21.494 | 23.92 | -332.8932 | 107.7457 | 107.5598 | 11.7 | -53.6 | -33.5 | -33.6 |  |  | -399.8159 | -406.8343 | 426.6039 | 351.6108 | -8.386 | -346.3002 | 341.3023 | -145.3474 | -212.2354 | -337.2141 | 90.8586 | 89.599 | 150.4423 | -413.2268 | 215.7078 | -196.5302 | 196.1123 | -10.0183 | 23.014 | 10.8 | 8.33 | 8.31 | -10.64 | -11.92 |  | 12.4254 | -25.0202 | -41.4572 | 22.7 | 49.32 | 47.986 |  |  | 53.6968 | 52.3412 | 53.3557 |  | 55.5 | -29.6241 |  |  | -63.6468 | 84.7079 | 69.5959 | -63.1562 | -83.8095 | 60.5693 | 22.6516 | -63.3 | 63.6 | 241.2149 | -169.4917
25/12/2025 | 04:30 |  | 12.513 | -18.4509 | 8.943 | 23.4991 |  | 25.1278 | -60.6569 | 33.8129 | 17.1435 | 16.719 | 46.62 | -45.007 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.5513 | 32.9308 | 2.4507 | 2.3303 | 4.0112 | [5 empty] | 0 | -44.55 |  | -46.62 | 44 | 9.036 | 0.186 | -1.8 | 0 | -83.86 | -1.8 | 0 | 14.5912 | -0.5118 | 38.9279 | 39.7457 | 23.7454 | -19.6002 | -20.3332 | 1.0996 |  | 51.0944 | 50.7605 | -20.7411 | -22.4542 | -290.0241 | -6.9159 | -10.4 | -10.5 | 28.9799 | 27.8666 | -3.3833 |  | -58.7489 | -1.7221 |  | 0.5392 | 339.9151 | 40.8032 | 40.7422 | -404.972 | 210.829 |  | -53.1492 | 53.6125 | 53.7299 | 20.29 | 20.24 | 39.59 | 54.89 | 51.3098 | 50.7739 | 15.9499 | 16.6469 | -6.5388 | -36.4389 | -36.2252 | -4.929 | 0 |  |  | 77 | 70.2 | -7.54 | 61.2467 | 60.5221 | 59.0349 | -46.6058 | -45.8338 | 37.9484 | -19.4134 | 37.156 | 12.4435 | 26.42 | 14.19 | 25.7886 | 24.4675 | -13.27 |  |  |  | -109.4678 |  | -13.6102 | -42 | -42.6 | 17.9544 | 35.4828 | 27.7238 | 46.8933 | 32.68 | -1.16 | 37.975 | 108.4037 | -11.95 | -12.03 | 60.87 | 31.13 | 107.9636 | 107.4182 | 81.5724 | 0 | 171.3771 | 146.763 | 140.0005 | 141.0483 | 88.5704 | 75.8227 | -20.647 | 417.7853 | 446.6205 |  | -11.1645 | -9.2601 | -21.6506 | 32.5144 | 30.0562 | 39.984 | -0.7267 | -1.24 | -43.5713 |  | -14.74 |  | 8.2378 | 26.7473 | -38.3237 | -37.6895 | 8.9486 | -73.1489 | 37.7627 | 23.6886 |  | 23.0546 |  |  |  | -51.9115 | -51.9115 | 86.9098 | -78.5862 | 0 | 30.1405 | 35.2731 | 49.9391 | 1.97 | 1.0578 | 0.7401 | 0.24 | 19.39 | 47.6135 |  | -2.04 | 4.157 |  | 47.38 | -37.2096 | -31.7035 | 13.04 | 71.7183 | 24.8 | -8.2572 | -3.1219 | -3.6035 | 1.3137 |  |  | -14.9654 | -16.5126 | 16.6735 | 16.846 | 59.9474 | 58.6978 | -69.3588 | -17.9118 | 22.7004 | -45.2089 | 11.5367 | 4.0431 | 3.797 | 13.1076 | 111.3535 | 110.7143 | 77.1 | -77.5196 | -201.7413 | 202.6275 | 427.3506 | -109.4744 | -105.8 | -66.3401 | -59.2391 | 85.5344 | 83.132 |  |  | 33.8521 | 33.6544 | -26.7829 | -26.8404 | 104.39 | 105.51 | 9 | 9.7 | 21.5154 | 23.84 | -341.5154 | 106.4062 | 106.215 | 11.6 | -53.5 | -33.3 | -32.9 | 1.1194 |  | -420.6603 | -412.1707 | 435.4236 | 353.7354 | -13.9187 | -345.5035 | 345.8259 | -149.0132 | -214.3221 | -343.1163 | 91.5484 | 90.013 | 154.418 | -417.4693 | 216.2716 | -201.1389 | 203.5629 | -9.9139 | 23.233 | 11.44 | 8.419 | 8.395 | -11.36 | -11.76 |  | 11.7784 | -25.0202 | -41.0452 | 23.2 | 51.791 | 51.784 |  |  | 53.4855 | 53.2094 | 53.5321 |  | 53.9 | -30.3566 |  |  | -62.8357 | 83.787 | 68.9991 | -63.8141 | -82.8987 | 60.1893 | 22.4947 | -61.6 | 61.5 | 225.7781 | -168.3625
25/12/2025 | 05:00 |  | 12.4306 | -18.546 | 8.5587 | 24.3458 |  | 24.4662 | -60.7986 | 33.4541 | 16.5515 | 16.2818 | 46.62 | -45.106 | 39.6 | 16.56 | -40.7 | 13.5385 | 33.4888 | 2.4638 | 2.199 | 3.7458 | [5 empty] | 0 | -45.63 |  | -46.62 | 44 | 9.373 | 0.192 | -2.65 | 0 | -85.46 | -2.65 | 0 | 14.1604 | -0.4715 | 38.4483 | 39.9069 | 22.9445 | -17.0427 | -17.731 | 1.0556 |  | 50.3925 | 50.4775 | -22.385 | -24.259 | -292.6844 | -7.7317 | -10 | -10 | 26.0689 | 24.9954 | -6.5914 |  | -58.0101 | -2.0157 |  | 0 | 340.0982 | 40.2234 | 40.1318 | -403.1381 | 214.0166 |  | -63.2828 | 64.7145 | 52.727 | 20.49 | 20.25 | 38.37 | 54.33 | 53.587 | 53.587 | 17.113 | 17.5302 | -6.2722 | -38.1062 | -37.7998 | -4.7304 | 0 |  |  | 77.8 | 70.2 | -6.95 | 64.037 | 58.2766 | 61.7763 | -51.0721 | -49.7585 | 44.0966 | -20.8171 | 44.3894 | 12.0195 | 25.05 | 13.73 | 25.7886 | 24.1745 | -13.24 |  |  |  | -103.8032 |  | -13.5107 | -40.8 | -45 | 17.5534 | 32.3822 | 26.3149 | 46.3074 | 31.805 | -0.63 | 37.5255 | 102.9208 | -12.8 | -12.87 | 62.83 | 30.71 | 103.5818 | 103.0364 | 80.6159 | 0 | 167.6544 | 143.588 | 138.2203 | 138.2668 | 87.6366 | 75.4604 | -20.222 | 413.7408 | 448.2744 |  | -11.6579 | -9.3362 | -20.1967 | 29.4603 | 27.699 | 39.984 | -0.0413 | -0.6433 | -42.3123 |  | -15.23 |  | 8.4806 | 19.5516 | -39.3056 | -38.1965 | 9.9113 | -72.73 | 36.9196 | 24.4086 |  | 23.7536 |  |  |  | -54.2558 | -54.5908 | 86.4075 | -78.2529 | 0 | 30.339 | 35.7847 | 47.8444 | 2.98 | 1.0578 | 0.7279 | 0.26 | 18.67 | 46.471 |  | -1.85 | 4.148 |  | 47.48 | -37.5869 | -31.9241 | 12.69 | 72.6437 | 23 | -8.6066 | -3.1978 | -3.2605 | 1.3002 |  |  | -14.7999 | -16.3168 | 16.0967 | 17.157 | 60.1834 | 63.1544 | -69.679 | -17.4297 | 22.8661 | -44.0871 | 11.8259 | 4.0626 | 3.797 | 13.2239 | 111.8582 | 111.7708 | 77.5 | -78.1586 | -201.2509 | 202.7561 | 428.2649 | -109.2145 | -106.8593 | -66.0365 | -59.0664 | 84.3964 | 82.7139 |  |  | 34.5223 | 34.4784 | -25.8872 | -25.9781 | 105.62 | 105.69 | 9.4 | 9.5 | 21.5154 | 24.08 | -333.8256 | 104.5822 | 104.3823 | 10.85 | -52.4 | -33.5 | -32.7 | 1.2447 |  | -421.5934 | -411.5574 | 432.8656 | 358.8678 | -14.4053 | -347.7646 | 348.0021 | -150.7944 | -212.334 | -340.9097 | 94.2161 | 92.8597 | 152.9185 | -420.2938 | 217.5122 | -202.2145 | 203.2201 | -9.9139 | 23.466 | 11.52 | 8.504 | 8.6255 | -11.6 | -11.36 |  | 11.693 | -24.3763 | -41.2497 | 22.5 | 49.863 | 50.975 |  |  | 54.2368 | 53.8365 | 53.9669 |  | 52.2 | -31.1762 |  |  | -60.0486 | 83.5513 | 68.5296 | -58.4513 | -82.5886 | 58.4532 | 23.1491 | -61.6 | 61.7 | 225.3404 | -164.6483
25/12/2025 | 05:30 |  | 12.4306 | -18.641 | 8.3579 | 24.0937 |  | 24.6998 | -56.5632 | 33.0579 | 16.6095 | 16.3729 | 46.62 | -44.303 | 37.4 | 16.56 | -39.6 | 13.2052 | 30.0004 | 2.2023 | 2.5155 | 4.1928 | [5 empty] | 0 | -45.03 |  | -46.62 | 44 | 9.443 | 0.191 | -3.35 | 0 | -85.2 | -3.35 | 0 | 14.4645 | -0.5281 | 38.6223 | 39.7428 | 22.5684 | -16.4368 | -16.9842 | 2.0874 | 2.0414 | 49.9009 | 50.4875 | -22.7837 | -24.6842 | -291.8603 | -7.2696 | -10.3 | -10.3 | 25.8145 | 24.5553 | -6.3312 |  | -55.9241 | -2.2842 |  | 0 | 340.678 | 44.5265 | 44.4349 | -404.5447 | 216.0414 |  | -47.6462 | 49.0914 | 51.724 | 20.06 | 19.78 | 37.62 | 53.76 | 48.6306 | 47.6929 | 17.9659 | 18.3745 | -6.3988 | -29.8062 | -29.6186 | -5.292 | 0 |  |  | 75 | 67.1 | -7.02 | 61.2549 | 60.6411 | 59.3139 | -46.6566 | -46.2324 | 44.6997 | -24.8133 | 44.5651 | 11.6928 | 24.51 | 13.44 | 26.2573 | 24.7604 | -13.74 |  |  |  | -99.3427 |  | -14.1318 | -43.2 | -41.4 | 17.1304 | 32.3822 | 25.3756 | 45.4285 | 30.93 | -0.4 | 37.5255 | 99.1381 | -12.86 | -12.83 | 62.9 | 30.41 | 100.1818 | 98.3455 | 75.0947 | 0 | 164.572 | 140.0529 | 134.6082 | 134.9971 | 77.5049 | 65.9206 | -20.892 | 418.1424 | 404.5987 |  | -11.7569 | -9.3068 | -10.1363 | 14.1068 | 13.241 | 39.984 | -0.0177 | -0.5013 | -33.2214 |  | -15.37 |  | 8.5937 | -10.1359 | -37.2064 | -36.3512 | 7.9032 | -62.2391 | 27.2979 | 24.0452 |  | 23.1335 |  |  |  | -49.2322 | -48.8972 | 82.556 | -72.4626 | 0 | 30.5596 | 36.8526 | 46.8629 | 1.84 | 1.0578 | 0.751 | 0.26 | 18.18 | 46.6609 |  | -1.763 | 4.201 |  | 46.54 | -37.5548 | -29.7839 | 12.41 | 71.0201 | 22.8 | -8.3815 | -2.9971 | -3.3731 | 1.2871 |  |  | -14.6092 | -16.6124 | 15.2266 | 16.9889 | 58.9317 | 59.3773 | -72.8551 | -17.0285 | 22.6648 | -43.6216 | 12.1151 | 4.1798 | 3.8814 | 13.3401 | 101.9989 | 104.4075 | 67.9 | -67.6964 | -184.7818 | 187.7654 | 378.7555 | -101.1893 | -98.2168 | -70.4419 | -63.5425 | 83.6164 | 83.3139 | -69.8421 |  | 32.0284 | 31.7977 | -19.5808 | -19.7519 | 104.91 | 105.21 | 7.4 | 6.2 | 22.7053 | 20.24 | -322.6965 | 102.5317 | 101.979 | 10.1 | -54.2 | -32 | -31.9 |  |  | -380.0569 | -374.9922 | 410.7521 | 338.4931 | 0.746 | -327.7987 | 326.5773 | -138.1972 | -202.6214 | -322.9495 | 89.5784 | 87.9278 | 143.4737 | -395.5069 | 206.5965 | -188.6353 | 188.3491 | -11.073 | 23.232 | 10.56 | 8.861 | 8.856 | -10.56 | -10.64 |  | 11.4 | -25.9266 | -41.2802 | 24.2 | 47.805 | 48.228 |  |  | 55.3382 | 53.073 | 54.5501 |  | 56.1 | -30.0534 |  |  | -65.4107 | 85.1803 | 72.2715 | -64.6176 | -84.621 | 63.1161 | 20.3204 | -64.2 | 64.8 | 196.0903 | -144.5787
25/12/2025 | 06:00 |  | 12.3434 | -18.3716 | 8.2829 | 24.3654 |  | 24.7127 | -54.5406 | 32.3101 | 16.3115 | 15.9438 | 46.62 | -41.533 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.3966 | 28.6068 | 2.5904 | 2.5535 | 4.1294 | [5 empty] | 0 | -44.51 |  | -44.4 | 39.6 | 9.578 | 0.19 | -4.49 | 0 | -84.06 | -4.49 | 0 | 12.6849 | -0.0443 | 39.0739 | 40.2113 | 19.7258 | -16.4801 | -17.0082 | 2.2704 | 2.2665 | 48.8346 | 49.3428 | -23.5529 | -25.6841 | -273.6639 | -7.68 | -10 | -10 | 25.5197 | 24.389 | -5.3482 |  | -54.1882 | -4.0959 |  | 0 | 327.494 | 38.5449 | 38.4838 | -386.1266 | 200.5811 |  | -43.2424 | 43.0101 | 41.6646 | 16.03 | 15.09 | 31.59 | 45.4 | 46.4873 | 47.2911 | 20.8668 | 21.587 | -4.3222 | -3.4621 | -2.7322 | -8.1644 | 0 |  |  | 66.8 | 59.9 | -6.46 | 64.8034 | 64.1017 | 63.4096 | -47.0186 | -46.5337 | 42.9124 | -16.3323 | 40.2466 | 10.2664 | 17.44 | 10.11 | 24.8511 | 23.2956 | -12.91 |  |  |  | -54.3079 |  | -13.1532 | -38.4 | -37.8 | 16.7075 | 31.0638 | 16.9219 | 44.5496 | 30.93 | 2.38 | 32.147 | 53.228 | -12.74 | -12.91 | 56.52 | 27.85 | 54.6182 | 53.2182 | 54.5391 | 0 | 127.4033 | 103.3456 | 98.9772 | 100.1992 | 64.8674 | 53.343 | -19.237 | 400.6874 | 337.8329 |  | -11.3894 | -9.3658 | 0 | 7.9254 | 7.5002 | 38.448 | -9.2042 | -9.7593 | -21.7673 |  | -15.14 |  | 8.367 | -20.6224 | -37.1701 | -36.728 | 11.0919 | -51.2745 | 16.7908 | 23.2154 |  | 22.9413 |  |  |  | -46.0505 | -45.7156 | 74.1831 | -51.4053 | 0 | 26.6378 | 33.2357 | 41.9117 | 0.6 | 1.0578 | 0.6339 | 0 | 16.37 | 40.7944 |  | -2.046 | 4.119 |  | 44.09 | -33.257 | -23.664 | 12.13 | 69.4487 | 22 | -7.7794 | -2.8282 | -3.1198 | 1.2708 |  |  | -14.4185 | -15.6245 | 15.4588 | 15.9481 | 58.9317 | 59.3773 | -68.8935 | -16.6273 | 20.9656 | -41.537 | 11.9992 | 3.0177 | 2.7634 | 13.2361 | 83.7796 | 85.6679 | 43.6 | -43.083 | -146.2029 | 146.2088 | 303.4665 | -81.4316 | -80.5416 | -70.4194 | -64.3799 | 82.5833 | 80.9007 |  | -69.2621 | 26.8208 | 25.9529 | -9.5928 | -9.2545 | 95.04 | 94.87 | 6.5 | 6.3 | 22.6027 | 4.16 | -315.3992 | 91.5964 | 92.464 | 8.8 | -52.5 | -24.2 | -24.2 | 1.0309 |  | -298.6904 | -300.8314 | 323.2228 | 271.659 | -1.3102 | -254.0423 | 255.5525 | -130.0348 | -150.7573 | -249.2666 | 101.8093 | 100.6204 | 129.1121 | -317.3029 | 153.6004 | -160.4775 | 159.6413 | -9.9936 | 21.949 | 11.12 | 8.8685 | 8.9045 | -10.64 | -10.24 |  | 10.4601 | -23.6133 | -41.5732 | 26.4 | 51.175 | 49.172 | 11.4126 | 13.8726 | 54.378 | 51.6218 | 53.2766 |  | 53.6 | -30.9468 |  |  | -67.0136 | 85.0372 | 72.3533 | -66.5682 | -82.8841 | 64.4187 | 18.1882 | -61.5 | 62 | 154.4639 | -121.5754
25/12/2025 | 06:30 |  | 12.2562 | -18.1023 | 7.7215 | 23.4652 |  | 21.7846 | -48.3821 | 30.4647 | 15.3775 | 15.0086 | 24.42 | -28.468 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 13.4783 | 28.711 | 1.9085 | 2.1302 | 3.2634 | [5 empty] | 0 | -77.85 |  | -24.42 | 34.1 | 7.187 | 0.175 | 67.56 | 0 | -44.89 | 67.56 | 0 | 10.5329 | 0.9231 | 36.949 | 38.3625 | 13.5994 | -101.6245 | -100.6411 | 1.8656 | 1.4929 | 55.5152 | 56.363 | -39.2087 | -41.4634 | -264.6028 | -6.3065 | -10.2 | -10.4 | 112.9213 | 112.4838 | -5.1708 |  | -134.44 | -7.9571 |  | 1.4454 | 317.1177 | 122.7454 | 123.6915 | -348.1083 | 98.8571 |  | -40.1497 | 41.7685 | 42.8122 | 18.48 | 17.76 | 33.02 | 47.05 | 53.587 | 53.4531 | 2.9059 | 3.1756 | -7.2926 | -4.4103 | -4.4637 | 4.7339 | 0 |  |  | 59.7 | 53.4 | -6.33 | 61.446 | 60.8968 | 59.9988 | -53.5363 | -52.5764 | 121.1326 | -94.0796 | 126.1555 | 9.7921 | 16.57 | 9.75 | 23.9136 | 23.0026 | -12.26 |  |  |  | -20.0937 |  | -12.6334 | -40.8 | -40.4 | 14.3893 | 31.6498 | 15.9826 | 45.1355 | 31.28 | 2.72 | 30.38 | 19.5486 | -12.26 | -12.42 | 54.97 | 28.62 | 21.0182 | 20.6909 | 55.549 | 0 | 108.3065 | 86.9084 | 81.9054 | 83.4612 | 55.9903 | 44.8609 | -19.1 | 363.6673 | 267.9241 |  | -17.7021 | -15.4218 | 0 | -8.286 | -7.3565 | 39.984 | -12.9473 | -13.5731 | -13.5216 |  | -15.45 |  | 8.1336 | -51.3683 | -37.1773 | -35.9301 | 6.8626 | -42.1717 | 9.1708 | 24.5201 |  | 24.5487 |  |  |  | -53.9209 | -54.5908 | 129.2763 | -51.5826 | 0 | 67.5453 | 80.1326 | 47.4928 | 7.52 | 1.1749 | 0.5399 | 0.24 | 16.53 | 38.9427 |  | -2.555 | 4.171 |  | 43.33 | -80.4208 | -65.1306 | 11.74 | 68.644 | 20.8 | -17.164 | -3.9697 | -4.2957 | 1.15 |  |  | -13.5178 | -24.0452 | 14.9127 | 25.0391 | 56.9629 | 59.171 | -104.1733 | -15.9739 | 33.192 | -42.4562 | 11.8834 | 3.2325 | 3.0481 | 13.1321 | 56.3099 | 57.7158 | 3.8 | 0 | -34.1674 | 36.0575 | 132.9095 | -56.3583 | -55.7386 | -65.7101 | -60.4578 | 79.979 | 78.7074 | -47.4194 | -51.1809 | 14.8235 | 14.0655 | 2.2056 | 2.3235 | 72.47 | 70.52 | 5.6 | 5.8 | 22.7459 | -24.32 | -295.5216 | 81.5451 | 80.2758 | 6 | -46.8 | -12.4 | -12.2 |  | 0.8378 | -126.8572 | -236.5727 | 206.4305 | 166.277 | 3.9204 | -154.6143 | 152.1441 | -113.9808 | -74.2131 | -155.494 | 125.0156 | 125.5119 | 114.2291 | -198.266 | 76.5137 | -124.1632 | 121.8816 | -9.4662 | 17.597 | 12.56 | 8.876 | 8.953 | -12.48 | -8.4 |  | 8.6168 | -17.8698 | -41.1032 | 22.2 | 46.174 | 45.853 | 11.466 |  | 51.2333 | 51.0225 | 51.5488 |  | 47.9 | -28.4729 |  |  | -63.0751 | 79.7109 | 68.2293 | -61.9537 | -78.2453 | 59.5068 | 17.7839 | -57 | 57 | 94.7487 | -80.9823
25/12/2025 | 07:00 |  | 12.2493 | -18.5335 | 7.474 | 23.1153 |  | 21.595 | -50.4694 | 29.1982 | 14.7915 | 14.4579 | 28.86 | -29.75 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 13.431 | 30.8324 | 1.8044 | 1.8704 | 2.7397 | [5 empty] | 0 | -75.97 |  | -28.86 | 28.6 | 7.994 | 0.177 | 59.26 | 0 | -50.48 | 59.26 | 0 | 10.62 | 1.0403 | 36.5688 | 37.8255 | 13.3366 | -98.3047 | -97.9282 | 2.3554 | 2.7362 | 55.916 | 56.603 | -42.6466 | -45.1155 | -290.8819 | -6.3006 | -10.7 | -10.7 | 110.1741 | 107.9063 | -5.1435 |  | -136.1109 | -8.2409 |  | 1.4874 | 343.5976 | 148.4725 | 148.8387 | -367.1264 | 129.9431 |  | -33.0689 | 34.739 | 43.9599 | 17.66 | 16.6 | 31.88 | 45.12 | 57.4718 | 57.7397 | 17.197 | 17.4711 | -9.1373 | -16.8422 | -15.9686 | 4.9188 | 0 |  |  | 53.3 | 48.3 | -6.31 | 52.823 | 53.1218 | 50.8837 | -26.7962 | -26.9649 | 118.3712 | -116.2455 | 122.8943 | 9.9192 | 13.87 | 8.84 | 24.3823 | 23.2956 | -12.51 |  |  |  | 0 |  | -12.8584 | -52.1 | -52.8 | 15.2243 | 32.2357 | 12.2255 | 46.3074 | 31.95 | 4.46 | 27.9465 | 0 | -12.74 | -12.82 | 56.51 | 28.84 | 2.0727 | 2.3818 | 43.9186 | 0 | 95.7168 | 74.1166 | 71.12 | 71.6152 | 43.0254 | 32.1459 | -18.478 | 382.467 | 114.6822 |  | -25.1494 | -22.8285 | 19.8786 | -22.8141 | -20.5524 | 39.984 | -23.5967 | -24.168 | -1.574 |  | -15.18 |  | 8.5047 | -81.0875 | -35.4159 | -34.8933 | 4.8246 | -30.3879 | 0 | 24.2072 |  | 23.1968 |  |  |  | -58.9446 | -59.1121 | 165.4468 | -41.8698 | 0 | 97.3018 | 114.0931 | 48.3644 | 11.05 | 1.1749 | 0.5753 | 0 | 15.03 | 47.1135 |  | -2.481 | 4.018 |  | 38.1 | -114.8473 | -97.3663 | 12.49 | 65.0687 | 20.7 | -15.7567 | -3.9245 | -4.2697 | 1.1498 |  |  | -11.9614 | -23.4978 | 14.3935 | 24.1514 | 54.9941 | 58.9648 | -94.8318 | -16.078 | 32.0429 | -42.5077 | 11.7012 | 3.9454 | 3.7548 | 13.3967 | 24.8673 | 26.3007 | 4 | 0 | -37.3191 | 39.7256 | 32.8122 | -24.8974 | -25.6074 | -76.3406 | -70.2082 | 80.6004 | 79.5325 |  |  | 2.244 | 2.1671 | 7.2092 | 7.2351 | 49.47 | 49.28 | 3.8 | 3.8 | 22.6027 | -48.32 | -275.4807 | 64.0658 | 63.8398 | 4.3 | -45.6 | -1.1 | -1 |  | 0.9282 | -23.1241 | -85.8772 | 73.8643 | 53.3311 | 4.3719 | -48.4942 | 40.7429 | -97.6873 | 0 | -43.7544 | 146.0192 | 145.6998 | 95.5885 | -70.8376 | -9.3948 | -75.2315 | 75.8234 | -11.257 | 14.224 | 11.12 | 8.549 | 8.625 | -11.2 | -9.28 |  | 9.7581 | -16.524 | -42.9801 | 22.1 | 47.561 | 47.551 |  |  | 51.332 | 52.1026 | 51.6113 |  | 47.1 | -29.3147 |  |  | -72.0488 | 87.8988 | 77.7596 | -71.8575 | -87.1725 | 70.0026 | 16.0979 | -55.2 | 55 | -6.037 | -29.6213
25/12/2025 | 07:30 |  | 12.8696 | -18.9647 | 6.993 | 23.7735 |  | 22.5 | -53.3541 | 29.862 | 15.0515 | 14.6996 | 24.42 | -28.806 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.0408 | 31.6384 | 1.9541 | 1.9401 | 3.5982 | [5 empty] | 0 | -82.66 |  | -24.42 | 28.6 | 9.617 | 0.184 | 78.91 | 0 | -36.55 | 78.91 | 0 | 11.9492 | 0.7551 | 38.8353 | 40.6199 | 14.2182 | -115.9702 | -116.4738 | 21.4445 | 26.5012 | 56.3219 | 58.6449 | -26.4492 | -33.0541 | -311.0685 | -6.5573 | -10.7 | -10.7 | 128.2352 | 127.532 | -5.5168 |  | -154.3698 | -8.4312 |  | 2.6787 | 361.2576 | 163.3045 | 163.0909 | -366.3065 | 157.9904 |  | -39.2827 | 39.9179 | 46.0057 | 18.78 | 17.64 | 32.93 | 46.63 | 55.5964 | 55.5964 | 20.7016 | 20.7821 | -9.2363 | -31.482 | -30.0052 | 9.8987 | 0 |  |  | 53.9 | 48.4 | -6.53 | 47.3474 | 45.9805 | 45.8829 | -27.7354 | -27.5568 | 136.0965 | -134.1593 | 143.501 | 9.8208 | 14.25 | 9.3 | 25.3198 | 24.1745 | -12.91 |  |  |  | 0 |  | -13.1098 | -54.8 | -53.7 | 15.5869 | 34.5795 | 14.1041 | 49.2371 | 34.11 | 4.26 | 29.2795 | 1.8914 | -15.75 | -15.93 | 65.54 | 29.46 | 7.2364 | 5 | 43.0665 | 0 | 102.6635 | 80.9596 | 77.4495 | 78.1401 | 38.5286 | 27.2898 | -18.934 | 374.9948 | 46.2062 |  | -25.1107 | -22.7023 | 25.5488 | -31.6085 | -29.7511 | 39.984 | -23.4474 | -23.7995 | 3.8463 |  | -14.46 |  | 8.8585 | -99.8578 | -35.0471 | -34.578 | 3.5957 | -24.6276 | -7.7984 | 24.045 |  | 23.5414 | 39.7412 | 39.2748 | 38.7007 | -56.6002 | -54.5908 | 180.3504 | -40.9538 | 0 | 109.4261 | 125.2057 | 50.6349 | 14.18 | 1.1627 | 0.5484 | 0.23 | 14.56 | 49.1015 |  | -2.395 | 4.116 |  | 40.26 | -124.831 | -106.8983 | 12.765 | 68.2891 | 21 | -18.4438 | -4.4536 | -4.9077 | 1.2057 |  |  | -12.1511 | -26.3996 | 15.0271 | 27.8166 | 54.9941 | 58.9648 | -109.9114 | -16.4981 | 35.4994 | -44.9146 | 11.3364 | 4.6193 | 4.3771 | 12.588 | 13.0599 | 13.6386 | 4.2 | 0 | -35.1049 | 37.5322 | -8.0896 | -15.0088 | -13.6816 | -72.2159 | -67.4354 | 77.6471 | 75.6096 | 0 |  | -1.1728 | -1.7771 | 12.0051 | 11.9601 | 31.9 | 31.66 | 5.8 | 6.7 | 21.5154 | -63.28 | -277.3391 | 59.3133 | 59.327 | 4.8 | -42.2 | 3.1 | 3.2 |  |  | 0 | -19.4326 | 19.5005 | 6.9282 | 10.0755 | 2.2054 | -7.0349 | -101.9013 | 46.6464 | 7.7721 | 161.5799 | 162.1622 | 108.4832 | -18.6568 | -47.212 | -56.822 | 55.5191 | -9.491 | 14.213 | 13.04 | 8.776 | 8.692 | -12.16 | -7.36 |  | 8.3238 | -13.9147 | -43.0381 | 21.5 | 52.931 | 50.849 |  | 13.608 | 49.6346 | 49.421 | 49.8648 |  | 44.4 | -29.3556 |  |  | -70.8142 | 85.8282 | 74.5354 | -70.407 | -85.2523 | 66.763 | 16.5831 | -52.5 | 52.4 | -48.2331 | 7.2855
25/12/2025 | 08:00 |  | 13.0942 | -19.4069 | 7.4051 | 24.1382 |  | 23.0361 | -54.4964 | 30.2082 | 15.6435 | 15.3316 | 42.18 | -42.409 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.3103 | 26.251 | 2.2799 | 2.2393 | 4.191 | [5 empty] | 0 | -45.41 |  | -42.18 | 41.8 | 10.357 | 0.191 | 4.06 | 0 | -74.98 | 4.06 | 0 | 12.936 | 0.3496 | 41.6214 | 43.3813 | 19.2505 | -122.4821 | -31.4278 | 26.724 | 25.0701 | 46.5329 | 47.7741 | -5.5687 | -9.8616 | -334.3791 | -5.4469 | -10.9 | -10.9 | 134.4821 | 39.0403 | -3.118 |  | -56.8439 | -2.4637 |  | 2.8264 | 386.1811 | 70.3451 | 69.8568 | -385.4548 | 302.7393 |  | -51.8669 | 53.7327 | 46.9638 | 15.64 | 14.76 | 33.27 | 46.56 | 37.7801 | 37.7801 | 38.7126 | 38.9912 | -8.0236 | -20.6248 | -20.245 | -11.0652 | 0 |  |  | 58.9 | 53.6 | -6.82 | 70.4898 | 69.0671 | 0 | -15.0151 | -14.5014 | 31.6406 | -40.0466 | 29.5379 | 10.8379 | 18.71 | 10.96 | 26.2573 | 25.0534 | -13.45 | -3.456 |  |  | -11.7547 |  | -13.6416 | -52.5 | -53.2 | 16.0922 | 35.7513 | 17.8612 | 50.9949 | 35.21 | 3.42 | 29.6515 | 12.6663 | -15.85 | -15.97 | 66.35 | 30.89 | 13.7636 | 13.3273 | 27.7266 | 0 | 105.4208 | 83.0525 | 80.0567 | 81.0775 | 44.2539 | 32.0347 | -19.183 | 395.4738 | 40.2975 |  | -24.7022 | -22.7037 | 21.2855 | -19.8354 | -18.3833 | 33.84 | -25.8793 | -26.5211 | -0.459 |  | -14.74 |  | 9.0556 | -77.7474 | -36.3439 | -35.6993 | 8.1595 | -30.0463 | 0 | 23.8266 |  | 23.1871 | 40.0541 | 40.346 | 38.636 | -38.515 | -38.6824 | 113.3679 | -25.3415 | 0 | 57.456 | 69.6676 | 43.6036 | 4.73 | 1.1749 | 0.6107 | 0 | 16.1 | 43.1774 |  | -2.263 | 4.122 |  | 39.98 | -69.8613 | -57.0604 | 13.04 | 68.209 | 20.6 | -7.5783 | -3.8844 | -4.1252 | 1.2598 |  |  | -12.3409 | -15.5659 | 14.4966 | 16.1043 | 55.6029 | 55.5162 | -60.5171 | -16.9228 | 22.8075 | -43.8635 | 11.1511 | 5.2065 | 5.0099 | 12.588 | 15.1802 | 16.0155 | 3.8 | 0 | -59.5048 | 62.5754 | 0 | -16.4073 | -15.5261 | -69.8668 | -63.9413 | 74.0803 | 71.8481 |  |  | -2.0407 | -2.1286 | 13.9557 | 14.039 | 29.45 | 29.75 | 9 | 9.1 | 21.6585 | -68.24 | -272.8938 | 56.2035 | 55.9401 | 4.3 | -40.4 | 3.1 | 4 |  |  | 0 | -10.1646 | 0 | -13.118 | -5.8832 | 15.4389 | -24.1451 | -101.0677 | 60.0975 | 21.1343 | 163.0351 | 162.5123 | 105.6731 | 7.1331 | -61.0916 | -51.3007 | 48.5068 | -9.4388 | 10.583 | 13.76 | 8.396 | 8.392 | -14 | -6.48 |  | 6.389 | -12.7428 | -42.5681 | 20.1 | 51.251 | 49.004 |  |  | 46.3795 | 48.6959 | 46.3413 |  | 40.2 | -28.2441 |  |  | -66.6457 | 84.3555 | 72.5852 | -66.2487 | -84.05 | 63.2335 | 19.1322 | -48.4 | 48 | -63.3286 | 49.5823
25/12/2025 | 08:30 |  | 13.3187 | -19.6574 | 7.7063 | 25.4394 |  | 24.9976 | -60.8559 | 31.4706 | 16.5055 | 16.075 | 37.74 | -45.172 | 39.6 | 17.388 | -35.2 | 13.3002 | 29.2354 | 3.1839 | 3.0708 | 4.9929 | [5 empty] | 0 | -47.45 |  | -37.74 | 44 | 8.974 | 0.179 | -1.39 | 0 | -83.6 | -1.39 | 0 | 13.3154 | 0.4244 | 43.1883 | 44.4762 | 32.4837 | 0 | -29.5741 | 6.4408 | 6.376 | 49.9094 | 50.5433 | -18.446 | -20.4091 | -318.2501 | -5.6914 | -11 | -11 | 0 | 36.1609 | -3.1018 |  | -59.3442 | -1.2246 |  | 0 | 366.4356 | 76.632 | 76.693 | -382.1076 | 300.0246 |  | -57.2102 | 58.1057 | 48.9796 | 15.98 | 15.38 | 34.68 | 47.99 | 37.2443 | 36.7084 | 35.8399 | 36.5668 | -9.6931 | -20.5658 | -20.5906 | -9.347 | 0 |  |  | 58.9 | 53.6 | -7 | 73.3987 | 71.8969 | 0 | -9.0073 | -8.4782 | 25.1092 | -41.3007 | 23.408 | 11.0733 | 22.53 | 12.63 | 27.6636 | 26.2253 | -13.88 | -3.3869 |  |  | -7.7391 |  | -14.2055 | -57.2 | -57.7 | 16.29 | 37.5092 | 20.2095 | 53.3386 | 37.05 | 2.69 | 30.845 | 7.3073 | -16.17 | -16.38 | 69.2 | 32.65 | 8.4545 | 8.8182 | 25.666 | 0 | 106.326 | 83.0062 | 78.7077 | 80.5924 | 57.5378 | 45.8903 | -18.938 | 394.4132 | 50.6574 |  | -24.8202 | -22.4949 | 0 | -18.8208 | -17.4775 | 36.912 | -42.7428 | 0 | -13.8782 |  | -9.2 |  | 9.7626 | -77.8972 | -34.6393 | -33.8501 | 5.7738 | -44.8366 | 10.3624 | 21.9551 |  | 21.5732 | 41.0754 | 41.7741 | 38.9216 | -37.1753 | -38.0126 | 120.736 | -23.4844 | 0 | 59.5026 | 69.9162 | 46.0206 | 4.7 | 1.1749 | 0.6571 | 0.23 | 16.76 | 45.0625 |  | -2.185 | 4.058 |  | 40.9 | -71.9669 | -59.8844 | 11.98 | 69.3568 | 21.7 | -7.2493 | -3.6867 | -4.1534 | 1.319 |  |  | -13.3561 | -16.6314 | 15.5203 | 16.9754 | 58.2541 | 62.0402 | -60.3024 | -17.3309 | 22.9722 | -45.6652 | 10.9658 | 5.978 | 5.7495 | 11.794 | 16.1322 | 18.3532 | 3.8 | 0 | -55.532 | 58.7896 | 0 | -17.5421 | -18.1792 | -69.8722 | -62.9915 | 74.9388 | 74.0133 |  |  | -4.5676 | -4.6226 | 14.3661 | 14.462 | 31.45 | 30.63 | 8.5 | 9.2 | 21.6179 | -72.72 | -267.5486 | 51.6999 | 51.4307 | 4.8 | -38.1 | 5.6 | 5.7 |  |  | 0 | -22.9218 | 0 | -14.0424 | -18.1472 | 18.5015 | -28.5252 | -99.1523 | 64.8416 | 24.5972 | 167.9896 | 165.7465 | 96.1681 | 10.5185 | -66.3056 | -48.3589 | 50.079 | -9.2273 | 9.603 | 14.88 | 8.305 | 8.304 | -14 | -5.92 |  | 6.4775 | -12.3339 | -42.0127 | 19.4 | 52.725 | 50.419 |  |  | 50.1533 | 48.4503 | 48.6528 |  | 39 | -28.5929 |  |  | -68.045 | 84.7099 | 70.9743 | -67.3366 | -83.8612 | 62.4683 | 19.6681 | -47.4 | 47.3 | -50.9109 | 62.0077
25/12/2025 | 09:00 |  | 13.6012 | -19.7629 | 7.8555 | 25.5646 |  | 25.9124 | -59.4912 | 33.6364 | 17.0155 | 16.7038 | 39.96 | -47.036 | 44 | 18.216 | -44 | 13.4885 | 28.5258 | 3.3149 | 3.4046 | 5.5113 | [5 empty] | 0 | -49.21 |  | -37.74 | 46.2 | 10.484 | 0.19 | -0.59 | 0 | -82.24 | -0.59 | 0 | 14.6795 | -0.0804 | 43.5319 | 45.9246 | 32.6114 | 0 | -28.4633 | 5.4416 | 5.3511 | 50.6626 | 50.7202 | -17.5612 | -19.6121 | -324.3314 | -6.1414 | -10.9 | -11 | 0 | 34.1521 | -3.7232 |  | -57.1173 | -0.8291 |  | 0.6793 | 371.99 | 88.9004 | 87.9543 | -403.4928 | 322.8763 |  | -53.8757 | 55.5162 | 52.1232 | 16.56 | 16.34 | 36.54 | 49.6 | 34.967 | 34.967 | 38.2314 | 38.3949 | -10.2466 | -23.3233 | -21.9906 | -8.7484 | 0 |  |  | 61.1 | 55.6 | -7.32 | 74.4054 | 72.9365 | 0 | -5.1215 | -4.4202 | 28.2639 | -49.8436 | 27.931 | 11.4855 | 22.79 | 12.89 | 28.6011 | 27.1042 | -14.65 | -3.3178 |  |  | -3.3356 |  | -14.9285 | -61.9 | -62.3 | 16.2405 | 39.8529 | 23.0273 | 56.2683 | 39.47 | 2.5 | 31.837 | 3.5365 | -17.95 | -18.18 | 78.04 | 34.47 | 4.2364 | 4.9091 | 21.9555 | 0 | 110.629 | 85.8878 | 82.0568 | 83.2559 | 59.8191 | 47.4906 | -20.013 | 412.8745 | 62.2442 |  | -24.4959 | -21.9456 | 0 | -17.9278 | -16.704 | 36.912 | -45.4025 | 0 | -13.7097 |  | -10.62 |  | 10.3914 | -77.9474 | -36.3511 | -34.9886 | 8.8225 | -45.1304 | 11.136 | 21.8806 |  | 21.2854 | 41.3046 | 41.8687 | 40.516 | -33.4913 | -34.3285 | 124.42 | -19.0368 | 0 | 60.2293 | 73.3421 | 47.8444 | 5.66 | 1.1749 | 0.6217 | 0 | 17.07 | 47.2382 |  | -1.935 | 4.106 |  | 41.51 | -73.0305 | -60.7049 | 12.47 | 69.3322 | 22.6 | -7.547 | -4.1821 | -4.7057 | 1.3732 |  |  | -13.9752 | -17.3282 | 15.1992 | 17.9571 | 56.2147 | 58.8542 | -59.9807 | -17.8808 | 23.6291 | -47.5631 | 10.1473 | 6.476 | 6.2664 | 11 | 16.7568 | 18.1029 | 4 | 0 | -50.9533 | 53.4212 | 19.4593 | -18.0382 | -17.5432 | -69.0747 | -62.5983 | 72.7434 | 71.9249 |  |  | -1.2937 | -2.0847 | 14.2868 | 13.8228 | 26.76 | 26.31 | 9.2 | 9.6 | 21.8636 | -75.6 | -277.2839 | 56.9311 | 56.6516 | 4.8 | -38.3 | 4 | 4.9 |  | 1.0351 | 0 | -40.4938 | 0 | -22.2986 | -31.2287 | 27.1197 | -29.7739 | -106.0881 | 63.3066 | 26.6673 | 166.7709 | 164.1976 | 105.9346 | 10.4939 | -65.6941 | -46.6536 | 46.0917 | -9.5706 | 8.732 | 15.12 | 8.087 | 8.216 | -15.28 | -6 |  | 6.6514 | -12.3033 | -41.5152 | 19.3 | 48.757 | 51.013 | 11.4174 | 13.6302 | 47.7026 | 47.9013 | 48.4728 |  | 38.4 | -28.4073 |  |  | -65.6466 | 85.7535 | 71.372 | -65.1344 | -83.7598 | 62.468 | 21.2557 | -47.6 | 46.8 | -34.6701 | 82.7523
25/12/2025 | 09:30 |  | 13.482 | -19.8684 | 8.3711 | 25.6897 |  | 27.6409 | -64.1498 | 35.5881 | 17.8455 | 17.4226 | 42.18 | -47.825 | 44 | 18.216 | -44 | 13.3546 | 31.3302 | 3.5549 | 3.55 | 6.1062 | [5 empty] | 0 | -47.94 |  | -39.96 | 46.2 | 10.732 | 0.192 | 5.7 | 0 | -74.95 | 5.7 | 0 | 15.1985 | -0.0903 | 46.3477 | 48.1551 | 28.7223 | 0 | -31.1724 | 26.0951 | 24.7715 | 47.9764 | 48.7283 | -7.8066 | -9.8377 | -357.2764 | -6.7327 | -11 | -11 | 0 | 36.8068 | -4.0752 |  | -57.8657 | -1.7203 |  | 2.301 | 407.1473 | 77.1813 | 77.1202 | -395.173 | 341.0568 |  | -40.5605 | 41.5335 | 54.199 | 18.27 | 18.31 | 40.58 | 53.37 | 32.6897 | 34.833 | 41.2707 | 41.3011 | -10.8941 | -8.6603 | -8.6787 | -8.197 | 0 |  |  | 67.7 | 61.5 | -7.5 | 93.2207 | 91.3172 | 0 | -29.8211 | -28.6721 | 43.9139 | -41.6772 | 44.3567 | 12.4042 | 26.76 | 14.74 | 29.5386 | 27.9831 | -14.69 | -3.2487 |  |  | -1.9051 |  | -15.1237 | -59.6 | -61.3 | 16.7349 | 41.6107 | 25.3756 | 58.0261 | 41.53 | 2.22 | 32.891 | 2.9777 | -18.12 | -18.53 | 76.87 | 37.06 | 2.3455 | 2.2727 | 20.0353 | 0 | 113.1592 | 87.4977 | 84.6506 | 85.2611 | 60.6758 | 47.0988 | -20.799 | 408.838 | 72.2248 |  | -25.1084 | -22.6172 | 0 | -17.9476 | -16.5095 | 38.448 | -46.9393 | 0 | -14.2044 |  | -9.38 |  | 10.93 | -80.2886 | -37.6085 | -36.7996 | 7.1184 | -45.4804 | 11.8008 | 23.6398 |  | 23.1716 | 41.2343 | 40.5301 | 38.7856 | -33.3238 | -34.1611 | 128.2715 | -17.4885 | 0 | 65.3925 | 80.8168 | 48.7453 | 6 | 1.1749 | 0.6815 | 0 | 17.34 | 48.779 |  | -1.773 | 4.202 |  | 41.25 | -79.7271 | -64.2655 | 12.47 | 70.2775 | 22.4 | -8.3323 | -4.4589 | -4.7478 | 1.4371 |  |  | -13.8826 | -18.9826 | 15.9255 | 19.284 | 58.5103 | 58.8542 | -67.0057 | -18.2765 | 24.7 | -48.3041 | 10.0503 | 7.062 | 6.857 | 11 | 21.0795 | 22.0677 | 4.2 | 0 | -53.3234 | 56.5145 | 30.8147 | -22.1413 | -19.7002 | -70.5466 | -63.2102 | 76.9172 | 76.3081 |  |  | -1.1838 | -1.3156 | 15.6535 | 15.7539 | 29.94 | 30.49 | 10.6 | 10.2 | 21.8742 | -78.8 | -280.1276 | 57.7387 | 57.991 | 5.4 | -38.7 | 2.2 | 3.2 |  | 0.9102 | -24.6832 | -44.5776 | 0 | -13.5735 | -39.2351 | 17.3469 | -31.5169 | -102.5804 | 63.189 | 27.7212 | 167.4313 | 166.9468 | 106.7043 | 10.6721 | -63.9073 | -45.1221 | 48.2263 | -11.0483 | 7.25 | 15.52 | 7.869 | 8.136 | -15.6 | -6.4 |  | 6.6514 | -12.5689 | -41.4572 | 19.2 | 53.033 | 50.476 | 11.1771 |  | 47.4122 | 47.6835 | 47.6013 |  | 39.8 | -28.0727 |  |  | -66.8854 | 86.1968 | 71.3292 | -65.7848 | -84.3348 | 62.1073 | 21.1829 | -47.3 | 47.8 | -20.6543 | 105.6038
25/12/2025 | 10:00 |  | 13.7777 | -19.8263 | 8.4589 | 26.4341 |  | 28.6462 | -65.7552 | 37.3552 | 18.7634 | 18.374 | 37.74 | -49.057 | 46.2 | 18.216 | -44 | 12.7286 | 31.8662 | 3.7562 | 3.7505 | 6.3957 | [5 empty] | 0 | -49.32 |  | -37.74 | 48.4 | 11.113 | 0.194 | 7.41 | 0 | -73.19 | 7.41 | 0 | 16.2536 | -0.2367 | 47.5708 | 48.8029 | 29.9421 | 0 | -30.2699 | 28.9959 | 20.8505 | 49.4998 | 49.7457 | 2.1262 | 2.6116 | -386.9977 | -6.1735 | -11.1 | -10.9 | 0 | 34.871 | -4.3808 |  | -55.7664 | -0.8227 |  | 2.7898 | 422.1624 | 88.7478 | 88.6257 | -428.9547 | 361.4611 |  | -36.4968 | 37.2961 | 56.3046 | 19.12 | 19.75 | 42.7 | 55.01 | 33.2256 | 32.8237 | 35.5785 | 35.6892 | -10.9694 | -18.1093 | -18.294 | -4.3159 | 0 |  |  | 72.3 | 65.9 | -7.86 | 88.9755 | 87.5378 | 0 | -31.0614 | -29.7311 | 48.1844 | -48.6231 | 51.1803 | 12.7441 | 27.51 | 15.21 | 30.7105 | 29.155 | -15.47 | -3.1795 |  |  | -20.4426 |  | -15.8706 | -62.1 | -62.95 | 17.103 | 43.9545 | 29.6024 | 62.1277 | 43.26 | 1.31 | 35.0145 | 20.6593 | -15.57 | -15.78 | 73.86 | 37.9 | 21.0727 | 20.9818 | 26.4453 | 0 | 127.5887 | 101.8658 | 97.4828 | 99.2006 | 64.4488 | 49.1378 | -22.602 | 442.1439 | 67.9469 |  | -25.4475 | -22.796 | 0 | -22.6328 | -21.6708 | 39.984 | -41.1367 | 0 | -14.7044 |  | -15.19 |  | 11.1398 | -90.5765 | -39.3568 | -38.7473 | 9.3203 | -45.9753 | 12.9319 | 23.6103 |  | 23.5236 | 40.7325 | 41.9582 | 40.4244 | -33.9936 | -32.9889 | 139.3237 | -25.0439 | 0 | 69.9866 | 83.7426 | 49.5875 | 9.07 | 1.1749 | 0.7279 | 0 | 16.31 | 50.5033 |  | -1.793 | 4.114 |  | 42.4 | -83.5196 | -70.6178 | 12.74 | 72.1764 | 23.1 | -8.4202 | -4.9801 | -5.4358 | 1.5443 |  |  | -13.7901 | -19.9042 | 15.861 | 20.6721 | 54.197 | 57.606 | -65.4282 | -18.5326 | 25.8014 | -50.5635 | 10.0901 | 7.6284 | 7.3738 | 11 | 17.7166 | 16.188 | 4.2 | 0 | -46.5284 | 49.1843 | 23.9701 | -20.0233 | -16.7799 | -68.8823 | -60.7618 | 75.2363 | 74.4445 |  |  | -2.0407 | -2.9416 | 14.9303 | 14.62 | 27.62 | 27.3 | 9.8 | 9.2 | 21.8849 | -81.68 | -280.0971 | 61.7961 | 61.5504 | 5.4 | -40.6 | 3.9 | 4.1 | 1.2313 | 0.9847 | 0 | -41.0062 | 0 | -23.3801 | -35.0127 | 23.0827 | -31.5911 | -106.2597 | 67.7675 | 30.65 | 167.2472 | 168.9951 | 105.2407 | 12.4387 | -63.03 | -45.3188 | 44.6544 | -10.2298 | 6.173 | 15.92 | 7.869 | 7.862 | -16 | -6.4 |  | 7.0024 | -11.4549 | -41.5732 | 17.3 | 49.217 | 49.619 | 11.1556 | 13.6064 | 45.9359 | 48.0835 | 46.1115 |  | 42.5 | -28.0921 |  |  | -66.1206 | 85.189 | 71.2208 | -65.4206 | -84.0117 | 61.0618 | 22.6345 | -45.8 | 45.1 | -25.4343 | 103.2122
25/12/2025 | 10:30 |  | 13.7777 | -19.7841 | 9.171 | 26.8191 |  | 30.5715 | -68.2771 | 39.3058 | 19.8194 | 19.5217 | 37.74 | -50.289 | 46.2 | 18.216 | -45.1 | 13.2341 | 31.9546 | 4.0095 | 4.2805 | 7.0822 | [5 empty] | 0 | -49.98 |  | -37.74 | 48.4 | 11.393 | 0.194 | 10.16 | 0 | -72.93 | 10.16 | 0 | 16.612 | -0.647 | 49.0543 | 50.9058 | 28.3763 | 0 | -34.0862 | 30.7716 | 31.7085 | 49.1636 | 49.8765 | 7.311 | 6.9461 | -402.639 | -5.3602 | -11.2 | -11.1 | 0 | 39.5293 | -4.5758 |  | -59.787 | -0.1574 |  | 2.7555 | 446.211 | 92.6542 | 92.6847 | -440.9825 | 380.7012 |  | -43.0722 | 44.2945 | 58.3205 | 19.76 | 20.34 | 44.49 | 57.03 | 33.6274 | 33.2256 | 36.958 | 36.9067 | -10.1336 | -25.5629 | -25.3316 | -4.8315 | 0 |  |  | 74.7 | 67.6 | -8.16 | 90.0769 | 87.2347 | 0 | -28.296 | -27.2266 | 45.6734 | -50.0988 | 48.2302 | 13.4145 | 29.25 | 16.25 | 31.8823 | 29.7409 | -16.08 | -3.1104 |  |  | -20.3054 |  | -16.5152 | -64.6 | -64.6 | 17.7347 | 45.7123 | 31.0113 | 64.4714 | 45.2 | 1.92 | 35.0765 | 20.5255 | -16.21 | -16.33 | 78.59 | 39.93 | 20.2727 | 19.5636 | 27.4624 | 0 | 131.4905 | 106.3106 | 100.9431 | 102.5108 | 58.6456 | 44.2482 | -22.824 | 449.7938 | 43.0633 |  | -25.675 | -23.0266 | 15.2773 | -30.8344 | -29.0283 | 38.448 | -37.5384 | 0 | -9.0912 |  | -15.13 |  | 11.5139 | -108.189 | -39.2654 | -38.7372 | 9.2851 | -40.7342 | 7.1417 | 24.2877 |  | 23.9311 | 41.2304 | 41.698 | 39.6687 | -33.4913 | -33.4913 | 142.003 | -24.8921 | 0 | 73.7658 | 86.5821 | 52.8322 | 9.62 | 1.1749 | 0.751 | 0 | 17.75 | 53.2357 |  | -1.759 | 4.285 |  | 44.33 | -86.2572 | -72.6952 | 13.01 | 73.8728 | 23.9 | -8.0931 | -5.4019 | -5.7557 | 1.6042 |  |  | -13.3161 | -20.7972 | 15.9357 | 21.1113 | 56.9979 | 58.8326 | -68.9277 | -18.7402 | 26.4133 | -51.5005 | 10.13 | 8.2827 | 8.0277 | 11.676 | 12.3816 | 14.8104 | 4.2 | 0 | -45.5663 | 46.1701 | 0 | -13.8838 | -14.7736 | -67.9687 | -60.0788 | 74.9527 | 71.7151 |  |  | -0.3268 | -0.4147 | 27.5248 | 27.2641 | 34.06 | 34.11 | 1.8 | 2 | 22.0067 | -81.68 | -272.8137 | 59.6104 | 59.2045 | 6 | -46.2 | 2.2 | 2.3 | 1.4297 |  | 0 | -18.201 | 0 | -31.1352 | -28.116 | 33.8751 | -42.3599 | -100.6893 | 68.2341 | 41.8123 | 165.9622 | 166.1759 | 102.1584 | 26.6713 | -69.4287 | -13.2465 | 33.2932 | -9.9936 | 1.556 | 16.32 | 7.868 | 7.853 | -16.16 | -5.76 |  | 5.8305 | -6.9718 | -41.0452 | 14.4 | 37.767 | 36.514 | 11.1746 | 13.3718 | 47.3128 | 48.6163 | 47.5145 |  | 46.9 | -28.4942 |  |  | -62.2414 | 84.7754 | 69.2633 | -62.2822 | -83.2894 | 60.1899 | 22.9604 | -48.2 | 48.7 | -39.9043 | 115.8404
25/12/2025 | 11:00 |  | 14.0739 | -19.9956 | 9.5193 | 27.2705 |  | 31.7177 | -71.355 | 39.8182 | 20.5394 | 20.0141 | 35.52 | -49.698 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 13.906 | 36.6384 | 4.3472 | 4.515 | 7.3413 | [5 empty] | 0 | -54.47 |  | -35.52 | 49.5 | 12.989 | 0.201 | 11.63 | 0 | -74.23 | 11.63 | 0 | 16.7053 | -0.7078 | 49.9976 | 51.5072 | 26.1571 | 0 | -35.4294 | 34.5556 | 32.8955 | 48.9889 | 49.7248 | 5.7002 | 3.6146 | -402.5633 | -5.4687 | -11.3 | -11.3 | 0 | 37.03 | -4.5926 |  | -53.7704 | 0.1325 |  | 2.7902 | 443.9221 | 95.706 | 95.4924 | -429.6191 | 379.1047 |  | -45.8624 | 47.3737 | 61.504 | 20.2 | 21.19 | 45.94 | 58.42 | 19.8298 | 20.4996 | 45.2153 | 45.1659 | -10.3163 | -31.8657 | -30.4405 | -4.9642 | 0 |  |  | 76.6 | 70.2 | -8.28 | 89.8357 | 88.091 | 0 | -27.1728 | -25.7454 | 46.3621 | -53.36 | 49.4959 | 13.1713 | 29.84 | 16.49 | 32.3511 | 30.6198 | -16.42 | -3.0413 |  |  | -15.834 |  | -16.9111 | -67.2 | -66.6 | 18.4488 | 46.8842 | 31.9506 | 65.6433 | 46.14 | 1.99 | 35.6345 | 15.7515 | -17.39 | -17.65 | 81.71 | 41.36 | 15.9091 | 16.2 | 14.6984 | 0 | 129.5793 | 102.9417 | 98.9739 | 99.1256 | 50.5802 | 35.2 | -23.697 | 443.2554 | 36.6236 |  | -25.5178 | -22.741 | 25.7834 | -42.4078 | -39.2195 | 39.984 | -35.2947 | 0 | 0.1732 |  | -13.51 |  | 11.7987 | -130.9737 | -39.1657 | -37.9921 | 9.3496 | -33.1826 | 0 | 24.4808 |  | 23.7671 | 40.6945 | 41.3587 | 38.8069 | -19.9273 | -20.0948 | 109.349 | -9.9526 | 0 | 47.5106 | 57.9907 | 51.1257 | 6.61 | 1.1701 | 0.7279 | 0 | 18.25 | 51.8872 |  | -1.572 | 4.202 |  | 48.72 | -57.2461 | -45.8843 | 13.01 | 75.6316 | 22.7 | -9.8939 | -5.517 | -5.7992 | 1.61 |  |  | -14.1436 | -22.7628 | 16.6187 | 23.8063 | 57.3542 | 57.4517 | -79.4745 | -19.0487 | 27.9964 | -51.6724 | 10.7614 | 8.5855 | 8.2492 | 12.3519 | 16.7119 | 17.7272 | 4.2 | 0 | -51.9787 | 53.401 | 0 | -17.5095 | -17.9875 | -67.2706 | -59.6921 | 76.1607 | 75.1424 |  |  | -1.1728 | -1.2607 | 23.1591 | 22.6457 | 26.95 | 27.84 | 11.3 | 10.3 | 21.6371 | -82.6 | -276.899 | 59.5775 | 59.6309 | 5.7 | -39.9 | 2.2 | 3 | 1.3317 | 1.2083 | 0 | -11.2164 | 0 | -23.8713 | -17.6787 | 25.461 | -33.1418 | -105.4334 | 66.5142 | 34.1624 | 171.2864 | 170.4342 | 104.8864 | 15.9016 | -65.4507 | -31.2836 | 45.223 | -10.0183 | 4.907 | 19.36 | 7.782 | 7.718 | -18.48 | -4 |  | 3.6942 | -8.8762 | -41.3107 | 17.3 | 52.401 | 52.287 |  |  | 48.8775 | 47.8645 | 49.0809 |  | 41.1 | -28.9832 |  |  | -60.4995 | 84.5448 | 68.5782 | -59.3527 | -84.1499 | 58.7606 | 23.5308 | -43.2 | 41.9 | -50.7706 | 129.104
25/12/2025 | 11:30 |  | 14.37 | -19.9992 | 9.5181 | 27.7219 |  | 33.1529 | -72.148 | 41.8309 | 21.3553 | 20.6723 | 35.52 | -51.414 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 13.2905 | 36.1402 | 4.5518 | 4.5926 | 7.4064 | [5 empty] | 0 | -54.91 |  | -35.52 | 50.6 | 13.282 | 0.203 | 10.22 | 0 | -77.42 | 10.22 | 0 | 17.3657 | -1.254 | 52.0053 | 53.2565 | 25.2267 | 0 | -31.7322 | 9.0805 | 9.2392 | 52.8526 | 53.83 | -10.4974 | -11.7467 | -376.8497 | -5.4232 | -11.4 | -11.3 | 0 | 37.4457 | -4.7738 |  | -54.1759 | 1.1163 |  | 3.2357 | 423.5052 | 101.0468 | 100.8942 | -438.5612 | 378.6064 |  | -33.3657 | 34.7845 | 63.5797 | 20.53 | 21.47 | 47.35 | 59.65 | 18.6242 | 18.4903 | 47.3613 | 47.99 | -10.2374 | -29.9313 | -29.5536 | -4.0869 | 0 |  |  | 78.9 | 71 | -8.7 | 92.6675 | 89.9117 | 0 | -20.8458 | -19.7135 | 39.1216 | -52.2953 | 41.4687 | 13.3888 | 32.46 | 17.63 | 33.2886 | 31.4987 | -17.11 |  |  |  | -23.9145 |  | -17.5423 | -72 | -71.4 | 18.2071 | 48.056 | 34.2988 | 67.9871 | 47.1 | 1.23 | 35.8825 | 23.3951 | -18.14 | -18.33 | 87.8 | 42.12 | 23.6909 | 23.8545 | 14.1588 | 0 | 135.7912 | 109.7069 | 104.5479 | 106.0169 | 43.2047 | 27.4194 | -24.198 | 450.845 | 33.9001 |  | -25.6634 | -22.8654 | 32.3539 | -49.2707 | -45.6777 | 29.232 | -27.8402 | 0 | 8.182 |  | -5 |  | 12.532 | -147.1549 | -37.6981 | -37.0849 | 7.4678 | -26.3606 | -10.2519 | 24.6017 |  | 24.0941 | 40.5904 | 40.8269 | 39.7074 | -19.7598 | -20.0948 | 110.6886 | -11.533 | 0 | 47.4481 | 57.2271 | 49.9538 | 6.49 | 1.2604 | 0.751 | 0 | 17.67 | 50.1079 |  | -1.65 | 4.275 |  | 47.83 | -57.8146 | -47.3726 | 13.175 | 75.3159 | 24.9 | -10.1784 | -5.2345 | -5.7862 | 1.6536 |  |  | -13.5513 | -23.579 | 16.6045 | 24.132 | 62.159 | 61.9441 | -79.813 | -19.3572 | 27.6361 | -52.0713 | 11.0052 | 8.6929 | 8.4285 | 12.3519 | 16.5895 | 17.6593 | 4.2 | 0 | -52.5239 | 55.1337 | 0 | -17.6678 | -17.8825 | -66.9339 | -58.8672 | 75.1586 | 72.3172 |  |  | -0.4916 | -2.0298 | 21.5396 | 21.619 | 27.09 | 27.43 | 11.8 | 11.3 | 21.5773 | -83.52 | -283.0504 | 61.7894 | 61.5347 | 5.4 | -38.7 | 3.1 | 4 |  |  | 0 | -7.8386 | 0 | -20.1225 | -14.4659 | 20.1936 | -32.9966 | -107.8895 | 65.864 | 27.2644 | 170.8733 | 169.8567 | 107.1741 | 9.6447 | -66.4218 | -44.7129 | 45.979 | -9.9936 | 7.314 | 18.64 | 7.564 | 7.583 | -18.48 | -3.92 |  | 3.8987 | -9.5201 | -41.3107 | 18.1 | 50.889 | 51.172 |  |  | 47.204 | 47.7406 | 48.4707 |  | 40.3 | -9.6218 |  |  | -60.5998 | 84.4816 | 68.5357 | -60.3091 | -82.845 | 58.4726 | 24.054 | -41.3 | 42.3 | -51.8981 | 127.6794
25/12/2025 | 12:00 |  | 14.37 | -20.2083 | 9.5273 | 28.4034 |  | 34.7211 | -73.6781 | 42.9186 | 21.5813 | 21.344 | 31.08 | -51.365 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 13.5246 | 36.9694 | 5.2107 | 5.0331 | 8.2011 | [5 empty] | 0 | -55.37 |  | -31.08 | 50.6 | 12.731 | 0.193 | 16.32 | 0 | -75.44 | 16.32 | 0 | 17.303 | -1.173 | 51.8862 | 53.5972 | 35.2423 | 0 | -33.1155 | 9.0287 | 22.0732 | 55.4201 | 55.9883 | -7.8188 | -8.2175 | -401.9092 | -4.8704 | -11.7 | -11.6 | 0 | 38.4086 | -4.799 |  | -51.8823 | 0.7149 |  | 3.2681 | 449.2628 | 100.3753 | 100.0396 | -419.9222 | 407.6808 |  | -77.5964 | 79.1477 | 64.6675 | 21.17 | 22.32 | 47.88 | 61.58 | 16.347 | 16.4809 | 47.3909 | 48.5977 | -9.9283 | -44.262 | -43.3224 | -5.5909 | 0 |  |  | 82.3 | 74.9 | -8.72 | 87.2767 | 84.6747 | 0 | -26.138 | -25.7691 | 46.3641 | -55.6545 | 50.9423 | 13.9226 | 33.1 | 18.15 | 33.7574 | 31.9382 | -17.1 |  |  |  | -5.8863 |  | -17.729 | -69.6 | -71 | 18.4763 | 48.642 | 34.7685 | 69.1589 | 48.11 | 1.38 | 35.495 | 6.931 | -18.06 | -18.13 | 91.86 | 43.8 | 7.9818 | 8.6909 | 5.8498 | 0 | 127.4142 | 99.6861 | 96.7916 | 97.8707 | 37.87 | 21.9232 | -24.68 | 431.0298 | -2.7086 |  | -26.4437 | -23.7217 | 39.6854 | -53.2046 | -49.391 | 29.232 | -32.5285 | 0 | 14.1738 |  | -5.09 |  | 12.7357 | -154.8424 | -37.3151 | -36.736 | 7.2143 | -18.9575 | -16.601 | 23.9619 |  | 23.3079 | 39.6666 | 40.7272 | 39.8108 | -17.9178 | -18.5877 | 116.0472 | -4.017 | 0 | 50.1018 | 59.9057 | 49.4997 | 6.68 | 1.1749 | 0.7987 | 0 | 17.19 | 50.3575 |  | -1.611 | 4.267 |  | 47.95 | -61.6002 | -51.477 | 13.34 | 76.6567 | 24 | -10.8774 | -5.8078 | -6.1472 | 1.7025 |  |  | -12.959 | -24.4674 | 16.2361 | 25.374 | 55.9188 | 57.8628 | -84.0667 | -19.3572 | 29.424 | -53.7119 | 11.0477 | 8.898 | 8.5973 | 12.676 | 15.0935 | 16.3913 | 4.2 | 0 | -64.9331 | 65.5135 | -7.3155 | -16.2047 | -16.1784 | -66.8616 | -57.8135 | 73.871 | 73.8791 |  |  | -2.7329 | -2.9416 | 21.8931 | 21.6944 | 28.33 | 27.64 | 9.9 | 9.4 | 21.0219 | -84.48 | -270.0425 | 54.751 | 54.9305 | 6 | -43.4 | 5.7 | 5.7 | 1.4355 |  | 0 | 23.1549 | 0 | -29.9089 | -6.8201 | 33.3155 | -40.7798 | -102.9122 | 70.7613 | 37.0672 | 168.6853 | 171.1825 | 97.5878 | 23.277 | -72.3714 | -44.8908 | 40.1598 | -9.1751 | 6.444 | 17.68 | 7.604 | 7.681 | -17.2 | -4.88 |  | 4.1917 | -8.5252 | -42.1591 | 18.3 | 51.835 | 51.064 |  |  | 48.6288 | 48.5318 | 47.8633 |  | 41 | -29.4705 |  |  | -60.1872 | 84.7105 | 67.3597 | -60.4294 | -82.2316 | 57.7478 | 23.5857 | -43.2 | 43.2 | -73.0018 | 153.5713
25/12/2025 | 12:30 |  | 14.37 | -20.0255 | 9.8698 | 28.2203 |  | 34.6906 | -72.975 | 43.8926 | 22.0473 | 21.7373 | 35.52 | -51.519 | 46.2 | 19.044 | -45.1 | 13.3864 | 37.178 | 5.1214 | 5.0975 | 8.9298 | [5 empty] | 0 | -55.17 |  | -35.52 | 50.6 | 13.11 | 0.207 | 12.27 | 0 | -75.58 | 12.27 | 0 | 17.2478 | -0.9533 | 51.7578 | 53.6801 | 23.5632 | 0 | -30.3072 | 6.7586 | 5.5357 | 52.9846 | 53.9867 | -9.1712 | -11.4838 | -380.8698 | -3.8619 | -11.7 | -11.7 | 0 | 35.3722 | -4.8014 |  | -51.3251 | 1.3844 |  | 3.0717 | 425.5805 | 104.9226 | 105.4719 | -413.0608 | 401.8727 |  | -78.1583 | 79.5322 | 67.7612 | 21.5 | 22.81 | 48.91 | 61.56 | 14.7395 | 14.3376 | 49.9664 | 50.147 | -9.0821 | -43.9764 | -43.3597 | -3.9225 | 0 |  |  | 82.3 | 74.2 | -8.96 | 90.334 | 86.3671 | 0 | -21.9336 | -21.321 | 43.5302 | -58.3109 | 46.1795 | 13.6975 | 34.09 | 18.61 | 34.2261 | 32.3776 | -17.59 |  |  |  | 0 |  | -17.9641 | -73.8 | -73.3 | 18.4323 | 49.2279 | 34.2988 | 69.7448 | 48.11 | 1.74 | 35.464 | 0.2738 | -18.12 | -18.36 | 88.03 | 45.14 | 1.5636 | 1.3818 | 0 | 0 | 124.3481 | 97.5488 | 93.107 | 93.9087 | 36.0282 | 19.1114 | -24.908 | 421.3429 | -18.7207 |  | -25.414 | -23.1319 | 39.8585 | -53.2367 | -49.1341 | 30.768 | -34.1235 | 0 | 16.3789 |  | -5.79 |  | 12.7545 | -155.3131 | -37.7833 | -37.2113 | 6.8854 | -17.5359 | -17.1789 | 24.7979 |  | 24.3234 | 39.1122 | 39.5935 | 38.3674 | -15.2385 | -15.7409 | 112.6981 | 0.4389 | 0 | 48.8339 | 58.4483 | 53.4987 | 5.99 | 1.2702 | 0.7987 | 0 | 19.94 | 53.8565 |  | -1.546 | 4.235 |  | 48.62 | -58.2142 | -47.9622 | 12.84 | 76.6618 | 23.9 | -10.6873 | -5.5708 | -6.1838 | 1.6956 |  |  | -13.3051 | -24.4031 | 15.7156 | 25.3132 | 56.9546 | 58.671 | -79.5767 | -19.7976 | 28.7149 | -53.9016 | 11.0901 | 8.9273 | 8.6922 | 13 | 18.0969 | 18.6051 | 4.2 | 0 | -59.7011 | 60.9849 | -17.8765 | -19.3572 | -17.9152 | -66.4595 | -58.6643 | 84.7261 | 85.9801 |  |  | -4.5347 | -4.6555 | 21.2582 | 21.2676 | 28.03 | 28.02 | 8.7 | 8.6 | 21.0646 | -85.44 | -277.7366 | 57.1031 | 56.3128 | 6.5 | -41.6 | 5.6 | 5.8 |  | 1.2311 | 24.7266 | 40.1319 | 0 | -21.5516 | 11.7057 | 24.3145 | -35.9075 | -105.6879 | 69.7718 | 31.037 | 169.5124 | 170.8191 | 103.6376 | 11.992 | -67.6726 | -51.0623 | 49.1815 | -9.4388 | 7.021 | 17.76 | 7.607 | 7.595 | -17.04 | -4.56 |  | 4.4846 | -7.9973 | -43.0961 | 16.6 | 49.827 | 49.928 |  |  | 53.9284 | 54.8785 | 53.9588 |  | 43 | -29.6991 |  |  | -61.8713 | 83.5661 | 68.328 | -61.5796 | -82.1831 | 58.7941 | 22.9464 | -44.9 | 44.9 | -79.6122 | 165.801
25/12/2025 | 13:00 |  | 14.0177 | -19.8427 | 9.8878 | 27.9718 |  | 34.5553 | -72.4641 | 44.408 | 22.6373 | 21.9261 | 39.96 | -49.379 | 44 | 17.802 | -44 | 13.7858 | 37.694 | 4.9424 | 5.1576 | 8.4129 | [5 empty] | 0 | -51.65 |  | -37.74 | 48.4 | 12.438 | 0.209 | 18.36 | 0 | -68.92 | 18.36 | 0 | 17.1651 | -0.829 | 50.7216 | 52.7009 | 20.6685 | 0 | -34.7636 | 27.0874 | 27.9371 | 48.4338 | 50.0162 | 12.3797 | 11.6926 | -401.6814 | -4.7466 | -11 | -11.1 | 0 | 41.2463 | -4.5557 |  | -53.2115 | 1.5737 |  | 2.9696 | 446.8214 | 106.9673 | 106.5096 | -422.7324 | 414.8873 |  | -78.441 | 80.9418 | 68.7891 | 21.6 | 23.1 | 50.99 | 63.03 | 13.9357 | 15.1413 | 49.6648 | 50.6693 | -10.0218 | -46.2374 | -45.575 | -4.1431 | 0 |  |  | 81.5 | 75.1 | -9 | 89.8639 | 87.2898 | 0 | -21.1318 | -20.1292 | 43.4965 | -60.4108 | 48.2149 | 13.8657 | 34.82 | 19.1 | 34.6949 | 32.8171 | -17.96 |  |  |  | 0 |  | -18.3987 | -73.4 | -73.9 | 18.4268 | 49.8138 | 35.2381 | 70.3308 | 48.625 | 1.48 | 35.805 | 1.1651 | -18.11 | -18.33 | 90.12 | 46.33 | 2.5818 | 1.9273 | 0 | 0 | 127.3918 | 99.4073 | 95.445 | 95.9842 | 35.7272 | 19.9138 | -24.473 | 433.7031 | -36.3438 |  | -28.3141 | -25.7492 | 38.7263 | -58.5801 | -54.8305 | 36.912 | -35.9057 | 0 | 15.3889 |  | -13.73 |  | 12.6594 | -166.7208 | -36.7673 | -36.2487 | 6.0774 | -17.4595 | -16.3545 | 24.204 |  | 23.9512 | 39.5057 | 39.8518 | 38.9509 | -15.406 | -15.5734 | 115.5449 | 2.0249 | 0 | 51.3541 | 59.818 | 51.8068 | 7.51 | 1.2628 | 0.8219 | 0 | 18.14 | 51.8398 |  | -1.596 | 4.165 |  | 47.45 | -59.3357 | -49.2506 | 12.84 | 73.5637 | 23.7 | -11.3988 | -5.1906 | -5.5959 | 1.6841 |  |  | -13.6513 | -25.3111 | 15.7585 | 26.077 | 60.5765 | 62.1424 | -82.8998 | -19.9446 | 28.0994 | -53.7675 | 11.4151 | 8.8589 | 8.7766 | 13.1145 | 15.6665 | 17.8831 | 4.2 | 0 | -57.5172 | 58.9629 | -34.1576 | -16.8097 | -16.2576 | -65.57 | -59.689 | 82.6313 | 81.6717 |  |  | -1.9968 | -2.8757 | 20.9947 | 20.8315 | 26.83 | 26.75 | 8.5 | 8 | 21.0433 | -83.76 | -282.065 | 60.539 | 60.6178 | 6.5 | -44 | 3.1 | 3.9 | 1.454 |  | 41.7901 | 59.5601 | 0 | -14.0423 | 32.1416 | 14.5139 | -21.8922 | -110.432 | 65.042 | 23.1358 | 170.1841 | 170.4174 | 109.652 | 5.0315 | -61.877 | -53.5351 | 51.0451 | -9.7024 | 7.112 | 16.96 | 7.608 | 7.593 | -17.12 | -4.56 |  | 4.1032 | -7.7928 | -43.3616 | 17 | 49.492 | 50.369 |  |  | 53.3893 | 53.0465 | 53.3901 |  | 44.1 | -29.318 |  |  | -61.9269 | 84.0748 | 68.5615 | -60.7173 | -81.6149 | 57.2162 | 23.6281 | -45.8 | 46.2 | -92.6935 | 174.6981
25/12/2025 | 13:30 |  | 13.6654 | -19.5879 | 9.9183 | 27.7233 |  | 35.4557 | -73.9881 | 44.3826 | 22.6053 | 22.1336 | 39.96 | -49.39 | 44 | 16.56 | -44 | 13.9284 | 39.4824 | 4.5804 | 4.5397 | 8.096 | [5 empty] | 0 | -49.6 |  | -39.96 | 48.4 | 12.526 | 0.206 | 16.75 | 0 | -69.22 | 16.75 | 0 | 17.1104 | -0.6759 | 51.3125 | 53.2138 | 15.9087 | 0 | -35.5577 | 29.039 | 26.8103 | 47.9878 | 48.857 | 10.4281 | 14.4532 | -397.0551 | -4.9613 | -11.3 | -11.3 | 0 | 40.7851 | -4.4499 |  | -53.1409 | 1.7258 |  | 2.9788 | 437.208 | 110.7211 | 109.9582 | -435.34 | 412.9675 |  | -63.4992 | 65.4363 | 69.2981 | 21.21 | 22.9 | 51.005 | 63.01 | 8.9793 | 9.2472 | 46.3217 | 46.0034 | -9.5593 | -40.4886 | -40.3185 | -3.1305 | 0 |  |  | 81.7 | 73.6 | -9.05 | 92.912 | 90.2261 | 0 | -15.3683 | -14.0415 | 40.8437 | -61.7598 | 43.9296 | 13.8496 | 37.5 | 20.14 | 35.1636 | 33.2565 | -17.79 |  |  |  | -6.1023 |  | -18.3154 | -75.9 | -76.9 | 17.9324 | 49.2279 | 35.7078 | 70.3308 | 49.14 | 1.07 | 35.712 | 6.5685 | -18.13 | -18.41 | 94.03 | 46.35 | 7.4364 | 7.4182 | 0 | 0 | 127.5332 | 101.3744 | 97.1784 | 99.17 | 32.6309 | 16.6779 | -24.229 | 444.3332 | -49.4811 |  | -26.9524 | -24.0558 | 40.9711 | -59.5983 | -55.526 | 36.912 | -34.3906 | 0 | 18.5094 |  | -12.49 |  | 12.5497 | -166.8275 | -36.9484 | -36.1232 | 5.9463 | -16.0197 | -19.5293 | 24.0295 |  | 23.5409 | 40.7658 | 40.9905 | 39.4361 | -10.3823 | -10.5497 | 110.0188 | 2.4284 | 0 | 50.0701 | 56.4752 | 50.6349 | 6.41 | 1.2653 | 0.8219 | 0 | 18.28 | 49.8042 |  | -1.618 | 4.19 |  | 47.21 | -58.0399 | -50.002 | 12.945 | 74.41 | 24.5 | -10.7717 | -5.0349 | -5.868 | 1.6601 |  |  | -13.6513 | -24.6544 | 16.0809 | 25.33 | 54.5481 | 59.7613 | -80.9473 | -20.0917 | 27.764 | -53.807 | 11.7109 | 8.6343 | 8.4602 | 13.229 | 13.7579 | 14.0076 | 4.2 | 0 | -56.0473 | 57.9649 | -44.4422 | -15.1691 | -14.0983 | -68.9602 | -60.4481 | 81.9883 | 81.0682 |  |  | -4.4028 | -4.6226 | 19.9385 | 19.8688 | 26.66 | 27.13 | 7.9 | 8 | 20.7976 | -82.08 | -270.4218 | 54.8683 | 54.9384 | 6.5 | -42.7 | 5.6 | 5.7 |  |  | 52.1143 | 79.8594 | 0 | -19.7322 | 41.442 | 18.1898 | -28.7869 | -104.6204 | 65.6447 | 26.9545 | 169.8016 | 170.2469 | 104.2918 | 6.9213 | -65.0391 | -48.9471 | 54.523 | -9.4662 | 7.533 | 16.96 | 7.401 | 7.578 | -17.04 | -5.68 |  | 5.0706 | -8.8182 | -43.682 | 17 | 50.828 | 51.943 |  |  | 52.6834 | 52.9948 | 53.492 |  | 45.2 | -29.7127 |  |  | -65.43 | 84.8898 | 68.9884 | -64.7516 | -83.842 | 61.2156 | 22.2276 | -46.4 | 46.7 | -102.7282 | 175.913
25/12/2025 | 14:00 |  | 13.6654 | -19.3331 | 9.8669 | 28.5188 |  | 35.2257 | -73.2706 | 44.3624 | 22.1113 | 21.6725 | 44.4 | -49.781 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.9815 | 40.3948 | 4.5117 | 4.5037 | 7.4254 | [5 empty] | 0 | -48.37 |  | -42.18 | 48.4 | 13.058 | 0.209 | 12.05 | 0 | -73.76 | 12.05 | 0 | 17.4693 | -0.8958 | 49.9222 | 52.3544 | 11.4475 | 0 | -34.4494 | 8.5973 | 9.7227 | 47.9567 | 49.155 | -5.7417 | -5.8667 | -353.6858 | -5.6156 | -10.7 | -10.8 | 0 | 40.4305 | -4.304 |  | -56.4173 | 2.6868 |  | 2.9978 | 398.1138 | 104.0681 | 104.2512 | -418.9834 | 380.8483 |  | -51.1134 | 52.4434 | 69.807 | 20.53 | 22.3 | 51.02 | 63.06 | 7.7737 | 8.7114 | 45.4503 | 45.5215 | -9.9234 | -26.7156 | -26.4959 | -1.8855 | 0 |  |  | 79.6 | 73 | -9.14 | 98.8498 | 97.1299 | 0 | -6.253 | -5.3293 | 21.9754 | -51.9659 | 23.7063 | 13.8878 | 36.56 | 19.78 | 35.1636 | 33.0368 | -17.74 |  |  |  | 0 |  | -18.3449 | -78.3 | -78.9 | 17.5479 | 48.642 | 34.7685 | 69.159 | 48.615 | 1.22 | 35.588 | 0.3525 | -18.25 | -18.48 | 91 | 45.65 | 1.0909 | 1.0182 | -3.8881 | 0 | 125.7876 | 97.1525 | 93.5835 | 94.334 | 30.0009 | 14.5136 | -24.157 | 432.3508 | -51.6067 |  | -24.497 | -21.8216 | 45.8928 | -57.7607 | -53.7535 | 30.768 | -34.4962 | 0 | 21.3796 |  | -12.99 |  | 12.3599 | -163.6886 | -36.7057 | -35.8435 | 9.3166 | -12.0506 | -23.4099 | 22.3396 |  | 22.5138 | 39.3956 | 39.8142 | 38.0922 | -8.5403 | -8.5403 | 109.8513 | 6.3368 | 0 | 43.4166 | 50.7685 | 53.4621 | 5.26 | 1.2702 | 0.7401 | 0 | 20.22 | 54.2701 |  | -1.737 | 4.204 |  | 48.46 | -52.4532 | -43.8692 | 13.05 | 75.8361 | 23.2 | -9.1968 | -5.3242 | -5.9729 | 1.6732 |  |  | -12.8939 | -23.0523 | 16.1528 | 23.3103 | 57.4169 | 58.0991 | -73.8263 | -20.0917 | 26.7508 | -54.3151 | 11.602 | 8.3462 | 8.2281 | 13.0173 | 15.0833 | 16.1377 | 4.2 | 0 | -53.7779 | 57.913 | -48.1582 | -15.8236 | -15.0749 | -66.1575 | -58.7069 | 81.4038 | 80.5637 |  |  | -1.2607 | -1.3706 | 18.7725 | 19.1045 | 24.7 | 24.69 | 9.8 | 10.2 | 21.0838 | -78.88 | -292.9287 | 65.2314 | 64.969 | 6 | -42.2 | 3.9 | 4 | 1.3378 |  | 53.6278 | 77.2757 | 0 | -7.5237 | 52.4345 | 9.6711 | -19.2993 | -117.4172 | 58.4541 | 11.6999 | 171.053 | 172.0144 | 117.6776 | -3.3694 | -56.5559 | -55.5371 | 57.9684 | -10.1254 | 7.792 | 17.76 | 7.561 | 7.563 | -18 | -4.8 |  | 5.275 | -7.2343 | -43.0686 | 16.7 | 52.518 | 52.377 |  |  | 52.3632 | 52.7596 | 52.0027 |  | 44.8 | -28.189 |  |  | -61.0525 | 83.9269 | 68.0881 | -60.4171 | -83.356 | 58.2931 | 24.1993 | -46.3 | 46.1 | -102.8108 | 171.2736
25/12/2025 | 14:30 |  | 13.6669 | -19.7912 | 9.7529 | 27.2938 |  | 34.9924 | -68.8737 | 43.0336 | 21.8873 | 21.5332 | 48.84 | -48.835 | 46.2 | 16.56 | -44 | 12.5222 | 38.1372 | 4.4179 | 4.4372 | 7.0932 | [5 empty] | 0 | -43.53 |  | -48.84 | 48.4 | 12.599 | 0.204 | 15.06 | 0 | -66.71 | 15.06 | 0 | 17.1131 | -0.7507 | 50.2935 | 51.9269 | 5.7274 | 0 | -30.3994 | 32.9707 | 33.5745 | 42.8846 | 44.0691 | 15.2804 | 14.4941 | -381.1411 | -4.1435 | -11.3 | -11.3 | 0 | 35.7089 | -4.5177 |  | -50.1899 | 1.5291 |  | 2.3477 | 422.1014 | 111.9419 | 112.9184 | -422.7848 | 413.1223 |  | -72.0918 | 73.6214 | 68.799 | 21.38 | 22.89 | 51.55 | 63.7 | 10.7208 | 11.3905 | 44.9747 | 45.7324 | -9.836 | -41.408 | -41.1016 | -4.7915 | 0 |  |  | 80.7 | 73.8 | -9.2 | 92.8825 | 90.2762 | 0 | -18.2031 | -16.9675 | 45.1062 | -64.746 | 48.8888 | 13.9873 | 36.17 | 19.59 | 34.6948 | 32.8171 | -17.58 |  |  |  | 0 |  | -18.0022 | -75.7 | -76.3 | 17.7017 | 48.642 | 34.2988 | 67.9871 | 48.09 | 1.24 | 35.371 | -0.7682 | -18.32 | -18.4 | 93.25 | 46.72 | -0.4545 | -0.3818 | -2.0688 | 0 | 124.6194 | 95.6491 | 91.8687 | 92.5293 | 29.7806 | 14.5861 | -24.17 | 431.809 | -75.7966 |  | -24.8937 | -22.3399 | 44.5313 | -57.0411 | -53.5568 | 30.768 | -35.6491 | 0 | 20.7369 |  | -6.03 |  | 12.2993 | -160.6528 | -39.7209 | -38.9275 | 10.4067 | -13.0886 | -23.4961 | 24.1571 |  | 23.8434 | 38.327 | 38.9926 | 38.7845 | -11.2196 | -11.8894 | 114.7076 | 4.5735 | 0 | 50.5624 | 59.6124 | 55.4543 | 8.02 | 1.2702 | 0.751 | 0 | 19.61 | 54.4306 |  | -1.796 | 4.146 |  | 49.53 | -59.8088 | -50.6599 | 12.745 | 75.8408 | 23.7 | -9.7394 | -4.8981 | -5.5392 | 1.6564 |  |  | -12.1365 | -23.3595 | 17.0898 | 24.0132 | 56.0122 | 56.6664 | -78.9522 | -20.5107 | 26.365 | -54.5566 | 11.493 | 8.0581 | 7.9961 | 12.8055 | 12.0157 | 14.9602 | 4 | 0 | -52.4591 | 55.2846 | -54.1906 | -15.8005 | -14.9527 | -66.5696 | -58.9856 | 80.9326 | 80.1555 |  |  | -1.9858 | -2.4802 | 18.3313 | 18.5261 | 26.46 | 25.56 | 8.9 | 8.8 | 20.7762 | -77.12 | -293.8668 | 62.1511 | 61.8951 | 6 | -42.7 | 3.1 | 3.3 | 1.4604 | 1.3304 | 63.5213 | 93.6534 | 0 | -7.7645 | 64.3819 | 3.6979 | -18.0911 | -117.097 | 54.4462 | 8.2068 | 171.2266 | 169.5105 | 114.0288 | -8.8289 | -57.4416 | -60.5751 | 60.6252 | -9.7299 | 8.377 | 17.12 |  | 7.707 | -17.12 | -5.2 |  | 5.4215 | -7.2923 | -42.8916 | 17.2 | 52.569 | 52.15 | 11.1329 | 13.5363 | 50.9152 | 51.3613 | 52.2274 |  | 43.2 | -27.8676 |  |  | -61.6057 | 83.5484 | 67.814 | -60.8376 | -81.9504 | 58.6438 | 23.5278 | -45.5 | 46.1 | -112.5045 | 186.2201
25/12/2025 | 15:00 |  | 13.6684 | -19.764 | 9.6512 | 27.4124 |  | 34.7536 | -67.5583 | 42.5906 | 21.6253 | 20.9279 | 51.06 | -49.926 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 10.6807 | 37.537 | 4.3065 | 4.3891 | 6.7436 | [5 empty] | 0 | -43.28 |  | -51.06 | 48.4 | 12.797 | 0.204 | 11.26 | 0 | -67.58 | 11.26 | 0 | 17.0544 | -0.6049 | 50.2469 | 51.8551 | 6.3455 | 0 | -30.1628 | 26.9477 | 22.477 | 44.107 | 44.9644 | 3.0105 | 6.9162 | -365.5618 | -5.9819 | -10.4 | -10.5 | 0 | 37.8205 | -4.5231 |  | -53.123 | 1.9262 |  | 2.4184 | 398.2969 | 108.6459 | 107.6998 | -443.3341 | 380.7055 |  | -54.8174 | 56.4191 | 67.7512 | 20.24 | 22.49 | 50.51 | 62.29 | 14.4716 | 15.6772 | 44.4634 | 44.443 | -9.8761 | -34.2486 | -33.7273 | -7.5723 | 0 |  |  | 77.5 | 71.5 | -8.91 | 95.0559 | 92.4688 | 0 | -14.4554 | -13.099 | 36.5687 | -59.565 | 40.6317 | 13.8779 | 33.6 | 19.04 | 34.2261 | 32.3776 | -17.35 |  |  |  | -5.068 |  | -17.9885 | -75.8 | -76 | 17.515 | 47.4701 | 32.8899 | 67.9871 | 48.09 | 1.45 | 35.154 | 6.4985 | -18.33 | -18.76 | 89.9 | 45.67 | 7.4545 | 6.6364 | 5.0125 | 0 | 127.11 | 99.4911 | 95.4019 | 96.8167 | 37.0105 | 22.4283 | -23.695 | 455.3289 | -57.685 |  | -26.9677 | -24.4935 | 37.3924 | -51.857 | -48.917 | 33.84 | -38.0039 | 0 | 12.749 |  | -14.69 |  | 11.6919 | -149.1966 | -40.4879 | -39.2417 | 12.1623 | -19.5866 | -15.6838 | 24.7392 |  | 24.1949 | 40.8456 | 42.2012 | 40.3199 | -15.7409 | -15.7409 | 106.8371 | -1.8961 | 0 | 47.0581 | 56.7331 | 49.5802 | 7.69 | 1.2702 | 0.6973 | 0 | 16.73 | 48.8426 |  | -1.829 | 4.169 |  | 49.04 | -56.8449 | -46.8912 | 12.44 | 77.311 | 23.8 | -9.4499 | -4.8745 | -5.3767 | 1.6307 |  |  | -12.1365 | -23.129 | 17.2648 | 23.8678 | 57.0993 | 59.9466 | -79.1139 | -20.7733 | 25.8419 | -54.883 | 12.1688 | 7.8921 | 7.6375 | 13.4563 | 12.5451 | 11.9185 | 3.8 | 0 | -58.9822 | 61.249 | -64.5087 | -13.6988 | -12.0723 | -68.66 | -61.5514 | 81.1178 | 82.2385 |  |  | 1.5079 | 1.2992 | 17.0987 | 17.4533 | 15.69 | 14.71 | 8.9 | 8.4 | 20.5092 | -73.04 | -296.1642 | 68.1474 | 67.9113 | 8.2 | -45 | -1.1 | -0.9 | 1.2358 | 1.2141 | 70.1508 | 85.3595 | 0 | -11.9809 | 55.2828 | 11.385 | -23.0792 | -123.324 | 55.8268 | 17.4348 | 158.0696 | 158.132 | 124.8615 | -0.4399 | -54.4964 | -51.2416 | 51.4015 | -9.7024 | 8.684 | 16.72 |  | 7.851 | -17.12 | -6.16 |  | 5.803 | -10.0481 | -42.5681 | 19 | 51.093 | 50.957 | 9.9797 | 11.8649 | 52.8927 | 51.4624 | 53.2579 |  | 46.5 | -28.2407 | 8.31 |  | -68.4096 | 84.6378 | 70.4964 | -67.2206 | -83.4643 | 62.1177 | 21.5082 | -47.1 | 48.1 | -116.7214 | 133.5368
25/12/2025 | 15:30 |  | 13.8649 | -20.0134 | 9.5986 | 27.3418 |  | 35.1612 | -68.0746 | 41.8727 | 21.1974 | 20.703 | 53.28 | -49.852 | 45.1 | 15.732 | -44.55 | 12.4072 | 39.26 | 4.1111 | 4.2084 | 7.0317 | [5 empty] | 0 | -42 |  | -51.06 | 48.4 | 12.579 | 0.202 | 5.79 | 0 | -71.35 | 5.79 | 0 | 17.0062 | -0.6591 | 49.353 | 51.399 | 3.657 | 0 | -27.062 | 7.8783 | 8.0722 | 44.9623 | 45.2953 | -2.8088 | -3.783 | -339.4095 | -6.5604 | -10 | -10 | 0 | 32.3516 | -4.2123 |  | -51.487 | 1.948 |  | 2.2083 | 378.3073 | 96.2553 | 96.1943 | -412.7481 | 351.9116 |  | -71.774 | 72.7094 | 68.3333 | 20.27 | 22.08 | 49.94 | 61.66 | 16.8828 | 15.8111 | 38.7492 | 38.6243 | -9.2073 | -29.5059 | -28.959 | -7.5198 | 0 |  |  | 76.3 | 69.9 | -9.06 | 96.8289 | 93.1282 | 0 | -13.8158 | -13.1198 | 35.9769 | -58.2946 | 38.6541 | 13.3952 | 33.63 | 18.56 | 34.6948 | 32.8171 | -17.31 |  |  |  | 3.4347 |  | -17.7386 | -76.6 | -76.3 | 17.6138 | 46.5912 | 31.481 | 66.8152 | 46.89 | 1.7 | 34.0225 | -3.3227 | -18.59 | -18.78 | 91.38 | 44.54 | -2.5273 | -2.9818 | 2.4278 | 0 | 118.8827 | 93.1039 | 88.5597 | 89.8065 | 33.8979 | 19.3574 | -22.948 | 426.8873 | -48.8486 |  | -26.7832 | -24.2267 | 38.4295 | -55.6064 | -52.231 | 35.376 | -37.3687 | 0 | 14.2428 |  | -9.66 |  | 11.8013 | -154.7589 | -39.8776 | -38.6358 | 11.1084 | -16.2031 | -18.8375 | 24.8425 |  | 24.3322 | 40.091 | 40.5086 | 39.0142 | -16.7456 | -15.9084 | 108.8466 | -0.1956 | 0 | 46.6994 | 54.4782 | 53.1472 | 7.6 | 1.2702 | 0.7401 | 0 | 19.16 | 53.8727 |  | -1.594 | 4.25 |  | 50.59 | -55.8429 | -47.0155 | 12.935 | 78.7587 | 22.4 | -8.9221 | -4.6252 | -5.3722 | 1.6419 |  |  | -13.0252 | -21.8825 | 17.4556 | 22.5996 | 60.2733 | 61.8385 | -76.1028 | -21.0359 | 25.0199 | -55.0743 | 12.3101 | 7.5991 | 7.3316 | 14 | 12.7854 | 13.5789 | 3.8 | 0 | -61.233 | 62.7875 | -52.9696 | -14.6594 | -13.7507 | -71.3895 | -64.8326 | 82.4477 | 82.8253 |  |  | 2.9361 | 2.1561 | 17.4627 | 17.6463 | 21.73 | 22.43 | 7.4 | 6.2 | 20.8382 | -69.36 | -295.5448 | 69.618 | 69.3852 | 8.2 | -45.5 | -0.6 | -0.2 | 1.7844 | 1.5436 | 57.7055 | 69.0487 | 0 | -5.5023 | 52.1189 | 0.4468 | -15.4019 | -126.3212 | 48.3457 | 12.8089 | 158.5318 | 156.4216 | 123.2013 | -9.7561 | -48.5802 | -49.4344 | 48.6353 | -9.2795 | 6.09 | 15.76 |  | 7.848 | -16.56 | -6.88 |  | 7.0634 | -15.761 | -40.4318 | 21.4 | 50.66 | 51.689 | 7.0213 | 8.3802 | 53.7296 | 54.6384 | 53.3956 |  | 47.2 | -29.5156 |  |  | -71.7046 | 86.9389 | 73.9385 | -71.5717 | -86.2672 | 64.9253 | 20.4244 | -48.9 | 49.6 | -112.5193 | 126.6496
25/12/2025 | 16:00 |  | 14.0614 | -20.2383 | 9.5461 | 27.3418 |  | 35.3215 | -68.6059 | 41.3743 | 21.1094 | 20.6659 | 55.5 | -50.611 | 44.275 | 15.732 | -43.5875 | 14.1338 | 40.652 | 4.2215 | 4.0242 | 7.021 | [5 empty] | 0 | -39.83 |  | -55.5 | 48.4 | 12.99 | 0.206 | 3.31 | 0 | -73.88 | 3.31 | 0 | 17.3903 | -0.9221 | 49.3571 | 51.014 | 10.3581 | -20.1657 | -20.3031 | 6.982 | 6.9691 | 48.1784 | 48.6574 | -4.9462 | -5.4798 | -331.0205 | -7.8713 | -9.4 | -9.4 | 26.0567 | 24.968 | -4.0011 |  | -56.291 | 1.4527 |  | 2.3014 | 371.6848 | 95.0346 | 95.5839 | -404.4174 | 350.4185 |  | -80.8008 | 81.7327 | 68.4453 | 20.48 | 22.07 | 49.93 | 62.69 | 16.8828 | 16.079 | 39.446 | 39.9522 | -10.1335 | -34.5821 | -34.0982 | -2.2304 | 0 |  |  | 77.3 | 70.1 | -8.83 | 94.5174 | 91.3189 | 0 | -16.3775 | -15.4142 | 39.3417 | -59.8521 | 42.1527 | 13.48 | 33.75 | 18.43 | 34.6948 | 32.8171 | -17.11 |  |  |  | 4.7041 |  | -17.513 | -74.7 | -75.3 | 17.9819 | 45.7123 | 30.5417 | 65.6433 | 45.69 | 2.02 | 34.2705 | -3.5421 | -19.14 | -19.12 | 90.07 | 44.15 | -3.4364 | -2.9273 | 0 | 0 | 120.0619 | 91.4517 | 88.1329 | 89.3318 | 36.8389 | 22.4916 | -22.314 | 412.8567 | -10.6231 |  | -27.3387 | -24.9845 | 35.3015 | -49.9963 | -47.2251 | 35.376 | -43.0625 | 0 | 11.3598 |  | -9.77 |  | 11.5963 | -144.4956 | -39.2447 | -38.6415 | 11.1099 | -20.4925 | -14.9314 | 23.7488 |  | 22.8612 | 41.1255 | 40.4158 | 38.6232 | -16.9131 | -17.0805 | 113.3679 | 1.8786 | 0 | 47.0325 | 54.2247 | 54.7219 | 7.23 | 1.1749 | 0.7401 | 0 | 19.57 | 53.7414 | 11.4049 | -1.527 | 4.305 |  | 51.21 | -56.3121 | -48.5951 | 13.43 | 79.5369 | 22.5 | -9.0384 | -4.6065 | -5.1058 | 1.6136 |  |  | -13.9139 | -21.4505 | 17.252 | 22.5459 | 58.2529 | 59.0622 | -76.8338 | -21.0359 | 24.331 | -55.0664 | 12.7648 | 7.4624 | 7.2367 | 14 | 25.7937 | 26.3909 | 4.2 | 0 | -82.7894 | 86.2336 | -19.3161 | -26.4753 | -26.5204 | -69.1444 | -62.1753 | 81.4267 | 81.571 |  |  | 5.6388 | 4.7599 | 14.0296 | 13.9471 | 30.59 | 29.97 | 8.9 | 7.4 | 20.5306 | -62.88 | -297.7695 | 75.3329 | 75.1118 | 6.5 | -44.5 | -3.7 | -3.6 | 1.5852 |  | 25.2842 | 32.7836 | 48.5698 | 27.5772 | 51.2151 | -24.7818 | 15.8013 | -122.8798 | 26.7042 | -21.4626 | 149.9826 | 150.19 | 121.4647 | -46.2836 | -27.3705 | -64.2898 | 65.6797 | -11.5482 | 6.685 | 17.44 |  | 7.846 | -16.56 | -5.92 |  | 6.3004 | -12.6848 | -41.2222 | 20.2 | 52.568 | 49.003 | 8.9009 | 10.6697 | 53.3242 | 53.8952 | 53.7536 |  | 46.8 | -28.9396 |  |  | -69.0845 | 84.3774 | 71.2612 | -67.8718 | -83.9121 | 62.0392 | 21.6192 | -48.3 | 48.6 | -102.2726 | 121.5762
25/12/2025 | 16:30 |  | 14.1477 | -20.824 | 9.3645 | 27.1551 |  | 34.6628 | -67.7761 | 41.8246 | 20.9974 | 20.5593 | 55.5 | -50.69 | 43.7938 | 15.732 | -43.4844 | 13.9397 | 39.7154 | 4.2573 | 4.3142 | 7.1251 | [5 empty] | 0 | -40.4 |  | -55.5 | 48.4 | 12.687 | 0.208 | 3.91 | 0 | -74.52 | 3.91 | 0 | 16.3921 | -0.6073 | 48.6927 | 50.7294 | 11.4552 | -18.9542 | -19.1758 | 6.6631 | 6.4121 | 48.3975 | 49.1955 | -5.1422 | -6.5773 | -335.4618 | -8.1836 | -9.3 | -9.3 | 24.7154 | 23.7927 | -4.2667 |  | -53.6778 | 0.9011 |  | 2.2076 | 377.3613 | 91.4334 | 90.8536 | -386.0656 | 354.3545 |  | -91.3583 | 94.1146 | 68.4745 | 20.92 | 21.95 | 49.425 | 63.72 | 15.1413 | 15.1413 | 44.0698 | 44.5252 | -8.6055 | -39.2954 | -38.807 | -2.5755 | 0 |  |  | 79.2 | 72.2 | -8.62 | 89.7195 | 88.4135 | 0 | -21.8587 | -21.0138 | 46.0831 | -59.9475 | 49.1309 | 13.4004 | 34.32 | 18.82 | 33.7573 | 32.3776 | -17.06 |  |  |  | 0 |  | -17.4843 | -72.1 | -72.7 | 17.872 | 45.7123 | 30.072 | 68.5144 | 45.69 | 2.09 | 34.255 | -3.5971 | -19.16 | -19.21 | 89.83 | 43.58 | -2.6727 | -2.5636 | 0 | -0.9818 | 117.0237 | 89.8163 | 86.7498 | 87.3288 | 38.7356 | 23.5835 | -23.423 | 396.7168 | 13.049 |  | -26.6399 | -24.4987 | 35.1516 | -44.2361 | -41.8088 | 35.376 | -49.2105 | 0 | 10.109 |  | -9.37 |  | 10.8355 | -130.3085 | -38.9519 | -38.0247 | 10.0749 | -21.035 | -14.8922 | 24.0562 |  | 23.0928 | 40.3777 | 40.6583 | 38.2235 | -14.9036 | -15.5734 | 113.033 | 3.1123 | 3.3339 | 48.8304 | 55.2878 | 54.3337 | 7.51 | 1.1749 | 0.7401 | 0 | 19.51 | 54.4936 |  | -1.536 | 4.226 |  | 51.07 | -56.7827 | -49.3252 | 13.61 | 78.7837 | 22.8 | -9.2703 | -4.4889 | -4.7825 | 1.6204 |  |  | -14.5719 | -22.1724 | 17.4514 | 22.9876 | 57.398 | 58.812 | -78.226 | -21.1772 | 24.7616 | -54.5605 | 13.2196 | 7.6675 | 7.3844 | 14 | 37.0397 | 37.4324 | 4.2 | 0 | -106.8128 | 108.4224 | 4.0888 | -36.5643 | -36.0683 | -67.3815 | -59.636 | 77.6374 | 77.1765 |  |  | 10.5718 | 9.6928 | 12.5016 | 12.8586 | 40.41 | 40.75 | 9.5 | 9.6 | 20.8382 | -52.88 | -309.688 | 76.6627 | 76.6169 | 10.5 | -46.2 | -8.8 | -8.1 |  |  | 0 | 11.6215 | 83.0124 | 53.7509 | 56.8303 | -54.977 | 47.1464 | -123.5931 | 0 | -47.7594 | 153.9742 | 155.1629 | 125.7823 | -80.4768 | -3.439 | -73.7001 | 75.5637 | -10.6528 | 11.039 | 18 |  | 7.844 | -17.76 | -4.64 |  | 4.9821 | -13.5637 | -41.7777 | 18.9 | 52.345 | 51.838 | 9.4993 | 11.2608 | 51.3694 | 49.0935 | 50.3538 |  | 46.3 | -29.7966 | 8.31 |  | -63.3004 | 83.4652 | 68.6381 | -62.6789 | -83.0118 | 59.7407 | 22.3202 | -48.4 | 47.8 | -97.0519 | 127.4708
25/12/2025 | 17:00 |  | 14.234 | -19.7498 | 9.2714 | 26.9684 |  | 34.3716 | -67.3779 | 41.3077 | 20.8854 | 20.4528 | 55.5 | -50.116 | 43.7422 | 16.56 | -43.3555 | 13.6552 | 39.9448 | 3.9449 | 4.334 | 6.6545 | [5 empty] | 0 | -41.01 |  | -55.5 | 46.2 | 13.665 | 0.215 | 4.15 | 0 | -73.2 | 4.15 | 0 | 16.1653 | -0.6892 | 48.808 | 50.515 | 9.9295 | -19.0063 | -19.1128 | 6.6104 | 6.2414 | 47.5869 | 48.4944 | -6.7492 | -8.9324 | -324.5193 | -7.587 | -9.2 | -9.3 | 24.885 | 24.293 | -4.1986 |  | -53.0602 | 0.8596 |  | 2.1122 | 371.2881 | 82.3999 | 82.0032 | -380.3918 | 335.4121 |  | -93.0753 | 94.6347 | 70.6791 | 20.52 | 21.58 | 48.92 | 62.36 | 17.1507 | 17.6865 | 45.3945 | 46.0686 | -8.1678 | -39.368 | -38.8223 | -2.8029 | 0 |  |  | 78.6 | 71.3 | -8.72 | 89.8176 | 87.6753 | 0 | -23.5071 | -21.8521 | 44.882 | -57.4115 | 47.7991 | 12.6226 | 34.31 | 18.82 | 33.7573 | 31.9382 | -16.87 |  |  |  | 0 |  | -17.2787 | -72.2 | -72.2 | 18.2401 | 45.7123 | 29.6024 | 68.5144 | 45.23 | 1.9 | 35.03 | 0 | -18.84 | -19.05 | 91.83 | 43.74 | 1.8364 | 1.9455 | 2.3315 | 2.3636 | 121.8203 | 94.178 | 89.6569 | 90.8994 | 43.1555 | 28.1727 | -23.293 | 392.7909 | 75.2371 |  | -25.6718 | -23.0468 | 29.4265 | -36.6187 | -34.5705 | 29.232 | -45.3282 | 0 | 6.3967 |  | -5.62 |  | 10.7644 | -114.7308 | -38.9259 | -38.3237 | 12.4584 | -26.3417 | -9.0282 | 22.5902 |  | 22.512 | 40.7116 | 41.9702 | 40.6679 | -19.09 | -18.5877 | 104.4927 | -0.8424 | -0.8909 | 44.7101 | 51.9588 | 51.1257 | 6.13 | 1.1749 | 0.7633 | 0 | 18.94 | 50.6485 |  | -1.46 | 4.203 |  | 48.25 | -53.212 | -43.0301 | 13.1 | 74.9373 | 24 | -10.1721 | -4.0562 | -4.2101 | 1.6413 |  |  | -14.7357 | -23.0674 | 16.4909 | 23.4461 | 58.4576 | 58.9966 | -79.1396 | -21.3185 | 24.3736 | -53.1129 | 11.7175 | 7.56 | 7.3211 | 13.0631 | 51.4603 | 50.8769 | 51.35 | 0 | -112.207 | 114.4168 | 50.0552 | -49.8703 | -49.6966 | -68.7035 | -61.4811 | 81.6945 | 82.594 |  |  | 11.4617 | 10.6596 | 0.0717 | 0 | 53.66 | 52.96 | 9.6 | 10.1 | 20.6737 | -28.88 | -312.8782 | 82.1213 | 83.0645 | 9.4 | -46.8 | -10.5 | -9.6 | 1.6894 |  | -44.4955 | -49.9864 | 144.9101 | 111.05 | 61.3749 | -105.2256 | 101.357 | -121.3322 | -33.3517 | -100.905 | 149.8608 | 141.2539 | 122.0095 | -138.1861 | 33.8949 | -104.1596 | 104.0171 | -12.7073 | 15.705 | 16.16 |  | 7.8945 | -16.16 | -6.56 |  | 7.3564 | -16.0235 | -41.7197 | 19 | 50.518 | 49.594 |  | 10.621 | 53.9661 | 52.5064 | 53.1127 |  | 47.5 | -30.6894 |  |  | -64.8623 | 85.5396 | 70.4342 | -63.6876 | -84.2651 | 61.3952 | 21.921 | -48.7 | 49.5 | -59.2064 | 102.2049
25/12/2025 | 17:30 |  | 14.462 | -20.0036 | -7.7753 | 26.9684 |  | 34.0834 | -58.4434 | 41.0917 | 20.8674 | 20.4854 | 57.72 | -46.063 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 13.5156 | 35.1706 | 4.0255 | 4.0993 | 6.8828 | [5 empty] | 0 | -43.86 |  | -55.5 | 44 | 13.372 | 0.216 | 15.66 | 0 | -64.21 | 15.66 | 0 | 15.9521 | -0.7289 | 49.2054 | 50.2412 | 4.5456 | -23.0393 | -22.9485 | 7.5776 | 8.0889 | 44.9931 | 45.3107 | -7.7907 | -9.2527 | -277.7738 | -9.3275 | -8.7 | -8.7 | 29.001 | 28.8996 | -4.5133 |  | -41.3776 | 2.2513 |  | 1.367 | 323.7402 | 66.3167 | 66.2557 | -356.1055 | 280.3436 |  | -73.8108 | 77.9265 | 65.5557 | 20.29 | 21.63 | 48.92 | 63 | 2.6833 | 5.0946 | 60.7933 | 60.9425 | -9.0652 | -39.1713 | -38.6889 | -3.8746 | 0 |  |  | 80.8 | 73.8 | -8.64 | 91.3832 | 89.0049 | 0 | -21.9656 | -20.9474 | 28.1197 | -40.0703 | 29.736 | 13.1267 | 33.69 | 18.41 | 33.7573 | 31.9382 | -17.05 | -3.1795 |  |  | -17.8351 |  | -17.4463 | -69.9 | -70.3 | 19.1135 | 46.0052 | 31.0113 | 68.8367 | 45.46 | 1.45 | 35.681 | 17.6279 | -18.71 | -19.11 | 88.66 | 43.05 | 16.1636 | 15.7455 | -5.3453 | -5.0909 | 125.3075 | 98.7467 | 93.5587 | 94.8547 | 59.7508 | 44.3689 | -23.272 | 366.7427 | 223.0569 |  | -24.9498 | -22.3318 | 13.3529 | -18.9214 | -18.0801 | 29.232 | -46.0963 | 0 | -9.7693 |  | -5.19 |  | 10.1731 | -80.0583 | -39.0328 | -38.1936 | 13.2197 | -41.8944 | 6.1695 | 22.9901 |  | 22.728 | 41.03 | 41.7187 | 39.97 | -4.019 | -4.3539 | 14.2338 | 6.7607 | 6.5813 | -9.4367 | 0 | 16.9137 | 6.79 | 12.369 | 0.7633 | -7.62 | 18.67 | 14.9361 |  | -1.542 | 4.119 |  | 46.01 | -0.4793 | 10.5842 | 12.58 | 80.5153 | 23.5 | -12.5839 | -3.2718 | -3.994 | 1.7016 |  |  | -14.6989 | -25.4279 | 16.2798 | 26.3187 | 57.9105 | 61.4991 | -95.7882 | -21.3185 | 25.8454 | -52.6182 | 11.8775 | 7.8823 | 7.6691 | 13.8224 | 83.0476 | 83.2648 | 98.5 | 0 | -132.5222 | 135.2211 | 153.4569 | -81.4595 | -80.9144 | -66.7484 | -59.0009 | 80.3183 | 81.8313 |  |  | 19.2401 | 19.1742 | -16.2268 | -16.4776 | 78.72 | 78.12 | 9.1 | 9.5 | 20.6737 | 0.56 | -313.107 | 90.0492 | 89.8067 | 10.5 | -49 | -19.8 | -19.3 |  |  | -150.4161 | -198.8079 | 275.3642 | 219.5567 | 55.6249 | -214.9837 | 215.8259 | -134.6999 | -116.8231 | -213.1385 | 124.603 | 131.6679 | 133.8173 | -266.6803 | 117.7153 | -147.2414 | 144.5045 | -13.4461 | 19.477 | 13.84 | 7.97 | 7.945 | -14 | -8.8 |  | 9.5811 | -20.0092 | -40.5173 | 21.3 | 49.66 | 51.544 |  |  | 53.2153 | 53.1357 | 52.6883 |  | 50.4 | -30.2413 |  |  | -59.9328 | 83.5253 | 68.414 | -59.669 | -82.9869 | 58.3792 | 23.6757 | -53.5 | 53.2 | 21.9838 | 37.0218
25/12/2025 | 18:00 |  | 14.69 | -21.7616 | -34.6055 | 26.6745 |  | 31.2413 | -42.0156 | 41.7732 | 21.1454 | 20.7592 | 62.16 | -43.584 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 13.8986 | 21.9202 | 4.4318 | 4.5214 | 7.4782 | [5 empty] | 0 | -38.6 |  | -59.94 | 41.8 | 15.251 | 0.228 | 14.21 | 0 | -63.21 | 14.21 | 0 | 16.4176 | -1.2121 | 49.8811 | 51.7836 | 1.691 | -19.7208 | -19.497 | 5.9933 | 5.9387 | 42.1329 | 42.2578 | -4.8503 | -5.5822 | -266.1125 | -8.2534 | -8.5 | -8.5 | 25.7793 | 24.7275 | -4.7871 |  | -39.3425 | 2.9101 |  | 0.6219 | 313.0893 | 74.0379 | 74.1294 | -360.1538 | 285.1113 |  | -67.7941 | 69.6167 | 66.6834 | 20.68 | 22.29 | 49.96 | 63.64 | -1.7373 | 0.8079 | 57.7922 | 58.0598 | -8.9522 | -44.7037 | -43.8403 | -4.6037 | 0 |  |  | 80.9 | 73.9 | -8.97 | 89.7089 | 87.4142 | 0 | -20.9768 | -19.7153 | 31.2397 | -45.2766 | 33.7861 | 12.7337 | 36.87 | 19.84 | 34.2261 | 32.3776 | -17.59 |  |  |  | -34.4449 |  | -18.0262 | -71.7 | -72.3 | 18.663 | 46.2982 | 34.2988 | 69.1589 | 45.69 | 0.28 | 36.9055 | 35.8533 | -18.86 | -19.07 | 92.53 | 43.72 | 35.3091 | 34.6727 | 0.9723 | 0.8182 | 140.8833 | 112.9178 | 107.951 | 109.8556 | 67.1711 | 51.1924 | -23.35 | 371.3022 | 318.4733 |  | -23.9266 | -21.6799 |  | -10.5464 | -9.0784 | 29.232 | -46.2625 | 0 | -16.9319 |  | -5.24 |  | 10.2588 | -62.4809 | -39.702 | -39.0999 | 10.7223 | -49.1913 | 14.6689 | 24.7528 |  | 23.8795 | 41.1043 | 41.5352 | 40.275 | -1.1722 | -1.3397 | 23.7788 | 1.0252 | 1.3069 | -5.3359 | 0 | 17.9611 | 5.81 | 10.5794 | 0.845 | -6.38 | 17.24 | 16.9192 |  | -1.274 | 4.203 |  | 45.54 | -4.2472 | 3.6562 | 12.77 | 80.6186 | 22.5 | -12.2917 | -3.067 | -3.2968 | 1.7576 |  |  | -14.6622 | -26.0482 | 14.9628 | 26.9473 | 59.2852 | 59.8538 | -98.2209 | -21.7754 | 24.4985 | -53.4874 | 12.0581 | 8.7124 | 8.3758 | 13.6555 | 111.6123 | 111.7184 | 98.5 | -98.7244 | -240.1024 | 242.3987 | 249.5971 | -109.097 | -106.3537 | -61.0707 | -53.0713 | 82.6135 | 82.6652 | -58.1291 | -56.2133 | 29.3696 | 28.1611 | -30.2766 | -30.3259 | 93.38 | 92.93 | 14.9 | 13.6 | 20.6737 | 19.84 | -326.1421 | 98.3742 | 98.2048 | 11.6 | -45.7 | -27.7 | -27.6 |  |  | -249.8595 | -289.887 | 388.7106 | 319.3878 | 65.197 | -308.7401 | 309.2217 | -145.2303 | -180.0216 | -305.6694 | 109.2629 | 102.8152 | 148.2806 | -375.9948 | 188.0857 | -188.5242 | 191.8696 | -13.2621 | 21.459 | 13.76 | 7.977 | 8.029 | -12.56 | -8.56 |  | 9.2607 | -22.0294 | -37.969 | 21.1 | 52.024 | 49.791 |  | 10.2993 | 54.4307 | 55.2534 | 55.168 |  | 45.4 | -28.6238 |  |  | -54.2892 | 79.7986 | 62.6439 | -53.4365 | -78.6036 | 51.8889 | 25.6767 | -49 | 49.1 | 11.5112 | 43.3451
25/12/2025 | 18:30 |  | 15.4028 | -22.9404 | -34.9767 | 26.5282 |  | 33.2485 | -45.7698 | 44.8724 | 22.9253 | 22.4419 | 59.94 | -50.908 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.6386 | 23.7574 | 4.3031 | 4.5432 | 7.4508 | [5 empty] | 0 | -43.56 |  | -59.94 | 50.6 | 15.166 | 0.23 | 25.71 | 0 | -58.8 | 25.71 | 0 | 15.7486 | -1.1914 | 52.132 | 54.0794 | 3.9264 | -27.9079 | -27.3481 | 26.9297 | 28.1761 | 44.1918 | 43.5015 | 11.3928 | 9.4948 | -310.8857 | -6.4403 | -9.7 | -9.7 | 34.3492 | 32.8918 | -4.7278 |  | -47.611 | 3.0994 |  | 2.1713 | 361.1865 | 72.2678 | 72.8171 | -390.9332 | 314.9109 |  | -90.3587 | 90.6521 | 67.7113 | 21.76 | 23.66 | 51.51 | 64.92 | -1.2014 | -1.4693 | 64.5739 | 65.1919 | -9.3216 | -56.7405 | -56.8171 | -3.2316 | 0 |  |  | 86.4 | 79.2 | -9.01 | 87.2167 | 84.3275 | 0 | -24.7581 | -23.7602 | 33.4457 | -46.1355 | 36.2263 | 14.7886 | 41.29 | 21.66 | 37.0386 | 35.0143 | -18.92 |  |  |  | -34.5604 |  | -19.4017 | -71.4 | -72.3 | 19.6957 | 48.642 | 40.4042 | 69.1589 | 48.2 | -0.96 | 39.711 | 35.182 | -19.14 | -19.42 | 101.23 | 48.6 | 36.6545 | 35.2545 | -2.8127 | -3.1818 | 148.2538 | 119.8016 | 114.0665 | 116.1572 | 72.6325 | 55.567 | -23.947 | 405.3889 | 276.1409 |  | -24.6144 | -22.1732 |  | -8.6802 | -8.2059 | 38.448 | -52.873 | 0 | -20.0873 |  | -13.89 |  | 10.5578 | -61.0141 | -38.0522 | -37.5153 | 10.0081 | -53.9117 | 19.6525 | 23.5768 |  | 22.936 | 41.3545 | 41.5924 | 40.0994 | 0.5024 | 0.5024 | 17.5829 | 5.2176 | 5.3065 | -4.6928 | 0 | 10.9151 | 11.12 | 13.8753 | 0.9879 | -8.63 | 16.04 | 9.3741 |  | -0.399 | 4.16 |  | 45.9 | -8.2776 | 3.3107 | 12.44 | 81.9964 | 22.2 | -16.0649 | -4.139 | -4.6336 | 2.0604 |  |  | -15.1761 | -32.0553 | 15.3207 | 33.1382 | 56.5478 | 56.7928 | -105.0521 | -24.7866 | 29.6698 | -63.0768 | 12.2387 | 10.5692 | 10.211 | 13.4887 | 109.3252 | 110.3343 | 70.4 | -69.4449 | -249.8678 | 248.0227 | 323.5148 | -106.7719 | -104.6668 | -58.2557 | -48.0289 | 83.0484 | 81.475 | -69.0859 | -70.8019 | 27.8315 | 27.6777 | -40.0319 | -39.1995 | 87.71 | 88.23 | 16.1 | 16 | 21.3915 | 29.12 | -356.5393 | 105.0516 | 104.838 | 13.9 | -41 | -26.7 | -26.4 |  |  | -319.045 | -246.8419 | 380.5316 | 287.748 | 42.0215 | -280.8993 | 279.5014 | -225.1783 | -157.763 | -278.4533 | 109.2461 | 102.8217 | 229.2599 | -370.8543 | 159.2557 | -207.7352 | 210.1662 | -12.9984 | 22.257 | 13.44 | 7.63 | 7.689 | -13.36 | -8.32 |  | 8.9097 | -19.1882 | -37.2671 | 17.7 | 49.429 | 50.71 |  | 10.5583 | 53.0422 | 52.6172 | 53.7764 |  | 41.8 | -29.1776 |  |  | -52.2126 | 80.3704 | 59.8392 | -52.0479 | -79.1582 | 47.9119 | 31.2018 | -43.8 | 44.7 | 75.8197 | 20.9935
25/12/2025 | 19:00 |  | 17.1046 | -25.804 | -34.1065 | 29.8418 |  | 39.0943 | -61.9316 | 52.6487 | 26.6632 | 26.2513 | 48.84 | -57.798 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.8933 | 32.8258 | 6.9202 | 6.7994 | 12.1026 | [5 empty] | 0 | -57.32 |  | -48.84 | 57.2 | 17.03 | 0.244 | 40.23 | 0 | -57.45 | 40.23 | 0 | 18.9449 | -3.7827 | 60.5585 | 61.8417 | 15.463 | -39.4106 | -40.0544 | 25.8008 | 24.097 | 56.4038 | 56.2336 | 17.2273 | 13.1934 | -400.1795 | -19.9163 | -2.9 | -2.9 | 43.5586 | 44.4829 | -5.6633 |  | -56.8567 | 5.3612 |  | 3.5012 | 445.3565 | 87.6491 | 87.7102 | -399.6192 | 408.6282 |  | -105.4373 | 106.8373 | 82.2714 | 26.34 | 31.03 | 59.8 | 71.98 | -14.865 | -13.9273 | 77.3814 | 78.2489 | -9.2196 | -85.6016 | -84.8229 | 0.0897 | 0 |  |  | 96.1 | 87.8 | -10.16 | 84.143 | 81.6065 | 0 | -22.8175 | -21.2994 | 35.7302 | -56.6643 | 40.8472 | 16.5399 | 49.47 | 25.61 | 38.9136 | 36.7722 | -20.4 |  |  |  | -45.883 |  | -20.8779 | -81.2 | -83.1 | 20.3659 | 50.9857 | 45.5703 | 71.5027 | 50.26 | -1.99 | 42.346 | 45.0126 | -19.29 | -19.6 | 106.51 | 52.97 | 46 | 45.7273 | -12.266 | -12.9273 | 157.9341 | 124.7048 | 120.5099 | 122.1102 | 74.0523 | 53.9607 | -25.933 | 411.6681 | 242.273 |  | -25.974 | -23.1375 |  | -6.8639 | -6.1943 | 38.448 | -68.3669 | 0 | -16.5056 |  | -14.32 |  | 12.3317 | -64.6498 | -38.5702 | -37.1618 | 7.1467 | -52.6616 | 18.2443 | 24.8031 |  | 24.0185 | 39.6718 | 40.4691 | 38.413 | 14.0663 | 13.7314 | 38.0126 | 15.1588 | 14.7463 | 11.899 | 23.6623 | 12.6509 | 16.09 | 14.8592 | 1.304 | -9.26 | 15.33 | 11.831 |  | 0.284 | 4.224 |  | 48.41 | -22.7682 | -12.7973 | 13.7 | 86.6043 | 22.3 | -19.2602 | -6.3462 | -6.952 | 2.386 |  |  | -14.6026 | -38.4768 | 15.0927 | 39.824 | 57.3486 | 58.4618 | -117.5236 | -26.0683 | 35.9674 | -70.0049 | 11.5945 | 13.0985 | 12.7226 | 14 | 119.1241 | 117.5773 | 102.7 | -102.0652 | -331.5286 | 332.5117 | 351.5081 | -115.3505 | -113.6571 | -53.2433 | -41.6905 | 80.81 | 80.624 |  |  | 27.8315 | 27.436 | -33.488 | -34.124 | 91.55 | 91.21 | 15.6 | 16 | 21.3509 | 34.48 | -341.5033 | 101.3433 | 100.7813 | 15.6 | -37.7 | -26.6 | -26.7 | 1.8019 |  | -343.3006 | -217.1212 | 362.9464 | 277.8365 | 32.2197 | -269.2076 | 273.1861 | -216.815 | -153.1026 | -265.9569 | 110.3374 | 108.6967 | 223.2953 | -348.3882 | 153.6895 | -196.8429 | 196.1964 | -11.3367 | 23.483 | 15.84 | 6.859 | 6.842 | -15.76 | -6 |  | 6.038 | -16.0845 | -35.9487 | 16.5 | 47.346 | 48.049 | 8.8092 | 10.2821 | 53.5522 | 51.6301 | 51.9957 |  | 39.3 | -28.6477 |  |  | -45.7995 | 79.1897 | 54.6813 | -45.5649 | -77.6584 | 41.6116 | 35.7965 | -41 | 41.8 | 17.6544 | 103.9604
25/12/2025 | 19:30 |  | 17.917 | -27.0586 | -34.4736 | 31.3036 |  | 41.7847 | -71.5506 | 54.972 | 28.4591 | 28.0437 | 39.96 | -57.785 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.7807 | 37.2628 | 7.6834 | 7.7666 | 13.0444 | [5 empty] | 0 | -65.62 |  | -39.96 | 57.2 | 19.539 | 0.258 | 47.13 | 0 | -57.37 | 47.13 | 0 | 20.1275 | -4.2609 | 62.6208 | 64.9503 | 21.1528 | -42.1769 | -43.4636 | 34.2665 | 34.5606 | 63.245 | 64.8314 | 16.148 | 16.4405 | -438.4945 | -18.4502 | -3.4 | -3.5 | 52.0903 | 50.2196 | -5.6387 |  | -61.7973 | 5.8407 | 6.0591 | 4.0921 | 471.9076 | 89.8159 | 89.6939 | -402.5174 | 440.9745 |  | -125.5207 | 127.0213 | 86.3431 | 27.52 | 32.73 | 60.9 | 72.75 | -15.8027 | -13.9273 | 80.2927 | 81.4223 | -8.2767 | -98.1241 | -97.9271 | 0.6687 | 0 |  |  | 104.5 | 95 | -10.83 | 64.0333 | 62.5907 | 61.9399 | -21.0654 | -20.4744 | 35.6147 | -62.2991 | 41.7997 | 17.3696 | 50.01 | 25.92 | 40.3198 | 38.0905 | -20.82 | -3.3178 |  |  | -46.8821 |  | -21.3185 | -79.5 | -81.1 | 21.0855 | 51.5717 | 47.9186 | 72.0887 | 51.3 | -2.31 | 43.4 | 46.8014 | -19.28 | -19.51 | 107.32 | 55.09 | 47.1091 | 47.1091 | -13.5466 | -12.7909 | 163.6449 | 131.4156 | 124.2277 | 125.9657 | 79.6978 | 59.1944 | -26.101 | 413.3171 | 247.1508 |  | -26.5931 | -23.696 |  | 2.4322 | 2.4495 | 33.84 | -73.1073 | 0 | -20.92 |  | -14.56 |  | 12.6791 | -47.874 | -40.399 | -39.7691 | 8.3522 | -57.02 | 23.8314 | 25.6888 |  | 24.799 | 39.3023 | 39.7778 | 38.0676 | 14.4012 | 14.7362 | 43.3712 | 14.8909 | 14.7279 | 16.2261 | 25.1704 | 14.9068 | 15.48 | 14.6737 | 1.3626 | -9.23 | 17.23 | 13.6663 |  | 0.587 | 4.271 |  | 49.21 | -29.2911 | -16.7459 | 14.79 | 89.4279 | 21.6 | -20.3548 | -8.1885 | -8.5477 | 2.4005 |  |  | -14.7647 | -40.8789 | 15.436 | 42.6021 | 58.4474 | 59.76 | -124.8742 | -26.3814 | 39.9331 | -73.7068 | 11.8096 | 14.0068 | 13.4925 | 14 | 116.8321 | 118.8576 | 128.7 | -128.4233 | -370.5479 | 372.9024 | 370.4095 | -114.4398 | -113.3222 | -56.2464 | -46.3014 | 74.9895 | 73.5606 |  |  | 28.5786 | 28.5017 | -37.3742 | -36.9941 | 88.5 | 87.62 | 18.7 | 18.5 | 21.3819 | 34.96 | -339.6397 | 98.9213 | 99.0743 | 16.2 | -37.6 | -27.4 | -26.7 |  |  | -367.9258 | -217.6253 | 352.7317 | 270.284 | 18.3853 | -264.6734 | 262.1524 | -223.8439 | -149.3225 | -259.7166 | 103.0091 | 104.5886 | 222.89 | -344.7247 | 150.1551 | -185.2131 | 190.3869 | -11.1527 | 23.624 | 16.88 | 6.716 | 6.703 | -16.56 | -6 |  | 6.3584 | -19.7742 | -36.0342 | 18 | 51.202 | 52.316 | 3.3139 | 3.9993 | 47.1549 | 48.6418 | 49.4467 |  | 38 | -28.4837 |  |  | -50.4387 | 80.3542 | 57.5922 | -50.4871 | -79.9885 | 45.2645 | 33.5495 | -41 | 41.9 | 6.7396 | 125.4159
25/12/2025 | 20:00 |  | 17.7081 | -26.905 | -34.0131 | 30.8444 |  | 41.0489 | -69.4803 | 55.6197 | 28.7791 | 28.0153 | 42.18 | -67.194 | 53.9 | 16.56 | -52.8 | 13.7031 | 34.4442 | 7.8362 | 7.8492 | 12.991 | [5 empty] | 0 | -69.31 |  | -39.96 | 60.5 | 19.079 | 0.254 | 53.98 | 0 | -51.49 | 53.98 | 0 | 21.2917 | -4.595 | 63.4569 | 65.334 | 26.0856 | -46.845 | -46.3774 | 26.9801 | 28.9296 | 63.1594 | 64.6324 | 25.2533 | 23.1149 | -454.4044 | -20.8393 | -2.3 | -2.3 | 55.2276 | 52.9972 | -5.599 |  | -61.081 | 6.0134 | 6.2918 | 4.4603 | 500.2898 | 94.7905 | 94.6684 | -403.4826 | 467.7152 |  | -107.5076 | 109.2396 | 86.3431 | 27.83 | 33.43 | 61.54 | 73.48 | -20.3573 | -19.4196 | 86.2277 | 87.3898 | -8.618 | -99.9186 | -99.0341 | 0.9608 | 0 |  |  | 104.9 | 94.6 | -11.26 | 64.1229 | 62.8828 | 62.3674 | -19.8553 | -18.5683 | 39.7754 | -67.5161 | 46.1723 | 17.771 | 50.49 | 26.46 | 40.3198 | 38.0905 | -21.03 |  |  |  | -55.1227 |  | -21.7335 | -81.9 | -81.3 | 21.6898 | 51.5717 | 47.9186 | 72.6746 | 51.3 | -2.29 | 43.4 | 55.5482 | -18.97 | -19.45 | 107.72 | 55.14 | 55.1455 | 54.9636 | -15.9974 | -15.6636 | 163.8089 | 131.1411 | 126.2483 | 127.9167 | 72.3362 | 52.1265 | -26.487 | 414.5168 | 236.9476 |  | -17.1981 | -14.4502 | 0 | 0.5122 | 0.6003 | 36.912 | -70.515 | 0 | -13.1008 |  | -14.35 |  | 13.033 | -52.6093 | -40.2989 | -39.4256 | 9.1749 | -49.762 | 15.7484 | 24.9136 |  | 24.6368 | 38.9509 | 39.2684 | 37.887 | 19.4249 | 20.7646 | 41.8641 | 17.6286 | 17.4544 | 16.0129 | 28.2003 | 14.9581 | 15.87 | 14.1805 | 1.3736 | -8.94 | 16.44 | 14.0705 |  | 0.649 | 4.225 |  | 48.58 | -27.94 | -15.4704 | 14.23 | 85.9396 | 22.9 | -17.118 | -4.619 | -4.8082 | 2.4374 |  |  | -14.9268 | -37.4521 | 14.6512 | 39.0063 | 59.7212 | 61.6576 | -128.4681 | -25.9208 | 34.7674 | -66.5959 | 11.8404 | 14.3193 | 13.8511 | 13.7946 | 120.2725 | 121.4613 | 152.1 | -163.867 | -414.3075 | 416.0838 | 393.8189 | -117.1053 | -114.8154 | -59.2073 | -49.3489 | 83.1951 | 84.0911 | -76.234 |  | 29.3587 | 28.5127 | -37.0986 | -36.7209 | 88.68 | 87.13 | 16.4 | 15.3 | 21.4128 | 35.36 | -341.5281 | 100.8154 | 99.8359 | 16.8 | -38.8 | -28.4 | -27.6 |  |  | -387.9293 | -212.7428 | 355.0832 | 270.8449 | 7.9121 | -261.3358 | 261.1962 | -220.6756 | -151.233 | -260.6563 | 102.7202 | 104.1009 | 222.1613 | -341.2513 | 152.1664 | -185.3584 | 189.8905 | -10.2023 | 23.129 | 15.6 | 6.714 | 6.7505 | -15.84 | -7.2 |  | 7.9118 | -20.4181 | -35.6558 | 18.6 | 48.523 | 51.478 |  |  | 54.6584 | 51.9483 | 52.3944 |  | 39.6 | -28.9348 |  |  | -52.538 | 83.0902 | 61.0813 | -53.5411 | -82.5452 | 49.969 | 31.836 | -42.4 | 44.4 | -18.8584 | 153.9342
25/12/2025 | 20:30 |  | 17.469 | -26.7515 | -33.0504 | 27.5854 |  | 40.8726 | -66.7376 | 56.2674 | 28.4291 | 27.7319 | 42.18 | -65.667 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 13.6198 | 32.8724 | 7.4808 | 7.4587 | 12.3047 | [5 empty] | 0 | -70.17 |  | -42.18 | 63.8 | 20.874 | 0.262 | 49.15 | 0 | -61.76 | 49.15 | 0 | 21.4725 | -4.3921 | 63.4664 | 65.2853 | 26.5219 | -48.7819 | -48.6269 | 7.2753 | 7.1459 | 66.7097 | 67.8701 | 6.1178 | 5.2895 | -414.2933 | -19.4766 | -3.1 | -3 | 55.8532 | 53.7036 | -5.4917 |  | -69.9937 | 7.5348 | 6.5448 | 4.3244 | 461.867 | 78.2494 | 78.6462 | -368.8492 | 426.5467 |  | -114.9526 | 116.647 | 85.904 | 26.89 | 32.37 | 61.85 | 72.69 | -13.6594 | -16.3386 | 83.8218 | 84.5044 | -8.5832 | -92.7892 | -91.2774 | 5.2681 | 0 |  |  | 104.7 | 94.8 | -11.04 | 67.5735 | 65.1603 | 64.8475 | -14.1935 | -13.892 | 16.5801 | -48.4185 | 20.7284 | 17.1822 | 52.6 | 27.04 | 40.3198 | 38.53 | -21.28 |  |  |  | -51.7932 |  | -21.7535 | -84.3 | -84.8 | 21.8381 | 51.5717 | 47.9186 | 72.6746 | 51.03 | -2.24 | 44.3145 | 52.0805 | -18.85 | -19.05 | 108.25 | 55.165 | 52.9273 | 52.0182 | -11.1401 | -11.6 | 167.0386 | 132.4696 | 127.5367 | 129.2477 | 80.5636 | 60.8906 | -25.39 | 380.6018 | 322.6231 |  | -14.5338 | -11.7005 | 0 | 14.6884 | 13.6329 | 39.984 | -77.2442 | 0 | -22.0686 |  | -14.9 |  | 12.9604 | -25.2422 | -40.8063 | -39.806 | 8.972 | -58.9644 | 23.5018 | 25.2545 |  | 24.4698 | 40.0801 | 39.7887 | 39.7953 | 12.8941 | 13.0616 | 63.4659 | 13.679 | 13.6305 | 13.0314 | 18.6175 | 44.8414 | 5.62 | 2.7741 | 1.3736 | -0.78 | 17.92 | 43.419 |  | 0.91 | 4.249 |  | 54.8 | -17.4844 | -13.8237 | 14.2 | 88.6106 | 23.8 | -15.4991 | -5.2948 | -5.4474 | 2.435 |  |  | -16.9178 | -35.5263 | 15.8563 | 37.3656 | 58.6646 | 61.1726 | -119.3384 | -25.4601 | 29.6017 | -66.8419 | 11.8712 | 14.1533 | 13.6876 | 13.5892 | 141.0918 | 141.6429 | 229.2 | -229.4338 | -505.2828 | 504.2457 | 514.8137 | -135.6257 | -134.3549 | -57.4009 | -45.6338 | 80.6471 | 82.6854 |  |  | 34.4894 | 34.4344 | -37.8391 | -36.5047 | 102.11 | 102.63 | 18 | 17.2 | 21.6991 | 35.68 | -339.6119 | 102.1165 | 101.9387 | 16.2 | -39.3 | -33.7 | -33 |  |  | -506.3859 | -293.0602 | 431.2714 | 360.0011 | -0.9031 | -345.066 | 350.197 | -152.7777 | -211.4418 | -341.2018 | 91.6396 | 92.1052 | 157.6069 | -416.2057 | 218.6056 | -202.888 | 203.006 | -10.889 | 23.99 | 15.52 | 6.707 | 6.798 | -15.44 | -6.64 |  | 7.0329 | -20.7996 | -35.8877 | 20 | 51.437 | 52.418 | 8.4958 | 10.1231 | 53.7182 | 51.4459 | 52.8035 |  | 40.7 | -28.5687 |  |  | -48.2785 | 83.5468 | 58.9664 | -47.0479 | -82.2482 | 45.2182 | 36.5956 | -43.4 | 44.8 | 10.2977 | 131.7304
25/12/2025 | 21:00 |  | 17.2887 | -26.4654 | -33.118 | 27.5804 |  | 39.8167 | -66.8698 | 54.4604 | 27.7712 | 26.9672 | 42.18 | -64.543 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.6214 | 32.322 | 7.0062 | 7.0817 | 11.6361 | [5 empty] | 0 | -68.86 |  | -42.18 | 61.6 | 20.01 | 0.257 | 50.55 | 0 | -59.89 | 50.55 | 0 | 21.884 | -4.2301 | 62.8019 | 64.9696 | 27.2559 | -40.8593 | -41.0766 | 6.8632 | 6.6238 | 65.8595 | 66.8484 | 5.6247 | 4.5833 | -424.6365 | -16.9053 | -3.7 | -3.7 | 47.8822 | 46.8737 | -5.9962 |  | -51.9213 | 6.251 | 6.0483 | 4.1524 | 473.8302 | 95.4924 | 94.9431 | -382.0656 | 456.4972 |  | -85.8918 | 89.2365 | 85.4649 | 27.77 | 33.03 | 62.16 | 73.46 | -23.7062 | -25.5816 | 87.4866 | 88.1816 | -8.9169 | -100.2388 | -99.2921 | 0.5023 | 0 |  |  | 105.1 | 94.6 | -11.05 | 63.6638 | 62.1816 | 61.8554 | -20.1058 | -19.5048 | 42.0886 | -70.0873 | 48.5547 | 17.5664 | 52.17 | 27.08 | 40.3198 | 38.0905 | -21.26 |  |  |  | -79.7317 |  | -21.7297 | -81.8 | -83 | 21.8381 | 50.9857 | 50.7365 | 71.5027 | 50.76 | -3.33 | 45.7405 | 79.582 | -19 | -19.23 | 112 | 55.19 | 79.2 | 78.2364 | -9.6062 | -10.7909 | 180.1848 | 147.8486 | 141.1313 | 143.2861 | 90.0002 | 70.0437 | -25.439 | 393.9334 | 322.9096 |  | -14.5266 | -11.5666 | 0 | 25.981 | 24.2125 | 41.52 | -83.0729 | 0 | -31.0644 |  | -14.93 |  | 12.7686 | -3.1022 | -44.0083 | -42.6067 | 15.1984 | -67.7577 | 32.6957 | 25.1809 |  | 24.8905 | 39.6046 | 41.0411 | 38.9262 | 24.4486 | 24.951 | 51.744 | 12.7147 | 11.7644 | 8.7977 | 12.0701 | 38.4839 | 6.18 | 5.6599 | 1.3626 | -2.69 | 19.03 | 37.6139 |  | 0.736 | 4.188 |  | 54.11 | -12.4166 | -9.0815 | 14.45 | 90.3865 | 23.2 | -15.9462 | -4.4419 | -4.6832 | 2.3774 |  |  | -17.2221 | -35.6344 | 16.6517 | 37.3164 | 58.7004 | 59.4607 | -127.4327 | -25.4601 | 28.5845 | -64.168 | 11.0103 | 13.8798 | 13.5241 | 13.5892 | 144.9563 | 146.1676 | 277.8 | -279.3204 | -562.2876 | 568.9262 | 542.4617 | -141.1053 | -137.3952 | -50.715 | -40.2092 | 76.1393 | 73.3789 | -91.1658 |  | 36.2033 | 35.4232 | -36.7466 | -36.3324 | 104.49 | 102.25 | 19.1 | 20.1 | 21.6991 | 35.04 | -337.2305 | 103.1491 | 102.976 | 15.8 | -39.9 | -34.5 | -34.5 | 1.8024 |  | -531.7495 | -293.463 | 428.8515 | 358.6378 | -10.5064 | -350.6987 | 348.1938 | -155.449 | -214.7309 | -340.2108 | 92.7346 | 93.9157 | 153.6418 | -417.6294 | 221.0692 | -203.5375 | 198.6361 | -10.8093 | 23.467 | 17.2 | 6.791 | 6.798 | -16.96 | -6.64 |  | 6.5934 | -20.7721 | -35.9762 | 20.2 | 53.32 | 51.342 |  | 10.4389 | 48.9381 | 49.2759 | 49.2569 |  | 40.9 | -28.372 |  |  | -43.0963 | 78.6331 | 53.1432 | -42.8577 | -77.0715 | 39.7573 | 36.842 | -43.1 | 44.6 | -22.7072 | 152.8995
25/12/2025 | 21:30 |  | 16.8984 | -26.017 | -33.2503 | 26.5651 |  | 39.0267 | -65.8216 | 53.4378 | 27.4912 | 26.3249 | 42.18 | -60.387 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.8239 | 31.9298 | 6.7586 | 6.6803 | 11.2079 | [5 empty] | 0 | -63.83 |  | -42.18 | 58.3 | 20.487 | 0.257 | 51.61 | 0 | -55.82 | 51.61 | 0 | 20.8941 | -3.699 | 61.1095 | 63.6443 | 27.0921 | -46.7961 | -46.5686 | 30.7629 | 28.1954 | 61.9312 | 63.3689 | 25.8577 | 24.1313 | -441.4508 | -9.3139 | -7.9 | -7.9 | 52.9279 | 52.4154 | -5.9551 |  | -69.0208 | 6.079 | 6.3718 | 4.2712 | 492.2939 | 87.5576 | 87.3439 | -411.7803 | 439.832 |  | -71.5615 | 72.7442 | 85.4649 | 26.65 | 30.27 | 60.91 | 73.42 | -13.1236 | -12.9896 | 75.3384 | 75.4645 | -9.2259 | -99.2945 | -99.3603 | 3.6779 | 0 |  |  | 103.4 | 93.4 | -11.18 | 64.3597 | 62.1245 | 61.8247 | -21.185 | -20.4027 | 34.5097 | -59.3201 | 39.9648 | 17.4094 | 51.21 | 26.39 | 39.8511 | 38.0905 | -20.83 |  |  |  | -107.033 |  | -21.4935 | -79 | -78.8 | 21.6074 | 49.8138 | 52.615 | 70.3308 | 50.23 | -4.17 | 47.1665 | 106.9611 | -19.14 | -19.55 | 107.33 | 53.18 | 107.5455 | 104.8727 | 11.9307 | 11.3727 | 204.6413 | 170.1026 | 165.6568 | 165.8717 | 102.7821 | 83.5747 | -25.527 | 422.3655 | 343.4808 |  | -14.2021 | -11.5699 | -20.5732 | 32.2539 | 30.0831 | 43.056 | -68.8009 | 0 | -44.7455 |  | -15.28 |  | 12.4818 | 10.6707 | -42.2547 | -41.3931 | 12.1457 | -80.136 | 44.9807 | 24.826 |  | 24.5623 | 40.288 | 40.295 | 39.23 | 13.229 | 13.3965 | 63.9683 | -9.6237 | -10.0575 | 23.7195 | 28.441 | 35.8984 | 8.23 | 6.6706 | 1.304 | -3.6 | 18.76 | 34.0404 |  | 0.499 | 4.271 |  | 51.87 | -29.7542 | -23.6504 | 14.8 | 87.6849 | 23.7 | -14.5111 | -4.5073 | -4.6821 | 2.3539 |  |  | -16.4766 | -33.0126 | 16.0152 | 34.5286 | 59.7604 | 58.4049 | -120.5032 | -24.5107 | 27.3045 | -62.1797 | 10.8996 | 13.0399 | 12.7015 | 13 | 140.0541 | 140.6019 | 243.9 | -242.5931 | -500.1351 | 503.5832 | 524.7309 | -135.6549 | -133.6815 | -52.6735 | -41.8233 | 81.4352 | 79.9155 |  |  | 36.9064 | 36.1703 | -32.9431 | -32.846 | 103.24 | 102.58 | 15.4 | 15.3 | 21.556 | 33.84 | -343.0099 | 108.8392 | 108.8423 | 15.6 | -41.1 | -34.4 | -34.5 |  |  | -513.4395 | -313.24 | 429.527 | 357.763 | -14.977 | -344.2932 | 350.1801 | -155.3855 | -214.92 | -345.6403 | 90.2715 | 91.423 | 153.2714 | -414.3127 | 221.2508 | -197.4383 | 199.2526 | -8.9389 | 23.224 | 16.56 | 7.011 | 7.015 | -16.32 | -6.88 |  | 7.0634 | -18.9258 | -37.0901 | 18.5 | 49.813 | 47.429 | 8.9348 | 10.4556 | 53.5605 | 52.7117 | 52.8993 |  | 44.2 | -28.4053 |  |  | -45.5914 | 79.0682 | 55.0345 | -45.2849 | -78.8109 | 41.2419 | 36.1133 | -47.2 | 48.5 | 23.9789 | 104.6748
25/12/2025 | 22:00 |  | 16.7196 | -25.5686 | -34.2363 | 25.5731 |  | 37.1067 | -64.136 | 51.257 | 26.1772 | 25.5467 | 39.96 | -56.997 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 13.6719 | 30.0608 | 6.6368 | 6.6894 | 10.9907 | [5 empty] | 0 | -62.99 |  | -39.96 | 55 | 17.326 | 0.24 | 46.3 | 0 | -57.35 | 46.3 | 0 | 20.6355 | -3.2591 | 59.1537 | 62.1989 | 29.9068 | -35.7048 | -38.2777 | 24.1899 | 28.9739 | 61.1308 | 63.7464 | 14.5308 | 19.0581 | -439.8407 | -2.5633 | -11.2 | -11.1 | 44.6758 | 43.8706 | -6.2022 |  | -57.504 | 4.7353 | 3.934 | 4.0123 | 486.3428 | 93.0204 | 93.0814 | -427.7416 | 430.8265 |  | -56.7634 | 58.1169 | 83.469 | 27.29 | 30.26 | 59.035 | 74.14 | -12.5878 | -11.6501 | 74.4958 | 75.2221 | -9.6291 | -106.494 | -104.3012 | 0.1951 | 0 |  |  | 103.3 | 94 | -11.07 | 59.9551 | 58.5706 | 58.2722 | -29.9852 | -27.7902 | 54.3928 | -73.0974 | 64.3532 | 16.7542 | 50.44 | 26 | 38.9136 | 37.2116 | -20.56 | -3.3178 |  |  | -130.1058 |  | -21.272 | -76.9 | -79 | 21.6019 | 48.056 | 52.615 | 67.9871 | 47.64 | -4.63 | 47.647 | 129.7374 | -19.42 | -19.48 | 105.14 | 50.12 | 130.7091 | 126.5636 | 22.2873 | 20.8 | 213.6117 | 181.9994 | 178.5827 | 180.4375 | 108.5913 | 90.3855 | -24.919 | 434.5827 | 362.8816 |  | -13.7591 | -10.966 | -27.5086 | 37.0723 | 35.1453 | 41.52 | -61.5664 | 0 | -52.0927 |  | -14.71 |  | 12.0496 | 21.4546 | -42.6426 | -41.7258 | 12.273 | -87.4663 | 51.9604 | 25.4762 |  | 24.967 | 39.615 | 40.0754 | 38.2627 | 12.8941 | 11.387 | 58.9446 | -19.5198 | -19.0451 | 24.1338 | 29.4464 | 28.574 | 10.3 | 9.1658 | 1.2564 | -5.35 | 16.96 | 28.4398 |  | 0.203 | 4.231 |  | 50.64 | -29.4363 | -25.869 | 14.9 | 85.8339 | 24.1 | -13.6044 | -3.7785 | -4.0026 | 2.2164 |  |  | -15.7312 | -31.0498 | 17.4527 | 32.7662 | 55.803 | 57.8384 | -120.1831 | -23.2487 | 25.6452 | -58.6381 | 10.8957 | 12.0634 | 11.7839 | 13 | 137.7602 | 138.8366 | 211.6 | -210.8925 | -459.6445 | 455.6741 | 517.5115 | -132.9148 | -131.0864 | -55.5973 | -45.5472 | 80.8465 | 79.9029 |  |  | 36.0494 | 36.1483 | -29.9313 | -29.4377 | 103.21 | 101.93 | 15.4 | 15.4 | 21.6371 | 32.24 | -338.3401 | 106.66 | 106.8475 | 15 | -45.6 | -34.4 | -34.6 | 1.8271 | 1.5994 | -501.5089 | -336.0565 | 426.8904 | 349.9331 | -24.3298 | -338.5051 | 336.7677 | -154.6997 | -211.4347 | -336.0954 | 90.3006 | 89.1241 | 156.0309 | -413.3148 | 213.5552 | -191.7382 | 194.7014 | -9.1229 | 23.529 | 16.96 | 7.167 | 7.234 | -16.72 | -7.6 |  | 7.6493 | -20.3021 | -37.2366 | 19.7 | 49.136 | 50.906 |  |  | 52.2002 | 52.7059 | 53.8485 |  | 48.4 | -28.5292 |  |  | -46.8299 | 80.3983 | 57.1064 | -46.3432 | -78.1154 | 44.5692 | 32.875 | -49.5 | 50.2 | 56.8512 | 77.536
25/12/2025 | 22:30 |  | 15.6375 | -24.4324 | -33.6744 | 24.9368 |  | 34.8058 | -57.5029 | 48.6493 | 24.5193 | 23.9724 | 39.96 | -54.78 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.4002 | 27.3524 | 6.0215 | 6.0394 | 9.8162 | [5 empty] | 0 | -61.22 |  | -39.96 | 52.8 | 16.714 | 0.235 | 39.82 | 0 | -54.76 | 39.82 | 0 | 19.5658 | -2.1883 | 57.8064 | 60.1177 | 28.1821 | -40.2877 | -41.3534 | 23.7348 | 24.0377 | 58.8708 | 60.3601 | 20.7027 | 9.2565 | -408.067 | -2.9016 | -10.6 | -10.8 | 47.8066 | 47.4531 | -5.3286 |  | -64.9539 | 5.2837 | 0 | 3.7506 | 453.8711 | 73.9158 | 73.7327 | -385.7419 | 393.6631 |  | -104.7307 | 110.1063 | 79.2077 | 25.85 | 28.49 | 57.16 | 71.85 | 0.674 | 2.0135 | 67.6362 | 67.5029 | -8.5578 | -96.6966 | -95.02 | -0.8734 | 0 |  |  | 102.6 | 93.3 | -10.63 | 61.0887 | 60.6506 | 58.9857 | -27.6378 | -27.3648 | 36.4804 | -52.0856 | 42.208 | 16.2664 | 46.89 | 24.42 | 37.0386 | 35.0143 | -19.62 | -3.456 |  |  | -88.3196 |  | -20.1841 | -72.2 | -72.1 | 21.2943 | 46.2982 | 46.9793 | 65.6433 | 46.17 | -3.11 | 47.5075 | 86.4349 | -18.82 | -19 | 99.94 | 51.11 | 86.7818 | 86.3091 | 17.3626 | 15.9 | 190.4482 | 158.1575 | 151.1695 | 152.5668 | 135.8162 | 120.425 | -23.384 | 397.0414 | 383.4202 |  | -12.8016 | -10.1763 | -53.9581 | 20.7238 | 20.8276 | 161.34 | -88.762 | 0 | -84.6227 |  | -15.68 | 108.5 | 11.4249 | -6.5228 | -40.528 | -39.6609 | 12.4447 | -111.3783 | 81.2477 | 25.1392 |  | 25.202 | 40.8411 | 41.6176 | 39.8045 | -2.6793 | -3.0142 | 58.9446 | -15.1125 | -15.1169 | 15.1871 | 18.3515 | 42.2559 | 2.04 | 2.4909 | 1.1746 | -0.24 | 17.04 | 40.0064 |  | -0.131 | 4.3 |  | 52.22 | -17.5852 | -12.9216 | 13.77 | 87.166 | 25.7 | -11.7334 | -3.5308 | -3.9848 | 2.1201 |  |  | -15.9196 | -27.4787 | 17.3257 | 29.2195 | 60.5798 | 61.9168 | -113.2006 | -22.0524 | 23.614 | -55.0615 | 10.8919 | 10.7743 | 10.4325 | 13 | 131.3735 | 132.2994 | 223.8 | -216.6769 | -447.5351 | 439.4118 | 525.824 | -126.4933 | -124.3233 | -57.1654 | -47.8047 | 82.1086 | 80.4518 | -80.8544 | -82.7045 | 37.0382 | 36.2802 | -25.6125 | -25.2762 | 101.76 | 101.77 | 12.1 | 12 | 21.2889 | 30.64 | -336.7137 | 107.9609 | 108.7525 | 13.9 | -47.3 | -36.1 | -36.2 |  |  | -522.0121 | -352.705 | 409.9585 | 341.6451 | -43.4243 | -334.9859 | 332.4183 | -151.6985 | -209.7286 | -323.1758 | 84.9684 | 83.7579 | 149.6534 | -403.2359 | 213.607 | -183.3802 | 184.7141 | -9.7299 | 24.047 | 15.76 | 7.556 | 7.554 | -16.08 | -8.48 |  | 8.4977 | -20.7416 | -38.027 | 20.8 | 49.085 | 49.938 | 8.9297 | 10.4664 | 52.2435 | 50.9133 | 51.1929 |  | 49.3 | -28.6462 |  |  | -49.7519 | 81.468 | 59.4113 | -49.5896 | -79.6214 | 46.5624 | 31.6275 | -52.7 | 53.9 | 77.9831 | 53.1595
25/12/2025 | 23:00 |  | 15.108 | -23.0809 | -34.2228 | 24.0689 |  | 32.8338 | -50.3586 | 46.2359 | 23.3393 | 22.9674 | 44.4 | -50.912 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 13.9085 | 22.6062 | 5.3466 | 5.3949 | 8.7822 | [5 empty] | 0 | -58.56 |  | -44.4 | 50.6 | 16.408 | 0.231 | 30.48 | 0 | -63.06 | 30.48 | 0 | 18.245 | -1.7359 | 55.8148 | 57.5856 | 25.4688 | -31.7684 | -31.7123 | 10.0877 | 9.9147 | 57.2066 | 57.7131 | -0.5855 | -2.766 | -355.8911 | -2.9998 | -10.7 | -10.7 | 38.5906 | 37.4747 | -5.4281 |  | -54.7922 | 5.3124 | 0 | 3.2454 | 409.2531 | 71.7795 | 71.8405 | -379.0594 | 353.6406 |  | -94.5316 | 97.4474 | 77.1918 | 25.19 | 27.07 | 55.4 | 70.33 | 5.3625 | 5.7643 | 61.1469 | 61.9573 | -8.1951 | -84.7752 | -84.575 | -0.928 | 0 |  |  | 97.2 | 87.5 | -10.47 | 62.0965 | 61.2498 | 60.0634 | -28.5879 | -28.1365 | 37.1966 | -51.3591 | 43.2443 | 15.2806 | 43.46 | 22.86 | 36.1011 | 34.1354 | -19.12 |  |  |  | -86.7087 |  | -19.6941 | -69.7 | -70.1 | 21.069 | 44.5404 | 44.1614 | 63.2996 | 44.21 | -2.46 | 46.965 | 85.2698 | -13.18 | -13.33 | 85.41 | 49.51 | 85.0727 | 84.0909 | 21.5932 | 21.0091 | 185.1359 | 151.9296 | 145.5954 | 147.0287 | 139.4208 | 121.8179 | -23.226 | 391.6917 | 401.5163 |  | -12.595 | -9.9297 | -51.9907 | 24.1323 | 22.0736 | 141.372 | -80.2076 | 0 | -83.2939 | 0 | -6.24 | 114.9 | 10.6743 | 2.6247 | -41.4216 | -40.277 | 12.4262 | -115.7701 | 82.2466 | 24.6958 |  | 24.2332 | 40.6679 | 41.3462 | 39.3286 | -7.5355 | -7.0332 | 56.0979 | -19.5985 | -20.011 | 10.6707 | 12.7425 | 44.629 | 3.69 | 2.6569 | 1.088 | -0.17 | 17.27 | 42.2808 |  | -0.456 | 4.298 |  | 53.29 | -12.9115 | -10.3776 | 13.96 | 87.0906 | 25.7 | -10.2842 | -3.4407 | -3.6325 | 1.9351 |  |  | -16.6835 | -24.48 | 18.4469 | 25.8844 | 56.6965 | 58.9861 | -104.6251 | -21.1394 | 22.4958 | -53.0925 | 11.3813 | 9.5718 | 9.1879 | 13 | 129.4701 | 131.1174 | 224.2 | -219.9497 | -427.3134 | 427.977 | 532.054 | -124.5562 | -123.9418 | -57.8281 | -48.0222 | 81.7038 | 83.9328 |  |  | 36.0604 | 36.0165 | -20.9279 | -20.9681 | 106.8 | 105.2 | 11.7 | 11.6 | 21.3295 | 29.28 | -334.0508 | 107.8284 | 108.2358 | 13.9 | -50.7 | -36.1 | -35.2 |  |  | -514.7181 | -369.4719 | 420.7004 | 345.0894 | -44.1972 | -335.7359 | 335.3125 | -150.8821 | -211.0999 | -333.5601 | 87.5034 | 87.1796 | 152.6476 | -405.1681 | 214.0558 | -187.0572 | 189.2417 | -8.6752 | 24.159 | 16.72 | 7.876 | 7.887 | -16.16 | -7.6 |  | 7.9423 | -20.9766 | -38.6435 | 21.8 | 49.638 | 48.6 | 8.9196 | 10.4602 | 53.671 | 54.4096 | 55.5006 |  | 51.2 | -29.5186 |  |  | -50.9767 | 80.0535 | 59.7598 | -50.3577 | -78.8028 | 47.5663 | 29.7727 | -55.1 | 55.3 | 107.1581 | 24.8255
25/12/2025 | 23:30 |  | 14.5982 | -22.0218 | -35.355 | 23.2669 |  | 31.1538 | -45.9141 | 44.0563 | 22.3193 | 21.8986 | 44.4 | -40.154 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.7899 | 19.9074 | 4.7005 | 4.6259 | 7.6079 | [5 empty] | 0 | -51.75 |  | -42.18 | 39.6 | 15.335 | 0.226 | 30.43 | 0 | -57.27 | 30.43 | 0 | 17.3287 | -1.1312 | 53.8663 | 55.3226 | 22.653 | -32.7615 | -33.4736 | 32.2865 | 32.1034 | 52.187 | 52.8819 | 13.9419 | 15.4355 | -355.8913 | -2.2158 | -11.6 | -11.6 | 40.1326 | 39.4013 | -5.2123 |  | -55.6859 | 4.8189 | 0 | 2.7437 | 410.9621 | 67.4764 | 67.3848 | -393.1241 | 340.1198 |  | -59.5701 | 60.0284 | 74.8766 | 24.32 | 25.29 | 53.07 | 68.81 | 3.4871 | 1.0758 | 62.7887 | 63.9954 | -9.9362 | -75.6886 | -75.0249 | -1.7775 | 0 |  |  | 92.9 | 83.4 | -9.67 | 63.0767 | 62.6938 | 61.3347 | -28.266 | -28.2991 | 37.3195 | -49.7032 | 42.7893 | 14.6628 | 40.27 | 21.01 | 33.7573 | 33.2565 | -18.13 |  |  |  | -97.6235 |  | -18.5446 | -67.4 | -67.6 | 21.0141 | 41.6107 | 40.8739 | 59.7839 | 41.54 | -2.15 | 46.5465 | 97.5605 | -11.68 | -11.8 | 77.74 | 46.41 | 99.2182 | 97.3091 | 25.5321 | 24.0909 | 187.8049 | 155.1056 | 148.3631 | 149.6099 | 126.7437 | 109.4159 | -23.327 | 402.1827 | 404.7974 |  | -11.897 | -9.9593 | -46.5413 | 31.556 | 30.3155 | 152.124 | -55.1601 | -55.6637 | -74.5623 | 0 | -16.27 | 105 | 10.0551 | 19.6001 | -40.693 | -39.7608 | 11.5875 | -109.7374 | 71.4989 | 24.3931 |  | 24.046 | 41.0521 | 42.1279 | 39.3876 | -4.019 | -4.5213 | 34.1611 | -22.8715 | -22.4211 | 7.549 | 15.7848 | 20.4733 | 8.5 | 11.4754 | 1.022 | -6.95 | 17.54 | 19.6261 | 10.9213 | -0.78 | 4.322 |  | 48.21 | -14.6128 | -7.7716 | 13.85 | 83.0633 | 24.9 | -13.3774 | -5.2347 | -5.4062 | 1.8386 |  |  | -15.4027 | -25.9371 | 18.5149 | 27.0898 | 58.9401 | 61.5981 | -105.4711 | -19.6332 | 28.7138 | -53.3045 | 11.6591 | 8.3218 | 8.0805 | 13 | 123.7759 | 125.1593 | 190.7 | -191.8361 | -382.9416 | 390.4214 | 510.2731 | -119.7444 | -117.5097 | -64.4594 | -56.1091 | 79.2241 | 78.8238 |  |  | 34.4894 | 33.6104 | -33.2408 | -33.1655 | 106.55 | 105.95 | 10.4 | 10.2 | 21.494 | 28.16 | -325.7458 | 103.3683 | 103.7757 | 13.35 | -51.8 | -32.7 | -32.8 |  |  | -502.4865 | -372.3363 | 413.0245 | 345.5529 | -42.1925 | -337.7469 | 336.6411 | -146.221 | -208.0857 | -331.745 | 91.4872 | 89.0627 | 143.606 | -403.6259 | 212.9507 | -191.004 | 192.0207 | -8.3319 | 23.797 | 10.96 | 7.954 | 7.975 | -11.36 | -11.04 |  | 11.751 | -24.8157 | -39.6689 | 23 | 50.931 | 50.736 | 8.9119 | 10.6656 | 52.0261 | 50.6431 | 52.1074 |  | 52 | -27.7799 |  |  | -57.7499 | 84.2771 | 66.0816 | -57.7108 | -83.4414 | 54.5515 | 27.1578 | -55.3 | 57.6 | 128.2138 | 2.0318
26/12/2025 | 00:00 |  | 13.9119 | -21.0128 | -35.5406 | 22.7299 |  | 28.6605 | -40.6218 | 42.7604 | 21.0934 | 20.7403 | 48.84 | -40.664 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 13.6789 | 16.5226 | 4.0784 | 4.3573 | 6.7626 | [5 empty] | 0 | -43.46 |  | -48.84 | 39.6 | 14.152 | 0.219 | 16.36 | 0 | -69.08 | 16.36 | 0 | 16.2637 | -0.8996 | 50.8531 | 53.4357 | 20.6285 | -27.6166 | -28.2708 | 27.4188 | 31.7041 | 48.8928 | 50.8126 | 20.1984 | 12.3632 | -354.1604 | -3.5021 | -10.7 | -10.6 | 34.2242 | 32.9697 | -4.5585 |  | -63.0733 | 3.7705 | 0 | 2.7931 | 406.1707 | 64.6077 | 64.5161 | -392.3276 | 326.3 |  | -76.4253 | 78.4412 | 69.4776 | 23.8 | 24.45 | 50.34 | 66.69 | 24.2504 | 24.6523 | 45.4216 | 46.2368 | -9.2822 | -71.3232 | -71.3962 | -1.3245 | 0 |  |  | 91 | 81.1 | -9.6 | 61.4822 | 60.0519 | 59.3663 | -34.1745 | -34.1788 | 46.7319 | -49.8833 | 51.5068 | 13.9207 | 36.8 | 19.44 | 31.8823 | 30.6198 | -16.98 |  |  |  | -92.8193 |  | -17.3784 | -65 | -65.1 | 20.2066 | 39.8529 | 37.1167 | 56.2683 | 39.37 | -1.58 | 46.2055 | 92.7653 | -12.25 | -12.34 | 75.49 | 43 | 92.8909 | 90.8545 | 41.0104 | 39.9909 | 186.1759 | 156.1149 | 150.3403 | 151.3778 | 123.5272 | 108.5962 | -22.273 | 404.0264 | 412.4903 |  | -11.6079 | -9.2222 | -47.4582 | 26.0449 | 25.1097 | 139.836 | -50.4125 | -50.8974 | -73.8741 | 11.67 | -15.7 | 89.5 | 9.5862 | 11.0577 | -39.7425 | -39.2409 | 9.6864 | -105.0209 | 71.1021 | 24.1832 |  | 23.886 | 40.3746 | 39.5059 | 38.4134 | -24.7835 | -24.7835 | 97.627 | -39.1226 | -39.4189 | 50.1586 | 57.3615 | 37.854 | 11.42 | 5.8698 | 0.9281 | -3.06 | 16.27 | 37.5402 |  | -1.301 | 4.247 |  | 47.02 | -58.3976 | -51.4183 | 13.74 | 74.7885 | 25.7 | -9.5949 | -5.1103 | -5.3777 | 1.6436 |  |  | -14.1219 | -20.9444 | 18.1242 | 21.7211 | 55.5443 | 58.3569 | -84.1368 | -18.6405 | 25.3271 | -50.0575 | 11.6591 | 7.2768 | 6.973 | 13 | 123.1664 | 122.5306 | 184.8 | -184.4481 | -371.8896 | 372.8524 | 502.8708 | -120.0869 | -117.5862 | -64.9391 | -56.9474 | 82.672 | 83.1718 |  |  | 35.2035 | 34.4454 | -29.6354 | -29.5739 | 107.16 | 106.95 | 10.4 | 8.9 | 21.7824 | 26.48 | -327.0851 | 104.5442 | 104.3619 | 12.8 | -53 | -32.7 | -32.8 | 1.6247 | 1.4325 | -493.48 | -377.7722 | 414.9709 | 348.6192 | -39.931 | -337.5151 | 340.6279 | -147.5304 | -207.0322 | -331.9888 | 89.2495 | 89.6334 | 149.5795 | -410.5869 | 213.5748 | -193.604 | 191.8034 | -9.3344 | 23.952 | 11.52 | 7.954 | 7.975 | -11.68 | -11.28 |  | 11.8669 | -24.7547 | -39.7574 | 23.3 | 50.557 | 49.382 |  |  | 53.4974 | 56.3656 | 53.2805 |  | 53.7 | -28.5599 |  |  | -59.3815 | 83.3247 | 66.2227 | -58.0691 | -82.505 | 55.5912 | 25.4575 | -57.2 | 58.5 | 134.9557 | -16.1053
MÁXIMO |  | 0 | 17.917 | -18.1023 | 9.9183 | 31.3036 | 0 | 41.7847 | -40.6218 | 56.2674 | 28.7791 | 28.0437 | 62.16 | -28.468 | 59.4 | 20.7 | -26.4 | 14.1338 | 40.652 | 7.8362 | 7.8492 | 13.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | 0 | -24.42 | 63.8 | 20.874 | 0.262 | 78.91 | 13.04 | -36.55 | 78.91 | 13.04 | 21.884 | 1.0403 | 63.4664 | 65.334 | 35.2423 | 0 | -16.6234 | 34.5556 | 34.5606 | 66.7097 | 67.8701 | 25.8577 | 24.1313 | -261.5649 | -2.2158 | -2.3 | -2.3 | 134.4821 | 127.532 | -3.1018 | 0 | -35.1662 | 7.5348 | 6.5448 | 4.4603 | 500.2898 | 163.3045 | 163.0909 | -348.1083 | 467.7152 | 0 | -33.0689 | 127.0213 | 86.3431 | 27.83 | 33.43 | 62.16 | 74.14 | 57.4718 | 57.7397 | 87.4866 | 88.1816 | -3.2729 | -3.4621 | -2.7322 | 9.8987 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 95 | -6.31 | 98.8498 | 97.1299 | 64.8475 | -5.1215 | -4.4202 | 136.0965 | -16.3323 | 143.501 | 17.771 | 52.6 | 27.08 | 40.3198 | 38.53 | -12.26 | -3.0413 | 0 | 0 | 4.7041 | 0 | -12.6334 | -38.4 | -37.8 | 21.8381 | 51.5717 | 52.615 | 72.6746 | 51.3 | 4.46 | 47.647 | 129.7374 | -11.68 | -11.8 | 112 | 55.19 | 130.7091 | 126.5636 | 81.5724 | 44.3091 | 213.6117 | 181.9994 | 178.5827 | 180.4375 | 139.4208 | 121.8179 | -18.478 | 475.0702 | 448.2744 | 0 | -11.1645 | -9.2222 | 45.8928 | 38.9337 | 36.435 | 161.34 | -0.0177 | 0 | 21.3796 | 11.67 | -5 | 114.9 | 13.033 | 29.8428 | -34.6393 | -33.8501 | 15.1984 | -12.0506 | 82.2466 | 25.6888 | 0 | 25.202 | 41.5681 | 42.2012 | 40.6679 | 24.4486 | 24.951 | 180.3504 | 17.6286 | 17.4544 | 109.4261 | 125.2057 | 55.4543 | 16.09 | 14.8592 | 1.3736 | 0.27 | 20.49 | 54.4936 | 11.4049 | 0.91 | 4.322 | 0 | 54.8 | 24.1112 | 21.263 | 14.9 | 90.3865 | 25.7 | -7.2493 | -2.8282 | -3.1198 | 2.4374 | 0 | 0 | -11.9614 | -15.5659 | 19.4499 | 42.6021 | 62.159 | 63.1544 | -59.9807 | -15.9739 | 39.9331 | -41.537 | 13.2196 | 14.3193 | 13.8511 | 14 | 144.9563 | 146.1676 | 277.8 | 0 | -34.1674 | 568.9262 | 542.4617 | -13.6988 | -12.0723 | -50.715 | -40.2092 | 85.5344 | 85.9801 | 0 | -51.1809 | 37.0382 | 36.2802 | 27.5248 | 27.2641 | 107.18 | 106.95 | 19.1 | 20.1 | 22.7459 | 35.68 | -267.5486 | 111.2179 | 110.521 | 16.8 | -37.6 | 5.7 | 5.8 | 1.8271 | 1.5994 | 70.1508 | 93.6534 | 449.5574 | 366.8493 | 65.197 | 33.8751 | 362.1241 | -97.6873 | 70.7613 | 41.8123 | 171.2864 | 172.0144 | 229.2599 | 26.6713 | 221.7916 | -13.2465 | 216.8712 | -7.5656 | 24.159 | 19.36 | 8.876 | 8.953 | -10 | -3.92 | 0 | 13.2738 | -6.9718 | -35.6558 | 26.4 | 53.32 | 52.562 | 11.466 | 13.8726 | 55.3382 | 56.3656 | 55.5006 | 0 | 56.1 | -9.6218 | 8.31 | 0 | -43.0963 | 87.8988 | 77.7596 | -42.8577 | -77.0715 | 70.0026 | 36.842 | -41 | 64.8 | 251.5077 | 186.2201
MÍNIMO |  | 0 | 12.2493 | -27.0586 | -36.611 | 22.7299 | 0 | 21.595 | -73.9881 | 29.1982 | 14.7915 | 14.4579 | 24.42 | -67.194 | 26.4 | 10.764 | -57.2 | 10.6807 | 16.5226 | 1.8044 | 1.8704 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.66 | 0 | -59.94 | 28.6 | 7.187 | 0.175 | -4.49 | 0 | -85.46 | -4.49 | 0 | 10.5329 | -4.595 | 36.5688 | 37.8255 | 1.691 | -122.4821 | -116.4738 | 1.0556 | 0.9635 | 42.1329 | 42.2578 | -42.6466 | -45.1155 | -454.4044 | -20.8393 | -11.9 | -11.8 | 0 | 23.7927 | -6.5914 | 0 | -154.3698 | -8.4312 | 0 | 0 | 312.0517 | 38.5449 | 38.4838 | -461.4599 | 98.8571 | 0 | -125.5207 | 34.739 | 41.6646 | 15.64 | 14.76 | 31.59 | 45.12 | -23.7062 | -25.5816 | 2.9059 | 3.1756 | -10.9694 | -106.494 | -104.3012 | -11.0652 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 48.3 | -11.26 | 47.3474 | 45.9805 | 0 | -53.5363 | -52.5764 | 16.5801 | -134.1593 | 20.7284 | 9.7921 | 13.87 | 8.84 | 23.9136 | 23.0026 | -21.28 | -3.5942 | 0 | 0 | -130.1058 | 0 | -21.7535 | -84.3 | -84.8 | 14.3893 | 31.0638 | 12.2255 | 44.5496 | 30.93 | -4.63 | 27.9465 | -3.5971 | -19.42 | -19.6 | 54.97 | 27.85 | -3.4364 | -2.9818 | -15.9974 | -15.6636 | 95.7168 | 74.1166 | 71.12 | 71.6152 | 29.7806 | 14.5136 | -26.487 | 363.6673 | -75.7966 | 0 | -28.3141 | -25.7492 | -53.9581 | -59.5983 | -55.526 | 29.232 | -88.762 | -55.6637 | -84.6227 | 0 | -16.27 | 89.5 | 8.1336 | -166.8275 | -44.0083 | -42.6067 | 3.5957 | -115.7701 | -23.4961 | 21.8806 | 0 | 21.2854 | 38.327 | 38.9926 | 37.887 | -58.9446 | -59.1121 | 14.2338 | -78.5862 | -43.958 | -20.606 | -22.6964 | 10.9151 | -5.85 | 1.0578 | 0.5399 | -9.26 | 14.56 | 9.3741 | 10.9213 | -2.555 | 4.018 | 0 | 38.1 | -124.831 | -106.8983 | 11.74 | 65.0687 | 20.6 | -20.3548 | -8.1885 | -8.5477 | 1.1498 | 0 | 0 | -17.2221 | -40.8789 | 14.3935 | 15.9481 | 54.1121 | 55.5162 | -128.4681 | -26.3814 | 20.9656 | -73.7068 | 6.1669 | 3.0177 | 2.7634 | 7.3444 | 12.0157 | 11.9185 | 3.8 | -279.3204 | -562.2876 | 36.0575 | -64.5087 | -141.1053 | -137.3952 | -76.3406 | -70.2082 | 71.1962 | 70.6298 | -91.1658 | -82.8923 | -4.5676 | -4.6555 | -44.0229 | -44.4118 | 15.69 | 14.71 | 1.8 | 2 | 20.5092 | -85.44 | -356.5393 | 51.6999 | 51.4307 | 4.3 | -54.2 | -36.1 | -36.2 | 1.0309 | 0.8378 | -531.7495 | -415.5661 | 0 | -31.1352 | -44.1972 | -357.5684 | -42.3599 | -225.1783 | -217.0495 | -354.2031 | 84.9684 | 83.7579 | 95.5885 | -433.0482 | -72.3714 | -214.8923 | 33.2932 | -13.4461 | 1.556 | 10.32 | 6.707 | 6.703 | -18.48 | -12.32 | 0 | 3.6942 | -25.9266 | -43.682 | 14.4 | 37.767 | 36.514 | 3.3139 | 3.9993 | 45.9359 | 45.712 | 46.1115 | 0 | 38 | -31.1762 | 8.31 | 0 | -72.0488 | 78.6331 | 53.1432 | -71.8575 | -87.1725 | 39.7573 | 16.0979 | -64.2 | 41.8 | -116.7214 | -169.4917
PROMEDIO |  | 0 | 14.2766 | -21.1119 | -7.8303 | 26.0553 | 0 | 31.6384 | -60.5238 | 41.4792 | 21.0312 | 20.5548 | 44.2612 | -48.8485 | 43.6752 | 16.353 | -43.2683 | 13.4547 | 31.569 | 4.255 | 4.2996 | 7.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.8883 | 0 | -43.7525 | 47.5979 | 12.9946 | 0.20971 | 20.0717 | 0.52063 | -68.5944 | 20.0717 | 0.52063 | 16.5337 | -1.2114 | 49.3343 | 51.0557 | 19.2241 | -25.5485 | -33.8442 | 13.9182 | 15.599 | 51.7767 | 52.4989 | -4.6975 | -6.3281 | -345.2882 | -7.4527 | -9.7021 | -9.7125 | 31.1261 | 40.0888 | -4.8336 | 0 | -58.7043 | 0.98074 | 3.525 | 2.2672 | 392.3452 | 83.2894 | 83.2023 | -400.8693 | 324.2686 | 0 | -67.7629 | 69.3547 | 65.5033 | 21.7769 | 23.136 | 47.6334 | 61.326 | 18.267 | 18.454 | 46.8615 | 47.3158 | -8.2738 | -49.8091 | -49.2664 | -3.6757 | 0 | 0 | 0 | 81.8708 | 74.1917 | -8.7673 | 74.4648 | 72.7051 | 30.9267 | -27.4123 | -26.659 | 44.7678 | -52.5345 | 47.7174 | 13.6921 | 33.9775 | 18.3198 | 32.4731 | 30.78 | -16.7448 | -3.3592 | 0 | 0 | -47.7596 | 0 | -17.1867 | -64.9583 | -65.5229 | 18.6518 | 43.1452 | 33.4965 | 61.087 | 42.5176 | 0.076042 | 38.027 | 47.4188 | -16.2481 | -16.4312 | 83.4198 | 41.8278 | 48.15 | 47.3492 | 22.2977 | 7.3943 | 148.672 | 121.1021 | 116.128 | 117.3081 | 69.5022 | 54.6118 | -22.6704 | 412.6135 | 212.5146 | 0 | -19.9191 | -17.4563 | 4.4741 | -7.2431 | -6.6756 | 45.777 | -37.0876 | -5.7717 | -19.5786 | 3.89 | -12.1223 | 104.475 | 10.8622 | -59.4802 | -38.654 | -37.8216 | 9.1043 | -52.0868 | 17.326 | 24.1454 | 0 | 23.6591 | 40.3199 | 40.7712 | 39.2117 | -18.9226 | -19.0028 | 83.5747 | -19.9348 | -6.7684 | 32.5153 | 39.5171 | 42.4596 | 5.7715 | 3.4703 | 0.87066 | -1.4508 | 17.8665 | 41.4253 | 11.1631 | -1.2841 | 4.193 | 0 | 47.8735 | -40.3638 | -32.3382 | 13.0365 | 78.4859 | 23.1875 | -11.7809 | -4.4999 | -4.8684 | 1.6936 | 0 | 0 | -14.402 | -24.5062 | 16.4223 | 25.4201 | 57.7753 | 59.2689 | -90.4346 | -20.4089 | 27.3115 | -53.4331 | 10.8133 | 7.9469 | 7.67 | 12.3436 | 73.4893 | 74.2973 | 69.1198 | -64.2137 | -188.7126 | 190.5009 | 227.7946 | -72.2231 | -70.8481 | -64.6409 | -56.6101 | 79.6766 | 79.0293 | -61.5913 | -68.8425 | 18.0861 | 17.6313 | -9.2623 | -9.1759 | 69.0392 | 68.6452 | 10.4667 | 10.2958 | 21.4631 | -17.9575 | -312.164 | 85.3796 | 85.2555 | 10.1115 | -45.1208 | -16.6479 | -16.2896 | 1.4154 | 1.1342 | -221.741 | -183.587 | 232.4794 | 182.9126 | 4.0705 | -176.9531 | 172.6909 | -137.0677 | -85.5385 | -171.6506 | 126.1785 | 125.6742 | 137.9706 | -222.4441 | 87.602 | -130.8472 | 132.2264 | -10.0866 | 16.5307 | 14.5017 | 7.8226 | 7.8445 | -14.3783 | -7.8867 | 0 | 8.1919 | -17.1717 | -40.4335 | 20 | 50.1152 | 49.8821 | 9.5843 | 11.1755 | 51.503 | 51.3437 | 51.5361 | 0 | 46.1771 | -28.697 | 8.31 | 0 | -59.7038 | 83.224 | 66.4048 | -59.2073 | -82.1065 | 56.1868 | 25.0973 | -50.7917 | 51.2354 | 39.5359 | 36.5834
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 25 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/12/2025 | 00:30 |  | 0.7397 | -5.6009 | 6.9724 | 3.5462 |  | 9.3104 |  | 5.8627 | 1.345 | 1.1367 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 2.9578 | -6.1627 | 2.0717 | 1.9195 | 3.6155 |  |  |  |  | -0.8096 | 0 | -1.522 | 2.532 | -6.66 | -8.8 | -1.405 | 0.244 |  | -26.23 | -10 | -2.8 | -2.78 | 2.1943 | 3.9314 | 9.958 | 11.4391 | -11.4311 | -20.8255 | -20.5572 |  | -3.5002 | -12.7658 | -10.7891 | 10.2659 | 10.7173 | 13.6247 | 14.6421 | -5.6 | -5.6 | -20.4603 | -20.0302 | -2.1769 |  | -7.3168 | -2.1657 |  | -0.9023 | -152.4399 | 46.2966 | 46.3881 | 107.7951 | -177.7721 |  |  |  | 5.7582 | 7.2 | 5.46 | -18.19 | -3.86 | -27.9928 | -27.9928 | 33.3549 | 32.6549 | 48.7794 | 3.9583 | 3.9364 | -7.3727 |  |  |  | -36.6 | -34.1 | -0.12 | 7.821 | 8.2387 | 6.6218 | 69.5515 | 69.4084 | -30.0215 | -38.7273 | -33.7178 | 2.9623 | 15.39 | 3.95 | 3.2861 | 2.3468 | -3.47 |  |  |  | 33.4495 |  | -2.4671 | -19.5 | -18.7 | -4.3677 | -1.6831 | 2.3707 | 5.0156 | -1.35 | -0.82 | -2.17 | -33.3094 | -3.57 | -3.7 | 12.34 | -3.66 | -34 | -16.9818 | -44.0425 | -43.1273 | -24.9123 | -37.6636 | -45.4997 | -45.5171 | -26.749 | -28.5936 | -9.27 | -192.2897 | 3.4797 |  | -6.5693 | -5.9403 | 15.7686 | -6.3758 | -6.1042 | 3.6 | -31.688 | -31.3951 | 10.1378 |  | 0 | 0 | 3.5081 | -4.7818 | -7.0779 | -7.262 | 2.4496 | 14.6663 | -30.0798 | 5.2978 |  | 4.9758 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 14.0663 | -23.4439 | 27.0183 | 27.0452 | -8.259 | 0 | 25.2311 | -16.1 | -0.3932 | 0.2364 | -0.06 | 0.62 | -26.7402 |  | 1.429 | 0.856 |  | 3.58 | -20.0006 | -10.6984 | -2.69 | 22.4098 |  | 21.233 | -4.8314 | -5.2779 | 2.5356 |  |  | -10.3668 | -6.2901 | 1.9756 | -21.1043 | 4.3767 | 5.277 | 102.2656 | -8.8894 | -8.4923 | -4.7881 | 2.0249 | 6.0802 | 6.1157 | 1.4197 | -13.7336 | -12.8233 | -5.45 | 0 | 0 | 10.7622 | 119.8926 | -21.1908 | 30.0946 |  | 8.0828 | -11.8205 | -12.5631 | 21.5949 | 21.6897 | -14.2481 | -13.6493 | 3.1728 | 3.1336 | 16.68 | 17.05 | -24 | -24.1 | 0.054 | -11.6 | 57.1893 | 24.5508 | 24.6186 |  | -27.8 | -2 | -2.5 | -18.2138 |  | -170.6385 | 15.1872 | -214.1385 | -3.1823 | -25.4259 | 87.9534 | 76.608 | 81.9122 | 142.6548 | 24.785 | 18.601 | 18.5851 | 24.8956 | 140.9234 | -242.4837 | 41.5182 | -30.7154 | -0.7263 | 1.21 | -6.48 | -1.384 | -1.382 | 2.16 | 0 | -1.6162 | -6.3279 | 3.8102 | 1.9364 | 10.2 | 0.645 | 0.671 |  |  | 3.6687 | 4.1414 | 3.7449 |  | 12.2 | 13.2547 |  |  | -10.9991 | -0.5297 | -25.3522 | -8.0492 | -2.9935 | -29.6516 | 1.6422 | -5.1 | -9.2 | 68.2589 | -141.5851
25/12/2025 | 01:00 |  | 0.7583 | -5.5854 | 6.0965 | 4.2817 |  | 8.5944 |  | 5.5613 | 1.145 | 0.8492 | -11.1 | -22 |  | 0.828 |  | 3.5368 | -5.826 | 2.0169 | 1.8101 | 3.2162 |  |  |  |  | -1.1411 |  | -1.508 | 2.655 | -6.66 |  | -1.496 | 0.245 |  |  |  | -2.89 | -2.82 | 1.5728 | 4.0476 | 9.6842 | 11.1843 | -12.1963 | -20.4047 | -19.9472 | -3.5457 | -3.6043 | -13.1013 | -11.2926 | 10.0628 | 10.6093 | 14.9809 | 14.0502 | -5.5 | -5.5 | -20.6849 | -20.1828 | -1.314 |  | -5.4647 | -2.3602 |  | -0.7835 | -157.1398 | 41.261 | 41.322 | 93.4867 | -167.7806 |  |  |  | 4.6704 | 7.01 | 5.17 | -18.12 | -4.06 | -30.0022 | -30.1362 | 33.9263 | 33.2109 | 45.4093 | 12.1918 | 12.0842 | -5.5036 |  |  |  | -37.6 | -35.3 | -0.02 | 10.9459 | 11.4768 | 9.7377 | 68.5752 | 68.5623 | -29.6786 | -37.7957 | -33.5135 | 2.847 | 15.44 | 3.98 | 3.1299 | 2.2491 | -3.48 |  |  |  | 25.0864 |  | -2.5113 |  |  | -3.1909 | -1.8701 | 3.3169 | 4.4589 | -1.56 | -1.23 | -1.674 | -25.729 | -3.57 | -3.7 | 11.48 | -3.8 | -27.2364 | -13.5545 | -43.253 | -42.7727 | -22.1206 | -35.2033 | -42.4381 | -42.356 | -25.869 | -27.5105 | -9.22 | -179.9687 | 6.3247 |  | -6.4692 | -5.7569 | 17.1348 | -9.0594 | -8.9701 | 7.184 | -31.8894 | -31.7607 | 10.947 |  | 0 | 0.1 | 3.4893 | -11.0932 | -7.967 | -8.2167 | 2.9088 | 14.8717 | -30.8389 | 5.7854 |  | 5.5322 | 0 | 2.5008 | 0 | 17.0805 | 17.248 | -25.4534 | 26.5226 | 26.4486 | -9.0972 |  | 25.2311 | -16.8 | -0.201 | 0.1888 | -0.13 | 1.05 | -26.0092 |  | 1.427 | 0.829 |  | 4.86 | -18.7562 | -9.9574 | -2.49 | 22.6857 |  | 21.325 | -4.7007 | -5.2159 | 2.4247 |  |  |  | -5.5947 | 1.6628 | -21.6821 | 3.6188 | 4.3482 | 99.4409 | -9.1842 | -8.6894 | -4.5403 | 1.7178 | 6.2267 | 6.1711 | 1.0915 | -13.189 | -11.0805 | -3.35 | -3.5651 | -2.8069 | 18.7384 | 117.793 | -19.7509 | 31.3121 |  | 7.8351 | -11.947 | -11.5044 |  |  | -12.1442 | -11.5509 | 3.4042 | 3.6727 | 16.9 | 17.01 | -24.7 | -24.8 | 0.2115 | -11.76 | 48.7403 | 24.454 | 24.34 |  | -28.1 | -3.7 | -4.2 |  |  | -162.2144 | 21.6757 | -214.117 | -5.8466 | -20.6151 | 93.8748 | 74.1408 | 76.698 | 142.6855 | 24.3067 | 18.8014 | 16.8151 | 29.2692 | 142.1428 | -242.0627 | 42.1068 | -34.3676 | -1.1951 | 1.132 | -6.32 | -1.369 | -1.366 | 1.12 | 0.08 | -1.7696 | -6.0349 | 3.7522 | 1.9638 | 9.5 | 0.379 | 1.545 |  |  | 3.1358 | 3.8402 | 3.15 |  | 13.5 | 13.1883 |  |  | -12.0891 | -0.7186 | -25.6244 | -9.1481 | -3.3856 | -29.2038 | 1.4049 | -6 | -8.2 | 63.0528 | -139.7793
25/12/2025 | 01:30 |  | 0.5991 | -5.5064 | 5.8952 | 4.4914 |  | 8.0847 |  | 5.3205 | 1.086 | 0.7624 | -8.88 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 4.0771 | -6.0634 | 1.8688 | 1.6355 | 3.084 |  |  |  |  | -0.6412 |  | -0.226 | 2.361 | -8.88 | -11 | -1.596 | 0.232 |  | 0 |  | 5.33 | 0 | 1.2353 | 4.1356 | 9.1478 | 10.5292 | -12.9711 | -20.8971 | -20.5226 | -3.6445 | -3.538 | -13.493 | -11.7969 | 11.6105 | 12.1008 | 13.2558 | 13.7248 | -5.7 | -5.6 | -20.5431 | -19.909 | -1.3398 |  | -7.5603 | -2.2826 |  | -0.8085 | -155.4918 | 42.848 | 42.8785 | 90.6065 | -166.2738 |  |  |  | 3.6625 | 6.92 | 5.06 | -18.46 | -4.21 | -28.9305 | -28.3947 | 33.4533 | 32.7822 | 46.5692 | 8.8811 | 8.8772 | -7.4748 |  |  |  | -36.9 | -34.5 | -0.15 | 9.6766 | 10.1479 | 9.0471 | 67.7167 | 67.6425 | -29.9638 | -36.464 | -33.8882 | 2.9335 | 15.6 | 4.02 | 2.8174 | 1.8585 | -3.06 |  |  |  | 27.1781 |  | -1.9436 |  |  | -3.4241 | -1.8701 | 3.1592 | 4.4589 | -1.59 | -0.97 | -1.4415 | -27.9566 | -3.42 | -3.49 | 11.1 | -4.51 | -29.7273 | -14.5091 | -42.248 | -42.6 | -24.4916 | -36.4206 | -44.1949 | -43.7472 | -24.4558 | -27.2381 | -10.835 | -178.3477 | 6.9999 |  | -6.4577 | -5.9042 | 16.5678 | -8.9645 | -8.954 | 7.696 | -31.5463 | -31.2693 | 10.476 |  | -2.56 | 0 | 3.5149 | -10.6074 | -9.6528 | -9.8181 | 5.4423 | 14.1324 | -30.8962 | 5.9654 |  | 5.6162 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 15.406 | -23.2764 | 25.2909 | 25.6436 | -8.0109 |  | 24.8209 | -16.67 | -0.201 | 0.1916 | 0 | 1.5 |  |  | 1.427 | 0.796 |  | 5.3 | -19.9152 | -11.4786 | -2.41 | 22.9475 |  | 21.6768 | -4.5851 | -5.1402 | 2.2838 |  |  | -10.1508 | -5.0113 | 2.035 | -22.3069 | 6.0711 | 5.6199 | 100.3654 | -9.3807 | -9.0258 | -4.1716 | 2.9765 | 6.0436 | 6.0762 | 2.0116 | -12.0874 | -10.373 | -5.87 | 0 | 4.4253 | 15.594 | 118.2699 | -20.6972 | 31.0454 |  | 8.5945 | 0 | -11.2077 |  |  | -11.7926 | -11.1774 | 3.5475 | 3.634 | 15.85 | 16.26 | -24.8 | -25.3 | 0.0357 | -11.76 | 48.452 | 25.3278 | 25.2104 | -19.5 | -27.7 | -3.2 | -3.8 |  |  | -158.2414 | 17.036 | -217.4711 | -4.5796 | -23.1576 | 89.1725 | 74.8358 | 78.5183 | 140.172 | 26.1472 | 19.5812 | 17.6017 | 28.2746 | 144.9896 | -239.9808 | 41.675 | -33.3691 | -1.0999 | 1.254 | -6.08 | -1.481 | -1.493 | 0.96 | -0.16 | -0.5676 | -5.2415 | 4.0452 | 2.1408 | 9 | 0.221 | 1.089 |  |  | 3.5295 | 4.1146 | 3.4476 |  | 13.7 | 14.5828 |  |  | -12.7905 | -0.2107 | -24.9084 | -9.328 | -3.3165 | -28.9642 | 1.443 | -6.5 | -7.6 | 66.4812 | -142.4189
25/12/2025 | 02:00 |  | 0.4917 | -5.3719 | 5.8541 | 4.1173 |  | 7.86 |  | 4.7873 | 0.728 | 0.4383 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.1238 | -13.6837 | 1.6145 | 1.4361 | 2.643 |  |  |  |  | -0.6158 |  | -0.258 | 2.369 | -6.66 | -13.2 | -1.641 | 0.227 |  |  |  | 5.63 |  | 1.7882 | 3.9695 | 8.1352 | 9.4921 | -15.2585 | -21.9954 | -21.792 | -3.5582 |  | -14.2939 | -12.6107 | 10.6857 | 11.18 | 22.8184 | 13.8039 | -5.4 | -5.4 | -19.3941 | -18.5725 | -1.2521 |  | -8.2857 | -2.3851 |  | -0.5678 | -170.69 | 42.8785 | 42.9395 | 98.1981 | -164.8577 |  |  |  | 2.6645 | 6.93 | 4.96 | -18.58 | -4.15 |  |  | 33.9687 | 33.1065 | 51.4041 | 7.5954 | 7.6803 | -8.2692 |  |  |  | -36.5 | -33.9 | -0.09 | 9.0081 | 9.2379 | 7.4581 | 65.852 | 65.2805 | -29.1555 | -34.2528 | -33.2788 | 3.1123 | 15.85 | 4.16 | 2.8174 | 1.7609 | -2.98 |  |  |  | 30.2688 |  | -2.0194 |  | -16.4 | -3.3752 | -1.8701 | 3.1592 | 4.4589 | -1.62 | -1.17 | -1.333 | -30.6817 | -3.27 | -3.36 | 10.56 | -4.94 | -29.2182 | -15.0273 | -42.8887 | -42.8 | -24.9596 | -37.2039 | -45.1367 | -44.7206 | -24.9552 | -27.3511 | -10.484 | -182.7671 | 4.8977 |  | -6.1237 | -5.5297 | 17.4543 | -9.2131 | -9.0916 | 8.208 | -31.5989 | -31.4738 | 10.6593 |  | 0 | 0 | 3.4129 | -10.59 | -9.6439 | -9.7655 | 5.5651 | 14.2768 | -31.784 | 5.6661 |  | 5.3782 | 0 | 0 |  | 15.2385 | 15.2385 | -22.1042 | 26.1606 | 26.2371 | -6.9078 |  | 25.2311 | -16 | -0.201 | 0.1476 | -0.14 | 0.59 | -25.4776 |  | 1.426 | 0.773 |  | 6.14 | -21.5271 | -12.3005 | -2.13 | 23.5708 |  | 21.659 | -4.4365 | -4.8765 | 2.1747 |  |  | -10.5965 | -4.4542 | 2.5039 | -22.9694 | 5.3943 | 5.2385 | 98.92 | -9.7287 | -9.5484 | -3.8619 |  | 5.9044 | 5.8863 |  | -11.1601 | -9.455 | -5.03 | 0 | 0 | 13.5874 | 120.0148 | -20.3015 | 31.1409 |  | 7.3694 | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.1057 | 3.6821 | 3.7826 | 16.45 | 16.67 | -25.2 | -24.8 | 0.0357 | -11.36 | 50.7768 | 22.2668 | 22.2717 | -19.5 | -27.7 | -2.4 | -3 | -17.9015 | -17.8268 | -161.2174 | 19.6953 | -216.4617 | -7.3426 | -23.6183 | 92.0778 | 73.3295 | 77.5142 | 140.2114 | 25.7676 | 18.8893 | 17.7942 | 28.174 | 141.9565 | -242.4646 | 40.4309 | -32.4424 | -0.8435 | 0.829 | -5.84 | -1.544 | -1.549 | 0.72 | -0.16 | -0.9949 | -5.742 | 3.8987 | 2.1103 | 9.6 | 0.855 | 0.218 |  |  | 3.9896 | 4.339 | 4.1942 |  | 13.5 | 14.2221 |  |  | -13.7201 | -0.2482 | -23.9953 | -10.4933 | -3.3384 | -28.4552 | 0 | -5.6 | -8.2 | 65.3612 | -135.6029
25/12/2025 | 02:30 |  | 0.3137 | -5.1417 | 6.4044 | 3.9225 |  | 7.7977 |  | 4.7184 | 0.69 | 0.4304 | -11.1 | -19.8 |  |  |  | 3.833 | -13.535 | 1.6036 | 1.3792 | 2.5454 |  |  |  |  | -1.1047 |  | -0.262 | 2.308 | -8.88 | -13.2 | -1.413 | 0.225 |  |  |  | 5.92 |  | 1.8858 | 3.9888 | 8.0169 | 9.557 | -15.0007 | -22.3514 | -22.0721 | -3.7018 | -3.6213 | -14.2098 | -12.5731 | 11.7024 | 12.3323 | 19.4204 | 14.2192 | -5.7 | -5.7 | -19.5408 | -18.7486 | -1.2615 |  | -9.4508 | -2.2018 |  | -0.3409 | -172.2769 | 42.97 | 42.9395 | 101.3498 | -166.3798 |  |  |  |  | 6.92 | 5.19 | -18.87 | -4.96 | -28.7966 | -28.9305 | 33.8584 | 32.6447 | 51.5465 | 5.9925 | 5.6737 | -9.3883 |  |  |  | -36.9 | -34.5 | -0.05 | 7.361 | 7.9537 | 6.2458 | 67.7715 | 67.7489 | -29.1949 | -36.3443 | -32.6693 | 3.3158 | 16 | 4.29 | 2.0361 | 1.0773 | -2.38 |  |  |  | 23.5205 |  | -1.4573 |  |  | -3.125 | -2.2441 | 3.3169 | 4.2734 | -1.76 | -1.36 | -0.961 | -24.6589 | -2.96 | -3.06 | 9.52 | -5.56 | -26.4545 | -13.1455 | -41.8346 | -41.2091 | -25.5141 | -38.2417 | -44.8941 | -44.7892 | -24.7034 | -27.0561 | -10.99 | -187.1953 | 7.5236 |  | -6.033 | -5.3676 | 16.9865 | -8.0458 | -7.9341 | 7.696 | -31.5683 | -31.4163 | 9.7491 |  | 0 | 0 | 3.3302 | -7.1972 | -9.4325 | -9.7381 | 4.7764 | 13.588 | -31.5264 | 5.6762 |  | 5.4442 | 4.3814 | 4.0172 | 3.3731 | 15.7409 | 15.5734 | -18.7551 | 24.5285 | 24.4778 | -3.9638 | 9.4064 | 23.0924 | -16.52 | -0.201 | 0.1659 | -0.14 | 2.16 | -23.4853 |  | 1.447 | 0.776 |  | 5.61 | -22.8043 | -14.4364 | -2.19 | 23.0253 |  | 21.5529 | -4.2514 | -4.6476 | 2.0922 |  |  | -10.7732 | -4.6845 | 2.663 | -22.933 | 4.5664 | 5.1763 | 98.9653 | -10.2166 | -9.9135 | -3.54 | 2.7533 | 5.9703 | 5.9496 | 2 | -12.695 | -10.7741 | -6.29 | 0 | 0 | 12.3724 | 119.8353 | -22.889 | 28.2617 |  | 7.8702 | 0 | 0 |  |  | -13.4131 | -12.8144 | 3.8052 | 3.6394 | 16.69 | 16.76 | -25.3 | -25.5 | 0.0357 | -11.36 | 49.3301 | 21.9996 | 21.5829 | -19.9 | -26.2 | -2.4 | -3 | -18.0918 | -18.0925 | -164.3353 | 17.6645 | -215.7225 | -5.6119 | -24.8005 | 89.9372 | 72.8669 | 80.665 | 139.8837 | 23.6113 | 17.0469 | 18.0125 | 24.5222 | 139.0877 | -242.3101 | 37.0423 | -31.2443 | -0.3748 | 0.086 | -4.96 | -1.652 | -1.655 | 0.4 | 0 | -1.0618 | -5.7694 | 3.4867 | 2.6688 | 8.5 | -0.422 | 0.367 |  |  | 3.4992 | 3.7209 | 4.3833 |  | 12.4 | 13.9817 |  |  | -13.0753 | -0.0851 | -24.84 | -9.3241 | -3.2205 | -28.6099 | 1.3227 | -5.5 | -8.6 | 66.9213 | -140.4572
25/12/2025 | 03:00 |  | 0.2426 | -4.9815 | 3.4742 | 4.0124 |  | 7.2136 |  | 4.1779 | 0.362 | 0.087 | -11.1 |  |  |  |  | 3.5883 | -14.5842 | 1.5387 | 1.3293 | 2.3789 |  |  |  |  | -1.196 |  | -0.134 | 2.625 | -8.88 |  | -1.338 | 0.229 |  |  |  | 5.6 |  | 1.7852 | 3.9373 | 7.7634 | 9.1424 | -15.6635 | -22.1443 | -21.8216 | -3.6122 | -3.5774 | -14.8787 | -13.078 | 11.7893 | 12.6041 | 19.2649 | 14.2196 | -5.2 | -5.2 | -19.3587 | -18.8295 | -1.2093 |  | -9.4889 | -3.3882 |  | -0.375 | -166.9667 | 41.6578 | 42.0545 | 102.6367 | -163.5888 |  |  |  |  | 7.19 | 5.52 | -18.91 | -4.94 | -28.5287 | -28.5287 | 32.9709 | 32.5337 | 49.7941 | 5.3777 | 5.4112 | -9.9391 |  |  |  | -36.9 | -35 | -0.1 | 6.9715 | 7.3332 | 5.6456 | 67.9964 | 68.0848 | -29.0648 | -35.8254 | -33.4009 | 3.2286 | 15.32 | 3.96 | 1.8799 | 0.882 | -2.41 |  |  |  | 25.1943 |  | -0.4542 |  |  | -2.9919 | -2.4311 | 2.5284 | 3.9023 | -2.03 | -1.15 | -1.178 | -25.5765 | -2.88 | -2.91 | 8.97 | -6.11 | -27.4545 | -13.5909 | -41.219 | -40.4727 | -26.1893 | -38.496 | -45.1626 | -45.5185 | -25.4149 | -27.5078 | -11.043 | -190.5936 | 5.7244 |  | -6.1992 | -5.5813 | 16.6697 | -7.1912 | -6.4602 | 5.648 | -31.5735 | -31.7387 | 9.6304 |  | -1.83 | 0.1 | 3.2855 | -5.0355 | -9.6061 | -9.8001 | 4.9032 | 13.1594 | -30.9692 | 5.5771 |  | 5.3421 |  |  |  | 15.2385 | 15.2385 | -16.2433 | 24.0676 | 23.9627 | -2.1474 | 11.3653 | 22.1207 | -16.18 | -0.0966 | 0.165 | -0.16 | 2.7 |  |  | 1.47 | 0.807 |  | 5.82 | -24.7201 | -15.7457 | -2.04 | 23.0389 |  | 21.8071 | -4.2734 | -4.6268 | 2.019 |  |  |  | -24.61 | 3.7605 |  | 6.2593 | 5.6498 | 101.459 | -10.3879 | -10.1753 | -3.4318 | 2.4935 | 5.9557 | 5.823 | 1.2306 | -12.0319 | -11.1578 | -6.29 |  | 0 | 12.5386 | 120.8646 | -22.3416 | 28.7509 |  | 8.2271 | 0 | 0 |  |  | -11.2598 | -10.6995 | 3.7425 | 3.459 | 16.77 | 16.76 | -23.9 | -23.9 | 0.0009 | -11.28 | 46.2272 | 24.5758 | 24.4579 | -19.9 | -26.4 | -4.1 | -4.7 |  | -17.881 | -170.2485 | 16.0231 | -211.9798 | -4.4166 | -26.0595 | 87.6261 | 78.9109 | 74.2036 | 139.3249 | 23.4966 | 18.3623 | 17.508 | 33.2277 | 137.1331 | -239.6493 | 41.0065 | -33.6116 | -1.1951 | 1.26 | -5.2 | -1.672 | -1.677 | 0.24 | 0 | -1.2772 | -6.0349 | 3.2242 | 2.4613 | 8.5 | 1.365 | 1.067 |  |  | 3.0478 | 4.089 | 3.7854 |  | 12.6 | 13.6558 |  |  | -13.0465 | -0.4625 | -25.2453 | -9.4803 | -3.323 | -28.8487 | 1.7178 | -5.5 | -8.4 | 69.4353 | -132.2401
25/12/2025 | 03:30 |  | 0.1132 | -4.8794 | 3.0907 | 3.9166 |  | 7.4632 |  | 3.97 | 0.307 | -0.0348 | -8.88 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.6782 | -14.4865 | 1.5026 | 1.2385 | 2.3427 |  |  |  |  | -1.1751 |  | -0.193 | 2.811 |  | -15.4 | -1.366 | 0.233 |  |  |  | 6.01 |  | 1.6653 | 3.9054 | 7.3938 | 8.9036 | -15.8639 | -22.6521 | -21.8197 |  |  | -15.0377 | -13.2458 | 12.4335 | 13.0873 | 19.6208 | 14.5885 | -5.5 | -5.6 | -19.4123 | -18.839 | -1.1982 |  | -9.7683 | -3.4102 |  |  | -170.1712 | 42.4512 | 42.3902 | 103.2409 | -167.3521 |  |  |  | 1.6267 | 7.11 | 5.41 | -19.17 | -5.3 | -29.8682 | -30.1362 | 30.4107 | 29.815 | 50.8643 | 5.8893 | 5.9673 | -9.8044 |  |  |  | -38.2 | -35.1 | -0.01 | 6.4993 | 6.7772 | 5.3591 | 69.5676 | 69.2372 |  | -36.7537 | -34.2303 | 2.8952 | 16.1 | 4.31 | 1.4111 | 0.4913 | -1.79 |  |  |  | 23.2161 |  | -0.3578 |  |  | -3.678 | -2.6181 | 3.6324 | 3.5312 | -2.3 | -1.53 | -1.3485 | -24.2639 | -3.12 | -3.16 | 8.96 | -6.69 | -25.0182 | -12.4818 | -40.0074 | -40.5545 | -26.9602 | -39.1526 | -45.6726 | -45.041 | -25.5744 | -27.8013 | -10.79 | -189.5598 | 2.6532 |  | -5.8176 | -5.1276 | 16.6048 | -6.8229 | -7.0597 | 7.696 | -31.3759 | -31.5607 | 9.6236 |  | 0 | 0.1 | 3.2902 | -4.2299 | -9.7915 | -10.0696 | 5.7802 | 13.3858 | -31.4148 | 5.5552 |  | 5.2327 |  |  |  | 16.9131 | 17.248 | -17.248 | 23.9036 | 23.27 | -3.2086 | 9.5995 | 22.6285 | -16.01 | -0.0966 | 0.1916 | -0.17 | 2.53 |  |  | 1.462 | 0.819 |  | 5.74 | -23.715 | -15.1184 |  | 23.0678 |  | 21.565 | -3.89 | -4.2817 | 1.955 |  |  |  | -24.779 | 3.9906 | -23.2646 | 5.1801 | 4.9362 | 95.5089 | -10.8269 | -10.7525 | -3.3717 | 2.5765 | 5.6261 | 5.6174 | 2 | -14.3013 | -12.3261 | -5.45 |  | 0 | 9.3086 | 119.5415 | -24.5307 | 27.3345 |  | 9.3397 | -10.3106 | 0 |  |  | -14.7755 | -14.2756 | 3.7207 | 3.4598 | 15.84 | 16.31 | -24 | -24.2 | 0.0705 | -11.28 | 54.4637 | 22.4677 | 21.9969 | -19.9 | -25.6 | -1.1 | -1.7 |  | -18.1089 | -172.0797 | 16.7542 | -217.6379 | -4.8633 | -26.5768 | 87.7024 | 80.2813 | 87.0721 | 143.9191 | 21.4664 | 17.4564 | 17.8278 | 20.6363 | 136.6688 | -244.5972 | 35.6065 | -26.3761 | -0.4431 | 1.071 | -5.6 | -1.713 | -1.721 | 0 | 0.72 | -1.4776 | -6.4744 | 3.1083 | 2.4613 | 8.9 | 2.304 | 2.025 |  |  | 3.651 | 4.5355 | 3.5941 |  | 11.1 | 14.2745 |  |  | -12.9409 | -0.477 | -25.1622 | -9.0041 | -2.4585 | -28.8516 | 1.4024 | -4.8 | -9.7 | 66.3309 | -135.2805
25/12/2025 | 04:00 |  | 0.0943 | -4.8686 | 3.0013 | 3.9356 |  | 7.9042 |  | 2.255 | -0.226 | 1.3211 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.9224 | -14.0984 | 1.6677 | 1.3912 | 2.6027 |  |  |  |  | -1.1827 |  | -0.341 | 2.249 | -8.88 | -11 | -1.214 | 0.217 |  |  |  | 7.27 |  | 1.8458 | 3.8227 | 5.7536 | 7.1033 | -15.436 | -22.8238 | -22.3414 |  | -3.5537 | -15.2773 | -13.5079 | 12.0029 | 12.5481 | 24.2297 | 14.6746 | -5.5 | -5.5 | -19.5803 | -19.0918 | -1.265 |  | -7.9934 | -3.2196 |  |  | -172.2464 | 41.6883 | 41.5967 | 101.6253 | -168.6468 |  |  |  |  | 6.89 | 5.16 | -19.29 | -5.48 | -33.887 | -34.0209 | 32.5712 | 31.975 | 54.6357 | 9.5548 | 9.6137 | -8.1478 |  |  |  | -38.6 | -36.5 | 0.01 | 7.0995 | 7.7682 | 6.437 | 69.6136 | 69.6597 | -30.2433 | -36.4194 | -34.8414 | 2.9314 | 15.75 | 4.16 | 1.4111 | 0.4913 | -1.77 |  |  |  | 28.0929 |  | 0 |  |  | -3.6658 | -2.6181 | 2.5284 | 3.1601 | -2.45 | -1.2 | -0.899 | -29.1942 | -2.96 | -3.01 | 8.16 | -7.15 | -29.9455 | -14.8364 | -48.3543 | 0 | -22.0831 | -33.8823 | -40.6121 | -40.5494 | -26.1353 | -28.6311 | -10.931 | -189.6734 | 5.7495 |  | -6.0389 | -5.3067 | 17.2573 | -7.7078 | -7.326 | 5.648 | -32.4366 | -32.4243 | 10.7299 |  | 0 | 0 | 3.2511 | -5.7291 | -10.0642 | -10.2459 | 5.8926 | 14.4847 | -32.2367 | 5.7784 |  | 5.4839 |  |  |  | 21.4344 | 21.4344 | -22.4391 | 34.6302 | 0 | -7.7298 | 0 | 23.5123 | -16.61 | -0.2028 | 0.1641 | -0.14 | 2 |  |  | 1.442 | 0.848 |  | 6.84 | -17.633 | -10.5313 | -2.16 | 23.8717 |  | 20.8507 | -4.1003 | -4.4071 | 1.8815 |  |  | -10.6384 | -5.0767 | 3.1976 | -23.0026 | 4.6373 | 4.9039 | 77.6953 | -10.8694 | -9.202 | -3.9585 |  | 5.6114 | 5.5462 |  | -13.5735 | -12.7733 | -5.03 |  | -3.9876 | 11.8187 | 120.6794 | -25.288 | 27.0648 |  | 10.8272 | -10.0445 | -11.7892 |  |  | -14.6821 | -13.7812 | 3.2686 | 3.4774 | 16.72 | 16.36 | -23.3 | -23.1 | 0.2115 | -11.6 | 54.2238 | 24.1209 | 23.6283 |  | -24.4 | -2 | -2.5 |  |  | -173.0574 | 20.6487 | -215.4714 | -5.5827 | -26.1752 | 88.19 | 78.1875 | 82.3416 | 141.8463 | 21.2499 | 18.0649 | 16.722 | 23.8038 | 136.9762 | -241.6483 | 35.7411 | -30.155 | -0.5847 | 1.07 | -5.68 | -1.688 | -1.707 | 0.48 | 0.88 | -0.8622 | -6.8528 | 3.3127 | 2.6963 | 8.4 | 1.378 | 1.949 |  |  | 3.94 | 2.7478 | 3.4085 |  | 11 | 13.7812 |  |  | -12.741 | -0.3499 | -25.5661 | -9.1527 | -2.219 | -29.6773 | 1.4418 | -3.7 | -10 | 67.1724 | -131.0123
25/12/2025 | 04:30 |  | 0.0704 | -4.8133 | 3.1552 | 4.068 |  | 7.7366 |  | 2.1809 | -0.257 | 1.2797 | -8.88 |  | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.8872 | -14.1168 | 1.5458 | 1.3562 | 2.4474 |  |  |  |  | -1.252 |  | -0.248 | 2.22 | -8.88 | -11 | -1.383 | 0.217 |  |  |  | 5.75 |  | 1.4474 | 3.9265 | 5.6521 | 6.9718 | -15.8629 | -20.6189 | -20.2565 |  |  | -15.7703 | -14.0497 | 10.9741 | 11.9061 | 23.54 | 13.534 | -4.9 | -5 | -21.2087 | -20.8032 | -1.2308 |  | -4.9946 | -3.8928 |  | -1.0411 | -168.4011 | 41.3831 | 41.2915 | 101.6572 | -168.7144 |  |  |  | 0.6187 | 7.12 | 5.4 | -19.46 | -5.53 | -32.9493 | -32.5474 | 32.0887 | 31.58 | 54.0448 | 8.0761 | 8.2054 | -4.929 |  |  |  | -38.8 | -36.2 | 0.04 | 6.4389 | 6.4712 | 5.2541 | 66.6512 | 66.0776 | -25.2442 | -38.4678 | -30.0494 | 3.1124 | 15.13 | 3.92 | 1.5674 | 0.589 | -2.05 |  |  |  | 31.0787 |  | -0.4195 |  |  | -3.4814 | -2.9921 | 1.7398 | 3.1601 | -2.55 | -1.06 | -1.0695 | -30.6667 | -2.56 | -2.6 | 7.16 | -7.46 | -31.7273 | -16 | -47.0352 |  | -22.6899 | -34.6218 | -41.1709 | -41.0412 | -26.183 | -28.9405 | -10.653 | -187.932 | 9.5332 |  | -5.9145 | -5.3672 | 16.6411 | -7.8926 | -7.3492 | 7.696 | -32.9235 | -32.6412 | 11.0879 |  | -2.18 | 0 | 3.3055 | -6.7242 | -9.7719 | -9.9764 | 5.9144 | 14.9507 | -31.822 | 5.3914 |  | 5.1636 |  |  |  | 21.4344 | 21.6019 | -20.5971 | 34.708 |  | -4.7507 |  | 23.61 | -16.48 | -0.2028 | 0.1916 | -0.17 | 1.78 |  |  | 1.427 | 0.825 |  | 6.3 | -20.3902 | -12.6743 | -2.08 | 22.583 |  | 14.9456 | -0.8536 | 0 | 1.8365 |  |  | -10.0739 | -8.7835 | 2.0532 | -19.4375 | 5.2811 | 5.6634 | 70.5546 | -6.851 | -10.3225 | 10.1809 | 2.7233 | 5.5895 | 5.475 | 2.3124 | -12.7403 | -12.5805 | -7.12 |  | 0 | 10.2969 | 119.5887 | -24.803 | 27.5244 |  | 9.0677 | 0 | 0 | 20.0599 | 19.2898 | -14.3195 | -14.0558 | 3.4014 | 3.5329 | 15.93 | 16.26 | -23 | -22.9 | 0.1767 | -11.36 | 53.2637 | 24.1327 | 24.0248 | -19.9 | -25.2 | -1.6 | -2.2 |  |  | -167.7174 | 19.5825 | -217.1914 | -7.1935 | -26.2866 | 87.4977 | 76.2127 | 79.8546 | 143.3293 | 23.0571 | 18.629 | 18.2411 | 23.8871 | 141.9087 | -244.8712 | 41.197 | -31.3163 | -0.8435 | 1.059 | -5.44 | -1.637 | -1.628 | 0.4 | 0.88 | -1.4993 | -6.8833 | 3.2547 | 2.9007 | 8.1 | 1.135 | 1.535 |  |  | 3.7342 | 4.1173 | 3.7876 |  | 10.6 | 13.1397 |  |  | -13.1725 | -1.3755 | -25.152 | -9.2756 | -2.6251 | -28.8044 | 0 | -3.7 | -9.9 | 68.7556 | -132.6174
25/12/2025 | 05:00 |  | 0.1593 | -4.9326 | 3.0379 | 5.0833 |  | 7.6553 |  | 2.0971 | -0.313 | 1.135 | -6.66 |  |  | 0 |  | 3.824 | -13.9812 | 1.561 | 1.3362 | 2.4726 |  |  |  |  | -1.2103 |  | -0.246 | 2.08 | -11.1 |  | -1.44 | 0.213 |  |  |  | 6.12 |  | 1.0418 | 4.0933 | 5.464 | 6.7126 | -16.4344 | -20.7186 | -20.9051 | -3.594 | -3.5897 | -16.3817 | -14.6353 | 12.4664 | 13.1857 | 24.455 | 13.5471 | -5.7 | -5.6 | -21.2884 | -20.8622 | -0.3839 |  | -4.4262 | -3.5547 |  | 0 | -171.8497 | 41.9324 | 41.6578 | 104.8212 | -171.7292 |  |  |  |  | 7.09 | 5.22 | -19.45 | -5.32 | -32.9493 |  | 32.2611 | 32.1296 | 54.3916 | 7.8253 | 7.7804 | -4.7304 |  |  |  | -39.2 | -36.3 | 0.21 | 6.3105 | 6.4555 | 5.2896 | 68.0654 | 67.9271 | -26.6586 | -38.3145 | -30.8653 | 2.6136 | 15 | 3.92 | 1.5674 | 0.4913 | -1.97 |  |  |  | 29.0093 |  | -0.3586 |  |  | -3.5205 | -2.9921 | 1.7398 | 3.1601 | -2.49 | -0.93 | -1.4415 | -29.9842 | -2.94 | -2.97 | 7.89 | -7.8 | -30.9091 | -15.7 | -47.2079 |  | -22.4805 | -34.2529 | -40.928 | -41.2995 | -26.3832 | -28.7835 | -10.405 | -190.7434 | 8.0952 |  | -6.0057 | -5.2639 | 15.9837 | -6.8484 | -7.045 | 8.208 | -32.3972 | -32.4787 | 10.1876 |  | -2.34 | 0 | 3.3366 | -4.4607 | -9.9188 | -10.1583 | 6.2096 | 14.9606 | -30.5639 | 5.5432 |  | 5.2934 |  |  |  | 21.4344 | 21.4344 | -20.2622 | 34.1191 |  | -5.0269 |  | 25.0016 | -15.99 | -0.2028 | 0.165 | -0.17 | 1.06 |  |  | 1.333 | 0.794 |  | 6.23 | -20.1193 | -12.814 | -2.2 | 22.4344 |  | 14.8916 | -0.7465 |  | 1.816 |  |  | -9.7311 | -7.8625 | 1.7158 | -19.3659 | 4.3136 | 6.1841 | 71.0132 | -6.9241 | -10.2407 | 10.3804 | 2.689 |  | 5.5383 | 2 | -13.338 | -11.0405 | -7.12 |  | 0 | 8.5339 | 120.2131 | -24.3354 | 27.8766 |  | 8.6214 | 0 | 0 |  |  | -13.7702 | -12.8254 | 3.7362 | 3.5704 | 17.6 | 17.43 | -22.9 | -22.9 | 0.0705 | -10.88 | 55.35 | 22.4307 | 22.321 |  | -24.8 | -2 | -3 |  |  | -167.2988 | 19.1507 | -217.6791 | -6.3321 | -26.0114 | 88.1624 | 76.6873 | 84.1772 | 143.3385 | 23.3844 | 19.998 | 18.8606 | 26.3449 | 139.1485 | -241.5383 | 35.4861 | -28.5662 | -0.5383 | 1.228 | -5.28 | -1.672 | -1.677 | 0.4 | 1.12 | -1.7259 | -7.1183 | 2.7848 | 2.7268 | 8.8 | 1.211 | 3.032 |  |  | 4.3504 | 3.0948 | 4.481 |  | 10.9 | 12.5141 |  |  | -13.266 | -0.963 | -24.6085 | -9.9451 | -2.5068 | -29.2011 | 0 | -4.1 | -9.9 | 68.5157 | -133.6641
25/12/2025 | 05:30 |  | 0.1857 | -5.1338 | 2.8945 | 4.8326 |  | 8.2085 |  | 2.0203 | -0.262 | 1.2146 | -6.66 |  |  | 0 |  | 3.5601 | -13.6688 | 1.4849 | 1.2947 | 2.3906 |  |  |  |  | -1.1753 |  | -0.286 | 2.384 | -11.1 |  | -1.508 | 0.221 |  |  |  | 6.14 |  | 0.9533 | 4.1366 | 5.8049 | 7.1983 | -16.4346 | -21.1744 | -20.8673 | -3.326 | -3.3517 | -16.0969 | -14.4864 | 12.6148 | 13.3526 | 23.0057 | 13.7155 | -5.6 | -5.5 | -21.3349 |  | -0.6422 |  | -4.9487 | -3.5833 |  |  | -170.1406 | 42.3292 | 42.6343 | 104.9355 | -167.4307 |  |  |  |  | 7.17 | 5.17 | -19.79 | -5.43 | -32.2795 | -32.5474 | 32.5371 | 32.3226 |  | 5.6136 | 5.6005 | -5.292 |  |  |  | -39.4 | -36.3 | 0.12 | 4.5844 | 5.1634 | 4.1669 | 68.2881 | 68.6369 | -25.721 | -39.3679 | -30.3521 | 2.7013 | 15.31 | 3.96 | 1.7236 | 0.7843 | -2.28 |  |  |  | 28.6317 |  | -1.4251 |  |  | -3.4021 | -2.6181 | 1.8975 | 3.5312 | -2.37 | -0.94 | -0.961 | -29.5967 | -2.98 | -3 | 8.05 | -7.75 | -31.1818 | -15.3364 | -47.3633 |  | -23.2096 | -35.0105 | -40.8602 | -40.992 | -26.7404 | -28.9028 | -10.196 | -192.5804 | -1.7092 |  | -6.0967 | -5.452 | 14.4929 | -4.1542 | -4.163 | 8.208 | -32.6681 | -32.6089 | 8.2213 |  | -2.29 | 0 | 3.4813 | 0.8845 | -9.3825 | -9.5854 | 5.9968 | 13.3036 | -29.1466 | 5.6048 |  | 5.3624 |  |  |  | 20.7646 | 20.7646 | -20.0948 | 33.2597 |  | -4.3253 |  | 24.6744 | -15.83 | -0.2028 | 0.165 | -0.15 | 1.06 |  |  | 1.357 | 0.85 |  | 6.07 | -20.8208 | -13.4288 |  | 22.6873 |  | 14.7352 | -0.6969 |  | 1.794 |  |  |  | -8.6758 | 1.2671 | -19.1867 |  |  | 74.977 | -7.0437 | -10.3238 | 10.3574 | 3.032 |  |  | 2.6215 | -14.7282 | -13.4366 | -7.54 |  | 2.9381 | 5.8201 | 120.5281 | -27.5758 | 23.944 | 0 | 10.1871 | 0 | 0 |  |  | -15.0611 | -14.5118 | 3.8377 | 4.099 | 17.48 | 17.67 | -23.1 | -23.3 | 0.7919 | -12.24 | 51.398 | 23.3307 | 23.2252 | -19.9 | -24.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -176.8925 | 13.3583 | -215.5431 | -2.8492 | -29.3509 | 81.4559 | 82.5713 | 87.4829 | 141.3389 | 15.3686 | 18.6767 | 18.702 | 20.9393 | 132.0338 | -240.1127 | 29.4989 | -22.8887 | 0.0256 | 2.235 | -5.84 | -1.726 | -1.731 | 0.88 | 1.52 | -2.3618 | -7.4998 | 2.8733 | 3.1357 | 8.9 | 0.435 | 0.975 |  |  | 5.2102 | 3.0249 | 4.3589 |  | 10.4 | 13.4352 |  |  | -13.484 | -1.4627 | -24.8175 | -8.6403 | -1.9697 | -30.4611 | 0 | -3.2 | -10.1 | 67.1291 | -133.0137
25/12/2025 | 06:00 |  | 0.1997 | -5.0068 | 2.8701 | 5.1918 |  | 8.4434 |  | 2.1882 | -0.285 | 1.2069 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.2734 | -13.7702 | 1.6276 | 1.2489 | 2.4216 |  |  |  |  | -1.2059 |  | -0.335 | 2.489 | -11.1 | -13.2 | -1.723 | 0.221 |  |  |  | 7.12 |  | -0.5244 | 4.0978 | 5.7467 | 7.1759 | -15.9466 | -21.9326 | -21.7406 | -2.724 | -2.7655 | -16.2567 | -14.5506 | 15.7932 | 16.5565 | 16.2413 | 16.1818 | -5.9 | -6.2 | -21.0673 | -20.8834 | -0.4624 |  | -7.9667 | -4.7184 |  |  | -171.4835 | 39.674 | 39.7046 | 117.261 | -173.9615 |  |  |  | -2.934 | 6.87 | 4.17 | -21.52 | -7.34 | -29.7343 | -31.0739 | 30.9186 | 30.5322 | 53.1902 | 0.227 | 0.305 | -8.1644 |  |  |  | -39.2 | -36.6 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 69.3058 | 69.0829 | -24.6846 | -39.2232 | -30.5621 | 2.539 | 14.92 | 3.93 | 1.7236 | 0.6866 | -2.2 |  |  |  | 18.5994 |  | -1.4028 | -14.9 | -14.1 | -3.1531 | -2.9921 | 2.0552 | 3.1601 | -2.72 | -1.32 | -0.651 | -20.7974 | -3 | -3.09 | 6.88 | -9.92 | -23.3455 | -11.6182 | -43.1912 |  | -23.7686 | -35.2377 | -39.6485 | -39.901 | -26.0618 | -28.5264 | -9.979 | -208.4332 | -15.2601 |  | -6.1845 | -5.5542 | 0 | -0.926 | -1.5751 | 6.672 | -29.4871 | -29.5132 | 4.3159 |  | -2.8 | 0.2 | 3.6755 | 6.914 | -8.6951 | -8.9433 | 6.6712 | 10.5548 | -25.2113 | 5.322 |  | 5.0808 |  |  |  | 17.0805 | 17.248 | -14.5687 | 24.3195 |  | -1.3428 | 9.4123 | 21.4127 | -16.15 | -0.0966 | 0.1449 | 0 | 2.94 | -21.3288 |  | 1.334 | 0.792 |  | 6.25 | -23.6391 | -16.9655 | -2.31 | 22.1166 |  | 14.5655 | -0.2528 |  | 1.7753 |  |  | -10.4097 | -8.581 | 0.8969 | -19.2383 |  |  | 70.5034 | -7.66 | -11.021 | 10.8624 |  | 5.0621 | 5.0636 |  | -19.7703 | -18.541 | -9.64 | 3.2054 | 11.5272 | -5.6182 | 117.7583 | -32.1788 | 20.0183 | 6.2397 | 12.9737 | -10.0041 | -12.1985 |  |  | -16.0114 | -15.3413 | 3.261 | 2.8725 | 21.45 | 21.64 | -23.2 | -23.6 | 0.7041 | -11.28 | 48.5761 | 24.0839 | 23.7228 | -20.3 | -24.3 | -0.2 | -0.8 | -18.3472 | -18.3361 | -192.2322 | 2.7235 | -209.7433 | 1.2444 | -32.0509 | 63.5163 | 103.7021 | 95.1325 | 126.2707 | -9.1339 | 12.2691 | 12.2559 | 16.8238 | 104.5783 | -235.5279 | 8.244 | -1.8091 | 0.2356 | 1.89 | -6.48 | -2.111 | -2.122 | 1.68 | 1.28 | -2.9941 | -7.2343 | 2.1988 | 3.9261 | 10.1 | 1.349 | 1.136 | 3.0887 |  | 3.7496 | 2.773 | 3.4053 |  | 9.8 | 12.3623 |  |  | -9.3707 | -2.8042 | -27.1182 | -5.1281 | 0 | -31.6431 | 1.4091 | -2.4 | -11.8 | 68.5715 | -138.9983
25/12/2025 | 06:30 |  | 0.2451 | -4.8822 | 3.1366 | 4.8876 |  | 7.5345 |  | 1.2502 | -0.777 | 0.6456 | -2.22 |  |  | 0 | -15.4 | 3.7868 | -14.1623 | 0.9404 | 0.7613 | 1.486 |  |  |  |  | -1.156 |  | 0.766 | 2.738 | -17.76 |  | -0.546 | 0.211 |  |  |  | 2.42 |  | -2.5282 | 4.0346 | 4.6187 | 5.7078 | -16.4866 | 6.0775 | 6.6784 | -2.7834 | -2.753 | -23.4098 | -21.6417 | 9.5396 | 10.1362 | 12.5416 | 8.5154 | -4.4 | -4.4 | -21.2994 | -21.2686 | -0.3073 |  | 5.3917 | -3.6353 |  | 0.0711 | -174.5963 | 35.3404 | 35.4015 | 97.032 | -59.1142 |  |  |  |  | 6.13 | 3.27 | -22.09 | -8.72 | -30.672 | -31.3418 | 31.3094 | 31.2312 | 51.1657 | -8.7578 | -8.3018 | 4.7339 |  |  |  | -34.7 | -32.7 | 0.35 | -1.8584 | -1.3087 | -2.5853 | 54.3984 | 54.9229 | -11.2181 | -37.5037 | -15.3088 | 2.4168 | 16.25 | 4.4 | 1.5674 | 0.4913 | -1.84 |  |  |  | 4.9852 |  | -0.7806 |  |  | -3.3752 | -2.9921 | 5.0518 | 3.5312 | -2.65 | -2.5 | -0.186 | -6.2135 | -2.49 | -2.56 | 5.56 | -10.96 | -10 | -4.9636 | -40.8787 |  | -18.0894 | -29.9906 | -33.5488 | -33.4722 | -25.3772 | -28.0824 | -9.265 | -187.7797 | -2.5045 |  | -6.8886 | -6.2164 | 0 | 2.4139 | 1.5064 | 7.184 | -29.6266 | -29.4882 | 1.9101 |  | -2.34 | -0.9 | 3.7325 | 13.4856 | -9.3954 | -9.5439 | 5.6422 | 8.8421 | -21.3919 | 6.0816 |  | 5.8422 |  |  |  | 19.2575 | 19.5924 | -15.0711 | 21.9779 |  | -0.0584 | 9.3886 | 25.5143 | -18.77 | 0.0078 | 0.1385 | -0.15 | 2.02 |  |  | 1.298 | 0.807 |  | 5.27 | -20.8757 | -14.117 | -2.93 | 20.305 |  | 16.0999 | -0.9964 | 0 | 1.6025 |  |  |  | -5.7608 | 0.3284 | -20.0307 |  |  | 105.1838 | -7.1824 | -11.1658 | 10.5994 | 2.8285 | 4.1246 | 4.0511 | 2.3141 | -13.6267 | -12.3815 | -1.68 | 0 | 42.7269 | -43.0618 | 0 | -45.5322 | 6.9997 | 0 | 6.423 | 0 | -10.0325 | 9.717 | 6.7429 | -16.4015 | -16.2092 | 3.8941 | 3.6717 | 23.51 | 23.24 | -26.6 | -26.8 | 0.7736 | -10.48 | 65.1512 | 18.9426 | 18.6791 | -19.1 | -27.8 | -0.7 | -1.3 | -18.5259 |  | -109.0761 | -28.2162 | -230.9608 | -22.7943 | -32.2993 | 70.5378 | 98.3761 | 95.4325 | 123.8935 | -6.1002 | 11.7145 | 9.6157 | 14.6397 | 108.513 | -240.0179 | 8.5895 | -7.2996 | -1.3587 | 1.38 | -8.48 | -1.925 | -1.931 | 3.36 | -0.24 | -3.1733 | -5.8274 | 1.6434 | 2.9892 | 11.2 | -0.797 | -0.249 |  | 3.6239 | 3.7415 | 4.1037 | 3.3522 |  | 13 | 14.8675 |  |  | -15.0087 | -0.0734 | -22.7144 | -10.6592 | -3.259 | -26.5833 | 0 | -5.4 | -9.2 | -30.9892 | -62.3684
25/12/2025 | 07:00 |  | 0.1237 | -4.8884 | 3.0024 | 4.9262 |  | 7.7507 |  | 1.0656 | -0.763 | 0.7071 | -4.44 |  |  |  | -15.4 | 3.7224 | -14.5654 | 1.1197 | 0.9665 | 1.86 |  |  |  |  | -1.0502 |  | 0.68 | 3.1 | -15.54 | -13.2 | -0.594 | 0.224 |  |  |  | 2.65 |  | -2.2419 | 3.9862 | 5.0036 | 6.152 | -19.1646 | 3.5255 | 4.6464 | -2.0289 | -1.9921 | -23.0152 | -21.2624 | 10.8844 | 11.6263 |  | 8.7629 | -4.4 | -4.5 | -20.8296 | -20.9877 | -0.2345 |  | 5.7112 | -3.5053 |  | 0.1434 |  | 36.4391 | 36.7748 | 93.4725 | -56.6975 |  |  |  | -4.7303 | 6.49 | 3.58 | -21.78 | -8.3 | -33.3511 | -33.4851 | 28.9888 | 28.6633 | 53.9579 | -7.5548 | -7.2092 | 4.9188 |  |  |  | -33.2 | -31.3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 53.3375 | 52.7092 | -11.5863 | -35.5697 | -15.3318 | 3.0048 | 17.92 | 5.13 | 1.8799 | 0.882 | -1.97 |  |  |  | 0 |  | -1.2593 |  |  | -3.7988 | -2.6181 | 7.2598 | 3.9023 | -2.18 | -3.3 | -0.0155 | 0 | -2.77 | -2.8 | 6.53 | -11.21 | -3.2909 | -1.4909 | -39.3583 |  | -13.75 | -26.029 | -29.2568 | -29.1931 | -23.9516 | -25.5109 | -8.171 | -185.123 | -7.6767 |  | -8.0721 | -7.4586 |  | 5.0703 | 3.9895 | 7.696 | -29.686 | -29.1977 | -1.4852 |  | -2.49 | 0 | 3.3565 | 18.1428 | -8.303 | -8.6562 | 4.2187 | 5.3882 | -18.3083 | 6.2153 |  | 5.8752 |  |  |  | 22.2717 | 22.2717 | -18.2527 | 20.6307 |  | -3.3211 | 0 | 26.2077 | -19.2 | -0.0966 | 0.1385 | 0 | 1.45 | -26.9191 |  | 1.343 | 0.739 |  | 5.65 | -12.4829 | -5.7073 | -3.41 | 20.3102 |  | 15.5617 | -0.8219 | 0 | 1.6062 |  |  | -10.708 | -7.2466 | 0.367 | -19.277 |  |  | 97.5515 | -7.2883 | -10.9338 | 10.7358 | 3.1033 | 4.315 | 4.2568 | 2.9627 | -11.791 | -11.1935 |  |  | 41.7002 | -40.7728 |  | -49.9565 | 0 | 0 | 11.8388 | 0 | 0 |  |  | -14.7041 | -14.1108 | 1.5397 | 1.2136 | 24.35 | 24.23 | -24.5 | -24.5 | 0.7919 | -6.32 | 62.3486 | 17.7402 | 17.6789 | -18.7 | -26 | -2.4 | -3 |  | -18.1351 | -117.169 | -43.8147 | -218.4717 | -16.8686 | -33.1373 | 58.0065 | 112.6822 | 91.0357 | 111.8203 | -19.7094 | 12.2275 | 11.4767 | 17.1563 | 86.9135 | -229.1208 | -1.838 | 2.749 | -0.3967 | 2.283 | -7.68 | -1.842 | -1.831 | 2.64 | 0.24 | -2.9632 | -6.4744 | 1.4084 | 4.8051 | 11 | 0.182 | -0.616 | 2.865 |  | 4.0348 | 3.9564 | 3.5574 |  | 10.7 | 13.8801 |  |  | -15.7062 | -1.0146 | -23.6383 | -11.0261 | -2.1763 | -28.3163 |  | -3.5 | -11.2 | -32.5228 | -59.2642
25/12/2025 | 07:30 |  | 0.5299 | -5.4232 | 2.5912 | 5.2774 |  | 8.046 |  | 1.6487 | -0.522 | 0.9222 | -2.22 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.6435 | -16.6442 | 1.1995 | 1.1002 | 2.3481 |  |  |  |  | -1.0722 |  | 1.249 | 2.792 | -17.76 | -13.2 | -0.764 | 0.224 |  |  |  | 3.01 |  | -1.213 | 3.6223 | 6.9313 | 8.4438 | -19.3429 | 12.0784 | 14.6533 | 13.9785 | 19.2514 | -27.7134 | -25.8316 | 17.8495 | 16.7011 |  | 5.2148 | -2.9 | -3 | -19.8163 | -19.2023 | -0.4657 |  | 9.6991 | -2.5807 |  | 0.9895 |  | 41.0474 | 40.6506 | 80.1644 | -52.8896 |  |  |  | -5.8181 | 6.34 | 3.46 | -21.5 | -7.9 | -32.2795 | -32.6813 | 26.6022 | 26.3042 | 53.3611 | -4.4778 | -4.4614 | 9.8987 | 0 |  |  | -31.6 | -29.9 | 0.29 | 1.8396 | 2.4666 | 0 | 46.8302 | 46.8876 | 1 | -38.5917 | -5.9636 | 2.3009 | 18.06 | 5.34 | 2.0361 | 1.0773 | -2.18 |  |  |  | 0 |  | -1.3846 |  |  | -3.9294 | -1.8701 | 7.8907 | 5.0156 | -1.42 | -3.44 | 0.465 | 0.3813 | -4.65 | -4.73 | 10.87 | -10.89 | -3.8545 | -1.8182 | -38.3361 | 0 | -10.6123 | -23.2695 | -26.5713 | -26.3357 | -22.1466 | -23.8107 | -8.007 | -171.6435 | -7.906 |  | -8.6063 | -7.9001 |  | 6.4622 | 5.754 | 8.72 | -29.7362 | -29.5834 | -2.6606 |  | -2.42 | 0 | 3.3484 | 19.8997 | -8.5721 | -8.8452 | 4.189 | 3.6011 | -15.8914 | 6.0685 |  | 5.8818 | 4.3814 | 4.0172 | 3.3731 | 21.0995 | 20.932 | -17.4155 | 20.0276 |  | -2.3827 |  | 27.1891 | -19.4 | -0.0966 | 0.1385 | -0.16 | 0.79 |  |  | 1.332 | 0.779 |  | 5.51 | -10.0499 | -3.8843 |  | 20.9396 |  | 16.8194 | -1.0856 | 0 | 1.609 |  |  |  | -5.8845 | 0.404 | -19.9682 | 4.7603 | 5.3293 | 110.089 | -6.6302 | -11.9022 | 10.4925 | 2.4732 | 4.2491 | 4.2251 | 2.4031 | -12.1722 | -12.2137 | -1.68 |  | 43.0309 | -41.1698 |  |  | 0 |  | 9.8928 | 0 | -9.7203 |  | 0 | -14.2097 | -13.7372 | -0.3565 | 0.2247 | 25.85 | 25.6 | -21.4 | -22.3 | 0.5283 | -1.76 | 62.0874 | 17.9973 | 18.0404 | -18.7 | -25.2 | -2.8 | -3.4 |  |  | -115.83 | -46.9472 | -215.6824 | -17.2373 | -34.825 | 59.234 | 113.325 | 90.7627 | 110.6374 | -17.7299 | 12.969 | 10.8801 | 23.4948 | 85.3642 | -226.4342 | -3.854 | 3.3409 | -0.9827 | 3.166 | -7.76 | -1.755 | -1.762 | 2.32 | 0.4 | -2.9273 | -6.5019 | -0.029 | 5.098 | 12 | 2.82 | 1.942 |  |  | 3.8829 | 2.8936 | 3.5522 |  | 10.3 | 14.5893 |  |  | -16.3928 | 0.0846 | -23.5166 | -11.5322 | -3.1603 | -27.9369 |  | -3.4 | -12.7 | -31.8618 | -61.2056
25/12/2025 | 08:00 |  | 0.6823 | -5.6384 | 2.9236 | 5.7361 |  | 8.4345 |  | 2.1513 | -0.277 | 1.0813 | -8.88 | -22 | 0 | 0 | -11 | 3.816 | -14.3653 | 1.6049 | 1.3775 | 2.6347 |  |  |  |  | -1.0627 |  | -0.182 | 3.269 | -11.1 |  | -0.527 | 0.238 |  |  |  | 5.99 |  | 0 | 4.064 | 8.2861 | 9.7223 | -11.4842 | 0 | -19.6283 | 10.0148 | 10.5291 | -24.9528 | -23.2232 | 19.5724 | 17.0834 | -14.5553 | 13.5853 | -6.1 | -6.3 | -20.0039 | -21.3167 | -0.8761 |  | -10.9219 | -4.1347 |  | 1.4063 | -120.0293 | 32.0749 | 31.6172 | 123.7114 | -141.2449 |  |  |  | -3.6226 | 7.27 | 4.48 | -21.03 | -6.64 | -33.4851 | -33.4851 | 27.3415 | 26.8264 | 45.5339 | -13.371 | -13.3572 | -11.0652 |  |  |  | -32.8 | -30.8 | 0.18 | -1.5029 | -1.4901 | 2.0858 | 55.7779 | 55.6266 | -16.352 | -33.8828 | -20.6014 | 2.7916 | 18.16 | 5.23 | 2.1924 | 1.2726 | -2.32 |  |  |  | 3.332 |  | -1.3811 | -9.8 | -9.6 | -4.0088 | -1.6831 | 7.4175 | 5.3867 | -1.14 | -3.07 | 0.3875 | -4.0421 | -5.07 | -5.17 | 11.66 | -10.12 | -8.3091 | -3.8818 | -41.1605 |  | -12.5332 | -25.0526 | -28.4927 | -28.5206 | -21.1603 | -23.4417 | -8.696 | -212.7972 | -0.1221 |  | -8.9125 | -8.3377 |  | 5.5769 | 4.8231 | 5.648 | -28.4385 | -28.1824 | -2.6832 |  | -2.82 | 0.1 | 3.4578 | 18.6034 | -8.7002 | -8.9339 | 5.3372 | 3.4838 | -16.3418 | 5.6469 |  | 5.3673 | 0 | 0 |  | 20.5971 | 20.932 | -18.4202 | 20.9238 |  | -4.1828 |  | 24.0201 | -18.49 | -0.1131 | 0.144 | 0 | 2.62 |  |  | 1.369 | 0.82 |  | 7.57 | -18.4952 | -11.9437 | -3.1 | 22.2456 |  | 14.3741 | 0.459 | -1.6201 | 1.7026 |  |  | -9.6305 | -9.8215 | 0.5236 | -18.8774 | 4.8393 | 4.2428 | 64.6534 | -7.7232 | -11.5363 | 12.0367 |  | 4.3516 | 4.3754 |  | -13.0892 | -12.4033 |  |  | 58.618 | -56.0731 | 0 |  | -1.2889 |  | 10.7754 | 0 | -13.3071 |  |  | -15.3358 | -15.1325 | -2.0574 | -1.6853 | 29.7 | 29.83 | -22.4 | -22.7 | 0.3525 | 0.72 | 60.5797 | 17.2882 | 17.3158 | -17.8 | -25.2 | -1.1 | -1.7 |  |  | -120.5882 | -56.6682 | -210.6018 | -16.9272 | -37.2718 | 61.8432 | 115.2027 | 66.567 | 118.0889 | -20.8029 | 7.6757 | 6.3077 | 46.9007 | 76.7944 |  | -19.1546 | 17.089 | -0.3967 | 3.362 | -7.52 | -1.504 | -1.498 | 2.64 | -0.32 | -3.0859 | -5.7115 | 0.148 | 4.5731 | 11.3 | 1.195 | 1.612 |  |  | 2.3037 | 3.9484 | 2.7714 |  | 9.2 | 14.5439 |  |  | -15.3959 | -0.6666 | -23.791 | -11.3302 | -2.4849 | -28.2791 |  | -2.6 | -13 | -15.1607 | -83.1941
25/12/2025 | 08:30 |  | 0.6435 | -5.6639 | 2.9165 | 6.4341 |  | 9.1969 |  | 1.8926 | -0.131 | 1.3116 | -8.88 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.7968 | -15.0529 | 1.5911 | 1.4874 | 2.7199 |  |  |  |  | -1.0323 |  | -0.156 | 2.966 | -11.1 | -13.2 | -0.479 | 0.222 |  |  |  | 5.49 |  | 0.3639 | 4.0289 | 9.0047 | 10.3834 | -8.2015 |  | -17.87 | -0.795 | -1.1745 | -21.3998 | -20.0301 | 11.2632 | 11.8935 | -16.1189 | 12.426 | -5.7 | -5.8 |  | -21.8493 | -0.9721 |  | -9.6954 | -4.2259 |  | -0.2654 | -125.4921 | 32.5632 | 32.8074 | 116.3188 | -141.3673 |  |  |  |  | 7.48 | 4.73 | -20.42 | -6.23 | -33.0832 | -32.8153 | 27.2052 | 27.0989 | 44.0866 | -10.3713 | -10.0013 | -9.347 |  |  |  | -32 | -30.1 | 0.17 | 0 | 1.3194 |  | 53.7863 | 53.5229 | -15.7853 | -33.8369 | -18.9663 | 2.8559 | 19.23 | 5.62 | 2.5049 | 1.5656 | -2.41 |  |  |  | 6.8163 |  | -1.4756 |  |  | -4.0356 | -1.122 | 7.4175 | 5.7578 | -0.85 | -3.19 | 0.6665 | -7.9255 | -5.28 | -5.33 | 12.47 | -9.57 | -11.4727 | -5.7727 | -42.3767 |  | -13.8235 | -26.2767 | -30.0681 | -29.8783 | -13.8617 | -16.1848 | -8.689 | -206.1443 | -0.6684 |  | -9.0348 | -8.3908 |  | -2.7432 | -3.2594 | 7.184 | -34.2682 | 0 | -7.6429 |  | 0 | 0 | 3.4768 | 1.7112 | -8.3129 | -8.5462 | 5.5542 | -2.5693 | -11.6149 | 4.8954 |  | 4.6657 | 0 | 0 |  | 20.932 | 20.2622 | -17.5829 | 22.3168 |  | -4.8002 |  | 22.4869 | -19.19 | -0.0966 | 0.1119 | -0.15 | 3.71 |  |  | 1.32 | 0.768 |  | 8.53 | -16.9413 | -10.2635 | -2.73 | 23.2762 |  | 14.6236 | -0.0113 |  | 1.7514 |  |  | -10.3798 | -9.3245 | 1.3693 | -18.8024 | 6.1067 | 5.814 | 63.8922 | -7.1632 | -11.4942 | 11.443 | 2.5155 | 4.3663 | 4.3833 | 2 | -13.1085 | -11.8007 |  |  | 55.3107 | -52.6846 | 0 |  | 0 |  | 9.7202 | -10.8896 | 0 |  |  | -15.9181 | -15.8137 | -2.8281 | -2.13 | 30.27 | 30.17 | -23.2 | -22.6 | 0.4404 | 3.6 | 61.2527 | 16.1885 | 16.119 | -17.8 | -25.4 | -1.1 | -1.7 | -18.2632 |  | -118.5504 | -52.4719 | -213.8034 | -18.4727 | -36.6211 | 63.4242 | 112.6345 | 64.696 | 118.0374 | -17.3588 | 9.4345 | 6.3932 | 47.3149 | 78.4096 |  | -16.774 | 16.8115 | -0.6311 | 3.417 | -7.84 | -1.468 | -1.473 | 2.88 | -0.4 | -2.8022 | -5.742 | 0.2365 | 4.2802 | 10.7 | 2.592 | 2.531 |  |  | 3.4904 | 4.189 | 3.4675 |  | 9.8 | 15.2496 |  |  | -15.5972 | 0.4545 | -23.2799 | -11.0678 | -3.605 | -27.5911 |  | -2.9 | -12.8 | -18.1927 | -82.412
25/12/2025 | 09:00 |  | 0.7635 | -5.6701 | 2.9598 | 6.2919 |  | 9.59 |  | 2.4451 | 0.005 | 1.4628 | -8.88 |  |  |  |  | 3.7825 | -14.9706 | 1.8194 | 1.7764 | 3.0222 |  |  |  |  | -0.9664 |  | -0.157 | 2.989 | -11.1 | -13.2 | -0.704 | 0.232 |  |  |  | 5.26 |  | 0.9598 | 3.9746 | 8.9035 | 10.7405 | -8.0348 |  | -18.1532 | 11.1668 | 9.7775 | -20.9984 | -19.6829 | 10.3787 | 10.9529 | -11.7055 | 11.8791 | -5.6 | -5.5 |  | -21.4555 | -1.1634 |  | -8.7994 | -4.1174 |  | -0.2248 | -122.4097 | 31.5866 | 31.6172 | 110.4044 | -143.6999 |  |  |  | -1.8362 | 7.54 | 4.96 | -19.84 | -5.85 | -32.2795 | -32.4134 | 26.8354 | 26.2886 | 42.2983 | -7.9844 | -7.8835 | -8.7484 |  |  |  | -31 | -29.1 | 0.13 | 3.3275 | 3.6542 |  | 51.6467 | 51.6675 | -15.9859 | -31.7541 | -19.4847 | 2.89 | 19.49 | 5.72 | 2.9736 | 1.9562 | -2.66 |  |  |  | 7.6071 |  | -1.8 |  |  | -4.0356 | -0.374 | 8.837 | 6.6855 | -0.1 | -3.42 | 1.0695 | -8.9943 | -6.36 | -6.5 | 15.97 | -8.93 | -12.2909 | -6.0818 | -43.0738 |  | -11.0215 | -23.3701 | -27.2319 | -27.3016 | -12.3573 | -15.9128 | -9.523 | -201.186 | -3.2932 |  | -9.3185 | -8.5991 |  | -3.2238 | -3.8945 | 7.184 | -34.4677 |  | -7.0438 |  | 0 | 0 | 3.8677 | -1.3042 | -8.7954 | -9.0166 | 5.8802 | -2.7948 | -11.4161 | 4.8193 |  | 4.5409 | 0 | 0 |  | 19.4249 | 19.4249 | -19.9273 | 22.4432 |  | -6.585 |  | 22.9947 | -19.58 | -0.0966 | 0.165 | 0 | 3.3 |  |  | 1.326 | 0.764 |  | 7.72 | -14.9023 | -8.6417 | -2.54 | 22.6102 |  | 14.5888 | -0.2574 |  | 1.8301 |  |  | -10.3575 | -10.6008 | 1.2326 | -18.7477 | 5.0316 | 5.0907 | 63.3978 | -6.9532 | -11.0247 | 11.3711 | 2.0238 | 4.4615 | 4.415 | 1 | -12.7914 | -13.12 |  |  | 51.5704 | -49.9945 |  |  | 0 |  | 10.3887 | 0 | -13.5877 |  |  | -14.3909 | -14.1822 | -3.7948 | -3.2607 | 28.45 | 28.39 | -22.7 | -22.7 | 0.4404 | 3.92 | 52.4265 | 21.0781 | 21.0121 | -17.4 | -25.3 | -2.4 | -2.7 |  | -18.216 | -116.3103 | -50.5419 | -212.4467 | -21.295 | -35.0377 | 62.7704 | 111.066 | 59.4298 | 118.3971 | -18.2287 | 7.7151 | 4.5951 | 52.7749 | 79.9102 |  | -14.2589 | 13.6956 | -1.2415 | 3.344 | -7.2 | -1.347 | -1.352 | 2.24 | -0.08 | -2.1547 | -5.4765 | 0.3525 | 4.2496 | 11.1 | 1.392 | 1.389 |  | 3.3514 | 4.4118 | 3.7448 | 3.5458 |  | 10.6 | 15.4161 |  |  | -15.7136 | 0.4745 | -23.3274 | -11.8265 | -3.4792 | -28.3285 | 1.6839 | -3.5 | -12.4 | -24.4136 | -85.8827
25/12/2025 | 09:30 |  | 0.6491 | -5.6157 | 3.1812 | 6.7281 |  | 10.0386 |  | 3.2076 | 0.441 | 1.7154 | -11.1 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.8511 | -16.0502 | 2.1741 | 1.9388 | 3.6712 |  |  |  |  | -0.9664 |  | -0.034 | 2.901 | -8.88 | -11 | -0.663 | 0.232 |  |  |  | 5.17 |  | 1.7749 | 4.1838 | 9.8904 | 11.2585 | -9.6461 |  | -18.369 | 9.4873 | 8.2278 | -22.6727 | -21.2198 | 13.8725 | 14.7838 | -15.2105 | 10.5541 | -4.7 | -4.7 |  | -17.8624 | -1.3614 |  | -8.0549 | -3.8463 |  | 0.2654 | -109.3783 | 30.3354 | 30.7016 | 100.4467 | -139.2296 |  |  |  | -1.9061 | 7.6 | 5.04 | -19.06 | -5.27 | -32.0116 | -32.1455 | 25.3207 | 24.9585 | 41.6425 | -9.011 | -8.8332 | -8.197 |  |  |  | -29.6 | -28 | 0.06 | 3.898 | 4.3419 |  | 50.2516 | 50.3565 | -16.1568 | -31.4812 | -19.8351 | 3.6447 | 21.3 | 6.36 | 2.9736 | 2.0538 | -2.75 |  |  |  | 4.2047 |  | -1.8996 | -12.1 | -11.9 | -4.1541 | 0 | 9.941 | 7.7988 | 0.69 | -3.82 | 1.7515 | -7.1092 | -6.5 | -6.71 | 15.75 | -7.94 | -10.0364 | -5.0091 | -41.4868 |  | -9.664 | -20.9012 | -24.7744 | -24.5478 | -12.1224 | -14.926 | -9.5 | -185.6204 | -2.8878 |  | -9.6536 | -8.8941 |  | -3.8935 | -4.5122 | 8.208 | -34.9666 |  | -7.1596 |  | 0 | 0 | 3.9947 | -3.2371 | -9.7868 | -9.9841 | 5.239 | -2.6434 | -11.0366 | 5.4109 |  | 5.0871 | 0 | 0 |  | 19.2575 | 19.2575 | -19.2575 | 21.8918 |  | -6.767 |  | 20.1236 | -17.71 | -0.2028 | 0.1742 | 0 | 4.01 |  |  | 1.355 | 0.838 |  | 8.25 | -12.0073 | -7.4809 |  | 24.1417 |  | 15.0867 | -0.8998 | -1.0785 | 1.8847 |  |  |  | -10.4044 | 1.5889 | -18.9909 | 5.1333 | 4.5101 | 68.6115 | -6.4846 | -10.4772 | 11.2 | 1.4374 | 4.5274 | 4.5336 | 1 | -12.2255 | -12.6531 |  |  | 47.0839 | -44.4681 | -2.3553 |  | 0 |  | 9.5781 | 0 | 0 |  |  | -14.5338 | -14.1163 | -3.431 | -3.6519 | 28.3 | 28.15 | -20.3 | -20.6 | 0.3873 | 3.28 | 43.3866 | 22.0306 | 21.9565 | -16.9 | -24.3 | -2.6 | -3 |  |  | -114.0091 | -48.1941 | -216.0801 | -23.4456 | -35.6193 | 68.0423 | 106.0259 | 57.0274 | 119.4694 | -12.4979 | 10.2429 | 11.6477 | 53.9694 | 83.7233 | -233.3927 | -12.1897 | 11.3834 | -1.3587 | 3.082 | -6.32 | -1.221 | -1.229 | 2 | 0 | -1.4067 | -5.8274 | 0.148 | 4.3381 | 9.9 | 2.081 | 2.245 | 2.639 | 3.0705 | 3.6924 | 3.4443 | 3.0899 |  | 8.7 | 15.3036 |  |  | -17.5081 | 0.1458 | -22.6513 | -12.9413 | -3.5317 | -27.2884 | 0 | -1.9 | -13.3 | -29.3919 | -88.0818
25/12/2025 | 10:00 |  | 0.8448 | -5.687 | 3.3249 | 7.1476 |  | 9.8997 |  | 3.9643 | 0.771 | 2.237 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 3.1641 | -16.3024 | 1.9636 | 1.8512 | 3.2479 |  |  |  |  | -1.0327 |  | -0.002 | 3.175 | -8.88 | -8.8 | -0.681 | 0.241 |  |  |  | 4.32 |  | 2.9004 | 4.4838 | 11.2148 | 12.4885 | -9.1368 |  | -17.0883 | 11.9139 | 6.855 | -21.6998 | -20.3774 | 10.3028 | 18.4012 | -11.513 | 8.2927 | -4.8 | -5 |  | -20.2671 | -1.3258 |  | -4.1326 | -2.7142 |  | 0.7118 | -104.4953 | 4.6998 | 4.6388 | 101.8648 | -164.8362 |  |  |  |  | 7.19 | 4.84 | -18.92 | -5.64 | -34.0209 | -34.4228 | 28.9019 | 28.3488 | 45.1291 | -23.9697 | -23.8281 | -4.3159 |  |  |  | -22.5 | -21.4 | 0 | 0 | 0 |  | 37.3673 | 36.8485 | -18.578 | -14.1055 | -22.0863 | 3.7367 | 20.82 | 6.2 | 3.4424 | 2.4445 | -2.98 |  |  |  | 6.491 |  | -1.9841 |  |  | -4.3262 | 0.7539 | 9.941 | 8.541 | 1.34 | -3.62 | 1.829 | -7.2742 | -5.19 | -5.19 | 13.43 | -7.01 | -10.0364 | -5.4545 | -43.4004 |  |  | -19.2126 | -23.8167 | -23.9719 | -9.7472 | -14.6613 | -11.198 | -187.534 | -3.4195 |  | -9.7594 | -9.173 |  | -4.349 | -4.6309 | 8.72 | -36.9642 |  | -6.7276 |  | -2.64 | 0.1 | 3.9413 | -4.6888 | -10.5328 | -10.6593 | 5.8085 | -2.5657 | -11.2399 | 5.6627 |  | 5.3765 | 0 | 2.5304 | 0 | 21.7693 | 21.7693 | -20.0948 | 24.0263 |  | -8.0229 |  | 21.4176 | -17.83 | -0.201 | 0.1293 | 0 | 3.54 |  |  | 1.338 | 0.815 |  | 7.77 | -10.7258 | -6.1263 |  | 24.0394 |  | 15.3729 | -1.2011 | -1.281 | 1.9673 |  |  | -10.0353 | -11.4898 | 2.3035 | -18.6418 | 4.8299 | 5.8488 | 67.0936 | -6.1504 | -9.9815 | 10.3939 |  | 4.6007 | 4.5416 |  | -13.8043 | -12.9127 | -1.68 |  | 48.4089 | -46.3277 | 0 |  | 0 |  | 9.5943 | 0 | 0 |  |  | -13.4351 | -13.2374 | -4.1237 | -4.0177 | 26.46 | 26.42 | -22.3 | -22.1 | 0.6345 | 4.32 | 50.1882 | 22.8139 | 22.7408 | -17 | -27.4 | -3.3 | -3.8 | -17.687 | -17.7538 | -113.4595 | -48.4483 | -214.3002 | -16.7496 | -33.9572 | 62.0558 | 110.8631 | 70.1762 | 112.4253 | -18.0066 | 11.7917 | 12.4547 | 42.0391 | 80.8287 |  | -9.1665 | 7.1638 | -1.5686 | 2.661 | -6.88 | -1.359 | -1.363 | 2 | -1.12 | -1.3356 | -4.7745 | 0.4105 | 3.9567 | 10.3 | 1.882 | 3.432 |  |  | 3.861 | 4.2852 | 3.1369 |  | 12.3 | 14.9307 |  |  | -16.2048 | 0.097 | -23.4101 | -12.4586 | -3.8647 | -26.9244 | 0 | -2.8 | -12.4 | -29.417 | -90.296
25/12/2025 | 10:30 |  | 0.7899 | -5.401 | 3.3706 | 7.372 |  | 10.6379 |  | 4.7106 | 1.197 | 2.6156 | -11.1 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.6953 | -16.998 | 2.3164 | 2.2576 | 3.9197 |  |  |  |  | -0.958 |  | 0.045 | 3.242 | -6.66 | -11 | -0.577 | 0.241 |  |  |  | 3.78 |  | 2.864 | 4.4914 | 12.0951 | 13.219 | -9.6244 |  | -16.8358 | 13.9561 | 12.8034 | -22.3578 | -21.3024 | 17.0905 | 16.8231 | -12.8238 | 8.468 | -4.9 | -5.1 |  | -20.4172 | -2.1325 |  | -4.3206 | -2.6257 |  | 0.6633 | -94.821 | 4.7914 | 4.8524 | 99.3817 | -157.8714 |  |  |  |  | 7.46 | 5.02 | -18.19 | -4.66 | -33.2172 | -33.0832 | 29.7161 | 29.0759 | 46.5591 | -25.1539 | -24.9595 | -4.8315 |  |  |  | -21.3 | -20.1 | -0.07 | 0 | 0 |  | 35.2942 | 35.3902 | -17.7922 | -14.464 | -20.3909 | 4.0273 | 19.78 | 5.91 | 3.7549 | 2.7374 | -3.23 |  |  |  | 7.8036 |  | -2.3229 |  |  | -4.1797 | 1.5019 | 9.3101 | 9.2831 | 1.89 | -4.81 | 1.6275 | -8.7555 | -5.53 | -5.63 | 14.77 | -6.19 | -11.7818 | -6.1909 | -43.767 |  |  | -18.3477 | -23.2409 | -23.5555 | -8.6005 | -12.9483 | -11.151 | -185.0532 | -3.2037 |  | -9.9388 | -9.2993 |  | -3.0425 | -3.0423 | 8.72 | -37.9911 |  | -7.9591 |  | -2.81 | 0 | 4.1156 | -3.2198 | -10.8235 | -11.0217 | 5.8407 | -5.4014 | -10.5979 | 6.2098 |  | 5.8939 | 0 | 0 | 0 | 20.5971 | 21.0995 | -18.9226 | 23.9362 |  | -7.9253 |  | 20.1138 | -18.41 | -0.201 | 0.1302 | 0 | 4.26 |  |  | 1.333 | 0.84 |  | 8.2 | -10.5324 | -5.0943 | -2.56 | 24.903 |  | 15.9911 | -1.2164 | -1.3803 | 1.9608 |  |  |  | -11.7461 | 1.6638 | -18.6903 | 4.702 | 5.2538 | 69.4754 | -5.9667 | -10.4469 | 10.511 | 1.6121 | 4.5714 | 4.5495 |  | -12.0253 | -12.3738 |  |  | 47.2768 | -45.6941 | 0 |  | 0 |  | 9.1074 | -12.1637 | -11.8173 |  |  | -13.9185 | -13.2648 | -5.8887 | -5.8021 | 26.89 | 26.76 | -22.4 | -22.3 | 0.651 | 4.96 | 46.6907 | 22.0104 | 21.763 | -17 | -26.5 | -3.7 | -4.2 |  |  | -115.8337 | -50.2179 | -212.0733 | -16.9133 | -34.8969 | 62.1482 | 112.3602 | 72.0546 | 112.5648 | -17.9652 | 14.1947 | 12.4379 | 37.5229 | 80.4751 |  | -5.2471 | 8.3587 | -1.6394 | -0.037 | -7.04 | -1.634 | -1.64 | 2.56 | -1.76 | -1.558 | -4.921 | -0.5844 | 3.8102 | 11.2 | 4.644 | 4.255 |  |  | 2.6258 | 3.9363 | 4.2054 |  | 11.9 | 14.4535 |  |  | -16.3732 | 1.2421 | -23.5923 | -12.5996 | -4.233 | -27.8976 | 1.42 | -2.8 | -12.2 | -27.6187 | -84.2171
25/12/2025 | 11:00 |  | 0.924 | -5.6225 | 3.4627 | 7.551 |  | 11.3465 |  | 5.3525 | 1.458 | 2.865 | -8.88 | -22 |  | 1.656 |  | 4.1203 | -8.8616 | 2.4922 | 2.272 | 4.1602 |  |  |  |  | -0.9534 |  | 0.168 | 3.24 | -11.1 | -8.8 | -0.6 | 0.251 |  |  |  | 3.12 |  | 3.0845 | 4.323 | 12.8542 | 13.9405 | -12.3319 |  | -17.2619 | 27.2141 | 16.8116 | -23.3015 | -21.8753 | 23.0567 | 17.4687 | -14.2648 | 8.2866 | -4.8 | -4.8 |  | -21.0628 | -1.9429 |  | -5.7621 | -2.5244 |  | 0.7316 | -92.349 | 5.5544 | 5.6459 | 94.8229 | -159.2224 |  |  |  | 0.0998 | 7.73 | 5.24 | -17.71 | -3.94 | -33.2172 | -33.0832 | 28.9281 | 28.6539 | 45.8444 | -25.0815 | -24.9561 | -4.9642 |  |  |  | -21 | -19.8 | -0.09 | 0 | 0 |  | 35.7556 | 34.724 | -18.1709 | -14.9946 | -21.1793 | 3.842 | 19.98 | 6.03 | 4.0674 | 3.1281 | -3.56 |  |  |  | 7.2845 |  | -2.6296 |  |  | -4.314 | 1.6889 | 10.4141 | 9.8398 | 2.25 | -5.03 | 2.2475 | -8.078 | -6.07 | -6.17 | 16.26 | -6.28 | -11.1091 | -5.9727 | -43.9345 |  |  | -17.218 | -21.7785 | -22.0965 | -7.1078 | -10.8448 | -11.146 | -182.7714 | -3.5218 |  | -9.8531 | -9.0872 |  | -0.2349 | -0.8061 | 8.72 | -39.4738 |  | -10.0964 |  | -2.51 | 0 | 4.229 | 0.3086 | -10.939 | -11.0641 | 6.4672 | -8.2102 | -9.0588 | 6.0555 |  | 5.7001 | 0 | 2.8691 | 0 | 20.0948 | 19.9273 | -16.9131 | 23.9731 |  | -2.9983 |  | 22.9996 | -16.43 | -0.201 | 0.1659 | 0 | 1.58 | -18.6249 |  | 1.373 | 0.866 |  | 7.59 | -19.5311 | -12.9242 | -2.24 | 25.3574 |  | 16.514 | -1.7374 | -1.8707 | 2.0896 |  |  | -9.9993 | -11.5375 | 2.1638 | -18.897 | 5.3704 | 5.248 | 79.8694 | -5.6747 | -10.1315 | 9.741 | 1.8314 | 4.6593 | 4.6444 |  | -12.9647 | -12.2774 |  |  | 49.7038 | -45.2845 | 0 |  | 0 |  | 8.409 | 0 | 0 |  |  | -13.8306 | -13.3143 | -6.9824 | -6.7304 | 26.14 | 26.28 | -21.8 | -22.7 | 0.4935 | 5.44 | 50.0197 | 22.5696 | 22.2183 | -16.9 | -27.7 | -3.3 | -3.8 |  | -17.7308 | -115.9642 | -51.4255 | -214.5657 | -18.3956 | -35.6246 | 63.8154 | 110.1315 | 74.1648 | 114.2778 | -16.0324 | 12.8734 | 12.4798 | 37.9661 | 82.6109 |  | -7.1415 | 8.1205 | -1.4978 | 2.208 | -6.72 | -1.522 | -1.515 | 1.92 | -1.84 | -0.4998 | -4.0116 | -0.0565 | 3.4867 | 9.5 | 2.411 | 2.1 |  |  | 5.1966 | 3.2271 | 4.8547 |  | 12.8 | 14.2767 |  |  | -16.7628 | 0.7293 | -23.042 | -13.7364 | -3.9075 | -27.3405 | 0 | -3.3 | -12.8 | -27.1578 | -79.2293
25/12/2025 | 11:30 |  | 0.8941 | -5.633 | 3.452 | 7.868 |  | 11.7493 |  | 5.968 | 1.7869 | 3.2136 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.654 | -8.3493 | 2.5193 | 2.3641 | 4.3415 |  |  |  |  | -0.8679 |  | 0.127 | 3.385 | -8.88 | -8.8 | -0.533 | 0.254 |  |  |  | 2.94 |  | 3.9109 | 3.951 | 13.2054 | 14.5347 | -11.0451 |  | -15.2146 | 0.5117 | 1.3955 | -20.4571 | -19.0155 | 9.1213 | 9.759 | -10.866 | 8.569 | -4.7 | -4.7 |  | -22.0777 | -1.9484 |  | -5.0049 | -2.453 |  | 1.1363 | -104.0986 | 8.5452 | 8.4231 | 96.3061 | -159.5197 |  |  |  | 1.1676 | 7.92 | 5.51 | -17.23 | -3.6 |  | -33.2172 | 28.8966 | 28.7325 | 43.9551 | -25.351 | -24.9499 | -4.0869 |  |  |  | -19.7 | -19.1 | -0.2 | 1.4538 | 1.6046 |  | 35.108 | 35.1693 | -17.7747 | -15.2604 | -20.2427 | 3.874 | 20.46 | 6.11 | 4.5361 | 3.5187 | -3.89 |  |  |  | 8.5554 |  | -2.9476 |  |  | -4.1528 | 2.2499 | 10.2564 | 10.2109 | 2.54 | -4.99 | 2.232 | -9.2874 | -6.34 | -6.54 | 18 | -5.18 | -12.9273 | -6.4091 | -44.3026 |  |  | -16.086 | -21.3544 | -21.0803 | -8.1869 | -12.2521 | -11.155 | -183.088 | -3.4886 |  | -10.0416 | -9.2855 |  | 0.3854 | -0.39 | 4.624 | -39.2084 |  | -9.0483 |  | 0 | 0 | 4.4985 | 0.1789 | -11.4166 | -11.4872 | 7.5298 | -7.3736 | -9.8052 | 6.0248 |  | 5.7768 | 0 | 2.7633 | 0 | 20.5971 | 20.5971 | -16.4107 | 24.4653 |  | -3.466 | 0 | 22.8141 | -16.5 | -0.3072 | 0.165 |  | 1.63 | -22.9812 |  | 1.481 | 0.896 |  | 6.52 | -19.4375 | -12.7123 |  | 23.7471 |  | 16.2553 | -1.7093 | -1.8827 | 2.1192 |  |  |  | -12.3756 | 2.6945 | -18.3984 | 6.178 | 6.288 | 81.0897 | -5.4847 | -9.8681 | 9.7965 | 1.971 | 4.6593 | 4.7472 | 1.3061 | -13.3571 | -12.5596 |  |  | 48.3969 | -44.5202 |  |  | 0 |  | 8.8427 | -10.8561 | -11.9474 |  |  | -13.4461 | -13.2648 | -7.4001 | -7.2387 | 27.03 | 26.55 | -22.1 | -22.4 | 0.4935 | 6 | 48.4006 | 23.0562 | 22.9852 | -16.9 | -27.7 | -2.9 | -3.4 |  | -17.9552 | -115.7922 | -50.4171 | -213.473 | -18.4728 | -35.4725 | 63.5432 | 110.004 | 70.1873 | 114.3864 | -15.2269 | 14.065 | 12.6083 | 38.4399 | 82.9763 |  | -9.5539 | 7.7577 | -1.6394 | 2.497 | -6.88 | -1.491 | -1.499 | 2.32 | -2.16 | -0.5544 | -4.0696 | -0.087 | 3.4287 | 9.7 | 1.675 | 1.845 |  |  | 3.6139 | 2.8063 | 3.4823 |  | 12.6 | 11.2948 |  |  | -16.708 | 1.0931 | -23.1112 | -13.0033 | -4.143 | -28.0775 | 1.594 | -3.2 | -13 | -27.6153 | -81.1986
25/12/2025 | 12:00 |  | 1.0952 | -5.8121 | 3.331 | 8.2904 |  | 12.3071 |  | 6.3592 | 1.9519 | 3.3816 | -11.1 |  |  |  |  | 3.7341 | -8.7718 | 2.8385 | 2.7244 | 4.8602 |  |  |  |  | -0.9552 | 0 | 0.236 | 3.269 | -8.88 | -8.8 | 0.559 | 0.241 |  |  |  | 3.31 |  | 3.8786 | 4.29 | 13.065 | 14.3169 | -11.3255 |  | -16.1361 | 5.0499 | 5.1449 | -21.232 | -19.4772 | 10.4061 | 14.7733 | -12.788 | 8.3457 | -4.6 | -4.6 |  | -21.5267 | -1.8285 |  | -4.5574 | -1.6277 |  | 1.2311 | -95.2482 | 8.0569 | 8.24 | 91.9156 | -154.4649 |  |  |  | 1.1776 | 7.57 | 5.51 | -17.25 | -3.42 | -33.887 | -33.887 | 28.7116 | 28.9051 | 42.1438 | -23.3418 | -23.0353 | -5.5909 |  |  |  | -19.7 | -19.2 | -0.21 | 3.9233 | 4.1405 |  | 35.5826 | 35.5775 | -18.46 | -15.232 | -20.8127 | 4.1259 | 20.81 | 6.4 | 4.2236 | 3.2257 | -3.58 |  |  |  | 4.6583 |  | -2.7099 |  |  | -4.2346 | 2.2499 | 11.045 | 10.2109 | 2.77 | -5.22 | 2.6505 | -6.3904 | -6.31 | -6.42 | 19.59 | -5.25 | -9.2 | -4.5 | -44.4225 |  |  | -14.5252 | -19.295 | -19.3812 | -7.8007 | -11.4769 | -10.986 | -178.2969 | -2.5543 |  | -10.2229 | -9.494 |  | 1.1842 | 0.5831 | 3.6 | -38.8848 |  | -10.1054 |  | 0 | 0 | 4.5554 | 0.5035 | -10.1696 | -10.3083 | 6.8658 | -8.44 | -8.4407 | 5.5547 |  | 5.2529 | 2.6041 | 0 | 0 | 20.932 | 21.0995 | -18.5877 | 23.5046 |  | -4.4662 |  | 24.3033 | -16.44 | -0.3072 | 0.165 |  | 0.65 | -22.9571 |  | 1.515 | 0.878 |  | 6.11 | -18.1927 | -11.4718 | -2.45 | 23.5658 |  | 16.8659 | -1.4778 | -1.781 | 2.1644 |  |  | -8.9485 | -11.8761 | 2.2069 | -18.5954 | 4.2656 | 4.2289 | 81.7133 | -5.5349 | -10.989 | 10.1909 |  | 4.7032 | 4.7077 |  | -13.5988 | -12.8877 |  |  | 46.505 | -45.3864 |  |  | 0 |  | 9.4304 | -12.0526 | -12.5797 |  |  | -14.2261 | -14.0394 | -7.6434 | -7.5372 | 26.49 | 26.33 | -21.7 | -21.3 | 0.0705 | 6 | 52.2684 | 19.7911 | 19.7217 | -16.9 | -24.7 | -2.5 | -3 |  | -17.9716 | -114.6177 | -50.1448 | -213.5202 | -19.9457 | -34.992 | 64.1335 | 110.6655 | 75.6449 | 114.3514 | -17.1766 | 13.8037 | 13.8319 | 33.4508 | 83.0401 |  | -12.5775 | 9.2257 | -1.2415 | 2.639 | -6.08 | -1.543 | -1.565 | 1.2 | -0.96 | -1.0835 | -4.921 | -0.9079 | 5.3635 | 8.6 | 1.689 | 2.205 |  |  | 3.8172 | 3.3631 | 2.8001 |  | 10.3 | 12.087 |  |  | -15.6445 | 0.7868 | -23.7392 | -12.1039 | -3.929 | -27.6977 | 1.6894 | -1.5 | -14.5 | -28.7489 | -81.0503
25/12/2025 | 12:30 |  | 1.0402 | -5.7723 | 3.5171 | 8.4946 |  | 12.0558 |  | 6.7148 | 2.1849 | 3.5184 | -11.1 |  |  | 1.656 |  | 3.6804 | -8.7721 | 2.8648 | 2.6596 | 4.8534 |  |  |  |  | -0.9863 |  | 0.082 | 3.33 | -6.66 | -11 | -0.857 | 0.255 |  |  |  | 3.14 |  | 3.566 | 4.5235 | 13.6546 | 14.933 | -9.9679 |  | -15.8354 | -1.0153 | -0.9205 | -20.1024 | -18.5751 | 8.2451 | 8.0006 | -9.0542 | 8.1195 | -5 | -5 |  | -21.57 | -1.9003 |  | -3.9911 | -1.4965 |  | 1.2854 | -106.0823 | 9.888 | 10.0406 | 88.0243 | -157.9679 |  |  |  |  | 7.67 | 5.73 | -16.5 | -2.88 | -33.887 | -33.619 | 30.0274 | 29.5812 | 41.2035 | -23.498 | -23.0169 | -3.9225 |  |  |  | -19.6 | -18.7 | -0.23 | 4.8619 | 4.5741 |  | 36.1287 | 36.0904 | -19.4886 | -15.2165 | -21.4618 | 3.5967 | 21.43 | 6.73 | 4.5361 | 3.6163 | -3.79 |  |  |  | 0 |  | -2.9027 |  | -9.3 | -4.1541 | 2.4369 | 11.5181 | 10.7675 | 2.91 | -5.43 | 2.5885 | -1.7901 | -6.4 | -6.42 | 18.5 | -4.69 | -8.3091 | -4.1364 | -43.8996 |  |  | -13.2168 | -17.8696 | -17.7364 | -7.6913 | -12.433 | -11.392 | -173.7481 | 1.7727 |  | -9.916 | -9.3164 |  | 1.8889 | 0.4124 | 4.624 | -38.3844 |  | -10.1621 |  | 1.63 | 0 | 4.4337 | 2.4144 | -10.2467 | -10.5795 | 5.51 | -7.2009 | -7.9501 | 6.1393 |  | 5.7718 | 0 | 0 |  | 20.932 | 21.0995 | -19.09 | 23.0937 |  | -4.5759 |  | 22.4869 | -17.24 | -0.3072 | 0.1971 |  | 2.03 |  |  | 1.468 | 0.926 |  | 5.56 | -17.439 | -11.5319 | -2.72 | 23.0393 |  | 16.5474 | -1.447 | -1.7357 | 2.202 |  |  | -9.1935 | -12.8286 | 1.6097 | -18.1379 | 4.6537 | 4.895 | 81.3146 | -5.4767 | -10.9749 | 10.1245 | 2.5269 | 4.8936 | 4.7789 | 2 | -11.7534 | -10.9861 | -1.68 |  | 45.5679 | -42.7334 | 3.6311 |  | 0 |  | 7.5176 | 0 | 0 |  |  | -13.4351 | -13.2593 | -7.3817 | -6.8871 | 24.98 | 25.08 | -21.9 | -21.7 | 0.054 | 5.76 | 53.8598 | 19.9384 | 19.7008 | -16.5 | -25.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -116.4981 | -54.4955 | -214.3513 | -16.0672 | -38.0546 | 60.491 | 111.6113 | 86.5569 | 108.6749 | -19.4124 | 15.5033 | 12.384 | 22.7669 | 84.7304 | -225.1844 | -2.8073 | 2.8107 | -1.4295 | 2.857 | -6.32 | -1.478 | -1.485 | 1.76 | -0.96 | -1.1261 | -4.744 | -1.1124 | 5.4215 | 9.4 | 2.545 | 1.73 |  |  | 5.2448 | 5.8529 | 3.7459 |  | 10.6 | 12.4629 |  |  | -17.6353 | 1.9478 | -22.044 | -13.5619 | -4.2922 | -27.438 | 0 | -1.9 | -13.7 | -26.4625 | -83.5121
25/12/2025 | 13:00 |  | 0.928 | -5.5516 | 3.5176 | 8.565 |  | 11.9059 |  | 6.9574 | 2.3879 | 3.7491 | -13.32 |  |  | 1.656 |  | 4.1341 | -9.2563 | 2.8721 | 2.6196 | 4.7398 |  |  |  |  | -0.9759 |  | 0.083 | 3.4 | -6.66 | -8.8 | -0.912 | 0.255 |  |  |  | 3.13 |  | 3.5019 | 4.6034 | 12.5142 | 14.0026 | -10.6768 |  | -15.9455 | 10.2641 | 9.2088 | -22.1104 | -20.843 | 14.499 | 16.1874 | -10.5352 | 7.5354 | -5 | -5 |  | -19.2237 | -1.8619 |  | -4.0425 | -1.4707 |  | 1.2311 | -96.1943 | 8.9724 | 8.9419 | 85.932 | -153.5363 |  |  |  |  | 7.7 | 5.91 | -16.12 | -3.01 | -34.6907 | -34.5567 | 31.4562 | 30.4436 | 39.9794 | -22.9346 | -22.9612 | -4.1431 |  |  |  | -19.2 | -18.6 | -0.27 | 5.4471 | 5.6173 |  | 35.1675 | 34.7681 | -19.1211 | -14.9423 | -21.4193 | 3.6862 | 21.49 | 6.66 | 4.8486 | 3.714 | -3.82 | [5 empty] | -2.854 | -10.7 |  | -3.9966 | 2.624 | 11.045 | 10.9531 | 3.18 | -5.35 | 2.79 | -3.3633 | -5.96 | -6.05 | 18.38 | -4.23 | -8.6182 | -4.1455 | -44.4966 |  |  | -12.6275 | -17.2827 | -17.6014 | -6.9189 | -11.1656 | -11.023 | -171.6983 | 2.4472 |  | -10.0144 | -9.3218 |  | 1.7225 | 0.6656 | 7.696 | -39.1996 |  | -11.3714 |  | 0 | 0 | 4.386 | 1.4654 | -9.5438 | -9.8651 | 4.8774 | -8.4539 | -6.3122 | 5.9912 |  | 5.7235 | 0 | 0 |  | 21.7693 | 21.7693 | -21.267 | 24.4965 |  | -5.3034 |  | 24.2106 | -17.12 | -0.3676 | 0.2007 |  | 0.84 | -24.8907 |  | 1.507 | 0.836 |  | 4.53 | -16.7355 | -10.9132 |  | 21.7615 |  | 16.4032 | -1.3942 | -1.6028 | 2.1987 |  |  | -9.1063 | -13.2764 | 1.7448 | -17.8995 | 5.7999 | 5.9864 | 83.3724 | -5.4113 | -10.9217 | 10.1514 | 2.7233 | 4.7472 | 4.7393 |  | -12.0873 | -11.5064 |  |  | 43.2394 | -42.1208 | 4.7367 |  | 0 |  | 7.166 | 0 | 0 |  |  | -12.8803 | -12.4079 | -6.8778 | -6.9472 | 25.18 | 25.06 | -22.4 | -22.4 | 0.1584 | 5.84 | 51.5544 | 21.9188 | 21.9383 |  | -26 | -4.6 | -5 | -17.691 | -17.9904 | -116.7799 | -54.4244 | -216.3809 | -17.1061 | -38.9864 | 61.9786 | 111.601 | 86.9606 | 110.0787 | -19.2785 | 13.2576 | 13.7553 | 21.0925 | 86.4429 |  | -2.4568 | 0.1312 | -1.7322 | 3.053 | -6.4 | -1.508 | -1.514 | 1.76 | -1.2 | -1.0251 | -4.3931 | -0.8469 | 5.275 | 9.2 | 1.084 | 2.234 |  |  | 3.2471 | 4.3528 | 3.4877 |  | 11.4 | 12.4286 |  |  | -17.0893 | 1.418 | -22.357 | -13.1978 | -4.7214 | -27.1146 | 0 | -2.7 | -13.1 | -27.3697 | -79.8038
25/12/2025 | 13:30 |  | 0.887 | -5.6284 | 3.5259 | 8.1298 |  | 12.1934 |  | 6.9478 | 2.3139 | 3.7916 | -13.32 |  |  |  |  | 4.1064 | -9.2626 | 2.7445 | 2.5307 | 4.4943 |  |  |  |  | -0.943 |  | 0.099 | 2.293 | -6.66 |  | -1.868 | 0.236 |  |  |  | 2.88 |  | 3.7784 | 4.5012 | 12.4343 | 13.7178 | -10.3687 |  | -16.7275 | 14.9854 | 12.1159 | -22.4899 | -20.9267 | 14.6621 | 18.3168 | -12.8236 | 7.1185 | -4.3 | -4 |  | -20.0759 | -1.8197 |  | -3.022 | -1.7352 |  | 1.1903 | -95.8891 | 7.5686 | 7.5686 | 87.4438 | -153.6125 |  |  |  |  | 7.95 | 6.18 | -15.76 | -2.78 | -33.753 | -34.0209 | 30.561 | 30.1212 | 40.4272 | -24.8541 | -24.8553 | -3.1305 | 0 |  |  | -18.4 | -17.7 | -0.35 | 4.7223 | 4.7112 |  | 34.2508 | 33.8034 | -18.8425 | -14.5165 | -19.9349 | 3.6775 | 21.84 | 6.81 | 4.6924 | 3.714 | -3.83 |  |  |  | 4.7658 |  | -2.7851 |  |  | -3.7048 | 2.624 | 10.8873 | 11.3242 | 3.21 | -3.57 | 2.9915 | -5.6616 | -6.06 | -6.21 | 20.1 | -3.93 | -9.3455 | -5.0091 | -43.963 |  |  | -12.2961 | -17.3052 | -17.3355 | -6.5298 | -11.4289 | -10.742 | -172.9999 | 2.5186 |  | -9.7894 | -8.9708 |  | 3.0229 | 1.1665 | 8.208 | -40.0135 |  | -11.5529 |  | 0 | 0 | 4.5207 | 3.1417 | -10.6629 | -10.805 | 7.2036 | -8.2101 | -5.9957 | 6.0735 |  | 5.8251 | 0 | 0 |  | 20.932 | 21.4344 | -19.9273 | 24.7923 |  | -4.1782 |  | 24.8161 | -16.51 | -0.3914 | 0.1394 |  | 0.61 | -24.6866 |  | 1.491 | 0.875 |  | 5.19 | -19.0227 | -11.4733 |  | 22.783 |  | 16.7946 | -1.5206 | -1.7057 | 2.1998 |  |  |  | -13.5552 | 1.7302 | -18.1071 | 4.8904 | 5.212 | 80.9288 | -5.3266 | -11.0203 | 9.709 | 3.5123 | 4.7032 | 4.7947 | 3.2311 | -11.4699 | -11.1029 |  | 0 | 47.0213 | -41.676 | 6.9528 |  | -1.7921 |  | 8.1635 | 0 | 0 |  |  | -14.2206 | -13.6603 | -6.8109 | -6.536 | 24.62 | 24.69 | -21.7 | -21.5 | 0.0192 | 5.2 | 58.8857 | 17.6041 | 17.1469 | -16.9 | -26 | -3.3 | -3.4 |  |  | -120.2625 | -55.6103 | -214.5943 | -19.4155 | -40.0888 | 62.4211 | 109.9019 | 90.5925 | 111.0992 | -15.8534 | 14.266 | 14.0929 | 23.035 | 88.2329 | -227.6578 | -1.4992 | 0.8518 | -0.9607 | 2.939 | -6.16 | -1.421 | -1.428 | 1.76 | -1.44 | -0.8669 | -4.5701 | -0.8469 | 5.6565 | 8.8 | 1.713 | 0.62 |  |  | 3.7129 | 3.1032 | 4.1948 |  | 10.5 | 13.3027 |  |  | -17.6633 | 0.2851 | -23.0292 | -13.4203 | -4.8374 | -27.2273 | 0 | -1.6 | -14.5 | -26.0524 | -77.1858
25/12/2025 | 14:00 |  | 0.6919 | -5.313 | 3.5252 | 8.4228 |  | 12.331 |  | 7.0269 | 2.2319 | 3.5773 | -13.32 |  |  |  |  | 4.1804 | -8.1894 | 2.696 | 2.4815 | 4.3278 |  |  |  |  | -0.9027 |  | 0.082 | 2.41 | -6.66 |  | -1.834 | 0.24 |  |  |  | 3.2 |  | 4.2943 | 4.4525 | 12.6007 | 13.8957 | -12.559 |  | -13.1133 | 0.5161 | 1.4862 | -20.9891 | -19.7919 | 10.2546 | 10.3643 | -10.8453 | 7.887 | -5 | -5 |  | -23.4603 | -1.8795 |  | -2.1026 | -1.9541 |  | 1.1052 | -112.186 | 11.2003 | 11.2003 | 91.6068 | -161.2234 |  |  |  | 3.5028 | 8.22 | 6.3 | -15.77 | -2.13 | -33.4851 | -33.0832 | 31.1789 | 31.0683 | 39.6781 | -27.5686 | -27.5074 | -1.8855 |  |  |  | -18.3 | -17.5 | -0.29 | 3.2542 | 3.1292 |  | 33.6431 | 33.7521 | -15.4409 | -18.4778 | -16.1503 | 3.7805 | 21.87 | 6.77 | 5.1611 | 4.1046 | -4.12 |  |  |  | 0 |  | -3.2218 |  |  | -3.7854 | 2.624 | 11.2027 | 10.9531 | 3.23 | -3.62 | 2.8985 | -3.6133 | -6.06 | -6.19 | 19.01 | -4.4 | -8.6727 | -4.4364 | -43.7083 |  |  | -12.7102 | -17.3915 | -17.4938 | -8.0299 | -11.0673 | -10.514 | -177.162 | 6.5466 |  | -9.5789 | -8.9103 |  | 2.8734 | 1.7775 | 4.624 | -38.6345 |  | -11.4504 |  | 0 | 0.1 | 4.403 | 3.9558 | -10.1538 | -10.3887 | 7.6835 | -8.7237 | -8.1674 | 5.6919 |  | 5.3702 | 0 | 0 | 0 | 19.7598 | 20.0948 | -15.2385 | 23.7851 |  | -3.4628 |  | 21.7887 | -16.52 | -0.3932 | 0.165 |  | 2.34 | -20.8427 | 3.5908 | 1.486 | 0.878 |  | 6.75 | -19.0939 | -13.1402 | -2.39 | 24.0226 |  | 16.8578 | -1.4666 | -1.7014 | 2.2359 |  |  | -9.0986 | -13.425 | 2.2147 | -18.1132 | 4.2723 | 5.2444 | 74.619 | -5.2786 | -11.1892 | 9.9795 |  | 4.7765 | 4.7789 |  | -12.1061 | -11.1122 |  |  | 45.5189 | -43.5269 | 7.6327 |  | -1.5494 |  | 7.9532 | 0 | 0 |  |  | -12.5782 | -12.3529 | -9.7177 | -10.0329 | 23.74 | 23.7 | -21.7 | -21.6 | 9.3358 | 3.68 | 45.7164 | 22.838 | 22.7624 | -16.6 | -25.6 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7592 | -119.2158 | -57.8079 | -216.8236 | -18.3513 | -41.2478 | 61.5272 | 110.0857 | 83.3439 | 110.2112 | -16.4995 | 13.8743 | 13.0628 | 24.3013 | 86.6171 | -226.9938 | 0.497 | -0.2951 | -1.8982 | 3.137 | -6.24 | -1.372 | -1.384 | 2.08 | -1.92 | -0.8493 | -3.8376 | -1.3169 | 5.3056 | 9.8 | 2.203 | 3.524 | 2.6806 |  | 3.3037 | 3.5338 | 3.16 |  | 11.8 | 13.3119 |  |  | -17.1968 | 1.6362 | -23.1115 | -13.8131 | -4.4461 | -26.9777 | 0 | -2.5 | -13 | -22.7218 | -81.9724
25/12/2025 | 14:30 |  | 0.8087 | -5.4835 | 3.5086 | 7.3316 |  | 12.436 |  | 6.7467 | 2.1959 | 3.5858 | -13.32 |  |  |  |  | 3.6568 | -8.2842 | 2.6 | 2.4378 | 4.2475 |  |  |  |  | -0.9874 |  | 0.012 | 2.675 | -6.66 |  | -1.729 | 0.239 |  |  |  | 3.56 |  | 3.9142 | 4.4391 | 12.736 | 13.8115 | -14.0184 |  | -17.1528 | 13.7006 | 15.6918 | -22.7321 | -21.3786 | 16.8958 | 18.7801 | -11.499 | 7.8239 | -4.6 | -4.7 |  | -20.179 | -2.0475 |  | -4.5472 | -1.4368 |  | 0.9937 | -102.2065 | 8.4536 | 8.6978 | 86.0318 | -156.3161 |  |  |  |  | 7.83 | 5.83 | -15.95 | -2.27 | -32.9493 | -33.0832 | 30.7443 | 31.0212 | 39.733 | -24.3826 | -24.1837 | -4.7915 |  |  |  | -19.2 | -18.4 | -0.33 | 5.0835 | 5.3603 |  | 34.7184 | 34.8224 | -19.7739 | -15.1411 | -20.9195 | 4.1524 | 21.8 | 6.8 | 5.1611 | 4.2023 | -4.16 |  |  |  | 0 |  | -3.2072 | -10.8 |  | -3.7305 | 2.624 | 11.8335 | 10.9531 | 3.19 | -3.88 | 2.8985 | -1.6245 | -6.43 | -6.66 | 20.83 | -3.92 | -7.4182 | -3.8727 | -43.5011 |  |  | -11.9463 | -16.3394 | -16.1649 | -8.4497 | -11.7727 | -10.631 | -172.3816 | 6.3501 |  | -9.3705 | -8.6878 |  | 2.6123 | 1.1463 | 4.112 | -38.2715 |  | -10.7298 |  | 0 | 0 | 4.444 | 3.3354 | -11.017 | -11.1544 | 7.7811 | -8.2838 | -8.9486 | 5.6373 |  | 5.4314 | 0 | 0 |  | 19.7598 | 20.2622 | -17.4155 | 23.3222 |  | -3.8133 |  | 23.5123 | -17.27 | -0.3932 | 0.165 |  | 1.39 |  | 3.7633 | 1.483 | 0.807 |  | 6.27 | -17.617 | -11.8699 | -2.34 | 24.2913 |  | 16.8849 | -1.6542 | -1.806 | 2.2283 |  |  | -9.5556 | -13.293 | 2.7969 | -18.3731 | 3.5914 | 3.5108 | 80.4336 | -5.24 | -11.1821 | 10.0204 | 3.4606 | 4.63 | 4.589 | 2.7095 | -12.2122 | -11.4005 |  |  | 45.1449 | -41.937 | 7.6354 |  | -1.8805 |  | 7.5843 | 0 | 0 |  |  | -12.5727 | -11.9849 | -5.8051 | -5.1045 | 25 | 24.93 | -22.8 | -22.4 | -0.228 | 2.8 | 44.731 | 22.2377 | 22.1683 | -16.9 | -27.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -118.8696 | -55.8343 | -219.1406 | -19.2029 | -40.5884 | 62.1812 | 109.4164 | 85.3882 | 110.5918 | -18.6655 | 13.5161 | 11.066 | 23.0215 | 88.6084 | -226.1913 | 0.3709 | -1.1106 | -1.781 | 3.178 | -6 | -1.476 | -1.478 | 1.68 | -1.52 | -0.5951 | -4.3931 | -0.8469 | 5.275 | 9.5 | 2.392 | 2.304 | 2.4743 | 2.8162 | 3.7191 | 3.7138 | 4.1734 |  | 12.1 | 13.7892 |  |  | -17.3329 | 1.6622 | -22.7814 | -13.33 | -4.7816 | -27.629 | 1.5312 | -2.9 | -12.7 | -24.7703 | -83.1825
25/12/2025 | 15:00 |  | 0.7504 | -5.5081 | 3.5847 | 7.9801 |  | 12.0426 |  | 6.4824 | 2.0199 | 3.4478 | -11.1 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 1.6923 | -7.8778 | 2.4575 | 2.4435 | 4.1192 |  |  |  |  | -0.9712 |  | -0.057 | 2.88 | -6.66 | -11 | -1.675 | 0.242 |  |  |  | 3.64 | 0 | 4.2613 | 4.2187 | 12.9341 | 14.056 | -12.4894 |  | -17.6128 | 8.8794 | 10.3975 | -21.8235 | -19.8633 | 12.2328 | 14.3243 | -13.4553 | 9.1969 | -5.2 | -5.3 |  | -18.7566 | -2.007 |  | -7.4896 | -1.4371 |  | 0.8726 | -110.6601 | 6.7141 | 7.2634 | 98.472 | -156.37 |  |  |  | 2.5049 | 7.63 | 6.1 | -16.12 | -3.64 | -34.8247 | -34.0209 | 31.3817 | 30.9348 | 40.9941 | -25.2604 | -25.2531 | -7.5723 |  |  |  | -19.8 | -18.5 | -0.23 | 3.5053 | 3.7613 |  | 36.8745 | 37.0779 | -22.1781 | -13.8949 | -24.3042 | 4.1864 | 21.06 | 6.63 | 5.0049 | 4.007 | -4.03 |  |  |  | 5.4719 |  | -3.082 | -8.2 |  | -3.6792 | 2.4369 | 10.8873 | 10.7675 | 2.94 | -3.44 | 2.604 | -6.081 | -6.55 | -6.64 | 20.16 | -4.15 | -9.9455 | -5.2909 | -44.7954 |  |  | -13.5686 | -18.272 | -18.3829 | -9.024 | -12.4563 | -10.673 | -184.2385 | 5.7507 |  | -9.4289 | -8.6908 |  | 0.2455 | -0.26 | 7.184 | -37.8206 |  | -10.0418 |  | -2.4 | 0 | 4.1125 | 1.1156 | -11.6613 | -11.8482 | 8.8259 | -7.8524 | -9.8033 | 5.8646 |  | 5.6099 | 0 | 2.4406 |  | 21.267 | 21.9368 | -18.4202 | 24.45 |  | -2.807 | 9.1909 | 25.5875 | -17.05 | -0.3932 | 0.1778 |  | 0.02 |  |  | 1.463 | 0.794 |  | 7.16 | -20.7632 | -13.1605 | -1.87 | 25.2858 |  | 17.0938 | -1.6109 | -1.8126 | 2.2357 |  |  | -8.5205 | -13.1547 | 2.6569 | -18.5396 | 4.3507 | 5.2722 | 79.158 | -5.0047 | -11.1268 | 9.7921 | 3.3758 | 4.6373 | 4.6128 |  | -11.915 | -10.6488 |  |  | 44.9865 | -43.0446 | 11.3996 |  | -2.1026 |  | 8.8406 | 0 | 0 |  |  | -13.3088 | -12.8309 | -5.2371 | -5.3079 | 23.14 | 22.69 | -21.8 | -21.4 | -0.2444 | 1.76 | 50.2118 | 20.709 | 20.5681 | -17 | -25.5 | -4.1 | -4.6 | -17.6348 | -17.6782 | -121.6967 | -56.9147 | -216.5111 | -19.242 | -41.1721 | 61.2768 | 110.637 | 86.003 | 110.6253 | -16.738 | 8.4787 | 9.9193 | 23.4732 | 88.4007 | -226.211 | -0.4332 | -0.8104 | -1.803 | 3.029 | -6.24 | -1.573 | -1.57 | 1.44 | -1.52 | -0.6863 | -4.509 | -0.7614 | 4.8661 | 9.2 | 1.415 | 1.708 | 2.4778 | 2.8181 | 3.6656 | 2.9855 | 4.5093 |  | 10.8 | 13.7633 | 1.01 |  | -17.4841 | 1.3053 | -22.6442 | -13.5154 | -5.1578 | -27.4776 | 1.9334 | -1.5 | -13.7 | -18.7347 | -77.7082
25/12/2025 | 15:30 |  | 0.8199 | -5.5578 | 3.4754 | 7.7908 |  | 12.2008 |  | 6.3571 | 1.9709 | 3.3983 | -13.32 |  |  | 1.656 | -13.2 | 1.5781 | -7.4728 | 2.5382 | 2.3431 | 4.3165 |  |  |  |  | -0.9589 |  | -0.144 | 2.738 | -4.44 |  | -1.546 | 0.238 |  |  |  | 3.71 |  | 4.1006 | 4.4316 | 12.3481 | 13.5441 | -9.5642 |  | -16.8213 | 1.6405 | 0.6627 | -20.2812 | -18.7354 | 9.5356 | 10.8697 | -12.8781 | 10.356 | -5.6 | -5.6 |  | -21.4577 | -1.9551 |  | -7.7217 | -1.4621 |  | 0.8249 | -117.1605 | 8.8504 | 8.9419 | 104.0703 | -164.1889 |  |  |  |  | 7.54 | 6.07 | -16.76 | -3.72 | -33.619 | -33.619 | 31.6122 | 31.0878 | 41.575 | -27.9628 | -27.6432 | -7.5198 |  |  |  | -19.4 | -18.6 | -0.31 | 2.1802 | 2.1211 |  | 38.1189 | 38.0855 | -22.3405 | -14.476 | -24.3551 | 3.679 | 20.91 | 6.51 | 5.0049 | 3.9093 | -3.73 |  |  |  | 3.5589 |  | -2.7613 | -10.5 |  | -3.5059 | 2.2499 | 10.4141 | 10.582 | 2.67 | -3.49 | 2.356 | -6.5891 | -6.46 | -6.53 | 20.09 | -4.9 | -10.0182 | -5.1455 | -44.7072 |  |  | -15.622 | -19.5653 | -20.0393 | -9.2203 | -12.0728 | -9.868 | -190.0338 | 7.1065 |  | -9.133 | -8.5939 |  | 1.3124 | 0.6868 | 7.184 | -37.9554 |  | -11.2799 |  | -1.81 | 0 | 4.1119 | 2.3569 | -11.9026 | -11.9002 | 8.6941 | -8.4939 | -8.7028 | 5.9752 |  | 5.668 | 0 | 0 |  | 20.0948 | 20.4297 | -15.9084 | 24.5296 |  | -2.3919 | 9.264 | 24.2106 | -17.33 | -0.3932 | 0.1916 |  | 1.14 | -24.7049 |  | 1.337 | 0.858 |  | 7.88 | -21.4847 | -13.9044 |  | 26.1488 |  | 16.7305 | -1.3697 | -1.5525 | 2.2078 |  |  |  | -12.6958 | 2.7512 | -18.5906 | 5.262 | 5.9337 | 75.4702 | -5.117 | -11.3575 | 10.0074 | 3.4629 | 4.6446 | 4.6286 | 3 | -12.5963 | -12.4881 | -1.68 |  | 48.4097 | -47.5559 | 10.7589 |  | -1.4056 |  | 8.758 | 0 | 0 |  |  | -14.6876 | -14.5173 | -4.2927 | -3.9658 | 23.1 | 22.82 | -23.9 | -23.9 | -0.1053 | 0.32 | 56.8684 | 18.7415 | 18.85 | -17.4 | -27.3 | -2.9 | -3.3 | -17.8663 | -17.7091 | -121.8686 | -59.5532 | -215.8896 | -19.1946 | -42.86 | 61.5716 | 108.5705 | 87.8777 | 112.2578 | -17.8913 | 12.6289 | 9.6007 | 21.4632 | 88.6899 |  | -1.3276 | 0.0275 | -1.1951 | 2.307 | -6.96 | -1.651 | -1.666 | 2.24 | -2.24 | -0.7558 | -3.8376 | -1.1124 | 4.0146 | 10.3 | 1.401 | 2.231 | 1.4911 | 1.822 | 3.9937 | 3.7674 | 3.8414 |  | 12 | 13.1904 |  |  | -18.5722 | 2.2668 | -22.0647 | -13.4467 | -4.6271 | -26.9549 | 1.85 | -3.5 | -12.2 | -16.5814 | -79.8414
25/12/2025 | 16:00 |  | 0.9038 | -5.6803 | 3.4077 | 7.2528 |  | 12.4005 |  | 6.2227 | 1.8789 | 3.342 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 4.3517 | -6.6168 | 2.4817 | 2.1975 | 4.0266 |  |  |  |  | -1.0635 |  | -0.275 | 2.504 | -8.88 | -8.8 | -1.732 | 0.237 |  |  |  | 5.16 |  | 4.1417 | 4.3302 | 11.3377 | 12.7228 | -9.0916 | -18.4132 | -18.4935 | 0.6988 | 0.7992 | -19.2339 | -17.7451 | 12.2746 | 12.9996 | -5.396 | 12.3269 | -6.1 | -6.1 | -21.1199 | -20.6481 | -2.3301 |  | -2.1216 | -1.2532 |  | 0.2132 | -127.7504 | 9.5218 | 9.5523 | 106.7857 | -171.9725 |  |  |  |  | 7.42 | 6.07 | -16.79 | -3.78 | -32.9493 | -32.9493 | 30.5843 | 30.3163 | 42.6925 | -25.5869 | -25.4118 | -2.2304 |  |  |  | -20.7 | -19.6 | -0.22 | 2.3782 | 2.7671 |  | 41.1508 | 41.5535 | -27.5632 | -13.3741 | -29.5279 | 3.7608 | 21.5 | 6.71 | 4.8486 | 3.9093 | -3.77 |  |  |  | 5.8066 |  | -2.8784 |  |  | -3.9294 | 2.2499 | 10.8873 | 10.582 | 2.71 | -3.5 | 2.604 | -6.5735 | -6.91 | -7.2 | 20.64 | -4.77 | -11.0364 | -5.6636 | -42.873 |  |  | -14.9611 | -19.44 | -19.6629 | -10.7008 | -12.7196 | -9.387 | -194.0018 | 6.4185 |  | -9.1851 | -8.7343 |  | -0.3028 | -0.8378 | 6.672 | -36.1562 |  | -10.2679 |  | -1.69 | -0.1 | 4.1118 | 0.1083 | -10.7664 | -10.9766 | 8.5198 | -7.2799 | -9.3836 | 5.2691 |  | 5.0648 | 0 | 0 |  | 19.2575 | 19.4249 | -16.5782 | 23.669 |  | -1.8852 | 0 | 22.9996 | -17.54 | -0.3053 | 0.165 |  | 1.59 | -22.649 |  | 1.301 | 0.929 |  | 8.44 | -20.7711 | -13.5154 | -2 | 26.5022 |  | 17.6119 | -1.2904 | -1.561 | 2.2039 |  |  | -10.0519 | -11.9781 | 3.3058 | -19.1477 | 4.8362 | 4.5914 | 77.8905 | -5.2252 | -12.1334 | 10.0436 |  | 4.5714 | 4.5969 |  | -13.9018 | -11.8331 | -1.68 |  | 51.597 | -47.6991 | 7.4649 | -49.9885 | 0 |  | 8.7642 | 0 | 0 |  |  | -14.2866 | -14.0284 | -2.8239 | -2.7464 | 24.14 | 24.31 | -22.2 | -22 | -0.2628 | -1.36 | 55.6051 | 19.5513 | 19.6243 | -16.9 | -26.5 | -2.9 | -3.4 |  |  | -120.3031 | -57.419 | -219.8592 | -20.8835 | -41.583 | 62.7118 | 108.836 | 88.3914 | 113.9409 | -14.9121 | 10.7858 | 11.216 | 20.5212 | 89.5634 | -228.0446 | -0.6891 | 0 | -0.9119 | -0.226 | -6.08 | -1.742 | -1.732 | 1.44 | -1.28 | -0.871 | -4.8325 | -0.1755 | 3.8102 | 9.7 | 2.835 | 1.384 | 2.3115 | 2.5909 | 4.3195 | 4.9204 | 3.868 |  | 11.7 | 13.4224 |  |  | -17.9775 | 1.1391 | -22.8664 | -12.7061 | -4.1262 | -27.3176 | 0 | -2.9 | -12.7 | -17.0627 | -82.9336
25/12/2025 | 16:30 |  | 0.8859 | -5.572 | 3.3961 | 7.1787 |  | 12.1089 |  | 6.1184 | 1.8269 | 3.3222 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 4.0794 | -6.122 | 2.5151 | 2.2906 | 4.107 |  |  |  |  | -1.0114 |  | -0.244 | 3.138 | -8.88 |  | -2.017 | 0.249 |  |  |  | 5 |  | 3.4548 | 4.476 | 11.4796 | 12.9078 | -11.5544 | -17.9288 | -17.9166 | 0.2132 | 0.2793 | -20.0435 | -18.5291 | 12.6959 | 13.2908 | -3.5256 | 12.6205 | -6.3 | -6.2 | -20.9956 | -20.5242 | -2.2179 |  | -2.7513 | -1.1179 |  | 0.2535 | -127.6589 | 10.4678 | 10.4984 | 106.4195 | -171.5138 |  |  |  |  | 7.33 | 5.72 | -16.98 | -3.28 | -29.8682 | -30.2701 | 27.5006 | 27.1647 | 39.8681 | -27.0108 | -26.8015 | -2.5755 |  |  |  | -21.3 | -20.4 | -0.23 | 1.6135 | 1.5273 |  | 41.2041 | 41.3761 | -27.0635 | -12.721 | -28.848 | 3.634 | 21.46 | 6.65 | 4.8486 | 3.9093 | -3.7 |  |  |  | 0 |  | -2.7444 |  |  | -3.877 | 1.8759 | 10.2564 | 10.0253 | 2.38 | -3.5 | 2.604 | 0 | -7 | -7.04 | 20.21 | -5.83 | -4.1455 | -2.1455 | -36.2365 | -35.3636 |  | -20.3483 | -24.1948 | -24.4534 | -9.2347 | -13.1267 | -10.479 | -196.0734 | 2.9898 |  | -9.1394 | -8.4857 |  | -1.622 | -1.5286 | 7.184 | -33.662 |  | -10.2045 |  | 0 | 0.1 | 3.8837 | -0.6715 | -10.9696 | -11.0793 | 8.9746 | -7.1939 | -9.4096 | 5.3921 |  | 5.0425 | 0 | 0 |  | 16.9131 | 16.9131 | -16.7456 | 15.9156 | 15.8145 | -3.6887 | 9.1958 | 23.5123 | -17.39 | -0.3053 | 0.1916 |  | 1.55 | -22.577 |  | 1.305 | 0.879 |  | 8.54 | -20.7986 | -12.4822 | -1.92 | 26.863 |  | 17.7017 | -1.3548 | -1.4862 | 2.1979 |  |  | -10.444 | -11.4019 | 3.1518 | -19.3527 | 4.9383 | 4.0183 | 78.6621 | -5.2124 | -12.3328 | 9.7375 | 4.3071 | 4.4835 | 4.4783 | 4 | -13.9314 | -13.416 | -1.68 |  | 56.0452 | -50.2475 | 0 | -47.8484 | 3.7382 |  | 8.5782 | 0 | 0 |  |  | -14.3415 | -14.0943 | -1.8524 | -1.546 | 22.48 | 22.51 | -22.2 | -21.5 | 0.0009 | -3.44 | 55.9898 | 19.7047 | 19.718 | -17.8 | -27 | -2.5 | -3 |  | -17.9198 | -117.4757 | -57.6325 | -224.0188 | -21.1421 | -41.7165 | 62.8135 | 107.1178 | 89.2598 | 116.2367 | -11.2555 | 17.5671 | 14.2196 | 19.9295 | 90.7719 | -231.1771 | 0.2842 | -1.3974 | -1.4051 | -0.093 | -5.68 | -1.786 | -1.796 | 0.96 | -0.64 | -0.8471 | -5.565 | -0.029 | 3.2547 | 8.8 | 3.101 | 2.373 | 1.9467 | 2.1979 | 4.4254 | 3.6051 | 3.4935 |  | 11.7 | 12.3913 | 1.01 |  | -16.6263 | 0.3727 | -23.1182 | -12.6435 | -3.7204 | -27.6049 | 0 | -2.5 | -12.9 | -15.5554 | -85.9281
25/12/2025 | 17:00 |  | 0.9469 | -5.7161 | 3.3293 | 7.2837 |  | 12.2033 |  | 6.0347 | 1.7319 | 3.1599 | -8.88 |  | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.768 | -5.833 | 2.5464 | 2.315 | 4.0248 |  |  |  |  | -1.0764 |  | -0.311 | 2.895 | -8.88 |  | -2.031 | 0.251 |  |  |  | 5.26 |  | 2.4279 | 4.423 | 11.1145 | 12.6261 | -10.8975 | -18.3313 | -18.1945 | -0.0183 | 0.5685 | -19.7468 | -18.3182 | 12.4673 | 12.9829 | -5.5932 | 12.9877 | -6.2 | -6.2 | -20.5906 | -20.5802 | -2.0252 |  | -2.8071 | -1.1357 |  | 0.2486 | -129.3374 | 11.2918 | 11.2918 | 108.8765 | -171.9992 |  |  |  |  | 7.15 | 4.66 | -17.48 | -3.89 | -30.9399 | -30.672 | 28.1899 | 27.6904 | 41.4753 | -27.3767 | -27.4608 | -2.8029 |  |  |  | -21 | -20.1 | -0.17 | 0 | 0 |  | 41.2489 | 41.4296 | -26.778 | -12.6274 | -29.6191 | 3.058 | 21.39 | 6.6 | 4.6924 | 3.6163 | -3.66 |  |  |  | 0 |  | -2.6933 |  |  | -4.0491 | 1.6889 | 9.6255 | 9.8398 | 2.19 | -3.24 | 2.4025 | 0 | -6.98 | -7.05 | 20.74 | -5.6 | -4.8909 | -2.4545 | -36.4775 | -36.4182 |  | -21.0888 | -25.1234 | -25.4946 | -11.5758 | -15.2575 | -10.736 | -198.6273 | 1.7245 |  | -8.7042 | -8.0314 |  | -1.6408 | -2.5624 | 4.112 | -32.8028 |  | -7.8235 |  | 0 | 0 | 3.931 | 0.02 | -10.4922 | -10.6468 | 8.8204 | -4.2472 | -11.5408 | 5.1149 |  | 4.8048 | 0 | 0 |  | 17.4155 | 17.7504 | -19.09 | 16.9879 | 16.7404 | -4.8021 | 0 | 24.8161 | -17.13 | -0.3053 | 0.165 |  | 0.78 | -24.4154 |  | 1.335 | 0.855 | 3.295 | 6.72 | -20.1997 | -11.8284 | -2.19 | 23.5914 |  | 16.5848 | -1.2514 | -1.4893 | 2.2108 |  |  | -10.3521 | -12.5497 | 1.7126 | -18.4047 | 4.6553 | 4.7537 | 79.4109 | -5.3879 | -11.184 | 9.7884 | 3.3514 | 4.564 | 4.5416 | 2.7238 | -14.1682 | -12.415 | -1.68 |  | 54.5448 | -49.1148 | 0 | -45.2714 | 5.8201 |  | 7.473 | 0 | 0 |  |  | -15.594 | -14.9512 | -0.6389 | 0 | 21.69 | 21.5 | -22.2 | -22.6 | -0.1218 | -6.48 | 55.8491 | 19.2342 | 19.0656 | -18.2 | -26.4 | -1.6 | -2.1 | -17.6376 |  | -115.645 | -54.3581 | -228.4515 | -20.5302 | -41.4345 | 66.5438 | 103.4203 | 89.6494 | 121.0499 | -10.5337 | 14.7225 | 14.4955 | 16.7527 | 100.5115 | -234.1893 | 3.531 | -1.9761 | -0.9607 | 0.233 | -4.96 | -1.64 | -1.629 | 0 | 0 | -0.7499 | -5.7694 | 0.557 | 3.2242 | 8.8 | 2.081 | 3.182 | 1.5269 |  | 3.957 | 4.0133 | 3.1427 |  | 12 | 11.7296 |  |  | -16.8733 | 0.4246 | -22.7385 | -13.4203 | -3.6696 | -26.0313 | 0 | -2.8 | -12.5 | -17.3053 | -86.8808
25/12/2025 | 17:30 |  | 0.9746 | -5.8277 | 3.7375 | 7.4949 |  | 12.0016 |  | 5.8202 | 1.609 | 3.1102 | -8.88 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.8685 | -5.4627 | 2.4481 | 2.3209 | 4.069 |  |  |  |  | -1.0657 |  | -0.28 | 2.982 | -8.88 | -11 | -2.091 | 0.253 |  |  |  | 5.13 |  | 2.1441 | 4.3347 | 10.4747 | 11.928 | -9.4815 | -17.728 | -18.1982 | 0.2488 | 0.5041 | -20.0218 | -18.7364 | 14.2698 | 14.6768 | -12.0551 | 13.5787 | -6.5 | -6.5 | -20.8127 | -20.7862 | -2.1815 |  | -4.7323 | -1.115 |  | -0.4281 | -136.9365 | 11.475 | 11.5665 | 114.2854 | -175.0174 |  |  |  |  | 7.53 | 4.73 | -17.49 | -3.34 | -32.2795 | -33.0832 | 29.7581 | 28.7698 | 40.8621 | -28.7804 | -29.4467 | -3.8746 |  |  |  | -21 | -20.1 | -0.17 |  | 0 |  | 42.0899 | 42.4325 | -26.9671 | -13.8656 | -29.3923 | 3.212 | 20.62 | 6.34 | 4.6924 | 3.714 | -3.77 |  |  |  | 2.8556 |  | -2.9972 | -8 |  | -4.2334 | 1.5019 | 9.1524 | 9.4687 | 2.02 | -3.31 | 1.9685 | -3.8402 | -6.83 | -6.94 | 19.24 | -5.8 | -6.8364 | -3.6909 | -38.5672 | -37.8545 | -9.6191 | -23.1903 | -27.502 | -27.8309 | -13.3311 | -17.6652 | -11.78 | -206.4802 | 11.724 |  | -8.1144 | -7.4855 |  | -5.073 | -5.3127 | 4.112 | -32.411 |  | -4.4641 |  |  | 0 | 3.5715 | -3.7723 | -10.3878 | -10.5362 | 8.5012 | -0.4191 | -15.5695 | 5.3941 |  | 5.1445 | 0 | 2.8409 |  | 19.2575 | 19.2575 | -17.5829 | 18.2467 | 18.2501 | -1.823 | 15.0384 | 25.4557 | -18.34 | -1.3088 | 0.1916 | 0.95 | 0.09 | -25.9964 |  | 1.249 | 0.813 |  | 7.73 | -25.8948 | -17.1659 |  | 24.9479 |  | 16.5604 | -1.2293 | -1.4204 | 2.2297 |  |  |  | -12.248 | 2.1369 | -18.1078 | 5.2893 | 6.1141 | 97.9786 | -5.4462 | -11.6043 | 9.7004 | 3.1657 | 4.5274 | 4.4704 | 2.6385 | -10.891 | -10.0735 |  |  | 53.5718 | -47.8216 | 6.2518 | -38.313 | 12.06 |  | 6.9843 | 0 | 0 | 24.1972 | 22.878 | -17.0332 | -16.3081 | 1.1041 | 0.8599 | 17.7 | 18.08 | -22.2 | -22.7 | -0.2097 | -7.92 | 54.911 | 18.2028 | 17.974 | -18.6 | -26 | 0 | -0.4 | -18.0123 |  | -111.0841 | -44.1165 | -233.8891 | -22.3484 | -38.78 | 80.0104 | 86.8501 | 91.6564 | 137.38 | 9.1363 | 16.179 | 15.4045 | 18.5268 | 123.5774 | -245.411 | 17.9365 | -14.4811 | -1.0291 | 0.6 | -4.96 | -1.66 | -1.666 | -0.24 | 0 | -1.0953 | -6.3859 | 1.9059 | 2.4338 | 8.9 | 1.696 | 1.64 |  |  | 4.0442 | 3.8708 | 3.5258 |  | 11.1 | 11.5962 |  |  | -17.9549 | 0.5689 | -21.9613 | -13.9382 | -4.5101 | -26.4148 | 0 | -3 | -13.4 | -12.8454 | -88.593
25/12/2025 | 18:00 |  | 1.2671 | -6.3078 | 5.7781 | 7.0388 |  | 11.7366 |  | 5.3877 | 1.445 | 2.827 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | 3.7516 | -4.2996 | 2.3587 | 2.0666 | 3.958 |  |  |  |  | -1.0415 | 0 | -0.416 | 3.064 | -8.88 |  | -2.169 | 0.267 |  |  |  | 4.98 |  | 1.9419 | 4.4549 | 10.2175 | 11.6365 | -7.9521 | -18.6078 | -18.6829 | -0.1571 | -0.4295 | -19.1926 | -17.9102 | 12.9199 | 13.67 | -9.3931 | 12.8982 | -6.4 | -6.6 | -20.8656 | -20.8029 | -2.2348 |  | -5.1065 | -1.2714 |  | 0 | -144.5966 | 8.9114 | 8.9419 | 118.1421 | -185.0471 |  |  |  | 0.489 | 7.06 | 4.33 | -17.77 | -3.74 | -32.0116 | -32.0116 | 30.5031 | 29.7975 | 39.6966 | -26.8819 | -26.9589 | -4.6037 |  |  |  | -22 | -20.8 | -0.09 | 0 | 0 |  | 42.2367 | 42.2876 | -27.936 | -11.759 | -31.2204 | 2.6907 | 20.35 | 6.13 | 4.3799 | 3.3234 | -3.66 |  |  |  | 5.9921 |  | -2.6932 |  |  | -4.1003 | 1.1279 | 8.0484 | 8.912 | 1.65 | -2.81 | 1.054 | -7.2379 | -6.58 | -6.66 | 19.6 | -5.68 | -9.9636 | -5.2091 | -39.7707 | -38.5182 | -11.2925 | -24.5361 | -29.665 | -29.7573 | -14.9535 | -19.8468 | -11.714 | -206.5355 | 25.749 |  | -7.0539 | -6.5354 |  | -5.8507 | -5.8579 | 3.6 | -31.4214 |  | -2.1997 |  |  | 0 | 3.4487 | -4.4343 | -10.5838 | -10.7971 | 8.3952 | 1.9992 | -17.242 | 5.4453 |  | 5.1572 | 0 | 0 |  | 18.4202 | 18.4202 | -19.09 | 19.4442 | 19.4897 | -3.3734 |  | 26.3981 | -18.05 | -1.415 | 0.1669 | 1 | -0.1 | -25.7116 |  | 1.256 | 0.816 |  | 6.94 | -24.9412 | -15.6937 | -2.16 | 23.9514 |  | 16.4844 | -1.0284 | -1.1092 | 2.2942 |  |  |  | -12.525 | 1.199 | -17.8124 | 5.7248 | 5.8629 | 98.2839 | -5.4707 | -11.7672 | 10.0917 |  | 4.3736 | 4.3913 | 1 | -5.7045 | -3.855 | -13.83 | 7.7468 | 66.7901 | -49.792 | 9.7781 | -30.8976 | 19.5508 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.0224 | -15.6818 | 2.4176 | 2.8213 | 15.85 | 16.22 | -24.5 | -24.9 | -0.2444 | -9.04 | 60.7286 | 17.4323 | 17.3439 | -19.4 | -29.4 | 0 | -0.4 |  | -17.7053 | -99.04 | -39.1401 | -236.2805 | -23.031 | -33.9144 | 100.4289 | 67.5855 | 93.6209 | 147.8719 | 26.9974 | 18.262 | 18.308 | 15.327 | 148.3055 | -252.9329 | 37.4527 | -32.1324 | -1.6394 | 0.629 | -5.76 | -1.666 | -1.671 | 1.52 | 0.64 | -2.5513 | -6.5019 | 4.2496 | 0.441 | 9.7 | 2.413 | 3.279 |  |  | 3.5357 | 4.3041 | 4.4514 |  | 14.8 | 13.1212 |  |  | -19.4109 | 2.7357 | -20.6844 | -15.8345 | -5.7395 | -25.2975 |  | -5.7 | -9.8 | 3.0962 | -100.3104
25/12/2025 | 18:30 |  | 1.4966 | -6.7478 | 3.8535 | 6.6783 |  | 12.1806 |  | 5.6649 | 1.7759 | 3.3042 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 3.7265 | -4.4987 | 2.2487 | 2.0035 | 3.4728 |  |  |  |  | -0.9603 | 0 | -0.203 | 2.538 | -8.88 | -8.8 | -2.357 | 0.258 |  |  |  | 4.61 |  | 0.5275 | 4.2767 | 10.5304 | 11.9834 | -12.5314 | -18.7995 | -18.742 | 10.9581 | 12.4697 | -21.9945 | -21.2787 | 24.0538 | 21.6492 | -3.9289 | 11.3362 | -5.6 | -5.8 | -19.2995 | -19.361 | -2.1504 |  | -3.4463 | -1.3793 |  | -0.5437 | -133.9457 | 3.7538 | 3.7538 | 78.3939 | -195.6367 |  |  |  |  | 6.85 | 4.38 | -17.62 | -4.46 | -31.0739 | -30.9399 | 33.9123 | 33.1452 | 36.6921 | -21.0682 | -21.1417 | -3.2316 |  |  |  | -20.1 | -19.3 | -0.05 | 4.4946 | 4.5163 |  | 37.6146 | 37.3951 | -27.5309 | -7.2212 | -30.4529 | 3.3392 | 20.28 | 6.06 | 5.1611 | 4.007 | -4.14 |  |  |  | 5.8054 |  | -3.2318 |  |  | -3.8904 | 1.8759 | 9.6255 | 10.0253 | 2.38 | -2.94 | 1.581 | -7.2379 | -6.94 | -7.05 | 23.03 | -3.37 | -10.3091 | -5.2 | -40.6688 | -39.0091 | 0 | -20.3821 | -25.6069 | -25.9036 | -14.8465 | -20.5809 | -11.661 | -165.9666 | -11.8417 |  | -6.9065 | -6.2447 |  | -9.9479 | -9.6173 | 8.208 | -29.7839 |  | 0.0057 |  | 0 | 0 | 3.3694 | -11.9992 | -9.4036 | -9.6859 | 8.4259 | 3.8699 | -18.0877 | 4.8647 |  | 4.5547 | 0 | 0 | 0 | 17.4155 | 17.248 | -23.7788 | 20.5361 | 20.8403 | -5.4842 | 0 | 28.0485 | -20.16 | -1.5212 | 0.1925 | 0.94 | -0.77 | -28.0022 |  | 1.442 | 0.814 |  | 6.61 | -22.3011 | -13.4157 | -2.67 | 23.789 |  | 16.7873 | -1.6605 | -1.856 | 2.5174 |  |  | -10.5102 | -13.6439 | 1.2046 | -16.9826 | 5.1043 | 4.7788 | 104.6165 | -3.9571 | -11.0913 | 8.8438 | 2.6541 | 4.7398 | 4.8422 | 2.3474 | -15.5107 | -14.1158 | -5.45 | 0 | 15.6079 | 0 | 116.9816 | -23.5466 | 28.573 |  | 8.1787 | 0 | 0 | 16.7664 | 14.8683 | -15.539 | -14.5173 | 2.2665 | 2.0783 | 18.8 | 19.03 | -24.1 | -24.3 | 0.0357 | -10.4 | 57.4188 | 19.1696 | 18.848 | -19.5 | -28.2 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8776 | -188.211 | -12.5019 | -212.1125 | -3.4094 | -40.308 | 73.8059 | 94.3763 | 97.0409 | 129.6275 | 5.1963 | 16.8071 | 17.8026 | 15.1477 | 121.6127 | -235.56 | 27.8546 | -21.4247 | -1.5467 | 0.737 | -6.8 | -1.644 | -1.663 | 1.84 | 0.24 | -2.6 | -6.5599 | 3.0777 | 1.3504 | 10.3 | 2.105 | 1.376 | 2.1315 |  | 4.3829 | 4.2409 | 4.9358 |  | 13.2 | 12.9069 |  |  | -11.7009 | 0.2031 | -25.6963 | -8.5263 | -3.8039 | -30.3402 | 2.7905 | -4.4 | -11.2 | 65.0906 | -151.1914
25/12/2025 | 19:00 |  | 2.212 | -7.6775 | 1.8531 | 7.5599 |  | 13.2685 |  | 7.9162 | 2.6439 | 4.0162 | -8.88 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 3.8224 | -5.8195 | 3.3352 | 3.174 | 5.8936 |  |  |  |  | -1.031 |  | 0.2 | 2.494 | -8.88 | -6.6 | -2.295 | 0.267 |  |  |  | 3.56 |  | 1.4262 | 3.9593 | 12.1378 | 14.2073 | -17.2635 | -15.853 | -15.405 | 6.8144 | 5.538 | -22.8373 | -21.674 | 20.8347 | 14.0655 | 4.9984 | 8.7414 | -5.5 | -5.6 | -17.5782 | -19.9423 | -2.0575 |  | 0.4373 | -1.0675 |  | 0.0458 | -115.482 | 7.6907 | 8.0874 | 54.1937 | -180.7355 |  |  |  | 7.6843 | 8.51 | 7.22 | -13.66 | -1.58 | -30.672 | -30.4041 | 33.5049 | 33.3933 | 32.4936 | -19.2344 | -18.6277 | 0.0897 |  |  |  | -16.7 | -16.6 | -0.36 | 11.0237 | 11.0705 |  | 33.0703 | 32.6874 | -26.9942 | -7.0533 | -29.5817 | 3.4333 | 22.05 | 6.89 | 5.1611 | 4.1046 | -4.25 |  |  |  | 4.619 |  | -3.2806 | -12.8 | -11.6 | -4.1138 | 1.8759 | 9.6255 | 10.0253 | 2.52 | -2.95 | 2.17 | -5.2003 | -7.05 | -7.13 | 23.54 | -2.13 | -7.8 | -4.3273 | -39.9174 | -39.0909 |  | -16.9161 | -22.7012 | -22.6815 | -12.5495 | -19.8616 | -12.999 | -143.9181 | -23.2499 |  | -6.9193 | -6.3694 |  | -11.5143 | -11.3171 | 8.208 | -26.7949 |  | -0.151 |  | -1.88 | 0 | 3.6914 | -16.6271 | -10.2351 | -10.3424 | 7.1746 | 2.7967 | -17.092 | 5.8167 |  | 5.4499 | 0 | 0 |  | 17.5829 | 17.7504 | -28.8025 | 20.1463 | 20.6219 | -8.6926 |  | 30.0749 | -20.7 | -1.2026 | 0.219 | 1.05 | -1.08 | -29.4662 |  | 1.433 | 0.872 |  | 6.49 | -18.4564 | -9.9087 | -2.9 | 24.4563 |  | 17.9072 | -2.4623 | -2.6365 | 2.8595 | 0.0443 |  | -9.6778 | -13.7129 | 0.8343 | -15.6024 | 5.6505 | 5.8073 | 117.6094 | -2.6578 | -11.007 | 8.2011 |  | 5.6847 | 5.7439 | 2 | -14.6657 | -13.2534 | -2.51 | -4.0416 | 20.3454 | 7.6103 | 105.0638 | -19.1169 | 32.9147 |  | 6.5978 | 0 | 0 |  |  | -17.6649 | -17.1431 | -3.0818 | -3.1005 | 17.48 | 17.76 | -25.9 | -26.6 | 0.0192 | -8.32 | 64.0519 | 15.2461 | 15.537 | -19.1 | -28.9 | 1.3 | 0.8 |  |  | -170.5992 | -10.0127 | -218.8704 | -12.2967 | -38.7788 | 80.0432 | 88.8339 | 94.6355 | 135.8631 | 8.8397 | 18.9136 | 18.3225 | 11.9868 | 124.8354 | -242.9432 | 22.78 | -16.6374 | -1.0999 | 1.178 | -8.08 | -1.589 | -1.601 | 3.6 | -1.2 | -2.7137 | -4.921 | 3.1662 | 0.9964 | 9.7 | 0.762 | 0.766 |  |  | 4.5833 | 4.3453 | 3.3896 |  | 13.9 | 13.4665 |  |  | -11.7367 | 0.4249 | -25.9297 | -9.9861 | -3.903 | -29.7537 | 2.6994 | -4.5 | -11.9 | 57.9435 | -146.5345
25/12/2025 | 19:30 |  | 2.466 | -7.9202 | 2.2551 | 8.0738 |  | 14.0602 |  | 8.9194 | 3.2189 | 4.749 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.1132 | -8.1444 | 3.5074 | 3.3181 | 6.0397 |  |  |  |  | -1.0657 |  | 0.165 | 3.188 | -8.88 | -6.6 | -1.734 | 0.295 |  |  |  | 3.27 |  | 2.5246 | 3.8417 | 14.2532 | 15.3734 | -20.7301 | -17.1625 | -16.0595 | 15.5982 | 19.137 | -23.1171 | -21.3799 | 20.4766 | 21.0039 | -3.0391 | 5.7303 | -2.9 | -2.9 | -14.1001 | -15.1395 | -2.074 |  | 0.4529 | -1.2574 | 0.0271 | 0.1302 | -104.1902 | 5.9511 | 5.5849 | 46.7699 | -165.4005 |  |  |  |  | 8.16 | 6.94 | -14.06 | -2.98 | -30.9399 | -30.2701 | 34.1969 | 32.5679 | 33.3858 | -14.8568 | -15.2194 | 0.6687 | 0 |  |  | -15.7 | -15.2 | -0.33 | 11.3372 | 11.3215 | 10.1114 | 30.1751 | 30.326 | -25.4791 | -5.7998 | -27.225 | 3.5945 | 20.31 | 6.06 | 5.7861 | 4.6906 | -4.47 |  |  |  | 5.0333 |  | -3.4043 | -10 |  | -4.9219 | 2.2499 | 9.3101 | 10.2109 | 2.58 | -2.65 | 1.705 | -6.4166 | -7.08 | -7.24 | 23.59 | -1.15 | -8.7455 | -4.3364 | -40.3741 | -39.2636 |  | -16.319 | -22.4435 | -22.4673 | -14.2104 | -20.7191 | -12.522 | -133.7423 | -25.5898 |  | -6.9424 | -6.2088 |  | -13.5627 | -12.9045 | 5.648 | -24.9462 |  | 1.9012 |  | -2.15 | 0 | 3.5681 | -20.4249 | -11.512 | -11.6613 | 7.7305 | 4.756 | -19.0757 | 5.9637 |  | 5.7265 | 0 | 0 |  | 17.4155 | 17.5829 | -31.1469 | 21.0494 | 20.8468 | -10.6211 |  | 29.611 | -21.97 | -1.3088 | 0.1907 | 0.53 | -0.25 | -29.8981 |  | 1.435 | 0.872 |  | 5.51 | -16.2198 | -8.0986 |  | 22.6363 |  | 27.1758 | -8.3343 | -9.3762 | 3.1223 |  |  |  | -7.1283 | 0.6987 | -21.2869 | 5.4548 | 5.1604 | 125.2641 | -5.3625 | -8.6504 | -9.1445 | 2.7291 | 5.8898 | 5.8547 | 2.7478 | -14.5413 | -13.8339 | -4.19 | -3.9266 | 24.2597 | 9.2063 | 98.2725 | -19.1401 | 33.2816 |  | 6.6372 | -10.6979 | -10.8736 |  |  | -18.6262 | -18.2911 | -2.9549 | -3.0494 | 15.87 | 15.76 | -24.8 | -25.7 | 0.0357 | -8.16 | 62.4085 | 13.4553 | 12.8503 |  | -28.2 | 3 | 2.5 |  |  | -160.4855 | -5.5082 | -220.1967 | -16.0596 | -38.2068 | 80.7867 | 83.0649 | 96.1467 | 138.697 | 10.9525 | 19.3542 | 17.1475 | 13.3633 | 128.4809 | -246.1294 | 22.4763 | -16.6797 | -0.5603 | 1.609 | -8 | -1.574 | -1.579 | 3.28 | -1.04 | -2.8763 | -4.863 | 3.5172 | 0.9689 | 8.9 | -0.089 | 0.797 | 0.7894 | 0.7807 | 3.187 | 3.4488 | 3.9263 |  | 13.3 | 13.6895 |  |  | -12.5583 | 0.4424 | -25.3035 | -9.6517 | -4.1631 | -29.1284 | 2.2554 | -4 | -12.7 | 53.9986 | -141.1278
25/12/2025 | 20:00 |  | 2.3889 | -7.8952 | 2.9848 | 7.6617 |  | 13.6103 |  | 8.6421 | 3.1479 | 4.5782 | -15.54 |  | 4.4 | 1.656 |  | 3.6505 | -7.6465 | 3.5243 | 3.4616 | 6.1228 |  |  |  |  | -0.9867 |  | 0.516 | 2.843 | -4.44 | -2.2 | -1.51 | 0.285 |  |  |  | 2.57 |  | 3.3516 | 3.9259 | 14.459 | 15.8339 | -19.4697 | -16.4431 | -16.3279 | 13.0131 | 11.5061 | -25.4017 | -23.5113 | 21.2674 | 22.6791 | 12.6993 | 5.6472 | -3 | -3 | -17.1364 | -16.0856 | -1.7375 |  | 0.9932 | -1.0291 | 0.9173 | 0.6298 | -92.9594 | 4.12 | 4.0284 | 43.2333 | -167.3282 |  |  |  |  | 8.07 | 6.94 | -13.9 | -2.94 | -28.9305 | -28.5287 | 31.6342 | 30.4786 | 34.8209 | -14.5234 | -14.9643 | 0.9608 |  |  |  | -15.5 | -15.1 | -0.39 | 11.4121 | 11.3219 | 10.1392 | 29.3013 | 29.3847 | -25.7547 | -4.7309 | -27.8555 | 3.7567 | 20.71 | 6.32 | 5.4736 | 4.3976 | -4.5 |  |  |  | 6.6864 |  | -3.4523 |  | -9.3 | -5.2234 | 2.2499 | 9.6255 | 10.2109 | 2.51 | -2.71 | 1.7205 | -7.1292 | -6.95 | -7.07 | 22.95 | -1.72 | -9.9636 | -5.0909 | -38.1875 | -36.5273 |  | -15.5261 | -21.97 | -21.855 | -13.8883 | -21.0678 | -12.423 | -130.5704 | -24.1061 |  | -6.5983 | -6.0053 |  | -12.7641 | -12.223 | 7.184 | -24.8652 |  | 1.1053 |  | -2.18 | 0.1 | 3.5731 | -18.6396 | -11.5056 | -11.7453 | 8.4043 | 4.141 | -18.1552 | 5.7064 |  | 5.2939 | 4.0283 | 5.1188 | 3.3579 | 15.7409 | 15.5734 | -32.8214 | 18.4911 | 18.4152 | -12.0432 |  | 30.6804 | -21.79 | -1.1147 | 0.219 | 0.52 | -0.5 | -30.1887 |  | 1.409 | 0.795 |  | 5.44 | -15.4711 | -5.7659 | -3.14 | 22.1962 |  | 26.7987 | -8.4069 | -8.9694 | 2.9662 |  |  | -10.2886 | -6.6481 | 0.2883 |  | 5.9423 | 6.1419 | 128.5339 | -5.9085 | -7.176 | -9.2015 |  | 5.6407 | 5.7123 |  | -12.5074 | -11.9423 | -3.35 | 0 | 28.7225 | 12.1491 | 96.4312 | -18.4527 | 32.8296 |  | 7.1021 | 0 | 0 | 24.0125 | 21.4568 | -18.5658 | -17.9176 | -3.2873 | -3.4317 | 15.18 | 14.98 | -25.8 | -26.1 | 0.1071 | -7.92 | 66.0795 | 13.4084 | 13.313 |  | -27.3 | 2.1 | 1.6 |  |  | -152.7104 | -7.3473 | -220.8457 | -16.8897 | -35.6737 | 83.2867 | 84.8267 | 96.497 | 140.0447 | 13.9365 | 18.1232 | 16.5846 | 15.9211 | 127.34 | -246.5019 | 24.136 | -17.2858 | -0.8191 | 1.385 | -7.52 | -1.758 | -1.779 | 2.96 | -0.8 | -2.3182 | -4.686 | 3.7522 | 1.1429 | 7.8 | -1.45 | -0.662 |  |  | 4.8277 | 4.3413 | 3.3825 |  | 12.8 | 13.1473 |  |  | -13.8731 | 0.1572 | -24.7346 | -11.6949 | -3.5152 | -28.0167 | 0 | -3.7 | -13 | 58.7746 | -147.5296
25/12/2025 | 20:30 |  | 2.1094 | -7.725 | 2.8062 | 5.6999 |  | 13.4432 |  | 8.4189 | 2.9799 | 4.4399 | -15.54 |  | 2.2 |  | -17.6 | 3.7001 | -7.5255 | 3.5217 | 3.2072 | 5.8681 |  |  |  |  | -1.0698 |  | 0.548 | 3.34 | -4.44 | -4.4 | -1.211 | 0.301 |  |  |  | 1.77 |  | 3.7778 | 3.8923 | 14.8445 | 15.9009 | -18.216 | -13.1966 | -13.0103 | 0.1492 | 0.0487 | -23.6394 | -21.7533 | 14.1373 | 15.2192 | 13.0334 | 4.7922 | -3 | -2.9 | -20.1576 | -19.6615 | -2.7655 |  | 5.4315 | -0.4859 | 0.6025 | 0.59 | -110.9653 | 4.9135 | 5.005 | 41.7555 | -180.5897 |  |  |  |  | 7.96 | 6.57 | -14.19 | -2.86 | -30.2701 | -29.0645 | 32.8767 | 31.655 | 35.1199 | -14.0832 | -13.9121 | 5.2681 |  |  |  | -15.2 | -14.7 | -0.32 | 11.412 | 11.9032 | 10.3832 | 26.5033 | 26.7868 | -21.8596 | -6.6732 | -22.2323 | 3.4016 | 20.83 | 6.3 | 5.7861 | 4.6906 | -4.56 |  |  |  | 6.3945 |  | -3.5041 |  |  | -5.2234 | 1.8759 | 8.9947 | 9.8398 | 2.16 | -2.58 | 1.7205 | -8.448 | -6.97 | -7.06 | 22.96 | -1.14 | -10.4727 | -5.5182 | -39.488 | -38.3545 |  | -16.5228 | -23.1503 | -22.9904 | -15.3656 | -20.2512 | -11.25 | -131.8745 | -3.5816 |  | -6.4233 | -5.891 | 0 | -15.2411 | -14.8514 | 8.208 | -23.5895 |  | 2.2107 |  | -2.99 | 0.1 | 3.4736 | -23.7443 | -11.9296 | -12.0223 | 8.3018 | 4.6837 | -21.1679 | 5.6246 |  | 5.3552 | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 17.0805 | -35.1658 | 20.1536 | 20.1686 | -12.098 |  | 34.0789 | -19.45 | 1.4049 | 0.2502 | -1.5 | 0 | -33.8879 |  | 1.328 | 0.847 |  | 5.03 | -15.416 | -6.0759 | -2.39 | 22.4585 |  | 26.346 | -8.0524 | -8.675 | 2.9688 |  |  | -11.135 | -7.5442 | 0.814 | -22.4393 | 4.4473 | 4.9402 | 119.4075 | -6.027 | -7.4917 | -8.9411 | 3.285 | 5.6407 | 5.6965 |  | -6.898 | -4.9524 | 0 | 0 | 31.5766 | 26.9249 | 103.8261 | -11.5999 | 39.3209 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.6381 | -14.1053 | -2.4959 | -2.6645 | 13.81 | 13.97 | -24.8 | -25.2 | 0.195 | -7.2 | 63.8801 | 12.0321 | 11.9426 | -18.6 | -29 | -1.1 | -1.7 | -17.7483 | -17.6773 | -126.0542 | -5.9721 | -225.6418 | -14.2557 | -29.8961 | 101.7084 | 63.857 | 80.9652 | 150.0378 | 34.3916 | 22.1342 | 21.3141 | 24.904 | 152.7317 | -248.8419 | 44.6455 | -36.9023 | -1.6394 | 1.596 | -7.2 | -1.637 | -1.697 | 2.24 | -0.88 | -2.2706 | -4.979 | 5.0401 | 0.8499 | 7.9 | -0.145 | 0.106 | 2.1547 | 3.4268 | 4.3366 | 3.4471 | 3.6272 |  | 13.7 | 13.5713 |  |  | -17.5969 | 2.1084 | -23.3692 | -13.9644 | -4.5629 | -28.1995 | 1.8705 | -4.9 | -10.9 | 72.4419 | -159.4435
25/12/2025 | 21:00 |  | 2.0149 | -7.5427 | 2.7885 | 5.4742 |  | 12.9282 |  | 7.6919 | 2.7629 | 4.0836 | -13.32 | -26.4 |  |  | -15.4 | 3.6234 | -7.4133 | 2.8322 | 2.6904 | 4.9057 |  |  |  |  | -1.021 |  | 0.536 | 2.975 | -4.44 | -4.4 | -1.339 | 0.288 |  |  |  | 2 |  | 4.9895 | 4.1086 | 13.9308 | 15.351 | -17.5402 | -16.5747 | -16.3135 | 0.5351 | -0.0512 | -23.1234 | -21.2138 | 14.8986 | 15.7263 | 16.7406 | 5.9773 | -3.5 | -3.5 | -18.646 | -18.6679 | -2.6971 |  | 0.4214 | 0.112 | 0.7525 | 0.6003 | -110.5685 | 1.4649 | 1.4649 | 48.9407 | -186.3766 |  |  |  | 6.3969 | 7.34 | 6.09 | -14.65 | -3.51 | -28.2608 | -26.9212 | 30.9562 | 29.936 | 35.7531 | -15.0462 | -15.0993 | 0.5023 |  |  |  | -15.8 | -15.3 | -0.32 | 10.8858 | 11.1763 | 9.8443 | 28.8163 | 28.9203 | -28.4282 | -2.197 | -29.1214 | 3.8787 | 20.43 | 6.13 | 5.0049 | 4.007 | -4.21 |  |  |  | 12.5288 |  | -3.1045 |  |  | -5.2368 | 1.6889 | 8.2061 | 9.2831 | 1.98 | -2.35 | 1.302 | -12.9332 | -6.97 | -7.07 | 23.72 | -0.96 | -15.3091 | -7.0636 | -39.452 | -37.9636 |  | -17.4505 | -24.4948 | -24.4611 | -19.8285 | -25.0105 | -11.361 | -134.9035 | -2.8204 |  | -6.3208 | -5.714 | 13.7621 | -13.2649 | -12.8095 | -13.828 | -18.3535 |  | 7.7804 |  | -2.49 | 0 | 3.4348 | -19.7571 | -12.8 | -12.8388 | 9.6348 | 10.4484 | -26.467 | 5.5963 |  | 5.2881 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 14.0663 | -32.654 | 19.6081 | 19.6503 | -10.1337 |  | 32.6824 | -20.11 | 1.1943 | 0.2538 | -0.87 | 1.09 | -32.0889 | 1.716 | 1.281 | 0.82 |  | 5.42 | -17.7928 | -8.2234 | -2.22 | 22.9846 |  | 27.28 | -7.9527 | -8.7486 | 2.9124 |  |  | -10.8687 | -7.3132 | 1.2844 | -22.7309 | 5.4548 | 4.9217 | 126.0819 | -6.3312 | -8.1492 | -8.7891 | 2.4184 | 5.3551 | 5.4196 | 1.9238 | -6.6558 | -5.3405 | 1.26 | 0 | 47.1275 | 27.7368 | 104.0251 | -9.4289 | 41.7339 | 0 | 0 | -10.789 | -11.8342 |  | 31.3287 | -13.9405 | -13.3088 | -2.1899 | -1.9717 | 13.63 | 13.87 | -24.9 | -25.4 | 0.195 | -8.64 | 63.8212 | 11.1682 | 11.085 | -19.1 | -30.3 | -0.7 | -1.5 | -17.4628 | -17.6877 | -116.4232 | -7.8651 | -227.2213 | -15.8253 | -27.4898 | 99.3132 | 62.4357 | 83.5209 | 147.7234 | 30.7111 | 20.0424 | 18.8005 | 25.8842 | 151.7798 |  | 45.8867 | -36.892 | -1.4514 | 1.675 | -6.96 | -1.66 | -1.682 | 2.4 | -1.12 | -1.8336 | -4.7745 | 3.5172 | 0.7034 | 9.2 | -0.213 | -0.156 | 2.1605 |  | 3.9942 | 3.1443 | 4.631 |  | 14.4 | 13.6611 |  |  | -15.5868 | 1.6488 | -22.9909 | -13.2363 | -5.7294 | -26.6648 | 0 | -5.1 | -10.2 | 83.1613 | -165.7815
25/12/2025 | 21:30 |  | 1.6975 | -7.2696 | 3.5033 | 5.1089 |  | 12.4077 |  | 7.134 | 2.3629 | 3.8479 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.816 | -7.8502 | 2.8487 | 2.7041 | 5.0052 |  |  |  |  | -0.9712 |  | 0.529 | 2.893 | -4.44 | -6.6 | -1.58 | 0.29 |  |  |  | 2.24 |  | 4.5252 | 4.2189 | 13.3878 | 14.5978 | -19.1641 | -15.2113 | -15.0137 | 9.3831 | 10.2761 | -25.5195 | -24.1576 | 22.7777 | 24.4831 | 13.0056 | 4.4994 | -2.5 | -2.5 | -17.8962 | -17.9625 | -2.779 |  | 3.7724 | -0.4984 | 0.7109 | 0.583 | -96.8962 | 0.8545 | 0.7324 | 54.2488 | -176.9196 |  |  |  |  | 7.44 | 5.86 | -14.92 | -3.38 | -29.0645 | -29.0645 | 33.6001 | 32.7143 | 40.7579 | -16.1814 | -16.3215 | 3.6779 |  |  |  | -15.8 | -15.5 | -0.41 | 9.9132 | 10.0575 | 9.1344 | 26.6973 | 26.842 | -23.1549 | -4.5107 | -24.6014 | 3.5618 | 19.27 | 5.59 | 4.8486 | 3.714 | -3.96 |  |  |  | 18.741 |  | -2.8669 |  |  | -5.1978 | 1.1279 | 6.7867 | 8.7265 | 1.57 | -1.85 | 0.6975 | -19.0311 | -7.14 | -7.24 | 22.35 | -1.47 | -18.8909 | -9.6636 | -41.715 | -41.1727 |  | -19.2166 | -27.6521 | -27.6633 | -19.5744 | -25.4229 | -12.355 | -139.173 | -2.4716 |  | -6.4213 | -5.8849 | 16.61 | -14.6869 | -13.993 | -11.78 | -23.4948 |  | 11.0043 |  | -2.56 | 0 | 3.333 | -22.2708 | -13.0868 | -13.1133 | 10.6921 | 12.907 | -29.3553 | 5.5677 |  | 5.2176 | 0 | 0 |  | 16.2433 | 16.2433 | -33.6587 | 23.3074 | 23.4894 | -11.7118 |  | 31.7058 | -20.77 | 0.5113 | 0.22 | -0.83 | 1.13 | -32.5625 | 3.0545 | 1.303 | 0.849 |  | 5.63 | -15.223 | -5.8933 |  | 22.9371 |  | 27.4902 | -7.5827 | -8.2207 | 2.8433 |  |  |  | -6.4627 | 1.3717 | -23.8808 | 6.0995 | 5.2992 | 120.5676 | -6.8269 | -8.9068 | -7.918 | 2.0651 | 5.2013 | 5.2614 | 1 | -7.3065 | -5.7535 | 0.42 | 0 | 32.2816 | 26.8593 | 105.683 | -12.1235 | 39.0165 |  | 0 | 0 | 0 | 32.2189 |  | -13.3362 | -12.743 | -1.9821 | -1.8833 | 13.22 | 13.29 | -26.9 | -27.2 | 0.1767 | -8.88 | 55.3299 | 21.8176 | 21.4101 | -19.5 | -30.2 | -2 | -2.5 |  | -17.6479 | -126.6749 | -0.6833 | -224.5021 | -13.2844 | -27.6555 | 97.0165 | 64.0185 | 82.6059 | 147.2648 | 36.4799 | 21.6369 | 20.6875 | 26.6588 | 152.1629 | -245.6815 | 45.9039 | -37.3248 | -0.9363 | 1.661 | -7.36 | -1.734 | -1.747 | 2.8 | -1.44 | -1.6741 | -4.509 | 3.6637 | 1.4664 | 8.3 | -1.452 | -2.837 |  |  | 3.4448 | 3.053 | 3.5927 |  | 16 | 13.5507 |  |  | -16.1055 | 1.6537 | -22.9586 | -13.412 | -4.974 | -26.9143 | 1.5301 | -6.9 | -8.9 | 73.1843 | -156.9208
25/12/2025 | 22:00 |  | 1.4928 | -6.9407 | 3.9511 | 4.6142 |  | 11.6476 |  | 6.8106 | 2.1499 | 3.6816 | -13.32 |  | 0 |  |  | 3.7656 | -7.8516 | 2.9801 | 2.7643 | 4.8922 |  |  |  |  | -0.7777 |  | 0.502 | 2.526 | -4.44 | -8.8 | -1.496 | 0.267 |  |  |  | 2.67 |  | 4.6912 | 4.4081 | 12.8071 | 13.8877 | -19.1617 | -18.0991 | -17.8672 | 13.4831 | 12.2293 | -26.2869 | -23.7735 | 25.3485 | 25.4523 | 13.2073 | 6.604 | -3.7 | -3.6 | -15.5774 | -16.2119 | -2.5377 |  | 0.3791 | 0.1669 | 0.2855 | 0.5322 | -101.5045 | 0.5493 | 0.4883 | 60.7539 | -178.0583 |  |  |  | 4.3511 | 7.09 | 5.2 | -15.28 | -2.86 | -30.1362 | -30.0022 | 33.4125 | 32.8416 | 42.9667 | -14.436 | -14.5783 | 0.1951 |  |  |  | -16.9 | -16.3 | -0.36 | 10.0451 | 10.4402 | 8.9038 | 29.9062 | 29.4575 | -27.7024 | -2.6429 | -28.0097 | 3.4214 | 19.06 | 5.45 | 4.5361 | 3.5187 | -3.88 |  |  |  | 22.827 |  | -2.8399 | -7.9 |  | -5.4089 | 0.3799 | 5.9981 | 7.7988 | 0.91 | -1.6 | 0.2015 | -23.5263 | -7.18 | -7.3 | 22.24 | -1.56 | -23.5636 | -11.4727 | -43.2612 | -42.2909 |  | -20.317 | -29.6833 | -29.3481 | -19.8529 | -25.8662 | -12.225 | -143.6375 | -0.9427 |  | -6.1931 | -5.4782 | 18.3722 | -15.0011 | -13.8303 | -12.292 | -25.4099 |  | 12.2786 |  | 0 | 0 | 3.1917 | -22.8098 | -13.3097 | -13.4634 | 10.7163 | 14.6292 | -30.6851 | 5.6486 |  | 5.3213 | 0 | 0 |  | 16.5782 | 17.248 | -32.3191 | 25.0006 | 24.6117 | -11.1971 |  | 31.198 | -21.06 | -0.0929 | 0.2053 | -0.46 | 0.18 | -32.5341 |  | 1.274 | 0.828 |  | 6.01 | -16.2089 | -6.5746 | -2.51 | 23.7411 |  | 28.0849 | -7.3256 | -8.0799 | 2.7612 |  |  |  | -5.4629 | 2.0125 | -24.9441 | 4.3626 | 4.369 | 120.2403 | -7.4934 | -9.7845 | -7.7368 |  | 5.0035 | 5.0399 |  | -8.2091 | -6.506 | 0 | -3.2416 | 23.4816 | 27.9765 | 109.4084 | -13.6067 | 36.9733 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2756 | -13.3307 | -1.9021 | -1.6854 | 15.42 | 15.5 | -25.7 | -26 | 0.2115 | -8.72 | 60.9282 | 22.4526 | 22.3488 | -19.5 | -28.7 | -1.1 | -1.7 |  |  | -131.3922 | 1.5314 | -225.5465 | -15.7008 | -28.2474 | 98.5267 | 66.3447 | 83.6893 | 147.7701 | 33.2954 | 18.8636 | 19.8169 | 22.8658 | 148.3399 | -248.8222 | 40.575 | -34.9199 | -0.9119 | 1.573 | -6.72 | -1.769 | -1.787 | 2.4 | -1.68 | -0.8486 | -4.4816 | 3.3127 | 1.4359 | 8.4 | -1.167 | -0.431 |  |  | 4.3897 | 3.5058 | 3.4539 |  | 14.1 | 13.3963 |  |  | -15.7099 | 0.5906 | -23.4442 | -12.8984 | -4.4069 | -26.8443 | 0 | -5.3 | -10.3 | 69.9982 | -153.8663
25/12/2025 | 22:30 |  | 1.077 | -6.5169 | 4.4242 | 4.6109 |  | 10.7598 |  | 5.8092 | 1.548 | 2.9554 | -11.1 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 3.5811 | -7.2196 | 2.78 | 2.567 | 4.6804 |  |  |  |  | -1.0467 | 0 | 0.327 | 2.668 | -6.66 |  | -1.831 | 0.263 |  |  |  | 1.72 |  | 4.2381 | 4.6677 | 12.1527 | 13.2927 | -17.7093 | -16.2197 | -17.6007 | 15.8934 | 12.7984 | -25.8534 | -24.8249 | 21.1275 | 22.8808 | 5.4942 | 8.1018 | -4.6 | -4.9 | -19.7272 | -18.2617 | -2.4499 |  | -0.6429 | -0.1043 | 0.3836 | 0.5074 | -111.8503 | 1.5259 | 1.5564 | 65.1162 | -190.4594 |  |  |  |  | 7.02 | 5.08 | -15.92 | -3.26 | -30.4041 | -30.8059 | 33.9705 | 32.8606 | 42.2925 | -16.2419 | -16.2111 | -0.8734 |  |  |  | -17.7 | -17.3 | -0.27 | 7.8954 | 8.3987 | 7.248 | 31.7677 | 31.575 | -24.7869 | -5.699 | -25.605 | 3.3417 | 18.07 | 5.03 | 4.0674 | 3.1281 | -3.82 |  |  |  | 16.1458 |  | -2.7775 |  |  | -5.3418 | -0.187 | 6.7867 | 7.0566 | 0.23 | -1.91 | 0.93 | -15.1334 | -6.73 | -6.77 | 19.97 | -2.49 | -17.5091 | -8.9091 | -42.1942 | -41.1 | -9.8182 | -22.7928 | -30.0799 | -29.9982 | -11.3613 | -14.3743 | -12.905 | -150.413 | 3.2779 |  | -5.6166 | -6.1986 | 18.6018 | -20.1723 | -20.5457 | 1.552 | -23.742 |  | 11.5142 |  | -4.51 | -2.5 | 2.9519 | -30.3606 | -12.6142 | -12.7462 | 11.0753 | 13.9108 | -19.1034 | 5.8826 |  | 5.6541 | 0 | 0 |  | 17.0805 | 17.4155 | -29.9747 | 22.4308 | 22.7572 | -8.8165 |  | 32.0281 | -19.17 | 1.4049 | 0.1797 | -1.61 | 0.93 | -32.4524 |  | 1.25 | 0.886 |  | 7.01 | -19.3568 | -9.4407 | -2.13 | 24.8524 |  | 26.8672 | -7.5221 | -8.0321 | 2.5852 |  |  | -10.7938 | -6.0984 | 2.4875 | -25.1195 | 5.0687 | 5.7931 | 113.2739 | -7.949 | -8.2079 | -7.8285 | 2.0299 | 4.6593 | 4.7235 | 1 | -9.361 | -7.4678 | -1.68 | 0 | 23.8065 | 22.9915 | 110.5151 | -16.2703 | 34.8912 |  | 5.833 | 0 | 0 |  |  | -14.2701 | -13.6658 | -1.6624 | -1.1781 | 14.82 | 15.06 | -27 | -27.1 | 0.0192 | -9.28 | 56.7555 | 23.2417 | 23.7042 | -19.9 | -29.9 | -1.3 | -2 |  |  | -128.2495 | 5.5005 | -221.6822 | -14.1542 | -26.5259 | 96.1529 | 70.5693 | 82.0653 | 146.5886 | 27.8927 | 18.964 | 17.5098 | 21.7822 | 146.3949 |  | 37.7584 | -33.6783 | -0.9827 | 2.069 | -6.4 | -1.914 | -1.922 | 1.6 | -1.44 | -1.2462 | -3.9841 | 3.9261 | 1.4664 | 7.7 | -2.642 | -2.545 |  |  | 5.2724 | 3.7564 | 3.0181 |  | 15.3 | 13.0233 |  |  | -14.9918 | 0.531 | -24.0074 | -11.6645 | -4.6578 | -28.014 | 0 | -6.1 | -9.8 | 72.6327 | -162.3362
25/12/2025 | 23:00 |  | 0.9057 | -6.0823 | 5.5506 | 4.342 |  | 10.1864 |  | 4.7692 | 1.235 | 2.6779 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.9521 | -6.4968 | 2.5062 | 2.2644 | 4.1427 |  |  |  |  | -0.8849 |  | 0.098 | 2.674 | -6.66 | -6.6 | -1.531 | 0.262 |  |  |  | 2.45 |  | 3.0597 | 4.2652 | 11.3979 | 12.6915 | -13.7199 | -17.9221 | -17.5682 | 0.9664 | 1.2032 | -23.228 | -21.868 | 18.8114 | 20.15 | 4.1836 | 9.5443 | -5.1 | -5.1 | -19.7365 | -19.3738 | -2.6059 |  | -0.805 | 0.1436 |  | 0.3684 | -127.6894 | 0.9461 | 0.9766 | 76.2969 | -198.5829 |  |  |  | 2.1656 | 6.84 | 4.71 | -16.52 | -3.22 | -30.2701 | -30.1362 | 34.1851 | 33.3676 | 44.7727 | -18.9509 | -19.3695 | -0.928 |  |  |  | -19.7 | -19.1 | -0.32 | 5.5331 | 5.4113 | 4.3813 | 33.4142 | 33.3648 | -27.0311 | -6.1335 | -27.826 | 3.3577 | 17.39 | 4.77 | 4.0674 | 2.9327 | -3.66 |  |  |  | 14.5231 |  | -2.5949 |  |  | -5.304 | -0.748 | 6.1558 | 6.3144 | -0.26 | -1.78 | 0.744 | -14.8508 | -3.82 | -3.9 | 13.44 | -3.27 | -17.3273 | -8.5182 | -40.8727 | -40.4091 | -11.8567 | -26.9471 | -34.1613 | -34.3621 | -15.1226 | -17.3818 | -12.902 | -164.0815 | 8.4986 |  | -5.9141 | -5.5846 | 26.3346 | -17.2031 | -17.608 | -18.436 | -22.8769 |  | 15.4153 | 6.59 | 0 | 0.8 | 2.8447 | -23.5727 | -12.007 | -12.107 | 9.0209 | 15.4276 | -33.52 | 5.811 |  | 5.5574 | 0 | 0 |  | 16.7456 | 16.9131 | -28.635 | 22.1181 | 22.3432 | -7.8198 |  | 31.0027 | -18.89 | 1.2987 | 0.2538 | -1.49 | 0.85 |  |  | 1.269 | 0.882 |  | 6.98 | -20.5868 | -10.7037 | -2.12 | 23.9239 |  | 26.3242 | -6.982 | -7.6021 | 2.4202 |  |  |  | -5.7168 | 2.8637 | -25.6632 | 5.3844 | 5.6554 | 104.7597 | -8.6064 | -8.539 | -7.3886 | 2.0721 | 4.5054 | 4.4704 | 1.6763 | -9.89 | -6.894 | -4.19 | 0 | 24.9315 | 16.8964 | 114.2287 | -17.3955 | 33.7317 |  | 0 | 0 | 0 | 28.1133 | 27.3566 | -14.6766 | -14.0778 | -1.2954 | -1.0105 | 15.2 | 15.28 | -26.2 | -26.5 | 0.1584 | -9.92 | 58.8343 | 23.1374 | 23.1423 | -20.4 | -29 | -1.1 | -1.8 |  |  | -132.2261 | 3.0674 | -221.554 | -13.2798 | -26.8243 | 94.3116 | 72.2169 | 84.2734 | 144.9107 | 26.8424 | 18.5986 | 19.0276 | 21.5625 | 147.4656 | -245.9604 | 39.8636 | -32.9195 | -0.9827 | 1.995 | -6.16 | -1.625 | -1.643 | 1.52 | -1.04 | -1.1327 | -4.509 | 3.3707 | 1.7014 | 7.6 | -0.946 | -1.813 | 2.2429 | 2.7993 | 4.2974 | 4.2704 | 4.7596 |  | 14.6 | 12.4625 |  |  | -15.0282 | 0.9264 | -23.6088 | -11.6712 | -4.6044 | -27.8666 | 0 | -5.2 | -9.5 | 78.0902 | -164.6228
25/12/2025 | 23:30 |  | 0.7442 | -5.7069 | 6.7896 | 4.0406 |  | 9.8528 |  | 4.7669 | 1.142 | 2.5604 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.9595 | -6.4531 | 2.2909 | 2.0398 | 3.6711 |  |  |  |  | 0.3729 |  | 0.047 | 2.585 | -6.66 | -8.8 | -1.492 | 0.254 |  |  |  | 2.55 |  | 3.0828 | 4.2777 | 10.6995 | 11.9916 | -17.5113 | -18.7265 | -18.7754 | 14.4907 | 13.3491 | -22.177 | -20.6012 | 30.0979 | 27.3681 | -0.3207 | 9.7063 | -5.1 | -5.1 | -18.4137 | -18.1384 | -2.5373 |  | -1.5641 | 0.22 |  | -0.148 | -124.2713 | 0.5799 | 0.4273 | 84.0276 | -199.5785 |  |  |  | 0.8782 | 6.89 | 4.69 | -17.16 | -3.57 | -29.1985 | -29.8682 | 32.9773 | 32.0048 | 48.3487 | -23.5443 | -23.073 | -1.7775 |  |  |  | -20.2 | -19.2 | -0.1 | 3.1166 | 3.716 | 2.542 | 33.3485 | 33.266 | -25.7113 | -6.3299 | -27.2333 | 3.1356 | 17.82 | 4.89 | 2.8174 | 1.8585 | -3.07 |  |  |  | 16.0304 |  | -2.0909 | -5.5 |  | -5.6091 | -1.4961 | 6.629 | 5.3867 | -1.02 | -2.26 | 0.589 | -16.6284 | -2.34 | -2.39 | 9.07 | -3.9 | -18.7273 | -9.5091 | -41.1665 | -39.8909 | -13.9387 | -29.1288 | -36.207 | -36.1074 | -21.3053 | -27.1136 | -13.09 | -171.2274 | 8.9082 |  | -6.021 | -4.8415 | 24.8227 | -10.5308 | -10.1355 | -9.22 | -23.1511 | -23.0824 | 18.1745 | 6.88 | -3.85 | -0.7 | 2.9454 | -12.0358 | -12.2603 | -12.4775 | 10.5811 | 18.8985 | -35.5484 | 5.653 |  | 5.3186 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 16.2433 | -23.4439 | 21.6441 | 21.864 | -5.9714 |  | 28.3073 | -20.48 | -0.6056 | 0.1916 | -0.17 | 1.43 | -26.8258 |  | 1.3 | 0.926 |  | 7.42 | -21.6584 | -12.3684 |  | 23.8606 |  | 26.3829 | -7.3087 | -7.9902 | 2.3123 |  |  |  | -5.1502 | 3.2198 | -25.3567 | 5.188 | 6.6282 | 106.8974 | -8.7835 | -7.8649 | -7.8031 | 2.6835 | 4.2491 | 4.1619 | 2.0349 | -10.2885 | -9.7597 | -5.87 | 0 | 19.4532 | 16.5704 | 117.2665 | -19.8255 | 32.1066 |  | 8.0335 | 0 | 0 |  |  | -15.3742 | -14.5283 | 1.2617 | 1.3547 | 15.57 | 15.93 | -26 | -26.1 | 0.195 | -10 | 58.018 | 22.7993 | 22.597 | -21.2 | -28.2 | -0.8 | -1.3 |  | -17.8319 | -143.7614 | 4.9872 | -219.2796 | -11.2275 | -27.5843 | 93.8172 | 73.337 | 88.4954 | 144.7437 | 27.0933 | 18.7563 | 18.7322 | 22.4325 | 141.8688 |  | 34.4694 | -28.536 | 0.094 | 1.754 | -5.68 | -1.639 | -1.643 | 0.72 | -0.16 | -1.1142 | -5.4765 | 4.4846 | 1.9059 | 7.7 | -0.714 | -2.117 | 2.377 | 2.71 | 4.5575 | 3.3741 | 3.7795 |  | 14.2 | 13.9822 |  |  | -13.7926 | -0.631 | -24.8249 | -10.6601 | -3.0686 | -28.8923 | 0 | -4.5 | -9.8 | 78.8096 | -161.5295
26/12/2025 | 00:00 |  | 0.4557 | -5.2683 | 6.5684 | 3.7673 |  | 9.8136 |  | 4.0849 | 0.835 | 2.0794 | -11.1 |  |  |  |  | 3.7043 | -5.9888 | 2.2233 | 2.0022 | 3.7863 |  |  |  |  | -0.4576 |  | -0.101 | 2.016 | -6.66 | -11 | -2.052 | 0.237 |  |  |  | 3.28 |  | 2.0431 | 4.4021 | 10.3375 | 11.7286 | -17.7359 | -20.9714 | -20.6707 | 24.039 | 24.6987 | -22.4334 | -20.1931 | 30.9594 | 47.2468 | -1.8139 | 9.416 | -5.2 | -5.3 | -18.339 | -18.636 | -2.4635 |  | -1.2183 | 0.2221 |  | -0.2199 | -124.2408 | -0.1526 | -0.2441 | 84.4362 | -195.3159 |  |  |  |  | 6.74 | 4.5 | -17.53 | -3.81 | -29.3324 | -28.9305 | 32.9907 | 32.659 | 51.2673 | -22.4202 | -22.5271 | -1.3245 |  |  |  | -20.8 | -20 | -0.25 | 2.2361 | 2.5407 | 1.7094 | 35.2371 | 35.1216 | -26.3639 | -6.6059 | -27.8758 | 3.0563 | 17.6 | 4.77 | 2.3486 | 1.4679 | -2.78 |  |  |  | 15.8152 |  | -1.8226 |  |  | -5.5798 | -1.8701 | 5.6827 | 4.6445 | -1.59 | -2.15 | 0.31 | -17.1335 | -3.03 | -3.01 | 10.15 | -4.86 | -17.8909 | -9.5091 | -40.1159 | -39.5364 | -15.2639 | -29.9559 | -36.6803 | -37.1408 | -18.0036 | -22.3338 | -12.144 | -172.412 | 10.6642 |  | -5.8532 | -4.9472 | 23.9216 | -8.4021 | -9.1984 | -11.78 | -24.7985 | -24.4968 | 15.9002 | 0 | -3.22 | -1.5 | 2.8094 | -7.8035 | -11.8103 | -12.0629 | 10.6605 | 18.6675 | -36.172 | 5.2031 |  | 4.8737 | 0 | 0 |  | 16.2433 | 16.4107 | -26.1232 | 21.8845 | 22.055 | -7.0474 |  | 31.1931 | -19.54 | 0.894 | 0.2181 | -1.03 | 0.93 | -31.0069 |  | 1.348 | 0.856 |  | 5.57 | -18.8334 | -8.7672 | -2.53 | 21.4415 |  | 25.556 | -6.8592 | -7.5842 | 2.1883 |  |  | -10.5818 | -4.2604 | 2.9862 | -24.9547 | 5.4336 | 5.2943 | 83.8431 | -9.3327 | -7.6342 | -6.9916 |  | 4.2125 | 4.1935 |  | -10.8759 | -8.816 | -5.45 | 0 | 17.2618 | 11.7211 | 118.1008 | -20.6232 | 30.8195 |  | 7.3212 | 0 | 0 |  |  | -14.3415 | -14.0833 | 2.1159 | 2.0281 | 16.63 | 16.71 | -26.3 | -26.2 | 0.2298 | -10.32 | 61.0051 | 22.2851 | 22.8387 | -20.9 | -27.8 | -0.7 | -1.3 | -17.7989 |  | -143.0482 | 6.4378 | -220.7378 | -11.2586 | -26.2588 | 90.9586 | 74.2134 | 87.0863 | 143.835 | 26.5261 | 18.3563 | 17.9117 | 21.1281 | 143.4792 | -245.5163 | 35.7732 | -30.6523 | 0.3772 | 2.085 | -6.24 | -1.737 | -1.739 | 1.04 | -0.24 | -1.5496 | -5.9159 | 4.0726 | 2.2293 | 7.4 | -2.869 | -2.307 |  |  | 3.9895 | 4.7876 | 3.6051 |  | 14.1 | 13.6966 |  |  | -14.1256 | -0.0622 | -24.4538 | -10.223 | -2.8694 | -28.4773 | 0 | -4.9 | -9.5 | 77.0771 | -160.5613
MÁXIMO |  | 0 | 2.466 | -4.8133 | 6.9724 | 8.565 | 0 | 14.0602 | 0 | 8.9194 | 3.2189 | 4.749 | -2.22 | -19.8 | 4.4 | 2.484 | -11 | 4.3517 | -4.2996 | 3.5243 | 3.4616 | 6.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 1.249 | 3.4 | -4.44 | -2.2 | 0.559 | 0.301 | 0 | 0 | -10 | 7.27 | 0 | 4.9895 | 4.6677 | 14.8445 | 15.9009 | -7.9521 | 12.0784 | 14.6533 | 27.2141 | 24.6987 | -12.7658 | -10.7891 | 30.9594 | 47.2468 | 24.455 | 16.1818 | -2.5 | -2.5 | -14.1001 | -15.1395 | -0.2345 | 0 | 9.6991 | 0.2221 | 0.9173 | 1.4063 | -92.349 | 46.2966 | 46.3881 | 123.7114 | -52.8896 | 0 | 0 | 0 | 7.6843 | 8.51 | 7.22 | -13.66 | -1.58 | -27.9928 | -26.9212 | 34.1969 | 33.3933 | 54.6357 | 12.1918 | 12.0842 | 9.8987 | 0 | 0 | 0 | -15.2 | -14.7 | 0.35 | 11.4121 | 11.9032 | 10.3832 | 69.6136 | 69.6597 | 1 | -2.197 | -5.9636 | 4.1864 | 22.05 | 6.89 | 5.7861 | 4.6906 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 33.4495 | 0 | 0 | -5.5 | -9.3 | -2.9919 | 2.624 | 11.8335 | 11.3242 | 3.23 | -0.82 | 2.9915 | 0.3813 | -2.34 | -2.39 | 23.72 | -0.96 | -3.2909 | -1.4909 | -36.2365 | 0 | 0 | -11.9463 | -16.3394 | -16.1649 | -6.5298 | -10.8448 | -8.007 | -130.5704 | 25.749 | 0 | -5.6166 | -4.8415 | 26.3346 | 6.4622 | 5.754 | 8.72 | -18.3535 | 0 | 18.1745 | 6.88 | 1.63 | 0.8 | 4.5554 | 19.8997 | -7.0779 | -7.262 | 11.0753 | 18.8985 | -5.9957 | 6.2153 | 0 | 5.8939 | 4.3814 | 5.1188 | 3.3731 | 22.2717 | 22.2717 | -14.5687 | 34.708 | 27.0452 | -0.0584 | 15.0384 | 34.0789 | -15.83 | 1.4049 | 0.2538 | 1.05 | 4.26 | -18.6249 | 3.7633 | 1.515 | 0.929 | 3.295 | 8.54 | -10.0499 | -3.8843 | -1.87 | 26.863 | 0 | 28.0849 | 0.459 | 0 | 3.1223 | 0.0443 | 0 | -8.5205 | -4.2604 | 3.9906 | -15.6024 | 6.2593 | 6.6282 | 128.5339 | -2.6578 | -7.176 | 12.0367 | 4.3071 | 6.2267 | 6.1711 | 4 | -5.7045 | -3.855 | 1.26 | 7.7468 | 66.7901 | 27.9765 | 120.8646 | -9.4289 | 41.7339 | 6.2397 | 12.9737 | 0 | 0 | 32.2189 | 31.3287 | -11.2598 | -10.6995 | 3.8941 | 4.099 | 30.27 | 30.17 | -20.3 | -20.6 | 9.3358 | 6 | 66.0795 | 25.3278 | 25.2104 | -16.5 | -24.3 | 3 | 2.5 | -17.4628 | -17.6479 | -99.04 | 21.6757 | -209.7433 | 1.2444 | -20.6151 | 101.7084 | 115.2027 | 97.0409 | 150.0378 | 36.4799 | 22.1342 | 21.3141 | 53.9694 | 152.7317 | -225.1844 | 45.9039 | 17.089 | 0.3772 | 3.417 | -4.96 | -1.221 | -1.229 | 3.6 | 1.52 | -0.4998 | -3.8376 | 5.0401 | 5.6565 | 12 | 4.644 | 4.255 | 3.0887 | 3.6239 | 5.2724 | 5.8529 | 4.9358 | 0 | 16 | 15.4161 | 1.01 | 0 | -9.3707 | 2.7357 | -20.6844 | -5.1281 | 0 | -25.2975 | 2.7905 | -1.5 | -7.6 | 83.1613 | -59.2642
MÍNIMO |  | 0 | 0.0704 | -7.9202 | 1.8531 | 3.5462 | 0 | 7.2136 | 0 | 1.0656 | -0.777 | -0.0348 | -15.54 | -26.4 | -2.2 | 0 | -17.6 | 1.5781 | -16.998 | 0.9404 | 0.7613 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.252 | 0 | -1.522 | 2.016 | -17.76 | -15.4 | -2.357 | 0.211 | 0 | -26.23 | -10 | -2.89 | -2.82 | -2.5282 | 3.6223 | 4.6187 | 5.7078 | -20.7301 | -22.8238 | -22.3414 | -3.7018 | -3.6213 | -27.7134 | -25.8316 | 8.2451 | 8.0006 | -16.1189 | 4.4994 | -6.5 | -6.6 | -21.3349 | -23.4603 | -2.779 | 0 | -10.9219 | -4.7184 | 0.0271 | -1.0411 | -174.5963 | -0.1526 | -0.2441 | 41.7555 | -199.5785 | 0 | 0 | 0 | -5.8181 | 6.13 | 3.27 | -22.09 | -8.72 | -34.8247 | -34.5567 | 25.3207 | 24.9585 | 32.4936 | -28.7804 | -29.4467 | -11.0652 | 0 | 0 | 0 | -39.4 | -36.6 | -0.41 | -1.8584 | -1.4901 | -2.5853 | 26.5033 | 26.7868 | -30.2433 | -39.3679 | -34.8414 | 2.3009 | 14.92 | 3.92 | 1.4111 | 0.4913 | -4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5041 | -19.5 | -18.7 | -5.6091 | -2.9921 | 1.7398 | 3.1601 | -2.72 | -5.43 | -2.17 | -33.3094 | -7.18 | -7.3 | 5.56 | -11.21 | -34 | -16.9818 | -48.3543 | -43.1273 | -26.9602 | -39.1526 | -45.6726 | -45.5185 | -26.749 | -28.9405 | -13.09 | -212.7972 | -25.5898 | 0 | -10.2229 | -9.494 | 0 | -20.1723 | -20.5457 | -18.436 | -40.0135 | -32.6412 | -11.5529 | 0 | -4.51 | -2.5 | 2.8094 | -30.3606 | -13.3097 | -13.4634 | 2.4496 | -8.7237 | -36.172 | 4.8193 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.0663 | -35.1658 | 15.9156 | 0 | -12.098 | 0 | 20.1138 | -21.97 | -1.5212 | 0.1119 | -1.61 | -1.08 | -33.8879 | 1.716 | 1.249 | 0.739 | 3.295 | 3.58 | -25.8948 | -17.1659 | -3.41 | 20.305 | 0 | 14.3741 | -8.4069 | -9.3762 | 1.6025 | 0.0443 | 0 | -11.135 | -24.779 | 0.2883 | -25.6632 | 3.5914 | 3.5108 | 63.3978 | -10.8694 | -12.3328 | -9.2015 | 1.4374 | 4.1246 | 4.0511 | 1 | -19.7703 | -18.541 | -13.83 | -4.0416 | -3.9876 | -56.0731 | -2.3553 | -49.9885 | -2.1026 | 0 | 0 | -12.1637 | -13.5877 | 9.717 | 0 | -18.6262 | -18.2911 | -9.7177 | -10.0329 | 13.22 | 13.29 | -27 | -27.2 | -0.2628 | -12.24 | 43.3866 | 11.1682 | 11.085 | -21.2 | -30.3 | -4.6 | -5.1 | -18.5259 | -18.3361 | -192.2322 | -59.5532 | -236.2805 | -23.4456 | -42.86 | 58.0065 | 62.4357 | 57.0274 | 108.6749 | -20.8029 | 7.6757 | 4.5951 | 11.9868 | 76.7944 | -252.9329 | -19.1546 | -37.3248 | -1.8982 | -0.226 | -8.48 | -2.111 | -2.122 | -0.24 | -2.24 | -3.1733 | -7.4998 | -1.3169 | 0.441 | 7.4 | -2.869 | -2.837 | 0.7894 | 0.7807 | 2.3037 | 2.7478 | 2.7714 | 0 | 8.7 | 11.2948 | 1.01 | 0 | -19.4109 | -2.8042 | -27.1182 | -15.8345 | -5.7395 | -31.6431 | 0 | -6.9 | -14.5 | -32.5228 | -165.7815
PROMEDIO |  | 0 | 0.87746 | -5.8119 | 3.7923 | 6.0522 | 0 | 10.4704 | 0 | 5.0542 | 1.2304 | 2.4123 | -10.2212 | -22.968 | 0.10476 | 1.0684 | -15.0741 | 3.6936 | -9.9881 | 2.2584 | 2.0657 | 3.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97222 | 0 | -0.021333 | 2.775 | -8.5021 | -9.7706 | -1.3442 | 0.24508 | 0 | -13.115 | -10 | 3.8363 | -1.4 | 2.3002 | 4.1846 | 10.3829 | 11.7279 | -13.8271 | -16.1529 | -16.5265 | 5.5741 | 5.052 | -20.524 | -18.9404 | 15.0309 | 15.8952 | 1.8339 | 10.3406 | -4.9938 | -5.025 | -19.6005 | -19.8203 | -1.7002 | 0 | -3.632 | -2.0208 | 0.52563 | 0.29333 | -128.3356 | 19.2483 | 19.282 | 90.994 | -161.4248 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 7.3142 | 5.2779 | -17.7027 | -4.3258 | -31.5485 | -31.5281 | 31.0998 | 30.5416 | 44.3226 | -13.0402 | -12.9831 | -3.6757 | 0 | 0 | 0 | -25.7063 | -24.3417 | -0.11042 | 4.8117 | 4.9416 | 5.5831 | 45.7662 | 45.695 | -22.7826 | -20.8592 | -25.7572 | 3.3145 | 18.9085 | 5.5127 | 3.6344 | 2.6316 | -3.2615 | 0 | 0 | 0 | 11.8865 | 0 | -2.233 | -10.8231 | -12.6125 | -4.1191 | 0.084856 | 7.4044 | 7.4393 | 0.5125 | -2.77 | 0.89642 | -12.6281 | -5.2127 | -5.3046 | 15.5508 | -5.4333 | -15.3383 | -7.7218 | -42.199 | -36.652 | -17.3332 | -23.8178 | -29.3839 | -29.4112 | -16.5253 | -20.1644 | -10.8137 | -178.3963 | 0.42934 | 0 | -7.7035 | -7.0712 | 15.4279 | -5.0562 | -5.3219 | 4.1948 | -31.7376 | -28.648 | 0.63865 | 4.49 | -1.3507 | -0.079167 | 3.6667 | -4.6516 | -10.3669 | -10.5519 | 7.0268 | 4.1339 | -19.6893 | 5.6487 | 0 | 5.3623 | 0.39475 | 0.74611 | 0.77724 | 18.6016 | 18.7132 | -21.5879 | 23.4948 | 21.0435 | -5.6977 | 5.7413 | 25.5658 | -18.0181 | -0.20055 | 0.17904 | -0.135 | 1.3702 | -26.5487 | 3.0311 | 1.3774 | 0.83517 | 3.295 | 6.4221 | -18.7604 | -11.009 | -2.4246 | 23.3822 | 0 | 19.2545 | -3.0342 | -3.6307 | 2.2079 | 0.0443 | 0 | -10.0993 | -9.8864 | 1.9093 | -20.2599 | 5.063 | 5.2508 | 91.1022 | -6.8548 | -10.1866 | 4.0224 | 2.6459 | 4.9564 | 4.962 | 2.0533 | -12.2365 | -11.1377 | -4.0139 | -0.18203 | 31.3275 | -16.0898 | 65.3179 | -25.6394 | 16.4315 | 1.2479 | 7.5101 | -2.5328 | -3.4367 | 22.085 | 18.4012 | -14.4797 | -13.9792 | -1.242 | -1.1358 | 20.5219 | 20.5596 | -23.6812 | -23.8 | 0.37888 | -4.765 | 55.1299 | 20.4911 | 20.3773 | -18.5317 | -26.8729 | -1.9083 | -2.4479 | -17.9255 | -17.886 | -136.2906 | -21.9517 | -218.4066 | -14.1298 | -32.995 | 76.8834 | 91.9875 | 83.1057 | 129.176 | 4.2484 | 15.7224 | 14.8924 | 25.8399 | 114.5427 | -238.7475 | 16.6535 | -13.1396 | -1.0154 | 1.7768 | -6.4683 | -1.6149 | -1.6222 | 1.6733 | -0.52 | -1.5823 | -5.4265 | 1.8124 | 3.0563 | 9.3333 | 1.0142 | 1.1393 | 2.2098 | 2.6673 | 3.9294 | 3.7953 | 3.7344 | 0 | 12.1667 | 13.5073 | 1.01 | 0 | -15.1736 | 0.36295 | -23.811 | -11.4931 | -3.7087 | -28.0673 | 0.80539 | -3.8729 | -11.3125 | 22.9528 | -113.6326
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 25 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
25/12/2025 | 00:30 | 12.73 | 13.04 | 19.3375 | 19.9644 | 316.0971 | 381.169 | 117.3242 | 119.1645 | 448.8048 | 363.9727 | 1049.2662
25/12/2025 | 01:00 | 11.74 | 11.95 | 22.647 | 23.0453 | 295.1417 | 364.524 | 120.7828 | 120.3885 | 449.5574 | 366.8493 | 1057.578
25/12/2025 | 01:30 | 14.59 | 0 | 19.9315 | 20.8386 | 300.3985 | 355.7586 | 120.2694 | 121.3159 | 435.6487 | 358.8168 | 1036.0508
25/12/2025 | 02:00 | 12.34 | 0 | 18.6094 | 19.2254 | 282.8661 | 333.0409 | 120.8995 | 121.5285 | 435.4309 | 358.3053 | 1036.1642
25/12/2025 | 02:30 | 11.82 | 0 | 17.7669 | 18.5714 | 261.5649 | 309.7232 | 115.3426 | 114.9042 | 425.3625 | 354.6259 | 1010.2352
25/12/2025 | 03:00 | 15.4 | 0 | 22.1983 | 22.6959 | 283.9662 | 344.2604 | 115.3176 | 116.4769 | 440.5844 | 357.9694 | 1030.3483
25/12/2025 | 03:30 | 13.32 | 0 | 20.0134 | 20.844 | 278.0779 | 332.2553 | 111.2549 | 111.6985 | 427.9033 | 352.632 | 1003.4887
25/12/2025 | 04:00 | 0.01 | 0 | 16.0813 | 16.6234 | 283.254 | 315.9687 | 109.3196 | 109.901 | 426.6039 | 351.6108 | 997.4353
25/12/2025 | 04:30 | 1.8 | 0 | 19.6002 | 20.3332 | 290.0241 | 331.7575 | 111.3535 | 110.7143 | 435.4236 | 353.7354 | 1011.2268
25/12/2025 | 05:00 | 2.65 | 0 | 17.0427 | 17.731 | 292.6844 | 330.1081 | 111.8582 | 111.7708 | 432.8656 | 358.8678 | 1015.3624
25/12/2025 | 05:30 | 3.35 | 0 | 16.4368 | 16.9842 | 291.8603 | 328.6313 | 101.9989 | 104.4075 | 410.7521 | 338.4931 | 955.6516
25/12/2025 | 06:00 | 4.49 | 0 | 16.4801 | 17.0082 | 273.6639 | 311.6422 | 83.7796 | 85.6679 | 323.2228 | 271.659 | 764.3293
25/12/2025 | 06:30 | 67.56 | 0 | 101.6245 | 100.6411 | 264.6028 | 534.4284 | 56.3099 | 57.7158 | 206.4305 | 166.277 | 486.7332
25/12/2025 | 07:00 | 59.26 | 0 | 98.3047 | 97.9282 | 290.8819 | 546.3748 | 24.8673 | 26.3007 | 73.8643 | 53.3311 | 178.3634
25/12/2025 | 07:30 | 78.91 | 0 | 115.9702 | 116.4738 | 311.0685 | 622.4225 | 13.0599 | 13.6386 | 19.5005 | 6.9282 | 53.1272
25/12/2025 | 08:00 | 4.06 | 0 | 122.4821 | 31.4278 | 334.3791 | 492.349 | 15.1802 | 16.0155 | 0 | 13.118 | 44.3137
25/12/2025 | 08:30 | 1.39 | 0 | 0 | 29.5741 | 318.2501 | 349.2142 | 16.1322 | 18.3532 | 0 | 14.0424 | 48.5278
25/12/2025 | 09:00 | 0.59 | 0 | 0 | 28.4633 | 324.3314 | 353.3847 | 16.7568 | 18.1029 | 0 | 22.2986 | 57.1583
25/12/2025 | 09:30 | 5.7 | 0 | 0 | 31.1724 | 357.2764 | 394.1488 | 21.0795 | 22.0677 | 0 | 13.5735 | 56.7207
25/12/2025 | 10:00 | 7.41 | 0 | 0 | 30.2699 | 386.9977 | 424.6776 | 17.7166 | 16.188 | 0 | 23.3801 | 57.2847
25/12/2025 | 10:30 | 10.16 | 0 | 0 | 34.0862 | 402.639 | 446.8852 | 12.3816 | 14.8104 | 0 | 31.1352 | 58.3272
25/12/2025 | 11:00 | 11.63 | 0 | 0 | 35.4294 | 402.5633 | 449.6227 | 16.7119 | 17.7272 | 0 | 23.8713 | 58.3104
25/12/2025 | 11:30 | 10.22 | 0 | 0 | 31.7322 | 376.8497 | 418.8019 | 16.5895 | 17.6593 | 0 | 20.1225 | 54.3713
25/12/2025 | 12:00 | 16.32 | 0 | 0 | 33.1155 | 401.9092 | 451.3447 | 15.0935 | 16.3913 | 0 | 29.9089 | 61.3937
25/12/2025 | 12:30 | 12.27 | 0 | 0 | 30.3072 | 380.8698 | 423.447 | 18.0969 | 18.6051 | 0 | 21.5516 | 58.2536
25/12/2025 | 13:00 | 18.36 | 0 | 0 | 34.7636 | 401.6814 | 454.805 | 15.6665 | 17.8831 | 0 | 14.0423 | 47.5919
25/12/2025 | 13:30 | 16.75 | 0 | 0 | 35.5577 | 397.0551 | 449.3628 | 13.7579 | 14.0076 | 0 | 19.7322 | 47.4977
25/12/2025 | 14:00 | 12.05 | 0 | 0 | 34.4494 | 353.6858 | 400.1852 | 15.0833 | 16.1377 | 0 | 7.5237 | 38.7447
25/12/2025 | 14:30 | 15.06 | 0 | 0 | 30.3994 | 381.1411 | 426.6005 | 12.0157 | 14.9602 | 0 | 7.7645 | 34.7404
25/12/2025 | 15:00 | 11.26 | 0 | 0 | 30.1628 | 365.5618 | 406.9846 | 12.5451 | 11.9185 | 0 | 11.9809 | 36.4445
25/12/2025 | 15:30 | 5.79 | 0 | 0 | 27.062 | 339.4095 | 372.2615 | 12.7854 | 13.5789 | 0 | 5.5023 | 31.8666
25/12/2025 | 16:00 | 3.31 | 0 | 20.1657 | 20.3031 | 331.0205 | 374.7993 | 25.7937 | 26.3909 | 48.5698 | 27.5772 | 128.3316
25/12/2025 | 16:30 | 3.91 | 0 | 18.9542 | 19.1758 | 335.4618 | 377.5018 | 37.0397 | 37.4324 | 83.0124 | 53.7509 | 211.2354
25/12/2025 | 17:00 | 4.15 | 0 | 19.0063 | 19.1128 | 324.5193 | 366.7884 | 51.4603 | 50.8769 | 144.9101 | 111.05 | 358.2973
25/12/2025 | 17:30 | 15.66 | 0 | 23.0393 | 22.9485 | 277.7738 | 339.4216 | 83.0476 | 83.2648 | 275.3642 | 219.5567 | 661.2333
25/12/2025 | 18:00 | 14.21 | 0 | 19.7208 | 19.497 | 266.1125 | 319.5403 | 111.6123 | 111.7184 | 388.7106 | 319.3878 | 931.4291
25/12/2025 | 18:30 | 25.71 | 0 | 27.9079 | 27.3481 | 310.8857 | 391.8517 | 109.3252 | 110.3343 | 380.5316 | 287.748 | 887.9391
25/12/2025 | 19:00 | 40.23 | 0 | 39.4106 | 40.0544 | 400.1795 | 519.8745 | 119.1241 | 117.5773 | 362.9464 | 277.8365 | 877.4843
25/12/2025 | 19:30 | 47.13 | 0 | 42.1769 | 43.4636 | 438.4945 | 571.265 | 116.8321 | 118.8576 | 352.7317 | 270.284 | 858.7054
25/12/2025 | 20:00 | 53.98 | 0 | 46.845 | 46.3774 | 454.4044 | 601.6068 | 120.2725 | 121.4613 | 355.0832 | 270.8449 | 867.6619
25/12/2025 | 20:30 | 49.15 | 0 | 48.7819 | 48.6269 | 414.2933 | 560.8521 | 141.0918 | 141.6429 | 431.2714 | 360.0011 | 1074.0072
25/12/2025 | 21:00 | 50.55 | 0 | 40.8593 | 41.0766 | 424.6365 | 557.1224 | 144.9563 | 146.1676 | 428.8515 | 358.6378 | 1078.6132
25/12/2025 | 21:30 | 51.61 | 0 | 46.7961 | 46.5686 | 441.4508 | 586.4255 | 140.0541 | 140.6019 | 429.527 | 357.763 | 1067.946
25/12/2025 | 22:00 | 46.3 | 0 | 35.7048 | 38.2777 | 439.8407 | 560.1232 | 137.7602 | 138.8366 | 426.8904 | 349.9331 | 1053.4203
25/12/2025 | 22:30 | 39.82 | 0 | 40.2877 | 41.3534 | 408.067 | 529.5281 | 131.3735 | 132.2994 | 409.9585 | 341.6451 | 1015.2765
25/12/2025 | 23:00 | 30.48 | 0 | 31.7684 | 31.7123 | 355.8911 | 449.8518 | 129.4701 | 131.1174 | 420.7004 | 345.0894 | 1026.3773
25/12/2025 | 23:30 | 30.43 | 0 | 32.7615 | 33.4736 | 355.8913 | 452.5564 | 123.7759 | 125.1593 | 413.0245 | 345.5529 | 1007.5126
26/12/2025 | 00:00 | 16.36 | 0 | 27.6166 | 28.2708 | 354.1604 | 426.4078 | 123.1664 | 122.5306 | 414.9709 | 348.6192 | 1009.2871
MÁXIMO |  | 78.91 | 13.04 | 0 | -16.6234 | -261.5649 |  | 144.9563 | 146.1676 | 449.5574 | 366.8493
MÍNIMO |  | -4.49 | 0 | -122.4821 | -116.4738 | -454.4044 |  | 12.0157 | 11.9185 | 0 | -31.1352
PROMEDIO |  | 20.0717 | 0.52063 | -25.5485 | -33.8442 | -345.2882 |  | 73.4893 | 74.2973 | 232.4794 | 182.9126
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
25/12/2025 | 00:30 | 506.9433 | 522.8646 | 526.2129 | 523.6275 | 524.2512 | 518.5482 |  | 511.3756 | 498.208 | 479.3584 | 505.0149 | 489.221 | 226.04 | 226.6299 | 227.4469 | 226.0377 | 222.7612 | 221.6353 | 224.3 |  | 224.9 | 139.6582 | 140.3536 | 137.6021 | 138.7164 |  |  | 142.1026 | 126.664 | 140.5131
25/12/2025 | 01:00 | 505.1073 | 521.9717 | 526.6806 | 521.8192 | 522.3296 | 516.6107 |  | 510.1621 | 497.7306 | 478.5024 | 503.2445 | 488.8613 | 225.6747 | 226.3241 | 227.2927 | 225.4194 | 222.1115 | 221.7196 | 224.2 |  | 224.4 | 139.6582 | 139.8767 | 137.5886 | 138.7549 |  |  | 141.7074 | 126.3369 | 140.1455
25/12/2025 | 01:30 | 504.95 | 522.0768 | 523.5623 | 522.0817 | 522.4489 | 516.9055 |  | 510.277 | 497.6208 | 479.1517 | 503.835 | 488.537 | 225.9049 | 226.4259 | 227.2989 | 225.5143 | 222.3994 | 221.8334 | 224.2 |  | 224.5 | 139.6582 | 140.0536 | 137.7732 | 138.9919 |  |  | 141.722 | 126.0537 | 140.2272
25/12/2025 | 02:00 | 506.8909 | 525.3329 | 526.057 | 522.1348 | 522.653 | 517.433 |  | 510.5895 | 498.114 | 479.6186 | 504.0292 | 488.9787 | 225.5676 | 225.8714 | 226.8194 | 225.6099 | 222.3108 | 221.9491 | 224.2 |  | 225.1 | 139.6582 | 140.483 | 137.767 | 138.8103 |  |  | 142.0294 | 125.8681 | 140.554
25/12/2025 | 02:30 | 507.7827 | 526.9609 | 528.5516 | 523.3347 | 523.9835 | 517.9604 |  | 511.2316 | 498.4997 | 480.1184 | 504.3833 | 489.7198 | 226.2275 | 226.4908 | 227.238 | 226.0978 | 223.1672 | 222.2472 | 224.2 |  | 225.3 | 139.6582 | 140.7369 | 137.9091 | 138.8181 |  |  | 142.0294 | 126.288 | 140.5335
25/12/2025 | 03:00 | 506.7335 | 525.7004 | 528.5516 | 523.6162 | 524.1919 | 518.4751 |  | 511.2565 | 498.7611 | 479.1696 | 503.969 | 488.3387 | 225.7344 | 226.1169 | 226.9909 | 226.2827 | 223.3444 | 221.9353 | 223.6 |  | 224.7 | 139.6582 | 140.0659 | 137.6864 | 138.4568 |  |  | 141.7074 | 126.0097 | 140.4927
25/12/2025 | 03:30 | 508.0974 | 526.6983 | 528.1367 | 524.3378 | 524.7047 | 518.9897 |  | 512.4791 | 499.6439 | 481.5029 | 504.9106 | 490.3283 | 226.4364 | 226.4699 | 227.5231 | 226.4276 | 223.9203 | 222.2242 | 224.8 |  | 225.9 | 139.6582 | 141.2247 | 137.882 | 138.5298 |  |  | 142.5856 | 126.1025 | 140.554
25/12/2025 | 04:00 | 508.2023 | 527.0659 | 526.4992 | 523.7668 | 524.4079 | 518.4696 |  | 511.4038 | 499.4684 | 480.1589 | 504.71 | 489.4406 | 226.2273 | 226.8407 | 227.8397 | 226.3239 | 223.0048 | 221.9596 | 224.2 |  | 225.5 | 139.6582 | 140.6215 | 137.7929 | 138.3549 |  |  | 142.1319 | 126.2441 | 140.1455
25/12/2025 | 04:30 | 507.7302 | 526.8033 | 524.0352 | 523.1492 | 523.5072 | 517.9494 |  | 511.166 | 498.604 | 479.8519 | 502.899 | 489.85 | 225.9573 | 226.5076 | 227.5966 | 226.1519 | 222.6504 | 221.8431 | 224.8 |  | 225.4 | 139.6959 | 140.3952 | 137.8902 | 138.2817 |  |  | 142.1319 | 125.3993 | 140.2068
25/12/2025 | 05:00 | 508.517 | 528.0113 | 527.1864 | 524.0816 | 524.4271 | 517.9494 |  | 511.0997 | 498.6962 | 480.119 | 504.7235 | 489.6231 | 226.5226 | 227.1461 | 228.3017 | 226.6139 | 223.1155 | 222.0011 | 224.2 |  | 225.6 | 138.9536 | 140.7995 | 137.8582 | 138.2234 |  |  | 142.3515 | 125.5849 | 140.1455
25/12/2025 | 05:30 | 508.6744 | 529.2192 | 526.4827 | 524.7796 | 525.16 | 520.3471 |  | 512.7683 | 499.4487 | 481.4585 | 505.5499 | 490.1726 | 226.5567 | 227.4808 | 228.3829 | 226.7914 | 223.5733 | 222.054 | 224.8 |  | 226.2 | 139.0026 | 141.0655 | 138.0737 | 138.0961 |  |  | 142.7028 | 125.7265 | 140.2068
25/12/2025 | 06:00 | 512.2415 | 531.5299 | 525.7212 | 529.5108 | 530.0365 | 522.7448 | 518.9159 | 517.8991 | 503.1339 | 485.0738 | 508.8985 | 493.8991 | 227.7935 | 228.4034 | 229.3945 | 229.157 | 226.4378 | 223.1794 | 226.1 |  | 227.3 | 139.8123 | 141.7421 | 138.6652 | 139.534 |  |  | 143.4053 | 126.3369 | 141.0237
25/12/2025 | 06:30 | 507.4155 | 525.4904 | 533.9611 | 526.4019 | 528.551 | 522.8464 | 514.2746 | 531.6213 | 502.9302 | 484.7954 | 509.9833 | 494.0042 | 226.3689 | 225.6522 | 228.2046 | 228.3783 | 226.9989 | 223.2778 | 226.1 |  | 227.6 | 140.4236 | 140.098 | 138.5725 | 140.204 |  |  | 141.5757 | 126.1025 | 142.0652
25/12/2025 | 07:00 | 506.8909 | 523.9674 | 521.199 | 526.4998 | 528.7958 | 522.298 | 518.79 | 532.2095 | 504.0101 | 485.9218 | 510.4476 | 495.345 | 226.1462 | 225.2482 | 227.4923 | 228.3109 | 227.7593 | 223.1461 | 226.8 |  | 227.3 | 140.4272 | 140.4207 | 138.7781 | 139.8185 |  |  | 141.6635 | 126.5713 | 141.33
25/12/2025 | 07:30 | 505.1598 | 511.9409 | 508.4369 | 524.4507 | 527.325 | 521.7496 | 518.2455 | 530.6938 | 504.6595 | 485.7038 | 509.1231 | 495.1133 | 225.4113 | 224.124 | 226.6195 | 227.4171 | 226.4673 | 222.9664 | 226.1 |  | 226.9 | 139.6158 | 140.1405 | 138.4608 | 138.4594 |  |  | 141.4878 | 125.6337 | 140.9216
25/12/2025 | 08:00 | 505.4745 | 523.6523 | 528.7092 | 532.4707 | 533.0797 | 527.6519 | 518.793 | 535.5978 | 507.0682 | 487.7719 | 514.0656 | 498.12 | 224.8924 | 227.6475 | 227.1043 | 228.7808 | 227.3607 | 223.5301 | 226.8 |  | 227.9 | 139.6957 | 141.1765 | 138.6217 | 139.3666 |  |  | 142.0294 | 127.04 | 140.9828
25/12/2025 | 08:30 | 505.6844 | 521.9192 | 526.5559 | 531.3569 | 532.3713 | 525.4458 | 518.4586 | 533.549 | 507.0154 | 487.2411 | 513.0179 | 497.3672 | 224.4999 | 226.7043 | 225.9502 | 228.055 | 225.7733 | 222.8974 | 226.7 |  | 227.4 | 139.7756 | 141.3 | 138.3452 | 138.8988 |  |  | 141.9416 | 126.3369 | 140.9216
25/12/2025 | 09:00 | 505.6844 | 519.9235 | 524.4026 | 530.0134 | 530.6835 | 525.852 | 518.7834 | 532.4677 | 506.6615 | 486.6551 | 512.5011 | 497.1906 | 224.2349 | 226.2752 | 225.6769 | 227.5108 | 225.4042 | 222.8545 | 226.1 |  | 226.9 | 139.6761 | 140.1865 | 138.3456 | 138.6637 |  |  | 141.4 | 126.4296 | 140.8603
25/12/2025 | 09:30 | 504.6877 | 517.1927 | 522.6696 | 527.656 | 528.5544 | 523.3377 | 518.5219 | 530.3365 | 505.0097 | 486.3136 | 511.4928 | 495.6687 | 223.7561 | 223.8667 | 224.3707 | 226.1932 | 224.5109 | 222.5412 | 226 |  | 226.3 | 138.7678 | 139.6396 | 137.9254 | 138.167 |  |  | 140.9609 | 125.3066 | 140.1455
25/12/2025 | 10:00 | 504.5828 | 516.5099 | 519.6234 | 528.0072 | 528.2852 | 523.1339 | 518.3627 | 530.0742 | 504.0718 | 485.3602 | 510.3245 | 495.3052 | 223.522 | 223.873 | 224.1364 | 224.2144 | 223.6397 | 222.655 | 225.5 |  | 226.3 | 139.6072 | 139.1888 | 137.7709 | 138.4232 |  |  | 140.6389 | 125.2138 | 140.554
25/12/2025 | 10:30 | 503.691 | 514.1466 | 513.1111 | 527.4293 | 527.7651 | 521.9579 |  | 530.2235 | 504.3032 | 485.4389 | 510.6727 | 494.9362 | 223.5175 | 223.1016 | 223.6196 | 223.7929 | 223.1377 | 222.3691 | 225.5 |  | 226.3 | 139.4497 | 139.5957 | 137.6089 | 138.7068 |  |  | 140.8877 | 124.745 | 140.5335
25/12/2025 | 11:00 | 502.2222 | 512.4136 | 515.2118 | 526.6676 | 527.5935 | 521.5345 |  | 530.425 | 503.7995 | 485.2293 | 511.0636 | 495.217 | 223.3834 | 222.9601 | 224.4438 | 223.7765 | 222.7316 | 222.5999 | 225.5 |  | 226 | 139.5316 | 139.4606 | 137.46 | 138.5378 |  |  | 140.8731 | 124.0858 | 140.5335
25/12/2025 | 11:30 | 502.3271 | 514.8819 | 515.8158 | 526.7662 | 527.5302 | 521.3755 |  | 530.0461 | 504.0663 | 485.5073 | 510.5113 | 495.4321 | 223.6442 | 223.5165 | 224.4798 | 223.4891 | 222.739 | 222.6105 | 225.5 |  | 226 | 139.8712 | 139.2862 | 137.4063 | 138.265 |  |  | 140.7999 | 124.413 | 140.5335
25/12/2025 | 12:00 | 502.2222 | 513.9891 | 516.4198 | 526.6539 | 525.73 | 521.2166 |  | 530.0001 | 505.0747 | 485.4254 | 510.9092 | 495.859 | 223.3132 | 222.8518 | 223.953 | 223.3028 | 222.4806 | 222.4633 | 226 |  | 226.6 | 138.2492 | 140.3164 | 137.2681 | 137.9823 |  |  | 141.3122 | 124.6034 | 139.7983
25/12/2025 | 12:30 | 502.1698 | 514.4092 | 513.8464 | 526.0493 | 526.3925 | 521.1476 |  | 528.6864 | 502.4833 | 484.694 | 508.7506 | 494.3654 | 223.6036 | 223.2481 | 223.8766 | 222.8919 | 222.3034 | 222.4191 | 225.5 |  | 225.8 | 138.3561 | 139.9264 | 137.4561 | 137.8082 |  |  | 140.9316 | 124.6962 | 139.7575
25/12/2025 | 13:00 | 501.5403 | 512.6236 | 511.2729 | 524.9634 | 525.6111 | 521.0785 |  | 528.5398 | 502.5881 | 484.4187 | 509.0096 | 493.7609 | 223.7803 | 222.3174 | 223.8254 | 222.8283 | 222.0746 | 222.5286 | 224.8 |  | 225.9 | 138.3909 | 139.467 | 137.468 | 138.2368 |  |  | 140.8584 | 125.165 | 139.737
25/12/2025 | 13:30 | 501.9075 | 512.8862 | 516.84 | 524.5696 | 525.536 | 520.9498 |  | 528.7335 | 502.7397 | 484.8086 | 509.3545 | 493.8289 | 223.6528 | 222.6344 | 223.7871 | 222.6683 | 221.6833 | 222.3449 | 225.5 |  | 225.9 | 138.6757 | 140.079 | 137.4684 | 137.6693 |  |  | 141.0633 | 124.745 | 140.1455
25/12/2025 | 14:00 | 502.6418 | 515.6696 | 516.84 | 526.318 | 526.3978 | 521.9063 |  | 529.1475 | 502.592 | 484.066 | 508.8439 | 494.1527 | 224.054 | 224.0155 | 224.661 | 222.7627 | 222.3256 | 222.4033 | 224.9 |  | 225.4 | 138.9605 | 139.0291 | 136.929 | 137.9948 |  |  | 140.5071 | 124.5546 | 140.1251
25/12/2025 | 14:30 | 502.0648 | 514.1466 | 512.0081 | 525.3521 | 525.656 | 521.2884 |  | 528.9488 | 502.5593 | 483.9364 | 509.3067 | 493.7523 | 224.1987 | 223.1365 | 224.7514 | 222.6639 | 221.9122 | 222.2408 | 225.5 |  | 225.5 | 138.9188 | 139.1339 | 137.597 | 138.1094 |  |  | 140.6389 | 124.3202 | 140.1455
25/12/2025 | 15:00 | 502.0648 | 516.0898 | 517.7327 | 527.1726 | 527.6329 | 522.0376 |  | 529.1356 | 502.5845 | 484.229 | 509.3307 | 493.6241 | 224.4084 | 224.2278 | 224.8894 | 223.1259 | 222.3551 | 222.4933 | 224.8 |  | 225.7 | 138.8771 | 139.3963 | 137.7033 | 137.8862 |  |  | 140.8145 | 124.0858 | 140.1455
25/12/2025 | 15:30 | 503.4287 | 517.6653 | 520.4112 | 527.5059 | 528.0472 | 522.0535 |  | 530.1742 | 503.0649 | 484.6783 | 509.445 | 494.7096 | 224.3233 | 224.4986 | 225.0622 | 223.5904 | 222.7907 | 222.6201 | 225.6 |  | 226.3 | 139.8105 | 139.964 | 137.7888 | 139.1877 |  |  | 141.0487 | 124.0419 | 140.9216
25/12/2025 | 16:00 | 504.0582 | 520.5013 | 523.0897 | 528.3975 | 528.8363 | 521.7806 |  | 530.7501 | 502.7072 | 484.5246 | 510.2092 | 494.242 | 224.4845 | 226.0926 | 226.1455 | 223.6334 | 222.7316 | 222.7335 | 225.5 |  | 226 | 139.7073 | 139.7482 | 137.6822 | 138.4097 |  |  | 141.0926 | 123.8075 | 140.5131
25/12/2025 | 16:30 | 504.268 | 521.184 | 524.1926 | 528.6478 | 529.2589 | 521.5939 |  | 530.7036 | 502.9827 | 484.1476 | 508.9312 | 494.0971 | 224.6216 | 226.53 | 226.7252 | 223.9671 | 223.7874 | 222.4246 | 225.5 |  | 226.2 | 139.6485 | 139.702 | 137.9238 | 138.3111 |  |  | 141.0926 | 123.7587 | 140.5131
25/12/2025 | 17:00 | 504.6353 | 521.394 | 525.2955 | 529.1002 | 529.3608 | 520.8806 |  | 530.6693 | 502.4108 | 484.2619 | 509.0688 | 493.3799 | 224.5839 | 226.7529 | 226.7808 | 224.2308 | 224.1418 | 222.2892 | 225.5 |  | 226.5 | 139.6045 | 139.8564 | 137.9197 | 138.2897 |  |  | 141.078 | 124.8818 | 140.4723
25/12/2025 | 17:30 | 504.268 | 522.0768 | 525.2955 | 529.4142 | 529.8579 | 522.9819 |  | 529.5917 | 501.016 | 481.4443 | 506.675 | 492.2457 | 224.6776 | 227.0187 | 226.8497 | 224.3465 | 224.2377 | 222.2337 | 225.5 |  | 226.4 | 139.5604 | 139.8633 | 137.7732 | 138.2606 |  |  | 141.1073 | 125.6826 | 140.4723
25/12/2025 | 18:00 | 505.3696 | 523.7048 | 526.6085 | 529.1678 | 529.258 | 521.7428 |  | 526.8666 | 498.3956 | 479.3279 | 504.9164 | 489.3359 | 224.7287 | 227.5354 | 227.4017 | 224.3742 | 224.3042 | 221.931 | 224.8 |  | 226.2 | 139.6228 | 139.5319 | 137.4464 | 138.5759 |  |  | 140.7413 | 125.9609 | 141.2483
25/12/2025 | 18:30 | 503.7959 | 519.0308 | 520.6738 | 525.0671 | 525.6152 | 520.5037 |  | 513.5803 | 500.6073 | 481.3431 | 505.7552 | 490.7696 | 223.1678 | 226.1696 | 226.6618 | 223.1388 | 222.1336 | 222.1856 | 225.5 |  | 225.8 | 139.9752 | 139.183 | 137.5214 | 138.922 |  |  | 140.6535 | 125.6337 | 140.5131
25/12/2025 | 19:00 | 502.2747 | 516.8251 | 512.9009 | 520.4659 | 521.9161 | 518.0945 |  | 511.4799 | 501.6368 | 482.1127 | 507.4644 | 492.5918 | 221.3761 | 223.71 | 225.2861 | 221.3352 | 220.9229 | 222.1965 | 225.5 |  | 226.5 | 139.977 | 140.1801 | 137.1805 | 139.2042 |  |  | 141.3415 | 125.1161 | 140.5335
25/12/2025 | 19:30 | 501.5403 | 508.1596 | 511.2204 | 519.9313 | 519.7723 | 515.7736 |  | 509.847 | 500.959 | 482.0381 | 506.4073 | 491.9836 | 222.1812 | 222.6307 | 224.3909 | 220.7353 | 220.3027 | 221.9624 | 226.1 |  | 226.4 | 140.0057 | 140.5457 | 137.2151 | 139.2688 |  |  | 141.722 | 125.2577 | 140.7378
25/12/2025 | 20:00 | 500.5436 | 508.6323 | 511.5355 | 519.051 | 519.5872 | 515.6404 |  | 509.1345 | 501.5169 | 481.6551 | 507.0988 | 491.5521 | 221.9679 | 221.8904 | 224.2843 | 220.5364 | 220.1255 | 222.2143 | 225.5 |  | 226.2 | 139.1741 | 140.5096 | 137.1223 | 138.9 |  |  | 141.6196 | 125.3993 | 140.5335
25/12/2025 | 20:30 | 501.4878 | 510.8905 | 508.2268 | 517.7804 | 518.2217 | 514.4459 | 511.4979 | 505.2862 | 497.0559 | 477.0819 | 503.4685 | 487.927 | 222.4005 | 222.4697 | 224.4149 | 220.1808 | 219.3872 | 221.1355 | 224.2 |  | 224.5 | 138.6553 | 139.4627 | 136.8169 | 138.2611 |  |  | 140.6242 | 125.3993 | 139.737
25/12/2025 | 21:00 | 502.0648 | 511.7834 | 507.9642 | 518.7472 | 519.3047 | 514.5504 |  | 504.9158 | 497.5109 | 478.1292 | 503.8922 | 488.0033 | 222.7836 | 222.9333 | 224.8369 | 220.8441 | 219.8154 | 221.4742 | 224.2 |  | 224.7 | 139.3199 | 139.3356 | 136.8484 | 138.6646 | 135.3642 |  | 140.5949 | 125.0722 | 140.1455
25/12/2025 | 21:30 | 501.9599 | 509.3151 | 507.7016 | 517.879 | 519.0784 | 514.8382 |  | 506.009 | 497.6669 | 477.8733 | 503.2155 | 488.0073 | 222.694 | 222.2391 | 224.518 | 220.6927 | 219.904 | 221.6936 | 224.2 |  | 224.5 | 138.4811 | 140.2319 | 136.9329 | 138.9139 | 135.309 |  | 141.9855 | 125.1161 | 140.5335
25/12/2025 | 22:00 | 501.278 | 511.8359 | 508.4368 | 518.7552 | 519.7238 | 515.572 |  | 506.5557 | 497.7215 | 478.4784 | 503.5301 | 488.6338 | 222.8353 | 222.7951 | 225.2377 | 220.7207 | 220.1181 | 221.6173 | 224.2 |  | 225 | 138.982 | 140.6825 | 137.0446 | 138.6565 | 135.654 |  | 142.088 | 125.2138 | 140.5335
25/12/2025 | 22:30 | 502.6418 | 512.6761 | 509.1721 | 520.6816 | 521.3097 | 516.8256 |  | 507.5978 | 497.9949 | 479.0511 | 504.2092 | 488.6751 | 224.3844 | 224.2053 | 225.7329 | 221.6981 | 221.0557 | 221.9662 | 224.2 |  | 225.4 | 139.483 | 140.7049 | 137.1199 | 139.1445 | 135.2952 |  | 142.3807 | 124.9794 | 140.5335
25/12/2025 | 23:00 | 503.4812 | 516.7725 | 509.1721 | 522.3646 | 522.632 | 516.5728 |  | 508.4299 | 497.5194 | 479.1445 | 504.4725 | 489.1046 | 224.7246 | 225.2087 | 226.5022 | 222.5466 | 222.3034 | 221.8595 | 224.2 |  | 225.7 | 139.7468 | 140.4992 | 137.2746 | 138.9535 | 135.7368 |  | 142.3368 | 125.541 | 140.9216
25/12/2025 | 23:30 | 504.1631 | 519.8185 | 515.632 | 524.1558 | 524.2849 | 519.2623 |  | 510.5824 | 499.1349 | 479.1483 | 504.5177 | 489.7722 | 225.0817 | 223.5897 | 226.5696 | 222.9853 | 222.9605 | 221.6118 | 224.8 |  | 226.2 | 140.0106 | 140.9338 | 137.6191 | 139.0757 | 135.6954 |  | 142.3075 | 125.4921 | 140.8603
26/12/2025 | 00:00 | 503.4812 | 518.4006 | 516.84 | 524.2946 | 524.5612 | 518.6531 |  | 509.9107 | 498.6901 | 479.7334 | 504.3055 | 489.8377 | 225.3733 | 224.7772 | 227.0193 | 223.3652 | 223.1894 | 222.1217 | 224.8 |  | 226 | 139.8269 | 141.0384 | 137.4692 | 139.0349 | 136.1094 |  | 142.3368 | 125.3505 | 140.9216
MÁXIMO |  | 512.2415 | 531.5299 | 533.9611 | 532.4707 | 533.0797 | 527.6519 | 518.9159 | 535.5978 | 507.0682 | 487.7719 | 514.0656 | 498.12 | 227.7935 | 228.4034 | 229.3945 | 229.157 | 227.7593 | 223.5301 | 226.8 | 0 | 227.9 | 140.4272 | 141.7421 | 138.7781 | 140.204 | 136.1094 | 0 | 143.4053 | 127.04 | 142.0652
MÍNIMO |  | 500.5436 | 508.1596 | 507.7016 | 517.7804 | 518.2217 | 514.4459 | 511.4979 | 504.9158 | 497.0559 | 477.0819 | 502.899 | 487.927 | 221.3761 | 221.8904 | 223.6196 | 220.1808 | 219.3872 | 221.1355 | 223.6 | 0 | 224.4 | 138.2492 | 139.0291 | 136.8169 | 137.6693 | 135.2952 | 0 | 140.5071 | 123.7587 | 139.737
PROMEDIO |  | 504.48 | 518.8907 | 519.5146 | 524.9259 | 525.5462 | 520.0199 | 517.4643 | 520.2964 | 501.2654 | 482.412 | 507.3429 | 492.185 | 224.5296 | 224.9407 | 226.0081 | 224.3648 | 223.0139 | 222.2749 | 225.1458 | 0 | 225.9375 | 139.4498 | 140.1507 | 137.6744 | 138.6417 | 135.5949 | 0 | 141.5238 | 125.3827 | 140.5131
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 25/12/2025 00:32:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 25/12/2025 01:17:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Kiman Ayllu.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 25/12/2025 01:18:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 25/12/2025 01:25:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 25/12/2025 03:38:00 | 25/12/2025 16:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Juan.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/12/2025 03:57:00 | 25/12/2025 17:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/12/2025 03:57:00 | 25/12/2025 17:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 25/12/2025 06:13:00 | 25/12/2025 07:34:00 | Por regulación de tensión en Lima.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | L-2003 | 25/12/2025 07:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Santa Rosa
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | L-2004 | 25/12/2025 07:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Santa Rosa
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 25/12/2025 07:45:00 | 25/12/2025 15:43:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote 1.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2246 | 25/12/2025 07:46:00 | 25/12/2025 19:15:00 | Por regulación de tensión en la SE Ventanilla
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 25/12/2025 07:53:00 | 25/12/2025 15:47:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 25/12/2025 07:54:00 | 25/12/2025 15:47:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 25/12/2025 07:56:00 | 25/12/2025 15:45:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 25/12/2025 07:57:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 25/12/2025 08:04:00 | 25/12/2025 23:06:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/12/2025 23:40:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Parasha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/12/2025 23:40:00 | 26/12/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Parasha 2

## AISLADOS_TEMP
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:23:14 | 59.781 | 23:17:34 | 60.233
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:23:14 | 59.781 | 23:17:34 | 60.233
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:23:14 | 59.781 | 23:17:34 | 60.232
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:23:14 | 59.780 | 23:17:34 | 60.232
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:23:14 | 59.781 | 23:17:34 | 60.233
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:23:14 | 59.781 | 23:17:34 | 60.233
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:23:14 | 59.781 | 23:17:34 | 60.233

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
25/12/2025 | 00:30 | 6335.96 | 6459.9201 | 1.956%
25/12/2025 | 01:00 | 6281.49 | 6407.3849 | 2.004%
25/12/2025 | 01:30 | 6212.2 | 6262.3688 | 0.8076%
25/12/2025 | 02:00 | 6111.48 | 6210.9829 | 1.628%
25/12/2025 | 02:30 | 5991.76 | 6097.8623 | 1.771%
25/12/2025 | 03:00 | 5893.4 | 6021.9187 | 2.181%
25/12/2025 | 03:30 | 5800.45 | 5877.3743 | 1.326%
25/12/2025 | 04:00 | 5727.14 | 5870.5804 | 2.505%
25/12/2025 | 04:30 | 5719.73 | 5808.232 | 1.547%
25/12/2025 | 05:00 | 5707.16 | 5810.5571 | 1.812%
25/12/2025 | 05:30 | 5616.73 | 5738.1857 | 2.162%
25/12/2025 | 06:00 | 5400.2802 | 5604.3713 | 3.779%
25/12/2025 | 06:30 | 5266.088 | 5436.6874 | 3.24%
25/12/2025 | 07:00 | 5254.882 | 5453.7967 | 3.785%
25/12/2025 | 07:30 | 5356.294 | 5561.77 | 3.836%
25/12/2025 | 08:00 | 5474.085 | 5656.4233 | 3.331%
25/12/2025 | 08:30 | 5563.73 | 5784.7544 | 3.973%
25/12/2025 | 09:00 | 5717.808 | 5901.2002 | 3.207%
25/12/2025 | 09:30 | 5842.996 | 6200.541 | 6.119%
25/12/2025 | 10:00 | 5866.105 | 6293.7471 | 7.29%
25/12/2025 | 10:30 | 5993.369 | 6340.3173 | 5.789%
25/12/2025 | 11:00 | 6122.45 | 6435.735 | 5.117%
25/12/2025 | 11:30 | 6123.626 | 6430.0755 | 5.004%
25/12/2025 | 12:00 | 6135.029 | 6461.5415 | 5.322%
25/12/2025 | 12:30 | 6198.869 | 6459.2408 | 4.2%
25/12/2025 | 13:00 | 6202.038 | 6439.1973 | 3.824%
25/12/2025 | 13:30 | 6222.893 | 6398.2673 | 2.818%
25/12/2025 | 14:00 | 6214.968 | 6376.2657 | 2.595%
25/12/2025 | 14:30 | 6171.079 | 6365.6878 | 3.154%
25/12/2025 | 15:00 | 6157.53 | 6341.9767 | 2.995%
25/12/2025 | 15:30 | 6047.458 | 6331.4649 | 4.696%
25/12/2025 | 16:00 | 6090.462 | 6274.6451 | 3.024%
25/12/2025 | 16:30 | 6113.335 | 6258.85 | 2.38%
25/12/2025 | 17:00 | 6082.997 | 6237.5171 | 2.54%
25/12/2025 | 17:30 | 6132.294 | 6262.3266 | 2.12%
25/12/2025 | 18:00 | 6157.647 | 6420.4257 | 4.268%
25/12/2025 | 18:30 | 6438.282 | 6802.2941 | 5.654%
25/12/2025 | 19:00 | 6788.96 | 6877.7683 | 1.308%
25/12/2025 | 19:30 | 6930.9 | 6916.6678 | -0.2053%
25/12/2025 | 20:00 | 6965.64 | 6929.3261 | -0.5213%
25/12/2025 | 20:30 | 6990.76 | 6913.3038 | -1.108%
25/12/2025 | 21:00 | 6954.53 | 6919.1562 | -0.5086%
25/12/2025 | 21:30 | 6863.31 | 6865.939 | 0.03831%
25/12/2025 | 22:00 | 6756.51 | 6858.4541 | 1.509%
25/12/2025 | 22:30 | 6817.78 | 6804.0847 | -0.2009%
25/12/2025 | 23:00 | 6568.49 | 6643.9882 | 1.149%
25/12/2025 | 23:30 | 6467.75 | 6480.1528 | 0.1918%
26/12/2025 | 00:00 | 6129.97 | 6367.6762 | 3.878%

## DESVIACIÓN
jueves, 25 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
25/12/2025 | 00:30 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 400 | 358.9856 | 623.5561 | -223.5561 | 128.4 | 117.3541 | 203.8434 | -75.4434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 172.4 | 153.7373 | 175.7 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 |  |  | 204.8 | 202.8 |  | 200.2563 | 2.5437 |  |  |  | 0 | 208.9 |  |  | 208.9 |  |  |  | 0 | 106.4 | 205.4132 | 263.2197 | -156.8197 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 8.3 | 5.1584 | 5.1584 | 3.1416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 85.6 | 89.3272 | 76.201 | 9.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.8303 | 109.8586 | 1.1414 | 114.3 | 91.7619 | 111.4886 | 2.8114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 | 190.3764 | 167.1635 | -15.8635 | 29 | 32.8336 | 32.8336 | -3.8337 | 128.2 | 133.3325 | 142.5969 | -14.3969 | 14.8 | 17.0417 | 17.0417 | -2.2417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 87.7 | 88.1161 | 88.1161 | -0.4161 | 183.5 | 186.5455 | 186.5455 | -3.0455 | 184.4 | 186.5455 | 186.5455 | -2.1455 | 184.9 | 187.1057 | 187.1057 | -2.2057 | 106 | 110.9132 | 110.9132 | -4.9132 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 24.2255 | 24.2255 | 4.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.4 | 34.1438 | 34.1438 | -0.7438 | 21 | 20.5128 | 20.5128 | 0.48718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 68.5061 | 82.0861 | 3.0139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 35.2047 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 92.6898 | 92.6898 | -6.7897 | 154.6 | 170.94 | 170.94 | -16.34 | 154.7 | 170.94 | 170.94 | -16.24 | 155.3 | 170.94 | 170.94 | -15.64 | 238.5 | 257.18 | 257.18 | -18.68 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 106.4 | 158.9751 | 158.975 | -52.575 | 80.3 | 93.8158 | 95.0213 | -14.7213 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 70.9 | 72.374 | 72.3748 | -1.4748 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0889 | 151.0888 | -7.6888 | 144.3 | 151.0889 | 151.0888 | -6.7888 | 148.4 | 151.5426 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.4 | 3.5209 | 3.5209 | -0.12092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 30.6 | 35.75 | -16.35 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.16 | 3.16 | 0.44 |  |  |  | 0 | 5.3 | 6.283 | 6.2829 | -0.9829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 17 | 20.3531 | 20.3532 | -3.3532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 9.403 | 9.403 | -5.103 | 17.6 | 28.4 | 30.485 | -12.885 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 20.2 | 15.9233 | 19.0798 | 1.1202 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | -2.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 14.9 | 10.7317 | 10.7317 | 4.1683 | 19 | 14.6341 | 14.6341 | 4.3659 | 19.5 | 13.6585 | 13.6585 | 5.8415 | 20.2 | 12 | 12 | 8.2 | 58.2 | 24 | 24 | 34.2 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 43.8 | 44.96 | 5.74 | 66.9 | 62.3 | 61.51 | 5.39 | 5.5 | 1.6 | 1.45 | 4.05 | 3.7 | 1.79 | 1.79 | 1.91 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 15.6098 | 15.6098 | -5.2098 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.2 | 1.66 | 1.66 | 2.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 31.8 | 26 | 10 | 29.5 | 15 | 15 | 14.5 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.5 | 24 | 24 | 3.5 | 24.9 | 24 | 24 | 0.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.23 | 8.23 | -0.83 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 17.5 | 22 | 22 | -4.5
25/12/2025 | 01:00 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 400.6 | 368.5185 | 623.5561 | -222.9561 | 127.8 | 120.4704 | 203.8434 | -76.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 176.2 | 153.7374 | 175.6996 | 0.50042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  | 205.4 | 202.4 |  | 200.2563 | 2.1437 |  |  |  | 0 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 0 | 80.3 | 211.0307 | 198.1004 | -117.8004 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 85.7 | 93.8776 | 81.7968 | 3.9032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.0228 | 109.9872 | 1.0128 | 106.4 | 199.909 | 82.0906 | 24.3094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.2 | 188.3648 | 163.6701 | -12.4701 | 29 | 32.8336 | 32.8336 | -3.8337 | 145.9 | 133.3327 | 142.5969 | 3.3031 | 15 | 17.0417 | 17.0417 | -2.0417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 181.4 | 186.5455 | 186.5455 | -5.1455 | 181.9 | 186.5455 | 186.5455 | -4.6455 | 185.4 | 187.1057 | 187.1057 | -1.7057 | 103.3 | 110.9132 | 110.9132 | -7.6132 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.2255 | 24.2255 | 4.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 58.5 | 20.5128 | 20.5128 | 37.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 69.6441 | 77.2676 | -16.4676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 35.2035 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 92.6898 | 92.6898 | -6.9897 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 257.6 | 257.18 | 257.18 | 0.42 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 211.1 | 158.9751 | 158.9747 | 52.1253 | 97.9 | 95.8758 | 90.5909 | 7.3091 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 70.9 | 72.374 | 72.3254 | -1.4254 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 151.0888 | -7.5888 | 144.6 | 151.0889 | 151.0888 | -6.4888 | 148.4 | 151.5426 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.4 | 3.5209 | 3.5209 | -0.12092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 30.2 | 41.949 | -23.449 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.851 | 2.851 | 1.649 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 16.7 | 20.3531 | 20.3532 | -3.6532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 10.224 | 10.224 | -7.324 | 13.9 | 27.3 | 27.933 | -14.033 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 16.1 | 16.1878 | 17.9598 | -1.8598 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16.1 | 10.7317 | 10.7317 | 5.3683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.4 | 13.6585 | 13.6585 | 5.7415 | 25.2 | 18.181 | 18.181 | 7.019 | 54.7 | 44.122 | 44.122 | 10.578 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 40.9 | 47.743 | -17.243 | 57.9 | 59.2 | 62.725 | -4.825 | 2.9 | 1.4 | 1.058 | 1.842 | 1.2 | 1.222 | 1.222 | -0.022 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 15.6098 | 15.6098 | -5.3098 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.4 | 2.882 | 2.882 | 2.518 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 26.7 | 32.674 | -12.674 | 18.5 | 23.774 | 23.774 | -5.274 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.6 | 24 | 24 | 3.6 | 25 | 24 | 24 | 1 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 | 6.62 | 8.23 | 8.23 | -1.61 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 17.2 | 22 | 22 | -4.8
25/12/2025 | 01:30 | 202.9 | 204.1951 | 204.1951 | -1.2951 | 400.1 | 363.251 | 623.5561 | -223.4561 | 128.6 | 118.7484 | 203.8434 | -75.2434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 182.6 | 153.7377 | 175.7004 | 6.8996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 |  |  | 205.3 | 205 |  | 200.2563 | 4.7437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 198.0936 |  | 149.3 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 85.5 | 86.8377 | 82.4183 | 3.0817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 108.26 | 108.1466 | 2.6534 | 135.8 | 110.8006 | 125.9499 | 9.8501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 | 182.4219 | 167.4952 | -16.0952 | 29 | 32.8336 | 32.8336 | -3.8337 | 136.6 | 133.3325 | 142.5969 | -5.9969 | 15.3 | 17.0417 | 17.0417 | -1.7417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 181.5 | 186.5455 | 186.5455 | -5.0455 | 182.5 | 186.5455 | 186.5455 | -4.0455 | 184.6 | 187.1057 | 187.1057 | -2.5057 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 24.2255 | 24.2255 | 4.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.9 | 34.1438 | 34.1438 | -1.2438 | 21 | 20.5128 | 20.5128 | 0.48718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 63.6014 | 85.4825 | 2.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 35.2067 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 92.6898 | 92.6898 | -7.0898 | 163 | 170.94 | 170.94 | -7.94 | 163 | 170.94 | 170.94 | -7.94 | 163 | 170.94 | 170.94 | -7.94 | 253.9 | 257.18 | 257.18 | -3.28 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 139 | 158.975 | 158.975 | -19.975 | 86.7 | 92.448 | 102.4459 | -15.7459 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 71 | 72.374 | 74.7589 | -3.7589 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.4 | 3.5209 | 3.5209 | -0.12092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 31.2 | 41.893 | -26.993 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 2.378 | 2.378 | 3.822 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 16.9 | 20.3531 | 20.3532 | -3.4532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 9.831 | 9.831 | -6.931 | 13 | 26.8 | 26.564 | -13.564 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 14.5 | 14.7833 | 19.8692 | -5.3692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16.1 | 10.7317 | 10.7317 | 5.3683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.4 | 13.6585 | 13.6585 | 5.7415 | 24.1 | 18.338 | 18.338 | 5.762 | 41.6 | 42.539 | 42.539 | -0.939 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 39.4 | 43.654 | -10.054 | 51.1 | 56.4 | 58.308 | -7.208 | 3.5 | 1.3 | 0.899 | 2.601 | 2.3 | 0.991 | 0.991 | 1.309 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 15.6098 | 15.6098 | -5.4098 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.9 | 2.45 | 2.45 | 4.45 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 24.5 | 29.864 | -5.764 | 22.9 | 21.834 | 21.834 | 1.066 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.7 | 24 | 24 | 3.7 | 24.9 | 24 | 24 | 0.9 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 7.02 | 8.23 | 8.23 | -1.21 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 16.3 | 22 | 22 | -5.7
25/12/2025 | 02:00 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 388.4 | 346.3025 | 623.5561 | -235.1561 | 128.3 | 113.2079 | 203.8434 | -75.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 181 | 153.543 | 175.5048 | 5.4952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 |  |  | 206 | 204.3 |  | 200.2563 | 4.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 171.0068 | 103.7775 | 16.8225 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.7295 | -0.02949 | 84 | 82.1108 | 80.3579 | 3.6421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 108.5384 | 108.4781 | 1.2219 | 132.6 | 26.826 |  | 132.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.7 | 165.8919 | 149.7436 | 12.9564 | 29 | 32.8336 | 32.8336 | -3.8337 | 111.2 | 133.3333 | 142.5969 | -31.3969 | 15.4 | 17.0417 | 17.0417 | -1.6417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 91.2 | 88.1161 | 88.1161 | 3.0839 | 175 | 181.485 | 181.485 | -6.485 | 175.6 | 181.485 | 181.485 | -5.885 | 180.7 | 182.03 | 182.03 | -1.33 | 104.3 | 110.9132 | 108.0579 | -3.7579 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 24.2255 | 24.2255 | 3.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.1 | 34.1438 | 34.1438 | -2.0438 | 19.8 | 116.9232 | 116.9231 | -97.1231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 42.1223 | 27.6361 | 58.8639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 35.133 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 92.6898 | 89.2326 | -4.6326 | 171.6 | 183.9461 | 183.9461 | -12.3461 | 169.3 | 183.9461 | 183.9461 | -14.6461 | 201.9 | 183.9461 | 183.9461 | 17.9539 | 267 | 276.7477 | 276.7477 | -9.7477 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 73.8 | 158.9748 | 158.9744 | -85.1744 | 70.5 | 90.8575 | 59.4874 | 11.0126 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 70.5 | 72.3739 | 61.257 | 9.243 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0888 | 151.0889 | -7.5889 | 144.7 | 151.0888 | 151.0889 | -6.3889 | 147.8 | 151.5425 | 151.5426 | -3.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.4 | 3.5209 | 3.5209 | -0.12092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 32.4 | 41.325 | -24.425 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 2.194 | 2.194 | 5.306 |  |  |  | 0 | 5 | 6.283 | 6.2829 | -1.2829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 16.4 | 20.3531 | 20.3532 | -3.9532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 9.56 | 9.56 | -7.16 | 12.1 | 26.5 | 25.482 | -13.382 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 19.7 | 9.7907 | 6.4236 | 13.2764 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 15.7 | 10.7317 | 10.7317 | 4.9683 | 20 | 14.6341 | 14.6341 | 5.3659 | 19.2 | 13.6585 | 13.6585 | 5.5415 | 19.6 | 18.099 | 18.099 | 1.501 | 37.8 | 42.079 | 42.079 | -4.279 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 38.3 | 39.65 | -6.55 | 65.9 | 54.2 | 53.858 | 12.042 | 3.8 | 1.2 | 0.792 | 3.008 | 1.6 | 0.835 | 0.835 | 0.765 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 15.6098 | 15.6098 | -5.4098 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.1 | 2.298 | 2.298 | 6.802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 23 | 28.355 | -6.255 | 21.9 | 20.007 | 20.007 | 1.893 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.4 | 24 | 24 | 3.4 | 24.9 | 24 | 24 | 0.9 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 7.01 | 8.23 | 8.23 | -1.22 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 16.7 | 22 | 22 | -5.3
25/12/2025 | 02:30 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 319.7 | 338.2446 | 623.5561 | -303.8561 | 102.5 | 110.5738 | 203.8434 | -101.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 186 | 153.7372 | 175.7 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 |  |  | 205.9 | 204.2 |  |  | 204.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 163.3774 |  | 128.6 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 85.6 | 82.108 | 112.8585 | -27.2585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 107.671 | 107.6696 | 3.1305 | 52.9 | 50.4549 | 110.8011 | -57.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.5 | 168.518 | 221.4634 | -39.9634 | 29 | 32.8336 | 32.8336 | -3.8337 | 63.1 | 130.6935 | 150.2798 | -87.1798 | 15.2 | 17.0417 | 17.0417 | -1.8417 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 180.9 | 186.5455 | 186.5455 | -5.6455 | 181.4 | 186.5455 | 186.5455 | -5.1455 | 184.4 | 187.1057 | 187.1057 | -2.7057 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.2255 | 24.2255 | 4.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.5 | 34.1438 | 34.1438 | -1.6438 | 20.2 | 41.0256 | 41.0256 | -20.8256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 44.0714 | 85.4826 | -25.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 35.2777 |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.6898 | 92.6898 | -4.1898 | 170 | 170.94 | 170.94 | -0.94 | 169 | 170.94 | 170.94 | -1.94 | 170.2 | 170.94 | 170.94 | -0.74 | 251.6 | 257.18 | 257.18 | -5.58 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 154.9 | 158.9747 | 111.2768 | 43.6232 | 90.1 | 89.227 | 108.13 | -18.03 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 70.9 | 72.3739 | 78.568 | -7.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0888 | 153.1257 | -9.5257 | 144.9 | 151.0888 | 153.1257 | -8.2257 | 148.2 | 151.5425 | 153.5855 | -5.3855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.4 | 3.5209 | 3.5209 | -0.12092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 17 | 34.6 | 40.647 | -23.647 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.017 | 2.017 | 3.483 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 16.7 | 20.3531 | 20.3532 | -3.6532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 9.255 | 9.255 | -6.355 | 11.1 | 27.1 | 24.458 | -13.358 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 19.3 | 10.2438 | 19.8692 | -0.56924 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16 | 10.7317 | 10.7317 | 5.2683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.7 | 13.6585 | 13.6585 | 6.0415 | 21 | 18.072 | 18.072 | 2.928 | 33.9 | 40.855 | 40.855 | -6.955 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 39 | 35.961 | -1.061 | 67.7 | 53.8 | 49.689 | 18.011 | 2.9 | 1.2 | 0.695 | 2.205 | 1.6 | 0.702 | 0.702 | 0.898 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 15.6098 | 15.6098 | -5.4098 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.4 | 2.153 | 2.153 | 5.247 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.4 | 23.7 | 27.03 | 1.37 | 26.5 | 18.869 | 18.869 | 7.631 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.5 | 24 | 24 | 3.5 | 24.9 | 24 | 24 | 0.9 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 18.1 | 22 | 22 | -3.9
25/12/2025 | 03:00 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 318.5 | 342.9526 | 623.5561 | -305.0561 | 102.9 | 112.1128 | 203.8434 | -100.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 190.1 | 153.7373 | 175.8952 | 14.2048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  | 205.4 | 203.5 |  |  | 203.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 186.6957 |  | 128.6 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 85.4 | 81.7973 | 126.368 | -40.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 107.039 | 107.0389 | 3.8611 | 52.9 | 82.2988 | 110.8011 | -57.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202 | 173.9606 | 221.4634 | -19.4634 | 29 | 32.8336 | 32.8336 | -3.8337 | 30.6 | 97.4359 | 151.9532 | -121.3532 | 15.8 | 17.0417 | 17.0417 | -1.2417 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 89.6 | 88.1161 | 88.1161 | 1.4839 | 181.3 | 186.5455 | 186.5455 | -5.2455 | 181.8 | 186.5455 | 186.5455 | -4.7455 | 184.3 | 187.1057 | 187.1057 | -2.8057 | 107.6 | 110.9132 | 110.9132 | -3.3132 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.2255 | 24.2255 | 4.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.9 | 34.1438 | 34.1438 | -1.2438 | 25.6 | 20.5128 | 20.5128 | 5.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 53.2548 | 85.4826 | -25.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.6898 | 92.6898 | -4.1898 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 169.2 | 170.94 | 170.94 | -1.74 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 257.7 | 257.18 | 257.18 | 0.52 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 100.5 | 94.363 | 47.7799 | 52.7201 | 89.6 | 92.4442 | 112.9357 | -23.3358 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 68.9 | 72.3739 | 78.568 | -9.668 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0889 | 153.1257 | -9.3257 | 144.6 | 151.0889 | 153.1257 | -8.5257 | 147.6 | 151.5426 | 153.5855 | -5.9855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.3 | 3.5209 | 3.5209 | -0.22092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 36.6 | 39.64 | -22.44 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 1.861 | 1.861 | 4.039 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 16.7 | 20.3531 | 20.3532 | -3.6532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 8.849 | 8.849 | -3.649 | 11.1 | 27.2 | 23.604 | -12.504 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 15.5 | 12.3783 | 19.8692 | -4.3692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16 | 10.7317 | 10.7317 | 5.2683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.7 | 13.6585 | 13.6585 | 6.0415 | 23.2 | 18.68 | 18.68 | 4.52 | 25.9 | 37.342 | 37.342 | -11.442 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 39.6 | 33.22 | 5.98 | 68.7 | 53.5 | 46.365 | 22.335 | 3.8 | 1.2 | 0.627 | 3.173 | 1.6 | 0.637 | 0.637 | 0.963 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.3 | 2.031 | 2.031 | 5.269 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | 24.5 | 26.261 | 6.739 | 31.3 | 19.799 | 19.799 | 11.501 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26.8 | 24 | 24 | 2.8 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 |  |  |  | 0 | 7.41 | 8.23 | 8.23 | -0.82 | 10.29 | 11 | 11 | -0.71 | 18.4 | 22 | 22 | -3.6
25/12/2025 | 03:30 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 318.4 | 446.0905 | 623.5561 | -305.1561 | 101.7 | 145.8291 | 203.8434 | -102.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 189 | 153.7373 | 175.6974 | 13.3026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 |  |  | 206.1 | 204 |  |  | 204 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 198.1001 |  | 95.2 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 85.5 | 82.4194 | 93.3332 | -7.8332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 105.9692 | 105.971 | 4.929 | 52.7 |  |  | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.6 | 192.5092 | 154.2372 | 29.3629 | 29 | 32.8336 | 32.8336 | -3.8337 | 49.4 | 133.3331 | 142.5969 | -93.1969 | 16.3 | 17.0417 | 17.0417 | -0.74174 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 90.9 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7839 | 182.7 | 186.5455 | 186.5455 | -3.8455 | 183.3 | 186.5455 | 186.5455 | -3.2455 | 183.9 | 187.1057 | 187.1057 | -3.2057 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.2255 | 24.2255 | 4.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.4 | 34.1438 | 34.1438 | -0.7438 | 20.7 | 20.5128 | 20.5128 | 0.18718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 85.4819 | 82.0276 | -21.6276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.6898 | 92.6898 | -4.1898 | 151.6 | 170.94 | 170.94 | -19.34 | 151.5 | 170.94 | 170.94 | -19.44 | 151.7 | 170.94 | 170.94 | -19.24 | 240.7 | 257.18 | 257.18 | -16.48 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 119.3 | 183.9219 | 158.9748 | -39.6748 | 80.9 | 92.4474 | 100.8224 | -19.9224 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 68.8 | 72.3745 | 75.9829 | -7.1829 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.089 | 151.0889 | -7.4889 | 144.9 | 151.089 | 151.0889 | -6.1889 | 148.2 | 151.5427 | 151.5426 | -3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.3 | 3.5209 | 3.5209 | -0.22092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 38.8 | 38.86 | -22.46 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 1.721 | 1.721 | 4.179 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.283 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 16.9 | 20.3531 | 20.3532 | -3.4532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 8.526 | 8.526 | -3.526 | 11.9 | 26.7 | 22.824 | -10.924 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 15.6 | 19.8691 | 19.0662 | -3.4662 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 14.1 | 10.7317 | 10.7317 | 3.3683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.5 | 13.6585 | 13.6585 | 5.8415 | 25.6 | 19.348 | 19.348 | 6.252 | 16.7 | 34.21 | 34.21 | -17.51 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 39.8 | 31.226 | 4.474 | 65.6 | 53.8 | 43.964 | 21.636 | 3.7 | 1.4 | 0.574 | 3.126 | 2.1 | 0.581 | 0.581 | 1.519 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.7 | 1.939 | 1.939 | 6.761 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.2 | 26.2 | 25.769 | 10.431 | 37.7 | 20.492 | 20.492 | 17.208 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 26.5 | 24 | 24 | 2.5 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 | 9.04 | 8.23 | 8.23 | 0.81 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 18.3 | 22 | 22 | -3.7
25/12/2025 | 04:00 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 320.1 | 478.9035 | 623.5561 | -303.4561 | 103.7 | 156.5558 | 203.8434 | -100.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 188.2 | 153.9326 | 175.7026 | 12.4974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 |  |  | 204.9 | 203 |  |  | 203 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 198.1002 |  | 80.7 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 85.8 | 83.2098 | 93.3336 | -7.5336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 105.6685 | 105.4712 | 5.3288 | 53.3 |  |  | 53.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 196.8707 | 152.7901 | -152.7901 | 30.6 | 32.8336 | 32.8336 | -2.2336 | 67.7 | 67.317 | 142.5969 | -74.8969 | 15.9 | 17.0417 | 17.0417 | -1.1417 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 181.2 | 186.5455 | 186.5455 | -5.3455 | 181.8 | 186.5455 | 186.5455 | -4.7455 | 185.3 | 187.1057 | 187.1057 | -1.8057 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 24.2255 | 24.2255 | 4.5745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.4 | 34.1438 | 34.1438 | -1.7438 | 23.6 | 20.5128 | 20.5128 | 3.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 85.4823 | 80.2815 | -20.2815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.6898 | 92.6898 | -4.0898 | 173.7 | 170.94 | 170.94 | 2.76 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 174.7 | 170.94 | 170.94 | 3.76 | 249.1 | 257.18 | 257.18 | -8.08 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 187.2 | 184.3846 | 158.9747 | 28.2253 | 96.3 | 99.7151 | 98.7217 | -2.4217 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 68.9 | 73.3478 | 76.4499 | -7.5499 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0889 | -7.3889 | 144.9 | 151.0888 | 151.0889 | -6.1889 | 148.5 | 151.5425 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.3 | 3.5209 | 3.5209 | -0.22092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 41 | 38.761 | -27.961 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 1.629 | 1.629 | 2.571 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.7 | 20.3531 | 20.3532 | -3.6532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 8.455 | 8.455 | -4.455 | 9.4 | 26.3 | 22.265 | -12.865 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 15.6 | 19.8692 | 18.6603 | -3.0603 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 14 | 10.7317 | 10.7317 | 3.2683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.6 | 13.6585 | 13.6585 | 5.9415 | 23.6 | 20.198 | 20.198 | 3.402 | 12.2 | 32.221 | 32.221 | -20.021 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 39.6 | 31.469 | 3.831 | 61.2 | 53.9 | 44.336 | 16.864 | 3.3 | 1.5 | 0.564 | 2.736 | 1.4 | 0.551 | 0.551 | 0.849 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.8 | 1.937 | 1.937 | 4.863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.4 | 28 | 26.109 | 1.291 | 25.7 | 20.472 | 20.472 | 5.228 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.5 | 24 | 24 | 3.5 | 24 | 24 | 24 | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.47 | 8.23 | 8.23 | 0.24 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03 | 18.3 | 22 | 22 | -3.7
25/12/2025 | 04:30 | 201.8 | 204.1951 | 204.1951 | -2.3951 | 318.7 | 397.5202 | 623.5561 | -304.8561 | 102.3 | 129.9512 | 203.8434 | -101.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 191.3 | 153.5425 | 175.5056 | 15.7944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 |  |  | 205.3 | 203.9 |  |  | 203.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 189.2677 |  | 146.2 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5.6 | 2.8315 | 2.8315 | 2.7685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 85.5 | 82.1078 | 83.1867 | 2.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 104.8213 | 104.7757 | 5.9243 | 52.9 |  | 42.2491 | 10.6509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 169.7208 | 143.5898 | -143.5898 | 29.6 | 32.8336 | 32.8336 | -3.2336 | 55.5 | 67.3169 | 142.5968 | -87.0969 | 17 | 17.0417 | 17.0417 | -0.04174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 179.1 | 181.485 | 186.5455 | -7.4455 | 179.7 | 181.485 | 186.5455 | -6.8455 | 182.3 | 182.03 | 187.1057 | -4.8057 | 107.6 | 110.9132 | 109.2311 | -1.6311 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 24.2255 | 24.2255 | 4.5745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 72.6 | 116.9231 | 20.5128 | 52.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 66.4115 | 58.6457 | -8.2457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.6898 | 90.6531 | -1.9531 | 169.7 | 184.048 | 170.94 | -1.24 | 169.6 | 184.048 | 170.94 | -1.34 | 169.8 | 184.048 | 170.94 | -1.14 | 257 | 276.901 | 257.18 | -0.18 | 74.2 | 71.7961 | 71.7961 | 2.4039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 114.1 | 158.9758 | 116.9643 | -2.8643 | 85 | 87.6398 | 91.6792 | -6.6792 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 68.9 | 72.374 | 71.9356 | -3.0356 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 151.0889 | -7.2889 | 145.1 | 151.0888 | 151.0889 | -5.9889 | 148.2 | 151.5425 | 151.5426 | -3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 207.2967 | 207.2967 | 3.4033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.3 | 3.5209 | 3.5209 | -0.22092 |  | 3.6938 | 3.6938 | -3.6938 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 43.2 | 38.453 | -24.253 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.505 | 1.505 | 1.295 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.9 | 20.3531 | 20.3532 | -3.4532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.462 | 8.462 | -0.162 | 10 | 26.8 | 21.846 | -11.846 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 13.9 | 15.4364 | 13.6314 | 0.26862 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 14.2 | 10.7317 | 10.7317 | 3.4683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.6 | 13.6585 | 13.6585 | 5.9415 | 15.7 | 20.977 | 20.977 | -5.277 | 12.2 | 30.415 | 30.415 | -18.215 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 38.4 | 31.861 | 5.239 | 66.8 | 53.7 | 44.99 | 21.81 | 3.2 | 1.4 | 0.561 | 2.639 | 1.4 | 0.537 | 0.537 | 0.863 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.4 | 1.898 | 1.898 | 2.502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 30.3 | 26.516 | -5.416 | 19.8 | 20.539 | 20.539 | -0.739 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.3 | 24 | 24 | 3.3 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.34 | 8.23 | 8.23 | 0.11 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 18.3 | 22 | 22 | -3.7
25/12/2025 | 05:00 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 317.7 | 347.6459 | 623.5561 | -305.8561 | 102.3 | 113.6471 | 203.8434 | -101.5434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 193.8 | 153.9323 | 175.6992 | 18.1008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 |  |  | 205 | 203.2 |  |  | 203.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 151.4291 |  | 148.2 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 85.2 | 94.0555 | 82.4008 | 2.7992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 104.829 | 104.8418 | 5.8582 | 52.8 |  | 43.6571 | 9.1429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 29 | 30.1928 | 32.8336 | -3.8337 | 57.4 | 66.6665 | 142.5968 | -85.1968 | 16.7 | 15.0955 | 17.0417 | -0.34174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 180.4 | 186.5455 | 186.5455 | -6.1455 | 181 | 186.5455 | 186.5455 | -5.5455 | 183.6 | 187.1057 | 187.1057 | -3.5057 | 108.6 | 110.9132 | 108.6967 | -0.09672 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 24.2255 | 24.2255 | 4.5745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.2 | 34.1438 | 34.1438 | -0.9438 | 43.8 | 47.2 | 20.5128 | 23.2872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 60.0097 | 58.708 | -8.808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 93.4757 | 90.006 | -1.506 | 162.3 | 170.94 | 170.94 | -8.64 | 162.2 | 170.94 | 170.94 | -8.74 | 161.5 | 170.94 | 170.94 | -9.44 | 247.2 | 257.18 | 257.18 | -9.98 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 128.4 | 241.7959 | 116.9643 | 11.4357 | 86.7 | 98.1484 | 91.5721 | -4.8722 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 68.9 | 74.6255 | 72.1645 | -3.2645 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0888 | 151.0889 | -7.1889 | 145.1 | 151.0888 | 151.0889 | -5.9889 | 148 | 151.5425 | 151.5426 | -3.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.2 | 9.09 | 3.5209 | -0.32092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 27.3 | 37.516 | -5.016 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.284 | 1.284 | -0.084 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.2829 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 16.6 | 20.3531 | 20.3532 | -3.7532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 8.704 | 8.704 | 1.596 | 13.3 | 17.4 | 21.849 | -8.549 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 13 | 13.9484 | 13.6459 | -0.64586 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | -2.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 14 | 10.7317 | 10.7317 | 3.2683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 19.3 | 13.6585 | 13.6585 | 5.6415 | 15.2 | 21.546 | 21.546 | -6.346 | 12.6 | 18.2 | 29.154 | -16.554 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 37.2 | 32.702 | 10.198 | 79.7 | 53.3 | 46.486 | 33.214 | 3 | 1.3 | 0.581 | 2.419 | 1.5 | 0.572 | 0.572 | 0.928 | 0 | 0.85 | 0.85 | -0.85 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.6 | 1.749 | 1.749 | -1.149 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 33.1 | 27.126 | -9.526 | 15.6 | 20.867 | 20.867 | -5.267 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 27.1 | 24 | 24 | 3.1 | 23.9 | 24 | 24 | -0.1 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 | 8.69 | 8.23 | 8.23 | 0.46 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03 | 17 | 22 | 22 | -5
25/12/2025 | 05:30 | 204.1 | 204.1951 | 204.1951 | -0.09512 | 318.4 | 339.7197 | 623.5561 | -305.1561 | 101.7 | 111.056 | 203.8434 | -102.1434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 194.4 | 153.7378 | 175.8952 | 18.5048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 |  |  | 133.2 | 204.1 |  |  | 204.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 130.9338 |  | 126.3 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 8.6 | 5.1584 | 5.1584 | 3.4416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.4922 | 85.5 | 90.8648 | 82.1076 | 3.3924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 103.747 | 103.7305 | 7.0695 | 52.7 | 54.5538 | 66.4387 | -13.7387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 30.1928 | 32.8336 | -1.5336 | 47.7 | 131.4217 | 142.5969 | -94.8969 | 17.7 | 15.0955 | 17.0417 | 0.65826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 181.2 | 186.5455 | 186.5455 | -5.3455 | 182 | 186.5455 | 186.5455 | -4.5455 | 184 | 187.1057 | 187.1057 | -3.1057 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.2255 | 24.2255 | 4.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.4 | 34.1438 | 34.1438 | -1.7438 | 42.7 | 49.2156 | 20.5128 | 22.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 59.8538 | 63.3663 | -12.8663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 93.4757 | 92.6898 | -4.1898 | 152.1 | 170.94 | 170.94 | -18.84 | 151.6 | 170.94 | 170.94 | -19.34 | 151.9 | 170.94 | 170.94 | -19.04 | 237.8 | 257.18 | 257.18 | -19.38 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 99.4 | 256.158 | 116.9643 | -17.5643 | 80.6 | 97.2948 | 104.807 | -24.207 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 69 | 74.2909 | 77.2568 | -8.2568 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0888 | 151.0889 | -6.9889 | 145.3 | 151.0888 | 151.0889 | -5.7889 | 148.8 | 151.5425 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.3 | 9.09 | 3.5209 | -0.22092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 31.5 | 37.495 | 2.805 | 1.8 | 1.09 | 1.09 | 0.71 | 1 | 1.063 | 1.063 | -0.063 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.2829 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 4.3 | 2.944 | 2.944 | 1.356 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 16.8 | 20.3531 | 20.3532 | -3.5532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 3.1 | 0.021 | 0.021 | 3.079 | 3.4 | 0.082 | 0.082 | 3.318 | 12.4 | 8.961 | 8.961 | 3.439 | 28.4 | 19.2 | 21.982 | 6.418 | 3 | 0.277 | 0.277 | 2.723 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 13 | 13.9122 | 14.7286 | -1.7286 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 14 | 10.7317 | 10.7317 | 3.2683 | 20.2 | 14.6341 | 14.6341 | 5.5659 | 20 | 13.6585 | 13.6585 | 6.3415 | 21.5 | 22.141 | 22.141 | -0.641 | 15.7 | 18.1 | 28.117 | -12.417 | 1.3 | 1.068 | 1.068 | 0.232 | 55.1 | 36.2 | 33.444 | 21.656 | 69.1 | 52.5 | 47.734 | 21.366 | 5.8 | 1.3 | 0.595 | 5.205 | 2.9 | 0.596 | 0.596 | 2.304 | 0 | 1.36 | 1.36 | -1.36 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.7 | 1.556 | 1.556 | 0.144 | 4.4 | 7.276 | 7.276 | -2.876 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 4.9 | 2.553 | 2.553 | 2.347 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 37.4 | 27.677 | -10.177 | 17.8 | 21.144 | 21.144 | -3.344 | 4.4 | 2.459 | 2.459 | 1.941 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.3 | 24 | 24 | 3.3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 | 7.64 | 8.23 | 8.23 | -0.59 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 17 | 22 | 22 | -5
25/12/2025 | 06:00 | 199.7 | 204.1951 | 204.1951 | -4.4951 | 312.4 | 299.9808 | 485.8024 | -173.4024 | 101.3 | 98.0651 | 158.8111 | -57.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 193.4 | 153.7376 | 175.7 | 17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 |  |  | 104.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 |  |  | 77.6 | 9.7 | 10.562 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00179 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 84.6 | 82.1076 | 82.1075 | 2.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 101.5601 | 101.56 | 8.6401 | 52.3 |  |  | 52.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 30.1928 | 32.8336 | -1.1337 | 30.5 | 98.7043 | 142.2298 | -111.7298 | 18.6 | 15.0955 | 17.0417 | 1.5583 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.2 | 18.0488 | 18.0488 | -2.8488 | 89.4 | 88.1161 | 88.1161 | 1.2839 | 178.2 | 186.5455 | 186.5455 | -8.3455 | 178.9 | 186.5455 | 186.5455 | -7.6455 | 183.1 | 187.1057 | 187.1057 | -4.0057 | 106.7 | 110.9132 | 106.9053 | -0.20535 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 24.2255 | 24.2255 | 4.3745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.3 | 34.1438 | 34.1438 | -1.8438 | 38.7 | 41.0257 | 20.5128 | 18.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.5 | 57.8305 | 39.2049 | -11.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 93.4757 | 87.837 | -0.13699 | 142.1 | 170.94 | 170.94 | -28.84 | 142 | 170.94 | 170.94 | -28.94 | 141.8 | 170.94 | 170.94 | -29.14 | 230.8 | 257.18 | 257.18 | -26.38 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 83.5 | 241.466 | 117.3309 | -33.8309 | 75.8 | 95.1545 | 88.8461 | -13.0461 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 68.6 | 71.5464 | 69.0551 | -0.45511 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0888 | 151.0889 | -7.1889 | 145 | 151.0888 | 151.0889 | -6.0889 | 148.3 | 151.5425 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 3.3 | 9.09 | 3.5209 | -0.22092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 33.9 | 40.225 | 7.875 | 15.8 | 10.11 | 10.11 | 5.69 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5 | 6.2829 | 6.2829 | -1.2829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 39.7 | 26.135 | 26.135 | 13.565 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 16.7 | 20.3531 | 20.3532 | -3.6532 | 17.1 | 19.5122 | 19.5122 | -2.4122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 8.5 | 0.653 | 0.653 | 7.847 | 9.9 | 0.951 | 0.951 | 8.949 | 10.4 | 9.264 | 9.264 | 1.136 | 35.7 | 21.2 | 22.503 | 13.197 | 9.7 | 1.049 | 1.049 | 8.651 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 12.3 | 13.4419 | 9.1127 | 3.1873 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.01018 |  |  | 0.01018 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.8 | 10.7317 | 10.7317 | 3.0683 | 20 | 14.6341 | 14.6341 | 5.3659 | 19.7 | 13.6585 | 13.6585 | 6.0415 | 28 | 22.814 | 22.814 | 5.186 | 21.2 | 17.6 | 27.751 | -6.551 | 8.5 | 6.159 | 6.159 | 2.341 | 43.3 | 35.2 | 33.895 | 9.405 | 70.1 | 51.5 | 48.233 | 21.867 | 4.5 | 1.4 | 0.593 | 3.907 | 1.9 | 0.587 | 0.587 | 1.313 | 2.09 | 6.62 | 6.62 | -4.53 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.4 | 1.234 | 1.234 | 0.166 | 60.1 | 105.484 | 105.484 | -45.384 | 0.5 | 0.218 | 0.218 | 0.282 | 24.1 | 19.81 | 19.81 | 4.29 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.3 | 40 | 28.053 | 0.247 | 29.5 | 21.267 | 21.267 | 8.233 | 17.9 | 17.792 | 17.792 | 0.108 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.6 |  |  | 0.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.5 | 24 | 24 | 3.5 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.23 | 8.23 | -0.83 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02 | 16.8 | 22 | 22 | -5.2
25/12/2025 | 06:30 | 199 | 204.1951 | 204.1951 | -5.1951 | 285.9 | 299.9805 | 260.0978 | 25.8022 | 90.7 | 98.065 | 85.0272 | 5.6728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 92.2263 | 92.2263 | -6.3263 | 179.5 | 153.7374 | 175.6999 | 3.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.562 | 3.4695 | 5.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 164.7073 | 164.7073 | -7.0073 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 12.2604 | 14.9922 | -0.49219 | 52.5 | 67.1464 | 82.1075 | -29.6075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 101.7797 | 101.7796 | 5.0204 | 32.8 |  |  | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.39 | 6.39 | -0.09 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 30.1928 | 32.8336 | -0.03365 | 0 |  | 73.2148 | -73.2148 | 18.7 | 15.0955 | 17.0417 | 1.6583 | 17.8 | 19.2858 | 19.2858 | -1.4858 | 15.2 | 18.0488 | 18.0488 | -2.8488 | 84.2 | 88.1161 | 88.1161 | -3.9161 | 173.1 | 186.5455 | 186.5455 | -13.4455 | 173.9 | 186.5455 | 186.5455 | -12.6455 | 178.5 | 187.1057 | 187.1057 | -8.6057 | 103.9 | 108.6638 | 93.3148 | 10.5852 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 24.2255 | 24.2255 | 3.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.6 | 34.1438 | 34.1438 | -2.5438 | 32.4 | 41.0256 | 41.0256 | -8.6256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.5 | 56.8499 |  | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 90.752 | 71.3812 | 12.1188 | 120.5 | 170.94 | 170.94 | -50.44 | 120.5 | 170.94 | 170.94 | -50.44 | 120.7 | 170.94 | 170.94 | -50.24 | 207.9 | 257.18 | 257.18 | -49.28 | 72.9 | 51.9754 | 71.7961 | 1.1039 | 36.4 | 26.0657 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 86.7 | 63.5898 | 102.059 | -15.359 | 72.8 | 76.2633 | 92.4445 | -19.6445 | 59.5 | 67.4615 | 67.4615 | -7.9615 | 72.5 | 65.984 | 72.3739 | 0.12612 | 28.5 | 27.4402 | 30.0976 | -1.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.0889 | -6.6889 | 145.3 | 151.0888 | 151.0889 | -5.7889 | 148.6 | 151.5425 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 52.9 | 35.6 | 42.188 | 10.712 | 46.2 | 29.03 | 29.03 | 17.17 | 0 | 0.667 | 0.667 | -0.667 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.283 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 87.5 | 68.213 | 68.213 | 19.287 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 16.9 | 20.3531 | 20.3532 | -3.4532 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 11.2 | 2.334 | 2.334 | 8.866 | 14.2 | 2.752 | 2.752 | 11.448 | 16.7 | 9.643 | 9.643 | 7.057 | 43 | 23 | 23.387 | 19.613 | 14.1 | 2.361 | 2.361 | 11.739 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 8.1 | 13.214 |  | 8.1 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0.038 |  |  | 0.038 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 19 | 14.6341 | 14.6341 | 4.3659 | 19.1 | 13.6585 | 13.6585 | 5.4415 | 30 | 23.466 | 23.466 | 6.534 | 26.9 | 17 | 27.256 | -0.356 | 20.6 | 14.541 | 14.541 | 6.059 | 39.9 | 34 | 33.807 | 6.093 | 66.8 | 49.6 | 48.037 | 18.763 | 4.2 | 1.4 | 0.579 | 3.621 | 0.9 | 0.581 | 0.581 | 0.319 | 12.69 | 11.87 | 11.87 | 0.82 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 0.973 | 0.973 | -0.973 | 153.8 | 191.556 | 191.556 | -37.756 | 1.7 | 1.08 | 1.08 | 0.62 | 81.1 | 49.657 | 49.657 | 31.443 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 37.4 | 28.315 | 10.385 | 31.4 | 21.832 | 21.832 | 9.568 | 70.7 | 39.451 | 39.451 | 31.249 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.002 | 0.002 | 1.698 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 9.6 | 17.561 | 17.561 | -7.961 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.1 | 24 | 24 | 3.1 | 23.5 | 24 | 24 | -0.5 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 | 7.68 | 8.23 | 8.23 | -0.55 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02 | 16.9 | 22 | 22 | -5.1
25/12/2025 | 07:00 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 316.2 | 299.9805 | 157.7495 | 158.4505 | 101.6 | 98.065 | 51.569 | 50.0309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 194.2 | 153.5423 | 175.5049 | 18.6951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 8.5 | 5.1584 | 5.1584 | 3.3416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 0 |  | 22.4758 | -22.4758 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 12.2604 | 14.9922 | -0.19219 | 60 | 67.1464 | 82.1075 | -22.1075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 103.736 | 103.7359 | 7.0641 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 30.1928 | 32.8336 | 0.76635 | 0 |  | 66.6667 | -66.6667 | 18.4 | 15.0955 | 17.0417 | 1.3583 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 15.3 | 18.0488 | 18.0488 | -2.7488 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 180.4 | 186.5455 | 186.5455 | -6.1455 | 180.8 | 186.5455 | 186.5455 | -5.7455 | 183.8 | 187.1057 | 187.1057 | -3.3057 | 60.1 | 55.4651 | 88.4335 | -28.3335 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.2255 | 24.2255 | 4.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.8 | 34.1438 | 34.1438 | -1.3438 | 40 | 41.0256 | 41.0256 | -1.0256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 26.3376 | 65.4707 | -31.7707 | 78 | 170.3068 | 170.94 | -92.94 | 77.9 | 170.3068 | 170.94 | -93.04 | 78.6 | 170.3068 | 170.94 | -92.34 | 156.5 | 256.2273 | 257.18 | -100.68 | 37.9 | 45.9984 | 71.7961 | -33.8961 | 26.9 | 23.0683 | 36.0059 | -9.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 68.9 | 63.5898 | 62.2228 | 6.6772 | 93.5 | 76.2616 | 90.3584 | 3.1416 | 63.7 | 67.4614 | 67.4615 | -3.7615 | 73.3 | 65.984 | 72.3739 | 0.92612 | 30 | 27.4402 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 151.0887 | 151.0889 | -48.5889 | 102.2 | 151.0887 | 151.0889 | -48.8889 | 122.6 | 151.5425 | 151.5426 | -28.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 55.7 | 38.5 | 41.853 | 13.847 | 60.7 | 53.093 | 53.093 | 7.607 | 0.1 | 0.646 | 0.646 | -0.546 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 178.8 | 121.106 | 121.106 | 57.694 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 16.3 | 20.3531 | 20.3532 | -4.0532 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 13.2 | 4.844 | 4.844 | 8.356 | 16.6 | 5.601 | 5.601 | 10.999 | 13.7 | 10.248 | 10.248 | 3.452 | 43.8 | 25.8 | 25.356 | 18.444 | 16.2 | 5.3 | 5.3 | 10.9 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 8.6 |  |  | 8.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0.072 |  |  | 0.072 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 18.1 | 14.6341 | 14.6341 | 3.4659 | 19.6 | 13.6585 | 13.6585 | 5.9415 | 27.8 | 24.055 | 24.055 | 3.745 | 27.3 | 18.8 | 26.374 | 0.926 | 30.9 | 25.531 | 25.531 | 5.369 | 45.2 | 32.8 | 32.102 | 13.098 | 67.2 | 47.6 | 45.751 | 21.449 | 5 | 1.4 | 0.526 | 4.474 | 2.2 | 0.586 | 0.586 | 1.614 | 27.02 | 19.85 | 19.85 | 7.17 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.1 | 0.896 | 0.896 | -0.796 | 218.6 | 244.111 | 244.111 | -25.511 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.47 | 121.7 | 78.912 | 78.912 | 42.788 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.3 | 34.9 | 28.237 | 28.063 | 48 | 23.721 | 23.721 | 24.279 | 95.4 | 61.552 | 61.552 | 33.848 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.8 | 0.411 | 0.411 | 3.389 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 9.8 | 17.561 | 17.561 | -7.761 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.3 | 24 | 24 | 3.3 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 6.49 | 8.23 | 8.23 | -1.74 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.9 | 22 | 22 | -5.1
25/12/2025 | 07:30 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 317.3 | 299.9805 | 121.0819 | 196.2181 | 101.1 | 98.065 | 39.5822 | 61.5178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 194 | 153.7375 | 175.7 | 18.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.562 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 6.3 | 5.1584 | 5.1584 | 1.1416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 0 |  | 20.3682 | -20.3682 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 12.2604 | 14.9922 | -0.39219 | 59.9 | 67.1464 | 82.1075 | -22.2075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 104.3857 | 104.3855 | 6.0145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30.1928 | 32.8336 | -1.0336 | 0 |  | 66.6667 | -66.6667 | 17.3 | 15.0955 | 17.0417 | 0.25826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.3 | 18.0488 | 18.0488 | -2.7488 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 179.2 | 186.5455 | 186.5455 | -7.3455 | 179.7 | 186.5455 | 186.5455 | -6.8455 | 184.6 | 187.1057 | 187.1057 | -2.5057 | 67.2 | 56.6917 | 92.1771 | -24.9771 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 24.2255 | 24.2255 | 4.3745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 39.9 | 41.0256 | 41.0256 | -1.1256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 |  |  | 29.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 27.8228 | 70.0036 | -36.4036 | 100.6 | 159.8697 | 170.94 | -70.34 | 100.6 | 159.8697 | 170.94 | -70.34 | 100.2 | 159.8697 | 170.94 | -70.74 | 163.8 | 240.5246 | 257.18 | -93.38 | 37.7 | 45.9984 | 71.7961 | -34.0961 | 26.7 | 23.0683 | 36.0059 | -9.3059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 77 | 63.5898 | 64.268 | 12.732 | 98.4 | 73.9841 | 89.7254 | 8.6746 | 63.3 | 67.4614 | 67.4615 | -4.1615 | 73.1 | 65.9839 | 72.3739 | 0.72612 | 29.9 | 27.4402 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 151.0887 | 151.0889 | -48.4889 | 102.7 | 151.0887 | 151.0889 | -48.3889 | 121.9 | 151.5425 | 151.5426 | -29.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 207.2967 | 207.2967 | -52.8967 | 87.7 | 103.9596 | 103.9596 | -16.2596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | 0.038 | 64.4 | 42.3 | 42.474 | 21.926 | 77.1 | 68.653 | 68.653 | 8.447 | 0 | 0.595 | 0.595 | -0.595 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 195.8 | 166.797 | 166.797 | 29.003 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 16.7 | 20.3531 | 20.3532 | -3.6532 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 14 | 6.829 | 6.829 | 7.171 | 17.6 | 9.253 | 9.253 | 8.347 | 16.2 | 10.836 | 10.836 | 5.364 | 47.6 | 28.9 | 27.86 | 19.74 | 16.1 | 9.523 | 9.523 | 6.577 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.3 |  |  | 9.3 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0.164 |  |  | 0.164 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 18.2 | 14.6341 | 14.6341 | 3.5659 | 20 | 13.6585 | 13.6585 | 6.3415 | 23.4 | 24.337 | 24.337 | -0.937 | 24.9 | 21.9 | 25.878 | -0.978 | 36 | 32.704 | 32.704 | 3.296 | 48.1 | 31.7 | 30.624 | 17.476 | 48.9 | 45.5 | 43.665 | 5.235 | 5.3 | 1.4 | 0.53 | 4.77 | 1.8 | 0.709 | 0.709 | 1.091 | 42.98 | 27.83 | 27.83 | 15.15 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.1 | 0.825 | 0.825 | -0.725 | 246.5 | 251.996 | 251.996 | -5.496 | 6.7 | 6.897 | 6.897 | -0.197 | 136.6 | 103.859 | 103.859 | 32.741 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.3 | 32.7 | 28.255 | 23.045 | 41 | 25.304 | 25.304 | 15.696 | 104 | 83.731 | 83.731 | 20.269 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.3 | 2.419 | 2.419 | 3.881 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27 | 24 | 24 | 3 | 23.4 | 24 | 24 | -0.6 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 5.98 | 8.23 | 8.23 | -2.25 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03 | 17.8 | 22 | 22 | -4.2
25/12/2025 | 08:00 | 204.6 | 204.1951 | 204.1951 | 0.40488 | 316.7 | 299.9805 | 109.8107 | 206.8893 | 100.8 | 98.065 | 35.8976 | 64.9023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 193.8 | 153.7375 | 175.7 | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 0 |  | 21.8335 | -21.8335 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 12.2604 | 14.9922 | -0.59219 | 60.4 | 67.1464 | 82.1075 | -21.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 105.5761 | 105.577 | 4.923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 30.1928 | 32.8336 | -1.3337 | 0 |  | 66.6667 | -66.6667 | 17.4 | 15.0955 | 17.0417 | 0.35826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.3 | 18.0488 | 18.0488 | -2.7488 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 180.4 | 186.5455 | 186.5455 | -6.1455 | 181.3 | 186.5455 | 186.5455 | -5.2455 | 183.8 | 187.1057 | 187.1057 | -3.3057 | 67.5 | 58.3927 | 95.873 | -28.373 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 24.2255 | 24.2255 | 4.4745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 73.7 | 41.0256 | 41.0256 | 32.6744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 |  |  | 30.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 29.8825 | 74.4787 | -40.8787 | 114.9 | 160.0519 | 170.94 | -56.04 | 114.6 | 160.0519 | 170.94 | -56.34 | 114.7 | 160.0519 | 170.94 | -56.24 | 204.6 | 240.7988 | 257.18 | -52.58 | 37.6 | 45.9984 | 71.7961 | -34.1961 | 26.8 | 23.0683 | 36.0059 | -9.2059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 106.8 | 63.5898 | 75.8345 | 30.9655 | 110.7 | 73.741 | 92.4441 | 18.2559 | 63.4 | 67.4614 | 67.4615 | -4.0615 | 65.8 | 65.9839 | 72.3739 | -6.5739 | 29.9 | 27.4402 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 151.0887 | 151.0889 | -48.8889 | 102 | 151.0887 | 151.0889 | -49.0889 | 121.9 | 151.5425 | 151.5426 | -29.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 207.2967 | 207.2967 | -70.0967 | 78.5 | 103.9596 | 103.9596 | -25.4596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.2 | 0.092 | 0.092 | 0.108 | 75.5 | 48.6 | 45.964 | 29.536 | 79.5 | 74.581 | 74.581 | 4.919 | 0.2 | 0.454 | 0.454 | -0.254 |  | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 204.1 | 190.054 | 190.054 | 14.046 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 16.6 | 20.3531 | 20.3532 | -3.7532 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 14.4 | 9.282 | 9.282 | 5.118 | 18.2 | 12.717 | 12.717 | 5.483 | 16.8 | 11.374 | 11.374 | 5.426 | 49.7 | 32.6 | 31.965 | 17.735 | 17.6 | 13.25 | 13.25 | 4.35 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0.205 |  |  | 0.205 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 18.2 | 14.6341 | 14.6341 | 3.5659 | 20 | 13.6585 | 13.6585 | 6.3415 | 24.3 | 23.697 | 23.697 | 0.603 | 17.5 | 25.4 | 26.54 | -9.04 | 37.4 | 35.742 | 35.742 | 1.658 | 33.2 | 32.2 | 29.821 | 3.379 | 37.9 | 44.9 | 42.184 | -4.284 | 4.7 | 1.6 | 0.702 | 3.998 | 3.3 | 1.186 | 1.186 | 2.114 | 45.83 | 30.42 | 30.42 | 15.41 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.3 | 0.773 | 0.773 | -0.473 | 253.1 | 252.392 | 252.392 | 0.708 | 9.1 | 9.474 | 9.474 | -0.374 | 142.5 | 120.222 | 120.222 | 22.278 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 30.5 | 28.557 | 2.143 | 25.5 | 25.966 | 25.966 | -0.466 | 108.3 | 93.552 | 93.552 | 14.748 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.8 | 5.88 | 5.88 | 2.92 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.1 | 24 | 24 | 3.1 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 4.66 | 8.23 | 8.23 | -3.57 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 18.8 | 22 | 22 | -3.2
25/12/2025 | 08:30 | 206.9 | 204.1951 | 204.1951 | 2.7049 | 319.1 | 299.9805 | 143.3154 | 175.7846 | 101.4 | 98.065 | 46.8505 | 54.5495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 194.9 | 153.7375 | 175.7 | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.7073 | 164.7073 | 5.4927 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 0 |  | 22.4981 | -22.4981 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 12.2037 | 14.9922 | -0.39219 | 60.3 | 66.5249 | 82.0771 | -21.7771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 106.1709 | 106.1708 | 2.5292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.1928 | 32.8336 | -0.83365 | 41 |  | 66.6667 | -25.6668 | 18 | 15.0955 | 17.0417 | 0.95826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.3 | 18.0488 | 18.0488 | -2.7488 | 87.4 | 88.1161 | 88.1161 | -0.7161 | 182.9 | 186.5455 | 186.5455 | -3.6455 | 182.9 | 186.5455 | 186.5455 | -3.6455 | 184.1 | 187.1057 | 187.1057 | -3.0057 | 65.6 | 61.4496 | 103.9517 | -38.3516 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 24.2255 | 24.2255 | 5.0745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 34.1438 | 34.1438 | -0.4438 | 89.1 | 41.0256 | 41.0256 | 48.0744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 33.5838 | 84.2606 | -49.8606 | 115 | 170.7801 | 170.94 | -55.94 | 114.9 | 170.7801 | 170.94 | -56.04 | 114.8 | 170.7801 | 170.94 | -56.14 | 204.1 | 256.9394 | 257.18 | -53.08 | 37.7 | 45.9984 | 71.7961 | -34.0961 | 26.6 | 23.0683 | 36.0059 | -9.4059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 117.5 | 63.5898 | 81.9761 | 35.5239 | 106.4 | 76.2605 | 92.4445 | 13.9555 | 62.1 | 67.4614 | 67.4615 | -5.3615 | 66 | 65.984 | 72.3739 | -6.3739 | 30.3 | 27.4402 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 151.0887 | 151.0889 | -48.5889 | 102.2 | 151.0887 | 151.0889 | -48.8889 | 121.6 | 151.5425 | 151.5426 | -29.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9 | 207.2967 | 207.2967 | -54.3967 | 80.1 | 103.9596 | 103.9596 | -23.8596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 0.437 | 0.437 | 0.163 | 76.3 | 55.5 | 49.189 | 27.111 | 80.6 | 78.06 | 78.06 | 2.54 | 0.4 | 0.373 | 0.373 | 0.027 |  | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.4 | 6.283 | 6.2829 | -0.8829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 212.9 | 198.908 | 198.908 | 13.992 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 17.1 | 20.3531 | 20.3532 | -3.2532 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 14.6 | 12.09 | 12.09 | 2.51 | 18.4 | 14.874 | 14.874 | 3.526 | 17.3 | 12.008 | 12.008 | 5.292 | 50.2 | 36.5 | 36.163 | 14.037 | 18.7 | 15.749 | 15.749 | 2.951 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.6 |  |  | 9.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.26 |  |  | 0.26 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.9 | 10.7317 | 10.7317 | 2.1683 | 16.9 | 14.6341 | 14.6341 | 2.2658 | 20 | 13.6585 | 13.6585 | 6.3415 | 23.3 | 23.176 | 23.176 | 0.124 | 12.5 | 29 | 27.258 | -14.758 | 38.6 | 37.296 | 37.296 | 1.304 | 27.6 | 37.1 | 30.698 | -3.098 | 45.1 | 48.9 | 42.302 | 2.798 | 4.5 | 2.4 | 0.899 | 3.601 | 3.1 | 1.655 | 1.655 | 1.445 | 47.6 | 33 | 33 | 14.6 | 10.1 | 15.6098 | 15.6098 | -5.5098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.2 | 0.783 | 0.783 | -0.583 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 11.3 | 10.978 | 10.978 | 0.322 | 145.2 | 131.069 | 131.069 | 14.131 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.3 | 28.7 | 28.701 | -13.401 | 16.7 | 26.816 | 26.816 | -10.116 | 110.7 | 100.169 | 100.169 | 10.531 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11 | 10.333 | 10.333 | 0.667 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 25.6 | 24 | 24 | 1.6 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 5.48 | 8.23 | 8.23 | -2.75 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01 | 19 | 22 | 22 | -3
25/12/2025 | 09:00 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 321.4 | 299.9805 | 183.6539 | 137.7461 | 102.4 | 98.065 | 60.0373 | 42.3627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 192.6 | 153.7375 | 175.7 | 16.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.562 | 3.4695 | 6.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 12.2604 | 14.9922 | -0.59219 | 60.3 | 67.1461 | 81.8271 | -21.5271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 107.1272 | 107.1271 | 1.3729 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30.1928 | 32.8336 | -1.0336 | 101 |  | 67.316 | 33.684 | 18.3 | 15.0955 | 17.0417 | 1.2583 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.3 | 18.0488 | 18.0488 | -2.7488 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 180.6 | 186.5455 | 186.5455 | -5.9455 | 180.5 | 186.5455 | 186.5455 | -6.0455 | 185.2 | 187.1057 | 187.1057 | -1.9057 | 65.3 | 83.3944 | 110.9128 | -45.6128 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 24.2255 | 24.2255 | 4.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.2 | 34.1438 | 34.1438 | -1.9438 | 120.7 | 41.0256 | 41.0256 | 79.6744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 |  |  | 30.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 60.1551 | 92.6893 | -58.6893 | 115.2 | 170.94 | 170.94 | -55.74 | 115.2 | 170.94 | 170.94 | -55.74 | 115 | 170.94 | 170.94 | -55.94 | 203.9 | 257.18 | 257.18 | -53.28 | 38.4 | 45.9984 | 71.7961 | -33.3961 | 26.5 | 23.0683 | 36.0059 | -9.5059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 132.6 | 63.5898 | 81.9762 | 50.6238 | 107.5 | 76.2632 | 92.4445 | 15.0555 | 61.8 | 67.4614 | 67.4615 | -5.6615 | 65.6 | 65.984 | 72.3739 | -6.7739 | 30.1 | 27.4402 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 151.0888 | 151.0889 | -47.3889 | 103.2 | 151.0888 | 151.0889 | -47.8889 | 123.1 | 151.5425 | 151.5426 | -28.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 207.2967 | 207.2967 | 2.4033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 3.3 | 9.09 | 3.5209 | -0.22092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.7 | 0.595 | 0.595 | 0.105 | 62.1 | 61.7 | 51.618 | 10.482 | 80.8 | 79.157 | 79.157 | 1.643 | 0.3 | 0.472 | 0.472 | -0.172 |  | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.2 | 6.283 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 218.7 | 202.737 | 202.737 | 15.963 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.2 | 20.3531 | 20.3532 | -3.1532 | 17.1 | 19.5122 | 19.5122 | -2.4122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 14.8 | 13.475 | 13.475 | 1.325 | 18.6 | 16.445 | 16.445 | 2.155 | 14.2 | 12.928 | 12.928 | 1.272 | 47.7 | 39.1 | 40.643 | 7.057 | 19.2 | 16.444 | 16.444 | 2.756 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.318 |  |  | 0.318 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 16.9 | 14.6341 | 14.6341 | 2.2658 | 19.7 | 13.6585 | 13.6585 | 6.0415 | 23.3 | 23.01 | 23.01 | 0.29 | 14.5 | 35.1 | 28.148 | -13.648 | 39.1 | 38.23 | 38.23 | 0.87 | 32.6 | 42.9 | 36.609 | -4.009 | 43.1 | 53.6 | 47.219 | -4.119 | 4 | 3.5 | 1.176 | 2.824 | 2.7 | 2.099 | 2.099 | 0.601 | 49 | 34.28 | 34.28 | 14.72 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.1 | 0.979 | 0.979 | -0.879 | 252.8 | 252.4 | 252.4 | 0.4 | 13.2 | 12.22 | 12.22 | 0.98 | 146.6 | 137.688 | 137.688 | 8.912 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 29.3 | 28.369 | -26.269 | 8.5 | 28.224 | 28.224 | -19.724 | 112 | 103.486 | 103.486 | 8.514 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13 | 12.908 | 12.908 | 0.092 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 27.8 | 24 | 24 | 3.8 | 24 | 24 | 24 | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 5.05 | 8.23 | 8.23 | -3.18 | 10.94 | 11 | 11 | -0.06 | 18.9 | 22 | 22 | -3.1
25/12/2025 | 09:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 322.7 | 299.9805 | 291.1756 | 31.5244 | 102.5 | 98.065 | 95.1867 | 7.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 191.5 | 153.7375 | 175.7 | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 12.3172 | 14.9922 | -0.59219 | 61.2 | 67.7681 | 82.4184 | -21.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.1119 | 110.1118 | -1.9118 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 30.1928 | 32.8336 | -0.73365 | 142.7 | 66.6605 | 67.317 | 75.383 | 17.6 | 15.0955 | 17.0417 | 0.55826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.3 | 18.0488 | 18.0488 | -2.7488 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 180.9 | 186.5455 | 186.5455 | -5.6455 | 181.8 | 186.5455 | 186.5455 | -4.7455 | 186.6 | 187.1057 | 187.1057 | -0.50574 | 61.2 | 110.9132 | 110.9132 | -49.7132 | 0 |  |  | 0 | 29 | 24.2255 | 24.2255 | 4.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.4 | 34.1438 | 34.1438 | -1.7438 | 48.8 | 41.0256 | 41.0256 | 7.7744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 |  | 34.3458 | -3.1458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.9 | 93.4757 | 92.6898 | -58.7897 | 145.1 | 170.94 | 170.94 | -25.84 | 145 | 170.94 | 170.94 | -25.94 | 145.2 | 170.94 | 170.94 | -25.74 | 213.9 | 257.18 | 257.18 | -43.28 | 38.3 | 71.7961 | 71.7961 | -33.4961 | 26.6 | 36.0059 | 36.0059 | -9.4059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 78.8 | 47.1795 | 150.185 | -71.385 | 102.4 | 78.8817 | 92.4446 | 9.9554 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 66 | 67.018 | 72.3739 | -6.3739 | 30 | 27.8702 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0888 | 151.0889 | -7.7889 | 143.4 | 151.0888 | 151.0889 | -7.6889 | 149.1 | 151.5425 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 207.2967 | 207.2967 | 1.3033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 3.3 | 9.09 | 3.5209 | -0.22092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 0.738 | 0.738 | 0.062 | 63.1 | 67.6 | 54.125 | 8.975 | 80.9 | 79.524 | 79.524 | 1.376 | 0.4 | 0.645 | 0.645 | -0.245 |  | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.2 | 6.283 | 6.2829 | -1.0829 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 221.6 | 203.929 | 203.929 | 17.671 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 16.6 | 20.3531 | 20.3532 | -3.7532 | 17.1 | 19.5122 | 19.5122 | -2.4122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 14.9 | 14.17 | 14.17 | 0.73 | 19.2 | 17.255 | 17.255 | 1.945 | 10.4 | 13.729 | 13.729 | -3.329 | 52.2 | 41.3 | 44.578 | 7.622 | 19.4 | 16.843 | 16.843 | 2.557 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.5 |  | 7.9832 | 1.5168 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.326 |  |  | 0.326 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12 | 10.7317 | 10.7317 | 1.2683 | 17.1 | 14.6341 | 14.6341 | 2.4659 | 19.4 | 13.6585 | 13.6585 | 5.7415 | 22.5 | 22.723 | 22.723 | -0.223 | 19.1 | 42.1 | 30.537 | -11.437 | 39.5 | 38.761 | 38.761 | 0.739 | 32.9 | 51.5 | 42.894 | -9.994 | 57.5 | 60.7 | 52.39 | 5.11 | 5.2 | 4.9 | 1.556 | 3.644 | 3.3 | 2.635 | 2.635 | 0.665 | 49.89 | 35.55 | 35.55 | 14.34 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.6 | 1.277 | 1.277 | -0.677 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 14.9 | 13.871 | 13.871 | 1.029 | 147.4 | 141.239 | 141.239 | 6.161 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 37.3 | 29.996 | -29.996 | 1.4 | 31.394 | 31.394 | -29.994 | 113 | 106.787 | 106.787 | 6.213 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.7 | 14.467 | 14.467 | 0.233 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.7 | 24 | 24 | 2.7 | 24 | 24 | 24 | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.92 | 8.23 | 8.23 | -0.31 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 10:00 | 200.9 | 204.1951 | 204.1951 | -3.2951 | 314.6 | 299.9805 | 306.892 | 7.708 | 101.9 | 98.065 | 100.3244 | 1.5756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 188.6 | 153.7375 | 175.8952 | 12.7048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.562 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 12.2604 | 14.9922 | -0.79219 | 59.7 | 67.1464 | 82.1075 | -22.4075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 111.7145 | 111.7143 | -4.2143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 30.1928 | 32.8336 | -0.63365 | 138.5 | 66.6667 | 67.317 | 71.183 | 17.5 | 15.0955 | 17.0417 | 0.45826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.3 | 18.0488 | 18.0488 | -2.7488 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 179.7 | 186.5455 | 186.5455 | -6.8455 | 180.2 | 186.5455 | 186.5455 | -6.3455 | 184.4 | 187.1057 | 187.1057 | -2.7057 | 60.6 | 110.9132 | 110.9132 | -50.3132 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 24.2255 | 24.2255 | 4.3745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.5 | 34.1438 | 34.1438 | -1.6438 | 39.1 | 41.0256 | 41.0256 | -1.9256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 16.3265 | 45.1177 | -15.2177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 93.4757 | 92.6898 | -59.0898 | 152.8 | 170.94 | 170.94 | -18.14 | 152.8 | 170.94 | 170.94 | -18.14 | 153.1 | 170.94 | 170.94 | -17.84 | 236.9 | 257.18 | 257.18 | -20.28 | 37.9 | 71.7961 | 71.7961 | -33.8961 | 26.5 | 36.0059 | 36.0059 | -9.5059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 70.8 | 52.6204 | 150.185 | -79.385 | 89 | 92.4495 | 97.2501 | -8.2501 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47389 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0888 | 151.0889 | -8.1889 | 143.1 | 151.0888 | 151.0889 | -7.9889 | 147.9 | 151.5425 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 207.2967 | 207.2967 | 0.70333 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 3.3 | 9.09 | 3.5209 | -0.22092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.826 | 0.826 | 0.174 | 68.4 | 71.7 | 56.868 | 11.532 | 80.8 | 79.585 | 79.585 | 1.215 | 0 | 1.042 | 1.042 | -1.042 |  | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 6.283 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 224.4 | 204 | 204 | 20.4 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 16.6 | 20.3531 | 20.3532 | -3.7532 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 15.3 | 14.566 | 14.566 | 0.734 | 19.5 | 17.533 | 17.533 | 1.967 | 12.8 | 14.173 | 14.173 | -1.373 | 50.1 | 43.8 | 46.876 | 3.224 | 19.6 | 17.055 | 17.055 | 2.545 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.5 | 3.7949 | 10.487 | -0.98697 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.355 |  |  | 0.355 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.6 | 10.7317 | 10.7317 | 0.86829 | 16.8 | 14.6341 | 14.6341 | 2.1658 | 19.2 | 13.6585 | 13.6585 | 5.5415 | 20.5 | 22.074 | 22.074 | -1.574 | 25.2 | 48.8 | 37.423 | -12.223 | 39.7 | 38.958 | 38.958 | 0.742 | 44.4 | 59.1 | 50.295 | -5.895 | 67.3 | 67.1 | 58.32 | 8.98 | 6.3 | 6.2 | 2.247 | 4.053 | 3.1 | 3.445 | 3.445 | -0.345 | 50 | 37.1 | 37.1 | 12.9 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 1.884 | 1.884 | -1.884 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 16.4 | 15.515 | 15.515 | 0.885 | 148.8 | 142.855 | 142.855 | 5.945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 45.2 | 37.497 | -37.497 | 0 | 39.852 | 39.852 | -39.852 | 113.8 | 108.801 | 108.801 | 4.999 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.1 | 15.607 | 15.607 | 0.493 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27 | 24 | 24 | 3 | 23.9 | 24 | 24 | -0.1 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 8.09 | 8.23 | 8.23 | -0.14 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 10:30 | 200.3 | 204.1951 | 204.1951 | -3.8951 | 313.1 | 299.9805 | 246.3215 | 66.7785 | 102.3 | 98.065 | 80.5237 | 21.7763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 189.4 | 153.7375 | 175.5048 | 13.8952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 12.2036 | 14.9922 | -0.69219 | 84.9 | 66.5247 | 81.7967 | 3.1033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 112.1996 | 112.2015 | -4.9015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 31.1 | 30.1928 | 32.8336 | -1.7336 | 138.3 | 66.6667 | 66.6667 | 71.6333 | 17.3 | 15.0955 | 17.0417 | 0.25826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.2 | 18.0488 | 18.0488 | -2.8488 | 88.4 | 88.1161 | 88.1161 | 0.2839 | 179 | 186.5455 | 186.5455 | -7.5455 | 179.7 | 186.5455 | 186.5455 | -6.8455 | 183.9 | 187.1057 | 187.1057 | -3.2057 | 63.3 | 110.9132 | 94.4854 | -31.1854 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 24.2255 | 24.2255 | 4.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 31.9 | 34.1438 | 34.1438 | -2.2438 | 38.5 | 41.0256 | 41.0256 | -2.5256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 16.3265 | 29.9463 | -0.34632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 93.4757 | 72.7986 | -3.2986 | 153.1 | 170.94 | 170.94 | -17.84 | 152.9 | 170.94 | 170.94 | -18.04 | 153 | 170.94 | 170.94 | -17.94 | 238.5 | 257.18 | 257.18 | -18.68 | 38.1 | 71.7961 | 71.7961 | -33.6961 | 26.4 | 36.0059 | 36.0059 | -9.6059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 73.1 | 55.5777 | 151.7358 | -78.6358 | 89.3 | 92.4395 | 87.6389 | 1.6611 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 75.5 | 72.3739 | 72.3739 | 3.1261 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 151.0888 | 151.0889 | -8.8889 | 142.4 | 151.0888 | 151.0889 | -8.6889 | 147.2 | 151.5425 | 151.5426 | -4.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 207.2967 | 207.2967 | -0.19667 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 3.3 | 9.09 | 3.5209 | -0.22092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 75.4 | 75 | 59.235 | 16.165 | 80.7 | 79.574 | 79.574 | 1.126 | 0 | 1.757 | 1.757 | -1.757 |  | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5 | 6.283 | 6.2829 | -1.2829 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 227.7 | 204 | 204 | 23.7 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 17 | 20.3531 | 20.3532 | -3.3532 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 14.9 | 14.779 | 14.779 | 0.121 | 19.5 | 17.623 | 17.623 | 1.877 | 15.1 | 14.611 | 14.611 | 0.489 | 56.9 | 46.3 | 49.053 | 7.847 | 19.6 | 17.313 | 17.313 | 2.287 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.5 | 3.7949 | 6.9606 | 2.5394 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.359 |  |  | 0.359 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11 | 10.7317 | 10.7317 | 0.26829 | 14.7 | 14.6341 | 14.6341 | 0.06585 | 19.2 | 13.6585 | 13.6585 | 5.5415 | 22.1 | 21.461 | 21.461 | 0.639 | 28.6 | 55.4 | 44.386 | -15.786 | 39.7 | 38.999 | 38.999 | 0.701 | 58.3 | 64.1 | 57.089 | 1.211 | 89.1 | 71.5 | 63.862 | 25.238 | 7.5 | 6.9 | 2.865 | 4.635 | 3.9 | 4.239 | 4.239 | -0.339 | 50 | 38.64 | 38.64 | 11.36 | 10 | 15.6098 | 15.6098 | -5.6098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0 | 2.64 | 2.64 | -2.64 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 17.3 | 16.617 | 16.617 | 0.683 | 148.6 | 143.251 | 143.251 | 5.349 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 53.2 | 44.494 | -44.494 | 0 | 47.937 | 47.937 | -47.937 | 113.6 | 109.715 | 109.715 | 3.885 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17 | 16.65 | 16.65 | 0.35 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 27.2 | 24 | 24 | 3.2 | 25.4 | 24 | 24 | 1.4 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.61 | 8.23 | 8.23 | -0.62 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 11:00 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 319.9 | 299.9805 | 323.1753 | -3.2753 | 101.5 | 98.065 | 105.6475 | -4.1475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 191 | 153.7378 | 175.8951 | 15.1049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.7073 | 164.7073 | -2.0073 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 12.3172 | 14.9922 | -0.69219 | 85.5 | 67.7681 | 82.4184 | 3.0816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.4446 | 112.4457 | -3.9457 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 30.1928 | 32.8336 | -1.7336 | 139.3 | 67.317 | 149.7333 | -10.4333 | 17.1 | 15.0955 | 17.0417 | 0.05826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 90 | 88.1161 | 88.1161 | 1.8839 | 181.2 | 186.5455 | 186.5455 | -5.3455 | 182 | 186.5455 | 186.5455 | -4.5455 | 184.5 | 187.1057 | 187.1057 | -2.6057 | 101.6 | 110.9132 | 110.9132 | -9.3132 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 24.2255 | 24.2255 | 4.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 41.4 | 41.0256 | 41.0256 | 0.37436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 36.1317 | 64.2384 | -32.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 93.4757 | 92.6898 | -10.2898 | 148.5 | 170.94 | 170.94 | -22.44 | 148.6 | 170.94 | 170.94 | -22.34 | 148.2 | 170.94 | 170.94 | -22.74 | 229.4 | 257.18 | 257.18 | -27.78 | 38.4 | 71.7961 | 71.7961 | -33.3961 | 26.4 | 36.0059 | 36.0059 | -9.6059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 100.4 | 81.9764 | 77.0231 | 23.3769 | 91 | 92.4451 | 97.25 | -6.25 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 76 | 72.374 | 72.3739 | 3.6261 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 151.0888 | 151.0889 | -8.9889 | 142.2 | 151.0888 | 151.0889 | -8.8889 | 147.4 | 151.5425 | 151.5426 | -4.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 207.2967 | 207.2967 | 0.00333 | 99.1 | 103.9596 | 103.9596 | -4.8596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | -0.12 | 74.1 | 76.5 | 60.471 | 13.629 | 80.8 | 79.626 | 79.626 | 1.174 | 0 | 3.429 | 3.429 | -3.429 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 6.283 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 229.2 | 204 | 204 | 25.2 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 17.9 | 20.3531 | 20.3532 | -2.4532 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 15.6 | 15.001 | 15.001 | 0.599 | 19.6 | 17.702 | 17.702 | 1.898 | 16.4 | 15.029 | 15.029 | 1.371 | 59.1 | 48.3 | 50.866 | 8.234 | 19.6 | 17.616 | 17.616 | 1.984 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.1 | 8.3983 | 14.9313 | -5.8313 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | -2.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.4 | 10.7317 | 10.7317 | 0.66829 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 19.3 | 13.6585 | 13.6585 | 5.6415 | 22.8 | 20.955 | 20.955 | 1.845 | 37.6 | 60.7 | 51.582 | -13.982 | 39.9 | 38.986 | 38.986 | 0.914 | 69.3 | 68.5 | 62.061 | 7.239 | 99 | 75.3 | 68.239 | 30.761 | 11.2 | 7.6 | 3.265 | 7.935 | 5.6 | 4.985 | 4.985 | 0.615 | 50 | 38.84 | 38.84 | 11.16 | 10 | 15.6098 | 15.6098 | -5.6098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.4 | 3.841 | 3.841 | -3.441 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 17.8 | 17.282 | 17.282 | 0.518 | 148.6 | 143.454 | 143.454 | 5.146 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 60.9 | 49.974 | -49.974 | 0 | 54.905 | 54.905 | -54.905 | 113.6 | 110.291 | 110.291 | 3.309 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.7 | 17.497 | 17.497 | 0.203 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.4 | 24 | 24 | 3.4 | 25.4 | 24 | 24 | 1.4 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 6.47 | 8.23 | 8.23 | -1.76 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 11:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 322.9 | 299.9805 | 303.431 | 19.469 | 103.2 | 98.065 | 99.193 | 4.007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 187.7 | 153.8824 | 175.7001 | 11.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 12.2038 | 14.9922 | -0.99219 | 85.7 | 66.5274 | 82.1074 | 3.5926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3325 | 112.3352 | -1.5352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.1928 | 32.8336 | -1.8337 | 133.8 | 57.5359 | 132.4654 | 1.3346 | 17.9 | 15.0955 | 17.0417 | 0.85826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 181.9 | 186.5455 | 186.5455 | -4.6455 | 182.3 | 186.5455 | 186.5455 | -4.2455 | 184.4 | 187.1057 | 187.1057 | -2.7057 | 100.8 | 110.9132 | 110.9132 | -10.1132 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 24.2255 | 24.2255 | 4.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.2 | 34.1438 | 34.1438 | -0.9438 | 65.9 | 20.5128 | 20.5128 | 45.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 59.8066 | 59.6246 | -27.8246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 93.4757 | 92.6898 | -10.3898 | 146.7 | 170.94 | 170.94 | -24.24 | 146.7 | 170.94 | 170.94 | -24.24 | 146.7 | 170.94 | 170.94 | -24.24 | 233.6 | 257.18 | 257.18 | -23.58 | 38 | 71.7961 | 71.7961 | -33.7961 | 26.4 | 36.0059 | 36.0059 | -9.6059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 77.4 | 46.8285 | 114.6039 | -37.2039 | 95.5 | 94.9989 | 92.4449 | 3.0551 | 66.3 | 67.4615 | 67.4615 | -1.1615 | 75.8 | 73.3708 | 72.3739 | 3.4261 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0888 | 151.0889 | -8.4889 | 143 | 151.0888 | 151.0889 | -8.0889 | 148.1 | 151.5425 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 207.2967 | 207.2967 | -0.49667 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 0.911 | 0.911 | 0.389 | 78.2 | 77.4 | 61.353 | 16.847 | 80.8 | 79.767 | 79.767 | 1.033 | 0 | 5.198 | 5.198 | -5.198 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 6.283 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 229.2 | 204 | 204 | 25.2 | 1.2 | 0.99996 | 0.99999 | 0.20001 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 17.5 | 20.3531 | 20.3532 | -2.8532 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 15.5 | 15.219 | 15.219 | 0.281 | 19.5 | 17.748 | 17.748 | 1.752 | 15.2 | 15.366 | 15.366 | -0.166 | 51.4 | 50.2 | 52.475 | -1.075 | 19.4 | 17.742 | 17.742 | 1.658 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.3 | 13.9012 | 13.8589 | -4.5589 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.316 |  |  | 0.316 | 5 | 6.9 | 6.9 | -1.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.8 | 10.7317 | 10.7317 | 1.0683 | 15.1 | 14.6341 | 14.6341 | 0.46585 | 19.7 | 13.6585 | 13.6585 | 6.0415 | 21.5 | 20.698 | 20.698 | 0.802 | 38.5 | 65.6 | 58.205 | -19.705 | 39.9 | 38.924 | 38.924 | 0.976 | 83.7 | 71 | 66.245 | 17.455 | 93.6 | 77.2 | 71.661 | 21.939 | 13.2 | 8.1 | 3.583 | 9.617 | 8.3 | 5.582 | 5.582 | 2.718 | 50 | 39.04 | 39.04 | 10.96 | 10 | 15.6098 | 15.6098 | -5.6098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 0.7 | 5.137 | 5.137 | -4.437 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 18.4 | 17.427 | 17.427 | 0.973 | 148.5 | 141.333 | 141.333 | 7.167 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 67.9 | 55.091 | -55.091 | 0.2 | 61.781 | 61.781 | -61.581 | 113.3 | 110.447 | 110.447 | 2.853 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.2 | 17.731 | 17.731 | 0.469 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.2 | 24 | 24 | 3.2 | 25.2 | 24 | 24 | 1.2 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.79 | 8.23 | 8.23 | -0.44 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 3 | 22 | 22 | -19
25/12/2025 | 12:00 | 205 | 204.1951 | 204.1951 | 0.80488 | 350.2 | 398.252 | 260.4385 | 89.7615 | 112 | 130.1904 | 85.1386 | 26.8614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 185.3 | 184.4864 | 175.5048 | 9.7952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.8416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 12.3171 | 14.9922 | -0.69219 | 85.3 | 67.7677 | 81.7969 | 3.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 112.5172 | 112.5172 | -7.5172 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 30.2 | 30.1928 | 32.8336 | -2.6336 | 136 | 66.6666 | 57.5359 | 78.4641 | 17.8 | 15.0955 | 17.0417 | 0.75826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 93.3 | 88.1161 | 88.1161 | 5.1839 | 183.8 | 186.5455 | 186.5455 | -2.7455 | 183.7 | 186.5455 | 186.5455 | -2.8455 | 184 | 187.1057 | 187.1057 | -3.1057 | 101.7 | 110.9132 | 97.3547 | 4.3453 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 24.2255 | 24.2255 | 5.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33 | 34.1438 | 34.1438 | -1.1438 | 44.4 | 41.0256 | 20.5128 | 23.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 |  | 41.0687 | -9.2687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 93.4757 | 76.2728 | 6.1272 | 119 | 131.186 | 170.94 | -51.94 | 118.7 | 131.186 | 170.94 | -52.24 | 119.1 | 131.186 | 170.94 | -51.84 | 209.6 | 197.37 | 257.18 | -47.58 | 38.1 | 45.9984 | 71.7961 | -33.6961 | 26.4 | 23.0683 | 36.0059 | -9.6059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 134.2 | 168.8385 | 176.6588 | -42.4588 | 90.2 | 93.6914 | 87.6388 | 2.5612 | 66.3 | 67.4615 | 67.4615 | -1.1615 | 75.8 | 72.3738 | 72.3739 | 3.4261 | 30.5 | 30.0975 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 151.0888 | 151.0889 | -8.7889 | 143 | 151.0888 | 151.0889 | -8.0889 | 147.6 | 151.5425 | 151.5426 | -3.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 207.2967 | 207.2967 | 0.10333 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 0.927 | 0.927 | 0.273 | 72.5 | 77.2 | 61.175 | 11.325 | 80.9 | 79.844 | 79.844 | 1.056 | 0.6 | 7.253 | 7.253 | -6.653 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 6.2829 | 6.2829 | -0.9829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 229.3 | 204 | 204 | 25.3 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 17.7 | 20.3531 | 20.3532 | -2.6532 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 15.2 | 15.254 | 15.254 | -0.054 | 19.3 | 17.84 | 17.84 | 1.46 | 15.3 | 15.461 | 15.461 | -0.161 | 55.6 | 52 | 53.474 | 2.126 | 19.7 | 17.431 | 17.431 | 2.269 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.4 |  | 9.5459 | -0.14586 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.359 |  |  | 0.359 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | -2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.5 | 10.7317 | 10.7317 | 0.76829 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 19.2 | 13.6585 | 13.6585 | 5.5415 | 24.6 | 21.187 | 21.187 | 3.413 | 30.3 | 69.2 | 63.111 | -32.811 | 39.7 | 38.825 | 38.825 | 0.875 | 86.9 | 71.6 | 68.063 | 18.837 | 91.9 | 76.2 | 72.22 | 19.68 | 16 | 8.5 | 3.657 | 12.343 | 10 | 5.731 | 5.731 | 4.269 | 50 | 39.1 | 39.1 | 10.9 | 10 | 15.6098 | 15.6098 | -5.6098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 0.4 | 6.719 | 6.719 | -6.319 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 18.5 | 17.352 | 17.352 | 1.148 | 148.7 | 134.171 | 134.171 | 14.529 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 59.12 | -56.82 | 18.3 | 4.2 | 68.378 | -50.078 | 113.4 | 110.332 | 110.332 | 3.068 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.4 | 17.711 | 17.711 | 0.689 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.3 | 24 | 24 | 3.3 | 25.3 | 24 | 24 | 1.3 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 5.76 | 8.23 | 8.23 | -2.47 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 3 | 22 | 22 | -19
25/12/2025 | 12:30 | 203.1 | 204.1951 | 204.1951 | -1.0951 | 348.7 | 355.8028 | 334.0572 | 14.6428 | 111.5 | 116.3136 | 109.2049 | 2.2951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 183.4 | 184.4846 | 175.8952 | 7.5048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.1 | 12.2604 | 14.9922 | -0.89219 | 85.6 | 67.1464 | 82.4183 | 3.1817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 111.8414 | 111.8413 | -12.0413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 30.1928 | 32.8336 | -1.9337 | 149.8 | 74.9999 | 57.1857 | 92.6143 | 16.6 | 15.0955 | 17.0417 | -0.44174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15 | 18.0488 | 18.0488 | -3.0488 | 89.7 | 88.1161 | 88.1161 | 1.5839 | 180.7 | 186.5455 | 186.5455 | -5.8455 | 181.6 | 186.5455 | 186.5455 | -4.9455 | 184.4 | 187.1057 | 187.1057 | -2.7057 | 102 | 110.9132 | 110.9132 | -8.9132 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 24.2255 | 24.2255 | 4.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 62 | 41.0261 | 20.5128 | 41.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 69.6481 | 75.1067 | -44.0067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 93.4757 | 92.6898 | -11.1898 | 110.5 | 117.7912 | 170.94 | -60.44 | 110.4 | 117.7912 | 170.94 | -60.54 | 110.3 | 117.7912 | 170.94 | -60.64 | 196.9 | 177.2174 | 257.18 | -60.28 | 37.9 | 45.9984 | 71.7961 | -33.8961 | 26.3 | 23.0683 | 36.0059 | -9.7059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 166.3 | 159.5657 | 135.901 | 30.399 | 93.5 | 80.9684 | 78.5225 | 14.9775 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 75.6 | 68.4134 | 64.9793 | 10.6207 | 30 | 28.4505 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.0888 | 151.0889 | -9.0889 | 142.6 | 151.0888 | 151.0889 | -8.4889 | 147.5 | 151.5425 | 151.5426 | -4.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 207.2967 | 207.2967 | -0.59667 | 98.9 | 103.9596 | 103.9596 | -5.0596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 0.919 | 0.919 | -0.119 | 64.2 | 76.4 | 61.048 | 3.152 | 80.9 | 79.9 | 79.9 | 1 | 2.1 | 9.149 | 9.149 | -7.049 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 6.2829 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 227.8 | 204 | 204 | 23.8 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 20.3531 | 20.3532 | -3.3532 | 16.9 | 19.5122 | 19.5122 | -2.6122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 15.1 | 15.236 | 15.236 | -0.136 | 19.2 | 17.907 | 17.907 | 1.293 | 14.3 | 15.434 | 15.434 | -1.134 | 56.9 | 53.8 | 54.462 | 2.438 | 19.5 | 16.566 | 16.566 | 2.934 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.4 | 16.1887 | 17.4575 | -8.0575 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.329 |  |  | 0.329 | 5 | 6.9 | 6.9 | -1.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.4 | 10.7317 | 10.7317 | 0.66829 | 15.1 | 14.6341 | 14.6341 | 0.46585 | 19.2 | 13.6585 | 13.6585 | 5.5415 | 28.1 | 21.795 | 21.795 | 6.305 | 40.1 | 72 | 67.433 | -27.333 | 38.9 | 38.495 | 38.495 | 0.405 | 81.1 | 74.2 | 70.398 | 10.702 | 84.7 | 78.4 | 73.348 | 11.352 | 14.9 | 8.9 | 3.745 | 11.155 | 11 | 5.913 | 5.913 | 5.087 | 50 | 39.16 | 39.16 | 10.84 | 10 | 15.6098 | 15.6098 | -5.6098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 1.1 | 8.243 | 8.243 | -7.143 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 18.2 | 17.182 | 17.182 | 1.018 | 147 | 140.695 | 140.695 | 6.305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.8 | 17 | 64.237 | -38.437 | 62.5 | 18.1 | 74.724 | -12.224 | 112.9 | 109.811 | 109.811 | 3.089 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.2 | 17.498 | 17.498 | 0.702 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.5 | 24 | 24 | 3.5 | 25.5 | 24 | 24 | 1.5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 5.81 | 8.23 | 8.23 | -2.42 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 13:00 | 201 | 204.1951 | 204.1951 | -3.1951 | 344.2 | 353.6553 | 308.046 | 36.154 | 110.8 | 115.6116 | 100.7017 | 10.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 180.6 | 184.4853 | 175.7 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 12.2604 | 14.9922 | -0.99219 | 85.3 | 67.146 | 82.1075 | 3.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 111.1739 | 111.1743 | -12.0743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.1928 | 32.8336 | -2.7336 | 137.7 | 66.6664 | 57.5359 | 80.1641 | 16.7 | 15.0955 | 17.0417 | -0.34174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15 | 18.0488 | 18.0488 | -3.0488 | 88.9 | 88.1161 | 88.1161 | 0.7839 | 179.2 | 186.5455 | 186.5455 | -7.3455 | 180 | 186.5455 | 186.5455 | -6.5455 | 184.3 | 187.1057 | 187.1057 | -2.8057 | 100.8 | 110.9132 | 110.9132 | -10.1132 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 24.2255 | 24.2255 | 3.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.8 | 34.1438 | 34.1438 | -1.3438 | 38.9 | 41.0256 | 20.5128 | 18.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 71.8563 | 68.3123 | -38.1123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 93.4757 | 92.6898 | -11.3898 | 113.7 | 120.8532 | 170.94 | -57.24 | 113.6 | 120.8532 | 170.94 | -57.34 | 113.8 | 120.8532 | 170.94 | -57.14 | 201 | 181.8242 | 257.18 | -56.18 | 37.9 | 45.9984 | 71.7961 | -33.8961 | 26.4 | 23.0683 | 36.0059 | -9.6059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 148.1 | 101.0045 | 143.7012 | 4.3988 | 87.4 | 85.8815 | 69.7197 | 17.6803 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 73.6 | 69.7176 | 63.3991 | 10.201 | 29.8 | 28.9929 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 151.0888 | 151.0889 | -8.0889 | 143.3 | 151.0888 | 151.0889 | -7.7889 | 148.2 | 151.5425 | 151.5426 | -3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 207.2967 | 207.2967 | -0.19667 | 98.9 | 103.9596 | 103.9596 | -5.0596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 1 | 0.916 | 0.916 | 0.084 | 71.5 | 73.2 | 61.073 | 10.427 | 80.8 | 79.949 | 79.949 | 0.851 | 2.3 | 10.565 | 10.565 | -8.265 |  | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 5.1 | 6.2829 | 6.2829 | -1.1829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 227 | 204 | 204 | 23 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16.9 | 20.3531 | 20.3532 | -3.4532 | 16.7 | 19.5122 | 19.5122 | -2.8122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 15.1 | 15.183 | 15.183 | -0.083 | 19 | 17.848 | 17.848 | 1.152 | 16.5 | 15.045 | 15.045 | 1.455 | 59.1 | 52.7 | 55.421 | 3.679 | 19.5 | 16.266 | 16.266 | 3.234 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 9.4 | 16.702 | 15.8782 | -6.4783 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.218 |  |  | 0.218 | 5 | 6.9 | 6.9 | -1.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.1 | 10.7317 | 10.7317 | 0.36829 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 19 | 13.6585 | 13.6585 | 5.3415 | 28.8 | 22.759 | 22.759 | 6.041 | 44.7 | 73.7 | 70.004 | -25.304 | 38.9 | 37.455 | 37.455 | 1.445 | 84.9 | 74.3 | 74.281 | 10.619 | 95.4 | 78.1 | 76.18 | 19.22 | 13.2 | 9.2 | 3.879 | 9.321 | 11 | 6.191 | 6.191 | 4.809 | 50 | 38.7 | 38.7 | 11.3 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3 | 9.594 | 9.594 | -6.594 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 17.9 | 16.858 | 16.858 | 1.042 | 146.4 | 142.781 | 142.781 | 3.619 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.2 | 31.6 | 72.619 | -10.419 | 69.4 | 31.4 | 80.317 | -10.917 | 112.5 | 108.868 | 108.868 | 3.632 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.8 | 16.896 | 16.896 | 0.904 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 27.2 | 24 | 24 | 3.2 | 25.4 | 24 | 24 | 1.4 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 | 6.91 | 8.23 | 8.23 | -1.32 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 13:30 | 206.2 | 204.1951 | 204.1951 | 2.0049 | 348.6 | 334.6788 | 280.2903 | 68.3097 | 110.7 | 109.4081 | 91.6282 | 19.0718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.2263 | 92.2263 | -0.72634 | 180.5 | 184.4847 | 175.6999 | 4.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.8 | 2.8315 | 2.8315 | 2.9685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 12.2037 | 14.9922 | -1.3922 | 85.7 | 66.5256 | 81.7968 | 3.9032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 111.2639 | 111.2639 | -10.5639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.1928 | 32.8336 | -1.8337 | 130.5 | 128.9382 | 57.1857 | 73.3143 | 17.6 | 15.0955 | 17.0417 | 0.55826 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.9 | 18.0488 | 18.0488 | -3.1488 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 182.5 | 186.5455 | 186.5455 | -4.0455 | 182.8 | 186.5455 | 186.5455 | -3.7455 | 183.4 | 187.1057 | 187.1057 | -3.7057 | 102 | 110.9132 | 110.9132 | -8.9132 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 24.2255 | 24.2255 | 4.4745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.3 | 34.1438 | 34.1438 | -0.8438 | 46.2 | 41.0256 | 20.5128 | 25.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 71.8101 | 56.3024 | -24.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 93.4757 | 92.6898 | -10.6898 | 109.5 | 120.8298 | 170.94 | -61.44 | 112 | 120.8298 | 170.94 | -58.94 | 112.2 | 120.8298 | 170.94 | -58.74 | 201 | 181.7889 | 257.18 | -56.18 | 38.3 | 45.9984 | 71.7961 | -33.4961 | 26.2 | 23.0683 | 36.0059 | -9.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 130.8 | 45.8035 | 114.6038 | 16.1961 | 77.9 | 88.9581 | 86.3295 | -8.4295 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 72.9 | 70.7607 | 69.9659 | 2.9341 | 30.3 | 29.4267 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0888 | 151.0889 | -10.2889 | 141.8 | 151.0888 | 151.0889 | -9.2889 | 145.9 | 151.5425 | 151.5426 | -5.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 207.2967 | 207.2967 | -0.09667 | 98.8 | 103.9596 | 103.9596 | -5.1596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 1 | 0.916 | 0.916 | 0.084 | 71.1 | 69.1 | 61.019 | 10.081 | 80.8 | 79.948 | 79.948 | 0.852 | 3 | 11.784 | 11.784 | -8.784 |  | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.3 | 6.2829 | 6.2829 | -0.9829 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 224.5 | 204 | 204 | 20.5 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 17.1 | 20.3531 | 20.3532 | -3.2532 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 15 | 15.017 | 15.017 | -0.017 | 18.8 | 17.623 | 17.623 | 1.177 | 17.4 | 14.73 | 14.73 | 2.67 | 57.9 | 50.7 | 55.858 | 2.042 | 19.4 | 16.222 | 16.222 | 3.178 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.5 | 16.6913 | 13.0867 | -3.5867 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.303 |  |  | 0.303 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | -1.8 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12 | 10.7317 | 10.7317 | 1.2683 | 15.2 | 14.6341 | 14.6341 | 0.56585 | 19.4 | 13.6585 | 13.6585 | 5.7415 | 28 | 23.649 | 23.649 | 4.351 | 56.8 | 74.9 | 72.101 | -15.301 | 38.5 | 34.356 | 34.356 | 4.144 | 79.6 | 73.6 | 77.167 | 2.433 | 95 | 76.8 | 78.357 | 16.643 | 13.8 | 9.1 | 3.988 | 9.812 | 11.2 | 6.363 | 6.363 | 4.837 | 50 | 38.24 | 38.24 | 11.76 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 4.5 | 10.779 | 10.779 | -6.279 | 253.1 | 252.4 | 252.4 | 0.7 | 17.2 | 15.803 | 15.803 | 1.397 | 145.3 | 141.758 | 141.758 | 3.542 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71 | 46.6 | 81.582 | -10.582 | 89.5 | 43.4 | 86.589 | 2.911 | 111.5 | 107.529 | 107.529 | 3.971 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.9 | 15.563 | 15.563 | 1.337 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.5 | 24 | 24 | 3.5 | 24.9 | 24 | 24 | 0.9 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 4.85 | 8.23 | 8.23 | -3.38 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 3 | 22 | 22 | -19
25/12/2025 | 14:00 | 199.5 | 204.1951 | 204.1951 | -4.6951 | 347.7 | 334.7711 | 287.2996 | 60.4004 | 111.5 | 109.4383 | 93.9196 | 17.5804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 174.4 | 184.4853 | 175.7001 | -1.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 12.2604 | 14.9922 | -1.0922 | 85.4 | 67.1465 | 82.1076 | 3.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 111.1901 | 111.1901 | -11.4901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 30.1928 | 32.8336 | -3.1336 | 126.8 | 128.9382 | 57.1857 | 69.6143 | 16 | 15.0955 | 17.0417 | -1.0417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.9 | 18.0488 | 18.0488 | -3.1488 | 87.4 | 88.1161 | 88.1161 | -0.7161 | 179.9 | 186.5455 | 186.5455 | -6.6455 | 180.4 | 186.5455 | 186.5455 | -6.1455 | 185.1 | 187.1057 | 187.1057 | -2.0057 | 100.6 | 110.9132 | 110.9132 | -10.3132 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 24.2255 | 24.2255 | 4.0745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.4 | 34.1438 | 34.1438 | -1.7438 | 105.6 | 20.5128 | 20.5128 | 85.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 71.9347 | 57.7046 | -27.5046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 93.4757 | 92.6898 | -11.5898 | 103.1 | 118.7529 | 170.94 | -67.84 | 102.7 | 118.7529 | 170.94 | -68.24 | 103.2 | 118.7529 | 170.94 | -67.74 | 188.6 | 178.6642 | 257.18 | -68.58 | 38.4 | 45.9984 | 71.7961 | -33.3961 | 27.6 | 23.0683 | 36.0059 | -8.4059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 |  |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 106.8 | 50.7066 | 67.6923 | 39.1077 | 68.9 | 88.4972 | 92.4592 | -23.5592 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 71.5 | 69.2194 | 72.3739 | -0.8739 | 30 | 28.7858 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0888 | 151.0889 | -7.8889 | 144 | 151.0888 | 151.0889 | -7.0889 | 148.4 | 151.5425 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 207.2967 | 207.2967 | -0.09667 | 99 | 103.9596 | 103.9596 | -4.9596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 0.774 | 0.774 | 0.326 | 70.2 | 66.7 | 60.725 | 9.475 | 80.8 | 79.896 | 79.896 | 0.904 | 4.5 | 12.412 | 12.412 | -7.912 |  | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 220.7 | 203.951 | 203.951 | 16.749 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 16.8 | 20.3531 | 20.3532 | -3.5532 | 16.5 | 19.5122 | 19.5122 | -3.0122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 14.4 | 14.871 | 14.871 | -0.471 | 18.5 | 17.569 | 17.569 | 0.931 | 14.5 | 14.638 | 14.638 | -0.138 | 52.7 | 49.8 | 54.727 | -2.027 | 18.7 | 14.563 | 14.563 | 4.137 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 9.5 | 16.7202 | 13.4126 | -3.9126 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.368 |  |  | 0.368 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | -2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.7 | 10.7317 | 10.7317 | 0.96829 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 19.5 | 13.6585 | 13.6585 | 5.8415 | 27.9 | 24.314 | 24.314 | 3.586 | 60.6 | 75.2 | 72.775 | -12.175 | 40.2 | 30.574 | 30.574 | 9.626 | 74.7 | 71.3 | 77.06 | -2.36 | 90.5 | 73.6 | 78.564 | 11.936 | 13.8 | 8.8 | 4.021 | 9.779 | 8.4 | 6.216 | 6.216 | 2.184 | 49.37 | 35.99 | 35.99 | 13.38 | 9.8 | 15.6098 | 15.6098 | -5.8098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.6 | 11.464 | 11.464 | -4.864 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 16.2 | 14.34 | 14.34 | 1.86 | 145 | 139.827 | 139.827 | 5.173 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.6 | 61.8 | 92.287 | 14.313 | 108.2 | 55 | 94.898 | 13.302 | 111.9 | 105.26 | 105.26 | 6.64 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.7 | 14.331 | 14.331 | 1.369 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 28.2 | 24 | 24 | 4.2 | 26.8 | 24 | 24 | 2.8 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.42 | 8.23 | 8.23 | -1.81 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 14:30 | 201.3 | 204.1951 | 204.1951 | -2.8951 | 344.2 | 345.4102 | 278.7206 | 65.4794 | 111 | 112.9162 | 91.1151 | 19.8849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 173.1 | 184.29 | 175.5048 | -2.4048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 12.2604 | 14.9922 | -0.69219 | 85.3 | 67.1461 | 82.1074 | 3.1926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 111.8568 | 111.8568 | -12.6568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 30.1928 | 32.8336 | -3.6336 | 138.8 | 141.873 | 75 | 63.8 | 15.3 | 15.0955 | 17.0417 | -1.7417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.8 | 18.0488 | 18.0488 | -3.2488 | 89.3 | 88.1161 | 88.1161 | 1.1839 | 179.3 | 186.5455 | 186.5455 | -7.2455 | 180.3 | 186.5455 | 186.5455 | -6.2455 | 184.4 | 187.1057 | 187.1057 | -2.7057 | 99.9 | 110.9132 | 110.9132 | -11.0132 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 24.2255 | 24.2255 | 3.5745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.2 | 34.1438 | 34.1438 | -1.9438 | 39.5 | 41.0256 | 41.0256 | -1.5256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 4.6154 | 51.6219 | -21.8219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 93.4757 | 92.6898 | -12.3897 | 100.8 | 112.7351 | 170.94 | -70.14 | 100.7 | 112.7351 | 170.94 | -70.24 | 100.3 | 112.7351 | 170.94 | -70.64 | 188.4 | 169.6104 | 257.18 | -68.78 | 38.6 | 45.9984 | 71.7961 | -33.1961 | 27.9 | 23.0683 | 36.0059 | -8.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 142.7 | 100.3538 | 50.5693 | 92.1307 | 72.9 | 89.1033 | 87.6421 | -14.7421 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 71.3 | 72.3737 | 72.3739 | -1.0739 | 29.7 | 30.0975 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0888 | 151.0889 | -8.2889 | 143 | 151.0888 | 151.0889 | -8.0889 | 147.9 | 151.5425 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 207.2967 | 207.2967 | -0.49667 | 98.7 | 103.9596 | 103.9596 | -5.2596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.05 | 75.6 | 64.9 | 59.863 | 15.737 | 80.8 | 79.71 | 79.71 | 1.09 | 4.5 | 12.997 | 12.997 | -8.497 |  | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5 | 6.2829 | 6.2829 | -1.2829 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 217.3 | 203.51 | 203.51 | 13.79 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 16.7 | 20.3531 | 20.3532 | -3.6532 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 13.7 | 14.695 | 14.695 | -0.995 | 17.6 | 17.327 | 17.327 | 0.273 | 17.1 | 14.416 | 14.416 | 2.684 | 60.1 | 49.4 | 53.179 | 6.921 | 17.5 | 10.355 | 10.355 | 7.145 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 9.5 |  | 11.9988 | -2.4988 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.359 |  |  | 0.359 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | -2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.6 | 10.7317 | 10.7317 | 0.86829 | 15 | 14.6341 | 14.6341 | 0.36585 | 19.4 | 13.6585 | 13.6585 | 5.7415 | 28.9 | 24.956 | 24.956 | 3.944 | 65.8 | 75.2 | 73.365 | -7.565 | 39.5 | 26.155 | 26.155 | 13.345 | 64.4 | 68.5 | 75.717 | -11.317 | 83.8 | 69.8 | 77.277 | 6.523 | 10.3 | 8 | 3.942 | 6.358 | 6.8 | 5.991 | 5.991 | 0.809 | 46.43 | 33.73 | 33.73 | 12.7 | 9.9 | 15.6098 | 15.6098 | -5.7098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9 | 12.089 | 12.089 | -3.089 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 14.6 | 12.611 | 12.611 | 1.989 | 142.5 | 135.756 | 135.756 | 6.744 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.2 | 77.3 | 102.401 | 4.799 | 108.4 | 68.5 | 102.574 | 5.826 | 109.5 | 101.18 | 101.18 | 8.32 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.2 | 13.045 | 13.045 | 1.155 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.8 | 24 | 24 | 3.8 | 29.5 | 24 | 24 | 5.5 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 | 8.09 | 8.23 | 8.23 | -0.14 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 15:00 | 203.8 | 204.1951 | 204.1951 | -0.39512 | 349.4 | 356.1592 | 302.9393 | 46.4607 | 111.6 | 116.4301 | 99.0323 | 12.5677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 173.9 | 184.68 | 175.895 | -1.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.6685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 12.2604 | 14.9922 | -0.79219 | 85.4 | 67.1462 | 82.1075 | 3.2925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 112.0035 | 112.0035 | -11.6035 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 30.1928 | 32.8336 | -2.9337 | 60.4 | 57.6436 | 57.5359 | 2.8641 | 15 | 15.0955 | 17.0417 | -2.0417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15.1 | 18.0488 | 18.0488 | -2.9488 | 89.6 | 88.1161 | 88.1161 | 1.4839 | 181 | 186.5455 | 186.5455 | -5.5455 | 182.3 | 186.5455 | 186.5455 | -4.2455 | 184.4 | 187.1057 | 187.1057 | -2.7057 | 101.5 | 110.9132 | 110.9132 | -9.4132 | 0 |  |  | 0 | 28 | 24.2255 | 24.2255 | 3.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33 | 34.1438 | 34.1438 | -1.1438 | 72.4 | 20.5129 | 20.5128 | 51.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 71.7801 | 59.12 | -28.1199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 93.4757 | 92.6898 | -11.0898 | 113.6 | 120.6677 | 170.94 | -57.34 | 113.6 | 120.6677 | 170.94 | -57.34 | 113.2 | 120.6677 | 170.94 | -57.74 | 201.4 | 181.5451 | 257.18 | -55.78 | 37.9 | 45.9984 | 71.7961 | -33.8961 | 27.8 | 23.0683 | 36.0059 | -8.2059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 127.7 | 52.575 | 41.0256 | 86.6744 | 81.9 | 92.8422 | 94.9488 | -13.0488 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 71.8 | 71.2118 | 72.3739 | -0.5739 | 30.2 | 29.6143 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0888 | 151.0889 | -8.1889 | 143.1 | 151.0888 | 151.0889 | -7.9889 | 147.6 | 151.5425 | 151.5426 | -3.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 207.2967 | 207.2967 | 1.4033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 0.702 | 0.702 | -0.002 | 75.2 | 61.2 | 57.291 | 17.909 | 80.9 | 79.266 | 79.266 | 1.634 | 6.4 | 13.455 | 13.455 | -7.055 |  | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 212.8 | 201.781 | 201.781 | 11.019 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 16.6 | 20.3531 | 20.3532 | -3.7532 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 16.7 | 14.6341 | 14.6341 | 2.0659 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 12.9 | 14.312 | 14.312 | -1.412 | 16.6 | 16.869 | 16.869 | -0.269 | 15.7 | 13.808 | 13.808 | 1.892 | 59.5 | 46.9 | 50.38 | 9.12 | 15.3 | 7.214 | 7.214 | 8.086 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 9.5 | 16.6843 | 13.7416 | -4.2416 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | -2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.8 | 10.7317 | 10.7317 | 1.0683 | 14.9 | 14.6341 | 14.6341 | 0.26585 | 19.2 | 13.6585 | 13.6585 | 5.5415 | 29.7 | 25.528 | 25.528 | 4.172 | 65.3 | 75.3 | 73.703 | -8.403 | 27.3 | 21.218 | 21.218 | 6.082 | 49.9 | 64.6 | 70.668 | -20.768 | 83.5 | 66.1 | 71.508 | 11.992 | 6.3 | 7.2 | 3.522 | 2.778 | 3.7 | 5.536 | 5.536 | -1.836 | 44.75 | 33.24 | 33.24 | 11.51 | 9.8 | 15.6098 | 15.6098 | -5.8098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 8.9 | 12.528 | 12.528 | -3.628 | 253 | 252.4 | 252.4 | 0.6 | 12.9 | 11.373 | 11.373 | 1.527 | 141.4 | 130.399 | 130.399 | 11.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.1 | 93 | 110.743 | -0.643 | 110.5 | 82.7 | 108.349 | 2.151 | 108.7 | 97.336 | 97.336 | 11.364 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.7 | 11.451 | 11.451 | 1.249 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 28.1 | 24 | 24 | 4.1 | 30 | 24 | 24 | 6 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.26 | 8.23 | 8.23 | 0.03 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 15:30 | 203 | 204.1951 | 204.1951 | -1.1951 | 348.4 | 351.9262 | 316.339 | 32.0611 | 113.1 | 115.0463 | 103.4127 | 9.6873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 166.5 | 184.29 | 175.7001 | -9.2001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 12.2604 | 14.9922 | -0.79219 | 85.4 | 67.1463 | 82.1075 | 3.2925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 111.3341 | 111.335 | -11.235 | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 30.1928 | 32.8336 | -4.2336 | 54.6 | 57.1857 | 57.1857 | -2.5857 | 15.2 | 15.0955 | 17.0417 | -1.8417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 15 | 18.0488 | 18.0488 | -3.0488 | 90.9 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7839 | 181.7 | 186.5455 | 186.5455 | -4.8455 | 182.3 | 186.5455 | 186.5455 | -4.2455 | 184.8 | 187.1057 | 187.1057 | -2.3057 | 101.8 | 110.9132 | 110.9132 | -9.1132 | 0 |  |  | 0 | 28 | 24.2255 | 24.2255 | 3.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.3 | 34.1438 | 34.1438 | -0.8438 | 62.2 | 20.5128 | 20.5128 | 41.6872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 64.3346 | 59.0011 | 3.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 93.4757 | 92.6898 | -11.0898 | 89.5 | 103.056 | 170.94 | -81.44 | 89.5 | 103.056 | 170.94 | -81.44 | 89.5 | 103.056 | 170.94 | -81.44 | 175.7 | 155.0483 | 257.18 | -81.48 | 38 | 45.9984 | 71.7961 | -33.7961 | 27.8 | 23.0683 | 36.0059 | -8.2059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 158.2 | 182.8127 | 47.1795 | 111.0205 | 74.5 | 77.6635 | 94.7451 | -20.2451 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 71.8 | 66.5364 | 72.3739 | -0.5739 | 30.1 | 27.67 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 151.0888 | 151.0889 | -8.6889 | 142.6 | 151.0888 | 151.0889 | -8.4889 | 147.9 | 151.5425 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 207.2967 | 207.2967 | 1.1033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 3.5 | 9.09 | 3.5209 | -0.02092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 0.591 | 0.591 | -0.091 | 77.5 | 56.8 | 54.297 | 23.203 | 80.4 | 78.435 | 78.435 | 1.965 | 7 | 13.918 | 13.918 | -6.918 |  | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 205 | 196.601 | 196.601 | 8.399 | 1.1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.10001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 16.5 | 20.3531 | 20.3532 | -3.8532 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 13.3 | 13.549 | 13.549 | -0.249 | 16.8 | 16.286 | 16.286 | 0.514 | 15.5 | 13.076 | 13.076 | 2.424 | 61.5 | 43.8 | 47.292 | 14.208 | 17.2 | 4.421 | 4.421 | 12.779 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 9.7 | 14.9537 | 13.714 | -4.014 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.178 |  |  | 0.178 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.8 | 10.7317 | 10.7317 | 1.0683 | 15.8 | 14.6341 | 14.6341 | 1.1659 | 18.9 | 13.6585 | 13.6585 | 5.2415 | 30.2 | 26.042 | 26.042 | 4.158 | 63.9 | 75.4 | 74.094 | -10.194 | 35.2 | 16.087 | 16.087 | 19.113 | 56.7 | 60.4 | 65.804 | -9.104 | 85.6 | 62.4 | 66.203 | 19.397 | 9.5 | 6.2 | 3.104 | 6.396 | 6.7 | 5.073 | 5.073 | 1.627 | 30.3 | 32.75 | 32.75 | -2.45 | 9.8 | 15.6098 | 15.6098 | -5.8098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.1 | 12.933 | 12.933 | -2.833 | 239.2 | 252.398 | 252.398 | -13.198 | 10.9 | 10.304 | 10.304 | 0.596 | 138.8 | 123.904 | 123.904 | 14.896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.4 | 103.6 | 117.692 | -27.292 | 100 | 93.8 | 113.612 | -13.612 | 107 | 93.379 | 93.379 | 13.621 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 10.5 | 9.853 | 9.853 | 0.647 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 3.8 | 10.7 | 10.7 | -6.9 | 27.6 | 24 | 24 | 3.6 | 30.8 | 24 | 24 | 6.8 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.19 | 8.23 | 8.23 | -1.04 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 16:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 447.3 | 328.492 | 310.2365 | 137.0635 | 128.2 | 107.3856 | 101.4178 | 26.7822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 166.8 | 184.6799 | 175.5049 | -8.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 8.8 | 5.1584 | 5.1584 | 3.6416 | 4.6 | 2.8315 | 2.8315 | 1.7685 | 0 |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 12.2604 | 14.9922 | -0.79219 | 85.2 | 67.1462 | 82.1075 | 3.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 110.6551 | 110.6551 | -0.1551 | 25.5 | 20.5132 |  | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.1928 | 32.8336 | -3.8337 | 52.9 | 127.3896 | 57.5359 | -4.636 | 15.3 | 15.0955 | 17.0417 | -1.7417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.9 | 18.0488 | 18.0488 | -3.1488 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 180.3 | 186.5455 | 186.5455 | -6.2455 | 180.6 | 186.5455 | 186.5455 | -5.9455 | 184.1 | 187.1057 | 187.1057 | -3.0057 | 101.8 | 110.9132 | 110.9132 | -9.1132 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 24.2255 | 24.2255 | 3.3745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.2 | 34.1438 | 34.1438 | -1.9438 | 60 | 20.5128 | 20.5128 | 39.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 55.8076 | 52.2173 | 9.6827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 93.4757 | 92.6898 | -11.2897 | 87.2 | 109.3126 | 170.94 | -83.74 | 88.2 | 109.3126 | 170.94 | -82.74 | 89 | 109.3126 | 170.94 | -81.94 | 180.7 | 164.4613 | 257.18 | -76.48 | 38 | 45.9984 | 71.7961 | -33.7961 | 27.9 | 23.0683 | 36.0059 | -8.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 157.6 | 115.0374 | 67.6925 | 89.9075 | 69.6 | 76.1718 | 87.6393 | -18.0393 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 68.8 | 65.9841 | 72.3739 | -3.5739 | 30 | 27.4403 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0888 | 151.0889 | -7.7889 | 143.5 | 151.0888 | 151.0889 | -7.5889 | 148.1 | 151.5425 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 207.2967 | 207.2967 | 1.5033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.4 | 0.427 | 0.427 | -0.027 | 71.7 | 55.9 | 50.036 | 21.664 | 77 | 76.213 | 76.213 | 0.787 | 7.1 | 14.398 | 14.398 | -7.298 |  | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 199.2 | 186.702 | 186.702 | 12.498 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.4 | 1.66 | 1.66 | -0.26 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 16.4 | 20.3531 | 20.3532 | -3.9532 | 15.7 | 19.5122 | 19.5122 | -3.8122 | 16.1 | 14.6341 | 14.6341 | 1.4659 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 12.1 | 12.522 | 12.522 | -0.422 | 15.5 | 15.338 | 15.338 | 0.162 | 14.2 | 11.977 | 11.977 | 2.223 | 53.2 | 43 | 43.339 | 9.861 | 9.4 | 3.52 | 3.52 | 5.88 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 14.3 | 12.9717 | 12.1372 | 2.1628 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.122 |  |  | 0.122 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 10.9 | 10.7317 | 10.7317 | 0.16829 | 16.2 | 14.6341 | 14.6341 | 1.5658 | 19 | 13.6585 | 13.6585 | 5.3415 | 30 | 26.382 | 26.382 | 3.618 | 65.9 | 75.4 | 74.642 | -8.742 | 28.3 | 13.081 | 13.081 | 15.219 | 60.4 | 56.7 | 61.494 | -1.094 | 78.1 | 60.2 | 62.292 | 15.808 | 10.1 | 5.4 | 2.694 | 7.406 | 7.6 | 4.586 | 4.586 | 3.014 | 37.59 | 26.83 | 26.83 | 10.76 | 9.8 | 15.6098 | 15.6098 | -5.8098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.7 | 13.234 | 13.234 | -1.534 | 214.3 | 252.356 | 252.356 | -38.056 | 8.6 | 8.562 | 8.562 | 0.038 | 135.1 | 115.791 | 115.791 | 19.309 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.5 | 112.4 | 120.461 | -27.961 | 93.5 | 103.8 | 117.342 | -23.842 | 103.4 | 86.666 | 86.666 | 16.734 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.5 | 7.409 | 7.409 | 1.091 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 | 27.6 | 24 | 24 | 3.6 | 31.1 | 24 | 24 | 7.1 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.16 | 8.23 | 8.23 | -0.07 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 16:30 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 448.5 | 361.7843 | 354.8321 | 93.6679 | 145.8 | 118.269 | 115.9963 | 29.8037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 169.2 | 184.485 | 175.7 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.562 | 3.4695 | 6.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 0 |  | 11.6185 | -11.6185 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 12.2604 | 14.9922 | -0.79219 | 100.5 | 67.1463 | 82.1075 | 18.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 111.4969 | 111.4969 | -0.49686 | 52.9 | 31.4344 |  | 52.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.1928 | 32.8336 | -3.8337 | 63 | 133.3379 | 57.5359 | 5.4641 | 15.9 | 15.0955 | 17.0417 | -1.1417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.8 | 18.0488 | 18.0488 | -3.2488 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 182.1 | 186.5455 | 186.5455 | -4.4455 | 183 | 186.5455 | 186.5455 | -3.5455 | 184.5 | 187.1057 | 187.1057 | -2.6057 | 106.2 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7132 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 24.2255 | 24.2255 | 3.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.8 | 34.1438 | 34.1438 | -1.3438 | 42.7 | 41.0258 | 20.5128 | 22.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 52.8211 | 67.899 | -5.599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 93.4757 | 92.6898 | -7.4898 | 83.9 | 98.4725 | 170.94 | -87.04 | 83.9 | 98.4725 | 170.94 | -87.04 | 83.2 | 98.4725 | 170.94 | -87.74 | 171.9 | 148.1523 | 257.18 | -85.28 | 38.3 | 45.9984 | 71.7961 | -33.4961 | 27.9 | 23.0683 | 36.0059 | -8.1059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 200.4 | 150.1852 | 78.893 | 121.507 | 85.2 | 73.654 | 92.4446 | -7.2446 | 66 | 67.4615 | 67.4615 | -1.4615 | 64.8 | 65.9853 | 72.3739 | -7.5739 | 30.1 | 27.4408 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0887 | 151.0889 | -8.5889 | 143.2 | 151.0887 | 151.0889 | -7.8889 | 147.6 | 151.5425 | 151.5426 | -3.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 207.2967 | 207.2967 | 1.7033 | 100.1 | 103.9596 | 103.9596 | -3.8596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.367 | 0.367 | -0.067 | 66.4 | 56.2 | 46.502 | 19.898 | 70.7 | 68.865 | 68.865 | 1.835 | 6.4 | 14.628 | 14.628 | -8.228 |  | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 180.9 | 167.721 | 167.721 | 13.179 | 1.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.20001 | 1.4 | 1.66 | 1.66 | -0.26 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 16.5 | 20.3531 | 20.3532 | -3.8532 | 15.4 | 19.5122 | 19.5122 | -4.1122 | 16 | 14.6341 | 14.6341 | 1.3659 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 9.2 | 11.042 | 11.042 | -1.842 | 11.9 | 13.893 | 13.893 | -1.993 | 13.1 | 11.175 | 11.175 | 1.925 | 50.8 | 43.1 | 40.434 | 10.366 | 7.2 | 2.499 | 2.499 | 4.701 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 16 | 12.2775 | 15.7822 | 0.21783 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.145 |  |  | 0.145 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.2 | 10.7317 | 10.7317 | 0.46829 | 16.4 | 14.6341 | 14.6341 | 1.7658 | 19 | 13.6585 | 13.6585 | 5.3415 | 30.3 | 26.481 | 26.481 | 3.819 | 61.8 | 75.3 | 75.078 | -13.278 | 21.3 | 8.967 | 8.967 | 12.333 | 60 | 53.2 | 56.752 | 3.248 | 74.8 | 58.6 | 58.146 | 16.654 | 7.8 | 4.9 | 2.329 | 5.471 | 6.5 | 4.036 | 4.036 | 2.464 | 32.25 | 20.91 | 20.91 | 11.34 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12 | 13.345 | 13.345 | -1.345 | 194.5 | 251.469 | 251.469 | -56.969 | 6.2 | 5.275 | 5.275 | 0.925 | 114.7 | 89.768 | 89.768 | 24.932 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.1 | 115.4 | 122.591 | -10.491 | 114.7 | 112.4 | 120.15 | -5.45 | 85.3 | 72.202 | 72.202 | 13.098 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.2 | 3.21 | 3.21 | 2.99 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 27.3 | 24 | 24 | 3.3 | 30.9 | 24 | 24 | 6.9 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.65 | 8.23 | 8.23 | -0.58 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 17:00 | 201.9 | 204.1951 | 204.1951 | -2.2951 | 450.1 | 299.9805 | 431.9954 | 18.1046 | 146.8 | 98.065 | 141.2213 | 5.5787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 169 | 163.9984 | 175.7 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 10.2 | 5.1584 | 5.1584 | 5.0416 | 5.7 | 2.8315 | 2.8315 | 2.8685 | 0 | 4.1026 | 19.7418 | -19.7418 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 100.7 | 82.1075 | 82.1075 | 18.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111.5668 | 111.5662 | -0.66616 | 52.9 | 56.9085 |  | 52.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5897 |  | 0 | 29.1 | 30.1928 | 32.8336 | -3.7336 | 73.3 |  | 57.5359 | 15.764 | 16 | 15.0955 | 17.0417 | -1.0417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.8 | 18.0488 | 18.0488 | -3.2488 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 181.1 | 186.5455 | 186.5455 | -5.4455 | 181.7 | 186.5455 | 186.5455 | -4.8455 | 185.4 | 187.1057 | 187.1057 | -1.7057 | 103.9 | 52.9419 | 110.9132 | -7.0132 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 24.2255 | 24.2255 | 3.1745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 42.9 | 41.0256 | 20.5128 | 22.3872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 78.6438 | 79.9778 | 2.0222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 23.2825 | 92.6898 | -7.7898 | 112.5 | 170.94 | 170.94 | -58.44 | 112 | 170.94 | 170.94 | -58.94 | 111.3 | 170.94 | 170.94 | -59.64 | 188.5 | 257.18 | 257.18 | -68.68 | 38.3 | 71.7961 | 71.7961 | -33.4961 | 28 | 36.0059 | 36.0059 | -8.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 197.3 | 69.7863 | 105.503 | 91.797 | 91.1 | 92.4445 | 97.2503 | -6.1503 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 64.8 | 72.3739 | 72.374 | -7.574 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0888 | 151.0889 | -7.7889 | 144.1 | 151.0888 | 151.0889 | -6.9889 | 148.1 | 151.5425 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 207.2967 | 207.2967 | 2.1033 | 100.2 | 103.9596 | 103.9596 | -3.7596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.255 | 0.255 | -0.055 | 52.4 | 55.8 | 45.151 | 7.249 | 47.5 | 48.589 | 48.589 | -1.089 | 5.1 | 14.105 | 14.105 | -9.005 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 138.8 | 129.727 | 129.727 | 9.073 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.4 | 1.66 | 1.66 | -0.26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | 20.3532 | 20.3532 | -4.7532 | 15.4 | 19.5122 | 19.5122 | -4.1122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 8.3 | 7.992 | 7.992 | 0.308 | 10.3 | 10.839 | 10.839 | -0.539 | 13 | 11.264 | 11.264 | 1.736 | 49.3 | 42.8 | 40.676 | 8.624 | 6.1 | 0.516 | 0.516 | 5.584 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 18.7 | 18.2797 | 18.5897 | 0.11028 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.087 |  |  | 0.087 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.2 | 10.7317 | 10.7317 | 0.46829 | 16.5 | 14.6341 | 14.6341 | 1.8659 | 18.9 | 13.6585 | 13.6585 | 5.2415 | 30.2 | 25.856 | 25.856 | 4.344 | 63.9 | 75.2 | 75.174 | -11.274 | 12 | 4.681 | 4.681 | 7.319 | 57.6 | 56.6 | 50.712 | 6.888 | 77.1 | 63.3 | 53.296 | 23.804 | 9.5 | 4.4 | 2.098 | 7.402 | 7.6 | 3.296 | 3.296 | 4.304 | 29.37 | 15.25 | 15.25 | 14.12 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.4 | 12.887 | 12.887 | -1.487 | 150.7 | 221.247 | 221.247 | -70.547 | 3.5 | 2.338 | 2.338 | 1.162 | 88.3 | 59.478 | 59.478 | 28.822 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 121.3 | 122.806 | 0.494 | 118.5 | 121.8 | 120.19 | -1.69 | 80 | 50.915 | 50.915 | 29.085 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.6 | 0.381 | 0.381 | 3.219 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 9.9 | 17.561 | 17.561 | -7.661 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | -5.8 | 27.5 | 24 | 24 | 3.5 | 30.8 | 24 | 24 | 6.8 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.99 | 8.23 | 8.23 | -1.24 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 17:30 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 452.8 | 309.6095 | 394.4844 | 58.3156 | 145.3 | 101.2128 | 128.9588 | 16.3412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 162.9 | 163.9984 | 175.7 | -12.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 80 | -80 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.7073 | 164.7073 | -0.80732 | 10.2 | 5.1584 | 5.1584 | 5.0416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 0 | 14.8242 | 12.3023 | -12.3023 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 102 | 82.1075 | 82.1075 | 19.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.8734 | 112.8732 | -2.2732 | 53.8 | 56.9085 |  | 53.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.8 | 149.7436 | 149.7436 | 1.0564 | 29.2 | 30.1928 | 32.8336 | -3.6336 | 63.2 | 66.6667 | 67.317 | -4.117 | 14.3 | 15.0955 | 17.0417 | -2.7417 | 18 | 19.2858 | 19.2858 | -1.2858 | 14.7 | 18.0488 | 18.0488 | -3.3488 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 179.9 | 186.5455 | 186.5455 | -6.6455 | 180.6 | 186.5455 | 186.5455 | -5.9455 | 186.6 | 187.1057 | 187.1057 | -0.50574 | 102.4 | 86.0215 | 89.1551 | 13.2449 | 40.1 | 45 | 45 | -4.9 | 26.8 | 24.2255 | 24.2255 | 2.5745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.6 | 34.1438 | 34.1438 | -1.5438 | 65.5 | 69.8718 | 63.718 | 1.782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4826 | 52.9704 | 29.1296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 25.641 | 45.4419 | -14.7419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 63.3361 | 66.3444 | 18.6556 | 164.1 | 182.7196 | 182.7196 | -18.6196 | 164.6 | 182.7196 | 182.7196 | -18.1196 | 164.7 | 182.7196 | 182.7196 | -18.0196 | 231 | 274.9025 | 274.9025 | -43.9025 | 38.1 | 71.7961 | 71.7961 | -33.6961 | 28.1 | 36.0059 | 36.0059 | -7.9059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 183.8 | 205.1282 | 205.1282 | -21.3282 | 91.6 | 92.4445 | 87.6388 | 3.9612 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 64.6 | 72.3739 | 72.3739 | -7.7739 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0888 | 151.0889 | -7.8889 | 143.9 | 151.0888 | 151.0889 | -7.1889 | 148.2 | 151.5425 | 151.5426 | -3.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 207.2967 | 207.2967 | 2.1033 | 100.1 | 103.9596 | 103.9596 | -3.8596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.088 | 0.088 | 0.012 | 51.1 | 55.1 | 43.815 | 7.285 | 21.1 | 19.204 | 19.204 | 1.896 | 7.7 | 13.557 | 13.557 | -5.857 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 64 | 70.344 | 70.344 | -6.344 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | -0.16 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 16 | 20.3532 | 20.3532 | -4.3532 | 15 | 19.5122 | 19.5122 | -4.5122 | 15.7 | 14.6341 | 14.6341 | 1.0658 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 2.9 | 3.178 | 3.178 | -0.278 | 3.5 | 6.2 | 6.2 | -2.7 | 12.2 | 11.287 | 11.287 | 0.913 | 45.5 | 42.5 | 40.692 | 4.808 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 2.099 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.1 | 19.8692 | 12.3122 | 7.7878 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.054 |  |  | 0.054 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.3 | 10.7317 | 10.7317 | 0.56829 | 15.4 | 14.6341 | 14.6341 | 0.76585 | 19.4 | 13.6585 | 13.6585 | 5.7415 | 30.1 | 25.165 | 25.165 | 4.935 | 68.9 | 75 | 75.1 | -6.2 | 9.1 | 1.666 | 1.666 | 7.434 | 50.2 | 52.2 | 44.749 | 5.451 | 64.7 | 60.5 | 48.616 | 16.084 | 8.3 | 3.7 | 1.854 | 6.446 | 6.7 | 2.624 | 2.624 | 4.076 | 19.79 | 9.58 | 9.58 | 10.21 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 13 | 12.419 | 12.419 | 0.581 | 73.4 | 97.402 | 97.402 | -24.002 | 1.5 | 0.728 | 0.728 | 0.772 | 39.4 | 26.75 | 26.75 | 12.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.1 | 120.9 | 122.777 | -22.677 | 100.6 | 118.7 | 119.318 | -18.718 | 38.4 | 23.897 | 23.897 | 14.503 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.6 | 0.007 | 0.007 | 1.593 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 27.6 | 24 | 24 | 3.6 | 30.9 | 24 | 24 | 6.9 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 6.54 | 8.23 | 8.23 | -1.69 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 18:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 444.6 | 445.7606 | 414.9784 | 29.6216 | 146.1 | 145.7212 | 135.6584 | 10.4416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 159.7 | 163.9984 | 175.7 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 198.1005 | 80 | 107.2 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 10 | 5.1584 | 5.1584 | 4.8416 | 7.1 | 2.8315 | 2.8315 | 4.2685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 99.6 | 82.1075 | 82.1075 | 17.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 53.9 | 56.9085 |  | 53.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 149.7436 | 149.7436 | -0.94359 | 29.8 | 30.1928 | 32.8336 | -3.0337 | 55.6 | 66.6667 | 133.3333 | -77.7333 | 18.4 | 15.0955 | 17.0417 | 1.3583 | 18.2 | 19.2858 | 19.2858 | -1.0858 | 14.6 | 18.0488 | 18.0488 | -3.4488 | 89.4 | 88.1161 | 88.1161 | 1.2839 | 180.4 | 186.5455 | 186.5455 | -6.1455 | 180.7 | 186.5455 | 186.5455 | -5.8455 | 183.1 | 187.1057 | 187.1057 | -4.0057 | 102.9 | 105.6362 | 100.0413 | 2.8588 | 30.7 | 45 | 45 | -14.3 | 27 | 24.2255 | 24.2255 | 2.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.7 | 34.1438 | 34.1438 | -1.4438 | 51.6 | 63.718 | 63.718 | -12.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 85.4826 | 85.4825 | -3.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 43.1991 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 87.0862 | 79.5257 | 5.5743 | 170.1 | 182.2782 | 182.2782 | -12.1782 | 167.2 | 182.2782 | 182.2782 | -15.0782 | 202.2 | 182.2782 | 182.2782 | 19.9218 | 264.3 | 274.2383 | 274.2383 | -9.9383 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 136.4 | 205.1282 | 205.1282 | -68.7282 | 86 | 92.4445 | 92.4446 | -6.4446 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 64.7 | 72.3739 | 72.3739 | -7.6739 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0889 | 151.0889 | -8.2889 | 143.5 | 151.0889 | 151.0889 | -7.5889 | 147.9 | 151.5426 | 151.5426 | -3.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 207.2967 | 207.2967 | 2.5033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.042 | 0.042 | 0.058 | 44.5 | 52 | 42.526 | 1.974 | 4.5 | 6.69 | 6.69 | -2.19 | 8.9 | 12.934 | 12.934 | -4.034 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 8.4 | 19.91 | 19.91 | -11.51 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | -0.16 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 16.6 | 20.3532 | 20.3532 | -3.7532 | 14.8 | 19.5122 | 19.5122 | -4.7122 | 15.7 | 14.6341 | 14.6341 | 1.0658 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0.2 | 0.497 | 0.497 | -0.297 | 0.1 | 2.547 | 2.547 | -2.447 | 9.3 | 11.113 | 11.113 | -1.813 | 42 | 39.9 | 40.031 | 1.969 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23078 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.027 |  |  | 0.027 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 11.4 | 10.7317 | 10.7317 | 0.66829 | 15.2 | 14.6341 | 14.6341 | 0.56585 | 18.6 | 13.6585 | 13.6585 | 4.9415 | 30.1 | 24.275 | 24.275 | 5.825 | 74.7 | 74.1 | 74.514 | 0.186 | 2.3 | 0.26 | 0.26 | 2.04 | 44.6 | 48 | 39.015 | 5.585 | 65.5 | 58.4 | 44.446 | 21.054 | 7.4 | 3.1 | 1.571 | 5.829 | 5.3 | 2.154 | 2.154 | 3.146 | 13.01 | 5.18 | 5.18 | 7.83 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 12.7 | 11.918 | 11.918 | 0.782 | 21.9 | 18.03 | 18.03 | 3.87 | 0.4 | 0.125 | 0.125 | 0.275 | 7.5 | 6.938 | 6.938 | 0.562 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.3 | 118.7 | 122.017 | -14.717 | 106.3 | 113.6 | 115.706 | -9.406 | 8.6 | 6.03 | 6.03 | 2.57 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 |  |  | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 28 | 24 | 24 | 4 | 31 | 24 | 24 | 7 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 9.1 | 8.23 | 8.23 | 0.87 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 18:30 | 204.4 | 204.1951 | 204.1951 | 0.20488 | 508.4 | 550.3653 | 446.5798 | 61.8202 | 167 | 179.917 | 145.989 | 21.011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 164.9 | 163.9984 | 175.7 | -10.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.7 | 334.6412 | 321.4044 | -127.7044 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 9.8 | 5.1584 | 5.1584 | 4.6416 | 7.2 | 2.8315 | 2.8315 | 4.3685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 100.1 | 86.6255 | 100.3646 | -0.26462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 83.2 | 221.5563 | 88.209 | -5.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.7 | 155.9184 | 165.1913 | -9.4913 | 29.7 | 30.1928 | 32.8336 | -3.1336 | 92.6 | 75 | 143.5611 | -50.9611 | 16.5 | 15.0955 | 17.0417 | -0.54174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.6 | 18.0488 | 18.0488 | -3.4488 | 84.2 | 88.1161 | 88.1161 | -3.9161 | 182.6 | 186.5455 | 186.5455 | -3.9455 | 182.5 | 186.5455 | 186.5455 | -4.0455 | 184.3 | 187.1057 | 187.1057 | -2.8057 | 104.1 | 110.9132 | 110.9132 | -6.8132 | 35.3 | 45 | 45 | -9.7 | 27 | 24.2255 | 24.2255 | 2.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.1 | 34.1438 | 34.1438 | -1.0438 | 57.2 | 63.718 | 63.718 | -6.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4826 | 85.4826 | -3.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.4419 | 45.4419 | 0.35805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 93.4757 | 92.6898 | -7.4898 | 170 | 182.7196 | 182.7196 | -12.7196 | 167.4 | 182.7196 | 182.7196 | -15.3196 | 201.1 | 182.7196 | 182.7196 | 18.3804 | 264.5 | 274.9025 | 274.9025 | -10.4025 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 158.8 | 205.1282 | 205.1283 | -46.3283 | 90.1 | 92.4847 | 108.1301 | -18.0301 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 64.7 | 72.3739 | 78.568 | -13.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0889 | 151.0889 | -8.4889 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 147.7 | 151.5426 | 151.5426 | -3.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 |  |  | 177.4 |  |  |  | 0 | 210.3 | 207.2967 | 207.2967 | 3.0033 | 100.7 | 103.9596 | 103.9596 | -3.2596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 41 | 48 | 40.947 | 0.053 | 0 | 1.103 | 1.103 | -1.103 | 9.4 | 12.309 | 12.309 | -2.909 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.1 | 2.449 | 2.449 | -2.349 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | -0.16 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 16.9 | 20.3532 | 20.3532 | -3.4532 | 14.8 | 19.5122 | 19.5122 | -4.7122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | 0 | 0.546 | 0.546 | -0.546 | 7.9 | 10.728 | 10.728 | -2.828 | 35.1 | 36.5 | 38.695 | -3.595 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.002 |  |  | 0.002 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 12.1 | 10.7317 | 10.7317 | 1.3683 | 15.3 | 14.6341 | 14.6341 | 0.66585 | 18.5 | 13.6585 | 13.6585 | 4.8415 | 29.7 | 23.418 | 23.418 | 6.282 | 78.3 | 73 | 73.82 | 4.48 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 42.3 | 44.4 | 33.692 | 8.608 | 74.3 | 57.9 | 40.843 | 33.457 | 7.6 | 2.6 | 1.297 | 6.303 | 3.4 | 1.723 | 1.723 | 1.677 | 2.31 |  | 0.77 | 1.54 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 13.3 | 11.414 | 11.414 | 1.886 | 0 | 3.527 | 3.527 | -3.527 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 0 | 0.84 | 0.84 | -0.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.8 | 111.8 | 118.136 | -26.336 | 85.7 | 102.8 | 109.962 | -24.262 | 0 | 0.673 | 0.673 | -0.673 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 5.2 | 10.7 | 10.7 | -5.5 | 27.8 | 24 | 24 | 3.8 | 31.2 | 24 | 24 | 7.2 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.88 | 8.23 | 8.23 | -0.35 | 11.29 | 11 | 11 | 0.29 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 19:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 619.5 | 551.1289 | 459.8311 | 159.6689 | 209.9 | 180.1666 | 150.321 | 59.5791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 165.6 | 163.9984 | 175.7 | -10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200.2563 | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 331.2791 | 343.8538 | -148.7538 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 9.2 | 5.1584 | 5.1584 | 4.0416 | 7.1 | 2.8315 | 2.8315 | 4.2685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 140.3 | 88.3385 | 104.856 | 35.444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 113.6 | 82.7286 | 154.1488 | -40.5487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 161.9 | 159.4461 | 172.7329 | -10.8329 | 29 | 30.1928 | 32.8336 | -3.8337 | 131.7 | 133.3333 | 150.2791 | -18.5791 | 16.2 | 15.0955 | 17.0417 | -0.84174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.6 | 18.0488 | 18.0488 | -3.4488 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 180.5 | 186.5455 | 186.5455 | -6.0455 | 181.2 | 186.5455 | 186.5455 | -5.3455 | 184.7 | 187.1057 | 187.1057 | -2.4057 | 103.3 | 110.9132 | 110.9132 | -7.6132 | 44.4 | 45 | 45 | -0.6 | 27 | 24.2255 | 24.2255 | 2.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.3 | 34.1438 | 34.1438 | -1.8438 | 86.4 | 63.718 | 63.718 | 22.682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 85.4826 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 93.4757 | 92.6898 | -7.6898 | 170.7 | 183.1272 | 183.1272 | -12.4272 | 168.7 | 183.1272 | 183.1272 | -14.4272 | 201.9 | 183.1272 | 183.1272 | 18.7728 | 265.4 | 275.5156 | 275.5156 | -10.1157 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 217.5 | 205.1282 | 205.1285 | 12.3715 | 98.2 | 92.4043 | 108.13 | -9.93 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 64.7 | 72.3739 | 78.568 | -13.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0889 | 151.0889 | -8.1889 | 143.7 | 151.0889 | 151.0889 | -7.3889 | 148 | 151.5426 | 151.5426 | -3.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 |  |  | 176 |  |  |  | 0 | 210.8 | 207.2967 | 207.2967 | 3.5033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 44.2 | 38.504 | 4.896 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 11.679 | 11.679 | -2.479 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | -0.16 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 17 | 20.3532 | 20.3532 | -3.3532 | 14.8 | 19.5122 | 19.5122 | -4.7122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9.71 | 9.71 | -1.91 | 31.7 | 32.7 | 35.335 | -3.635 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 12.1 | 10.7317 | 10.7317 | 1.3683 | 15.3 | 14.6341 | 14.6341 | 0.66585 | 18.6 | 13.6585 | 13.6585 | 4.9415 | 27.5 | 22.664 | 22.664 | 4.836 | 75.3 | 70.4 | 72.803 | 2.497 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 40.8 | 29.598 | 15.102 | 71.3 | 56.9 | 38.938 | 32.362 | 6.6 | 2.2 | 1.053 | 5.547 | 5 | 1.406 | 1.406 | 3.594 | 0 |  | 0.56 | -0.56 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 12.3 | 10.905 | 10.905 | 1.395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.3 | 102.4 | 104.894 | -25.594 | 82.5 | 90.8 | 97.821 | -15.321 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 6.2 | 10.7 | 10.7 | -4.5 | 26.6 | 24 | 24 | 2.6 | 30.3 | 24 | 24 | 6.3 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.23 | 8.23 | -0.93 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 3 | 22 | 22 | -19
25/12/2025 | 19:30 | 203.6 | 204.1951 | 204.1951 | -0.59512 | 619.9 | 570.8031 | 482.0011 | 137.8989 | 213 | 186.5982 | 157.5684 | 55.4316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 165.5 | 163.9984 | 175.7 | -10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200.2563 | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249 | 356.3509 | 372.8649 | -123.8649 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 9.2 | 5.1584 | 5.1584 | 4.0416 | 6.9 | 2.8315 | 2.8315 | 4.0685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 140.5 | 99.2171 | 115.36 | 25.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 166.6 | 131.1635 | 207.4591 | -40.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 169.7 | 166.6305 | 183.0511 | -13.3511 | 29.9 | 30.1928 | 32.8336 | -2.9337 | 144.8 | 140.5451 | 141.9464 | 2.8536 | 16.2 | 15.0955 | 17.0417 | -0.84174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.6 | 18.0488 | 18.0488 | -3.4488 | 90.6 | 88.1161 | 88.1161 | 2.4839 | 181.2 | 186.5455 | 186.5455 | -5.3455 | 182.6 | 186.5455 | 186.5455 | -3.9455 | 185 | 187.1057 | 187.1057 | -2.1057 | 103.7 | 110.9132 | 110.9132 | -7.2132 | 43.7 | 44.1026 | 41.803 | 1.897 | 27.1 | 24.2255 | 24.2255 | 2.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.3 | 34.1438 | 34.1438 | -1.8438 | 92.9 | 47.1795 | 26.6667 | 66.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4826 | 85.4826 | -3.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 93.4757 | 92.6898 | -7.4898 | 171.7 | 183.1272 | 183.1272 | -11.4272 | 168.6 | 183.1272 | 183.1272 | -14.5272 | 202.3 | 183.1272 | 183.1272 | 19.1728 | 265.8 | 275.5156 | 275.5156 | -9.7157 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 256.5 | 184.6154 | 202.2998 | 54.2002 | 101 | 95.1836 | 108.1302 | -7.1302 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 68.8 | 73.4555 | 78.568 | -9.768 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 151.0889 | -7.5889 | 144.4 | 151.0889 | 151.0889 | -6.6889 | 148.5 | 151.5426 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 |  |  | 177.2 |  |  |  | 0 | 211.2 | 207.2967 | 207.2967 | 3.9033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 40.4 | 35.9 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 10.943 | 10.943 | -5.743 |  |  |  | 0 | 5.2 | 6.2829 | 6.2829 | -1.0829 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | -0.16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.4 | 20.3532 | 20.3532 | -2.9532 | 14.4 | 19.5122 | 19.5122 | -5.1122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.871 | 8.871 | -1.271 | 32 | 28.8 | 32.329 | -0.329 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 11.5 | 10.7317 | 10.7317 | 0.76829 | 15.8 | 14.6341 | 14.6341 | 1.1659 | 18.6 | 13.6585 | 13.6585 | 4.9415 | 22.8 | 22.001 | 22.001 | 0.799 | 68.8 | 67.4 | 71.332 | -2.532 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 37.2 | 25.959 | 13.741 | 75.8 | 54.4 | 37.27 | 38.53 | 5.2 | 2.1 | 0.865 | 4.335 | 2.7 | 1.137 | 1.137 | 1.563 | 0 |  | 0.34 | -0.34 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 11.3 | 10.221 | 10.221 | 1.079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68 | 85.8 | 91.259 | -23.259 | 61.4 | 75.3 | 85.191 | -23.791 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | -3.6 | 26.7 | 24 | 24 | 2.7 | 29.3 | 24 | 24 | 5.3 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 7.18 | 8.23 | 8.23 | -1.05 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 20:00 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 621.9 | 582.4808 | 496.0634 | 125.8366 | 211.6 | 190.4157 | 162.1654 | 49.4346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 159.9 | 164.1936 | 175.7001 | -15.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200.2563 | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320.3 | 370.2993 | 380.787 | -60.487 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.7073 | 164.7073 | -1.7073 | 9.2 | 5.1584 | 5.1584 | 4.0416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 21.3 | 22.4982 | 22.4982 | -1.1982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 141.6 | 106.038 | 120.9577 | 20.6423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 168.2 | 160.2337 | 221.5549 | -53.3549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.8 | 170.3764 | 186.282 | -13.482 | 29 | 30.1928 | 32.8336 | -3.8337 | 145.7 | 142.5969 | 150.2797 | -4.5797 | 14.8 | 15.0955 | 17.0417 | -2.2417 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 14.6 | 18.0488 | 18.0488 | -3.4488 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 180.9 | 186.5455 | 186.5455 | -5.6455 | 181.6 | 186.5455 | 186.5455 | -4.9455 | 186.4 | 187.1057 | 187.1057 | -0.70574 | 103.5 | 110.9132 | 110.9132 | -7.4132 | 42.4 | 42.6154 | 5.1062 | 37.2938 | 27.2 | 24.2255 | 24.2255 | 2.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.7 | 34.1438 | 34.1438 | -1.4438 | 101.1 | 30.3534 | 61.5385 | 39.5615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 85.4826 | 85.4826 | -3.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.4419 | 45.4419 | 1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 93.4757 | 92.6898 | -7.7898 | 171.8 | 182.4291 | 182.4291 | -10.6291 | 169.6 | 182.4291 | 182.4291 | -12.8291 | 203 | 182.4291 | 182.4291 | 20.5709 | 266 | 274.4654 | 274.4654 | -8.4654 | 74.1 | 71.7961 | 71.7961 | 2.3039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 236.5 | 197.8004 | 205.1304 | 31.3696 | 102.7 | 97.0265 | 108.1301 | -5.4301 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 71.6 | 73.6362 | 78.568 | -6.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0889 | 151.0889 | -7.2889 | 144.5 | 151.0889 | 151.0889 | -6.5889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 |  |  | 175.9 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 | 37.5 | 32.818 | 6.182 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.888 | 9.888 | -4.688 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.2829 | 6.2829 | 0.5171 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15316 | 14.4 | 19.5122 | 19.5122 | -5.1122 | 15.7 | 14.6341 | 14.6341 | 1.0658 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8.569 | 8.569 | -1.769 | 30.5 | 24.9 | 30.385 | 0.115 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 11.7 | 10.7317 | 10.7317 | 0.96829 | 16 | 14.6341 | 14.6341 | 1.3659 | 18.8 | 13.6585 | 13.6585 | 5.1415 | 20.2 | 21.61 | 21.61 | -1.41 | 61.6 | 64.1 | 68.496 | -6.896 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 33.7 | 23.681 | 16.819 | 63.2 | 51.4 | 36.31 | 26.89 | 5.6 | 1.9 | 0.846 | 4.754 | 4.7 | 1.016 | 1.016 | 3.684 | 0 |  | 0.34 | -0.34 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 7.6 | 9.015 | 9.015 | -1.415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.5 | 70.5 | 76.447 | -16.947 | 45.4 | 59.8 | 71.095 | -25.695 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.8 | 24 | 24 | 2.8 | 29.3 | 24 | 24 | 5.3 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 | 7.13 | 8.23 | 8.23 | -1.1 | 11.31 | 11 | 11 | 0.31 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 20:30 | 205 | 204.1951 | 204.1951 | 0.80488 | 615.4 | 589.869 | 500.785 | 114.615 | 211.7 | 192.831 | 163.709 | 47.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 160.8 | 163.8032 | 175.6999 | -14.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200.2563 | 200.2563 | -200.2563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.3 | 374.775 | 399.3427 | 155.9573 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 9.1 | 5.1584 | 5.1584 | 3.9416 | 5.9 | 2.8315 | 2.8315 | 3.0685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 140.4 | 108.7716 | 125.5375 | 14.8625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 202.7 | 154.3428 | 221.556 | -18.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215.4 | 171.8351 | 188.7602 | 26.6398 | 29 | 30.1928 | 32.8336 | -3.8337 | 148.3 | 146.4447 | 150.2797 | -1.9797 | 14.4 | 15.0955 | 17.0417 | -2.6417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 87.4 | 88.1161 | 88.1161 | -0.7161 | 182.6 | 186.5455 | 186.5455 | -3.9455 | 182.8 | 186.5455 | 186.5455 | -3.7455 | 184.7 | 187.1057 | 187.1057 | -2.4057 | 102.5 | 110.9132 | 110.9132 | -8.4132 | 4.5 | 4.1026 | 32.8207 | -28.3207 | 27 | 24.2255 | 24.2255 | 2.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33 | 34.1438 | 34.1438 | -1.1438 | 119.7 | 73.8461 | 26.6667 | 93.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 85.4826 | 85.4826 | -3.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.4419 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 93.4757 | 92.6898 | -7.5898 | 172 | 182.4291 | 182.4291 | -10.4291 | 169.1 | 182.4291 | 182.4291 | -13.3291 | 202.9 | 182.4291 | 182.4291 | 20.4709 | 266.8 | 274.4654 | 274.4654 | -7.6654 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 224.8 | 205.1282 | 206.875 | 17.925 | 101.9 | 98.0967 | 108.1318 | -6.2318 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 71.6 | 73.9933 | 78.568 | -6.968 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0889 | 151.0889 | -8.5889 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 148.1 | 151.5426 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 207.2967 | 207.2967 | 4.3033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 34.9 | 29.967 | 10.333 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8.757 | 8.757 | -3.857 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.2829 | 6.2829 | 1.3171 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 20.2 | 20.3532 | 20.3532 | -0.15316 | 14.4 | 19.5122 | 19.5122 | -5.1122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8.209 | 8.209 | -0.909 | 30.3 | 21.1 | 28.219 | 2.081 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 11.3 | 10.7317 | 10.7317 | 0.56829 | 15.7 | 14.6341 | 14.6341 | 1.0658 | 18.7 | 13.6585 | 13.6585 | 5.0415 | 19.2 | 21.294 | 21.294 | -2.094 | 53.9 | 60.7 | 65.401 | -11.501 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 29.9 | 21.742 | 20.058 | 39.8 | 46.9 | 35.36 | 4.44 | 3.3 | 1.7 | 0.812 | 2.488 | 1.8 | 0.894 | 0.894 | 0.906 | 0 |  | 0.34 | -0.34 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 8.2 | 7.709 | 7.709 | 0.491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.1 | 59 | 62.487 | -23.387 | 29 | 44.5 | 56.834 | -27.834 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.3 | 24 | 24 | 3.3 | 29.5 | 24 | 24 | 5.5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.56 | 8.23 | 8.23 | -1.67 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 21:00 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 617.2 | 596.7062 | 509.5151 | 107.6849 | 211.9 | 195.0661 | 166.5629 | 45.3371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 161.2 | 164.1936 | 175.8951 | -14.6951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.3 | 200.2563 | 200.2563 | -49.9563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.4 | 389.0682 | 408.3727 | 142.0273 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 5.9 | 2.8315 | 2.8315 | 3.0685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.0922 | 140.2 | 113.4281 | 129.7284 | 10.4716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 201.9 | 170.374 | 221.556 | -19.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.3 | 175.7273 | 192.3056 | 18.9944 | 27.8 | 30.1928 | 32.8336 | -5.0336 | 134.2 | 142.5969 | 150.2798 | -16.0798 | 14.9 | 15.0955 | 17.0417 | -2.1417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 90.1 | 88.1161 | 88.1161 | 1.9839 | 180.4 | 186.5455 | 186.5455 | -6.1455 | 180.9 | 186.5455 | 186.5455 | -5.6455 | 184.2 | 187.1057 | 187.1057 | -2.9057 | 103.1 | 110.9132 | 110.9132 | -7.8132 | 15.2 | 4.1026 |  | 15.2 | 26.1 | 24.2255 | 24.2255 | 1.8745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33 | 34.1438 | 34.1438 | -1.1438 | 60.2 | 73.8461 | 67.6923 | -7.4923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 85.4826 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.4419 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 93.4757 | 92.6898 | -7.6898 | 171.7 | 182.4291 | 182.4291 | -10.7291 | 169.3 | 182.4291 | 182.4291 | -13.1291 | 203.1 | 182.4291 | 182.4291 | 20.6709 | 267.2 | 274.4654 | 274.4654 | -7.2654 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 153.3 | 205.1282 | 213.0068 | -59.7068 | 90 | 101.7082 | 111.7537 | -21.7537 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 71.7 | 75.749 | 78.568 | -6.868 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 144.1 | 151.0889 | 151.0889 | -6.9889 | 148.1 | 151.5426 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 32.5 | 27.809 | 10.891 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 7.397 | 7.397 | -2.597 |  |  |  | 0 | 9.2 | 6.2829 | 6.2829 | 2.9171 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 20.1 | 20.3532 | 20.3532 | -0.25316 | 14 | 19.5122 | 19.5122 | -5.5122 | 15.7 | 14.6341 | 14.6341 | 1.0658 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.672 | 7.672 | -0.372 | 27.5 | 19.8 | 25.39 | 2.11 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 7.8 | 6 | 6 | 1.8 | 11.4 | 10.7317 | 10.7317 | 0.66829 | 15.8 | 14.6341 | 14.6341 | 1.1659 | 18.6 | 13.6585 | 13.6585 | 4.9415 | 19 | 21.205 | 21.205 | -2.205 | 47.9 | 57.3 | 61.531 | -13.631 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 26.7 | 20.819 | 3.381 | 39.8 | 43.2 | 34.44 | 5.36 | 2.5 | 1.6 | 0.738 | 1.762 | 0.8 | 0.767 | 0.767 | 0.033 | 0 |  | 0.34 | -0.34 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 7.8 | 6.104 | 6.104 | 1.696 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.3 | 47.5 | 51.084 | -17.784 | 30.8 | 31 | 42.077 | -11.277 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 27.7 | 24 | 24 | 3.7 | 29.2 | 24 | 24 | 5.2 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 | 7.97 | 8.23 | 8.23 | -0.26 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 2.8 | 22 | 22 | -19.2
25/12/2025 | 21:30 | 201.8 | 204.1951 | 204.1951 | -2.3951 | 543.2 | 600.6313 | 507.0002 | 36.1998 | 178.9 | 196.3492 | 165.7407 | 13.1593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 160.7 | 163.9984 | 175.7 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 |  |  | 120.8 | 203.8 | 200.2563 | 200.2563 | 3.5437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 470.8 | 383.2332 | 410.7434 | 60.0566 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 6.7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.5416 | 5.9 | 2.8315 | 2.8315 | 3.0685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.1 | 116.5363 | 132.2875 | 7.8125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 202.3 | 163.2638 | 221.5557 | -19.2557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 | 173.9923 | 189.9645 | -38.5645 | 28.4 | 30.1928 | 32.8336 | -4.4337 | 130.3 | 142.5969 | 150.2798 | -19.9797 | 14.5 | 15.0955 | 17.0417 | -2.5417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 90.8 | 88.1161 | 88.1161 | 2.6839 | 179.5 | 186.5455 | 186.5455 | -7.0455 | 179.7 | 186.5455 | 186.5455 | -6.8455 | 184.3 | 187.1057 | 187.1057 | -2.8057 | 102.8 | 110.9132 | 110.9132 | -8.1132 | 18.1 | 18 |  | 18.1 | 25.5 | 24.2255 | 24.2255 | 1.2745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.8 | 34.1438 | 34.1438 | -1.3438 | 115.4 | 47.1795 | 61.5385 | 53.8615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 85.4826 | 85.4826 | -4.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 93.4757 | 92.6898 | -7.9898 | 171.2 | 182.4291 | 182.4291 | -11.2291 | 168.9 | 182.4291 | 182.4291 | -13.5291 | 202.4 | 182.4291 | 182.4291 | 19.9709 | 266.9 | 274.4654 | 274.4654 | -7.5654 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 129.9 | 205.1282 | 207.4075 | -77.5075 | 83.8 | 100.0164 | 109.3095 | -25.5095 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 72.3 | 76.0076 | 78.568 | -6.268 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 143.9 | 151.0889 | 151.0889 | -7.1889 | 147.6 | 151.5426 | 151.5426 | -3.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 30.1 | 26.047 | 13.453 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.095 | 6.095 | -1.295 |  |  |  | 0 | 9.2 | 6.2829 | 6.2829 | 2.9171 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 19.9 | 20.3532 | 20.3532 | -0.45316 | 14 | 19.5122 | 19.5122 | -5.5122 | 15.5 | 14.6341 | 14.6341 | 0.86585 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.193 | 7.193 | 0.507 | 27.8 | 19.3 | 22.885 | 4.915 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 11.2 | 10.7317 | 10.7317 | 0.46829 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 18.8 | 13.6585 | 13.6585 | 5.1415 | 16.9 | 20.918 | 20.918 | -4.018 | 43.6 | 53.8 | 57.24 | -13.64 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 25.2 | 19.894 | 5.906 | 32.3 | 42 | 33.331 | -1.031 | 2 | 1.6 | 0.676 | 1.324 | 0.6 | 0.667 | 0.667 | -0.067 | 0 |  | 0.34 | -0.34 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 3 | 4 | 4 | -1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 8 | 4.711 | 4.711 | 3.289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 35.7 | 40.374 | -15.074 | 19.7 | 23.4 | 28.926 | -9.226 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.8 | 24 | 24 | 2.8 | 29.8 | 24 | 24 | 5.8 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 7.68 | 8.23 | 8.23 | -0.55 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
25/12/2025 | 22:00 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 506.2 | 607.8181 | 527.6046 | -21.4046 | 183.2 | 198.6986 | 172.4764 | 10.7236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 162.4 | 163.9984 | 175.7 | -13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 |  |  | 204.2 | 202.6 | 200.2563 | 200.2563 | 2.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 415.5 | 389.5254 | 410.184 | 5.316 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 140.8 | 112.5891 | 129.211 | 11.589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 202 | 176.0429 | 221.556 | -19.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 166.0553 | 186.4204 | -34.0204 | 27.9 | 30.1928 | 32.8336 | -4.9337 | 132.4 | 146.1268 | 150.2797 | -17.8797 | 15.7 | 15.0955 | 17.0417 | -1.3417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 90.9 | 88.1161 | 88.1161 | 2.7839 | 183.5 | 186.5455 | 186.5455 | -3.0455 | 183.7 | 186.5455 | 186.5455 | -2.8455 | 184.6 | 187.1057 | 187.1057 | -2.5057 | 103.1 | 110.9132 | 110.9132 | -7.8132 | 24.4 | 45 |  | 24.4 | 26.2 | 24.2255 | 24.2255 | 1.9745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.1 | 34.1438 | 34.1438 | -1.0438 | 44.6 | 47.3077 | 67.6923 | -23.0923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 85.4826 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 93.4757 | 92.6898 | -7.2898 | 171.3 | 182.4291 | 182.4291 | -11.1291 | 169.3 | 182.4291 | 182.4291 | -13.1291 | 202.6 | 182.4291 | 182.4291 | 20.1709 | 266.8 | 274.4654 | 274.4654 | -7.6654 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 111.5 | 184.6154 | 205.1295 | -93.6295 | 84.6 | 95.1544 | 108.1304 | -23.5304 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 72.8 | 74.243 | 78.568 | -5.768 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0889 | 151.0889 | -6.9889 | 144.8 | 151.0889 | 151.0889 | -6.2889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 207.2967 | 207.2967 | 4.1033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 28.8 | 25.479 | 6.921 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.968 | 4.968 | -1.968 |  |  |  | 0 | 9.4 | 6.2829 | 6.2829 | 3.1171 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.5 | 20.3532 | 20.3532 | 0.14684 | 14.3 | 19.5122 | 19.5122 | -5.2122 | 15.5 | 14.6341 | 14.6341 | 0.86585 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 6.885 | 6.885 | 0.515 | 25.9 | 18 | 21.353 | 4.547 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11.6 | 10.7317 | 10.7317 | 0.86829 | 15.8 | 14.6341 | 14.6341 | 1.1659 | 18.8 | 13.6585 | 13.6585 | 5.1415 | 12.1 | 20.037 | 20.037 | -7.937 | 33.6 | 49.9 | 51.688 | -18.088 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 23.9 | 18.965 | -0.365 | 32.1 | 41 | 31.656 | 0.444 | 1.8 | 1.6 | 0.65 | 1.15 | 0.6 | 0.644 | 0.644 | -0.044 | 0 |  | 0.34 | -0.34 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 4.9 | 3.956 | 3.956 | 0.944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.8 | 26 | 31.74 | -21.94 | 6.9 | 17.1 | 20.594 | -13.694 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27 | 24 | 24 | 3 | 30.3 | 24 | 24 | 6.3 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.98 | 8.23 | 8.23 | 0.75 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 3 | 22 | 22 | -19
25/12/2025 | 22:30 | 204.9 | 204.1951 | 204.1951 | 0.70488 | 498.9 | 610.4987 | 512.6205 | -13.7205 | 164.7 | 199.5749 | 167.5781 | -2.8781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 165.3 | 163.9984 | 175.7 | -10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 |  |  | 203.1 | 203.4 | 200.2563 | 200.2563 | 3.1437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 544.4 | 382.0047 | 398.9582 | 145.4418 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 6.1 | 2.8315 | 2.8315 | 3.2685 | 22.3 | 22.4982 | 22.4982 | -0.19822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.3 | 112.9137 | 130.1208 | 10.1792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 132.1 | 137.5276 | 208.8198 | -76.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 163.3 | 163.6319 | 174.2809 | -10.9809 | 29.8 | 30.1928 | 32.8336 | -3.0337 | 134.8 | 141.4851 | 150.2797 | -15.4797 | 16 | 15.0955 | 17.0417 | -1.0417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 91.4 | 88.1161 | 88.1161 | 3.2839 | 182.9 | 186.5455 | 186.5455 | -3.6455 | 183 | 186.5455 | 186.5455 | -3.5455 | 184 | 187.1057 | 187.1057 | -3.1057 | 104.2 | 110.9132 | 110.9132 | -6.7132 | 4.8 | 4.1026 | 45 | -40.2 | 26.3 | 24.2255 | 24.2255 | 2.0745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.4 | 34.1438 | 34.1438 | -0.7438 | 64.5 | 76.9231 | 50.3846 | 14.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 85.4826 | 85.4826 | 9.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 93.4757 | 92.6898 | -7.1898 | 170.8 | 182.5763 | 182.5763 | -11.7763 | 168.4 | 182.5763 | 182.5763 | -14.1763 | 200.9 | 182.5763 | 182.5763 | 18.3237 | 266.6 | 274.6868 | 274.6868 | -8.0868 | 73.7 | 71.7961 | 71.7961 | 1.9039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 153.3 | 205.1282 | 205.1284 | -51.8284 | 91 | 95.1544 | 108.13 | -17.13 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 73.8 | 73.444 | 78.568 | -4.768 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0889 | 151.0889 | -7.8889 | 143.9 | 151.0889 | 151.0889 | -7.1889 | 148.1 | 151.5426 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 27.9 | 24.576 | 6.924 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 4.009 | 4.009 | -1.109 |  |  |  | 0 | 9.1 | 6.2829 | 6.2829 | 2.8171 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.5 | 20.3532 | 20.3532 | 0.14684 | 14 | 19.5122 | 19.5122 | -5.5122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.509 | 6.509 | -0.309 | 18.6 | 16.5 | 19.55 | -0.95 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 10.7 | 10.7317 | 10.7317 | -0.03171 | 15.8 | 14.6341 | 14.6341 | 1.1659 | 19.1 | 13.6585 | 13.6585 | 5.4415 | 10.8 | 19.45 | 19.45 | -8.65 | 26.3 | 45.8 | 46.431 | -20.131 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 23.5 | 18.283 | 0.317 | 30 | 40.9 | 30.456 | -0.456 | 1 | 1.6 | 0.627 | 0.373 | 0.4 | 0.614 | 0.614 | -0.214 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 4.5 | 3.342 | 3.342 | 1.158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.2 | 22.2 | 23.855 | -20.655 | 1.6 | 14.6 | 13.604 | -12.004 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.1 | 24 | 24 | 3.1 | 30.5 | 24 | 24 | 6.5 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 | 8.96 | 8.23 | 8.23 | 0.73 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 3 | 22 | 22 | -19
25/12/2025 | 23:00 | 204.6 | 204.1951 | 204.1951 | 0.40488 | 452.2 | 591.1611 | 492.8702 | -40.6702 | 146.4 | 193.2533 | 161.1216 | -14.7216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 169.7 | 163.9984 | 175.7 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.4 |  |  | 202.4 | 204 | 200.2563 | 200.2563 | 3.7437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 432.7 | 364.2622 | 380.4182 | 52.2818 | 9.8 | 10.562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.7073 | 164.7073 | 5.4927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 22.6 | 22.4982 | 22.4982 | 0.10178 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.0078 | 140.3 | 104.9831 | 122.6863 | 17.6137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 59 | 59.4497 | 129.8022 | -70.8021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.3 | 153.0497 | 163.5945 | -10.2945 | 28.4 | 30.1928 | 32.8336 | -4.4337 | 134.7 | 133.3333 | 150.279 | -15.579 | 17 | 15.0955 | 17.0417 | -0.04174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 183.1 | 186.5455 | 186.5455 | -3.4455 | 182.8 | 186.5455 | 186.5455 | -3.7455 | 184.1 | 187.1057 | 187.1057 | -3.0057 | 104.7 | 110.9132 | 110.9132 | -6.2132 | 4.8 | 4.1026 | 45 | -40.2 | 26.3 | 24.2255 | 24.2255 | 2.0745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.7 | 34.1438 | 34.1438 | -0.4438 | 65.1 | 76.9231 | 50.3846 | 14.7154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 85.4826 | 85.4826 | 9.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 93.4757 | 92.6898 | -6.7898 | 170.5 | 182.5763 | 182.5763 | -12.0763 | 168.7 | 182.5763 | 182.5763 | -13.8763 | 200.7 | 182.5763 | 182.5763 | 18.1237 | 266 | 274.6868 | 274.6868 | -8.6868 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 155.1 | 205.1282 | 205.1283 | -50.0283 | 92 | 95.1544 | 108.13 | -16.13 | 63.6 | 67.4615 | 67.4615 | -3.8615 | 75 | 73.444 | 78.568 | -3.568 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 151.0888 | -7.5888 | 144.3 | 151.0889 | 151.0888 | -6.7888 | 148.9 | 151.5426 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.6 | 27.2 | 22.669 | 14.931 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.555 | 3.555 | 0.445 |  |  |  | 0 | 8.4 | 6.2829 | 6.2829 | 2.1171 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.6 | 20.3532 | 20.3532 | 0.24684 | 14 | 19.5122 | 19.5122 | -5.5122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 5.928 | 5.928 | 1.372 | 15.1 | 15.1 | 16.93 | -1.83 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 10.8 | 10.7317 | 10.7317 | 0.06829 | 15.8 | 14.6341 | 14.6341 | 1.1659 | 19.1 | 13.6585 | 13.6585 | 5.4415 | 17.8 | 19.744 | 19.744 | -1.944 | 22.7 | 42.7 | 42.063 | -19.363 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 22.8 | 18.341 | -2.641 | 28.1 | 40.5 | 30.682 | -2.582 | 1 | 1.5 | 0.609 | 0.391 | 0 | 0.565 | 0.565 | -0.565 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 5.5 | 3.15 | 3.15 | 2.35 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.2 | 18.215 | -18.215 | 0 | 12.7 | 10.645 | -10.645 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.9 | 24 | 24 | 2.9 | 30.3 | 24 | 24 | 6.3 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.76 | 8.23 | 8.23 | 0.53 | 11.33 | 11 | 11 | 0.33 | 3 | 22 | 22 | -19
25/12/2025 | 23:30 | 207.1 | 204.1951 | 204.1951 | 2.9049 | 449.8 | 547.7822 | 472.0614 | -22.2614 | 144.7 | 179.0726 | 154.3191 | -9.6191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 170.1 | 163.9984 | 175.7 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.2 |  |  | 202.2 | 200.8 | 200.2563 | 200.2563 | 0.54366 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 372 | 328.3828 | 365.754 | 6.246 | 9.9 | 10.562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.5 | 5.1584 | 5.1584 | 2.3416 | 4.5 | 2.8315 | 2.8315 | 1.6685 | 22.5 | 22.4982 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.3922 | 102.9 | 95.6675 | 116.6618 | -13.7618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 111.8385 | 111.9175 | -1.2175 | 58.9 |  | 47.3252 | 11.5748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 149.7436 | 153.3561 | -4.0561 | 29.7 | 30.1928 | 32.8336 | -3.1336 | 135.5 | 133.3333 | 142.4591 | -6.9591 | 16.3 | 15.0955 | 17.0417 | -0.74174 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 182.6 | 186.5455 | 186.5455 | -3.9455 | 183.9 | 186.5455 | 186.5455 | -2.6455 | 183.9 | 187.1057 | 187.1057 | -3.2057 | 103.4 | 110.9132 | 110.9132 | -7.5132 | 36.4 | 45 | 45 | -8.6 | 26.4 | 24.2255 | 24.2255 | 2.1745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.1 | 34.1438 | 34.1438 | -1.0438 | 81.8 | 105.5128 | 54.1183 | 27.6817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 85.4826 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.4419 | 45.4419 | -0.64195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 93.4757 | 92.6898 | -6.8898 | 171.4 | 182.9951 | 182.9951 | -11.5951 | 168.8 | 182.9951 | 182.9951 | -14.1951 | 201.1 | 182.9951 | 182.9951 | 18.1049 | 267 | 275.317 | 275.317 | -8.317 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 125.1 | 150 | 201.3947 | -76.2947 | 92.3 | 95.1544 | 108.13 | -15.83 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 74.7 | 73.444 | 78.568 | -3.868 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 151.0889 | 151.0888 | -8.6888 | 143 | 151.0889 | 151.0888 | -8.0888 | 147.3 | 151.5426 | 151.5425 | -4.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 26.5 | 21.254 | 8.346 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.046 | 3.046 | 0.454 |  |  |  | 0 | 7.8 | 6.2829 | 6.2829 | 1.5171 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.3 | 20.3532 | 20.3532 | -0.05316 | 13.6 | 19.5122 | 19.5122 | -5.9122 | 15.6 | 14.6341 | 14.6341 | 0.96585 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.398 | 5.398 | 0.702 | 14.3 | 13.8 | 14.748 | -0.448 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 10.8 | 10.7317 | 10.7317 | 0.06829 | 14.6 | 14.6341 | 14.6341 | -0.03415 | 19 | 13.6585 | 13.6585 | 5.3415 | 18.1 | 20.289 | 20.289 | -2.189 | 19.6 | 40 | 37.849 | -18.249 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 21.5 | 17.973 | -2.473 | 38.6 | 39.2 | 30.301 | 8.299 | 0.5 | 1.4 | 0.587 | -0.087 | 0 | 0.521 | 0.521 | -0.521 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.3 | 2.945 | 2.945 | 2.355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.4 | 13.949 | -13.949 | 0 | 12.2 | 8.337 | -8.337 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.3 | 24 | 24 | 3.3 | 30.5 | 24 | 24 | 6.5 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 | 7.83 | 8.23 | 8.23 | -0.4 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 3 | 22 | 22 | -19
26/12/2025 | 00:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 446.1 | 527.3205 | 445.751 | 0.34902 | 145.6 | 172.3835 | 145.7181 | -0.11809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 168.3 | 163.9984 | 175.7 | -7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 |  |  | 204.4 | 202.6 | 200.2563 | 200.2563 | 2.3437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 355.6 | 288.6218 | 333.4488 | 22.1512 | 9.7 | 10.562 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 8.5 | 5.1584 | 5.1584 | 3.3416 | 4.4 | 2.8315 | 2.8315 | 1.5685 | 22.4 | 22.4982 | 22.4982 | -0.09822 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.2922 | 105.1 | 83.7495 | 105.4933 | -0.39334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 110.6971 | 110.6391 | 0.06086 | 58.7 |  | 41.0258 | 17.6743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5897 | 149.7436 | -149.7436 | 29.5 | 30.1928 | 32.8336 | -3.3337 | 122.3 | 133.3333 | 133.3336 | -11.0336 | 15.4 | 15.0955 | 17.0417 | -1.6417 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 14.4 | 18.0488 | 18.0488 | -3.6488 | 90 | 88.1161 | 88.1161 | 1.8839 | 180.7 | 186.5455 | 186.5455 | -5.8455 | 180.9 | 186.5455 | 186.5455 | -5.6455 | 183.7 | 187.1057 | 187.1057 | -3.4057 | 101.7 | 110.9132 | 110.9132 | -9.2132 | 14.9 |  | 45 | -30.1 | 26 | 24.2255 | 24.2255 | 1.7745 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.9 | 34.1438 | 34.1438 | -1.2438 | 43.1 | 83.0769 | 50.3846 | -7.2846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.4826 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.4419 | 45.4419 | -0.14195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 93.4757 | 92.6898 | -7.7898 | 171.3 | 182.9951 | 182.9951 | -11.6951 | 168.9 | 182.9951 | 182.9951 | -14.0951 | 201.9 | 182.9951 | 182.9951 | 18.9049 | 267 | 275.317 | 275.317 | -8.317 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.59472 | 0.59472 | -0.59472 | 86.1 | 205.1282 | 205.1283 | -119.0283 | 78.3 | 95.1544 | 103.3243 | -25.0243 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 74.7 | 73.444 | 78.568 | -3.868 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0889 | 151.0888 | -7.2888 | 144.5 | 151.0889 | 151.0888 | -6.5888 | 148.3 | 151.5426 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 3.4 | 9.09 | 3.5209 | -0.12092 |  | 9.9491 | 3.6938 | -3.6938 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 26 | 21.319 | 6.081 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.371 | 2.371 | 0.429 |  |  |  | 0 | 7.7 | 6.2829 | 6.2829 | 1.4171 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99999 | 0.20001 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20 | 20.3532 | 20.3532 | -0.35316 | 13.9 | 19.5122 | 19.5122 | -5.6122 | 15.7 | 14.6341 | 14.6341 | 1.0658 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 17.5 | 17.9512 | 17.9512 | -0.45122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 5.02 | 5.02 | 2.18 | 14.9 | 13 | 13.877 | 1.023 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | -2.3 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 11.4 | 10.7317 | 10.7317 | 0.66829 | 14.4 | 14.6341 | 14.6341 | -0.23415 | 18.8 | 13.6585 | 13.6585 | 5.1415 | 17.5 | 21.59 | 21.59 | -4.09 | 19.7 | 38 | 34.096 | -14.396 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20.2 | 16.325 | 3.475 | 0 | 37.6 | 28.099 | -28.099 | 1.7 | 1.3 | 0.548 | 1.152 | 0.4 | 0.493 | 0.493 | -0.093 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 15.6098 | 15.6098 | -5.9098 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.1 | 13.803 | -13.803 | 0 | 11.2 | 7.986 | -7.986 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 10 | 17.561 | 17.561 | -7.561 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 26.8 | 24 | 24 | 2.8 | 30.4 | 24 | 24 | 6.4 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 9.15 | 8.23 | 8.23 | 0.92 | 11.32 | 11 | 11 | 0.32 | 2.9 | 22 | 22 | -19.1
EJEC (MWh) |  | 4874.6 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 9563.1 | 9615.3748 | 9959.4823 |  | 3116.95 | 3143.3111 | 3255.8015 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2157.9 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 4277.65 | 3920.4674 | 4216.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1662.2 | 0 | 0 |  | 1856.4 | 1101.4099 | 1702.1789 |  | 0 | 0 | 0 |  | 126.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3115 | 3246.9962 | 2625.6149 |  | 235.85 | 221.572 | 83.2692 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3983.45 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 187.95 | 123.8011 | 123.8011 |  | 129.5 | 67.956 | 67.956 |  | 235.45 | 290.6912 | 526.6325 |  | 165.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 348.25 | 331.1006 | 359.6813 |  | 2249.15 | 1957.7293 | 2240.0026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2606.65 | 2634.9016 | 2634.7013 |  | 1428.6 | 1147.9804 | 1339.0224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.9 | 153.36 | 153.36 |  | 1669.9 | 2010.8538 | 2188.778 |  | 720 | 736.512 | 788.0076 |  | 2294.15 | 2189.3825 | 2615.8388 |  | 393.6 | 371.0499 | 409.0018 |  | 441.6 | 462.8604 | 462.8604 |  | 358.1 | 433.1707 | 433.1707 |  | 2156 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4339.05 | 4472.0324 | 4474.5627 |  | 4352.5 | 4472.0324 | 4474.5627 |  | 4421.35 | 4485.462 | 4487.9999 |  | 2334.25 | 2497.1352 | 2584.819 |  | 179.85 | 195.5641 | 219.865 |  | 672.9 | 581.411 | 581.411 |  | 96 | 106.0985 | 106.0985 |  | 785.85 | 819.4512 | 819.4512 |  | 1351.8 | 1129.2824 | 905.9695 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1383.35 | 1375.8596 | 1445.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 426.4 | 395.0846 | 817.9551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849.9 | 2040.3582 | 2131.203 |  | 3436.85 | 3908.4197 | 4191.113 |  | 3416.9 | 3908.4197 | 4191.113 |  | 3654.35 | 3908.4197 | 4191.113 |  | 5538.5 | 5880.235 | 6305.5484 |  | 1378 | 1519.7136 | 1723.1066 |  | 766.75 | 762.1387 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.2733 | 14.2733 |  | 3253.15 | 3393.3216 | 3299.8801 |  | 2126.75 | 2153.2569 | 2304.4666 |  | 1532.6 | 1619.0749 | 1619.075 |  | 1693.05 | 1710.7619 | 1770.8544 |  | 719.55 | 706.7762 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3334.4 | 3626.1311 | 3628.1692 |  | 3349.5 | 3626.1311 | 3628.1692 |  | 3488.9 | 3637.0204 | 3639.0646 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 353.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4951.6 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2389.7 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 81.5 | 193.0991 | 84.5021 |  | 0 | 210.6295 | 88.6507 |  | 114.1 | 108 | 108 |  | 7.4 | 6.616 | 6.616 |  | 1159.1 | 1143.1 | 1044.831 |  | 856.8 | 824.731 | 824.731 |  | 87.95 | 141.9765 | 141.9765 |  | 0 | 2.1 | 2.1 |  | 138.15 | 150.7904 | 150.7896 |  | 237.8 | 239.592 | 239.592 |  | 130 | 136.08 | 136.08 |  | 2314.85 | 2097.7595 | 2097.7595 |  | 28.75 | 23.9995 | 23.9998 |  | 37.05 | 38.08 | 38.08 |  | 96.9 | 96 | 96 |  | 418.7 | 488.475 | 488.4758 |  | 386 | 468.2926 | 468.2928 |  | 391.55 | 351.2196 | 351.2196 |  | 57.25 | 52.8 | 52.8 |  | 420 | 430.8293 | 430.8293 |  | 158.8 | 138.326 | 138.326 |  | 200.65 | 169.584 | 169.584 |  | 255.25 | 256.7775 | 256.7775 |  | 873.5 | 793.3 | 825.339 |  | 191.95 | 130.048 | 130.048 |  | 56.1 | 51.84 | 51.84 |  | 348.85 | 319.263 | 336.0468 |  | 70.75 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.7671 | 0 | 0 |  | 111.35 | 165.6 | 165.6 |  | 169.3 | 144 | 144 |  | 299.85 | 257.561 | 257.561 |  | 406.55 | 351.2196 | 351.2196 |  | 461.95 | 327.805 | 327.805 |  | 566.45 | 526.3275 | 526.3275 |  | 964.65 | 1215.2415 | 1210.118 |  | 391.15 | 328.867 | 328.867 |  | 1092.4 | 1083.65 | 1004.591 |  | 1551.05 | 1367.15 | 1229.9835 |  | 148.35 | 85.05 | 38.3145 |  | 92.15 | 55.73 | 55.73 |  | 491.135 | 361.955 | 363.64 |  | 238.05 | 374.6342 | 374.6342 |  | 71.9 | 96 | 96 |  | 203.3 | 204 | 204 |  | 489.6 | 468.2922 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2922 | 468.2926 |  | 472.35 | 468.2922 | 468.2926 |  | 131.65 | 134.0595 | 134.0595 |  | 2686.2 | 2841.422 | 2841.422 |  | 138.95 | 128.9975 | 128.9975 |  | 1542.35 | 1372.379 | 1372.379 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1013.15 | 1222.35 | 1338.248 |  | 1016.4 | 1047.298 | 1253.5075 |  | 1196.9 | 1061.1555 | 1061.1555 |  | 103.2 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 28.3 | 33.6 | 33.6 |  | 136.8 | 120.63 | 120.63 |  | 138.4 | 134.4 | 134.4 |  | 239.75 | 421.4634 | 421.4635 |  | 195.15 | 256.8 | 256.8 |  | 654.55 | 576 | 576 |  | 645.75 | 576 | 576 |  | 407.25 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 176.285 | 197.52 | 197.52 |  | 268.41 | 264 | 264 |  | 202.6 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 25 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5570405 y resultó S/. 3186755 (36.39% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 18 | 8757160.1413 | 8627507.9696 | 1.503%
VIE 19 | 8481141.4149 | 8743499.1811 | -3.001%
SAB 20 | 7157120.7733 | 8040575.1022 | -10.99%
DOM 21 | 5772200.7215 | 6138814.4466 | -5.972%
LUN 22 | 6772293.7897 | 6989522.7077 | -3.108%
MAR 23 | 8020734.3932 | 7621223.7648 | 5.242%
MIE 24 | 7778121.285 | 8372107.839 | -7.095%
JUE 25 | 5570405.3013 | 5652203.9594 | -1.447%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 15:33:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/12/2025 15:33:00 | 25/12/2025 16:38:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/12/2025 16:38:00 | 25/12/2025 16:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/12/2025 16:54:00 | 25/12/2025 19:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/12/2025 19:58:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:29:00 |  | 25/12/2025 06:17:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/12/2025 19:31:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 19:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 02:55:00 |  | 25/12/2025 02:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Malacas solicita presurizar el ducto mediante la parada.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/12/2025 17:17:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 17:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/12/2025 06:42:00 | 25/12/2025 08:59:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/12/2025 08:59:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/12/2025 06:29:00 | 25/12/2025 17:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 25/12/2025 17:41:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 25/12/2025 11:22:00 | 25/12/2025 15:25:00 | 25/12/2025 11:16:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Operó por falla en la línea L-1015
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 00:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 05:39:00 |  | 25/12/2025 05:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:19:00 |  | 25/12/2025 06:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 25/12/2025 20:33:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 20:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 25/12/2025 21:09:00 | 26/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 20:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 01:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 06:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/12/2025 06:42:00 | 25/12/2025 08:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/12/2025 08:59:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/12/2025 00:00:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 25/12/2025 18:08:00 | 25/12/2025 20:23:00 | 25/12/2025 17:46:00 | 25/12/2025 20:21:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:21 h, alcanzó su máxima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/12/2025 00:00:00 | 25/12/2025 07:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/12/2025 07:05:00 | 25/12/2025 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/12/2025 08:18:00 | 26/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. AZÁNGARO - SAN GABÁN II | SAN GABAN | L-1010 | 25/12/2025 12:20:00 | 25/12/2025 15:25:00 |  | Se limito la C.H. San Gaban

## RRPF_RRSF
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 23.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2286 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 5.8875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5571 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 5.8875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5571 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 5.8875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5571 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | 5.8875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5571 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4688 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.474 | 0 | 1 | 63.4581 | 0 | 1 | 63.4797 | 0 | 1 | 49.9099 | 74.0001 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.5753 | 0 | 1 | 63.9017 | 0 | 1 | 63.9737 | 0 | 1 | 51.4912 | 74 | 1 | 121.62 | 6.02 | 1 | 119.554 | 7.9852 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 120.8692 | 0 | 1 | 120.8692 | 0 | 1 | 120.8655 | 0 | 1 | 120.8651 | 0 | 1 | 120.8692 | 0 | 1 | 120.8692 | 0 | 1 | 110.1254 | 0 | 1 | 111.8789 | 0 | 1 | 113.0431 | 0 | 1 | 127.5517 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 126.5615 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 115.5423 | 0 | 1 | 124.6592 | 0 | 1 | 97.9474 | 28.125 | 1 | 102.4002 | 22.125 | 1 | 104.3169 | 22.125 | 1 | 104.317 | 22.125 | 1 | 115.2236 | 6 | 1 | 53.8638 | 9.5946 | 1 | 93.6312 | 32 | 1 | 91.3427 | 32 | 1 | 36.4045 | 26 | 1 | 118.9089 | 6.125 | 1 | 89.4393 | 35 | 1 | 89.4105 | 35 | 1 | 63.4743 | 62.875 | 1 | 84.7832 | 41
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.4813 | 1 | 57.6456 | 6.02 | 1 | 55.5797 | 7.9852 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 60.4328 | 0 | 1 | 60.4326 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 55.0627 | 0 | 1 | 55.9394 | 0 | 1 | 56.5216 | 0 | 1 | 63.7759 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.2808 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.7712 | 0 | 1 | 62.3296 | 0 | 1 | 34.1908 | 28.125 | 1 | 39.5844 | 22.125 | 1 | 63.7879 | 0 | 1 | 40.529 | 22.125 | 1 | 54.48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.9974 | 32 | 1 | 45.6712 | 16.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.2383 | 6.125 | 1 | 63.0973 | 0 | 1 | 26.3282 | 35 | 1 | 0 | 62.875 | 1 | 63.9428 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.474 | 0 | 1 | 63.4581 | 0 | 1 | 63.4797 | 0 | 1 | 24.9549 | 37 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.5753 | 0 | 1 | 63.9017 | 0 | 1 | 63.9737 | 0 | 1 | 51.4912 | 11.5188 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 60.4328 | 0 | 1 | 60.4326 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 60.4346 | 0 | 1 | 55.0627 | 0 | 1 | 55.9394 | 0 | 1 | 56.5216 | 0 | 1 | 63.7759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.2808 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9743 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 63.9744 | 0 | 1 | 57.7712 | 0 | 1 | 62.3296 | 0 | 1 | 63.7566 | 0 | 1 | 62.8158 | 0 | 1 | 40.529 | 22.125 | 1 | 63.788 | 0 | 1 | 60.7436 | 0 | 1 | 53.8638 | 9.5946 | 1 | 63.6337 | 0 | 1 | 45.6715 | 15.9998 | 1 | 36.4045 | 26 | 1 | 62.6705 | 0 | 1 | 26.342 | 35 | 1 | 63.0823 | 0 | 1 | 63.4743 | 0 | 1 | 20.8403 | 41
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 88.8583 | 75 | 1 | 88.8984 | 75 | 1 | 88.8435 | 75 | 1 | 89.7449 | 75 | 1 | 19.0704 | 75 | 1 | 89.1103 | 12.0013 | 1 | 87.6294 | 75 | 1 | 88.0274 | 75 | 1 | 89.1649 | 75 | 1 | 29.7132 | 75 | 1 | 14.992 | 75 | 1 | 30.0513 | 75 | 1 | 68.0996 | 22 | 1 | 68.0996 | 22 | 1 | 68.0974 | 22 | 1 | 68.0972 | 22 | 1 | 68.0996 | 22 | 1 | 68.0996 | 22 | 1 | 72.8442 | 6 | 1 | 71.0993 | 11.3049 | 1 | 69.9036 | 14.1882 | 1 | 53.7913 | 39.9268 | 1 | 90 | 0 | 1 | 35.3846 | 104.6175 | 1 | 44.3373 | 92.6418 | 1 | 35.3844 | 58.4794 | 1 | 22.0514 | 24.6584 | 1 | 86.0258 | 9.4389 | 1 | 36.0513 | 57.845 | 1 | 84.1105 | 0 | 1 | 89.641 | 98.2424 | 1 | 90 | 46.5036 | 1 | 50.2616 | 86.4304 | 1 | 46.8322 | 28.0416 | 1 | 65.9052 | 120 | 1 | 62.5731 | 120 | 1 | 66.0298 | 120 | 1 | 66.0298 | 120 | 1 | 14.5081 | 120 | 1 | 74.1671 | 112.8554 | 1 | 40.9694 | 120 | 1 | 38.3672 | 120 | 1 | 65.8082 | 120 | 1 | 16.5501 | 120 | 1 | 63.4293 | 120 | 1 | 63.3753 | 120 | 1 | 88.8588 | 66.25 | 1 | 66.6415 | 120
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 44.4292 | 0 | 1 | 23.5867 | 18.6097 | 1 | 0 | 37.3453 | 1 | 44.8724 | 0 | 1 | 19.0704 | 0 | 1 | 44.5551 | 0 | 1 | 0 | 37.3386 | 1 | 44.0137 | 0 | 1 | 0 | 37.6714 | 1 | 0 | 37.3389 | 1 | 0 | 37.678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4561 | 0 | 1 | 45.4561 | 0 | 1 | 45.4548 | 0 | 1 | 45.4547 | 0 | 1 | 45.4561 | 0 | 1 | 45.4561 | 0 | 1 | 39.2129 | 0 | 1 | 41.0342 | 0 | 1 | 41.9532 | 0 | 1 | 47.7913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 46.1383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6666 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 46.8322 | 0 | 1 | 18.1487 | 28.1676 | 1 | 15.7305 | 29.7234 | 1 | 18.2415 | 28.1085 | 1 | 18.2415 | 28.1084 | 1 | 14.5081 | 30.5164 | 1 | 26.22 | 20.6682 | 1 | 0 | 37.9053 | 1 | 38.3672 | 7.8343 | 1 | 18.0768 | 28.2136 | 1 | 0 | 45.2846 | 1 | 16.3366 | 29.3314 | 1 | 16.2978 | 29.3563 | 1 | 44.4294 | 0 | 1 | 18.6987 | 27.8176
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1739 | 1 | 0 | 37.7806 | 1 | 43.9272 | 0 | 1 | 0 | 37.1739 | 1 | 0 | 24.9023 | 1 | 0 | 6.0007 | 1 | 43.3222 | 0 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.3286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.322 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.5338 | 1 | 0 | 44.7565 | 1 | 0 | 45.5634 | 1 | 0 | 45.5634 | 1 | 0 | 44.3606 | 1 | 0 | 45.7112 | 1 | 0 | 37.5455 | 1 | 0 | 37.1152 | 1 | 0 | 45.5108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9523 | 1 | 0 | 44.9399 | 1 | 0 | 32.8673 | 1 | 0 | 45.7088
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8261 | 1 | 23.5867 | 18.6097 | 1 | 0 | 37.6547 | 1 | 0 | 37.8261 | 1 | 0 | 25.1284 | 1 | 0 | 6.0007 | 1 | 0 | 37.6613 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 44.5824 | 0 | 1 | 0 | 37.6611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 22.6435 | 22 | 1 | 22.6435 | 22 | 1 | 22.6426 | 22 | 1 | 22.6425 | 22 | 1 | 22.6435 | 22 | 1 | 22.6435 | 22 | 1 | 33.6313 | 6 | 1 | 30.0651 | 11.3049 | 1 | 27.9503 | 14.1882 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 42.0553 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 28.0416 | 1 | 0 | 46.2985 | 1 | 0 | 45.5202 | 1 | 0 | 46.3281 | 1 | 0 | 46.3281 | 1 | 0 | 45.123 | 1 | 0 | 46.476 | 1 | 0 | 38.2034 | 1 | 0 | 37.7453 | 1 | 0 | 46.2755 | 1 | 0 | 45.6492 | 1 | 0 | 45.7163 | 1 | 0 | 45.7038 | 1 | 0 | 33.3827 | 1 | 0 | 46.4736
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 44.4292 | 0 | 1 | 41.725 | 0 | 1 | 44.9163 | 0 | 1 | 44.8724 | 0 | 1 | 0 | 24.9692 | 1 | 44.5551 | 0 | 1 | 44.3072 | 0 | 1 | 44.0137 | 0 | 1 | 44.5824 | 0 | 1 | 29.7132 | 0 | 1 | 14.992 | 0 | 1 | 30.0513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 35.3846 | 11.9757 | 1 | 44.3373 | 0 | 1 | 35.3844 | 11.9758 | 1 | 22.0514 | 24.6584 | 1 | 38.0514 | 9.4389 | 1 | 36.0513 | 11.3414 | 1 | 42.0553 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.2616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7565 | 0 | 1 | 46.8426 | 0 | 1 | 47.7883 | 0 | 1 | 47.7884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.947 | 0 | 1 | 40.9694 | 6.3459 | 1 | 0 | 37.3051 | 1 | 47.7314 | 0 | 1 | 16.5501 | 29.0661 | 1 | 47.0927 | 0 | 1 | 47.0775 | 0 | 1 | 44.4294 | 0 | 1 | 47.9428 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.165 | 18 | 1 | 11.1421 | 18 | 1 | 11.1736 | 18 | 1 | 11.7641 | 18 | 1 | 8.8367 | 18 | 1 | 11.3145 | 13.0349 | 1 | 11.8582 | 18 | 1 | 11.9988 | 18 | 1 | 11.3438 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 10.0371 | 18 | 1 | 10.0377 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 9.572 | 18 | 1 | 9.5668 | 18 | 1 | 9.598 | 18 | 1 | 11.657 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1012 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 15.9501 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7403 | 18 | 1 | 10.5086 | 18 | 1 | 11.5995 | 18 | 1 | 10.5527 | 18 | 1 | 11.6533 | 18 | 1 | 11.6531 | 18 | 1 | 9.9237 | 18 | 1 | 11.9691 | 18 | 1 | 11.3995 | 18 | 1 | 10.2901 | 18 | 1 | 11.5587 | 18 | 1 | 10.5411 | 18 | 1 | 10.755 | 18 | 1 | 10.7399 | 18 | 1 | 11.1644 | 18 | 1 | 11.9375 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 11.165 | 18 | 1 | 11.1421 | 18 | 1 | 11.1736 | 18 | 1 | 11.7641 | 18 | 1 | 8.8367 | 18 | 1 | 11.3145 | 13.0349 | 1 | 11.8582 | 18 | 1 | 11.9988 | 18 | 1 | 11.3438 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 10.0371 | 18 | 1 | 10.0377 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 10.0311 | 18 | 1 | 9.572 | 18 | 1 | 9.5668 | 18 | 1 | 9.598 | 18 | 1 | 11.657 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.1012 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.9999 | 15.9501 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.7403 | 18 | 1 | 10.5086 | 18 | 1 | 11.5995 | 18 | 1 | 10.5527 | 18 | 1 | 11.6533 | 18 | 1 | 11.6531 | 18 | 1 | 9.9237 | 18 | 1 | 11.9691 | 18 | 1 | 11.3995 | 18 | 1 | 10.2901 | 18 | 1 | 11.5587 | 18 | 1 | 10.5411 | 18 | 1 | 10.755 | 18 | 1 | 10.7399 | 18 | 1 | 11.1644 | 18 | 1 | 11.9375 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 92.0008 | 1 | 0 | 86.0007 | 1 | 0 | 92.0009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5739 | 1 | 0 | 173.9637 | 1 | 0 | 86.0003 | 1 | 0 | 92.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.9802 | 1 | 0 | 88.276 | 1 | 0 | 112 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 196.006 | 1 | 0 | 190.6952 | 1 | 0 | 187.8118 | 1 | 0 | 162.0732 | 1 | 0 | 188.9025 | 1 | 0 | 75.3826 | 1 | 0 | 87.3582 | 1 | 0 | 121.5209 | 1 | 0 | 168.0244 | 1 | 0 | 183.2439 | 1 | 6 | 122.155 | 1 | 6 | 191.6786 | 1 | 0 | 91.0016 | 1 | 0 | 142.3989 | 1 | 0 | 93.5696 | 1 | 0 | 171.9584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 92.0008 | 1 | 0 | 86.0007 | 1 | 0 | 92.0009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.5739 | 1 | 0 | 173.9637 | 1 | 0 | 86.0003 | 1 | 0 | 92.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.9802 | 1 | 0 | 88.276 | 1 | 0 | 112 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 196.006 | 1 | 0 | 190.6952 | 1 | 0 | 187.8118 | 1 | 0 | 162.0732 | 1 | 0 | 188.9025 | 1 | 0 | 75.3826 | 1 | 0 | 87.3582 | 1 | 0 | 121.5209 | 1 | 0 | 168.0244 | 1 | 0 | 183.2439 | 1 | 6 | 122.155 | 1 | 6 | 191.6786 | 1 | 0 | 91.0016 | 1 | 0 | 142.3989 | 1 | 0 | 93.5696 | 1 | 0 | 171.9584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6.5027 | 19.9992 | 1 | 6.5014 | 19.9993 | 1 | 6.5032 | 19.9992 | 1 | 6.5812 | 19.9999 | 1 | 8.1442 | 17.4261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6108 | 19.9998 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.6668 | 19.9998 | 1 | 17.454 | 9.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4585 | 19.994 | 1 | 6.455 | 20 | 1 | 6.4553 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 6.6667 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6669 | 19.9998 | 1 | 19.9999 | 7.3172 | 1 | 19.9999 | 7.3172 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15.9153 | 10.3713 | 1 | 16.3847 | 10.756 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 6.4558 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5479 | 20 | 1 | 6.474 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.3446 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.3764 | 20 | 1 | 6.4743 | 20 | 1 | 6.5024 | 20 | 1 | 6.6378 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6.5027 | 19.9992 | 1 | 6.5014 | 19.9993 | 1 | 6.5032 | 19.9992 | 1 | 6.5812 | 19.9999 | 1 | 8.1442 | 17.4261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6108 | 19.9998 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.6668 | 19.9998 | 1 | 17.454 | 9.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4585 | 19.994 | 1 | 6.455 | 20 | 1 | 6.4553 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 6.6667 | 19.9999 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.6669 | 19.9998 | 1 | 19.9999 | 7.3172 | 1 | 19.9999 | 7.3172 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15.9153 | 10.3713 | 1 | 16.3847 | 10.756 | 1 | 16.0257 | 11.0975 | 1 | 6.4558 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5479 | 20 | 1 | 6.474 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.3446 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.3764 | 20 | 1 | 6.4743 | 20 | 1 | 6.5024 | 20 | 1 | 6.6378 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 182.0000 | 218.0000 |  | 182.0000 | 218.000 |  | 182.0000 | 218.000 |  | 182.0000 | 218.000 |  | 181.9999 | 218.000 |  | 146.0000 | 189 |  | 146.0000 | 190.0000 |  | 146.0001 | 190 |  | 146.0000 | 190 |  | 146.0000 | 190 |  | 146.0001 | 190.000 |  | 170.0000 | 205 |  | 170.0000 | 205 |  | 169.9999 | 205.000 |  | 170.0000 | 205
COMENTARIOS | [13 empty] | C.H. Cheves no regula por hidrología. |  |  | C.H. Cheves no regula por hidrología.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 25 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
25/12/2025 | 00:30
25/12/2025 | 01:00
25/12/2025 | 01:30
25/12/2025 | 02:00
25/12/2025 | 02:30
25/12/2025 | 03:00
25/12/2025 | 03:30
25/12/2025 | 04:00
25/12/2025 | 04:30
25/12/2025 | 05:00
25/12/2025 | 05:30
25/12/2025 | 06:00
25/12/2025 | 06:30
25/12/2025 | 07:00
25/12/2025 | 07:30
25/12/2025 | 08:00
25/12/2025 | 08:30
25/12/2025 | 09:00
25/12/2025 | 09:30
25/12/2025 | 10:00
25/12/2025 | 10:30
25/12/2025 | 11:00
25/12/2025 | 11:30
25/12/2025 | 12:00
25/12/2025 | 12:30
25/12/2025 | 13:00
25/12/2025 | 13:30
25/12/2025 | 14:00
25/12/2025 | 14:30
25/12/2025 | 15:00
25/12/2025 | 15:30
25/12/2025 | 16:00
25/12/2025 | 16:30
25/12/2025 | 17:00
25/12/2025 | 17:30
25/12/2025 | 18:00
25/12/2025 | 18:30
25/12/2025 | 19:00
25/12/2025 | 19:30
25/12/2025 | 20:00
25/12/2025 | 20:30
25/12/2025 | 21:00
25/12/2025 | 21:30
25/12/2025 | 22:00
25/12/2025 | 22:30
25/12/2025 | 23:00
25/12/2025 | 23:30
25/12/2025 | 00:00

## OBS
jueves, 25 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las: C.H. I Pías; CC.TT.Agrolmos, San Jacinto, Tablazo y Tallanca; CC.SS. Coenergy e Intipampa Expansión; y de las Centrales de Electro Oriente.
2 | Se incluyó el consumo de combustible de la unidad TG1 de la C.T. Kallpa.

## CONCLUSIONES
jueves, 25 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe