## EVENTOS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 29/12/2025 15:36:00 | 30/12/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-5034 (POROMA - OCOÑA) DE 500 KV | 31.18 | SI | 500
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 29/12/2025 11:03:00 | 29/12/2025 11:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 29/12/2025 14:36:00 | 29/12/2025 16:59:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 29/12/2025 18:22:00 | 30/12/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - ANTAUTA | LINEA DE TRANSMISION | L-6021 | 29/12/2025 16:22:17 | 29/12/2025 16:23:18 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6021 (AZÁNGARO - ANTAUTA) DE 60 KV | 2.02 | SI | 60
EVENTO | ELECTRONOROESTE S.A. | EJIDOS | SUBESTACION | S.E. | 29/12/2025 05:02:00 | 29/12/2025 05:13:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR 1TP6047 DE LA S.E. EJIDOS | 9.6 | SI
FALLA | TRANSMANTARO | LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | LINEA DE TRANSMISION | L-5010 | 29/12/2025 04:59:42 | 29/12/2025 10:31:05 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5010 (TRUJILLO NUEVA - LA NIÑA) DE 500 KV | 11.59 | SI | 500

## RESTRIC_OPE
lunes, 29 de Diciembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 27.12.2025 la central debe operar de pasada(RSF indisponible).
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
29/12/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de valvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 29/12/2025 11:29 | 29/12/2025 17:00 | Pruebas de calificacion de RSF | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12600 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA N. | CL-TG8 | 29/12/2025 13:30 | 29/12/2025 17:00 | TERMOGRAFIA. SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA BAHIA. (SUPEDITADA AL DESPACHO DE LA TG-8). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12196 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 29/12/2025 07:30 | 29/12/2025 13:35 | Mantenimiento Electromecanico Plan 3 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 29/12/2025 08:27 | 29/12/2025 11:31 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 08:27 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 08:27 | 29/12/2025 08:39 | Pruebas de operacion como parte de su mantenimiento correctivo. Pruebas no exitosas. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 08:39 | 29/12/2025 15:13 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 15:13 | 29/12/2025 15:30 | Pruebas de operacion como parte de su mantenimiento correctivo. Pruebas no exitosas. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 15:30 | 29/12/2025 17:04 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 17:04 | 29/12/2025 17:10 | Pruebas de operacion como parte de su mantenimiento correctivo. Pruebas no exitosas. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 17:10 | 29/12/2025 17:32 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 17:32 | 29/12/2025 17:42 | Pruebas de operacion como parte de su mantenimiento correctivo. Pruebas no exitosas. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 17:42 | 29/12/2025 17:59 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 17:59 | 29/12/2025 18:59 | Pruebas de operacion como parte de su mantenimiento correctivo. Pruebas no exitosas. Parada manual. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 18:59 | 29/12/2025 19:17 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 19:17 | 30/12/2025 00:00 | Pruebas de operacion como parte de su mantenimiento correctivo. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 13:52 | INSPECCION GENERADOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS (AMPLIACION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO) | 101 | R | F/S | N | PREV. | 4 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 29/12/2025 06:00 | 29/12/2025 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 29/12/2025 17:19 | 29/12/2025 22:36 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | T38-212 | 29/12/2025 09:29 | 29/12/2025 11:13 | CORRECCION FUGA ACEITE OLTC. (R0127135) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10103 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 21:38 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2098 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 14:12 | MANTENIMIENTO TRAFO PRINCIPAL DE LA TG2 DE KALLPA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11910 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | TRA-2 | 29/12/2025 01:00 | 29/12/2025 15:16 | PRUEBAS DE PROTECCION DE ARCO INTERNO Y 50BF FALLA INTERRUPTOR, PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22066 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 280 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 29/12/2025 08:12 | 29/12/2025 16:12 | MANTENIMIENTO DE 95500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Deshabilitacion 87B de la Subestacion Azangaro 138 kV por Proyecto de Modernizacion del Sistema de Protecciones de la C.H. San Gaban II, se modificaron los ajustes Z2 de L-1042 y L-1011 en los extremos de Ayaviri y Juliaca respectivamente. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 29/12/2025 13:45 | 29/12/2025 14:52 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 138KV, ACTIVIDAD CON BARRA B EN SERVICIO DE 10:00 A 12:00 HRS. (R0126393) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN RAFAEL | L-1009 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Modernizacion del Sistema de Protecciones (cambio del tablero del sistema de protecciones) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1242 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG1 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | BALANCEO DINAMICO UNIDAD TG1 | 90 | P | F/S | N | CORR. | 98 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | ACOPLE 220 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A Y B 220KV (87B) HABILITADO CON LINKS CERRADOS PERO ALARMADO CON PERDIDA DE SELECTIVIDAD, ES DECIR ANTE UNA FALLA EN CUALQUIER BARRA SE TENDRA LA DESCONEXION DE AMBAS BARRAS A Y B 220KV DEBIDO A QUE EL RELE DE LA CL-2002 NO RECONOCE LAS POSICIONES DE SUS SECCIONADORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17730 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SE. CARAPONGO 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B ALARMADO POR AUSENCIA SE?ALES DE LA CELDA CL-2002. ESTA ALARMA DEL 87B OCASIONA LA PERDIDA DE SELECTIVIDAD DEL RELE, NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUMPLIRA SU FUNCION DE PROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO, DEBIDO AL BLOQUEO DE LAS UNIDADES DE BAHIAS L-2101 / L-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
lunes, 29 de Diciembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 29 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
29/12/2025 | 00:30 | 200 | 414.9 | 135 |  |  | 88.9 | 162.9 |  |  | 184.8 | 0 | 204.9 |  | 212.5 |  | 71.1 | 9.7 |  |  |  |  | 165.3 | 7 | 5.2 | 16.9 | 6.9 | 14.5 | 82.5 |  |  |  |  | 110.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 39.7 | 121.7 | 14.9 | 15.8 | 17.9 | 91.3 | 172.1 | 172.3 | 179 | 106.5 | 0 | 26.7 | 3.9 | 32.2 | 50.6 |  |  | 49.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 109.1 | 154.8 | 154.8 | 154.2 | 237.9 | 74.8 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 115.3 | 57.8 | 62.4 | 63.8 | 28.6 |  |  |  | 145.5 | 146.7 | 171.1 | 188.9 |  |  |  |  | 213 | 102.2 | 3.4 |  | 4.3 | 0 | 98.6 | 0 | 8.1 | 0 | 13.4 | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.3 | 8.1 | 13 | 2.5 | 16.9 | 0 | 0 | 29.4 | 76.8 | 0 | 2.1 | 14.6 | 3.04 |  | 0 | 4.4 | 8.4 | 11.5 | 15.1 | 9.9 | 24.4 | 31.4 | 0 | 39.8 | 72.7 | 3.5 | 0.1 | 0 | 20.8 | 3.8 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.1 | 38.5 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 16.8 | 8.8 | 28 | 31.5 |  |  | 6.3 | 11 | 16.8 | 6478.44 | 15.2 | 0 | 11.7 | 7.8 | 26.803 | 18.9419 | 4.4 | 7.9 | 92.7449
29/12/2025 | 01:00 | 203.7 | 415.1 | 136.4 |  |  | 90 | 175.6 |  |  | 184.2 | 0 | 203.3 |  | 209.7 |  | 71.5 | 9.8 |  |  |  |  | 166.8 | 7.2 | 5.3 | 16.8 | 6.8 | 14.5 | 82.2 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.3 | 38.8 | 121.3 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 89.5 | 173 | 172.9 | 178.1 | 108.6 | 0 | 28 | 3.9 | 33.4 | 51.8 |  |  | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | 110.3 | 141.8 | 141.5 | 143 | 231.9 | 73.6 | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 60.5 | 62.8 | 61.9 | 29 |  |  |  | 144.9 | 146.2 | 169.5 | 188.8 |  |  |  |  | 212.7 | 102 | 3.3 |  | 4.4 | 0 | 107.2 | 0 | 8 | 0 | 14.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.5 | 8 | 10.9 | 2.4 | 16.9 | 0 | 0 | 29.7 | 77 | 0 | 2.3 | 12.9 | 3.04 |  | 0 | 4.5 | 8.4 | 11.5 | 15.1 | 9.9 | 24.6 | 26.2 | 0 | 38 | 61.5 | 3 | 0 | 0 | 20.7 | 3.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 21 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 16.8 | 9.1 | 28 | 32 |  |  | 6.5 | 11.1 | 14.9 | 6332.64 | 15.3 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.8496 | 18.9417 | 4.4 | 8 | 92.7912
29/12/2025 | 01:30 | 205 | 421.9 | 136.1 |  |  | 44.9 | 173.8 |  |  | 183.6 | 0 | 203.5 |  | 207.8 |  | 74 | 9.7 |  |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 5.3 | 16.9 | 6.8 | 14.5 | 50.5 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.2 | 37.6 | 132.5 | 16 | 15.9 | 16.2 | 90.5 | 176.7 | 176.1 | 179.4 | 110.8 | 0 | 34.6 | 3.9 | 33.4 | 54.8 |  |  | 51.3 |  |  | 0 |  |  |  | 111 | 167.2 | 167.2 | 163.9 | 246.2 | 73 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 | 86.7 | 63.2 | 61 | 29.3 |  |  |  | 144.8 | 146.2 | 170.8 | 64.2 |  |  |  |  | 212.4 | 101.8 | 3.4 |  | 4.3 | 0 | 101.3 | 0 | 10.3 | 0 | 16.2 | 10 | 3.9 | 0 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.7 | 7.9 | 12.2 | 2.4 | 16.9 | 0 | 0 | 29.8 | 69.6 | 0 | 2.4 | 12.9 | 3.04 |  | 0 | 4.6 | 8.4 | 11.9 | 15.7 | 9.9 | 25.6 | 21.4 | 0 | 28 | 53.2 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | 3.7 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.9 | 8.3 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 16.9 | 9.2 | 27.2 | 32.6 |  |  | 8.3 | 11 | 14 | 6283.94 | 15.4 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.8667 | 18.9416 | 4.5 | 8 | 93.0084
29/12/2025 | 02:00 | 199 | 486 | 162 |  |  | 43.3 | 167.4 |  |  | 183.8 | 0 | 205.2 |  | 211.7 |  | 65.6 | 9.8 |  |  |  |  | 153.9 | 6.5 | 4.7 | 16.8 | 6.9 | 13.8 | 48.4 |  |  |  |  | 108.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 145.3 | 37.9 | 119.2 | 14.9 | 16 | 16.3 | 89.1 | 169 | 169.4 | 178.4 | 106.1 | 0 | 28.3 | 3.9 | 32 | 47.1 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  |  | 107.5 | 158.1 | 158.1 | 158.5 | 240.1 | 73.9 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 77.1 | 52.9 | 60.6 | 58.7 | 29.3 |  |  |  | 145.5 | 146.5 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 212.4 | 101.5 | 3.3 |  | 4.4 | 0 | 103.4 | 0 | 7.6 | 0 | 15.1 | 9.9 | 3.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 20.1 | 7.9 | 12.2 | 2.5 | 16.9 | 0 | 0 | 29.8 | 59.3 | 0 | 2.4 | 12.9 | 3 |  | 0 | 5.1 | 8.4 | 11.1 | 15.2 | 9.9 | 21.9 | 21.7 | 0 | 23.1 | 32.9 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | 3.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.5 | 2.9 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 17 | 9.1 | 28.2 | 32.1 |  |  | 8.6 | 11 | 14.3 | 6025.4 | 15.5 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.9611 | 18.9418 | 4.4 | 7.9 | 93.0029
29/12/2025 | 02:30 | 205.4 | 499.9 | 163.5 |  |  | 50.8 | 176.8 |  |  | 184 | 0 | 204.6 |  | 209.3 |  | 71.8 | 9.9 |  |  |  |  | 165.2 | 7.7 | 4.9 | 16.9 | 6.8 | 14 | 50.9 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 36.8 | 126.8 | 15.9 | 16.2 | 17.4 | 93.8 | 174.7 | 175.3 | 179.8 | 109 | 0 | 31.2 | 3.9 | 32.9 | 55 |  |  | 51.6 |  |  | 0 |  |  |  | 110.8 | 154.2 | 154.1 | 155.4 | 231.7 | 73 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 78.5 | 63.2 | 60 | 30.4 |  |  |  | 145.5 | 146.4 | 169.7 | 0 |  |  |  |  | 212.3 | 101.8 | 3.3 |  | 4.3 | 0 | 97.8 | 0 | 8.6 | 0 | 14.6 | 9.8 | 3.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 20.8 | 7.9 | 12.4 | 2.4 | 16.9 | 0 | 0 | 25.9 | 45.5 | 0 | 2.4 | 12.9 | 3.04 |  | 0 | 5.2 | 8.4 | 11.8 | 15.7 | 9.9 | 22 | 26.8 | 0 | 13.4 | 21.9 | 0.5 | 0 | 0 | 20.8 | 3.6 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8 | 1 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 17.1 | 8.5 | 28.3 | 32.1 |  |  | 8.5 | 11 | 17.3 | 6152.74 | 15.7 | 0 | 11.7 | 7.6 | 27.0887 | 18.9418 | 4.3 | 8 | 93.3305
29/12/2025 | 03:00 | 204.6 | 503.4 | 163.4 |  |  | 50.4 | 180.7 |  |  | 184.1 | 0 | 203.7 |  | 209.2 |  | 74.1 | 9.8 |  |  |  |  | 171.1 | 7.8 | 5 | 16.9 | 6.8 | 14 | 50.7 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 147 | 36 | 129.8 | 16 | 16.2 | 16 | 90.7 | 176.8 | 176.9 | 177.8 | 109.9 | 0 | 25.5 | 3.9 | 32.8 | 55.6 |  |  | 51.5 |  |  | 0 |  |  |  | 110.6 | 144.7 | 144.5 | 142.1 | 232.6 | 73.3 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 117.4 | 68.3 | 63.3 | 61 | 30.4 |  |  |  | 144.9 | 146.2 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 212.4 | 101.7 | 3.3 |  | 4.3 | 0 | 95 | 0 | 7.8 | 0 | 14.8 | 9.9 | 3.9 | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 21 | 7.9 | 12.4 | 2.4 | 16.9 | 0 | 0 | 15.2 | 38.1 | 0 | 2.4 | 12.9 | 3 |  | 0 | 5.2 | 8.4 | 13.3 | 15.8 | 10 | 17.3 | 29.6 | 0 | 5.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 3.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 16.9 | 9.1 | 28.3 | 31.7 |  |  | 6 | 11.1 | 17.4 | 6065.1 | 15.7 | 0 | 11.7 | 7.7 | 27.1035 | 18.9418 | 4.5 | 7.9 | 93.5453
29/12/2025 | 03:30 | 200.6 | 493.2 | 162 |  |  | 49.9 | 180 |  |  | 184.5 | 0 | 204.5 |  | 209.2 |  | 69.6 | 9.9 |  |  |  |  | 166.2 | 7 | 4.7 | 16.9 | 6.8 | 14 | 49.6 |  |  |  |  | 110.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 36 | 121 | 16.9 | 15.8 | 15.2 | 90.3 | 169.1 | 169.4 | 176.6 | 108.1 | 0 | 24.1 | 3.9 | 32.2 | 50.3 |  |  | 49.9 |  |  | 0 |  |  |  | 109.9 | 142.4 | 142.1 | 142.9 | 240.1 | 73.6 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78.7 | 54.3 | 62.4 | 62.8 | 29.9 |  |  |  | 145.2 | 146.4 | 170.5 | 0 |  |  |  |  | 212.3 | 101.7 | 3.4 |  | 4.4 | 0 | 107.7 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 10 | 4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 20.2 | 7.9 | 11.9 | 2.4 | 16.9 | 0 | 0 | 25.7 | 47.3 | 0 | 2.4 | 13 | 3 |  | 0 | 6 | 8.3 | 12.7 | 17.2 | 9.9 | 18.8 | 30.4 | 0 | 1.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 16.8 | 8.8 | 27.7 | 32.3 |  |  | 7.4 | 11.1 | 16.8 | 5971.8 | 16.7 | 0 | 11.7 | 7.6 | 27.0381 | 18.9413 | 4.4 | 7.9 | 94.2794
29/12/2025 | 04:00 | 200 | 491.1 | 161.7 |  |  | 48.7 | 178.7 |  |  | 184.6 | 0 | 205.2 |  | 210.7 |  | 69.3 | 9.5 |  |  |  |  | 164.6 | 6.9 | 5 | 16.9 | 6.8 | 14 | 49.1 |  |  |  |  | 110 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.1 | 35.2 | 122.7 | 16.2 | 15.9 | 13.9 | 88.7 | 169.3 | 169.5 | 177 | 108.3 | 0 | 24.1 | 3.9 | 32.5 | 49.7 |  |  | 49.5 |  |  | 0 |  |  |  | 109.7 | 147.7 | 147.6 | 147 | 240.3 | 73.5 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78.5 | 60.2 | 62.1 | 62.8 | 29.9 |  |  |  | 145.3 | 146.3 | 169.4 | 0 |  |  |  |  | 212.2 | 101.6 | 3.3 |  | 4.4 | 0 | 109.4 | 0 | 8.1 | 0 | 13.8 | 9.9 | 4.1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 20.4 | 7.9 | 12.5 | 2.4 | 16.9 | 0 | 0 | 28.7 | 66.4 | 0 | 2.4 | 13.1 | 3.04 |  | 0 | 6.2 | 8.2 | 12.7 | 17.2 | 9.8 | 16.8 | 31.4 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 16.8 | 8.5 | 27.6 | 32.5 |  |  | 8.2 | 11.1 | 9.6 | 5999.44 | 17 | 0 | 11.7 | 7.6 | 27.0751 | 18.9409 | 4.5 | 7.9 | 94.716
29/12/2025 | 04:30 | 202.3 | 496.7 | 164.2 |  |  | 49.2 | 184.7 |  |  | 184.4 | 0 | 204.8 |  | 209.7 |  | 72.5 | 9.8 |  |  |  |  | 163.4 | 7.2 | 5.1 | 16.9 | 6.8 | 14.3 | 49.7 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 35.5 | 124.8 | 16.9 | 16 | 13.1 | 90.3 | 172.7 | 173 | 179 | 108.6 | 0 | 24.2 | 3.8 | 32.7 | 51.8 |  |  | 50.6 |  |  | 0 |  |  |  | 110.3 | 157.6 | 157.6 | 157.9 | 241.7 | 73.9 | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 114.4 | 68.9 | 62.7 | 63 | 30.1 |  |  |  | 145.3 | 146.6 | 170.2 | 0 |  |  |  |  | 212.3 | 101.7 | 3.3 |  | 4.4 | 0 | 105.6 | 0 | 6.2 | 0 | 13.8 | 9.9 | 3.9 | 0 | 0.7 | 1.6 | 4.1 | 20.6 | 8 | 12.6 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 29 | 66.9 | 0 | 2.2 | 13.1 | 3.04 |  | 0 | 6.7 | 8.2 | 11.8 | 17.3 | 9.8 | 8 | 33.1 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 3.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 16.7 | 8.3 | 27.5 | 32.3 |  |  | 7.3 | 11.1 | 10.6 | 6109.64 | 17 | 0 | 11.7 | 7.6 | 27.154 | 18.9407 | 4.5 | 7.9 | 94.7946
29/12/2025 | 05:00 | 200.4 | 497.9 | 164.9 |  |  | 49.7 | 182.1 |  |  | 183.9 | 0 | 205 |  | 211 |  | 71.8 | 9.9 |  |  |  |  | 161.2 | 7.4 | 5.4 | 16.9 | 6.8 | 14.3 | 50.6 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 184 | 35.8 | 125 | 17.1 | 16 | 12.7 | 92.5 | 172.3 | 172.7 | 178 | 108.4 | 0 | 24.9 | 3.8 | 32.4 | 53.7 |  |  | 50.9 |  |  | 0 |  |  |  | 110.1 | 156.3 | 156.2 | 156.4 | 240.9 | 73.8 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 113.9 | 69.8 | 62.7 | 62.9 | 30.1 |  |  |  | 145.1 | 146.3 | 163.5 | 0 |  |  |  |  | 212.3 | 101.7 | 3.2 |  | 4.4 | 0 | 108.1 | 0 | 9.9 | 0 | 13 | 9.9 | 4 | 0 | 0.5 | 1.6 | 4 | 20.4 | 8.7 | 13 | 2.4 | 16.8 | 0.1 | 0 | 26.8 | 55.6 | 0 | 2 | 13 | 3 |  | 0 | 6.9 | 8.2 | 12.1 | 17.4 | 9.7 | 4.1 | 38.1 | 0 | 1 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 3.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 16.7 | 8.7 | 28.2 | 32.1 |  |  | 8.9 | 11.1 | 10.5 | 6145.8 | 17.3 | 0 | 11.7 | 7.6 | 27.1524 | 18.9411 | 0 | 7.9 | 90.5935
29/12/2025 | 05:30 | 205.2 | 500.8 | 164.4 |  |  | 51.3 | 180.1 |  |  | 185.3 | 0 | 203.8 |  | 209.4 |  | 72.9 | 9.9 |  |  |  |  | 170.4 | 7.9 | 5.4 | 16.9 | 6.9 | 14.2 | 51 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 154 | 36 | 126.1 | 19.9 | 16 | 12.2 | 91.5 | 175.9 | 176.6 | 178.7 | 108.5 | 0 | 29.9 | 3.8 | 33.2 | 55.1 |  |  | 51.7 |  |  | 0 |  |  |  | 110.8 | 145.5 | 145.4 | 145.7 | 231.1 | 73.2 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 146.1 | 67.4 | 63.4 | 65.2 | 29.6 |  |  |  | 145 | 146 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 212.5 | 101.8 | 3.2 |  | 4.5 | 0 | 109.3 | 0 | 13.4 | 0 | 13.1 | 9.9 | 4 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 4 | 20.6 | 9.4 | 13 | 2.4 | 16.8 | 0.8 | 1 | 27.9 | 54.6 | 4.3 | 2 | 12.9 | 3 |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 12.1 | 17.4 | 9.7 | 8.3 | 32.6 | 0.7 | 6.7 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.4 | 2.6 | 0 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 16.7 | 8.7 | 27.4 | 33.9 |  |  | 8.7 | 11 | 16.4 | 6161.3 | 17.5 | 0 | 11.5 | 7.7 | 27.154 | 18.9508 | 0 | 8 | 90.8048
29/12/2025 | 06:00 | 200.6 | 409.9 | 133.7 |  |  | 29.3 | 178.3 |  |  | 185.2 | 0 | 205.3 |  | 210.7 |  | 66.5 | 9.8 |  |  |  |  | 159.8 | 7.1 | 5 | 16.8 | 6.8 | 13.5 | 85.1 |  |  |  |  | 109.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.3 | 38.6 | 122.9 | 20.1 | 16 | 15.9 | 86.9 | 171.1 | 171.5 | 177.9 | 107.4 | 0 | 28.8 | 3.8 | 32.3 | 49.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 109.1 | 154.6 | 154.5 | 155.5 | 248.3 | 73.5 | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 | 59.5 | 61.8 | 64.6 | 28.7 |  |  |  | 145.1 | 146.2 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 212.6 | 101.8 | 3.3 |  | 4.5 | 0 | 105.1 | 8.4 | 15.2 | 0 | 12.4 | 9.9 | 2.8 | 25.3 | 0.4 | 1.7 | 3.9 | 20.2 | 8.9 | 12.9 | 2.5 | 16.8 | 3 | 3.6 | 28.4 | 60 | 11.9 | 2 | 8.5 | 2.96 |  | 0.011 | 8.4 | 8 | 11.5 | 17 | 9.9 | 14.2 | 24.1 | 10.2 | 3.5 | 19.4 | 0 | 0 | 1.12 | 17.8 | 3.6 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.7 | 33.8 | 0.7 | 11.4 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 11.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 5.6 | 16.9 | 8.8 | 27.4 | 33.8 |  |  | 7.8 | 11.1 | 16.6 | 6022.291 | 17.5 | 0 | 10.7 | 7.8 | 27.1904 | 18.9448 | 5.2 | 7.9 | 95.2352
29/12/2025 | 06:30 | 203.7 | 349.6 | 110.7 |  |  | 30.2 | 181.3 |  |  | 105.4 | 0 | 204.7 |  | 210.4 |  | 72.5 | 10 |  |  |  |  | 164 | 7.7 | 5.2 | 16.9 | 6.9 | 13.9 | 85.5 |  |  |  |  | 110.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 39.3 | 128.9 | 20.3 | 16 | 12.3 | 91.3 | 172.2 | 173.1 | 179.3 | 108.9 | 15.8 | 32.3 | 3.8 | 32.8 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 80.7 | 162.9 | 163.1 | 164.1 | 240.1 | 73.9 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 121.6 | 70.4 | 63 | 65 | 29.4 |  |  |  | 145.6 | 146.5 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 212.7 | 101.9 | 3.2 |  | 4.3 | 0 | 108.1 | 15.3 | 12.4 | 0 | 12.1 | 9.8 | 2.6 | 52.6 | 0.3 | 1.7 | 4.2 | 20.9 | 8.5 | 12.9 | 2.5 | 16.8 | 9.6 | 12 | 29.1 | 60.7 | 16.6 | 2.3 | 0 | 2.96 |  | 0.032 | 7.9 | 8 | 12 | 17.4 | 10 | 14.3 | 16.8 | 20.1 | 3.2 | 26 | 0 | 0 | 14.87 | 17.1 | 3.6 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.8 | 76.2 | 1.4 | 78 | 0.6 | 11.1 | 7.2 | 69.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 5.7 | 16.9 | 8.3 | 27.5 | 33.8 |  |  | 7.3 | 11 | 17.4 | 6208.362 | 17.5 | 0 | 9.9 | 7.8 | 27.2435 | 18.946 | 4.6 | 7.9 | 93.8896
29/12/2025 | 07:00 | 207 | 309.2 | 106.8 |  |  | 31.6 | 183.5 |  |  | 105.3 | 0 | 203.9 |  | 196.7 |  | 78.7 | 9.8 |  |  |  |  | 176.9 | 8.4 | 5.2 | 14.1 | 6.9 | 13.9 | 85.8 |  |  |  |  | 110.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 38 | 121.4 | 21.8 | 16 | 8.8 | 95.3 | 179.9 | 179.8 | 177.1 | 111.4 | 20.7 | 30.9 | 3.8 | 33.5 | 59.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 82.8 | 135 | 134.9 | 132.8 | 222.1 | 73.4 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 114.2 | 71.6 | 65 | 65.5 | 30.4 |  |  |  | 144.5 | 145.3 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 212.6 | 102 | 3.2 |  | 4.4 | 0.1 | 103 | 30.5 | 12.1 | 0 | 12.1 | 9.8 | 2.6 | 100 | 0.3 | 1.7 | 4.3 | 21.3 | 8.5 | 13.1 | 2.4 | 16.8 | 12.8 | 16.9 | 29.7 | 61.8 | 17.4 | 2.4 | 0 | 2.92 |  | 0.032 | 7.9 | 8 | 12.5 | 17.6 | 9.9 | 16.3 | 16.7 | 30.6 | 5.6 | 33.8 | 0 | 0 | 25.35 | 16.4 | 3.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.3 | 140.5 | 4 | 66.1 | 0.6 | 11.4 | 12.1 | 66.7 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 5.7 | 16.7 | 8.6 | 27.5 | 33.9 |  |  | 8.7 | 11.1 | 18.1 | 6244.002 | 17.6 | 0 | 9.6 | 7.8 | 27.1968 | 18.9479 | 4.4 | 7.9 | 93.4447
29/12/2025 | 07:30 | 198.3 | 284.5 | 93 |  |  | 27.1 | 172 |  |  | 105 | 0 | 204.1 |  | 150.2 |  | 65.3 | 9.7 |  |  |  |  | 161.1 | 6.5 | 4.7 | 4 | 6.7 | 13.7 | 88.9 |  |  |  |  | 109 | 0 |  |  |  | 6.5 | 144.8 | 37.1 | 110.6 | 19.9 | 15.8 | 16.1 | 88.5 | 165.9 | 166.3 | 176.6 | 107.1 | 16.7 | 24.3 | 3.8 | 31.9 | 48.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 79.3 | 153.7 | 153.7 | 158.9 | 252.5 | 73.5 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71.8 | 60 | 60.7 | 63.4 | 29 |  |  |  | 145 | 145.9 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 212.3 | 101.8 | 3.2 |  | 4.4 | 0.1 | 109.9 | 80.8 | 11.8 | 0 | 10.9 | 9.9 | 2.6 | 192.5 | 0.8 | 1.7 | 4.2 | 20.3 | 8.5 | 13.1 | 2.4 | 16.8 | 13.8 | 17.7 | 29.3 | 64.7 | 18.7 | 2.4 | 0 | 2.92 |  | 0.924 | 7.9 | 7.7 | 11.3 | 15.4 | 9.9 | 20.8 | 10.8 | 36.1 | 12.5 | 40.2 | 0 | 0 | 42.67 | 15.9 | 3.6 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.1 | 244.9 | 5.8 | 133.2 | 0.6 | 11.3 | 10.8 | 100.7 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 7 | 5.6 | 16.8 | 8.7 | 27.4 | 33.8 |  |  | 9.3 | 11.1 | 18.1 | 6445.614 | 17 | 0 | 9.6 | 7.8 | 27.0369 | 18.9488 | 4.3 | 7.9 | 92.5857
29/12/2025 | 08:00 | 203.2 | 401.1 | 128.3 |  |  | 31.6 | 176.9 |  |  | 105.7 | 0 | 203.9 |  | 150.7 |  | 73.3 | 9.9 |  |  |  |  | 169.7 | 7.6 | 5 | 4 | 6.8 | 13.8 | 90.7 |  |  |  |  | 110.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 38.1 | 116.9 | 21.3 | 15.8 | 16.1 | 89.7 | 174.3 | 175 | 177.9 | 108.6 | 18.5 | 25.3 | 3.8 | 33.2 | 55.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 149.9 | 150 | 149.1 | 235.5 | 73.3 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 123.4 | 77.1 | 63.1 | 64 | 30.3 |  |  |  | 145.1 | 146 | 149 | 0 |  |  |  |  | 212 | 101.8 | 3.3 |  | 4.4 | 0.1 | 117.3 | 79.2 | 12.3 | 0.1 | 10.7 | 9.9 | 2.6 | 204.3 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 20.6 | 8.5 | 13.3 | 2.4 | 16.8 | 14 | 18.3 | 29.5 | 68.6 | 19.3 | 2.4 | 0 | 2.88 |  | 0.02 | 7.9 | 7.7 | 12.1 | 16 | 9.8 | 22.8 | 9 | 38.1 | 16 | 62.2 | 0 | 0 | 45.95 | 15.6 | 3.6 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.9 | 252.9 | 8.6 | 137.7 | 0.6 | 15.4 | 20.8 | 104.5 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 8.5 | 5.7 | 16.7 | 8.7 | 27.4 | 33.8 |  |  | 8 | 11.1 | 17.4 | 6806.25 | 16.8 | 0 | 9.8 | 7.8 | 26.8667 | 18.9486 | 4.5 | 8 | 92.7154
29/12/2025 | 08:30 | 203.4 | 503 | 165.8 |  |  | 29.8 | 177.5 |  |  | 105.8 | 0 | 204.9 |  | 151.2 |  | 72.5 | 9.9 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 6.6 | 13.8 | 90.2 |  |  |  |  | 110.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.6 | 38.9 | 117.4 | 19.8 | 15.8 | 17.4 | 88.9 | 171.1 | 171.1 | 178.3 | 109.5 | 17.9 | 25.1 | 3.8 | 33 | 54.3 |  |  | 29.4 |  |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 158.3 | 158.3 | 157.9 | 242.8 | 73 | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 134.4 | 61.3 | 62.6 | 63.6 | 30.2 |  |  |  | 145.3 | 146.1 | 149 | 0 |  |  |  |  | 211.9 | 101.4 | 3.3 |  | 4.4 | 0.6 | 119.4 | 79.5 | 12.9 | 0.2 | 10.8 | 9.9 | 2.6 | 210.8 | 1.2 | 1.8 | 4.1 | 20.8 | 8.5 | 13.3 | 2.3 | 16.8 | 14.6 | 18.5 | 28.6 | 79.1 | 19.6 | 2.4 | 0 | 2.84 |  | 0.251 | 7.9 | 7.7 | 12 | 15.8 | 9.5 | 20.2 | 9.7 | 38.4 | 26.9 | 81.4 | 0.4 | 1.1 | 48.1 | 15.1 | 3.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.8 | 253.1 | 10.6 | 141.2 | 0.6 | 30.4 | 43.5 | 107.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 10.7 | 5.6 | 16.6 | 8.7 | 27.2 | 33.9 |  |  | 7.8 | 11.1 | 17.6 | 7085.391 | 16.9 | 0 | 11.6 | 7.8 | 26.7796 | 18.9489 | 4.4 | 8 | 94.4285
29/12/2025 | 09:00 | 200.5 | 496.9 | 165 |  |  | 30.5 | 175.4 |  |  | 105.3 | 0 | 203.5 |  | 149.6 |  | 70.3 | 9.8 |  |  |  |  | 157.9 | 6.8 | 5.1 | 4 | 6.6 | 13.9 | 90.2 |  |  |  |  | 109.5 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 145.1 | 36.1 | 114.7 | 18.5 | 15.8 | 17.8 | 91.7 | 171.3 | 171.2 | 177.7 | 107.2 | 17.5 | 24.8 | 3.8 | 32.2 | 50.8 |  |  | 58.8 |  |  | 28.5 |  |  |  | 79.7 | 154.3 | 154.2 | 154.4 | 241.1 | 73.1 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 110.9 | 69 | 64.8 | 63.4 | 29.6 |  |  |  | 145.2 | 146 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 211.8 | 101.1 | 3.2 |  | 4.5 | 0.8 | 118.9 | 80 | 11.9 | 0.2 | 10.1 | 9.8 | 2.7 | 215.8 | 1.2 | 1.8 | 4 | 20.2 | 8.5 | 13.2 | 2.3 | 16.8 | 14.7 | 18.7 | 29.7 | 78.5 | 19.7 | 2.3 | 8.2 | 2.84 |  | 0.302 | 7.9 | 7.7 | 11.7 | 15.7 | 9.5 | 17 | 12.7 | 39.2 | 50.5 | 97.4 | 5.3 | 5.3 | 48.97 | 14.6 | 3.5 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12 | 252.8 | 12.5 | 144.3 | 0.6 | 54.5 | 59 | 110.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 12.7 | 5.7 | 16.5 | 8.4 | 27.1 | 33.8 |  |  | 8.4 | 11.1 | 16.3 | 7206.912 | 17 | 0 | 11.6 | 7.8 | 26.5812 | 18.9489 | 4.3 | 7.9 | 94.13
29/12/2025 | 09:30 | 204.6 | 542.5 | 166.3 |  |  | 31.5 | 179.4 |  |  | 105.6 | 0 | 203 |  | 150.2 |  | 79.8 | 10 |  |  |  |  | 166.8 | 7.6 | 5.2 | 4.1 | 6.6 | 14.5 | 91.1 |  |  |  |  | 110.5 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 150.7 | 36 | 118.1 | 18.6 | 15.8 | 18.1 | 91.8 | 174.6 | 174.9 | 179.1 | 109.5 | 19.1 | 25.2 | 3.8 | 32.9 | 55 |  |  | 61.1 |  |  | 44.5 |  |  |  | 80.6 | 159.8 | 159.7 | 158.3 | 234.3 | 73.2 | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 122.2 | 72.3 | 66.1 | 64 | 30.3 |  |  |  | 144.7 | 145.7 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 211.3 | 101.3 | 3.3 |  | 4.5 | 0.9 | 119.1 | 80.8 | 9.7 | 0.3 | 10.1 | 9.9 | 2.7 | 219.9 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 20.8 | 8.9 | 13.2 | 2.4 | 16.8 | 14.9 | 18.7 | 23.7 | 81.7 | 19.7 | 2.2 | 15.6 | 2.84 |  | 0.336 | 7.1 | 7.9 | 11.8 | 16.3 | 9.5 | 11.4 | 15.8 | 39.7 | 80 | 105.8 | 11.4 | 9.6 | 49.68 | 15 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 223.4 | 14.4 | 146 | 0.6 | 72.4 | 87.5 | 111.6 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14.3 | 5.7 | 16.5 | 9.3 | 27.1 | 33.9 |  |  | 8.4 | 11.1 | 17 | 7433.656 | 17.1 | 0 | 11.6 | 7.8 | 26.5133 | 18.9494 | 4.2 | 8 | 94.1628
29/12/2025 | 10:00 | 206 | 599.1 | 204.4 |  |  | 33.4 | 177.9 |  |  | 105.5 | 0 | 201.8 |  | 148.7 |  | 73.8 | 10 |  |  |  |  | 175.8 | 7.8 | 5.3 | 4 | 6.6 | 14.7 | 90.7 |  |  |  |  | 110.7 | 22.3 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 36.3 | 118.2 | 20.4 | 15.8 | 17.8 | 92.7 | 177.2 | 176.8 | 177.2 | 111.4 | 20.8 | 25.1 | 3.8 | 33.1 | 56.6 |  |  | 62.8 |  |  | 44 |  |  |  | 82 | 130.2 | 130 | 129.5 | 223.8 | 72.9 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 95.2 | 67.4 | 67.1 | 64.9 | 30.5 |  |  |  | 143.6 | 145 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 210.1 | 100.5 | 3.3 |  | 4.5 | 1 | 118.3 | 80.8 | 9 | 0.3 | 10 | 9.9 | 2.6 | 221.5 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 20.8 | 8.9 | 13.2 | 2.4 | 16.8 | 15 | 18.9 | 23.6 | 85.7 | 19.8 | 2.2 | 15.5 | 2.84 |  | 0.346 | 7 | 8.1 | 11.8 | 16.4 | 9.5 | 8.8 | 20.7 | 40.3 | 94 | 105 | 16.7 | 12.3 | 50 | 15.4 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 253 | 15.8 | 146 | 0.6 | 96.8 | 117.4 | 112.1 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 5.7 | 16.4 | 9.2 | 27.1 | 33.9 |  |  | 9 | 10.8 | 17.5 | 7524.386 | 17.1 | 0 | 11.6 | 7.8 | 26.3494 | 18.9484 | 4 | 8 | 93.7978
29/12/2025 | 10:30 | 198.9 | 591.2 | 204.5 |  |  | 29.8 | 169.8 |  |  | 105.2 | 0 | 201.3 |  | 150.4 |  | 68.8 | 9.8 |  |  |  |  | 164 | 6.8 | 4.9 | 0 | 6.6 | 14.7 | 89.6 |  |  |  |  | 109.8 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 37.5 | 112.4 | 19.3 | 15.8 | 17.9 | 88 | 168.5 | 169.1 | 176.9 | 106.9 | 16.8 | 24 | 3.8 | 32.2 | 48.5 |  |  | 59.1 |  |  | 44.3 |  |  |  | 79.5 | 147.1 | 147.1 | 148.6 | 245.3 | 73.4 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90.3 | 61.2 | 65.1 | 63.3 | 29.7 |  |  |  | 144.2 | 145.2 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.1 | 3.2 |  | 4.5 | 1.1 | 119.2 | 80.8 | 11.1 | 0.4 | 8.7 | 9.9 | 2.6 | 224.5 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 20.4 | 8.9 | 13.1 | 2.3 | 16.8 | 15.1 | 19 | 23.5 | 84.4 | 19.8 | 2.2 | 15.5 | 2.8 |  | 0.353 | 7 | 8 | 11 | 16 | 9.5 | 6.8 | 30.8 | 40.5 | 94.5 | 94.3 | 18.9 | 14.2 | 50 | 15.4 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.8 | 253.1 | 16.8 | 146.8 | 0.6 | 120.9 | 134.7 | 113 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16.9 | 5.7 | 16.5 | 9 | 27 | 33.9 |  |  | 8.1 | 11.1 | 17.6 | 7532.653 | 15 | 2.081 | 11.6 | 7.8 | 26.1 | 18.9476 | 4.1 | 8 | 93.6286
29/12/2025 | 11:00 | 202.6 | 599 | 206.9 |  |  | 30.9 | 168.7 |  |  | 104.8 | 0 | 199.9 |  | 85.1 |  | 74 | 9.9 |  |  |  |  | 165.9 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.6 | 15 | 90.9 |  |  |  |  | 110.8 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 35.3 | 125.8 | 18.2 | 15.9 | 17.9 | 89.8 | 173.8 | 174.6 | 179.7 | 108.4 | 26.6 | 29.3 | 3.8 | 32.6 | 48.3 |  |  | 60.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 80.5 | 166.9 | 164.7 | 171.3 | 251.9 | 72.6 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 209.7 | 74.6 | 65.8 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 143.7 | 144.9 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 99.5 | 3.3 |  | 4.5 | 1.2 | 115.6 | 80.8 | 10.9 | 0.4 | 8.8 | 9.9 | 2.7 | 226.5 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 20.6 | 8.9 | 13.1 | 2.3 | 16.8 | 15.2 | 19 | 23.4 | 82.3 | 19.9 | 2.2 | 15.6 | 2.8 |  | 0.358 | 7 | 7.7 | 11.2 | 16.2 | 9.5 | 5 | 42.1 | 40.4 | 95.4 | 97.9 | 18.8 | 15.3 | 50 | 16.1 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.4 | 252.7 | 17.7 | 148.4 | 0.6 | 120.7 | 138 | 113.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.6 | 5.7 | 16.6 | 9.2 | 26.8 | 33.9 |  |  | 7.1 | 11.1 | 11.8 | 7747.658 | 14.2 | 2.079 | 11.6 | 7.8 | 25.9689 | 18.9471 | 4 | 8 | 92.5949
29/12/2025 | 11:30 | 200.6 | 598.5 | 205 |  |  | 87.1 | 167.9 |  |  | 105.7 | 0 | 200.4 |  | 85.5 |  | 71.8 | 9.9 |  |  |  |  | 164.2 | 7 | 5 | 0 | 6.7 | 15 | 90.5 |  |  |  |  | 110.6 | 90 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 35 | 115 | 17.4 | 15.8 | 18 | 89.4 | 169.9 | 170.5 | 178.9 | 108.7 | 15.9 | 23.9 | 3.8 | 32.3 | 48.6 |  |  | 60 |  |  | 44.9 |  |  |  | 80 | 158.8 | 158.9 | 159.1 | 239.2 | 72.9 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 120.7 | 59.4 | 65.6 | 67.5 | 29.9 |  |  |  | 144.5 | 145.8 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 98.9 | 3.3 |  | 4.5 | 1.2 | 112.2 | 80.8 | 12.1 | 0.4 | 8.7 | 9.7 | 5.2 | 226.5 | 1.2 | 1.7 | 4.4 | 20.7 | 8.9 | 13.2 | 2.2 | 16.8 | 15.2 | 19.1 | 23.6 | 81.2 | 19.8 | 2 | 15.4 | 2.8 |  | 0.358 | 7 | 7.7 | 10.9 | 16 | 9.4 | 6.2 | 44.6 | 39.9 | 100.9 | 94 | 20 | 12 | 50 | 16.1 | 3.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.3 | 252.7 | 18.4 | 149.7 | 0.6 | 122.1 | 109.1 | 113.6 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 18.3 | 5.7 | 16.5 | 8.9 | 27.1 | 34 |  |  | 7.5 | 11.1 | 18 | 7670.158 | 14.2 | 2.077 | 11.6 | 7.8 | 25.7336 | 18.9467 | 3.9 | 8 | 92.2574
29/12/2025 | 12:00 | 203.9 | 596.9 | 205.9 |  |  | 90.1 | 169.4 |  |  | 105 | 0 | 198.2 |  | 85.6 |  | 70.9 | 9.8 |  |  |  |  | 168.3 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.6 | 14.8 | 90.3 |  |  |  |  | 110.8 | 94.1 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 32.5 | 121.8 | 17.3 | 15.8 | 17.9 | 91.9 | 173.5 | 173.8 | 178.7 | 108.4 | 18 | 24 | 3.8 | 32.7 | 48.7 |  |  | 60.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 80.6 | 157.1 | 157.1 | 157.6 | 242.8 | 72.8 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 113.2 | 71.8 | 66 | 68 | 30.1 |  |  |  | 142.7 | 144.6 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.3 | 3.2 |  | 4.5 | 1.2 | 110.6 | 80.8 | 11.6 | 0.4 | 8.4 | 9.9 | 5.5 | 227.9 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 20.6 | 8.6 | 13.2 | 2.2 | 16.8 | 15.3 | 19.2 | 23.5 | 82.3 | 19.8 | 2.2 | 15.6 | 2.76 |  | 0.359 | 7 | 7.7 | 11.1 | 15.2 | 9.5 | 8.7 | 61.4 | 39.9 | 107.1 | 95.6 | 19.9 | 13.9 | 50 | 16.1 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.4 | 253.1 | 18.6 | 150.5 | 0.6 | 120.4 | 109.3 | 113.9 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 18.5 | 5.7 | 16.5 | 9 | 26.8 | 34.5 |  |  | 9 | 11 | 17.9 | 7729.619 | 14 | 2.075 | 11.6 | 7.8 | 25.5572 | 18.9462 | 3.8 | 8 | 91.7785
29/12/2025 | 12:30 | 202.5 | 597.5 | 203.9 |  |  | 90.2 | 164.1 |  |  | 104.5 | 0 | 198.5 |  | 193.2 |  | 70.7 | 9.9 |  |  |  |  | 174 | 7.6 | 5.2 | 14.6 | 6.6 | 14.9 | 90.3 |  |  |  |  | 110.9 | 101.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 116.3 | 16.5 | 15.8 | 17.8 | 93 | 173.8 | 174.4 | 178.5 | 108.7 | 18.4 | 24.1 | 3.8 | 32.8 | 48.8 |  |  | 60.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 80.7 | 154.3 | 154 | 151.6 | 234.9 | 72.9 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 123.8 | 56.9 | 66.1 | 67.9 | 30.3 |  |  |  | 143.3 | 144.7 | 148 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.2 | 3.2 |  | 4.4 | 1.2 | 109.8 | 80.9 | 13.5 | 0.4 | 8.6 | 9.9 | 5.5 | 228.9 | 1.2 | 1.7 | 4.4 | 20.5 | 8.3 | 13.1 | 2.2 | 16.8 | 15.3 | 19.3 | 23.3 | 83.7 | 19.8 | 2.1 | 15.5 | 2.72 |  | 0.357 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 15.3 | 9.6 | 8 | 73.7 | 40.5 | 109.6 | 88.7 | 19.8 | 15 | 50 | 15.5 | 3.4 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.8 | 253.1 | 18.5 | 149.3 | 0.6 | 123.4 | 99.2 | 113.9 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 18.4 | 5.6 | 16.4 | 8.4 | 27.1 | 35 |  |  | 9.4 | 11.1 | 18 | 7688.477 | 14 | 2.074 | 11.6 | 7.8 | 25.3308 | 18.9463 | 3.6 | 8.1 | 91.4511
29/12/2025 | 13:00 | 198.2 | 588.4 | 204.8 |  |  | 88.5 | 160.7 |  |  | 105.1 | 0 | 199.7 |  | 205.6 |  | 67.7 | 9.7 |  |  |  |  | 164 | 6.6 | 4.9 | 15.9 | 6.6 | 14.9 | 89.4 |  |  |  |  | 109.5 | 103.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.8 | 109.7 | 16.3 | 15.9 | 17.7 | 88.4 | 170.4 | 171 | 177.8 | 106.8 | 16.4 | 23.5 | 3.8 | 31.9 | 43.6 |  |  | 58.9 |  |  | 44.6 |  |  |  | 79.4 | 147 | 147 | 149.3 | 242.3 | 72.8 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72 | 44.2 | 64.6 | 62.1 | 29.6 |  |  |  | 143.5 | 144.5 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 99.3 | 3.2 |  | 4.4 | 1.2 | 109.3 | 80.8 | 15.2 | 0.4 | 7.6 | 10 | 5.3 | 229.2 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 20 | 8.3 | 13 | 2.2 | 16.8 | 15.2 | 19.2 | 26.2 | 83.8 | 19.8 | 2.3 | 15.5 | 2.72 |  | 0.357 | 6.7 | 7.4 | 10.6 | 14.9 | 9.7 | 9.1 | 76.4 | 40.4 | 105.8 | 88.1 | 19.3 | 14.1 | 50 | 15.8 | 3.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 16 | 253.1 | 17.5 | 149.7 | 0.6 | 121.3 | 98 | 114 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 5.6 | 16.1 | 8.6 | 26.9 | 34.8 |  |  | 8.6 | 11.1 | 17.6 | 7552.277 | 13.9 | 2.073 | 11.5 | 7.8 | 25.2029 | 18.9474 | 3.6 | 8.1 | 91.1233
29/12/2025 | 13:30 | 204.7 | 549.4 | 184.6 |  |  | 90.6 | 160.4 |  |  | 104.9 | 0 | 198.7 |  | 202.3 |  | 72.8 | 10 |  |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 5.2 | 16 | 6.7 | 14.9 | 90.8 |  |  |  |  | 110.9 | 102.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 118.5 | 16 | 16 | 17.5 | 91.6 | 176.1 | 176.3 | 178.7 | 109 | 19.2 | 24.3 | 3.8 | 32.9 | 49.4 |  |  | 61.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 80.8 | 162.7 | 162.9 | 162.7 | 243.7 | 73.2 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 153.2 | 67.3 | 66.3 | 63 | 30.4 |  |  |  | 142.4 | 143.7 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 99.6 | 3.3 |  | 4.4 | 1.1 | 109.1 | 80.8 | 14.5 | 0.4 | 8 | 9.9 | 5.5 | 228.4 | 1.2 | 1.7 | 4.2 | 20.6 | 8.2 | 13.1 | 2.2 | 16.8 | 15 | 19.1 | 29.7 | 83.9 | 19.8 | 2.4 | 15.6 | 2.72 |  | 0.355 | 6.7 | 7.3 | 11.2 | 15.3 | 9.6 | 7.6 | 76.2 | 40.2 | 110.4 | 88.2 | 18.5 | 14 | 50 | 15.8 | 3.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 16.8 | 252.9 | 17.3 | 149.6 | 0.6 | 123.2 | 101.7 | 113.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.2 | 5.6 | 16.1 | 9.1 | 26.8 | 34.7 |  |  | 8.2 | 11 | 12.1 | 7702.775 | 13.9 | 2.07 | 11.5 | 7.8 | 24.9822 | 18.9479 | 3.5 | 8.2 | 90.9001
29/12/2025 | 14:00 | 205.9 | 548.8 | 179.8 |  |  | 91.4 | 162.1 |  |  | 105 | 0 | 199.2 |  | 202.3 |  | 70.8 | 9.9 |  |  |  |  | 171.7 | 7.7 | 5.2 | 16 | 6.8 | 14.9 | 90.2 |  |  |  |  | 110.8 | 104.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.1 | 118.4 | 16.8 | 15.9 | 17 | 88.6 | 173.7 | 173.5 | 177 | 109.9 | 18.9 | 24.4 | 3.8 | 33.3 | 49.5 |  |  | 87.1 |  |  | 44.9 |  |  |  | 81.1 | 145.1 | 145.3 | 149.8 | 245.1 | 72.7 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150.4 | 69.5 | 66.2 | 63 | 30.5 |  |  |  | 141.5 | 143 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.6 | 3.3 |  | 4.4 | 1.1 | 104.7 | 80.8 | 14.7 | 0.4 | 7.6 | 10 | 5.4 | 226 | 1.2 | 1.7 | 4 | 20.6 | 8 | 13.2 | 2.2 | 16.8 | 15.1 | 19.1 | 25.9 | 84.4 | 19.7 | 2.3 | 18.1 | 2.68 |  | 0.351 | 6.7 | 7.3 | 11.1 | 15.3 | 9.6 | 7 | 74.7 | 40.7 | 112.5 | 88.2 | 19.5 | 14.6 | 50 | 15.7 | 3.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 16.1 | 252.9 | 16.2 | 148.5 | 0.6 | 121.7 | 88.2 | 92.1 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16.1 | 5.6 | 16.1 | 8.4 | 26.7 | 34.5 |  |  | 8.5 | 11.1 | 16.4 | 7633.631 | 14 | 2.07 | 11.5 | 7.7 | 24.9622 | 18.948 | 3.4 | 8.1 | 90.6802
29/12/2025 | 14:30 | 203.3 | 547.9 | 181.9 |  |  | 89.9 | 160.3 |  |  | 180.9 | 0 | 198.9 |  | 204.9 |  | 72.1 | 9.9 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 5.2 | 16 | 6.8 | 14.9 | 100.6 |  |  |  |  | 110.8 | 82.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 118.9 | 16.5 | 16 | 17.9 | 89 | 182.6 | 182.9 | 183.5 | 108.4 | 17.9 | 23.9 | 4.1 | 32.7 | 47.6 |  |  | 86.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 80.6 | 162.3 | 162.3 | 165.6 | 248.5 | 73 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 168.4 | 73 | 62 | 63 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 143.4 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 99.3 | 3.3 |  | 4.4 | 1 | 112.8 | 80.8 | 14.9 | 0.4 | 7.5 | 9.9 | 5.4 | 222.5 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 20.4 | 8 | 13 | 2.1 | 16.8 | 14.9 | 19 | 26.5 | 83.3 | 19.5 | 2 | 20.2 | 2.72 |  | 0.34 | 6.7 | 7.4 | 11.1 | 15.2 | 9.6 | 5.5 | 75.9 | 40.3 | 112 | 93.5 | 19.6 | 14.5 | 50 | 16 | 3.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.7 | 253 | 14.7 | 146.4 | 0.6 | 121.5 | 81.3 | 111.3 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14.8 | 5.7 | 16.2 | 8.4 | 26.8 | 34.4 |  |  | 8 | 11 | 16 | 7796.76 | 13.8 | 2.07 | 11.5 | 7.8 | 25.2442 | 18.9483 | 3.5 | 8.2 | 91.0625
29/12/2025 | 15:00 | 206.2 | 550.3 | 176.8 |  |  | 85.7 | 150.4 |  |  | 180.5 | 0 | 198.9 |  | 203.8 |  | 73.2 | 9.9 |  |  |  |  | 171.3 | 7.6 | 5.3 | 15.8 | 6.8 | 14.8 | 101.2 |  |  |  |  | 110.9 | 85.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 117.9 | 15.8 | 16 | 17.9 | 89.5 | 183 | 182.9 | 183.7 | 109.1 | 18.8 | 24.5 | 4.1 | 32.9 | 47.9 |  |  | 86.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 80.8 | 146 | 145.9 | 143 | 236 | 72.9 | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 132.6 | 70.3 | 62.3 | 63.9 | 30.3 |  |  |  | 141.7 | 143.4 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 99.7 | 3.2 |  | 4.3 | 0.9 | 117.1 | 80.7 | 14.8 | 0.3 | 7.5 | 10 | 5.4 | 217.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | 20.4 | 8 | 12.5 | 2.1 | 16.8 | 14.6 | 18.7 | 26.9 | 84.1 | 19.1 | 2.1 | 20.2 | 2.72 |  | 0.31 | 6.4 | 7.5 | 11.2 | 15.4 | 9.6 | 4.8 | 76.1 | 39.9 | 112.4 | 92.9 | 19.5 | 14.6 | 49.8 | 15.8 | 3.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.4 | 253.2 | 12.9 | 143.1 | 0.6 | 115 | 86.5 | 108.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 13 | 5.7 | 16.2 | 8.8 | 26.8 | 34.3 |  |  | 9.3 | 10.9 | 17.2 | 7677.73 | 13.1 | 2.07 | 11.5 | 7.8 | 25.6153 | 18.9482 | 3.5 | 8.2 | 90.7335
29/12/2025 | 15:30 | 205.1 | 548.9 | 181.6 |  |  | 61 | 152.4 |  |  | 104.8 | 0 | 200.3 |  | 202.9 |  | 72.4 | 9.8 |  |  |  |  | 169.5 | 9.8 | 5.3 | 20.9 | 6.8 | 14.9 | 100.7 |  |  |  |  | 110.8 | 103 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 118.5 | 15.7 | 16 | 18.1 | 87.6 | 182.6 | 182.9 | 184.1 | 109.7 | 18.7 | 24.5 | 4.1 | 32.9 | 46.6 |  |  | 86.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 80.6 | 162.4 | 162.5 | 162.5 | 245 | 73.1 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147.6 | 70.4 | 62 | 64 | 30.3 |  |  |  | 143.3 | 144.1 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 99.9 | 3.2 |  | 4.2 | 0.7 | 121.3 | 80.7 | 15.5 | 0.3 | 7.6 | 10 | 4.8 | 211.2 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 20.6 | 8 | 12.5 | 2.1 | 16.8 | 14.2 | 16.4 | 26.5 | 83.1 | 18.6 | 2.2 | 20.2 | 2.72 |  | 0.263 | 6.4 | 7.5 | 11.1 | 14.8 | 9.7 | 3.8 | 80.1 | 39.1 | 105.8 | 93.3 | 19.6 | 14.4 | 49.25 | 15.5 | 3.4 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 18.1 | 253 | 10.9 | 139.4 | 0.6 | 121.6 | 74.9 | 105.7 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 11.1 | 5.6 | 16 | 8.7 | 27 | 34.5 |  |  | 7.4 | 11.1 | 15.2 | 7652.033 | 13 | 2.07 | 11.5 | 7.8 | 25.6229 | 18.9486 | 3.5 | 8.1 | 90.5415
29/12/2025 | 16:00 | 202.2 | 548 | 182.7 |  |  | 61.4 | 152.5 |  |  | 105.3 | 0 | 200.3 |  | 205.9 |  | 73.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166.8 | 9.5 | 5.2 | 16 | 6.8 | 14.9 | 101.1 |  |  |  |  | 110.7 | 88.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 120.1 | 15.3 | 16.4 | 18.3 | 91.9 | 174.6 | 174.9 | 179.3 | 108.2 | 15.5 | 25.1 | 4.1 | 32.4 | 43.1 |  |  | 86.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 80.4 | 169.2 | 166.2 | 170.7 | 253.7 | 73 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176.1 | 82 | 61.9 | 63.8 | 29.4 |  |  |  | 143.9 | 144.3 | 148 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 99.7 | 3.3 |  | 4.2 | 0.6 | 124.7 | 78.8 | 14.7 | 0.2 | 7.5 | 9.9 | 4.8 | 202.1 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | 20.2 | 8 | 12.5 | 2.1 | 16.8 | 13.7 | 17.4 | 29.8 | 84.3 | 17.8 | 2.2 | 20.2 | 2.72 |  | 0.209 | 6.5 | 7.5 | 11 | 14.3 | 9.9 | 3.2 | 79.4 | 37.5 | 105.9 | 93.3 | 19.7 | 14.7 | 49.63 | 15.2 | 3.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.5 | 252.9 | 8.6 | 133.9 | 0.6 | 115.2 | 73.1 | 100.7 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 8.7 | 5.7 | 15.5 | 8.1 | 27.2 | 35.1 |  |  | 9.4 | 11.1 | 14.8 | 7642.259 | 13 | 2.07 | 11.5 | 7.8 | 25.7949 | 18.9484 | 3.5 | 8.2 | 90.8132
29/12/2025 | 16:30 | 203.9 | 550.6 | 183.1 |  |  | 61.6 | 153.6 |  |  | 105.3 | 0 | 200.9 |  | 204.4 |  | 71.4 | 9.9 |  |  |  |  | 168.2 | 9.8 | 5.3 | 16 | 6.7 | 14.5 | 101.3 |  |  |  |  | 111 | 121.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.8 | 124.2 | 15.4 | 17.2 | 18.4 | 92.9 | 184.6 | 184.4 | 185.2 | 108.5 | 18.8 | 27.2 | 4.1 | 32.8 | 45.6 |  |  | 86.8 |  |  | 44.9 |  |  |  | 80.7 | 166.6 | 166.4 | 167.3 | 250.6 | 73 | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 169.3 | 66.4 | 62.3 | 65 | 30.1 |  |  |  | 144.2 | 144.8 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 99.6 | 3.3 |  | 4.2 | 0.4 | 123.4 | 74.2 | 13.3 | 0.2 | 7.6 | 10 | 4.7 | 189.7 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 20.6 | 8 | 12.2 | 2.1 | 16.8 | 12.5 | 15.9 | 26.6 | 84.2 | 16.1 | 2.1 | 20.2 | 2.8 |  | 0.151 | 6.4 | 7.5 | 11.2 | 14.3 | 9.9 | 2.1 | 77.4 | 34.8 | 109.7 | 93.1 | 17.9 | 14.8 | 48.25 | 15 | 3.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.2 | 239.3 | 6.1 | 122.1 | 0.6 | 115.3 | 65.6 | 92.7 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 5.7 | 15.3 | 9.2 | 27.4 | 34.6 |  |  | 8.6 | 11.1 | 16.3 | 7618.401 | 13 | 2.069 | 11.5 | 7.8 | 25.9637 | 18.9464 | 3.5 | 8.2 | 90.9792
29/12/2025 | 17:00 | 207.1 | 550.9 | 182.8 |  |  | 61.7 | 152.9 |  |  | 104.7 | 0 | 200.2 |  | 205.1 |  | 226.7 | 10 |  |  |  |  | 171.3 | 10 | 6.3 | 16.1 | 6.7 | 14.6 | 100.6 |  |  |  |  | 110.8 | 86.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 126.6 | 15.4 | 17.4 | 18.8 | 93.5 | 184.3 | 184.7 | 184.4 | 110.8 | 19.2 | 26.8 | 4.1 | 33.8 | 45.6 |  |  | 87.4 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.2 | 165.3 | 165.2 | 165.9 | 246.9 | 72.6 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 166.6 | 68.1 | 62.4 | 65 | 29.6 |  |  |  | 143.5 | 144.2 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 100.3 | 3.3 |  | 4.2 | 0.3 | 121.9 | 52 | 13.5 | 0.1 | 7.7 | 9.9 | 4.8 | 153.3 | 1.2 | 1.2 | 4.1 | 20.6 | 8 | 12.3 | 2.1 | 16.8 | 9.9 | 12.3 | 26.6 | 84.4 | 12.1 | 2.1 | 20.2 | 2.88 |  | 0.09 | 6.4 | 7.5 | 11.3 | 14.4 | 10 | 2.6 | 76.9 | 25.4 | 110.9 | 93.4 | 16.8 | 13.6 | 45.66 | 15.5 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 13.9 | 198.4 | 3.6 | 85.2 | 0.6 | 115.4 | 62.2 | 79.3 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 5.6 | 15.2 | 8.6 | 27.5 | 34.9 |  |  | 9 | 11 | 13.9 | 7559.23 | 12.9 | 2.072 | 11.4 | 7.8 | 26.0311 | 18.9453 | 3.6 | 8.2 | 90.9484
29/12/2025 | 17:30 | 203.5 | 610.4 | 192.6 |  |  | 84.5 | 150 |  |  | 159.6 | 0 | 201.5 |  | 204.8 |  | 364.5 | 9.9 |  |  |  |  | 166.7 | 9.2 | 6.2 | 16.2 | 6.7 | 14.7 | 139.9 |  |  |  |  | 110.1 | 43.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 117.2 | 15.1 | 17.2 | 18.8 | 88.5 | 179.9 | 180.2 | 184.2 | 107.3 | 17.3 | 24.5 | 4.1 | 32.6 | 41.6 |  |  | 92.9 |  |  | 45.1 |  |  |  | 120 | 163.8 | 164 | 166.1 | 255.1 | 73.1 | 36 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 132.7 | 59.3 | 61.4 | 64.8 | 29 |  |  |  | 143.6 | 144.3 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 100 | 3.3 |  | 4.2 | 0.1 | 121.4 | 23.6 | 13.6 | 0.1 | 7.4 | 9.9 | 4.8 | 79.4 | 1.2 | 1.3 | 4.4 | 20.2 | 7.8 | 12.3 | 2.1 | 16.8 | 4 | 4.9 | 26.6 | 84.6 | 4.3 | 2.4 | 20.2 | 2.96 |  | 0.051 | 6.4 | 7.4 | 10.7 | 14 | 9.9 | 3.2 | 77 | 14 | 107.8 | 90.6 | 14.4 | 13.4 | 39.51 | 17.7 | 3.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.1 | 108.3 | 1.5 | 43.9 | 0.6 | 115.4 | 61.8 | 43.2 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 5.6 | 15.3 | 8.8 | 27.5 | 34.8 |  |  | 8.3 | 11.1 | 15.6 | 7500.021 | 12.9 | 6.362 | 10.7 | 7.8 | 26.1538 | 18.9458 | 3.7 | 8.1 | 94.6616
29/12/2025 | 18:00 | 202.7 | 619.2 | 210.3 |  |  | 90.5 | 150.4 |  |  | 183.1 | 0 | 202.1 |  | 205.2 |  | 312.4 | 10 |  |  |  |  | 168 | 9.7 | 6.5 | 17.2 | 6.7 | 14.9 | 140.7 |  |  |  |  | 110.8 | 43.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.7 | 116.4 | 15.7 | 17.3 | 18.5 | 90.4 | 181.5 | 182.3 | 184.6 | 108.7 | 0 | 24.1 | 4.1 | 32.9 | 45.1 |  |  | 93.3 |  |  | 45.2 |  |  |  | 120.7 | 152.7 | 152.7 | 153.2 | 240.7 | 73.4 | 36 |  |  |  | 31.1 |  |  |  | 127.2 | 57.9 | 62.2 | 64.9 | 27.2 |  |  |  | 143.3 | 143.9 | 169.5 | 169.2 |  |  |  |  | 210.8 | 100.7 | 3.3 |  | 4.2 | 0 | 112.3 | 5.4 | 12.9 | 0 | 7.9 | 9.9 | 5.2 | 8.9 | 1.2 | 1.3 | 4.4 | 20.5 | 7.7 | 12.2 | 2.1 | 16.8 | 0.3 | 0.2 | 26.6 | 84.3 | 0.1 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 0.023 | 6.4 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 9.9 | 4.8 | 77 | 3.1 | 102.8 | 89.7 | 9.4 | 10.6 | 21.18 | 17.4 | 3.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.7 | 24.3 | 0.4 | 8.4 | 0.6 | 121.5 | 63 | 9.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 5.6 | 15.1 | 8.7 | 27.4 | 34.8 |  |  | 7.6 | 11.1 | 13.9 | 7347.303 | 12.9 | 6.36 | 10 | 7.8 | 26.2334 | 18.9459 | 3.7 | 15.8 | 101.7392
29/12/2025 | 18:30 | 205.8 | 620.4 | 211.8 |  |  | 91.2 | 150.8 |  |  | 182.8 | 0 | 202.5 |  | 209.2 |  | 224.2 | 10.1 |  |  |  |  | 160.8 | 9.9 | 6.4 | 22.4 | 6.8 | 15 | 141.4 |  |  |  |  | 110.8 | 43.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.5 | 143.9 | 15.1 | 17.4 | 18.4 | 84.5 | 184.4 | 184.3 | 185 | 109.4 | 0 | 24.2 | 4.1 | 33.2 | 44.6 |  |  | 93.5 |  |  | 45.1 |  |  |  | 120.9 | 168.3 | 168.8 | 170.7 | 251.3 | 73.8 | 36 |  |  |  | 36.5 |  |  |  | 232.3 | 71 | 62.4 | 64.9 | 28.4 |  |  |  | 143.1 | 143.6 | 169.4 | 185.3 |  |  |  |  | 211.3 | 101.3 | 3.3 |  | 4.1 | 0 | 109.8 | 0 | 10.5 | 0 | 8.8 | 10 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 4.4 | 20.5 | 7.7 | 12.2 | 2.1 | 16.8 | 0 | 0 | 26.7 | 81.3 | 0 | 2.2 | 20.2 | 3 |  | 0.005 | 6.4 | 7.5 | 13.1 | 16.7 | 9.9 | 5.4 | 79 | 0 | 86.1 | 97.7 | 5.8 | 8.9 | 1.78 | 17.1 | 3.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.1 | 115.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 14.9 | 9 | 27.8 | 35 |  |  | 7.7 | 11.1 | 12.9 | 7451.885 | 12.9 | 6.354 | 9.4 | 7.8 | 26.3496 | 18.9458 | 3.9 | 15.8 | 101.4493
29/12/2025 | 19:00 | 206.2 | 624.2 | 212.6 |  |  | 91.7 | 151.7 |  |  | 182.3 | 0 | 201.8 |  | 208 |  | 402.4 | 10.1 |  |  |  |  | 170.8 | 10.1 | 6.4 | 16.7 | 6.8 | 14.9 | 142.5 |  |  |  |  | 110.8 | 44.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.4 | 146.5 | 14.8 | 17.4 | 18.2 | 93.3 | 183.9 | 184.3 | 185.6 | 110.9 | 0 | 24.5 | 4.1 | 33 | 43 |  |  | 94 |  |  | 45 |  |  |  | 122 | 169.9 | 169.1 | 170.4 | 257.1 | 73.5 | 36.2 |  |  |  | 36.9 |  |  |  | 273 | 84.4 | 63.2 | 65.6 | 28.6 |  |  |  | 142.5 | 143.4 | 168.9 | 184.5 |  |  |  |  | 211.7 | 101.6 | 3.3 |  | 4.1 | 0 | 110.6 | 0 | 10.2 | 0 | 11.4 | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 4.4 | 20.5 | 7.7 | 12.2 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 29.7 | 81 | 0 | 2.2 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.2 | 7.5 | 12.7 | 17.3 | 9.9 | 4 | 73.4 | 0 | 55.5 | 96.9 | 6.8 | 12.5 | 0 | 18 | 3.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.5 | 141.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 15.6 | 8.7 | 28 | 35 |  |  | 6.1 | 11.1 | 14.4 | 7709.14 | 12.9 | 6.352 | 8.9 | 7.8 | 26.4928 | 18.9451 | 4 | 15.8 | 101.1899
29/12/2025 | 19:30 | 201.8 | 619.3 | 213.3 |  |  | 90.2 | 146.4 |  |  | 183.8 | 0 | 204.4 |  | 209.3 |  | 441.4 | 9.9 |  |  |  |  | 165.5 | 9.5 | 6.3 | 22.1 | 6.8 | 15 | 141.6 |  |  |  |  | 110.8 | 133.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.1 | 141.9 | 15 | 17.4 | 18.1 | 91.6 | 180.8 | 181.3 | 186 | 108.6 | 0 | 18 | 4.1 | 32.8 | 40 |  |  | 93.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 120.8 | 170.6 | 170.1 | 170.7 | 257.4 | 74.3 | 36.4 |  |  |  | 36 |  |  |  | 246.6 | 80.3 | 62 | 65 | 28.1 |  |  |  | 143.5 | 144.4 | 169.9 | 186.1 |  |  |  |  | 212 | 101.7 | 3.3 |  | 4.2 | 0 | 111.8 | 0 | 10.2 | 0 | 11.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 20.3 | 7.5 | 12.2 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 29.9 | 80.4 | 0 | 2 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 9.9 | 2.8 | 64.5 | 0 | 70.9 | 93.3 | 10.8 | 10.2 | 0 | 19.1 | 3.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.7 | 126.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 15.7 | 8.7 | 27.8 | 34.8 |  |  | 7.5 | 11.1 | 12.8 | 7757.54 | 12.7 | 6.366 | 10.5 | 7.8 | 26.5995 | 18.9449 | 4 | 15.8 | 102.7104
29/12/2025 | 20:00 | 202.2 | 616.5 | 212 |  |  | 89.5 | 146.1 |  |  | 184.3 | 0 | 205.2 |  | 212.1 |  | 562.4 | 10 |  |  |  |  | 167.3 | 9.3 | 6.2 | 22.4 | 6.8 | 15 | 140.3 |  |  |  |  | 110.7 | 131.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 143.4 | 15.6 | 17.2 | 17.9 | 91.1 | 132.7 | 132.8 | 168.7 | 108 | 0 | 17.9 | 4.1 | 32.8 | 39.1 |  |  | 92.9 |  |  | 46.7 |  |  |  | 120.4 | 169.3 | 169.1 | 169.3 | 256.8 | 74.5 | 36.4 |  |  |  | 35.9 |  |  |  | 267.4 | 70.4 | 62 | 62 | 28 |  |  |  | 143.5 | 144.6 | 170.6 | 186.7 |  |  |  |  | 212.4 | 101.7 | 3.3 |  | 4.2 | 0 | 109.8 | 0 | 7 | 0 | 11.8 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 20.2 | 7.5 | 12.3 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 29.9 | 79.8 | 0 | 2.1 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.3 | 7.5 | 12.3 | 17 | 10 | 3.3 | 53 | 0 | 101.6 | 93.2 | 16.7 | 12 | 0 | 19.3 | 3.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.4 | 114.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 15.2 | 8.8 | 27.7 | 34.9 |  |  | 7.2 | 11.2 | 12.5 | 7773.44 | 12.3 | 6.369 | 10.6 | 7.4 | 26.7225 | 18.9449 | 4 | 15.9 | 102.2364
29/12/2025 | 20:30 | 203.9 | 617.9 | 211.8 |  |  | 90.2 | 146.5 |  |  | 184.1 | 0 | 204.2 |  | 210.4 |  | 561.9 | 9.9 |  |  |  |  | 168.4 | 9.4 | 6.3 | 22.6 | 6.7 | 15 | 140.7 |  |  |  |  | 110.8 | 131.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.5 | 143.7 | 14.6 | 17.2 | 17.8 | 91.9 | 126.7 | 126.9 | 154.7 | 109.6 | 0 | 17.9 | 4 | 32.8 | 40 |  |  | 93.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 120.8 | 168.2 | 168.2 | 168.5 | 255.4 | 74.4 | 36.4 |  |  |  | 36.3 |  |  |  | 261.1 | 66.4 | 65 | 62 | 29.2 |  |  |  | 143.6 | 144.5 | 170 | 186.8 |  |  |  |  | 212.5 | 101.9 | 3.3 |  | 4.1 | 0 | 114 | 0 | 11 | 0 | 13.9 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 20.4 | 7.2 | 12.3 | 2.3 | 16.8 | 0 | 0 | 29.9 | 78.4 | 0 | 1.8 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.3 | 7.5 | 12.3 | 17 | 10 | 6 | 46.5 | 0 | 107 | 97.3 | 12.4 | 13.4 | 0 | 19.1 | 3.7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.5 | 103.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 15.2 | 9.5 | 27.6 | 34.9 |  |  | 7.2 | 11.2 | 11.7 | 7743.64 | 11.5 | 6.365 | 11.7 | 7.4 | 26.7856 | 18.945 | 4.1 | 15.9 | 102.6956
29/12/2025 | 21:00 | 202.4 | 615.6 | 210.4 |  |  | 90.1 | 148.2 |  |  | 183.9 | 0 | 203.2 |  | 210.7 |  | 560.3 | 10 |  |  |  |  | 164.1 | 9.3 | 6.2 | 22.5 | 6.7 | 15 | 140.8 |  |  |  |  | 110.6 | 132 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.2 | 143 | 13.9 | 17.4 | 18.4 | 91 | 124.8 | 125.1 | 154.2 | 108.2 | 0 | 24.2 | 4 | 32.4 | 38.7 |  |  | 92.9 |  |  | 46.7 |  |  |  | 120.6 | 168.7 | 168.5 | 168.6 | 255 | 73.8 | 36.5 |  |  |  | 35.7 |  |  |  | 262.7 | 67 | 65 | 59.9 | 29 |  |  |  | 143.5 | 144.4 | 169.1 | 186.5 |  |  |  |  | 212.7 | 101.9 | 3.2 |  | 4.2 | 0 | 107.1 | 0 | 9.4 | 0 | 14 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 20.1 | 7.1 | 12.3 | 2.3 | 16.8 | 0 | 0 | 29.9 | 78.6 | 0 | 1.4 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.2 | 7.5 | 11.7 | 16.9 | 10 | 7.6 | 45 | 0 | 101.3 | 97.3 | 4.1 | 9.7 | 0 | 18.6 | 3.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.2 | 81.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 15.1 | 9.3 | 27.4 | 34.7 |  |  | 5.9 | 11.1 | 13.6 | 7652.24 | 11.5 | 6.363 | 11.7 | 7.4 | 26.8063 | 18.9451 | 4.1 | 15.8 | 102.6144
29/12/2025 | 21:30 | 205.1 | 619.1 | 211.5 |  |  | 91.1 | 149.8 |  |  | 184.3 | 0 | 204.5 |  | 208.7 |  | 562.5 | 9.9 |  |  |  |  | 168.8 | 7.7 | 6.3 | 22.5 | 6.7 | 15 | 141 |  |  |  |  | 110.9 | 132 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 143.5 | 14.6 | 17.4 | 17.7 | 93.6 | 129 | 128.4 | 154.6 | 109.1 | 0 | 24.3 | 4 | 32.7 | 41.6 |  |  | 93.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 121.5 | 167.1 | 166.9 | 167.8 | 254.8 | 74 | 36.4 |  |  |  | 37 |  |  |  | 270.3 | 72 | 65.4 | 59.8 | 29.3 |  |  |  | 143.4 | 144.2 | 169.2 | 187 |  |  |  |  | 212.9 | 102 | 3.3 |  | 4.2 | 0 | 104.1 | 0 | 9.6 | 0 | 13.4 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4 | 20.3 | 7.1 | 12.3 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 30.1 | 78 | 0 | 1.5 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.2 | 7.6 | 11.7 | 17.1 | 9.9 | 8.9 | 38.8 | 0 | 94.2 | 98.9 | 8.7 | 6.1 | 0 | 18.3 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.7 | 69.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 15.3 | 8.3 | 27.6 | 34.8 |  |  | 5 | 11.2 | 13.9 | 7652.24 | 11.6 | 4.28 | 11.7 | 7.4 | 26.7451 | 18.945 | 4.1 | 15.9 | 100.67
29/12/2025 | 22:00 | 205.5 | 619.7 | 212.4 |  |  | 90.3 | 146.8 |  |  | 184.3 | 0 | 203.5 |  | 209.6 |  | 562.1 | 9.7 |  |  |  |  | 170.8 | 7.6 | 6.3 | 22.5 | 6.8 | 15 | 100.7 |  |  |  |  | 110.7 | 132.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 144.7 | 14.1 | 17.4 | 17.6 | 89.9 | 128.3 | 128.2 | 154.4 | 110.1 | 0 | 24.3 | 4 | 33 | 41.5 |  |  | 93.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 121.1 | 167.4 | 167.2 | 167.7 | 251.4 | 73.9 | 36.4 |  |  |  | 36.6 |  |  |  | 251.3 | 77.4 | 65.4 | 64 | 30.5 |  |  |  | 143.6 | 144.4 | 169.8 | 187.6 |  |  |  |  | 213 | 102.1 | 3.6 |  | 4.2 | 0 | 103.5 | 0 | 12.3 | 0 | 12.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 4.4 | 20.6 | 7.3 | 12.3 | 2.4 | 16.8 | 0 | 0 | 29.3 | 68.2 | 0 | 1.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 6.2 | 7.8 | 11.7 | 17 | 9.8 | 9.9 | 39.2 | 0 | 72.1 | 92.9 | 3 | 1.7 | 0 | 17.9 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 36.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 15.6 | 8.9 | 27.6 | 34.8 |  |  | 5.5 | 11.2 | 13.8 | 7511 | 11.6 | 4.279 | 11.7 | 7.4 | 26.69 | 18.9454 | 4.1 | 15.9 | 100.6143
29/12/2025 | 22:30 | 207.3 | 555.4 | 178.8 |  |  | 92 | 146.7 |  |  | 184 | 147.4 | 205 |  | 211.3 |  | 450.9 | 9.8 |  |  |  |  | 171.2 | 7.8 | 5.5 | 22.6 | 6.7 | 14.9 | 99 |  |  |  |  | 110.7 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.7 | 146.4 | 14.4 | 17.4 | 17.4 | 93.1 | 129.8 | 129.8 | 153.9 | 111 | 0 | 24.5 | 4 | 33.3 | 42.7 |  |  | 93.9 |  |  | 47 |  |  |  | 121.9 | 162.6 | 162.3 | 161.1 | 242.7 | 73.2 | 36.3 |  |  |  | 31 |  |  |  | 214.9 | 69.3 | 65.7 | 66.1 | 30.5 |  |  |  | 144.2 | 144.9 | 170.1 | 187.4 |  |  |  |  | 213.1 | 102.1 | 3.4 |  | 4.2 | 0 | 110.6 | 0 | 10 | 0 | 12.8 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 20.5 | 7.3 | 12.3 | 2.2 | 16.8 | 0 | 0 | 29.8 | 66.7 | 0 | 2.1 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.3 | 7.8 | 11.9 | 17.1 | 9.8 | 9.1 | 33.6 | 0 | 74.3 | 101.7 | 6.5 | 3.2 | 0 | 17.6 | 3.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.1 | 41.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 15.7 | 8.6 | 27.4 | 34.8 |  |  | 7.3 | 11.2 | 13.8 | 7416.54 | 12 | 0 | 11.7 | 7.4 | 26.6959 | 18.9451 | 4.1 | 16 | 96.841
29/12/2025 | 23:00 | 198.8 | 539.9 | 180.1 |  |  | 89.4 | 145 |  |  | 183.2 | 205.2 | 205.1 |  | 211.6 |  | 341.9 | 9.7 |  |  |  |  | 164.5 | 6.8 | 5.1 | 22.7 | 6.7 | 14.8 | 96.3 |  |  |  |  | 109.7 | 130.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 141.2 | 13.2 | 17.4 | 17.3 | 89.4 | 122.7 | 122.7 | 152.9 | 106.9 | 0 | 23.5 | 4 | 32.1 | 36.1 |  |  | 91.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 119.4 | 154.8 | 154.7 | 154.7 | 240.9 | 73.6 | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 133.3 | 49.5 | 63.9 | 65.5 | 29.9 |  |  |  | 144.1 | 144.8 | 169.6 | 187.5 |  |  |  |  | 213 | 102 | 3.3 |  | 4.2 | 0 | 112.4 | 0 | 7.8 | 0 | 11.9 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 19.9 | 7.2 | 12.3 | 2.3 | 16.8 | 0 | 0 | 29.8 | 62.2 | 0 | 2.1 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.3 | 7.8 | 10.9 | 14.4 | 9.6 | 8.3 | 32.8 | 0 | 77 | 96 | 4.5 | 1.7 | 0 | 17.4 | 3.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.9 | 27.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 16.1 | 8.6 | 27.7 | 34.9 |  |  | 7.4 | 11.2 | 12.1 | 7060.74 | 13.7 | 0 | 11.7 | 7.4 | 26.6822 | 18.9456 | 4.2 | 15.9 | 98.5278
29/12/2025 | 23:30 | 199.9 | 491 | 162.4 |  |  | 88.5 | 147.2 |  |  | 183.2 | 204.2 | 204.1 |  | 210.2 |  | 313.6 | 9.7 |  |  |  |  | 163.7 | 6.9 | 5 | 22.6 | 6.7 | 14.6 | 97.1 |  |  |  |  | 109.9 | 119.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.7 | 112.3 | 13.8 | 17.4 | 17.2 | 90.5 | 168.5 | 168.7 | 177.3 | 107.9 | 0 | 23.7 | 4 | 32.2 | 36.7 |  |  | 91.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 119.3 | 147.8 | 147.7 | 151.5 | 240.3 | 73.4 | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 143.5 | 51.8 | 64.1 | 65.4 | 29.9 |  |  |  | 144 | 145.1 | 170.3 | 187.7 |  |  |  |  | 212.9 | 101.9 | 3.3 |  | 4.2 | 0 | 106.1 | 0 | 10.3 | 0 | 11.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 20 | 7.1 | 12.2 | 2.1 | 16.8 | 0 | 0 | 29.9 | 59.7 | 0 | 2.1 | 20.2 | 3.04 |  | 0 | 6.2 | 7.8 | 11.1 | 14.4 | 9.7 | 10.3 | 23.5 | 0 | 78.8 | 92.3 | 4.8 | 1.4 | 0 | 17.1 | 3.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.9 | 22.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 16.7 | 8.6 | 27.7 | 34.8 |  |  | 7.5 | 11.1 | 13.3 | 7014.94 | 14.4 | 0 | 11.7 | 7.4 | 26.6607 | 18.9459 | 4.1 | 15.9 | 99.1066
30/12/2025 | 00:00 | 203.7 | 494.8 | 163.1 |  |  | 89.8 | 148.8 |  |  | 183 | 204.9 | 204.2 |  | 209.5 |  | 173.9 | 9.8 |  |  |  |  | 163.3 | 7.2 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 14.9 | 93.6 |  |  |  |  | 110.6 | 53.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.1 | 116.7 | 15.8 | 17.4 | 16.9 | 83.8 | 172.9 | 172.8 | 178.8 | 108.5 | 0 | 24.7 | 4 | 32.5 | 38.1 |  |  | 74.9 |  |  | 46.7 |  |  |  | 120.4 | 160.3 | 160.3 | 162.7 | 252.5 | 73.1 | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 128.3 | 57.4 | 63.7 | 65.9 | 30.3 |  |  |  | 144.3 | 145.4 | 170 | 188.1 |  |  |  |  | 212.5 | 101.9 | 3.4 |  | 4.2 | 0 | 95.8 | 0 | 5.2 | 0 | 11.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 20.2 | 7.1 | 12.2 | 2.1 | 16.8 | 0 | 0 | 29.1 | 61.2 | 0 | 2.1 | 18.3 | 3.04 |  | 0 | 6.5 | 7.8 | 11.1 | 14.6 | 9.8 | 15.9 | 21.6 | 0 | 56.5 | 0 | 3.7 | 1.6 | 0 | 17.4 | 3.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.9 | 24.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 16.9 | 9.2 | 27.7 | 34.9 |  |  | 6.8 | 11.2 | 13.2 | 6726.74 | 14.8 | 0 | 11.7 | 7.4 | 26.6669 | 18.946 | 4.2 | 15.8 | 99.5129
EJEC |  | 4873.7 | 12673.2 | 4227.5 | 0 | 0 | 1585.5 | 3932.3 | 0 | 0 | 3611.8 | 380.85 | 4865.15 | 0 | 4598.1 | 0 | 4213.95 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.9 | 189.8 | 129.4 | 359.9 | 161.85 | 349.1 | 2248.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.85 | 1340.65 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1783.45 | 802.75 | 3002.45 | 399.25 | 393.6 | 404.8 | 2171.35 | 4038.25 | 4043.75 | 4232.1 | 2609.75 | 211.7 | 606.55 | 94.2 | 785.55 | 1145.45 | 0 | 0 | 1539.9 | 0 | 0 | 718.45 | 0 | 0 | 0 | 2392.55 | 3765.65 | 3761.3 | 3777.75 | 5846.15 | 1761.15 | 865.7 | 0 | 0 | 0 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 3553.25 | 1601.55 | 1526.5 | 1530.35 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 3457.9 | 3482.5 | 3804.8 | 1426.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065.15 | 2424.95 | 78.95 | 0 | 103.8 | 8.45 | 2651.75 | 829 | 265.8 | 2.95 | 264.65 | 237.65 | 106 | 2273.65 | 26.25 | 37.65 | 100.55 | 491.25 | 193.35 | 302.95 | 55.1 | 403.6 | 159.4 | 201.05 | 659.35 | 1755.85 | 216.5 | 51.9 | 360.45 | 70.08 | 0 | 3.272 | 157.3 | 187.2 | 280.3 | 383.2 | 234.55 | 258.75 | 1054.8 | 425 | 1564.15 | 1711.15 | 211.6 | 167.25 | 540.885 | 416.85 | 85.85 | 197.55 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 248.9 | 2669.6 | 136.75 | 1510.4 | 14.4 | 1647.2 | 1392.5 | 1167.4 | 93.15 | 52.8 | 28.8 | 28.8 | 138.2 | 135.8 | 389.4 | 210.8 | 658.45 | 815.35 | 0 | 0 | 187.25 | 266 | 362.45 | 170112.087 | 351.25 | 44.235 | 269.8 | 184.45 | 634.699 | 454.6975 | 93.55 | 243.35 | 2276.0315

## REACTIVA
lunes, 29 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
29/12/2025 | 00:30 | 40.4 | -65.3 | -18.4 |  |  | -11 | 11.4 |  |  | -36.8 | 0 | -20.6 |  | -11.3 |  | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | -3.4 | 3.3 | 1.3 |  |  |  |  | 17.8 | 0 |  |  |  | -1.4 | -30.9 | 2.5 | 12.6 | -1 | -0.8 | 2.5 | 1.6 | -15.1 | -37.2 | -44.7 | -2.9 | 0 | -3.1 | 0.9 | 0 | -4.7 |  |  | 0.7 |  |  | -4 |  |  |  | -1.7 | -37.9 | -47.6 | -35.8 | -0.7 | -20.5 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.1 | 12.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  |  |  | 5.7 | 9.3 | -11.1 | -49.9 |  |  |  |  | -20.9 | -19.4 | -0.2 |  | 0.3 |  | -15.6 | 0 | -5.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.9 | -11.9 | 0 | -0.4 | -0.5 | 0.5236 |  |  | -1.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -9.8 | -10.3 | -1.3 | -0.4 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 11.3 | 0.2 |  |  | 3.6 | 3.3 | 10.2 | -428.3764 | 2.1923 | 0 | 2.063 | 1.1 | 0.33775 | 0.28242 | -0.4 | 2.5 | 8.0754
29/12/2025 | 01:00 | 42.3 | -62.4 | -18.2 |  |  | -10.6 | -3.7 |  |  | -38.6 | 0 | -11.3 |  | -14.4 |  | -1.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | -3.4 | 3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 19 | 0 |  |  |  | -0.6 | -29.7 | 2.6 | 12.4 | -3.1 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | -19.1 | -41.1 | -49 | -1.1 | 0 | -2.9 | 0.9 | 0 | 1.8 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -41.1 | -51.6 | -38.7 | -4.1 | -21.2 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.7 | 12.7 | -2.1 | 1.1 | -0.1 |  |  |  | 1.3 | 4.9 | -17.8 | -48 |  |  |  |  | -22 | -20.1 | -0.4 |  | 0.3 |  | -15.8 | 0 | -5.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.6 | -12.8 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.5216 |  |  | -1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -7.8 | -8.1 | -0.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | 11.3 | 0 |  |  | 3.7 | 3 | 9.65 | -468.4284 | 2.2821 | 0 | 2.0295 | 1 | 0.33839 | 0.30418 | -0.5 | 1.5 | 6.9542
29/12/2025 | 01:30 | 44.2 | -60.9 | -17.7 |  |  | -12.5 | 10.1 |  |  | -40.7 | 0 | -2.8 |  | -13.2 |  | -0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 3.2 | -0.6 |  |  |  |  | 19.2 | 0 |  |  |  | -0.6 | -29.3 | 2.3 | 11 | -3 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | -17.6 | -39.6 | -43 | 0.8 | 0 | -1.5 | 0.9 | 0 | 3.9 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -1 | -40 | -48.5 | -36.2 | -3.4 | -20.3 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.6 | 12.1 | -2.8 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 1.2 | 4.8 | -17.8 | -37 |  |  |  |  | -22.1 | -20.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | -16.6 | 0 | -5.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.4 | -12.6 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.5196 |  |  | -1.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -8.5 | -10.2 | -1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.3 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | 10.9 | 0 |  |  | 2.5 | 3.8 | 11.24 | -412.9404 | 2.2408 | 0 | 1.976 | 1 | 0.36933 | 0.2874 | -0.6 | 1.5 | 6.7735
29/12/2025 | 02:00 | 37.3 | -64.3 | -17.7 |  |  | -14.6 | -2.6 |  |  | -44.1 | 0 | -13.2 |  | -15 |  | -1.2 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | -3.6 | 3.4 | -1.7 |  |  |  |  | 16.8 | 0 |  |  |  | -0.6 | -29.8 | 2.5 | 12.6 | -3.1 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | -19.7 | -41.8 | -44.5 | -2.4 | 0 | -3.3 | 0.9 | 0 | -0.6 |  |  | -1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -45.1 | -51 | -38.6 | -9.3 | -21.9 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 6.7 | -6.1 | 1.1 | -0.1 |  |  |  | -1.3 | 2.2 | -21.9 | 0 |  |  |  |  | -22.6 | -20.5 | -0.3 |  | 0.3 |  | -17.1 | 0 | -5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.9 | -13.1 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.5224 |  |  | -1.6 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -12.1 | -13.4 | -1.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.9 | 1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | 11 | 0.1 |  |  | 2.4 | 3.9 | 10.61 | -506.3676 | 2.2555 | 0 | 2.196 | 1 | 0.37868 | 0.28588 | -0.4 | 1.5 | 7.2161
29/12/2025 | 02:30 | 44.3 | -43.7 | -13.9 |  |  | -13.2 | 9.9 |  |  | -40.2 | 0 | -8 |  | -13.2 |  | 1.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 0.5 | 0.8 | 2 | -3.5 | 3.3 | 0.8 |  |  |  |  | 19.4 | 0 |  |  |  | -0.7 | -30.1 | 2.5 | 12.5 | -2.9 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | -16.7 | -38.6 | -41.8 | -1.4 | 0 | -2.6 | 0.9 | 0.1 | -0.5 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -40.8 | -49.5 | -37 | -5.4 | -20.8 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.8 | 7.6 | -5.8 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.5 | 4.1 | -19.4 | 0 |  |  |  |  | -23.2 | -20.8 | -0.4 |  | 0.3 |  | -16.3 | 0 | -5.6 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.5 | -11.3 | 0 | 0 | -0.4 | 0.522 |  |  | -1.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -6.9 | -7.9 | -0.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.5 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 11 | 0.4 |  |  | 2.2 | 3.7 | 9.56 | -388.718 | 2.229 | 0 | 2.0975 | 1 | 0.37657 | 0.27345 | -0.4 | 1.5 | 7.0765
29/12/2025 | 03:00 | 43.9 | -50 | -14.9 |  |  | -15.4 | -4.6 |  |  | -42.5 | 0 | -8.8 |  | -14.7 |  | 3.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 0.9 | 1 | 2.2 | -3.4 | 3.3 | 1.3 |  |  |  |  | 19 | 0 |  |  |  | -0.7 | -30.5 | 2.4 | 11.5 | -3 | 0.6 | 2.2 | 1 | -17.8 | -39.8 | -43.3 | -0.5 | 0 | -2.9 | 0.9 | 0 | -2.2 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -44.1 | -52.2 | -40 | -7.4 | -21.7 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.8 | 7 | -6.5 | 1.7 | -0.2 |  |  |  | -1.4 | 2.1 | -21.9 | 0 |  |  |  |  | -22.6 | -20.5 | -0.4 |  | 0.3 |  | -15.9 | 0 | -5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.7 | -10.4 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.5192 |  |  | -1.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -9.3 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 2.4 | 10.9 | 0.3 |  |  | 3.5 | 3.8 | 11.04 | -443.9408 | 2.2567 | 0 | 2.1155 | 1 | 0.37318 | 0.22181 | -0.4 | 1.5 | 7.0671
29/12/2025 | 03:30 | 41.5 | -54.6 | -16.2 |  |  | -14.7 | -1.2 |  |  | -44.3 | 0 | -13 |  | -15.3 |  | 0.5 | -0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | -3.4 | 3.3 | 0.7 |  |  |  |  | 18.8 | 0 |  |  |  | -0.7 | -30 | 2.6 | 12.7 | -3 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | -20.3 | -42.1 | -45.2 | -2.4 | 0 | -3.1 | 0.9 | -0.1 | -0.4 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -46 | -52.4 | -40.5 | -8.7 | -21.8 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | 7.7 | -5.6 | 1.1 | -0.1 |  |  |  | -2.9 | 0.7 | -24.2 | 0 |  |  |  |  | -23 | -20.7 | -0.3 |  | 0.3 |  | -15.6 | 0 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.9 | -10.9 | 0 | 0 | -0.3 | 0.5216 |  |  | -2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | -10.7 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 2.3 | 10.7 | 0.7 |  |  | 2.5 | 3.9 | 10.22 | -479.0584 | 2.1791 | 0 | 2.32 | 1 | 0.37419 | 0.21853 | -0.4 | 1.5 | 7.1918
29/12/2025 | 04:00 | 40.6 | -54.6 | -15.9 |  |  | -14.8 | 9.5 |  |  | -44.6 | 0 | -8.5 |  | -15.2 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | -3.4 | 3.4 | -0.1 |  |  |  |  | 18 | 0 |  |  |  | -0.7 | -30 | 2.6 | 12.4 | -3 | 0.6 | 2 | 0.9 | -19.9 | -41.8 | -44.9 | -1.4 | 0 | -2.7 | 0.9 | -0.1 | -0.2 |  |  | -1 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -45.9 | -51.8 | -39.8 | -8.9 | -21.7 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 7.6 | -5.9 | 1.1 | 0 |  |  |  | -2.3 | 1.3 | -23.9 | 0 |  |  |  |  | -23.4 | -20.9 | -0.3 |  | 0.3 |  | -15.4 | 0 | -5.6 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.8 | -11.9 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.5252 |  |  | -2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 2.2 | 11 | 0.3 |  |  | 2.4 | 3.8 | 9.39 | -437.9848 | 2.1763 | 0 | 2.3195 | 1 | 0.36391 | 0.18573 | -0.5 | 1.6 | 7.1455
29/12/2025 | 04:30 | 41.5 | -52.1 | -15.3 |  |  | -15.7 | -1.7 |  |  | -42 | 0 | -7.8 |  | -14.1 |  | 1.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | -3.4 | 3.3 | 0.3 |  |  |  |  | 17.8 | 0 |  |  |  | -0.7 | -29.7 | 2.8 | 11.3 | -2.8 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | -18.2 | -40 | -43.3 | -1.1 | 0 | -3.3 | 0.9 | 0 | -0.9 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -2.4 | -43.2 | -50.3 | -38 | -6.4 | -21.4 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | 6.9 | -6.4 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | -1.5 | 2.1 | -22.1 | 0 |  |  |  |  | -23.2 | -20.8 | -0.3 |  | 0.3 |  | -15.3 | 0 | -5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.9 | -11.5 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.5268 |  |  | -2.2 | 0.5 | 0.5 | -1.3 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 2.2 | 11.4 | 0.4 |  |  | 2.6 | 3.8 | 8.98 | -426.6932 | 2.2648 | 0 | 2.3275 | 1 | 0.38152 | 0.17558 | -0.4 | 1.5 | 7.2494
29/12/2025 | 05:00 | 42.5 | -48.7 | -15.3 |  |  | -23.1 | -4.7 |  |  | -40.1 | 0 | -11.7 |  | -13.9 |  | 2.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | -3.4 | 3.4 | 1.5 |  |  |  |  | 17.9 | 0 |  |  |  | -0.6 | -24.1 | 2.8 | 12.9 | -3 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | -18.8 | -40.8 | -43.9 | -3.6 | 0 | -4.6 | 1 | 0 | -3.4 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -41.5 | -49.9 | -38.1 | -4.9 | -20.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.1 | 7.7 | -5.5 | 1.1 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 1.4 | -23.7 | 0 |  |  |  |  | -22.9 | -20.7 | -0.4 |  | 0.3 |  | -15.7 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.2 | -10.5 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.5196 |  |  | -2.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | -7 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | -7.7 | 0.5 |  |  | 2.5 | 3.7 | 10.06 | -448.6204 | 2.1925 | 0 | 2.3015 | 0.5 | 0.39053 | 0.12616 | 0 | -2.3 | 3.2107
29/12/2025 | 05:30 | 44.7 | -48.7 | -15.3 |  |  | -10.8 | 14 |  |  | -40.6 | 0 | -11 |  | -13.1 |  | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | -3.4 | 3.3 | 0.1 |  |  |  |  | 18.6 | 0 |  |  |  | -0.6 | -28.5 | 2.5 | 12.9 | -3 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | -15.9 | -38 | -41.3 | -2.2 | 0 | -2.2 | 0.9 | -0.1 | -0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -42.4 | -50.2 | -38 | -5.9 | -20.7 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.1 | 7.5 | -5.8 | 1.1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 5.1 | -18.8 | 0 |  |  |  |  | -22.4 | -19.8 | -0.4 |  | 0.3 |  | -16.6 | 0 | -6.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.9 | -11.1 | -0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.5216 |  |  | -2.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | -9.4 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -13.8 | 0 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 7.9 | 0.1 |  |  | 2.3 | 3.5 | 11.27 | -395.2084 | 2.0627 | 0 | 2.335 | 1.1 | 0.03541 | 0.00275 | 0 | 0.6 | 6.1358
29/12/2025 | 06:00 | 37.7 | -85.8 | -23.3 |  |  | -3.4 | 18.9 |  |  | -44.4 | 0 | -11.7 |  | -15.4 |  | -5.1 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | -3.5 | 3.3 | -3.4 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | -0.5 | -30.4 | 2.2 | 12.5 | -3 | -0.9 | 2.2 | 1.1 | -19.3 | -41.1 | -44.3 | -2.7 | 0 | -2.1 | 0.9 | 0.1 | -0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -3.3 | -46 | -51.7 | -39.3 | -8.4 | -21.5 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 | 7 | -6.2 | 1.9 | 0 |  |  |  | -0.7 | 2.7 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | -22.2 | -19.6 | -0.4 |  | 0.3 |  | -18.5 | 0.2 | -5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.4 |  | -0.1 | 0 | 0 | -13.8 | -1.6 | 0.3 | -0.1 | 0.5144 |  |  | -2.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | -13.7 | -15.3 | 0 | 0 | 1.12 | 2.2 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | -17.9 | 0 | -5.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 5.3 | 0.2 |  |  | 2 | 3.9 | 10.8 | -519.9656 | 1.9095 | 0 | 2.204 | 1 | 0.17473 | 0.15088 | 0.4 | 2.1 | 7.9391
29/12/2025 | 06:30 | 41.7 | -86.6 | -23.5 |  |  | -9.6 | 14.1 |  |  | -47.8 | 0 | -8.4 |  | -13.5 |  | -3.5 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | -3.4 | 3.5 | 1.5 |  |  |  |  | 17.6 | 0 |  |  |  | -0.7 | -34 | 1.8 | 11.4 | -2.8 | -1.2 | 1.7 | 1.6 | -16.4 | -38.3 | -41.4 | -2.1 | 2.1 | -3.3 | 0.9 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -41.8 | -49.1 | -36.7 | -5.6 | -21 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.7 | 7 | -6.4 | 1.2 | 0 |  |  |  | 1.8 | 5.3 | -18.4 | 0 |  |  |  |  | -23.9 | -20.7 | -0.6 |  | 0.3 |  | -19 | 0.5 | -5.7 |  | 0 | -0.1 | 0 | 1.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.4 |  | -0.5 | -1 | 0.2 | -13 | -3 | 0.1 | 0 | 0.504 |  |  | -2.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | -10.2 | -11.9 | 0 | 0 | 0.91 | 2.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | -0.2 | -16.7 | 0.1 | -7.4 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 5.2 | 0.3 |  |  | 2.6 | 3.9 | 10.22 | -485.366 | 1.8432 | 0 | 1.928 | 1 | 0.22935 | 0.19926 | -0.2 | 2.2 | 7.1998
29/12/2025 | 07:00 | 43.6 | -75.8 | -23.6 |  |  | -6.9 | 8.5 |  |  | -47.7 | 0 | -3.8 |  | -15.2 |  | -3.9 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | -3.4 | 3.5 | 2.3 |  |  |  |  | 18.3 | 0 |  |  |  | -0.5 | -33.4 | 1.6 | 11.6 | -3.1 | -1.4 | 1.2 | 1.3 | -15.7 | -37.7 | -41.9 | -0.8 | 3 | -1.3 | 0.9 | 0 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.6 | -44.1 | -52.7 | -40.1 | -7.7 | -20.9 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14.1 | 6.5 | -6.3 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 3.1 | 7.9 | -15.4 | 0 |  |  |  |  | -22.7 | -19.9 | -0.6 |  | 0.3 |  | -18.8 | 1.2 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | -0.2 | -14.2 | -3.3 | 0.4 | 0 | 0.498 |  |  | -2.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | -11.6 | -12.6 | 0 | 0 | 0.11 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 3.6 | 0 | 1.1 | -0.2 | -18.1 | 0 | -12.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 4.3 | 0.2 |  |  | 3 | 4 | 10.39 | -457.202 | 1.7171 | 0 | 1.407 | 1 | 0.23937 | 0.332 | -0.5 | 2 | 6.1954
29/12/2025 | 07:30 | 37.4 | -79.9 | -24.9 |  |  | -3.6 | 4.8 |  |  | -43.6 | 0 | 0.4 |  | -15.2 |  | -4.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | -3.3 | 3.6 | 1.8 |  |  |  |  | 17.5 | 0 |  |  |  | -0.5 | -30 | 2.1 | 11.9 | -3 | -1.2 | 2.2 | 0.6 | -9.4 | -31.4 | -34.5 | -1.1 | 3.8 | -1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -38.4 | -46.7 | -33.3 | 1.3 | -18.9 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | 7.4 | -6.5 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 3 | 6.7 | -16.2 | 0 |  |  |  |  | -18.2 | -15 | -0.4 |  | 0.3 |  | -18.3 | 8 | -5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.4 |  | -0.8 | -2 | -0.4 | -15.1 | -3.8 | -0.1 | 0 | 0.51 |  |  | -2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.5 | 3.1 | -13.6 | -15.2 | 0 | 0 | -2.02 | 1.9 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 2.9 | 0.1 | -3.7 | -0.2 | -19 | 0.2 | -13.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 4.9 | 0.2 |  |  | 2.9 | 3.9 | 10.97 | -388.74 | 1.9745 | 0 | 1.843 | 1.1 | 0.21939 | 0.27444 | -0.3 | 1.9 | 7.0114
29/12/2025 | 08:00 | 41.4 | -56.6 | -18.3 |  |  | -1.8 | 14.9 |  |  | -35.3 | 0 | 1.9 |  | -5.9 |  | 3.1 | 0 |  |  |  |  | 16.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | -3.4 | 4.1 | 11.5 |  |  |  |  | 19.6 | 0 |  |  |  | -1 | -28.9 | 2.6 | 12.6 | -2.9 | -1.4 | 2.2 | 1.9 | 7.3 | -14.8 | -18.2 | -1.8 | 3.6 | -1.6 | 0.9 | 0.2 | -1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -31.1 | -38.9 | -25.6 | 6.6 | -15.1 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.2 | 17.9 | 0.1 | 2.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.4 | -21.4 | 0 |  |  |  |  | -10.4 | -8.5 | -0.4 |  | 0.3 |  | -13.7 | 9.1 | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 26.6 |  | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 |  | -0.7 | -2.1 | 0.6 | -12.5 | -4 | 0.1 | 0 | 0.498 |  |  | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 3.4 | -9.3 | -10.5 | 0 | 0 | -2.52 | 1.9 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.3 | 0.5 | -4.1 | -0.2 | -15.4 | 0 | -5.1 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 8.8 | 0.5 |  |  | 2.9 | 3.8 | 11.61 | -139.812 | 2.2015 | 0 | 2.281 | 1 | 0.20884 | 0.30814 | -0.2 | 2 | 7.7995
29/12/2025 | 08:30 | 44.2 | -28.6 | -10.6 |  |  | -1.3 | -5.2 |  |  | -28.4 | 0 | 19.8 |  | -1.3 |  | 6.4 | 0.2 |  |  |  |  | 15.4 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | -3.3 | 4.5 | 14.9 |  |  |  |  | 21.3 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | -25.9 | 3.4 | 16.9 | 1.3 | -0.9 | 2.4 | 1.4 | 13.4 | -8.8 | -46.2 | 1.5 | 5 | -2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -23.5 | -34 | -19.6 | 15.2 | -13.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.9 | 17.2 | 0.9 | 7.1 | 4 |  |  |  | 6.4 | 10 | -11.6 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | -3.4 | -0.4 |  | 0.3 |  | -11.6 | 9.3 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | 0 | 28.9 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | 2.9 | -32.9 | -4.1 | -0.1 | 0 | 0.4828 |  |  | -2.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | -2.5 | -3.6 | -0.1 | 0 | -2.91 | 1.9 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 2.7 | 0.9 | -4.3 | -0.2 | -12.1 | 0 | 12.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 9.7 | 0 |  |  | 3.3 | 4 | 11.15 | 23.7228 | 2.3289 | 0 | 2.334 | 1.1 | 0.22352 | 0.30294 | 0.1 | 1.9 | 8.2894
29/12/2025 | 09:00 | 41.6 | -27.2 | -10.3 |  |  | 3.9 | 14.7 |  |  | -22.1 | 0 | 17.6 |  | 1.6 |  | 9.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | -3.4 | 4.2 | 17.6 |  |  |  |  | 20.6 | -4.6 |  |  |  | -1.1 | -22.3 | 3.8 | 18.5 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 1 | 16.3 | -6.1 | -43.2 | 1.3 | 4.4 | -0.3 | 0.9 | 2 | -0.7 |  |  | 3.5 |  |  | -1.8 |  |  |  | 7.9 | -18.3 | -32 | -17.4 | 20.6 | -12.6 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.6 | 17.7 | 5.4 | 7 | 4.1 |  |  |  | 13.6 | 17.1 | -0.8 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | -1.3 | -0.6 |  | 0.3 |  | -10.3 | 9.5 | -4.7 |  | 0 | -0.2 | 0 | 30.2 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | 3.8 | -35.5 | -4.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1104 |  |  | -2.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1 | 3.6 | -2.7 | -3 | 0 | 0.1 | -3.16 | 1.9 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.5 | 1.3 | -4.7 | -0.2 | -7.6 | 0 | 16.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 9.5 | 0.4 |  |  | 3 | 3.8 | 11.58 | 119.2304 | 2.4784 | 0 | 2.742 | 1 | 0.20774 | 0.32166 | 0.2 | 2 | 8.9498
29/12/2025 | 09:30 | 46.9 | -3.9 | -6.4 |  |  | 3.6 | 18.7 |  |  | -16.7 | 0 | 26.9 |  | 4.8 |  | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0.9 | 1 | 0.6 | -3.4 | 3.8 | 20.7 |  |  |  |  | 22.5 | -3 |  |  |  | -0.9 | -19.7 | 4.3 | 18.1 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 21.4 | 13.7 | -43.3 | 3 | 3.8 | -2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.5 |  |  | 6.2 |  |  | -0.9 |  |  |  | 10.4 | -11.8 | -27.8 | -13.6 | 26.4 | -10.7 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32.3 | 29 | 5.6 | 7.1 | 4 |  |  |  | 18 | 21.7 | 5.8 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 2.2 | -0.8 |  | 0.3 |  | -9.3 | 10 | -4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 31.5 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | 3.4 | -30.8 | -4.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1144 |  |  | -2.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 3.7 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.6 | -3.15 | 1.9 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 19.2 | 1.8 | -4.8 | -0.2 | -3.9 | 0 | 24.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 10.1 | 0.4 |  |  | 3.4 | 3.6 | 11.39 | 333.3544 | 2.4707 | 0 | 2.854 | 1.1 | 0.19852 | 0.24999 | 0.2 | 2 | 9.0732
29/12/2025 | 10:00 | 46.8 | 31.9 | 15.7 |  |  | 7.7 | 23.3 |  |  | -35.9 | 0 | 6.7 |  | -15.2 |  | 9.4 | 0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 3.8 | 21.6 |  |  |  |  | 23.8 | -8.3 |  |  |  | -1 | -20.3 | 3.8 | 18.8 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 17 | 9.4 | -43.3 | 4.2 | 4.6 | -0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.7 |  |  | 5.7 |  |  | 0.1 |  |  |  | 11.4 | 54.5 | 39.3 | 4.1 | 67.3 | -19.9 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.2 | 29.2 | 7.8 | 7.1 | 3.8 |  |  |  | 17.4 | 21.7 | 5.3 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | -2.1 | -1 |  | 0.3 |  | -9.4 | 9 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | 0 | 32 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.2 | 3.5 | -29.8 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.118 |  |  | -2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 3.8 | -0.1 | -2.8 | 0 | -0.1 | -3.27 | 1.9 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.5 | 2.3 | -4.7 | -0.2 | 2.6 | 0 | 26.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2 | 10.5 | 0.1 |  |  | 3.3 | 3.9 | 12.11 | 487.458 | 2.269 | 0 | 2.7345 | 1.2 | 0.19004 | 0.27802 | 0.5 | 1.9 | 9.0716
29/12/2025 | 10:30 | 41.4 | 13.3 | 12.3 |  |  | 8 | 9.1 |  |  | -37.4 | 0 | 1 |  | -15.3 |  | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 1 | 1 | 0 | -3.3 | 4.1 | 21.2 |  |  |  |  | 22.3 | -8.5 |  |  |  | -1.2 | -18.2 | 2.4 | 18.4 | 1 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 14.5 | 6.8 | -44.8 | 2 | 0.9 | -2.5 | 0.9 | 2 | -1.5 |  |  | 5.5 |  |  | -0.2 |  |  |  | 10 | 53.3 | 39.7 | 4.6 | 67.6 | -20.2 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 52.5 | 8.2 | 10.3 | 3.9 |  |  |  | 15.3 | 18.8 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | -1.3 | -1 |  | 0.3 |  | -9.4 | 9.6 | -4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 32.7 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.3 | 3.7 | -29.8 | -4.2 | 0 | 0.2 | 0.098 |  |  | -2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 3.9 | -5.8 | -3.4 | -1.3 | -0.5 | -3.4 | 1.9 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.3 | 2.7 | -4.9 | -0.2 | 7.8 | 0 | 22.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 2 | 10.8 | 0.1 |  |  | 4.1 | 3.9 | 11.87 | 476.568 | 2.0932 | 0.406 | 2.4845 | 1 | 0.17432 | 0.29514 | 0.6 | 2.1 | 9.1531
29/12/2025 | 11:00 | 44 | 52.9 | 27.7 |  |  | 2.9 | 12.9 |  |  | -35.6 | 0 | -1.4 |  | -18.5 |  | 4 | -0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.1 | 11 |  |  |  |  | 23 | -8.5 |  |  |  | -1.2 | -21 | 1.5 | 18.6 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 16 | 8.2 | -43.6 | 1.2 | -1.3 | 2.2 | 0.9 | 2 | -5.3 |  |  | 5.3 |  |  | -2.1 |  |  |  | 9.9 | 57.2 | 42 | 6.9 | 71.4 | -19.7 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 52.8 | 8.2 | 10.2 | 3.8 |  |  |  | 18.3 | 22 | 6.8 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | -1.8 | -1 |  | 0.3 |  | -9.8 | 9.6 | -4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 32.9 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.3 | 3.6 | -29.9 | -4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0568 |  |  | -2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 5.6 | 3.8 | -2.4 | -4.2 | -0.7 | -0.9 | -3.42 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.8 | 2.9 | -5.1 | -0.2 | 7.8 | 0 | 25.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 9.3 | 0.1 |  |  | 4.2 | 3.8 | 11.4 | 543.0368 | 1.9576 | -0.095 | 2.2915 | 1.1 | 0.2923 | 0.24661 | 0.8 | 0.1 | 6.693
29/12/2025 | 11:30 | 41.3 | 36.4 | 25.7 |  |  | 1.6 | 5.6 |  |  | -38.9 | 0 | -1.6 |  | -20.3 |  | 5 | -0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.2 | 10 |  |  |  |  | 22.4 | -8.9 |  |  |  | -1.4 | -22.4 | 1.3 | 16.6 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 15.6 | 7.9 | -43.4 | 4.7 | -1.9 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | -8.2 |  |  | 5.2 |  |  | -3.5 |  |  |  | 5.1 | 52.6 | 38.1 | 3.2 | 65.1 | -21.4 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81.6 | 52.2 | 7.9 | 10.3 | 3.8 |  |  |  | 18.6 | 22.3 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | -2.2 | -1.1 |  | 0.3 |  | -10.2 | 9.4 | -4.3 |  | 0 | 0.1 | -0.6 | 33 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 3.6 | -30.2 | -4.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1024 |  |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 4.2 | -7.6 | -5 | -1.6 | -0.5 | -3.49 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.9 | 3.2 | -5.2 | -0.2 | 6.7 | 0 | 20.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 9.4 | 0.4 |  |  | 4.4 | 3.9 | 11.67 | 454.6824 | 1.9739 | -0.119 | 2.344 | 1.1 | 0.3088 | 0.24275 | 1 | 0.1 | 6.9505
29/12/2025 | 12:00 | 43.5 | 47.3 | 26.9 |  |  | 4.4 | -2.3 |  |  | -33.4 | 0 | 5.1 |  | -19.3 |  | 2.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.2 | 10.5 |  |  |  |  | 22.8 | -8.9 |  |  |  | -1.5 | -23.6 | 1.4 | 18.6 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 13.6 | 5.9 | -46 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.9 | 2 | -3.7 |  |  | 4.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 6.6 | 58.6 | 40.2 | 4.6 | 71.7 | -20.5 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.7 | 53.3 | 8.2 | 10.5 | 4 |  |  |  | 16.7 | 20.5 | 4.3 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -2.1 | -1.4 |  | 0.3 |  | -10.7 | 9.4 | -4.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 33.5 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 3.3 | -30.6 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.0324 |  |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | -0.7 | -5.2 | -0.4 | -0.8 | -3.43 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.3 | 3.2 | -5.3 | -0.2 | 6.4 | 0 | 22.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 10.7 | 0.1 |  |  | 3.4 | 3.9 | 11.29 | 497.7924 | 1.9609 | -0.164 | 2.1205 | 1.1 | 0.29053 | 0.28469 | 0.9 | 2 | 8.4927
29/12/2025 | 12:30 | 42.1 | 41 | 26.2 |  |  | 4.7 | -5.9 |  |  | -37.3 | 0 | 6.7 |  | -12.5 |  | 0.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | -3.4 | 3.2 | 8.1 |  |  |  |  | 22.3 | -8.7 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 10.9 | 3.2 | -48.8 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1 | 2.1 | -0.6 |  |  | 3.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | -1.4 | 56.2 | 40 | 4.5 | 68.8 | -20.6 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 79.5 | 44.3 | 7.3 | 10.2 | 3.8 |  |  |  | 14.9 | 18.6 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | -1.3 | -3.4 | -1.5 |  | 0.3 |  | -11.4 | 9.5 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 33.5 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 3.3 | -31.2 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.024 |  |  | -1.9 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | -2.7 | -4.8 | -0.6 | -0.9 | -3.46 | 1.9 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.5 | 3.2 | -5.3 | -0.2 | 6.8 | 0 | 20 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 11 | 0.1 |  |  | 3.5 | 4 | 10.79 | 463.454 | 1.7571 | -0.422 | 2.092 | 1.1 | 0.28794 | 0.30065 | 0.8 | 3 | 8.9157
29/12/2025 | 13:00 | 37.9 | 35.3 | 24.3 |  |  | 4.6 | -5.7 |  |  | -37.6 | 0 | 2.1 |  | -11.6 |  | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 3.3 | 6.5 |  |  |  |  | 20.4 | -8.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.1 | 19 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 9.6 | 1.9 | -49.7 | -0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 2 | -1.1 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | 53.4 | 38.2 | 3.5 | 67.9 | -20 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 79.7 | 24.8 | 8.2 | 3.7 | 3.8 |  |  |  | 13.9 | 17.6 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | -3.6 | -1.4 |  | 0.3 |  | -11.3 | 9.1 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 33.8 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 3.2 | -32.3 | -4.2 | -0.1 | 0.3 | 0.024 |  |  | -2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 3.8 | -9.1 | -7 | -1.6 | -1.1 | -3.44 | 2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.8 | 2.9 | -5.3 | -0.2 | 6.1 | 0 | 12.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 10.1 | 0.5 |  |  | 3.7 | 3.9 | 10.19 | 378.974 | 1.9307 | 0.007 | 2.5715 | 1 | 0.28589 | 0.23938 | 0.6 | 2.8 | 9.4345
29/12/2025 | 13:30 | 44.2 | 37.6 | 24.2 |  |  | 4.1 | 6.7 |  |  | -34.5 | 0 | 3.1 |  | -9.7 |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 3.5 | 8.1 |  |  |  |  | 22.4 | -8.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 18.9 | 0.9 | 0 | 2.4 | 1.3 | 12.8 | 5.1 | -46.8 | 1.1 | 1.2 | 2 | 0.9 | 2 | -3.6 |  |  | 0.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 3.7 | 58.1 | 42 | 6.5 | 71 | -20 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 24.9 | 8.1 | 3.7 | 3.9 |  |  |  | 15.8 | 19.5 | 3.3 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | -4.6 | -1.4 |  | 0.3 |  | -10.6 | 9.4 | -5.2 |  | 0 | 0 | -1 | 33.5 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 3.9 | -31.4 | -4.2 | -0.1 | 0.3 | 0.028 |  |  | -2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 3.9 | -3.1 | -5.9 | -0.5 | -1 | -3.37 | 2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.8 | 2.8 | -5.3 | -0.2 | 6.7 | 0 | 14.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 2 | 10.3 | 0 |  |  | 3.3 | 3.5 | 12.25 | 458.908 | 2.0312 | 0.443 | 2.8765 | 1 | 0.28792 | 0.20277 | 0.6 | 3 | 10.4414
29/12/2025 | 14:00 | 46 | 32.4 | 22.6 |  |  | 5.1 | 7.1 |  |  | -35.6 | 0 | 7.8 |  | -10.2 |  | -0.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1 | 0.9 | 1.9 | -3.4 | 3.8 | 9.1 |  |  |  |  | 23.5 | -7.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2 | 18.3 | 1 | 0.8 | 2.4 | 1 | 11.4 | 3.8 | -48.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 2 | 0.3 |  |  | 0.6 |  |  | 0.1 |  |  |  | 3 | 55 | 38.8 | 4.5 | 69.4 | -20.4 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 79.9 | 24.6 | 7.5 | 3.9 | 4 |  |  |  | 16.3 | 20.1 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | -4 | -1.6 |  | 0.3 |  | -10.5 | 9.5 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 33 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -2.3 | 3.9 | -30.6 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0.0816 |  |  | -2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 2 | 3.9 | -5.7 | -5.8 | -1 | -1 | -3.32 | 2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.5 | 2.4 | -5.1 | -0.2 | 6.5 | 0 | 18.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 10.1 | 0.1 |  |  | 3.9 | 3.6 | 10.85 | 454.1116 | 2.1833 | -0.312 | 2.8 | 1 | 0.29388 | 0.23642 | 0.5 | 3 | 9.7016
29/12/2025 | 14:30 | 44.1 | 42.7 | 24.6 |  |  | 4.5 | 0.5 |  |  | -25.2 | 0 | 6.7 |  | 11.9 |  | 2.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0.9 | 2 | -3.4 | 3.7 | 8.3 |  |  |  |  | 23.2 | -9.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.3 | 18.3 | 1.1 | 1 | 2.5 | 1.7 | 16.1 | 8.4 | -43.8 | 2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 2 | -2.4 |  |  | 1.3 |  |  | -0.6 |  |  |  | 6.4 | 61.4 | 41.6 | 7 | 75.3 | -19.7 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81.4 | 25.7 | 10.4 | 4 | 3.8 |  |  |  | 22.6 | 26.4 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | -2.3 | -1.4 |  | 0.3 |  | -10.3 | 9.2 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 31.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | 3.7 | -31.5 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1064 |  |  | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 3.9 | -1.8 | -5.7 | -0.3 | -1 | -3.32 | 2.1 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.6 | 1.9 | -4.9 | -0.1 | 6.5 | 0 | 20 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.8 | 10.4 | 0.1 |  |  | 4.6 | 3.4 | 12.29 | 559.9764 | 2.291 | -0.343 | 2.7815 | 1 | 0.29753 | 0.23856 | 0.6 | 2.9 | 9.7656
29/12/2025 | 15:00 | 45.5 | 33.2 | 22.8 |  |  | 5.4 | 0.5 |  |  | -30.6 | 0 | 0.9 |  | 9.6 |  | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.9 | 2 | -3.4 | 3.7 | 8.4 |  |  |  |  | 23.7 | -9.9 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.4 | 18.5 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 1 | 15.3 | 7.6 | -44.6 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 1 | 2 | -0.8 |  |  | 0.6 |  |  | -0.9 |  |  |  | 3.3 | 54.7 | 38.2 | 2.9 | 68.1 | -20.5 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.7 | 26.2 | 10.1 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 15.8 | 19.4 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | -0.5 | -1.6 |  | 0.3 |  | -10.5 | 9.4 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 30.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 0.4 |  | -0.8 | -2.2 | 3.8 | -31.1 | -3.9 | 0 | 0.2 | 0.11 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 3.7 | -3 | -5 | -0.5 | -0.9 | -3.19 | 2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.2 | 1.4 | -4.5 | -0.2 | 5.3 | 0 | 16.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 9.8 | 0.1 |  |  | 3.9 | 3.2 | 12.09 | 479.31 | 2.315 | -0.527 | 2.791 | 1 | 0.30196 | 0.28386 | 0.2 | 2.9 | 9.2648
29/12/2025 | 15:30 | 44.2 | 33.5 | 22.9 |  |  | -0.2 | 10.5 |  |  | -37.8 | 0 | 4.7 |  | 10.2 |  | 0.8 | 0.2 |  |  |  |  | 5.7 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | -3.4 | 3.7 | 7.2 |  |  |  |  | 23.3 | -9.4 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 16.3 | 8.4 | -43.7 | 3.9 | 2.4 | 3.2 | 1 | 2 | 0.1 |  |  | 5.7 |  |  | -1.3 |  |  |  | 4.9 | 54.5 | 40.3 | 5.1 | 67.5 | -20.5 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80 | 25.8 | 9.6 | 3.8 | 3.7 |  |  |  | 16.1 | 19.8 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | -1.8 | -1.4 |  | 0.3 |  | -9.5 | 9.2 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 28.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |  | -0.7 | -1.8 | 3.7 | -31.2 | -3.7 | -0.1 | 0.2 | 0.098 |  |  | -1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 3.7 | -6.2 | -5.5 | -1.2 | -0.9 | -3.09 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 1.5 | 0.9 | -4.1 | -0.2 | 6.5 | 0 | 16.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 9.4 | 0.1 |  |  | 4.2 | 3.9 | 11.78 | 485.288 | 2.3011 | -0.424 | 2.595 | 1 | 0.30545 | 0.27734 | 0.4 | 3.2 | 9.6548
29/12/2025 | 16:00 | 43 | 35.6 | 22.9 |  |  | -1.4 | 0.9 |  |  | -35.3 | 0 | -4.1 |  | 11.8 |  | 4.6 | -0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 1.3 | 1.2 | 2 | -3.4 | 3.6 | 8 |  |  |  |  | 23.5 | -11.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.5 | 19.2 | 0.9 | 1 | 2.5 | 1.3 | 17.6 | 9.9 | -41.9 | 0.1 | -0.9 | 1.6 | 0.9 | 2 | -7.1 |  |  | 6.1 |  |  | -1.3 |  |  |  | 5 | 57.2 | 42.2 | 7 | 70.8 | -19.7 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 26.7 | 10.5 | 3.8 | 4 |  |  |  | 19.3 | 23 | 8.4 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | -0.4 | -1 |  | 0.3 |  | -9.6 | 9 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.4 | 26.3 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 |  | -0.7 | -1.9 | 4.2 | -30.2 | -3.4 | -0.1 | 0.3 | 0.0896 |  |  | -1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | -6.3 | -4.2 | -1.3 | -0.8 | -3.17 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.7 | 0.5 | -3.6 | -0.2 | 6.9 | 0 | 36.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 9.2 | 0.3 |  |  | 3.5 | 3.9 | 11.87 | 515.9896 | 2.4076 | -0.378 | 2.391 | 1 | 0.31612 | 0.28267 | 0.4 | 3 | 9.4193
29/12/2025 | 16:30 | 43.8 | 35.3 | 23.4 |  |  | -2.8 | 9 |  |  | -35.5 | 0 | 0.4 |  | 11.4 |  | 4.1 | -0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 1.1 | 1 | 2 | -3.4 | 3.6 | 7.5 |  |  |  |  | 23.3 | -6.5 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.1 | 18.2 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 2 | 18.4 | 10.7 | -41.6 | 1.7 | -0.6 | 2 | 1 | 2 | -4 |  |  | 6.1 |  |  | -2.1 |  |  |  | 5.4 | 57.1 | 42.1 | 6.5 | 70.9 | -19.8 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 81.7 | 17.7 | 10.3 | 3.9 | 4.1 |  |  |  | 18.6 | 22.3 | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | -1.9 | -1.4 |  | 0.3 |  | -8.6 | 7.6 | -5.2 |  | 0 | 0 | -0.4 | 23.3 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 |  | -0.6 | -1.6 | 3.8 | -26.1 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.098 |  |  | -1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.2 | 2.8 | -6.4 | -4.6 | -0.9 | -0.8 | -2.99 | 1.9 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0.9 | 0.1 | -2.5 | -0.2 | 7 | 0 | 32.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 9.1 | 0.1 |  |  | 3.6 | 3.9 | 10.5 | 515.708 | 2.2602 | 0.133 | 2.167 | 1 | 0.31648 | 0.18531 | 0.3 | 3.1 | 9.462
29/12/2025 | 17:00 | 48 | 39 | 24.4 |  |  | -2.3 | 3.9 |  |  | -40.3 | 0 | -4.2 |  | 9.1 |  | -0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.1 | 2 | -3.4 | 3.4 | 7.3 |  |  |  |  | 23.6 | -12.4 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.6 | 18 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 13.9 | 6.2 | -46.3 | 3.7 | 2.6 | 3 | 0.9 | 2.1 | 2.7 |  |  | 5.1 |  |  | -1.9 |  |  |  | 3.1 | 53 | 39.2 | 4.2 | 66.2 | -20.7 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 79.3 | 17.5 | 9.6 | 1.9 | 3.9 |  |  |  | 13.1 | 17 | -0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | -2.6 | -1.6 |  | 0.3 |  | -7.6 | 3.8 | -6.2 |  | 0 | 0 | -0.4 | 15.2 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |  | -0.5 | -0.9 | 3.9 | -25.5 | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.094 |  |  | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 4.8 | 1.4 | -8.7 | -4 | -1.1 | -0.6 | -2.5 | 2 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -7 | 0.7 | 0 | 0.3 | -0.2 | 7.4 | 0 | 26.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 8.8 | 0.3 |  |  | 3.4 | 3.9 | 9.36 | 435.654 | 2.1303 | -0.093 | 2.1115 | 1 | 0.31376 | 0.14181 | 0 | 2.8 | 8.4044
29/12/2025 | 17:30 | 44.4 | 46.5 | 25.8 |  |  | -3.4 | 0.4 |  |  | -40.7 | 0 | -10.5 |  | 6.1 |  | 15.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.2 | 1.1 | 2 | -3.4 | 3.2 | 8.9 |  |  |  |  | 22.4 | -16.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.1 | 18.2 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 9.8 | -7.5 | -45 | -1.5 | 0.3 | 2.8 | 1 | 2.1 | -0.8 |  |  | 4.4 |  |  | -3.4 |  |  |  | 0.6 | 47.7 | 36.1 | 1.2 | 61.7 | -22.4 | -4.1 |  |  |  | -8.1 |  |  |  | 80 | 18.5 | 9.6 | 1.9 | 4 |  |  |  | 8 | 11.6 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | -5.5 | -1.6 |  | 0.3 |  | -6.3 | 0.4 | -5.9 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 4 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |  | -0.2 | -0.1 | 4.2 | -24.6 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1064 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0.3 | -7.1 | -3.9 | -0.6 | -0.6 | -1.53 | 2.2 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0.9 | 0 | 1.9 | -0.2 | 8.8 | 0 | 23.5 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 8.1 | 0.5 |  |  | 2 | 4 | 10.51 | 358.2864 | 1.9265 | -0.458 | 1.6945 | 1 | 0.31682 | 0.09637 | -0.4 | 2.9 | 7.0762
29/12/2025 | 18:00 | 43.8 | 36 | 25.5 |  |  | -7.7 | -2.7 |  |  | -46.3 | 0 | -19.8 |  | 1 |  | 8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 0.8 | 1 | 1.9 | -3.4 | 2.9 | 8 |  |  |  |  | 22.9 | -18.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 18.3 | 1 | -0.9 | 2.6 | 0.5 | 3.4 | -14 | -50.1 | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2 | -1 |  |  | 0.7 |  |  | -4.7 |  |  |  | -3.6 | 40 | 30.8 | -4.9 | 52.3 | -24.3 | -5.1 |  |  |  | -9.1 |  |  |  | 80.6 | 18.2 | 9.6 | 1.8 | 4.1 |  |  |  | 0.2 | 3.9 | -19.2 | -12.7 |  |  |  |  | -8.7 | -8.1 | -1.2 |  | 0.3 |  | -6.2 | 0.1 | -5.9 |  | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4.3 | -24.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0936 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 20.3 | -0.1 | -8.9 | -4.3 | -0.5 | -0.2 | 0.45 | 2.2 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 11.2 | 0 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 7.5 | 0.3 |  |  | 1.5 | 4.1 | 10.71 | 186.2536 | 2.0601 | 0.076 | 1.549 | 0.9 | 0.32391 | 0.10578 | -0.6 | 2.9 | 7.3148
29/12/2025 | 18:30 | 46.3 | 63.4 | 31.1 |  |  | -4.6 | -3.4 |  |  | -44.4 | 0 | -20.7 |  | 1.5 |  | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.9 | 1 | 2.9 | -3.4 | 3.3 | 8.2 |  |  |  |  | 24.9 | -19.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 17.9 | 0.9 | -1.3 | 2.6 | 0.7 | 2.7 | -14.8 | -42.6 | -1.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | -2.2 |  |  | 4.3 |  |  | -3.8 |  |  |  | -4.5 | 41.9 | 32.3 | -3.5 | 54.6 | -24.1 | -5 |  |  |  | -8.4 |  |  |  | 80.7 | 39.1 | 10.2 | 6.3 | 4 |  |  |  | 6.3 | 9.9 | -9.7 | -12.3 |  |  |  |  | -9.6 | -8.5 | -1.4 |  | 0.3 |  | -6.9 | 0 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 3.9 | -25.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.09 |  |  | -1.9 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | -8.1 | -8 | -0.3 | -0.6 | 1.13 | 2.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 8.4 | 0.4 |  |  | 1.9 | 4.1 | 11.22 | 260.94 | 1.3123 | 0.683 | 1.5235 | 1 | 0.01639 | 0.1776 | -0.6 | 3.2 | 7.3128
29/12/2025 | 19:00 | 45.6 | 82 | 23.4 |  |  | 0.8 | 4.7 |  |  | -41.4 | 0 | -15.1 |  | 4.9 |  | 29.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 3.7 | 8.9 |  |  |  |  | 24.3 | -17.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.5 | 18.4 | 0.8 | -1.4 | 2.5 | 1 | 8.3 | -9.3 | -37.3 | -0.1 | 0 | 3.6 | 0.9 | 2.2 | 0.2 |  |  | 8.3 |  |  | -1.5 |  |  |  | 2.1 | 46.9 | 36.7 | 0.9 | 60.5 | -22 | -4.2 |  |  |  | -6.8 |  |  |  | 79.7 | 39.5 | 9.9 | 6.3 | 4 |  |  |  | 14.3 | 18.4 | 1.7 | -4.1 |  |  |  |  | -5.4 | -6 | -1.1 |  | 0.3 |  | -5.8 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4.3 | -24.8 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1184 |  |  | -1.9 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | -7 | -5.9 | -0.5 | -0.6 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 9.6 | 0.1 |  |  | 2.3 | 4.1 | 10.25 | 436.9684 | 1.5106 | 0.229 | 1.649 | 1.1 | 0 | 0.22332 | -0.2 | 3 | 7.5119
29/12/2025 | 19:30 | 42.1 | 19.3 | 10.3 |  |  | 0 | 4.9 |  |  | -36.2 | 0 | -12.3 |  | 8.4 |  | 61.3 | 0.1 |  |  |  |  | 15.2 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | -3.4 | 3.8 | 9.2 |  |  |  |  | 22.9 | -6.6 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.9 | 17.6 | 1.1 | -1.2 | 2.5 | 0.8 | 12.3 | -5.1 | -42.3 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.9 | 2.2 | -0.8 |  |  | 10.5 |  |  | -2.1 |  |  |  | 4.3 | 50.5 | 38.9 | 3.4 | 64 | -21.2 | -3.7 |  |  |  | -4.9 |  |  |  | 81.2 | 39.4 | 10.3 | 6.4 | 4.1 |  |  |  | 16.3 | 20 | 4.5 | -1.4 |  |  |  |  | -2.8 | -4.4 | -0.8 |  | 0.3 |  | -4.5 | 0 | -4.7 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 4.7 | -23.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.0608 |  |  | -1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | -4.2 | -0.5 | -0.1 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.7 | 4.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 9.7 | 0.1 |  |  | 2.3 | 4 | 11.76 | 464.6208 | 1.7336 | -0.06 | 2.075 | 1.2 | 0.29669 | 0.19128 | -0.1 | 3 | 8.3366
29/12/2025 | 20:00 | 44.9 | 28 | 12.3 |  |  | -2.7 | 2.6 |  |  | -35.8 | 0 | -11.1 |  | 9.2 |  | 89.8 | -0.1 |  |  |  |  | 15 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | -3.4 | 3.7 | 9.4 |  |  |  |  | 22.7 | -6.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.1 | 16.9 | 1.3 | -1.4 | 2.5 | 0.8 | 9.3 | -8.2 | -43.3 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0.9 | 2.2 | -0.8 |  |  | 11.1 |  |  | -2.6 |  |  |  | 3.5 | 51 | 38.8 | 3.4 | 64.4 | -21.7 | -3.7 |  |  |  | -2.9 |  |  |  | 81.1 | 50.5 | 9.8 | 6.5 | 4.1 |  |  |  | 17.1 | 20.9 | 6 | -19.8 |  |  |  |  | -1.5 | -3.6 | -0.6 |  | 0.3 |  | -5.6 | 0 | -4.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 3.5 | -21.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.0408 |  |  | -1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -2.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.5 | 3.8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 9.3 | 0.6 |  |  | 2.6 | 4 | 10.78 | 503.0208 | 2.0291 | -0.415 | 1.8365 | 1.1 | 0.35414 | 0.21017 | -0.1 | 3 | 8.015
29/12/2025 | 20:30 | 47.1 | 30.1 | 12.8 |  |  | -3 | 1.4 |  |  | -36.1 | 0 | -8.5 |  | 8.2 |  | 90.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14.3 | 1 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 3.7 | 10.2 |  |  |  |  | 22.1 | -6.6 |  |  |  | -1 | 0 | 2.4 | 16.7 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 8 | -9.5 | -45.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.9 | 2.2 | -0.8 |  |  | 10.4 |  |  | -3.1 |  |  |  | 0.9 | 49.6 | 38 | 2.7 | 63 | -21.9 | -3.9 |  |  |  | -3.1 |  |  |  | 81.3 | 50.1 | 9.9 | 6.4 | 4.1 |  |  |  | 15.5 | 19.3 | 4 | -19.2 |  |  |  |  | -1.8 | -3.7 | -0.8 |  | 0.3 |  | -3 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 1.1 | -12.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.016 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | -3.8 | -0.1 | -0.5 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 9.2 | 0.2 |  |  | 3.4 | 4 | 10.75 | 485.866 | 2.208 | 0.149 | 2.1025 | 1 | 0.34146 | 0.16775 | -0.2 | 3 | 8.7687
29/12/2025 | 21:00 | 46 | 28.2 | 12 |  |  | -3.2 | 1.4 |  |  | -38 | 0 | -12.4 |  | 5.9 |  | 85.1 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | -3.4 | 3.5 | 10.4 |  |  |  |  | 22.2 | -7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.6 | 17.6 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 3.2 | -14.1 | -50 | 1.3 | 0 | 2.6 | 0.9 | 2.2 | -0.7 |  |  | 8.5 |  |  | -3 |  |  |  | 1.4 | 48.5 | 36.1 | 0.7 | 62 | -22.4 | -4.2 |  |  |  | -5.3 |  |  |  | 80.4 | 50.5 | 9.9 | 6.3 | 4 |  |  |  | 10.6 | 14.3 | -3.8 | -25.6 |  |  |  |  | -3.3 | -3.7 | -0.6 |  | 0.3 |  | -4.8 | 0 | -5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.8 | -13.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.028 |  |  | -2 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | -5.5 | -3.8 | 0.4 | -0.2 | 0 | 2.3 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 8.7 | 0.4 |  |  | 3.3 | 3.4 | 8.81 | 401.938 | 2.3936 | -0.24 | 2.1655 | 0.9 | 0.34036 | 0.17082 | -0.5 | 3 | 8.2302
29/12/2025 | 21:30 | 48.6 | 24.4 | 10.8 |  |  | -3.2 | 13.1 |  |  | 20.7 | 0 | 12.4 |  | 1.6 |  | 83.4 | 0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 10.2 |  |  |  |  | 22 | -13 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 18.1 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | -15.4 | -51.5 | 0.9 | 0 | 5.4 | 0.9 | 2.2 | -1.2 |  |  | 8.3 |  |  | -3.1 |  |  |  | 2.4 | 34.8 | 32.4 | -3.8 | 47.7 | -24.3 | -5.1 |  |  |  | -6.3 |  |  |  | 79.9 | 50.8 | 10.3 | 6.3 | 4 |  |  |  | 10.6 | 14.1 | -4.2 | -33.3 |  |  |  |  | -7.3 | -6.8 | -0.6 |  | 0.3 |  | -8.9 | 0 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.3 | -9.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.032 |  |  | -1.9 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | -7.5 | -7.8 | -0.4 | -0.3 | 0 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 8.5 | 0.3 |  |  | 2.9 | 3.3 | 9.41 | 416.742 | 2.6441 | -0.156 | 2.374 | 1 | 0.33746 | 0.26598 | -0.6 | 3 | 8.8655
29/12/2025 | 22:00 | 48 | 19.6 | 11 |  |  | -7.4 | 7.3 |  |  | 15.3 | 0 | 12.6 |  | -0.6 |  | 84.6 | 0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | -3.4 | 3.2 | 6 |  |  |  |  | 21.8 | -14.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3 | 16.4 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | -0.1 | -17.4 | -53.6 | 2.6 | 0 | 4.4 | 0.9 | 2.2 | -0.9 |  |  | 6.8 |  |  | -4.4 |  |  |  | -1.5 | 29.5 | 29.9 | -5.5 | 41.3 | -25.5 | -5.4 |  |  |  | -4.9 |  |  |  | 80.1 | 49.9 | 9.3 | 6.4 | 3.9 |  |  |  | 7 | 10.6 | -8.8 | -36.2 |  |  |  |  | -9.3 | -8.2 | -0.7 |  | 0.3 |  | -9.5 | 0 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | -13.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0404 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0 | -8.7 | -8.6 | -0.4 | 0 | 0 | 2.2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 7.8 | 0.5 |  |  | 2.8 | 3.8 | 9.35 | 333.0904 | 2.7913 | 0.137 | 2.2225 | 0.9 | 0.34093 | 0.2391 | -0.8 | 3 | 8.8309
29/12/2025 | 22:30 | 48.6 | -3.1 | 4.3 |  |  | -8.5 | -8 |  |  | 16.2 | 4.5 | 9.7 |  | -3.1 |  | 56 | 0.2 |  |  |  |  | 10.8 | 1 | 1.2 | 2.8 | -3.4 | 3.3 | 3.8 |  |  |  |  | 20.8 | -15 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2.6 | 17.3 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.3 | -6 | -23.3 | -54.7 | -0.9 | 0 | 3.3 | 0.9 | 2 | -0.8 |  |  | 4.4 |  |  | -4.9 |  |  |  | -4 | 30.1 | 27.2 | -8.9 | 42.1 | -25.8 | -5.9 |  |  |  | -6.2 |  |  |  | 79.5 | 51.1 | 2.4 | 6.5 | 1.9 |  |  |  | 0.6 | 4.6 | -19.1 | -43.9 |  |  |  |  | -13.2 | -10.9 | -0.9 |  | 0.3 |  | -11 | 0 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | -18.7 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.0444 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | -6.5 | -6.6 | -0.3 | 0.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 7.6 | 0.3 |  |  | 2.3 | 3.8 | 9.16 | 180.8044 | 2.5339 | 0 | 2.1075 | 1 | 0.33494 | 0.19395 | -0.2 | 3 | 8.9703
29/12/2025 | 23:00 | 41.1 | -26 | 0.6 |  |  | -13 | -14.4 |  |  | 12 | 3.1 | 2.2 |  | -7.8 |  | 31.3 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 0.9 | 1 | 2.9 | -3.4 | 3.4 | 0.5 |  |  |  |  | 18.8 | -15.7 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.7 | 18.1 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 1 | -11.8 | -29 | -55 | -3.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 2 | -1 |  |  | 1.5 |  |  | -6.7 |  |  |  | -3.6 | 25.2 | 22.3 | -14.3 | 37 | -16.3 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.8 | 44.2 | 3.2 | 6.3 | 1.8 |  |  |  | -5.5 | -1.8 | -27.4 | -52.7 |  |  |  |  | -17.7 | -13.5 | -0.8 |  | 0.3 |  | -11.2 | 0 | -5.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.1 | -18.6 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0488 |  |  | -1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 0 | 20.1 | 0 | -9 | -8.8 | -0.4 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 9.3 | 0.1 |  |  | 2.4 | 3.7 | 9.95 | -5.6012 | 2.1341 | 0 | 1.966 | 1 | 0.33025 | 0.26403 | -0.5 | 2.9 | 8.0943
29/12/2025 | 23:30 | 42.9 | -37.4 | -1.6 |  |  | -14 | -7.5 |  |  | 12.2 | 1.3 | 0.8 |  | -7.5 |  | 27.8 | -0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | -3.4 | 3.1 | -0.6 |  |  |  |  | 18.5 | -17.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.3 | 18.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | -5.8 | -23 | -45.1 | -1.9 | 0 | 1.3 | 0.9 | 2 | -1 |  |  | 2.2 |  |  | -7.5 |  |  |  | -0.7 | 24.4 | 22.4 | -13.5 | 34.7 | -16.7 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.5 | 30.8 | -2.5 | 7 | 1.8 |  |  |  | -1.9 | 1.7 | -21.7 | -46.2 |  |  |  |  | -19.1 | -14.4 | -0.8 |  | 0.3 |  | -12.2 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.3 | -20.8 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.0896 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | -9.8 | -9.6 | -0.5 | -0.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 9.1 | 0.5 |  |  | 2.2 | 4 | 9.59 | -57.5204 | 1.9511 | 0 | 2.114 | 1 | 0.3202 | 0.28564 | -0.6 | 3.1 | 8.1709
30/12/2025 | 00:00 | 45.1 | -38.5 | -1.8 |  |  | -15.3 | -19.2 |  |  | 7.9 | 2.2 | 2.5 |  | -9.1 |  | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 3.2 | -1.3 |  |  |  |  | 19.3 | -19.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.1 | 17.7 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 1 | -9.4 | -26.5 | -49.1 | -2.1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | -0.8 |  |  | -1.2 |  |  | -6.4 |  |  |  | -4.6 | 21.4 | 20.8 | -15.1 | 33.3 | -17.3 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.9 | 31.5 | -3.4 | 6.5 | -0.1 |  |  |  | -6.7 | -3.2 | -29.6 | -47.9 |  |  |  |  | -19.8 | -14.8 | -0.5 |  | 0.3 |  | -12.8 | 0 | -5.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.2 | -21.5 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0444 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -0.7 | -0.3 | 0 | 2.2 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | -0.1 | 2.1 | 8.8 | 0.1 |  |  | 2.8 | 3.9 | 9.29 | -132.2656 | 1.9442 | 0 | 2.218 | 1 | 0.31739 | 0.25943 | -0.6 | 3 | 8.139
EJEC |  | 1044 | -114.9 | 101.7 | 0 | 0 | -107.2 | 91.25 | 0 | 0 | -753 | 5.55 | -55.15 | 0 | -131.7 | 0 | 372.35 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.35 | 22.85 | 24.55 | 45.65 | -81.65 | 83.6 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.4 | -168.8 | 0 | 0 | 0 | -26.2 | -326.35 | 51.05 | 385.7 | -6.35 | 4.3 | 56.4 | 27.1 | 21.65 | -359.5 | -1069.85 | 4.15 | 19.85 | 7 | 21.9 | 32.1 | -26.95 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | -38.55 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 327.65 | 78.35 | -314.2 | 870.45 | -488.2 | -97.15 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 1282.45 | 634.1 | 82.3 | 106.85 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 283.05 | -195 | -245.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.05 | -228.65 | -20.1 | 0 | 7.2 | 0 | -276.75 | 90.5 | -125.65 | 0 | 0.55 | -0.4 | -10.75 | 304.65 | 0 | 1.6 | 29.45 | 4.25 | 24.2 | 3 | 9.5 | 0 | -8.05 | -22.4 | 53.8 | -509.55 | -41.95 | 0.85 | 0.35 | 5.495 | 0 | 0 | -47.4 | 9.65 | 14.3 | 25.5 | 3 | 0.3 | 66.5 | 37.5 | -155.55 | -166.35 | -11.55 | -7.6 | -30.215 | 52.55 | -5.4 | 42 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -138.2 | 29.15 | 17.5 | -38.45 | -4.75 | -58.5 | 6.25 | 184.3 | 39 | 15.45 | 9.6 | 12 | 16.05 | 10.6 | 8.45 | 49.35 | 214 | 6.05 | 0 | 0 | 72.5 | 90.95 | 256.09 | 2344.47 | 51.145 | -0.9715 | 53.2118 | 24.35 | 6.8274 | 5.5452 | -1.05 | 53.45 | 192.5078

## DEMANDA_AREAS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6478.44 | 984.2976 | 3700.3193 | 1793.8231 | 260.363
01:00 | 0 | 6332.64 | 917.5389 | 3649.7413 | 1765.3598 | 253.8316
01:30 | 0 | 6283.94 | 960.7016 | 3543.314 | 1779.9244 | 259.8018
02:00 | 0 | 6025.4 | 920.6735 | 3399.6131 | 1705.1134 | 254.7126
02:30 | 0 | 6152.74 | 920.2728 | 3485.0665 | 1747.4007 | 255.439
03:00 | 0 | 6065.1 | 877.37 | 3415.379 | 1772.351 | 253.8438
03:30 | 0 | 5971.8 | 926.773 | 3302.9608 | 1742.0662 | 257.7991
04:00 | 0 | 5999.44 | 871.3333 | 3388.9615 | 1739.1452 | 258.9161
04:30 | 0 | 6109.64 | 904.1555 | 3477.0272 | 1728.4573 | 257.6169
05:00 | 0 | 6145.8 | 882.9257 | 3531.052 | 1731.8223 | 257.159
05:30 | 0 | 6161.3 | 897.6702 | 3506.3776 | 1757.2522 | 253.1096
06:00 | 0 | 6022.291 | 916.0155 | 3381.3503 | 1724.9252 | 245.3411
06:30 | 0 | 6208.362 | 903.1865 | 3535.902 | 1769.2735 | 242.9292
07:00 | 0 | 6244.002 | 943.0569 | 3591.3417 | 1709.6034 | 241.0148
07:30 | 0 | 6445.614 | 1015.9441 | 3622.9401 | 1806.7298 | 230.178
08:00 | 0 | 6806.25 | 1013.3262 | 4029.1997 | 1763.7241 | 238.6206
08:30 | 0 | 7085.391 | 1056.7634 | 4228.8145 | 1799.8131 | 245.2277
09:00 | 0 | 7206.912 | 1128.0061 | 4249.7668 | 1829.1391 | 249.2108
09:30 | 0 | 7433.656 | 1139.5723 | 4468.8912 | 1825.1925 | 254.6155
10:00 | 0 | 7524.386 | 1139.1266 | 4490.2508 | 1895.0086 | 254.6347
10:30 | 0 | 7532.653 | 1162.3779 | 4485.2615 | 1885.0136 | 258.5663
11:00 | 0 | 7747.658 | 1175.4676 | 4688.5932 | 1883.5972 | 261.8192
11:30 | 0 | 7670.158 | 1218.3906 | 4594.3048 | 1857.4626 | 251.3677
12:00 | 0 | 7729.619 | 1241.2687 | 4601.3981 | 1886.9522 | 260.6407
12:30 | 0 | 7688.477 | 1222.0208 | 4588.9322 | 1877.524 | 250.2209
13:00 | 0 | 7552.277 | 1221.4821 | 4464.3639 | 1866.431 | 246.6775
13:30 | 0 | 7702.775 | 1172.0182 | 4691.639 | 1839.1178 | 255.9685
14:00 | 0 | 7633.631 | 1223.85 | 4528.8794 | 1880.9016 | 261.8699
14:30 | 0 | 7796.76 | 1217.115 | 4709.8586 | 1869.7864 | 262.5195
15:00 | 0 | 7677.73 | 1182.9952 | 4613.9151 | 1880.8197 | 268.5971
15:30 | 0 | 7652.033 | 1181.8731 | 4595.4128 | 1874.7471 | 270.1611
16:00 | 0 | 7642.259 | 1205.7105 | 4577.9507 | 1858.5978 | 273.9307
16:30 | 0 | 7618.401 | 1158.7013 | 4597.0268 | 1862.6729 | 269.3742
17:00 | 0 | 7559.23 | 1191.5432 | 4531.381 | 1836.3058 | 263.1052
17:30 | 0 | 7500.021 | 1160.9108 | 4475.4369 | 1863.6733 | 252.217
18:00 | 0 | 7347.303 | 1135.9315 | 4377.9669 | 1833.4046 | 217.6278
18:30 | 0 | 7451.885 | 1121.9734 | 4444.3184 | 1885.5932 | 241.3384
19:00 | 0 | 7709.14 | 1227.7776 | 4549.6441 | 1931.7183 | 238.9785
19:30 | 0 | 7757.54 | 1245.3867 | 4601.2841 | 1910.8692 | 239.2279
20:00 | 0 | 7773.44 | 1253.9273 | 4571.1084 | 1948.4043 | 251.6327
20:30 | 0 | 7743.64 | 1229.7742 | 4581.4365 | 1932.4293 | 255.4264
21:00 | 0 | 7652.24 | 1216.0435 | 4516.1203 | 1920.0762 | 261.1774
21:30 | 0 | 7652.24 | 1240.8443 | 4479.7414 | 1931.6543 | 268.5259
22:00 | 0 | 7511 | 1213.4555 | 4413.8903 | 1883.6542 | 269.6253
22:30 | 0 | 7416.54 | 1176.4531 | 4355.9298 | 1884.1571 | 268.2285
23:00 | 0 | 7060.74 | 1119.1774 | 4125.1435 | 1816.4191 | 266.0352
23:30 | 0 | 7014.94 | 1057.0847 | 4144.7356 | 1813.1197 | 262.2167
00:00 | 0 | 6726.74 | 1052.7744 | 3865.0196 | 1808.946 | 265.8076
MÁXIMO | 0 | 7796.76 | 1253.9273 | 4709.8586 | 1948.4043 | 273.9307
MÍNIMO | 0 | 5971.8 | 871.3333 | 3302.9608 | 1705.1134 | 217.6278
PROMEDIO | 0 | 7088.0036 | 1094.6883 | 4161.8534 | 1831.4619 | 254.9427
ENERGÍA | 0 | 170112.087 | 26272.5192 | 99884.4812 | 43955.0867 | 6118.6244
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 29 de Diciembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 28.2942 | 12.897 |  | 3.628 |  |  | 19.3745 | 28.586 | 14.0599 | 13.43 | 31.824 |  |  | 50.959 |  | 40.8303 |  | 0.4 |  | 163.0625 |  | 1.1071 |  |  | 16.87 |  | 3.032 |  |  | 0.6899 |  | 5.3379 | 11.054 | 1.1075 | 51.3123 | 114.9433 | 27.1618 | 0.81 | 162.85 | 26.5568 | 36.172 | 31.29 |  | 194.7607 | 37.4434 |  |  |  | 1.9 |  | 68.689 |  | 20.89 |  |  |  | 6.9276 |  |  |  |  | 24.181 | 2.09 | 147.6357 |  | 4.0929 | 127.4347 | 15.1743 |  | 32.222 | 3.8582 |  |  | 88.8847 | 24.6373 | 0.4596 | 0.6 | 22.708 | 411.4125 |  | 163.789 | 16.5993 |  |  | 17.3873 | 4.9674 |  |  | 16.0974 | 294.57 |  | 34.098 |  | 26.41
01:00 |  |  | 28.123 | 12.546 |  | 3.607 |  |  | 18.881 | 27.9909 | 13.9377 | 13.55 | 31.71 |  |  | 51.065 |  | 49.1444 |  | 0.4 |  | 153.3802 |  | 1.1067 |  |  | 16.63 |  | 3.085 |  |  | 0.7168 |  | 5.3343 | 11.706 | 0.9796 | 51.5585 | 115.0055 | 27.5153 | 0.7 | 164.45 | 26.1481 | 35.2936 | 31.82 |  | 192.1348 | 37.4997 |  |  |  | 1.8 |  | 68.6591 |  | 20.89 |  |  |  | 6.8292 |  |  |  |  | 24.13 | 2.27 | 150.252 |  | 4.1498 | 125.2324 | 14.5739 |  | 35.4573 | 3.9635 |  |  | 89.2811 | 24.6187 | 0.4262 | 0.58 | 22.0203 | 413.0955 |  | 156.2164 | 16.7577 |  |  | 17.3565 | 4.946 |  |  | 16.2437 | 294.86 |  | 34.056 |  | 26.201
01:30 |  |  | 27.8386 | 12.094 |  | 3.517 |  |  | 17.5215 | 28.0679 | 13.9957 | 13.44 | 31.55 |  |  | 51.02 |  | 41.2651 |  | 0.4 |  | 137.2155 |  | 1.1082 |  |  | 16.56 |  | 3.046 |  |  | 0.7093 |  | 5.3113 | 11.777 | 0.9103 | 50.6939 | 114.5774 | 26.6001 | 0.64 | 164.55 | 25.9377 | 36.3337 | 34.07 |  | 193.4869 | 36.4437 |  |  |  | 1.8 |  | 68.5831 |  | 20.89 |  |  |  | 5.0438 |  |  |  |  | 24.286 | 2.16 | 148.1734 |  | 4.2919 | 128.5301 | 15.4415 |  | 35.8919 | 4.0073 |  |  | 89.2049 | 24.6065 | 0.4126 | 0.57 | 22.9643 | 412.4534 |  | 155.6643 | 17.1848 |  |  | 17.3263 | 4.9212 |  |  | 15.8641 | 293.31 |  | 33.889 |  | 26.275
02:00 |  |  | 27.5321 | 12.695 |  | 3.666 |  |  | 17.7807 | 27.8699 | 13.6913 | 13.47 | 31.412 |  |  | 51.104 |  | 46.7871 |  | 0.4 |  | 119.2652 |  | 1.0988 |  |  | 16.39 |  | 3.038 |  |  | 0.6535 |  | 5.2736 | 11.51 | 0.8799 | 51.2343 | 114.7171 | 27.091 | 0.44 | 162.43 | 25.8682 | 36.1037 | 34.32 |  | 192.2851 | 37.4139 |  |  |  | 1.8 |  | 67.1381 |  | 20.89 |  |  |  | 6.3214 |  |  |  |  | 24.174 | 2.23 | 146.6183 |  | 4.2633 | 128.0801 | 15.6912 |  | 35.3914 | 3.7307 |  |  | 88.2676 | 24.6412 | 0.3976 | 0.61 | 21.699 | 395.0195 |  | 157.5009 | 17.5253 |  |  | 16.9979 | 4.9178 |  |  | 15.5518 | 286.76 |  | 34.121 |  | 26.439
02:30 |  |  | 27.1145 | 12.227 |  | 3.607 |  |  | 17.7822 | 27.8891 | 13.5518 | 13.62 | 31.426 |  |  | 50.726 |  | 35.5509 |  | 0.4 |  | 114.1253 |  | 1.0944 |  |  | 16.06 |  | 3.017 |  |  | 0.609 |  | 5.2218 | 11.566 | 0.8413 | 52.5744 | 114.3917 | 26.2372 | 0.41 | 160.74 | 25.8117 | 35.3731 | 34.64 |  | 192.7136 | 38.1153 |  |  |  | 2.5 |  | 67.155 |  | 20.89 |  |  |  | 6.9349 |  |  |  |  | 24.427 | 2.13 | 145.7908 |  | 4.1812 | 125.3652 | 15.0623 |  | 34.4237 | 3.872 |  |  | 89.274 | 24.6368 | 0.3961 | 0.6 | 21.6908 | 420.354 |  | 161.0735 | 17.4348 |  |  | 17.2464 | 4.8191 |  |  | 16.0416 | 282.65 |  | 33.599 |  | 29.879
03:00 |  |  | 27.2381 | 12.497 |  | 3.63 |  |  | 18.8666 | 28.1603 | 13.7237 | 13.42 | 31.224 |  |  | 50.714 |  | 36.1018 |  | 0.4 |  | 118.9716 |  | 1.0994 |  |  | 15.59 |  | 2.96 |  |  | 0.5814 |  | 4.8159 | 11.527 | 0.8352 | 52.0989 | 115.4269 | 27.015 | 0.67 | 157.73 | 25.8547 | 35.1443 | 33.78 |  | 192.301 | 37.9429 |  |  |  | 2.4 |  | 67.2162 |  | 20.89 |  |  |  | 6.9894 |  |  |  |  | 24.355 | 2.08 | 146.556 |  | 4.1417 | 127.9424 | 14.2316 |  | 34.5458 | 3.9659 |  |  | 90.489 | 24.6083 | 0.3843 | 0.61 | 22.3272 | 414.1817 |  | 148.4331 | 17.6333 |  |  | 17.3373 | 4.6121 |  |  | 15.3813 | 290.76 |  | 33.881 |  | 31.86
03:30 |  |  | 27.0984 | 12.366 |  | 3.522 |  |  | 19.7834 | 27.9683 | 14.3859 | 13.23 | 31.1 |  |  | 51.251 |  | 50.2876 |  | 0.4 |  | 145.2518 |  | 1.0972 |  |  | 15.51 |  | 3.028 |  |  | 0.6306 |  | 5.0572 | 11.034 | 0.8178 | 51.0159 | 115.5768 | 27.2558 | 0.48 | 161.34 | 25.7878 | 35.1203 | 33.82 |  | 194.1786 | 36.39 |  |  |  | 1.7 |  | 68.9936 |  | 20.89 |  |  |  | 6.9039 |  |  |  |  | 24.343 | 2.14 | 147.8122 |  | 4.0582 | 127.6571 | 14.9258 |  | 35.4668 | 4.0274 |  |  | 89.8415 | 24.6039 | 0.3839 | 0.58 | 22.2577 | 415.3032 |  | 148.352 | 17.7121 |  |  | 17.7562 | 4.5837 |  |  | 15.9417 | 284.84 |  | 33.438 |  | 30.034
04:00 |  |  | 26.9816 | 12.68 |  | 3.613 |  |  | 18.4531 | 27.8666 | 14.4789 | 13.38 | 31.212 |  |  | 51.15 |  | 37.3628 |  | 0.4 |  | 163.0056 |  | 1.0931 |  |  | 15.13 |  | 3.145 |  |  | 0.6452 |  | 5.1905 | 11.381 | 0.8179 | 52.3351 | 113.6607 | 26.6936 | 0.18 | 162.24 | 25.9178 | 35.8068 | 33.59 |  | 194.8303 | 36.4103 |  |  |  | 1.7 |  | 68.6819 |  | 20.89 |  |  |  | 6.9313 |  |  |  |  | 24.271 | 2.17 | 148.1666 |  | 4.053 | 128.0529 | 14.9527 |  | 36.6552 | 3.8866 |  |  | 89.684 | 24.6404 | 0.3598 | 0.59 | 22.1963 | 413.3402 |  | 148.8009 | 17.3964 |  |  | 17.5604 | 4.6178 |  |  | 16.173 | 289.71 |  | 33.545 |  | 29.457
04:30 |  |  | 26.9722 | 11.76 |  | 3.626 |  |  | 19.778 | 27.457 | 15.179 | 13 | 31.144 |  |  | 51.156 |  | 36.3259 |  | 0.4 |  | 151.99 |  | 1.1022 |  |  | 15.67 |  | 3.06 |  |  | 0.6845 |  | 5.2815 | 11.608 | 0.8098 | 51.9568 | 112.4866 | 26.5971 | 1.65 | 159.54 | 25.8492 | 36.4202 | 33.3 |  | 194.738 | 36.0037 |  |  |  | 1.76 |  | 68.1075 |  | 20.89 |  |  |  | 7.0273 |  |  |  |  | 24.087 | 2.11 | 146.6906 |  | 4.1339 | 125.4187 | 14.3397 |  | 38.0177 | 3.9037 |  |  | 88.2833 | 24.6643 | 0.357 | 0.57 | 21.4379 | 413.8384 |  | 144.4751 | 17.3526 |  |  | 17.8012 | 4.5587 |  |  | 16.1574 | 291.62 |  | 33.614 |  | 29.691
05:00 |  |  | 27.7552 | 11.808 |  | 3.631 |  |  | 19.8221 | 27.7827 | 15.3671 | 13.17 | 31.79 |  |  | 49.875 |  | 41.106 |  | 0.4 |  | 145.9333 |  | 1.0998 |  |  | 15.77 |  | 2.903 |  |  | 0.7024 |  | 5.0363 | 11.598 | 0.8101 | 52.1805 | 115.5436 | 26.2068 | 2.1 | 163.22 | 25.7885 | 35.4133 | 31.65 |  | 194.8105 | 35.0686 |  |  |  | 1.8 |  | 68.2563 |  | 20.89 |  |  |  | 6.9812 |  |  |  |  | 23.984 | 1.79 | 145.039 |  | 4.1082 | 127.2463 | 11.9897 |  | 37.8631 | 4.3754 |  |  | 88.836 | 24.6567 | 0.3488 | 0.61 | 21.6408 | 414.7871 |  | 148.2962 | 17.0224 |  |  | 17.8132 | 4.559 |  |  | 15.3071 | 293.38 |  | 33.744 |  | 29.736
05:30 |  |  | 19.1154 | 10.697 |  | 3.49 |  |  | 19.8919 | 23.6215 | 15.4116 | 12.98 | 31.658 |  |  | 49.971 |  | 45.5045 |  | 0.4 |  | 142.9541 |  | 1.0967 |  |  | 15.89 |  | 2.932 |  |  | 0.6563 |  | 5.0887 | 11.509 | 0.8162 | 51.3332 | 114.8217 | 26.5075 | 1.93 | 165.12 | 25.9588 | 33.699 | 32.6 |  | 194.8409 | 34.6285 |  |  |  | 2 |  | 67.5957 |  | 20.89 |  |  |  | 7.0683 |  |  |  |  | 24.103 | 2.02 | 146.7815 |  | 4.0682 | 127.8055 | 13.8008 |  | 36.2492 | 3.8589 |  |  | 88.0144 | 24.6406 | 0.3497 | 0.6 | 20.9503 | 409.7024 |  | 143.7984 | 17.4875 |  |  | 17.258 | 4.5911 |  |  | 14.1607 | 291.88 |  | 34.204 |  | 25.92
06:00 |  |  | 27.3968 | 10.36 |  | 3.571 |  |  | 20.0398 | 24.2145 | 14.8694 | 11.66 | 32.46 |  |  | 50.795 |  | 47.4423 |  | 0.4 |  | 122.6274 |  | 1.1035 |  |  | 16.48 |  | 3.117 |  |  | 0.6509 |  | 5.1021 | 10.794 | 0.8549 | 51.6919 | 115.5526 | 21.8773 | 1.54 | 165.42 | 26.3911 | 34.019 | 32.62 |  | 194.4318 | 33.2966 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7895 |  | 20.89 |  |  |  | 6.8557 |  |  |  |  | 23.981 | 2.02 | 149.4647 |  | 3.9444 | 123.1314 | 13.5096 |  | 36.0402 | 3.6509 |  |  | 86.9739 | 24.6789 | 0.3571 | 0.52 | 20.5687 | 416.93 |  | 143.0875 | 17.2967 |  |  | 16.5003 | 4.4839 |  |  | 13.408 | 290.85 |  | 34.245 |  | 23.682
06:30 |  |  | 27.7438 | 10.044 |  | 3.569 |  |  | 19.9023 | 23.7582 | 13.9156 | 11.62 | 31.422 |  |  | 50.13 |  | 35.1325 |  | 0.4 |  | 102.2927 |  | 1.1859 |  |  | 16.42 |  | 3.153 |  |  | 0.5957 |  | 5.0694 | 10.368 | 1.1194 | 50.7352 | 111.2409 | 21.6842 | 0.55 | 164.95 | 26.0949 | 33.1236 | 33.16 |  | 193.2303 | 32.8962 |  |  |  | 1.9 |  | 67.7236 |  | 20.89 |  |  |  | 7.0894 |  |  |  |  | 23.94 | 1.92 | 147.7839 |  | 3.9059 | 119.8258 | 12.9829 |  | 33.3995 | 3.6076 |  |  | 87.7214 | 24.5516 | 0.3576 | 0.59 | 19.099 | 414.524 |  | 134.8022 | 17.0573 |  |  | 14.92 | 4.4437 |  |  | 12.9359 | 292.87 |  | 33.66 |  | 22.156
07:00 |  |  | 27.8601 | 9.575 |  | 2.103 |  |  | 19.3958 | 23.7347 | 11.2156 | 11.95 | 31.158 |  |  | 50.327 |  | 32.9927 |  | 0.4 |  | 124.141 |  | 1.2803 |  |  | 16.67 |  | 3.559 |  |  | 1.1458 |  | 4.9555 | 11.194 | 1.251 | 46.2609 | 110.0015 | 21.748 | 0.91 | 163.19 | 26.1447 | 30.8762 | 32.91 |  | 192.9206 | 32.6975 |  |  |  | 1.6 |  | 66.5676 |  | 20.89 |  |  |  | 7.0485 |  |  |  |  | 24.436 | 1.86 | 146.8065 |  | 3.9542 | 119.7594 | 11.7414 |  | 32.1239 | 3.8025 |  |  | 87.0747 | 24.3649 | 0.3734 | 0.58 | 18.5327 | 414.9142 |  | 138.663 | 16.7033 |  |  | 14.1603 | 4.4224 |  |  | 12.3104 | 286.54 |  | 33.399 |  | 16.42
07:30 |  |  | 27.7053 | 9.915 |  | 0.495 |  |  | 19.381 | 28.24 | 10.7494 | 12.01 | 30.842 |  |  | 50.248 |  | 46.6709 |  | 0.4 |  | 154.3167 |  | 1.3866 |  |  | 17.02 |  | 3.833 |  |  | 1.2027 |  | 4.7632 | 11.612 | 1.3167 | 49.2913 | 113.9607 | 26.5983 | 0.73 | 163.94 | 26.2133 | 31.4381 | 33.1 |  | 190.3519 | 32.6025 |  |  |  | 1.6 |  | 67.0275 |  | 19.2 |  |  |  | 6.9077 |  |  |  |  | 24.377 | 1.88 | 142.2068 |  | 4.0256 | 126.2029 | 11.4939 |  | 32.4483 | 3.7307 |  |  | 87.7043 | 24.5435 | 0.4394 | 0.56 | 18.7406 | 395.3601 |  | 140.2605 | 16.3443 |  |  | 14.1498 | 4.4148 |  |  | 12.8019 | 279.7 |  | 33.5 |  | 11.503
08:00 |  |  | 30.0547 | 11.091 |  | 0.455 |  |  | 18.8659 | 28.2039 | 10.8905 | 13.12 | 30.614 |  |  | 50.26 |  | 35.0791 |  | 0.5 |  | 150.8286 |  | 1.4823 |  |  | 16.98 |  | 3.999 |  |  | 5.7548 |  | 4.832 | 12.321 | 1.3769 | 50.5516 | 112.9072 | 27.2548 | 0.73 | 159.43 | 26.377 | 32.011 | 33.48 |  | 190.5389 | 32.9322 |  |  |  | 1.7 |  | 67.3275 |  | 19.2 |  |  |  | 6.6318 |  |  |  |  | 24.22 | 1.98 | 142.6741 |  | 4.0933 | 124.5946 | 11.7959 |  | 33.544 | 4.0073 |  |  | 88.038 | 24.4649 | 0.46 | 0.66 | 18.3483 | 409.0196 |  | 141.9698 | 16.5258 |  |  | 14.7112 | 4.4079 |  |  | 12.8835 | 264.2 |  | 34.247 |  | 3.483
08:30 |  |  | 30.1331 | 12.463 |  | 0.495 |  |  | 19.0347 | 28.3006 | 10.7845 | 13.28 | 30.86 |  |  | 50.162 |  | 24.9595 |  | 0.5 |  | 151.977 |  | 1.4777 |  |  | 16.69 |  | 3.594 |  |  | 6.1498 |  | 5.1929 | 12.681 | 1.9878 | 49.1429 | 113.0864 | 26.7892 | 0.72 | 166.88 | 26.6104 | 33.3799 | 33.95 |  | 188.5052 | 33.3736 |  |  |  | 1.7 |  | 67.3788 |  | 19.2 |  |  |  | 6.4442 |  |  |  |  | 24.058 | 2.05 | 143.7254 |  | 4.0651 | 126.6924 | 12.1996 |  | 35.0394 | 3.7307 |  |  | 89.063 | 24.4572 | 0.5547 | 0.68 | 18.6944 | 409.2376 |  | 143.218 | 16.4813 |  |  | 15.079 | 4.4286 |  |  | 13.9872 | 276.81 |  | 34.418 |  | 2.085
09:00 |  |  | 30.1908 | 12.307 |  | 0.434 |  |  | 19.2121 | 28.2062 | 11.1106 | 12.9 | 30.88 |  |  | 50.413 |  | 40.814 |  | 0.5 |  | 132.5986 |  | 1.4868 |  |  | 17.12 |  | 3.665 |  |  | 6.1101 |  | 4.6838 | 12.923 | 2.0996 | 43.4671 | 115.67 | 25.8261 | 0.63 | 165.47 | 26.6267 | 32.4704 | 33.41 |  | 190.6304 | 34.2165 |  |  |  | 2.5 |  | 66.7917 |  | 19.2 |  |  |  | 5.1549 |  |  |  |  | 24.114 | 1.36 | 143.5467 |  | 3.6458 | 125.3461 | 12.7078 |  | 34.557 | 3.872 |  |  | 89.1351 | 24.4836 | 0.6604 | 0.65 | 20.4934 | 412.843 |  | 141.7563 | 16.1906 |  |  | 15.6417 | 4.5073 |  |  | 14.7514 | 283.36 |  | 34.611 |  | 8.06
09:30 |  |  | 30.6877 | 12.636 |  | 0.386 |  |  | 19.0109 | 29.1198 | 10.9238 | 13.04 | 31.3 |  |  | 50.531 |  | 35.8759 |  | 0.5 |  | 100.0601 |  | 1.4977 |  |  | 17.14 |  | 3.681 |  |  | 6.3506 |  | 4.0358 | 12.724 | 2.1617 | 44.0685 | 115.6856 | 26.0479 | 0.44 | 164.82 | 26.5728 | 33.1753 | 32.69 |  | 190.2581 | 35.099 |  |  |  | 2.6 |  | 67.7553 |  | 19.2 |  |  |  | 6.4234 |  |  |  |  | 24.277 | 1.36 | 143.4808 |  | 3.6545 | 127.7487 | 13.3559 |  | 35.4962 | 3.9659 |  |  | 89.349 | 24.4256 | 0.7472 | 0.74 | 21.0203 | 412.8941 |  | 145.5529 | 16.3399 |  |  | 14.8367 | 4.5567 |  |  | 14.7243 | 286.74 |  | 34.684 |  | 8.012
10:00 |  |  | 30.3896 | 11.404 |  | 0.394 |  |  | 18.9201 | 29.0619 | 11.4673 | 13.12 | 31.254 |  |  | 50.336 |  | 36.7354 |  | 0.6 |  | 133.9831 |  | 1.5091 |  |  | 16.69 |  | 3.601 |  |  | 6.3161 |  | 4.1829 | 13.308 | 2.4929 | 43.8595 | 116.4183 | 26.6007 | 0.24 | 163.79 | 26.2154 | 34.4279 | 32.88 |  | 188.8327 | 34.6306 |  |  |  | 2.4 |  | 49.2698 |  | 19.2 |  |  |  | 6.5025 |  |  |  |  | 24.522 | 1.4 | 141.2259 |  | 3.6399 | 125.9942 | 13.4595 |  | 36.2977 | 4.0274 |  |  | 90.6136 | 24.7822 | 0.9515 | 0.75 | 20.7205 | 417.6567 |  | 141.1789 | 16.369 |  |  | 13.9464 | 4.5328 |  |  | 15.2446 | 287.73 |  | 34.431 |  | 7.575
10:30 |  |  | 29.5939 | 12.209 |  | 0.381 |  |  | 19.7048 | 29.1143 | 11.3593 | 9.51 | 31.074 |  |  | 50.19 |  | 39.422 |  | 0.7 |  | 161.9185 |  | 1.5042 |  |  | 16.79 |  | 3.709 |  |  | 1.3773 |  | 4.0119 | 13.828 | 3.0688 | 44.1354 | 117.6439 | 26.982 | 0.58 | 165.01 | 26.1647 | 35.6711 | 34.12 |  | 190.6583 | 34.8417 |  |  |  | 1.8 |  | 49.2607 |  | 19.2 |  |  |  | 6.4655 |  |  |  |  | 24.632 | 2.16 | 144.3195 |  | 3.6458 | 128.6297 | 13.2362 |  | 35.7955 | 3.7307 |  |  | 91.0476 | 24.813 | 1.253 | 0.74 | 22.5707 | 414.1905 |  | 144.0422 | 15.9784 |  |  | 14.828 | 4.4161 |  |  | 15.1693 | 283.29 |  | 34.54 |  | 7.523
11:00 |  |  | 30.2691 | 12.088 |  | 0.371 |  |  | 19.2235 | 29.0815 | 10.9926 | 11.45 | 30.876 |  |  | 50.349 |  | 47.7986 |  | 0.7 |  | 144.4383 |  | 1.5137 |  |  | 16.93 |  | 3.714 |  |  | 1.2438 |  | 4.3254 | 13.649 | 3.4358 | 43.216 | 117.6641 | 27.468 | 1 | 163.85 | 25.7818 | 36.0287 | 33.04 |  | 190.7197 | 35.2123 |  |  |  | 1.7 |  | 49.1554 |  | 19.2 |  |  |  | 6.4798 |  |  |  |  | 24.581 | 2.37 | 144.7619 |  | 3.5388 | 130.6125 | 13.173 |  | 29.9667 | 3.872 |  |  | 90.6443 | 24.8001 | 1.4351 | 0.64 | 22.6029 | 408.4277 |  | 145.2751 | 16.0916 |  |  | 15.6611 | 4.4659 |  |  | 15.3587 | 286.06 |  | 34.22 |  | 7.005
11:30 |  |  | 29.6776 | 12.035 |  | 0.377 |  |  | 19.7349 | 29.7092 | 10.8781 | 12.65 | 31.068 |  |  | 50.5 |  | 43.6387 |  | 0.7 |  | 118.6155 |  | 1.5079 |  |  | 16.74 |  | 3.39 |  |  | 1.0536 |  | 4.6142 | 12.99 | 3.8505 | 42.4224 | 116.7916 | 27.7571 | 0.9 | 163.73 | 25.5459 | 35.077 | 33.78 |  | 192.1388 | 35.2904 |  |  |  | 1.7 |  | 49.1356 |  | 19.2 |  |  |  | 6.6887 |  |  |  |  | 24.415 | 2.35 | 144.3476 |  | 4.0264 | 128.1608 | 12.5164 |  | 29.7477 | 3.9659 |  |  | 89.6944 | 24.8107 | 1.4928 | 0.68 | 22.2797 | 400.0072 |  | 142.758 | 16.5968 |  |  | 16.4928 | 4.5326 |  |  | 15.4218 | 285.5 |  | 34.55 |  | 6.926
12:00 |  |  | 30.4613 | 11.707 |  | 0.384 |  |  | 19.6022 | 30.0055 | 10.9056 | 12.37 | 31.09 |  |  | 50.363 |  | 28.8111 |  | 0.7 |  | 96.7785 |  | 1.5124 |  |  | 16.88 |  | 3.536 |  |  | 1.0329 |  | 4.5948 | 13.274 | 3.8621 | 44.2371 | 115.726 | 26.8288 | 0.73 | 165.51 | 25.3815 | 35.5264 | 33.98 |  | 189.5382 | 34.8387 |  |  |  | 1.7 |  | 49.2879 |  | 19.2 |  |  |  | 6.4124 |  |  |  |  | 23.615 | 2.29 | 143.3639 |  | 3.8859 | 129.6451 | 9.8181 |  | 31.9126 | 3.9659 |  |  | 89.3287 | 24.822 | 1.5113 | 0.71 | 21.8272 | 412.5689 |  | 147.0956 | 16.8619 |  |  | 16.5015 | 4.4117 |  |  | 15.9647 | 283.56 |  | 34.47 |  | 6.809
12:30 |  |  | 30.1599 | 11.556 |  | 0.384 |  |  | 19.3971 | 29.6645 | 11.5212 | 11.89 | 31.676 |  |  | 50.293 |  | 33.3311 |  | 0.7 |  | 90.6803 |  | 1.5146 |  |  | 16.53 |  | 3.928 |  |  | 1.0795 |  | 4.6325 | 13.812 | 3.7845 | 50.2123 | 114.5026 | 27.1455 | 0.78 | 165.58 | 25.4945 | 34.7616 | 33.9 |  | 187.3477 | 35.9029 |  |  |  | 1.7 |  | 57.2876 |  | 19.2 |  |  |  | 6.7962 |  |  |  |  | 23.796 | 2.4 | 143.0789 |  | 3.8792 | 129.8401 | 8.3222 |  | 33.3102 | 3.872 |  |  | 88.8105 | 24.8035 | 1.522 | 0.68 | 20.9994 | 414.3031 |  | 142.1324 | 16.5658 |  |  | 16.1025 | 4.4335 |  |  | 15.232 | 283.57 |  | 33.572 |  | 6.963
13:00 |  |  | 23.003 | 11.928 |  | 0.364 |  |  | 19.4005 | 28.9811 | 13.6492 | 11.91 | 32.236 |  |  | 50.412 |  | 35.5834 |  | 0.7 |  | 149.0478 |  | 1.6112 |  |  | 16.91 |  | 4.156 |  |  | 1.0637 |  | 4.6611 | 13.816 | 3.9164 | 50.5745 | 116.1826 | 26.4415 | 0.64 | 163.52 | 25.5029 | 33.9269 | 33.69 |  | 187.3618 | 34.082 |  |  |  | 2.4 |  | 63.2246 |  | 19.2 |  |  |  | 6.485 |  |  |  |  | 24.051 | 2.42 | 144.8128 |  | 3.813 | 129.3758 | 11.4096 |  | 33.3954 | 4.0073 |  |  | 87.8113 | 24.7343 | 1.5375 | 0.7 | 21.5104 | 402.3775 |  | 157.9985 | 16.4994 |  |  | 16.3261 | 4.4144 |  |  | 14.9687 | 279.36 |  | 33.785 |  | 7.022
13:30 |  |  | 23.3425 | 12.445 |  | 0.373 |  |  | 19.5145 | 29.3988 | 14.2837 | 11.99 | 32.038 |  |  | 50.039 |  | 48.4607 |  | 0.7 |  | 139.545 |  | 1.6163 |  |  | 16.73 |  | 4.23 |  |  | 1.0603 |  | 5.4663 | 14.277 | 4.0097 | 48.8406 | 112.1837 | 26.7193 | 0.45 | 165.15 | 25.7075 | 34.3074 | 33.8 |  | 187.7439 | 35.0925 |  |  |  | 2.6 |  | 65.743 |  | 19.2 |  |  |  | 6.5633 |  |  |  |  | 24.353 | 2.56 | 144.4227 |  | 3.9979 | 129.6922 | 12.6645 |  | 32.8839 | 3.7307 |  |  | 89.1027 | 19.7883 | 1.5356 | 0.71 | 22.5006 | 390.6608 |  | 151.4782 | 16.5147 |  |  | 17.1704 | 4.443 |  |  | 16.1019 | 270.56 |  | 34.255 |  | 7.09
14:00 |  |  | 23.3801 | 12.551 |  | 0.364 |  |  | 19.2768 | 29.0449 | 14.6219 | 11.02 | 32.33 |  |  | 50.181 |  | 47.9422 |  | 0.7 |  | 128.8893 |  | 1.6142 |  |  | 16.13 |  | 4.079 |  |  | 1.1393 |  | 5.7647 | 13.913 | 4.1206 | 50.2605 | 114.4986 | 26.6395 | 0.73 | 166.03 | 25.4338 | 34.6178 | 34.75 |  | 192.7681 | 34.4578 |  |  |  | 2.3 |  | 68.1642 |  | 19.2 |  |  |  | 6.6422 |  |  |  |  | 25.217 | 2.52 | 144.057 |  | 4.0184 | 129.6424 | 12.9177 |  | 34.3822 | 3.872 |  |  | 89.5519 | 19.8171 | 1.5165 | 0.66 | 22.2219 | 420.5186 |  | 150.7414 | 16.7161 |  |  | 17.1583 | 4.4278 |  |  | 16.3027 | 282.72 |  | 34.278 |  | 7.834
14:30 |  |  | 23.9416 | 12.748 |  | 0.368 |  |  | 19.1012 | 29.3654 | 14.8749 | 12.48 | 31.738 |  |  | 50.384 |  | 32.0286 |  | 0.7 |  | 94.6146 |  | 1.6162 |  |  | 16.11 |  | 4.124 |  |  | 1.0494 |  | 5.7565 | 13.671 | 4.1006 | 45.3895 | 115.2596 | 26.7177 | 0.86 | 168.63 | 25.6641 | 35.2913 | 33.41 |  | 192.4746 | 34.5594 |  |  |  | 1.8 |  | 68.3156 |  | 19.2 |  |  |  | 6.5515 |  |  |  |  | 26.469 | 2.58 | 144.9051 |  | 3.8875 | 129.2696 | 12.6456 |  | 35.6754 | 3.9659 |  |  | 89.7555 | 19.7543 | 1.521 | 0.67 | 22.5248 | 409.4971 |  | 161.163 | 16.2738 |  |  | 16.8409 | 4.716 |  |  | 16.6022 | 283.19 |  | 33.889 |  | 6.315
15:00 |  |  | 23.6867 | 12.617 |  | 0.249 |  |  | 19.1281 | 29.2774 | 15.098 | 9.82 | 30.594 |  |  | 50.296 |  | 39.201 |  | 0.7 |  | 90.2197 |  | 1.614 |  |  | 14.78 |  | 4.116 |  |  | 0.9728 |  | 6.22 | 14.07 | 3.9869 | 46.6468 | 115.0737 | 26.8877 | 0.97 | 168.72 | 25.7464 | 34.315 | 33.52 |  | 187.0123 | 35.9214 |  |  |  | 1.7 |  | 68.2759 |  | 19.2 |  |  |  | 6.6307 |  |  |  |  | 27.446 | 2.44 | 138.3361 |  | 3.9546 | 128.9848 | 13.4131 |  | 36.604 | 4.0274 |  |  | 89.012 | 19.6765 | 1.5153 | 0.65 | 22.7224 | 414.2816 |  | 153.3294 | 16.3328 |  |  | 17.4575 | 4.7435 |  |  | 16.5264 | 286.2 |  | 33.825 |  | 0.314
15:30 |  |  | 22.6675 | 11.978 |  | 0.157 |  |  | 19.1738 | 29.4842 | 14.9764 | 9.15 | 30.368 |  |  | 49.27 |  | 45.0982 |  | 0.7 |  | 81.9852 |  | 1.7099 |  |  | 14.12 |  | 4.089 |  |  | 0.6811 |  | 6.1652 | 13.353 | 4.0969 | 46.0072 | 113.7973 | 26.9149 | 0.6 | 168.03 | 25.8431 | 34.6721 | 33.29 |  | 118.6031 | 35.8226 |  |  |  | 1.7 |  | 68.0597 |  | 20 |  |  |  | 6.6224 |  |  |  |  | 27.609 | 2.34 | 130.0439 |  | 3.9437 | 126.6637 | 12.9301 |  | 37.2667 | 3.8866 |  |  | 89.1641 | 19.4156 | 1.5041 | 0.68 | 22.4721 | 412.9734 |  | 159.3629 | 16.2572 |  |  | 17.0344 | 4.7669 |  |  | 16.6232 | 286.6 |  | 33.935 |  | 0.52
16:00 |  |  | 23.3165 | 12.274 |  | 0.171 |  |  | 19.2589 | 29.4788 | 14.614 | 9.83 | 31.214 |  |  | 50.299 |  | 44.3743 |  | 0.7 |  | 47.2986 |  | 1.7056 |  |  | 13.95 |  | 4.167 |  |  | 0.7278 |  | 6.4606 | 13.257 | 4.0952 | 36.3554 | 114.0738 | 25.4104 | 0.23 | 166.48 | 25.8078 | 36.3307 | 32.77 |  | 189.6772 | 35.9219 |  |  |  | 1.7 |  | 68.2104 |  | 20 |  |  |  | 6.7856 |  |  |  |  | 27.388 | 2.42 | 146.1763 |  | 4.0087 | 128.9075 | 13.3381 |  | 35.7261 | 3.9037 |  |  | 88.4678 | 19.471 | 1.4896 | 0.68 | 24.153 | 407.2213 |  | 163.6059 | 15.8199 |  |  | 16.8254 | 4.7826 |  |  | 16.7778 | 283.78 |  | 34.806 |  | 2.305
16:30 |  |  | 19.5306 | 12.195 |  | 0.149 |  |  | 19.858 | 29.1317 | 14.2483 | 9.52 | 31.174 |  |  | 49.689 |  | 24.1108 |  | 0.7 |  | 44.0022 |  | 1.7065 |  |  | 13.62 |  | 4.155 |  |  | 0.7414 |  | 6.2239 | 13.937 | 4.0733 | 40.3994 | 115.1987 | 25.7838 | 0.37 | 167.36 | 26.0484 | 35.5506 | 32.48 |  | 193.7355 | 35.3762 |  |  |  | 1.8 |  | 68.6599 |  | 20 |  |  |  | 6.5793 |  |  |  |  | 27.274 | 2.49 | 145.4902 |  | 3.9673 | 130.4361 | 13.308 |  | 35.5077 | 4.3754 |  |  | 87.7164 | 2.8801 | 1.4636 | 0.72 | 21.4347 | 407.355 |  | 161.4097 | 15.7537 |  |  | 19.5621 | 4.724 |  |  | 16.4884 | 289.61 |  | 34.579 |  | 6.087
17:00 |  |  | 18.9416 | 10.95 |  | 0.146 |  |  | 19.6494 | 29.3723 | 14.6642 | 9.41 | 30.688 |  |  | 49.721 |  | 45.3283 |  | 0.7 |  | 45.5473 |  | 1.7006 |  |  | 13.86 |  | 3.749 |  |  | 0.7595 |  | 5.8656 | 13.691 | 4.0569 | 47.6446 | 117.4692 | 25.7535 | 0.4 | 162.3 | 26.0802 | 34.455 | 31.66 |  | 191.1723 | 34.9356 |  |  |  | 1.6 |  | 68.4281 |  | 20 |  |  |  | 6.6142 |  |  |  |  | 27.607 | 2.52 | 146.0618 |  | 3.9474 | 131.7637 | 13.2122 |  | 34.5397 | 3.8589 |  |  | 87.6537 | 3.0488 | 1.5033 | 0.7 | 21.8651 | 401.9633 |  | 160.8931 | 16.3623 |  |  | 19.0776 | 4.7668 |  |  | 16.3511 | 289.57 |  | 34.254 |  | 10.426
17:30 |  |  | 17.5817 | 10.089 |  | 0.141 |  |  | 19.7424 | 28.8749 | 14.9658 | 9.67 | 30.776 |  |  | 50.025 |  | 44.4309 |  | 0.7 |  | 43.7104 |  | 1.7003 |  |  | 15.35 |  | 2.277 |  |  | 0.7709 |  | 5.3595 | 14.21 | 4.0261 | 50.1139 | 117.3526 | 25.3953 | 0.41 | 161.22 | 26.0008 | 34.5522 | 28.17 |  | 192.1921 | 35.2851 |  |  |  | 2.4 |  | 68.6272 |  | 20 |  |  |  | 6.7733 |  |  |  |  | 27.012 | 2.07 | 146.1688 |  | 4.0053 | 129.3773 | 13.4337 |  | 33.5054 | 3.6509 |  |  | 88.3546 | 17.0747 | 1.5657 | 0.6 | 21.3177 | 407.2201 |  | 158.3598 | 17.7728 |  |  | 17.5599 | 4.8242 |  |  | 15.5544 | 289.29 |  | 32.792 |  | 13.98
18:00 |  |  | 14.5593 | 9.768 |  | 0.136 |  |  | 20.2641 | 27.4496 | 15.7045 | 11.94 | 31.012 |  |  | 50.19 |  | 47.0285 |  | 0.7 |  | 43.738 |  | 1.6939 |  |  | 16.27 |  | 2.225 |  |  | 0.6879 |  | 5.4162 | 13.648 | 4.0129 | 50.6925 | 116.2705 | 21.7257 | 0.46 | 161.83 | 26.052 | 33.2129 | 29.04 |  | 182.6313 | 34.4206 |  |  |  | 2.6 |  | 69.56 |  | 20 |  |  |  | 7.2146 |  |  |  |  | 10.161 | 2 | 146.3133 |  | 3.9623 | 129.3165 | 13.8329 |  | 33.2868 | 3.6076 |  |  | 89.0183 | 18.9782 | 1.565 | 0.73 | 19.4309 | 408.8029 |  | 151.3658 | 17.7384 |  |  | 17.2971 | 4.7845 |  |  | 14.6678 | 289.34 |  | 31.647 |  | 16.133
18:30 |  |  | 11.9097 | 9.22 |  | 0.138 |  |  | 20.0726 | 28.1053 | 16.4262 | 11.95 | 31.458 |  |  | 50.524 |  | 17.6432 |  | 0.7 |  | 32.5965 |  | 1.7086 |  |  | 16.44 |  | 2.164 |  |  | 0.7222 |  | 4.2691 | 10.233 | 3.96 | 52.4583 | 111.5447 | 22.0854 | 0.11 | 159.68 | 26.1656 | 32.4857 | 28.59 |  | 137.4072 | 33.463 |  |  |  | 2.6 |  | 70.7996 |  | 20 |  |  |  | 7.2895 |  |  |  |  | 3.437 | 2.38 | 145.9315 |  | 3.9177 | 127.7076 | 13.2036 |  | 31.5082 | 3.8025 |  |  | 88.891 | 3.0712 | 1.5199 | 0.73 | 19.0108 | 413.3689 |  | 148.7245 | 17.4537 |  |  | 17.8265 | 4.4676 |  |  | 12.6683 | 281.11 |  | 23.682 |  | 17.35
19:00 |  |  | 12.2213 | 9.312 |  | 0.142 |  |  | 20.3885 | 29.1463 | 15.2587 | 12.57 | 32.074 |  |  | 51.034 |  | 17.5072 |  | 0.4 |  | 32.21 |  | 1.7077 |  |  | 16.05 |  | 2.217 |  |  | 0.6967 |  | 4.2895 | 10.302 | 4.0581 | 48.5418 | 109.7428 | 21.7758 | 0.35 | 156.61 | 26.0275 | 29.7002 | 30 |  | 123.4757 | 32.9716 |  |  |  | 1.9 |  | 70.5403 |  | 20 |  |  |  | 7.2581 |  |  |  |  | 3.589 | 2.37 | 148.2354 |  | 3.8152 | 124.4437 | 12.4767 |  | 31.3414 | 3.7407 |  |  | 90.6201 | 2.9213 | 1.5235 | 0.76 | 18.299 | 405.1879 |  | 150.362 | 17.0549 |  |  | 17.6884 | 4.4626 |  |  | 12.5828 | 271.41 |  | 21.727 |  | 12.426
19:30 |  |  | 13.6482 | 10.911 |  | 0.146 |  |  | 20.2731 | 29.497 | 13.9023 | 11.97 | 32.338 |  |  | 51.075 |  | 7.1686 |  | 0.4 |  | 31.6094 |  | 1.7087 |  |  | 16.75 |  | 2.195 |  |  | 0.6886 |  | 4.19 | 10.73 | 4.0215 | 51.9126 | 114.3732 | 25.7637 | 0.46 | 156.52 | 25.9052 | 30.9907 | 30.76 |  | 117.172 | 33.1066 |  |  |  | 1.8 |  | 39.9398 |  | 20 |  |  |  | 7.4432 |  |  |  |  | 3.462 | 2.44 | 148.0341 |  | 3.8596 | 116.5481 | 12.761 |  | 32.5811 | 3.74 |  |  | 88.4625 | 2.9653 | 1.5223 | 0.75 | 18.4982 | 408.2861 |  | 150.4337 | 17.3161 |  |  | 16.7839 | 4.4649 |  |  | 12.7394 | 269.44 |  | 21.56 |  | 12.531
20:00 |  |  | 13.8355 | 11.05 |  | 0.151 |  |  | 19.6926 | 29.5924 | 11.617 | 12.05 | 32.148 |  |  | 51.26 |  | 8.7797 |  | 0.4 |  | 32.4608 |  | 1.7087 |  |  | 16.71 |  | 2.229 |  |  | 0.8791 |  | 4.127 | 10.486 | 3.9956 | 52.3369 | 114.2171 | 27.4816 | 0.37 | 157.58 | 25.759 | 32.7488 | 30.01 |  | 117.7629 | 33.7307 |  |  |  | 1.9 |  | 33.2044 |  | 20 |  |  |  | 7.6185 |  |  |  |  | 3.961 | 2.17 | 146.0881 |  | 4.002 | 121.1853 | 12.9533 |  | 35.46 | 3.6949 |  |  | 90.3657 | 2.9585 | 1.5085 | 0.74 | 19.1267 | 405.8686 |  | 150.6663 | 17.4721 |  |  | 17.2196 | 4.4766 |  |  | 13.3436 | 271.44 |  | 21.678 |  | 12.688
20:30 |  |  | 14.0857 | 11.956 |  | 0.148 |  |  | 20.2381 | 29.658 | 11.4688 | 12.13 | 32.628 |  |  | 50.975 |  | 9.2261 |  | 0.4 |  | 32.603 |  | 1.705 |  |  | 17.09 |  | 2.239 |  |  | 0.9785 |  | 4.0911 | 10.216 | 3.9545 | 53.1726 | 114.3034 | 27.4221 | 0.84 | 163.77 | 25.753 | 32.9416 | 29.68 |  | 117.7279 | 34.6596 |  |  |  | 1.8 |  | 33.1934 |  | 20 |  |  |  | 6.6142 |  |  |  |  | 3.728 | 2.09 | 144.7717 |  | 3.875 | 126.0977 | 14.1812 |  | 36.1685 | 4.0014 |  |  | 89.6944 | 2.9707 | 1.5 | 0.78 | 18.793 | 405.8406 |  | 146.2545 | 17.3926 |  |  | 17.391 | 4.6441 |  |  | 14.8752 | 281.92 |  | 22.11 |  | 13.149
21:00 |  |  | 15.0252 | 11.384 |  | 0.148 |  |  | 19.7807 | 30.0463 | 11.4091 | 12.55 | 32.876 |  |  | 51.298 |  | 11.8599 |  | 0.4 |  | 32.5858 |  | 1.712 |  |  | 17.07 |  | 2.314 |  |  | 0.9665 |  | 4.074 | 10.341 | 4.0236 | 50.2406 | 115.9289 | 27.5076 | 0.87 | 163.78 | 25.5458 | 33.4378 | 30.11 |  | 120.8873 | 35.7704 |  |  |  | 1.7 |  | 33.2507 |  | 20 |  |  |  | 6.6043 |  |  |  |  | 3.532 | 2.15 | 143.8778 |  | 4.0728 | 131.3104 | 13.637 |  | 36.9518 | 4.0848 |  |  | 89.9527 | 2.9737 | 1.4835 | 0.78 | 19.5077 | 406.5789 |  | 149.2894 | 17.4628 |  |  | 18.0942 | 4.8157 |  |  | 14.6249 | 288.31 |  | 23.874 |  | 15.262
21:30 |  |  | 17.3916 | 12.061 |  | 0.143 |  |  | 19.3652 | 29.8676 | 11.3638 | 13 | 32.858 |  |  | 50.933 |  | 42.6332 |  | 0.4 |  | 33.1487 |  | 1.7017 |  |  | 17.15 |  | 3.497 |  |  | 0.7776 |  | 4.2365 | 13.539 | 4.0263 | 52.7491 | 115.1785 | 27.8443 | 0.94 | 160.1 | 25.768 | 33.9767 | 29.82 |  | 95.4682 | 36.0347 |  |  |  | 1.7 |  | 48.6949 |  | 20 |  |  |  | 7.2057 |  |  |  |  | 3.74 | 2.14 | 146.8501 |  | 4.1209 | 130.0976 | 14.0156 |  | 37.2269 | 4.1258 |  |  | 89.9094 | 2.9852 | 1.4224 | 0.79 | 21.2446 | 413.0523 |  | 147.1752 | 17.4506 |  |  | 17.9551 | 4.8407 |  |  | 15.4156 | 285.89 |  | 28.606 |  | 18.95
22:00 |  |  | 22.9528 | 12.239 |  | 0.146 |  |  | 19.6962 | 29.1959 | 11.4274 | 13.16 | 32.22 |  |  | 51.045 |  | 33.0084 |  | 0.4 |  | 34.1645 |  | 1.7046 |  |  | 17.14 |  | 4.252 |  |  | 0.758 |  | 4.2329 | 13.457 | 3.8604 | 50.5415 | 114.1608 | 27.789 | 1.03 | 159.56 | 25.7837 | 35.2222 | 30.5 |  | 96.983 | 36.6134 |  |  |  | 1.7 |  | 68.1267 |  | 20 |  |  |  | 7.2039 |  |  |  |  | 4.029 | 2.06 | 147.857 |  | 4.057 | 130.0292 | 11.9025 |  | 37.7638 | 3.9547 |  |  | 90.2589 | 2.9732 | 1.2842 | 0.73 | 21.4554 | 419.6998 |  | 148.0612 | 16.9526 |  |  | 17.9083 | 4.8693 |  |  | 15.4811 | 288.17 |  | 31.869 |  | 19.137
22:30 |  |  | 22.9805 | 12.472 |  | 0.144 |  |  | 18.7996 | 28.6698 | 11.2386 | 13.03 | 33.166 |  |  | 51.01 |  | 44.6885 |  | 0.4 |  | 58.3835 |  | 1.7052 |  |  | 17.38 |  | 4.236 |  |  | 0.7321 |  | 4.8773 | 12.247 | 2.6473 | 49.7058 | 113.9896 | 27.6889 | 1.15 | 158.94 | 25.7674 | 35.5453 | 30.58 |  | 99.8646 | 36.8099 |  |  |  | 1.7 |  | 70.7953 |  | 20 |  |  |  | 6.9337 |  |  |  |  | 18.457 | 2.02 | 149.8787 |  | 4.0797 | 128.3708 | 12.186 |  | 37.9588 | 3.9615 |  |  | 89.9577 | 3.4029 | 0.927 | 0.72 | 22.0666 | 419.9158 |  | 146.685 | 16.6002 |  |  | 18.4972 | 4.9711 |  |  | 16.4759 | 281.26 |  | 31.354 |  | 18.99
23:00 |  |  | 25.0452 | 11.729 |  | 0.145 |  |  | 19.5803 | 28.4757 | 11.723 | 12.96 | 33.03 |  |  | 51.232 |  | 35.5885 |  | 0.4 |  | 94.7274 |  | 1.6985 |  |  | 17.65 |  | 4.152 |  |  | 0.7173 |  | 4.4261 | 13.839 | 2.1463 | 49.6222 | 113.6651 | 27.6699 | 1.26 | 160.49 | 25.7247 | 35.5804 | 30.59 |  | 99.5987 | 36.6953 |  |  |  | 1.7 |  | 70.9765 |  | 20 |  |  |  | 6.8871 |  |  |  |  | 25.565 | 2.33 | 147.398 |  | 4.1632 | 127.6078 | 14.7466 |  | 38.6178 | 3.9546 |  |  | 89.3868 | 6.5297 | 0.7056 | 0.62 | 21.9804 | 419.9782 |  | 145.8277 | 16.4058 |  |  | 19.8522 | 4.9528 |  |  | 16.576 | 283.58 |  | 31.05 |  | 19.225
23:30 |  |  | 26.9631 | 12.221 |  | 0.145 |  |  | 20.0229 | 27.6267 | 12.6596 | 12.89 | 32.714 |  |  | 51.181 |  | 26.8602 |  | 0.4 |  | 169.6754 |  | 1.7056 |  |  | 17.33 |  | 4.315 |  |  | 0.7129 |  | 4.5418 | 13.495 | 1.6254 | 48.649 | 114.2163 | 26.9909 | 1.2 | 159.45 | 25.4936 | 35.3778 | 30.35 |  | 196.9307 | 36.9913 |  |  |  | 1.7 |  | 70.8376 |  | 20 |  |  |  | 6.6566 |  |  |  |  | 25.128 | 2.33 | 146.9667 |  | 4.0544 | 127.6183 | 12.803 |  | 38.4796 | 3.8564 |  |  | 89.7529 | 6.5809 | 0.5648 | 0.56 | 22.9572 | 423.0655 |  | 150.0521 | 16.5998 |  |  | 20.2238 | 4.9354 |  |  | 16.6206 | 290.08 |  | 31.145 |  | 20.373
00:00 |  |  | 29.7989 | 12.404 |  | 0 |  |  | 20.0481 | 27.4795 | 13.3917 | 12.94 | 32.122 |  |  | 50.831 |  | 44.986 |  | 0.4 |  | 86.5131 |  | 1.7061 |  |  | 16.28 |  | 2.247 |  |  | 0.7476 |  | 5.2759 | 13.021 | 1.4212 | 48.3965 | 113.6994 | 26.9223 | 0.83 | 161.24 | 25.3926 | 34.8629 | 30.61 |  | 195.396 | 37.4379 |  |  |  | 1.7 |  | 70.8684 |  | 20 |  |  |  | 6.5235 |  |  |  |  | 26.108 | 2.28 | 145.5902 |  | 3.9952 | 125.982 | 14.2466 |  | 38.2401 | 3.8369 |  |  | 90.4554 | 19.4012 | 0.4867 | 0.59 | 21.8583 | 421.9987 |  | 146.479 | 16.5782 |  |  | 20.0104 | 4.9912 |  |  | 16.4331 | 289.52 |  | 31.537 |  | 21.201
MWh | 0 | 0 | 583.0979 | 280.0795 | 0 | 28.775 | 0 | 0 | 465.8428 | 680.4473 | 316.4766 | 292.6 | 758.212 | 0 | 0 | 1213.396 | 0 | 871.2533 | 0 | 12.45 | 0 | 2459.8439 | 0 | 35.4138 | 0 | 0 | 391.01 | 0 | 80.5745 | 0 | 0 | 33.1868 | 0 | 118.9679 | 297.7485 | 63.2619 | 1171.4189 | 2750.1914 | 628.4099 | 18.01 | 3911.385 | 622.0334 | 823.484 | 775.04 | 0 | 4167.6147 | 845.6751 | 0 | 0 | 0 | 46.38 | 0 | 1508.6653 | 0 | 479.83 | 0 | 0 | 0 | 161.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.314 | 51.855 | 3489.2849 | 0 | 95.4829 | 3052.6886 | 316.3574 | 0 | 838.4671 | 93.4458 | 0 | 0 | 2139.2874 | 430.0645 | 23.7783 | 15.875 | 507.6708 | 9866.0389 | 0 | 3588.9553 | 404.1446 | 0 | 0 | 408.5661 | 111.4189 | 0 | 0 | 363.9572 | 6838.735 | 0 | 771.4865 | 0 | 364.706
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 29 de Diciembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 982.14 | 1943.5 | 2922.9 | 46.7 |  |  |  |  | 59.5 | 42.9 | 8.9 | 0 | 471.9 | 6478.44 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 360.45
01:00 | 985.04 | 1931 | 2870.3 | 0 |  |  |  |  | 60 | 41.6 | 8.9 | 0 | 435.8 | 6332.64 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 70.08
01:30 | 996.24 | 1962.8 | 2837.9 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 42.5 | 8.9 | 0 | 375.8 | 6283.94 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 103.8
02:00 | 992.3 | 1868.6 | 2734.7 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 43 | 8.9 | 0 | 317.6 | 6025.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1340.65
02:30 | 1023.14 | 2017.1 | 2724.9 | 0 |  |  |  |  | 60.4 | 45.3 | 8.9 | 0 | 273 | 6152.74 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 404.8
03:00 | 1021.3 | 2011.6 | 2693.5 | 0 |  |  |  |  | 60 | 43.6 | 8.9 | 0 | 226.2 | 6065.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3002.45
03:30 | 1009 | 1919.4 | 2683.7 | 0 |  |  |  |  | 60 | 44.1 | 8.9 | 0 | 246.7 | 5971.8 |  | C.H. YANANGO | 399.25
04:00 | 1003.04 | 1919.7 | 2700.4 | 0 |  |  |  |  | 60.1 | 37.4 | 8.9 | 0 | 269.9 | 5999.44 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.85
04:30 | 1005.74 | 1991.1 | 2741.7 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 37.3 | 8.9 | 0 | 265.1 | 6109.64 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 349.1
05:00 | 1006.1 | 2028.8 | 2728.6 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 39.2 | 8.9 | 0.1 | 273.8 | 6145.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2248.25
05:30 | 1023.3 | 2045.3 | 2678 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 44.8 | 8.9 | 15.3 | 284.4 | 6161.3 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 157.3
06:00 | 969.06 | 1815.4 | 2715.6 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 44.3 | 8.9 | 122.031 | 285.8 | 6022.291 |  | C.H. RUNATULLO II | 280.3
06:30 | 949.76 | 1816.7 | 2658.6 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 44 | 8.9 | 368.402 | 300.7 | 6208.362 |  | C.H. RUNATULLO III | 383.2
07:00 | 964.72 | 1789.7 | 2544.3 | 0 |  |  |  |  | 61.4 | 46.5 | 8.9 | 514.682 | 313.8 | 6244.002 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 187.2
07:30 | 909.62 | 1634.3 | 2554.3 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 47.2 | 8.9 | 894.894 | 335.2 | 6445.614 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3997.9
08:00 | 964.48 | 1867.7 | 2539.4 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 45.2 | 8.9 | 931.57 | 387.8 | 6806.25 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.8
08:30 | 994.34 | 1990.6 | 2567.8 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 45.2 | 7.5 | 953.451 | 465.4 | 7085.391 |  | C.H. ARICOTA II |  | 129.4
09:00 | 993.74 | 2000 | 2548.4 | 28.5 |  |  |  |  | 60.9 | 44.2 | 7.5 | 970.972 | 552.7 | 7206.912 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51.9
09:30 | 1018.44 | 2101.2 | 2564.7 | 44.5 |  |  |  |  | 61 | 45.8 | 7.5 | 954.616 | 635.9 | 7433.656 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 12673.2
10:00 | 1071.24 | 2126.2 | 2461.2 | 44 |  |  |  |  | 61 | 46.5 | 7.5 | 990.646 | 716.1 | 7524.386 |  | C.H. RESTITUCION | 4227.5
10:30 | 1042 | 2055.1 | 2515.8 | 44.3 |  |  |  |  | 60.9 | 45.8 | 7.5 | 998.153 | 763.1 | 7532.653 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 100.55
11:00 | 1056.6 | 2233.1 | 2525.4 | 44.9 |  |  |  |  | 60.7 | 39.2 | 7.5 | 1003.458 | 776.8 | 7747.658 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 234.55
11:30 | 1047.7 | 2225.3 | 2480.9 | 44.9 |  |  |  |  | 61.1 | 45.5 | 7.5 | 1005.958 | 751.3 | 7670.158 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 491.25
12:00 | 1055.06 | 2248.4 | 2479.6 | 44.7 |  |  |  |  | 61.3 | 46.9 | 7.5 | 1009.459 | 776.7 | 7729.619 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1783.45
12:30 | 1058.32 | 2095 | 2583.6 | 44.7 |  |  |  |  | 62.1 | 46.9 | 7.5 | 1009.857 | 780.5 | 7688.477 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1036.22 | 1982.7 | 2582.2 | 44.6 |  |  |  |  | 61.7 | 45.9 | 7.5 | 1008.857 | 782.6 | 7552.277 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1539.9
13:30 | 1028.12 | 2086.2 | 2635.2 | 44.6 |  |  |  |  | 61.5 | 40.4 | 7.5 | 1005.455 | 793.8 | 7702.775 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 193.35
14:00 | 1029.28 | 2115.8 | 2579.3 | 44.9 |  |  |  |  | 61.2 | 44.4 | 7.5 | 979.051 | 772.2 | 7633.631 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 302.95
14:30 | 1024.02 | 2114.2 | 2736.8 | 44.7 |  |  |  |  | 61.2 | 43.4 | 7.5 | 988.94 | 776 | 7796.76 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 186.7
15:00 | 1022.62 | 2074.1 | 2668.4 | 44.9 |  |  |  |  | 61.1 | 46.2 | 7.5 | 972.81 | 780.1 | 7677.73 |  | C.H. YUNCAN |  | 2392.55
15:30 | 1022.02 | 2081.3 | 2663.6 | 44.9 |  |  |  |  | 61.5 | 42.4 | 7.5 | 950.813 | 778 | 7652.033 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 416.85
16:00 | 1022.12 | 2097.8 | 2669.3 | 44.6 |  |  |  |  | 62.3 | 43.4 | 7.5 | 922.739 | 772.5 | 7642.259 |  | C.H. EL CARMEN | 85.85
16:30 | 1029.3 | 2124.3 | 2686.8 | 44.9 |  |  |  |  | 62 | 45.2 | 8.5 | 858.801 | 758.6 | 7618.401 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1036.18 | 2254.6 | 2676.3 | 44.8 |  |  |  |  | 62.4 | 42.5 | 8.8 | 681.55 | 752.1 | 7559.23 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1029.36 | 2466.7 | 2733.2 | 45.1 |  |  |  |  | 62.3 | 43.8 | 9.1 | 368.561 | 741.9 | 7500.021 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:00 | 1056.3 | 2419.4 | 2902.1 | 45.2 |  |  |  |  | 62.2 | 41.3 | 9.1 | 82.103 | 729.6 | 7347.303 |  | C.H. LA JOYA | 197.55
18:30 | 1047.7 | 2491 | 2993.5 | 45.1 |  |  |  |  | 62.8 | 40.7 | 9.1 | 1.785 | 760.2 | 7451.885 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 55.1
19:00 | 1073.74 | 2734 | 2991.4 | 45 |  |  |  |  | 63 | 40.3 | 9.1 | 0 | 752.6 | 7709.14 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 393.6
19:30 | 1057.74 | 2801.9 | 3004.8 | 45.2 |  |  |  |  | 62.6 | 40.1 | 9.1 | 0 | 736.1 | 7757.54 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 403.6
20:00 | 1056.84 | 2924.1 | 2893.1 | 46.7 |  |  |  |  | 62.6 | 39.7 | 9.1 | 0 | 741.3 | 7773.44 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4873.7
20:30 | 1064.14 | 2920.2 | 2860 | 46.9 |  |  |  |  | 62.5 | 39.6 | 9.1 | 0 | 741.2 | 7743.64 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.35
21:00 | 1060.64 | 2912.6 | 2853.6 | 46.7 |  |  |  |  | 62.1 | 39.9 | 9.1 | 0 | 667.6 | 7652.24 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4213.95
21:30 | 1070.74 | 2941.1 | 2857.7 | 46.8 |  |  |  |  | 62.4 | 38.4 | 9.1 | 0 | 626 | 7652.24 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 236.7
22:00 | 1072.2 | 2888 | 2855.3 | 46.7 |  |  |  |  | 62.4 | 39.4 | 9.1 | 0 | 537.9 | 7511 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 802.75
22:30 | 1043.64 | 2670.5 | 2983.8 | 47 |  |  |  |  | 62.2 | 40.9 | 9.1 | 0 | 559.4 | 7416.54 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 37.65
23:00 | 1020.24 | 2375.7 | 3002.1 | 46.8 |  |  |  |  | 62.6 | 39.3 | 9.1 | 0 | 504.9 | 7060.74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 106
23:30 | 1004.74 | 2274.9 | 3097.6 | 46.9 |  |  |  |  | 62.5 | 40.5 | 9.1 | 0 | 478.7 | 7014.94 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3932.3
00:00 | 1001.34 | 2058 | 3155.8 | 46.7 |  |  |  |  | 62.6 | 40.4 | 9.1 | 0 | 352.8 | 6726.74 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1585.5
TOTAL MWh | 24525.83 | 52723.35 | 65569.05 | 718.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.8 | 1026.5 | 203.55 | 10282.507 | 13589.05 | 170112.087 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.65
% | 14.5435 | 31.2642 | 38.8815 | 0.42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86637 | 0.6087 | 0.1207 | 6.0974 | 8.0581 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1530.35
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 711.7
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3553.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1601.55
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1526.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2651.85
[16 empty] | PCH TUPURI | 26.25
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 389.4
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 135.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 94.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 606.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1145.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 785.55
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 211.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2609.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 78.95
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 264.65
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24525.83 | 52723.35

## GENERACION RER
lunes, 29 de Diciembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  | 6.3 | 11 | 14.6 | 3.04 |  | 8.8 | 16.8 | 4.3 |  |  | 4.4 |  | 11.5 | 15.1 | 8.4 | 2.1 | 4.2 | 9.9 | 20.3 | 8.1 | 13 | 31.4 | 24.4 | 98.6 | 3.6 | 112.5 |  |  | 20.8 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 5.5 | 8.1 | 2.5 | 16.9 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 38.5 | 43.1 | 0.6 |  |  |  | 29.4 | 76.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.8 | 5.7 |  | 13.4 | 811.04
1:00 |  |  | 6.5 | 11.1 | 12.9 | 3.04 |  | 9.1 | 14.9 | 4.4 |  |  | 4.5 |  | 11.5 | 15.1 | 8.4 | 2.3 | 4.2 | 9.9 | 20.5 | 8 | 10.9 | 26.2 | 24.6 | 107.2 | 3 | 99.5 |  |  | 20.7 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 6.6 | 8 | 2.4 | 16.9 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 21 | 33 | 0.6 |  |  |  | 29.7 | 77 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.8 | 5.6 |  | 14.8 | 771.54
1:30 |  |  | 8.3 | 11 | 12.9 | 3.04 |  | 9.2 | 14 | 4.3 |  |  | 4.6 |  | 11.9 | 15.7 | 8.4 | 2.4 | 4.2 | 9.9 | 20.7 | 7.9 | 12.2 | 21.4 | 25.6 | 101.3 | 2 | 81.2 |  |  | 20.8 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 6.4 | 10.3 | 2.4 | 16.9 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 3.9 | 10 | 8.3 | 19.9 | 0.6 |  |  |  | 29.8 | 69.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.9 | 5.6 |  | 16.2 | 714.84
2:00 |  |  | 8.6 | 11 | 12.9 | 3 |  | 9.1 | 14.3 | 4.4 |  |  | 5.1 |  | 11.1 | 15.2 | 8.4 | 2.4 | 4.4 | 9.9 | 20.1 | 7.9 | 12.2 | 21.7 | 21.9 | 103.4 | 1 | 56 |  |  | 20.8 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 |  | 5.5 | 7.6 | 2.5 | 16.9 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.6 | 9.9 | 2.9 | 8.5 | 0.6 |  |  |  | 29.8 | 59.3 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17 | 5.7 |  | 15.1 | 654.9
2:30 |  |  | 8.5 | 11 | 12.9 | 3.04 |  | 8.5 | 17.3 | 4.3 |  |  | 5.2 |  | 11.8 | 15.7 | 8.4 | 2.4 | 4.3 | 9.9 | 20.8 | 7.9 | 12.4 | 26.8 | 22 | 97.8 | 0.5 | 35.3 |  |  | 20.8 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 |  | 4.8 | 8.6 | 2.4 | 16.9 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.8 | 9.8 | 1 | 4.8 | 0.6 |  |  |  | 25.9 | 45.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 17.1 | 5.7 |  | 14.6 | 614.14
3:00 |  |  | 6 | 11.1 | 12.9 | 3 |  | 9.1 | 17.4 | 4.3 |  |  | 5.2 |  | 13.3 | 15.8 | 8.4 | 2.4 | 4.2 | 10 | 21 | 7.9 | 12.4 | 29.6 | 17.3 | 95 |  | 17.6 |  |  | 20.6 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 5 | 7.8 | 2.4 | 16.9 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.9 | 9.9 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 15.2 | 38.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.9 | 5.7 |  | 14.8 | 567.2
3:30 |  |  | 7.4 | 11.1 | 13 | 3 |  | 8.8 | 16.8 | 4.4 |  |  | 6 |  | 12.7 | 17.2 | 8.3 | 2.4 | 4.2 | 9.9 | 20.2 | 7.9 | 11.9 | 30.4 | 18.8 | 107.7 |  | 7.6 |  |  | 20 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 3.2 | 6 | 2.4 | 16.9 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  | 25.7 | 47.3 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.8 | 5.6 |  | 14.3 | 587.3
4:00 |  |  | 8.2 | 11.1 | 13.1 | 3.04 |  | 8.5 | 9.6 | 4.4 |  |  | 6.2 |  | 12.7 | 17.2 | 8.2 | 2.4 | 4.2 | 9.8 | 20.4 | 7.9 | 12.5 | 31.4 | 16.8 | 109.4 |  | 4.3 |  |  | 19.7 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 4.8 | 8.1 | 2.4 | 16.9 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.1 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 28.7 | 66.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.1 | 16.8 | 5.6 |  | 13.8 | 603.84
4:30 |  |  | 7.3 | 11.1 | 13.1 | 3.04 |  | 8.3 | 10.6 | 4.4 |  |  | 6.7 |  | 11.8 | 17.3 | 8.2 | 2.2 | 4.1 | 9.8 | 20.6 | 8 | 12.6 | 33.1 | 8 | 105.6 |  | 11.8 |  |  | 18.9 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.7 |  | 4.5 | 6.2 | 2.4 | 16.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 3.9 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 29 | 66.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0.7 | 16.7 | 5.7 |  | 13.8 | 597.34
5:00 |  |  | 8.9 | 11.1 | 13 | 3 |  | 8.7 | 10.5 | 4.4 |  |  | 6.9 |  | 12.1 | 17.4 | 8.2 | 2 | 4 | 9.7 | 20.4 | 8.7 | 13 | 38.1 | 4.1 | 108.1 |  | 24.8 |  |  | 18.2 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 6.4 | 9.9 | 2.4 | 16.8 | [6 empty] | 1.6 |  |  | 0.1 | 4 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 26.8 | 55.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 16.7 | 5.6 |  | 13 | 607.4
5:30 |  |  | 8.7 | 11 | 12.9 | 3 |  | 8.7 | 16.4 | 4.5 |  |  | 8.1 |  | 12.1 | 17.4 | 8.1 | 2 | 4 | 9.7 | 20.6 | 9.4 | 13 | 32.6 | 8.3 | 109.3 |  | 25.5 | 0.7 |  | 18 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 |  | 11.4 | 13.4 | 2.4 | 16.8 |  |  | 2.6 |  | 2.1 |  | 1.6 |  |  | 0.8 | 4 | 9.9 |  | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1 | 27.9 | 54.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0.4 | 16.7 | 5.6 | 4.3 | 13.1 | 640.6
6:00 |  |  | 7.8 | 11.1 | 8.5 | 2.96 |  | 8.8 | 16.6 | 4.5 | 0.011 |  | 8.4 |  | 11.5 | 17 | 8 | 2 | 3.9 | 9.9 | 20.2 | 8.9 | 12.9 | 24.1 | 14.2 | 105.1 |  | 22.9 | 10.2 | 1.12 | 17.8 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 8.4 | 12.7 | 15.2 | 2.5 | 16.8 |  |  | 33.8 |  | 25.3 |  | 1.7 | 0.7 |  | 3 | 2.8 | 9.9 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 11.8 | 11.4 | 3.6 | 28.4 | 60 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 16.9 | 5.6 | 11.9 | 12.4 | 740.791
6:30 |  |  | 7.3 | 11 |  | 2.96 |  | 8.3 | 17.4 | 4.3 | 0.032 |  | 7.9 |  | 12 | 17.4 | 8 | 2.3 | 4.2 | 10 | 20.9 | 8.5 | 12.9 | 16.8 | 14.3 | 108.1 |  | 29.2 | 20.1 | 14.87 | 17.1 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 15.3 | 11.8 | 12.4 | 2.5 | 16.8 |  |  | 76.2 |  | 52.6 |  | 1.7 | 1.4 |  | 9.6 | 2.6 | 9.8 | 7.2 | 11.1 | 0.6 | 69.8 | 78 | 12 | 29.1 | 60.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 16.9 | 5.7 | 16.6 | 12.1 | 993.162
7:00 |  |  | 8.7 | 11.1 |  | 2.92 |  | 8.6 | 18.1 | 4.4 | 0.032 | 0.1 | 7.9 |  | 12.5 | 17.6 | 8 | 2.4 | 4.3 | 9.9 | 21.3 | 8.5 | 13.1 | 16.7 | 16.3 | 103 |  | 39.4 | 30.6 | 25.35 | 16.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 30.5 | 11.3 | 12.1 | 2.4 | 16.8 |  |  | 140.5 |  | 100 |  | 1.7 | 4 |  | 12.8 | 2.6 | 9.8 | 12.1 | 11.4 | 0.6 | 66.7 | 66.1 | 16.9 | 29.7 | 61.8 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.7 | 0.3 | 16.7 | 5.7 | 17.4 | 12.1 | 1155.102
7:30 |  |  | 9.3 | 11.1 |  | 2.92 |  | 8.7 | 18.1 | 4.4 | 0.924 | 0.1 | 7.9 |  | 11.3 | 15.4 | 7.7 | 2.4 | 4.2 | 9.9 | 20.3 | 8.5 | 13.1 | 10.8 | 20.8 | 109.9 |  | 52.7 | 36.1 | 42.67 | 15.9 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 80.8 | 13.1 | 11.8 | 2.4 | 16.8 |  |  | 244.9 |  | 192.5 |  | 1.7 | 5.8 |  | 13.8 | 2.6 | 9.9 | 10.8 | 11.3 | 0.6 | 100.7 | 133.2 | 17.7 | 29.3 | 64.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 7 | 0.8 | 16.8 | 5.6 | 18.7 | 10.9 | 1550.414
8:00 |  |  | 8 | 11.1 |  | 2.88 |  | 8.7 | 17.4 | 4.4 | 0.02 | 0.1 | 7.9 |  | 12.1 | 16 | 7.7 | 2.4 | 4.2 | 9.8 | 20.6 | 8.5 | 13.3 | 9 | 22.8 | 117.3 |  | 78.2 | 38.1 | 45.95 | 15.6 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 79.2 | 13.9 | 12.3 | 2.4 | 16.8 |  |  | 252.9 |  | 204.3 | 0.1 | 1.8 | 8.6 |  | 14 | 2.6 | 9.9 | 20.8 | 15.4 | 0.6 | 104.5 | 137.7 | 18.3 | 29.5 | 68.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 16.7 | 5.7 | 19.3 | 10.7 | 1639.45
8:30 |  |  | 7.8 | 11.1 |  | 2.84 |  | 8.7 | 17.6 | 4.4 | 0.251 | 0.6 | 7.9 |  | 12 | 15.8 | 7.7 | 2.4 | 4.1 | 9.5 | 20.8 | 8.5 | 13.3 | 9.7 | 20.2 | 119.4 | 1.5 | 108.3 | 38.4 | 48.1 | 15.1 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 79.5 | 11.8 | 12.9 | 2.3 | 16.8 |  |  | 253.1 |  | 210.8 | 0.2 | 1.8 | 10.6 |  | 14.6 | 2.6 | 9.9 | 43.5 | 30.4 | 0.6 | 107.3 | 141.2 | 18.5 | 28.6 | 79.1 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 16.6 | 5.6 | 19.6 | 10.8 | 1737.191
9:00 |  |  | 8.4 | 11.1 | 8.2 | 2.84 |  | 8.4 | 16.3 | 4.5 | 0.302 | 0.8 | 7.9 |  | 11.7 | 15.7 | 7.7 | 2.3 | 4 | 9.5 | 20.2 | 8.5 | 13.2 | 12.7 | 17 | 118.9 | 10.6 | 147.9 | 39.2 | 48.97 | 14.6 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80 | 12 | 11.9 | 2.3 | 16.8 |  |  | 252.8 |  | 215.8 | 0.2 | 1.8 | 12.5 |  | 14.7 | 2.7 | 9.8 | 59 | 54.5 | 0.6 | 110.3 | 144.3 | 18.7 | 29.7 | 78.5 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 12.7 | 1.2 | 16.5 | 5.7 | 19.7 | 10.1 | 1846.112
9:30 |  |  | 8.4 | 11.1 | 15.6 | 2.84 |  | 9.3 | 17 | 4.5 | 0.336 | 0.9 | 7.1 |  | 11.8 | 16.3 | 7.9 | 2.2 | 4.3 | 9.5 | 20.8 | 8.9 | 13.2 | 15.8 | 11.4 | 119.1 | 21 | 185.8 | 39.7 | 49.68 | 15 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 7.8 | 9.7 | 2.4 | 16.8 |  |  | 223.4 |  | 219.9 | 0.3 | 1.6 | 14.4 |  | 14.9 | 2.7 | 9.9 | 87.5 | 72.4 | 0.6 | 111.6 | 146 | 18.7 | 23.7 | 81.7 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14.3 | 1.2 | 16.5 | 5.7 | 19.7 | 10.1 | 1923.556
10:00 |  |  | 9 | 10.8 | 15.5 | 2.84 |  | 9.2 | 17.5 | 4.5 | 0.346 | 1 | 7 |  | 11.8 | 16.4 | 8.1 | 2.2 | 4.4 | 9.5 | 20.8 | 8.9 | 13.2 | 20.7 | 8.8 | 118.3 | 29 | 199 | 40.3 | 50 | 15.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 7.8 | 9 | 2.4 | 16.8 |  |  | 253 |  | 221.5 | 0.3 | 1.6 | 15.8 |  | 15 | 2.6 | 9.9 | 117.4 | 96.8 | 0.6 | 112.1 | 146 | 18.9 | 23.6 | 85.7 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.8 | 1.2 | 16.4 | 5.7 | 19.8 | 10 | 2040.786
10:30 |  |  | 8.1 | 11.1 | 15.5 | 2.8 |  | 9 | 17.6 | 4.5 | 0.353 | 1.1 | 7 |  | 11 | 16 | 8 | 2.2 | 4.4 | 9.5 | 20.4 | 8.9 | 13.1 | 30.8 | 6.8 | 119.2 | 33.1 | 188.8 | 40.5 | 50 | 15.4 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 9.8 | 11.1 | 2.3 | 16.8 |  |  | 253.1 |  | 224.5 | 0.4 | 1.6 | 16.8 |  | 15.1 | 2.6 | 9.9 | 134.7 | 120.9 | 0.6 | 113 | 146.8 | 19 | 23.5 | 84.4 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16.9 | 1.2 | 16.5 | 5.7 | 19.8 | 8.7 | 2091.453
11:00 |  |  | 7.1 | 11.1 | 15.6 | 2.8 |  | 9.2 | 11.8 | 4.5 | 0.358 | 1.2 | 7 |  | 11.2 | 16.2 | 7.7 | 2.2 | 4.3 | 9.5 | 20.6 | 8.9 | 13.1 | 42.1 | 5 | 115.6 | 34.1 | 193.3 | 40.4 | 50 | 16.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 11.4 | 10.9 | 2.3 | 16.8 |  |  | 252.7 |  | 226.5 | 0.4 | 1.7 | 17.7 |  | 15.2 | 2.7 | 9.9 | 138 | 120.7 | 0.6 | 113.3 | 148.4 | 19 | 23.4 | 82.3 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.6 | 1.2 | 16.6 | 5.7 | 19.9 | 8.8 | 2105.258
11:30 |  |  | 7.5 | 11.1 | 15.4 | 2.8 |  | 8.9 | 18 | 4.5 | 0.358 | 1.2 | 7 |  | 10.9 | 16 | 7.7 | 2 | 4.4 | 9.4 | 20.7 | 8.9 | 13.2 | 44.6 | 6.2 | 112.2 | 32 | 194.9 | 39.9 | 50 | 16.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 80.8 | 13.3 | 12.1 | 2.2 | 16.8 |  |  | 252.7 |  | 226.5 | 0.4 | 1.7 | 18.4 |  | 15.2 | 5.2 | 9.7 | 109.1 | 122.1 | 0.6 | 113.6 | 149.7 | 19.1 | 23.6 | 81.2 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 18.3 | 1.2 | 16.5 | 5.7 | 19.8 | 8.7 | 2089.858
12:00 |  |  | 9 | 11 | 15.6 | 2.76 |  | 9 | 17.9 | 4.5 | 0.359 | 1.2 | 7 |  | 11.1 | 15.2 | 7.7 | 2.2 | 4.4 | 9.5 | 20.6 | 8.6 | 13.2 | 61.4 | 8.7 | 110.6 | 33.8 | 202.7 | 39.9 | 50 | 16.1 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.8 | 12.4 | 11.6 | 2.2 | 16.8 |  |  | 253.1 |  | 227.9 | 0.4 | 1.8 | 18.6 |  | 15.3 | 5.5 | 9.9 | 109.3 | 120.4 | 0.6 | 113.9 | 150.5 | 19.2 | 23.5 | 82.3 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 18.5 | 1.2 | 16.5 | 5.7 | 19.8 | 8.4 | 2120.119
12:30 |  |  | 9.4 | 11.1 | 15.5 | 2.72 |  | 8.4 | 18 | 4.4 | 0.357 | 1.2 | 6.7 |  | 11.3 | 15.3 | 7.7 | 2.1 | 4.4 | 9.6 | 20.5 | 8.3 | 13.1 | 73.7 | 8 | 109.8 | 34.8 | 198.3 | 40.5 | 50 | 15.5 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 80.9 | 12.8 | 13.5 | 2.2 | 16.8 |  |  | 253.1 |  | 228.9 | 0.4 | 1.7 | 18.5 |  | 15.3 | 5.5 | 9.9 | 99.2 | 123.4 | 0.6 | 113.9 | 149.3 | 19.3 | 23.3 | 83.7 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 18.4 | 1.2 | 16.4 | 5.6 | 19.8 | 8.6 | 2122.877
13:00 |  |  | 8.6 | 11.1 | 15.5 | 2.72 |  | 8.6 | 17.6 | 4.4 | 0.357 | 1.2 | 6.7 |  | 10.6 | 14.9 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 9.7 | 20 | 8.3 | 13 | 76.4 | 9.1 | 109.3 | 33.4 | 193.9 | 40.4 | 50 | 15.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.8 | 80.8 | 16 | 15.2 | 2.2 | 16.8 |  |  | 253.1 |  | 229.2 | 0.4 | 1.7 | 17.5 |  | 15.2 | 5.3 | 10 | 98 | 121.3 | 0.6 | 114 | 149.7 | 19.2 | 26.2 | 83.8 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 18 | 1.2 | 16.1 | 5.6 | 19.8 | 7.6 | 2119.677
13:30 |  |  | 8.2 | 11 | 15.6 | 2.72 |  | 9.1 | 12.1 | 4.4 | 0.355 | 1.1 | 6.7 |  | 11.2 | 15.3 | 7.3 | 2.4 | 4.2 | 9.6 | 20.6 | 8.2 | 13.1 | 76.2 | 7.6 | 109.1 | 32.5 | 198.6 | 40.2 | 50 | 15.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 80.8 | 16.8 | 14.5 | 2.2 | 16.8 |  |  | 252.9 |  | 228.4 | 0.4 | 1.7 | 17.3 |  | 15 | 5.5 | 9.9 | 101.7 | 123.2 | 0.6 | 113.3 | 149.6 | 19.1 | 29.7 | 83.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.2 | 1.2 | 16.1 | 5.6 | 19.8 | 8 | 2123.875
14:00 |  |  | 8.5 | 11.1 | 18.1 | 2.68 |  | 8.4 | 16.4 | 4.4 | 0.351 | 1.1 | 6.7 |  | 11.1 | 15.3 | 7.3 | 2.3 | 4 | 9.6 | 20.6 | 8 | 13.2 | 74.7 | 7 | 104.7 | 34.1 | 200.7 | 40.7 | 50 | 15.7 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 80.8 | 16.1 | 14.7 | 2.2 | 16.8 |  |  | 252.9 |  | 226 | 0.4 | 1.7 | 16.2 |  | 15.1 | 5.4 | 10 | 88.2 | 121.7 | 0.6 | 92.1 | 148.5 | 19.1 | 25.9 | 84.4 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16.1 | 1.2 | 16.1 | 5.6 | 19.7 | 7.6 | 2081.331
14:30 |  |  | 8 | 11 | 20.2 | 2.72 |  | 8.4 | 16 | 4.4 | 0.34 | 1 | 6.7 |  | 11.1 | 15.2 | 7.4 | 2 | 4.1 | 9.6 | 20.4 | 8 | 13 | 75.9 | 5.5 | 112.8 | 34.1 | 205.5 | 40.3 | 50 | 16 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 80.8 | 14.7 | 14.9 | 2.1 | 16.8 |  |  | 253 |  | 222.5 | 0.4 | 1.6 | 14.7 |  | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 81.3 | 121.5 | 0.6 | 111.3 | 146.4 | 19 | 26.5 | 83.3 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14.8 | 1.2 | 16.2 | 5.7 | 19.5 | 7.5 | 2095.46
15:00 |  |  | 9.3 | 10.9 | 20.2 | 2.72 |  | 8.8 | 17.2 | 4.3 | 0.31 | 0.9 | 6.4 |  | 11.2 | 15.4 | 7.5 | 2.1 | 4 | 9.6 | 20.4 | 8 | 12.5 | 76.1 | 4.8 | 117.1 | 34.1 | 205.3 | 39.9 | 49.8 | 15.8 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 80.7 | 15.4 | 14.8 | 2.1 | 16.8 |  |  | 253.2 |  | 217.5 | 0.3 | 1.6 | 12.9 |  | 14.6 | 5.4 | 10 | 86.5 | 115 | 0.6 | 108.8 | 143.1 | 18.7 | 26.9 | 84.1 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 13 | 1.2 | 16.2 | 5.7 | 19.1 | 7.5 | 2085.23
15:30 |  |  | 7.4 | 11.1 | 20.2 | 2.72 |  | 8.7 | 15.2 | 4.2 | 0.263 | 0.7 | 6.4 |  | 11.1 | 14.8 | 7.5 | 2.2 | 3.9 | 9.7 | 20.6 | 8 | 12.5 | 80.1 | 3.8 | 121.3 | 34 | 199.1 | 39.1 | 49.25 | 15.5 | 3.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 80.7 | 18.1 | 15.5 | 2.1 | 16.8 |  |  | 253 |  | 211.2 | 0.3 | 1.4 | 10.9 |  | 14.2 | 4.8 | 10 | 74.9 | 121.6 | 0.6 | 105.7 | 139.4 | 16.4 | 26.5 | 83.1 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 11.1 | 1.2 | 16 | 5.6 | 18.6 | 7.6 | 2055.333
16:00 |  |  | 9.4 | 11.1 | 20.2 | 2.72 |  | 8.1 | 14.8 | 4.2 | 0.209 | 0.6 | 6.5 |  | 11 | 14.3 | 7.5 | 2.2 | 3.9 | 9.9 | 20.2 | 8 | 12.5 | 79.4 | 3.2 | 124.7 | 34.4 | 199.2 | 37.5 | 49.63 | 15.2 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 78.8 | 14.5 | 14.7 | 2.1 | 16.8 |  |  | 252.9 |  | 202.1 | 0.2 | 1.4 | 8.6 |  | 13.7 | 4.8 | 9.9 | 73.1 | 115.2 | 0.6 | 100.7 | 133.9 | 17.4 | 29.8 | 84.3 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 8.7 | 1.2 | 15.5 | 5.7 | 17.8 | 7.5 | 2021.659
16:30 |  |  | 8.6 | 11.1 | 20.2 | 2.8 |  | 9.2 | 16.3 | 4.2 | 0.151 | 0.4 | 6.4 |  | 11.2 | 14.3 | 7.5 | 2.1 | 3.8 | 9.9 | 20.6 | 8 | 12.2 | 77.4 | 2.1 | 123.4 | 32.7 | 202.8 | 34.8 | 48.25 | 15 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.5 | 74.2 | 15.2 | 13.3 | 2.1 | 16.8 |  |  | 239.3 |  | 189.7 | 0.2 | 1.4 | 6.1 |  | 12.5 | 4.7 | 10 | 65.6 | 115.3 | 0.6 | 92.7 | 122.1 | 15.9 | 26.6 | 84.2 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.4 | 1.2 | 15.3 | 5.7 | 16.1 | 7.6 | 1946.601
17:00 |  |  | 9 | 11 | 20.2 | 2.88 |  | 8.6 | 13.9 | 4.2 | 0.09 | 0.3 | 6.4 |  | 11.3 | 14.4 | 7.5 | 2.1 | 4.1 | 10 | 20.6 | 8 | 12.3 | 76.9 | 2.6 | 121.9 | 30.4 | 204.3 | 25.4 | 45.66 | 15.5 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 52 | 13.9 | 13.5 | 2.1 | 16.8 |  |  | 198.4 |  | 153.3 | 0.1 | 1.2 | 3.6 |  | 9.9 | 4.8 | 9.9 | 62.2 | 115.4 | 0.6 | 79.3 | 85.2 | 12.3 | 26.6 | 84.4 | 4.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.9 | 1.2 | 15.2 | 5.6 | 12.1 | 7.7 | 1761.73
17:30 |  |  | 8.3 | 11.1 | 20.2 | 2.96 |  | 8.8 | 15.6 | 4.2 | 0.051 | 0.1 | 6.4 |  | 10.7 | 14 | 7.4 | 2.4 | 4.4 | 9.9 | 20.2 | 7.8 | 12.3 | 77 | 3.2 | 121.4 | 27.8 | 198.4 | 14 | 39.51 | 17.7 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 23.6 | 12.1 | 13.6 | 2.1 | 16.8 |  |  | 108.3 |  | 79.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 |  | 4 | 4.8 | 9.9 | 61.8 | 115.4 | 0.6 | 43.2 | 43.9 | 4.9 | 26.6 | 84.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 15.3 | 5.6 | 4.3 | 7.4 | 1441.121
18:00 |  |  | 7.6 | 11.1 | 20.2 | 3 |  | 8.7 | 13.9 | 4.2 | 0.023 |  | 6.4 |  | 12.5 | 16.5 | 7.5 | 2.3 | 4.4 | 9.9 | 20.5 | 7.7 | 12.2 | 77 | 4.8 | 112.3 | 20 | 192.5 | 3.1 | 21.18 | 17.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 | 5.4 | 14.7 | 12.9 | 2.1 | 16.8 |  |  | 24.3 |  | 8.9 |  | 1.3 | 0.4 |  | 0.3 | 5.2 | 9.9 | 63 | 121.5 | 0.6 | 9.4 | 8.4 | 0.2 | 26.6 | 84.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 15.1 | 5.6 | 0.1 | 7.9 | 1145.403
18:30 |  |  | 7.7 | 11.1 | 20.2 | 3 |  | 9 | 12.9 | 4.1 | 0.005 |  | 6.4 |  | 13.1 | 16.7 | 7.5 | 2.2 | 4.4 | 9.9 | 20.5 | 7.7 | 12.2 | 79 | 5.4 | 109.8 | 14.7 | 183.8 |  | 1.78 | 17.1 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 |  | 12.1 | 10.5 | 2.1 | 16.8 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.4 | 10 | 115.8 | 121.1 | 0.6 |  |  |  | 26.7 | 81.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 14.9 | 5.6 |  | 8.8 | 1096.285
19:00 |  |  | 6.1 | 11.1 | 20.2 | 3.04 |  | 8.7 | 14.4 | 4.1 |  |  | 6.2 |  | 12.7 | 17.3 | 7.5 | 2.2 | 4.4 | 9.9 | 20.5 | 7.7 | 12.2 | 73.4 | 4 | 110.6 | 19.3 | 152.4 |  |  | 18 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 11.8 | 10.2 | 2.4 | 16.8 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 141.7 | 118.5 | 0.6 |  |  |  | 29.7 | 81 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.6 | 5.6 |  | 11.4 | 1090.64
19:30 |  |  | 7.5 | 11.1 | 20.2 | 3.04 |  | 8.7 | 12.8 | 4.2 |  |  | 6.3 |  | 12.4 | 17.1 | 7.5 | 2 | 4.3 | 9.9 | 20.3 | 7.5 | 12.2 | 64.5 | 2.8 | 111.8 | 21 | 164.2 |  |  | 19.1 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 10.1 | 10.2 | 2.4 | 16.8 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 126.5 | 114.7 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 80.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.7 | 5.6 |  | 11.8 | 1074.84
20:00 |  |  | 7.2 | 11.2 | 20.2 | 3.04 |  | 8.8 | 12.5 | 4.2 |  |  | 6.3 |  | 12.3 | 17 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 10 | 20.2 | 7.5 | 12.3 | 53 | 3.3 | 109.8 | 28.7 | 194.8 |  |  | 19.3 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 7.8 | 7 | 2.4 | 16.8 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 114.8 | 112.4 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 79.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.2 | 5.7 |  | 11.8 | 1079.24
20:30 |  |  | 7.2 | 11.2 | 20.2 | 3.04 |  | 9.5 | 11.7 | 4.1 |  |  | 6.3 |  | 12.3 | 17 | 7.5 | 1.8 | 4.1 | 10 | 20.4 | 7.2 | 12.3 | 46.5 | 6 | 114 | 25.8 | 204.3 |  |  | 19.1 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.1 |  | 11.2 | 11 | 2.3 | 16.8 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 103.6 | 110.5 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 78.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.2 | 5.7 |  | 13.9 | 1080.24
21:00 |  |  | 5.9 | 11.1 | 20.2 | 3.04 |  | 9.3 | 13.6 | 4.2 |  |  | 6.2 |  | 11.7 | 16.9 | 7.5 | 1.4 | 4 | 10 | 20.1 | 7.1 | 12.3 | 45 | 7.6 | 107.1 | 13.8 | 198.6 |  |  | 18.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.3 |  | 7.9 | 9.4 | 2.3 | 16.8 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 81.5 | 88.2 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 78.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.1 | 5.7 |  | 14 | 1005.24
21:30 |  |  | 5 | 11.2 | 20.2 | 3.04 |  | 8.3 | 13.9 | 4.2 |  |  | 6.2 |  | 11.7 | 17.1 | 7.6 | 1.5 | 4 | 9.9 | 20.3 | 7.1 | 12.3 | 38.8 | 8.9 | 104.1 | 14.8 | 193.1 |  |  | 18.3 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 5.2 | 9.6 | 2.4 | 16.8 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 69.7 | 73.7 | 0.6 |  |  |  | 30.1 | 78 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.3 | 5.7 |  | 13.4 | 962.14
22:00 |  |  | 5.5 | 11.2 | 20.2 | 3 |  | 8.9 | 13.8 | 4.2 |  |  | 6.2 |  | 11.7 | 17 | 7.8 | 1.5 | 4.4 | 9.8 | 20.6 | 7.3 | 12.3 | 39.2 | 9.9 | 103.5 | 4.7 | 165 |  |  | 17.9 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 10.3 | 12.3 | 2.4 | 16.8 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 36.1 | 59.4 | 0.6 |  |  |  | 29.3 | 68.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.6 | 5.7 |  | 12.9 | 875.5
22:30 |  |  | 7.3 | 11.2 | 20.2 | 3.04 |  | 8.6 | 13.8 | 4.2 |  |  | 6.3 |  | 11.9 | 17.1 | 7.8 | 2.1 | 4.2 | 9.8 | 20.5 | 7.3 | 12.3 | 33.6 | 9.1 | 110.6 | 9.7 | 176 |  |  | 17.6 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 |  | 6.9 | 10 | 2.2 | 16.8 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 41.9 | 65.1 | 0.6 |  |  |  | 29.8 | 66.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 15.7 | 5.7 |  | 12.8 | 898.64
23:00 |  |  | 7.4 | 11.2 | 20.2 | 3.04 |  | 8.6 | 12.1 | 4.2 |  |  | 6.3 |  | 10.9 | 14.4 | 7.8 | 2.1 | 4.2 | 9.6 | 19.9 | 7.2 | 12.3 | 32.8 | 8.3 | 112.4 | 6.2 | 173 |  |  | 17.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 5.8 | 7.8 | 2.3 | 16.8 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 27.7 | 38.9 | 0.6 |  |  |  | 29.8 | 62.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.1 | 5.7 |  | 11.9 | 837.24
23:30 |  |  | 7.5 | 11.1 | 20.2 | 3.04 |  | 8.6 | 13.3 | 4.2 |  |  | 6.2 |  | 11.1 | 14.4 | 7.8 | 2.1 | 4.1 | 9.7 | 20 | 7.1 | 12.2 | 23.5 | 10.3 | 106.1 | 6.2 | 171.1 |  |  | 17.1 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 9.5 | 10.3 | 2.1 | 16.8 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.2 | 29.9 | 0.6 |  |  |  | 29.9 | 59.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.7 | 5.7 |  | 11.7 | 812.24
0:00 |  |  | 6.8 | 11.2 | 18.3 | 3.04 |  | 9.2 | 13.2 | 4.2 |  |  | 6.5 |  | 11.1 | 14.6 | 7.8 | 2.1 | 4.2 | 9.8 | 20.2 | 7.1 | 12.2 | 21.6 | 15.9 | 95.8 | 5.3 | 56.5 |  |  | 17.4 | 3.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 |  | 5.7 | 5.2 | 2.1 | 16.8 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 24.6 | 31.9 | 0.6 |  |  |  | 29.1 | 61.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 1.2 | 16.9 | 5.7 |  | 11.7 | 685.74
EJEC MWh | 0 | 0 | 187.25 | 266 | 360.45 | 70.08 | 0 | 210.8 | 362.45 | 103.8 | 3.272 | 8.45 | 157.3 | 0 | 280.3 | 383.2 | 187.2 | 51.9 | 100.55 | 234.55 | 491.25 | 193.35 | 302.95 | 1054.8 | 258.75 | 2651.75 | 378.85 | 3275.3 | 425 | 540.885 | 416.85 | 85.85 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 197.55 | 829 | 248.9 | 265.8 | 55.1 | 403.6 | 0 | 0 | 2669.6 | 0 | 2273.65 | 2.95 | 37.65 | 136.75 | 0 | 159.4 | 106 | 237.65 | 1392.5 | 1647.2 | 14.4 | 1167.4 | 1510.4 | 201.05 | 659.35 | 1755.85 | 93.15 | 28.8 | 52.8 | 28.8 | 138.2 | 26.25 | 389.4 | 135.8 | 216.5 | 264.65 | 31850.837
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1230.05 | 3.8619 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6749.23 | 21.1901 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 10282.507 | 32.2833 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13589.05 | 42.6647 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 29 de Diciembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 6.3 | 11 | 8.8 | 16.8 | 59.5 | 102.4
1:00 |  |  | 6.5 | 11.1 | 9.1 | 14.9 | 60 | 101.6
1:30 |  |  | 8.3 | 11 | 9.2 | 14 | 59.8 | 102.3
2:00 |  |  | 8.6 | 11 | 9.1 | 14.3 | 60.3 | 103.3
2:30 |  |  | 8.5 | 11 | 8.5 | 17.3 | 60.4 | 105.7
3:00 |  |  | 6 | 11.1 | 9.1 | 17.4 | 60 | 103.6
3:30 |  |  | 7.4 | 11.1 | 8.8 | 16.8 | 60 | 104.1
4:00 |  |  | 8.2 | 11.1 | 8.5 | 9.6 | 60.1 | 97.5
4:30 |  |  | 7.3 | 11.1 | 8.3 | 10.6 | 59.8 | 97.1
5:00 |  |  | 8.9 | 11.1 | 8.7 | 10.5 | 60.3 | 99.5
5:30 |  |  | 8.7 | 11 | 8.7 | 16.4 | 61.3 | 106.1
6:00 |  |  | 7.8 | 11.1 | 8.8 | 16.6 | 61.2 | 105.5
6:30 |  |  | 7.3 | 11 | 8.3 | 17.4 | 61.3 | 105.3
7:00 |  |  | 8.7 | 11.1 | 8.6 | 18.1 | 61.4 | 107.9
7:30 |  |  | 9.3 | 11.1 | 8.7 | 18.1 | 61.2 | 108.4
8:00 |  |  | 8 | 11.1 | 8.7 | 17.4 | 61.2 | 106.4
8:30 |  |  | 7.8 | 11.1 | 8.7 | 17.6 | 61.1 | 106.3
9:00 |  |  | 8.4 | 11.1 | 8.4 | 16.3 | 60.9 | 105.1
9:30 |  |  | 8.4 | 11.1 | 9.3 | 17 | 61 | 106.8
10:00 |  |  | 9 | 10.8 | 9.2 | 17.5 | 61 | 107.5
10:30 |  |  | 8.1 | 11.1 | 9 | 17.6 | 60.9 | 106.7
11:00 |  |  | 7.1 | 11.1 | 9.2 | 11.8 | 60.7 | 99.9
11:30 |  |  | 7.5 | 11.1 | 8.9 | 18 | 61.1 | 106.6
12:00 |  |  | 9 | 11 | 9 | 17.9 | 61.3 | 108.2
12:30 |  |  | 9.4 | 11.1 | 8.4 | 18 | 62.1 | 109
13:00 |  |  | 8.6 | 11.1 | 8.6 | 17.6 | 61.7 | 107.6
13:30 |  |  | 8.2 | 11 | 9.1 | 12.1 | 61.5 | 101.9
14:00 |  |  | 8.5 | 11.1 | 8.4 | 16.4 | 61.2 | 105.6
14:30 |  |  | 8 | 11 | 8.4 | 16 | 61.2 | 104.6
15:00 |  |  | 9.3 | 10.9 | 8.8 | 17.2 | 61.1 | 107.3
15:30 |  |  | 7.4 | 11.1 | 8.7 | 15.2 | 61.5 | 103.9
16:00 |  |  | 9.4 | 11.1 | 8.1 | 14.8 | 62.3 | 105.7
16:30 |  |  | 8.6 | 11.1 | 9.2 | 16.3 | 62 | 107.2
17:00 |  |  | 9 | 11 | 8.6 | 13.9 | 62.4 | 104.9
17:30 |  |  | 8.3 | 11.1 | 8.8 | 15.6 | 62.3 | 106.1
18:00 |  |  | 7.6 | 11.1 | 8.7 | 13.9 | 62.2 | 103.5
18:30 |  |  | 7.7 | 11.1 | 9 | 12.9 | 62.8 | 103.5
19:00 |  |  | 6.1 | 11.1 | 8.7 | 14.4 | 63 | 103.3
19:30 |  |  | 7.5 | 11.1 | 8.7 | 12.8 | 62.6 | 102.7
20:00 |  |  | 7.2 | 11.2 | 8.8 | 12.5 | 62.6 | 102.3
20:30 |  |  | 7.2 | 11.2 | 9.5 | 11.7 | 62.5 | 102.1
21:00 |  |  | 5.9 | 11.1 | 9.3 | 13.6 | 62.1 | 102
21:30 |  |  | 5 | 11.2 | 8.3 | 13.9 | 62.4 | 100.8
22:00 |  |  | 5.5 | 11.2 | 8.9 | 13.8 | 62.4 | 101.8
22:30 |  |  | 7.3 | 11.2 | 8.6 | 13.8 | 62.2 | 103.1
23:00 |  |  | 7.4 | 11.2 | 8.6 | 12.1 | 62.6 | 101.9
23:30 |  |  | 7.5 | 11.1 | 8.6 | 13.3 | 62.5 | 103
0:00 |  |  | 6.8 | 11.2 | 9.2 | 13.2 | 62.6 | 103
EJEC MWh | 0 | 0 | 187.25 | 266 | 210.8 | 362.45 | 1473.8 | 2500.3

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Diciembre del 2025 - lunes, 29 de Diciembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 225.95 |  | 244 | 379.55 | 390.2 | 394.55 | 381.75 | 383 | 393.5 | 387.7 | 384.8 | 392.3 | 370.1 | 424.3 | 422.7 | 419.65 | 409.65 | 410.2 | 418.75 | 422.7 | 420.95 | 404.2 | 368.1 | 403.15 | 407.25 | 218.75 |  |  |  | 9477.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 455.4 | 336.6 | 457.4 | 461.25 | 277.05 | 449.65 | 451.35 | 451.85 | 434.1 | 294.1 | 436.8 | 429.45 | 141.84 |  | 336.6 | 479.3 | 485.16 | 478.925 | 443.95 | 134.25 | [9 empty] | 7435.025
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 194.745 | 195.7 | 171.4 | 199.75 | 189.4 | 192.55 | 193.35 | 199.05 | 189 | 194.65 | 161.05 | 196.95 | 195.75 | 192.72 | 187.8 | 198.6195 | 192.2 | 195.91 | 193.2 | 203.75 | 199.95 | 198.75 | 201.1 | 193.6 | 176.285 | 191.35 | 199.9 | 193 | 187.25 | 5578.7295
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.08 |  |  | 34.65 | 262.05 | 262.75 | 269.3 | 268.25 | 261.55 | 269.6 | 245.525 | 270.3 | 266.25 | 264.65 | 266 | 265.65 | 264.6 | 266.1 | 267.75 | 268.45 | 270.1 | 266.55 | 270.4 | 264.45 | 268.41 | 264.5 | 266.35 | 259.85 | 266 | 6887.115
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 338.85 | 363.95 | 384.7 | 356.85 | 356.25 | 372 | 375.85 | 326 | 309.9 | 365.3 | 308.65 | 241.6 | 227.65 | 208.45 | 205.35 | 244.05 | 294.365 | 238.66 | 252.3 | 285.05 | 263.75 | 238.45 | 283.15 | 339.7 | 348.85 | 327.8 | 355.85 | 339.75 | 360.45 | 8913.525
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.45 | 58.05 | 58.05 | 61.1 | 57.2 | 55.35 | 55.15 | 49.9 | 45.5 | 45.25 | 58.55 | 58.55 | 56.52 | 48.85 | 44.05 | 60.45 | 40.56 | 48 | 60.25 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 69 | 70.35 | 70.75 | 69.6 | 70.75 | 71.4 | 70.08 | 1701.51
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 8.55 | 2.2 | [24 empty] | 10.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 211.8 | 190.55 | 206.15 | 208.1 | 200.95 | 203.8 | 215.1 | 204.4 | 200.5 | 177.3 | 211.55 | 208.85 | 204.7 | 204.9 | 212.1 | 214.6 | 203.3 | 205.7 | 212.1 | 211.15 | 203.9 | 211 | 212.45 | 215.1 | 195.15 | 213.6 | 211.35 | 212.05 | 210.8 | 5993
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 352.665 | 526.9 | 531.85 | 534.7 | 525.5221 | 472.25 | 535.49 | 533.8881 | 560.55 | 400.94 | 501.4 | 483.75 | 76.3 | 485 | 514.85 | 556.7 | 526.45 | 440.55 | 473 | 408.9 | 202.6 | 396.135 | 451 | 482.75 | 362.45 | 11336.5901
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 308.75 | 277.75 | 248.3 | 224.1 | 203.95 | 186.6 | 176.05 | 165.3 | 155.3 | 149.8 | 150 | 150.8 | 146.95 | 143.15 | 153.55 | 153 | 162.55 | 160.15 | 172.25 | 154.85 | 148.7 | 139.8 | 128.25 | 115.7 | 114.1 | 107.9 | 104.55 | 108.55 | 103.8 | 4714.5
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1883.15 | 1853.75 | 1826.5 | 1941.5 | 1801.35 | 1837.05 | 1755.75 | 1666.3 | 1723.5 | 1745.6 | 1831.35 | 1910.3 | 1783.5 | 1809.1 | 1720.55 | 1733.6 | 1686.875 | 1590.09 | 1615.2 | 1551.15 | 1548.4 | 1373.45 | 1319.8 | 1226.55 | 1428.6 | 1303.9 | 1267.75 | 1155.9 | 1340.65 | 47231.165
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 435.25 | 391.1 | 358.25 | 336.4 | 318.3 | 304.65 | 396.45 | 443.9 | 436.65 | 401.6 | 423.7 | 373.9 | 416.7 | 441.325 | 447.425 | 451.4 | 451.8 | 452.7 | 447.3 | 419.1 | 385.6 | 358.1 | 341.15 | 342.3 | 377.05 | 404.8 | 11710.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2426.6 | 2136.95 | 3326.8 | 2700.95 | 2311.2 | 2073.9 | 1904.1 | 2404.45 | 1945.7 | 2326.85 | 2779.5 | 3568.75 | 3276.6 | 3095.45 | 2484.5 | 2539.65 | 3259.075 | 3022.42 | 3141.25 | 3376.9 | 2572.5 | 2648.5961 | 2256.15 | 2237.6 | 2294.15 | 2365.7342 | 2295.95 | 3111.25 | 3002.45 | 76885.9753
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.45 | 438.6 | 444.55 | 423.95 | 399.4 | 375.3 | 375.5 | 374.75 | 374.5 | 713 | 680.9 | 707.35 | 594.85 | 548.55 | 351.65 | 505.45 | 348.165 | 488.465 | 477.1 | 492.2 | 455.05 | 419.9903 | 405 | 380 | 393.6 | 357.0171 | 349.4 | 410.9 | 399.25 | 13162.8875
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | [20 empty] | 2.958 | 3.03 | 2.9242 | 3.0494 | 2.7671 | 2.9733 | 3.044 |  | 3.272 | 24.0179
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.85 | 5.3 | 9 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 0.05 | 6.95 | 5.8 | 8.4 | 8.45 | 8.5 | 9.2 | 8.85 | 8.35 | 8.05 | 8.1 | 8.05 | 8.6 |  |  |  |  | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 8.45 | 8.35 | 8.45 | 193.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.75 | 166.45 | 164 | 165.4 | 163.85 | 165.05 | 164.6 | 164.4 | 164.8 | 164.97 | 164 | 165.55 | 163.55 | 164.45 | 164.95 | 165.15 | 164.56 | 163.51 | 164.15 | 164.4 | 164.5 | 164.8 | 166 | 165.6 | 165.5 | 165.7 | 163.1 | 164.5 | 161.85 | 4776.09
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.45 | 353.7 | 352.6 | 355.5 | 355 | 351.45 | 352.775 | 353.05 | 352.45 | 353.265 | 324.05 | 351.8 | 337.95 | 355.95 | 351.45 | 356.05 | 354.57 | 351.615 | 351.05 | 350.9 | 352.45 | 352.35 | 346.6 | 348.95 | 348.25 | 342.95 | 345.4 | 350.05 | 349.1 | 10156.725
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2279.25 | 2236.2 | 2266.15 | 2253.1 | 2232.75 | 2233.8 | 2226.16 | 2229.05 | 2247.45 | 2223.435 | 2231 | 2248.95 | 2217.4 | 2245.75 | 2245.1 | 2230.85 | 2246.39 | 2254.25 | 2256.2 | 2228.5 | 2231.4 | 2236.7 | 2235.2 | 2239.55 | 2249.15 | 2254.15 | 2220.25 | 2240.9 | 2248.25 | 64987.285
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.45 | [12 empty] | 0.2 | [5 empty] | 4.65
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4.45 | [25 empty] | 4.45
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.1 | 132.85 | 133.2 | 122.05 | 111.65 | 100.8 | 94.65 | 90.25 | 87.7 | 216.6 | 237.95 | 238.4 | 224.9 | 196.55 | 165.3 | 159.65 | 164.75 | 172.9 | 166.45 | 182.35 | 166.3 | 149 | 136.5 | 118.45 | 111.35 | 105.6 | 103.35 | 131.25 | 157.3 | 4313.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.25 | 231.3 | 370.9 | 300.3 | 260.8 | 230.3 | 212.2 | 236.05 | 215.05 | 256.55 | 263.1 | 273 | 294.6 | 277.1 | 246 | 340.3 | 355.18 | 373.18 | 394.85 | 375.25 | 342.05 | 307.45 | 277.4 | 258.2 | 299.85 | 259.5 | 258.25 | 298.05 | 280.3 | 8310.31
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 313.95 | 307.9 | 462.6 | 414.25 | 359.3 | 317.7 | 288.7 | 334.1 | 292.85 | 349.55 | 359.3 | 376.5 | 390.7 | 374.85 | 335.45 | 385.6 | 468.43 | 472.43 | 249.3 | 485.45 | 460.75 | 415.25 | 379.9 | 350.2 | 406.55 | 354.3 | 357.05 | 406.55 | 383.2 | 10852.66
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.95 | 154.2 | 153.3 | 152.75 | 151.85 | 151.8 | 151.5 | 151.7 | 144.6 | 135.4 | 137 | 142.9 | 154.5 | 156.85 | 156.9 | 158.1 | 154.05 | 153.6 | 159.75 | 159.2 | 153.4 | 160.45 | 161.15 | 163.2 | 169.3 | 185 | 191.45 | 194.35 | 187.2 | 4604.4
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3998.8 | 3989.75 | 4012.7 | 4006.55 | 4018.6 | 4012.25 | 3899.85 | 3999.8 | 3992.1 | 3977.55 | 3999.55 | 3981.3 | 3984.4 | 3306.5 | 3898.8 | 3927.9 | 3953.085 | 3985.2 | 3969.05 | 4003.15 | 3922.3 | 3989 | 3961.55 | 3981.75 | 3983.45 | 3963.5 | 3966.35 | 3992.2 | 3997.9 | 114674.885
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 185.95 | 188.05 | 186.85 | 184.9 | 179 | 181.8 | 181.15 | 181.1 | 185.3 | 184.75 | 186.9 | 186.7 | 175.9 | 172.7 | 174.95 | 173.2 | 184.615 | 186.45 | 186.95 | 185.5 | 185.1 | 188.75 | 189.55 | 187.95 | 186.15 | 189.6 | 188.7 | 189.8 | 5343.965
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7 | 136.6 | 138.6 | 133.7 | 131.85 | 128.95 | 129.45 | 126.8 | 126.45 | 128.2 | 126.5 | 124.7 | 126.65 | 37.35 |  |  | 43.765 | 115.235 | 128.35 | 129.2 | 126.55 | 128.15 | 126.75 | 129.15 | 129.5 | 127.85 | 132.85 | 131.65 | 129.4 | 3308.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 339.45 | 8.45 |  | 295.5 | 389.6 | 391 | 401.35 | 284.9 | 388.65 | 401.7 | 207.1 | 394.7 | 335 | 311.75 | 531.85 | 437.9 | 482.895 | 528.96 | 532.55 | 531.8 | 525.5 | 458.25 | 535.9 | 525.7 | 235.45 | 509.75 | 521.95 | 328.45 | 359.9 | 11195.955
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.95 | 55.35 | 54.7 | 52.7 | 53.8 | 57.9 | 51.5 | 52.1 | 49.45 | 55.3 | 58 | 54.1 | 49.2 | 50.65 | 50.7 | 52.75 | 52.29 | 52.85 | 53.35 | 51.45 | 49.2 | 51 | 50.1 | 53.65 | 56.1 | 53.4 | 55.4 | 55.65 | 51.9 | 1545.49
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14960.9 | 14445.15 | 14848.25 | 13733.15 | 12575.6 | 11380.2 | 11792.8 | 9845.25 | 9829.75 | 10399.8 | 13751.4 | 12934.3 | 12918.45 | 11534.25 | 13246.7 | 12264.8 | 10694.17 | 11772.59 | 12471.65 | 12888.365 | 12516.45 | 13228.45 | 11960.46 | 10605.65 | 9563.1 | 12625.4 | 10871.15 | 9157.9 | 12673.2 | 351489.285
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5117.95 | 4968.1 | 5088.15 | 4648.6 | 4203.9 | 3756.3 | 3916.1 | 3256.65 | 3213.1 | 3428.8 | 4627 | 4285.1 | 4338.6 | 3793.95 | 4464.55 | 4052.6 | 3551.35 | 3894.82 | 4115.2 | 4286.64 | 4197.75 | 4429.85 | 3986.345 | 3458.5 | 3116.95 | 4206.1 | 3600.2 | 2988.7 | 4227.5 | 117219.355
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 42.65 | [18 empty] | 11.55 |  | 54.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 21.55 | [7 empty] | 42.6 | [18 empty] | 11.35 |  | 75.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.05 | 61.55 | 59.9 | 60.75 | 59.75 | 60.75 | 59.5 | 62.5 | 73.05 | 83.7 | 83.9 | 86.35 | 85.3 | 88.85 | 91.55 | 94.5 | 90.2 | 93.55 | 96.2 | 95.4 | 90.65 | 96.25 | 97.6 | 96.75 | 96.9 | 99.3 | 99.45 | 99.8 | 100.55 | 2425.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.05 | 367.45 | 352.05 | 344.35 | 337.05 | 344 | 335.85 | 329.3 | 330.55 | 361.85 | 340.55 | 324.6 | 317.55 | 310.9 | 401.75 | 265.35 | 372.55 | 376.37 | 366.55 | 416.95 | 338.2 | 348.65 | 410.15 | 384.3 | 461.95 | 442.8 | 407.8 | 325.3 | 234.55 | 10331.32
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 404.55 | 95.2 | 439.8 | 486.45 | 485.1 | 485.7 | 484.05 | 486.5 | 486.35 | 483.1 | 483 | 479.85 | 486.8 | 487.4 | 466.1 | 483.88 | 483.35 | 483.85 | 487.25 | 487 | 486.15 | 485.75 | 460.6 | 418.7 | 451.6 | 473.55 | 490.25 | 491.25 | 13411.13
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3419.05 | 3119.7 | 4060.7 | 3784.3 | 2428.5 | 2317.6 | 2624.85 | 2311.15 | 3653.55 | 1367.8 | 2001.95 | 3395.55 | 5462.3 | 8485.2 | 3096.85 | 4367.5 | 3370.45 | 3487.34 | 2525 | 4182.7 | 3255.5 | 6276.9 | 3214.25 | 3070.65 | 1669.9 | 1206.8 | 1166.75 | 1920 | 1783.45 | 93026.24
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.45 | 154.75 | 154.25 | 154.35 | 153.95 | 153.85 | 154.9 | 154.55 | 108 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.735 | 155.71 | 155.85 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 155.95 | 155.9 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 4463.195
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1470.95 | 1554.75 | 1658.25 | 1560.5 | 1571.6 | 1610.1 | 1638.15 | 1472.3 | 1367.15 | 1609.05 | 1312.05 | 1006.65 | 969.4 | 871.4 | 889.4 | 1094.05 | 1253.17 | 1037.335 | 1049.8 | 1108.45 | 1025.05 | 901.65 | 1117.7 | 1347.2 | 1383.35 | 1370.1 | 1415.4 | 1364.85 | 1539.9 | 37569.705
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 480 | 480 | 479.5 | 345.1 | 398.85 | 322.15 | 258.8 | 207.3 | 146.15 | 129.15 | 129.05 | 139.05 | 131.55 | 128.85 | 138.1 | 217.65 | 303.25 | 468.95 | 480 | 480 | 480 | 480 | 454.65 | 386 | 308.65 | 249.65 | 217.45 | 193.35 | 9113.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 457.7 | 457.8 | 458.7 | 458.5 | 458.4 | 457.1 | 446 | 414.35 | 386.75 | 367.45 | 365.6 | 368.35 | 356.05 | 345.65 | 322.5 | 308.15 | 324.815 | 297.125 | 425.95 | 458.75 | 458.15 | 458.35 | 458.4 | 432.95 | 391.55 | 354.7 | 327.7 | 314.05 | 302.95 | 11434.49
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 955.95 | 1098.1 | 625.3 | 1116.2 | 759.95 | 425.15 | 601.3 | 1017.25 | 963.2 | 978.05 | 886.25 | 945.85 | 793.1 | 964.2 | 924.55 | 890.75 | 205.05 | 974.79 | 1081.54 | 1093.8 | 870.55 | 869.1 | 793.25 | 770.75 | 426.4 | 1055.4 | 786.05 | 786.6 | 718.45 | 24376.88
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 423 | 164.9 | [22 empty] | 587.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1194.75 | 665.1 | 1221.15 | 1066.05 | 442.65 | 573.05 | 1228.7 | 948.5 | 757.45 | 795.15 | 1007.15 | 960.3 | 1077.7 | 1032.2 | 920.5 | 694.3 | 545.02 | 630.3 | 597 | 1362.1 | 1260.7 | 624.9 | 1052.95 | 1201.3 | 964.65 | 1233.55 | 1148.35 | 960.9 | 1054.8 | 27221.22
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 384.4 | 415.2 | 248.35 | 535.05 | 437.5 | 524.4 | 627.15 | 504.1 | 402.9 | 478.85 | 587.1 | 585.6 | 325 | 459.85 | 294.75 | 209.7 | 245.145 | 274.2 | 261.7 | 535.85 | 526.4 | 491.75 | 523.25 | 605.95 | 566.45 | 541.15 | 623.25 | 439.8 | 258.75 | 12913.545
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2344.7 | 1630.05 | 1253.3 | 1333.25 | 625.4 | 784.25 | 2099.45 | 1846.6 | 1315 | 1851.15 | 1628.7 | 1384.3 | 1714.25 | 2074.9 | 2556.8 | 2181.1 | 2039.055 | 1671.7 | 1135.55 | 1261.6 | 2218.3 | 2032.65 | 1891.85 | 1024.9 | 1159.1 | 1266.8 | 2118.4 | 2546.5 | 2651.75 | 49641.355
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1328.1 | 1544.9 | 1386.15 | 1151.4 | 745.65 | 638.05 | 2016.3 | 1676.9 | 1148 | 1375.1 | 1436.55 | 1199.7 | 1089.5712 | 1337 | 1868.95 | 1518.0742 | 1496.3055 | 969.35 | 797.2 | 1023.4 | 1519.55 | 1643 | 1549.9 | 1283.45 | 1092.4 | 905.8 | 909.35 | 1477.15 | 1564.15 | 37691.4009
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1610.4 | 1899.95 | 1753.4 | 1491.7 | 906.8 | 714.65 | 2356.8 | 1943.25 | 1407.3 | 1790.4 | 1753.85 | 1626.15 | 1392.285 | 1616.65 | 2051.55 | 1870.0815 | 2000.878 | 1323.6 | 1197.25 | 1342.65 | 1737.7 | 1834.85 | 1759.75 | 1545.8 | 1551.05 | 1296.4 | 1455.1 | 1671.2 | 1711.15 | 46612.5945
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 219.95 | 242.6 | 217.85 | 180.35 | 92.8 | 79.25 | 309.7 | 247.35 | 154.6 | 188.6 | 207.8 | 162.8 | 131.0265 | 172.8 | 276.5 | 192.3683 | 191.3671 | 142.18 | 99.75 | 134 | 224.05 | 228.1 | 182.4 | 155 | 148.35 | 104.4 | 105.6 | 228.95 | 211.6 | 5232.0918
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 41.7 | 185.35 | 154.2 | 133.05 | 68.7 | 60.15 | 222.05 | 195.05 | 123.75 | 134.3 | 157.7 | 116.65 | 91.6746 | 128.15 | 186.15 | 43.1209 | 92.9731 | 82.2 | 59.1 | 93.45 | 150.8 | 165.55 | 152.8 | 134.65 | 92.15 | 72.2 | 73 | 145.85 | 167.25 | 3523.7186
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 329.7 |  |  | 428.5 |  |  | 449.9 |  |  | 109.25 | [7 empty] | 425.45 | 41.45 |  | 196.8 | 143.75 |  |  | 476.55 |  | 258.35 | 186.7 | 3046.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1979.1 | 2050.8 | 2205.25 | 2073.25 | 1796.25 | 1902.55 | 1668.5 | 1920.05 | 2108.4 | 2753.7 | 2975.45 | 2868.7 | 2832.434 | 1481.95 | 1961.95 | 1624.9129 | 1957.9061 | 1845.705 | 2012.75 | 2402.65 | 2061 | 1785.2 | 1650.8 | 1896.25 | 1849.9 | 1926.95 | 2193.5 | 2675.95 | 2392.55 | 60854.3581
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 374.25 | 369.55 | 275 | 207.6 | 385.45 | 408.75 | 376.35 | 378.6 | 347.05 | 385.1 | 393.25 | 402.9 | 387.85 | 388.5 | 394.6 | 402.5845 | 402.3717 | 379.5 | 316.25 | 379.95 | 391.8 | 410.9 | 411.55 | 375.35 | 391.15 | 203.5 | 296 | 417.8 | 425 | 10678.5061
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | [13 empty] | 25.52 | 171.1981 | 211.065 | 253.81 | 259.23 | 97.235 | 468.395 | 374.645 | 469.5 | 492.34 | 475.39 | 491.135 | 276.13 | 394.335 | 342.71 | 540.885 | 5343.5231
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1064.9 | 3453.65 | 4123.35 | 4147.95 | 4154.55 | 4137.4 | 3949.4 | 4073.65 | 3924.25 | 3991.85 | 3864.6 | 3979.15 | 3877.6604 | 3850.65 | 3874.1 | 3896.3077 | 3671.5299 | 3897.345 | 3992.55 | 3859.35 | 3891.65 | 3884.5 | 3918.35 | 3854.55 | 3436.85 | 3896.45 | 3907.15 | 3750.1 | 3765.65 | 110089.4429
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4051 | 4063.9 | 4064.9 | 4092.5 | 4094.45 | 4076.9 | 3918.4 | 4024.5 | 3902.25 | 3956.45 | 3854.2 | 3945.5 | 3866.2904 | 3836.1 | 3863.75 | 3882.0039 | 3666.9771 | 3877.72 | 3952.55 | 3849.5 | 3866.05 | 3857.5 | 3890.35 | 3842.2 | 3416.9 | 3869.7 | 3892.8 | 3741.6 | 3761.3 | 112978.2414
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4792.6 | 4892.75 | 4797.4 | 4909.15 | 4898.1 | 4799.55 | 4167.8 | 4702.3 | 4119.75 | 4267.7 | 3875.55 | 4366.7 | 3962.2375 | 4000.1 | 3989.65 | 4027.1191 | 3688.0512 | 4097.7 | 4380.25 | 3947 | 4136.6 | 4080.3 | 4227 | 3972.85 | 3654.35 | 4113.75 | 4023.35 | 3760.05 | 3777.75 | 122427.4578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4317.75 | 5978.3 | 6385.15 | 6415 | 6415.85 | 6388.05 | 6048.15 | 6344.4 | 6053.2 | 6114.7 | 5915.9 | 6161.25 | 5928.8338 | 5951.25 | 5972.25 | 5961.7851 | 5771.8753 | 6028.71 | 6170.2 | 5927.55 | 6005.95 | 6035.2 | 6087.1 | 5935.3 | 5538.5 | 5991.25 | 5965.45 | 5794.55 | 5846.15 | 173449.6042
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 982.5 | 1637.65 | 1077.4 | 958.95 | 1122.15 | 1771.4 | 1770.45 | 1762.1 | 1763.7918 | 1667.4 | 1777.55 | 1763.5293 | 1755.9824 | 1765.4833 | 1771.7 | 1768.95 | 1769.65 | 1744.95 | 1749.2 | 1751.1 | 1378 | 1755.35 | 1765.2 | 1589.35 | 1761.15 | 40380.9368
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 455.85 | 862.5 | 863.35 | 862.6 | 864.4812 | 838.3 | 866.45 | 863.1116 | 856.132 | 862.0767 | 865.35 | 861.95 | 862.55 | 858 | 857.2 | 858.8 | 766.75 | 860.8 | 862.1 | 825.15 | 865.7 | 17539.2014
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 459.9 |  | 459.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4372.65 | 4316.0271 | 4382.25 | 4375.1 | 4387.1 | 4384.6 | 4378.1 | 4223.2 | 4365.75 | 4390.93 | 4367.65 | 4372.05 | 4376.45 | 4259.4 | 4360.4 | 4376.5 | 4373.4067 | 4376.7167 | 4327.7 | 4354.7 | 4344.5 | 4346.8 | 4343.35 | 4351.55 | 4339.05 | 4331.9127 | 4346.9605 | 4236.8111 | 4038.25 | 125799.8648
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4401.1 | 4329.8008 | 4395.1 | 4386.35 | 4008.45 | 4395.45 | 3551.15 | 4165.15 | 4380.55 | 4378.03 | 4380.2 | 4386.55 | 4389.8 | 4271.05 | 4372.3 | 4386.5 | 4374.0517 | 4353.8267 | 4338.95 | 4366.45 | 4357 | 4358.95 | 4357 | 4364.8 | 4352.5 | 4343.8434 | 4357.9993 | 4246.6356 | 4043.75 | 124793.2874
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4416.15 | 4409.5639 | 4434.4 | 4439 | 924.3 |  | 117.65 | 4136.9 | 4420.05 | 4448.59 | 4428.2 | 4437.95 | 4435.9 | 4362.4 | 4432.6 | 4433.65 | 4431.0067 | 4442.2867 | 4402.5 | 4420.55 | 4421.85 | 4421.95 | 4419.35 | 4428.15 | 4421.35 | 4426.3136 | 4426.9911 | 4345.0692 | 4232.1 | 115516.7711
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.35 | 280.95 | 392.55 | 280.7 | 256.15 | 249.6 | 247.4 | 236.45 | 231.05 | 249.6 | 311.95 | 455.45 | 433.45 | 372.1 | 302.05 | 326.65 | 311.215 | 428.865 | 427.75 | 353.05 | 274.8 | 280.45 | 280.05 | 243.55 | 238.05 | 222.2 | 220.9 | 297.85 | 416.85 | 8959.03
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.7 | 75.35 | 81.3 | 76.45 | 70.05 | 66.15 | 61.95 | 58.8 | 57.85 | 77.25 | 134.8 | 159.8 | 160.55 | 134.55 | 101.4 | 97.4 | 90.935 | 118.66 | 127.2 | 101.9 | 87.9 | 82.6 | 85.45 | 78.15 | 71.9 | 69.05 | 69.35 | 71.55 | 85.85 | 2638.845
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.6 | 423 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 483.975 | 483.025 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14040.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.7 | 452.4 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 458.3 | 489.6 | 489.6 | 465.85 | 489.6 | 489.6 | 459.05 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.595 | 483.795 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14027.19
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 446.05 | 482.4 | 482.4 | 442.2 | 424.55 | 480 | 482.4 | 440.55 | 482.4 | 482.4 | 453.5 | 472.25 | 480 | 481.65 | 480 | 477.005 | 477.725 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 472.35 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 13744.03
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.85 | 159.55 | 177.3 | 118.7 | 180.35 | 191.4 | 183.5 | 183.8 | 183.1 | 196.75 | 195.35 | 193 | 195.6 | 200.7 | 202.45 | 199.95 | 199.05 | 194.7 | 200.45 | 201.25 | 202.45 | 204.45 | 199.3 | 203.3 | 203.3 | 201.4 | 202.1 | 205.2 | 197.55 | 5565.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 653.4 | 650.65 | 657.45 | 660.35 | 664.3 | 660.85 | 660 | 654.05 | 657.5 | 663.3 | 659.45 | 660.7 | 663 | 667.9 | 659.6 | 657.65 | 658.6033 | 666.1833 | 660.55 | 658.75 | 659.9 | 662.15 | 651.1 | 644.8 | 654.55 | 656.35 | 650.8 | 656.05 | 658.45 | 19088.3865
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 821.1 | 826.25 | 821.7 | 832.9 | 832.05 | 828.8 | 829.15 | 825.4 | 826.05 | 831.05 | 827 | 829.9 | 833.9 | 841 | 830.3 | 825.25 | 821.3917 | 831.2267 | 830.7 | 825.15 | 819.7 | 829.15 | 532.6 | 601.5 | 645.75 | 787.7 | 826 | 828.2 | 815.35 | 23256.2185
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 834 | 767.25 | 610.25 | 598.15 | 775.8 | 838.25 | 759.6 | 739.6 | 764.95 | 846.45 | 766.6 | 847.9 | 806.7 | 836.85 | 817.4 | 752.25 | 855.05 | 818.8 | 797.35 | 848.8 | 857.4 | 858.45 | 811.45 | 781.85 | 856.8 | 501.9 | 760.2 | 865.25 | 829 | 22804.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 122.65 | 127.6 | 118.7 | 103.55 | 69.4 | 72.3 | 76.1 | 70.5 | 63.45 | 128.1 | 75 | 165.6 | 86.95 | 109.6 | 84.95 | 39.965 | 42.815 | 28.3 | 5.5 | 31.55 | 55.2 | 56.6 | 79.75 | 123.9 | 131.65 | 14.4 | 46.05 | 116.05 | 248.9 | 2495.08
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 76.7 | 71.75 | 60.8 | 56.15 | 36.6 | 31.45 | 49.9 | 35.2 | 39.65 | 111.05 | 71.3 | 169.2 | 80.75 | 98.95 | 59.15 | 36.75 | 94.2149 | 29.85 | 4.05 | 11.65 | 23 | 54.9 | 85.75 | 84.9 | 87.95 | 12.8 | 41.8 | 137.9 | 265.8 | 2019.9149
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.7 | 75.2 | 75.8 | 75.05 | 76.8 | 74.3 | 76.15 | 75.95 | 72.1 | 69.1 | 71.5 | 75.7 | 73.55 | 75.55 | 75.2 | 64.95 | 64.25 | 62.05 | 63.9 | 59.25 | 59.8 | 57.55 | 51.6 | 49.85 | 57.25 | 51.75 | 55.05 | 56 | 55.1 | 1929
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 426.3 | 415.35 | 407.9 | 407.8 | 404.5 | 404.35 | 400.2 | 406.35 | 123.7 | 361.4 | 441.05 | 444.25 | 444.4 | 441.0547 | 442.75 | 443.85 | 445.72 | 444.92 | 440.6 | 444.1 | 443.45 | 434.3 | 425.1 | 441.25 | 441.6 | 408.55 | 382.45 | 378.75 | 393.6 | 11939.5947
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.55 | 424.5 | 440.85 | 441.4 | 438.3 | 433.25 | 201.95 | 421.65 | 441.2 | 437.45 | 439.6 | 441.6 | 441.6 | 440.85 | 423.35 | 422.35 | 406.95 | 438.5 | 441.95 | 103.95 | 140.85 | 426.45 | 409.55 | 418.3 | 420 | 415.35 | 410.2 | 408.75 | 403.6 | 11571.85
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4233.85 | 4873.85 | 4840.85 | 4876.85 | 4879.4 | 4871.4 | 4874.35 | 4869.6 | 4867.25 | 4860.75 | 4869.15 | 4867.25 | 4875.1 | 4882.65 | 4867.5 | 4862.15 | 4866.29 | 4870.7 | 4863.3 | 4878.1 | 4870.75 | 4873.9 | 4868.65 | 4878.7 | 4874.6 | 4858.15 | 4872.95 | 4881.55 | 4873.7 | 140603.29
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 7.55 |  | 121.25 | [10 empty] | 50.85 |  |  |  |  | 179.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1.45 |  | 1.5 |  |  |  |  | 155.65 | [7 empty] | 158.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2174.955 | 2156.25 | 2176.55 | 2181.6 | 2164 | 2166.75 | 2125.65 | 2188 | 2168.3 | 2180.55 | 2178.7 | 1889.55 | 2171.75 | 1525.1 | 1366.6 | 1368.3 | 2085.545 | 2161.135 | 2140.1 | 2168.05 | 2145.25 | 2160.05 | 2148.15 | 2167.9 | 2156 | 2159.5 | 2158.35 | 2160.75 | 2171.35 | 60164.735
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.9 | 30.1 | 22.05 | 20.15 | 22.65 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 16.8 | 16 | 5.45 |  |  | 7.67 | 11.62 | 8.5 | 10 | 9.25 | 7.5 | 7.95 | [6 empty] | 358.89
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2467.7 | 2327.35 | 1766.55 | 1976.35 | 2556.75 | 2751.85 | 2466.55 | 2536.25 | 2486.8 | 2731.85 | 2552.6 | 2768.1 | 2682.75 | 2739.5 | 2753.45 | 2699.45 | 2742.45 | 2755.3 | 2558.35 | 2672.65 | 2761.45 | 2658.95 | 2740.95 | 2656 | 2686.2 | 1851.65 | 2451.85 | 2711.2 | 2669.6 | 74180.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5295.55 | 5774.4 | 6120.55 | 4952.15 | 5770.35 | 3514.25 | 3744.5 | 3601.9 | 2909.2 | 1513.5 | 4179.65 | 4789.15 | 5093.9 | 5039.8 | 3842.25 | 5922.1 | 3267.92 | 3658.045 | 3230.9 | 4826.7 | 4602.3 | 5806.5 | 5043.6 | 2752.15 | 3115 | 5162.95 | 3435.55 | 1497.45 | 4213.95 | 122676.215
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2198.25 | 2019 | 1409.95 | 1564.5 | 2174.65 | 2295.75 | 2073.8 | 2014.8 | 2103.85 | 2252.4 | 2177.9 | 2301.6 | 2169.75 | 2247.65 | 2305.65 | 2242.7 | 2277.1 | 2301.565 | 2123.3 | 2290 | 2298.95 | 2291.5 | 2314 | 2190.7 | 2314.85 | 1315 | 2163.9 | 2293.85 | 2273.65 | 62000.565
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4146.15 | 4046.6 | 4104.4 | 4145.1 | 4296.02 | 4265.7 | 3211.55 | 2328.65 | 4267.45 | 4299.85 | 2776.45 | 1572.65 | 2405.5 | 268.95 | 2885.3 | 4371.85 | 4361.22 | 4366.545 | 4312.5 |  |  |  | 2609.65 | 3884.05 |  | 3939.1 | 4374.7 | 2363.25 | 3611.8 | 87214.985
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4439.6 | 4271.2 | 4371.4 | 4451.95 | 4544.27 | 4534.15 | 4856 | 4294.05 | 4942.3 | 4921.7 | 4891.9 | 4925.4 | 4934.7 | 968.15 | 4922.45 | 4917.85 | 4891.65 | 4884.805 | 4930.4 | 4911.8 | 159.1 | 1215.45 | 4893.2 | 4888.05 | 1662.2 | 4757.3 |  |  | 380.85 | 108761.875
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4430 | 4266.7 | 4364.95 | 4453.8 | 4548.965 | 4548.45 | 36.9 |  |  | 498 | 3989.55 | 3058.05 |  | 3751.7 | 4879.7 | 4879.75 | 4850.99 | 4856.5 | 4889.4 | 4898.5 | 3205.6 | 3803.6 | 4866.25 | 4856.6 | 1856.4 | 4829.7 | 4841.25 | 3380.95 | 4865.15 | 103707.405
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6658.65 | 6479.2 | 6553.9 | 6606.75 | 6765.235 | 6730.75 | 205.65 | [22 empty] | 40000.135
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1553.65 | 235.05 |  | 3258.65 | 5064.955 | 5041.3 | 5029.35 | 2972.4 | 5001.4 | 5012 | 4829.25 | 5016.1 | 4890.85 | 652.9 | 3395.05 | 5015.25 | 4988.46 | 4998.85 | 5016.2 | 5007.1 | 2441.8 | 3862.7 | 4989.85 | 4984.1 | 126.45 | 4826.75 | 4992.5 | 3195.75 | 4598.1 | 110996.765
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.15 | 236.15 | 234.1 | 227.5 | 223.85 | 228.35 | 221.6 | 221.6 | 215.75 | 233.45 | 237.8 | 237.85 | 237.7 | 238.2 | 237.2 | 237.55 | 212.03 | 238.43 | 237.45 | 237.95 | 237.75 | 237.9 | 232.35 | 231.9 | 235.85 | 231.9 | 227.2 | 230.45 | 236.7 | 6730.66
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3.05 | 2.45 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 | 2.2 | 2.85 | 2.5 | 2.65 | 2.1 | 1.85 | 2.5 | 2.1 | 1.35 | 2.25 | 2.8 | 1.55 | 2.3 | 2.35 |  | 2.8023 | 3 | 3 | 2.95 | 72.2023
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 839.65 | 796.4 | 828.85 | 804.65 | 736.55 | 700.8 | 696.3 | 691.05 | 687.9 | 1221.55 | 1220.65 | 1373.95 | 1190 | 1026.6 | 876.55 | 1040.1 | 958.32 | 894.565 | 910.1 | 895.55 | 814.9 | 765.2 | 729.75 | 708.25 | 720 | 676.95 | 649.5 | 838.9 | 802.75 | 25096.285
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.55 | 27.9 | 53.55 | 40.25 | 36.15 | 34 | 27.4 | 26.9 | 32.1 | 33.3 | 39.45 | 32.5 | 31.05 | 33.3 | 32.65 | 37.45 | 42.1 | 32.65 | 34.4 | 35.3 | 34.8 | 36.6 | 36.9 | 37.3 | 37.05 | 39.45 | 40.1 | 41.55 | 37.65 | 1047.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 126.45 | 105.9 | 110.8 | 116.75 | 127.7 | 128.65 | 130.25 | 113.9 | 137.55 | 134.35 | 136.5 | 133.9 | 130.75 | 129.15 | 133.2 | 136.1 | 135.7 | 134.1 | 129.5 | 133.4 | 134.8 | 134.35 | 136.15 | 130.5 | 138.95 | 98.15 | 136.7 | 137.95 | 136.75 | 3748.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 656.05 |  | 656.05
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 146.2 | 149.45 | 108.8 | 89.45 | 154.15 | 163.6 | 169.25 | 150 | 141.75 | 166.15 | 159.15 | 168.15 | 160.15 | 160.35 | 131.8 | 143.05 | 163.1 | 158.45 | 130.4 | 149.2 | 163.05 | 168.05 | 137.8 | 126.2 | 158.8 | 73.35 | 128.15 | 156.6 | 159.4 | 4234
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 1.5 | [5 empty] | 24.25 | 131.35 | 130 | 6.65 | 126.7 | 121.6 | 106 | 648.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3618 | 3339.65 | 3239.95 | 3467 | 3537.2 | 3234.1 | 2831.55 | 3378.6 | 2958.6 | 2829.75 | 2964.05 | 2959.3 | 2910.6 | 2910.6 | 3105.7 | 3469.7 | 3603.58 | 3315.355 | 3422.35 | 3266.5 | 3289.8 | 3231.65 | 3713.4 | 3958.85 | 4277.65 | 4090.45 | 4165 | 4302.9 | 3932.3 | 99324.135
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1745.85 | 1833.75 | 2165.45 | 2162.9 | 2167.95 | 2161.4 | 1974.55 | 2174.05 | 2155.7 | 2159.7 | 2136.7 | 2158.6 | 2160.95 | 2160.95 | 1936.3 | 1709.7 | 2056.23 | 1666.405 | 1991.85 | 2161.15 | 2155.7 | 2159.5 | 2084.5 | 2187.25 | 2157.9 | 1953.8 | 1860.95 | 1894.6 | 1585.5 | 58879.835
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 237.8 | 237.95 | 237.7 | 238 | 238 | 238.1 | 237.65 | 237.85 | 237.75 | 237.65 | 237.45 | 237.45 | 237.75 | 237.45 | 238.045 | 237.775 | 237.7 | 237.9 | 237.95 | 238.05 | 237.95 | 237.95 | 237.8 | 237.75 | 237.95 | 238.2 | 237.65 | 6896.62
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1463.9 | 1752.55 | 1649 | 1145.75 | 1244.4 | 1450.65 | 2039.8 | 2089.95 | 1368.6 | 1622.45 | 1495.9 | 1293.65 | 1240.45 | 1549.781 | 1846.55 | 1696.5 | 1020.3 | 776.15 | 825.15 | 1247.05 | 1562.25 | 1952.3079 | 1937.95 | 1479.9 | 1016.4 | 870.6429 | 1164.45 | 1320.65 | 1392.5 | 41515.5819
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1412.45 | 1790.75 | 1578.55 | 1216.65 | 1124.65 | 1327.7 | 2091.85 | 2183.55 | 1386.55 | 1639.05 | 1531.35 | 1399.7 | 1222 | 1571.8 | 1973.5 | 1661.25 | 1100.1 | 855.55 | 884.3 | 1290.85 | 1746.05 | 2023.9245 | 2086.45 | 1498.15 | 1013.15 | 861.5347 | 1150.8 | 1455.4 | 1647.2 | 42724.8092
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1118.3 | 1197.75 | 1505.55 | 1580.1 | 1548.75 | 1560.95 | 1538.95 | 1561.15 | 1476.95 | 1606.3 | 1785.05 | 1637.6 | 1658.4 | 1604 | 1625.7 | 1646.55 | 1809.065 | 1793.58 | 1782.65 | 1762.45 | 1745.2 | 1729.7315 | 1606.55 | 1693.3 | 1693.05 | 1628.9086 | 1527.05 | 1531.4 | 1530.35 | 46485.3351
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.95 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.35 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5585 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.4889 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 413.9974
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 702.6 | 713.05 | 717.9 | 720.45 | 708.15 | 702.7 | 709.7 | 712.05 | 675.6 | 716.35 | 715 | 712.95 | 715.4 | 700.95 | 663.15 | 674.55 | 725.665 | 721.93 | 722 | 717.75 | 719.8 | 716.4045 | 680.2 | 716.6 | 719.55 | 713.9556 | 711.2 | 716.15 | 711.7 | 20553.4551
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3141.45 | 3358 | 3419.35 | 3296.35 | 3272.35 | 3498.25 | 3171.5 | 3185.75 | 2697.35 | 3527.85 | 2998.15 | 2423.25 | 2501.1 | 2217.65 | 2153.35 | 2594.95 | 3062.415 | 2630 | 2584.55 | 2958.35 | 2546.55 | 2576.6565 | 2608.65 | 3294.4 | 3253.15 | 3274.4421 | 3348.2 | 3374.75 | 3553.25 | 86522.0136
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1991.95 | 1790.9 | 1771.85 | 1788.55 | 1713.3 | 1724.35 | 1658.2 | 1669.8 | 1848.8 | 1935.95 | 2322.3 | 2343.85 | 2301.95 | 2286.95 | 2294.3 | 2377.7 | 2501.805 | 2407.625 | 2369.95 | 2313.35 | 2288.75 | 2224.5525 | 1896.4 | 2140.9 | 2126.75 | 1845.6808 | 1607.2 | 1563.05 | 1601.55 | 58708.2634
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1534.7 | 1546.2 | 1533.45 | 1537.6 | 1539 | 1539.95 | 1518.4 | 1547.4 | 1489.15 | 1519.85 | 1369.75 | 1364.5 | 1531.75 | 1534.8 | 1439.45 | 1528.35 | 1537.03 | 1527.84 | 1534.9 | 1531.5 | 1519.3 | 1522.8135 | 1545.8 | 1530.25 | 1532.6 | 1524.1241 | 1538.3 | 1529.8 | 1526.5 | 43975.0576
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1111.8 | 1015.35 | 850.95 | 670.15 | 1152.4 | 1182.95 | 1205.05 | 1041.9 | 1046.2 | 1162.9 | 1177.3 | 1194.75 | 1142.25 | 1111.8 | 1216 | 1180.05 | 1189.15 | 1178.35 | 1054.05 | 1098.15 | 1136.35 | 1205.1 | 1187.85 | 1038.1 | 1196.9 | 520.6052 | 975.05 | 1189.35 | 1167.4 | 31598.2052
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1369.65 | 1250.75 | 1116.3 | 872.75 | 1485.9 | 1562.2 | 1586.05 | 1366.6 | 1340.85 | 1502.4 | 1511.65 | 1538.25 | 1454.45 | 1428.4 | 1566.7 | 1510.1 | 1532.45 | 1521.25 | 1362.3 | 1458.4 | 1484.45 | 1568.05 | 1547.65 | 1326.85 | 1542.35 | 652.55 | 1264.25 | 1535.5 | 1510.4 | 40769.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 101.9 | 832.55 | 1965.95 |  |  |  |  | 602.1 | 1445.7 | 2725.535 | 2800.88 | 1949.55 |  |  |  | 771.4 | 178.55 |  | 770.3754 | 2522.4 | 119 |  | 16785.8904
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 341.45 | 781.85 | [5 empty] | 72.1 | 1061.98 | 1133.52 | 493.7 | [10 empty] | 3884.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 346.35 | 907 |  |  |  |  | 243 | 564.5 | 1142.885 | 1180.055 | 952.35 | [6 empty] | 385.4064 |  |  |  | 5721.5464
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3082.45 | 4428.8 | 2765.3 | 2076.2 | 2574.55 | 3928.75 | [11 empty] | 1791.5075 | 2405.85 | 1026.15 |  | 2194.0739 | 4459.95 | 2395.5 | 1426.15 | 34555.2314
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3460.5 | 3478.45 | 3457.95 | 3472.95 | 3462.55 | 3450.85 | 3396.8 | 3465.1 | 3449.15 | 3442.5 | 3452.15 | 3452.3 | 3452.75 | 3447.15 | 3454.25 | 3446.95 | 3463.3783 | 3463.3833 | 3463.45 | 3436.45 | 3445.2 | 3451.965 | 3450.8 | 3439.3 | 3334.4 | 3441.5816 | 3444.2 | 3449.95 | 3457.9 | 99984.3083
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3489.8 | 3505.3 | 3483.65 | 3501.9 | 3493.15 | 3479.2 | 3417.5 | 3495.5 | 3476.35 | 3472.65 | 3482.45 | 3480.7 | 3482.75 | 3480.6 | 3487.25 | 3480.35 | 3480.8733 | 3483.7383 | 3488.15 | 3462.1 | 3469 | 3473.018 | 3471.45 | 3465.4 | 3349.5 | 3459.8368 | 3463.8 | 3471.6 | 3482.5 | 100730.0665
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3675.75 | 3568.35 | 3559.1 | 3892.6 | 4072.75 | 4074.95 | 3983.65 | 3824.55 | 4005.7 | 4054.05 | 3560.5 | 4015.35 | 3725.65 | 3842.05 | 4032.25 | 3941.05 | 4060.4733 | 4064.1983 | 4061.6 | 3783.55 | 3558.65 | 4068.2255 | 4079 | 3793.85 | 3488.9 | 3796.3518 | 4075 | 3844.7 | 3804.8 | 112307.5989
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.65 | 189.65 | 135.2 | 111.1 | 188.1 | 200.35 | 204.65 | 181.75 | 178.6 | 202.4 | 196.95 | 203.9 | 194.45 | 198.7 | 161.8 | 176.7 | 202 | 201.35 | 166.65 | 185.65 | 203.95 | 209.7 | 173.3 | 158.45 | 200.65 | 87.5 | 161.25 | 197 | 201.05 | 5251.45
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 581 | 493.05 | 286.7 | 319.1 | 160.85 | 225.75 | 604.05 | 538.4 | 306.75 | 438.9 | 407.8 | 421.65 | 460.95 | 561.4 | 705.35 | 505.4 | 425.79 | 337.75 | 271.9 | 379.15 | 571.7 | 574.85 | 584.65 | 298.95 | 255.25 | 276.1 | 510.15 | 671.15 | 659.35 | 12833.84
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1521.9 | 1480.05 | 959.25 | 1027.3 | 500.95 | 712.35 | 1834.6 | 1746.15 | 1130.8 | 1423.9 | 1376.75 | 1449.8 | 1440.65 | 1604.55 | 2007.4 | 1576.5 | 1260.255 | 1021.3 | 874.55 | 1202.25 | 1649.95 | 1755.8 | 1767.7 | 1064.1 | 873.5 | 857.5 | 1387.8 | 1690.1 | 1755.85 | 38953.555
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 35.9 | 35.45 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.9 | 72.1 | 69.25 | 72 | 72 | 31.9 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 69.15 | 69.85 | 86.5 | 102.5 | 82.9 | 88.5 | 103.2 | 101.85 | 102.45 | 102.45 | 93.15 | 1908.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 25.2 | 25 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29 | 28.8 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 12.95 | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.65 | 25.9 | 28.8 | 23.25 | 27.25 | 28.3 | 30.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 798.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48 | 49.45 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.75 | 28.7 | 28.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 12.15 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 25.9 | 28.8 | 26.2 | 25.9 | 28.8 | 17.55 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 978.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.2 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 42.4 | 41.2 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 36 | 28.8 | 26.55 | 33.45 | 51.3 | 52.2 | 50.2 | 51.3 | 51.3 | 50.4 | 49.9 | 49.95 | 27.65 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.75 | 52.8 | 52.8 | 1374.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 628.95 | 1413.35 | [20 empty] | 2042.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 132 | 124.25 | 103.9 | 111 | 138.3 | 140.3 | 139.4 | 126.2 | 139.3 | 136.25 | 139.45 | 138.8 | 132.6 | 136.75 | 139.15 | 133.5 | 136.4 | 138.9 | 136 | 137.55 | 138.9 | 131.75 | 137.65 | 130.15 | 136.8 | 97.4 | 123.1 | 136.8 | 138.2 | 3830.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 365.2 | [23 empty] | 365.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 353.25 |  |  |  |  | 353.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1331.25 | 2316.65 | 2655.45 | 2064.6 | 2650.4 | 2657.35 | 2616.8 | 2637.9 | 2647.35 | 2653.65 | 2652.2 | 2656.25 | 2655.3 | 2655.7 | 2652.2 | 2656.5 | 2651.57 | 2653.19 | 2648.3 | 2654.9 | 2655.05 | 2655.1 | 2653.6 | 2655.8 | 2606.65 | 2651.7 | 2654.6 | 2652.7 | 2651.85 | 74604.56
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.5 | 26.15 | 28.45 | 20.05 | 17.85 | 27.9 | 28.8 | 28.75 | 25.8 | 28.8 | 28.8 | 20.25 | 26.75 | 28.75 | 28.4 | 26.1 | 19.2 | 28.2 | 9.6 |  | 8.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 25.9 | 26.9 | 28.8 | 26.25 | 707.95
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.85 | 445.2 | 440.8435 | 438.15 | 435.7 | 437.6175 | 434.65 | 432 | 433.05 | 442.7 | 436.15 | 431.95 | 428.9 | 425.75 | 317.15 | 470.6 | 425.32 | 445.8 | 443.05 | 344.6 | 435.2 | 407.95 | 319.9 | 332.6295 | 239.75 | 240.15 | 239.95 | 292.95 | 389.4 | 11456.9104
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 7.5 |  | 45.4 | 98.4 | 98.05 | 98.6 | 103.2 | 103.2 | 131.95 | 139.1 | 138.85 | 138.4415 | 138.4 | 138.3 | 137.15 | 136.6 | 135.8 | 1788.9415
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 93.9 | 94.1 | 92.5 | 96 | 96 | 95.15 | 103.869 | 96 | 96.99 | 97.09 | 96.3 | 96.25 | 96.05 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97.6475 | 94.85 | 94.2 | 2803.9465
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.75 | 738.35 | 726.9 | 722.95 | 668.95 | 651.45 | 594.55 | 596.3 | 577.35 | 623.1 | 653.1 | 586.1 | 503.1 | 562.2 | 554.6545 | 587.15 | 597.135 | 565.97 | 592.1 | 588.9 | 575.85 | 586.55 | 606.45 | 590.4 | 672.9 | 630.3 | 643.3985 | 663.9 | 606.55 | 18063.358
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1549.2 | 1743.2 | 1597 | 1565.85 | 1462.25 | 1581.45 | 1419.15 | 1465.7 | 1461.85 | 1690.9 | 1411.5 | 1627.9 | 1608.4 | 1427.4 | 1308.823 | 929.55 | 1702.535 | 1681.93 | 1502.6 | 1594.4 | 1349.95 | 1404.5 | 1424.35 | 1389.45 | 1351.8 | 1327.1 | 1242.067 | 1293.3 | 1145.45 | 42259.555
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 786.6 | 734.3 | 790.25 | 793.65 | 634.8 | 417.5 | 418.25 | 418.25 | 650.85 | 804.4 | 762.65 | 741.35 | 788.75 | 766.1 | 777.79 | 770.2 | 760.205 | 768.455 | 809.2 | 795.9 | 789.4 | 816.9 | 604.95 | 610.6 | 785.85 | 783.9 | 786.34 | 787.7 | 785.55 | 20940.64
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 439.8 | 311.05 | 352.55 | 343.8 | 294.45 | 84.25 | 250.5 | 149.7 | 214.25 | 128.8 | 148.45 | 198.7 | 146.5 | 236.285 | 202.9 | 226.05 | 45.55 | 169.05 | 313.55 | 206.4 | 206.7 | 258 | 167.95 | 179.85 | 234.45 | 191.3545 | 177.9 | 211.7 | 6593.6895
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2570.1 | 2557.3 | 2577.2 | 2505.3 | 2324.05 | 2352.3 | 2155.1 | 2349.9 | 2448.35 | 2589.4 | 2596.35 | 2604.4 | 2579 | 1681.15 | 2436.367 | 2392.7 | 2493.545 | 2507.455 | 2564.55 | 1896.2 | 2562 | 2326.7 | 2190.7 | 2385.15 | 2334.25 | 2318.5 | 2571.487 | 2615.4 | 2609.75 | 70094.654
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 195.55 | 171.6 | 129.9 | 135.85 | 187.85 | 177.4 | 177.55 | 182.7 | 159.1 | 158.35 | 197.15 | 116.2 | 200.4 | 189.45 | 107.05 | 141.8 | 211.825 | 210.65 | 194.4 | 183.75 | 198.85 | 184 | 160.9 | 128.8 | 191.95 | 109.8 | 154.35 | 156.9 | 216.5 | 4930.575
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5074.2 | 4935.6 | 5093.45 | 5123.25 | 5116.15 | 5100.9 | 5085.6 | 5110.7 | 5105.9 | 5077.45 | 5083.35 | 5085.35 | 5090.25 | 5092.6 | 5081.6 | 5075.75 | 4720.4833 | 5055.5583 | 5077.9 | 5068.9 | 5051.7 | 5054.25 | 4414.15 | 5022.05 | 4951.6 | 5038.6 | 5049.85 | 5058.5 | 5065.15 | 145960.7917
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2422.55 | 2374.5 | 2431.2 | 2445.2 | 2448.55 | 2436.7 | 2430.15 | 2425.05 | 2439.8 | 2420.25 | 2426.35 | 2418.7 | 2422.15 | 2427.25 | 2426.85 | 2422.7 | 2132.9317 | 2422.1867 | 2433.8 | 2428.25 | 2421.75 | 2405.1 | 2209.3 | 2395.9 | 2389.7 | 2410.2 | 2420.55 | 2416.3 | 2424.95 | 69728.8683
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 763.65 | 229.45 | 122.6 | 136.25 | 107.1 | 892.35 | 955.9 | 1505.95 |  | 676.55 | 54 |  |  | 945.45 | 177.85 | [5 empty] | 6567.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1044.55 | 124.3 |  | 1212.95 | 1044.2 | 116.85 |  | 161.35 | 58.85 |  |  |  |  | 1092.3 | 125.95 | 124.6 | 125.9 | 123.05 | 132.05 | 183.55 |  | 529.9 | 1675.5 | 839.65 |  | 8715.5
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.95 | 147.6 | 149.65 | 145.6 | 141.987 | 139.85 | 134.75 | 80.55 | 84.25 | 98.62 | 174.25 | 159.98 | 155.55 | 146.6 | 144 | 134.8 | 126.715 | 70.735 | 124.75 | 122.2 | 119.2 | 87.3 | 79.3 | 81.65 | 81.5 | 80.65 | 79.15 | 78.75 | 78.95 | 3352.837
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.55 | 65.9 | 64.5 | 61.45 | 62.499 | 59.2 | 41.9 |  |  | 27.135 | 62.55 | 62.3 | 62 | 62.1 | 47 | 38.4 | 39.7 | 37.04 | 36.65 | 37.8 | 26.35 | [8 empty] | 904.024
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 80.4411 | 48.5124 |  | 23.2 | 67.05 | 37.45 | 7.35 | 67.05 | 24.9 | 54.7 | 116.3 | 413.3 | 359.7 | 311.9 | 112.95 | 208.55 | 295.6 | 273.4 | 327.3 | 327.1 | 145 | 100.2 | 91 | 68.9 | 138.15 | 133.3 | 279.05 | 418.8 | 264.65 | 4795.8035
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 173688.3211 | 174836.2542 | 176721.5935 | 176299.1 | 176763.996 | 174139.6174 | 163551.835 | 163980.1 | 165525.6721 | 174053.475 | 174045.365 | 174398.1681 | 171407.9965 | 162726.7657 | 174366.4366 | 178977.7984 | 176942.7792 | 177545.355 | 175015.575 | 172850.4 | 163345.153 | 173674.6318 | 177177.9192 | 169150.2104 | 146989.3471 | 168986.3704 | 170753.7244 | 161693.0759 | 170112.087 | 4959719.1229
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.743 | 215.149 | 225.998 | 280.034 | 236.616 | 276.15 | 274.1535 |  |  | 276.3682 | 278.3461 |  | 213.3814 | 230.9114 | 265.276 | 272.2357 |  |  | 271.6322 | 270.55 | 267.35 | 270.1383 | 268.6275 | 270.0185 | 269.1973 | 241.2865 | 270.1748 | 269.5 | 269.8 | 6125.6373
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.6035 | 162.941 | 167.8455 | 174.425 | 158.5055 | 132.269 | 110.9255 | 33.9 | 108.4065 | 99.344 | 103.6815 | 100.5 | 93.7775 | 100.5 | 68.4505 | 68.1815 | 84.25 | 103.55 | 61.275 | 55 | 50.96 | 50.962 | 41.9145 | 44.8485 | 66.2355 | 44.0215 | 58.9615 | 44.05 | 44.235 | 2609.52
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 315 | 297.6 | 284.8 | 277.1 | 262.25 | 244.45 | 239.05 | 239.15 | 236.15 | 240.2 | 233.95 | 224.8 | 221.6 | 218.8 | 222.5 | 277.6 | 268.8 | 247.95 | 229.1 | 219.45 | 210.8 | 200.55 | 195.45 | 188.3 | 186.45 | 184.45 | 7116.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 636.7153 | 634.5353 | 636.8191 | 638.9454 | 640.7657 | 641.0151 | 642.8674 | 674.88 | 643.5325 | 640.4295 | 636.6719 | 640.3 | 635.1338 | 630.9912 | 634.57 | 635.1981 | 648 | 635.05 | 630.1776 | 630.2839 | 635.05 | 628.2717 | 628.559 | 624.701 | 632.0269 | 629.8157 | 636.1348 | 632.6 | 634.699 | 18468.7399
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.3839 | 454.4478 | 454.5344 | 454.5147 | 454.492 | 454.4973 | 449.3557 | 432 | 454.3346 | 454.4026 | 441.5099 | 453.6 | 454.2979 | 454.3337 | 454.2796 | 397.3137 | 432 | 396.6 | 454.473 | 378.6916 | 453.6 | 454.6702 | 454.6206 | 454.7065 | 454.5589 | 454.4728 | 454.5283 | 453.6 | 454.6975 | 12923.5174
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 4.9 |  | 15 |  |  | 14.25 | 87.45 | 68.9 | 90.539 | 106.1 | 102.3 | 100.95 | 107.75 | 93.55 | 791.689
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.4 | 163.1 | 175.282 | 171.65 | 172.25 | 164.059 |  | 55.15 | 123.25 | 171.75 | 171.95 | 177.4 | 171.55 | 177.6 | 171.8 | 171.85 | 143.65 | 169.845 | 173.65 | 154.8 | 241.2 | 317.65 | 273.3 | 231.0545 | 236.55 | 234.2 | 280.95 | 188.75 | 243.35 | 5233.9905
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.7173 | 375.15 | 387.0103 | 370.15 | 354.8 | 345.8671 | 360.8433 | 285.8802 | 346.7497 | 490.3268 | 524.3492 | 522.2777 | 457.1244 | 447.0613 | 395.2835 | 420.3767 | 385.22 | 370.9049 | 407.0704 | 414.45 | 391.25 | 360.5258 | 336.3 | 338.35 | 374.0279 | 334.2536 | 317.7197 | 376.05 | 351.25 | 11226.3397
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2218.3631 | 2322.1231 | 2364.1894 | 2404.719 | 2315.0292 | 2298.6575 | 2115.2453 | 1744.0602 | 1920.7233 | 2371.6711 | 2395.6587 | 2130.2277 | 2265.465 | 2275.3475 | 2214.4596 | 2191.6557 | 1911.92 | 1913.4498 | 2275.8783 | 2172.5755 | 2301.61 | 2398.768 | 2291.6716 | 2265.0179 | 2339.2466 | 2235.8 | 2307.7191 | 2258.75 | 2276.0315 | 64496.0338
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 787235.4103
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 750307.3778
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 642088.605
[7 empty] | ELECTROPERU | 468838.34
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 366109.9232
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 215689.66
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 165748.64
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 160755.843
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 140603.29
[7 empty] | EGEMSA | 114674.885
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 97489.435
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 90048.8627
[7 empty] | EGASA | 79929.2
[7 empty] | SAN GABAN | 75312.51
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 74180.45
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 60164.735
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 49641.355
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 47377.27
[7 empty] | CELEPSA | 47231.165
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 42344.605
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 40134.765
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 38953.555
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 37569.705
[7 empty] | EGEJUNIN | 28080.52
[7 empty] | LA VIRGEN | 25096.285
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 24964.78
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 22804.3
[7 empty] | EGESUR | 19848.82
[7 empty] | TERMOSELVA | 15282.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13411.13
[7 empty] | SINERSA | 13245.852
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12833.84
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11939.5947
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11710.5
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11597.875
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11571.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11434.49
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 11336.5901
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10331.32
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9477.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9113.1
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8913.525
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7435.025
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6887.115
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5993
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5578.7295
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 5251.45
[7 empty] | PETRAMAS | 5060.15
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4930.575
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4795.8035
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4714.5
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4256.861
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 4234
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3830.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3748.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2495.08
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2425.55
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2042.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2019.9149
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1929
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1701.51
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1545.49
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1047.35
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 718.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 656.05
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 358.89
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 338.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 193.15
[7 empty] | KONDU SAC | 72.2023
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 24.0179
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 10.75

## G_AREAS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 341.84 | 149.1 | 0 | 69.4 | 1826.2 | 2931.8 | 0 | 402.5 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 560.34 | 5160.5 | 757.6 | 6478.44 | 00:30 | 2925.64 | 3080.9 | 0 | 471.9 | 6478.44 | 00:30 | 287.34 | 51.8 | 0 | 471.9 | 811.04
01:00 | 354.64 | 101.6 | 0 | 65.4 | 1800 | 2879.2 | 0 | 370.4 | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 521.64 | 5049.6 | 761.4 | 6332.64 | 01:00 | 2916.04 | 2980.8 | 0 | 435.8 | 6332.64 | 01:00 | 285.24 | 50.5 | 0 | 435.8 | 771.54
01:30 | 307.44 | 102.3 | 0 | 63.7 | 1920.2 | 2846.8 | 0 | 312.1 | 731.4 | 0 | 0 | 0 | 473.44 | 5079.1 | 731.4 | 6283.94 | 01:30 | 2959.04 | 2949.1 | 0 | 375.8 | 6283.94 | 01:30 | 287.64 | 51.4 | 0 | 375.8 | 714.84
02:00 | 297.8 | 103.3 | 0 | 56.7 | 1857.1 | 2743.6 | 0 | 260.9 | 706 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 4861.6 | 706 | 6025.4 | 02:00 | 2860.9 | 2846.9 | 0 | 317.6 | 6025.4 | 02:00 | 285.4 | 51.9 | 0 | 317.6 | 654.9
02:30 | 315.84 | 105.7 | 0 | 62.2 | 1990.1 | 2733.8 | 0 | 210.8 | 734.3 | 0 | 0 | 0 | 483.74 | 4934.7 | 734.3 | 6152.74 | 02:30 | 3040.24 | 2839.5 | 0 | 273 | 6152.74 | 02:30 | 286.94 | 54.2 | 0 | 273 | 614.14
03:00 | 319.4 | 103.6 | 0 | 59.7 | 1977.2 | 2702.4 | 0 | 166.5 | 736.3 | 0 | 0 | 0 | 482.7 | 4846.1 | 736.3 | 6065.1 | 03:00 | 3032.9 | 2806 | 0 | 226.2 | 6065.1 | 03:00 | 288.5 | 52.5 | 0 | 226.2 | 567.2
03:30 | 317.2 | 104.1 | 0 | 58.4 | 1887.2 | 2692.6 | 0 | 188.3 | 724 | 0 | 0 | 0 | 479.7 | 4768.1 | 724 | 5971.8 | 03:30 | 2928.4 | 2796.7 | 0 | 246.7 | 5971.8 | 03:30 | 287.6 | 53 | 0 | 246.7 | 587.3
04:00 | 315.54 | 97.5 | 0 | 61.1 | 1887.6 | 2709.3 | 0 | 208.8 | 719.6 | 0 | 0 | 0 | 474.14 | 4805.7 | 719.6 | 5999.44 | 04:00 | 2922.74 | 2806.8 | 0 | 269.9 | 5999.44 | 04:00 | 287.64 | 46.3 | 0 | 269.9 | 603.84
04:30 | 322.34 | 97.1 | 0 | 51.8 | 1950.5 | 2750.6 | 0 | 213.3 | 724 | 0 | 0 | 0 | 471.24 | 4914.4 | 724 | 6109.64 | 04:30 | 2996.84 | 2847.7 | 0 | 265.1 | 6109.64 | 04:30 | 286.04 | 46.2 | 0 | 265.1 | 597.34
05:00 | 321 | 99.5 | 0 | 58.5 | 1990.6 | 2737.5 | 0 | 215.3 | 723.3 | 0 | 0.1 | 0 | 479 | 4943.4 | 723.4 | 6145.8 | 05:00 | 3034.9 | 2837 | 0.1 | 273.8 | 6145.8 | 05:00 | 285.4 | 48.1 | 0.1 | 273.8 | 607.4
05:30 | 322.1 | 106.1 | 0 | 65.7 | 2009.2 | 2686.9 | 0 | 218.7 | 737.3 | 0 | 15.3 | 0 | 493.9 | 4914.8 | 752.6 | 6161.3 | 05:30 | 3068.6 | 2793 | 15.3 | 284.4 | 6161.3 | 05:30 | 287.2 | 53.7 | 15.3 | 284.4 | 640.6
06:00 | 295.46 | 105.5 | 0 | 66.2 | 1740.3 | 2724.5 | 0.011 | 219.6 | 748.7 | 0 | 122.02 | 0 | 467.16 | 4684.411 | 870.72 | 6022.291 | 06:00 | 2784.46 | 2830 | 122.031 | 285.8 | 6022.291 | 06:00 | 279.76 | 53.2 | 122.031 | 285.8 | 740.791
06:30 | 299.06 | 105.3 | 0 | 55.3 | 1704.1 | 2667.5 | 0.032 | 245.4 | 763.3 | 0 | 368.37 | 0 | 459.66 | 4617.032 | 1131.67 | 6208.362 | 06:30 | 2766.46 | 2772.8 | 368.402 | 300.7 | 6208.362 | 06:30 | 271.16 | 52.9 | 368.402 | 300.7 | 993.162
07:00 | 303.62 | 107.9 | 0 | 56.4 | 1666.8 | 2553.2 | 0.132 | 257.4 | 784 | 0 | 514.55 | 0 | 467.92 | 4477.532 | 1298.55 | 6244.002 | 07:00 | 2754.42 | 2661.1 | 514.682 | 313.8 | 6244.002 | 07:00 | 271.22 | 55.4 | 514.682 | 313.8 | 1155.102
07:30 | 285.72 | 108.4 | 0 | 56.5 | 1507.6 | 2563.2 | 1.024 | 278.7 | 750.6 | 0 | 893.87 | 0 | 450.62 | 4350.524 | 1644.47 | 6445.614 | 07:30 | 2543.92 | 2671.6 | 894.894 | 335.2 | 6445.614 | 07:30 | 264.22 | 56.1 | 894.894 | 335.2 | 1550.414
08:00 | 296.68 | 106.4 | 0.1 | 58 | 1764.7 | 2548.3 | 0.12 | 329.8 | 770.8 | 0 | 931.35 | 0 | 461.18 | 4642.92 | 1702.15 | 6806.25 | 08:00 | 2832.18 | 2654.7 | 931.57 | 387.8 | 6806.25 | 08:00 | 265.98 | 54.1 | 931.57 | 387.8 | 1639.45
08:30 | 295.14 | 106.3 | 0.2 | 54.6 | 1925.8 | 2575.3 | 0.851 | 410.8 | 764 | 0 | 952.4 | 0 | 456.24 | 4912.751 | 1716.4 | 7085.391 | 08:30 | 2984.94 | 2681.6 | 953.451 | 465.4 | 7085.391 | 08:30 | 265.64 | 52.7 | 953.451 | 465.4 | 1737.191
09:00 | 293.04 | 133.6 | 0.2 | 53.6 | 1944.6 | 2555.9 | 1.102 | 499.1 | 756.1 | 0 | 969.67 | 0 | 480.44 | 5000.702 | 1725.77 | 7206.912 | 09:00 | 2993.74 | 2689.5 | 970.972 | 552.7 | 7206.912 | 09:00 | 270.74 | 51.7 | 970.972 | 552.7 | 1846.112
09:30 | 299.44 | 151.3 | 0.3 | 44.7 | 2047.6 | 2572.2 | 1.236 | 591.2 | 772.6 | 0 | 953.08 | 0 | 495.74 | 5212.236 | 1725.68 | 7433.656 | 09:30 | 3119.64 | 2723.5 | 954.616 | 635.9 | 7433.656 | 09:30 | 279.74 | 53.3 | 954.616 | 635.9 | 1923.556
10:00 | 300.14 | 151.5 | 0.3 | 46.3 | 2113.1 | 2468.7 | 1.346 | 669.8 | 784.2 | 0 | 989 | 0 | 498.24 | 5252.946 | 1773.2 | 7524.386 | 10:00 | 3197.44 | 2620.2 | 990.646 | 716.1 | 7524.386 | 10:00 | 280.04 | 54 | 990.646 | 716.1 | 2040.786
10:30 | 287.3 | 151 | 0.4 | 58.5 | 2052.6 | 2523.3 | 1.453 | 704.6 | 757.2 | 0 | 996.3 | 0 | 497.2 | 5281.953 | 1753.5 | 7532.653 | 10:30 | 3097.1 | 2674.3 | 998.153 | 763.1 | 7532.653 | 10:30 | 276.9 | 53.3 | 998.153 | 763.1 | 2091.453
11:00 | 287.5 | 144.8 | 0.4 | 69.4 | 2234.4 | 2532.9 | 1.558 | 707.4 | 767.8 | 0 | 1001.5 | 0 | 502.1 | 5476.258 | 1769.3 | 7747.658 | 11:00 | 3289.7 | 2677.7 | 1003.458 | 776.8 | 7747.658 | 11:00 | 278.3 | 46.7 | 1003.458 | 776.8 | 2105.258
11:30 | 345 | 151.5 | 0.4 | 76.2 | 2165.1 | 2488.4 | 1.558 | 675.1 | 762.9 | 0 | 1004 | 0 | 573.1 | 5330.158 | 1766.9 | 7670.158 | 11:30 | 3273 | 2639.9 | 1005.958 | 751.3 | 7670.158 | 11:30 | 279.6 | 53 | 1005.958 | 751.3 | 2089.858
12:00 | 350.06 | 152.9 | 0.4 | 94.1 | 2180.3 | 2487.1 | 1.559 | 682.6 | 773.1 | 0 | 1007.5 | 0 | 597.46 | 5351.559 | 1780.6 | 7729.619 | 12:00 | 3303.46 | 2640 | 1009.459 | 776.7 | 7729.619 | 12:00 | 279.56 | 54.4 | 1009.459 | 776.7 | 2120.119
12:30 | 344.32 | 153.7 | 0.4 | 108 | 2029.9 | 2591.1 | 1.557 | 672.5 | 779.1 | 0 | 1007.9 | 0 | 606.42 | 5295.057 | 1787 | 7688.477 | 12:30 | 3153.32 | 2744.8 | 1009.857 | 780.5 | 7688.477 | 12:30 | 278.12 | 54.4 | 1009.857 | 780.5 | 2122.877
13:00 | 337.82 | 152.2 | 0.4 | 116.7 | 1924.9 | 2589.7 | 1.557 | 665.9 | 756.2 | 0 | 1006.9 | 0 | 607.12 | 5182.057 | 1763.1 | 7552.277 | 13:00 | 3018.92 | 2741.9 | 1008.857 | 782.6 | 7552.277 | 13:00 | 274.82 | 53.4 | 1008.857 | 782.6 | 2119.677
13:30 | 340.62 | 146.5 | 0.4 | 115.1 | 2002.2 | 2642.7 | 1.455 | 678.7 | 771.5 | 0 | 1003.6 | 0 | 602.62 | 5325.055 | 1775.1 | 7702.775 | 13:30 | 3114.32 | 2789.2 | 1005.455 | 793.8 | 7702.775 | 13:30 | 276.72 | 47.9 | 1005.455 | 793.8 | 2123.875
14:00 | 343.38 | 150.5 | 0.4 | 112.5 | 2026.3 | 2586.8 | 1.451 | 659.7 | 775.4 | 0 | 977.2 | 0 | 606.78 | 5274.251 | 1752.6 | 7633.631 | 14:00 | 3145.08 | 2737.3 | 979.051 | 772.2 | 7633.631 | 14:00 | 278.18 | 51.9 | 979.051 | 772.2 | 2081.331
14:30 | 339.42 | 149.3 | 0.4 | 111 | 2019.1 | 2744.3 | 1.34 | 665 | 779.7 | 0 | 987.2 | 0 | 600.12 | 5429.74 | 1766.9 | 7796.76 | 14:30 | 3138.22 | 2893.6 | 988.94 | 776 | 7796.76 | 14:30 | 279.62 | 50.9 | 988.94 | 776 | 2095.46
15:00 | 325.12 | 152.2 | 0.3 | 111.1 | 1984.7 | 2675.9 | 1.21 | 669 | 786.9 | 0 | 971.3 | 0 | 588.72 | 5330.81 | 1758.2 | 7677.73 | 15:00 | 3096.72 | 2828.1 | 972.81 | 780.1 | 7677.73 | 15:00 | 278.62 | 53.7 | 972.81 | 780.1 | 2085.23
15:30 | 301.62 | 148.8 | 0.3 | 117.5 | 2018.1 | 2671.1 | 0.963 | 660.5 | 783.6 | 0 | 949.55 | 0 | 568.22 | 5350.663 | 1733.15 | 7652.033 | 15:30 | 3103.32 | 2819.9 | 950.813 | 778 | 7652.033 | 15:30 | 276.62 | 49.9 | 950.813 | 778 | 2055.333
16:00 | 301.62 | 150.3 | 0.2 | 111.8 | 2035.7 | 2676.8 | 0.809 | 660.7 | 782.6 | 0 | 921.73 | 0 | 563.92 | 5374.009 | 1704.33 | 7642.259 | 16:00 | 3119.92 | 2827.1 | 922.739 | 772.5 | 7642.259 | 16:00 | 275.52 | 50.9 | 922.739 | 772.5 | 2021.659
16:30 | 303.1 | 152.1 | 0.2 | 108 | 2063.2 | 2695.3 | 0.551 | 650.6 | 787.3 | 0 | 858.05 | 0 | 563.4 | 5409.651 | 1645.35 | 7618.401 | 16:30 | 3153.6 | 2847.4 | 858.801 | 758.6 | 7618.401 | 16:30 | 275.5 | 53.7 | 858.801 | 758.6 | 1946.601
17:00 | 303.58 | 149.7 | 0.1 | 106.9 | 2192.5 | 2685.1 | 0.39 | 645.2 | 794.7 | 0 | 681.06 | 0 | 560.28 | 5523.19 | 1475.76 | 7559.23 | 17:00 | 3290.78 | 2834.8 | 681.55 | 752.1 | 7559.23 | 17:00 | 276.78 | 51.3 | 681.55 | 752.1 | 1761.73
17:30 | 342.46 | 151.2 | 0.1 | 105.9 | 2334.3 | 2742.3 | 0.151 | 636 | 819.3 | 0 | 368.31 | 0 | 599.66 | 5712.751 | 1187.61 | 7500.021 | 17:30 | 3496.06 | 2893.5 | 368.561 | 741.9 | 7500.021 | 17:30 | 277.76 | 52.9 | 368.561 | 741.9 | 1441.121
18:00 | 360.2 | 148.7 | 0 | 109.4 | 2290.6 | 2911.2 | 0.023 | 620.2 | 824.9 | 0 | 82.08 | 0 | 618.3 | 5822.023 | 906.98 | 7347.303 | 18:00 | 3475.7 | 3059.9 | 82.103 | 729.6 | 7347.303 | 18:00 | 283.3 | 50.4 | 82.103 | 729.6 | 1145.403
18:30 | 367.2 | 148.6 | 0 | 107 | 2355.7 | 3002.6 | 0.005 | 653.2 | 815.8 | 0 | 1.78 | 0 | 622.8 | 6011.505 | 817.58 | 7451.885 | 18:30 | 3538.7 | 3151.2 | 1.785 | 760.2 | 7451.885 | 18:30 | 284.5 | 49.8 | 1.785 | 760.2 | 1096.285
19:00 | 368.54 | 148.3 | 0 | 99.4 | 2603.1 | 3000.5 | 0 | 653.2 | 836.1 | 0 | 0 | 0 | 616.24 | 6256.8 | 836.1 | 7709.14 | 19:00 | 3807.74 | 3148.8 | 0 | 752.6 | 7709.14 | 19:00 | 288.64 | 49.4 | 0 | 752.6 | 1090.64
19:30 | 360.74 | 147.9 | 0 | 87.6 | 2675.7 | 3013.9 | 0 | 648.5 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 596.24 | 6338.1 | 823.2 | 7757.54 | 19:30 | 3859.64 | 3161.8 | 0 | 736.1 | 7757.54 | 19:30 | 289.54 | 49.2 | 0 | 736.1 | 1074.84
20:00 | 359.74 | 149 | 0 | 71.1 | 2798 | 2902.2 | 0 | 670.2 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 579.84 | 6370.4 | 823.2 | 7773.44 | 20:00 | 3980.94 | 3051.2 | 0 | 741.3 | 7773.44 | 20:00 | 289.14 | 48.8 | 0 | 741.3 | 1079.24
20:30 | 360.84 | 149 | 0 | 74.7 | 2796.2 | 2869.1 | 0 | 666.5 | 827.3 | 0 | 0 | 0 | 584.54 | 6331.8 | 827.3 | 7743.64 | 20:30 | 3984.34 | 3018.1 | 0 | 741.2 | 7743.64 | 20:30 | 290.34 | 48.7 | 0 | 741.2 | 1080.24
21:00 | 361.64 | 148.7 | 0 | 69.9 | 2791.1 | 2862.7 | 0 | 597.7 | 820.5 | 0 | 0 | 0 | 580.24 | 6251.5 | 820.5 | 7652.24 | 21:00 | 3973.24 | 3011.4 | 0 | 667.6 | 7652.24 | 21:00 | 288.64 | 49 | 0 | 667.6 | 1005.24
21:30 | 365.74 | 147.6 | 0 | 62.5 | 2816.3 | 2866.8 | 0 | 563.5 | 829.8 | 0 | 0 | 0 | 575.84 | 6246.6 | 829.8 | 7652.24 | 21:30 | 4011.84 | 3014.4 | 0 | 626 | 7652.24 | 21:30 | 288.64 | 47.5 | 0 | 626 | 962.14
22:00 | 362.4 | 148.5 | 0 | 71.7 | 2809.8 | 2864.4 | 0 | 466.2 | 788 | 0 | 0 | 0 | 582.6 | 6140.4 | 788 | 7511 | 22:00 | 3960.2 | 3012.9 | 0 | 537.9 | 7511 | 22:00 | 289.1 | 48.5 | 0 | 537.9 | 875.5
22:30 | 358.54 | 150.1 | 0 | 59.6 | 2564.7 | 2992.9 | 0 | 499.8 | 790.9 | 0 | 0 | 0 | 568.24 | 6057.4 | 790.9 | 7416.54 | 22:30 | 3714.14 | 3143 | 0 | 559.4 | 7416.54 | 22:30 | 289.24 | 50 | 0 | 559.4 | 898.64
23:00 | 322.04 | 148.7 | 0 | 54.7 | 2307.2 | 3011.2 | 0 | 450.2 | 766.7 | 0 | 0 | 0 | 525.44 | 5768.6 | 766.7 | 7060.74 | 23:00 | 3395.94 | 3159.9 | 0 | 504.9 | 7060.74 | 23:00 | 283.94 | 48.4 | 0 | 504.9 | 837.24
23:30 | 323.34 | 149.9 | 0 | 53.6 | 2187.4 | 3106.7 | 0 | 425.1 | 768.9 | 0 | 0 | 0 | 526.84 | 5719.2 | 768.9 | 7014.94 | 23:30 | 3279.64 | 3256.6 | 0 | 478.7 | 7014.94 | 23:30 | 283.94 | 49.6 | 0 | 478.7 | 812.24
00:00 | 326.44 | 149.7 | 0 | 48.4 | 1969.4 | 3164.9 | 0 | 304.4 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 524.54 | 5438.7 | 763.5 | 6726.74 | 00:00 | 3059.34 | 3314.6 | 0 | 352.8 | 6726.74 | 00:00 | 283.44 | 49.5 | 0 | 352.8 | 685.74
TOTAL MWh | 7826.88 | 3218.75 | 2.95 | 1828.25 | 50869.5 | 65772.6 | 11.722 | 11760.8 | 18552.8 | 0 | 10267.835 | 0 | 12876.83 | 128414.622 | 28820.635 | 170112.087 | TOTAL MWh | 77249.18 | 68991.35 | 10282.507 | 13589.05 | 170112.087 | TOTAL MWh | 6749.23 | 1230.05 | 10282.507 | 13589.05 | 31850.837

## HOP
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 07:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 06:56:00 | 29/12/2025 10:08:00 |  | 29/12/2025 10:00:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 08:27:00 | 29/12/2025 08:39:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 12:16:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 12:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 15:13:00 | 29/12/2025 15:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 17:04:00 | 29/12/2025 17:10:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 17:32:00 | 29/12/2025 17:42:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 17:59:00 | 29/12/2025 18:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 19:17:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 00:59:00 |  | 29/12/2025 00:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2025 08:50:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 06:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 06:04:00 | 29/12/2025 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 14:10:00 | 29/12/2025 15:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 15:08:00 | 29/12/2025 17:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 17:17:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 29/12/2025 22:05:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 21:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 10:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:56h se bajó a 100 MW. A las 07:31h a 150 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 29/12/2025 10:43:00 | 29/12/2025 12:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 29/12/2025 12:09:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 01:37:00 |  | 29/12/2025 01:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/12/2025 17:39:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 17:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 05:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/12/2025 05:16:00 | 29/12/2025 17:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/12/2025 17:26:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 16:07:00 | 29/12/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo de válvula principal | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 13132 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 29/12/2025 07:30 | 29/12/2025 13:35 | Mantenimiento Electromecánico Plan 3 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 29/12/2025 08:27 | 29/12/2025 11:31 | Mantenimiento Semestral (Incluye pruebas a plena carga) | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 08:27 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 08:39 | 29/12/2025 15:13 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 15:30 | 29/12/2025 17:04 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 17:10 | 29/12/2025 17:32 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 17:42 | 29/12/2025 17:59 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 29/12/2025 18:59 | 29/12/2025 19:17 | Mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 13:52 | INSPECCIÓN GENERADOR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS (AMPLIACION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO) | 101 | R | F/S | N | PREV. | 4 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 29/12/2025 00:00 | 29/12/2025 21:38 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE + BOROSCOPIA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 29/12/2025 08:12 | 29/12/2025 16:12 | MANTENIMIENTO DE 95500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG1 | 29/12/2025 00:00 | 30/12/2025 00:00 | BALANCEO DINAMICO UNIDAD TG1 | 90 | P | F/S | N | CORR. | 98 | G

## RESERVA_FRÍA
29/12/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 29 de Diciembre del 2025 / SEM N° 52 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 29 de Diciembre del 2025 / SEM N° 52 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6571.1849 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6478.44 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6425.4312 | [17 empty] | MIN | 2650.8827 | 249.276 | 249.276 | [7 empty] | 6332.64 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2650.8827 | 2613.5495 | 764.2895
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6376.9484 | [17 empty] | MIN | 2650.8827 | 249.276 | 249.276 | [7 empty] | 6283.94 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2650.8827 | 2613.5495 | 764.2895
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6118.4029 | [17 empty] | MIN | 2650.8827 | 249.276 | 249.276 | [7 empty] | 6025.4 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2650.8827 | 2613.5495 | 764.2895
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6246.0705 | [17 empty] | MIN | 2650.8827 | 249.276 | 249.276 | [7 empty] | 6152.74 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2650.8827 | 2613.5495 | 764.2895
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6158.6453 | [17 empty] | MIN | 2650.8827 | 249.276 | 249.276 | [7 empty] | 6065.1 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2650.8827 | 2613.5495 | 764.2895
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6066.0794 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 5971.8 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6094.156 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 5999.44 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6204.4346 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6109.64 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6236.3935 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6145.8 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6252.1048 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6161.3 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6117.5262 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6022.291 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6302.2516 | [17 empty] | MIN | 2625.8827 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 6208.362 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2625.8827 | 2588.5495 | 764.2895
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6337.4467 | [17 empty] | MIN | 2672.4607 | 270.854 | 270.854 | [7 empty] | 6244.002 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2672.4607 | 2635.1275 | 764.2895
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6538.1997 | [17 empty] | MIN | 2672.4607 | 270.854 | 270.854 | [7 empty] | 6445.614 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2672.4607 | 2635.1275 | 764.2895
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6898.9654 | [17 empty] | MED | 2875.1713 | 473.5646 | 473.5646 | [7 empty] | 6806.25 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2875.1713 | 2837.8381 | 764.2895
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7179.8195 | [17 empty] | MED | 2870.0316 | 473.5646 | 473.5646 | [7 empty] | 7085.391 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2870.0316 | 2832.6984 | 765.1354
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7301.042 | [17 empty] | MED | 2823.4536 | 426.9866 | 426.9866 | [7 empty] | 7206.912 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2823.4536 | 2786.1204 | 770.9167
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7527.8188 | [17 empty] | MED | 2823.4536 | 426.9866 | 426.9866 | [7 empty] | 7433.656 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2823.4536 | 2786.1204 | 770.9167
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7618.1838 | [17 empty] | MED | 2823.4536 | 426.9866 | 426.9866 | [7 empty] | 7524.386 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2823.4536 | 2786.1204 | 770.9167
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7626.2816 | [17 empty] | MED | 2823.4536 | 426.9866 | 426.9866 | [7 empty] | 7532.653 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2823.4536 | 2786.1204 | 770.9167
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7840.2529 | [17 empty] | MED | 2829.2186 | 432.7516 | 432.7516 | [7 empty] | 7747.658 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2829.2186 | 2791.8854 | 770.9167
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7762.4154 | [17 empty] | MED | 2829.2186 | 432.7516 | 432.7516 | [7 empty] | 7670.158 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2829.2186 | 2791.8854 | 770.9167
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7821.3975 | [17 empty] | MED | 2834.3583 | 432.7516 | 432.7516 | [7 empty] | 7729.619 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2834.3583 | 2797.0251 | 765.777
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7779.9281 | [17 empty] | MED | 2817.0789 | 415.4722 | 415.4722 | [7 empty] | 7688.477 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2817.0789 | 2779.7457 | 765.777
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7643.4003 | [17 empty] | MED | 2817.0789 | 415.4722 | 415.4722 | [7 empty] | 7552.277 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2817.0789 | 2779.7457 | 765.777
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7793.6751 | [17 empty] | MED | 2817.0789 | 415.4722 | 415.4722 | [7 empty] | 7702.775 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2817.0789 | 2779.7457 | 765.777
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7724.3112 | [17 empty] | MED | 2817.0789 | 415.4722 | 415.4722 | [7 empty] | 7633.631 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2817.0789 | 2779.7457 | 765.777
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7887.8225 | [17 empty] | MED | 2906.9379 | 505.3312 | 505.3312 | [7 empty] | 7796.76 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2906.9379 | 2869.6047 | 765.777
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7768.4636 | [17 empty] | MED | 2906.9379 | 505.3312 | 505.3312 | [7 empty] | 7677.73 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2906.9379 | 2869.6047 | 765.777
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7742.5745 | [17 empty] | MED | 2906.9379 | 505.3312 | 505.3312 | [7 empty] | 7652.033 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2906.9379 | 2869.6047 | 759.9957
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7733.0722 | [17 empty] | MED | 2906.9379 | 505.3312 | 505.3312 | [7 empty] | 7642.259 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2906.9379 | 2869.6047 | 765.777
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7709.3801 | [17 empty] | MED | 2906.9379 | 505.3312 | 505.3312 | [7 empty] | 7618.401 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2906.9379 | 2869.6047 | 764.2895
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7650.1784 | [17 empty] | MED | 2906.9379 | 505.3312 | 505.3312 | [7 empty] | 7559.23 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2906.9379 | 2869.6047 | 764.2895
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7594.6826 | [17 empty] | MED | 2906.9379 | 505.3312 | 505.3312 | [7 empty] | 7500.021 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2906.9379 | 2869.6047 | 764.2895
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7449.0422 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7347.303 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 758.5082
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7553.3343 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7451.885 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 758.5082
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7810.3299 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7709.14 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 764.2895
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7860.2504 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7757.54 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 758.5082
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7875.6764 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7773.44 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 758.5082
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7846.3356 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7743.64 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 758.5082
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7754.8544 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7652.24 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 758.5082
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7752.91 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7652.24 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 758.5082
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 |  |  |  | 202.65 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7611.6143 | [17 empty] | MAX | 2918.3917 | 516.785 | 516.785 | [7 empty] | 7511 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2918.3917 | 2881.0585 | 555.8581
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7513.381 | [17 empty] | MAX | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7416.54 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 555.8581
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7159.2678 | [17 empty] | MIN | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7060.74 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 555.8581
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7114.0466 | [17 empty] | MIN | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 7014.94 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 555.8581
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6826.2529 | [17 empty] | MIN | 2715.7417 | 314.135 | 314.135 | [7 empty] | 6726.74 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 2715.7417 | 2678.4085 | 555.8581
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 898.59 | 0 | 0 | 0 | 101.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 60.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 228.6571 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 93.156 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1911.9621 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6922039.73 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 15 | 11.5 | 8.1 | 85 | 16.03 | 14.7 | 13.632 | -- | -- | 1.175 | 63.52 | 67.68 | 71.1 | 17.96 | 22.08 | 10.34 | 18.86 | 4.983 | 0.4 | -- | -- | 7.83 | 78.114 | 51.086 | 49.949 | 25.107 | 0 | 1.8216 | 18.7 | 10.3001 | 4.1833 | 8.3 | 44.99 | 45.28 | 13.489 | -- | 12.744 | -- | 6.5167 | 6.7562 | 26.489 | 4.919 | 10.196 | 2.119
00:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 15 | 11.5 | 8.1 | 85 | 16.03 | 14.7 | 13.632 | -- | -- | 1.175 | 63.52 | 67.68 | 71.1 | 17.96 | 22.08 | 10.34 | 18.86 | 4.983 | 0.4 | -- | -- | 7.83 | 78.114 | 51.086 | 49.949 | 25.107 | 0 | 1.8216 | 18.7 | 10.3001 | 4.1833 | 8.3 | 44.99 | 45.28 | 13.489 | -- | 12.744 | -- | 6.5167 | 6.7562 | 26.489 | 4.919 | 10.196 | 2.119
01:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 85 | 16 | 14.71 | 13.744 | -- | -- | 1.175 | 57.84 | 67.68 | 71.1 | 24.27 | 25.95 | 10.36 | 18.86 | 4.937 | 0.4 | -- | -- | 3.28 | 68.085 | 54.424 | 47.603 | 21.265 | 0 | 1.8216 | 13.5 | 10.0936 | 4.1833 | 8.3 | 46.81 | 47.1 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.5132 | 6.7562 | 26.489 | 4.902 | 10.264 | 2.132
01:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 85 | 16 | 14.71 | 13.744 | -- | -- | 1.175 | 57.84 | 67.68 | 71.1 | 24.27 | 25.95 | 10.36 | 18.86 | 4.937 | 0.4 | -- | -- | 3.28 | 68.085 | 54.424 | 47.603 | 21.265 | 0 | 1.8216 | 13.5 | 10.0936 | 4.1833 | 8.3 | 46.81 | 47.1 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.5132 | 6.7562 | 26.489 | 4.902 | 10.264 | 2.132
02:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 82 | 15.46 | 14.68 | 8.103 | -- | -- | 1.175 | 53.79 | 67.68 | 71.85 | 14.69 | 30.044 | 10.37 | 19.54 | 5.466 | 0.39 | -- | -- | 4.4 | 65.293 | 52.009 | 51.418 | 15.123 | 0 | 1.8216 | 13.5 | 10.2889 | 4.1833 | 8.3 | 48.86 | 49.14 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4665 | 6.7562 | 26.489 | 4.677 | 10.306 | 2.148
02:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 82 | 15.46 | 14.68 | 8.103 | -- | -- | 1.175 | 53.79 | 67.68 | 71.85 | 14.69 | 30.044 | 10.37 | 19.54 | 5.466 | 0.39 | -- | -- | 4.4 | 65.293 | 52.009 | 51.418 | 15.123 | 0 | 1.8216 | 13.5 | 10.2889 | 4.1833 | 8.3 | 48.86 | 49.14 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4665 | 6.7562 | 26.489 | 4.677 | 10.306 | 2.148
03:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 82 | 15.47 | 14.6 | 8.474 | -- | -- | 1.175 | 52.48 | 67.68 | 71.85 | 17.39 | 34.03 | 10.37 | 18.86 | 4.069 | 0.4 | -- | -- | 1.13 | 72.751 | 55.962 | 50.859 | 15.32 | 0 | 1.8216 | 13.4 | 10.2727 | 4.1833 | 8.3 | 53.41 | 53.7 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4074 | 6.7562 | 26.489 | 4.392 | 10.306 | 2.153
03:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 82 | 15.47 | 14.6 | 8.474 | -- | -- | 1.175 | 52.48 | 67.68 | 71.85 | 17.39 | 34.03 | 10.37 | 18.86 | 4.069 | 0.4 | -- | -- | 1.13 | 72.751 | 55.962 | 50.859 | 15.32 | 0 | 1.8216 | 13.4 | 10.2727 | 4.1833 | 8.3 | 53.41 | 53.7 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4074 | 6.7562 | 26.489 | 4.392 | 10.306 | 2.153
04:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 80 | 15.5 | 14.72 | 8.19 | -- | -- | 1.175 | 38.81 | 67.68 | 71.85 | 20.66 | 35.96 | 10.37 | 18.86 | 4.225 | 0.39 | -- | -- | 3.46 | 80.153 | 55.116 | 51.843 | 14.371 | 0 | 1.8216 | 13.4 | 10.2324 | 4.1833 | 8.3 | 52.5 | 52.79 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4238 | 6.7562 | 26.489 | 4.471 | 10.306 | 2.157
04:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 80 | 15.5 | 14.72 | 8.19 | -- | -- | 1.175 | 38.81 | 67.68 | 71.85 | 20.66 | 35.96 | 10.37 | 18.86 | 4.225 | 0.39 | -- | -- | 3.46 | 80.153 | 55.116 | 51.843 | 14.371 | 0 | 1.8216 | 13.4 | 10.2324 | 4.1833 | 8.3 | 52.5 | 52.79 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4238 | 6.7562 | 26.489 | 4.471 | 10.306 | 2.157
05:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 74 | 15.44 | 14.68 | 8.443 | -- | -- | 1.175 | 28.01 | 67.68 | 72.61 | 35.4 | 38.107 | 10.33 | 18.2 | 3.725 | 0.39 | -- | -- | 5.12 | 82.883 | 56.403 | 50.724 | 14.092 | 0 | 1.8216 | 13.5 | 10.174 | 4.1833 | 8.3 | 56.9 | 57.19 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4238 | 6.7562 | 26.489 | 4.471 | 10.306 | 2.15
05:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.1 | 74 | 15.44 | 14.68 | 8.443 | -- | -- | 1.175 | 28.01 | 67.68 | 72.61 | 35.4 | 38.107 | 10.33 | 18.2 | 3.725 | 0.39 | -- | -- | 5.12 | 82.883 | 56.403 | 50.724 | 14.092 | 0 | 1.8216 | 13.5 | 10.174 | 4.1833 | 8.3 | 56.9 | 57.19 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4238 | 6.7562 | 26.489 | 4.471 | 10.306 | 2.15
06:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.9 | 74 | 15.43 | 14.64 | 14.232 | 1.07 | 159.47 | 1.175 | 22.61 | 67.68 | 72.61 | 45.48 | 40.003 | 10.36 | 18.86 | 4.53 | 0.38 | -- | -- | 7.03 | 79.021 | 55.294 | 52.251 | 14.233 | 0 | 1.8216 | 7.2 | 10.1642 | 4.1833 | 8.3 | 55.31 | 55.6 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4105 | 6.7562 | 26.489 | 4.407 | 10.306 | 2.155
06:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 8.9 | 74 | 15.43 | 14.64 | 14.232 | 1.07 | 159.47 | 1.175 | 22.61 | 67.68 | 72.61 | 45.48 | 40.003 | 10.36 | 18.86 | 4.53 | 0.38 | -- | -- | 7.03 | 79.021 | 55.294 | 52.251 | 14.233 | 0 | 1.8216 | 7.2 | 10.1642 | 4.1833 | 8.3 | 55.31 | 55.6 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.4105 | 6.7562 | 26.489 | 4.407 | 10.306 | 2.155
07:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 9.3 | 72 | 15.49 | 14.5 | 14.346 | -- | -- | 1.175 | 19.99 | 67.68 | 72.61 | 50.39 | 37.753 | 10.4 | 17.54 | 3.803 | 0.41 | -- | -- | 12.88 | 72.153 | 56.707 | 50.361 | 15.589 | 0 | 1.8216 | 5.2 | 10.2258 | 4.1833 | 8.3 | 54.84 | 55.12 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3742 | 6.7562 | 26.489 | 4.232 | 10.306 | 2.195
07:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 9.3 | 72 | 15.49 | 14.5 | 14.346 | -- | -- | 1.175 | 19.99 | 67.68 | 72.61 | 50.39 | 37.753 | 10.4 | 17.54 | 3.803 | 0.41 | -- | -- | 12.88 | 72.153 | 56.707 | 50.361 | 15.589 | 0 | 1.8216 | 5.2 | 10.2258 | 4.1833 | 8.3 | 54.84 | 55.12 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3742 | 6.7562 | 26.489 | 4.232 | 10.306 | 2.195
08:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 9.3 | 72 | 15.45 | 14.65 | 15.175 | -- | -- | 1.175 | 18.24 | 67.68 | 71.85 | 52.22 | 33.903 | 10.44 | 18.2 | 4.51 | 0.41 | -- | -- | 2.67 | 56.306 | 54.831 | 49.896 | 17.595 | 0 | 1.8216 | 5.4 | 10.223 | 4.1833 | 8.3 | 53.16 | 53.45 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3578 | 6.7562 | 26.489 | 4.153 | 10.364 | 2.202
08:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 0 | 11.5 | 9.3 | 72 | 15.45 | 14.65 | 15.175 | -- | -- | 1.175 | 18.24 | 67.68 | 71.85 | 52.22 | 33.903 | 10.44 | 18.2 | 4.51 | 0.41 | -- | -- | 2.67 | 56.306 | 54.831 | 49.896 | 17.595 | 0 | 1.8216 | 5.4 | 10.223 | 4.1833 | 8.3 | 53.16 | 53.45 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3578 | 6.7562 | 26.489 | 4.153 | 10.364 | 2.202
09:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 1.9 | 11.5 | 9.3 | 72 | 15.46 | 14.53 | 15.073 | -- | -- | 1.175 | 17.57 | 68.48 | 84.46 | 66.22 | 32.817 | 10.36 | 18.86 | 4.603 | 0.42 | -- | -- | 4.66 | 62.264 | 54.384 | 50.604 | 15.837 | 0 | 1.8216 | 5.4 | 10.1133 | 4.1833 | 8.3 | 52.9 | 53.18 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3459 | 6.7562 | 26.489 | 4.096 | 10.686 | 2.274
09:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 1.9 | 11.5 | 9.3 | 72 | 15.46 | 14.53 | 15.073 | -- | -- | 1.175 | 17.57 | 68.48 | 84.46 | 66.22 | 32.817 | 10.36 | 18.86 | 4.603 | 0.42 | -- | -- | 4.66 | 62.264 | 54.384 | 50.604 | 15.837 | 0 | 1.8216 | 5.4 | 10.1133 | 4.1833 | 8.3 | 52.9 | 53.18 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3459 | 6.7562 | 26.489 | 4.096 | 10.686 | 2.274
10:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 4 | 11.5 | 9.3 | 72 | 16.45 | 14.66 | 15.143 | -- | -- | 1.175 | 17.24 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 32.172 | 10.3 | 18.86 | 2.06 | 0.42 | -- | -- | 2.52 | 81.111 | 55.153 | 47.976 | 16.551 | 0 | 1.8216 | 6.5 | 10.2036 | 4.1833 | 8.3 | 53.21 | 53.5 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3534 | 6.7562 | 26.489 | 4.132 | 10.622 | 2.261
10:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 4 | 11.5 | 9.3 | 72 | 16.45 | 14.66 | 15.143 | -- | -- | 1.175 | 17.24 | 67.68 | 82.82 | 65.58 | 32.172 | 10.3 | 18.86 | 2.06 | 0.42 | -- | -- | 2.52 | 81.111 | 55.153 | 47.976 | 16.551 | 0 | 1.8216 | 6.5 | 10.2036 | 4.1833 | 8.3 | 53.21 | 53.5 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3534 | 6.7562 | 26.489 | 4.132 | 10.622 | 2.261
11:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 4.1 | 11.5 | 9.3 | 74 | 16.43 | 14.74 | 15.184 | -- | -- | 1.175 | 41.01 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 31.109 | 10.19 | 18.86 | 3.98 | 0.42 | -- | -- | 0.96 | 94.513 | 52.492 | 48.216 | 16.78 | 0 | 1.8216 | 14.5 | 10.0878 | 4.1833 | 8.3 | 55.69 | 55.98 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3343 | 6.7562 | 26.489 | 4.04 | 10.422 | 2.269
11:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 4.1 | 11.5 | 9.3 | 74 | 16.43 | 14.74 | 15.184 | -- | -- | 1.175 | 41.01 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 31.109 | 10.19 | 18.86 | 3.98 | 0.42 | -- | -- | 0.96 | 94.513 | 52.492 | 48.216 | 16.78 | 0 | 1.8216 | 14.5 | 10.0878 | 4.1833 | 8.3 | 55.69 | 55.98 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.3343 | 6.7562 | 26.489 | 4.04 | 10.422 | 2.269
12:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 13.2 | 11.5 | 8.5 | 70 | 16.47 | 14.74 | 15.102 | -- | -- | 1.175 | 50.56 | 67.68 | 78.8 | 62.21 | 30.133 | 10.04 | 18.2 | 3.4 | 0.44 | -- | -- | 4.13 | 97.345 | 52.59 | 45.736 | 15.122 | 0 | 1.8216 | 14.5 | 10.2236 | 4.1833 | 8.3 | 57.7 | 57.98 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.534 | 2.24
12:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 13.2 | 11.5 | 8.5 | 70 | 16.47 | 14.74 | 15.102 | -- | -- | 1.175 | 50.56 | 67.68 | 78.8 | 62.21 | 30.133 | 10.04 | 18.2 | 3.4 | 0.44 | -- | -- | 4.13 | 97.345 | 52.59 | 45.736 | 15.122 | 0 | 1.8216 | 14.5 | 10.2236 | 4.1833 | 8.3 | 57.7 | 57.98 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.534 | 2.24
13:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 15.9 | 11.5 | 8.1 | 70 | 16.47 | 14.64 | 14.913 | -- | -- | 1.175 | 51.19 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 30.086 | 11.6 | 18.2 | 3.68 | 0.46 | -- | -- | 9.84 | 101.753 | 50.157 | 46.16 | 14.704 | 0 | 1.8216 | 14.2 | 10.1861 | 4.1833 | 8.3 | 56.91 | 57.19 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.422 | 2.211
13:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 15.9 | 11.5 | 8.1 | 70 | 16.47 | 14.64 | 14.913 | -- | -- | 1.175 | 51.19 | 66.89 | 78.01 | 61.42 | 30.086 | 11.6 | 18.2 | 3.68 | 0.46 | -- | -- | 9.84 | 101.753 | 50.157 | 46.16 | 14.704 | 0 | 1.8216 | 14.2 | 10.1861 | 4.1833 | 8.3 | 56.91 | 57.19 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.422 | 2.211
14:00 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 15.7 | 11.5 | 8.1 | 70 | 16.47 | 14.65 | 15.061 | -- | -- | 1.175 | 51.84 | 66.89 | 76.44 | 60.17 | 30.848 | 11.64 | 18.2 | 3.67 | 0.46 | -- | -- | 12.52 | 102.219 | 50.373 | 42.823 | 15.033 | 0 | 1.8216 | 17.3 | 10.2431 | 4.1833 | 8.3 | 57.55 | 57.84 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
14:30 | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 15.7 | 11.5 | 8.1 | 70 | 16.47 | 14.65 | 15.061 | -- | -- | 1.175 | 51.84 | 66.89 | 76.44 | 60.17 | 30.848 | 11.64 | 18.2 | 3.67 | 0.46 | -- | -- | 12.52 | 102.219 | 50.373 | 42.823 | 15.033 | 0 | 1.8216 | 17.3 | 10.2431 | 4.1833 | 8.3 | 57.55 | 57.84 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
15:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 15.7 | 11 | 7.7 | 68 | 16.53 | 14.53 | 16.94 | -- | -- | 1.175 | 56.47 | 66.89 | 76.44 | 60.17 | 30.044 | 11.74 | 17.54 | 4.39 | 0.47 | -- | -- | 8.62 | 92.561 | 47.133 | 43.432 | 14.884 | 0 | 1.8216 | 18.5 | 10.2379 | 4.1833 | 8.3 | 57.39 | 57.68 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
15:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 15.7 | 11 | 7.7 | 68 | 16.53 | 14.53 | 16.94 | -- | -- | 1.175 | 56.47 | 66.89 | 76.44 | 60.17 | 30.044 | 11.74 | 17.54 | 4.39 | 0.47 | -- | -- | 8.62 | 92.561 | 47.133 | 43.432 | 14.884 | 0 | 1.8216 | 18.5 | 10.2379 | 4.1833 | 8.3 | 57.39 | 57.68 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
16:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 15.1 | 11 | 7.7 | 68 | 16.48 | 14.67 | 16.915 | -- | -- | 1.175 | 53.14 | 66.89 | 76.44 | 60.17 | 30.062 | 11.95 | 18.2 | 2.98 | 0.48 | -- | -- | 6.44 | 92.021 | 47.636 | 43.511 | 16.388 | 0 | 1.8216 | 18.4 | 10.3406 | 4.1833 | 9.3 | 57.69 | 57.98 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
16:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 15.1 | 11 | 7.7 | 68 | 16.48 | 14.67 | 16.915 | -- | -- | 1.175 | 53.14 | 66.89 | 76.44 | 60.17 | 30.062 | 11.95 | 18.2 | 2.98 | 0.48 | -- | -- | 6.44 | 92.021 | 47.636 | 43.511 | 16.388 | 0 | 1.8216 | 18.4 | 10.3406 | 4.1833 | 9.3 | 57.69 | 57.98 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
17:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 18.7 | 11 | 7.7 | 66 | 16.57 | 14.52 | 16.817 | -- | -- | 1.175 | 53.14 | 66.89 | 75.66 | 59.39 | 30.061 | 11.78 | 18.86 | 4.86 | 0.49 | -- | -- | 4.07 | 85.091 | 47.906 | 42.794 | 15.921 | 0 | 1.8216 | 18.5 | 10.1583 | 4.1833 | 9.3 | 57.71 | 58 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
17:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 18.7 | 11 | 7.7 | 66 | 16.57 | 14.52 | 16.817 | -- | -- | 1.175 | 53.14 | 66.89 | 75.66 | 59.39 | 30.061 | 11.78 | 18.86 | 4.86 | 0.49 | -- | -- | 4.07 | 85.091 | 47.906 | 42.794 | 15.921 | 0 | 1.8216 | 18.5 | 10.1583 | 4.1833 | 9.3 | 57.71 | 58 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
18:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 10.6 | 11 | 7.7 | 66 | 17.03 | 14.6 | 23.527 | 1.07 | 159.12 | 1.175 | 52.48 | 67.68 | 74.84 | 58.57 | 30.038 | 11.86 | 19.54 | 4 | 0.4 | -- | -- | 2.02 | 94.719 | 47.289 | 43.165 | 14.877 | 0 | 1.8216 | 19.2 | 9.967 | 4.1833 | 9.3 | 57.39 | 57.68 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
18:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 10.6 | 11 | 7.7 | 66 | 17.03 | 14.6 | 23.527 | 1.07 | 159.12 | 1.175 | 52.48 | 67.68 | 74.84 | 58.57 | 30.038 | 11.86 | 19.54 | 4 | 0.4 | -- | -- | 2.02 | 94.719 | 47.289 | 43.165 | 14.877 | 0 | 1.8216 | 19.2 | 9.967 | 4.1833 | 9.3 | 57.39 | 57.68 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
19:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 7.8 | 11 | 7.3 | 66 | 16.79 | 14.74 | 23.785 | -- | -- | 1.175 | 48.05 | 67.68 | 74.84 | 58.89 | 30.043 | 11.89 | 19.54 | 2.99 | 0.39 | -- | -- | 7.09 | 100.794 | 47.608 | 41.593 | 14.189 | 0 | 1.8216 | 20 | 10.1055 | 4.1833 | 9.3 | 57.39 | 57.68 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
19:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 7.8 | 11 | 7.3 | 66 | 16.79 | 14.74 | 23.785 | -- | -- | 1.175 | 48.05 | 67.68 | 74.84 | 58.89 | 30.043 | 11.89 | 19.54 | 2.99 | 0.39 | -- | -- | 7.09 | 100.794 | 47.608 | 41.593 | 14.189 | 0 | 1.8216 | 20 | 10.1055 | 4.1833 | 9.3 | 57.39 | 57.68 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
20:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 22.6 | 11 | 7.3 | 70 | 16.74 | 14.71 | 23.447 | -- | -- | 1.175 | 58.53 | 67.68 | 74.13 | 58.18 | 30.043 | 11.94 | 16.9 | 2.94 | 0.39 | -- | -- | 5.51 | 99.213 | 45.896 | 42.162 | 13.956 | 0 | 1.8216 | 20.2 | 10.1766 | 4.1833 | 9.3 | 57.33 | 57.62 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
20:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 22.6 | 11 | 7.3 | 70 | 16.74 | 14.71 | 23.447 | -- | -- | 1.175 | 58.53 | 67.68 | 74.13 | 58.18 | 30.043 | 11.94 | 16.9 | 2.94 | 0.39 | -- | -- | 5.51 | 99.213 | 45.896 | 42.162 | 13.956 | 0 | 1.8216 | 20.2 | 10.1766 | 4.1833 | 9.3 | 57.33 | 57.62 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
21:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 23.7 | 11 | 7.3 | 75 | 16.66 | 14.67 | 23.501 | -- | -- | 1.175 | 59.93 | 67.68 | 75.66 | 59.71 | 30.043 | 12 | 17.54 | 5.27 | 0.38 | -- | -- | 11.09 | 107.783 | 46.458 | 41.809 | 14.204 | 0 | 1.8216 | 20.2 | 10.2538 | 4.1833 | 9.6 | 57.51 | 57.8 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
21:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 23.7 | 11 | 7.3 | 75 | 16.66 | 14.67 | 23.501 | -- | -- | 1.175 | 59.93 | 67.68 | 75.66 | 59.71 | 30.043 | 12 | 17.54 | 5.27 | 0.38 | -- | -- | 11.09 | 107.783 | 46.458 | 41.809 | 14.204 | 0 | 1.8216 | 20.2 | 10.2538 | 4.1833 | 9.6 | 57.51 | 57.8 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
22:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 23.7 | 11 | 7.3 | 80 | 16.28 | 14.7 | 16.853 | -- | -- | 1.175 | 36.16 | 67.68 | 75.66 | 33.53 | 29.48 | 12 | 18.2 | 3.05 | 0.38 | -- | -- | 6.45 | 103.142 | 46.116 | 41.263 | 13.113 | 0 | 1.8216 | 20.1 | 10.2693 | 4.1833 | 9.7 | 51.79 | 52.08 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
22:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 23.7 | 11 | 7.3 | 80 | 16.28 | 14.7 | 16.853 | -- | -- | 1.175 | 36.16 | 67.68 | 75.66 | 33.53 | 29.48 | 12 | 18.2 | 3.05 | 0.38 | -- | -- | 6.45 | 103.142 | 46.116 | 41.263 | 13.113 | 0 | 1.8216 | 20.1 | 10.2693 | 4.1833 | 9.7 | 51.79 | 52.08 | 13.489 | -- | -- | -- | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
23:00 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 23.3 | 11 | 7.3 | 80 | 15.74 | 14.7 | 16.101 | -- | -- | 1.175 | 26.7 | 67.68 | 76.44 | 17.21 | 29.211 | 12 | 16.9 | 2.88 | 0.37 | -- | -- | 6.13 | 112.333 | 45.543 | 42.339 | 14.293 | 0 | 1.8216 | 20.1 | 10.1976 | 4.1833 | 9.8 | 45.93 | 46.22 | 13.489 | 6.5321 | 11.1207 | 7.512 | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
23:30 | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 23.3 | 11 | 7.3 | 80 | 15.74 | 14.7 | 16.101 | -- | -- | 1.175 | 26.7 | 67.68 | 76.44 | 17.21 | 29.211 | 12 | 16.9 | 2.88 | 0.37 | -- | -- | 6.13 | 112.333 | 45.543 | 42.339 | 14.293 | 0 | 1.8216 | 20.1 | 10.1976 | 4.1833 | 9.8 | 45.93 | 46.22 | 13.489 | 6.5321 | 11.1207 | 7.512 | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
MAX | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 7.3 | 66 | 15.43 | 14.5 | 8.103 | 1.07 | 159.12 | 1.175 | 17.24 | 66.89 | 71.1 | 14.69 | 22.08 | 10.04 | 16.9 | 2.06 | 0.37 | 0 | 0 | 0.96 | 56.306 | 45.543 | 41.263 | 13.113 | 0 | 1.8216 | 5.2 | 9.967 | 4.1833 | 8.3 | 44.99 | 45.28 | 13.489 | 6.5321 | 11.1207 | 7.512 | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.196 | 2.119
MIN | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 23.7 | 11.5 | 9.3 | 85 | 17.03 | 14.74 | 23.785 | 1.07 | 159.47 | 1.175 | 63.52 | 68.48 | 84.46 | 66.22 | 40.003 | 12 | 19.54 | 5.466 | 0.49 | 0 | 0 | 12.88 | 112.333 | 56.707 | 52.251 | 25.107 | 0 | 1.8216 | 20.2 | 10.3406 | 4.1833 | 9.8 | 57.71 | 58 | 13.489 | 6.5321 | 12.744 | 7.512 | 6.5167 | 6.7562 | 26.489 | 4.919 | 10.686 | 2.274
PROM | 1 | 9.3125 | 10.2125 | 2 | 9.625 | 11.3125 | 8.1667 | 73.875 | 16.1183 | 14.6533 | 15.5292 | 1.07 | 159.295 | 1.175 | 42.8875 | 67.5487 | 75.3525 | 46.8067 | 31.4175 | 11.0262 | 18.4242 | 3.9584 | 0.41417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.8271 | 86.7342 | 51.1903 | 46.6036 | 15.7728 | 0 | 1.8217 | 14.6417 | 10.1974 | 4.1833 | 8.6833 | 54.2029 | 54.4908 | 13.489 | 6.5321 | 11.9323 | 7.512 | 6.3521 | 6.7562 | 26.489 | 4.1258 | 10.3811 | 2.1994
INICIO | 1 | 9.5 | 10.4 | 2 | 15 | 11.5 | 8.1 | 85 | 16.03 | 14.7 | 13.632 | -- | -- | 1.175 | 63.52 | 67.68 | 71.1 | 17.96 | 22.08 | 10.34 | 18.86 | 4.983 | 0.4 | -- | -- | 7.83 | 78.114 | 51.086 | 49.949 | 25.107 | 0 | 1.8216 | 18.7 | 10.3001 | 4.1833 | 8.3 | 44.99 | 45.28 | 13.489 | -- | 12.744 | -- | 6.5167 | 6.7562 | 26.489 | 4.919 | 10.196 | 2.119
FINAL | 1 | 9 | 9.9 | 2 | 23.3 | 11 | 7.3 | 80 | 15.74 | 14.7 | 16.101 | -- | -- | 1.175 | 26.7 | 67.68 | 76.44 | 17.21 | 29.211 | 12 | 16.9 | 2.88 | 0.37 | -- | -- | 6.13 | 112.333 | 45.543 | 42.339 | 14.293 | 0 | 1.8216 | 20.1 | 10.1976 | 4.1833 | 9.8 | 45.93 | 46.22 | 13.489 | 6.5321 | 11.1207 | 7.512 | 6.2937 | 6.7562 | 26.489 | 3.844 | 10.38 | 2.212
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 29 de Diciembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.22 | 4.1826 | 1.189 | 0.231 | 0.21918 | 0.01929 | 3874.0123 | -- | -- | 0.60508 | 19.7488 | -- | 0.19661 | 0.27975 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.002 | 0.297 | -- | 252.339 | 0.165 | 0.054 | 19 | 0.14 | 0.50666 | 0.09784 | 3.85 | 0.28
00:30 | 2694.22 | 4.1826 | 1.189 | 0.231 | 0.21918 | 0.01929 | 3874.0123 | -- | -- | 0.60508 | 19.7488 | -- | 0.19661 | 0.27975 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.002 | 0.297 | -- | 252.339 | 0.165 | 0.054 | 19 | 0.14 | 0.50666 | 0.09784 | 3.85 | 0.28
01:00 | 2694.27 | 4.0888 | 1.177 | 0.24 | 0.20067 | 0.01991 | 3874.0321 | -- | -- | 0.60099 | 19.7975 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.002 | 0.276 | -- | 252.34 | 0.159 | 0.055 | 19 | 0.142 | 0.4638 | 0.13442 | 3.92 | 0.285
01:30 | 2694.27 | 4.0888 | 1.177 | 0.24 | 0.20067 | 0.01991 | 3874.0321 | -- | -- | 0.60099 | 19.7975 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.002 | 0.276 | -- | 252.34 | 0.159 | 0.055 | 19 | 0.142 | 0.4638 | 0.13442 | 3.92 | 0.285
02:00 | 2694.26 | 4.0092 | 1.1179 | 0.246 | 0.18279 | 0.01703 | 3874.0528 | -- | -- | 0.597 | 19.8484 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.002 | 0.304 | -- | 252.341 | 0.144 | 0.056 | 19 | 0.145 | 0.4314 | 0.16575 | 3.98 | 0.291
02:30 | 2694.26 | 4.0092 | 1.1179 | 0.246 | 0.18279 | 0.01703 | 3874.0528 | -- | -- | 0.597 | 19.8484 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.002 | 0.304 | -- | 252.341 | 0.144 | 0.056 | 19 | 0.145 | 0.4314 | 0.16575 | 3.98 | 0.291
03:00 | 2694.22 | 3.9443 | 1.1314 | 0.249 | 0.15981 | 0.01575 | 3874.068 | -- | -- | 0.59326 | 19.8859 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.002 | 0.333 | -- | 252.342 | 0.12 | 0.054 | 19 | 0.151 | 0.3894 | 0.19823 | 4.07 | 0.297
03:30 | 2694.22 | 3.9443 | 1.1314 | 0.249 | 0.15981 | 0.01575 | 3874.068 | -- | -- | 0.59326 | 19.8859 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.002 | 0.333 | -- | 252.342 | 0.12 | 0.054 | 19 | 0.151 | 0.3894 | 0.19823 | 4.07 | 0.297
04:00 | 2694.18 | 3.8883 | 1.1341 | 0.254 | 0.14077 | 0.01644 | 3874.0885 | -- | -- | 0.58932 | 19.9362 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.002 | 0.353 | -- | 252.343 | 0.093 | 0.052 | 19 | 0.149 | 0.35733 | 0.23591 | 4.18 | 0.303
04:30 | 2694.18 | 3.8883 | 1.1341 | 0.254 | 0.14077 | 0.01644 | 3874.0885 | -- | -- | 0.58932 | 19.9362 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.002 | 0.353 | -- | 252.343 | 0.093 | 0.052 | 19 | 0.149 | 0.35733 | 0.23591 | 4.18 | 0.303
05:00 | 2694.2 | 3.7995 | 1.1233 | 0.259 | 0.1186 | 0.01697 | 3874.1074 | -- | -- | 0.58467 | 19.9827 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.002 | 0.373 | -- | 252.345 | 0.067 | 0.052 | 19 | 0.152 | 0.32136 | 0.26762 | 4.31 | 0.308
05:30 | 2694.2 | 3.7995 | 1.1233 | 0.259 | 0.1186 | 0.01697 | 3874.1074 | -- | -- | 0.58467 | 19.9827 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.002 | 0.373 | -- | 252.345 | 0.067 | 0.052 | 19 | 0.152 | 0.32136 | 0.26762 | 4.31 | 0.308
06:00 | 2694.26 | 3.7366 | 1.1422 | 0.252 | 0.10961 | 0.01749 | 3874.1132 | -- | -- | 0.58112 | 19.997 | -- | 0.21474 | 0.26811 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.002 | 0.399 | 50.74 | 252.346 | 0.043 | 0.052 | 19 | 0.148 | 0.28337 | 0.29971 | 4.42 | 0.322
06:30 | 2694.26 | 3.7366 | 1.1422 | 0.252 | 0.10961 | 0.01749 | 3874.1132 | -- | -- | 0.58112 | 19.997 | -- | 0.21474 | 0.26811 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.002 | 0.399 | 50.74 | 252.346 | 0.043 | 0.052 | 19 | 0.148 | 0.28337 | 0.29971 | 4.42 | 0.322
07:00 | 2694.42 | 3.691 | 1.159 | 0.225 | 0.09881 | 0.0179 | 3874.0882 | -- | -- | 0.5773 | 19.9354 | 24.72 | 0.21474 | 0.26811 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 252.347 | 0.035 | 0.05 | 19 | 0.139 | 0.25239 | 0.33182 | 4.5 | 0.357
07:30 | 2694.42 | 3.691 | 1.159 | 0.225 | 0.09881 | 0.0179 | 3874.0882 | -- | -- | 0.5773 | 19.9354 | 24.72 | 0.21474 | 0.26811 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 252.347 | 0.035 | 0.05 | 19 | 0.139 | 0.25239 | 0.33182 | 4.5 | 0.357
08:00 | 2694.59 | 3.6325 | 1.183 | 0.192 | 0.09339 | 0.01451 | 3874.0677 | -- | -- | 0.57332 | 19.8852 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.48 | -- | 252.348 | 0.033 | 0.047 | 19 | 0.124 | 0.21911 | 0.36018 | 4.52 | 0.39
08:30 | 2694.59 | 3.6325 | 1.183 | 0.192 | 0.09339 | 0.01451 | 3874.0677 | -- | -- | 0.57332 | 19.8852 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.48 | -- | 252.348 | 0.033 | 0.047 | 19 | 0.124 | 0.21911 | 0.36018 | 4.52 | 0.39
09:00 | 2694.64 | 3.5691 | 1.21 | 0.18 | 0.08634 | 0.01415 | 3874.0455 | -- | -- | 0.56972 | 19.8304 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 252.339 | 0.033 | 0.044 | 19 | 0.143 | 0.19377 | 0.38275 | 4.57 | 0.407
09:30 | 2694.64 | 3.5691 | 1.21 | 0.18 | 0.08634 | 0.01415 | 3874.0455 | -- | -- | 0.56972 | 19.8304 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 252.339 | 0.033 | 0.044 | 19 | 0.143 | 0.19377 | 0.38275 | 4.57 | 0.407
10:00 | 2694.65 | 3.4995 | 1.234 | 0.189 | 0.08363 | 0.01315 | 3874.0147 | -- | -- | 0.56629 | 19.7548 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.002 | 0.556 | -- | 252.331 | 0.03 | 0.042 | 19 | 0.144 | 0.17691 | 0.3976 | 4.69 | 0.407
10:30 | 2694.65 | 3.4995 | 1.234 | 0.189 | 0.08363 | 0.01315 | 3874.0147 | -- | -- | 0.56629 | 19.7548 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.002 | 0.556 | -- | 252.331 | 0.03 | 0.042 | 19 | 0.144 | 0.17691 | 0.3976 | 4.69 | 0.407
11:00 | 2694.53 | 3.4087 | 1.252 | 0.195 | 0.07795 | 0.01279 | 3873.9912 | -- | -- | 0.56304 | 19.6972 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.594 | -- | 252.322 | 0.027 | 0.044 | 19 | 0.155 | 0.1582 | 0.40851 | 4.85 | 0.407
11:30 | 2694.53 | 3.4087 | 1.252 | 0.195 | 0.07795 | 0.01279 | 3873.9912 | -- | -- | 0.56304 | 19.6972 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.594 | -- | 252.322 | 0.027 | 0.044 | 19 | 0.155 | 0.1582 | 0.40851 | 4.85 | 0.407
12:00 | 2694.43 | 3.3353 | 1.24 | 0.198 | 0.08373 | 0.01162 | 3873.9681 | -- | -- | 0.55977 | 19.6403 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.313 | 0.024 | 0.045 | 19 | 0.152 | 0.16805 | 0.39489 | 5.03 | 0.406
12:30 | 2694.43 | 3.3353 | 1.24 | 0.198 | 0.08373 | 0.01162 | 3873.9681 | -- | -- | 0.55977 | 19.6403 | -- | 0.23421 | 0.26811 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.579 | -- | 252.313 | 0.024 | 0.045 | 19 | 0.152 | 0.16805 | 0.39489 | 5.03 | 0.406
13:00 | 2694.33 | 3.4154 | 1.228 | 0.201 | 0.09314 | 0.0124 | 3873.9477 | -- | -- | 0.55576 | 19.5902 | -- | 0.24424 | 0.26236 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.002 | 0.561 | -- | 252.305 | 0.021 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.19377 | 0.37074 | 5.2 | 0.409
13:30 | 2694.33 | 3.4154 | 1.228 | 0.201 | 0.09314 | 0.0124 | 3873.9477 | -- | -- | 0.55576 | 19.5902 | -- | 0.24424 | 0.26236 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.002 | 0.561 | -- | 252.305 | 0.021 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.19377 | 0.37074 | 5.2 | 0.409
14:00 | 2694.27 | 3.513 | 1.228 | 0.205 | 0.09813 | 0.01245 | 3873.9208 | -- | -- | 0.55221 | 19.5245 | -- | 0.24941 | 0.25666 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.002 | 0.541 | -- | 252.296 | 0.018 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.21445 | 0.34585 | 5.39 | 0.409
14:30 | 2694.27 | 3.513 | 1.228 | 0.205 | 0.09813 | 0.01245 | 3873.9208 | -- | -- | 0.55221 | 19.5245 | -- | 0.24941 | 0.25666 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.002 | 0.541 | -- | 252.296 | 0.018 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.21445 | 0.34585 | 5.39 | 0.409
15:00 | 2694.21 | 3.6092 | 1.21 | 0.207 | 0.11934 | 0.0099 | 3873.8971 | -- | -- | 0.54897 | 19.4663 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.002 | 0.523 | -- | 252.287 | 0.019 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.23799 | 0.33816 | 5.55 | 0.4
15:30 | 2694.21 | 3.6092 | 1.21 | 0.207 | 0.11934 | 0.0099 | 3873.8971 | -- | -- | 0.54897 | 19.4663 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.002 | 0.523 | -- | 252.287 | 0.019 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.23799 | 0.33816 | 5.55 | 0.4
16:00 | 2694.14 | 3.704 | 1.198 | 0.217 | 0.13091 | 0.00701 | 3873.8766 | -- | -- | 0.54575 | 19.4163 | -- | 0.25458 | 0.2399 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.002 | 0.534 | -- | 252.278 | 0.023 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.2536 | 0.31808 | 5.71 | 0.39
16:30 | 2694.14 | 3.704 | 1.198 | 0.217 | 0.13091 | 0.00701 | 3873.8766 | -- | -- | 0.54575 | 19.4163 | -- | 0.25458 | 0.2399 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.002 | 0.534 | -- | 252.278 | 0.023 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.2536 | 0.31808 | 5.71 | 0.39
17:00 | 2694.06 | 3.7987 | 1.174 | 0.225 | 0.1465 | 0.00778 | 3873.8532 | 46.677 | 1.3658 | 0.54213 | 19.3589 | 25.074 | 0.25975 | 0.22903 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.002 | 0.545 | -- | 252.27 | 0.027 | 0.044 | 19 | 0.152 | 0.28487 | 0.2841 | 5.77 | 0.381
17:30 | 2694.06 | 3.7987 | 1.174 | 0.225 | 0.1465 | 0.00778 | 3873.8532 | 46.677 | 1.3658 | 0.54213 | 19.3589 | 25.074 | 0.25975 | 0.22903 | 2412.48 | 1.023 | -- | 0.002 | 0.545 | -- | 252.27 | 0.027 | 0.044 | 19 | 0.152 | 0.28487 | 0.2841 | 5.77 | 0.381
18:00 | 2693.92 | 3.8934 | 1.153 | 0.234 | 0.15932 | 0.00903 | 3873.8425 | -- | -- | 0.53782 | 19.3329 | -- | 0.25975 | 0.21842 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.002 | 0.54 | 50.74 | 252.261 | 0.038 | 0.044 | 19 | 0.152 | 0.28937 | 0.27112 | 5.61 | 0.369
18:30 | 2693.92 | 3.8934 | 1.153 | 0.234 | 0.15932 | 0.00903 | 3873.8425 | -- | -- | 0.53782 | 19.3329 | -- | 0.25975 | 0.21842 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.002 | 0.54 | 50.74 | 252.261 | 0.038 | 0.044 | 19 | 0.152 | 0.28937 | 0.27112 | 5.61 | 0.369
19:00 | 2693.76 | 3.9882 | 1.099 | 0.234 | 0.17802 | 0.00953 | 3873.8574 | -- | -- | 0.53527 | 19.3694 | -- | 0.26492 | 0.20806 | 2412.3 | 1 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 252.252 | 0.066 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.28337 | 0.27346 | 5.44 | 0.356
19:30 | 2693.76 | 3.9882 | 1.099 | 0.234 | 0.17802 | 0.00953 | 3873.8574 | -- | -- | 0.53527 | 19.3694 | -- | 0.26492 | 0.20806 | 2412.3 | 1 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 252.252 | 0.066 | 0.045 | 19 | 0.151 | 0.28337 | 0.27346 | 5.44 | 0.356
20:00 | 2693.56 | 4.0829 | 1.072 | 0.218 | 0.21236 | 0.00873 | 3873.8806 | -- | -- | 0.53182 | 19.426 | -- | 0.27038 | 0.19801 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.002 | 0.495 | -- | 252.244 | 0.096 | 0.046 | 19 | 0.151 | 0.32909 | 0.22721 | 5.07 | 0.343
20:30 | 2693.56 | 4.0829 | 1.072 | 0.218 | 0.21236 | 0.00873 | 3873.8806 | -- | -- | 0.53182 | 19.426 | -- | 0.27038 | 0.19801 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.002 | 0.495 | -- | 252.244 | 0.096 | 0.046 | 19 | 0.151 | 0.32909 | 0.22721 | 5.07 | 0.343
21:00 | 2693.38 | 4.1777 | 1.0558 | 0.195 | 0.24272 | 0.01078 | 3873.8992 | -- | -- | 0.52814 | 19.4715 | -- | 0.27038 | 0.18358 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 252.235 | 0.127 | 0.048 | 19 | 0.151 | 0.38131 | 0.17727 | 4.56 | 0.33
21:30 | 2693.38 | 4.1777 | 1.0558 | 0.195 | 0.24272 | 0.01078 | 3873.8992 | -- | -- | 0.52814 | 19.4715 | -- | 0.27038 | 0.18358 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 252.235 | 0.127 | 0.048 | 19 | 0.151 | 0.38131 | 0.17727 | 4.56 | 0.33
22:00 | 2693.19 | 4.271 | 1.0504 | 0.174 | 0.26367 | 0.01163 | 3873.9135 | -- | -- | 0.52423 | 19.5066 | -- | 0.27584 | 0.16991 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.449 | -- | 252.226 | 0.153 | 0.051 | 19 | 0.151 | 0.43328 | 0.12354 | 4.04 | 0.317
22:30 | 2693.19 | 4.271 | 1.0504 | 0.174 | 0.26367 | 0.01163 | 3873.9135 | -- | -- | 0.52423 | 19.5066 | -- | 0.27584 | 0.16991 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.449 | -- | 252.226 | 0.153 | 0.051 | 19 | 0.151 | 0.43328 | 0.12354 | 4.04 | 0.317
23:00 | 2693.06 | 4.3628 | 1.045 | 0.17 | 0.24857 | 0.01525 | 3873.9379 | -- | -- | 0.51997 | 19.5686 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.427 | -- | 252.218 | 0.16 | 0.053 | 19 | 0.15 | 0.48705 | 0.07538 | 3.7 | 0.304
23:30 | 2693.06 | 4.3628 | 1.045 | 0.17 | 0.24857 | 0.01525 | 3873.9379 | -- | -- | 0.51997 | 19.5686 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.427 | -- | 252.218 | 0.16 | 0.053 | 19 | 0.15 | 0.48705 | 0.07538 | 3.7 | 0.304

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/12/2025 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
29/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.74
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
29/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.91
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.9
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.88
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.89
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
29/12/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96
29/12/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/12/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 76.27
29/12/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
29/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 525.89 | 0 | m3
29/12/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
29/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 403.08 | 0 | m3
29/12/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
29/12/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
29/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
29/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
29/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
29/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
29/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
29/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31191.7 | 31191.7 | 0 | m3
29/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
29/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 547.19 | 547.19 | 0 | m3
29/12/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
29/12/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 531.96 | 531.495 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
29/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
29/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
29/12/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6022.73 | 6022.73 | 0 | m3 | SIN CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA.
29/12/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57427.04 | 57369.152 | 0 | m3 | Ajuste anual de stock de combustible diesel.
29/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
29/12/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 29/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 578.77
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 519.58
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 680.43
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1051.2204
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 571.32
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1963.37
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 24678.5956
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 24711.9199
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8072.4455
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 27063.039
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 195457.34
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1059084
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1052931
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1055275
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 506223
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1097471.12
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1100838.07
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1319976.46
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 276721.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1633303.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 342408.18
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1049040.102
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 87165.047
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1250756.871
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1267357.156
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 395394
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1987529
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22952.06
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21815.82
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 15187.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18743.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13773.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11756.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14108.04
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1333175
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
29/12/2025 00:00 | 814.4 | 1782.43 | 87.31 | 87.31 | 4474.7 | 525.64 | 6971 | 22867 | 3881.359 | 4314.497 | 4312.254 | 4312.451 | 6637.3 | 4762.701
29/12/2025 01:00 | 814.9 | 1789.77 | 87.64 | 87.64 | 4474.7 | 523.68 | 7077 | 22673 | 3998.378 | 4368.656 | 4366.212 | 4366.678 | 6638.9 | 4954.535
29/12/2025 02:00 | 815.4 | 1931.99 | 88.74 | 88.74 | 4474.7 | 521.71 | 7220 | 22776 | 4182.051 | 4503.974 | 4501.498 | 4505.652 | 6637.7 | 5099.848
29/12/2025 03:00 | 814.5 | 1932.21 | 90.4 | 90.4 | 4474.7 | 523.68 | 7433 | 22840 | 4238.107 | 4530.313 | 4527.797 | 4532.352 | 6638.5 | 5245.505
29/12/2025 04:00 | 815.2 | 1932.21 | 91.56 | 91.56 | 4474.7 | 519.75 | 7668 | 22847 | 4267.784 | 4547.43 | 4545.09 | 4549.577 | 6635.8 | 5394.111
29/12/2025 05:00 | 815.2 | 1962.09 | 92.44 | 92.44 | 4474.7 | 521.71 | 7825 | 22746 | 4218.681 | 4519.836 | 4517.408 | 4521.648 | 6637.3 | 5538.371
29/12/2025 06:00 | 814.8 | 1974.01 | 92.51 | 92.51 | 4481.6 | 519.75 | 7955 | 22732 | 4129.291 | 4464.514 | 4461.734 | 4465.956 | 6636.2 | 5680.291
29/12/2025 07:00 | 824.9 | 1977.3 | 91.98 | 91.98 | 4474.7 | 523.68 | 8084 | 22662 | 4058.384 | 4409.143 | 4406.604 | 4410.601 | 6638.5 | 5820.281
29/12/2025 08:00 | 834.7 | 1988.91 | 91.33 | 91.33 | 4474.7 | 523.68 | 8107 | 22662 | 3986.073 | 4376.457 | 4375.299 | 4378.019 | 6641.3 | 5957.377
29/12/2025 09:00 | 834.1 | 1910.39 | 90.83 | 90.83 | 4474.7 | 523.68 | 8125 | 22729 | 3947.284 | 4348.516 | 4352.026 | 4351.905 | 6640.5 | 6104.883
29/12/2025 10:00 | 833.9 | 1749.79 | 90.27 | 90.27 | 4474.7 | 523.68 | 8139 | 22836 | 3887.6 | 4312.566 | 4320.38 | 4316.591 | 6647.1 | 6246.674
29/12/2025 11:00 | 843.3 | 1782 | 89.45 | 89.45 | 4474.7 | 523.68 | 8148 | 22761 | 3877.131 | 4301.678 | 4310.399 | 4306.113 | 6646.8 | 6387.61
29/12/2025 12:00 | 857.1 | 1797.01 | 88.97 | 88.97 | 4474.7 | 524.66 | 8158 | 22719 | 3845.205 | 4289.692 | 4299.289 | 4294.49 | 6646 | 6532.27
29/12/2025 13:00 | 802.7 | 1801.99 | 88.1 | 88.1 | 4474.7 | 521.71 | 8168 | 22765 | 3792.206 | 4266.127 | 4275.219 | 4270.631 | 6645.6 | 6673.57
29/12/2025 14:00 | 802.9 | 1784.78 | 87.35 | 87.35 | 4474.7 | 522.69 | 8195 | 22765 | 3820.337 | 4276.767 | 4286.784 | 4282.138 | 6645.6 | 6749.694
29/12/2025 15:00 | 807.3 | 1779.38 | 86.76 | 86.76 | 4474.7 | 519.75 | 8248 | 22853 | 3922.081 | 4322.687 | 4332.636 | 4327.503 | 6647.1 | 6839.522
29/12/2025 16:00 | 811 | 1787.23 | 86.93 | 86.93 | 4474.7 | 521.71 | 8325 | 22770 | 3942.355 | 4343.805 | 4352.584 | 4348.133 | 6646 | 6985.121
29/12/2025 17:00 | 811.1 | 1783.49 | 87.28 | 87.28 | 4474.7 | 526.62 | 8401 | 22782 | 3987.854 | 4363.796 | 4370.349 | 4367.928 | 6646 | 7034.218
29/12/2025 18:00 | 802.4 | 1787.16 | 87.29 | 87.29 | 4474.7 | 521.71 | 8418 | 22759 | 3877.817 | 4272.583 | 4274.334 | 4271.721 | 6643.6 | 7049.903
29/12/2025 19:00 | 817.2 | 1799.46 | 86.08 | 86.08 | 4474.7 | 521.71 | 8384 | 22734 | 3781.396 | 4213.394 | 4212.835 | 4211.459 | 6640.9 | 7052.496
29/12/2025 20:00 | 790.5 | 1797 | 85.29 | 85.29 | 4488.5 | 526.62 | 8350 | 22662 | 3706.113 | 4176.815 | 4175.227 | 4174.887 | 6641.3 | 7064.12
29/12/2025 21:00 | 790.9 | 1788.18 | 84.72 | 84.72 | 4495.4 | 523.68 | 8297 | 22912 | 3650.65 | 4153.14 | 4151.007 | 4150.702 | 6638.9 | 7069.236
29/12/2025 22:00 | 792.3 | 1828.48 | 84.4 | 84.4 | 4488.5 | 523.68 | 8234 | 22806 | 3711.495 | 4190.215 | 4188.445 | 4188.388 | 6638.5 | 7083.536
29/12/2025 23:00 | 792.4 | 1797.88 | 83.97 | 83.97 | 4474.7 | 523.68 | 8319 | 22738 | 3825.763 | 4259.486 | 4257.698 | 4257.539 | 6639.3 | 7099.641

## TEMP_AMB
lunes, 29 de Diciembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
29/12/2025 00:00 | 19.2 | 20.855 | 20.855 | 20 | 20 | 24.57 | 24.57 | 18.9 | 32.13 | 20.1 | 19.9 | 19.56 | 18.4 | 18.2 | 24.95
29/12/2025 01:00 | 20.3 | 20.96 | 20.96 | 20.1 | 20.1 | 23.97 | 23.97 | 18.6 | 32.09 | 19.9 | 19.4 | 19.71 | 18.3 | 18.6 | 25
29/12/2025 02:00 | 21.5 | 20.967 | 20.967 | 20.1 | 20.1 | 23.6 | 23.6 | 18.9 | 31.73 | 19.8 | 19.6 | 20.29 | 18.2 | 18.7 | 25.05
29/12/2025 03:00 | 19.9 | 20.803 | 20.803 | 19.8 | 19.8 | 23.16 | 23.16 | 18.9 | 31.89 | 19.2 | 19.3 | 21.92 | 18.1 | 18.7 | 25.1
29/12/2025 04:00 | 18.8 | 20.539 | 20.539 | 19.6 | 19.6 | 22.63 | 22.63 | 18.6 | 31.46 | 19 | 18.9 | 21.82 | 18.167 | 18.6 | 25.15
29/12/2025 05:00 | 17.3 | 20.431 | 20.431 | 19.7 | 19.7 | 22.36 | 22.36 | 18.6 | 31.26 | 19.2 | 19.4 | 22.6 | 18.333 | 18.5 | 25.2
29/12/2025 06:00 | 16.5 | 20.15 | 20.15 | 19.5 | 19.5 | 22.01 | 22.01 | 18.6 | 31.42 | 19.7 | 19.7 | 22.71 | 18.6 | 18.3 | 25.25
29/12/2025 07:00 | 17.2 | 20.071 | 20.071 | 20 | 20 | 22.24 | 22.24 | 18.6 | 31.39 | 20 | 20.8 | 22.84 | 19.033 | 18.4 | 25.82
29/12/2025 08:00 | 19.9 | 21.651 | 21.651 | 20.4 | 20.4 | 22.99 | 22.99 | 19.1 | 31.98 | 20.4 | 21.2 | 23.29 | 19.188 | 19.1 | 27.11
29/12/2025 09:00 | 23.7 | 23.825 | 23.825 | 20.6 | 20.6 | 23.69 | 23.69 | 19.2 | 33.58 | 20.9 | 21.5 | 24.08 | 19.4 | 19.6 | 28.85
29/12/2025 10:00 | 27.9 | 25.786 | 25.786 | 21.5 | 21.5 | 24.1 | 24.1 | 19.9 | 35.43 | 21.6 | 22.5 | 24.76 | 20.6 | 21.6 | 29.7
29/12/2025 11:00 | 29.9 | 26.204 | 26.204 | 23.1 | 23.1 | 24.54 | 24.54 | 20.6 | 32.38 | 22.7 | 24.1 | 25.38 | 21.575 | 22.7 | 30.19
29/12/2025 12:00 | 31.3 | 24.714 | 24.714 | 22.4 | 22.4 | 25.08 | 25.08 | 20.5 | 32.13 | 23.3 | 25.6 | 26.1 | 21.5 | 23.5 | 32.4
29/12/2025 13:00 | 30.1 | 24.499 | 24.499 | 21.8 | 21.8 | 25.61 | 25.61 | 20.4 | 32.04 | 24.1 | 26.1 | 26.56 | 22.063 | 22.7 | 33.12
29/12/2025 14:00 | 29.6 | 23.597 | 23.597 | 21.7 | 21.7 | 24.22 | 24.22 | 20.7 | 32.37 | 24.5 | 27.2 | 26.97 | 22.225 | 22.9 | 34.5
29/12/2025 15:00 | 29.7 | 23.593 | 23.593 | 21.6 | 21.6 | 24.84 | 24.84 | 20.1 | 32.18 | 24.9 | 26.2 | 27.23 | 22.15 | 22.6 | 32.03
29/12/2025 16:00 | 28.7 | 23.013 | 23.013 | 22.2 | 22.2 | 24.92 | 24.92 | 20.1 | 31.77 | 23.6 | 23.9 | 27.41 | 20.367 | 22.2 | 32.71
29/12/2025 17:00 | 27.8 | 22.232 | 22.232 | 22.1 | 22.1 | 24.75 | 24.75 | 20.1 | 31.38 | 23.3 | 23 | 27.55 | 20.333 | 21.5 | 31.74
29/12/2025 18:00 | 26.5 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 22.4 | 24.19 | 24.19 | 19.6 | 30.75 | 22.6 | 22 | 22.48 | 20.833 | 20.4 | 31.2
29/12/2025 19:00 | 23.8 | 21.159 | 21.159 | 21.1 | 21.1 | 23.42 | 23.42 | 19.4 | 30.65 | 21.9 | 21.5 | 21.9 | 21.067 | 19.4 | 29.29
29/12/2025 20:00 | 20.1 | 21.155 | 21.155 | 21 | 21 | 22.87 | 22.87 | 19.2 | 30.97 | 21 | 21.2 | 21.3 | 20.967 | 18.9 | 28.18
29/12/2025 21:00 | 20.3 | 20.679 | 20.679 | 20.7 | 20.7 | 22.61 | 22.61 | 19.2 | 30.76 | 20.6 | 21 | 21.05 | 20.8 | 18.6 | 27.89
29/12/2025 22:00 | 19.2 | 20.397 | 20.397 | 20.4 | 20.4 | 22.22 | 22.22 | 19 | 31.1 | 20.7 | 21 | 20.74 | 20.7 | 18.2 | 27.52
29/12/2025 23:00 | 20 | 20.449 | 20.449 | 20.2 | 20.2 | 21.87 | 21.87 | 19.3 | 31.14 | 20.6 | 20.6 | 20.52 | 20.033 | 18.4 | 27.22

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
29/12/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2250 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00
29/12/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 29/12/2025 06:00 | 30/12/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 29 de Diciembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
29/12/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 10.37 | 24.29 | 21.5759 | 57.57 |  |  | 7.1 | 8.9 | 10.21 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 7.546 | 7.174 |  |  |  | 11.58 | 11.22 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 10.93 | 24.34 | 21.5759 | 51.21 |  |  | 6.6 | 8.9 | 10.1 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 6.824 | 6.203 |  |  |  | 12.65 | 11.13 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 11.64 | 24.5 | 21.5759 | 49.65 |  |  | 6.2 | 8.9 | 9.68 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 5.778 | 4.939 |  |  |  | 12.24 | 10.41 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 11.76 | 24.51 | 21.5759 | 50.72 |  |  | 6.4 | 8.4 | 9.85 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 5.137 | 4.236 |  |  |  | 12.19 | 9.85 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 13.66 | 24.77 | 21.5759 | 57.88 |  |  | 6.9 | 8.2 | 9.86 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 4.544 | 3.628 |  |  |  | 10.52 | 8.59 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 10.24 | 24.8 | 21.5759 | 58.4 |  |  | 6.7 | 7.8 | 11.65 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 3.799 | 2.918 |  |  |  | 7.96 | 8.06 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 11.88 | 24.95 | 21.5759 | 60.88 |  |  | 7 | 8.4 | 12.37 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 3.029 | 2.239 |  |  |  | 9.88 | 8.55 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 12.02 | 24.99 | 21.5759 | 35.59 |  |  | 7.2 | 7.4 | 12.4 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 3.237 | 2.416 |  |  |  | 10.89 | 10.54 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 10.85 | 25.4 | 21.5759 | 43.06 |  |  | 7.4 | 5.4 | 12.17 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 2.911 | 2.139 |  |  |  | 11.72 | 10.6 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 12.19 | 25.37 | 21.5759 | 42.88 | 0 | 0 | 7.4 | 5.3 | 11.99 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4.627 | 3.052 | 3.052 | 0 | 0 | 10.613 | 3.267 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 8.72 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 0 | 24.281
29/12/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 11.78 | 25.44 | 21.5759 | 55.34 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8 | 11.86 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 21.88 | 21.88 | 13.36 | 9 | 10 | 57.909 | 60.607 | 60.607 | 0 | 10 | 58.437 | 3.896 | 3.008 | 9.29 | 9.439 | 61.678 | 11.06 | 9.2 | 473.7002 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 17 | 285.063
29/12/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 11.7 | 25.49 | 21.5759 | 55.7 | 11.152 | 8.106 | 6.4 | 7.4 | 11.96 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 299.02 | 299.02 | 106.09 | 9 | 10 | 280.685 | 320.632 | 320.632 | 0.10314 | 71 | 175.707 | 3.351 | 2.516 | 77.554 | 57.249 | 203.466 | 11.33 | 9.64 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 80 | 654.0015
29/12/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 12.15 | 24.6 | 21.5759 | 56.71 | 42.477 | 25.849 | 5.6 | 7.6 | 12.41 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 509.46 | 509.46 | 177.91 | 9 | 9 | 414.058 | 423.006 | 423.006 | 9.8923 | 110 | 634.184 | 3.965 | 3.072 | 368.852 | 339.167 | 657.91 | 11.26 | 9.68 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 130 | 859.975
29/12/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 13.07 | 24.69 | 21.5759 | 59.1 | 116.005 | 43.509 | 5.8 | 7.8 | 11.2 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 808.36 | 808.36 | 373.64 | 9 | 9 | 704.429 | 638.453 | 638.453 | 34.4606 | 352 | 897.103 | 5.167 | 4.268 | 610.692 | 476.227 | 965.338 | 12.35 | 9.59 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 273 | 917.1215
29/12/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 12.87 | 24.76 | 21.5759 | 58.85 | 209.541 | 57.413 | 4.7 | 8.6 | 10.61 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1011.49 | 1011.49 | 1072 | 9 | 9 | 1057.421 | 1042.916 | 1042.916 | 64.6779 | 445 | 1021.821 | 4.859 | 3.947 | 999.112 | 1017.327 | 1040.702 | 11.98 | 10.25 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 495 | 1028.427
29/12/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 11.48 | 24.67 | 21.5759 | 56.86 | 317.925 | 65.66 | 4.8 | 8.7 | 9.98 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1077.86 | 1077.86 | 1093.09 | 10 | 10 | 1114.587 | 1083.196 | 1083.196 | 316.1414 | 562 | 1074.742 | 5.863 | 5.037 | 1055.43 | 1073.388 | 1090.191 | 11.93 | 10.28 | 470.4996 | 454.4962 | 454.4962 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 564 | 1078.7475
29/12/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 12.63 | 24.83 | 22.0372 | 58.39 | 435.982 | 489.402 | 4.9 | 7.9 | 9.73 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 1096.62 | 1096.62 | 1103.27 | 10 | 10 | 1140.494 | 1111.235 | 1111.235 | 440.2118 | 684 | 1104.883 | 6.758 | 6.119 | 1096.613 | 1105.811 | 1115.198 | 11.05 | 11.14 | 470.4996 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 687 | 1101.297
29/12/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 14.76 | 24.83 | 22.0372 | 54.08 | 551.309 | 605.583 | 5.3 | 7.6 | 10.58 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 1129.76 | 1129.76 | 1129.45 | 9 | 9 | 1160.475 | 1133.666 | 1133.666 | 557.759 | 799 | 1124.816 | 7.727 | 7.431 | 1130.259 | 1146.524 | 1134.99 | 11.34 | 11.39 | 470.4996 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 797 | 1122.2845
29/12/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 12.58 | 25.01 | 22.0372 | 55.82 | 654.718 | 709.204 | 5.8 | 6.4 | 11.97 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 1148.06 | 1148.06 | 1150.55 | 8 | 9 | 1168.159 | 1146.789 | 1146.789 | 670.3307 | 898 | 1138.398 | 8.261 | 8.226 | 1147.991 | 1163.93 | 1148.836 | 13.51 | 12.34 | 470.4996 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 898 | 1134.072
29/12/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 12.64 | 24.53 | 22.0372 | 57.48 | 749.852 | 804.238 | 6.5 | 6.5 | 11.12 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 1162.01 | 1162.01 | 1164.36 | 8 | 9 | 1178.235 | 1156.714 | 1156.714 | 770.2694 | 983 | 1144.96 | 8.908 | 9.269 | 1155.363 | 1178.635 | 1157.063 | 13.38 | 13.53 | 470.4996 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 978 | 1140.165
29/12/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 13.19 | 25.96 | 22.0372 | 62.07 | 833.164 | 875.585 | 7.3 | 5.6 | 10.3 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 1168.96 | 1168.96 | 1170.18 | 9 | 9 | 1187.646 | 1165.53 | 1165.53 | 855.4878 | 1048 | 1147.164 | 9.527 | 10.359 | 1159.055 | 1182.438 | 1155.358 | 12.91 | 13.21 | 470.4996 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 1043 | 1142.554
29/12/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 12.46 | 25.98 | 22.0372 | 42.48 | 899.932 | 929.457 | 7.7 | 5.1 | 10.23 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 1179.18 | 1179.18 | 1174.55 | 9 | 9 | 1182.509 | 1165.912 | 1165.912 | 923.4779 | 1094 | 1144.394 | 9.787 | 10.847 | 1175.78 | 1187.037 | 1157.401 | 13.86 | 13.03 | 473.7002 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 1066 | 1139.366
29/12/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 10.76 | 26.05 | 22.0372 | 57 | 947.302 | 963.605 | 8.1 | 6.5 | 10.55 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1179.99 | 1179.99 | 1178.91 | 9 | 9 | 1180.957 | 1162.917 | 1162.917 | 977.0183 | 1113 | 1134.793 | 9.85 | 10.966 | 1178.289 | 1194.066 | 1152.262 | 12.99 | 13.54 | 486.5029 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 1113 | 1140.3155
29/12/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 12.72 | 25.98 | 22.0372 | 56.87 | 978.883 | 982.683 | 9.3 | 6.3 | 9.48 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1176.57 | 1176.57 | 1178.91 | 9 | 9 | 1179.429 | 1165.592 | 1165.592 | 1006.7807 | 1118 | 1144.297 | 9.951 | 11.162 | 1176.61 | 1196.421 | 1142.515 | 12.98 | 12.68 | 483.3023 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 1113 | 1140.373
29/12/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 14.05 | 24.98 | 22.0372 | 58.67 | 988.816 | 984.818 | 9.8 | 6.1 | 10.43 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 1173.44 | 1173.44 | 1179.64 | 9 | 9 | 1178.495 | 1164.846 | 1164.846 | 1014.6899 | 1115 | 1137.422 | 9.754 | 10.782 | 1176.026 | 1178.229 | 1142.985 | 11.75 | 12.98 | 476.9009 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 1088 | 1137.573
29/12/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 12.85 | 24.98 | 22.0372 | 57.16 | 982.365 | 958.311 | 9.9 | 6.3 | 11.12 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 1162.9 | 1162.9 | 1173.82 | 10 | 10 | 1179.644 | 1160.717 | 1160.717 | 1010.5291 | 990 | 1117.557 | 9.741 | 10.758 | 1165.553 | 1177.333 | 1136.455 | 12.69 | 13.15 | 480.1016 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 1055 | 1135.1515
29/12/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 12.96 | 24.93 | 22.0372 | 43.94 | 959.974 | 918.279 | 9.7 | 6 | 11.44 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 1152.68 | 1152.68 | 1168 | 11 | 10 | 1172.121 | 1153.146 | 1153.146 | 983.438 | 1031 | 1100.372 | 9.84 | 10.947 | 1152.744 | 1163.676 | 1123.245 | 13.11 | 13.69 | 480.1016 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 988 | 1124.7525
29/12/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 13.04 | 25.02 | 22.0372 | 58.62 | 912.643 | 857.37 | 9.6 | 5.9 | 12.56 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 1147.03 | 1147.03 | 1154.91 | 11 | 10 | 1157.722 | 1137.932 | 1137.932 | 935.6211 | 959 | 1108.13 | 10.138 | 11.535 | 1137.079 | 1148.816 | 1117.536 | 12.17 | 13.62 | 476.9009 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 914 | 1109.843
29/12/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 12.49 | 25.27 | 22.0372 | 53.68 | 857.781 | 779.429 | 9.9 | 5.5 | 13.29 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 1125.26 | 1125.26 | 1138.18 | 10 | 10 | 1139.306 | 1121.44 | 1121.44 | 868.6387 | 870 | 1097.913 | 10.356 | 11.981 | 1116.334 | 1130.942 | 1094.832 | 13.34 | 14.31 | 476.9009 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 823 | 1091.02
29/12/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 12.29 | 24.79 | 22.0372 | 57.49 | 774.463 | 686.94 | 10 | 5 | 11.58 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 1106.09 | 1106.09 | 1114.91 | 11 | 10 | 1109.321 | 1087.775 | 1087.775 | 788.7779 | 767 | 1064.98 | 10.611 | 12.523 | 1087.59 | 1104.691 | 1060.402 | 13.74 | 14.63 | 476.9009 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 717 | 1056.4925
29/12/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 12.44 | 24.93 | 22.0372 | 51.98 | 678.991 | 591.45 | 10.6 | 4.9 | 10.95 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 1068.61 | 1068.61 | 1080.73 | 11 | 10 | 1069.674 | 1048.565 | 1048.565 | 692.6405 | 654 | 1040.043 | 10.868 | 13.089 | 1036.786 | 1061.23 | 1032.391 | 14.3 | 13.69 | 480.1016 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 600 | 1013.1495
29/12/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 14.46 | 24.93 | 22.0372 | 50.83 | 574.813 | 480.511 | 10.3 | 4.5 | 11.02 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 1012.28 | 1012.28 | 1021.82 | 11 | 10 | 1006.433 | 989.844 | 989.844 | 580.1813 | 516 | 980.87 | 10.762 | 12.854 | 999.634 | 1014.82 | 969.457 | 13.67 | 14.57 | 483.3023 | 454.4962 | 0 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 465 | 940.1205
29/12/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 13.23 | 24.93 | 22.0881 | 57.62 | 456.115 | 361.358 | 10.2 | 4.2 | 11.17 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 923.93 | 923.93 | 932.36 | 10 | 10 | 897.322 | 881.609 | 881.609 | 459.7803 | 381 | 876.265 | 10.497 | 12.277 | 917.08 | 950.887 | 868.815 | 13.78 | 14.7 | 489.7036 | 454.4962 | 326.4691 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 338 | 821.235
29/12/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 12.86 | 24.88 | 22.0881 | 49.88 | 334.603 | 236.569 | 10.2 | 4.5 | 11.85 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 658.81 | 658.81 | 667.27 | 10 | 10 | 629.045 | 588.097 | 588.097 | 341.6709 | 235 | 713.756 | 10.781 | 12.894 | 694.699 | 735.824 | 685.51 | 13.52 | 14.37 | 489.7036 | 454.4962 | 425.6901 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 206 | 598.0275
29/12/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 12.68 | 25.09 | 22.0881 | 53.68 | 213.852 | 116.888 | 10.3 | 4.6 | 12.7 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 370.54 | 370.54 | 361.45 | 10 | 10 | 295.85 | 247.821 | 247.821 | 225.3192 | 122 | 350.679 | 10.433 | 12.141 | 416.819 | 450.605 | 314.081 | 13.13 | 14.61 | 486.5029 | 454.4962 | 505.707 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 88 | 227.404
29/12/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 11.67 | 25.04 | 22.0881 | 48.19 | 114.717 | 40.852 | 10.3 | 5.5 | 11.56 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 99.62 | 99.62 | 102.56 | 10 | 10 | 49.03 | 19.345 | 19.345 | 118.5713 | 27 | 42.072 | 10.323 | 11.913 | 152.399 | 167.531 | 29.688 | 12.11 | 13.92 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 23 | 14.316
29/12/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 12.77 | 25.31 | 22.0881 | 45.38 | 35.696 | 6.026 | 10.4 | 5 | 10.36 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 92.93 | 92.93 | 0 | 9 | 9 | 0.489 | 0 | 0 | 39.1216 | 0 | 0 | 10.699 | 12.713 | 6.015 | 9.783 | 0 | 12.75 | 13.49 | 489.7036 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
29/12/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 11.13 | 25.28 | 22.0881 | 50.09 | 1.939 | 0 | 9.6 | 5.1 | 10.02 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 25.28 | 25.28 | 0 | 9 | 9 | 0.925 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 10.448 | 12.174 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 12.43 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
29/12/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 11.76 | 25.28 | 22.0881 | 48.45 | 0 | 0 | 8.8 | 4.5 | 9.167 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 10.109 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.54 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0 | 0 | 0
29/12/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 11.24 | 25.52 | 22.0881 | 47.01 |  |  | 8.3 | 5 | 9.822 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 9.506 | 10.321 |  |  |  | 13.04 | 12.45 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 11.58 | 25.05 | 22.0881 | 43.93 |  |  | 8.1 | 6 | 10.118 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 8.962 | 9.36 |  |  |  | 13.04 | 11.49 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 10.16 | 24.98 | 22.0881 | 50.55 |  |  | 7.8 | 5.9 | 9.494 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 8.237 | 8.19 |  |  |  | 12.46 | 11.8 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 10.05 | 24.8 | 22.0881 | 50.53 |  |  | 7.4 | 6.4 | 9.12 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 7.287 | 6.815 |  |  |  | 12.8 | 11.68 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 9.52 | 24.77 | 22.0881 | 50.36 |  |  | 7.3 | 6.6 | 9.082 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.578 | 7.219 |  |  |  | 11.87 | 10.9 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 11.67 | 24.75 | 22.0881 | 50.66 |  |  | 7.1 | 6.2 | 10.004 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.74 | 7.45 |  |  |  | 12.19 | 10.57 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 12.24 | 24.65 | 22.0881 | 44.61 |  |  | 7.1 | 6.4 | 10.182 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 6.973 | 6.397 |  |  |  | 12.58 | 10.29 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
29/12/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 11.08 | 24.47 | 22.0881 | 47.7 |  |  | 6.2 | 7.3 | 9.654 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 6.255 | 5.497 |  |  |  | 12.57 | 10.16 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0
30/12/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 10.22 | 24.63 | 22.0881 | 47.18 |  |  | 6.1 | 7.7 | 9.27 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 6.18 | 5.406 |  |  |  | 11.77 | 10.26 | 486.5029 | 454.4962 | 512.1084 | 0 | 390.4826 | 244.9313 | 293.9176 | 286.9425 | 0

## CALOR_ÚTIL
lunes, 29 de Diciembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
29/12/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 45.55 | 78.16 | 72.38 | 168.53 | 312.84 | 677.46
29/12/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 48.05 | 78.33 | 72.38 | 148.85 | 315.99 | 663.6
29/12/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 46.07 | 78.31 | 72.38 | 159.42 | 312.86 | 669.04
29/12/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 46.55 | 78.34 | 72.38 | 163.87 | 316.51 | 677.65
29/12/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 56.33 | 78.78 | 72.38 | 182.27 | 316.27 | 706.03
29/12/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 42.24 | 78.87 | 72.38 | 183.85 | 319.4 | 696.74
29/12/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 50.68 | 77.71 | 72.38 | 180.88 | 315.41 | 697.06
29/12/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 51.31 | 77.85 | 72.38 | 102.82 | 314.17 | 618.53
29/12/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 50.84 | 77.21 | 72.38 | 129.96 | 310.13 | 640.52
29/12/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 57.15 | 77.14 | 72.38 | 129.35 | 318.83 | 654.85
29/12/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 50.19 | 80.16 | 72.38 | 178.65 | 317.19 | 698.57
29/12/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 49.83 | 80.31 | 72.38 | 180.72 | 319.86 | 703.1
29/12/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 54.27 | 67.04 | 72.38 | 159.49 | 320.71 | 673.89
29/12/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 58.41 | 67.28 | 72.38 | 166.19 | 321.25 | 685.51
29/12/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 55.36 | 67.54 | 72.38 | 178.46 | 321.6 | 695.34
29/12/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 49.39 | 67.29 | 72.38 | 171.07 | 321.72 | 681.85
29/12/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 55.41 | 67.85 | 71.53 | 170.04 | 320.75 | 685.58
29/12/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 64.78 | 67.85 | 71.53 | 157.37 | 318.97 | 680.5
29/12/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 57.69 | 80.86 | 71.53 | 160.68 | 320.15 | 690.91
29/12/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 58.01 | 79.26 | 71.53 | 165.43 | 321.37 | 695.6
29/12/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 63.02 | 80.6 | 71.53 | 180.01 | 318.46 | 713.62
29/12/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 59.52 | 80.68 | 71.53 | 120.49 | 324.13 | 656.35
29/12/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 44.76 | 80.96 | 71.53 | 171.49 | 323.35 | 692.09
29/12/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 52.88 | 80.75 | 71.53 | 171.01 | 323.44 | 699.61
29/12/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 55.56 | 74.71 | 71.53 | 175.16 | 321.98 | 698.94
29/12/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 50.83 | 74.71 | 71.53 | 170.79 | 323.25 | 691.11
29/12/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 51.12 | 74.59 | 71.53 | 127.15 | 320.43 | 644.82
29/12/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 51.43 | 74.86 | 71.53 | 171.63 | 323.99 | 693.44
29/12/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 51.84 | 75.96 | 71.53 | 150.21 | 322.72 | 672.26
29/12/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 50.98 | 74.38 | 71.53 | 161.39 | 323.82 | 682.1
29/12/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 47.25 | 77.98 | 71.53 | 154.22 | 323.14 | 674.12
29/12/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 54.92 | 77.98 | 71.53 | 150.87 | 323.62 | 678.92
29/12/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 59.89 | 78.06 | 69.64 | 178.99 | 322.08 | 708.66
29/12/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 58.2 | 77.92 | 69.64 | 153.81 | 322.52 | 682.09
29/12/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 48.46 | 78.68 | 69.64 | 166.83 | 323.53 | 687.14
29/12/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 44.57 | 78.54 | 69.64 | 148.55 | 321.71 | 663.01
29/12/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 43.21 | 81.08 | 69.64 | 143.81 | 321.29 | 659.03
29/12/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 37.65 | 81.01 | 69.64 | 159.37 | 320.23 | 667.9
29/12/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 35.39 | 74.33 | 69.64 | 152.98 | 321.72 | 654.06
29/12/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 33.82 | 75.07 | 69.64 | 148.46 | 322.22 | 649.21
29/12/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 32.16 | 74.86 | 69.64 | 131.94 | 325 | 633.6
29/12/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 28.19 | 74.66 | 69.64 | 152.75 | 325.32 | 650.56
29/12/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 45.63 | 77.58 | 69.64 | 149.39 | 324.52 | 666.76
29/12/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 43.2 | 77.48 | 69.64 | 148.96 | 324.94 | 664.22
29/12/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 40.55 | 76.23 | 69.64 | 149.95 | 323.63 | 660
29/12/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 42.54 | 75.93 | 69.64 | 131.71 | 323.97 | 643.79
29/12/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 43.08 | 76.86 | 69.64 | 160.7 | 323.24 | 673.52
30/12/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 39.71 | 77.32 | 69.64 | 158.65 | 323.63 | 668.95
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 1179.235 | 1834.955 | 1708.4 | 3789.585 | 7698.93 | 16211.105

## FLUJOS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/12/2025 | 00:30 | 0 | 14.9987 | -23.0817 | -37.5009 | 25.8632 |  | 33.1549 | -52.0256 | 42.2256 | 21.2574 | 20.7813 | 44.4 | -39.608 | 37.4 | 17.388 | -35.2 | 12.8764 | 24.8608 | 7.0182 | 6.9535 | 11.812 | 5.1005 | 6.1062 | 8.0216 |  |  | 0.01 | -57.53 |  | -44.4 | 37.4 | 20.098 | 0.277 | -21.68 | -22 | -52.49 | 21.68 | 21.7 | 15.6646 | -0.3676 | 53.3538 | 55.2685 | 22.2605 | -28.23 | -27.6713 | 25.9233 | 25.6933 | 53.2629 | 52.0916 | 7.7618 | 18.929 | -363.9843 | 9.423 | -17.7 | -17.7 | 35.3565 | 34.5592 | -5.2262 |  | -53.1496 | 5.2101 | 3.9673 | 3.9207 | 416.4554 | 77.7611 | 77.0897 | -442.818 | 331.8394 |  | -55.0104 | 56.3161 | 71.274 | 26.1 | 24.28 | 50.45 | 70.04 | 10.4528 | 12.3282 | 34.9151 | 35.6213 | -5.2013 | -81.9996 | -81.4914 | 0.7058 |  |  |  | 98.7 | 89.3 | -11.62 | 61.5775 | 60.0718 | 60.0896 | -45.4036 | -45.2542 | 49.6634 | -43.018 | 56.0433 | 13.7047 | 51.87 | 26.2 | 29.7729 | 28.1296 | -14.86 |  |  |  | -57.4034 |  | -15.3682 | -60.8 | -62.4 | 18.3444 | 38.3881 | 39.4649 | 54.5105 | 37.88 | -3.24 | 49.2745 | 56.667 | -12.24 | -12.37 | 75.52 | 48.19 | 55.4545 | 56.1273 | 35.1895 | 34.7273 | 173.0319 | 135.9442 | 131.1642 | 132.3987 | 97.1529 | 83.3751 | -25.922 | 459.3518 | 371.7751 |  | -21.9043 | -19.6506 | -17.3673 | 9.0753 | 8.0082 | 119.856 | -24.1746 | -24.9276 | -50.2223 | 0 | -15.24 | 65.9 | 16.4379 | -51.0241 | -35.7246 | -34.2947 | 10.8004 | -79.6341 | 43.0128 | 21.031 |  | 20.5424 | 40.727 | 40.3034 | 38.6147 | -12.7267 | -12.7267 | 37.5102 | -33.8874 | -33.7913 | -4.4761 | 0 | 39.5312 | -8.83 | 1.0578 | 0.9512 | 0.25 | 20.16 | 38.5093 |  | -1.219 | 4.232 |  | 47.09 | 4.1659 | 5.0626 | 12.73 | 80.7031 | 26.7 | -10.584 | -1.3874 | -1.4099 | 1.535 |  |  | -14.9534 | -20.4229 | 18.2473 | 21.4613 | 56.6547 | 55.2056 | -102.7112 | -17.6189 | 31.0036 | -41.0508 | 12.422 | 6.4663 | 6.2031 | 13.6724 | 113.7497 | 115.2327 | 39.8 | -40.0298 | -177.9627 | 179.1353 | 360.8478 | -112.0912 | -108.4497 | -65.6077 | -58.848 | 84.4498 | 83.7527 | -73.7013 | -74.6776 | 34.4784 | 33.7642 | -40.5469 | -40.6264 | 100.53 | 99.9 | 14 | 13.9 | 21.5154 | 29.44 | -355.8089 | 109.6852 | 108.4787 | 14 | -48.4 | -32.7 | -32.8 |  | 1.1941 | -363.1546 | -337.1804 | 467.9286 | 375.9346 | 54.9247 | -366.3216 | 371.4133 | -162.8759 | -226.7002 | -364.4374 | 99.5413 | 96.6475 | 165.2919 | -451.2448 | 230.9372 | -218.0924 | 222.0332 | -8.807 |  | 7.36 | 8.133 | 8.193 | -8.24 | -10.8 |  | 10.695 | -24.1413 | -40.0198 | 25.8 | 51.468 | 51.743 |  | 13.4167 | 54.5361 | 54.3739 | 53.8676 |  | 47.6 | -28.453 | 8.31 |  | -58.1513 | 82.1164 | 67.0332 | -58.6683 | -80.6204 | 56.9642 | 22.9516 | -57 | 57.7 | 186.379 | -62.2463
29/12/2025 | 01:00 | 0 | 14.6348 | -21.426 | 8.9184 | 26.1938 |  | 32.2723 | -70.2936 | 40.6622 | 20.5154 | 20.0213 | 42.18 | -39.089 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 11.5871 | 41.2338 | 6.8759 | 6.9065 | 11.2201 | 5.0815 | 6.4411 | 8.3003 |  |  | 0.01 | -61.72 |  | -42.18 | 37.4 | 19.516 | 0.273 | -18.07 | -18.14 | -61.76 | 18.07 | 18.4 | 14.1434 | 0.516 | 52.1576 | 53.8567 | 25.0049 | -26.2844 | -26.2553 | 9.1925 | 8.4579 | 57.6127 | 58.1022 | -11.7303 | -13.5787 | -346.2382 | 8.2497 | -17.7 | -17.7 | 34.1128 | 33.1461 | -5.0681 |  | -48.4662 | 5.1463 | 0 | 3.959 | 402.5695 | 69.4296 | 68.5751 | -431.2884 | 313.1589 |  | -38.7656 | 40.0953 | 68.1903 | 25.15 | 23.13 | 47.83 | 67.83 | 10.051 | 12.1943 | 38.4297 | 38.8753 | -5.2664 | -68.7615 | -69.1289 | -0.1366 |  |  |  | 95.2 | 85.5 | -11.24 | 62.7058 | 61.9701 | 61.0961 | -45.0032 | -44.1806 | 44.8653 | -38.8503 | 50.8042 | 12.9155 | 48.55 | 24.86 | 27.4292 | 25.7858 | -13.35 |  |  |  | -50.5084 |  | -13.666 | -58.4 | -57.7 | 18.0533 | 36.6302 | 35.2381 | 51.5808 | 36.26 | -2.53 | 49.6 | 48.1415 | -12.04 | -12.17 | 72.59 | 46.4 | 48.6 | 48.6 | 31.8866 | 32.2273 | 161.955 | 125.9796 | 121.4908 | 122.9287 | 104.0952 | 91.1842 | -26.118 | 445.1307 | 374.7373 |  | -23.3394 | -20.9005 | -26.5939 | 6.5601 | 5.953 | 169.02 | -33.5463 | -34.3024 | -59.5838 | 15.26 | -11.79 | 108.5 | 16.0742 | -50.0782 | -36.1125 | -35.3119 | 10.8837 | -91.1422 | 54.469 | 21.7838 |  | 21.2523 | 40.9108 | 41.1973 | 39.7782 | -11.5545 | -12.3918 | 25.6208 | -30.1066 | -30.3258 | -11.0918 | 0 | 38.938 | -10.91 | 1.0578 | 0.8804 | 0.24 | 20.9 | 34.7143 |  | -1.572 | 4.059 |  | 44.8 | 10.7989 | 11.4786 |  | 77.4581 | 25.6 | -10.5431 | -0.5569 | 0 | 1.4367 |  |  | -14.535 | -19.8928 | 17.8044 | 20.0644 | 56.6244 | 57.2948 | -98.9437 | -16.9788 | 29.8956 | -37.542 | 12.6885 | 5.8412 | 5.5386 |  | 110.715 | 111.009 | 40.2 | -40.1958 | -174.9516 | 179.0879 | 372.0343 | -108.2878 | -105.7036 | -66.1954 | -59.0722 | 79.6471 | 80.4296 |  |  | 34.4894 | 34.4454 | -37.4822 | -38.1337 | 100.17 | 99.08 | 8.4 | 8.4 | 21.556 | 28.88 | -351.5793 | 111.9097 | 110.9007 | 13.9 | -50.8 | -32.7 | -32 | 1.4887 | 1.3759 | -363.8851 | -346.106 | 447.7859 | 364.2189 | 45.2767 | -354.8901 | 360.2525 | -161.5531 | -219.9438 | -355.1788 | 93.8683 | 94.4552 | 161.9662 | -434.7896 | 228.7128 | -212.1447 | 214.4901 | -9.2026 |  | 6.8 | 8.306 | 8.275 | -7.28 | -10.8 |  | 11.6045 | -24.0833 | -40.5173 | 24.2 | 49.029 | 49.245 |  |  | 52.5576 | 52.4675 | 53.6665 |  | 51.8 | -28.6809 |  |  | -60.236 | 82.4667 | 68.4806 | -59.962 | -81.166 | 58.8614 | 22.322 | -62.5 | 62.7 | 189.4487 | -63.9218
29/12/2025 | 01:30 | 0 | 13.6204 | -20.0362 | 8.4955 | 26.1202 |  | 31.0471 | -68.9917 | 39.5551 | 19.9654 | 19.4055 | 19.98 | -36.399 | 33 | 17.388 | -33 | 11.7762 | 35.1968 | 6.5618 | 6.7662 | 11.2465 | 5.0995 | 5.8691 | 7.7463 |  |  | 0.01 | -70.53 |  | -19.98 | 35.2 | 19.071 | 0.271 | -26.69 | -26.78 | -53.5 | 26.69 | 26.91 | 13.9751 | 0.5042 | 49.321 | 51.0343 | 32.4003 | -33.9815 | -33.7373 | 32.2138 | 30.8412 | 59.3334 | 59.6473 | 7.9705 | 9.9553 | -402.4718 | 5.0831 | -17.6 | -17.5 | 41.847 | 40.6454 | -4.6175 |  | -56.0795 | 4.7653 |  | 3.7533 | 458.0522 | 65.6453 | 65.6148 | -452.5491 | 338.8284 |  | -52.2164 | 53.2471 | 65.1765 | 25.16 | 22.98 | 46.33 | 66.44 | 16.7488 | 16.6149 | 43.2179 | 43.4231 | -4.6481 | -70.8425 | -70.7731 | -0.0857 | 0 |  |  | 93.6 | 84.2 | -11.01 | 59.613 | 58.9487 | 58.1046 | -51.9348 | -51.4876 | 53.698 | -37.9711 | 59.5914 | 12.7162 | 46.33 | 23.65 | 26.9604 | 25.1999 | -12.88 |  |  |  | -79.9633 |  | -13.2025 | -56 | -52.9 | 18.0588 | 34.8724 | 34.7685 | 49.823 | 34.77 | -2.78 | 50.5455 | 79.572 | -12.08 | -12.19 | 69.24 | 43.75 | 78.9636 | 75.4182 | 39.0773 | 36.3818 | 179.0334 | 142.6487 | 136.7187 | 138.9321 | 89.903 | 77.0498 | -27.165 | 467.7804 | 395.6299 |  | -23.2323 | -21.2511 | -13.4118 | 27.1821 | 25.4222 | 52.272 | -17.171 | -17.8099 | -44.467 | 0 | -15.48 | 1 | 15.9978 | -13.3251 | -36.1412 | -35.3077 | 10.8709 | -73.4251 | 36.9775 | 21.2006 |  | 20.8992 | 41.1663 | 41.1856 | 40.69 | -16.4107 | -18.7551 | 38.5149 | -37.1487 | -37.3044 | -1.8043 | 0 | 38.3447 |  | 1.0578 | 0.845 | 0.25 | 20.37 | 40.0899 |  | -1.655 | 4.16 |  | 47.36 | 2.075 | 0.5351 |  | 79.525 | 28.4 | -11.449 | -0.9939 | 0 | 1.4011 |  |  |  | -19.5374 | 18.6814 | 20.2279 | 54.5706 | 57.5516 | -103.8254 | -16.3458 | 31.781 | -37.4055 | 12.2631 | 5.4701 | 5.2103 |  | 117.4462 | 118.3127 | 41.5 | -39.1877 | -186.9466 | 188.2205 | 384.5506 | -116.0931 | -113.1558 | -62.4456 | -55.4468 | 81.5119 | 80.303 |  |  | 33.0282 | 32.6326 | -52.4919 | -51.2571 | 98.19 | 97.44 | 13.1 | 12.6 | 21.9255 | 28.32 | -356.2326 | 110.8319 | 109.2086 | 13.9 | -46.7 | -31 | -30.8 | 1.592 | 1.2689 | -379.9973 | -358.0355 | 469.8961 | 376.6497 | 42.5031 | -366.9201 | 370.9886 | -163.8555 | -222.2835 | -368.4157 | 96.6467 | 99.1215 | 166.777 | -450.8598 | 228.1891 | -229.4097 | 227.586 | -8.7274 |  | 5.2 |  |  | -5.68 | -14.4 |  | 14.1833 | -24.0833 | -40.7523 | 22.2 | 52.048 | 51.531 | 11.1484 | 13.1751 | 53.9289 | 53.521 | 51.2319 |  | 48.1 | -28.0854 |  |  | -54.8525 | 79.2486 | 64.166 | -53.6275 | -78.015 | 54.5767 | 22.7842 | -58.1 | 58 | 207.7324 | -73.3037
29/12/2025 | 02:00 | 0 |  | -19.5803 | 8.3191 | 26.0493 |  | 30.1596 | -67.4253 | 37.8222 | 19.2434 | 18.6325 | 19.98 | -35.932 |  | 17.388 |  | 11.9002 | 35.7474 | 6.2442 | 6.1566 | 10.0688 | 4.1493 | 6.0949 | 7.8843 |  |  | 0.01 | -67.92 |  | -22.2 | 35.2 | 18.663 | 0.265 | -25.02 | -24.28 | -55.71 | 25.02 | 25.22 | 14.2473 | 0.3245 | 48.3292 | 48.7125 | 29.1927 | -32.8364 | -32.97 | 27.7651 | 29.9447 | 59.1917 | 57.4298 | 2.2901 | 7.4279 | -383.6991 | 4.4998 | -17.5 | -17.5 | 40.1187 | 40.4572 | -4.4395 |  | -54.6805 | 4.2257 |  | 3.422 | 439.0392 | 59.5416 | 59.9078 | -435.9509 | 312.6247 |  | -56.759 | 56.872 | 63.1805 | 24.06 | 21.73 | 44.44 | 63.61 | 4.6927 | 4.4248 | 47.5079 | 48.7286 | -6.1117 | -50.2955 | -49.9352 | -0.5689 |  |  |  | 87 | 78.6 | -10.68 | 64.2847 | 63.5237 | 62.6491 | -46.6693 | -44.8524 | 49.6757 | -37.1357 | 52.3478 | 12.2212 | 40.61 | 21.43 | 26.0229 | 24.614 | -12.89 |  |  |  | -82.3821 |  | -13.2086 | -53.8 |  | 18.2565 |  | 30.5417 | 48.0652 | 33.71 | -1.59 | 50.282 | 82.7097 | -11.86 | -12 | 66.11 | 42.61 | 83.2 | 80.5273 | 24.4464 | 23.1818 | 169.9315 | 133.7183 | 128.644 | 129.3071 | 108.2018 | 95.8618 | -25.657 | 448.1564 | 386.8654 |  | -22.5493 | -21.1688 | -31.3133 | 20.9786 | 18.1185 | 169.02 | -43.6062 | -45.3725 | -60.9512 | 14.09 | -13.76 | 107.3 | 15.4627 | -23.8509 | -34.1499 | -33.8087 | 7.2761 | -90.7857 | 52.7844 | 21.1079 |  | 20.8748 | 40.2083 | 41.2694 | 39.0984 | -4.1864 | -4.5213 | 33.1563 | -22.0342 | -21.8264 | -7.2491 | 0 | 37.7807 | -10.71 | 1.0578 | 0.8219 |  | 20.06 | 38.1945 |  | -2.268 | 4.179 |  | 45.41 | 6.3149 | 7.1332 | 12.09 | 77.0971 | 27.1 | -11.0706 | -0.6752 |  | 1.3222 |  |  | -13.5012 | -18.9266 | 17.761 | 19.4752 | 57.8067 | 57.2303 | -103.1514 | -15.777 | 31.3206 | -35.7657 | 12.8979 | 5.0893 | 4.8412 |  | 118.1367 | 117.9032 | 41.5 | -40.6207 | -215.5752 | 217.2238 | 403.7471 | -114.3253 | -111.7954 | -67.6481 | -61.3177 | 80.2437 | 83.6833 | -81.4142 |  | 32.7645 | 31.9075 | -49.6989 | -49.8302 | 98.25 | 97.66 | 10 | 9.7 | 21.4748 | 27.76 | -340.0758 | 105.2476 | 106.7131 | 13.9 | -50.2 | -31.8 | -31.9 |  |  | -397.809 | -354.9655 | 443.6375 | 358.1646 | 17.9918 | -348.8856 | 345.1036 | -156.2171 | -216.4719 | -347.5322 | 91.2006 | 90.8973 | 158.5896 | -425.4605 | 221.0968 | -209.5273 | 211.557 | -9.675 |  | 4.16 | 8.124 | 8.148 | -4.48 | -14.4 |  | 14.9737 | -26.6316 | -41.0178 | 23.2 | 51.315 | 50.143 | 11.1931 |  | 51.9883 | 51.4791 | 52.4018 |  | 51.2 | -27.774 |  |  | -63.3833 | 84.3898 | 69.5369 | -62.72 | -82.3902 | 60.0968 | 21.4397 | -61.3 | 61.9 | 186.0643 | -52.6367
29/12/2025 | 02:30 | 0 |  | -19.0139 | 7.9491 | 25.7822 |  | 29.4015 | -66.2446 | 37.0266 | 18.7634 | 18.3814 | 24.42 | -35.646 | 33 | 17.388 | -33 | 12.1131 | 36.0424 | 6.049 | 6.0273 | 10.2176 | 4.1119 | 6.1296 | 8.3875 |  |  |  | -66.84 |  | -24.42 | 33 | 18.328 | 0.267 | -24.63 | -23.45 | -55.61 | 24.63 | 23.68 | 14.7079 | 0.8956 | 46.7783 | 48.6221 | 27.2134 | -31.7099 | -31.2498 | 30.1283 | 26.4494 | 53.9098 | 54.5996 | 2.3493 | 1.2842 | -361.1391 | 5.8738 | -18.1 | -17.9 | 40.801 | 39.213 | -4.6723 |  | -54.1868 | 3.5698 |  | 3.2064 | 422.4676 | 51.5763 | 51.3626 | -418.3346 | 298.8057 |  | -60.6757 | 60.1461 | 60.027 | 23.28 | 21.03 | 43.05 | 62.15 | 2.9512 | 5.6304 | 50.7571 | 51.2034 | -5.0191 | -46.4718 | -45.9394 | -0.4548 |  |  |  | 85.3 | 76.3 | -10.33 | 64.319 | 63.1075 | 63.1628 | -48.5762 | -47.9611 | 47.6 | -31.8302 | 51.1023 | 12.2009 | 38.09 | 20.15 | 25.5542 | 24.321 | -13 |  |  |  | -74.4691 |  | -13.4055 | -51.5 | -50.6 | 18.3389 | 33.1146 | 28.6631 | 46.8933 | 33 | -1.14 | 49.662 | 74.9793 | -12.2 | -12.31 | 64.79 | 42.34 | 76.1818 | 74.7091 | 22.9452 | 21.2455 | 161.4874 | 126.2093 | 122.1044 | 122.9829 | 108.5369 | 95.4959 | -25.148 | 428.6543 | 401.7194 |  | -22.8416 | -20.7022 | -27.6373 | 32.1381 | 29.2519 | 156.732 | -45.1272 | -46.1102 | -63.5359 | 15.35 | -16.05 | 106.5 | 15.2062 | -0.4576 | -34.9041 | -34.4535 | 9.0302 | -92.1157 | 52.0239 | 21.5628 |  | 21.0973 | 40.1136 | 40.2496 | 38.998 | -4.5213 | -6.5308 | 27.9652 | -20.1959 | -19.7844 | -11.3518 | -11.297 | 39.0478 | -10.71 | 1.0578 |  | 0.25 | 20.53 | 36.8782 |  | -2.384 | 4.04 |  | 45.51 | 10.2947 | 10.9012 |  | 77.6307 | 25.5 | -10.7977 | -0.4504 |  | 1.2986 |  |  | -14.1905 | -18.5097 | 16.5059 | 18.8495 | 55.1484 | 58.2561 | -101.5474 | -15.5728 | 30.5005 | -34.5984 | 13.1969 | 4.8732 | 4.5986 | 14.4007 | 119.6027 | 121.3896 | 41.9 | -41.5134 | -220.1844 | 223.0984 | 419.9058 | -116.2384 | -115.2159 | -70.0405 | -63.1945 | 83.0266 | 82.4892 |  | -82.9878 | 30.2486 | 30.3474 | -51.0416 | -50.3654 | 103.56 | 102.86 | 7.7 | 8 |  | 27.28 | -340.3889 | 105.7887 | 105.6227 | 13.4 | -52 | -30.1 | -29.5 | 1.5056 | 1.3251 | -415.7765 | -368.391 | 443.608 | 364.0106 | 10.5087 | -349.8221 | 347.374 | -151.496 | -214.0408 | -352.4269 | 96.3962 | 97.025 | 157.7482 | -429.2195 | 219.5843 | -210.0859 | 215.0233 | -9.9936 |  | 3.2 | 8.236 | 8.25 | -3.12 | -15.12 |  | 15.9411 | -27.422 | -41.6037 | 24.1 | 51.179 | 50.678 |  |  | 53.927 | 51.8191 | 53.1043 |  | 53.6 | -28.2241 | 8.31 |  | -64.6555 | 85.8094 | 72.1838 | -64.8709 | -84.831 | 62.5656 | 21.1534 | -63.2 | 62.3 | 202.6807 | -63.6205
29/12/2025 | 03:00 | 0 | 12.8636 | -18.506 | 7.9593 |  |  | 29.398 | -66.885 | 36.8406 | 18.6874 | 18.3123 | 22.2 | -35.56 | 33 | 17.388 | -33 | 13.257 | 36.3958 | 5.9076 | 5.972 | 9.2181 | 4.0964 | 6.5489 | 8.1481 |  |  | 0.01 | -66.98 |  | -22.2 | 35.2 | 18.243 | 0.264 | -18.88 | -19.01 | -66.52 | 18.88 | 18.67 | 14.0766 | 0.5804 | 47.0825 | 48.5762 | 27.3547 | -25.8372 | -26.1266 | 6.8676 | 6.8061 | 58.1489 | 58.7544 | -15.6182 | -17.8935 | -340.3762 | 11.8399 | -17.9 | -17.9 | 34.1071 | 32.8917 | -4.5635 |  | -50.1337 | 4.2104 |  | 3.1157 | 400.5248 | 52.6139 | 52.7054 | -417.883 | 279.5742 |  | -47.0226 | 47.816 | 60.0669 | 23.28 | 21.47 | 42.55 | 62.28 | 3.8889 | 4.5587 | 43.8839 | 44.5793 | -6.1283 | -44.9211 | -44.4762 | -0.6662 |  |  |  | 83.8 | 75.3 | -10.14 | 64.0006 | 62.534 | 62.0049 | -47.5688 | -47.4251 | 46.3062 | -31.4904 | 51.122 | 11.6674 | 38.54 | 20.17 | 25.0854 | 23.4421 | -12.59 |  |  |  | -92.3052 |  | -12.9346 | -49.1 |  | 17.9379 | 32.5287 | 29.1327 | 46.8933 |  | -1.74 | 50.4835 | 91.8927 | -12.27 | -12.29 | 63.13 | 40.55 | 91.3636 | 90.7273 | 28.5237 | 27.0818 | 171.0595 | 137.6672 | 132.3277 | 132.8548 | 95.0975 | 82.9575 | -25.787 | 428.6867 | 426.8518 |  | -23.2457 | -20.7729 | -17.4632 | 50.7727 | 47.4404 | 52.272 | -31.3847 | -32.2734 | -50.3266 | 0 | -11.95 | 1 | 14.9636 | 35.4711 | -36.4804 | -35.7762 | 11.4517 | -79.4018 | 41.6528 | 21.0648 |  | 20.9074 | 39.1006 | 39.3342 | 38.1467 | -4.1864 | -4.019 | 30.3096 | -26.1257 | -25.8081 | -9.6404 | -9.4465 | 39.2895 |  | 0.6574 |  |  |  | 38.6401 |  | -2.395 | 4.243 |  | 45.28 | 10.465 | 10.3547 |  | 76.024 | 25.6 | -10.6931 | -0.4473 |  | 1.2637 |  |  | -14.6432 | -17.8704 | 18.5813 | 18.2497 | 57.3548 | 59.1445 | -100.1856 | -15.2191 | 30.4621 | -33.7517 | 13.0381 | 4.6583 | 4.4193 |  | 124.5605 | 123.8733 | 36.5 | -36.3845 | -218.0333 | 222.4543 | 444.3568 | -122.0229 | -119.8638 | -64.1277 | -56.5704 | 78.578 | 78.6083 |  |  | 33.6434 | 33.6104 | -52.0924 | -51.1468 | 99.11 | 100.42 | 11 | 11.1 | 21.4748 | 27.2 | -349.383 | 108.8823 | 108.7093 |  | -48.6 | -31 | -31 |  | 1.2301 | -429.6931 | -394.3756 | 453.1945 | 369.7931 | -0.0119 | -361.9252 | 364.5481 | -160.9416 | -220.1586 | -356.3123 | 98.0498 | 96.0879 | 159.3758 | -437.852 | 228.8988 | -217.2054 | 216.319 | -9.1229 |  | 3.44 | 8.237 |  | -3.84 | -14.24 |  | 14.7967 | -26.5431 | -41.3107 | 24.6 | 52.211 | 51.258 | 11.2072 |  | 53.3742 | 52.6339 | 52.8972 |  | 50 | -29.2834 |  |  | -59.781 | 81.1051 | 66.5952 | -58.395 | -79.4758 | 56.924 | 21.5236 | -60.4 | 60 | 219.8964 | -79.9698
29/12/2025 | 03:30 | 0 | 12.5521 | -18.1952 | 7.9995 | 25.1143 |  | 28.8132 | -64.8997 | 36.7826 | 18.4814 | 18.1425 | 22.2 | -34.377 | 30.8 |  | -30.8 | 13.4084 | 34.573 | 6.0742 | 6.101 | 9.9489 | 4.1417 | 5.7709 | 7.9123 |  |  |  | -66.14 |  | -22.2 | 33 | 17.741 | 0.265 | -22.46 | -22.49 | -57.98 | 22.46 | 22.64 | 13.7771 | 0.4546 | 47.2678 | 48.7144 | 27.2207 | -30.8575 | -31.4995 | 32.5855 | 35.929 | 56.0806 | 56.6318 | 7.5805 | 2.6535 | -374.143 | 12.1408 | -17.8 | -17.7 | 38.9419 | 37.1227 | -3.9843 |  | -57.6511 | 3.583 |  | 3.1525 | 435.3464 | 52.4308 | 52.1256 | -428.0613 | 300.9862 |  | -53.451 | 56.0559 | 58.9991 | 23.33 | 21.26 | 41.61 | 60.69 | 6.97 | 6.97 | 42.5658 | 43.2003 | -6.0887 | -45.1289 | -44.8371 | -0.9198 |  |  |  | 83.5 | 75.5 | -10.06 | 62.5585 | 61.7671 | 61.0974 | -50.8627 | -49.968 | 50.8033 | -32.2977 | 54.6809 | 11.5879 | 37.68 | 19.84 | 24.6167 | 23.1491 | -12.47 |  |  |  | -87.1323 |  | -12.9364 |  | -50.7 | 17.9874 | 31.9427 | 27.7238 | 46.3074 | 32 | -1.39 | 50.468 | 86.6499 | -12.25 | -12.39 | 62.21 | 40.21 | 89 | 86.0545 | 29.5849 | 28.3182 | 167.7949 | 134.6168 | 129.2845 | 128.9839 | 108.5101 | 94.5568 | -25.173 | 438.7167 | 421.946 |  | -23.4781 | -20.9727 | -31.687 | 47.0891 | 43.5603 | 112.176 | -39.7535 | -41.3754 | -62.6556 | 0 | -16.85 | 57.7 | 14.842 | 29.0899 | -34.7177 | -33.9434 | 8.0044 | -91.379 | 55.9885 | 21.2179 |  | 20.9026 | 39.963 | 40.5687 | 39.0264 | -6.8657 | -7.0332 | 33.1563 | -27.0164 | -26.3521 | -7.5902 | 0 | 39.5312 | -12.88 | 1.0553 | 0.7401 | 0.24 | 22.24 | 39.6928 |  | -3.509 | 4.063 |  | 45.89 | 7.1006 | 7.5586 |  | 78.4673 | 26.7 | -10.7459 | -0.4776 |  | 1.2239 |  |  |  | -18.1115 | 17.2256 | 18.3894 | 58.6423 | 59.888 | -104.8207 | -14.8641 | 29.9233 | -33.3701 | 13.3479 | 4.5216 | 4.2716 | 15 | 119.9583 | 121.9329 | 41.1 | -39.7786 | -218.629 | 219.5121 | 427.2008 | -116.5911 | -114.2041 | -65.1242 | -57.9857 | 77.1898 | 76.9313 |  |  | 32.7645 | 31.9185 | -50.2295 | -50.0538 | 102.12 | 101.53 | 8.6 | 9.3 | 21.227 | 27.68 | -345.3963 | 105.1879 | 105.0139 |  | -49 | -30.1 | -30.2 |  |  | -421.3436 | -384.5014 | 444.3786 | 366.7673 | 0.7235 | -357.3953 | 356.5654 | -154.7407 | -216.6407 | -352.5749 | 94.1878 | 94.597 | 154.0849 | -434.6961 | 223.595 | -213.1169 | 215.8689 | -9.0707 |  | 4 | 8.323 | 8.35 | -4.24 | -14.32 |  | 15.2666 | -26.4546 | -41.4847 | 23.2 | 51.37 | 49.629 | 11.0305 |  | 50.0406 | 50.7504 | 51.7772 |  | 51.9 | -28.515 | 8.31 |  | -59.5406 | 81.0895 | 67.3506 | -60.1388 | -80.3168 | 57.499 | 21.7731 | -61 | 62.3 | 209.1069 | -71.4724
29/12/2025 | 04:00 | 0 | 12.4627 |  | 7.8867 |  |  | 28.9224 | -66.686 | 36.381 | 18.3354 | 17.9989 | 24.42 | -34.06 | 30.8 |  | -30.8 | 12.985 | 37.5808 | 5.597 | 5.5141 | 9.6201 | 4.064 | 5.6327 | 7.7064 |  |  |  | -67.45 |  | -24.42 | 33 | 18.581 | 0.267 | -19.36 | -19.42 | -64.93 | 19.36 | 19.42 | 13.8747 | 0.4615 | 47.6078 | 49.553 | 24.678 | -27.3142 | -27.4064 | 11.522 | 12.215 | 56.6318 | 57.6773 | -11.9928 | -14.118 | -337.7527 | 11.6235 | -17.6 | -17.8 | 35.43 | 34.0683 | -3.9983 |  | -51.2665 | 3.5205 |  | 3.1654 | 404.0649 | 51.21 | 51.0269 | -419.595 | 280.3193 |  | -46.5839 | 47.7988 | 58.9692 | 23.06 | 20.97 |  | 60.72 | 7.6397 | 7.9077 | 47.1494 | 48.0294 | -5.4111 | -38.2656 | -38.3023 | 0.3641 |  |  |  | 81.6 | 73.6 | -9.97 | 65.0842 | 64.1992 | 62.8874 | -47.1682 | -46.1931 | 46.6174 | -31.0033 | 49.1573 | 11.5445 | 36.7 | 19.54 | 24.6167 | 23.1491 | -12.37 | -3.456 |  |  | -78.9589 |  | -12.683 |  | -50.4 | 18.2071 |  | 26.3149 | 45.7214 |  | -0.98 | 49.6465 | 77.0169 | -12.32 | -12.27 | 61.88 | 40.69 | 78.3455 | 76.4182 | 26.1693 | 24.4091 | 162.4835 | 127.551 | 122.0567 | 124.2774 | 119.1645 | 109.1626 | -24.292 | 434.6151 | 419.0078 |  | -23.4209 | -20.9676 | -44.5612 | 40.7106 | 38.3364 | 181.308 | -50.4501 | -51.7891 | -75.8422 | 15.02 | -12.61 | 119.6 | 14.763 | 15.9437 | -36.5526 | -35.0495 | 9.9102 | -103.356 | 67.782 | 21.6751 |  | 21.4689 | 40.4846 | 40.3342 | 38.7582 | -8.3728 | -8.8752 | 25.2859 | -23.0916 | -23.04 | -12.1349 | -11.5806 | 40.022 | -11.55 | 1.0578 | 0.7401 | 0.23 |  | 37.4098 |  | -3.449 | 4.104 |  | 46 | 12.7193 | 12.8876 | 12.3 | 78.4107 | 26.6 | -9.7114 | -0.8015 | 0 | 1.2203 |  |  | -15.4483 | -16.8947 | 17.6627 | 17.3166 | 51.5003 | 54.6077 | -97.1063 | -14.9134 | 29.0005 | -34.1187 |  | 4.4337 | 4.2083 | 14.477 | 121.7096 | 122.0187 | 40.6 | -40.4844 | -211.0949 | 214.7652 | 426.6824 | -117.1954 | -115.5171 | -65.266 | -58.1149 | 79.2139 | 77.3904 | -88.0002 |  | 31.2264 | 31.1714 | -50.815 | -50.4545 | 100.91 | 99.89 | 10.1 | 9.7 |  | 27.04 | -345.8257 | 106.9905 | 107.8712 | 13.4 | -51.3 | -30.8 | -31 | 1.5365 | 1.3371 | -422.7091 | -385.1302 | 445.5098 | 363.6249 | 4.0685 | -355.5684 | 359.3212 | -154.9675 | -218.1093 | -352.4007 | 96.5698 | 96.8596 | 158.4123 | -434.432 | 226.2318 | -214.6083 | 218.569 | -9.4113 |  | 4 | 8.212 |  | -4.88 | -13.84 |  | 14.2107 | -26.4851 | -41.2222 | 23.7 | 52.024 | 51.447 | 11.1978 |  | 51.0727 | 49.4525 | 50.4809 |  | 51 | -29.9816 | 8.31 |  | -60.4119 | 81.2471 | 67.1148 | -59.8961 | -80.7017 | 57.9381 | 21.5418 | -61.8 | 61.3 | 216.1128 | -78.6529
29/12/2025 | 04:30 | 0 | 12.4654 |  | 7.7217 | 26.0282 |  | 29.3291 | -72.5059 | 36.9713 | 18.7614 | 18.2728 | 22.2 | -34.608 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.193 | 41.5996 | 5.799 | 5.9105 | 9.5721 | 4.1124 | 5.6401 | 8.1242 |  |  |  | -68.17 |  | -22.2 |  | 18.371 | 0.27 | -21.96 | -22.61 | -64.61 | 21.96 | 22.75 | 13.686 | 0.3201 | 47.9983 | 49.2608 | 25.4101 | -31.0721 | -30.1066 | 23.9826 | 27.2059 | 56.2717 | 59.4743 | -4.7178 | 3.5496 | -361.7748 | 10.7938 | -17.6 | -17.5 | 39.8197 | 38.9096 | -3.7343 |  | -53.5805 | 3.7233 |  | 3.4297 | 430.4634 | 50.0198 | 50.3555 | -420.3805 | 297.8832 |  | -60.6479 | 62.7549 | 58.6698 | 23.56 | 21.46 | 41.54 | 60.09 | 6.5681 | 4.5587 | 46.3732 | 46.4978 | -6.3102 | -42.7848 | -42.4686 | -0.9215 |  |  |  | 82.8 | 74.4 | -9.87 | 63.6067 | 62.2428 | 61.9154 | -49.0346 | -48.9322 | 48.6966 | -31.6667 | 52.6959 | 11.6148 | 37.03 | 19.77 | 24.6167 | 23.4421 | -12.49 | -3.456 |  |  | -74.0343 |  | -12.7638 |  | -48.1 | 18.3994 |  | 26.7845 | 45.7214 |  | -0.92 | 50.344 | 74.9993 | -11.89 | -12.02 | 62.88 | 40.57 | 74.1818 | 73.5273 | 24.6424 | 23.0818 | 159.914 | 125.1045 | 119.1876 | 120.6681 | 120.2658 | 109.2369 | -24.033 | 435.631 | 416.212 |  | -23.4304 | -20.9968 | -45.1163 | 39.8536 | 37.9898 | 184.38 | -53.3628 | -54.2634 | -75.259 | 13.9 | -15.81 | 120.7 | 15.0662 | 15.6385 | -37.5611 | -36.6867 | 12.5057 | -104.1935 | 66.2044 | 21.1333 |  | 20.8748 | 39.5908 | 40.065 | 38.5835 | -9.3776 | -8.7077 | 27.4628 | -22.0707 | -22.0577 | -11.8275 | -11.2446 | 42.0508 | -11.03 | 1.0578 | 0.751 |  | 22.53 | 39.2982 |  | -3.565 | 4.046 |  | 46.25 | 10.2133 | 10.3601 | 11.89 | 76.8271 | 25 | -10.9959 | -0.987 | 0 | 1.2233 |  |  | -14.545 | -18.3115 | 16.7179 | 18.711 | 53.1983 | 54.1261 | -103.0297 | -15.2217 | 30.0368 | -34.618 |  | 4.7169 | 4.4193 |  | 118.7124 | 119.2268 | 41.1 | -40.405 | -214.2803 | 217.0247 | 423.4875 | -114.2611 | -111.829 | -67.5924 | -60.9829 | 75.0602 | 72.1911 |  | -89.8272 | 33.6214 | 33.171 | -48.8653 | -49.3539 | 102.97 | 102.81 | 8 | 7.5 | 21.3722 | 27.04 | -342.9546 | 107.0671 | 106.9074 | 13.9 | -51.8 | -31 | -31 | 1.4384 | 1.2078 | -421.7187 | -379.0204 | 443.2961 | 360.9854 | 4.2691 | -355.8987 | 350.6313 | -151.9082 | -217.6898 | -350.3267 | 94.5873 | 93.9184 | 155.1969 | -428.0405 | 221.1183 | -207.3696 | 210.1143 | -10.1501 |  | 3.2 | 8.246 | 8.351 | -3.44 | -14.88 |  | 15.4131 | -26.6316 | -41.5427 | 22.7 | 49.547 | 51.61 | 11.253 |  | 48.9198 | 47.9456 | 47.6275 |  | 53.6 | -29.4803 |  |  | -60.7986 | 83.2866 | 69.5953 | -59.746 | -82.405 | 59.6926 | 21.8257 | -63.8 | 64.1 | 207.5024 | -69.4483
29/12/2025 | 05:00 | 0 |  |  | 7.6632 |  |  | 29.1979 | -73.5964 | 36.694 | 18.9474 | 18.5951 | 22.2 | -35.519 | 33 | 16.56 | -33 | 13.102 | 42.37 | 6.0339 | 6.4255 | 10.5425 | 4.9021 | 6.0704 | 8.2091 |  |  |  | -70.04 |  | -22.2 | 33 | 17.584 | 0.264 | -20.73 | -20.59 | -67.53 | 20.73 | 20.31 | 13.5094 | 0.5727 | 47.9939 | 49.8911 | 26.4659 | -28.1809 | -28.4639 | 8.0068 | 8.0697 | 58.8705 | 60.1519 | -17.8015 | -19.7764 | -341.4799 | 10.3561 | -17.5 | -17.5 | 36.8973 | 36.1491 | -3.7153 |  | -50.0089 | 3.6796 |  | 3.2558 | 403.2715 | 51.088 | 50.9659 | -415.4797 | 283.3569 |  | -51.4733 | 53.483 | 59.7476 | 22.99 | 21.32 | 42.38 | 60.69 | 0.674 | 1.3438 | 50.2431 | 51.2258 | -6.4005 | -41.0312 | -41.0041 | 0.1114 |  |  |  | 83.4 | 74.3 | -10.08 | 65.1162 | 63.907 | 62.409 | -45.813 | -45.4779 | 42.9412 | -30.0849 | 46.6459 | 11.3437 | 37.47 | 20 | 25.0854 | 24.028 | -12.71 |  |  |  | -78.3575 |  | -12.9749 | -51.4 | -50.5 | 18.696 | 32.5287 | 27.7238 | 46.3074 | 31.99 | -1.2 | 49.5845 | 77.7119 | -11.89 | -11.93 | 63.57 | 41.11 | 79.8182 | 78.1091 | 22.5285 | 20.0091 | 161.0352 | 125.3052 | 121.5033 | 122.6216 | 117.7852 | 104.5861 | -23.924 | 431.1484 | 416.2241 |  | -23.071 | -20.6183 | -38.924 | 41.2787 | 39.5639 | 159.804 | -50.8337 | -51.6921 | -72.4931 | 14.35 | -17.92 | 108 | 15.2662 | 16.2005 | -37.1955 | -36.436 | 11.6726 | -100.4072 | 64.871 | 21.87 |  | 21.2583 | 41.0185 | 41.4095 | 40.0795 | -3.5166 | -2.8468 | 12.3918 | -18.7465 | -18.968 | -23.5338 | -22.1504 | 39.2236 |  | 1.0578 |  |  |  | 33.4085 |  | -4.087 | 4.155 |  | 45.81 | 22.9511 | 21.6654 | 12.57 | 79.9636 | 25.2 | -11.7727 | -1.1642 | -1.0296 | 1.2281 |  |  | -14.3786 | -19.0898 | 17.2164 | 19.3382 | 55.061 | 57.4695 | -106.5879 | -15.3793 | 30.2452 | -36.0851 |  | 5.0014 | 4.7673 |  | 119.3873 | 119.7234 | 39.8 | -39.151 | -219.8995 | 221.0037 | 428.4239 | -116.6851 | -114.2152 | -68.3308 | -61.3215 | 76.7431 | 75.6977 |  |  | 33.6104 | 33.0721 | -51.1094 | -51.2466 | 102.89 | 100.32 | 8.7 | 9.8 | 21.6371 | 27.12 | -352.946 | 107.6162 | 107.7366 | 14.5 | -51.4 | -32.7 | -32.6 |  |  | -422.6854 | -379.55 | 444.0031 | 367.2487 | 1.8927 | -355.9299 | 354.697 | -156.3542 | -220.2473 | -346.3711 | 94.2443 | 93.1746 | 160.8688 | -431.1509 | 225.9795 | -211.2637 | 213.6504 | -10.0458 |  | 4.16 | 8.25 | 8.252 | -4 | -14.48 |  | 16.2615 | -27.2755 | -41.0178 | 24.3 | 51.219 | 51.401 | 11.0983 |  | 50.5718 | 47.3694 | 48.8788 |  | 52.1 | -31.1681 |  |  | -62.6367 | 83.8967 | 70.4245 | -61.7212 | -83.2346 | 61.3166 | 21.6281 | -62.7 | 63 | 213.2744 | -73.0068
29/12/2025 | 05:30 | 0 | 11.7604 | -16.5795 | 5.7484 | 22.7973 |  | 28.3503 | -123.1044 | 37.864 | 19.2134 | 18.6748 | -15.54 | -34.102 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 9.0103 | 95.408 | 6.8573 | 6.2893 | 10.9721 | 4.9933 | 4.9778 | 8.0614 |  |  |  | -84.12 |  | 17.76 | 33 | 17.358 | 0.24 | -27.38 | -26.94 | -69.78 | 27.38 | 27.21 | 14.0562 | 0.1457 | 48.525 | 49.5323 | 78.0589 | -24.4235 | -24.4881 | 24.1795 | 34.2474 | 0 | 81.6512 | 9.7182 | 5.1206 | -334.6406 | 7.7097 | -17.2 | -17.2 | 33.6036 | 32.3966 | -3.7653 |  | -51.5398 | 3.9801 |  | 3.3732 | 397.4729 | 64.2109 | 63.6006 | -424.8358 | 294.98 |  | -57.019 | 59.7844 | 63.2903 | 24.17 | 23.18 | 43.81 | 61.93 | 5.7643 | 5.4964 | 45.3678 | 45.7261 | -6.8987 | -52.1002 | -51.3424 | -3.4372 |  |  |  | 84 | 75.8 | -10.17 | 61.6376 | 60.8022 | 59.7467 | -42.8163 | -41.6876 | 46.8398 | -40.3591 | 52.1689 | 12.3101 | 41.64 | 21.74 | 26.0229 | 24.9069 | -13.01 |  |  |  | -88.4251 |  | -13.3668 | -53.8 | -55.5 | 18.6356 | 34.2865 | 32.4203 | 48.6511 | 34.03 | -2.34 | 49.259 | 87.1625 | -12.23 | -12.39 | 69.07 | 41.7 | 89.3455 | 87.7091 | 25.9539 | 25.2636 | 171.9226 | 139.0768 | 133.2675 | 134.8928 | 92.2427 | 79.31 | -25.315 | 436.1039 | 397.6944 |  | -22.8632 | -20.3052 | -15.9329 | 46.122 | 42.8041 | 52.272 | -32.4195 | -33.5081 | -46.8885 | 0 | -16.61 | 1 | 15.6477 | 24.1144 | -37.097 | -35.9071 | 11.6825 | -76.2663 | 41.6039 | 21.6829 |  | 21.1926 | 40.3787 | 40.8931 | 40.1398 | -2.3444 | -5.6935 | 28.635 | -23.7979 | -23.7451 | -5.4054 | 0 | 36.3964 | -11.87 | 0.9625 | 0.7987 | 0.26 | 19.93 | 35.3719 |  | -5.266 | 4.078 |  | 45.42 | 4.7554 | 6.5508 |  | 80.8203 | 24.2 | -12.8547 | -1.6895 | -1.9441 | 1.2754 |  |  |  | -21.0295 | 16.5991 | 21.6271 | 56.64 | 59.0394 | -107.2122 | -15.9785 | 32.6122 | -38.3924 | 13.7447 | 5.7045 | 5.412 | 15.3549 | 118.2758 | 117.6128 | 38.6 | -38.2359 | -214.9323 | 219.535 | 408.5076 | -115.8917 | -111.6428 | -63.9226 | -57.5579 | 73.2222 | 73.0521 |  |  | 32.8084 | 32.0723 | -48.7594 | -48.7654 | 101.21 | 100.3 | 9.8 | 9.3 | 21.4321 | 26.32 | -351.9505 | 106.3563 | 107.8205 | 13.9 | -50.6 | -31.1 | -31 |  |  | -406.3879 | -360.6991 | 437.0733 | 358.2965 | 14.1764 | -349.2443 | 350.6712 | -154.7409 | -215.4612 | -346.5589 | 94.3157 | 94.9558 | 158.4123 | -430.5588 | 223.599 | -205.8876 | 210.8448 | -9.5431 |  | 3.52 |  | 8.345 | -4.32 | -14.16 |  | 14.5037 | -25.7221 | -41.7777 | 23.3 | 51.671 | 50.922 | 11.2867 |  | 47.0382 | 46.8429 | 47.7439 |  | 51.4 | -30.3589 |  |  | -58.1372 | 81.6812 | 66.8944 | -57.1294 | -80.5407 | 56.9029 | 22.772 | -62 | 61.3 | 193.285 | -60.4925
29/12/2025 | 06:00 | 0 | 12.5319 | -17.7552 | 6.0509 | 25.3028 |  | 30.4946 | -137.4308 | 38.4859 | 19.5854 | 19.1019 | -35.52 | -32.857 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.4334 | 106.4492 | 6.9466 | 6.8984 | 11.5081 | 5.052 | 6.0876 | 7.8593 |  |  |  | -96.67 |  | 35.52 | 30.8 | 18.644 | 0.246 | -31.16 | -30.83 | -73.8 | 31.16 | 31.38 | 13.2603 | 0.9286 | 49.4732 | 50.7888 | 90.9743 | -28.2681 | -28.4102 | 35.5487 | 25.8737 |  | 90.5715 | 10.7281 | 1.3651 | -363.0442 | 4.5591 | -17.4 | -17.4 | 34.9413 | 33.6252 | -3.5699 |  | -56.3298 | 3.013 |  | 3.1827 | 423.0169 | 76.9066 | 76.8761 | -449.2305 | 320.1744 |  | -60.8407 | 62.543 | 60.1967 | 22.62 | 21.13 | 42.43 | 59.41 | 8.8454 | 9.5151 | 43.2103 | 44.6542 | -5.5079 | -56.3767 | -56.8612 | -2.1447 |  |  |  | 88.1 | 79.3 | -10.47 | 59.3445 | 59.0375 | 58.1538 | -46.277 | -46.2832 | 49.043 | -34.8159 | 52.5876 | 10.8157 | 41.37 | 21.48 | 26.0229 | 24.614 | -12.55 |  |  |  | -84.4948 |  | -12.946 | -51.2 | -51.6 | 17.6028 | 34.8724 | 31.9506 | 49.823 | 34.66 | -1.9 | 48.1275 | 84.6048 | -11.78 | -12.21 | 64.44 | 40.06 | 84.5818 | 83.8909 | 29.9188 | 28.9818 | 170.0363 | 137.3966 | 132.7269 | 133.4697 | 111.2525 | 101.667 | -23.496 | 461.127 | 369.0718 |  | -22.6315 | -19.4441 | -38.3458 | 28.2603 | 29.0573 | 167.484 | -41.497 | -42.7992 | -70.4702 | 0 | -17.43 | 114 | 13.2315 | 3.0794 | -37.3672 | -36.6324 | 11.9288 | -96.1215 | 64.075 | 22.8969 |  | 22.3859 | 42.061 | 42.0977 | 40.3351 | -9.0426 | -9.7125 | 26.6256 | -27.4545 | -27.727 | -6.983 | 0 | 34.2284 | -11.74 | 1.0578 | 0.8902 | 0.28 | 18.34 | 31.5617 |  | -5.398 | 4.117 |  | 43.47 | 4.2218 | 6.9413 | 12.93 | 77.0079 | 23 | -13.9401 | -2.134 | -2.2824 | 1.2767 |  |  | -15.0775 | -22.6492 | 16.3497 | 22.7652 | 59.131 | 58.966 | -109.8611 | -15.8 | 34.022 | -38.4009 | 13.056 | 5.4311 | 5.1998 | 14.3561 | 95.6826 | 96.872 | 40.6 | -39.9661 | -175.6914 | 173.8859 | 355.9015 | -94.2056 | -92.4825 | -68.4358 | -62.394 | 75.2247 | 73.8231 |  |  | 31.0835 | 30.9297 | -27.3127 | -27.5945 | 99.95 | 99.58 | 4.9 | 5.5 | 21.227 | 18.72 | -324.5189 | 100.7827 | 100.4841 | 11.7 | -53.1 | -30.9 | -30.4 | 1.4356 |  | -351.5545 | -332.5483 | 374.7981 | 311.1049 | 5.0193 | -300.2786 | 309.0558 | -146.2685 | -188.8754 | -294.0614 | 98.1121 | 96.5556 | 151.7269 | -373.4557 | 192.1779 | -182.0348 | 178.5103 | -10.4138 |  | 5.92 | 8.212 | 8.233 | -6.4 | -10.4 |  | 10.6065 | -24.6693 | -40.7828 | 24.8 | 47.632 | 48.849 | 11.0786 | 13.2022 | 46.6504 | 46.9541 | 47.958 |  | 55.5 | -30.443 |  |  | -62.4256 | 83.7388 | 70.3369 | -61.9838 | -83.0164 | 61.6915 | 20.033 | -65.2 | 65.5 | 180.8623 | -49.133
29/12/2025 | 06:30 | 0 | 13.0115 | -18.2592 | 6.5203 | 25.5034 |  | 31.9847 | -142.7077 | 40.8812 | 20.8194 | 20.3156 | -42.18 | -34.74 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 12.7325 | 79.179 | 6.8044 | 6.7414 | 10.8788 | 4.9598 | 6.053 | 7.754 |  |  | -52.04 | -51.94 |  | 44.4 | 33 | 20.509 | 0.256 | -29.76 | -29.71 | -81.15 | 29.76 | 29.91 | 12.0923 | 0.9328 | 49.6488 | 51.1593 | 100.1805 | -28.3526 | -28.4753 | 11.3524 | 11.1489 | 73.9701 | 74.9617 | -6.8668 | -7.1898 | -361.9686 | 2.5101 | -16.9 | -16.9 | 36.71 | 36.0419 | -3.4983 |  | -56.5512 | 2.9515 |  | 3.3946 | 424.2987 | 89.0835 | 89.6634 | -461.1707 | 346.4138 |  | -60.3385 | 61.134 | 58.101 | 21.72 | 20.11 | 41.99 | 58.09 | 8.1756 | 5.4964 | 43.2354 | 43.305 | -6.048 | -52.6462 | -52.2271 | -0.3923 |  |  |  | 90.6 | 81.1 | -10.95 | 63.6942 | 61.3133 | 61.9945 | -40.4022 | -40.495 | 50.1345 | -41.0824 | 52.7154 | 10.7303 | 42.29 | 22.15 | 28.3667 | 26.6647 | -13.12 | -3.456 |  |  | -69.2997 |  | -13.469 | -58.6 | -56.6 | 17.3337 | 39.5599 | 35.2381 | 56.2683 | 39.14 | -2 | 46.6085 | 67.6188 | -12.03 | -12.08 | 74.36 | 42.42 | 70.8 | 67.9273 | 24.7229 | 22.9273 | 165.5277 | 131.838 | 127.0375 | 128.4995 | 95.1519 | 84.7195 | -23.067 | 473.1874 | 276.078 |  | -24.8581 | -22.1981 | -22.3135 | 17.2493 | 15.9246 | 122.928 | -35.3373 | -36.1166 | -51.6914 | 0 | -16.36 | 73.8 | 11.0336 | -12.3278 | -35.3744 | -35.1004 | 8.7485 | -79.1142 | 48.1189 | 22.2183 |  | 21.7843 | 41.9438 | 42.9246 | 41.1359 | -9.545 | -6.5308 | 27.2954 | -21.314 | -21.2237 | 2.238 | 13.6944 | 29.8192 | -11.2 | 6.0578 | 0.6461 | 0.27 | 16.85 | 16.0877 |  | -5.481 | 4.111 |  | 35.43 | -12.2709 | -1.6415 | 12.58 | 71.5178 | 22.7 | -14.358 | -1.972 | -2.146 | 1.2774 |  |  | -13.8404 | -23.4436 | 15.6648 | 23.8378 | 52.4734 | 53.9531 | -106.3298 | -16.0094 | 33.4401 | -38.8221 | 12.1478 | 6.5542 | 6.2453 | 13 | 72.2248 | 72.1271 | 41.9 | -41.4938 | -137.2055 | 140.5492 | 259.1331 | -71.8333 | -69.5863 | -71.5708 | -64.5103 | 68.124 | 70.0416 |  | -59.307 | 19.1962 | 19.1852 | -27.8191 | -27.8819 | 88.41 | 87.81 | 4.2 | 4.1 | 21.2078 | 8 | -323.9323 | 93.2546 | 93.045 | 8.8 | -49 | -16.5 | -16.5 |  | 1.0868 | -254.2441 | -242.6805 | 286.1754 | 228.4201 | 4.3083 | -221.8362 | 220.7703 | -116.6632 | -117.1316 | -218.0491 | 109.9047 | 109.3946 | 115.6262 | -278.1348 | 118.3614 | -154.4186 | 152.8978 | -11.3367 |  | 5.76 | 8.135 | 8.151 | -5.92 | -10.88 |  | 10.8995 | -21.4435 | -41.3687 | 23.3 | 47.234 | 47.491 | 11.0856 | 13.2787 | 45.0587 | 44.2968 | 44.5693 |  | 49.9 | -29.5229 | 8.31 |  | -66.757 | 86.0682 | 73.1369 | -66.2637 | -84.9847 | 65.1168 | 19.2068 | -59.5 | 60.2 | 123.8491 | -1.9652
29/12/2025 | 07:00 | 0 | 13.0045 |  | 6.1443 | 25.8067 |  | 33.5882 | -72.8705 | 43.1737 | 22.0373 | 21.4741 | -48.84 | -37.741 | 33 | 18.216 | -33 | 12.4032 | 84.1182 | 7.5141 | 7.8338 | 12.6036 | 5.0149 | 5.7811 | 7.9522 |  |  | -56.23 | -56.28 |  | 48.84 | 35.2 | 22.217 | 0.259 | -34.33 | -34.56 | -79.07 | 34.33 | 34.81 | 13.0791 | 0.3977 | 52.8756 | 55.04 | 103.2117 | -27.7146 | -28.0143 | 6.9707 | 6.8483 | 76.6406 | 77.8741 | -7.0031 | -8.5481 | -388.259 | 7.2898 | -16.9 | -16.8 | 36.0128 | 34.8583 | -3.5695 |  | -57.5102 | 3.5689 | 1.9789 | 3.8356 | 449.2628 | 108.3712 | 108.829 | -486.5898 | 398.5014 |  | -32.9281 | 34.2558 | 62.1527 | 22.12 | 21.61 | 44.7 | 60 | -2.2731 | -1.0675 | 45.241 | 44.952 | -6.5466 | -51.4741 | -51.1635 | 0.3726 |  |  |  | 92.8 | 83.5 | -12.06 | 66.3434 | 65.003 | 63.7787 | -32.3836 | -31.85 | 53.3087 | -55.432 | 59.4535 | 11.096 | 48.23 | 25.05 | 31.1792 | 29.3015 | -13.88 | -3.456 |  |  | -81.4227 |  | -14.2581 | -64.2 | -64.7 | 17.3502 | 44.2474 | 42.2828 | 62.1277 | 43.51 | -3.79 | 47.151 | 79.1295 | -11.91 | -12.17 | 69.54 | 43.78 | 80.1455 | 78.8 | 18.7947 | 17.5182 | 176.5274 | 143.1605 | 136.6698 | 138.9351 | 75.3793 | 62.2447 | -24.205 | 498.8371 | 172.6374 |  | -24.383 | -21.877 | 0 | 15.4451 | 14.4714 | 46.128 | -27.5612 | -28.2543 | -29.7738 | 0 | -16.27 | 1 | 13.3421 | -24.6271 | -35.689 | -34.5908 | 10.1734 | -58.9248 | 26.5204 | 21.9296 |  | 21.2646 | 41.4048 | 40.735 | 39.8928 | 2.0095 | 1.1722 | 31.4818 | -16.3701 | -16.4769 | 4.7795 | 14.3128 | 24.5567 |  | 6.2702 |  |  |  | 16.8649 |  | -4.885 | 4.071 |  | 37.41 | -14.4829 | -6.2355 | 12.39 | 72.7921 | 21.7 | -16.132 | -2.3538 | -2.5145 | 1.3469 |  |  | -13.8846 | -26.041 | 15.6797 | 26.8439 | 53.0941 | 55.101 | -110.7408 | -17.06 | 34.4349 | -41.1508 | 12.7405 | 8.1558 | 7.7957 | 13.835 | 52.1312 | 52.3274 | 37.7 | -37.6914 | -119.5538 | 122.8038 | 159.4234 | -51.8309 | -51.0157 | -66.026 | -58.1787 | 69.9416 | 69.615 |  | -36.9513 | 6.6166 | 6.5507 | -16.7455 | -17.7619 | 64.13 | 63.86 | 7 | 6.9 | 20.9621 | -17.04 | -322.624 | 76.8784 | 76.1242 | 8.8 | -41.6 | -7.1 | -7 | 1.2331 |  | -153.3283 | -140.5415 | 183.8553 | 139.3598 | 9.5217 | -132.2225 | 130.1597 | -102.9678 | -45.2913 | -133.5727 | 136.5799 | 136.0261 | 106.0782 | -174.6341 | 46.6594 | -124.5653 | 124.5112 | -8.5956 | 31.92 | 8.56 | 8.059 | 7.959 | -8.88 | -7.92 |  | 8.2048 | -15.4101 | -41.2802 | 20.1 | 47.271 | 46.975 | 11.1004 | 13.0971 | 45.776 | 44.8874 | 46.0954 |  | 42 | -29.9727 |  |  | -59.1739 | 81.3783 | 67.2506 | -58.9586 | -80.0254 | 58.5204 | 21.299 | -50.9 | 51.7 | 41.316 | 62.5582
29/12/2025 | 07:30 | 0 | 13.6584 | -19.0479 | 6.5277 | 28.7877 |  | 37.0155 | -77.4408 | 48.6838 | 24.8112 | 24.0326 | -57.72 | -42.319 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 11.9326 | 89.1532 | 8.3784 | 8.7093 | 14.1289 | 5.2266 | 5.9005 | 8.1628 |  |  | -60.89 | -61.05 |  | 55.5 | 39.6 | 23.213 | 0.265 | -43.45 | -44.03 | -70.64 | 43.45 | 44.41 | 14.8602 | -0.3951 | 52.8653 | 54.695 | 116.5231 | -36.1774 | -35.6831 | 32.984 | 32.7292 | 78.8452 | 80.5624 | 17.9817 | 16.0851 | -448.3026 | 8.3622 | -17 | -17 | 44.0468 | 43.1238 | -3.6738 |  | -67.5776 | 4.0671 | 6.7823 | 4.7489 | 502.4261 | 123.9661 | 123.5389 | -496.8551 | 469.3974 |  | -78.9834 | 79.3927 | 67.6314 | 23.89 | 23.22 | 48.16 | 63.34 | 2.1475 | 2.4154 | 50.7831 | 51.0522 | -8.2962 | -74.686 | -73.4951 | 0.4298 | 0 |  |  | 101 | 91.8 | -12.95 | 62.5906 | 61.5689 | 61.0726 | -34.8208 | -34.2463 | 62.4714 | -66.1757 | 69.8395 | 11.3939 | 58.05 | 30.1 | 33.9917 | 31.9382 | -14.85 | -3.456 |  |  | -65.6996 |  | -15.1229 | -69.8 | -69.6 | 18.5916 | 50.1068 | 46.9793 | 71.5027 | 50.07 | -4.46 | 49.6 | 66.2613 | -12.27 | -12.39 | 72.97 | 48.59 | 66.4364 | 65.6364 | 16.1065 | 14.4545 | 181.0757 | 142.571 | 137.5772 | 139.4716 | 96.266 | 84.626 | -22.921 | 508.5171 | 97.4916 |  | -31.5022 | -28.9561 | -18.3279 | -7.3837 | -5.8557 | 161.34 | -43.0792 | -43.8347 | -50.3745 | 0 | -15.95 | 120.8 | 14.2403 | -72.3202 | -37.1521 | -36.2094 | 9.8587 | -79.3341 | 47.5957 | 22.2936 |  | 22.2118 | 41.1248 | 40.9235 | 40.1181 | -4.3539 | -4.1864 | 41.3617 | -13.7521 | -13.3486 | 12.4179 | 24.6368 | 19.2941 | -1.53 | 7.5642 | 0.8853 | -3.54 | 16.12 | 17.5165 |  | -4.677 | 4.196 |  | 39.17 | -23.5562 | -11.4828 |  | 75.5553 | 21.6 | -18.8731 | -2.9097 | -2.9966 | 1.5026 |  |  |  | -30.1112 | 15.3369 | 30.6414 | 52.9156 | 54.8038 | -119.9911 | -19.2154 | 37.7157 | -47.9109 | 12.2023 | 9.0835 | 8.6606 | 13.8383 | 28.1127 | 29.8811 | 44 | -43.9429 | -95.3947 | 94.6126 | 80.2237 | -28.5578 | -28.7418 | -67.398 | -60.5236 | 73.7114 | 71.1959 | -10.0427 |  | 1.3651 | 1.1673 | -10.2851 | -10.1342 | 30.65 | 30.92 | 8.1 | 8.8 | 20.9407 | -34.72 | -295.9297 | 65.1652 | 64.9231 | 10.5 | -37.6 | 0.5 | 0.7 |  |  | -71.6015 | -69.2071 | 70.6471 | 50.179 | -8.0455 | -46.9413 | 35.4599 | -110.1792 | 20.4557 | -38.8178 | 156.619 | 156.0408 | 109.8483 | -66.1424 | -19.6861 | -86.1667 | 83.5717 | -8.5681 |  | 10.16 | 7.731 | 7.745 | -10.24 | -5.92 |  | 5.626 | -11.397 | -42.7146 | 18.2 | 49.212 | 48.26 |  | 13.2143 | 47.2611 | 47.0127 | 48.0022 |  | 38.9 | -29.0922 |  |  | -61.8679 | 83.7962 | 68.9513 | -61.7761 | -83.2218 | 59.1027 | 22.0109 | -48.8 | 48.8 | -16.6471 | 113.4216
29/12/2025 | 08:00 | 0 | 14.6225 | -20.6535 | 7.8164 | 29.1179 |  | 38.8754 | -81.7508 | 51.5992 | 26.4192 | 25.8396 | -62.16 | -45.333 | 41.8 | 19.872 | -39.6 | 11.9637 | 94.3814 | 9.0201 | 9.8642 | 16.1711 | 7.2277 | 6.1229 | 7.7968 |  |  | -64.74 | -64.43 |  | 62.16 | 44 | 23.303 | 0.263 | -44 | -44.06 | -79.74 | 44 | 44.44 | 15.2731 | -0.3667 | 56.2601 | 58.574 | 124.07 | -34.2393 | -34.2531 | 10.0621 | 9.4103 | 86.7679 | 88.3659 | -0.2497 | -1.5505 | -440.9268 | 9.2495 | -17.1 | -17.2 | 42.4669 | 41.4747 | -3.9346 |  | -66.8639 | 5.3708 | 7.5387 | 5.1772 | 502.9144 | 140.8429 | 141.2091 | -504.9794 | 505.3519 |  | -53.8209 | 55.9991 | 74.0483 | 25.17 | 25.1 | 51.81 | 67.51 | -10.4445 | -10.5784 | 59.6481 | 61.0069 | -7.2671 | -68.2001 | -67.8285 | -1.4721 |  |  |  | 100.9 | 90.1 | -13.22 | 67.2481 | 65.0352 | 65.2056 | -23.8716 | -23.2232 | 63.0928 | -82.2585 | 71.6327 | 12.0754 | 64.59 | 33.03 | 35.8667 | 34.1354 | -15.93 |  |  |  | -68.3319 |  | -16.3273 | -76.9 | -78.4 | 19.1354 | 54.2084 | 51.6757 | 76.1902 | 53.91 | -5.37 | 52.483 | 67.7439 | -12.31 | -12.31 | 81.41 | 52.28 | 69.4545 | 66.3455 | 3.1482 | 3.5 | 185.0424 | 146.0978 | 140.9024 | 141.0648 | 85.0785 | 73.2774 | -24.82 | 517.283 | 20.4081 |  | -30.8812 | -28.308 | 0 | -14.8675 | -15.951 | 162.876 | -51.4285 | -51.1218 | -34.0385 | 0 | -17.28 | 121.2 | 15.0224 | -91.1251 | -36.5791 | -35.6953 | 9.9881 | -69.9412 | 37.6971 | 21.9314 |  | 21.7323 | 39.4774 | 40.0858 | 38.6435 | 10.3823 | 10.2148 | 54.7582 | -0.7277 | -1.3314 | 18.1119 | 28.0272 | 21.7331 | -0.76 | 6.9514 |  | -3.53 |  | 21.7476 |  | -4.654 | 4.292 |  | 41.22 | -29.8308 | -20.0471 | 13.66 | 77.7287 | 22.5 | -20.1262 | -4.2092 | -4.0879 | 1.5727 |  |  | -14.2042 | -32.1168 | 15.3364 | 32.9612 | 52.4447 | 52.8552 | -122.558 | -20.9927 | 41.3821 | -54.0165 | 11.4728 | 9.65 | 9.3778 | 13.1038 | 25.1734 | 24.7069 | 39.8 | -39.0245 | -116.7697 | 117.5616 | 30.2645 | -24.8302 | -25.4737 | -67.2406 | -60.0965 | 75.8135 | 73.3804 | 0 | 0 | -0.3378 | -0.5356 | 3.6217 | 3.1812 | 26.4 | 26.29 | 10 | 9.7 | 21.227 | -57.36 | -274.3793 | 57.3102 | 56.2855 | 9.4 | -35.9 | 2.2 | 2.3 |  |  | -24.2996 | 5.9425 | 23.8878 | -0.2815 | 0.8901 | -1.1467 | -7.5788 | -110.5694 | 49.5777 | 5.8169 | 166.0091 | 165.9205 | 110.2386 | -17.0871 | -49.3253 | -59.9898 | 59.7066 | -8.1479 | 2.482 | 12.8 | 7.64 | 7.648 | -13.12 | -3.12 |  | 3.7217 | -10.1366 | -42.0127 | 17.7 | 49.419 | 49.401 | 11.0718 | 13.23 | 47.9741 | 46.3542 | 46.6607 |  | 35.8 | -28.8811 |  |  | -61.7612 | 83.2699 | 68.372 | -60.0252 | -80.9626 | 58.5027 | 22.6889 | -46.6 | 45.7 | -86.7383 | 177.33
29/12/2025 | 08:30 | 0 | 15.2851 | -21.536 | 8.7502 | 29.8511 |  | 42.0433 | -90.1747 | 56.4077 | 28.5851 | 27.9065 | -77.7 | -61.248 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 12.1812 | 103.6594 | 9.9424 | 10.3127 | 16.9397 | 7.3351 | 5.9801 | 7.7278 |  |  | -82.79 | -81.95 |  | 75.48 | 59.4 | 24.765 | 0.267 | -55.57 | -55.16 | -90.2 | 55.57 | 55.82 | 16.4551 | -0.8922 | 58.3551 | 60.7405 | 134.4187 | -35.0102 | -35.0401 | 8.9674 | 8.7962 | 91.8208 | 92.8301 | 5.1782 | 3.926 | -480.9911 | 9.4027 | -17.2 | -17.2 | 44.1361 | 42.8685 | -4.521 |  | -71.5221 | 5.9901 | 8.0762 | 5.4731 | 534.5926 | 155.5833 | 156.0716 | -522.2784 | 556.8824 |  | -64.7444 | 65.0215 | 81.8323 | 26.6 | 27.19 | 56.43 | 71.12 | -23.9741 | -22.3666 | 62.5374 | 62.7591 | -4.4013 | -83.2264 | -82.3726 | 5.3121 |  |  |  | 106.2 | 95.1 | -13.84 | 67.2411 | 65.8346 | 65.0842 | -19.9022 | -19.1609 | 69.1639 | -95.6671 | 77.6555 | 13.4126 | 70.5 | 36.41 | 39.1479 | 37.2116 | -16.87 |  |  |  | -73.8337 |  | -17.1902 | -86.8 | -87.2 | 19.8331 | 59.7748 | 58.2508 | 85.5652 | 59.49 | -6.92 | 56.1565 | 73.8542 | -12 | -12.25 | 80.22 | 57.13 | 76.5818 | 75.4364 | -3.2301 | -3.0727 | 195.9487 | 154.2065 | 149.6622 | 149.9395 | 77.2502 | 65.505 | -27.374 | 534.9237 | -15.9854 |  | -32.7584 | -31.1991 | 10.0663 | -24.6003 | -23.1763 | 170.556 | -58.2142 | -58.6662 | -28.6427 | 0 | -24.99 | 114.4 | 16.1113 | -112.7325 | -36.1605 | -35.6265 | 9.6953 | -58.7659 | 29.664 | 21.5452 |  | 21.3564 | 41.0338 | 41.1791 | 40.0017 | 22.9415 | 21.7693 | 66.4802 | 4.9587 | 4.8419 | 28.5612 | 38.4877 | 26.1277 | 0.88 | 6.8586 | 0.8682 |  | 18.13 | 25.9802 |  | -4.437 | 4.377 |  | 41.24 | -39.633 | -28.1557 | 14.02 | 79.1749 | 22.2 | -18.0238 | -0.9158 | -4.428 | 1.7387 |  |  | -13.9758 | -30.85 | 16.4997 | 32.2149 | 54.643 | 57.1277 | -129.5242 | -22.8749 | 30.9339 | -51.3653 | 11.2237 | 10.6668 | 10.2848 | 12.8806 | 31.0451 | 31.4476 | 38.1 | -38.6676 | -153.3715 | 156.455 | 19.5841 | -30.6057 | -32.0744 | -63.7382 | -56.7775 | 73.4783 | 72.9254 |  |  | 1.3761 | 1.2662 | 1.4322 | 1.714 | 25.91 | 25.75 | 10.6 | 11.6 | 21.227 | -59.44 | -296.8026 | 64.3688 | 64.1036 | 9.9 | -34.2 | -0.2 | 0.6 | 1.3292 | 1.2036 | 0 | 38.9003 | 29.2155 | 7.9618 | 19.4603 | -1.3882 | -6.7536 | -119.7323 | 46.1098 | -0.0239 | 167.8781 | 166.3507 | 120.3101 | -20.7091 | -46.8089 | -59.1342 | 63.979 | -8.807 | 1.339 | 12.32 | 7.565 | 7.53 | -12.32 | -3.6 |  | 3.0472 | -9.3156 | -41.4847 | 19.2 | 49.971 | 49.661 | 11.03 | 13.2498 | 47.7567 | 46.8982 | 47.3311 |  | 34.9 | -29.2625 |  |  | -59.2938 | 82.4183 | 65.5365 | -58.6566 | -80.9582 | 55.2068 | 24.4288 | -45.5 | 45.5 | -131.83 | 223.9852
29/12/2025 | 09:00 | 0 | 16.0501 | -23.0737 | -7.7798 | 30.3364 |  | 44.0599 | -89.4426 | 58.6974 | 29.5071 | 29.0396 | -79.92 | -65.991 | 61.6 | 23.184 | -57.2 | 10.6146 | 102.268 | 10.9393 | 11.0317 | 18.132 | 7.5471 | 6.1264 | 7.9601 |  |  | -83.25 | -83.41 |  | 79.92 |  | 23.747 | 0.266 | -59.22 | -58.35 | -85.55 | 59.22 | 59.15 | 17.4057 | -1.0347 | 60.601 | 63.1815 | 136.9357 | -39.0437 | -37.3664 | 23.264 | 29.9153 | 89.8162 | 93.1117 | 12.5649 | 25.4433 | -519.577 | 11.0371 | -17.8 | -17.6 | 45.3074 | 45.4096 | -4.6189 |  | -76.9043 | 6.5948 | 9.1622 | 6.0563 | 565.9961 | 158.2995 | 157.3229 | -536.2977 | 581.9041 |  | -67.5346 | 67.1884 | 86.9019 | 28.01 | 29.73 | 59.49 | 73.35 | -19.6875 | -20.2233 | 67.6992 | 67.4762 | -4.4707 | -90.6613 | -91.5758 | 6.7286 |  |  |  | 110.7 | 99.6 | -14.6 | 68.0327 | 67.0536 | 66.1049 | -14.6309 | -14.0021 | 77.5155 | -111.5562 | 86.8829 | 13.2651 | 72.12 | 38.17 | 42.4292 | 40.2878 | -18.62 | -3.3178 |  |  | -79.8623 |  | -18.8674 | -93.3 | -93.1 | 21.8161 | 63.2904 | 58.7204 | 90.2527 | 63.25 | -6.51 | 57.722 | 76.3768 | -12.13 | -12.24 | 81.93 | 60.09 | 79.7455 | 77.2182 | 0 | -4.1818 | 207.9649 | 160.6238 | 156.9169 | 158.5938 | 71.6741 | 54.1469 | -28.509 | 547.3313 | -47.5835 |  | -33.1059 | -30.7902 | 0 | -43.9082 | -40.2364 | 147.516 | -53.1591 | -53.4119 | -20.1162 | 15.63 | -23.34 | 103.8 | 16.87 | -157.0058 | -37.1995 | -36.3774 | 7.8587 | -48.7517 | 18.4347 | 21.9163 |  | 22.0937 | 41.2933 | 41.4914 | 39.5893 | 18.7551 | 18.7551 | 82.221 | 3.4192 | 2.9614 | 39.1588 | 48.5815 | 30.2293 | 2.75 | 6.0578 | 0.8682 | -3.49 | 18.7 | 32.1409 |  | -4.268 | 4.185 |  | 44.02 | -50.1986 | -38.1662 | 14.35 | 82.1872 | 22.3 | -18.508 | -1.1809 | 0 | 1.8424 |  |  | -14.4871 | -32.7702 | 17.5602 | 34.2257 | 58.9255 | 57.8166 | -135.1469 | -24.0697 | 31.2548 | -54.9397 |  | 11.0282 | 10.6856 |  | 32.003 | 33.5094 | 41.1 | -41.947 | -155.7451 | 157.1133 | -7.182 | -31.0606 | -30.9794 | -62.5751 | -54.6454 | 76.3788 | 74.5486 |  |  | 1.2222 | 0.4642 | -3.3169 | -3.0197 | 23.17 | 22.69 | 13.1 | 13.4 | 21.0027 | -60.16 | -301.5933 | 65.8005 | 65.5075 | 10.5 | -31.9 | 2.2 | 2.3 | 1.4225 | 1.121 | 0 | 69.39 | 36.2906 | 12.5883 | 50.4792 | -10.9858 | 1.4751 | -125.3369 | 47.4871 | -7.5127 | 170.0776 | 170.2443 | 125.0309 | -33.8164 | -46.0104 | -72.0607 | 72.4609 | -7.8567 | 8.411 | 13.76 | 7.501 | 7.518 | -12.8 | -4.32 |  | 3.8102 | -8.2902 | -40.8408 | 15.2 | 48.837 | 51.043 | 11.0289 | 13.2102 | 46.8552 | 47.5362 | 47.6108 |  | 31 | -28.5683 |  |  | -53.2258 | 82.0434 | 63.7989 | -53.2892 | -80.5074 | 53.5036 | 26.7995 | -41.4 | 42.6 | -163.798 | 245.1064
29/12/2025 | 09:30 | 0 | 16.8836 | -24.8929 | -34.996 | 30.3414 |  | 46.5797 | -82.5615 | 61.156 | 31.235 | 30.4083 | -82.14 | -69.093 | 61.6 | 24.012 | -63.8 | 12.4891 | 95.931 | 11.3474 | 11.3014 | 18.6771 | 7.4489 | 6.255 | 7.8066 |  |  | -84.96 | -84.81 |  | 82.14 | 68.2 | 23.605 | 0.262 | -61.45 | -60.83 | -86.43 | 61.45 | 61.51 | 17.8023 | -1.3126 | 62.8568 | 64.5748 | 134.9338 | -38.2121 | -38.166 | 21.5015 | 21.4019 | 92.9168 | 93.9817 | 16.2577 | 15.9838 | -514.2672 | 10.2508 | -17.6 | -17.3 | 45.5129 | 45.1434 | -5.0931 |  | -75.174 | 7.3892 | 9.874 | 6.7344 | 563.341 | 169.4692 | 169.2556 | -547.9276 | 603.8553 |  | -48.8091 | 50.0125 | 91.5524 | 28.43 | 30.44 | 62.09 | 75.74 | -25.9835 | -27.591 | 70.3275 | 70.6381 | -5.0812 | -94.2892 | -94.1077 | 7.5876 |  | 19.5709 | 25.985 | 113.2 | 101.2 | -15.24 | 70.3252 | 68.1086 | 68.5595 | -8.1599 | -7.2965 | 76.3524 | -121.24 | 88.51 | 14.1795 | 79.24 | 40.06 | 45.2417 | 42.9245 | -19.72 | -3.1795 |  |  | -94.2437 |  | -20.1255 | -99.7 | -99.5 | 22.1237 | 66.806 | 62.9473 | 94.9402 | 66.08 | -7.59 | 59.675 | 93.4978 | -12.05 | -12.29 | 85.2 | 63.41 | 95.8545 | 93.6909 | -3.5851 | -3.9182 | 221.3978 | 175.9547 | 170.681 | 171.4998 | 42.7812 | 24.8353 | -30.69 | 556.2092 | -87.6862 |  | -34.3865 | -31.9755 | 44.0435 | -49.166 | -45.666 | 49.2 | -36.3763 | -37.0799 | 11.5713 | 0 | -18.85 | 1 | 17.7027 | -167.745 | -38.4468 | -37.9225 | 10.4418 | -22.6642 | -12.8992 | 22.4692 |  | 21.9497 | 41.3457 | 41.6348 | 39.7354 | 26.6256 | 27.4628 | 90.5939 | 5.4769 | 5.3482 | 41.9755 | 50.9145 | 31.6722 | 3.58 | 6.4582 | 0.9085 | -3.35 | 18.31 | 34.4692 |  | -3.381 | 4.237 |  | 45.15 | -50.7984 | -43.8262 |  | 83.102 | 24 | -19.5015 | -1.153 | 0 | 1.9093 |  |  |  | -33.9321 | 17.4967 | 35.7087 | 55.2814 | 54.6494 | -139.2269 | -25.5616 | 31.9289 | -57.0145 | 11.6667 | 11.8973 | 11.5518 |  | 30.8028 | 31.1541 | 41.1 | -41.3066 | -161.4308 | 161.2334 | -36.6167 | -31.2617 | -31.9335 | -62.5792 | -55.8811 | 74.1834 | 73.662 |  |  | -1.0629 | -1.2387 | -4.1178 | -3.3404 | 21.86 | 21.95 | 13.8 | 13.9 | 21.1864 | -63.68 | -303.1363 | 66.1442 | 65.971 | 11.1 | -29 | 1.4 | 1.7 |  |  | 40.045 | 106.7688 | 44.0185 | 16.0855 | 76.3765 | -13.0186 | 0.9239 | -124.9446 | 45.2359 | -5.6339 | 174.0088 | 173.0437 | 122.5764 | -30.6834 | -44.8645 | -70.5229 | 72.8643 | -7.1975 | 7.801 | 14.08 | 7.78 | 7.794 | -14.16 | -4.88 |  | 3.9567 | -9.0532 | -41.2497 | 15.8 | 50.678 | 50.739 |  |  | 48.5169 | 47.487 | 46.6601 |  | 30.4 | -29.9683 |  |  | -55.7689 | 83.7657 | 64.014 | -56.1362 | -82.0904 | 55.0406 | 27.6909 | -41.1 | 42.1 | -195.4563 | 273.9592
29/12/2025 | 10:00 | 0 | 17.0666 | -25.2186 | -34.1868 | 31.2727 |  | 49.0525 | -86.3146 | 63.5379 | 32.601 | 31.6906 | -84.36 | -71.946 | 66 | 24.84 | -63.8 | 9.6841 | 101.353 | 11.7649 | 11.8475 | 19.3973 | 7.8019 | 6.1526 | 7.9254 |  |  | -87.08 | -86.6 |  | 84.36 | 70.4 | 24.466 | 0.265 | -61.07 | -60.73 | -90.26 | 61.07 | 60.82 | 18.3193 | -1.4036 | 64.5138 | 66.9836 | 138.3247 | -37.1251 | -36.9809 | 6.0234 | 5.966 | 96.2028 | 98.9008 | 10.3724 | 9.8678 | -516.9266 | 12.5598 | -18.1 | -18 | 44.1984 | 43.1258 | -5.1406 |  | -75.8349 | 7.9284 | 9.6881 | 6.6343 | 573.6868 | 180.7611 | 182.0734 | -553.1084 | 634.4986 |  | -36.9165 | 37.9973 | 94.6261 | 28.51 | 33.2 | 63.43 | 71.78 | -32.5474 | -32.2795 | 74.4611 | 75.2815 | -5.2555 | -92.7723 | -93.716 | 15.3672 |  |  |  | 114.1 | 104.1 | -15.55 | 72.336 | 70.0083 | 69.3074 | -2.3361 | -1.9846 | 78.6222 | -129.4916 | 89.8809 | 15.1388 | 82.03 | 41.66 | 47.1167 | 44.2429 | -20.34 |  |  |  | -90.8891 |  | -20.5572 | -105.3 | -105.6 | 22.3984 | 69.4427 | 65.7651 | 98.4558 | 68.86 | -8.2 | 62.1395 | 90.3676 | -12.36 | -12.61 | 86.07 | 65.31 | 89.9091 | 89.5636 | -13.103 | -12.9455 | 219.3174 | 172.7309 | 168.1994 | 170.0504 | 54.9371 | 35.6612 | -32.369 | 559.3352 | -155.1962 |  | -35.7056 | -32.9935 | 33.9744 | -13.6527 | -13.9255 | 53.808 | -57.6816 | -58.5976 | 1.5131 | 0 | -24.86 | 1 | 18.6583 | -102.2815 | -38.8378 | -37.8087 | 10.5102 | -32.7075 | 0 | 22.7238 |  | 22.2401 | 40.6287 | 40.9944 | 39.4219 | 36.1706 | 33.1563 | 94.7803 | 14.805 | 13.7461 | 45.3495 | 54.8065 | 33.1151 | 4.78 | 6.153 | 0.9012 | -3.35 | 19.15 | 34.2529 |  | -3.175 | 4.331 |  | 44.16 | -56.6744 | -46.3262 |  | 82.3322 | 23.9 | -19.5656 | -0.9092 | -1.3219 | 1.9179 | 0.0623 | 0 |  | -35.8006 | 14.9509 | 37.2726 | 55.0071 | 57.1062 | -139.8156 | -27.0535 | 32.3952 | -59.4625 |  | 12.7372 | 12.2585 |  | 31.4266 | 32.1325 | 39.4 | -39.2332 | -170.9349 | 172.4034 | -89.6745 | -32.0602 | -31.2108 | -59.4084 | -52.3148 | 75.8374 | 72.6545 |  |  | -1.9638 | -2.0847 | -6.5421 | -6.4563 | 20.59 | 20.26 | 16.6 | 16.8 | 21.227 | -65.52 | -311.332 | 67.6896 | 66.4972 | 11.7 | -25.7 | 3.1 | 3.1 |  |  | 95.5472 | 174.3072 | 49.598 | 21.0446 | 127.7101 | -20.0718 | 9.5845 | -128.3792 | 44.2413 | -16.1502 | 177.0247 | 176.1169 | 125.9233 | -42.3874 | -44.7787 | -84.5271 | 82.286 | -7.4337 | 6.612 | 14.16 | 7.949 | 7.965 | -14.64 | -4.08 |  | 3.2547 | -8.0552 | -39.6689 | 15.4 | 48.895 | 50.805 |  |  | 46.8717 | 46.5253 | 49.0984 |  | 25.9 | -29.0319 |  |  | -53.4726 | 81.1132 | 61.1357 | -52.8527 | -79.5953 | 51.9963 | 28.132 | -37.5 | 37.1 | -256.9824 | 329.0118
29/12/2025 | 10:30 | 0 | 17.0609 | -24.9021 | -33.4131 | 32.1916 |  | 51.5418 | -94.1209 | 66.3968 | 33.635 | 32.9829 | -88.8 | -72.03 | 66 | 23.184 | -66 | 9.164 | 108.002 | 11.6899 | 12.0231 | 19.5045 | 6.6313 | 6.0431 | 8.0216 |  |  | -87.92 | -87.35 |  | 88.8 | 70.4 | 23.781 | 0.262 | -62.96 | -62.68 | -89.96 | 62.96 | 63.15 | 18.8075 | -1.3824 | 65.807 | 68.167 | 140.2418 | -38.1895 | -37.9974 | 10.1309 | 10.3539 | 97.1085 | 99.2064 | 15.6775 | 14.1338 | -535.381 | 11.4766 | -17.8 | -17.9 | 44.6265 | 44.0699 | -5.4262 |  | -78.0909 | 8.2152 | 10.286 | 7.1634 | 583.1475 | 186.4986 | 187.4141 | -561.4769 | 651.7092 |  | -59.1442 | 61.3535 | 95.9833 | 28.89 | 34.36 | 66.07 | 73.98 | -30.2701 | -31.0739 | 75.5932 | 77.2031 | -4.9368 | -101.707 | -101.3819 | 15.3776 |  |  |  | 119.1 | 107.7 | -16.14 | 71.5881 | 70.5444 | 70.0213 | -3.4131 | -2.2485 | 82.2548 | -133.4532 | 94.8055 | 15.1317 | 84.12 | 42.77 | 47.8198 | 45.4147 | -20.75 |  |  |  | -79.1002 |  | -21.1761 | -107.1 | -107.8 | 22.9422 | 71.2006 | 64.3562 | 99.6277 | 71.02 | -7.5 | 64.4335 | 78.0969 | -12.1 | -12.24 | 89.71 | 65.92 | 76.7636 | 75.1818 | -14.6631 | -14.0091 | 215.0186 | 167.5564 | 163.6169 | 166.7874 | 81.4395 | 60.898 | -30.866 | 573.4501 | -170.0131 |  | -37.8195 | -35.673 | 8.269 | -16.9565 | -16.2239 | 161.34 | -75.0903 | -74.7449 | -23.9994 | 0 | -25.66 | 110.8 | 19.4203 | -112.2006 | -38.3757 | -37.5045 | 10.9343 | -58.0643 | 25.6409 | 22.5495 |  | 22.2642 | 41.2511 | 42.1354 | 39.9861 | 29.4723 | 31.1469 | 95.4501 | 15.8541 | 16.1741 | 48.5915 | 59.5464 | 34.7557 |  | 6.363 |  |  |  | 36.0429 |  | -3.063 | 4.303 |  | 49.01 | -59.8794 | -47.0949 | 15.69 | 84.2055 | 24.6 | -20.2001 | -1.347 | -1.0652 | 1.9564 |  |  | -14.1243 | -37.5018 | 17.9908 | 39.105 | 57.9995 | 59.0852 | -142.9431 | -27.7214 | 33.0193 | -62.5905 | 12.1775 | 12.9618 | 12.5749 | 13.6212 | 28.086 | 28.7913 | 39.8 | -39.4408 | -155.9942 | 154.5514 | -112.7699 | -29.5184 | -28.3944 | -58.6849 | -50.3787 | 72.5257 | 74.8833 |  |  | -2.7439 | -3.6448 | -7.8832 | -7.532 | 19.51 | 19.17 | 18.6 | 18.9 | 21.3295 | -66.48 | -309.426 | 63.2225 | 61.1332 |  | -24.6 | 3.9 | 4 |  | 1.3412 | 121.157 | 192.5565 | 60.092 | 25.074 | 147.8758 | -22.5491 | 12.0023 | -129.4994 | 46.8371 | -20.2608 | 179.1798 | 177.9277 | 124.7601 | -53.34 | -43.8775 | -90.2166 | 91.9754 | -7.7771 | 7.538 | 14.56 | 7.866 | 7.883 | -14.72 | -4.48 |  | 3.4592 | -7.7348 | -40.2548 | 15.2 | 53.221 | 54.454 | 11.32 |  | 49.7895 | 49.7491 | 50.2353 |  | 24.6 | -28.4737 |  |  | -52.3117 | 80.8142 | 59.9179 | -51.2782 | -78.5835 | 50.0598 | 29.6688 | -35.2 | 35.4 | -264.2872 | 340.0815
29/12/2025 | 11:00 | 0 | 17.4405 |  | -33.3133 | 32.9595 |  | 53.4333 | -97.7997 | 66.5024 | 34.4789 | 34.0411 | -6.66 | -73.678 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 10.0247 | 51.0852 | 12.0272 | 12.5363 | 20.0616 | 6.73 | 6.052 | 7.7823 |  |  | -67.49 | -67.79 |  | 6.66 | 72.6 | 23.816 | 0.261 | -50.69 | -50.7 | -72.4 | 50.69 | 50.61 | 19.1733 | -1.6465 | 66.4256 | 69.6832 | 50.2094 | -40.9119 | -40.4316 | 11.852 | 10.7248 | 82.2882 | 83.0931 | 10.3026 | 8.9847 | -564.3121 | 11.1785 | -17.8 | -17.7 | 47.1021 | 45.7513 | -5.5757 |  | -73.4215 | 7.6688 | 10.288 | 6.9996 | 614.9783 | 180.2117 | 181.3409 | -556.8774 | 675.5524 |  | -82.1403 | 83.2834 | 96.9015 | 28.97 | 34.54 | 67.43 | 74.75 | -33.0832 | -33.3511 | 75.9415 | 77.3355 | -5.1024 | -110.8068 | -110.3211 | 10.1707 |  |  |  | 123.7 | 111.5 | -16.92 | 69.6242 | 68.4196 | 68.0112 | -3.8957 | -2.9177 | 76.8441 | -128.7828 | 88.0492 | 15.0662 | 82.78 | 42.66 | 48.5229 | 46.0007 | -21.36 |  |  |  | -76.0569 |  | -21.8428 | -106.6 | -106.8 | 23.0191 |  | 65.2955 | 100.7996 | 71.82 | -7.76 | 62.682 | 75.7143 | -12.14 | -12.24 | 91.41 | 67.5 | 76.9091 | 76.0909 | -16.9591 | -17.0727 | 216.4054 | 166.7088 | 163.3566 | 164.8444 | 78.0852 | 60.6215 | -31.413 | 567.6671 | -181.0407 |  | -38.2397 | -36.0241 | 12.9748 | -19.8467 | -18.7096 | 145.98 | -74.2353 | -74.7473 | -21.4764 | 0 | -17.08 | 112.6 | 19.9658 | -119.8271 | -38.6969 | -38.1416 | 11.7796 | -55.1555 | 21.1962 | 22.6021 |  | 22.3798 | 40.9637 | 41.5725 | 39.8042 | 33.1563 | 32.8214 | 94.2779 | 19.3037 | 19.0829 | 43.218 | 52.4605 | 36.3964 | 6.19 | 6.6706 |  | -3.33 | 20.16 | 35.2234 |  | -3.046 | 4.449 |  | 46.94 | -52.7624 | -44.329 | 15.23 | 81.3185 | 24.5 | -20.8114 | -0.8235 | 0 | 2.0402 |  |  | -13.7911 | -38.4658 | 16.0171 | 40.3357 | 55.3253 | 56.8825 | -139.425 | -28.7995 | 33.492 | -64.1448 |  | 13.1767 | 12.712 | 14 | 28.1266 | 28.6592 | 40.2 | -40.1067 | -160.1054 | 162.047 | -114.2992 | -29.9298 | -27.8891 | -59.1712 | -51.5706 | 75.464 | 73.5226 |  |  | -2.9856 | -3.7876 | -7.2139 | -6.7358 | 18.29 | 18.04 | 16.9 | 18.1 | 21.3509 |  | -312.322 | 63.0855 | 62.779 | 11.7 | -24.5 | 3.1 | 3.1 | 1.525 |  | 122.8455 | 202.5098 | 48.1208 | 19.6149 | 146.4735 | -17.3273 | 7.5399 | -127.2104 | 48.5271 | -12.0155 | 177.8215 | 177.414 | 126.4293 | -44.4628 | -49.5828 | -87.629 | 85.815 | -7.7771 | 6.731 | 15.92 | 7.944 | 7.915 | -15.12 | -2.24 |  | 2.2293 | -7.1458 | -40.2853 | 15.5 | 54.36 | 50.736 | 11.2928 |  | 49.4279 | 48.8192 | 48.4753 |  | 26.5 | -29.5308 |  |  | -53.3582 | 81.8275 | 61.5117 | -52.599 | -79.5953 | 50.8698 | 29.1183 | -37.2 | 37.4 | -272.0014 | 347.1901
29/12/2025 | 11:30 | 0 | 17.6538 | -25.8516 | -33.1186 | 33.0992 |  | 55.0971 | -98.706 | 69.6841 | 35.3369 | 34.6321 | 22.2 | -75.842 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 9.5721 | 55.1862 | 12.1974 | 12.5842 | 20.6508 | 6.5539 | 6.216 | 8.1207 |  |  | -58.45 | -58.6 |  | -22.2 | 74.8 | 23.466 | 0.252 | -47.11 | -46.08 | -59.86 | 47.11 | 47.29 | 19.9595 | -2.2086 | 67.3891 | 69.7015 | 42.1723 | -36.7465 | -39.5496 | 33.1705 | 14.5691 | 75.7855 | 76.1823 | 22.8257 | 24.5367 | -551.6465 | 11.7191 | -17.6 | -17.7 | 44.4656 | 45.056 | -5.9702 |  | -70.7103 | 8.4621 | 10.6517 | 7.0348 | 595.7822 | 189.4283 | 189.703 | -560.3421 | 670.2018 |  | -43.203 | 44.2712 | 99.8255 | 29.22 | 35.16 | 68.12 | 75.56 | -40.4509 | -39.5132 | 79.1664 | 80.0999 | -5.9163 | -107.7705 | -107.2024 | 10.2856 |  |  |  | 122.2 | 112.1 | -17.03 | 72.4919 | 70.9669 | 70.2212 | 2.6297 | 3.9163 | 73.7399 | -132.7135 | 86.671 | 15.3631 | 87.33 | 44.74 | 49.9292 | 47.1725 | -21.58 |  |  |  | -102.8635 |  | -21.8617 | -111.4 | -111.2 | 23.6288 | 72.9584 | 68.1134 |  |  | -8.56 | 64.387 | 103.1559 | -12.23 | -12.34 | 92.16 | 68.35 | 104.1091 | 100.7636 | -13.1986 | -12.9364 | 234.9201 | 187.1981 | 180.5754 | 183.045 | 56.3902 | 35.7505 | -33.623 | 574.3456 | -185.9437 |  | -38.1897 | -35.9488 | 36.2646 | -19.4066 | -17.5561 | 49.2 | -56.4871 | -57.3942 | 2.7868 | 14.8 | -6.94 | 1 | 20.1266 | -118.5985 | -36.9031 | -35.8919 | 6.4282 | -33.8374 | 0 | 22.6321 |  | 22.5683 | 40.6315 | 41.0515 | 39.9017 | 41.1943 | 40.8593 | 91.9335 | 15.5943 | 15.6829 | 42.9087 | 53.4482 | 36.9531 | 4.78 | 6.5534 | 0.9976 | -3.44 |  | 36.9772 |  | -2.908 | 4.305 |  | 48.09 | -52.4102 | -44.7567 |  | 82.6753 | 22.6 | -21.4086 | -1.5141 | -1.7877 | 2.0768 |  |  |  | -39.6556 | 16.3547 | 41.0507 | 59.8232 | 58.6845 | -139.1134 | -29.4544 | 35.6268 | -66.6846 | 12.1426 | 13.7333 | 13.271 | 13.5566 | 27.2864 | 29.403 | 39.8 | -39.5296 | -169.0453 | 172.4518 | -114.9315 | -28.459 | -27.0665 | -58.6403 | -49.9447 | 74.1171 | 73.57 |  |  | -1.8869 | -2.3374 | -7.4038 | -6.5703 | 15.65 | 14.64 | 16.1 | 14.9 | 21.3915 | -69.36 | -310.5995 | 64.7887 | 64.4888 | 12.3 | -26.2 | 3.8 | 4 |  | 1.2594 | 121.2988 | 205.5203 | 42.3816 | 15.3837 | 144.6519 | -12.9995 | 2.2357 | -129.681 | 49.2604 | -2.8258 | 175.0722 | 175.0334 | 127.1123 | -32.2113 | -49.1292 | -80.6589 | 79.7236 | -7.7771 | 6.487 | 16 | 7.85 | 7.913 | -15.28 | -2.64 |  | 3.1937 | -7.0603 | -40.1389 | 13.2 | 49.659 | 48.243 | 11.3019 |  | 48.0005 | 48.0788 | 47.4453 |  | 27.5 | -29.3959 |  |  | -51.5486 | 80.7592 | 60.229 | -52.0015 | -79.4746 | 49.9773 | 29.3693 | -38.2 | 37.8 | -286.1573 | 359.8673
29/12/2025 | 12:00 | 0 | 17.6995 | -26.2703 | -32.8021 | 34.0619 |  | 57.2201 | -102.1881 | 69.7898 | 35.3009 | 34.9068 | 22.2 | -76.368 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 9.4254 | 59.23 | 12.6104 | 12.5662 | 20.8308 | 8.2301 | 5.4858 | 7.4445 |  |  | -58.67 | -58.31 |  | -22.2 | 74.8 | 24.24 | 0.261 | -46.56 | -45.9 | -60.71 | 46.56 | 46.44 | 20.074 | -1.6802 | 67.9212 | 71.2854 | 37.2195 | -39.3301 | -38.0006 | 28.0962 | 29.7979 | 71.5523 | 74.2031 | 18.7687 | 16.66 | -550.386 | 12.3949 | -17.9 | -17.8 | 43.8163 | 44.849 | -6.0329 |  | -71.1535 | 8.2734 | 10.641 | 7.2448 | 595.0192 | 187.7193 | 187.292 | -558.6316 | 668.7493 |  | -58.702 | 59.6045 | 98.7277 | 28.76 | 35.57 | 69.58 | 75.43 | -36.0303 | -37.1019 | 82.0613 | 84.1973 | -6.1851 | -115.4297 | -114.563 | 10.314 |  |  |  | 124.6 | 113.4 | -16.99 | 71.5922 | 70.4457 | 69.3058 | -1.2067 | 0.0751 | 76.2497 | -129.8967 | 88.3328 | 15.204 | 84.6 | 44.02 | 50.6323 | 48.3444 | -21.78 |  |  |  | -97.5883 |  | -22.3543 | -112.6 | -111.6 | 23.7552 | 73.8373 | 67.1741 |  |  | -8.2 | 62.186 | 95.0329 | -11.56 | -11.76 | 91.39 | 69.4 | 94.5818 | 93.0545 | -12.9553 | -13.7091 | 229.3268 | 182.3888 | 177.0701 | 178.7489 | 77.6373 | 52.4023 | -31.745 | 570.4299 | -173.4728 |  | -38.0269 | -36.6459 | 16.0644 | -24.2628 | -22.2842 | 124.464 | -67.1993 | -67.789 | -14.2574 | 4.49 | -6.46 | 100.5 | 20.6116 | -129.6339 | -36.9975 | -36.5108 | 8.8407 | -56.3318 | 18.5773 | 22.7471 |  | 22.1746 | 41.4629 | 41.3549 | 40.4446 | 35.8357 | 35.1658 | 96.1199 | 14.2511 | 15.0131 | 45.1389 | 53.8698 | 39.5312 | 7.74 | 6.363 | 1.0208 | -3.13 |  | 40.0916 |  | -2.799 | 4.252 |  | 52.13 | -53.2033 | -45.1544 |  | 87.4051 | 19.7 | -19.3531 | -1.8787 | -1.7098 | 2.1619 |  |  | -14.5373 | -37.8927 | 17.8904 | 39.6256 | 53.1042 | 56.2638 | -135.5899 | -29.8686 | 34.0923 | -67.663 |  | 13.5966 | 13.0495 | 14 | 28.3949 | 29.9523 | 41.1 | -40.8043 | -166.9605 | 166.9462 | -108.5745 | -27.7007 | -29.0269 | -61.5434 | -53.2285 | 73.0103 | 75.1329 |  |  | -2.8867 | -2.9636 | -7.482 | -7.2313 | 18.79 | 18.67 | 18.3 | 17.6 | 21.5966 | -70.64 | -315.273 | 65.7333 | 66.509 | 12.2 | -26.1 | 3 | 3.1 |  |  | 109.2618 | 192.7591 | 47.4259 | 19.4629 | 139.581 | -16.8717 | 2.8666 | -124.7609 | 45.7374 | -9.9514 | 177.8958 | 177.9765 | 125.7493 | -39.6732 | -47.916 | -84.1565 | 83.8927 | -7.5656 | 6.811 | 15.44 | 7.743 | 7.744 | -15.28 | -2.16 |  | 2.2293 | -8.1743 | -40.0504 | 13.5 | 51.24 | 51.912 | 11.2989 |  | 48.3644 | 48.2288 | 47.9015 |  | 24.8 | -28.4602 |  |  | -53.3716 | 83.0766 | 62.4468 | -53.2171 | -81.1438 | 52.4365 | 28.5653 | -36.2 | 35.4 | -269.7836 | 346.8625
29/12/2025 | 12:30 | 0 | 19.1194 | -27.936 | -32.2149 | 34.1189 |  | 60.3572 | -110.8548 | 71.0112 | 36.1249 | 35.1681 | 26.64 | -73.077 | 68.2 | 23.184 | -66 | 9.8356 | 65.9476 | 12.2511 | 12.4809 | 20.7522 | 8.3159 | 5.1375 | 8.0094 |  |  | -54.42 | -54.42 |  | -26.64 | 70.4 | 25.145 | 0.267 | -35.4 | -35.53 | -73.23 | 35.4 | 35.37 | 19.6009 | -1.9591 | 67.8341 | 70.8456 | 37.226 | -32.7191 | -32.3635 | 7.1303 | 7.1075 | 76.1739 | 76.9955 | 9.5336 | 8.7507 | -552.6652 | 12.9442 | -18 | -17.9 | 38.7836 | 37.7313 | -5.7282 |  | -73.9893 | 8.4883 | 10.451 | 6.8963 | 599.2003 | 201.5137 | 200.3845 | -588.6042 | 674.3005 |  | -37.0339 | 38.4223 | 99.8255 | 29.08 | 35.03 | 70.33 | 79.71 | -28.1268 | -33.3511 | 65.8149 | 65.8743 | -5.2114 | -113.1654 | -112.3605 | 12.0594 |  |  |  | 122.8 | 111.1 | -16.52 | 72.3545 | 70.5911 | 70.5851 | 4.9349 | 5.1043 | 79.8294 | -141.4306 | 93.615 | 15.4086 | 85.71 | 43.95 | 50.6323 | 47.7585 | -21.72 |  |  |  | -115.4921 |  | -22.1177 | -114.2 | -116 | 22.3929 | 74.7162 | 70.4616 | 104.3152 | 74.07 | -9.26 | 63.333 | 114.9365 | -11.89 | -11.97 | 91.58 | 65.84 | 115.0364 | 113.6545 | 2.4985 | 1.9636 | 247.3677 | 200.0982 | 194.9664 | 197.3988 | 49.3553 | 28.2766 | -33.471 | 600.9597 | -172.0954 |  | -34.2736 | -31.5251 | 42.4563 | -25.2483 | -23.7988 | 32.304 | -49.0314 | -49.5165 | 10.4482 | 13.5 | -7.18 | 1 | 20.2988 | -131.3538 | -36.7985 | -36.3505 | 8.3893 | -27.2569 | -9.9037 | 22.4659 |  | 21.7311 | 40.8485 | 41.9137 | 39.3166 | 30.812 | 32.8214 | 147.0266 | 0 | 0 | 87.9709 | 99.0372 | 39.6008 |  | 6.2702 |  |  |  | 42.9466 |  | -2.558 | 4.14 |  | 46.83 | -99.6599 | -86.68 | 15.72 | 79.0366 | 19.3 | -17.7023 | -3.2545 | -3.3754 | 2.18 |  |  | -12.9726 | -35.703 | 17.698 | 37.1465 | 57.1428 | 56.6422 | -116.9628 | -27.8561 | 33.7213 | -66.8271 | 12.311 | 13.5771 | 13.1761 |  | 27.2165 | 26.9432 | 65.4 | -66.6149 | -199.2738 | 200.804 | -100.5312 | -26.8609 | -27.2687 | -63.0838 | -55.5306 | 72.7915 | 70.8373 |  |  | -2.0188 | -2.2055 | -4.3926 | -4.3432 | 19.1 | 18.6 | 16.3 | 17.4 | 21.4534 |  | -312.5706 | 67.8463 | 65.1411 | 12.2 | -24.7 | 3.9 | 4.3 | 1.4163 |  | 107.538 | 193.9656 | 34.9707 | 6.4111 | 130.7835 | -6.738 | -1.6324 | -127.2768 | 47.7266 | -2.6385 | 175.6572 | 174.5242 | 129.5011 | -33.7559 | -49.9535 | -76.6785 | 76.1821 | -7.6974 | 6.869 | 15.36 | 7.922 | 7.799 | -15.44 | -2.8 |  | 2.2568 | -9.1112 | -40.6943 | 14.5 | 51.409 | 54.107 |  | 13.4506 | 46.4593 | 47.3055 | 48.4791 |  | 27.8 | -29.4137 |  |  | -53.2206 | 84.3627 | 64.9789 | -54.1117 | -83.1549 | 53.8132 | 28.3796 | -38.7 | 37 | -296.8613 | 352.747
29/12/2025 | 13:00 | 0 | 19.1007 | -27.5475 | -32.7387 | 33.924 |  | 59.4679 | -104.3157 | 70.241 | 35.6949 | 34.8226 | 33.3 | -73.618 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 12.1214 | 59.9786 | 11.9677 | 12.2237 | 20.1694 | 8.1255 | 5.4515 | 8.2654 |  |  | -50.03 | -50.1 |  | -31.08 | 72.6 | 23.953 | 0.263 | -35.28 | -35.41 | -68.03 | 35.28 | 35.42 | 19.2583 | -1.687 | 66.2956 | 68.3931 | 33.3416 | -33.1039 | -32.3008 | 23.7008 | 22.948 | 70.8324 | 72.2301 | 26.904 | 27.7772 | -551.8854 | 12.9814 | -18.3 | -18.3 | 39.8105 | 37.8648 | -5.759 |  | -76.9025 | 8.2283 | 10.4825 | 7.2172 | 595.7516 | 200.5065 | 200.9338 | -594.8829 | 671.7402 |  | -65.5118 | 66.8547 | 98.6778 | 28.97 | 33.93 |  | 80.55 | -22.3666 | -22.3666 | 62.4962 | 62.4891 | -7.2939 | -117.5454 | -117.1996 | 12.3133 |  |  |  | 124.9 | 112.9 | -16.84 | 70.8407 | 70.215 | 69.5495 | 2.3926 | 2.9431 | 80.1051 | -140.1836 | 92.775 | 15.0244 | 86.67 | 44.28 |  | 47.7585 | -21.71 |  |  |  | -101.5388 |  | -22.1987 | -114.4 | -114.6 | 21.6733 | 74.7162 | 69.5223 | 104.3152 | 73.33 | -8.92 | 63.519 | 100.5082 | -12.17 | -12.24 | 94.68 | 66.01 | 102.0545 | 100.2727 | 3.4407 | 2.4455 | 239.6584 | 194.243 | 189.4457 | 190.5293 | 76.581 | 55.4284 | -31.636 | 608.686 | -158.541 |  | -30.1308 | -27.7691 | 13.6248 | -22.7841 | -21.2651 | 150.588 | -63.6713 | -64.6921 | -18.5812 | 0 | -16.12 | 110.2 | 20.7732 | -128.6012 | -34.914 | -34.142 | 4.0403 | -51.9625 | 19.6448 | 22.7486 |  | 22.2807 | 40.1059 | 40.5439 | 39.1111 | 21.4344 | 22.1042 | 144.3473 | -0.9036 | -0.7676 | 85.6696 | 97.7881 | 39.6704 | 13.02 | 6.6804 | 0.9744 | -3.85 |  | 43.0916 |  | -2.629 | 4.188 |  | 46.12 | -101.4566 | -87.9555 | 15.08 | 78.4362 | 22.6 | -17.6687 | -3.344 | -3.4393 | 2.16 |  |  | -13.1267 | -36.7368 | 17.8426 | 38.4491 | 58.7418 | 57.1129 | -116.2581 | -28.1009 | 34.7845 | -66.8374 |  | 13.0399 | 12.712 |  | 26.1582 | 28.0383 | 40.2 | -39.7676 | -156.0036 | 155.6308 | -107.7136 | -27.6245 | -28.1429 | -60.4466 | -53.4745 | 77.0391 | 81.0241 |  |  | -3.5898 | -3.7766 | -7.2034 | -7.1834 | 16.75 | 16.47 | 13.9 | 13.1 | 21.0219 | -65.44 | -312.9745 | 63.4829 | 63.4451 | 12.1 | -28.5 | 5 | 5.2 |  |  | 117.4344 | 178.3256 | 44.4986 | 11.3883 | 132.7175 | -14.7023 | 1.5037 | -124.1168 | 48.0421 | -8.1456 | 178.042 | 177.1367 | 127.1328 | -39.418 | -50.9394 | -83.1989 | 81.3908 | -7.9611 | 6.894 | 15.44 | 7.928 | 7.976 | -14.32 | -2.08 |  | 3.4287 | -6.5324 | -41.5427 | 13.6 | 48.788 | 50.135 | 11.1169 | 13.2462 | 51.8953 | 52.1246 | 51.6897 |  | 30.1 | -30.1121 |  |  | -53.5013 | 82.2424 | 62.8783 | -51.764 | -80.2412 | 53.5344 | 27.1907 | -38.7 | 40.8 | -260.8836 | 321.7949
29/12/2025 | 13:30 | 0 | 18.4063 | -26.6071 | -32.8896 | 34.9289 |  |  | -103.5357 | 67.5298 | 33.715 | 33.1409 | 35.52 | -72.472 | 68.2 | 24.012 | -66 | 12.1396 | 61.0748 | 11.5576 | 12.1797 | 19.8149 | 8.8435 | 5.3745 | 8.1416 |  |  | -48.61 | -48.71 |  | -35.52 | 70.4 | 23.174 | 0.26 | -30.02 | -30.07 | -75.15 | 30.02 | 30 | 18.8892 | -1.6295 | 65.2101 | 67.9109 | 32.3186 | -28.7506 | -29.0265 | 8.1912 | 8.3881 | 71.0167 | 71.8893 | 11.8397 | 10.5788 | -524.0031 | 12.371 | -18 | -18 | 34.5846 | 34.0612 | -5.7299 |  | -72.2561 | 8.6717 | 10.4152 | 6.9934 | 566.6981 | 201.5747 | 200.4455 | -596.8319 | 646.1873 |  | -61.022 | 63.1512 | 98.4882 | 28.21 | 32.14 | 68.87 | 81.18 | -16.6065 | -17.4102 | 58.6793 | 59.1566 | -6.5832 | -108.6678 | -108.3283 | 10.9727 | 0 |  |  | 122.3 | 109.7 | -16.37 | 72.8869 | 71.144 | 70.9794 | 5.7205 | 6.6447 | 76.6344 | -139.1423 | 89.5816 | 15.2315 | 86.01 | 43.9 | 49.2261 | 47.1725 | -21.06 |  |  |  | -97.4749 |  | -21.3967 | -111.6 | -112 | 21.6788 | 73.8373 | 67.6437 |  |  | -8.23 | 63.488 | 94.7554 | -12.32 | -12.41 | 94.82 | 66.67 | 94.0545 | 93.9273 | 5.5139 | 4.7 | 239.8971 | 191.5699 | 185.2929 | 188.4528 | 80.7454 | 60.1552 | -31.317 | 606.7426 | -162.4858 |  | -30.9753 | -27.5729 | 9.8287 | -21.3484 | -20.4867 | 170.556 | -62.5433 | -63.5329 | -24.197 | 13.08 | -7.97 | 111.4 | 20.5602 | -124.6822 | -35.9385 | -34.8771 | 6.0778 | -58.661 | 23.9405 | 22.8884 |  | 22.2355 | 41.1604 | 41.2225 | 40.1994 | 16.9131 | 16.9131 | 143.5101 | -3.9001 | -3.2777 | 83.1898 | 94.5577 | 42.0435 | 15.06 | 6.3679 | 0.9866 | -3.74 | 18.68 | 44.5962 |  | -2.613 | 4.308 |  | 47.51 | -93.6284 | -83.3684 |  | 79.2283 | 23.1 | -17.1969 | -3.2976 | -3.3115 | 2.067 |  |  |  | -35.5207 | 17.8331 | 36.9133 | 54.3669 | 55.438 | -110.4955 | -29.6006 | 34.3572 | -69.9425 | 11.3583 | 13.0497 | 12.6698 | 12.7123 | 20.1413 | 20.2857 | 40.2 | -40.1842 | -130.0897 | 128.7271 | -131.2518 | -21.8433 | -20.4213 | -63.8039 | -56.9553 | 79.8812 | 78.6497 |  |  | -4.4578 | -4.6445 | -6.0696 | -6.8724 | 10.98 | 11.13 | 15.8 | 15.5 | 21.3295 | -68.56 | -302.1284 | 59.7154 | 59.0121 | 11.7 | -27.9 | 5.6 | 5.7 |  |  | 134.3108 | 185.8838 | 36.7182 | 4.7918 | 134.7068 | -4.9527 | -6.364 | -126.2308 | 57.1048 | 2.4585 | 173.0648 | 172.6641 | 124.8855 | -24.2117 | -57.4567 | -78.4754 | 78.2144 | -7.409 | 7.204 | 13.92 | 7.845 | 7.894 | -13.92 | -3.84 |  | 3.1662 | -7.4998 | -41.4267 | 15.6 | 50.987 | 53.292 | 9.1206 | 10.7335 | 51.7633 | 50.2662 | 51.3392 |  | 28.4 | -29.4904 |  |  | -55.742 | 82.1477 | 64.7101 | -55.0494 | -80.7367 | 56.3104 | 24.942 | -38.8 | 38 | -256.8216 | 310.6763
29/12/2025 | 14:00 | 0 | 18.2763 |  | -32.9598 | 35.5427 |  | 59.062 | -104.536 | 66.0864 | 33.561 | 32.6437 | 35.52 | -73.898 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 12.6705 | 60.7802 | 11.6193 | 12.1461 | 19.4341 | 8.8831 | 5.2774 | 7.9627 |  |  | -48.3 | -48.3 |  | -35.52 | 72.6 | 23.305 | 0.261 | -35.21 | -34.88 | -68.04 | 35.21 | 35.16 | 18.4769 | -1.9314 | 65.5006 | 67.8314 | 31.789 | -34.8181 | -34.5685 | 29.9736 | 32.4416 | 68.019 | 68.9748 | 33.7178 | 24.7619 | -551.4914 | 11.0966 | -17.9 | -17.8 | 40.0861 | 38.4545 | -5.6603 |  | -78.3069 | 7.897 | 10.4537 | 7.2828 | 593.3712 | 189.642 | 189.3063 | -594.4439 | 652.7722 |  | -74.2924 | 75.5675 | 97.8096 | 28.72 | 32.61 | 68.87 | 81.17 | -15.6688 | -14.865 | 59.9244 | 61.8414 | -7.5589 | -115.7478 | -114.6424 | 12.1628 |  |  |  | 120.3 | 110.4 | -16.34 | 70.7549 | 69.8862 | 69.1621 | 2.5026 | 1.3401 | 81.2903 | -139.2671 | 93.3605 | 15.4387 | 82.71 | 42.61 | 49.2261 | 46.5866 | -21.06 |  |  |  | -98.4741 |  | -21.6381 | -111.7 | -112.3 | 22.305 |  | 67.1741 |  | 71.97 | -8.24 | 65.534 | 99.1056 | -11.96 | -12.06 | 91.17 | 67.59 | 96.5091 | 98.6909 | 8.6043 | 8 | 242.0096 | 193.2745 | 187.4228 | 188.1721 | 74.6228 | 55.902 | -32.118 | 601.7766 | -132.1099 |  | -36.9074 | -32.2214 | 15.2814 | -26.201 | -24.9384 | 136.764 | -56.7268 | -58.4257 | -20.1288 | 15.64 | -17.72 | 79.6 | 20.427 | -132.5562 | -36.4791 | -36.0242 | 6.5607 | -54.9383 | 20.3316 | 22.8679 |  | 22.6155 | 42.167 | 41.8055 | 40.0438 | 13.7314 | 14.9036 | 151.213 | -6.8172 | -6.3493 | 84.2031 | 98.4494 | 45.1197 | 14.02 | 6.9538 | 0.9512 |  | 20.66 | 45.0791 |  | -2.746 | 4.394 |  | 47.58 | -97.8318 | -85.2117 | 15.38 | 79.5061 | 24.3 | -16.8955 | -0.852 | 0 | 2.0474 |  |  | -13.2552 | -34.5705 | 18.2578 | 36.1359 | 54.6853 | 55.1517 | -114.7282 | -29.9997 | 29.0556 | -69.0535 | 11.949 | 12.5126 | 12.3429 | 13 | 26.6967 | 27.0772 | 38.1 | -37.0407 | -138.7428 | 141.3061 | -98.2442 | -27.8192 | -27.051 | -63.296 | -56.2287 | 76.8243 | 76.4511 |  |  | -1.1179 | -1.3816 | -8.802 | -8.444 | 18.26 | 18.38 | 14.7 | 15.3 | 21.5346 | -66.16 | -307.3381 | 64.9781 | 65.8509 | 11.7 | -31.3 | 2.2 | 2.7 |  | 1.3464 | 104.3485 | 153.8125 | 62.8619 | 28.6534 | 130.671 | -23.2796 | 12.659 | -132.9069 | 39.3047 | -18.7826 | 180.544 | 177.8653 | 132.7134 | -54.6488 | -39.2804 | -85.0557 | 89.6081 | -8.1479 | 8.005 | 14 | 7.934 | 7.973 | -13.6 | -3.52 |  | 3.4592 | -9.3461 | -41.1643 | 16.4 | 50.387 | 53.49 |  |  | 49.4498 | 49.6997 | 51.5899 |  | 29.6 | -28.771 |  |  | -58.979 | 82.638 | 65.5369 | -57.6705 | -81.0661 | 55.677 | 25.0624 | -40.5 | 40.2 | -235.1435 | 298.0664
29/12/2025 | 14:30 | 0 |  | -26.064 | -32.9873 | 35.2226 |  | 59.5026 | -102.9573 | 68.4822 | 34.8069 | 34.0378 | 35.52 | -76.293 | 70.4 | 25.668 | -70.4 | 11.8656 | 61.1178 | 11.8367 | 11.9837 | 19.6701 | 8.9902 | 6.1568 | 7.8766 |  |  | -48.65 | -48.98 |  | -33.3 | 74.8 | 23.432 | 0.262 | -35.76 | -35.8 | -67.25 | 35.76 | 35.2 | 19.0993 | -1.9936 | 66.2305 | 68.9701 | 32.3199 | -34.8762 | -34.6792 | 33.7504 | 31.818 | 68.645 | 70.3771 | 30.8479 | 25.2187 | -552.1726 | 9.4381 | -17.7 | -17.9 | 40.199 | 39.9529 | -6.0217 |  | -79.3359 | 8.9581 | 10.6705 | 7.4123 | 593.066 | 195.1658 | 194.7691 | -592.0154 | 656.2661 |  | -95.8151 | 97.4943 | 100.9631 | 30.55 | 34.59 | 70.29 | 83.16 | -15.2669 | -12.8557 | 62.5311 | 63.3481 | -8.1529 | -121.9604 | -121.0509 | 12.1243 |  |  |  | 124.6 | 111.7 | -16.99 | 69.7584 | 67.8988 | 67.7366 | 1.6362 | 2.4797 | 81.5619 | -142.2089 | 95.8308 | 15.3116 | 87.44 | 45 | 50.6323 | 47.7585 | -21.95 |  |  |  | -90.6945 |  | -22.3287 | -112.4 | -114 | 22.9422 |  | 68.583 |  | 72.73 | -8.91 | 64.821 | 91.3777 | -13.53 | -13.61 | 97.78 | 69.78 | 91.6182 | 89.4 | 6.3426 | 5.5727 | 239.5838 | 191.0099 | 186.1889 | 189.1712 | 79.0623 | 58.1818 | -31.908 | 603.2913 | -136.887 |  | -30.6457 | -27.6873 | 13.9149 | -24.0599 | -23.0077 | 147.516 | -60.0239 | -58.7519 | -16.4422 | 0 | -13.71 | 109.3 | 20.3275 | -127.7925 | -36.9354 | -36.1672 | 5.8999 | -55.3746 | 17.7189 | 23.3978 |  | 22.3703 | 41.3225 | 41.8435 | 40.9969 | 12.0569 | 11.2196 | 148.8687 | -4.2643 | -4.2499 | 87.8256 | 99.3859 | 46.7604 |  | 7.8743 |  |  |  | 45.7701 |  | -2.677 | 4.257 |  | 48.56 | -100.8243 | -87.0156 | 15.76 | 81.9253 | 23.5 | -17.7021 | -2.881 | -2.7514 | 2.0769 |  |  |  | -36.3204 | 18.4496 | 37.6261 | 55.366 | 56.0518 | -116.3193 | -30.7664 | 34.4628 | -71.477 | 11.1333 | 12.6493 | 12.2796 | 12.8327 | 25.1119 | 24.9519 | 43.2 | -42.0545 | -142.7379 | 141.3237 | -102.2514 | -24.9769 | -25.174 | -64.2535 | -57.9173 | 78.7594 | 79.0429 |  |  | -2.0078 | -2.0957 | -5.6586 | -4.8282 | 16.12 | 14.27 | 15 | 14.8 |  | -62.72 | -309.5541 | 67.3058 | 64.8961 | 12.8 | -28.6 | 3.1 | 3.3 |  | 1.241 | 107.0582 | 157.5884 | 46.0523 | 14.8251 | 125.1671 | -14.5187 | 4.3283 | -130.1489 | 43.652 | -13.2796 | 176.3434 | 173.3285 | 130.0995 | -39.4559 | -43.7748 | -79.5335 | 81.9483 | -8.3319 | 5.371 | 16.16 | 7.937 | 7.98 | -15.84 | -2.88 |  | 2.6688 | -8.4367 | -40.4898 | 15.1 | 50.73 | 51.209 |  |  | 51.9097 | 50.969 | 51.6831 |  | 29.7 | -29.2772 |  |  | -58.7432 | 84.4455 | 65.5744 | -57.7344 | -82.1075 | 56.3917 | 25.4629 | -39.6 | 40 | -237.2893 | 300.9641
29/12/2025 | 15:00 | 0 |  | -26.0284 | -33.1779 | 36.4086 |  | 57.9717 | -103.6507 |  |  | 33.8437 | 33.3 | -77.041 | 70.4 | 25.668 |  | 12.1129 | 60.0828 | 12.4206 | 12.4584 | 20.0666 | 8.8521 | 5.9661 | 8.2123 |  |  | -49.89 | -50.02 |  | -33.3 |  | 24.742 | 0.262 | -33.24 | -33 | -73.51 | 33.24 | 32.81 | 19.1256 | -1.8288 | 67.2613 | 69.4968 | 33.4115 | -30.7403 | -30.4284 | 6.7305 | 6.7531 | 72.3213 | 73.1006 | 15.8074 | 15.1819 | -543.9075 | 12.4088 | -17.9 | -17.8 | 36.7862 | 36.3184 | -5.8551 |  | -75.5177 | 8.9345 | 10.523 | 7.1091 | 582.3235 | 194.7996 | 195.6541 | -605.005 | 652.3818 |  | -73.3443 | 74.8708 |  | 30.61 | 34.61 | 71.06 | 83.19 | -15.133 | -14.4632 | 60.0733 | 60.9209 | -9.3694 | -119.7688 | -119.3687 | 13.7732 |  |  |  | 122.7 | 110.8 | -17 | 70.308 | 68.7726 | 68.4602 | 3.5229 | 3.8556 | 81.1991 | -143.2329 | 94.7748 | 15.1779 | 87.27 | 44.95 | 51.3354 |  | -22.41 |  |  |  | -106.0531 |  | -22.737 | -114.1 | -114.6 | 22.9532 |  | 69.0527 |  |  | -9.39 | 65.937 | 104.6284 | -13.84 | -13.9 | 95.73 | 69.07 | 106.3091 | 104.8545 | 10.5993 | 9.5364 | 251.0412 | 200.9547 | 195.2202 | 197.4323 | 53.6905 | 33.0195 | -34.013 | 614.3615 | -130.7704 |  | -31.2315 | -28.1604 | 38.2517 | -23.6066 | -21.6256 | 35.376 | -41.3048 | -42.145 | 5.5834 | 0 | -8.93 | 1 | 20.287 | -128.0692 | -36.3073 | -35.8116 | 4.5177 | -31.2846 | -5.4931 | 22.997 |  | 22.5944 | 41.9971 | 42.6933 | 40.8377 | 14.2338 | 14.0663 | 154.5622 | -8.7869 | -8.2141 | 91.325 | 102.7577 | 48.401 | 17.32 | 6.4607 | 0.9622 | -3.51 | 19.71 | 45.5293 |  | -2.318 | 4.168 |  | 50.17 | -102.5743 | -90.5855 | 15.6 | 83.5626 | 24.3 | -17.5844 | -3.4822 | -3.4301 | 2.103 |  |  | -12.953 | -35.6469 | 19.4907 | 37.6365 | 56.8715 | 56.8051 | -115.7841 | -31.3193 | 35.073 | -74.0963 | 11.2837 | 13.0595 | 12.596 | 13 | 28.2191 | 29.8301 | 38.6 | -38.3225 | -144.728 | 143.7871 | -98.6231 | -29.2636 | -28.4872 | -61.6752 | -54.7126 | 78.5718 | 80.383 |  |  | -3.5019 | -3.7986 | -7.0645 | -6.9893 | 18.78 | 20.58 | 16.6 | 17.2 | 21.6991 | -58.32 | -302.3391 | 67.027 | 66.7485 | 12.8 | -26.7 | 5.6 | 5.7 |  |  | 101.327 | 155.4911 | 58.9459 | 23.3997 | 126.524 | -21.632 | 10.6874 | -123.6165 | 44.4069 | -15.4368 | 177.2731 | 177.6443 | 129.5539 | -49.4321 | -46.1699 | -83.1343 | 89.6164 | -7.7249 | -0.053 | 15.6 | 7.853 | 7.889 | -15.44 | -2.4 |  | 2.1103 | -8.2322 | -39.9039 | 16.7 | 53.718 | 51.105 | 8.9158 | 10.6995 | 51.6595 | 51.3177 | 52.4888 |  | 25.8 | -28.1698 |  |  | -56.1125 | 82.6287 | 63.1963 | -54.934 | -80.2739 | 53.8507 | 26.4418 | -35.6 | 35.9 | -237.5954 | 295.8778
29/12/2025 | 15:30 | 0 | 18.0133 | -25.5157 | -33.1469 | 34.0978 |  | 56.7237 | -99.2756 | 68.8925 | 34.9109 | 34.0536 | 22.2 | -77.932 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 12.2562 | 55.8882 | 11.9832 | 12.3882 | 20.293 | 8.9123 | 4.7824 | 7.6692 |  |  | -51.57 | -51.84 |  | -22.2 | 77 | 22.463 | 0.253 | -37.38 | -37.49 | -67.7 | 37.38 | 39.55 | 20.0395 | -2.1916 | 66.6039 | 68.966 | 34.5613 | -32.0674 | -31.667 | 9.5738 | 10.3141 | 72.6522 | 73.9529 | 18.6225 | 17.4555 | -552.9807 | 11.5533 | -17.9 | -17.9 | 40.0146 | 36.8228 | -5.5038 |  | -82.7588 | 8.9351 | 11.0087 | 7.4141 | 598.1016 | 191.0763 | 191.2594 | -601.2329 | 658.5044 |  | -69.5195 | 71.3413 | 102.0309 | 31.23 | 34.91 |  | 82.35 | -10.1765 | -10.1765 | 56.6267 | 57.7492 | -9.4613 | -127.9599 | -127.65 | 12.6873 |  |  |  | 125.9 | 113.9 | -16.81 | 66.6549 | 65.0566 | 64.4157 | -4.7057 | -3.622 | 84.1472 | -140.3053 | 98.111 | 14.9818 | 90.36 | 45.96 |  | 48.9304 | -22.32 |  |  |  | -94.9216 |  | -22.7393 | -113.1 | -113.4 | 22.8873 |  | 68.1134 |  |  | -8.98 | 64.108 | 97.163 | -13.8 | -13.9 | 101.27 | 68.38 | 97.0545 | 95.7818 | 10.7605 | 9.7364 | 243.2714 | 195.0679 | 189.2033 | 192.4334 | 56.9538 | 35.7337 | -33.339 | 615.4485 | -132.7725 |  | -30.3326 | -27.3802 | 34.8194 | -22.7203 | -20.8112 | 49.2 | -44.1848 | -44.8706 | 2.7198 | 0 | -22.89 | 1 | 20.1628 | -125.8674 | -36.847 | -36.2013 | 7.0922 | -33.9835 | 0 | 22.8553 |  | 22.1524 | 41.7799 | 41.6715 | 39.9149 | 10.7172 | 8.8752 | 157.9113 | -8.4474 | -8.3567 | 93.7985 | 104.1265 | 51.1257 | 15.88 | 6.7659 | 1.0452 | -3.21 |  | 49.3517 |  | -2.314 | 4.3 |  | 50.04 | -105.4604 | -95.2512 |  | 84.225 | 24.2 | -18.7566 | -3.4826 | -3.3381 | 2.0956 |  |  |  | -37.4643 | 18.4884 | 39.2296 | 55.3182 | 56.0393 | -118.7595 | -31.3127 | 35.1396 | -74.5844 | 12.4847 | 13.3036 | 12.6909 | 14 | 29.2984 | 29.7772 | 41.1 | -40.0576 | -147.0999 | 146.5412 | -92.871 | -29.7288 | -29.3624 | -62.9596 | -55.4866 | 79.1624 | 79.6081 |  |  | -1.1508 | -1.9419 | -8.0595 | -7.5027 | 19.17 | 20.22 | 14.7 | 15.7 | 21.3722 | -55.36 | -314.5099 | 64.973 | 64.4566 | 12.8 | -30.4 | 2.2 | 3.1 |  |  | 102.6091 | 151.5128 | 61.5727 | 28.8322 | 131.3894 | -32.2049 | 20.6085 | -131.6302 | 35.3458 | -23.798 | 175.5393 | 175.784 | 129.4969 | -58.7079 | -35.1275 | -88.9364 | 87.821 | -8.1726 | 0.898 | 15.92 | 7.929 |  | -15.92 | -2.8 |  | 2.6688 | -8.4947 | -39.8154 | 16.3 | 51.048 | 50.378 | 8.6864 | 10.3688 | 51.6485 | 51.4145 | 53.1005 |  | 30.4 | -29.4233 |  |  | -58.7781 | 82.2841 | 63.4897 | -58.4653 | -80.898 | 54.8288 | 26.4605 | -36.5 | 37.4 | -238.158 | 294.9624
29/12/2025 | 16:00 | 0 |  | -25.1744 | -33.2963 | 33.2872 |  | 56.9604 | -99.4139 | 67.9758 | 34.8089 | 34.1599 | 19.98 | -78.364 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 12.6099 | 54.69 | 12.08 | 12.0953 | 19.7795 | 9.2731 | 5.4197 | 7.7932 |  |  | -52.91 | -52.82 |  | -22.2 | 77 | 24.136 | 0.26 | -38.64 | -38.62 | -68.25 | 38.64 | 38.7 | 19.8464 | -2.0853 | 64.8438 | 67.7619 | 35.7868 | -34.5112 | -35.9488 | 18.6798 | 22.4161 | 71.2015 | 71.191 | 33.2906 | 23.6739 | -572.4345 | 10.7572 | -17.9 | -17.9 | 40.8096 | 40.5848 | -5.7044 |  | -83.1218 | 8.8895 | 10.5633 | 7.106 | 613.9407 | 189.3673 | 190.9543 | -601.6649 | 661.4945 |  | -85.1935 | 87.1985 | 102.0309 | 30.89 | 34.77 | 70.32 | 82.65 | -10.3105 | -9.7747 | 61.4535 | 62.3236 | -8.4824 | -124.1811 | -122.5905 | 13.6941 |  |  |  | 120.7 | 108.9 | -16.74 | 67.6789 | 64.3679 | 65.7213 | -4.8735 | -4.4569 | 87.5893 | -141.9538 | 102.6375 | 15.3426 | 85.85 | 44.52 | 50.6323 | 48.3444 | -22.39 |  |  |  | -102.8843 |  |  | -108.7 | -108.6 | 22.9202 | 71.2006 | 68.1134 | 100.7996 | 70.35 | -9 | 63.7205 | 102.2233 | -13.62 | -13.76 | 95.08 | 68.23 | 103.5818 | 100.1455 | 12.6543 | 11.7727 | 245.0263 | 198.2539 | 190.84 | 194.0281 | 56.7305 | 37.183 | -32.799 | 607.8966 | -129.556 |  | -32.813 | -29.9273 | 34.3688 | -23.8635 | -22.7856 | 46.128 | -43.4627 | -44.133 | 1.4962 | 0 | -25.72 |  | 20.1753 | -128.4929 | -37.1087 | -36.286 | 8.2031 | -34.1487 | 5.5854 | 22.0489 |  | 21.7047 | 40.3274 | 41.1689 | 39.8679 | 9.3776 | 8.0379 | 163.2699 | -9.9345 | -10.2367 | 97.6934 | 107.9462 | 53.6379 | 15.62 | 5.6648 | 1.033 | -2.54 | 20.72 | 51.0871 |  | -2.267 | 4.388 |  | 51.25 | -109.6141 | -96.4793 | 16.33 | 85.7808 | 26.2 | -19.2204 | -3.8857 | -3.8202 | 2.0867 |  |  | -13.5787 | -37.6029 | 19.4551 | 39.738 | 56.2615 | 57.2992 | -120.9078 | -31.2182 | 35.8282 | -75.6556 | 11.982 | 13.079 | 12.596 | 13.5874 | 32.5505 | 35.8827 | 40.6 | -40.7024 | -143.9949 | 143.9208 | -94.5432 | -35.1906 | -31.9689 | -62.5602 | -54.7472 | 83.6533 | 82.8142 |  |  | 2.9471 | 2.1781 | -10.6814 | -10.2389 | 18.12 | 17.01 | 14.7 | 14.7 | 21.4534 | -50.72 | -307.541 | 66.4543 | 66.1701 | 12.8 | -31.3 | -0.3 | -0.2 | 1.2768 |  | 101.3466 | 156.0021 | 97.1066 | 0 | 135.1126 | 0 | -3.7509 | -108.724 | 0 | 3.0412 | 169.389 | 169.1069 | 110.8274 | -90.1495 | -6.6064 | -97.2002 | 97.4138 | -9.9387 | 2.926 | 15.44 | 7.89 | 7.896 | -15.36 | -3.44 |  | 3.2242 | -7.5273 | -39.4644 | 14.8 | 49.961 | 48.102 | 8.8683 | 10.6287 | 53.5742 | 53.9975 | 52.7299 |  | 31.5 | -29.8873 |  |  | -55.7211 | 84.1993 | 64.0371 | -55.68 | -82.6527 | 54.1107 | 28.31 | -37.9 | 38.2 | -240.7791 | 296.3555
29/12/2025 | 16:30 | 0 | 17.855 | -25.4482 | -33.3952 | 31.2402 |  | 56.3318 | -97.2523 | 66.2207 | 33.961 | 33.1406 | 22.2 | -77.506 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 13.1238 | 54.4948 | 10.8398 | 11.1393 | 17.4429 | 9.0578 | 5.3521 | 2.8896 |  |  | -51.58 | -51.96 |  | -22.2 | 77 | 23.925 | 0.252 | -34.16 | -33.97 | -76.26 | 34.16 | 34.11 | 19.022 | -1.9029 | 64.603 | 67.023 | 33.9916 | -31.1334 | -31.0878 | 9.3665 | 9.3983 | 71.3737 | 72.5877 | 17.6683 | 17.3212 | -542.4561 | 9.2015 | -17.9 | -17.9 | 37.2871 | 36.7152 | -5.3506 |  | -76.7396 | 8.4829 | 10.2955 | 6.6603 | 582.4456 | 188.6043 | 189.8556 | -597.7999 | 634.9949 |  | -76.8391 | 78.0602 | 102.1108 | 29.92 | 33.81 |  | 81.72 | -12.9896 | -12.1859 | 56.2767 | 56.8212 | -7.4722 | -116.6888 | -116.2441 | 13.0983 |  |  |  | 119.4 | 108 | -16.43 | 70.025 | 68.3579 | 67.3601 | -0.8115 | -0.33 | 81.6743 | -138.0207 | 95.2559 | 15.0366 | 88.2 | 44.89 |  | 47.7585 | -22.18 |  |  |  | -108.86 |  | -22.7395 | -109.9 | -109.5 | 22.7444 | 70.3217 | 66.2348 | 98.4558 |  | -8.93 | 62.837 | 106.436 | -13.68 | -13.88 | 100.88 | 66.78 | 108.2364 | 106.8 | 15.04 | 14.0818 | 247.7985 | 199.7136 | 195.1257 | 197.4267 | 58.1745 | 37.3174 | -33.097 | 610.2169 | -98.9569 |  | -33.61 | -30.8475 | 33.9737 | -23.863 | -22.557 | 41.52 | -39.8572 | -40.645 | 0.9913 |  | -18.53 |  | 19.8671 | -127.18 | -37.4008 | -36.6269 | 9.9689 | -35.3338 |  | 21.5879 |  | 21.0721 | 40.8264 | 43.0253 | 41.3309 | 11.0521 | 11.7219 | 149.2036 | -12.5852 | -12.7142 | 92.1362 | 102.5672 | 49.9025 |  | 6.5534 |  |  |  | 49.1457 |  | -2.21 | 4.259 |  | 50.34 | -102.8413 | -90.6272 | 16.05 | 84.2353 | 23.8 | -18.1795 | -3.828 | -3.5897 | 2.1097 |  |  |  | -36.8842 | 16.9265 | 38.8036 | 57.2003 | 56.508 | -116.0853 | -30.8117 | 34.6784 | -73.8919 | 10.7379 | 13.4794 | 13.0073 | 12 | 40.4858 | 41.6065 | 41.1 | -40.4462 | -149.8779 | 150.9099 | -63.5299 | -41.999 | -38.6996 | -65.8554 | -59.4728 | 82.0957 | 80.3291 |  |  | 4.9686 | 4.6061 | -15.9665 | -15.7104 | 28.43 | 28.47 | 15.9 | 15.3 | 21.4748 | -43.04 | -313.8094 | 70.6613 | 70.3851 | 12.8 | -30.9 | -2.8 | -1.9 | 1.3036 |  | 67.6335 | 114.0769 | 154.4719 | 0 | 128.1903 | 0 | -3.7548 | -92.9906 | -24.7548 | 3.2497 | 164.1881 | 165.5307 | 100.5643 | -139.874 | 27.4205 | -114.4602 | 111.3995 | -9.9139 | 7.809 | 14.16 | 7.819 | 7.83 | -14.24 | -4.08 |  | 3.8682 | -13.2708 | -39.4064 | 17.6 | 52.928 | 50.391 | 2.979 | 3.6764 | 53.4564 | 52.9461 | 52.8573 |  | 31.5 | -30.8377 |  |  | -62.86 | 85.0781 | 67.7495 | -62.6858 | -83.4482 | 58.3009 | 25.0437 | -39.5 | 39.1 | -211.3786 | 274.3496
29/12/2025 | 17:00 | 0 |  |  | -33.514 | 30.7339 |  | 55.1313 | -95.4415 | 65.6977 | 33.411 | 32.5128 | 22.2 | -75.644 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 13.1378 | 53.1186 | 10.3392 | 10.3612 | 17.3384 | 9.2415 | 5.8088 | 2.8546 |  |  | -51.98 | -51.98 |  | -22.2 | 74.8 | 25.943 | 0.266 | -38.25 | -38.06 | -68.41 | 38.25 | 39.05 | 19.0619 | -1.8225 | 66.3687 | 69.0471 | 32.1246 | -36.5908 | -35.6913 | 27.854 | 32.5598 | 68.8181 | 70.6316 | 28.2643 | 29.1933 | -558.3151 | 8.8818 | -17.6 | -17.6 | 42.2262 | 39.9918 | -5.3273 |  | -80.5067 | 7.993 | 9.833 | 6.5129 | 600.5125 | 182.3786 | 182.6227 | -578.3643 | 645.2256 |  | -70.082 | 71.7434 | 97.7996 | 29.34 | 33.62 | 69.58 | 80.01 | -15.4009 | -17.4102 | 60.5854 | 61.4757 | -8.1406 | -113.3908 | -113.9377 | 12.2065 |  |  |  | 117.3 | 106.9 | -15.89 | 69.5315 | 67.5416 | 67.5488 | -3.8592 | -2.2617 | 83.059 | -134.9952 | 96.711 | 14.2534 | 86.71 | 44.58 | 49.9292 | 47.1725 | -21.9 |  |  |  | -106.1906 |  | -22.4724 | -109.2 | -108.8 | 22.7225 |  | 64.3562 |  |  | -8.54 | 61.38 | 104.901 | -14.11 | -14.09 | 95.27 | 66.71 | 106.7273 | 105.2727 | 7.9844 | 8.1455 | 242.7772 | 193.5904 | 189.2318 | 189.8934 | 53.5565 | 34.277 | -32.752 | 591.8231 | -66.5172 |  | -33.7051 | -30.859 | 35.3201 | -25.7283 | -24.3667 | 47.664 | -43.9844 | -45.1839 | 2.7054 |  | -25.48 |  | 18.6507 | -125.3859 | -39.4947 | -38.61 | 10.7936 | -32.8146 | 0 | 22.6979 |  | 22.7302 | 40.7482 | 40.2119 | 39.2574 | 16.7456 | 16.0758 | 153.5574 | -6.1441 | -6.7726 | 92.1875 | 102.7675 | 46.1671 | 17.26 | 6.7659 | 1.0806 | -3.63 | 18.75 | 45.8083 |  | -2.216 | 4.383 |  | 47.68 | -102.4321 | -92.1373 | 15.9 | 81.1763 | 25.5 | -18.0142 | -2.6647 | -2.4548 | 2.1249 |  |  | -13.0955 | -36.9818 | 18.1354 | 38.3182 | 55.8272 | 55.9763 | -119.827 | -30.1718 | 34.018 | -70.5939 |  | 13.4599 | 12.9546 |  | 60.9624 | 60.5364 | 130.7 | -131.8839 | -265.406 | 261.8972 | 26.6495 | -60.3944 | -59.3621 | -64.9258 | -57.7363 | 81.5872 | 81.307 | 0 | 0 | 12.2856 | 12.3406 | -29.0545 | -27.7255 | 43.34 | 43.01 | 14.6 | 15.6 | 21.3722 | -21.84 | -313.0407 | 75.2958 | 72.8874 | 13.2 | -33.1 | -11.3 | -10.5 | 1.3237 | 1.1823 | 0 | 87.0991 | 246.2862 | 0 | 122.0168 | 0 | -3.6955 | -68.6884 | -96.0662 | 3.4399 | 148.5589 | 147.081 | 65.9483 | -244.2292 | 97.6419 | -140.195 | 140.1105 | -11.1527 | 11.477 | 13.04 | 7.741 | 7.689 | -13.28 | -5.36 |  | 6.038 | -15.8495 | -38.497 | 17.4 | 49.065 | 49.493 |  |  | 52.8943 | 52.626 | 53.4515 |  | 34.2 | -30.7455 |  |  | -61.0707 | 84.9897 | 67.3441 | -61.2497 | -82.8542 | 57.3549 | 25.749 | -39.9 | 41.2 | -234.461 | 300.8196
29/12/2025 | 17:30 | 0 | 17.4866 | -25.0609 | -33.5296 | 29.3909 |  | 53.8314 | -90.5416 | 65.3395 | 32.693 | 32.1904 | 15.54 | -66.349 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 13.3202 | 51.6426 | 9.9943 | 9.918 | 15.8082 | 7.8994 | 5.2183 | 2.9085 |  |  | -55.25 | -55.22 |  | -15.54 | 63.8 | 26.023 | 0.264 | -31.49 | -31.78 | -66.33 | 31.49 | 31.7 | 18.5791 | -1.8636 | 68.4525 | 70.9337 | 29.109 | -32.044 | -31.4637 | 8.2176 | 8.266 | 70.2674 | 71.2977 | 10.9985 | 10.351 | -500.8221 | 12.7257 | -18.8 | -18.8 | 37.4465 | 37.2351 | -5.0598 |  | -70.4626 | 7.9875 | 8.5971 | 5.9882 | 546.3116 | 160.7715 | 161.626 | -533.6179 | 577.437 |  | -122.5084 | 125.7736 | 95.664 | 28.73 | 33.37 |  | 78.26 | -10.5784 | -10.7124 | 61.4397 | 62.2242 | -7.3327 | -124.7521 | -124.0222 | 9.6158 |  |  |  | 123.3 | 111.1 | -16.14 | 65.1214 | 63.0784 | 62.6316 | -12.7333 | -12.4934 | 74.2294 | -115.8484 | 85.9023 | 14.6497 | 83.85 | 43.32 |  |  | -21.71 |  |  |  | -95.8454 |  | -22.0048 | -104.6 | -104.1 | 22.6511 | 68.5638 | 62.4776 |  |  | -7.78 | 61.721 | 95.2279 | -12.89 | -12.92 | 91.31 | 65.91 | 95.0364 | 94.4545 | 10.2231 | 8.4091 | 233.1792 | 186.2574 | 180.183 | 183.789 | 55.78 | 37.3288 | -31.98 | 545.3447 | 65.5591 |  | -32.0103 | -29.2942 | 30.2975 | -27.6121 | -25.9798 | 44.592 | -33.9348 | -34.4493 | -1.1234 |  | -22.04 |  | 17.6515 | -125.9392 | -39.3657 | -38.2461 | 12.8612 | -35.4256 | 0 | 22.6216 |  | 22.5272 | 39.199 | 40.5265 | 39.6737 | 8.2054 | 10.2148 | 106.8371 | -8.1069 | -8.1218 | 63.4669 | 78.3969 | 41.7652 | 14.32 | 12.7694 | 1.0343 | -3.4 | 19.1 | 25.7922 |  | -2.234 | 4.383 |  | 45.56 | -78.198 | -64.158 |  | 77.1924 | 24 | -16.3169 | -1.0315 | 0 | 2.1469 |  |  |  | -34.4182 | 17.4204 | 36.1006 | 55.052 | 57.2803 | -114.988 | -29.1077 | 31.1184 | -64.675 |  | 13.0985 | 12.6698 | 12.6239 | 101.4261 | 102.6984 | 120.7 | -121.3511 | -268.1763 | 270.4236 | 152.9129 | -100.5308 | -98.5318 | -56.986 | -48.2158 | 79.9756 | 80.7069 | -37.762 | -37.9036 | 25.9968 | 25.0959 | -40.1664 | -39.1942 | 82.84 | 81.77 | 16.4 | 15.3 | 21.556 | 7.36 | -321.9823 | 91.7215 | 91.4938 | 14.5 | -37 | -24.1 | -24.2 | 1.4834 | 1.3316 | -147.0754 | -45.529 | 492.1389 | 0 | 116.7291 | 0 | -3.7461 | 9.2855 | -260.0535 | 3.7547 | 112.9583 | 110.0008 | -9.4769 | -480.7554 | 266.999 | -209.9879 | 211.9243 | -11.0483 | 14.721 | 10.48 | 7.82 | 7.848 | -11.28 | -6.16 |  | 5.7725 | -17.2839 | -36.9436 | 18.6 | 50.674 | 49.858 | 7.7701 | 9.4904 | 51.7933 | 51.5803 | 53.3768 |  | 37.6 | -31.1073 |  |  | -49.5098 | 80.3604 | 57.8502 | -49.3613 | -79.5968 | 47.82 | 31.4129 | -45 | 46.3 | -116.0043 | 210.9321
29/12/2025 | 18:00 | 0 |  |  | -33.6623 | 28.4456 |  | 48.9821 | -81.7599 | 60.4635 | 30.5251 | 29.8634 | 35.52 | -63.817 |  | 14.904 | -57.2 | 12.9539 | 48.0728 | 7.582 | 7.7112 | 13.0207 | 3.4066 | 5.8928 | 2.7615 |  |  | -48.58 | -48.75 |  | -37.74 | 61.6 | 25.949 | 0.27 | -25.88 | -25.66 | -55.3 | 25.88 | 25.73 | 18.6042 | -1.9397 | 68.3084 | 69.3018 | 19.5002 | -29.1437 | -30.6793 | 25.6065 | 19.7729 | 63.0032 | 62.9001 | 26.4924 | 26.3043 | -470.0855 | 13.5426 | -18.8 | -18.8 | 36.9007 | 35.8718 | -5.2385 |  | -66.8768 | 7.3075 | 8.2627 | 5.5707 | 506.424 | 147.679 | 146.7024 | -510.4567 | 538.6665 |  | -60.6503 | 62.5149 | 93.4685 | 28.03 | 32.31 | 67.44 | 77.5 | -16.4725 | -22.3666 | 57.761 | 58.6153 | -7.0601 | -118.714 | -118.2085 | 7.0762 |  |  |  | 122.9 | 111.4 | -15.66 | 68.4005 | 67.2227 | 66.8138 | -15.6826 | -14.9261 | 69.3063 | -106.0515 | 80.2343 | 15.0446 | 88.17 | 44.92 |  |  | -21.19 | -3.1795 |  |  | -94.4831 |  | -21.4428 | -101.3 | -102.7 | 22.3434 | 67.6849 | 63.4169 | 96.1121 | 66.72 | -7.91 | 59.83 | 93.5753 | -2.16 | -2.13 | 72.55 | 64.92 | 94.4182 | 92.0182 | 15.0842 | 14.5364 | 227.5073 | 184.5307 | 177.5152 | 179.6672 | 56.3592 | 37.5308 | -31.333 | 526.148 | 149.7751 |  | -28.8393 | -26.2472 | 28.9736 | -21.2141 | -20.2838 | 46.128 | -34.8099 | -35.7564 | -1.7941 |  | -24.09 |  | 16.7115 | -108.9186 | -38.9715 | -38.0806 | 12.766 | -35.3498 | -6.8336 | 22.5098 |  | 22.3958 | 40.7591 | 41.1819 | 38.9237 | 15.7409 | 15.7409 | 110.5212 | -12.6098 | -12.3578 | 61.7747 | 69.0374 | 21.5573 | 20.09 | 5.2619 | 1.0929 | -9.05 | 17.66 | 38.866 |  | -1.816 | 0.72 |  | 48.32 | -68.9247 | -60.6441 |  | 76.5342 | 23.8 | -13.6245 | -0.4539 |  | 2.1549 |  |  | -14.5956 | -31.9786 | 16.7293 | 33.1837 | 56.1568 | 57.7508 | -108.0217 | -27.1142 | 26.2775 | -59.3627 | 10.6343 | 12.5614 | 12.1319 | 12.4364 | 138.0487 | 138.64 | 161.8 | -163.8218 | -361.8123 | 364.6046 | 270.3148 | -133.6622 | -130.0873 | -56.0821 | -47.7439 | 77.375 | 78.2369 | -67.3232 | -67.5045 | 42.2458 | 42.125 | -36.1256 | -35.5993 | 128.12 | 125.4 | 16.2 | 17.2 | 21.4128 | 29.84 | -322.8995 | 107.7702 | 107.5709 | 15.6 | -41 | -42.1 | -41.3 |  | 1.1177 | -265.6998 | -126.6214 | 700.2859 | 0 | 118.4301 | 0 | -3.6188 | 86.7274 | -406.5407 | 3.1657 | 69.8494 | 67.0188 | -84.7036 | -665.8408 | 411.7724 | -256.567 | 259.2505 | -12.2074 | 16.801 | 13.68 | 7.919 | 7.947 | -13.36 | -3.68 |  | 4.3381 | -22.7039 | -35.3017 | 23.1 | 51.952 | 52.203 | 8.5297 | 10.1152 | 50.9989 | 51.2167 | 51.5219 |  | 43.1 | -30.9085 |  |  | -47.6573 | 80.2627 | 57.2275 | -47.1402 | -78.5873 | 46.9502 | 32.1346 | -48.8 | 49.1 | -88.1067 | 179.5592
29/12/2025 | 18:30 | 0 | 18.6026 | -26.4918 | -32.9412 | 28.1616 |  | 49.0341 | -83.717 | 60.6758 | 30.6211 | 29.9445 | 33.3 | -71.403 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.1138 | 49.5024 | 7.6169 | 7.5156 | 12.7021 | 2.4259 | 5.5404 | 2.5538 |  |  | -52.72 | -52.9 |  | -33.3 | 70.4 | 26.669 | 0.278 | -25.06 | -24.93 | -64.06 | 25.06 | 24.99 | 18.6351 | -2.5775 | 68.943 | 70.7168 | 20.3001 | -29.3007 | -29.3768 | 8.0518 | 8.9463 | 65.2495 | 66.2163 | 11.983 | 10.591 | -461.9089 | 14.3013 | -18.9 | -18.9 | 35.8048 | 34.8814 | -5.6347 |  | -69.878 | 7.2391 | 8.0844 | 5.5212 | 506.2409 | 136.5092 | 137.3943 | -513.3375 | 527.6293 |  | -95.4064 | 96.6085 | 91.4327 | 28.54 | 33.47 | 67.43 | 77.62 | 4.8266 | 5.4964 | 38.3506 | 39.1893 | -6.7394 | -140.3568 | -139.0309 | 5.1351 |  |  |  | 130.9 | 118.2 | -15.53 | 62.2373 | 59.9161 | 60.4104 | -29.35 | -28.779 | 72.3582 | -93.8137 | 83.8136 | 16.2667 | 90.21 | 46.1 | 49.9292 | 47.1725 | -22.92 |  |  |  | -72.4457 |  | -23.5343 | -93.7 | -95.2 | 22.3599 | 67.6849 | 67.1741 |  | 66.79 | -8.57 | 59.582 | 71.2315 | -1.9 | -1.85 | 79.9 | 67.58 | 73.0727 | 69.2364 | 30.8355 | 29.6636 | 228.5949 | 183.9077 | 177.1801 | 179.2459 | 60.7265 | 40.3163 | -31.394 | 525.299 | 183.0561 |  | -18.3081 | -15.7536 | 25.3379 | -22.4777 | -20.6255 | 33.84 | -13.9074 | -14.5964 | -3.3652 |  | -15.57 |  | 16.4868 | -110.5037 | -40.2023 | -39.2461 | 12.9169 | -38.3246 | 4.357 | 23.4361 |  | 23.405 | 40.1005 | 40.2972 | 39.3211 | -6.0284 | -6.1959 | 118.894 | -28.8456 | -28.0031 | 61.5298 | 68.801 | 45.8155 | 4.43 | 1.0578 | 1.2796 | 0.26 | 16.5 | 44.8172 | 6.8858 | -0.891 | 0.652 | 8.1079 | 48.88 | -69.8778 | -62.346 | 15.64 | 79.3273 | 22.3 | -14.7456 | -1.518 | -1.5507 | 2.5269 |  |  | -14.7873 | -36.2087 | 16.8805 | 37.4844 | 52.4284 | 53.3668 | -106.6537 | -30.1902 | 28.8704 | -69.3564 | 10.5875 | 13.4599 | 13.0917 | 12 | 215.8331 | 211.9024 | 116.1 | -115.2645 | -250.2286 | 251.9859 | 235.9357 | -204.0353 | -201.4361 | -54.4462 | -44.6839 | 75.0639 | 76.6692 | -156.6789 | -154.8204 | 55.7372 | 54.8583 | -44.9227 | -44.8164 | 151.32 | 150.2 | 19 | 18.1 | 21.3509 | 38.88 | -312.5137 | 109.8348 | 109.4485 | 18.5 | -40.6 | -54 | -54.2 | 1.3256 | 1.2624 | -234.6424 | -154.6347 | 687.8976 | 0 | 120.524 | 0 |  | 94.536 | -437.0762 | 3.5299 | 44.1734 | 46.0628 | -94.651 | -666.0717 | 444.4542 | -226.6626 | 226.3313 | -11.1005 | 17.666 | 12.4 | 7.587 | 7.55 | -11.92 | -5.44 |  | 5.4215 | -32.2255 | -30.2357 | 27.8 | 50.178 | 52.581 | 0 | 0 | 49.0782 | 49.3157 | 49.3329 |  | 42.3 | -30.7635 |  |  | -42.9649 | 80.2028 | 56.5466 | -42.6344 | -79.3792 | 44.1944 | 34.5606 | -48.8 | 49.2 | -15.4889 | 121.4312
29/12/2025 | 19:00 | 0 | 19.4714 | -27.9341 | -32.0472 | 31.2872 |  | 54.574 | -96.7052 | 67.781 | 34.317 | 33.617 | 22.2 | -81.228 | 72.6 | 21.528 | -72.6 | 12.9751 | 55.4912 | 10.2373 | 10.242 | 16.8771 | 2.4573 | 5.4036 | 2.6729 |  |  | -62.31 | -62.04 |  | -22.2 | 79.2 | 29.25 | 0.291 | -35.63 | -35.44 | -61.48 | 35.63 | 35.68 | 20.9091 | -4.5408 | 75.2943 | 78.2944 | 31.7146 | -36.7519 | -36.6789 | 8.9769 | 9.4509 | 74.8945 | 75.9193 | 18.9135 | 18.527 | -548.2648 | 13.3552 | -18.5 | -18.5 | 43.3037 | 42.8742 | -6.0262 |  | -78.1684 | 7.8584 | 9.8605 | 6.7228 | 596.301 | 155.6443 | 155.7664 |  | 615.4291 |  | -132.3111 | 134.5503 | 101.7815 | 32.58 | 39.05 | 73.94 | 84.33 | 5.8983 | 5.4964 | 46.6904 | 47.3536 | -5.6695 | -175.0882 | -173.6341 | 9.4307 |  |  |  | 142.8 | 127.9 | -16.4 | 55.7852 | 54.0628 | 54.7035 | -33.1359 | -33.027 | 84.025 | -109.203 | 97.5785 | 18.3073 | 93.26 | 47.52 | 51.3354 | 48.9304 | -23.91 |  |  |  | -73.8264 |  | -24.1361 | -100.7 | -101.8 | 22.5742 |  | 69.0527 | 96.1121 | 67.47 | -9.4 | 60.791 | 72.6291 | -2.01 | -1.94 | 82.76 | 70.83 | 72.6364 | 73.2182 | 27.7753 | 26.4455 | 234.0823 |  | 177.4001 | 181.2733 | 63.5334 | 41.3519 | -33.424 |  | 145.8717 |  | -20.8585 | -17.8694 | 28.1449 | -20.8981 | -19.7784 | 33.84 | -19.9134 | -20.8878 | -1.9716 |  | -15.41 |  | 17.9845 | -112.9845 | -39.9187 | -38.8318 | 9.4825 | -38.6992 | 5.7572 | 24.1354 |  | 23.8615 | 39.6174 | 39.9458 | 38.3599 | -6.3633 | -6.1959 | 134.9698 | -25.2785 | -24.7713 | 78.9294 | 87.1485 | 47.3866 | 6.06 | 1.048 | 1.5262 | 0.27 | 15.49 |  |  | -0.178 | 0.573 |  | 49.17 | -87.0077 | -77.4811 | 16.65 | 81.3981 | 22.2 | -17.7744 | -2.0094 | -2.3683 | 2.8157 |  |  | -15.3342 | -41.6209 | 15.6254 | 43.3762 | 54.8593 | 56.0843 | -120.7241 | -31.6984 | 32.9313 | -74.5297 | 10.8157 | 16.4202 | 15.8762 | 13 | 222.1737 | 221.8088 | 199.1 | -200.1734 | -343.5771 | 343.1741 | 261.2823 | -210.9319 | -207.8323 | -50.5458 | -38.6499 | 76.8016 | 74.4676 |  |  | 54.8913 | 53.9025 | -51.0749 | -51.3641 | 150.58 | 148.88 | 21.1 | 21.7 | 21.0433 | 42.88 | -314.1019 | 104.8017 | 104.6038 | 20.2 | -35.3 | -52.3 | -52.5 | 1.4669 |  | -254.6971 | -116.8505 | 710.4067 | 0 | 128.8797 | 0 | -3.7876 | 95.9686 | -446.4902 | 3.5574 | 43.8279 | 45.0982 | -94.8406 | -680.4115 | 452.9075 | -232.5319 | 234.763 | -9.9936 | 12.065 | 12.88 | 6.794 | 6.833 | -12.64 | -4.88 |  | 5.452 | -28.5939 | -30.3517 | 26.2 | 50.561 | 50.849 |  |  | 49.667 | 49.8157 | 48.8934 |  | 37.5 | -30.0522 |  |  | -37.9716 | 80.0686 | 51.8369 | -37.3659 | -78.8787 | 36.8813 | 40.4917 | -44.7 | 44.6 | -87.1294 | 191.7247
29/12/2025 | 19:30 | 0 | 19.8896 |  | -31.3741 | 31.5425 |  | 55.1868 | -99.1942 | 71.4095 | 36.2469 | 35.4652 | 15.54 | -81.358 |  | 22.356 | -72.6 | 12.7261 | 55.1126 | 11.4714 | 11.491 | 19.0205 | 2.2929 | 5.3235 | 4.4562 |  |  | -65.74 | -66.25 |  | -15.54 | 79.2 | 29.999 | 0.299 | -39.95 | -39.73 | -60.6 | 39.95 | 40.06 | 22.3592 | -5.0728 | 78.288 | 80.2244 | 39.1754 | -40.488 | -40.2339 | 3.4701 | 3.4481 | 80.3639 | 81.7273 | 17.6667 | 16.7685 | -570.1028 | 1.9205 | -9.8 | -9.9 | 47.5832 | 46.0918 | -6.6177 |  | -79.3131 | 9.1473 | 10.7629 | 7.2037 | 615.4971 | 160.9241 | 160.8325 | -535.4984 | 636.4661 |  | -105.1241 | 106.6699 |  | 33.25 | 43.48 | 76.26 | 80.42 | 1.8796 | 2.6833 | 47.0563 | 47.9357 | -5.1768 | -176.933 | -175.3328 | 12.0275 | 0 |  |  | 144.7 | 131.4 | -16.62 | 56.885 | 54.8252 | 55.1997 | -33.427 | -33.0327 | 86.8958 | -114.1505 | 101.0112 | 19.3083 | 97.87 | 49.08 |  | 48.9304 | -24.12 |  |  |  | -92.4021 |  | -24.4446 | -102.1 | -103.7 | 22.6016 | 66.806 | 73.7491 | 93.7683 | 66.11 | -9.97 | 63.3795 | 91.7602 | -1.87 | -1.89 | 93.92 | 71.1 | 90.5091 | 89.4 | 31.5222 | 29.6545 | 245.7012 | 199.3147 | 191.6617 | 196.0089 | 66.3476 | 43.0747 | -34.635 | 547.3663 | 142.2865 |  | -20.6089 | -17.3428 | 29.1498 | -20.5409 | -19.2101 | 32.304 | -18.7115 | -19.5558 | -2.5961 |  | -15.05 |  | 17.964 | -113.7432 | -40.3252 | -39.1006 | 12.019 | -40.8013 | 7.3783 | 23.8792 |  | 23.5862 | 38.5967 | 39.2006 | 38.33 | -3.1817 | -3.3491 | 142.3379 | -29.2327 | -28.8998 | 81.8869 | 89.1083 | 48.9577 | 8.19 | 1.0578 | 1.597 | 0.29 | 16.33 | 48.4714 |  | 0.075 | 0.555 |  | 50.08 | -90.2528 | -82.3094 |  | 81.7199 | 22.6 | -17.7904 | -2.2055 | -2.1995 | 2.944 |  |  |  | -43.0152 | 15.7523 | 44.8297 | 55.981 | 53.8689 | -123.9494 | -31.8843 | 34.2414 | -74.6109 | 10.1813 | 17.3382 | 16.8056 |  | 219.0379 | 220.1197 | 226.3 | -224.7001 | -378.8212 | 382.2913 | 268.8685 | -210.3776 | -204.5663 | -50.6115 | -38.4222 | 78.7745 | 77.2641 |  |  | 54.0453 | 53.8805 | -51.5515 | -51.1269 | 147.63 | 148.29 | 17.6 | 17.8 | 21.6179 | 43.6 | -312.3232 | 107.0513 | 106.1668 | 20.2 | -40.5 | -53.1 | -52.5 |  |  | -265.7364 | -114.4065 | 703.5234 | 0 | 123.4877 | 0 | -3.8392 | 98.1736 | -441.6772 | 3.5848 | 43.5279 | 43.6723 | -98.913 | -676.3101 | 447.9007 | -230.0578 | 234.5946 | -9.9139 | 12.56 | 11.84 | 6.654 | 6.686 | -11.68 | -6.64 |  | 6.7399 | -26.7201 | -30.2937 | 24.7 | 47.751 | 48.079 |  |  | 50.7179 | 49.7868 | 50.0545 |  | 40.2 | -29.5398 |  |  | -36.1045 | 78.9364 | 50.6823 | -36.2484 | -77.9295 | 37.1054 | 40.1725 | -47.1 | 48.1 | -111.0649 | 208.0484
29/12/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -31.2402 |  |  | 56.0455 | -101.0683 | 71.4522 | 36.3749 | 35.5045 | 11.1 | -79.9915 | 72.6 | 21.528 | -70.4 | 13.5338 | 55.7788 | 11.553 | 11.4967 | 19.1677 | 2.4687 | 5.3751 | 4.4097 |  |  | -66.99 | -66.87 |  | -11.1 | 79.2 | 30.039 | 0.299 | -40.72 | -40.52 | -59.28 | 40.72 | 40.88 | 23.5035 | -5.6589 | 77.6141 | 80.5339 | 43.8043 | -41.4026 | -41.2715 | 4.1841 | 4.4589 | 82.2436 | 84.4027 | 19.3934 | 18.8928 | -590.1647 | 2.7196 | -9.9 | -9.9 | 48.2096 | 47.1141 | -6.3879 |  | -81.6457 | 8.9771 | 10.8849 | 7.4206 | 635.0594 | 157.5365 | 157.7806 | -516.9341 | 653.4289 |  | -129.4609 | 128.1763 | 104.3961 | 33.93 | 44.41 | 77.05 | 82.06 | 7.3718 | 5.8983 | 42.8327 | 43.376 | -4.7195 | -187.6201 | -184.8033 | 13.0155 |  |  |  | 146.7 | 132.4 | -16.68 | 53.1856 | 51.5981 | 51.85 | -39.548 | -39.0557 | 91.5448 | -112.9268 | 106.3569 | 19.4995 | 94.19 | 47.65 | 50.6323 | 47.7585 | -24.15 | -3.3178 |  |  | -89.8097 |  | -24.7065 | -102.1 | -101.9 | 22.0139 | 65.0482 | 74.6884 |  | 64.77 | -10.34 | 64.015 | 88.7175 | -2.17 | -2.08 | 89.84 | 71.62 | 89.9091 | 88.2545 | 34.0464 | 32.5273 |  | 198.8729 |  | 193.8614 | 62.5545 | 38.8226 | -34.669 | 529.8531 | 136.8715 |  | -19.2116 | -16.1488 | 34.8338 | -29.6808 | -27.7027 | 29.232 | -16.3767 | -16.8511 | 2.1774 |  | -10.07 |  | 18.0175 | -129.9158 | -40.9351 | -40.2243 | 12.4396 | -36.0471 | 0 | 24.2686 |  | 23.8558 | 39.6137 | 39.9286 | 38.0915 | -6.1959 | -6.1959 | 152.2178 | -32.0019 | -32.3715 | 89.4733 | 96.3808 | 52.0485 |  | 1.0578 |  |  |  | 52.5543 |  | 0.008 | 0.652 |  | 52.84 | -96.5446 | -88.8372 | 17.04 | 85.445 | 23.6 | -17.0376 | -2.4002 | -2.6142 | 2.8623 |  |  | -14.8828 | -41.758 | 16.6968 | 43.5009 | 56.5693 | 59.0536 | -126.2029 | -32.0267 | 33.7145 | -74.8195 | 9.9791 |  | 16.9955 |  | 226.7558 | 228.2745 | 261.5 | -259.673 | -418.6034 | 419.7732 | 294.9478 | -217.6725 | -215.9927 | -45.8574 | -33.3012 | 76.5672 | 77.2024 |  |  | 54.1772 | 54.1442 | -52.9565 | -52.9105 | 147.67 | 147.59 | 22 | 22 | 21.7205 | 41.84 | -322.4396 | 109.3269 | 109.1308 | 20.2 | -39.2 | -53.2 | -53.3 |  |  | -290.0467 | -114.781 | 712.9408 | 0 | 125.0185 | 0 |  | 97.5412 | -452.2319 | 3.7377 | 44.5838 | 46.2368 | -96.8251 | -695.2768 | 456.3161 | -236.9378 | 239.1689 | -9.4113 | 12.487 | 12.8 | 6.634 | 6.546 | -12.8 | -5.84 |  | 5.4215 | -28.2704 | -30.1747 | 24.8 | 48.054 | 48.357 |  |  | 50.3385 | 50.621 | 51.2007 |  | 38.4 | -29.6023 |  |  | -36.7061 | 75.208 | 46.3372 | -36.9382 | -74.3322 | 33.2001 | 40.7158 | -44.3 | 46.1 | -128.8467 | 229.4341
29/12/2025 | 20:30 | 0 | 19.6136 |  | -33.3863 | 31.0154 |  |  | -96.9817 |  | 35.9689 | 34.7879 | 17.76 | -78.625 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 13.2905 | 53.6516 | 10.8946 | 11.2202 | 18.5506 | 2.5395 | 5.2912 | 4.4846 |  |  | -65.07 | -64.44 |  | -17.76 | 77 | 29.815 | 0.299 | -37.59 | -37.82 | -57.9 | 37.59 | 37.61 | 23.6543 | -5.5707 | 76.3639 | 79.8549 | 40.9368 | -40.2318 | -39.9322 | 4.3368 | 4.3348 | 80.5965 | 81.7572 | 18.0029 | 17.3662 | -568.2852 | 2.6329 | -10.2 | -10.2 | 46.8879 | 46.6042 | -6.5272 |  | -80.2718 | 8.8238 | 10.7587 | 7.3421 | 621.4482 | 150.7003 | 150.5783 | -478.099 | 643.15 |  | -130.7884 | 133.0686 |  | 33.93 | 43.88 |  |  | 1.2098 | 1.8796 | 43.2474 | 44.0514 | -4.9523 | -184.7602 | -183.8993 | 12.501 |  |  |  | 144.8 | 131.5 | -16.41 | 53.8194 | 51.6916 | 51.7449 | -38.7155 | -38.5288 | 87.8975 | -109.568 | 103.1662 | 19.116 | 97.03 | 48 | 49.2261 | 46.5866 | -23.67 |  |  |  | -90.6572 |  | -24.2366 | -99.9 | -100.2 |  | 63.2904 | 72.8098 | 89.0808 | 62.74 | -9.73 | 63.1005 | 91.1177 | -1.98 | -1.99 | 93.34 | 71.19 | 90.5636 | 89.6364 | 32.9235 | 31.3909 |  | 196.4331 | 189.5255 | 192.0151 | 60.8125 | 38.1367 | -34.292 | 488.1704 | 130.5169 |  | -19.7171 | -16.8171 | 35.3422 | -27.4966 | -25.5308 | 30.768 | -18.744 | -19.6132 | 2.1256 |  | -10.1 |  | 17.9503 | -126.0693 | -42.0296 | -40.6967 | 12.8864 | -35.7666 |  | 24.7679 |  | 24.1009 | 41.0309 | 40.5086 | 39.9544 | -2.3444 | -2.5118 | 152.8876 | -30.1549 | -30.3299 | 86.7003 | 92.2886 | 55.1394 | 8.02 | 1.0578 |  |  | 19.53 | 54.7054 |  | 0 | 0.634 |  | 52.96 | -93.2236 | -86.0901 |  | 85.5674 | 23.5 | -16.0544 | -2.8739 | -2.6364 | 2.8201 |  |  |  | -40.2216 | 16.1182 | 42.5404 | 55.616 | 56.1692 | -125.3503 | -31.3183 | 33.2628 | -73.3795 | 9.391 |  | 16.7529 | 11.8066 | 228.8574 | 227.4694 | 285 |  |  | 454.5416 | 308.6324 | -215.548 | -212.8869 | -47.8631 | -35.9668 | 72.1933 | 72.867 |  |  | 56.5722 | 55.8581 | -52.391 | -51.8232 | 148.98 | 149.52 | 20.6 | 20.7 | 21.5154 | 43.12 | -315.0372 | 109.5925 | 110.1292 | 20.2 | -40.9 | -54 | -53.9 |  |  | -307.9596 | -101.6268 | 705.6237 | 0 | 116.0769 | 0 |  | 91.4769 | -440.6817 | 3.9152 | 41.8468 | 42.3934 | -95.2639 | -680.6096 | 453.303 | -232.0029 | 231.3517 | -9.8343 | 13.547 | 13.68 |  | 6.546 | -13.44 | -6.08 |  | 6.0655 | -29.3843 | -31.7586 | 24.9 | 50.592 | 52.88 |  |  | 47.5481 | 47.7213 | 47.7927 |  | 40.5 | -30.4543 | 8.31 |  | -38.2844 | 76.9492 | 49.5786 | -38.103 | -75.7099 | 35.1087 | 40.2073 | -47.4 | 48 | -140.6072 | 244.3567
29/12/2025 | 21:00 | 0 | 19.4569 | -28.4981 | -33.4177 | 31.7416 |  | 54.1604 | -94.2928 | 69.5449 | 35.1349 | 34.072 | 15.54 | -74.509 | 66 | 19.872 | -66 | 13.5074 | 52.6032 | 10.7739 | 10.7232 | 17.8137 | 3.3592 | 5.7784 | 4.4006 |  |  | -64.31 | -63.82 |  | -15.54 | 72.6 | 29.373 | 0.298 | -36.69 | -36.72 | -58.4 | 36.69 | 37.32 | 23.4257 | -5.3153 | 74.0587 | 77.1178 | 42.0228 | -40.4134 | -40.1489 | 6.5616 | 5.3124 | 78.8443 | 79.8245 | 17.7465 | 16.7866 | -556.3402 | -3.1168 | -10 | -10 | 47.2376 | 46.267 | -6.6222 |  | -77.7177 | 9.0288 | 10.6816 | 7.0858 | 607.5928 | 148.0452 | 147.618 | -467.7881 | 627.5167 |  | -127.7525 | 130.8362 |  | 33.62 | 42.96 | 76.26 | 82.9 | 2.9512 | 2.8173 | 43.8288 | 43.9161 | -3.6729 | -181.5393 | -181.7258 | 11.3873 |  |  |  | 144.4 | 130.1 | -16.62 | 53.8241 | 51.9386 | 52.4221 | -38.8928 | -38.1089 | 84.9252 | -106.3848 | 98.8644 | 19.0916 | 94.05 | 47.71 | 47.8198 | 45.4147 | -23.48 |  |  |  | -89.8572 |  | -23.8381 | -99.1 | -99.3 | 21.9974 | 61.5326 | 71.8705 | 86.7371 | 60.73 | -9.5 | 63.0695 | 89.8876 | -1.8 | -1.77 | 94.28 | 71.25 | 88.8727 | 87.4545 | 33.2703 | 31.7727 | 240.3248 | 194.3416 | 187.6143 | 189.9841 | 63.1362 | 41.0856 | -34.252 |  | 140.6855 |  | -20.0443 | -16.7288 | 32.7332 | -23.0513 | -20.8692 | 32.304 | -19.9872 | -21.0563 | -0.1945 |  | -11.86 |  | 17.6775 | -117.0594 | -42.0581 | -41.7109 | 13.737 | -38.8577 | 0 | 24.5066 |  | 24.3904 | 40.9447 | 40.7486 | 39.4657 | -3.3491 | -3.3491 | 150.7107 | -30.7429 | -30.5454 | 84.3052 | 89.2384 | 58.4573 |  | 0.6574 |  | 0.26 | 20.71 | 56.2158 |  | -0.271 | 1.123 |  | 54.45 | -90.1413 | -83.2398 |  | 85.5749 | 23.4 | -15.3635 | -3.0181 | -2.9264 | 2.744 |  |  | -16.3277 | -39.2085 | 16.3585 | 40.8048 | 56.0622 | 56.5942 | -121.1569 | -29.891 | 32.5861 | -71.6061 |  | 16.762 | 16.2994 |  | 228.5085 | 228.0448 |  |  |  |  | 319.4117 | -216.7763 | -214.4977 | -50.5048 | -37.3082 | 76.5799 | 74.6556 | -159.4831 | -159.7683 | 57.4401 | 56.5832 | -51.1402 | -50.8042 | 150.27 | 148.95 | 19.6 | 21.1 | 21.6371 | 41.2 | -316.88 | 113.9623 | 113.7887 | 19.6 | -42.2 | -55 | -55 |  | 1.3292 | -314.1358 | -111.7661 | 705.5739 | 0 | 106.2567 | 0 | -3.714 | 91.9886 | -445.2522 | 3.5644 | 42.2219 | 41.7641 | -96.7269 | -671.8666 | 448.9041 | -230.8822 | 228.9969 | -9.9936 | 16.332 | 13.52 |  | 6.546 | -13.84 | -6.16 |  | 6.6819 | -31.2306 | -32.314 | 25.6 | 51.802 | 53.985 |  |  | 50.0257 | 49.7616 | 49.7258 |  | 41.8 | -29.7514 |  |  | -38.2732 | 78.7998 | 50.9634 | -38.0078 | -77.6155 | 37.2497 | 39.028 | -48.6 | 48.8 | -131.1664 | 234.4809
29/12/2025 | 21:30 | 0 |  |  | -34.2548 | 31.3719 |  | 53.4577 | -92.7563 | 68.0981 | 34.349 | 33.5469 | 15.54 | -72.12 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 14.326 | 50.4406 | 10.9383 | 10.9959 | 18.026 | 5.6064 | 5.5319 | 4.7133 |  |  | -62.18 | -62.26 |  | -15.54 | 70.4 | 28.237 | 0.293 | -39.88 | -40.71 | -49.95 | 39.88 | 40.19 | 22.8048 | -4.5198 | 73.1536 | 75.7489 | 43.4735 | -41.7617 | -42.0052 | 25.8639 | 18.8099 | 76.6976 | 78.4923 | 40.7598 | 22.5373 | -572.7674 | 3.2072 | -13.2 | -13.2 | 48.7017 | 45.817 | -7.2118 |  | -81.3283 | 8.5824 | 10.5881 | 7.2176 | 618.9457 | 149.9069 | 148.9303 | -468.3286 | 619.7533 |  | -130.7079 | 132.8346 |  | 34.41 | 40.77 |  | 86.6 | 5.2285 | 5.6304 | 41.0814 | 41.3417 | -2.587 | -186.4431 | -186.6324 | 10.9091 |  |  |  | 141.9 | 128.2 | -16.29 | 52.3502 | 50.5151 | 50.699 | -39.3489 | -40.9474 | 89.985 | -109.0535 | 105.2988 | 18.8432 | 89.12 | 45.09 | 46.4136 | 44.2429 | -22.72 |  |  |  | -76.6702 |  | -23.3703 | -97.3 | -97.2 | 21.2283 | 58.8959 | 70.4616 | 83.2214 | 58.2 | -8.83 | 68.138 | 77.7919 | -2.08 | -2.02 | 82.84 | 105.55 | 78.7091 | 76.1455 | 32.2718 | 29.7364 | 248.4861 | 193.9535 | 187.5276 | 188.6227 | 64.217 | 42.0792 | -34.272 | 479.4139 | 161.8798 |  | -20.3191 | -17.2837 | 30.2841 | -20.7441 | -19.2016 | 33.84 | -21.6208 | -22.5663 | -1.4821 |  | -13.9 |  | 17.3226 | -110.1522 | -40.7525 | -39.7944 | 10.7279 | -37.8505 |  | 24.6759 |  | 23.8449 | 39.3688 | 39.6906 | 37.9754 | -6.5308 | -7.0332 | 154.0598 | -29.0945 | -28.8325 | 84.6492 | 90.9082 | 59.8563 | 10.48 | 1.0578 | 1.4908 |  |  | 60.912 | 8.8039 | -0.579 | 1.259 |  | 56.03 | -90.3574 | -87.2465 |  | 86.3622 | 24.4 | -14.5325 | -2.4482 | -2.2384 | 2.6492 |  |  |  | -36.6858 | 17.7294 | 38.3226 | 54.9079 | 55.0862 | -121.4496 | -29.0204 | 30.8657 | -67.7561 |  | 15.4631 | 15.1273 |  | 232.8673 | 232.2339 |  |  | -456.3423 | 459.4723 | 337.774 | -219.6286 | -216.9382 | -51.4172 | -40.0773 | 77.7569 | 77.9344 |  |  | 57.2973 | 55.7263 | -48.1615 | -47.5809 | 152.71 | 151.34 | 18.8 | 18.5 | 21.3509 | 40.24 | -316.0016 | 114.8439 | 114.9427 | 19 | -43.9 | -54.9 | -55.1 | 1.4525 |  | -332.3687 | -135.1547 | 693.0518 | 0 | 90.7634 | 0 |  | 93.6984 | -441.599 | 3.2546 | 42.446 | 42.963 | -94.9576 | -668.5421 | 447.9676 | -221.6257 | 223.9406 | -9.0158 | 18.637 | 12.24 | 6.771 | 6.823 | -12.88 | -5.76 |  | 7.2099 | -31.4351 | -32.1675 | 26.1 | 53.751 | 49.871 |  |  | 49.7453 | 48.463 | 49.0456 |  | 44.9 | -29.2041 | 8.31 |  | -38.2675 | 78.1564 | 52.7872 | -39.362 | -78.1037 | 38.662 | 38.0324 | -51.8 | 52.2 | -119.7642 | 223.8228
29/12/2025 | 22:00 | 0 | 19.1917 | -28.1462 | -33.9873 | 30.3878 |  | 51.0097 | -86.1589 | 65.8034 | 33.273 | 32.3046 | 22.2 | -67.515 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 14.3909 | 47.1272 | 11.7825 | 11.9704 | 19.7014 | 7.9501 | 5.675 | 7.5887 |  |  | -57.94 | -58.53 |  | -22.2 | 66 | 27.367 | 0.282 | -35.4 | -35.19 | -48.52 | 35.4 | 35.3 | 21.8192 | -3.5058 | 70.7553 | 73.733 | 39.7808 | -38.2479 | -38.1173 | 27.2057 | 28.2915 | 72.3782 | 71.1081 | 31.5422 | 23.986 | -551.4153 | 11.6177 | -17.6 | -17.6 | 45.8215 | 43.729 | -6.805 |  | -79.794 | 8.2424 | 10.182 | 6.9864 | 597.7354 | 137.8521 | 137.6384 | -452.614 | 610.1235 |  | -118.7894 | 121.065 | 102.4102 | 34.06 | 39 | 73.89 | 87.54 | 4.1569 | 4.2908 | 45.5974 | 45.7252 | -3.3865 | -181.5797 | -183.1128 | 8.1263 |  |  |  | 138.6 | 125.9 | -16.09 | 51.6347 | 50.2026 | 49.6454 | -41.6295 | -42.3483 | 87.7063 | -102.2666 | 100.82 | 18.2041 | 90.77 | 45.71 | 45.0073 | 42.3386 | -22.23 |  |  |  | -88.0905 |  | -22.7963 | -92.1 | -92.5 | 22.5687 | 56.2592 | 67.1741 | 79.7058 | 56.34 | -8.68 | 64.728 | 88.165 | -1.75 | -1.68 | 78.84 | 68.2 | 90.2 | 88.6182 | 35.902 | 33.9273 | 231.4762 | 184.7848 | 178.9638 | 181.0876 | 72.2025 | 51.0525 |  | 464.2919 | 183.8466 |  | -26.7373 | -24.1286 | 21.866 | -9.6698 | -9.3215 | 35.376 | -25.8539 | -26.5289 | -10.845 |  | -14.58 | 1 | 16.4758 | -85.6662 | -42.9818 | -41.8596 | 14.67 | -48.1285 | 11.0059 | 24.2725 |  | 23.8314 | 40.6178 | 40.6643 | 39.4202 | -5.861 | -4.8562 | 151.3805 | -31.5307 | -32.0269 | 81.6041 | 85.1269 | 59.5047 |  | 1.1749 |  |  |  | 59.3533 | 11.1924 | -0.938 | 1.362 |  | 56.19 | -86.612 | -80.7968 | 16.42 | 85.276 | 23.9 | -13.5874 | -2.1864 | -2.0602 | 2.5291 |  |  | -15.4177 | -34.0058 | 18.824 | 35.6454 | 56.2525 | 55.9267 | -118.7305 | -27.318 | 29.0767 | -63.6551 | 6.0643 | 14.2802 | 13.8511 | 8.0208 | 235.1415 | 232.305 |  |  | -465.8984 | 467.4897 | 367.1884 | -221.6328 | -219.6185 | -53.4027 | -42.3479 | 78.5362 | 77.7751 |  |  | 57.2973 | 56.5612 | -43.4756 | -43.0479 | 159.91 | 158.53 | 16.9 | 16 | 21.761 | 39.04 | -313.7007 | 110.8678 | 110.6914 | 17.9 | -46.2 | -55.7 | -55.9 | 1.5252 | 1.3503 | -357.4309 | -153.5452 | 685.5994 | 0 | 68.0947 | 0 | -3.7734 | 96.2971 | -434.271 | 3.5984 | 42.3449 | 44.1618 | -94.7997 | -658.0013 | 444.2078 | -215.8032 | 221.1065 | -9.5184 | 19.121 | 12.56 | 7.064 | 7.066 | -12.64 | -7.04 |  | 7.5883 | -33.019 | -33.1044 | 28.4 | 53.409 | 51.077 |  |  | 51.0873 | 50.1467 | 48.1311 |  | 48.2 | -28.7889 | 8.31 |  | -44.9005 | 79.6062 | 54.9792 | -44.5797 | -78.6757 | 42.451 | 35.0665 | -55 | 55.7 | -102.4592 | 210.6706
29/12/2025 | 22:30 | 0 | 18.1874 | -26.9413 | -34.4991 | 29.3951 |  | 47.2815 | -80.8285 | 63.9317 | 31.507 | 30.83 | 24.42 | -67.562 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 14.3894 | 43.3806 | 11.1281 | 11.0476 | 18.6787 | 8.1238 | 5.3016 | 7.8942 |  |  | -56.92 | -56.51 |  | -24.42 | 66 | 26.287 | 0.279 | -34.76 | -34.31 | -47.33 | 34.76 | 34.51 | 20.1048 | -2.7831 | 67.6772 | 70.2826 | 39.6535 | -37.3484 | -37.663 | 27.5636 | 27.6488 | 69.382 | 70.3556 | 35.1311 | 34.7974 | -531.6937 | 11.4822 | -17.2 | -17.2 | 44.5146 | 43.2511 | -6.5495 |  | -78.04 | 7.1834 | 9.6372 | 6.5525 | 585.3448 | 132.2061 | 131.7484 | -457.0938 | 583.6721 |  | -81.2364 | 82.1797 | 98.119 | 32.5 | 36.62 | 70.78 | 84.85 | 5.8983 | 5.6304 | 39.2313 | 39.7341 | -6.4212 | -165.5004 | -166.3176 | 7.9709 |  |  |  | 132.2 | 118.7 | -15.93 | 53.4981 | 51.8375 | 51.4258 | -43.3103 | -43.0221 | 84.2711 | -97.8187 | 97.051 | 17.7713 | 85.05 | 42.92 | 41.7261 | 39.7018 | -21.1 |  |  |  | -103.9473 |  | -21.8847 | -89.9 | -90 | 22.1951 | 52.1576 | 65.2955 | 73.8464 | 51.89 | -8.71 | 65.4255 | 102.8808 | -13.02 | -13.18 | 95.57 | 65.51 | 102.6727 | 101.2909 | 42.6839 | 41.9727 | 240.6616 | 195.8199 | 188.9145 | 190.2281 | 79.3938 | 59.3343 | -32.592 | 468.3556 | 193.7223 |  | -29.2981 | -26.569 | 12.1911 | -10.5568 | -10.2113 | 46.128 | -19.3938 | -20.1581 | -20.7311 |  | -17.84 | 1 | 15.4027 | -83.7094 | -39.4017 | -38.8757 | 11.1113 | -56.1361 | 19.1616 | 24.2299 |  | 23.3111 | 39.1859 | 39.9241 | 38.366 | -6.5308 | -6.6983 | 140.6633 | -41.6844 | -41.4651 | 76.5629 | 81.0143 | 59.1531 | 10.24 | 1.0578 | 1.3626 | 0.22 | 20.13 | 57.4879 |  | -1.301 | 1.295 |  | 54.84 | -79.7241 | -75.479 | 15.57 | 83.2914 | 22.4 | -12.4809 | -1.2106 | 0 | 2.3448 |  |  | -14.6192 | -30.6471 | 18.3799 | 31.956 | 57.2978 | 58.3506 | -114.4434 | -25.4443 | 27.2868 | -57.8515 | 6.2156 | 12.7958 | 12.3429 | 7.9224 | 227.2661 | 223.4696 | 279.9 | -279.8708 | -438.2668 | 440.2387 | 356.5108 | -213.6859 | -210.0185 | -55.3812 | -47.1794 | 77.5136 | 77.1378 |  | -168.6275 | 53.3861 | 53.1774 | -56.0279 | -55.9679 | 155.82 | 156.1 | 15.5 | 14.6 | 21.5966 | 36.72 | -314.3225 | 112.3018 | 112.1324 | 16.8 | -48 | -52.3 | -52.5 |  |  | -348.156 | -165.1716 | 696.0885 | 0 | 71.3742 | 0 | -3.83 | 99.583 | -439.5751 | 3.1632 | 43.6188 | 48.3891 | -97.6362 | -672.7159 | 439.2366 | -229.5985 | 230.9321 | -8.6477 | 19.243 | 7.76 | 7.205 | 7.226 | -8.4 | -11.36 |  | 12.4254 | -35.1553 | -34.7158 | 26.6 | 50.061 | 49.435 |  |  | 49.7492 | 49.8541 | 48.5791 |  | 51.3 | -28.9476 | 8.31 |  | -47.4164 | 79.9281 | 57.4349 | -46.6049 | -78.9703 | 46.2709 | 33.3054 | -57.4 | 57.2 | -79.2488 | 187.3497
29/12/2025 | 23:00 | 0 | 17.5855 | -26.5153 | -34.7755 | 28.28 |  | 44.435 | -75.4746 | 58.0618 | 29.7511 | 28.7818 | 28.86 | -53.719 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 13.7638 | 40.9934 | 9.9402 | 9.8039 | 16.4986 | 7.9282 | 5.2257 | 7.7381 |  |  | -45.77 | -46.17 |  | -28.86 | 52.8 | 25.436 | 0.274 | -35.54 | -35.74 | -56.44 | 35.54 | 35.89 | 18.7023 | -2.4036 | 65.3967 | 67.9796 | 36.465 | -35.0095 | -35.3527 | 29.7849 | 20.513 | 65.2905 | 67.044 | 31.27 | 30.7904 | -505.8142 | 10.7998 | -17.4 | -17.3 | 42.833 | 42.1352 | -6.0977 |  | -78.2612 | 6.0905 | 8.9387 | 6.1007 | 562.2118 | 117.5267 | 117.0079 | -462.0984 | 528.8965 |  | -67.0736 | 69.2489 | 91.8817 | 31.07 | 35.05 | 66.51 | 80.53 | 15.6772 | 13.6678 | 30.2906 | 30.984 | -6.0111 | -155.333 | -155.1798 | 5.8119 |  |  |  | 127.9 | 114.2 | -15.3 | 52.053 | 50.9172 | 51.4174 | -48.0989 | -48.2008 | 83.9783 | -86.4847 | 94.0584 | 16.7646 | 77.63 | 39.55 | 39.3823 | 37.5046 | -20.23 |  |  |  | -116.5326 |  | -20.896 | -80.8 | -82.8 | 21.8161 | 49.2279 | 61.5383 | 70.3308 | 48.77 | -8.28 | 64.852 | 115.6141 | -11.77 | -11.87 | 87.04 | 60.71 | 115.4727 | 114.0727 | 55.5694 | 54.3727 | 246.8685 | 201.4218 | 194.5305 | 196.786 | 86.2236 | 67.2118 | -31.488 | 472.9738 | 231.2091 |  | -28.6236 | -25.5897 | 0 | -9.4522 | -8.2276 | 56.88 | -11.5127 | -11.9949 | -29.5579 |  | -25.83 | 1 | 14.6348 | -78.8719 | -39.0935 | -38.2368 | 11.7465 | -64.4078 | 27.1153 | 23.3744 |  | 23.189 | 40.0185 | 40.8524 | 38.3074 | -15.0711 | -14.4012 | 135.8071 | -53.6923 | -52.7433 | 73.3377 | 77.3086 | 58.3767 | 8.11 | 1.0578 | 1.2918 | 0.25 | 20.44 | 55.2035 |  | -1.828 | 1.151 |  | 53.48 | -76.7052 | -72.5811 | 15.32 | 82.5121 | 25 | -14.8307 | -3.5477 | -3.7615 | 2.1551 |  |  | -14.343 | -31.2379 | 18.0501 | 32.6336 | 55.1052 | 56.3725 | -112.5437 | -24.0405 | 33.9803 | -59.6101 |  | 11.1454 | 10.7806 |  | 214.5567 | 216.5405 | 175.2 | -175.1412 | -322.5412 | 323.7124 | 322.1451 | -207.2038 | -203.7812 | -59.2488 | -50.1279 | 76.369 | 76.0024 |  |  | 53.8915 | 54.276 | -49.3599 | -49.4992 | 153.52 | 152.59 | 12.7 | 12.7 | 21.3295 | 34.56 | -301.5817 | 110.9346 | 111.3376 | 16.2 | -51.3 | -51.7 | -52.3 |  |  | -321.0757 | -205.1598 | 674.7006 | 0 | 60.9209 | 0 | -3.7639 | 94.4611 | -426.0795 | 3.9607 | 43.3591 | 43.1065 | -93.263 | -642.6948 | 435.2562 | -216.1017 | 218.0875 | -8.7274 | 19.296 | 7.84 | 7.517 | 7.541 | -8.08 | -11.28 |  | 12.5719 | -35.1278 | -35.2163 | 29.2 | 51.59 | 51.563 |  | 2.5183 | 48.5876 | 48.6669 | 49.5075 |  | 52.9 | -29.2193 |  |  | -51.7473 | 82.1399 | 60.52 | -52.4672 | -80.8438 | 49.2725 | 30.2343 | -59.8 | 60.2 | 2.7607 | 113.8221
29/12/2025 | 23:30 | 0 | 17.0072 | -25.6402 | -35.839 | 27.0505 |  | 41.9232 | -70.1101 | 55.5176 | 28.0331 | 27.5315 | 31.08 | -51.774 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.8809 | 38.4052 | 9.3473 | 9.3502 | 15.2987 | 8.0953 | 5.0548 | 7.3164 |  |  | -42.89 | -43.1 |  | -31.08 | 50.6 | 23.475 | 0.233 | -29.07 | -29.02 | -66.98 | 29.07 | 28.92 | 17.2931 | -1.51 | 62.4761 | 64.2847 | 36.3815 | -29.5828 | -29.6141 | 7.9266 | 7.9028 | 65.8381 | 66.8106 | 13.3308 | 12.6047 | -464.7318 | 11.041 | -17.3 | -17.3 | 36.1759 | 35.4807 | -5.7088 |  | -71.7416 | 5.893 | 7.8509 | 5.4251 | 516.1594 | 117.069 | 117.0079 | -499.6481 | 475.4743 |  | -78.937 | 80.1853 | 86.7622 | 29.64 | 31.97 | 62.49 | 76.29 | 20.7675 | 20.2317 | 28.6178 | 28.7426 | -5.096 | -125.9094 | -125.4623 | 7.1149 |  |  |  | 117 | 105.3 | -15 | 57.6594 | 56.7529 | 56.3192 | -41.126 | -41.4395 | 75.6785 | -83.6517 | 85.5814 | 15.6255 | 72.92 | 37.11 | 37.0386 | 34.8679 | -18.95 |  |  |  | -104.2085 |  | -19.4667 | -80.9 | -80.2 | 21.1404 | 45.1263 | 55.4329 | 64.4714 | 44.87 | -7.41 | 60.512 | 103.3909 | -12.91 | -13.01 | 83.7 | 57.62 | 104.0182 | 103.6 | 57.7448 | 57.4545 | 233.2015 | 189.5767 | 182.4148 | 184.8201 | 109.6392 | 94.589 | -28.238 | 510.527 | 279.5933 |  | -27.8169 | -25.0852 | -23.3829 | -19.591 | -18.5534 | 188.988 | -23.7233 | -24.5443 | -58.7369 | 15.85 | -21.13 | 110 | 14.2101 | -96.6982 | -40.3457 | -39.1962 | 10.9151 | -91.9112 | 54.1729 | 23.5318 |  | 23.3114 | 40.9394 | 41.0896 | 38.9099 | -21.0995 | -21.4344 | 118.0567 | -56.1224 | -56.5501 | 62.4229 | 64.4259 | 54.6853 | 6.06 | 1.0578 | 1.1637 | 0.27 | 20.02 | 53.2075 |  | -2.279 | 0.674 |  | 51.67 | -64.5165 | -60.6475 | 14.56 | 80.4606 | 24 | -13.3512 | -2.6057 | -3.1058 | 1.9444 |  |  |  | -27.2838 | 18.5874 | 28.2992 | 55.3011 | 58.3032 | -103.3589 | -22.596 | 32.1135 | -54.5324 | 6.3433 | 9.4644 | 9.0403 | 8 | 209.043 | 209.2339 | 166.4 | -167.1153 | -277.9864 | 279.6368 | 327.1902 | -197.7113 | -197.5288 | -60.949 | -52.3602 | 78.3519 | 75.1785 | -154.4034 |  | 54.3969 | 54.7045 | -45.3867 | -46.2929 | 156.09 | 154.67 | 9.8 | 10.3 |  | 33.28 | -311.3173 | 114.4744 | 115.1676 | 15.6 | -54.7 | -53 | -53.2 | 1.5676 | 1.3816 | -328.0703 | -245.4294 | 679.6494 | 0 | 46.2855 | 0 | -3.7053 | 95.2127 | -434.8662 | 3.8889 | 42.6284 | 41.8172 | -90.104 | -652.8685 | 441.2338 | -218.6536 | 221.8615 | -8.9389 | 20.081 | 7.12 | 7.692 | 7.682 | -7.76 | -11.68 |  | 12.6574 | -34.7158 | -36.3577 | 29.3 | 48.203 | 49.029 |  |  | 49.6089 | 50.0695 | 48.9056 |  | 57.6 | -28.905 |  |  | -54.2351 | 81.6274 | 62.766 | -53.7816 | -80.1104 | 51.5324 | 27.735 | -63.5 | 63.9 | 48.1137 | 46.2034
30/12/2025 | 00:00 | 0 | 16.3209 | -25.3472 | -36.5391 | 26.3531 |  | 39.5505 | -65.8022 | 52.2693 | 26.5432 | 25.6668 | 31.08 | -49.436 | 46.2 | 19.872 | -46.2 | 14.2826 | 34.016 | 8.5698 | 8.4655 | 14.4548 | 7.8766 | 4.9925 | 7.1299 |  |  | -41.87 | -42 |  | -31.08 | 48.4 | 22.516 | 0.226 | -31.39 | -30.13 | -60.19 | 31.39 | 31.24 | 16.4244 | -0.9623 | 60.2649 | 62.155 | 35.5032 | -29.873 | -30.2365 | 23.9355 | 12.7431 | 62.7571 | 63.3813 | 19.1636 | 13.1227 | -456.0409 | 9.9406 | -17.3 | -17.2 | 40.0749 | 35.378 | -5.045 |  | -71.8187 | 4.2515 | 7.1011 | 5.2577 | 511.9478 | 106.8148 | 107.303 | -502.4997 | 452.9344 |  | -90.1644 | 93.2672 | 81.483 | 28.66 | 29.99 | 59.26 | 74.68 | 29.2068 | 23.9825 | 24.4464 | 24.8613 | -7.2315 | -119.3575 | -118.9394 | 5.7439 |  |  |  | 112.9 | 101.7 | -14.22 | 55.4609 | 54.6228 | 53.8253 | -47.6141 | -47.3969 | 73.1365 | -72.7518 | 83.0203 | 14.6373 | 69.51 | 35.5 | 34.2261 | 32.6706 | -17.71 |  |  |  | -96.777 |  | -18.2584 | -73.5 | -73.2 | 20.7394 | 42.1967 | 51.6757 | 60.9558 | 42.19 | -6.63 | 60.171 | 96.5305 | -13.08 | -13.12 | 80.26 | 54.46 | 97.0727 | 95.2545 | 62.131 | 61.0545 | 226.2684 | 181.1125 | 175.9759 | 179.0411 | 107.0865 | 91.7176 | -28.78 | 512.7264 | 305.4607 |  | -27.0541 | -24.2091 | -22.5066 | -7.1306 | -6.6939 | 144.444 | -14.1028 | -14.7494 | -54.6072 | 0 | -26.02 | 74.9 | 13.4813 | -68.9868 | -38.2273 | -36.7209 | 11.089 | -86.2424 | 48.2227 | 22.6323 |  | 22.0828 | 39.8669 | 41.3495 | 38.8508 | -29.1374 | -27.9652 | 117.5543 | -60.1682 | -60.5272 | 59.0704 | 60.4348 | 54.6853 |  | 1.0578 |  |  |  | 51.8436 |  | -2.894 | 0.717 |  | 51.67 | -63.9569 | -59.3829 |  | 79.5255 | 26.2 | -13.1085 | -2.7891 | -2.5363 | 1.772 |  |  | -13.7864 | -25.2924 | 18.3241 | 26.0732 | 55.5692 | 55.9294 | -100.5422 | -21.2829 | 32.0279 | -51.5389 | 6.9061 | 7.9214 | 7.6586 | 8.3076 | 208.8819 | 206.9296 | 95.5 | -95.861 | -202.582 | 204.1421 | 307.6414 | -197.3231 | -196.1321 | -57.0129 | -47.6811 | 74.4521 | 75.1294 |  |  | 54.0453 | 53.1554 | -41.2166 | -41.5884 | 157.2 | 156.29 | 11.6 | 11 | 21.6371 | 32.16 | -306.6886 | 111.7507 | 112.3286 | 15.6 | -57.1 | -53.2 | -52.5 |  |  | -304.9873 | -273.2107 | 674.2288 | 0 | 40.0547 | 0 | -3.7059 | 97.1994 | -428.1648 | 3.4562 | 42.9697 | 45.1875 | -97.5281 | -655.447 | 433.0505 | -218.8941 | 220.9871 | -8.807 | 23.564 | 8.08 | 8.081 | 8.111 | -7.76 | -11.52 |  | 11.8975 | -32.491 | -36.9131 | 28.8 | 48.593 | 50.351 | 8.8547 | 10.5699 | 48.9904 | 49.656 | 48.6017 |  | 56.6 | -28.6611 |  |  | -47.0359 | 78.18 | 57.1991 | -46.7988 | -77.616 | 46.24 | 30.1865 | -62.6 | 64.3 | 107.3405 | -3.2606
MÁXIMO |  | 0 | 19.8896 | -16.5795 | 8.9184 | 36.4086 | 0 | 60.3572 | -52.0256 | 71.4522 | 36.3749 | 35.5045 | 44.4 | -32.857 | 72.6 | 25.668 | -28.6 | 14.3909 | 108.002 | 12.6104 | 12.5842 | 20.8308 | 9.2731 | 6.5489 | 8.3875 | 0 | 0 | 0.01 | -42 | 0 | 88.8 | 79.2 | 30.039 | 0.299 | -18.07 | -18.14 | -47.33 | 62.96 | 63.15 | 23.6543 | 0.9328 | 78.288 | 80.5339 | 140.2418 | -24.4235 | -24.4881 | 35.5487 | 35.929 | 97.1085 | 99.2064 | 40.7598 | 34.7974 | -334.6406 | 14.3013 | -9.8 | -9.9 | 48.7017 | 47.1141 | -3.4983 | 0 | -48.4662 | 9.1473 | 11.0087 | 7.4206 | 635.0594 | 201.5747 | 200.9338 | -415.4797 | 675.5524 | 0 | -32.9281 | 134.5503 | 104.3961 | 34.41 | 44.41 | 77.05 | 87.54 | 29.2068 | 23.9825 | 82.0613 | 84.1973 | -2.587 | -38.2656 | -38.3023 | 15.3776 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 146.7 | 132.4 | -9.87 | 72.8869 | 71.144 | 70.9794 | 5.7205 | 6.6447 | 91.5448 | -30.0849 | 106.3569 | 19.4995 | 97.87 | 49.08 | 51.3354 | 48.9304 | -12.37 | -3.1795 | 0 | 0 | -50.5084 | 0 | -12.683 | -49.1 | -48.1 | 23.7552 | 74.7162 | 74.6884 | 104.3152 | 74.07 | -0.92 | 68.138 | 115.6141 | -1.75 | -1.68 | 101.27 | 105.55 | 115.4727 | 114.0727 | 62.131 | 61.0545 | 251.0412 | 201.4218 | 195.2202 | 197.4323 | 120.2658 | 109.2369 | -22.921 | 615.4485 | 426.8518 | 0 | -18.3081 | -15.7536 | 44.0435 | 50.7727 | 47.4404 | 188.988 | -11.5127 | -11.9949 | 11.5713 | 15.85 | -6.46 | 121.2 | 20.7732 | 35.4711 | -34.1499 | -33.8087 | 14.67 | -22.6642 | 67.782 | 24.7679 | 0 | 24.3904 | 42.167 | 43.0253 | 41.3309 | 41.1943 | 40.8593 | 163.2699 | 19.3037 | 19.0829 | 97.6934 | 107.9462 | 59.8563 | 20.09 | 12.7694 | 1.597 | 0.29 | 22.53 | 60.912 | 11.1924 | 0.075 | 4.449 | 8.1079 | 56.19 | 22.9511 | 21.6654 | 17.04 | 87.4051 | 28.4 | -9.7114 | -0.4473 | 0 | 2.944 | 0.0623 | 0 | -12.953 | -16.8947 | 19.4907 | 44.8297 | 59.8232 | 59.888 | -97.1063 | -14.8641 | 41.3821 | -33.3701 | 13.7447 | 17.3382 | 16.9955 | 15.3549 | 235.1415 | 232.305 | 285 | -36.3845 | -95.3947 | 467.4897 | 444.3568 | -21.8433 | -20.4213 | -45.8574 | -33.3012 | 84.4498 | 83.7527 | 0 | 0 | 57.4401 | 56.5832 | 3.6217 | 3.1812 | 159.91 | 158.53 | 22 | 22 | 21.9255 | 43.6 | -274.3793 | 114.8439 | 115.1676 | 20.2 | -24.5 | 5.6 | 5.7 | 1.592 | 1.3816 | 134.3108 | 205.5203 | 712.9408 | 376.6497 | 147.8758 | 0 | 371.4133 | 99.583 | 57.1048 | 5.8169 | 180.544 | 177.9765 | 166.777 | -17.0871 | 456.3161 | -59.1342 | 259.2505 | -7.1975 | 31.92 | 16.16 | 8.323 | 8.351 | -3.12 | -2.08 | 0 | 16.2615 | -6.5324 | -30.1747 | 29.3 | 54.36 | 54.454 | 11.32 | 13.4506 | 54.5361 | 54.3739 | 53.8676 | 0 | 57.6 | -27.774 | 8.31 | 0 | -36.1045 | 86.0682 | 73.1369 | -36.2484 | -74.3322 | 65.1168 | 40.7158 | -35.2 | 65.5 | 219.8964 | 359.8673
MÍNIMO |  | 0 | 11.7604 | -28.4981 | -37.5009 | 22.7973 | 0 | 28.3503 | -142.7077 | 36.381 | 18.3354 | 17.9989 | -88.8 | -81.358 | 28.6 | 14.904 | -72.6 | 9.0103 | 24.8608 | 5.597 | 5.5141 | 9.2181 | 2.2929 | 4.7824 | 2.5538 | 0 | 0 | -87.92 | -96.67 | 0 | -44.4 | 30.8 | 17.358 | 0.226 | -62.96 | -62.68 | -90.26 | 18.07 | 18.4 | 12.0923 | -5.6589 | 46.7783 | 48.5762 | 19.5002 | -41.7617 | -42.0052 | 3.4701 | 3.4481 | 0 | 52.0916 | -17.8015 | -19.7764 | -590.1647 | -3.1168 | -18.9 | -18.9 | 33.6036 | 32.3966 | -7.2118 | 0 | -83.1218 | 2.9515 | 0 | 3.1157 | 397.4729 | 50.0198 | 50.3555 | -605.005 | 279.5742 | 0 | -132.3111 | 34.2558 | 58.101 | 21.72 | 20.11 | 41.54 | 58.09 | -40.4509 | -39.5132 | 24.4464 | 24.8613 | -9.4613 | -187.6201 | -186.6324 | -3.4372 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 81.6 | 73.6 | -17.03 | 51.6347 | 50.2026 | 49.6454 | -51.9348 | -51.4876 | 42.9412 | -143.2329 | 46.6459 | 10.7303 | 36.7 | 19.54 | 24.6167 | 23.1491 | -24.15 | -3.456 | 0 | 0 | -116.5326 | 0 | -24.7065 | -114.4 | -116 | 17.3337 | 31.9427 | 26.3149 | 45.7214 | 31.99 | -10.34 | 46.6085 | 48.1415 | -14.11 | -14.09 | 61.88 | 40.06 | 48.6 | 48.6 | -16.9591 | -17.0727 | 159.914 | 125.1045 | 119.1876 | 120.6681 | 42.7812 | 24.8353 | -34.669 | 428.6543 | -185.9437 | 0 | -38.2397 | -36.6459 | -45.1163 | -49.166 | -45.666 | 29.232 | -75.0903 | -74.7473 | -75.8422 | 0 | -26.02 | 1 | 11.0336 | -167.745 | -42.9818 | -41.8596 | 4.0403 | -104.1935 | -12.8992 | 21.031 | 0 | 20.5424 | 38.5967 | 39.2006 | 37.9754 | -29.1374 | -27.9652 | 12.3918 | -60.1682 | -60.5272 | -23.5338 | -22.1504 | 19.2941 | -12.88 | 0.6574 | 0.6461 | -9.05 | 15.49 | 16.0877 | 6.8858 | -5.481 | 0.555 | 8.1079 | 35.43 | -109.6141 | -96.4793 | 11.89 | 71.5178 | 19.3 | -21.4086 | -4.2092 | -4.428 | 1.2203 | 0.0623 | 0 | -16.3277 | -43.0152 | 14.9509 | 17.3166 | 51.5003 | 52.8552 | -142.9431 | -32.0267 | 26.2775 | -75.6556 | 6.0643 | 4.4337 | 4.2083 | 7.9224 | 20.1413 | 20.2857 | 36.5 | -279.8708 | -465.8984 | 94.6126 | -131.2518 | -221.6328 | -219.6185 | -71.5708 | -64.5103 | 68.124 | 69.615 | -159.4831 | -168.6275 | -4.4578 | -4.6445 | -56.0279 | -55.9679 | 10.98 | 11.13 | 4.2 | 4.1 | 20.9407 | -70.64 | -356.2326 | 57.3102 | 56.2855 | 8.8 | -57.1 | -55.7 | -55.9 | 1.2331 | 1.0868 | -429.6931 | -394.3756 | 23.8878 | -0.2815 | -8.0455 | -366.9201 | -7.5788 | -163.8555 | -452.2319 | -368.4157 | 41.8468 | 41.7641 | -98.913 | -695.2768 | -57.4567 | -256.567 | 59.7066 | -12.2074 | -0.053 | 3.2 | 6.634 | 6.546 | -15.92 | -15.12 | 0 | 2.1103 | -35.1553 | -42.7146 | 13.2 | 47.234 | 46.975 | 0 | 0 | 45.0587 | 44.2968 | 44.5693 | 0 | 24.6 | -31.1681 | 8.31 | 0 | -66.757 | 75.208 | 46.3372 | -66.2637 | -84.9847 | 33.2001 | 19.2068 | -65.2 | 35.4 | -296.8613 | -79.9698
PROMEDIO |  | 0 | 16.3398 | -23.7438 | -19.3428 | 29.9207 | 0 | 45.0438 | -89.2248 | 56.4415 | 28.7842 | 28.2338 | 4.8563 | -59.7779 | 54.6089 | 20.97 | -54.0913 | 12.3366 | 59.4666 | 9.5609 | 9.6808 | 15.923 | 6.1779 | 5.7056 | 6.9066 | 0 | 0 | -52.218 | -62.1796 | 0 | -4.9025 | 58.2756 | 23.4162 | 0.26665 | -35.5538 | -35.4138 | -66.8496 | 35.5538 | 35.6675 | 17.74 | -1.519 | 61.6501 | 63.8542 | 52.6951 | -33.5616 | -33.5183 | 17.8943 | 17.2383 | 70.253 | 73.4005 | 13.3591 | 12.0123 | -479.8841 | 9.3206 | -16.9854 | -16.9625 | 40.7596 | 39.7122 | -5.2204 | 0 | -69.2321 | 6.6083 | 9.0763 | 5.6757 | 531.0588 | 135.5517 | 135.5842 | -507.4851 | 522.0832 | 0 | -73.0686 | 74.544 | 83.7955 | 28.0733 | 30.8442 | 59.6671 | 73.7404 | -5.0666 | -5.3318 | 52.401 | 53.065 | -6.0892 | -105.9502 | -105.5456 | 6.7268 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 113.7083 | 102.6167 | -14.374 | 63.9513 | 62.4881 | 62.1377 | -25.9515 | -25.4739 | 70.4068 | -93.1039 | 80.3914 | 14.6049 | 71.715 | 36.7598 | 39.4381 | 38.084 | -18.7658 | -3.3638 | 0 | 0 | -87.8284 | 0 | -19.1062 | -89.2356 | -88.5022 | 20.8914 | 55.3648 | 55.4916 | 73.4664 | 54.4727 | -6.4323 | 58.3436 | 87.1565 | -10.4677 | -10.5569 | 82.421 | 59.4556 | 87.8057 | 86.3121 | 18.9868 | 17.9237 | 211.5857 | 169.5821 | 163.7252 | 166.191 | 79.4117 | 62.0466 | -29.6049 | 520.1803 | 114.1056 | 0 | -27.9153 | -25.2783 | 6.4118 | -6.6849 | -6.2816 | 96.2127 | -39.5116 | -40.2747 | -25.6104 | 5.3224 | -16.735 | 65.9583 | 17.0743 | -82.6838 | -37.776 | -36.9355 | 10.0456 | -58.9902 | 25.4256 | 22.608 | 0 | 22.2262 | 40.6131 | 40.9791 | 39.4948 | 4.5597 | 4.4271 | 96.1199 | -16.6922 | -16.6405 | 45.8557 | 53.4598 | 41.8414 | 3.3656 | 3.9022 | 1.0117 | -1.75 | 19.2552 | 40.7021 | 8.9607 | -2.567 | 3.315 | 8.1079 | 47.5933 | -52.9581 | -45.882 | 14.6232 | 80.5673 | 23.9583 | -15.6571 | -1.9625 | -2.0054 | 1.9273 | 0.0623 | 0 | -14.2873 | -30.9759 | 17.2955 | 32.1885 | 55.6731 | 56.589 | -116.3256 | -24.4259 | 32.4998 | -56.8981 | 11.2225 | 10.595 | 10.5001 | 12.7209 | 104.9581 | 105.2875 | 79.42 | -74.527 | -217.6844 | 224.0428 | 168.5015 | -101.5408 | -99.8595 | -61.1767 | -53.0663 | 76.9453 | 76.5658 | -75.3463 | -77.6979 | 23.8219 | 23.4253 | -29.6065 | -29.4177 | 79.8944 | 79.3771 | 13.7 | 13.7729 | 21.403 | -4.8052 | -319.4168 | 89.5159 | 89.1825 | 13.9644 | -39.6146 | -22.3313 | -22.1625 | 1.4324 | 1.2616 | -162.8856 | -86.9668 | 345.8753 | 104.3749 | 76.8917 | -101.2181 | 105.5094 | -67.7088 | -167.8203 | -97.1949 | 115.3072 | 115.0901 | 68.5243 | -332.007 | 171.0922 | -160.166 | 161.3594 | -9.0961 | 11.1663 | 10.7167 | 7.7859 | 7.7282 | -10.7967 | -7.3917 | 0 | 7.6088 | -19.7087 | -38.5969 | 21.0521 | 50.5605 | 50.6249 | 9.8523 | 10.6939 | 49.9772 | 49.6005 | 49.9125 | 0 | 40.4562 | -29.43 | 8.31 | 0 | -54.0151 | 81.7885 | 62.7545 | -53.6386 | -80.4508 | 52.3432 | 27.6469 | -49.325 | 49.6104 | -57.8586 | 155.5144
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 29 de Diciembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/12/2025 | 00:30 | 0 | 1.1721 | -6.566 | 9.2135 | 5.4718 |  | 7.5441 |  | 5.0975 | 1.184 | 2.6233 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 0.9719 | -8.6724 | 2.6224 | 2.4846 | 4.6887 | 1.3148 | 0.0815 | 2.2976 |  | -0.7094 | 0 | -0.669 | 6.27 | -8.88 | -15.4 | -1.634 | 0.245 |  | -25.03 | -10 | -2.85 | -3.05 | 2.2929 | 3.8386 | 12.5135 | 14.7108 | -15.57 | -14.8382 | -13.7105 | 14.1223 | 16.4545 | -16.3625 | -15.5489 | 17.2886 | 36.1822 | -1.5499 | 13.6212 | -5.2 | -5.1 | -24.9264 | -23.595 | -2.8897 |  | 0.2094 | 0.8477 | 0 | 0.5168 | -124.3934 | -15.1677 | -15.4118 | 106.1108 | -215.4702 |  |  |  | 2.2953 | 7.15 | 3.99 | -16.64 | -0.52 | -33.619 | -33.3511 | 36.9803 | 36.6274 | 39.8246 | -18.0409 | -17.4261 | 0.7058 |  |  |  | -17.4 | -17 | -1.13 | 7.5345 | 7.6876 | 6.7235 | 29.4786 | 29.59 | -29.4036 | 1.2704 | -31.5235 | 3.2522 | 18.12 | 5.42 | 2.0361 | 1.1749 | -1.99 |  |  |  | -1.0768 |  | 0 |  |  | -3.6926 | -1.8701 | 4.2632 | 4.4589 | -1.62 | -1.42 | 4.96 | -1.3038 | -2.57 | -2.59 | 9.14 | -2.85 | -4.5091 | -2.0545 | -42.8532 | -42.3727 |  | -24.6833 | -31.3345 | -31.4273 | -21.3167 | -23.826 | -13.726 | -191.9595 | -18.8432 |  | -10.2337 | -9.5342 | 24.3964 | -7.4605 | -7.2338 | -11.268 | -30.8022 | -30.9205 | 8.3176 | 6.75 | -2.21 | 0 | 4.827 | -12.6554 | -9.234 | -9.4148 | 11.0438 | 10.7046 | -28.9251 | 4.2375 |  | 3.9205 | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 20.0948 | -21.7693 | 25.2072 | 24.9811 | -5.1272 | 0 | 27.4235 | -19.52 | 0.0096 | 0.2181 | -0.2 | 1.57 | -27.1774 |  | 1.34 | 0.747 |  | 4.89 | -22.3478 | -13.5041 | -2.81 | 26.3571 |  | 18.8331 | -3.3615 | -3.5716 | 1.922 |  |  | -11.101 | -18.0521 | 3.161 | -21.4909 | 5.0324 | 3.9659 | 102.8451 | -11.3322 | -10.2362 | -2.5423 |  | 4.8643 | 4.8184 | 2.6232 | -13.8593 | -12.0601 | -2.93 | -3.5037 | 0 | 7.1323 | 108.2439 | -22.5489 | 28.648 |  | 5.9088 | 0 | 0 |  |  | -16.3905 | -15.7862 | -4.8273 | -4.2268 | 18.1 | 18.06 | -23.7 | -23.2 | 0.195 | -9.44 | 42.231 | 24.746 | 24.7044 | -19 | -26.4 | 0.9 | 0.3 | -18.2844 | -18.0966 | -171.6882 | 18.846 | -251.2858 | -3.6332 | -37.3858 | 91.1415 | 74.4382 | 118.1336 | 94.6196 | 29.2677 | 17.1255 | 13.4447 | -11.2829 | 181.8304 | -194.962 | -11.5698 | 22.1419 | 0.2112 |  | -5.92 | -1.377 | -1.382 | 1.28 | 2.56 | -3.7358 | -9.0227 | 3.7522 | 2.0829 | 12.6 | 2.47 | 2.775 |  | 2.9656 | 5.3992 | 4.9448 | 3.8693 |  | 10.9 | 13.1508 | 1.01 |  | -11.7117 | -2.6452 | -24.8891 | -8.6585 | 0 | -27.6156 | -2.2769 | -3.7 | -10.6 | 54.4217 | -136.8262
29/12/2025 | 01:00 | 0 | 1.1571 | -6.3502 | 2.884 | 5.2302 |  | 7.6326 |  | 4.9092 | 1.133 | 2.6097 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 0.1915 | -9.2128 | 2.7916 | 2.624 | 4.754 | 1.3742 | 0.1957 | 2.3419 |  | -0.589 | 0 | -0.701 | 5.87 | -11.1 | -15.4 | -1.741 | 0.233 |  | -25.06 | -10 | -3.47 | -3.4 | 1.1598 | 4.1098 | 12.0348 | 13.8905 | -15.049 | -14.1008 | -14.0912 | 0.5964 | 0.6219 | -15.034 | -13.1014 | 15.8475 | 16.5864 | -1.955 | 14.1604 | -5.2 | -5.1 | -25.9242 | -25.0997 | -2.694 |  | -0.138 | 1.1804 | 0 | 0.4615 | -132.1451 | -16.0222 | -16.1138 | 112.3798 | -225.6031 |  |  |  | 1.2375 | 7.19 | 4.07 | -17.31 | -1.1 | -32.2795 | -32.9493 | 36.5031 | 36.4102 | 39.5672 | -18.3061 | -18.5671 | -0.1366 |  |  |  | -19.1 | -18.3 | -1.13 | 5.7476 | 6.1397 | 5.1965 | 31.6545 | 31.7718 | -32.2906 | 1.4151 | -33.2392 | 2.8339 | 18.12 | 5.38 | 1.2549 | 0.296 | -1.44 |  |  |  | 0.5637 |  | 0 | -4.8 |  | -3.7183 | -2.2441 | 4.2632 | 3.9023 | -1.9 | -1.65 | 5.8435 | -1.7513 | -2.59 | -2.64 | 8.8 | -3.3 | -4.4364 | -2.8545 | -42.3385 | -41.9545 | -9.6073 | -27.7345 | -33.0902 | -33.0448 | -18.0243 | -19.1005 | -14.354 | -197.2451 | -17.6461 |  | -10.3427 | -9.9088 | 22.0263 | -11.4992 | -11.29 | 7.184 | -32.1624 | -32.0497 | 6.0486 | -7.6 | 0 | -1.2 | 4.6246 | -19.3627 | -10.3816 | -10.5224 | 11.3601 | 8.2504 | -25.6173 | 5.1868 |  | 4.8185 | 0 | 0 |  | 19.5924 | 19.4249 | -21.7693 | 25.092 | 24.687 | -3.9662 | 9.7377 | 26.027 | -18.78 | -0.0966 | 0.1742 |  | 1.88 | -27.2753 |  | 1.39 | 0.746 |  | 4.54 | -23.6377 | -14.5246 | -2.4 | 26.4633 |  | 12.7414 | -0.0227 | 0 | 1.8652 |  |  | -10.482 | -22.8221 | 2.9077 | -17.5107 | 3.8475 | 4.3794 | 99.2016 | -7.6299 | -11.3781 | 11.0768 | 3.533 | 4.7838 | 4.6919 | 2.8501 | -15.1011 | -14.5763 | -2.93 | -3.004 | 6.4052 | 3.7877 | 107.9252 | -22.636 | 29.4539 |  | 8.4507 | -9.7758 | 0 |  |  | -16.4619 | -15.7862 | -4.7008 | -4.4262 | 19.35 | 19.03 | -24.1 | -24.3 | 0.195 | -10.16 | 40.0812 | 25.8472 | 25.8472 | -19.1 | -25.2 | 0.7 | 0 | -18.1866 | -18.1789 | -170.9185 | 18.1769 | -251.9673 | -3.7735 | -36.8356 | 89.7717 | 77.0083 | 121.7909 | 90.0765 | 23.1454 | 14.7487 | 13.3228 | -9.8188 | 180.3583 | -196.2991 | -14 | 23.8971 | 0.1184 |  | -6.16 | -1.436 | -1.436 | 0.72 | 2.48 | -3.3157 | -8.8762 | 3.6637 | 3.3127 | 11.4 | 1.933 | 0.95 |  |  | 3.8147 | 3.9878 | 3.4339 |  | 11.1 | 14.088 |  |  | -11.1628 | -2.5009 | -25.3968 | -7.7268 | 0 | -28.4121 | 0 | -3.3 | -10.9 | 56.2485 | -139.7316
29/12/2025 | 01:30 | 0 | 0.4886 | -5.5212 | 2.8397 | 5.1356 |  | 6.9897 |  | 4.9598 | 1.077 | 2.5244 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 |  | 0.2818 | -9.9499 | 2.7402 | 2.5454 | 4.7877 | 1.3388 | 0.0775 | 2.2164 |  | -0.5011 | 0 | -0.311 | 6.333 | -13.32 | -13.2 | -1.937 | 0.242 |  | -24.44 | -10 | -3.2 | -3.17 | 1.1334 | 4.0783 | 11.401 | 13.1175 | -16.8752 | -13.7575 | -13.9706 | 12.3017 | 14.1673 | -17.326 | -15.4391 | 21.0494 | 24.6895 | 1.7261 | 14.5906 | -5.3 | -5.3 | -24.6765 | -22.6606 | -2.6439 |  | 0.4115 | 0.9578 |  | 0.4628 | -110.6296 | -19.4403 | -19.5013 | 111.5812 | -212.2933 |  |  |  | 0.2295 | 7.03 | 3.99 | -17.76 | -1.91 | -32.4134 | -32.0116 | 35.1768 | 34.4467 | 39.0216 | -18.9348 | -18.6483 | -0.0857 | 0 |  |  | -18.3 | -17.7 | -1.08 | 5.0083 | 5.3838 | 4.1642 | 28.2136 | 27.9874 | -29.2856 | 2.5946 | -30.331 | 2.9673 | 18.32 | 5.49 | 1.2549 | 0.296 | -1.38 |  |  |  | 4.6052 |  | 0 |  | -3.9 | -3.6389 | -2.4311 | 3.1592 | 3.7167 | -2.19 | -1.36 | 7.13 | -6.5954 | -2.6 | -2.67 | 8.85 | -3.39 | -8.4182 | -4.4 | -41.7802 | -41.7364 | -10.0336 | -28.1671 | -34.4335 | -34.6776 | -23.3842 | -25.7262 | -14.467 | -194.95 | -12.5961 |  | -10.8046 | -10.1601 | 22.7338 | -7.7099 | -7.683 | -12.804 | -30.8011 | -30.6714 | 8.7507 | 6.62 | -3.31 | 0.4 | 4.9194 | -13.4894 | -10.2937 | -10.4128 | 11.4204 | 11.8042 | -29.1828 | 4.8153 |  | 4.5898 | 0 | 0 |  | 19.7598 | 19.5924 | -20.7646 | 24.4154 | 24.443 | -3.7484 | 9.6019 | 26.9108 | -18.4 | -0.0783 | 0.1998 | -0.18 | 1.37 |  |  | 1.409 | 0.754 |  | 5.13 | -23.6301 | -14.8105 |  | 26.835 |  | 13.2146 | -0.2947 |  | 1.7835 |  |  |  | -22.7152 | 3.3541 | -17.8115 | 3.7539 | 4.955 | 103.9985 | -7.5951 | -11.5534 | 10.8986 |  | 4.7179 | 4.6681 |  | -13.8959 | -12.9137 | -2.51 | -3.6986 | 0 | 9.773 | 105.6976 | -20.5043 | 31.2625 |  | 6.1914 | 0 | 0 |  |  | -16.385 | -15.8027 | -2.1267 | -2.2616 | 19.16 | 19.17 | -24.1 | -23.8 | 0.2115 | -9.92 | 42.7924 | 25.5159 | 25.6485 | -19.1 | -27.3 | 0.5 | 0 |  | -18.109 | -170.2322 | 23.4473 | -252.2145 | -5.4872 | -34.0011 | 93.213 | 73.3917 | 119.9362 | 94.2122 | 28.2797 | 13.2023 | 14.1143 | -11.6538 | 188.8488 | -198.287 | -10.2832 | 20.0798 | 0.1892 |  | -6.64 | -1.43 | -1.436 | 0.08 | 3.44 | -3.333 | -8.9342 | 3.7797 | 3.2822 | 11.6 | 3.064 | 2.104 | 2.4484 |  | 4.8182 | 4.1133 | 3.9942 |  | 11 | 14.2349 |  |  | -11.1006 | -2.5417 | -24.9959 | -8.1913 |  | -27.6384 | -1.9098 | -4.2 | -10.6 | 54.4365 | -138.9188
29/12/2025 | 02:00 | 0 | 0.4762 | -5.4614 | 2.7333 | 5.3457 |  | 8.0321 |  | 4.603 | 0.917 | 2.4002 | -6.66 |  |  | 0 |  | 0.3923 | -9.131 | 2.6463 | 2.4692 | 4.1841 | 0.6986 | 0.1447 | 2.3094 |  | -0.7428 | 0 | -0.368 | 5.856 | -13.32 |  | -1.803 | 0.226 |  | -24.57 | -10 | -3.21 | -3.28 | 1.621 | 3.8946 | 11.0208 | 12.6297 | -16.6921 | -14.5249 | -13.822 | 7.7136 | 13.8655 | -16.7135 | -17.0758 | 21.1847 | 38.0582 | -0.7223 | 15.616 | -5.5 | -5.4 | -23.5636 | -22.7945 | -2.5854 |  | -0.6201 | 0.9724 |  | 0.3499 | -119.7851 | -21.8207 | -22.0344 | 109.0555 | -210.0631 |  |  |  | -0.8083 | 7.01 | 4.17 | -17.95 | -2.47 | -30.9399 | -31.3418 | 31.2299 | 31.2095 | 38.2847 | -21.3891 | -21.6306 | -0.5689 |  |  |  | -17.9 | -17.1 | -1.09 | 4.0541 | 3.9363 | 2.8501 | 27.1073 | 27.5164 | -30.2008 | 4.0834 | -31.4459 | 2.8785 | 21.3 | 6.82 | 1.0986 | 0.1007 | -1.48 |  |  |  | 10.5161 |  | 0 | -2.5 |  | -2.9663 | -2.6181 | 5.3672 | 3.5312 | -2.29 | -2.03 | 7.0215 | -12.2482 | -2.56 | -2.62 | 8.51 | -3.88 | -13.7273 | -7.2364 | -40.0815 | -39.3636 | -11.7417 | -31.2154 | -37.2242 | -37.5605 | -18.7768 | -17.6498 | -13.827 | -193.8859 | -18.449 |  | -10.0402 | -8.9194 | 21.1912 | -13.2996 | -11.2859 | 2.576 | -28.9679 | -28.7198 | 6.7441 | 0 | -4.08 | -0.9 | 4.6504 | -24.9797 | -10.4489 | -10.6797 | 11.2894 | 7.7159 | -23.9926 | 5.1193 |  | 4.6211 | 0 | 0 |  | 17.7504 | 18.2527 | -20.0948 | 21.2387 | 21.0562 | -3.0053 | 9.7965 |  | -18.92 | -0.0948 |  | -0.19 | 1.51 | -25.4224 |  | 1.626 | 0.762 |  | 5.08 | -24.2447 | -14.8495 | -2.7 | 27.363 |  | 13.196 | -0.0823 |  | 1.7319 |  |  | -9.3663 | -21.6156 | 3.1505 | -17.7771 | 5.4142 | 4.689 | 104.0929 | -7.7594 | -11.5515 | 11.1748 | 3.7814 | 4.7545 | 4.6839 |  | -13.6216 | -12.7743 | -2.93 | -3.9573 | 10.5021 | 3.8838 | 102.5254 | -20.1973 | 31.1811 |  | 8.6739 | -10.4778 | 0 |  |  | -18.9503 | -18.39 | -2.3541 | -2.3829 | 19.27 | 18.66 | -23.6 | -24.5 | 0.0357 | -10.32 | 48.6469 | 17.1981 | 17.4013 | -18.6 | -24.3 | 2.6 | 2.1 | -18.3754 |  | -159.453 | 25.0329 | -254.2878 | -5.5327 | -33.3883 | 90.3361 | 74.5348 | 128.0299 | 94.1662 | 24.0438 | 11.9697 | 12.411 | -16.3664 | 181.5955 | -200.0502 | -20.2815 | 26.4303 | -0.4675 |  | -4.96 | -1.334 | -1.335 | -0.16 | 3.28 | -3.2948 | -9.1691 | 4.8051 | 3.3707 | 10.5 | 1.159 | 1.22 |  |  | 4.0856 | 3.6221 | 4.3376 |  | 9.2 | 14.5133 |  |  | -12.375 | -1.5699 | -24.2144 | -8.2695 | 0 | -28.7184 | -1.2765 | -3 | -11.6 | 53.3015 | -140.3823
29/12/2025 | 02:30 | 0 | 0.3808 | -5.3579 | 2.7579 | 5.3369 |  | 8.797 |  | 4.3606 | 0.822 | 2.352 | -6.66 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 0.4959 | -8.8286 | 2.567 | 2.239 | 4.239 | 0.5434 | 0.0622 | 2.4279 |  | -0.5451 |  | -0.373 | 6.12 | -13.32 |  | -1.81 | 0.234 |  | -24.84 |  | -3 | -3.1 | 2.2932 | 3.8851 | 10.6885 | 12.7933 | -16.3906 | -13.4813 | -13.251 | 11.6341 | 12.435 | -19.9207 | -17.4363 | 33.109 | 28.5102 | -3.786 | 15.6847 | -5.8 | -5.8 | -24.4385 | -22.4656 | -2.8323 |  | -0.5707 | 0.8278 |  | 0.219 | -123.5389 | -21.9733 | -22.1869 | 109.3724 | -215.7253 |  |  |  |  | 6.89 | 4.23 | -18.24 | -3.15 | -29.6003 | -29.4664 | 29.7746 | 28.8944 | 38.6266 | -21.2168 | -21.098 | -0.4548 |  |  |  | -18.3 | -17.7 | -1.04 | 3.304 | 3.1199 | 2.766 | 27.132 | 27.5887 | -29.4923 | 4.6838 | -30.1864 | 3.1639 | 21.29 | 6.68 | 1.2549 | 0.296 | -1.73 |  |  |  | 10.4885 |  | 0 |  |  | -3.0859 | -2.6181 | 5.5249 | 3.5312 | -2.39 | -2.34 | 6.324 | -10.9931 | -2.6 | -2.64 | 7.94 | -4.17 | -13.8 | -7.2909 | -37.2283 | -36.6545 | -12.2542 | -30.446 | -36.108 | -36.0566 | -18.2361 | -19.4341 | -13.959 | -195.797 | -13.7107 |  | -10.3564 | -10.2632 | 22.9794 | -13.6977 | -13.2473 | -1.028 | -28.4782 | -28.3074 | 6.7371 | 0 | -3.34 | 0.3 | 4.6838 | -24.6175 | -9.6324 | -9.8218 | 9.4058 | 7.2524 | -28.0644 | 5.2577 |  | 4.9888 | 5.093 | 4.6413 | 3.5581 | 16.7456 | 16.7456 | -21.267 | 18.3338 | 18.4601 | -3.9217 | 9.7791 |  | -19.03 | -0.0948 | 0.165 |  | 2.03 | -27.3162 |  | 1.648 | 0.695 |  | 4.83 | -23.2665 | -14.2891 | -2.61 | 27.3543 |  | 12.9909 | -0.0632 |  | 1.6891 |  |  | -9.7557 | -22.1062 | 2.3458 | -17.8309 | 4.5884 | 4.4117 | 101.9248 | -7.8195 | -11.5303 | 11.1943 | 3.7712 | 4.7765 | 4.7551 | 3.8969 | -12.797 | -10.9271 | -2.51 | -3.4299 | 10.9721 | 5.1513 | 102.5144 | -20.2524 | 31.3598 |  | 8.486 | 0 | 0 | 24.3372 |  | -19.7304 | -19.1316 | -3.0134 | -3.0452 | 18.74 | 18.81 | -23.4 | -23.1 | 0.0357 | -11.12 | 49.8338 | 16.0492 | 15.9294 | -19.1 | -23.4 | 3.5 | 2.9 |  |  | -156.4053 | 25.1804 | -253.9125 | -8.27 | -29.9073 | 91.8238 | 75.984 | 125.6383 | 96.7765 | 27.002 | 16.3515 | 17.0323 | -12.6567 | 181.2953 | -199.5541 | -17.8173 | 25.6113 | -0.3748 |  | -5.12 | -1.33 | -1.345 | 0 | 3.84 | -3.7363 | -9.6391 | 4.9821 | 3.4287 | 10.4 | 1.383 | 2.454 | 2.4587 |  | 4.4419 | 3.622 | 3.4883 |  | 8.8 | 14.4466 | 1.01 |  | -13.1058 | -2.4387 | -24.3545 | -9.1653 | 0 | -28.1574 | 0 | -1.7 | -12.3 | 56.6213 | -146.7677
29/12/2025 | 03:00 | 0 | 0.1897 | -5.008 | 2.832 | 5.1123 |  | 8.7295 |  | 4.1978 | 0.819 | 2.2317 | -6.66 |  | -2.2 | 0 |  | 1.1812 | -8.1346 | 2.1188 | 1.9924 | 3.7687 | 0.442 | 0.1756 | 2.2978 |  | -1.187 | 0 | -0.502 | 5.67 | -13.32 |  | -1.755 | 0.224 |  | -25.29 | -10 | -3.18 | -3.17 | 1.7755 | 3.9307 | 10.7178 | 12.5446 | -16.1304 | -14.0097 | -14.1423 | -0.1222 | 0.1697 | -16.1459 | -14.2366 | 17.0228 | 17.7799 | -1.8319 | 15.3667 | -5.8 | -5.8 | -26.2679 | -25.8333 | -2.5818 |  | -0.4447 | 0.9118 |  | 0.3097 | -136.7229 | -21.9428 | -21.6987 | 118.858 | -227.1425 |  |  |  |  | 6.71 | 4.29 | -18.48 | -3.48 | -29.4664 | -29.7343 | 31.6968 | 31.4028 | 39.9992 | -22.525 | -22.301 | -0.6662 |  |  |  | -18.6 | -18.1 | -1.08 | 2.5622 | 2.639 | 1.3951 | 28.9274 | 28.9928 | -31.8467 | 4.6735 | -32.5129 | 2.6521 | 21.04 | 6.53 | 1.0986 | 0.1007 | -1.58 |  |  |  | 12.8339 |  | 0 |  |  | -2.9822 | -2.9921 | 4.2632 | 3.1601 | -2.43 | -1.9 | 6.572 | -13.9558 | -2.49 | -2.55 | 7.27 | -4.08 | -14.8909 | -8.1091 | -39.8247 | -39.7273 | -13.6546 | -32.184 | -38.2351 | -38.3811 | -21.2451 | -21.9085 | -14.003 | -203.6514 | -6.6018 |  | -10.6091 | -9.8485 | 22.6625 | -10.3073 | -10.1228 | -5.124 | -29.0924 | -28.8002 | 6.6595 | 0 | -3.75 | 0 | 4.6173 | -19.1847 | -9.7835 | -10.0142 | 9.6848 | 9.2222 | -28.7814 | 4.8851 |  | 4.6331 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 17.7504 | -20.7646 | 21.3039 | 21.3859 | -2.8031 | 10.0615 |  |  | -0.2028 |  |  |  | -25.1012 |  | 1.619 | 0.778 |  | 4.75 | -24.0686 | -14.2551 |  | 26.428 |  | 12.8652 | 0.1544 |  | 1.6741 |  |  | -10.5152 | -22.2159 | 4.2993 | -17.7561 | 5.753 | 5.1965 | 101.5175 | -8.1417 | -11.5004 | 11.3939 | 3.8934 | 4.7398 | 4.6286 | 3.5037 | -11.9634 | -10.7714 | -1.68 | -2.9947 | 6.9574 | 6.456 | 108.0601 | -18.2306 | 34.0469 |  | 7.0681 | 0 | 0 |  |  | -17.6155 | -17.0607 | -2.51 | -2.5053 | 17.71 | 17.75 | -22.7 | -23.4 | -0.087 | -10.8 | 44.7658 | 18.2259 | 17.9379 |  | -25.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | -156.6945 | 26.0317 | -254.2029 | -5.5116 | -32.0262 | 93.4631 | 74.3538 | 122.6005 | 93.9995 | 27.2536 | 16.2824 | 16.0491 | -13.2123 | 180.8367 | -198.0293 | -15.2821 | 25.1964 | -1.1951 |  | -5.52 | -1.31 | -1.32 | 0.32 | 3.12 | -3.5322 | -9.2271 | 4.2802 | 2.9313 | 11.6 | 4.254 | 2.748 |  |  | 4.3556 | 4.5766 | 4.4148 |  | 10.9 | 13.439 |  |  | -11.8329 | -1.916 | -24.485 | -9.0264 | 0 | -26.9524 | -2.0863 | -3.1 | -11.9 | 62.2229 | -147.3066
29/12/2025 | 03:30 | 0 | 0.0541 | -5.054 | 2.7442 | 5.0033 |  | 8.6608 |  | 4.2794 | 0.781 | 2.3352 | -6.66 |  | -2.2 | 0 |  | 1.352 | -8.7452 | 2.2436 | 1.8388 | 3.8258 | 0.4498 | -0.028 | 2.2218 |  | -0.7425 |  | -0.433 | 6.027 | -15.54 |  | -1.842 | 0.23 |  | -24.86 |  | -3.17 | -3.18 | 1.5544 | 3.9612 | 10.398 | 11.9728 | -16.6333 | -15.268 | -15.2098 | 11.5616 | 12.6367 | -19.6459 | -16.0938 | 22.839 | 31.0745 | -5.0205 | 13.2814 | -5.7 | -5.6 | -24.0625 | -22.0659 | -2.4879 |  | -0.2766 | 0.921 |  | 0.2115 | -123.3558 | -23.2551 | -23.2246 | 114.2549 | -221.3871 |  |  |  | -1.8562 | 6.6 | 4.07 | -18.57 | -3.86 | -29.6003 | -30.1362 | 30.8026 | 30.2539 | 40.2346 | -20.9314 | -20.6246 | -0.9198 |  |  |  | -18.4 | -17.5 | -1.16 | 3.0434 | 3.152 | 2.2656 | 28.7409 | 29.0419 | -31.0594 | 5.6154 | -33.15 | 2.7338 | 20.72 | 6.52 | 0.9424 | 0 | -1.43 |  |  |  | 11.7884 |  | 0 |  |  | -2.9529 | -2.9921 | 3.9478 | 3.1601 | -2.62 | -1.91 | 6.603 | -12.9757 | -2.62 | -2.65 | 7.17 | -4.56 | -14.6545 | -7.3364 | -37.5774 | -37.4636 | -13.401 | -31.6992 | -37.414 | -37.6437 | -20.29 | -20.5956 | -13.828 | -201.4619 | -12.8436 |  | -10.708 | -9.9918 | 23.1273 | -11.5662 | -11.3312 | -8.708 | -28.0132 | -28.0585 | 9.0015 | 6.79 | -4.84 | 0.2 | 4.4535 | -20.7654 | -10.5039 | -10.7979 | 10.5456 | 11.4148 | -28.3064 | 5.3741 |  | 5.0422 | 4.6922 | 4.6318 | 3.5825 | 16.5782 | 16.4107 | -21.0995 | 19.0074 | 19.1556 | -4.9626 | 0 | 24.8161 | -19.16 | 0.0096 | 0.165 | -0.2 | 2.69 | -25.3589 |  | 2.121 | 0.721 |  | 5.18 | -23.2206 | -14.3332 |  | 27.1826 |  | 13.299 | 0.1312 |  | 1.6538 |  |  |  | -21.3102 | 2.6113 | -18.2563 | 4.6847 | 5.8476 | 104.0758 | -8.1073 | -11.8582 | 11.4884 | 4.2551 | 4.8497 | 4.8263 | 4 | -13.9345 | -12.9385 | -2.51 | -4.0922 | 8.164 | 5.4943 | 105.247 | -19.5063 | 32.6689 |  | 7.9487 | -11.0513 | -13.4004 |  |  | -18.8899 | -18.0934 | -2.6148 | -2.3459 | 19.07 | 19.22 | -24.4 | -23.9 | -0.087 | -10.32 | 50.2855 | 15.9745 | 15.8616 | -18.7 | -24.8 | 3 | 2.5 |  | -18.1239 | -156.9055 | 26.9952 | -257.6373 | -7.64 | -31.8719 | 95.261 | 73.9326 | 130.13 | 94.4928 | 25.1443 | 15.1582 | 12.8432 | -19.079 | 181.9288 | -200.3041 | -17.3561 | 25.2134 | -0.7727 |  | -5.04 | -1.366 | -1.362 | -0.08 | 3.44 | -3.684 | -8.9921 | 4.4266 | 3.1937 | 11 | 2.446 | 1.888 |  |  | 3.4404 | 3.0065 | 3.0462 |  | 9.8 | 13.4872 | 1.01 |  | -10.784 | -2.6318 | -25.1474 | -7.1199 | 0 | -28.5404 | -1.5574 | -2.8 | -11.5 | 56.3112 | -143.3752
29/12/2025 | 04:00 | 0 | 0.0621 | -4.8373 | 2.6056 | 5.0692 |  | 8.746 |  | 4.365 | 0.847 | 2.3075 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0 |  | 1.0424 | -8.1448 | 2.122 | 1.8195 | 3.5678 | 0.4578 | -0.0366 | 2.2054 |  | -1.1268 |  | -0.532 | 5.923 | -13.32 | -17.6 | -1.885 | 0.229 |  | -25.18 |  | -3.14 | -3.11 | 1.6048 | 4.0847 | 10.4511 | 12.4046 | -16.1486 | -14.3342 | -14.334 | 1.6308 | 1.2954 | -16.4954 | -14.4915 | 18.908 | 19.1505 | -2.1836 | 15.2677 | -5.7 | -5.7 | -25.8662 | -25.8962 | -1.6099 |  | 0.2653 | 0.7082 |  | 0.4264 | -138.4624 | -22.4006 | -22.4616 | 116.7544 | -227.4971 |  |  |  |  | 6.74 | 4.25 | -18.64 | -3.63 | -29.7343 | -29.8682 | 29.8301 | 28.9634 | 40.8428 | -20.6769 | -20.6224 | 0.3641 |  |  |  | -18.8 | -18.4 | -1.05 | 3.1478 | 3.0508 | 2.4576 | 29.5009 | 29.5182 | -31.3694 | 5.0701 | -33.2441 | 2.7291 | 21.16 | 6.72 | 0.7861 | 0 | -1.49 |  |  |  | 12.7031 |  | 0 |  |  | -2.9395 | -2.9921 | 4.4209 | 2.9745 | -2.68 | -2.01 | 6.541 | -13.6758 | -2.57 | -2.7 | 7.17 | -4.39 | -15.7455 | -8.2364 | -38.5041 | -37.2 | -14.4052 | -32.7416 | -38.5112 | -38.5701 | -13.5453 | -16.2221 | -13.569 | -202.7222 | -7.6046 |  | -10.3922 | -9.7882 | 19.8088 | -15.7297 | -15.0221 | 12.304 | -29.1927 | -29.1174 | 6.125 | -3.81 | -2.7 | -0.1 | 4.3657 | -28.293 | -11.0643 | -11.1562 | 10.7622 | 7.3093 | -25.6964 | 5.3916 |  | 5.1396 | 4.318 | 4.8731 | 3.5479 | 15.9083 | 16.2433 | -21.267 | 18.696 | 19.285 | -4.7654 | 9.2989 | 25.8854 |  | -0.0929 | 0.1833 | -0.19 | 1.79 | -25.3399 |  | 2.14 | 0.73 |  | 5.54 | -23.2567 | -14.1707 | -2.41 | 27.4822 |  | 13.4371 | 0.3729 |  | 1.6247 |  |  | -10.674 | -21.8997 | 2.4202 | -18.2545 | 3.9363 | 4.4146 | 98.2092 | -8.2011 | -12.3001 | 11.6111 | 3.6055 | 5.0548 | 4.9925 | 3.7079 | -13.1454 | -11.8796 | -2.1 | -4.6136 | 7.9991 | 6.7816 | 107.7831 | -18.7332 | 32.7744 |  | 7.1453 | -10.7628 | 0 |  |  | -18.9778 | -18.2856 | -2.6147 | -2.6993 | 18.7 | 18.38 | -22.2 | -23.1 | -0.087 | -10.56 | 48.8293 | 19.5985 | 19.8798 | -18.6 | -23.1 | 2.2 | 1.6 |  |  | -157.4509 | 24.43 | -256.3678 | -7.5162 | -34.4515 | 94.3064 | 72.5686 | 126.6792 | 97.6903 | 28.8471 | 13.8275 | 15.9671 | -13.8251 | 184.6189 | -198.3457 | -15.9637 | 25.5025 | -1.4514 |  | -4.24 | -1.306 | -1.311 | -0.08 | 3.68 | -3.6371 | -9.6666 | 4.2191 | 3.7217 | 10.8 | 1.939 | 1.897 |  |  | 3.7187 | 4.1726 | 3.7217 |  | 8.7 | 12.5293 | 1.01 |  | -12.2722 | -1.96 | -24.586 | -8.2827 | 0 | -28.4357 | -1.682 | -2.1 | -12.3 | 59.746 | -145.8812
29/12/2025 | 04:30 | 0 | 0.0571 | -4.802 | 2.6979 | 5.8759 |  | 8.5978 |  | 4.44 | 0.935 | 2.4376 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 1.1581 | -8.8016 | 2.2595 | 1.9789 | 3.5356 | 0.4248 | -0.1034 | 2.2695 |  | -1.0492 |  | -0.442 | 5.542 | -15.54 | -17.6 | -1.976 | 0.225 |  | -25.4 |  | -2.96 | -2.98 | 1.3253 | 4.1005 | 10.4443 | 12.0337 | -16.6134 | -16.3911 | -15.1958 | 10.078 | 7.1203 | -18.9135 | -14.7047 | 18.8373 | 35.904 | -5.3446 | 13.9228 | -5.4 | -5.4 | -24.9674 | -23.3874 | -1.4456 |  | 0.8394 | 0.916 |  | 0.4159 | -126.194 | -23.072 | -23.2551 | 113.4707 | -217.0574 |  |  |  |  | 6.71 | 4.23 | -18.43 | -3.84 | -29.7343 | -29.4664 | 29.9675 | 29.6026 | 40.4697 | -19.8544 | -19.8559 | -0.9215 |  |  |  | -18.4 | -18 | -0.93 | 3.374 | 3.7636 | 2.3103 | 29.1296 | 28.8441 | -32.0047 | 5.7986 | -33.537 | 2.825 | 21.36 | 6.83 | 1.0986 | 0.1984 | -1.47 |  |  |  | 10.5643 |  | 0 |  |  | -3.1653 | -2.9921 | 4.8941 | 2.9745 | -2.74 | -2.27 | 6.014 | -11.7357 | -2.57 | -2.64 | 7.2 | -4.67 | -14.0545 | -7.5 | -37.6457 | -37.5364 | -13.6405 | -31.9861 | -37.2274 | -37.5868 | -13.7982 | -15.0559 | -13.316 | -199.647 | -10.3809 |  | -10.2518 | -9.8746 | 21.5871 | -15.4007 | -14.9105 | 11.792 | -29.2102 | -29.2306 | 5.8097 | 0 | -3.52 | 1.4 | 4.5899 | -28.0256 | -11.719 | -11.9526 | 11.8513 | 7.5279 | -22.9071 | 5.3498 |  | 5.0855 | 4.0656 | 4.5068 | 3.3886 | 16.5782 | 16.2433 | -21.0995 | 18.4699 | 18.9155 | -4.5758 | 0 | 25.2311 |  | -0.0948 | 0.1916 | -0.21 | 2.25 | -25.4628 | 3.9377 | 2.173 | 0.709 | 4.5484 | 6.09 | -22.507 | -13.9051 | -2.5 | 27.3159 |  | 13.5351 | 0.1658 |  | 1.6259 |  |  | -10.3295 | -21.1188 | 2.4363 | -18.3511 | 3.7746 | 3.4158 | 103.1954 | -7.9975 | -11.8766 | 11.6334 | 3.9908 | 5.0694 | 5.0162 | 3.4881 | -15.1981 | -13.5436 | -2.1 | -3.9153 | 9.0215 | 6.2843 | 105.9866 | -20.0439 | 31.2841 |  | 9.1559 | -11.6825 | -11.3464 |  |  | -18.5768 | -17.9231 | -3.1752 | -2.9167 | 19.5 | 19.06 | -24.5 | -23.8 | -0.087 | -10.48 | 52.3855 | 19.4351 | 19.323 | -18.3 | -23.5 | 2.6 | 2.1 |  | -18.083 | -157.3593 | 24.8072 | -257.481 | -9.6922 | -33.9348 | 94.1817 | 72.1134 | 126.8194 | 96.4046 | 28.7353 | 16.4303 | 14.3033 | -18.1666 | 184.4195 | -200.3244 | -15.7406 | 24.7497 | -1.1951 |  | -5.6 | -1.391 | -1.38 | 0 | 3.68 | -3.822 | -9.4041 | 4.7196 | 3.6942 | 10 | 2.028 | 1.823 |  |  | 3.3058 | 3.4781 | 3.3127 |  | 9.6 | 13.296 |  |  | -11.7396 | -2.3455 | -25.163 | -7.666 |  | -28.57 | -1.4201 | -2.4 | -11.8 | 57.5647 | -145.4529
29/12/2025 | 05:00 | 0 | -0.017 | -4.9202 | 2.5596 | 5.7294 |  | 8.7619 |  | 4.7176 | 1.066 | 2.5616 | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 1.4449 | -8.4953 | 2.444 | 2.2118 | 4.1365 | 1.0912 | 0.0261 | 2.3564 |  | -0.9096 |  | -0.456 | 6.139 | -13.32 |  | -1.971 | 0.234 |  | -24.95 |  | -3.29 | -3.34 | 1.2233 | 4.0587 | 11.337 | 13.2044 | -15.7914 | -14.8161 | -14.8835 | 0.4571 | 0.2675 | -15.6469 | -13.9843 | 17.5073 | 18.4318 | -2.7383 | 14.7346 | -5.5 | -5.5 | -25.5833 | -25.8803 | -1.372 |  | 0.0306 | 0.6897 |  | 0.4266 | -135.7768 | -22.5532 | -22.5837 | 115.8448 | -224.9319 |  |  |  | -0.7984 | 6.68 | 4.27 | -18.04 | -3.72 | -31.2078 | -30.9399 | 31.4468 | 30.4679 | 40.2853 | -21.4516 | -21.1928 | 0.1114 |  |  |  | -18.3 | -17.7 | -1.03 | 3.358 | 2.832 | 2.4204 | 30.0154 | 29.8419 | -32.7684 | 5.5845 | -33.8204 | 2.4757 | 21.69 | 6.89 | 1.4111 | 0.3937 | -1.62 |  |  |  | 10.8387 |  | 0 |  |  | -3.0713 | -2.9921 | 4.8941 | 3.1601 | -2.58 | -2.14 | 5.6575 | -12.6557 | -2.43 | -2.49 | 7.29 | -4.41 | -15.0545 | -7.7091 | -39.6594 | -39.2909 | -14.8669 | -32.7375 | -37.9278 | -37.9191 | -13.3294 | -18.5486 | -13.376 | -202.8222 | -8.5366 |  | -9.8463 | -9.4648 | 18.8831 | -14.1986 | -14.493 | 5.648 | -29.9645 | -29.7379 | 5.828 | -5.79 | -4.98 | 0.1 | 4.5542 | -26.4882 | -11.5544 | -11.7409 | 11.5773 | 7.5151 | -21.7162 | 5.2456 |  | 5.0446 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 17.5829 | -18.5877 | 20.3756 | 19.997 | -0.194 | 13.1793 |  |  | 0.0096 |  |  |  | -27.2963 |  | 2.55 | 0.766 | 2.6168 | 6.42 | -26.4741 | -17.5725 | -1.88 | 28.2015 |  | 13.5272 | -0.0214 |  | 1.6236 |  |  | -9.2594 | -21.2162 | 2.4936 | -18.4116 | 4.7958 | 4.6066 | 106.7244 | -7.8235 | -11.7294 | 10.9957 |  | 5.0694 | 5.0241 |  | -13.2536 | -13.1474 | -1.68 | -3.5856 | 8.207 | 4.8698 | 108.5759 | -20.4115 | 31.7027 |  | 8.8391 | -10.8159 | 0 |  |  | -17.2639 | -17.0387 | -2.8286 | -2.8241 | 17.52 | 17.17 | -22.8 | -23 | 0.2115 | -10.96 | 41.3751 | 20.6901 | 20.5821 | -17.8 | -24.3 | 1.3 | 0.8 | -18.1377 | -18.2742 | -157.8945 | 22.7148 | -256.4294 | -7.9464 | -34.0353 | 91.2143 | 73.6104 | 120.4711 | 93.8719 | 24.3517 | 16.8036 | 15.2688 | -7.7114 | 184.5302 | -198.5421 | -15.1095 | 22.1226 | -1.6638 |  | -5.36 | -1.305 | -1.312 | 0 | 3.52 | -4.3291 | -9.6391 | 4.9821 | 4.0726 | 11.1 | 1.287 | 2.241 |  |  | 4.1728 | 3.5611 | 2.6951 |  | 9 | 11.5831 |  |  | -11.6426 | -2.1606 | -24.928 | -8.2707 | 0 | -28.6951 | -1.4439 | -1.8 | -11.6 | 61.2956 | -146.5052
29/12/2025 | 05:30 | 0 | 2.4828 | -8.1033 | 1.3458 | 4.7944 |  | 10.0874 |  | 4.2091 | 0.814 | 2.3003 | -2.22 |  |  | 0 | -13.2 | -0.9145 | -31.9176 | 2.6142 | 2.4831 | 4.5414 | 1.2986 | -0.257 | 2.2668 |  | -0.9804 |  | -0.006 | 2.59 | -19.98 | -15.4 | -1.771 | 0.268 |  | -25.25 |  | -2.39 | -2.46 | 1.2491 | 4.0587 | 10.9422 | 12.2739 | -24.3811 | -18.7447 | -18.1841 | 11.3972 | 11.9385 | 0 | -15.025 | 20.5725 | 18.2902 | -26.7042 | 13.8543 | -5.3 | -5.4 | -20.7168 | -19.6242 | -1.4231 |  | -1.5743 | -0.3069 |  | 0.0343 | -117.7099 | -22.2785 | -22.1564 | 108.8391 | -213.9816 |  |  |  |  | 7.22 | 4.46 | -17.64 | -3.67 | -32.5474 | -32.0116 | 32.785 | 32.4061 | 40.3255 | -20.9787 | -20.8958 | -3.4372 |  |  |  | -17.4 | -16.8 | -1.01 | 4.1139 | 3.9655 | 2.9498 | 27.8648 | 28.1485 | -30.9685 | 6.2572 | -34.1246 | 2.9312 | 22.49 | 7.23 | 1.4111 | 0.4913 | -1.67 |  |  |  | 10.1074 |  | 0 |  | -3.8 | -2.981 | -2.6181 | 5.9981 | 3.9023 | -2.08 | -2.35 | 6.014 | -10.5981 | -2.44 | -2.49 | 8.37 | -3.94 | -12.1273 | -6.2 | -40.4705 | -39.5818 | -11.2436 | -29.5963 | -35.6611 | -35.9408 | -22.4953 | -25.3231 | -12.988 | -195.5529 | -16.6714 |  | -10.6888 | -9.7975 | 21.4146 | -8.1563 | -7.3782 | -5.124 | -28.6342 | -28.154 | 6.3376 | 0 | -4.28 | 0 | 5.067 | -16.2257 | -11.7501 | -12.0109 | 11.7297 | 11.375 | -25.4578 | 5.3547 |  | 5.1281 | 0 | 0 |  | 18.9226 | 18.5876 | -22.9415 | 20.9369 | 21.3718 | -2.5219 | 11.1636 | 26.9108 |  | -0.0966 | 0.1385 | -0.18 | 0.53 | -29.1264 |  | 2.79 | 0.748 |  | 5.35 | -25.0872 | -16.1515 |  | 27.2897 |  | 13.4727 | -0.1895 |  | 1.6397 |  |  |  | -21.613 | 2.485 | -17.717 | 4.2013 | 4.8416 | 107.4142 | -7.6319 | -11.2352 | 11.1234 | 4.5847 | 5.0255 | 4.9529 | 4.2361 | -14.0406 | -13.8627 | -2.51 | -3.0913 | 7.7596 | 6.2337 | 107.3297 | -20.3097 | 30.8898 |  | 8.4895 | -11.3344 | -12.9302 |  |  | -17.9561 | -16.9892 | -2.0335 | -2.0067 | 19.67 | 19.64 | -24.1 | -24.1 | -0.0339 | -11.76 | 47.0347 | 20.9183 | 20.64 | -17.8 | -24.8 | 1.3 | 0.8 |  | -18.2888 | -163.4625 | 21.7892 | -255.869 | -5.5537 | -35.8219 | 89.7804 | 77.3612 | 125.4844 | 91.5735 | 22.9139 | 13.918 | 12.2198 | -11.9868 | 178.3679 | -195.8871 | -16.2676 | 23.8396 | -1.593 |  | -6.16 | -1.293 | -1.29 | 0.24 | 3.52 | -4.4689 | -9.5781 | 4.0726 | 3.6942 | 10.9 | 1.514 | 2.694 |  |  | 3.4124 | 3.1117 | 3.3941 |  | 10.2 | 12.2512 |  |  | -11.008 | -2.9771 | -25.6967 | -6.8247 | 0 | -28.6434 | -1.3967 | -3.5 | -11.1 | 57.1606 | -141.9418
29/12/2025 | 06:00 | 0 | 2.7144 | -8.0933 | 1.3086 | 6.7798 |  | 9.5393 |  | 4.447 | 1.1 | 2.5535 | -4.44 |  |  | 0.828 | -13.2 | 0.7654 | -28.2333 | 2.9775 | 2.8541 | 5.0333 | 1.2733 | 0.1088 | 2.2201 |  | -1.0626 |  | 0.256 | 2.716 | -13.32 | -13.2 | -2.08 | 0.278 |  | -25.31 |  | -1.69 | -1.41 | 0.2171 | 4.5295 | 11.5929 | 13.8461 | -17.5481 | -18.7677 | -18.8816 | 8.396 | 15.1421 |  | -10.0869 | 16.6749 | 13.4598 | -31.8002 | 14.9835 | -5.3 | -5.3 | -20.3941 | -20.2055 | -1.3758 |  | -2.1629 | -0.6733 |  | -0.0101 | -95.4619 | -25.0862 | -25.1472 | 108.8548 | -191.6871 |  |  |  | -0.8083 | 6.9 | 3.88 | -18.1 | -4.65 | -33.3511 | -33.0832 | 33.6523 | 33.1435 | 37.4015 | -20.6566 | -20.6163 | -2.1447 |  |  |  | -16.3 | -16.1 | -0.99 | 4.1459 | 4.5972 | 3.1325 | 27.4097 | 26.3036 | -29.3116 | 5.2603 | -31.9791 | 2.5704 | 21.59 | 6.78 | 1.5674 | 0.4913 | -1.57 |  |  |  | 10.9581 |  | 0 |  |  | -2.6233 | -2.0571 | 5.5249 | 3.9023 | -1.98 | -2.15 | 5.7195 | -11.7107 | -2.01 | -2.14 | 6.71 | -4.38 | -13.5818 | -7.0727 | -41.3983 | -40.6091 | -12.4563 | -31.8661 | -37.2213 | -37.7364 | -18.7613 | -24.4886 | -13.053 | -193.4829 | -27.4879 |  | -10.4101 | -9.3301 | 20.9303 | -12.0709 | -11.2391 | 3.088 | -30.1184 | -30.303 | 8.2583 | 6.57 | -4.89 | 1.4 | 4.84 | -18.8422 | -12.4168 | -12.578 | 12.8645 | 11.0969 | -28.2975 | 6.0678 |  | 5.9332 | 0 | 0 |  | 19.7598 | 19.9273 | -23.109 | 22.777 | 22.7861 | -2.4145 |  | 29.4694 | -16.61 | -0.201 | 0.1742 |  | -0.97 | -29.3118 |  | 2.66 | 0.768 |  | 4.99 | -25.3172 | -15.7643 | -2.91 | 26.3972 |  | 13.2164 | -0.3154 |  | 1.6798 |  |  | -10.9612 | -20.8962 | 1.886 | -17.5795 | 6.1902 | 6.8074 | 109.1816 | -7.5699 | -10.8853 | 11.1148 | 3.8234 | 4.8497 | 4.858 | 3.4029 | -18.3771 | -17.6955 | -3.77 | 0 | 7.5193 | 0 | 98.6064 | -26.1017 | 26.2747 | 5.3503 | 11.9792 | -10.7695 | -10.8488 |  |  | -18.1154 | -17.555 | -6.3921 | -6.6099 | 23.54 | 22.94 | -25 | -25.2 | 0.1767 | -9.6 | 41.659 | 20.2964 | 20.1823 |  | -23.5 | 1.3 | 0.8 | -17.9896 | -18.3648 | -167.8069 | 24.8369 | -256.5748 | -9.1966 | -37.7753 | 81.9139 | 86.556 | 129.2868 | 82.4635 | 12.0692 | 11.4049 | 11.9666 | -18.6783 | 164.5564 | -190.3078 | -28.0476 | 34.8584 | -0.8655 |  | -7.36 | -1.247 | -1.249 | 1.92 | 3.44 | -5.445 | -9.6971 | 4.1917 | 4.3076 | 10.5 | 0.165 | 0.777 |  |  | 3.2557 | 3.2017 | 3.0885 |  | 8.9 | 12.8464 |  |  | -7.8474 | -3.6748 | -27.7122 | -4.6822 |  | -31.4599 | 0 | -1.9 | -12.1 | 45.3391 | -133.8291
29/12/2025 | 06:30 | 0 | 1.4125 | -6.6736 | 1.8648 | 7.2699 |  | 10.7917 |  | 5.7598 | 1.7329 | 3.2115 | -4.44 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 0.7341 | -23.7256 | 2.8292 | 2.659 | 4.7739 | 1.4209 | 0.188 | 2.2042 |  | -0.9019 | -0.758 | -0.741 | 2.896 | -15.54 | -13.2 | -2.186 | 0.286 |  | -24.31 |  | -3 | -2.97 | -0.7624 | 4.0467 | 12.8577 | 14.8127 | -17.8227 | -16.4341 | -16.4409 | 3.1329 | 2.248 | -13.6928 | -11.1552 | 15.3325 | 16.8424 | -13.0283 | 14.8806 | -5.3 | -5.3 | -23.3707 | -23.0548 | -1.6761 |  | -0.6667 | -0.2031 |  | 0.2083 | -116.1229 | -23.7129 | -23.6213 | 110.453 | -208.7503 |  |  |  |  | 6.63 | 3.59 | -18.36 | -4.57 | -33.2172 | -32.9493 | 33.3076 | 32.3911 | 33.905 | -21.7167 | -21.5027 | -0.3923 |  |  |  | -15.5 | -15.3 | -1.14 | 4.2877 | 4.3183 | 3.7313 | 28.594 | 28.5893 | -30.6001 | 6.2373 | -34.246 | 2.4826 | 22.31 | 7.22 | 2.3486 | 1.3702 | -1.83 |  |  |  | 7.7566 |  | -0.4076 | -2.9 |  | -2.1753 | -1.122 | 6.9444 | 5.7578 | -0.72 | -2.62 | 5.9055 | -10.5769 | -2.67 | -2.71 | 10.85 | -4.23 | -11.8182 | -6.0273 | -40.3624 | -39.8455 | -9.8692 | -28.605 | -34.4419 | -34.6442 | -21.8998 | -23.365 | -12.306 | -193.9111 | -32.33 |  | -11.3669 | -10.8947 | 18.3128 | -8.5927 | -8.9062 | -1.028 | -30.5859 | -30.42 | 5.87 | 0 | -5.11 | -1 | 4.9801 | -15.3889 | -11.3437 | -11.4656 | 11.3638 | 9.2164 | -24.1304 | 5.6962 |  | 5.6839 | 5.5144 | 4.9151 | 2.901 | 19.7598 | 19.4249 | -25.9557 | 21.3314 | 21.3529 | -7.6996 | 0 |  | -16.79 | 0.5901 |  | -0.14 | -1.07 | -28.2836 |  | 2.692 | 0.735 |  | 4.77 | -20.0066 | -10.9638 | -3.05 | 25.3301 |  | 13.0106 | -0.1198 |  | 1.688 |  |  | -11.15 | -22.4203 | 0.8695 | -17.1068 | 3.9132 | 2.8047 | 105.8289 | -7.7168 | -10.7256 | 10.9254 | 3.248 | 5.1427 | 5.1348 | 3 | -22.1678 | -21.2044 | -3.77 |  | 0 | 0 | 108.7827 | -34.0038 | 18.214 | 6.7682 | 13.5961 | -12.1736 | -13.4031 | 16.52 | 15.8194 | -16.4619 | -15.8631 | -5.278 | -5.0441 | 29 | 28.71 | -25 | -25.1 | 0.2298 | -10.4 | 50.8778 | 24.2918 | 24.0158 | -16.1 | -23.5 | -0.7 | -1.3 | -18.4277 | -18.0195 | -190.5187 | 3.712 | -209.9024 | -3.9149 | -34.1068 | 61.2856 | 104.5488 | 83.8064 | 124.7551 | -9.9051 | 7.4223 | 6.4618 | 25.3515 | 98.9934 | -236.0819 | 2.756 | 0.2871 | -1.4295 |  | -7.84 | -1.165 | -1.172 | 2.4 | 3.12 | -5.254 | -9.1997 | 3.2242 | 4.6891 | 11.5 | 0.077 | -0.304 | 2.4546 | 2.6894 | 4.2296 | 3.2565 | 2.3935 |  | 10.8 | 13.2513 | 1.01 |  | -8.3272 | -3.7907 | -27.7509 | -3.848 |  | -32.2877 |  | -3.3 | -11.4 | 49.4454 | -137.1721
29/12/2025 | 07:00 | 0 | 1.355 | -6.4943 | 1.7771 | 7.8586 |  | 13.2006 |  | 6.8045 | 2.2919 | 3.624 | -6.66 |  | 0 |  |  | 0.4879 | -12.7856 | 2.9652 | 2.8289 | 5.0558 | 1.4625 | -0.0292 | 2.4148 |  | -0.8655 | -0.958 | -0.943 | 2.882 | -13.32 | -13.2 | -2.048 | 0.292 |  | -22.95 |  | -3.92 | -3.92 | -0.8013 | 4.1999 | 13.9634 | 15.9359 | -16.9695 | -16.6935 | -16.7307 | -0.2228 | -0.4598 | -12.0141 | -9.5315 | 11.4163 | 12.0268 | -13.2639 | 14.0983 | -5.2 | -5.2 | -23.4426 | -23.1299 | -1.6726 |  | 0.7885 | -0.2234 | -0.0815 | 0.2138 | -109.8666 | -22.0344 | -22.0344 | 104.2002 | -198.7041 |  |  |  |  | 6.58 | 3.64 | -17.83 | -4.55 | -33.3511 | -32.5474 | 33.8291 | 33.1727 | 31.0178 | -22.2359 | -22.2257 | 0.3726 |  |  |  | -13.1 | -13.1 | -1.62 | 5.0587 | 5.3831 | 4.3153 | 27.6841 | 28.0212 | -31.8518 | 7.1389 | -33.8173 | 2.5915 | 23.93 | 7.95 | 2.9736 | 1.9562 | -2 |  |  |  | 9.178 |  | -0.4654 | -5 | -6.2 | -1.9092 | 0 | 7.8907 | 7.4277 | 0.73 | -2.77 | 6.0295 | -10.0381 | -2.64 | -2.69 | 8.57 | -3.18 | -12.1636 | -6.1273 | -41.5917 | -40.4545 | -10.2766 | -24.8986 | -31.7147 | -31.7162 | -25.0052 | -26.0056 | -11.673 | -185.6879 | -45.3439 |  | -11.8605 | -11.0762 | 17.8196 | -5.0373 | -4.992 | -7.684 | -30.1677 | -30.3127 | 4.1883 | 0 | -5.02 | 0.1 | 5.7567 | -10.7913 | -10.2683 | -10.4388 | 10.7584 | 9.5734 | -22.8757 | 5.3984 |  | 5.1607 | 4.1971 | 4.6063 | 2.7604 | 19.4249 | 19.4249 | -26.4581 | 21.9907 | 21.6848 | -7.8595 |  |  |  | 0.2037 |  |  |  | -28.4779 |  | 2.521 | 0.664 |  | 3.43 | -20.7212 | -11.0744 | -3.5 | 24.3203 |  | 12.771 | -0.4529 |  | 1.7299 |  |  | -10.7086 | -23.75 | 1.1864 | -16.3324 | 4.0863 | 3.3384 | 110.96 | -7.3159 | -9.9406 | 10.9356 | 3.3314 | 5.2892 | 5.2772 | 2.5297 | -16.1516 | -15.6374 | -6.29 |  | 6.2279 | -2.1036 | 105.2807 | -43.2268 | 8.0732 | 0 | 7.6026 | -11.6637 | -11.794 | 3.5211 |  | -16.407 | -16.1598 | -6.9315 | -5.9922 | 25.83 | 25.86 | -27.3 | -27.2 | 0.1767 | -7.76 | 55.9334 | 23.5778 | 23.5343 | -15.3 | -28.2 | -1.1 | -1.7 |  | -18.2469 | -195.6447 | -2.0635 | -204.9932 | -4.2736 | -36.4272 | 50.4252 | 119.4521 | 74.114 | 115.546 | -24.6418 | 8.9793 | 8.6789 | 33.2203 | 77.5613 | -232.5272 | -13.6473 | 15.1401 | -0.9363 | 7.216 | -9.04 | -1.235 | -1.238 | 3.84 | 1.6 | -5.196 | -7.8813 | 2.8428 | 3.9872 | 11.3 | -1.17 | -0.529 | 2.2337 |  | 4.2172 | 3.2285 | 2.9872 |  | 12.9 | 13.1156 |  |  | -14.4871 | -0.8193 | -23.4195 | -10.445 | -2.714 | -27.4226 | 0 | -5.9 | -9.7 | 44.5654 | -130.4837
29/12/2025 | 07:30 | 0 | 1.7529 | -7.0357 | 1.837 | 9.7045 |  | 14.0628 |  | 10.4623 | 4.1359 | 5.4265 | -4.44 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 0.3168 | -14.5882 | 3.7905 | 3.8083 | 6.8714 | 1.5686 | 0.0156 | 2.2842 |  | -0.9958 | -0.703 | -0.694 | 2.916 | -13.32 | -6.6 | -2.071 | 0.299 |  | -21.8 |  | -3.31 | -3.51 | 0.0946 | 3.8385 | 8.0132 | 11.8973 | -20.4595 | -17.9414 | -17.9676 | 11.0358 | 13.2641 | -15.3408 | -13.2803 | 16.3514 | 18.4361 | -3.4436 | 11.753 | -5 | -5 | -19.3241 | -19.7683 | -1.5064 |  | 0.5687 | 1.3575 | 1.9991 | 1.4867 | -84.8719 | 8.24 | 8.179 | 68.9617 | -134.0436 |  |  |  | 3.4928 | 6.67 | 3.9 | -15.91 | -3.31 | -36.2982 | -36.7001 | 33.6889 | 33.1419 | 27.4401 | -4.7128 | -4.6301 | 0.4298 | 0 |  |  | -16 | -15.7 | -1.98 | 14.0791 | 14.3385 | 12.957 | 39.1274 | 38.4664 | -26.7351 | -12.2355 | -27.261 | 2.5853 | 29.7 | 10.54 | 4.2236 | 3.3234 | -2.48 |  |  |  | 5.0981 |  | -1.6635 | -15.4 | -15.4 | -1.5137 | 2.4369 | 11.6758 | 10.582 | 2.83 | -3.74 | 6.5255 | -6.3979 | -2.74 | -2.79 | 10.09 | -0.72 | -9.0545 | -4.2091 | -42.5245 | -41.9 |  | -18.4698 | -24.8805 | -25.509 | -19.1293 | -20.6638 | -10.904 | -147.9561 | -57.3928 |  | -12.6787 | -12.1014 | 17.5927 | -6.6111 | -6.3361 | -5.636 | -31.3329 | -31.3539 | 4.9952 | 6.38 | -5.35 | 0.1 | 6.033 | -15.2085 | -10.963 | -11.1946 | 9.3044 | 8.5061 | -21.8522 | 6.0922 |  | 5.7394 | 3.1859 | 3.9123 | 0 | 23.6113 | 23.109 | -29.4723 | 23.5991 | 23.6501 | -9.8186 |  | 29.2839 | -20.23 | 0.277 | 0.1742 | -0.79 | 2.14 | -29.8118 |  | 2.535 | 0.84 |  | 3.62 | -17.3599 | -8.5035 |  | 24.9826 |  | 14.077 | -0.8473 |  | 1.8823 |  |  |  | -25.7936 | 1.0322 | -16.3204 | 3.9395 | 3.2944 | 120.0676 | -6.1473 | -10.479 | 10.3522 | 3.3252 | 5.4357 | 5.4671 | 2.6913 | -16.8398 | -15.7209 | -4.61 | 0 | 0 | 5.6298 | 101.1374 | -47.3116 | 3.9759 |  | 7.4646 | -11.3817 | -12.0019 |  |  | -15.1435 | -14.5942 | -10.4285 | -10.011 | 22.59 | 22.58 | -24.3 | -24.8 | 0.0705 | -4.88 | 58.5866 | 22.9852 | 23.2387 | -14.9 | -26.5 | -2 | -2.5 |  | -18.2388 | -193.9573 | 5.2941 | -207.4427 | -9.7972 | -35.3108 | 52.5251 | 119.2337 | 74.329 | 113.5628 | -26.1413 | 9.0299 | 9.3597 | 37.008 | 71.2822 | -228.6861 | -16.5163 | 16.0706 | -0.7947 |  | -7.92 | -0.981 | -0.983 | 2.64 | 2.24 | -5.4978 | -8.3787 | 1.4664 | 4.4266 | 11.4 | 1.298 | 1.438 | 2.4566 |  | 3.6707 | 3.1706 | 3.8153 |  | 11 | 13.8239 |  |  | -15.6693 | -0.1937 | -23.6827 | -11.6301 | -2.504 | -27.1811 | 0 | -4 | -11.6 | 28.2368 | -112.4619
29/12/2025 | 08:00 | 0 | 2.4887 | -7.8335 | 2.6595 | 9.8466 |  | 15.9047 |  | 12.6931 | 5.2298 | 6.4973 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 0.289 | -17.9352 | 4.6606 | 4.48 | 8.0281 | 2.6528 | 0.0685 | 2.2827 |  | -1.0976 | -0.527 | -0.511 | 2.989 | -4.44 | -4.4 | -1.567 | 0.299 |  | -21.35 |  | -4 | -3.98 | 1.065 | 4.1112 | 9.8716 | 13.917 | -17.2197 | -19.0061 | -18.9808 | 1.298 | 1.0616 | -12.4993 | -9.9336 | 9.3206 | 9.7828 | -0.6169 | 10.9297 | -5.3 | -5.4 | -19.1666 | -18.9752 | -1.6165 |  | -1.6912 | 2.1495 | 2.7318 | 1.8659 | -85.2076 | 48.9822 | 48.9822 | 48.955 | -73.7436 |  |  |  | 8.8618 | 7.29 | 4.71 | -14.48 | -1.66 | -30.4041 | -30.0022 | 34.9882 | 34.1054 | 23.3214 | 7.9099 | 7.8663 | -1.4721 |  |  |  | -23.4 | -22.1 | -2.15 | 18.8902 | 18.2419 | 17.0965 | 60.9183 | 60.8588 | -25.7186 | -37.3316 | -25.5214 | 3.011 | 31.86 | 11.56 | 4.8486 | 3.8116 | -3.06 |  |  |  | 9.1193 |  | -2.1878 | -24.7 | -24.6 | -2.002 | 3.746 | 11.6758 | 12.4374 | 4.22 | -3.41 | 8.5715 | -9.538 | -2.32 | -2.36 | 12.27 | 1.62 | -11.3455 | -6.6182 | -41.5216 | -41.0545 |  | -15.7167 | -23.0817 | -22.8977 | -21.0346 | -22.4742 | -11.652 | -125.8756 | -61.8611 |  | -13.2383 | -12.4955 | 19.5732 | -1.9518 | -2.61 | -5.124 | -27.1967 | -27.2938 | 6.5438 | 6.57 | -4.6 | 1.5 | 6.5327 | -8.7754 | -10.2687 | -10.5564 | 9.397 | 7.8356 | -24.051 | 4.9541 |  | 4.6751 | 4.426 | 3.7707 | 2.757 | 16.7456 | 17.248 | -30.1421 | 22.3773 | 22.2573 | -12.095 |  |  |  | 2.0018 | 0.1669 | -0.75 | 3.09 | -30.686 | 3.8086 | 2.548 | 1.019 |  | 3.34 | -15.7873 | -6.3757 | -3.56 | 24.3628 |  | 19.9513 | -4.3127 | -4.5851 | 2.0085 |  |  | -11.2066 | -24.3394 | 1.3989 | -20.0482 | 4.2822 | 3.7694 | 121.8517 | -9.676 | -8.9154 | -3.4576 | 2.6711 | 5.5016 | 5.5066 | 2.1522 | -16.1482 | -15.023 | -2.51 | -4.349 | 0 | 12.1307 | 101.1836 | -46.5825 | 4.2096 |  | 6.8301 | -11.0904 | -9.869 | 0 | 0 | -15.561 | -15.127 | -10.405 | -10.1826 | 25.4 | 25.21 | -25.3 | -25.6 | 0.195 | 2.56 | 63.0227 | 20.1271 | 20.1859 | -14 | -25.2 | -2 | -2.5 |  | -18.1493 | -192.2883 | 2.7046 | -205.9427 | -7.9034 | -35.6518 | 52.0358 | 119.7022 | 77.7071 | 113.2477 | -25.7867 | 11.0809 | 9.0174 | 33.0455 | 72.2798 | -225.3006 | -18.8281 | 18.1873 | -0.5603 | -0.428 | -10.32 | -0.967 | -0.973 | 4.96 | -0.48 | -5.0921 | -5.8 | 1.1734 | 3.4867 | 9.7 | 1.022 | 0.887 | 2.4568 |  | 5.1203 | 4.4782 | 2.6834 |  | 11.7 | 13.152 |  |  | -16.2396 | 0.6107 | -22.2203 | -11.4047 | -3.1507 | -27.0691 | 0 | -4.6 | -10.8 | 22.8853 | -100.6484
29/12/2025 | 08:30 | 0 | 2.7079 | -8.2692 | 3.1799 | 10.1035 |  | 16.6829 |  | 15.269 | 6.6868 | 7.9685 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 0.4174 | -18.9061 | 5.5451 | 5.0054 | 9.0094 | 2.6404 | 0.1482 | 2.2323 |  | -0.9744 | -0.48 | -0.459 | 3.93 | -2.22 | -2.2 | -0.927 | 0.321 |  | -14.39 |  | -9.24 | -9.29 | 2.0439 | 3.6739 | 11.9491 | 16.0234 | -9.278 | -10.412 | -10.3289 | 0.1623 | 0.3807 | -3.0629 | 0.1708 | 16.113 | 17.0443 | 60.8593 | 13.5008 | -5.4 | -5.4 | -28.5929 | -28.1552 | -2.1708 |  | 5.7915 | 2.793 | 2.8945 | 1.9548 | -124.6986 | 68.7277 | 68.514 | 41.4099 | -60.5831 |  |  |  | 15.5481 | 8.1 | 5.67 | -11.31 | 1.14 | -29.3324 | -29.0645 | 36.2757 | 34.9595 | 19.5938 | 18.8606 | 18.4916 | 5.3121 |  |  |  | -24.1 | -23 | -2.42 | 25.4831 | 25.5153 | 23.6274 | 66.6452 | 67.2358 | -27.7069 | -45.3182 | -27.5482 | 3.789 | 33.18 | 12.75 | 6.4111 | 5.3741 | -3.79 |  |  |  | 10.8483 |  | -2.6374 | -33 | -32.6 | -0.5493 | 6.1771 | 12.149 | 15.7773 | 6.78 | -3.39 | 11.253 | -10.4856 | -2.32 | -2.36 | 12.06 | 5.32 | -14.0545 | -6.8182 | -42.5304 | -41.5545 | 14.8997 | -10.1255 | -18.5001 | -19.0166 | -16.3335 | -17.0214 | -12.794 | -115.4409 | -58.1931 |  | -15.0439 | -13.863 | 19.0276 | -1.86 | -1.7288 | 17.936 | -27.6963 | -27.4952 | 1.4641 | 6.26 | -12.55 | 3.1 | 6.659 | -10.433 | -10.8703 | -11.0483 | 10.7065 | 4.7064 | -17.8771 | 4.8645 |  | 4.4695 | 5.271 | 0 | 3.5289 | 16.5782 | 15.9083 | -29.6398 | 24.5379 | 24.0642 | -13.594 |  | 25.5436 |  | 0.5937 | 0.1733 | -0.96 | 4.28 | -24.0463 |  | 2.66 | 1.085 |  | 5.02 | -10.9879 | -3.3348 | -3.26 | 26.8563 |  | 19.4547 | -5.7412 | -6.0958 | 2.2085 |  |  |  | -28.891 | 2.004 | -19.3948 | 4.5935 | 4.2907 | 129.6839 | -8.7441 | -5.5691 | -6.0066 | 2.4587 | 5.8458 | 5.918 | 1.8904 | -16.5782 | -16.1117 | 0.42 | -6.9802 | -10.1447 | 18.9235 | 103.844 | -45.6374 | 5.3563 |  | 6.5244 | 0 | 0 |  |  | -14.303 | -14.0504 | -12.9514 | -13.1395 | 28.74 | 28.75 | -23.8 | -23.8 | 0.2646 | 5.28 | 48.6169 | 23.6678 | 23.8997 | -13.1 | -26 | -2.9 | -3.4 |  | -17.8954 | -195.2443 | 4.7039 | -210.3057 | -16.9601 | -41.4816 | 58.2987 | 114.8824 | 76.7696 | 112.4852 | -19.2439 | 8.6604 | 8.75 | 31.3553 | 78.3595 | -228.3104 | -9.6742 | 9.2581 | -1.6638 | 0.07 | -10.32 | -0.803 | -0.812 | 5.44 | -0.32 | -5.0163 | -5.5955 | 0.7034 | 3.8407 | 10.7 | 0.091 | 1.923 | 2.4192 | 2.7032 | 3.0844 | 3.7913 | 3.3769 |  | 10.7 | 12.7378 |  |  | -16.5035 | 0.5947 | -22.2029 | -12.9467 | -3.829 | -26.2942 | 0 | -4 | -11.6 | 25.4613 | -88.2858
29/12/2025 | 09:00 | 0 | 3.053 | -8.8368 | 6.0792 | 10.7369 |  | 17.7926 |  | 16.7114 | 7.4328 | 8.7818 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | -0.0725 | -15.7946 | 4.9729 | 4.8741 | 8.2895 | 2.8262 | 0.1775 | 2.1898 |  | -0.7746 | -0.206 | -0.227 | 3.749 | -4.44 | 2.2 | -1.435 | 0.317 |  | -13.18 |  | -9.62 | -9.58 | 3.3085 | 3.3832 | 13.3768 | 17.0997 | -11.7245 | -9.5251 | -10.7853 | 8.5876 | 11.2533 | -10.7678 | -7.7218 | 15.3591 | 29.5722 | 44.4983 | 12.511 | -5.1 | -5.1 | -26.9148 | -23.8649 | -2.0767 |  | 6.4602 | 2.8136 | 3.4682 | 2.3299 | -91.0977 | 75.7469 | 75.3197 | 20.0746 | -49.6116 |  |  |  | 19.4302 | 8.84 | 7.13 | -8.82 | 2.35 | -30.672 | -30.4041 | 35.7051 | 34.4836 | 26.6553 | 19.4162 | 19.3138 | 6.7286 |  |  |  | -19.4 | -18.9 | -2.8 | 29.543 | 29.2251 | 27.2543 | 62.0547 | 61.7484 | -24.995 | -47.4613 | -24.3211 | 3.667 | 33.22 | 13.19 | 7.8174 | 6.6437 | -4.63 |  |  |  | 11.121 |  | -3.9411 | -35.4 | -36.3 | -2.0667 | 7.8602 | 13.4107 | 17.8183 | 8.3 | -3.75 | 11.47 | -12.0807 | -2.36 | -2.41 | 14.12 | 7.5 | -12.4727 | -6.4091 | -44.4147 | -43.6091 | 21.9507 | -5.7637 | -13.8132 | -14.0068 | -15.0452 | -16.7045 | -11.974 | -92.8935 | -60.1446 |  | -14.1195 | -13.8961 | 14.4991 | -0.6435 | -0.7691 | 24.08 | -30.8738 | -30.7073 | -3.5216 | -13.96 | -12.77 | 3 | 7.0983 | -13.8109 | -11.2498 | -11.4528 | 9.3143 | -0.7027 | -14.8693 | 5.0046 |  | 4.6584 |  | 0 |  | 17.7504 | 18.0853 | -32.3191 | 25.6882 | 25.6145 | -15.4513 |  | 25.2262 | -19.29 | 0.2055 | 0.1385 | -0.81 | 4.53 | -23.5859 |  | 2.665 | 0.985 | 2.8463 | 4.56 | -8.4493 | -1.4163 | -3.17 | 26.4309 |  | 23.9971 | -8.0473 | -8.7464 | 2.4183 |  |  | -12.034 | -28.6309 | 2.7708 | -18.902 | 6.2188 | 4.2839 | 137.4789 | -7.0584 | -5.6805 | -9.4064 |  | 6.2194 | 6.1553 |  | -20.0898 | -19.3106 | 1.68 | -7.0608 | -11.7604 | 19.3424 | 100.4104 | -42.6945 | 9.2091 | 0 | -6.0264 | 0 | 0 |  |  | -13.0011 | -12.7594 | -16.7285 | -16.4001 | 31.33 | 31.07 | -23 | -23.1 | 0.2115 | 8.96 | 44.5623 | 32.1857 | 32.1059 | -12.7 | -26.9 | -3.7 | -4.2 |  | -17.946 | -193.9739 | 4.3639 | -214.6821 | -17.6529 | -42.5767 | 60.2142 | 110.9397 | 78.6633 | 112.3019 | -17.7203 | 6.5768 | 8.2178 | 32.4009 | 83.1051 | -225.718 | -9.2998 | 8.1621 | -0.304 | 2.977 | -10 | -0.949 | -0.952 | 5.28 | -0.72 | -4.0886 | -4.7745 | -0.5844 | 4.0146 | 10.9 | 1.253 | 1.752 | 2.3962 | 2.795 | 2.5477 | 2.8239 | 3.9262 |  | 10.2 | 13.1117 |  |  | -6.1103 | -14.3186 | -18.9037 | -3.574 | 10.8908 | -15.0098 | 3.6933 | -3.8 | -12.5 | 23.0345 | -84.5844
29/12/2025 | 09:30 | 0 | 3.6166 | -9.2617 | 5.9793 | 10.6138 |  | 18.691 |  | 19.1613 | 8.2507 | 9.6585 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 0.656 | -15.5867 | 5.3519 | 5.2712 | 9.3804 | 2.6736 | 0.2244 | 2.1223 |  | -0.8661 | -0.182 | -0.151 | 3.601 | -4.44 | -2.2 | -1.212 | 0.307 |  | -12.37 |  | -9.74 | -9.73 | 3.5824 | 3.619 | 13.5748 | 17.6183 | -13.0056 | -10.9099 | -10.4973 | 10.9933 | 11.1353 | -10.5134 | -7.2032 | 27.6797 | 27.7714 | 47.5051 | 11.1635 | -5.7 | -5.7 | -25.8103 | -23.8941 | -2.181 |  | 7.9525 | 4.1675 | 4.6641 | 3.1775 | -86.8862 | 77.7306 | 77.5475 | 10.4445 | -44.2204 |  |  |  | 21.7055 | 9.04 | 7.26 | -7.44 | 4.19 | -30.538 | -30.9399 | 37.6812 | 36.7764 | 25.8851 | 19.6608 | 19.4523 | 7.5876 |  | 2.88 | 6.412 | -16.5 | -15.6 | -3.28 | 32.203 | 31.6662 | 30.0723 | 60.8788 | 60.8112 | -24.707 | -46.4443 | -23.0663 | 4.342 | 36.09 | 13.95 | 9.0674 | 7.9132 | -5.19 |  |  |  | 9.2653 |  | -4.2563 | -36.6 | -36.5 | -1.7383 | 8.9822 | 14.1993 | 19.4882 | 9.78 | -3.53 | 12.865 | -9.383 | -2.27 | -2.33 | 14.19 | 9.89 | -10.6 | -5.5182 | -44.2641 | -43.1455 | 29.2845 | 0.4333 | -8.8187 | -8.2077 | -15.6847 | -19.0849 | -13.463 | -81.089 | -58.4113 |  | -16.3964 | -15.4439 | 17.5808 | 6.1338 | 5.4719 | -3.588 | -31.2932 | -30.9887 | 0.4518 | 0 | -6.87 | 0 | 7.6624 | -1.3949 | -11.3778 | -11.5986 | 7.9741 | 0.0321 | -17.4677 | 5.5161 |  | 5.2653 | 0 | 0 |  | 18.2527 | 19.2575 | -36.1706 | 26.4374 | 26.3711 | -16.5357 |  |  |  | 0.504 | 0.1934 | -1.32 | 4.34 | -30.5791 |  | 2.295 | 1.028 |  | 4.01 | -8.1407 | 0.7044 |  | 26.6323 |  | 24.2188 | -8.4303 | -9.167 | 2.5208 |  |  |  | -31.8098 | 2.8531 | -21.6097 | 4.8283 | 3.9031 | 139.7075 | -6.4023 | -4.9245 | -9.8906 |  | 6.6735 | 6.6378 | 1.9614 | -19.0403 | -17.889 | 2.51 | -8.0975 | -16.785 | 28.4874 | 101.0074 | -43.6818 | 7.6905 | 0 | 0 | -10.7161 | 0 |  |  | -13.0451 | -12.8363 | -17.9307 | -18.3723 | 32.12 | 32 | -22.7 | -22.3 | 0.2829 | 10.64 | 41.6752 | 31.8741 | 32.543 | -12.3 | -26.9 | -4.1 | -4.7 | -17.7619 | -17.7124 | -196.9742 | 8.334 | -213.3115 | -18.0857 | -42.8973 | 62.0117 | 108.7375 | 79.1273 | 111.857 | -17.6695 | 8.9063 | 7.5052 | 28.0192 | 84.761 | -224.9633 | -4.8088 | 5.1436 | -0.3503 | 3.141 | -9.2 | -1.149 | -1.154 | 4.56 | -1.92 | -3.6583 | -4.4511 | -0.3799 | 3.2242 | 9.5 | 2.024 | 2.282 | 2.1671 | 2.5143 | 4.1776 | 3.7029 | 3.0623 |  | 10.3 | 12.2569 |  |  | -7.2462 | -13.4705 | -18.2571 | -3.0718 | 10.0334 | -15.147 | 4.9808 | -4.6 | -11.9 | 20.8994 | -79.6371
29/12/2025 | 10:00 | 0 | 3.8546 | -9.6353 | 5.8417 | 11.0095 |  | 20.2993 |  | 20.9388 | 9.2307 | 10.3652 | -8.88 | -35.2 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | -1.2545 | -9.8949 | 5.6445 | 5.5131 | 9.7468 | 3.0415 | 0.1376 | 2.2428 |  | -1.0661 | -0.25 | -0.233 | 3.838 | -6.66 | 4.4 | -0.688 | 0.316 |  | -13.55 |  | -8.9 | -8.9 | 4.02 | 3.636 | 14.4682 | 18.5821 | -8.7623 | -15.7177 | -15.5201 | -0.2187 | -0.2955 | -13.2735 | -10.0988 | 12.5823 | 13.2046 | 47.5879 | 14.4637 | -5.8 | -5.8 | -21.9081 | -22.0243 | -2.7127 |  | 15.9442 | 4.8235 | 4.304 | 2.8822 | -85.6349 | 78.6157 | 78.4936 | 2.3419 | -47.7126 |  |  |  | 23.7214 | 8.81 | 8.67 | -6.95 | 0.87 | -27.9928 | -28.1268 | 39.5437 | 38.3155 | 22.4128 | 13.324 | 13.1524 | 15.3672 |  |  |  | -14.1 | -13 | -3.37 | 30.6019 | 30.6666 | 28.4826 | 64.5948 | 64.8985 | -32.6042 | -42.0446 | -31.4288 | 5.0094 | 37.89 | 15.07 | 10.0049 | 8.7921 | -5.69 |  |  |  | -1.7557 |  | -4.6206 | -39 | -38.9 | -1.1853 | 10.2913 | 16.565 | 21.5292 | 11.18 | -4.14 | 15.2985 | 1.0226 | -2.48 | -2.54 | 15.14 | 10.55 | -0.8909 | -0.3818 | -38.9191 | -37.3182 | 40.3335 | 10.7402 | 1.2103 | 1.7971 | -10.9715 | -16.4777 | -15.206 | -72.6284 | -39.711 |  | -17.1475 | -16.195 | 14.7932 | 3.6922 | 3.1651 | -3.588 | -26.6364 | -26.4046 | -1.6744 | 6.43 | -12.98 | 0 | 8.3207 | -6.0803 | -11.6632 | -11.8111 | 7.9627 | -2.621 | -13.9433 | 5.4577 |  | 5.2301 | 3.6979 | 3.9329 | 3.1054 | 15.2385 | 14.9036 | -34.8309 | 19.2543 | 19.2013 | -16.0578 |  | 31.281 | -17.77 | 0.3996 | 0.1742 | -0.44 | 0.23 | -28.7276 | 3.9771 | 2.325 | 1.048 |  | 3.47 | -8.9941 | -0.089 | -3.06 | 25.4588 |  | 27.8848 | -10.4761 | -11.228 | 2.6305 | 0.0615 |  | -11.7221 | -31.341 | 1.2401 | -23.1377 | 4.5395 | 4.4084 | 140.8071 | -4.1211 | -5.0289 | -14.9482 | 2.7182 | 7.0031 | 7.0254 | 2 | -17.9476 | -18.0721 | 1.26 | -6.7956 | -23.0302 | 33.437 | 117.1724 | -44.9485 | 6.0958 | 0 | -6.7709 | 0 | 0 |  |  | -13.4351 | -12.8418 | -19.7378 | -20.0546 | 32.7 | 32.59 | -24.3 | -24.1 | 0.195 | 12.48 | 48.8862 | 32.475 | 32.1135 | -11 | -27.7 | -4.1 | -4.7 |  |  | -207.5581 | -2.043 | -215.7788 | -21.9122 | -48.9285 | 62.6337 | 109.6636 | 78.3098 | 113.2424 | -16.7535 | 7.1229 | 6.8851 | 29.4491 | 85.293 | -227.5531 | -3.8681 | 2.9012 | -1.593 | 3.335 | -10.4 | -1.211 | -1.225 | 5.84 | -2.16 | -3.7295 | -3.2517 | -0.087 | 1.8173 | 10.3 | -0.395 | 0.426 | 2.6736 | 2.7994 | 3.2548 | 2.9883 | 4.0288 |  | 12.3 | 12.8672 |  |  | -5.0719 | -13.8688 | -19.4244 | -1.6251 | 9.0563 | -15.3318 | 4.7198 | -5.9 | -9.9 | 36.9673 | -84.9206
29/12/2025 | 10:30 | 0 | 3.9163 | -9.5873 | 5.184 | 12.8463 |  | 20.4929 |  | 22.8497 | 10.0397 | 11.2418 | -11.1 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | -1.8595 | -11.8282 | 5.6562 | 5.5727 | 9.6261 | 2.0663 | 0.2951 | 2.3561 |  | -0.9753 | -0.183 | -0.173 | 3.981 | -4.44 | 4.4 | -0.882 | 0.319 |  | -12.98 |  | -8.99 | -8.9 | 4.9129 | 3.9211 | 15.1475 | 19.3832 | -8.2381 | -16.0414 | -16.1077 | 1.3914 | 1.363 | -12.337 | -9.2671 | 11.5341 | 12.0343 | 45.1692 | 13.4399 | -5.5 | -5.4 | -20.4089 | -20.6427 | -2.749 |  | 16.1865 | 4.9816 | 4.664 | 3.1549 | -72.8171 | 76.1437 | 76.3268 | 3.4729 | -33.8211 |  |  |  | 24.1605 | 9.12 | 9.18 | -6.23 | 1.29 | -22.0987 | -22.2327 | 44.2633 | 43.0135 | 20.7695 | 4.7801 | 4.5719 | 15.3776 |  |  |  | -9.9 | -9.9 | -3.74 | 28.732 | 29.1105 | 27.017 | 60.0434 | 59.468 | -31.0599 | -40.532 | -29.9167 | 4.9576 | 38.18 | 15.11 | 10.7861 | 9.5734 | -6.05 |  |  |  | 3.1806 |  | -4.9728 | -39.1 | -38.4 | -0.5493 | 11.0393 | 15.7764 | 23.0136 | 12.02 | -3.91 | 15.159 | -3.9752 | -2.29 | -2.35 | 16.58 | 10.18 | -5.2909 | -2.7636 | -38.4976 | -37.3182 | 39.2889 | 9.3308 | 0.232 | 0.5204 | -5.2324 | -9.3453 | -14.836 | -73.5722 | -38.5524 |  | -16.9849 | -16.5579 | 12.6041 | 3.1404 | 2.4227 | -1.028 | -25.9279 | -25.6783 | -4.795 | 6.21 | -14.78 | 2.8 | 12.8758 | -9.1844 | -11.6888 | -11.8083 | 7.7332 | -6.6384 | -12.1876 | 6.1139 |  | 5.0688 | 3.5088 | 5.0008 | 3.1874 | 9.545 | 10.2148 | -31.1469 | 19.4782 | 19.5839 | -13.7656 |  |  |  | 0.0993 |  |  |  | -28.8618 |  | 2.389 | 1.05 |  | 14.82 | -11.7599 | -0.9856 | -1.79 | 24.036 |  | 28.1232 | -10.7401 | -11.4904 | 2.7113 |  |  | -10.8175 | -31.419 | 2.8905 | -22.0768 | 5.1932 | 5.0282 | 144.3796 | -3.5672 | -3.9528 | -15.2884 | 3.0826 | 7.2375 | 7.2865 | 2.5646 | -18.0855 | -17.6158 | 1.68 | -6.8506 | -25.1818 | 34.1001 | 116.5696 | -44.6866 | 6.5089 | -5.4145 | -6.4631 | 0 | -11.8841 |  |  | -12.5837 | -12.3584 | -21.6621 | -21.4054 | 28.91 | 28.94 | -22.1 | -22.2 | 0.3873 | 13.52 | 46.0185 | 31.2701 | 30.8645 | -11 | -27.3 | -4.6 | -5.1 | -17.6718 |  | -204.7447 | 0.132 | -216.5838 | -23.0422 | -47.1617 | 65.4393 | 105.5021 | 73.3372 | 116.4366 | -12.6568 | 11.2657 | 9.7356 | 37.2773 | 89.0361 | -230.4975 | -4.2273 | 2.246 | -1.4514 | 3.46 | -9.76 | -1.108 | -1.105 | 4.96 | -2.56 | -3.5945 | -3.2792 | -0.8774 | 1.9059 | 11 | 3.802 | 3.707 |  |  | 4.4793 | 4.4107 | 3.7502 |  | 11.6 | 12.8363 |  |  | -5.3709 | -13.2671 | -18.7786 | -2.1357 | 9.6255 | -16.0744 | 5.3704 | -5.3 | -11.1 | 36.3158 | -84.5381
29/12/2025 | 11:00 | 0 | 4.7142 | -10.2323 | 7.7841 | 13.43 |  | 21.554 |  | 23.8786 | 10.6947 | 11.9491 | -8.88 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | -1.2906 | -4.3496 | 5.8624 | 5.9376 | 10.15 | 2.1776 | 0.21 | 2.1693 |  | -1.004 | -0.98 | -0.957 | 3.927 | -11.1 | 6.6 | -0.89 | 0.318 |  | -14.11 |  | -10.11 | -10.18 | 5.2564 | 3.791 | 15.7453 | 19.8593 | -11.7635 | -6.3639 | -6.6029 | 1.4299 | 1.4401 | -10.4119 | -7.7774 | 17.5532 | 18.7344 | 90.3834 | 10.1421 | -5.4 | -5.4 | -29.5099 | -29.7573 | -2.505 |  | 10.1194 | 4.3817 | 4.8309 | 3.3965 | -102.9084 | 83.7733 | 83.7733 | 4.6701 | -40.7164 |  |  |  | 25.2383 | 9.56 | 9.56 | -5.4 | 2.18 | -24.1081 | -23.9741 | 46.2792 | 45.8968 | 20.7664 | 3.021 | 3.2574 | 10.1707 |  |  |  | -9.1 | -9.2 | -4.02 | 29.7805 | 29.889 | 27.8276 | 60.9507 | 61.3128 | -26.5135 | -46.6314 | -24.5607 | 4.4821 | 37.59 | 15.1 | 11.4111 | 10.1593 | -6.53 |  |  |  | 1.9733 |  | -5.5142 | -41.2 | -41.4 | -0.564 | 11.6003 | 16.565 | 23.3847 | 12.4 | -3.97 | 15.2365 | -3.1002 | -2.39 | -2.42 | 17.53 | 11.1 | -4.7273 | -2.7273 | -41.0273 | -39.3455 | 39.8435 | 9.3932 | 0.3192 | 0.9603 | -5.2448 | -10.1411 | -15.452 | -77.445 | -36.8371 |  | -17.3489 | -16.655 | 13.3007 | 6.3311 | 5.6863 | -1.54 | -28.3628 | -28.3907 | -3.9119 | 6.19 | -10.21 | 0.7 | 13 | -4.3269 | -11.7641 | -11.909 | 8.2998 | -4.4634 | -10.0323 | 5.8464 |  | 5.5114 | 5.2999 | 4.4064 | 3.3378 | 12.2243 | 11.7219 | -31.6492 | 21.7428 | 21.7525 | -14.1 |  |  | -20.54 | -0.6056 |  | -0.19 | 0.9 | -28.3068 |  | 2.419 | 1.083 |  | 12.07 | -12.2547 | -3.0877 | -1.85 | 20.8696 |  | 26.6911 | -10.5901 | -11.1976 | 2.8149 |  |  | -10.5668 | -34.7034 | 2.3069 | -21.0843 | 4.9256 | 4.7139 | 139.3469 | -3.1037 | -3.2978 | -15.2218 | 3.1284 | 7.5094 | 7.5159 | 3 | -15.3666 | -14.8736 | -1.26 | -3.9577 | -30.7225 | 40.8618 | 123.2728 | -49.0955 | 2.921 | 0 | -6.0587 | 0 | 0 |  |  | -13.0231 | -12.8418 | -29.2963 | -29.6289 | 28.05 | 27.82 | -22.1 | -22.1 | 0.3177 | 14.4 | 43.9482 | 32.671 | 32.1027 | -11 | -28.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -212.2544 | 0.0758 | -213.2446 | -19.8156 | -47.9251 | 64.424 | 106.4756 | 68.9543 | 116.9238 | -14.3599 | 12.8116 | 9.1721 | 38.4095 | 84.9155 | -229.6484 | -5.1478 | 5.2179 | -1.6394 | 3.017 | -7.76 | -1.672 | -1.669 | 3.52 | 0 | -3.4304 | -6.1204 | -0.4379 | 2.4918 | 12.2 | 3.123 | 1.846 |  |  | 4.7754 | 3.8211 | 2.7151 |  | 11.3 | 11.9408 |  |  | -4.7533 | -13.7133 | -19.756 | -1.9884 | 10.0831 | -16.1609 | 5.6418 | -4.5 | -11.6 | 35.5731 | -82.5879
29/12/2025 | 11:30 | 0 | 4.7113 | -10.1984 | 7.8792 | 12.8386 |  | 22.702 |  | 24.8757 | 10.9857 | 12.3442 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 6.624 |  | -1.6393 | -4.6029 | 5.8856 | 5.9595 | 10.2339 | 2.0001 | 0.2914 | 2.3022 |  | -0.3841 | -1.184 | -1.151 | 3.552 | -6.66 | 6.6 | -0.909 | 0.302 |  | -14.91 |  | -10.18 | -10.04 | 5.5816 | 3.5586 | 17.0034 | 21.5169 | -11.8992 | -8.6894 | -9.251 | 19.1901 | 11.2775 | -10.458 | -8.5187 | 21.5855 | 28.5329 | 84.6746 | 9.9285 | -5.4 | -5.4 | -29.257 | -26.6771 | -2.5661 |  | 10.4641 | 4.4195 | 4.8254 | 3.2048 | -99.9176 | 85.0551 | 85.1771 | 1.7252 | -38.4145 |  |  |  | 26.2861 | 9.85 | 9.92 | -4.76 | 2.46 | -24.1081 | -23.9741 | 46.9921 | 45.4584 | 23.503 | 3.3857 | 3.6318 | 10.2856 |  |  |  | -7.7 | -7.7 | -4.02 | 29.924 | 30.0869 | 28.2085 | 60.2521 | 60.7171 | -27.1329 | -46.1495 | -25.3766 | 4.8675 | 38.88 | 15.65 | 11.0986 | 9.964 | -6.39 |  |  |  | 7.3788 |  | -5.3674 | -41.2 | -41.3 | -0.7336 | 11.6003 | 16.0918 | 23.7558 | 12.56 | -3.76 | 16.337 | -8.0705 | -2.48 | -2.48 | 17.78 | 12.94 | -8.7818 | -4.5455 | -42.3231 | -40.9182 | 43.011 | 11.7329 | 1.342 | 1.1813 | -8.1281 | -12.9891 | -15.572 | -73.926 | -36.2044 |  | -17.9991 | -17.2703 | 14.1269 | 6.8238 | 6.0205 | 7.696 | -32.8053 | -32.6322 | -3.346 | -12.63 | 0 | 0.1 | 8.7639 | -2.4479 | -11.4005 | -11.5998 | 7.7182 | -5.4753 | -11.9915 | 5.8261 |  | 5.5301 | 4.576 | 4.4297 | 4.0838 | 12.2243 | 11.5545 | -28.9699 | 22.7763 | 22.6472 | -14.3891 |  | 28.82 |  | -0.7118 | 0.2181 | 0.1 | 1.4 | -27.0004 |  | 2.487 | 1.029 |  | 12.24 | -10.806 | -1.1871 |  | 21.4337 |  | 27.3436 | -10.6734 | -11.4569 | 2.8937 |  |  |  | -35.8454 | 2.289 | -21.4233 | 5.5766 | 4.4513 | 140.0055 | -3.8056 | -4.1654 | -13.6851 | 3.2795 | 7.6339 | 7.7453 | 2.7963 | -15.671 | -14.3697 | -2.1 | -5.2192 | -32.9746 | 42.9413 | 124.8351 | -48.8699 | 3.3465 | 0 | -5.3452 | -10.5223 | -12.0455 |  |  | -12.6715 | -12.4244 | -30.0611 | -30.1237 | 24.44 | 24.34 | -23.6 | -23.5 | 0.3342 | 15.68 | 41.4692 | 32.577 | 32.3936 | -10.9 | -29 | -3.3 | -3.8 | -17.8474 | -17.4936 | -210.6241 | 0.1776 | -217.0747 | -22.9613 | -48.0377 | 64.015 | 106.6229 | 67.4475 | 116.493 | -13.3769 | 11.9342 | 11.6048 | 39.9796 | 86.1796 | -231.3311 | -4.5023 | 5.8929 | -1.593 | 2.86 | -8.32 | -1.632 | -1.639 | 3.36 | -0.72 | -3.6014 | -5.5955 | -0.322 | 2.7848 | 10.8 | 0.785 | 1.847 | 2.6663 | 3.0892 | 4.0991 | 4.1231 | 2.9065 |  | 12.1 | 11.6695 |  |  | -4.422 | -13.9093 | -19.766 | -1.8308 | 9.8989 | -16.5207 | 5.9073 | -5.2 | -10.9 | 33.8466 | -77.3989
29/12/2025 | 12:00 | 0 | 4.725 | -10.1473 | 5.0528 | 13.3175 |  | 24.225 |  | 24.3051 | 10.9907 | 12.1603 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 0.4826 | -2.4958 |  | 6.1926 | 11.0085 | 3.3108 | -0.0239 | 2.2295 |  | -0.3314 | -1.241 | -1.206 | 4.008 | -6.66 | 8.8 | -0.756 | 0.318 |  | -15.12 |  | -9.84 | -9.91 | 5.5922 | 3.784 | 17.6565 | 22.3322 | -12.2685 | -8.7656 | -8.832 | 14.3169 | 23.1284 | -13.5528 | -9.7808 | 20.8931 | 23.8734 | 84.1191 | 9.4092 | -5.3 | -5.4 | -26.3629 | -25.1353 | -2.5015 |  | 9.665 | 4.2717 | 4.7873 | 3.3319 | -102.5116 | 85.5739 | 85.3908 | 2.7516 | -34.2243 |  |  |  |  | 9.45 | 9.91 | -4.59 | 2.08 | -26.3854 | -25.7156 | 47.2957 | 46.3448 | 22.8616 | 2.4694 | 2.967 | 10.314 |  |  |  | -7.5 | -8 | -4.05 | 31.0169 | 31.026 | 28.7863 | 59.7088 | 58.3488 | -24.4651 | -46.4569 | -23.136 | 4.8426 | 38.14 | 15.45 | 11.4111 | 10.257 | -6.46 |  |  |  | 6.4451 |  | -5.4127 | -41.8 | -42.8 | -0.7751 | 11.7873 | 16.565 |  | 12.87 | -3.87 | 14.5545 | -7.7979 | -1.96 | -2 | 17.09 | 12.86 | -9.0545 | -3.8091 | -44.831 | -42.4 | 40.4285 | 11.309 | 1.6523 | 1.592 | -6.4691 | -12.5874 | -15.585 | -74.157 | -40.153 |  | -19.1579 | -17.7974 | 19.0418 | 7.7609 | 6.8865 | -9.22 | -28.9745 | -29.1941 | 0.8358 | 0 |  | 1.5 | 9.0777 | -2.7763 | -10.7929 | -10.9032 | 7.8813 | -3.1592 | -17.8591 | 5.6807 |  | 5.3525 | 0 | 0 | 3.5105 | 13.8989 | 13.7314 | -31.1469 | 24.7747 | 25.3909 | -12.1511 |  | 27.4235 | -20.8 | -0.3053 |  | 0.28 | 2 | -27.76 |  | 2.521 | 1.064 |  | 14.76 | -11.8683 | -3.3061 | -1.84 | 23.9998 |  | 28.3461 | -10.1863 | -10.9261 | 3.0468 |  |  | -11.3367 | -35.056 | 3.3942 | -22.5722 | 4.3839 | 4.5321 | 137.3805 | -3.9925 | -6.0492 | -12.8204 | 3.694 | 7.6339 | 7.6187 | 3 | -16.2749 | -14.7907 | -2.1 | -4.8107 | -32.052 | 42.4059 | 121.5741 | -48.5247 | 3.214 | 0 | 0 | -11.5074 | -13.1737 |  |  | -13.4516 | -12.9078 | -29.6559 | -29.4819 | 26.4 | 26.47 | -23 | -23.1 | 0.4935 | 13.84 | 44.4733 | 32.7935 | 32.7241 | -10.8 | -28 | -3.7 | -4.1 | -17.6159 | -17.7684 | -211.6134 | 1.9606 | -211.8714 | -24.4728 | -47.6044 | 65.1154 | 107.1813 | 67.6556 | 117.1813 | -15.0601 | 13.4071 | 11.8286 | 39.3329 | 85.2517 | -231.102 | -6.4793 | 6.8143 | -1.4514 | 3.285 | -7.2 | -1.595 | -1.601 | 3.28 | -0.16 | -3.4968 | -6.0044 | -0.0565 | 1.4969 | 10.7 | 3.181 | 3.338 |  |  | 4.0447 | 3.6907 | 2.9172 |  | 12.1 | 11.7919 |  |  | -4.2675 | -15.0134 | -20.0028 | 0 | 10.8218 | -16.939 | 5.4811 | -5.6 | -10.7 | 31.6899 | -75.9455
29/12/2025 | 12:30 | 0 | 5.5505 | -10.9712 | 5.0577 | 13.4779 |  | 23.2013 |  | 24.8914 | 11.1697 | 12.432 | -15.54 | -35.2 | 11 | 4.968 | -22 | 0.8875 | -2.3969 | 6.0045 | 5.8976 | 10.2544 | 3.2753 | -0.1359 | 2.2539 |  | -0.3511 | -1.486 | -1.485 | 4.004 | -4.44 | 4.4 | -0.962 | 0.323 |  | -17.6 |  | -9.52 | -9.54 | 5.1063 | 3.9531 | 16.9446 | 20.9622 | -9.4221 | -7.8072 | -8.0174 | 0.6345 | 0.5687 | -8.813 | -6.2827 | 16.1996 | 16.8408 | 87.4643 | 10.5251 | -5.5 | -5.4 | -29.2929 | -29.3738 | -2.6828 |  | 12.3499 | 4.3757 | 4.5619 | 3.0786 | -108.5543 | 88.29 | 88.3205 | 10.9237 | -48.2871 |  |  |  | 25.2483 | 9.28 | 9.14 | -4.87 | 3.93 | -26.6533 | -26.3854 | 47.1023 | 46.1382 | 25.8944 | 1.5871 | 1.4523 | 12.0594 |  |  |  | -8.8 | -8.8 | -3.61 | 29.5279 | 29.8284 | 27.972 | 62.5985 | 62.5229 | -28.503 | -47.0555 | -25.3298 | 4.5867 | 37.57 | 15.12 | 11.0986 | 10.0616 | -6.25 |  |  |  | 11.243 |  | -5.152 | -41.8 |  | -1.2354 | 11.9743 | 15.461 | 24.1269 | 12.89 | -3.58 | 13.9655 | -11.1406 | -2.17 | -2.19 | 17.33 | 11.97 | -10.5273 | -5.6 | -45.7084 | -44.1273 | 40.2403 | 10.1402 | -0.6608 | -0.6794 | -11.8327 | -17.3041 | -15.272 | -77.4737 | -38.3702 |  | -18.126 | -17.1296 | 15.5217 | 12.3548 | 10.3706 | -14.852 | -32.2174 | -31.8528 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 9.0659 | 6.4359 | -10.0888 | -10.4825 | 6.6623 | -0.8236 | -15.6096 | 5.6534 |  | 5.4075 | 0 | 0 | 0 | 14.7362 | 14.2338 | -39.0173 | 27.0195 | 26.9795 | -20.5628 | -11.3911 |  |  | -1.1165 |  |  |  | -28.6241 |  | 2.361 | 0.898 |  | 6.68 | 3.0364 | 10.9947 | -2.9 | 26.7184 |  | 26.8141 | -10.3409 | -11.0245 | 2.9806 |  |  |  | -33.8306 | 4.062 | -22.0279 | 5.1224 | 4.7182 | 117.5099 | -4.8114 | -3.9949 | -12.8938 | 3.2552 | 7.2155 | 7.2627 | 2.8215 | -15.2 | -14.8817 | -6.71 | 0 | -27.0521 | 39.9412 | 119.5298 | -48.9477 | 2.7327 | 0 | 0 | -10.4772 | -13.4286 |  |  | -13.4955 | -12.9023 | -27.3819 | -27.0537 | 25.77 | 26.16 | -24.1 | -24 | 0.1584 | 12.56 | 42.7808 | 32.6895 | 31.9903 | -11.8 | -29.9 | -3.3 | -3.8 | -17.8814 | -17.9836 | -209.9308 | 0.1867 | -214.6406 | -22.8433 | -48.7018 | 64.7194 | 107.9838 | 66.9526 | 115.8798 | -16.0655 | 14.873 | 12.5129 | 41.1935 | 84.5083 | -230.911 | -7.5978 | 7.4474 | -1.6394 | 3.5 | -8.56 | -1.608 | -1.609 | 3.84 | -0.08 | -4.1697 | -6.0624 | -0.029 | 1.1734 | 11 | 3.252 | 3.198 | 2.6626 | 3.0907 | 3.4763 | 3.2875 | 4.0528 |  | 13.4 | 12.0663 |  |  | -4.2387 | -14.9251 | -20.0542 | 0 | 11.3803 | -17.4477 | 5.0027 | -6.5 | -9.8 | 39.3289 | -81.5142
29/12/2025 | 13:00 | 0 | 5.641 | -11.0639 | 4.7065 | 13.9412 |  | 22.3233 |  | 23.8315 | 10.4867 | 11.9054 | -15.54 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.301 | -2.6554 | 5.7611 | 5.5441 | 9.8946 | 3.0744 | -0.1192 | 2.3787 |  | -0.4272 | -1.518 | -1.515 | 4.229 | -4.44 | 6.6 | -1.288 | 0.324 |  | -17.34 |  | -9.61 | -9.75 | 5.2286 | 3.9504 | 15.6603 | 19.8489 | -9.4646 | -8.6411 | -8.6539 | 8.6412 | 6.6081 | -10.2845 | -8.4069 | 19.0171 | 19.914 | 86.3844 | 9.4216 | -5.6 | -5.7 | -27.7525 | -27.9645 | -2.7307 |  | 12.1447 | 4.3271 | 4.665 | 3.2433 | -103.6408 | 88.0154 | 87.3745 | 12.1395 | -47.4415 |  |  |  | 24.1805 | 8.87 | 8.16 | -5.68 | 4.15 | -30.9399 | -31.2078 | 41.9226 | 40.6796 | 23.922 | 4.2048 | 4.4311 | 12.3133 |  |  |  | -8.7 | -9.3 | -3.77 | 30.6746 | 30.9931 | 29.0244 | 63.4873 | 62.6346 | -28.2596 | -46.603 | -25.97 | 4.2931 | 38.13 | 15.34 | 11.0986 | 9.8663 | -6.12 |  |  |  | 7.3623 |  | -5.038 |  |  | -1.9373 | 12.1614 | 16.0918 | 24.1269 | 12.89 | -3.79 | 13.299 | -7.8604 | -2.36 | -2.42 | 18.1 | 10.83 | -8.4182 | -4.1545 | -45.3573 | -44.4727 | 39.343 | 10.2424 | -0.9093 | 0.4729 | -10.3426 | -16.4286 | -15.123 | -78.3279 | -41.6298 |  | -17.7192 | -16.6069 | 14.578 | 9.1872 | 7.8512 | -8.196 | -30.9339 | -30.4411 | 0.2627 | 6.49 | -3.87 | 0.6 | 8.9234 | 0.5057 | -9.4552 | -9.7416 | 5.4378 | 0.6427 | -15.0322 | 5.8798 |  | 5.5818 | 0 | 0 |  | 18.5876 | 18.4202 | -38.0126 | 27.5335 | 27.3011 | -20.4587 | -11.4043 | 28.82 | -20.38 | -0.3932 |  | 0.31 | 0.51 | -28.8 |  | 2.294 | 1.023 |  | 6.26 | 2.8153 | 10.2046 | -3.47 | 25.9722 |  | 26.627 | -10.6291 | -11.238 | 2.8753 |  |  | -11.6096 | -32.3146 | 3.5988 | -21.7562 | 5.5915 | 4.7856 | 116.4392 | -4.7026 | -3.072 | -13.2053 |  | 6.9225 | 7.0333 |  | -14.8501 | -14.8031 | -2.51 | -3.2056 | -33.3003 | 44.1645 | 123.2093 | -49.8288 | 2.4441 | 0 | -5.9404 | -10.9106 | -10.6402 |  |  | -13.5505 | -13.2813 | -26.1567 | -25.7189 | 26.35 | 26.37 | -24.1 | -24.1 | 0.4404 | 9.44 | 45.3502 | 31.2249 | 31.6349 | -11.4 | -28.6 | -3.7 | -4.2 |  | -17.9655 | -209.9862 | 2.537 | -215.78 | -22.4589 | -47.4464 | 63.5768 | 108.6202 | 66.4582 | 117.3411 | -13.3499 | 12.1625 | 11.6294 | 41.1186 | 86.819 | -231.2583 | -7.6524 | 6.0594 | -1.4295 | 3.303 | -8.16 | -1.474 | -1.471 | 3.36 | 0 | -3.8855 | -6.4439 | -0.7614 | 2.1103 | 11.2 | 2.495 | 1.316 | 2.6462 | 2.7795 | 4.0408 | 4.4405 | 4.2581 |  | 13.2 | 11.832 |  |  | -4.6983 | -14.9768 | -19.8246 | -1.416 | 11.5866 | -16.1771 | 4.2702 | -6.4 | -9.7 | 32.5612 | -79.9286
29/12/2025 | 13:30 | 0 | 4.906 | -10.2531 | 6.3828 | 14.0505 |  | 22.2854 |  | 20.6726 | 9.0887 | 10.3343 | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.3506 | -1.982 | 5.416 | 5.1986 | 9.3143 | 3.8079 | -0.1377 | 2.3008 |  | -0.3683 | -1.647 | -1.615 | 4.084 | -2.22 | 6.6 | -1.609 | 0.317 |  | -18.27 |  | -9.58 | -9.54 | 4.5311 | 4.2115 | 14.9884 | 19.3284 | -6.8681 | -8.0651 | -8.0699 | 0.748 | 0.8344 | -9.0084 | -6.5386 | 18.094 | 18.5114 | 84.234 | 11.2457 | -5.7 | -5.7 | -29.8174 | -29.658 | -2.7907 |  | 10.9942 | 4.5609 | 4.6922 | 3.1764 | -120.1513 | 87.7712 | 88.1679 | 20.4337 | -58.9272 |  |  |  | 22.3941 | 8.22 | 7.14 | -6.78 | 4.44 | -31.6097 | -31.3418 | 40.3542 | 40.3925 | 24.3179 | 4.053 | 4.3149 | 10.9727 | 0 |  |  | -10.8 | -11.6 | -3.65 | 29.5637 | 29.3608 | 27.1529 | 65.6975 | 66.622 | -27.6094 | -49.1598 | -24.888 | 4.4521 | 36.53 | 14.49 | 10.6299 | 9.4757 | -5.61 |  |  |  | 9.1906 |  | -4.4666 | -41.6 | -40.5 | -1.936 | 11.7873 | 15.1456 | 24.1269 | 12.84 | -3.46 | 12.8495 | -10.6331 | -2.4 | -2.47 | 17.44 | 10.42 | -11.6545 | -6.4 | -46.7283 | -44.9818 | 37.6914 | 7.3389 | -3.3763 | -3 | -9.1324 | -12.8583 | -15.013 | -88.2569 | -41.2651 |  | -17.736 | -16.6768 | 11.2981 | 7.207 | 6.2718 | 3.088 | -32.7516 | -32.4823 | -1.7522 | -5.11 | 0 | -1.5 | 8.9019 | -3.1209 | -10.4485 | -10.5739 | 7.4216 | -1.9107 | -16.8658 | 5.6874 |  | 5.3348 | 0 | 0 |  | 18.2527 | 18.5876 | -35.6682 | 27.7983 | 27.3832 | -19.8066 | -9.5429 | 28.0729 |  | -0.4994 |  | 0.24 | 0.41 | -27.7891 | 4.1636 | 2.277 | 1.163 |  | 6.78 | 1.8089 | 8.3475 |  | 26.2935 |  | 26.2983 | -10.2697 | -11.0126 | 2.8218 |  |  |  | -32.9277 | 3.4032 |  | 4.3985 | 2.8081 | 110.753 | -4.2124 | -3.4231 | -13.56 | 2.6504 | 6.7907 | 6.8039 | 2.0771 | -13.9098 | -13.5585 | -3.35 | -3.1368 | -32.4616 | 40.2767 | 125.4847 | -49.8559 | 0 | 0 | -5.3494 | 0 | 0 |  |  | -14.7205 | -14.1273 | -27.6778 | -27.6401 | 23.29 | 23.36 | -23 | -24 | 0.1584 | 11.92 | 49.0151 | 29.4676 | 29.3872 | -11.4 | -28.7 | -2.4 | -3 | -17.9296 | -17.9101 | -215.5047 | -0.0021 | -213.8533 | -22.2675 | -50.7434 | 65.14 | 109.6663 | 66.2151 | 118.9571 | -13.2077 | 14.3244 | 11.5546 | 41.7678 | 84.0546 | -232.8183 | -11.2185 | 8.5044 | -0.8191 | 3.68 | -8.48 | -1.418 | -1.424 | 3.36 | 0 | -3.8676 | -6.2394 | -0.9079 | 2.6688 | 12.6 | 1.881 | 3.377 | 1.7484 | 1.9464 | 4.3594 | 3.8312 | 3.9057 |  | 12.5 | 11.9593 |  |  | -4.9927 | -14.6987 | -19.4423 | -1.8102 | 10.7218 | -16.1468 | 4.1323 | -4.9 | -10.9 | 35.921 | -83.752
29/12/2025 | 14:00 | 0 | 4.8579 | -10.1203 | 4.9508 | 14.4867 |  | 22.209 |  | 20.5465 | 9.0907 | 10.3579 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.0263 | -2.9388 | 5.5529 | 5.3304 | 9.511 | 3.8722 | -0.1869 | 2.3111 |  | -0.5342 | -1.486 | -1.467 | 3.93 | -4.44 | 6.6 | -1.507 | 0.317 |  | -17.38 |  | -9.73 | -9.73 | 4.6524 | 4.0112 | 15.2474 | 19.5575 | -10.6761 | -8.7988 | -9.87 | 23.5646 | 24.7039 | -11.9595 | -11.1641 | 28.2479 | 26.008 | 87.1788 | 9.4485 | -5.6 | -5.5 | -26.7106 | -26.3798 | -2.6073 |  | 10.6055 | 4.4826 | 4.6566 | 3.0544 | -102.9084 | 86.8862 | 88.2595 | 11.2538 | -45.4258 |  |  |  | 23.2424 | 8.56 | 7.61 | -6.18 | 5 | -30.9399 | -30.0022 | 38.0224 | 37.5554 | 26.8635 | 6.3932 | 6.3476 | 12.1628 |  |  |  | -11.1 | -10.7 | -3.75 | 30.9672 | 31.1444 | 28.8661 | 64.6866 | 65.0838 | -27.9207 | -48.354 | -25.5761 | 4.7764 | 36.44 | 14.43 | 10.6299 | 9.5734 | -5.72 |  |  |  | 7.0029 |  | -4.6012 | -39.8 |  | -2.0288 | 11.7873 | 15.461 | 23.7558 | 12.61 | -3.8 | 14.7715 | -7.4954 | -2.96 | -2.98 | 17.49 | 11.18 | -9.7273 | -5.2636 | -43.3341 | -43.0273 | 39.3535 | 9.4426 | -1.5747 | -0.9284 | -5.8909 | -11.5626 | -15.002 | -78.7441 | -43.4808 |  | -17.2884 | -16.7507 | 14.4831 | 7.8514 | 6.9235 | 9.744 | -34.7754 | -34.7084 | -3.0737 | -12.12 | -5.48 | 3.9 | 8.6057 | -0.7255 | -11.181 | -11.3708 | 7.8884 | -2.4156 | -16.1467 | 5.5797 |  | 5.4775 | 4.8839 | 4.6452 | 3.7143 | 17.9178 | 17.7504 | -34.3285 | 25.4839 | 25.7851 | -20.5045 | -10.0597 | 26.8815 |  | -0.3932 | 0.1916 | 0.05 | 1.52 | -25.3606 |  | 2.37 | 1.095 |  | 7.04 | 2.6266 | 11.1636 | -3.14 | 27.2136 |  | 27.9169 | -9.1374 | -9.7161 | 2.8818 |  |  | -11.2022 | -32.1928 | 3.83 | -23.0395 | 4.4995 | 4.4407 | 114.8294 | -3.8214 | -7.1246 | -12.8082 | 2.8396 | 6.6295 | 6.7644 | 2 | -15.409 | -14.2881 | -2.1 | -3.3446 | -34.7664 | 43.1374 | 122.072 | -48.699 | 2.3156 | 0 | -5.1568 | -11.3168 | -11.0332 |  |  | -13.3362 | -12.8693 | -28.0222 | -27.5623 | 26.75 | 27.31 | -22.2 | -23 | 0.2298 | 11.6 | 43.9409 | 31.6806 | 31.6014 | -11.4 | -27.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -211.3045 | 1.1949 | -214.265 | -19.9925 | -48.849 | 65.3942 | 105.767 | 71.1034 | 118.9426 | -11.5473 | 14.3885 | 12.7057 | 39.2576 | 88.4702 | -229.9992 | -3.7087 | 5.9226 | -1.615 | 3.282 | -7.68 | -1.329 | -1.332 | 3.36 | 0.56 | -3.2367 | -6.7369 | -0.9079 | 2.6688 | 12.6 | 2.8 | 4.203 |  |  | 3.4724 | 3.0167 | 4.3277 |  | 11.8 | 13.2838 |  |  | -4.3279 | -15.3925 | -19.2043 | -1.3669 | 11.3134 | -16.0495 | 4.179 | -4.8 | -11.1 | 27.8873 | -82.7394
29/12/2025 | 14:30 | 0 | 4.8785 | -10.0559 | 5.7403 | 14.5666 |  | 22.9143 |  | 23.1362 | 10.2457 | 11.3267 | -15.54 | -35.2 | 15.4 |  | -24.2 | 2.561 | -3.0754 | 5.9355 | 5.9043 | 10.2585 | 3.9113 | 0.1592 | 2.285 |  | -0.7132 | -1.451 | -1.475 | 3.758 | -4.44 | 8.8 | -1.305 | 0.314 |  | -17.04 |  | -9.91 | -9.98 | 5.1875 | 3.8427 | 16.0662 | 20.1514 | -11.884 | -8.7387 | -9.1557 | 18.8565 | 18.7371 | -12.3547 | -11.9539 | 29.0285 | 25.4123 | 88.5379 | 8.6706 | -5.5 | -5.4 | -27.6211 | -28.277 | -2.8589 |  | 12.584 | 5.2804 | 5.119 | 3.2088 | -102.8168 | 91.3724 | 92.4711 | -1.6013 | -39.7749 |  |  |  | 29.8189 | 10.37 | 9.01 | -3.42 | 8.35 | -31.8776 | -32.8153 | 39.2821 | 38.9471 | 24.0947 | 7.186 | 5.7955 | 12.1243 |  |  |  | -9 | -9.6 | -3.97 | 33.9454 | 33.6224 | 32.0071 | 61.908 | 63.1998 | -26.2758 | -50.4188 | -24.3645 | 5.073 | 39.94 | 16.13 | 11.5674 | 10.4523 | -6.56 |  |  |  | 1.1988 |  | -5.6262 | -44.4 | -42.8 | -1.5527 | 11.9743 | 17.8267 | 24.1269 | 12.97 | -4.52 | 15.407 | -2.2501 | -3.39 | -3.42 | 20.37 | 13.2 | -3.9091 | -2.2727 | -43.5919 | -42.2182 | 47.8592 | 15.7078 | 5.6476 | 3.7515 | -8.6151 | -10.8309 | -15.662 | -65.7447 | -46.3922 |  | -17.4037 | -17.1952 | 12.6246 | 7.5851 | 5.5332 | -4.612 | -32.2165 | -32.0222 | 0.401 | 0 | -4.85 | -1.4 | 8.7662 | -1.3647 | -11.2648 | -11.4506 | 6.6798 | -2.3389 | -9.6865 | 5.7419 |  | 5.4681 | 5.6411 | 5.1985 | 4.0103 | 19.7598 | 19.9273 | -34.6635 | 25.5031 | 25.147 | -20.7087 | -11.1129 |  |  | 0.1012 |  |  |  | -26.3004 |  | 2.337 | 1.087 |  | 8.19 | 3.5402 | 10.6617 | -3.03 | 28.8647 |  | 26.753 | -10.9748 | -11.778 | 2.8642 |  |  | -12.1305 | -35.1032 | 3.9868 | -22.1639 | 4.1734 | 3.6972 | 116.3811 | -3.0738 | -2.7069 | -14.2573 | 2.412 | 7.0837 | 7.2548 | 2.0939 | -14.1837 | -14.21 | -1.68 | -3.5137 | -36.8394 | 44.1378 | 118.6027 | -49.8362 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.4076 | -12.7704 | -27.5438 | -27.0551 | 25.72 | 25.18 | -22.9 | -23.2 | 0.2994 | 10.64 | 42.2741 | 32.2147 | 31.8352 | -11 | -27.7 | -3.3 | -3.4 |  | -17.685 | -209.4125 | 3.3098 | -214.9781 | -21.1077 | -47.3283 | 64.1536 | 106.9079 | 67.8201 | 117.9334 | -13.7056 | 13.1211 | 11.892 | 41.1539 | 87.3253 | -230.8288 | -5.179 | 6.0013 | -1.4295 | 1.995 | -6.88 | -1.305 | -1.313 | 2.08 | 0.64 | -3.0222 | -6.5019 | -0.2914 | 2.8428 | 11.2 | 3.004 | 1.649 | 1.2934 | 1.3881 | 3.5782 | 3.7021 | 3.7314 |  | 11.6 | 12.1047 |  |  | -4.2848 | -14.6637 | -19.9736 | -1.1078 | 10.4376 | -16.2461 | 4.6177 | -4.5 | -11.6 | 23.672 | -77.6761
29/12/2025 | 15:00 | 0 | 4.8691 | -9.9611 | 6.7234 | 15.1191 |  | 22.1761 |  | 22.8333 | 10.3957 | 11.5461 | -15.54 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 2.3707 | -2.9399 | 5.9687 | 5.9572 | 10.4671 | 3.6373 | 0.0382 | 2.3442 |  | -0.6826 | -1.539 | -1.53 | 3.929 | -4.44 | 8.8 | -0.863 | 0.315 |  | -17.24 |  | -10.13 | -10 | 4.9747 | 3.8474 | 16.6459 | 20.9417 | -9.6235 | -6.8038 | -6.9319 | 0.2258 | 0.3374 | -9.4067 | -6.9536 | 15.6634 | 16.8371 | 92.869 | 9.6367 | -5.3 | -5.3 | -30.3117 | -29.947 | -2.8095 |  | 14.2719 | 6.1288 | 5.6348 | 3.7662 | -113.6814 | 83.9259 | 83.8648 | -13.7711 | -68.7438 |  |  |  | 28.6713 | 10.44 | 9.25 | -3.75 | 8.2 | -30.0022 | -30.2701 | 37.469 | 36.689 | 25.4576 | -9.4622 | -9.3138 | 13.7732 |  |  |  | -5.1 | -5.9 | -4.05 | 28.0528 | 27.9752 | 26.3253 | 56.2381 | 56.8503 | -26.3221 | -44.2569 | -22.2579 | 5.0202 | 40.63 | 16.53 | 12.3486 | 10.9406 | -6.78 |  |  |  | 10.5971 |  | -5.6557 | -41.7 | -41.6 | -1.3293 | 12.3484 | 16.0918 | 24.3124 | 13.06 | -3.97 | 15.7325 | -10.5231 | -3.65 | -3.71 | 20.15 | 13.31 | -11.7273 | -6.0091 | -45.4146 | -44.2818 | 44.0428 | 11.8767 | 0.6245 | 0.984 | -11.5532 | -17.5138 | -16.145 | -52.6298 | -49.9068 |  | -18.5337 | -17.1564 | 17.7602 | 6.9784 | 9.3428 | -12.292 | -33.6549 | -33.3377 | 0.7329 | 0 | -2.06 | 0 | 8.8505 | 5.1695 | -11.0355 | -11.2894 | 6.9539 | -0.7845 | -17.4565 | 5.594 |  | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.7456 | -31.4818 | 27.1419 | 27.1473 | -17.0132 | 0 | 26.3981 | -19.51 | -1.1165 |  | -0.23 | 1.01 | -26.3002 |  | 2.274 | 0.904 |  | 8.5 | 1.0494 | 8.6126 | -2.95 | 28.9217 |  | 31.5551 | -13.0253 | -13.8062 | 2.9462 |  |  | -11.7511 | -33.2211 | 4.6733 | -24.9547 | 5.7744 | 4.8673 | 115.8582 | -2.0985 | -2.9311 | -17.613 | 2.4928 | 7.3254 | 7.1995 | 2 | -14.6074 | -13.4663 | -2.93 | -4.2001 | -39.4109 | 48.5303 | 117.9012 | -49.6961 | 2.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.1659 | -12.8363 | -26.2721 | -26.6154 | 27.2 | 27.26 | -23.4 | -23.6 | 0.2115 | 9.76 | 48.8618 | 32.6925 | 32.6701 | -11 | -28.6 | -2.9 | -3.4 | -17.9652 | -17.926 | -210.3393 | 5.3659 | -217.534 | -22.5554 | -47.469 | 63.9644 | 106.547 | 69.9958 | 117.6273 | -14.8632 | 13.0141 | 14.4803 | 39.8909 | 88.5576 | -231.2718 | -6.3648 | 6.5043 | -1.615 | -0.304 | -7.68 | -1.264 | -1.279 | 2.8 | 0.08 | -3.3704 | -6.7674 | -0.087 | 2.1683 | 12.2 | 2.596 | 3.06 | 2.3543 | 2.7146 | 3.5686 | 3.5695 | 3.6506 |  | 11.6 | 12.5072 |  |  | -4.9345 | -14.3315 | -19.7779 | -1.5042 | 10.5146 | -16.306 | 5.1388 | -5.1 | -11 | 20.4111 | -70.1897
29/12/2025 | 15:30 | 0 | 4.7378 | -9.7244 | 6.2828 | 13.8865 |  | 21.407 |  | 23.6913 | 10.4897 | 11.7938 | -13.32 | -39.6 | 17.6 | 9.108 |  | 2.6817 | -3.3132 | 6.2644 | 6.0977 | 10.7379 | 3.7758 | -0.2738 | 2.1886 |  | -0.5426 | -1.358 | -1.368 | 3.549 | -6.66 | 11 | -0.878 | 0.301 |  | -16.48 |  | -9.98 | -9.8 | 5.7458 | 3.4822 | 16.6694 | 20.7139 | -10.7861 | -7.2543 | -7.3005 | 1.2827 | 1.4635 | -9.7722 | -7.2639 | 17.4902 | 18.2492 | 88.4883 | 9.1556 | -5.4 | -5.3 | -29.8296 | -29.6195 | -2.6479 |  | 12.4981 | 6.2562 | 5.7694 | 3.8052 | -104.3733 | 81.8506 | 82.0948 | -10.4724 | -58.3546 |  |  |  | 28.6713 | 10.7 | 9.38 | -3.72 | 8.16 | -27.3231 | -27.1891 | 35.412 | 34.7607 | 25.0874 | -17.9368 | -17.8332 | 12.6873 |  |  |  | -4 | -4.6 | -3.97 | 25.0501 | 24.3061 | 23.1633 | 53.6238 | 53.8018 | -25.2486 | -43.2852 | -21.2038 | 4.5422 | 41.51 | 16.98 | 12.1924 | 11.0382 | -6.94 |  |  |  | 14.3692 |  | -5.7673 | -38.4 | -39.5 | -1.2366 | 11.6003 | 15.7764 | 23.7558 | 12.68 | -3.76 | 14.9885 | -14.5058 | -3.57 | -3.66 | 22.13 | 13.68 | -15.7091 | -8.0455 | -44.5601 | -44.1909 | 41.4077 | 9.5828 | -1.2198 | -0.9413 | -9.0733 | -16.1189 | -16.145 | -55.6902 | -46.9469 |  | -18.3861 | -17.6919 | 14.2603 | 9.0175 | 8.267 | 0 | -34.216 | -34.3277 | -0.9994 | 0 | -12.8 | 0 | 8.8686 | 1.1247 | -10.2687 | -10.4547 | 5.851 | -2.6855 | -14.5606 | 5.7015 |  | 5.4345 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.5687 | -29.3049 | 26.7577 | 26.4877 | -16.6323 |  |  | -19.71 | -0.3932 | 0.2264 | 0.04 | 1.76 | -24.8005 |  | 2.196 | 1.079 |  | 8.17 | 1.2906 | 8.2107 |  | 28.0691 |  | 31.2188 | -13.326 | -14.1145 | 2.9825 |  |  |  | 24.9779 | 4.3566 | -24.3214 | 4.9085 | 4.1869 | 118.8258 | -1.5757 | -2.0492 | -18.4089 | 3.4993 | 7.4059 | 7.4447 | 3 | -14.0509 | -12.7102 | -2.51 | -4.3866 | -37.0768 | 48.2047 | 118.4221 | -49.6531 | 2.7383 | 0 | -5.4637 | 0 | 0 |  |  | -13.0616 | -12.7649 | -26.0964 | -26.0854 | 26.72 | 26.47 | -23.8 | -23.9 | 0.2115 | 8.08 | 40.5334 | 32.2801 | 32.7584 | -11.4 | -29 | -3.7 | -4.2 |  | -17.732 | -207.6433 | 3.9128 | -215.657 | -21.5704 | -48.1846 | 63.4539 | 106.435 | 67.9311 | 120.6586 | -10.8145 | 14.3098 | 11.808 | 40.9776 | 89.127 | -233.2484 | -4.7416 | 5.0929 | -1.615 | -0.463 | -7.44 | -1.289 | -1.288 | 2.64 | 0 | -3.1667 | -6.3859 | -0.087 | 2.1988 | 12.4 | 2.222 | 2.348 | 2.1316 | 2.4329 | 3.9686 | 3.4389 | 3.9978 |  | 13.4 | 11.6636 |  |  | -4.9065 | -14.4197 | -19.5194 | -1.3566 | 10.5599 | -16.4335 | 5.067 | -5.3 | -11.2 | 22.2629 | -71.6009
29/12/2025 | 16:00 | 0 | 4.5434 | -9.5189 | 6.8563 | 11.827 |  | 21.8612 |  | 23.8441 | 10.5317 | 11.8985 | -22.2 |  | 15.4 | 8.28 |  | 2.866 | -3.4364 | 6.079 | 6.2674 | 10.5965 | 4.1515 | -0.1308 | 2.2592 |  | -0.5411 | -1.024 | -1.015 | 4.624 | 2.22 |  | -0.102 | 0.332 |  | -14.44 |  | -12.16 | -12.11 | 5.8342 | 3.7962 | 15.4337 | 20.1283 | -11.6972 | -7.412 | -7.9173 | 8.8805 | 6.3498 | -11.7842 | -11.8732 | 24.0696 | 20.9677 | 94.4149 | 9.334 | -5.3 | -5.3 | -27.4526 | -29.1787 | -2.7819 |  | 13.7341 | 6.1449 | 5.3772 | 3.6641 | -94.7905 | 80.6299 | 80.2942 | -19.2407 | -60.5607 |  |  |  | 28.0825 | 10.39 | 9 | -4.26 | 7.46 | -28.7966 | -29.8682 | 36.9947 | 36.0881 | 25.2898 | -8.0921 | -7.4977 | 13.6941 |  |  |  | -7.1 | -7.8 | -3.83 | 28.1032 | 28.0168 | 26.3389 | 53.8367 | 53.8698 | -25.418 | -43.6087 | -20.839 | 4.685 | 38.87 | 15.81 | 12.0361 | 10.7452 | -6.86 |  |  |  | 9.2235 |  | -5.8176 | -38.5 |  | -1.3818 | 11.0393 | 15.461 | 23.0136 | 12.02 | -3.84 | 14.508 | -9.9481 | -3.58 | -3.67 | 19.85 | 12.65 | -10.0727 | -5.4909 | -44.1175 | -43.8 | 41.6657 | 9.9907 | -0.5666 | -0.4647 | -9.3593 | -15.4378 | -15.448 | -48.0041 | -42.1798 |  | -18.1817 | -17.3121 | 14.7014 | 9.536 | 8.2122 | -2.052 | -34.5661 | -34.2284 | -0.9889 | 0 | -13.05 | 0 | 8.9531 | 1.5345 | -10.6107 | -10.6299 | 8.0295 | -2.1085 | -14.6031 | 4.9396 |  | 4.6397 |  | 0 |  | 16.9131 | 16.9131 | -31.1469 | 26.0888 | 26.0016 | -16.3751 | 0 | 25.4166 | -19.08 | -0.3932 | 0.2181 | -0.04 | 1.79 | -25.3403 |  | 2.158 | 0.647 |  | 7.88 | 1.7698 | 9.0258 | -2.68 | 28.1611 |  | 31.2361 | -13.5077 | -14.2701 | 3.0284 |  |  |  | -32.7579 | 4.9296 | -24.1071 | 4.6931 | 4.5471 | 120.9638 | -1.5431 | -1.5907 | -18.9886 | 4.4928 | 7.2375 | 7.2865 | 3.9749 | -13.5655 | -13.1041 | -1.26 | -4.8902 | -44.8346 | 52.1321 | 124.8735 | -48.8445 | 2.7789 | 0 | -5.0988 | 0 | 0 |  |  | -10.2161 | -9.9414 | -24.2851 | -25.0225 | 23.79 | 23.55 | -23.8 | -24.1 | 0.3342 | 6.72 | 47.6587 | 31.1593 | 31.5084 | -11.4 | -29 | -5.8 | -6 | -17.7666 | -17.7215 | -215.2799 | -1.9857 | -215.9298 | 0 | -43.5773 | 0 | 32.8482 | 115.2962 | 103.8766 | 56.5976 | 13.7317 | 11.2319 | -5.2078 | 92.1823 | -217.7482 | 12.0819 | -11.5941 | -1.8738 | -0.46 | -7.6 | -1.326 | -1.338 | 2 | 0.8 | -3.4428 | -6.4439 | 0.1785 | 1.9638 | 12.4 | 1.722 | 2.759 | 2.3023 | 2.5748 | 4.7075 | 4.5191 | 3.3566 |  | 13.9 | 10.9731 |  |  | -5.7809 | -13.7225 | -19.2911 | -2.6702 | 10.1782 | -15.6797 | 4.7835 | -6.7 | -10.1 | 23.7588 | -72.1836
29/12/2025 | 16:30 | 0 | 4.5347 | -9.4828 | 7.3306 | 10.7309 |  | 21.2768 |  | 21.9275 | 9.7597 | 10.9973 | -22.2 | -39.6 | 17.6 | 7.452 | -26.4 | 3.344 | -2.2814 | 5.6732 | 5.5757 | 9.7502 | 4.2285 | -0.1189 | 1.1418 |  | -0.7289 | -1.183 | -1.168 | 4.176 | 0 | 11 | -0.107 | 0.316 |  | -15.39 |  | -12.02 | -12.07 | 5.1506 | 3.8653 | 14.9306 | 19.0676 | -7.8186 | -7.1698 | -7.331 | 1.2547 | 1.2783 | -10.7631 | -8.2269 | 17.2015 | 18.2197 | 94.2313 | 10.5614 | -5.5 | -5.4 | -30.1743 | -29.7366 | -2.6945 |  | 13.2667 | 5.8287 | 5.181 | 3.4188 | -117.3131 | 82.2779 | 82.3084 | -6.7484 | -76.7022 |  |  |  | 27.1843 | 9.87 | 8.6 | -4.75 | 7.01 | -29.3324 | -29.0645 | 33.9381 | 33.1273 | 26.4962 | -7.6653 | -7.6981 | 13.0983 |  |  |  | -8.6 | -9 | -3.85 | 27.0172 | 26.7756 | 25.0438 | 58.4826 | 58.5968 | -27.3984 | -44.7125 | -24.3125 | 4.4713 | 40.23 | 16.08 | 11.7236 | 10.6476 | -6.82 |  |  |  | 12.6934 |  | -5.8022 | -40.6 | -39.7 | -1.5002 | 10.4783 | 14.0415 | 22.2714 | 11.33 | -3.5 | 13.423 | -12.9982 | -3.5 | -3.63 | 21.94 | 12.24 | -13.6 | -6.6909 | -43.5384 | -42.4182 | 40.3297 | 9.1521 | -1.6301 | -1.7243 | -11.4714 | -18.0397 | -16.049 | -58.9468 | -42.9796 |  | -18.0265 | -17.2184 | 16.5307 | 10.4084 | 9.1208 | -9.732 | -34.0612 | -32.8849 | 2.7042 |  | -6.25 | 0 | 8.7626 | 3.9777 | -10.083 | -10.3424 | 7.9551 | -0.2428 | -15.9654 | 4.6536 |  | 4.4487 | 4.7178 | 5.002 | 4.1749 | 16.5782 | 16.2433 | -34.9984 | 25.2143 | 24.9514 | -19.407 | 0 |  |  | -0.6038 |  |  |  | -27.443 |  | 2.294 | 0.533 |  | 7.57 | 2.2383 | 10.0039 |  | 27.9944 |  | 31.8355 | -12.7657 | -13.4982 | 3.0747 |  |  | -11.4818 | -32.8835 | 3.2012 | -24.7065 | 5.6911 | 4.0927 | 115.41 | -2.153 | -3.261 | -17.6064 | 3.2944 | 7.3693 | 7.4447 | 3 | -15.213 | -13.6143 | -1.68 | -3.8806 | -39.7945 | 48.0105 | 125.4179 | -46.9744 | 4.458 | 0 | -4.8845 | 0 | 0 |  |  | -11.7102 | -11.485 | -23.3347 | -23.5907 | 24.25 | 24.18 | -24 | -23.9 | 0.3873 | 5.04 | 47.3261 | 32.6908 | 32.6431 | -11.8 | -28.9 | -5.4 | -5.9 |  |  | -211.7742 | -4.4338 | -219.2579 |  | -45.6128 |  |  | 110.6876 | 106.5057 | 57.5738 | 15.2709 | 16.1599 | -7.1179 | 94.9534 | -217.5084 | 13.5 | -12.1173 | -2.0374 | -0.142 | -6.48 | -1.392 | -1.397 | 1.84 | 0.88 | -3.5474 | -7.1183 | 0.4105 | 1.6434 | 11.6 | 2.856 | 2.331 | 0.5628 | 0 | 4.1158 | 3.5611 | 3.7914 |  | 13.4 | 10.6872 |  |  | -5.1997 | -14.7667 | -19.5016 | -1.6008 | 11.0374 | -16.22 | 4.5647 | -6.3 | -10.6 | 23.1838 | -77.2274
29/12/2025 | 17:00 | 0 | 4.4537 | -9.5349 | 7.3042 | 10.7052 |  | 20.4227 |  | 20.5606 | 9.4677 | 10.8537 | -19.98 | -37.4 | 17.6 | 7.452 |  | 3.5742 | -2.6289 | 5.4246 | 5.2596 | 9.4121 | 4.396 | 0.1283 | 1.1018 |  | -0.6063 | -1.094 | -1.075 | 4.431 | 0 | 8.8 | 0.043 | 0.328 |  | -15.07 |  | -11.69 | -11.84 | 5.2185 | 3.9241 | 14.9257 | 19.5125 | -10.2418 | -8.5017 | -8.6597 | 18.6313 | 18.243 | -13.3669 | -9.798 | 22.5386 | 23.2284 | 91.9714 | 10.7249 | -5.7 | -5.8 | -27.5618 | -28.0419 | -2.5365 |  | 11.8938 | 5.6283 | 4.8862 | 3.1027 | -103.9765 | 79.3481 | 79.6228 | -12.8784 | -74.9533 |  |  |  | 24.9589 | 9.63 | 8.43 | -5.5 | 6.29 | -28.1268 | -28.2608 | 33.2255 | 32.3951 | 27.199 | -8.3018 | -8.1206 | 12.2065 |  |  |  | -9.9 | -9.6 | -3.54 | 25.4699 | 25.4088 | 23.5419 | 57.4786 | 57.7606 | -26.7176 | -43.5816 | -23.3316 | 4.149 | 39.21 | 15.88 | 11.0986 | 9.8663 | -6.46 |  |  |  | 12.3117 |  | -5.389 | -38.5 | -37.2 | -1.6724 | 10.2913 | 13.4107 | 21.9003 | 11.21 | -3.41 | 12.2605 | -12.9257 | -3.92 | -3.96 | 20.79 | 11.07 | -13.1636 | -6.6818 | -42.4798 | -41.7 | 38.0743 | 7.1196 | -3.8064 | -3.3772 | -11.9567 | -17.4374 | -15.493 | -59.5158 | -41.8123 |  | -17.6217 | -16.6968 | 14.6116 | 8.828 | 7.6269 | -1.028 | -33.3255 | -33.116 | -1.404 |  | -14.05 | 0 | 8.2394 | 3.1848 | -12.7134 | -12.8805 | 9.5826 | -1.4741 | -15.1557 | 5.6254 |  | 5.2603 | 3.2231 | 3.1881 | 3.1787 | 15.406 | 15.406 | -33.8262 | 24.4234 | 24.3647 | -18.3382 | 0 |  | -20.2 | -1.0103 | 0.1998 | 0.17 | 0.63 | -26.5939 |  | 2.266 | 0.545 |  | 6.86 | 1.8659 | 9.7667 | -2.97 | 26.7147 |  | 31.8296 | -12.5846 | -13.212 | 2.9813 |  |  | -11.2635 | -31.0885 | 3.559 | -25.1823 | 5.2347 | 4.8866 | 116.9756 | -2.6615 | -4.2061 | -17.4803 |  | 7.1789 | 7.3102 |  | -14.4677 | -12.7629 | -6.71 | 0 | -22.4098 | 42.8079 | 116.3596 | -43.1868 | 8.9026 | 0 | 0 | -9.6362 | 0 | 0 | 0 | -12.6496 | -12.0563 | -20.8937 | -21.7875 | 21.03 | 21.05 | -23.9 | -24.4 | 0.1767 | 0.88 | 45.8997 | 31.3111 | 31.3688 | -12.7 | -27.7 | -4.6 | -5.1 | -17.5274 | -17.6961 | -204.4185 | -7.076 | -228.0185 |  | -45.4728 |  |  | 104.8802 | 118.7389 | 56.4936 | 14.1588 | 16.3877 | 3.1069 | 110.7793 | -229.2599 | 20.1274 | -18.1272 | -2.0374 | -0.088 | -6.08 | -1.488 | -1.48 | 1.52 | 1.12 | -3.589 | -7.2648 | 1.0849 | 1.7288 | 10.8 | 3.165 | 1.908 |  |  | 4.7147 | 3.6648 | 3.3294 |  | 14.2 | 10.4439 |  |  | -5.8878 | -14.3953 | -18.7469 | -2.0321 | 10.7592 | -15.8802 | 4.6771 | -6.1 | -9.6 | 31.8826 | -79.9362
29/12/2025 | 17:30 | 0 | 4.1513 | -9.0841 | 8.9638 | 9.4162 |  | 19.5187 |  | 19.9925 | 8.6607 | 9.933 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.2836 | -1.7999 | 4.5771 | 4.486 | 7.973 | 3.1208 | -0.0986 | 1.1479 |  | -1.2019 | -1.155 | -1.134 | 4.42 | 0 | 2.2 | 0.044 | 0.33 |  | -17.22 |  | -10.78 | -10.68 | 3.8444 | 3.7685 | 16.5505 | 20.8206 | -5.9284 | -8.0276 | -8.2387 | 0.4287 | 0.2713 | -8.8277 | -6.4173 | 18.9447 | 19.9454 | 81.4382 | 13.4066 | -6.3 | -6.3 | -29.9914 | -29.8318 | -2.6182 |  | 9.6543 | 4.3688 | 3.537 | 2.4566 | -130.1614 | 82.6746 | 82.9188 | 7.9164 | -95.1539 |  |  |  | 23.911 | 9.35 | 8.22 | -6.76 | 5.28 | -30.2701 | -30.538 | 34.1258 | 33.5258 | 26.8196 | -6.429 | -6.4272 | 9.6158 |  |  |  | -13.2 | -13.1 | -3.46 | 23.8765 | 24.1462 | 22.4843 | 65.4046 | 65.7395 | -29.8165 | -47.3749 | -27.2537 | 4.1018 | 37.14 | 14.96 | 10.4736 | 9.3781 | -6.44 |  |  |  | 11.3609 |  | -5.5741 | -41 |  | -2.3853 | 9.5432 | 12.4644 | 20.787 | 10.34 | -3.01 | 12.059 | -12.3082 | -3.39 | -3.42 | 18.29 | 9.82 | -13.6 | -6.5545 | -44.41 | -43.2182 | 32.276 | 2.243 | -7.5465 | -7.7314 | -15.4209 | -20.2755 | -14.607 | -81.0611 | -36.3953 |  | -16.7521 | -15.9208 | 15.165 | 9.0969 | 8.4258 | -4.612 | -33.7125 | -33.5502 | 0.3359 |  | -13.59 | 0 | 7.5923 | 6.4845 | -11.6091 | -11.7307 | 9.7869 | 1.6703 | -18.1909 | 5.4038 |  | 5.1024 | 3.7686 | 4.5848 | 0 | 17.248 | 17.5829 | -31.3143 | 25.5056 | 25.2932 | -17.8726 | 0 |  | -19.44 | -2.9128 | 0.1916 | 0.67 | 0.75 | -23.154 |  | 2.169 | 0.667 |  | 7.76 | -3.4018 | 3.8169 |  | 27.0021 |  | 23.0797 | -7.0798 | -7.6504 | 2.9477 |  |  |  | -35.6862 | 2.9884 | -19.8262 | 4.8253 | 4.9012 | 114.2222 | -6.0533 | -7.2095 | -9.3609 | 3.2863 | 6.9591 | 7.0571 | 2.7593 | -8.2348 | -6.4326 | -8.8 | 0 | -19.2988 | 39.3675 | 119.563 | -33.9437 | 19.0307 | -6.6273 | -8.4711 | 0 | 0 | 17.0991 | 17.5813 | -13.7867 | -13.3857 | -17.1459 | -17.1847 | 16.22 | 16.72 | -25.4 | -25.3 | 0.2829 | -2.64 | 49.3926 | 29.6543 | 29.6943 | -14.4 | -28.7 | -2.4 | -3 | -17.7785 |  | -207.3559 | -13.7508 | -216.7489 |  | -43.6683 |  | 32.4411 | 87.1339 | 155.4453 | 56.2928 | 22.047 | 19.0247 | 19.8856 | 155.1781 | -249.708 | 47.8726 | -37.8382 | -2.6697 | 0.43 | -7.6 | -1.467 | -1.468 | 2.32 | 2.64 | -4.9678 | -8.1437 | 2.7543 | 1.1734 | 12.2 | 2.39 | 2.152 | 1.6778 | 1.7973 | 3.9303 | 2.9979 | 3.6661 |  | 13.8 | 10.4639 |  |  | -6.3134 | -13.6877 | -18.3869 | -3.6118 | 10.0383 | -14.3375 | 3.4121 | -6.3 | -9.2 | 31.4192 | -95.9185
29/12/2025 | 18:00 | 0 | 4.0231 | -8.8612 | 10.0854 | 8.3072 |  | 17.8636 |  | 16.0584 | 6.4868 | 7.8763 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.0087 | -1.5705 | 3.2093 | 2.9245 | 5.5568 | 1.0653 | 0.0943 | 1.0945 |  | -1.1402 | -1.118 | -1.118 | 4.558 | 2.22 | -4.4 | -0.163 | 0.334 |  | -19.75 |  | -8.87 | -8.86 | 3.1405 | 3.8768 | 21.6311 | 23.3888 | -6.6741 | -10.3067 | -10.5409 | 13.3153 | 15.4345 | -7.0632 | -4.9078 | 30.5547 | 37.7621 | 68.1134 | 13.2113 | -6.3 | -6.4 | -28.9734 | -27.9498 | -2.4737 |  | 6.7266 | 3.8253 | 2.6371 | 1.7022 | -135.4411 | 82.3389 | 81.6675 | 15.711 | -100.6869 |  |  |  | 20.8972 | 8.64 | 7.61 | -8.22 | 3.45 | -29.1985 | -28.2608 | 34.7886 | 33.828 | 29.4376 | -9.9819 | -10.3412 | 7.0762 |  |  |  | -14.7 | -14.3 | -3.07 | 20.525 | 21.11 | 19.1617 | 66.7329 | 67.2698 | -28.7075 | -46.7327 | -28.2397 | 3.9997 | 36 | 14.39 | 9.8486 | 8.5968 | -5.77 |  |  |  | 10.3117 |  | -4.5989 | -37.9 | -38.2 | -2.6624 | 8.7952 | 10.4141 | 19.8593 | 9.44 | -2.33 | 10.819 | -12.0807 | -1.95 | -1.98 | 15.36 | 8.6 | -13.1636 | -6.7545 | -44.4107 | -43.2364 | 26.8894 | -1.8464 | -11.3145 | -11.338 | -17.628 | -22.916 | -14.675 | -91.5102 | -26.652 |  | -15.3539 | -14.4017 | 15.6397 | 6.8798 | 5.9429 | -4.612 | -31.0524 | -30.763 | 2.0365 |  | -12.41 | 0.1 | 7.1389 | 5.3189 | -11.4359 | -11.6442 | 9.849 | 4.3891 | -18.9339 | 5.6182 |  | 5.3291 | 3.4565 | 4.2089 | 2.7676 | 15.5734 | 15.406 | -36.6729 | 25.0744 | 25.3635 | -17.5497 |  | 23.0045 | -20.79 | -0.1991 | 0.2364 | 1.91 | -0.17 | -32.9214 |  | 2.181 | 0.84 |  | 7.72 | -6.5272 | 2.9591 | -2.9 | 26.4043 |  | 22.4247 | -6.6408 | -7.1226 | 2.9242 |  |  | -12.7869 | -33.9517 | 2.8091 | -19.8117 | 4.3942 | 4.9761 | 108.5643 | -6.9183 | -6.8837 | -8.6888 | 3.3737 | 6.8932 | 7.0492 | 2.968 | 0 | 0 | -8.8 | 0 | -4.75 | 37.4068 | 117.568 | -21.1326 | 29.3881 | -7.7778 | -9.7812 | -10.2537 | 0 |  |  | -9.9854 | -9.7601 | -18.8421 | -18.5672 | 3.01 | 3 | -26 | -26.3 | 0.1767 | -2.88 | 51.4629 | 35.1953 | 35.295 | -16.1 | -30 | -4.6 | -5.5 | -17.5212 | -17.5568 | -197.5457 | -16.8364 | -220.2641 |  | -40.7315 |  | 32.1596 | 107.0284 | 119.5544 | 55.5402 | 18.2044 | 16.1327 | -0.7555 | 234.3946 | -199.3414 | 40.4792 | -26.0415 | -1.7566 | 0.013 | -7.68 | -1.639 | -1.639 | 2.72 | 1.68 | -4.9079 | -7.7043 | 4.3961 | 0.8225 | 10.3 | -0.037 | -0.859 | 2.1278 | 2.1069 | 4.5991 | 4.3325 | 2.9307 |  | 15.5 | 11.0907 |  |  | -8.129 | -12.5452 | -17.1498 | -5.357 | 8.7645 | -12.5209 | 3.1924 | -8.2 | -6.8 | 44.6234 | -104.9544
29/12/2025 | 18:30 | 0 | 4.5268 | -9.5248 | 9.741 | 7.3079 |  | 17.0174 |  | 13.9975 | 5.7398 | 7.1862 | -19.98 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 3.1604 | -2.4766 | 2.6525 | 2.4276 | 4.554 | 0.1112 | -0.032 | 0.9056 |  | -1.2509 | -1.122 | -1.125 | 4.47 | 0 | -2.2 | -0.352 | 0.338 |  | -19.74 |  | -8.7 | -8.89 | 2.0553 | 3.7852 | 21.4428 | 23.6887 | -16.0962 | -13.3506 | -13.4962 | 0.864 | 0.902 | -10.9218 | -8.5196 | 13.3709 | 14.1645 | 18.9412 | 12.3543 | -6.1 | -6 | -24.5472 | -24.7413 | -2.6509 |  | 5.1413 | 2.3959 | 1.6305 | 1.097 | -85.3602 | 33.1431 | 66.5303 | 25.6599 | -105.2672 |  |  |  | 16.2667 | 8.47 | 7.05 | -9.59 | 2.09 | -28.3947 | -27.3231 | 43.1863 | 42.045 | 28.4019 | -23.4796 | -23.7333 | 5.1351 |  |  |  | -11.1 | -11.6 | -2.87 | 15.6901 | 15.8114 | 14.3169 | 52.4386 | 52.9029 | -29.0736 | -29.9864 | -29.459 | 4.1182 | 33.77 | 13.31 | 10.0049 | 8.8898 | -6.25 |  |  |  | 9.7362 |  | -5.1479 | -29.3 | -29.3 | -1.3672 | 8.0472 | 11.2027 | 18.746 | 8.84 | -2.3 | 9.7185 | -12.3807 | -1.35 | -1.4 | 16.46 | 8.95 | -13.5273 | -7.9273 | -45.9751 | -44.7818 | 23.9589 | -3.6159 | -13.0336 | -12.8959 | -18.8695 | -24.2332 | -14.051 | -103.518 | -26.5926 |  | -10.6494 | -9.9241 | 15.2213 | 7.5855 | 6.5663 | -16.388 | -32.632 | -32.2982 | 3.2771 |  | -2.48 | 0 | 6.5903 | 9.0668 | -11.7959 | -11.9577 | 9.8543 | 6.0997 | -20.074 | 5.8063 |  | 5.5275 | 3.3798 | 3.7878 | 2.5526 | 14.0663 | 13.8989 | -37.6777 | 28.3559 | 28.2712 | -16.8465 |  | 32.3992 |  | -0.4994 | 0.2181 | -0.04 | -0.71 | -32.8585 | 1.8157 | 2.288 | 0.277 |  | 6.7 | -7.8613 | 2.3664 | -3.14 | 26.9924 |  | 21.6414 | -6.9958 | -7.4348 | 3.236 |  |  | -12.2577 | -33.7775 | 2.2131 | -18.3412 | 3.8126 | 2.9133 | 107.9111 | -5.4115 | -5.909 | -9.2681 | 3.7188 | 6.9591 | 7.0412 | 3 | 26.7561 | 28.1955 | -7.12 | 0 | -16.246 | 33.2431 | 121.1113 | -49.5956 | 5.0439 | 0 | 8.7991 | -10.8862 | -12.6351 |  |  | -9.2822 | -8.6835 | -17.005 | -16.9563 | -1.17 | -0.75 | -26.4 | -26.5 | 0.1767 | -5.68 | 54.5323 | 32.236 | 32.1332 | -16.1 | -29.9 | -3.7 | -4.3 |  | -17.5409 | -205.0605 | -14.3248 | -216.6943 |  | -40.2947 |  |  | 107.2857 | 116.6926 | 55.5916 | 16.7483 | 16.7079 | -4.2133 | 226.6501 | -197.0136 | 33.7351 | -26.0194 | -1.781 | -0.337 | -7.12 | -1.631 | -1.638 | 2.08 | 2.16 | -5.4302 | -8.5527 | 9.9931 | -1.3474 | 9.4 | 0.662 | 0.426 | 0 | 0 | 3.6128 | 3.2409 | 3.6167 |  | 15.2 | 10.7448 |  |  | -9.6902 | -2.0903 | -27.8771 | -7.472 | 0 | -30.6637 | 1.8834 | -6.7 | -8.2 | 39.5635 | -107.6007
29/12/2025 | 19:00 | 0 | 4.7973 | -9.8936 | 6.917 | 8.5518 |  | 19.4915 |  | 16.1913 | 6.7558 | 8.2205 | -19.98 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 3.0305 | -3.273 | 3.9043 | 3.7911 | 6.9872 | 0.0164 | -0.0267 | 0.9854 |  | -1.1077 | -0.906 | -0.891 | 4.387 | 0 | 4.4 | 0.174 | 0.349 |  | -17.39 |  | -9.77 | -9.91 | 2.4055 | 3.5887 | 24.1297 | 26.4232 | -22.3569 | -12.0167 | -12.1538 | 0.9692 | 0.7945 | -11.7109 | -9.2934 | 9.9147 | 10.9969 | 32.9691 | 9.6299 | -5.6 | -5.6 | -23.9659 | -24.0506 | -2.1709 |  | 9.5887 | 2.3376 | 2.2729 | 1.5471 | -52.858 | 45.9609 | 46.144 | 1.1824 | -91.277 |  |  |  | 20.1587 | 9.67 | 9.1 | -6.84 | 4.12 | -27.8589 | -28.1268 | 42.8551 | 41.6184 | 25.6863 | -23.5565 | -23.5216 | 9.4307 |  |  |  | -5 | -5.7 | -2.98 | 19.7858 | 19.6756 | 18.4492 | 43.7193 | 43.7427 | -28.1991 | -24.3326 | -28.2599 | 4.2892 | 33.63 | 13.21 | 9.8486 | 8.7921 | -6.12 |  |  |  | 4.9773 |  | -5.0108 | -31.6 | -31.6 | -1.5796 | 7.2992 | 11.6758 | 17.8183 | 8.11 | -2.42 | 9.2225 | -6.0553 | -1.09 | -1.13 | 15.8 | 8.56 | -8.2909 | -4.4909 | -43.8588 | -42.6909 | 27.3997 | 0.321 | -9.3759 | -9.2563 | -16.5837 | -22.9734 | -14.907 | -77.4118 | -27.7858 |  | -11.199 | -10.3546 | 14.3821 | 6.0613 | 5.0594 | -16.388 | -30.2718 | -30.3441 | 2.5328 |  | -2.69 | 0 | 6.826 | 5.2985 | -11.1968 | -11.342 | 8.3615 | 4.7827 | -18.1277 | 5.9102 |  | 5.7226 | 4.2949 | 4.6348 | 0 | 15.0711 | 15.2385 | -36.6729 | 25.6656 | 25.148 | -17.9901 |  | 30.6804 | -24.65 | -0.3053 | 0.2804 | -0.09 | 1.62 | -30.5487 |  | 2.208 | 0.185 | 0 | 5.93 | -3.1556 | 5.9986 | -3.18 | 26.0314 |  | 22.6286 | -7.3087 | -7.912 | 3.5077 |  |  | -12.6085 | -32.2821 | 1.0886 | -17.2426 | 3.7328 | 2.8804 | 121.0148 | -4.3203 | -6.7959 | -9.9057 | 3.4175 | 7.9269 | 8.0221 |  | 24.3453 | 24.9158 | -4.61 | 0 | 0 | 32.4793 | 108.0401 | -44.1121 | 9.3124 |  | 6.5194 | -10.1125 | -12.0584 |  | 46.0535 | -10.9137 | -10.2985 | -18.2811 | -17.963 | -3 | -2.68 | -27.3 | -27.1 | -0.0339 | -3.84 | 61.164 | 28.0589 | 27.9585 | -15.2 | -30.3 | -2.5 | -3 |  |  | -190.4182 | -15.724 | -219.7141 |  | -37.8563 |  |  | 107.1502 | 125.6891 | 55.4517 | 17.3096 | 14.9242 | 1.9958 | 236.6973 | -202.1238 | 39.3104 | -27.528 | -1.2634 | -2.619 | -7.92 | -1.479 | -1.483 | 2.88 | 2.08 | -5.2371 | -7.7928 | 10.1091 | -1.5213 | 10.3 | -1.771 | -1.979 |  |  | 4.6031 | 4.003 | 4.3229 |  | 15.5 | 10.9136 |  |  | -10.627 | -1.3619 | -26.7345 | -9.0732 | -2.5924 | -28.9507 | 0 | -7.6 | -7.9 | 40.5701 | -105.5014
29/12/2025 | 19:30 | 0 | 4.9558 | -10.1718 | 6.6448 | 8.6648 |  | 19.0513 |  | 16.8992 | 7.1358 | 8.6149 | -19.98 | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 2.9566 | -3.983 | 4.5103 | 4.4481 | 8.0895 | 1.7369 | -0.1223 | 1.45 |  | -1.1129 | -0.784 | -0.764 | 4.588 | 0 | 4.4 | -0.031 | 0.357 |  | -16.68 |  | -9.89 | -9.89 | 3.573 | 3.823 | 24.4419 | 26.6671 | -23.2214 | -12.7829 | -12.7388 | -2.5669 | -2.6233 | -11.3558 | -8.7555 | 7.0635 | 7.543 | 39.2786 | -1.1523 | -1.9 | -1.9 | -22.5697 | -22.5988 | -2.3322 |  | 12.2519 | 3.63 | 2.3524 | 1.5746 | -43.733 | 41.1389 | 41.2915 | -2.7644 | -93.1276 |  |  |  | 17.9133 | 8.47 | 9.04 | -8.24 | -0.92 | -22.3666 | -22.3666 | 37.55 | 37.1301 | 26.0281 | -21.0067 | -20.7511 | 12.0275 | 0 |  |  | -3.7 | -4.7 | -2.95 | 19.4653 | 19.9283 | 18.3646 | 39.406 | 39.9088 | -28.9537 | -18.8562 | -27.565 | 4.3311 | 33.38 | 12.84 | 9.0674 | 8.0109 | -5.75 |  |  |  | 12.6542 |  | -4.6509 | -29.4 | -29.3 | -1.9763 | 6.5511 | 10.5718 | 16.705 | 7.32 | -1.9 | 9.1295 | -14.2583 | -0.67 | -0.71 | 17.74 | 8.77 | -16.2909 | -8.0182 | -40.3027 | -39.3273 | 27.1783 | 0.4268 | -9.8508 | -10.0039 | -14.3192 | -20.617 | -15.207 | -70.7602 | -26.8311 |  | -10.4696 | -9.6524 | 14.2852 | 3.6866 | 2.8355 | -15.876 | -25.4919 | -25.4225 | 1.2665 |  | -2.28 | 0.1 | 6.6964 | 1.1312 | -11.5984 | -11.7488 | 9.3132 | 2.9029 | -16.4236 | 5.912 |  | 5.5429 | 3.8433 | 3.8185 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -38.6824 | 22.6828 | 22.6278 | -20.4982 |  |  | -25.44 | -0.3053 |  |  | 1.84 |  |  | 2.17 | 0.148 |  | 5.71 | -0.1813 | 9.4449 |  | 25.59 |  |  | -7.7327 | -8.3472 | 3.5091 |  |  |  | -30.9326 | 1.0495 | -16.946 | 3.9949 | 3.724 | 124.0296 | -3.9384 | -6.1496 | -10.5945 | 2.7604 | 8.6447 | 8.83 | 2.2921 | 17.7718 | 18.2232 | 6.29 | -8.4182 | 14.637 | 21.6788 | 100.185 | -33.8653 | 16.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.3477 | -10.4743 | -18.0039 | -17.5128 | -2.13 | -1.58 | -28.8 | -28.7 | 0.1584 | -4.32 | 62.1066 | 28.513 | 28.3215 | -15.2 | -29.9 | -2.4 | -3 | -17.4762 | -17.3621 | -179.2096 | -18.9383 | -222.3145 |  | -36.3994 |  |  | 103.4607 | 126.2087 | 55.8353 | 17.8232 | 17.3562 | -1.1874 | 236.7956 | -208.7538 | 40.3047 | -27.9971 | -1.2171 | -2.298 | -7.76 | -1.378 | -1.384 | 2.8 | 1.52 | -5.0595 | -7.4113 | 10.3746 | -0.8469 | 9.3 | -3.741 | -3.737 |  |  | 4.0308 | 4.1322 | 3.9024 |  | 15.3 | 11.6348 |  |  | -15.0891 | 0.8358 | -24.1003 | -13.0701 | -4.4392 | -25.9966 |  | -8.3 | -7.5 | 50.2867 | -115.0598
29/12/2025 | 20:00 | 0 | 4.8477 | -10.0915 | 7.4636 | 9.1448 |  | 20.2074 |  | 18.3964 | 7.5268 | 7.134 | -19.98 | -33 |  | 3.312 |  | 3.3463 | -2.8615 | 5.0997 | 4.9671 | 9.0754 | 2.0738 | -0.1409 | 1.4469 |  | -1.057 | -0.75 | -0.723 | 4.654 | -2.22 |  | -0.024 | 0.357 |  | -15.92 |  | -10.64 | -10.56 | 4.5241 | 3.6118 | 17.3196 | 21.3791 | -24.0636 | -11.735 | -11.5706 | -2.2094 | -2.207 | -14.0325 | -11.4601 | 6.9706 | 7.3892 | 46.7503 | -0.5141 | -2.3 | -2.3 | -23.6101 | -23.4071 | -2.4586 |  | 13.1373 | 3.4134 | 2.1887 | 1.5513 | -42.7869 | 40.3455 | 40.376 | -4.0878 | -98.4749 |  |  |  | 16.8854 | 8.12 | 8.79 | -8.3 | -1.41 | -22.2327 | -20.7592 | 40.0063 | 39.841 | 24.4435 | -18.4004 | -18.6568 | 13.0155 |  |  |  | -5.4 | -6.2 | -2.82 | 19.9205 | 19.7698 | 18.2482 | 39.7266 | 40.0595 | -28.8539 | -19.1163 | -27.5036 | 4.4921 | 30.73 | 11.92 | 8.5986 | 7.5226 | -5.61 |  |  |  | 12.3376 |  | -4.3008 | -27.2 | -27.2 | -1.8201 | 5.8031 | 9.7832 | 15.7773 | 6.52 | -1.69 | 9.6255 | -13.2833 | -1.22 | -1.35 | 16.33 | 8.64 | -15.1273 | -7.8091 | -39.0627 | -38.2818 | 26.317 | -0.6297 | -10.8162 | -10.5944 | -13.7294 | -19.9471 | -14.928 | -70.3622 | -22.2066 |  | -10.5091 | -9.7174 | 13.4164 | 6.6572 | 5.6557 | -17.924 | -26.0935 | -25.6411 | -0.2511 |  | 0 | 0 | 6.4967 | 6.5256 | -12.7069 | -12.8842 | 10.5133 | 1.1452 | -15.7658 | 5.6243 |  | 5.3832 | 3.5958 | 3.2649 | 0 | 7.3681 | 6.6983 | -36.1706 | 21.6451 | 21.3673 | -19.0022 | 0 |  |  | -0.1991 |  |  |  | -28.7541 |  | 2.122 | 0.269 |  | 7.14 | 0.1215 | 9.4907 | -2.97 | 27.0944 |  | 26.1352 | -8.6935 | -9.3993 | 3.4918 |  |  | -11.617 | -28.5184 | 1.6097 | -19.1772 | 4.6561 | 4.7157 | 126.272 | -3.4575 | -6.9423 | -11.4573 | 1.9954 | 8.3151 | 8.6164 | 2 | 17.6051 | 19.5067 | 6.71 | -4.6985 | 21.1792 | 21.5389 | 100.518 | -32.1806 | 19.6043 | -5.6739 |  | 0 | 0 |  |  | -9.9963 | -9.3976 | -16.135 | -16.2447 | -2.06 | -0.8 | -27 | -27.6 | 0.1767 | -4.48 | 64.0855 | 28.961 | 28.8607 | -15.2 | -30 | -3.3 | -4.2 |  | -17.5642 | -177.0252 | -22.2776 | -220.5719 |  | -37.0073 |  |  | 100.1125 | 130.2984 | 54.5019 | 16.6195 | 14.673 | 3.2964 | 244.0589 | -204.7363 | 48.0372 | -34.9922 | -1.803 | -3.66 | -7.92 | -1.419 | -1.411 | 3.04 | 1.76 | -5.263 | -8.1437 | 9.5537 | -1.0819 | 10.3 | -2.857 | -2.466 |  |  | 4.0489 | 3.4442 | 4.1337 |  | 16.4 | 11.8815 |  |  | -15.8441 | 1.5492 | -21.9367 | -13.6966 | -5.2626 | -23.7522 |  | -7.9 | -7.4 | 57.4166 | -120.3961
29/12/2025 | 20:30 | 0 | 4.7648 | -10.144 | 7.7003 | 8.4823 |  | 19.9361 |  | 17.1297 | 6.8878 | 6.678 | -19.98 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 3.3198 | -2.4515 | 4.9411 | 4.7177 | 8.6721 | 2.2009 | -0.0803 | 1.5127 |  | -1.1348 | -0.795 | -0.77 | 4.872 |  | 4.4 | -0.082 | 0.365 |  | -16.15 |  | -11.05 | -10.95 | 4.8112 | 3.7679 | 16.9776 | 21.138 | -22.9919 | -11.6818 | -11.8336 | -1.9645 | -1.8621 | -13.8985 | -11.5202 | 8.5482 | 8.8273 | 45.2046 | -0.0085 | -2.5 | -2.5 | -23.9204 |  | -2.4306 |  | 12.5811 | 3.322 | 2.2716 | 1.5946 | -51.6068 | 40.9863 | 40.9558 | -10.6688 | -109.7956 |  |  |  | 16.9453 | 8 | 8.7 | -8.6 | -1.47 | -19.4196 | -19.0177 | 40.3153 | 39.6811 | 26.2857 | -15.4414 | -15.6475 | 12.501 |  |  |  | -6.5 | -7 | -2.74 | 20.693 | 20.4752 | 19.5787 | 41.6479 | 41.9136 | -28.9862 | -19.7456 | -28.7737 | 4.276 | 32.02 | 11.95 | 8.2861 | 7.2296 | -5.53 |  |  |  | 8.0747 |  | -4.4009 | -27.8 | -27.7 | -2.0032 | 5.2421 | 9.3101 | 14.8495 | 5.85 | -1.72 | 9.4085 | -9.4605 | -1.2 | -1.17 | 17.27 | 7.51 | -10.7818 | -5.8182 | -38.2903 | -37.7636 | 27.3209 | 0.9322 | -9.462 | -9.0418 | -14.4426 | -20.1774 | -14.471 | -67.7706 | -10.8918 |  | -10.6624 | -10.1378 | 14.3853 | 4.2758 | 4.0937 | -17.412 | -25.1303 | -24.8073 | -0.3107 |  | 0 | 0 | 6.4741 | 2.6105 | -13.8585 | -14.0925 | 11.7499 | 1.379 | -17.2133 | 6.0453 |  | 5.7368 | 4.047 | 3.5595 | 3.5829 | 5.6935 | 5.6935 | -37.1753 | 20.55 | 19.7804 | -18.9545 | 0 | 32.3992 | -24.66 | -0.201 |  | -0.14 | 0.12 | -32.4594 | 1.9312 | 2.104 | 0.245 |  | 7.91 | -1.5788 | 8.5967 | -2.85 | 28.8692 |  | 26.6042 | -8.7721 | -9.4502 | 3.4709 |  |  | -11.4515 | -27.2251 | 1.5212 | -20.1416 | 4.4046 | 4.1004 | 125.4226 | -3.7892 | -7.1124 | -11.3515 | 1.9349 | 8.1466 |  | 1.3377 | 17.5519 | 19.9789 | 7.96 | -4.2384 | 22.064 | 27.3101 | 106.6941 | -31.136 | 19.3802 | 0 |  | -10.3747 | -11.3846 |  |  | -8.4417 | -7.7771 | -15.9435 | -16.6283 | -0.24 | -0.94 | -25.2 | -25.1 | 0.1767 | -4.64 | 59.5335 | 31.255 | 31.1548 | -15.2 | -30.3 | -4.1 | -4.7 |  |  | -178.4737 | -34.341 | -231.3249 |  | -47.4829 |  |  | 95.3631 | 128.5557 | 54.7725 | 15.3342 | 14.6681 | 6.0995 | 246.6289 | -205.8862 | 49.6058 | -40.1582 | -2.6014 | -2.494 | -6.4 | -1.435 | -1.438 | 1.68 | 2.08 | -4.2834 | -8.7297 | 9.0562 | -1.1704 | 9.2 | -1.02 | -0.547 |  |  | 3.175 | 3.5934 | 3.7281 |  | 15 | 11.5188 | 1.01 |  | -15.9794 | 1.0687 | -22.0285 | -13.6484 | -5.4115 | -25.235 | 0 | -7.8 | -7.5 | 67.0374 | -128.6076
29/12/2025 | 21:00 | 0 | 4.8231 | -10.1007 | 8.4282 | 8.8021 |  | 19.4876 |  | 16.5935 | 6.6208 | 6.2761 | -19.98 | -33 | 8.8 |  |  | 3.4496 | -2.0376 | 4.7061 | 4.6065 | 8.3276 | 2.7699 | -0.0905 | 1.5596 |  | -1.1142 | -0.799 | -0.806 | 4.739 | -2.22 | 2.2 | -0.272 | 0.361 |  | -16.22 |  | -10.59 | -10.64 | 5.0865 | 3.6476 | 15.7689 | 20.1072 | -21.8364 | -12 | -11.9522 | -0.6007 | -0.6307 | -14.3406 | -12.0081 | 10.5389 | 10.8933 | 41.0407 | 0.9322 | -2.1 | -2.1 | -23.948 |  | -2.3444 |  | 11.7353 | 3.3015 | 2.3288 | 1.5634 | -56.917 | 40.9863 | 40.9558 | -5.0422 | -116.4671 |  |  |  | 15.9174 | 7.81 | 8.35 | -9.43 | -1.97 | -18.4819 | -18.214 | 39.3971 | 39.0737 | 25.9898 | -15.7791 | -16.2195 | 11.3873 |  |  |  | -7.3 | -7.6 | -2.88 | 19.4667 | 19.9479 | 18.3434 | 42.6979 | 42.9894 | -29.9082 | -19.9012 | -29.1245 | 4.1638 | 30.32 | 11.43 | 7.5049 | 6.546 | -5.12 |  |  |  | 9.314 |  | -4.0434 |  |  | -1.9763 | 4.494 | 8.9947 | 13.7363 | 5.27 | -1.72 | 9.6875 | -9.618 | -0.62 | -0.68 | 16.45 | 7.33 | -12.3273 | -6.0091 | -36.8705 | -37 | 25.28 | -1.8002 | -11.455 | -11.4813 | -15.3916 | -20.1628 | -14.907 | -73.6673 | -10.5898 |  | -10.8613 | -10.3264 | 14.9314 | 2.1223 | 2.2058 | -16.388 | -24.7862 | -24.7337 | 0.4657 |  | -2.28 | 0 | 6.286 | 1.7081 | -14.5427 | -14.7427 | 12.429 | 2.2351 | -15.2274 | 6.159 |  | 5.9827 | 3.656 | 3.7279 | 3.4517 | 4.6888 | 4.8562 | -35.3333 | 19.6852 | 20.019 | -18.2878 |  | 30.6804 | -24.99 | -0.1973 | 0.263 | -0.16 | 0.83 | -30.5359 | 2.0495 | 2.081 | 0.843 | 1.9441 | 8.45 | -2.4155 | 8.1371 | -2.75 | 28.1645 |  | 26.5362 | -8.5581 | -9.2238 | 3.4019 |  |  | -12.1768 | -27.314 | 1.9885 | -20.8632 | 3.4721 | 3.9579 | 121.2227 | -4.5094 | -7.513 | -10.8245 |  | 8.0514 | 7.9668 |  | 18.7289 | 19.6377 | 7.54 | -5.0813 | 25.2561 | 27.2493 | 106.1886 | -32.052 | 19.6991 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -6.7773 | -6.0082 | -15.4154 | -15.8407 | -0.23 | -0.31 | -25.2 | -25.1 | 0.195 | -5.36 | 53.0937 | 34.1368 | 34.1398 | -15.7 | -29.4 | -5.4 | -5.9 |  |  | -177.3719 | -36.5323 | -226.2209 |  | -46.7243 |  |  | 95.0866 | 127.0157 | 54.7929 | 14.0264 | 12.7805 | 8.165 | 248.2032 | -202.8348 | 49.7585 | -37.8148 | -2.8821 | -0.801 | -5.84 | -1.501 | -1.502 | 0.56 | 2.48 | -3.8385 | -8.4367 | 8.9677 | -1.1704 | 8.9 | -0.244 | -0.807 |  |  | 4.1042 | 3.4331 | 3.6999 |  | 15.3 | 11.5501 |  |  | -17.2893 | 0.7057 | -22.8754 | -14.4549 | -4.5598 | -24.259 | 0 | -7.8 | -6.5 | 70.3851 | -132.3255
29/12/2025 | 21:30 | 0 | 4.8202 | -10.1726 | 8.7811 | 8.8704 |  | 18.4232 |  | 16.3264 | 6.3408 | 6.0609 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 4.1118 | -2.4203 | 4.2703 | 4.17 | 7.5184 | 1.8492 | 0.15 | 1.6345 |  | -1.0625 | -0.683 | -0.623 | 4.351 | -4.44 | -2.2 | -0.606 | 0.349 |  | -16.14 |  | -10.33 | -10.11 | 5.4652 | 3.7102 | 15.796 | 20.1108 | -23.8776 | -12.7888 | -12.2234 | 15.4141 | 5.2382 | -16.0953 | -13.6647 | 20.7117 | 12.5917 | 37.3793 | 1.8895 | -2.9 | -2.9 | -24.0758 | -24.2985 | -2.7436 |  | 10.7556 | 3.1768 | 2.4683 | 1.6774 | -46.9375 | 42.848 | 42.7869 | -1.9434 | -110.9202 |  |  |  | 16.9353 | 8.18 | 7.49 | -9.63 | 1.16 | -17.1423 | -16.6065 | 38.1634 | 38.3594 | 26.4405 | -26.0438 | -25.8005 | 10.9091 |  |  |  | -6.9 | -7.4 | -2.84 | 16.0082 | 15.8333 | 15.1209 | 42.3733 | 42.8643 | -25.9778 | -23.1339 | -26.1269 | 3.9187 | 29.1 | 11.03 | 6.8799 | 5.8624 | -4.83 |  |  |  | 0.2037 |  | -3.8424 | -25.7 | -25.2 | -1.6187 | 3.746 | 8.9947 | 12.4374 | 4.1 | -1.8 | 10.4315 | -1.7926 | -0.87 | -0.9 | 13.53 | 9.05 | -3.3455 | -1.8364 | -34.4615 | -34.1 | 33.077 | 3.4711 | -6.1653 | -6.0182 | -14.303 | -18.2858 | -13.917 | -77.8185 | -7.9349 |  | -11.0948 | -10.3357 | 12.2301 | 4.4123 | 3.9084 | -15.364 | -22.9737 | -22.7053 | -2.6875 |  | -2.78 | -0.1 | 6.2677 | 4.4985 | -13.893 | -14.0121 | 11.5085 | -0.7428 | -15.9382 | 6.1184 |  | 5.8554 | 3.9515 | 4.1666 | 3.2223 | 3.3491 | 3.684 | -31.8167 | 16.0663 | 16.0432 | -15.4867 |  | 29.4694 | -24.48 | -0.201 | 0.2364 | -0.17 | 1.36 | -28.8712 |  | 1.982 | 0.359 |  | 8.88 | -3.7836 | 5.4213 |  | 28.4051 |  | 26.542 | -7.9929 | -8.7218 | 3.2404 |  |  |  | -27.7577 | 3.2358 | -22.1921 | 3.8877 | 3.3665 | 121.5102 | -5.1784 | -8.7276 | -10.1333 | 1.4766 | 7.4572 | 7.5317 | 1 | 21.0881 | 21.9137 | 6.29 | 0 | 27.2613 | 24.3356 | 108.2843 | -32.8688 | 18.3148 | 0 |  | 0 | -10.5306 |  |  | -8.7384 | -8.0682 | -14.295 | -15.5091 | 0.12 | 0.23 | -25.5 | -25.1 | 0.1767 | -6 | 55.4018 | 33.1179 | 33.5227 | -16.1 | -29.1 | -4.1 | -4.7 |  | -17.3404 | -173.4969 | -34.6584 | -224.7956 |  | -46.2979 |  |  | 98.9507 | 122.9341 | 55.1201 | 17.4659 | 13.9424 | 6.1559 | 242.6033 | -197.2433 | 46.8058 | -39.7101 | -2.8113 | 0.066 | -5.36 | -1.463 | -1.469 | 0.56 | 2.64 | -3.8102 | -8.6137 | 9.2882 | -1.1398 | 8.6 | -0.329 | -1.774 |  |  | 3.9267 | 3.4962 | 3.7931 |  | 15.2 | 12.2666 | 1.01 |  | -17.6108 | 0.5675 | -21.789 | -13.6622 | -4.2686 | -25.5153 | -1.893 | -8.9 | -6.5 | 74.0411 | -134.9277
29/12/2025 | 22:00 | 0 | 4.7145 | -10.0409 | 8.4454 | 8.326 |  | 17.0239 |  | 14.8623 | 5.6488 | 5.5037 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 4.1573 | -2.2338 | 4.6697 | 4.2575 | 8.0306 | 3.0229 | -0.125 | 2.1821 |  | -0.8828 | -0.752 | -0.825 | 3.907 | -4.44 | -4.4 | -0.48 | 0.332 |  | -16.8 |  | -10.36 | -10.43 | 4.9928 | 4.3997 | 15.0001 | 19.3366 | -21.2165 | -11.6053 | -13.2698 | 6.7864 | 10.0771 | -16.0952 | -17.0862 | 16.886 | 15.2385 | 31.1564 | 6.234 | -4.9 | -4.9 | -23.6404 | -24.0756 | -2.7424 |  | 9.3944 | 2.8984 | 2.466 | 1.6372 | -48.1887 | 42.024 | 42.2071 | 3.8834 | -116.1962 |  |  |  | 15.9274 | 8.08 | 6.96 | -10.35 | 1.85 | -17.1423 | -17.2763 | 38.1533 | 37.2319 | 29.585 | -25.8404 | -26.08 | 8.1263 |  |  |  | -9.2 | -9.6 | -2.69 | 14.3005 | 14.3425 | 13.5164 | 44.2132 | 43.7935 | -26.6688 | -23.3384 | -25.8485 | 3.8481 | 29.17 | 11.05 | 6.4111 | 5.3741 | -4.69 |  |  |  | -2.3414 |  | -3.5202 |  | -25.2 | -2.2656 | 2.624 | 8.0484 | 11.3242 | 3.25 | -1.76 | 11.842 | 0.05 | -0.78 | -0.8 | 11.67 | 4.65 | -1.2909 | -1.5273 | -33.2561 | -33.0182 | 25.2399 | -0.8617 | -10.3806 | -9.9187 | -12.6173 | -17.2326 | -14.844 | -85.423 | -8.6917 |  | -14.5009 | -13.7266 | 11.7456 | 0.119 | -0.2609 | -14.34 | -23.1426 | -22.7115 | -2.8614 |  | -3.12 | -0.1 | 6.0085 | -2.2558 | -13.9577 | -14.177 | 11.6292 | -0.9292 | -16.0072 | 6.2366 |  | 5.8436 | 4.1432 | 3.816 | 0 | 3.3491 | 3.5166 | -30.9794 | 15.5088 | 15.6149 | -14.8077 |  |  |  | -0.201 |  |  |  | -28.8621 | 4.1198 | 1.972 | 1.057 |  | 9.37 | -5.2419 | 3.889 | -2.46 | 28.2778 |  | 26.0599 | -8.3707 | -8.9414 | 3.0329 |  |  | -12.017 | -26.4982 | 3.7749 | -22.3113 | 4.6848 | 3.5999 | 117.2609 | -5.8617 | -6.982 | -10.5022 | 2.2432 | 6.9225 | 7.0017 | 1.4722 | 20.8974 | 21.7338 | 5.45 | 0 | 30.1443 | 21.9128 | 108.1574 | -32.8275 | 18.1121 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -8.656 | -8.1231 | -14.0959 | -14.2303 | 1.68 | 2.89 | -23.7 | -24.6 | 0.3525 | -6.4 | 53.1174 | 33.1693 | 33.0045 | -16.9 | -29 | -4.6 | -5.1 |  |  | -166.4739 | -31.8517 | -222.3797 |  | -45.0082 |  |  | 101.5789 | 123.2489 | 55.1121 | 17.0999 | 13.7004 | 1.4775 | 239.3998 | -196.7898 | 42.0287 | -33.0007 | -2.8357 | 0.406 | -5.04 | -1.577 | -1.574 | -0.24 | 2.64 | -3.3111 | -8.8457 | 9.6422 | -1.1398 | 8.7 | 0.616 | -1.449 |  |  | 4.9458 | 4.1726 | 3.6309 |  | 15.6 | 13.0161 | 1.01 |  | -16.681 | 0.9417 | -21.5849 | -13.8622 | -4.2634 | -24.1934 | -2.2388 | -7.3 | -6.4 | 73.6266 | -139.4212
29/12/2025 | 22:30 | 0 | 4.8099 | -10.2076 | 9.6865 | 8.148 |  | 14.1263 |  | 13.614 | 5.0928 | 4.8002 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 4.1297 | -2.0165 | 3.5842 | 3.5124 | 6.4329 | 1.1284 | -0.0567 | 2.2287 |  | -0.5655 | -0.894 | -0.875 | 4.42 | -4.44 | -4.4 | -0.446 | 0.336 |  | -17.31 |  | -10.01 | -10.15 | 4.5783 | 4.3406 | 12.884 | 16.8306 | -19.8211 | -12.3392 | -12.1274 | 11.1276 | 11.3974 | -16.681 | -14.5264 | 21.4479 | 23.2917 | 25.9784 | 7.064 | -4.9 | -4.8 | -24.2708 | -24.331 | -2.7254 |  | 8.0311 | 2.7404 | 2.3284 | 1.6468 | -59.4806 | 39.0332 | 38.9111 | 14.5671 | -121.6136 |  |  |  | 13.6919 | 7.57 | 6.32 | -11.66 | 0.97 | -16.0707 | -17.5442 | 38.3173 | 38.3211 | 34.8489 | -26.3436 | -26.7679 | 7.9709 |  |  |  | -12.8 | -12.6 | -2.64 | 11.0589 | 11.5161 | 9.7168 | 45.4117 | 45.0205 | -26.851 | -23.7676 | -25.8254 | 4.0473 | 28.33 | 10.54 | 5.1611 | 4.1046 | -4.18 |  |  |  | 5.0484 |  | -3.14 | -23.4 |  | -2.6477 | 1.1279 | 8.5215 | 9.2831 | 1.71 | -2.04 | 11.9195 | -6.2054 | -3.11 | -3.2 | 14.31 | 4.31 | -7.0545 | -3.5182 | -35.3295 | -34.6 | 22.9472 | -3.7132 | -14.1635 | -13.7212 | -12.6464 | -15.5658 | -14.053 | -94.0788 | -4.0992 |  | -14.7304 | -14.2578 | 11.1888 | -1.9951 | -2.1452 | -2.564 | -25.7627 | -25.8118 | -4.4922 | 0 | -10 | 0.1 | 5.5672 | -4.8303 | -13.3614 | -13.3024 | 12.2714 | -1.832 | -15.7344 | 5.9928 |  | 5.7905 | 4.0223 | 4.3218 | 3.2481 | 3.0142 | 2.5118 | -31.8167 | 17.6965 | 17.8593 | -15.0571 |  | 27.8874 | -22.98 | -0.0948 |  | -0.17 | 1.39 | -29.112 |  | 1.989 | 0.424 |  | 9.19 | -6.8607 | 3.25 | -2.49 | 29.0174 |  | 23.4762 | -6.6281 | -7.176 | 2.8055 |  |  | -11.806 | -27.4199 | 3.7467 | -22.1478 | 4.5745 | 4.6589 | 114.5807 | -7.5225 | -7.639 | -7.9155 | 2.4009 | 6.6222 | 6.6457 | 1.6791 | 20.0891 | 21.1944 | 2.93 | 0 | 30.575 | 16.1914 | 111.2446 | -33.9307 | 16.7673 | 0 |  | 0 | 0 | 63.5078 | 60.1287 | -9.5129 | -8.4912 | -10.6279 | -10.6368 | 2.23 | 3.02 | -25.4 | -25.8 | 0.2646 | -7.36 | 54.9087 | 32.8046 | 32.4681 | -17.4 | -29 | -4.1 | -4.7 |  |  | -174.4543 | -34.48 | -219.0022 |  | -46.5733 |  |  | 103.8198 | 121.0701 | 55.0028 | 16.7907 | 15.8608 | 5.1388 | 239.5075 | -203.3209 | 46.4361 | -33.8671 | -2.2498 | 0.758 | -4.4 | -1.473 | -1.466 | -0.96 | 3.36 | -3.3865 | -9.2576 | 10.1396 | -0.2914 | 8.5 | -2.872 | -2.653 |  |  | 3.3237 | 4.5314 | 2.6716 |  | 15.2 | 12.3921 | 1.01 |  | -15.9587 | 0.0748 | -22.4805 | -13.338 | -3.2577 | -25.7855 | -2.1043 | -7.9 | -5.9 | 76.8765 | -142.8691
29/12/2025 | 23:00 | 0 | 4.6505 | -10.0278 | 12.0315 | 7.8287 |  | 12.9937 |  | 11.9171 | 4.4049 | 4.1318 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 3.5235 | -1.1345 | 3.0425 | 2.9195 | 5.2113 | 0.9534 | -0.1881 | 2.1678 |  | -0.6599 | -1.248 | -1.221 | 4.366 | -4.44 | -8.8 | -0.459 | 0.332 |  | -15.93 | -10 | -11.55 | -11.73 | 3.2755 | 4.1307 | 11.0005 | 15.3975 | -17.8479 | -12.5288 | -13.3371 | 19.1467 | 9.6146 | -17.0581 | -15.3347 | 24.3039 | 20.8326 | 19.337 | 8.7281 | -5 | -4.9 | -24.598 | -23.7094 | -2.6551 |  | 7.1645 | 1.6833 | 2.2039 | 1.4795 | -70.925 | 39.7046 | 39.7961 | 28.2873 | -130.2964 |  |  |  | 11.6262 | 7.69 | 5.99 | -12.86 | -0.1 | -18.8838 | -18.214 | 37.8892 | 37.1832 | 39.4806 | -24.6875 | -24.4275 | 5.8119 |  |  |  | -16.7 | -16.1 | -2.46 | 9.3583 | 9.3314 | 8.1735 | 50.6581 | 50.4526 | -27.8353 | -27.1583 | -27.5651 | 3.8142 | 25.51 | 9.18 | 4.5361 | 3.5187 | -3.85 |  |  |  | 8.7534 |  | -2.8049 |  | -22.4 | -3.0432 | 0.5669 | 6.629 | 8.1699 | 1.07 | -1.58 | 11.532 | -9.0305 | -2.61 | -2.68 | 12.01 | 3.34 | -9.8909 | -5.4545 | -35.9399 | -35.6818 | 18.3737 | -7.4685 | -17.8485 | -17.6373 | -11.9376 | -15.4102 | -14.207 | -110.3811 | -5.4879 |  | -14.6715 | -13.9253 | 0 | -2.8505 | -2.9729 | 3.6 | -28.4034 | -27.9987 | -3.8045 |  | -14.65 | 0 | 5.3848 | -5.6893 | -13.9782 | -13.8564 | 11.7649 | -1.4449 | -16.6033 | 6.6586 |  | 6.3589 | 4.2671 | 4.2961 | 3.7032 | 4.6888 | 4.6888 | -30.9794 | 20.2468 | 20.0647 | -15.0181 |  |  |  | -0.3072 | 0.2181 | -0.16 | 1.54 |  |  | 1.916 | 0.204 |  | 9.36 | -8.5046 | 2.0662 | -2.93 | 28.8039 |  | 23.8288 | -6.2259 | -6.8423 | 2.6309 |  |  | -10.5755 | -26.2343 | 3.6299 | -22.8247 | 3.6464 | 3.5714 | 112.7081 | -8.0531 | -9.0186 | -7.2538 | 2.489 | 5.9484 | 6.0208 | 2 | 19.0396 | 18.6299 | 2.1 | -5.853 | 13.8896 | 11.949 | 116.7874 | -38.0446 | 13.9536 | 0 | 0 | 0 | -10.6551 |  |  | -10.9357 | -10.3314 | -10.9176 | -10.6423 | -2.36 | -2.39 | -25.8 | -25.9 | 0.195 | -8.64 | 54.1579 | 33.8836 | 33.7757 | -18.6 | -28.2 | -2.4 | -3 | -17.6202 |  | -189.1178 | -26.306 | -223.7087 |  | -48.9284 |  | 32.2093 | 105.0226 | 123.6389 | 55.8509 | 18.6706 | 19.1681 | 3.1003 | 228.0378 | -201.3438 | 32.67 | -23.002 | -0.7947 | 0.881 | -4.48 | -1.565 | -1.565 | -0.4 | 3.28 | -3.3227 | -9.3156 | 10.2281 | -0.087 | 8.2 | -2.108 | -2.413 |  |  | 4.1261 | 4.0146 | 4.0305 |  | 14.3 | 12.4775 |  |  | -13.9332 | -1.8613 | -23.1559 | -10.724 | 0 | -26.7099 | -2.2387 | -6.8 | -7.3 | 64.2283 | -137.4721
29/12/2025 | 23:30 | 0 | 4.4733 | -9.8699 | 12.6517 | 7.2528 |  | 12.2676 |  | 11.47 | 4.0009 | 3.6746 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 |  | 4.0597 | -0.3263 | 3.0308 | 2.3968 | 4.6915 | 0.9281 | -0.222 | 2.0051 |  | -0.7407 | -1.455 | -1.436 | 0.466 | -2.22 |  | -0.885 | 0.351 |  | -18.03 |  | -10.79 | -11.31 | 2.2886 | 3.895 | 16.5185 | 18.7037 | -18.771 | -12.7844 | -13.0563 | -0.4275 | 0.3047 | -13.2085 | -11.1636 | 15.5756 | 16.4182 | 18.0502 | 9.3621 | -5.1 | -5.1 | -26.2533 | -25.9897 | -2.639 |  | 7.046 | 1.9695 | 1.2289 | 0.8586 | -90.4874 | 40.6506 | 40.5591 | 37.5534 | -149.9981 |  |  |  | 10.4785 | 7.54 | 5.54 | -14.09 | -0.49 | -24.242 | -24.376 | 36.3639 | 36.1123 | 41.6359 | -14.5892 | -14.7888 | 7.1149 |  |  |  | -20.3 | -19.4 | -2.33 | 10.1068 | 10.8811 | 8.9996 | 54.8621 | 55.2034 | -30.5417 | -27.8962 | -30.9148 | 3.5701 | 25.02 | 8.97 | 3.5986 | 2.5421 | -3.4 |  |  |  | 2.5724 |  | -2.4373 |  |  | -3.1775 | -0.748 | 6.1558 | 6.4999 | -0.26 | -1.82 | 9.176 | -3.2927 | -2.88 | -2.91 | 10.86 | 1.15 | -4.6727 | -2.8455 | -36.87 | -36.0636 | 14.5688 | -10.5017 | -19.9458 | -19.5616 | -5.936 | -7.1417 | -13.528 | -117.3815 | -4.8505 |  | -14.0952 | -14.03 | 10.4101 | -7.3993 | -6.5297 | 27.664 | -31.0275 | -30.8039 | -4.1936 | -12.37 | -12.98 | 0 | 5.103 | -13.9745 | -14.0546 | -13.8786 | 11.701 | -2.3521 | -14.299 | 6.4589 |  | 6.0869 | 4.6634 | 4.2503 | 2.8327 | 10.5497 | 10.7172 | -33.1564 | 20.3633 | 21.2177 | -16.7662 |  |  |  | -0.3072 | 0.2364 | -0.14 | 1.21 | -29.0542 |  | 1.968 | -0.133 |  | 9.79 | -7.4962 | 2.3118 |  | 29.0974 |  | 20.6337 | -5.2066 | -5.6053 | 2.4077 |  |  |  | -26.7969 | 4.0192 | -21.616 | 3.2991 | 4.8319 | 104.1836 | -9.3534 | -7.76 | -5.5144 | 2.4588 | 5.7286 | 5.7202 | 2 | 16.4456 | 19.1846 | 0.84 | -7.2208 | 8.1908 | 10.1325 | 123.001 | -40.3603 | 12.1181 |  | 5.3258 | 0 | -12.3881 |  |  | -9.9139 | -9.5349 | -10.1981 | -9.8465 | 0.17 | 0.13 | -25.7 | -25.7 | 0.195 | -9.12 | 54.2185 | 34.5448 | 34.5384 | -18.7 | -26.9 | -3.4 | -4 | -17.6066 | -17.52 | -192.4355 | -20.0972 | -222.491 |  | -47.6626 |  |  | 102.2012 | 121.1911 | 56.0119 | 18.2806 | 17.4915 | 3.1095 | 233.417 | -202.7729 | 35.8846 | -20.0126 | -1.0999 | 1.652 | -4.32 | -1.402 | -1.404 | -0.96 | 3.92 | -3.3419 | -9.7856 | 9.8741 | 0.206 | 8.1 | -2.029 | -2.458 | 0.8054 |  | 4.4175 | 3.1569 | 3.6812 |  | 13.3 | 12.6013 |  |  | -13.2449 | -1.6856 | -24.5421 | -9.8692 | 0 | -27.3413 | -1.3656 | -6.2 | -7 | 66.14 | -133.5076
30/12/2025 | 00:00 | 0 | 4.301 | -9.8615 | 11.5512 | 7.0837 |  | 12.8755 |  | 9.2198 | 3.2749 | 4.7774 | -15.54 | -28.6 | 2.2 |  |  | 4.247 | 0.6744 | 2.51 | 2.3966 | 4.5105 | 0.815 | -0.2557 | 2.0571 |  | -0.8644 | -1.379 | -1.355 | 0.547 | -4.44 |  | -0.996 | 0.345 |  | -17.38 |  | -11.05 | -10.92 | 2.3869 | 3.6963 | 16.0789 | 18.1022 | -19.2229 | -13.0455 | -13.2218 | 6.7761 | 3.1754 | -14.1089 | -11.8214 | 17.4465 | 17.2131 | 14.9726 | 9.9844 | -5.1 | -5 | -25.0363 | -24.4259 | -2.3564 |  | 6.2931 | 1.5616 | 0.9026 | 0.7046 | -93.7223 | 38.9111 | 39.1552 | 36.9659 | -149.6238 |  |  |  | 9.4407 | 7.32 | 5.25 | -14.16 | -0.38 | -26.9212 | -27.0551 | 37.8152 | 37.6233 | 39.6363 | -8.2731 | -7.8045 | 5.7439 |  |  |  | -23.6 | -22 | -2.18 | 12.2139 | 11.7713 | 11.3407 | 57.6429 | 57.6997 | -30.2282 | -30.0355 | -31.8256 | 3.2589 | 26.8 | 9.52 | 2.8174 | 1.9562 | -3 |  |  |  | -5.6002 |  | -1.9671 |  |  | -2.1191 | -1.3091 | 7.8907 | 5.5722 | -1.01 | -2.71 | 10.292 | 5.0578 | -3.04 | -3.13 | 10.51 | 0.19 | 2.7273 | 1.2545 | -36.5484 | -35.7 | 15.682 | -8.0744 | -17.5165 | -17.2639 | -11.4245 | -12.6899 | -14.327 | -114.4687 | -2.7536 |  | -14.4987 | -13.5104 | 13.6855 | -5.4544 | -5.7237 | 1.552 | -29.1496 | -29.0222 | -1.331 | 6.53 | -14.18 | -0.6 | 5.3289 | -9.5697 | -12.2596 | -12.2737 | 12.1865 | 0.9202 | -19.8542 | 5.2043 |  | 4.9319 | 3.3902 | 4.7258 | 2.9467 | 14.0663 | 14.2338 | -33.8262 | 21.135 | 21.4614 | -15.9328 |  |  |  | -0.3072 |  |  |  | -28.4027 |  | 2.122 | 0.903 |  | 9.52 | -8.1513 | 1.2133 | -2.72 | 28.846 |  | 20.5751 | -4.8981 | -5.4227 | 2.2796 |  |  | -10.8431 | -27.1283 | 3.5931 | -21.7981 | 4.8105 | 4.217 | 103.4791 | -9.7715 | -7.6931 | -7.2033 | 3.0742 | 5.5455 | 5.562 | 2.3713 | 17.5521 | 18.3854 | 2.1 | -8.581 | 0 | 14.9113 | 122.4934 | -39.3846 | 12.5275 |  | 0 | 0 | -11.622 |  |  | -10.7214 | -10.0897 | -10.7228 | -10.3794 | -0.17 | -0.77 | -25.3 | -25.7 | 0.2829 | -8.88 | 53.6547 | 34.477 | 34.0324 | -18.2 | -27.3 | -2.9 | -3.8 |  |  | -196.5495 | -12.2095 | -223.2124 |  | -47.9861 |  |  | 104.5436 | 122.2835 | 54.7886 | 18.3074 | 18.7306 | -1.0743 | 231.2152 | -204.316 | 33.1429 | -21.703 | -0.8899 | 2.824 | -4.32 | -1.628 | -1.613 | -0.88 | 3.92 | -3.3721 | -9.8436 | 8.9097 | 0.7645 | 8.8 | -3.752 | -1.785 | 2.7703 | 3.0675 | 3.5271 | 3.5425 | 2.4393 |  | 14.4 | 13.0607 |  |  | -12.3887 | -1.9748 | -23.8714 | -9.2559 | -3.1101 | -27.2352 | 0 | -6.9 | -6.6 | 60.0743 | -126.3084
MÁXIMO |  | 0 | 5.641 | -4.802 | 12.6517 | 15.1191 | 0 | 24.225 | 0 | 24.8914 | 11.1697 | 12.432 | -2.22 | -17.6 | 17.6 | 9.108 | -13.2 | 4.247 | 0.6744 | 6.2644 | 6.2674 | 11.0085 | 4.396 | 0.2951 | 2.4279 | 0 | -0.3314 | 0 | 0.256 | 6.333 | 2.22 | 11 | 0.174 | 0.365 | 0 | -12.37 | -10 | -1.69 | -1.41 | 5.8342 | 4.5295 | 24.4419 | 26.6671 | -5.9284 | -6.3639 | -6.6029 | 23.5646 | 24.7039 | 0 | 0.1708 | 33.109 | 38.0582 | 94.4149 | 15.6847 | -1.9 | -1.9 | -19.1666 | -18.9752 | -1.372 | 0 | 16.1865 | 6.2562 | 5.7694 | 3.8052 | -42.7869 | 91.3724 | 92.4711 | 118.858 | -33.8211 | 0 | 0 | 0 | 29.8189 | 10.7 | 9.92 | -3.42 | 8.35 | -16.0707 | -16.6065 | 47.2957 | 46.3448 | 41.6359 | 19.6608 | 19.4523 | 15.3776 | 0 | 2.88 | 6.412 | -3.7 | -4.6 | -0.93 | 33.9454 | 33.6224 | 32.0071 | 66.7329 | 67.2698 | -24.4651 | 7.1389 | -20.839 | 5.073 | 41.51 | 16.98 | 12.3486 | 11.0382 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 14.3692 | 0 | 0 | -2.5 | -3.8 | -0.5493 | 12.3484 | 17.8267 | 24.3124 | 13.06 | -1.36 | 16.337 | 5.0578 | -0.62 | -0.68 | 22.13 | 13.68 | 2.7273 | 1.2545 | -33.2561 | -33.0182 | 47.8592 | 15.7078 | 5.6476 | 3.7515 | -5.2324 | -7.1417 | -10.904 | -48.0041 | -2.7536 | 0 | -9.8463 | -8.9194 | 24.3964 | 12.3548 | 10.3706 | 27.664 | -22.9737 | -22.7053 | 9.0015 | 6.79 | 0 | 3.9 | 13 | 9.0668 | -9.234 | -9.4148 | 12.8645 | 11.8042 | -9.6865 | 6.6586 | 0 | 6.3589 | 5.6411 | 5.1985 | 4.1749 | 23.6113 | 23.109 | -18.5877 | 28.3559 | 28.2712 | -0.194 | 13.1793 | 32.3992 | -16.61 | 2.0018 | 0.2804 | 1.91 | 4.53 | -23.154 | 4.1636 | 2.79 | 1.163 | 4.5484 | 14.82 | 3.5402 | 11.1636 | -1.79 | 29.0974 | 0 | 31.8355 | 0.3729 | 0 | 3.5091 | 0.0615 | 0 | -9.2594 | 24.9779 | 4.9296 | -16.3204 | 6.2188 | 6.8074 | 144.3796 | -1.5431 | -1.5907 | 11.6334 | 4.5847 | 8.6447 | 8.83 | 4.2361 | 26.7561 | 28.1955 | 7.96 | 0 | 30.575 | 52.1321 | 125.4847 | -18.2306 | 34.0469 | 6.7682 | 13.5961 | 0 | 0 | 63.5078 | 60.1287 | -6.7773 | -6.0082 | -2.0335 | -2.0067 | 32.7 | 32.59 | -22.1 | -22.1 | 0.4935 | 15.68 | 64.0855 | 35.1953 | 35.295 | -10.8 | -23.1 | 3.5 | 2.9 | -17.4762 | -17.3404 | -156.4053 | 26.9952 | -204.9932 | 0 | -29.9073 | 95.261 | 119.7022 | 130.13 | 155.4453 | 57.5738 | 22.047 | 19.1681 | 41.7678 | 248.2032 | -190.3078 | 49.7585 | 34.8584 | 0.2112 | 7.216 | -4.24 | -0.803 | -0.812 | 5.84 | 3.92 | -3.0222 | -3.2517 | 10.3746 | 4.6891 | 12.6 | 4.254 | 4.203 | 2.7703 | 3.0907 | 5.3992 | 4.9448 | 4.4148 | 0 | 16.4 | 14.5133 | 1.01 | 0 | -4.2387 | 1.5492 | -17.1498 | 0 | 11.5866 | -12.5209 | 5.9073 | -1.7 | -5.9 | 76.8765 | -70.1897
MÍNIMO |  | 0 | -0.017 | -11.0639 | 1.3086 | 4.7944 | 0 | 6.9897 | 0 | 4.1978 | 0.781 | 2.2317 | -22.2 | -39.6 | -4.4 | 0 | -26.4 | -1.8595 | -31.9176 | 2.1188 | 1.8195 | 3.5356 | 0.0164 | -0.2738 | 0.9056 | 0 | -1.2509 | -1.647 | -1.615 | 0.466 | -19.98 | -17.6 | -2.186 | 0.224 | 0 | -25.4 | -10 | -12.16 | -12.11 | -0.8013 | 3.3832 | 8.0132 | 11.8973 | -24.3811 | -19.0061 | -18.9808 | -2.5669 | -2.6233 | -19.9207 | -17.4363 | 6.9706 | 7.3892 | -31.8002 | -1.1523 | -6.3 | -6.4 | -30.3117 | -29.947 | -2.8897 | 0 | -2.1629 | -0.6733 | -0.0815 | -0.0101 | -138.4624 | -25.0862 | -25.1472 | -19.2407 | -227.4971 | 0 | 0 | 0 | -1.8562 | 6.58 | 3.59 | -18.64 | -4.65 | -36.2982 | -36.7001 | 29.7746 | 28.8944 | 19.5938 | -26.3436 | -26.7679 | -3.4372 | 0 | 2.88 | 6.412 | -24.1 | -23 | -4.05 | 2.5622 | 2.639 | 1.3951 | 27.1073 | 26.3036 | -32.7684 | -50.4188 | -34.246 | 2.4757 | 18.12 | 5.38 | 0.7861 | 0 | -6.94 | 0 | 0 | 0 | -5.6002 | 0 | -5.8176 | -44.4 | -42.8 | -3.7183 | -2.9921 | 3.1592 | 2.9745 | -2.74 | -4.52 | 4.96 | -14.5058 | -3.92 | -3.96 | 6.71 | -4.67 | -16.2909 | -8.2364 | -46.7283 | -44.9818 | -14.8669 | -32.7416 | -38.5112 | -38.5701 | -25.0052 | -26.0056 | -16.145 | -203.6514 | -61.8611 | 0 | -19.1579 | -17.7974 | 0 | -15.7297 | -15.0221 | -17.924 | -34.7754 | -34.7084 | -4.795 | -13.96 | -14.78 | -1.5 | 4.3657 | -28.293 | -14.5427 | -14.7427 | 5.4378 | -6.6384 | -29.1828 | 4.2375 | 0 | 3.9205 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.5118 | -39.0173 | 15.5088 | 15.6149 | -20.7087 | -11.4043 | 23.0045 | -25.44 | -2.9128 | 0.1385 | -1.32 | -1.07 | -32.9214 | 1.8157 | 1.34 | -0.133 | 0 | 3.34 | -26.4741 | -17.5725 | -3.56 | 20.8696 | 0 | 12.7414 | -13.5077 | -14.2701 | 1.6236 | 0.0615 | 0 | -12.7869 | -35.8454 | 0.8695 | -25.1823 | 3.2991 | 2.8047 | 98.2092 | -11.3322 | -12.3001 | -18.9886 | 1.4766 | 4.7179 | 4.6286 | 1 | -22.1678 | -21.2044 | -8.8 | -8.581 | -44.8346 | -2.1036 | 98.6064 | -49.8559 | 0 | -7.7778 | -9.7812 | -12.1736 | -13.4286 | 0 | 0 | -19.7304 | -19.1316 | -30.0611 | -30.1237 | -3 | -2.68 | -28.8 | -28.7 | -0.087 | -11.76 | 40.0812 | 15.9745 | 15.8616 | -19.1 | -30.3 | -5.8 | -6 | -18.4277 | -18.3648 | -215.5047 | -36.5323 | -257.6373 | -24.4728 | -50.7434 | 0 | 32.1596 | 66.2151 | 82.4635 | -26.1413 | 6.5768 | 6.4618 | -19.079 | 71.2822 | -249.708 | -28.0476 | -40.1582 | -2.8821 | -3.66 | -10.4 | -1.672 | -1.669 | -0.96 | -2.56 | -5.4978 | -9.8436 | -0.9079 | -1.5213 | 8.1 | -3.752 | -3.737 | 0 | 0 | 2.5477 | 2.8239 | 2.3935 | 0 | 8.7 | 10.4439 | 1.01 | 0 | -17.6108 | -15.3925 | -27.8771 | -14.4549 | -5.4115 | -32.2877 | -2.2769 | -8.9 | -12.5 | 20.4111 | -147.3066
PROMEDIO |  | 0 | 3.3575 | -8.6046 | 5.8764 | 9.2383 | 0 | 16.2266 | 0 | 14.5187 | 5.9271 | 7.0162 | -13.1813 | -30.7436 | 6.9667 | 3.5431 | -20.5333 | 1.6954 | -7.4233 | 4.1723 | 4.0562 | 7.2722 | 2.0515 | 0.0037146 | 2.0293 | 0 | -0.82861 | -0.86044 | -0.82004 | 4.2247 | -6.66 | -1.3538 | -1.0611 | 0.30385 | 0 | -18.919 | -10 | -7.8148 | -7.8323 | 3.2375 | 3.8962 | 14.588 | 17.8481 | -15.1175 | -12.2025 | -12.2789 | 6.4717 | 6.4775 | -12.8306 | -10.9638 | 18.0498 | 19.8598 | 37.6858 | 10.649 | -5.1292 | -5.1125 | -25.4454 | -25.0473 | -2.3825 | 0 | 6.9041 | 2.8609 | 3.2554 | 1.7842 | -98.4902 | 39.353 | 40.0689 | 39.627 | -119.4886 | 0 | 0 | 0 | 16.4346 | 8.2085 | 6.7327 | -10.9483 | 0.8675 | -27.8589 | -27.7724 | 37.1322 | 36.4632 | 30.2574 | -10.181 | -10.1713 | 6.7268 | 0 | 2.88 | 6.412 | -13.1875 | -13.0437 | -2.5877 | 17.7049 | 17.7439 | 16.3179 | 47.5333 | 47.6276 | -28.6326 | -24.7361 | -28.1594 | 3.8108 | 30.5865 | 11.4983 | 6.7724 | 5.7077 | -4.3252 | 0 | 0 | 0 | 7.6478 | 0 | -3.1292 | -31.2875 | -30.6964 | -2.084 | 4.796 | 10.447 | 13.8389 | 5.4271 | -2.7671 | 10.4099 | -8.6575 | -2.401 | -2.4548 | 13.8098 | 4.9423 | -10.2167 | -5.3307 | -41.0955 | -40.2716 | 19.2912 | -7.2129 | -15.859 | -15.8096 | -14.3304 | -18.0396 | -14.2472 | -116.3897 | -29.0257 | 0 | -13.8979 | -13.1622 | 16.3139 | -0.20333 | -0.50719 | -2.8994 | -29.7842 | -29.6033 | 1.6034 | 0.12571 | -6.1274 | 0.30417 | 6.8469 | -6.8855 | -11.4548 | -11.6197 | 9.736 | 2.7517 | -19.0741 | 5.5613 | 0 | 5.2667 | 2.8433 | 2.6838 | 2.2799 | 14.7641 | 14.7431 | -30.1491 | 22.7706 | 22.7453 | -13.0292 | 1.2128 | 27.7831 | -20.4673 | -0.20474 | 0.19874 | -0.12706 | 1.4184 | -27.8489 | 3.2254 | 2.2005 | 0.74617 | 2.3911 | 7.0054 | -10.1498 | -1.2874 | -2.7891 | 26.7271 | 0 | 21.967 | -6.2877 | -9.1824 | 2.529 | 0.0615 | 0 | -11.1989 | -26.9676 | 2.8053 | -20.3459 | 4.5987 | 4.2874 | 116.5876 | -5.9177 | -7.3554 | -4.878 | 3.1435 | 6.395 | 6.3846 | 2.6285 | -6.1535 | -5.2092 | -1.2044 | -3.6665 | -5.9992 | 23.6053 | 111.9849 | -36.8687 | 14.8225 | -0.43145 | 1.9092 | -5.2019 | -5.189 | 17.855 | 23.2638 | -13.5984 | -13.0847 | -14.9073 | -14.8825 | 17.2662 | 17.2685 | -24.3542 | -24.4792 | 0.19211 | -0.93167 | 49.4263 | 28.1752 | 28.1241 | -14.8587 | -27.3542 | -2.1375 | -2.6854 | -17.8686 | -17.8869 | -188.7969 | -0.40996 | -226.64 | -13.2294 | -41.7823 | 70.7885 | 89.1537 | 96.2771 | 113.0139 | 19.5732 | 14.1355 | 13.1601 | 11.828 | 152.4952 | -214.2427 | 6.1116 | -0.6464 | -1.3665 | 1.1193 | -7.0283 | -1.3655 | -1.368 | 2.0067 | 1.6267 | -4.0171 | -7.6816 | 3.7589 | 1.9499 | 10.65 | 0.99238 | 0.99967 | 2.0798 | 2.2871 | 4.0061 | 3.7085 | 3.5418 | 0 | 12.3771 | 12.4074 | 1.01 | 0 | -10.0642 | -6.3808 | -22.283 | -6.7572 | 3.3713 | -22.8825 | 1.4628 | -5.2375 | -9.9646 | 45.0156 | -111.4
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 29 de Diciembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
29/12/2025 | 00:30 | 21.68 | 22 | 28.23 | 27.6713 | 363.9843 | 463.5656 | 113.7497 | 115.2327 | 467.9286 | 375.9346 | 1072.8456
29/12/2025 | 01:00 | 18.07 | 18.14 | 26.2844 | 26.2553 | 346.2382 | 434.9879 | 110.715 | 111.009 | 447.7859 | 364.2189 | 1033.7288
29/12/2025 | 01:30 | 26.69 | 26.78 | 33.9815 | 33.7373 | 402.4718 | 523.6606 | 117.4462 | 118.3127 | 469.8961 | 376.6497 | 1082.3047
29/12/2025 | 02:00 | 25.02 | 24.28 | 32.8364 | 32.97 | 383.6991 | 498.8055 | 118.1367 | 117.9032 | 443.6375 | 358.1646 | 1037.842
29/12/2025 | 02:30 | 24.63 | 23.45 | 31.7099 | 31.2498 | 361.1391 | 472.1788 | 119.6027 | 121.3896 | 443.608 | 364.0106 | 1048.6109
29/12/2025 | 03:00 | 18.88 | 19.01 | 25.8372 | 26.1266 | 340.3762 | 430.23 | 124.5605 | 123.8733 | 453.1945 | 369.7931 | 1071.4214
29/12/2025 | 03:30 | 22.46 | 22.49 | 30.8575 | 31.4995 | 374.143 | 481.45 | 119.9583 | 121.9329 | 444.3786 | 366.7673 | 1053.0371
29/12/2025 | 04:00 | 19.36 | 19.42 | 27.3142 | 27.4064 | 337.7527 | 431.2533 | 121.7096 | 122.0187 | 445.5098 | 363.6249 | 1052.863
29/12/2025 | 04:30 | 21.96 | 22.61 | 31.0721 | 30.1066 | 361.7748 | 467.5235 | 118.7124 | 119.2268 | 443.2961 | 360.9854 | 1042.2207
29/12/2025 | 05:00 | 20.73 | 20.59 | 28.1809 | 28.4639 | 341.4799 | 439.4447 | 119.3873 | 119.7234 | 444.0031 | 367.2487 | 1050.3625
29/12/2025 | 05:30 | 27.38 | 26.94 | 24.4235 | 24.4881 | 334.6406 | 437.8722 | 118.2758 | 117.6128 | 437.0733 | 358.2965 | 1031.2584
29/12/2025 | 06:00 | 31.16 | 30.83 | 28.2681 | 28.4102 | 363.0442 | 481.7125 | 95.6826 | 96.872 | 374.7981 | 311.1049 | 878.4576
29/12/2025 | 06:30 | 29.76 | 29.71 | 28.3526 | 28.4753 | 361.9686 | 478.2665 | 72.2248 | 72.1271 | 286.1754 | 228.4201 | 658.9474
29/12/2025 | 07:00 | 34.33 | 34.56 | 27.7146 | 28.0143 | 388.259 | 512.8779 | 52.1312 | 52.3274 | 183.8553 | 139.3598 | 427.6737
29/12/2025 | 07:30 | 43.45 | 44.03 | 36.1774 | 35.6831 | 448.3026 | 607.6431 | 28.1127 | 29.8811 | 70.6471 | 50.179 | 178.8199
29/12/2025 | 08:00 | 44 | 44.06 | 34.2393 | 34.2531 | 440.9268 | 597.4792 | 25.1734 | 24.7069 | 23.8878 | 0.2815 | 74.0496
29/12/2025 | 08:30 | 55.57 | 55.16 | 35.0102 | 35.0401 | 480.9911 | 661.7714 | 31.0451 | 31.4476 | 29.2155 | 7.9618 | 99.67
29/12/2025 | 09:00 | 59.22 | 58.35 | 39.0437 | 37.3664 | 519.577 | 713.5571 | 32.003 | 33.5094 | 36.2906 | 12.5883 | 114.3913
29/12/2025 | 09:30 | 61.45 | 60.83 | 38.2121 | 38.166 | 514.2672 | 712.9253 | 30.8028 | 31.1541 | 44.0185 | 16.0855 | 122.0609
29/12/2025 | 10:00 | 61.07 | 60.73 | 37.1251 | 36.9809 | 516.9266 | 712.8326 | 31.4266 | 32.1325 | 49.598 | 21.0446 | 134.2017
29/12/2025 | 10:30 | 62.96 | 62.68 | 38.1895 | 37.9974 | 535.381 | 737.2079 | 28.086 | 28.7913 | 60.092 | 25.074 | 142.0433
29/12/2025 | 11:00 | 50.69 | 50.7 | 40.9119 | 40.4316 | 564.3121 | 747.0456 | 28.1266 | 28.6592 | 48.1208 | 19.6149 | 124.5215
29/12/2025 | 11:30 | 47.11 | 46.08 | 36.7465 | 39.5496 | 551.6465 | 721.1326 | 27.2864 | 29.403 | 42.3816 | 15.3837 | 114.4547
29/12/2025 | 12:00 | 46.56 | 45.9 | 39.3301 | 38.0006 | 550.386 | 720.1767 | 28.3949 | 29.9523 | 47.4259 | 19.4629 | 125.236
29/12/2025 | 12:30 | 35.4 | 35.53 | 32.7191 | 32.3635 | 552.6652 | 688.6778 | 27.2165 | 26.9432 | 34.9707 | 6.4111 | 95.5415
29/12/2025 | 13:00 | 35.28 | 35.41 | 33.1039 | 32.3008 | 551.8854 | 687.9801 | 26.1582 | 28.0383 | 44.4986 | 11.3883 | 110.0834
29/12/2025 | 13:30 | 30.02 | 30.07 | 28.7506 | 29.0265 | 524.0031 | 641.8702 | 20.1413 | 20.2857 | 36.7182 | 4.7918 | 81.937
29/12/2025 | 14:00 | 35.21 | 34.88 | 34.8181 | 34.5685 | 551.4914 | 690.968 | 26.6967 | 27.0772 | 62.8619 | 28.6534 | 145.2892
29/12/2025 | 14:30 | 35.76 | 35.8 | 34.8762 | 34.6792 | 552.1726 | 693.288 | 25.1119 | 24.9519 | 46.0523 | 14.8251 | 110.9412
29/12/2025 | 15:00 | 33.24 | 33 | 30.7403 | 30.4284 | 543.9075 | 671.3162 | 28.2191 | 29.8301 | 58.9459 | 23.3997 | 140.3948
29/12/2025 | 15:30 | 37.38 | 37.49 | 32.0674 | 31.667 | 552.9807 | 691.5851 | 29.2984 | 29.7772 | 61.5727 | 28.8322 | 149.4805
29/12/2025 | 16:00 | 38.64 | 38.62 | 34.5112 | 35.9488 | 572.4345 | 720.1545 | 32.5505 | 35.8827 | 97.1066 | 0 | 165.5398
29/12/2025 | 16:30 | 34.16 | 33.97 | 31.1334 | 31.0878 | 542.4561 | 672.8073 | 40.4858 | 41.6065 | 154.4719 | 0 | 236.5642
29/12/2025 | 17:00 | 38.25 | 38.06 | 36.5908 | 35.6913 | 558.3151 | 706.9072 | 60.9624 | 60.5364 | 246.2862 | 0 | 367.785
29/12/2025 | 17:30 | 31.49 | 31.78 | 32.044 | 31.4637 | 500.8221 | 627.5998 | 101.4261 | 102.6984 | 492.1389 | 0 | 696.2634
29/12/2025 | 18:00 | 25.88 | 25.66 | 29.1437 | 30.6793 | 470.0855 | 581.4485 | 138.0487 | 138.64 | 700.2859 | 0 | 976.9746
29/12/2025 | 18:30 | 25.06 | 24.93 | 29.3007 | 29.3768 | 461.9089 | 570.5764 | 215.8331 | 211.9024 | 687.8976 | 0 | 1115.6331
29/12/2025 | 19:00 | 35.63 | 35.44 | 36.7519 | 36.6789 | 548.2648 | 692.7656 | 222.1737 | 221.8088 | 710.4067 | 0 | 1154.3892
29/12/2025 | 19:30 | 39.95 | 39.73 | 40.488 | 40.2339 | 570.1028 | 730.5047 | 219.0379 | 220.1197 | 703.5234 | 0 | 1142.681
29/12/2025 | 20:00 | 40.72 | 40.52 | 41.4026 | 41.2715 | 590.1647 | 754.0788 | 226.7558 | 228.2745 | 712.9408 | 0 | 1167.9711
29/12/2025 | 20:30 | 37.59 | 37.82 | 40.2318 | 39.9322 | 568.2852 | 723.8592 | 228.8574 | 227.4694 | 705.6237 | 0 | 1161.9505
29/12/2025 | 21:00 | 36.69 | 36.72 | 40.4134 | 40.1489 | 556.3402 | 710.3125 | 228.5085 | 228.0448 | 705.5739 | 0 | 1162.1272
29/12/2025 | 21:30 | 39.88 | 40.71 | 41.7617 | 42.0052 | 572.7674 | 737.1243 | 232.8673 | 232.2339 | 693.0518 | 0 | 1158.153
29/12/2025 | 22:00 | 35.4 | 35.19 | 38.2479 | 38.1173 | 551.4153 | 698.3705 | 235.1415 | 232.305 | 685.5994 | 0 | 1153.0459
29/12/2025 | 22:30 | 34.76 | 34.31 | 37.3484 | 37.663 | 531.6937 | 675.7751 | 227.2661 | 223.4696 | 696.0885 | 0 | 1146.8242
29/12/2025 | 23:00 | 35.54 | 35.74 | 35.0095 | 35.3527 | 505.8142 | 647.4564 | 214.5567 | 216.5405 | 674.7006 | 0 | 1105.7978
29/12/2025 | 23:30 | 29.07 | 29.02 | 29.5828 | 29.6141 | 464.7318 | 582.0187 | 209.043 | 209.2339 | 679.6494 | 0 | 1097.9263
30/12/2025 | 00:00 | 31.39 | 30.13 | 29.873 | 30.2365 | 456.0409 | 577.6704 | 208.8819 | 206.9296 | 674.2288 | 0 | 1090.0403
MÁXIMO |  | -18.07 | -18.14 | -24.4235 | -24.4881 | -334.6406 |  | 235.1415 | 232.305 | 712.9408 | 376.6497
MÍNIMO |  | -62.96 | -62.68 | -41.7617 | -42.0052 | -590.1647 |  | 20.1413 | 20.2857 | 23.8878 | -0.2815
PROMEDIO |  | -35.5538 | -35.4138 | -33.5616 | -33.5183 | -479.8841 |  | 104.9581 | 105.2875 | 345.8753 | 104.3749
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
29/12/2025 | 00:30 | 505.5794 | 519.9235 | 516.2097 | 524.0791 | 522.6325 | 517.7553 | 517.8932 | 512.7949 | 502.4034 | 487.9391 | 507.4737 | 493.909 | 225.9501 | 225.7644 | 227.6965 | 222.3186 | 221.735 | 222.8862 | 226.1 |  | 226.4 | 139.8942 | 141.0934 | 139.2766 | 139.4589 | 136.4544 |  | 143.1565 | 126.1953 | 141.3096
29/12/2025 | 01:00 | 506.2089 | 520.3962 | 520.2537 | 525.101 | 525.1205 | 519.3613 | 518.8261 | 514.0634 | 502.863 | 488.0876 | 508.5582 | 494.0227 | 226.9775 | 227.0507 | 228.0925 | 222.8504 | 222.0746 | 222.644 | 226.1 |  | 226.7 | 139.8743 | 141.1715 | 139.2726 | 139.5311 | 136.4544 |  | 142.9077 | 126.2441 | 140.942
29/12/2025 | 01:30 | 505.1073 | 517.7178 | 514.0565 | 524.2545 | 524.3076 | 518.3029 | 518.6435 | 513.3294 | 502.0115 | 487.0909 | 507.5828 | 493.7683 | 227.8348 | 226.0788 | 227.6239 | 222.5154 | 222.2813 | 222.8652 | 226.1 |  | 226.7 | 140.262 | 141.0949 | 139.2818 | 139.7018 | 136.7166 |  | 142.8638 | 125.7265 | 141.6568
29/12/2025 | 02:00 | 507.7302 | 519.1883 | 518.468 | 523.5825 | 523.9915 | 517.8542 | 518.3344 | 512.8749 | 503.2513 | 488.6536 | 508.8573 | 493.8805 | 227.8071 | 225.3009 | 228.1719 | 222.933 | 222.4659 | 222.8112 | 226.7 |  | 227.4 | 140.3341 | 140.2016 | 139.372 | 139.4839 | 136.3992 |  | 141.8977 | 125.8193 | 141.2483
29/12/2025 | 02:30 | 505.7368 | 518.4531 |  | 524.4305 | 524.6081 | 518.8569 | 518.1153 | 512.5779 | 502.0941 | 488.3558 | 508.7949 | 494.685 | 227.6783 | 226.7337 | 228.3915 | 222.9699 | 222.9531 | 222.7513 | 226.7 |  | 227.1 | 139.6021 | 140.2805 | 139.1581 | 138.9592 | 136.2888 |  | 142.0294 | 125.7753 | 140.9216
29/12/2025 | 03:00 | 506.4187 | 521.3416 | 521.8818 | 525.5289 | 525.2807 | 519.6732 | 518.4108 | 512.9018 | 502.1256 | 488.0473 | 508.0687 | 494.1454 | 227.9334 | 227.8253 | 228.7399 | 223.51 | 223.2706 | 222.6331 | 226.1 |  | 226.8 | 139.8107 | 139.8741 | 139.1551 | 139.2893 | 136.482 |  | 141.6196 | 126.2441 | 140.942
29/12/2025 | 03:30 | 505.3696 | 520.0286 | 521.304 | 525.1038 | 524.8651 | 519.5141 | 518.3039 | 512.9898 | 503.62 | 488.4893 | 508.6456 | 494.982 | 227.8442 | 226.8917 | 228.9084 | 223.4674 | 223.3813 | 223.2955 | 226.8 |  | 227.5 | 139.7359 | 140.5359 | 139.375 | 139.3206 | 136.5234 |  | 141.8977 | 125.8193 | 141.33
29/12/2025 | 04:00 | 506.3138 | 521.6041 | 517.2601 | 525.7263 | 525.0839 | 519.2091 | 518.6297 | 512.8925 | 502.8623 | 488.2596 | 508.5568 | 494.0878 | 227.7754 | 227.8975 | 228.8938 | 223.4476 | 222.9014 | 222.8338 | 226.1 |  | 226.9 |  | 140.0947 | 139.2738 | 138.7707 | 136.4544 |  | 141.5171 | 125.8681 | 140.9011
29/12/2025 | 04:30 | 505.2647 | 520.0286 | 521.9342 | 524.979 | 525.2514 | 518.3483 | 518.0372 | 512.3818 | 502.6414 | 488.368 | 508.7562 | 494.2311 | 228.0769 | 227.0366 | 228.2235 | 223.4434 | 223.0196 | 222.801 | 226.8 |  | 226.9 | 139.82 | 140.1417 | 139.2657 | 139.5112 | 136.4268 |  | 141.4586 | 125.7265 | 140.9216
29/12/2025 | 05:00 | 506.3662 | 519.871 | 520.7788 | 524.9086 | 524.7021 | 518.5915 | 517.0283 | 512.189 | 502.5652 | 487.1731 | 507.05 | 494.1947 | 227.6137 | 227.5277 | 228.6228 | 223.487 | 223.1303 | 222.8402 | 226.1 |  | 226.3 | 139.7716 | 139.3912 | 139.1306 | 139.1527 | 136.1646 |  | 141.0341 | 125.6337 | 140.6765
29/12/2025 | 05:30 | 532.7521 | 515.7747 | 517.9427 | 524.4107 | 524.5189 | 519.6122 | 518.2414 | 513.1445 | 502.4721 | 488.5781 | 509.4504 | 495.4673 | 231.6223 | 225.0623 | 228.2115 | 223.216 | 222.9679 | 222.9592 | 226.1 |  | 226.8 | 139.5622 | 139.8773 | 139.6354 | 139.2637 | 136.5234 |  | 141.4878 | 125.9169 | 140.942
29/12/2025 | 06:00 | 516.5954 | 512.046 |  | 524.7122 | 524.798 | 519.1337 | 518.5664 | 513.9168 | 504.6133 | 490.7433 | 510.0667 | 495.7602 | 223.1877 | 222.1651 | 223.8112 | 223.2741 | 223.2041 | 223.5972 | 226.7 |  | 227.4 | 140.3633 | 140.4628 | 139.7479 | 140.0372 | 136.62 |  | 142.0148 | 126.0097 | 141.3096
29/12/2025 | 06:30 | 525.3557 | 515.8797 | 515.9471 | 524.7935 | 524.5559 | 518.8042 | 518.8371 | 515.1822 | 503.1565 | 483.5049 | 508.7562 | 493.5258 | 228.2675 | 225.1479 | 226.634 | 223.4385 | 223.1894 | 222.5382 | 225.5 |  | 225.9 | 139.4939 | 139.2108 | 139.1599 | 139.5454 | 136.1922 |  | 140.9755 | 126.8545 | 140.9216
29/12/2025 | 07:00 | 500.0715 | 513.1488 | 516.2097 | 524.447 | 524.5564 | 518.977 | 517.8773 | 516.4454 | 505.7818 | 487.3674 | 512.0106 | 496.0818 | 225.8326 | 224.1154 | 225.1842 | 223.0049 | 222.5618 | 222.8019 | 226.1 |  | 226.1 | 140.5349 | 139.6428 | 139.3115 | 140.4763 | 135.5574 |  | 141.4146 | 127.04 | 141.7385
29/12/2025 | 07:30 | 499.1797 | 504.5359 | 504.4454 | 517.0912 | 518.8052 | 514.7482 | 518.9968 | 513.9521 | 506.4254 | 487.444 | 513.0494 | 495.8624 | 224.6825 | 221.0697 | 222.837 | 222.0195 | 220.945 | 222.9981 | 226.1 |  | 226.1 | 139.53 | 139.9317 | 139.2968 | 139.7278 | 134.8812 |  | 141.2536 | 126.1953 | 140.9216
29/12/2025 | 08:00 | 498.6027 | 498.654 | 500.9267 | 513.2859 | 515.7443 | 512.1758 | 518.9896 | 512.8962 | 507.1905 | 487.8564 | 511.5612 | 495.6279 | 226.0626 | 220.9156 | 221.7576 | 223.0977 | 220.3618 | 223.265 | 225.9 |  | 226.4 | 140.0039 | 141.0385 | 137.7045 | 139.4294 | 134.3982 |  | 141.7513 | 126.5224 | 140.4927
29/12/2025 | 08:30 | 498.4978 | 506.4265 | 510.2225 | 508.3853 | 510.631 | 508.6601 | 518.4717 | 509.1525 | 503.218 | 484.9225 | 510.4054 | 494.3848 | 225.072 | 223.2345 | 220.802 | 221.7694 | 217.5711 | 222.2109 | 225 |  | 224.6 | 139.2474 | 139.3478 | 136.5618 | 138.486 | 134.3844 |  | 140.6828 | 125.2577 | 140.5335
29/12/2025 | 09:00 | 497.8683 | 494.7676 | 499.7187 | 505.5351 | 508.0093 | 508.679 |  | 506.6808 | 502.4201 | 485.5609 | 509.7468 | 495.1909 | 224.7203 | 222.241 | 221.232 | 220.206 | 216.759 | 221.8458 | 224.8 |  | 224.1 | 138.5806 | 140.3308 | 136.4056 | 139.0247 | 135.5298 |  | 142.0733 | 124.789 | 139.9209
29/12/2025 | 09:30 | 496.9765 | 494.0324 | 495.6222 | 504.636 | 506.9304 | 505.2815 |  | 506.7445 | 502.196 | 483.5503 | 509.0778 | 493.1505 | 223.8224 | 221.376 | 219.9536 | 219.4222 | 216.0576 | 221.9121 | 224.8 |  | 223.7 | 138.8048 | 140.1917 | 135.8929 | 137.8624 | 134.9226 |  | 142.0148 | 124.4618 | 139.737
29/12/2025 | 10:00 | 496.5569 | 493.5598 | 501.9245 | 506.6129 | 509.4806 | 508.6037 |  | 507.5473 | 502.949 | 483.493 | 509.5829 | 493.6727 | 223.8966 | 224.2925 | 221.3326 | 220.1762 | 218.1543 | 222.1791 | 224.9 |  | 223.6 |  | 140.2647 | 135.6992 | 138.4324 | 135.0468 |  | 141.9562 | 125.2138 | 140.5131
29/12/2025 | 10:30 | 495.6651 | 490.1986 | 494.3618 | 505.7355 | 508.9421 | 507.4719 |  | 506.9709 | 502.7603 | 483.4889 | 509.007 | 493.926 | 223.338 | 222.7528 | 219.5679 | 219.9964 | 217.8959 | 222.1493 | 225.8 |  | 223.5 | 139.0492 | 140.7082 | 135.6647 | 138.1498 | 134.826 |  | 142.0002 | 125.165 | 140.1251
29/12/2025 | 11:00 | 500.3338 | 506.269 | 507.0714 | 506.5078 | 509.2978 | 508.4572 |  | 507.9327 | 503.2653 | 482.6448 | 509.7438 | 493.476 | 224.6551 | 224.7909 | 223.5513 | 219.955 | 217.9107 | 221.7026 | 225.7 |  | 223.2 | 138.9931 | 140.3223 | 138.1628 | 138.3909 | 134.895 |  | 141.927 | 126.3369 | 140.1047
29/12/2025 | 11:30 | 499.1273 | 504.3784 | 503.9202 | 505.4427 | 509.1336 | 508.0526 |  | 507.9501 | 503.528 | 484.3357 | 509.389 | 494.4287 | 224.6329 | 224.9951 | 223.2045 | 219.4568 | 217.4899 | 221.9852 | 226.4 |  | 223.2 | 139.074 | 140.3018 | 138.252 | 138.5215 | 134.9226 |  | 141.9709 | 126.2441 | 139.8596
29/12/2025 | 12:00 | 499.5994 | 506.9517 | 504.2879 | 505.4957 | 509.1927 | 508.0678 |  | 507.8689 | 502.8921 | 483.9722 | 509.7112 | 493.8317 | 223.3028 | 223.0212 | 222.8453 | 219.4162 | 217.6818 | 222.0151 | 225.7 | 0 | 223.7 | 139.0655 | 140.3643 | 138.32 | 138.1025 | 134.7708 |  | 142.0002 | 125.6826 | 140.1455
29/12/2025 | 12:30 | 499.5994 | 507.0042 | 507.7541 | 507.1936 | 509.9032 | 508.8828 |  | 508.5766 | 504.3675 | 484.2726 | 510.3957 | 494.2935 | 222.4186 | 224.8905 | 222.8307 | 219.8712 | 217.6966 | 222.0048 | 225.8 |  | 223.8 | 139.8039 | 140.258 | 138.7021 | 138.4978 | 135.171 |  | 142.088 | 126.288 | 140.8194
29/12/2025 | 13:00 | 499.7567 | 506.164 |  | 507.3243 | 509.3703 | 508.7693 |  | 509.0757 | 503.9893 | 483.8106 | 510.6844 | 494.4444 | 222.8943 | 225.0156 | 223.7003 | 219.5789 | 217.3348 | 222.1088 | 225.8 |  | 223.7 | 140.0646 | 140.6494 | 138.717 | 138.8148 | 135.3504 |  | 142.088 | 126.5224 | 140.5335
29/12/2025 | 13:30 | 500.9108 | 510.3129 | 507.544 | 508.7637 | 511.4875 | 509.4288 |  | 509.1804 | 504.5509 | 485.271 | 511.5406 | 495.7277 | 223.8847 | 226.1387 | 224.1295 | 220.4131 | 218.206 | 222.2896 | 226.4 |  | 224.5 | 139.2791 | 141.1439 | 138.632 | 138.9527 | 136.0542 |  | 142.6003 | 126.5713 | 140.554
29/12/2025 | 14:00 | 499.7043 | 505.2187 | 508.2793 | 507.0037 | 509.504 | 508.9871 |  | 509.2006 | 503.1595 | 484.3187 | 509.8259 | 494.539 | 223.7831 | 225.0768 | 223.9124 | 219.903 | 217.7925 | 221.9796 | 225.9 |  | 224 | 138.9828 | 140.529 | 138.4558 | 138.394 | 135.9714 |  | 141.9855 | 125.6337 | 139.7983
29/12/2025 | 14:30 | 499.2846 | 503.9582 | 504.0778 | 504.8587 | 508.2092 | 507.6986 |  | 507.6635 | 503.1559 | 484.2346 | 510.1449 | 494.2213 | 223.8191 | 224.5651 | 222.9025 | 218.6453 | 216.6113 | 222.1256 | 226.4 |  | 223.6 | 138.8003 | 140.4674 | 138.5538 | 138.4077 | 135.2952 |  | 142.0587 | 124.8378 | 140.1251
29/12/2025 | 15:00 | 499.9141 | 507.2143 | 505.5483 | 504.9409 | 507.232 | 507.2062 |  | 507.9387 | 503.3826 | 483.8738 | 510.3184 | 494.4905 | 223.9421 | 225.0804 | 223.3128 | 219.4075 | 217.6744 | 222.123 | 226.5 |  | 223.6 | 138.9802 | 140.3348 | 138.5051 | 138.4209 | 135.2952 |  | 142.1319 | 125.0722 | 140.1251
29/12/2025 | 15:30 | 498.9174 | 505.5863 | 504.708 | 506.126 | 507.7864 | 507.3834 |  | 507.6529 | 503.235 | 483.5738 | 509.804 | 493.3515 | 224.2948 | 224.8382 | 223.1273 | 219.9663 | 218.0436 | 222.1505 | 225.9 |  | 223.5 | 139.0916 | 140.3377 | 138.6446 | 138.9063 | 135.3642 |  | 142.1026 | 125.3505 | 140.1455
29/12/2025 | 16:00 | 499.3371 | 504.4834 |  | 503.4923 | 506.8387 | 506.9132 | 512.5135 | 506.9483 | 495.1656 | 481.5851 | 503.7437 | 489.9653 | 224.3135 | 223.8118 | 223.302 | 219.0397 | 217.5563 | 221.9698 | 225.2 |  | 222.8 | 138.4546 | 139.928 | 138.5781 | 138.8341 | 134.9778 |  | 141.5464 | 125.0234 | 140.1251
29/12/2025 | 16:30 | 500.9633 | 509.2625 |  | 506.1596 | 508.2462 | 507.9987 |  | 507.8498 | 495.4647 | 481.3868 | 504.2841 | 489.7188 | 224.8239 | 225.992 | 224.4813 | 219.8974 | 217.3939 | 221.7757 | 225.2 |  | 223.1 | 138.7732 | 139.6395 | 138.629 | 138.7929 | 136.4544 |  | 141.2829 | 125.6337 | 140.1455
29/12/2025 | 17:00 | 499.5994 | 507.7395 | 503.6051 | 506.2177 | 508.0422 | 507.2856 |  | 506.7052 | 494.2173 | 480.2744 | 503.1647 | 489.0963 | 225.1323 | 224.5253 | 224.6619 | 220.1647 | 218.3684 | 222.0627 | 224.7 |  | 223.2 | 138.7051 | 139.9423 | 138.7944 | 138.6405 | 136.344 |  | 141.4878 | 125.9609 | 139.8187
29/12/2025 | 17:30 | 502.0648 | 511.9409 | 513.4261 | 509.5834 | 511.4621 | 509.7455 |  | 507.9845 | 492.5394 | 477.4906 | 501.7653 | 486.8469 | 225.8092 | 226.9889 | 225.5896 | 221.396 | 219.6235 | 221.7312 | 225.2 |  | 223 | 138.6055 | 139.5794 | 138.7755 | 138.9116 | 135.7092 |  | 141.4732 | 126.6201 | 140.1251
29/12/2025 | 18:00 | 501.1731 | 514.1992 |  | 511.3138 | 512.9952 | 510.8135 |  | 506.4854 | 488.468 | 478.8553 | 496.8404 | 484.9698 | 226.5218 | 227.4237 | 226.468 | 222.4829 | 220.7161 | 221.2763 | 223.9 |  | 222.4 | 138.7165 | 140.2076 | 138.454 | 138.9689 | 135.585 |  | 142.3954 | 127.2744 | 139.4103
29/12/2025 | 18:30 | 501.3304 | 505.8489 | 500.7166 | 512.5421 | 514.4562 | 512.2448 | 512.2659 | 508.3037 | 486.9867 | 478.6079 | 497.4233 | 483.5817 | 225.8887 | 225.0637 | 226.6815 | 222.4258 | 221.2329 | 221.0113 | 223.4 |  | 222.1 | 138.7059 | 140.917 | 138.5378 | 138.3389 | 135.447 |  | 142.571 | 127.5088 | 139.349
29/12/2025 | 19:00 | 498.8125 | 500.0719 |  | 509.0588 | 511.3222 | 510.1263 |  | 505.8917 | 487.7763 | 477.5911 | 496.8214 | 484.2606 | 224.7474 | 222.4476 | 225.1653 | 220.2646 | 220.1772 | 221.1486 | 223.9 |  | 221.9 | 137.9021 | 141.3592 | 138.3639 | 139.0438 | 135.0606 |  | 142.8052 | 126.9472 | 139.3286
29/12/2025 | 19:30 | 498.3929 | 498.864 | 496.9352 | 507.8759 | 509.8019 | 508.7787 |  | 503.4021 | 487.6875 | 477.5925 | 495.9345 | 484.1869 | 224.4654 | 221.6715 | 224.7365 | 220.3169 | 219.3282 | 220.9291 | 223.4 |  | 221.6 | 138.5913 | 141.0809 | 138.3091 | 139.2858 | 134.5776 |  | 142.6442 | 126.4785 | 139.7166
29/12/2025 | 20:00 | 498.8125 | 499.5993 |  | 507.7729 | 510.2576 |  | 507.086 | 501.7231 | 486.1701 | 476.6302 | 496.0327 | 482.8304 | 224.4665 | 222.9833 | 225.4379 | 220.1915 | 219.4611 | 220.9148 | 222.8 |  | 221 |  | 140.6349 | 138.2386 | 138.8238 | 134.9502 |  | 142.1904 | 125.6826 | 139.349
29/12/2025 | 20:30 | 498.9174 | 500.4921 |  | 507.7153 | 509.7695 |  |  | 500.6958 | 485.6716 | 475.0669 | 495.0432 | 481.7546 | 224.8805 | 223.2447 | 225.6862 | 220.2685 | 219.3946 | 220.2737 | 222.7 |  | 220.6 | 138.5882 | 140.0294 | 138.1545 | 138.3358 | 134.8812 |  | 141.8391 | 125.1161 | 138.8997
29/12/2025 | 21:00 | 499.442 | 501.5949 |  | 508.8776 | 511.0385 |  |  | 500.6558 | 485.4192 | 475.3267 | 495.1418 | 481.4307 | 224.9788 | 224.0294 | 226.1916 | 220.5994 | 219.7416 | 220.834 | 222.2 |  | 220.4 | 137.7246 | 139.4432 | 138.248 | 138.041 | 135.0192 |  | 141.4293 | 125.2138 | 138.5525
29/12/2025 | 21:30 | 499.8617 | 499.8618 |  | 510.8782 | 511.8287 | 510.7238 |  | 502.4132 | 485.1036 | 475.2558 | 493.3559 | 480.7455 | 225.2327 | 224.0694 | 226.6866 | 221.3664 | 221.6464 | 220.6768 | 222.2 |  | 220.4 | 138.4356 | 139.6154 | 138.2861 | 137.6775 | 134.9502 |  | 141.5171 | 125.2577 | 138.961
29/12/2025 | 22:00 | 499.3371 | 504.641 | 494.2042 | 511.9893 | 512.5675 | 510.4931 |  | 502.3073 | 486.6508 | 476.3071 | 493.7021 | 482.103 | 225.8908 | 225.4582 | 227.3542 | 221.6131 | 222.3403 | 220.4487 | 222.2 |  | 220.9 | 138.307 | 139.7522 | 138.1725 | 137.4329 | 135.033 |  | 141.4586 | 125.3505 | 139.1652
29/12/2025 | 22:30 | 501.0681 | 504.3784 | 498.1956 | 513.0801 | 514.8433 | 512.7191 |  | 502.9778 | 485.792 | 476.5395 | 494.5359 | 483.0104 | 226.0913 | 224.6363 | 227.8575 | 222.6395 | 222.5323 | 220.3528 | 222.8 |  | 221.5 | 138.3515 | 139.8611 | 138.9073 | 138.3079 | 135.6816 |  | 141.8391 | 125.9169 | 139.737
29/12/2025 | 23:00 | 502.1173 | 508.1071 | 503.2375 | 515.3581 | 517.7302 | 515.0263 |  | 506.8079 | 489.3763 | 478.0201 | 497.8196 | 484.3087 | 226.8446 | 227.8546 | 228.679 | 223.781 | 223.2337 | 221.0896 | 223.4 |  | 223.2 | 138.566 | 140.5733 | 139.3689 | 138.597 | 135.8748 |  | 142.7028 | 126.1513 | 139.7575
29/12/2025 | 23:30 | 503.1664 | 510.5229 | 503.4476 | 517.3213 | 518.2104 | 514.9793 |  | 507.386 | 488.0454 | 478.8666 | 496.1251 | 484.4677 | 227.2754 | 227.8235 | 229.5865 | 223.9142 | 223.684 | 221.3528 | 223.5 |  | 222.6 | 139.3889 | 140.0888 | 139.5001 | 138.3497 | 135.8748 |  | 142.2929 | 126.664 | 139.737
30/12/2025 | 00:00 | 503.3763 | 509.3675 | 507.9117 | 516.5527 | 518.0933 | 515.2083 |  | 507.7225 | 488.1048 | 478.9023 | 498.0744 | 484.2418 | 227.5788 | 228.2122 | 229.9008 | 224.1248 | 223.9941 | 221.0247 | 223.5 |  | 223.1 | 138.6919 | 140.6773 | 139.6926 | 138.3881 | 135.3228 |  | 142.7467 | 126.7129 | 139.737
MÁXIMO |  | 532.7521 | 521.6041 | 521.9342 | 525.7263 | 525.2807 | 519.6732 | 518.9968 | 516.4454 | 507.1905 | 490.7433 | 513.0494 | 496.0818 | 231.6223 | 228.2122 | 229.9008 | 224.1248 | 223.9941 | 223.5972 | 226.8 | 0 | 227.5 | 140.5349 | 141.3592 | 139.7479 | 140.4763 | 136.7166 | 0 | 143.1565 | 127.5088 | 141.7385
MÍNIMO |  | 495.6651 | 490.1986 | 494.2042 | 503.4923 | 506.8387 | 505.2815 | 507.086 | 500.6558 | 485.1036 | 475.0669 | 493.3559 | 480.7455 | 222.4186 | 220.9156 | 219.5679 | 218.6453 | 216.0576 | 220.2737 | 222.2 | 0 | 220.4 | 137.7246 | 139.2108 | 135.6647 | 137.4329 | 134.3844 | 0 | 140.6828 | 124.4618 | 138.5525
PROMEDIO |  | 502.5654 | 508.1585 | 508.2254 | 513.4747 | 515.0299 | 512.569 | 517.2034 | 508.7693 | 498.2039 | 483.1579 | 505.3422 | 490.935 | 225.5951 | 224.8985 | 225.3473 | 221.493 | 220.2864 | 222.0037 | 225.125 | 0 | 224.1146 | 139.176 | 140.2693 | 138.5333 | 138.829 | 135.585 | 0 | 141.9413 | 125.9277 | 140.2527
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 06:06:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 07:55:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 06:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 08:37:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 29/12/2025 01:35:00 | 29/12/2025 12:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. LA NIÑA - MIGUEL GRAU | L-2162 | 29/12/2025 05:07:00 | 29/12/2025 06:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Piura Oeste, Talara y Zorritos.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2144 | 29/12/2025 05:08:00 | 29/12/2025 06:45:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Piura Oeste, Talara y Zorritos.
TRANSMANTARO | L. PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 29/12/2025 05:11:00 | 29/12/2025 07:53:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Piura Oeste, Talara y Zorritos.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 29/12/2025 05:15:00 | 29/12/2025 06:02:00 | Por regulación de tensión en las S.E. Trujillo Norte.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:36:20 | 59.730 | 01:24:28 | 60.280
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:36:20 | 59.730 | 01:24:28 | 60.280
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:36:20 | 59.734 | 01:24:28 | 60.281
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:36:20 | 59.733 | 01:24:28 | 60.282
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:36:20 | 59.729 | 01:24:28 | 60.281
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:36:20 | 59.730 | 01:24:28 | 60.280
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:36:20 | 59.730 | 01:24:28 | 60.280

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
29/12/2025 | 00:30 | 6478.44 | 6484.5026 | 0.09358%
29/12/2025 | 01:00 | 6332.64 | 6379.7294 | 0.7436%
29/12/2025 | 01:30 | 6283.94 | 6293.116 | 0.146%
29/12/2025 | 02:00 | 6025.4 | 6236.2847 | 3.5%
29/12/2025 | 02:30 | 6152.74 | 6193.1968 | 0.6575%
29/12/2025 | 03:00 | 6065.1 | 6172.771 | 1.775%
29/12/2025 | 03:30 | 5971.8 | 6163.2874 | 3.207%
29/12/2025 | 04:00 | 5999.44 | 6166.6477 | 2.787%
29/12/2025 | 04:30 | 6109.64 | 6197.1737 | 1.433%
29/12/2025 | 05:00 | 6145.8 | 6249.1864 | 1.682%
29/12/2025 | 05:30 | 6161.3 | 6338.1102 | 2.87%
29/12/2025 | 06:00 | 6022.291 | 6417.9858 | 6.571%
29/12/2025 | 06:30 | 6208.362 | 6549.0857 | 5.488%
29/12/2025 | 07:00 | 6244.002 | 6671.0144 | 6.839%
29/12/2025 | 07:30 | 6445.614 | 6803.9234 | 5.559%
29/12/2025 | 08:00 | 6806.25 | 6969.4252 | 2.397%
29/12/2025 | 08:30 | 7085.391 | 7143.4708 | 0.8197%
29/12/2025 | 09:00 | 7206.912 | 7354.1551 | 2.043%
29/12/2025 | 09:30 | 7433.656 | 7501.4913 | 0.9125%
29/12/2025 | 10:00 | 7524.386 | 7636.3195 | 1.488%
29/12/2025 | 10:30 | 7532.653 | 7754.4784 | 2.945%
29/12/2025 | 11:00 | 7747.658 | 7847.0667 | 1.283%
29/12/2025 | 11:30 | 7670.158 | 7864.4423 | 2.533%
29/12/2025 | 12:00 | 7729.619 | 7850.6174 | 1.565%
29/12/2025 | 12:30 | 7688.477 | 7819.7552 | 1.707%
29/12/2025 | 13:00 | 7552.277 | 7710.1199 | 2.09%
29/12/2025 | 13:30 | 7702.775 | 7716.6572 | 0.1802%
29/12/2025 | 14:00 | 7633.631 | 7825.6647 | 2.516%
29/12/2025 | 14:30 | 7796.76 | 7860.9411 | 0.8232%
29/12/2025 | 15:00 | 7677.73 | 7860.9395 | 2.386%
29/12/2025 | 15:30 | 7652.033 | 7861.8326 | 2.742%
29/12/2025 | 16:00 | 7642.259 | 7825.7445 | 2.401%
29/12/2025 | 16:30 | 7618.401 | 7771.3813 | 2.008%
29/12/2025 | 17:00 | 7559.23 | 7664.5901 | 1.394%
29/12/2025 | 17:30 | 7500.021 | 7555.3119 | 0.7372%
29/12/2025 | 18:00 | 7347.303 | 7419.5786 | 0.9837%
29/12/2025 | 18:30 | 7451.885 | 7569.4212 | 1.577%
29/12/2025 | 19:00 | 7709.14 | 7755.7067 | 0.604%
29/12/2025 | 19:30 | 7757.54 | 7808.144 | 0.6523%
29/12/2025 | 20:00 | 7773.44 | 7835.9128 | 0.8037%
29/12/2025 | 20:30 | 7743.64 | 7824.6167 | 1.046%
29/12/2025 | 21:00 | 7652.24 | 7818.9179 | 2.178%
29/12/2025 | 21:30 | 7652.24 | 7790.3355 | 1.805%
29/12/2025 | 22:00 | 7511 | 7727.8682 | 2.887%
29/12/2025 | 22:30 | 7416.54 | 7605.4892 | 2.548%
29/12/2025 | 23:00 | 7060.74 | 7363.4478 | 4.287%
29/12/2025 | 23:30 | 7014.94 | 7159.3426 | 2.059%
30/12/2025 | 00:00 | 6726.74 | 6825.4685 | 1.468%

## DESVIACIÓN
lunes, 29 de Diciembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
29/12/2025 | 00:30 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 414.9 | 520.8566 | 520.8566 | -105.9566 | 135 | 170.2705 | 170.2705 | -35.2705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 30.8212 | 30.8212 | 58.0788 | 162.9 | 190.7397 | 190.7397 | -27.8397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 177.9312 | 177.9312 | 6.8688 | 0 |  |  | 0 | 204.9 | 200.2563 | 200.2563 | 4.6437 |  |  |  | 0 | 212.5 | 206.0169 | 206.0169 | 6.4832 |  |  |  | 0 | 71.1 | 72.4615 | 72.4615 | -1.3615 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 82.5 | 89.1827 | 89.1827 | -6.6827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.2794 | 112.2794 | -2.0794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 143.5898 | 143.5898 | 2.9103 | 39.7 | 30.9011 | 30.9011 | 8.7989 | 121.7 | 128.9384 | 128.9384 | -7.2384 | 14.9 | 18.967 | 18.967 | -4.067 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.9 | 14.6341 | 14.6341 | 3.2658 | 91.3 | 88.1161 | 88.1161 | 3.1839 | 172.1 | 175.1093 | 175.1093 | -3.0093 | 172.3 | 175.1093 | 175.1093 | -2.8093 | 179 | 175.6351 | 175.6351 | 3.3649 | 106.5 | 96.5637 | 96.5637 | 9.9363 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 10.9756 | 10.9756 | 15.7244 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 32.2 | 34.4195 | 34.4195 | -2.2195 | 50.6 | 55.4391 | 55.4391 | -4.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 76.8739 | 76.8739 | -27.2739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 75.3151 | 75.3151 | 33.7849 | 154.8 | 169.608 | 169.608 | -14.808 | 154.8 | 169.608 | 169.608 | -14.808 | 154.2 | 169.608 | 169.608 | -15.408 | 237.9 | 255.176 | 255.176 | -17.276 | 74.8 | 71.7961 | 71.7961 | 3.0039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 115.3 | 169.4956 | 169.4956 | -54.1956 | 57.8 | 71.7983 | 71.7983 | -13.9983 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 63.8 | 64.2208 | 64.2208 | -0.42079 | 28.6 | 27.4403 | 27.4403 | 1.1597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 153.1257 | 153.1257 | -7.6257 | 146.7 | 153.1257 | 153.1257 | -6.4257 | 171.1 | 153.5855 | 153.5855 | 17.5145 | 188.9 | 186.5326 | 186.5326 | 2.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102.2 | 103.9596 | 103.9596 | -1.7596 | 3.4 | 8.0599 | 8.0599 | -4.6599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 98.6 | 77.01 | 77.01 | 21.59 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 3.16 | 3.16 | 4.94 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 4.8714 | 4.8714 | 8.5286 | 9.8 |  |  | 9.8 | 5.5 | 2.0053 | 2.0053 | 3.4947 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99996 | 0.20004 | 1.8 | 1.73 | 1.73 | 0.07 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.3 | 20.3531 | 20.3531 | -0.05309 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 13 | 10.7317 | 10.7317 | 2.2683 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 24.692 | 24.692 | 4.708 | 76.8 | 46.65 | 46.65 | 30.15 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 14.6 | 17.8683 | 17.8683 | -3.2683 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 11.5 | 10 | 10 | 1.5 | 15.1 | 13.6585 | 13.6585 | 1.4415 | 9.9 | 17.3658 | 17.3658 | -7.4658 | 24.4 | 10 | 10 | 14.4 | 31.4 | 20 | 20 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 41.5 | 41.5 | -1.7 | 72.7 | 64.02 | 64.02 | 8.68 | 3.5 | 4.07 | 4.07 | -0.57 | 0.1 | 2.24 | 2.24 | -2.14 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 10.2439 | 10.2439 | 10.5561 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 5.5 | 1.66 | 1.66 | 3.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 32 | 32 | 11.1 | 38.5 | 18 | 18 | 20.5 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 28 | 30 | 30 | -2 | 31.5 | 30 | 30 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 8.23 | 8.23 | -1.93 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.8 | 23 | 23 | -6.2
29/12/2025 | 01:00 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 415.1 | 537.0429 | 537.0429 | -121.9429 | 136.4 | 175.5618 | 175.5618 | -39.1618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 16.3076 | 16.3076 | 73.6924 | 175.6 | 190.7398 | 190.7398 | -15.1398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 177.9312 | 177.9312 | 6.2688 | 0 |  |  | 0 | 203.3 | 200.2563 | 200.2563 | 3.0437 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.0169 | 206.0169 | 3.6831 |  |  |  | 0 | 71.5 | 72.4615 | 72.4615 | -0.96154 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.8 | 22.4982 | 22.4982 | -5.6982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 82.2 | 85.7349 | 85.7349 | -3.5349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 110.3015 | 110.3015 | 0.29849 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.3 | 143.5898 | 143.5898 | 2.7102 | 38.8 | 30.9011 | 30.9011 | 7.8989 | 121.3 | 129.914 | 129.914 | -8.614 | 15.5 | 18.967 | 18.967 | -3.467 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.1 | 14.6341 | 14.6341 | 2.4659 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 173 | 175.1093 | 175.1093 | -2.1093 | 172.9 | 175.1093 | 175.1093 | -2.2093 | 178.1 | 175.6351 | 175.6351 | 2.4649 | 108.6 | 94.037 | 94.037 | 14.563 | 0 |  |  | 0 | 28 | 19.6468 | 19.6468 | 8.3532 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 33.4 | 34.4195 | 34.4195 | -1.0195 | 51.8 | 55.4391 | 55.4391 | -3.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 72.2556 | 72.2556 | 38.0444 | 141.8 | 169.608 | 169.608 | -27.808 | 141.5 | 169.608 | 169.608 | -28.108 | 143 | 169.608 | 169.608 | -26.608 | 231.9 | 255.176 | 255.176 | -23.276 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 80.6 | 152.044 | 152.044 | -71.444 | 60.5 | 59.4872 | 59.4872 | 1.0128 | 62.8 | 67.4615 | 67.4615 | -4.6615 | 61.9 | 57.4614 | 57.4614 | 4.4386 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 153.1257 | 153.1257 | -8.2257 | 146.2 | 153.1257 | 153.1257 | -6.9257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 | 188.8 | 186.5326 | 186.5326 | 2.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 77.706 | 77.706 | 29.494 | 0 |  |  | 0 | 8 | 12.614 | 12.614 | -4.614 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 4.8714 | 4.8714 | 9.9286 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 1.061 | 1.061 | 4.339 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99996 | 0.20004 | 1.8 | 1.73 | 1.73 | 0.07 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.5 | 20.3531 | 20.3531 | 0.14691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.9 | 10.7317 | 10.7317 | 0.16829 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 18.632 | 18.632 | 11.068 | 77 | 48.613 | 48.613 | 28.387 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 12.9 |  |  | 12.9 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 11.5 | 10 | 10 | 1.5 | 15.1 | 13.6585 | 13.6585 | 1.4415 | 9.9 | 17.3658 | 17.3658 | -7.4658 | 24.6 | 13.004 | 13.004 | 11.596 | 26.2 | 22.392 | 22.392 | 3.808 | 0 |  |  | 0 | 38 | 43.82 | 43.82 | -5.82 | 61.5 | 62.83 | 62.83 | -1.33 | 3 | 0.906 | 0.906 | 2.094 | 0 | 1.166 | 1.166 | -1.166 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 10.2439 | 10.2439 | 10.4561 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 6.6 | 9.352 | 9.352 | -2.752 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | 30.118 | 30.118 | 2.882 | 21 | 23.028 | 23.028 | -2.028 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28 | 30 | 30 | -2 | 32 | 30 | 30 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.23 | 8.23 | -1.73 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.9 | 23 | 23 | -8.1
29/12/2025 | 01:30 | 205 | 204.1951 | 204.1951 | 0.80488 | 421.9 | 490.6368 | 490.6368 | -68.7368 | 136.1 | 160.3915 | 160.3915 | -24.2915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 |  |  | 44.9 | 173.8 | 190.7388 | 190.7388 | -16.9388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 177.9312 | 177.9312 | 5.6688 | 0 |  |  | 0 | 203.5 | 200.2563 | 200.2563 | 3.2437 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.0169 | 206.0169 | 1.7832 |  |  |  | 0 | 74 | 72.4615 | 72.4615 | 1.5385 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 50.5 | 81.799 | 81.799 | -31.299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 107.8324 | 107.8324 | 2.8676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 | 143.5898 | 143.5898 | 2.6103 | 37.6 | 30.9011 | 30.9011 | 6.6989 | 132.5 | 129.914 | 129.914 | 2.586 | 16 | 18.967 | 18.967 | -2.967 | 15.9 | 14.6477 | 14.6477 | 1.2523 | 16.2 | 14.6341 | 14.6341 | 1.5658 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 176.7 | 175.1093 | 175.1093 | 1.5907 | 176.1 | 175.1093 | 175.1093 | 0.99073 | 179.4 | 175.6351 | 175.6351 | 3.7649 | 110.8 | 88.6955 | 88.6955 | 22.1045 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 19.6468 | 19.6468 | 14.9532 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 33.4 | 34.4195 | 34.4195 | -1.0195 | 54.8 | 55.4391 | 55.4391 | -0.63906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 60.3583 | 60.3583 | -9.0583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 65.788 | 65.788 | 45.212 | 167.2 | 169.608 | 169.608 | -2.408 | 167.2 | 169.608 | 169.608 | -2.408 | 163.9 | 169.608 | 169.608 | -5.708 | 246.2 | 255.176 | 255.176 | -8.976 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 140 | 129.1931 | 129.1931 | 10.8069 | 86.7 | 53.6582 | 53.6582 | 33.0418 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 61 | 58.7035 | 58.7035 | 2.2965 | 29.3 | 27.4403 | 27.4403 | 1.8597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 153.1257 | 153.1257 | -8.3257 | 146.2 | 153.1257 | 153.1257 | -6.9257 | 170.8 | 153.5855 | 153.5855 | 17.2145 | 64.2 | 170.4188 | 170.4188 | -106.2188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.4 | 8.0599 | 8.0599 | -4.6599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 101.3 | 74.289 | 74.289 | 27.011 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.468 | 12.468 | -2.168 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 4.8714 | 4.8714 | 11.3286 | 10 |  |  | 10 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99996 | 0.20004 | 1.7 | 1.73 | 1.73 | -0.03 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.7 | 20.3531 | 20.3531 | 0.34691 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 17.745 | 17.745 | 12.055 | 69.6 | 46.16 | 46.16 | 23.44 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 12.9 | 14.0295 | 14.0295 | -1.1295 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 11.9 | 10 | 10 | 1.9 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 9.9 | 17.3658 | 17.3658 | -7.4658 | 25.6 | 14.234 | 14.234 | 11.366 | 21.4 | 21.44 | 21.44 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 28 | 41.06 | 41.06 | -13.06 | 53.2 | 61.2 | 61.2 | -8 | 2 | 0.852 | 0.852 | 1.148 | 0 | 1.052 | 1.052 | -1.052 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 10.2439 | 10.2439 | 10.5561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 6.4 | 8.934 | 8.934 | -2.534 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.9 | 26.916 | 26.916 | -7.016 | 8.3 | 20.199 | 20.199 | -11.899 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.2 | 30 | 30 | -2.8 | 32.6 | 30 | 30 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.23 | 8.23 | 0.07 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14 | 23 | 23 | -9
29/12/2025 | 02:00 | 199 | 204.1951 | 204.1951 | -5.1951 | 486 | 505.3129 | 505.3129 | -19.3129 | 162 | 165.1892 | 165.1892 | -3.1892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 |  |  | 43.3 | 167.4 | 190.5461 | 190.5461 | -23.1461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.8 | 177.9312 | 177.9312 | 5.8688 | 0 |  |  | 0 | 205.2 | 200.2563 | 200.2563 | 4.9437 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.0169 | 206.0169 | 5.6832 |  |  |  | 0 | 65.6 | 72.4615 | 72.4615 | -6.8615 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 164.7073 | 164.7073 | -10.8073 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 16.8 | 22.4982 | 22.4982 | -5.6982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 48.4 | 80.9196 | 80.9196 | -32.5196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.5869 | 110.5869 | -1.8869 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 | 143.5898 | 143.5898 | 1.7103 | 37.9 | 30.9011 | 30.9011 | 6.9989 | 119.2 | 129.914 | 129.914 | -10.714 | 14.9 | 18.967 | 18.967 | -4.067 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 16.3 | 14.6341 | 14.6341 | 1.6659 | 89.1 | 88.1161 | 88.1161 | 0.9839 | 169 | 175.1093 | 175.1093 | -6.1093 | 169.4 | 175.1093 | 175.1093 | -5.7093 | 178.4 | 175.6351 | 175.6351 | 2.7649 | 106.1 | 88.529 | 88.529 | 17.5709 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 19.6468 | 19.6468 | 8.6532 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 32 | 34.4195 | 34.4195 | -2.4195 | 47.1 | 55.4391 | 55.4391 | -8.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 65.5864 | 65.5864 | 41.9136 | 158.1 | 169.608 | 169.608 | -11.508 | 158.1 | 169.608 | 169.608 | -11.508 | 158.5 | 169.608 | 169.608 | -11.108 | 240.1 | 255.176 | 255.176 | -15.076 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 77.1 | 108.4501 | 108.4501 | -31.35 | 52.9 | 79.539 | 79.539 | -26.639 | 60.6 | 67.4615 | 67.4615 | -6.8615 | 58.7 | 65.6314 | 65.6314 | -6.9314 | 29.3 | 27.4403 | 27.4403 | 1.8597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 153.1257 | 153.1257 | -7.6257 | 146.5 | 153.1257 | 153.1257 | -6.6257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 | 0 | 170.5583 | 170.5583 | -170.5583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 101.5 | 103.9596 | 103.9596 | -2.4596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 70.766 | 70.766 | 32.634 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 12.297 | 12.297 | -4.697 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 4.8714 | 4.8714 | 10.2286 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99996 | 0.20004 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.1 | 20.3531 | 20.3531 | -0.25309 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 16.982 | 16.982 | 12.818 | 59.3 | 44.048 | 44.048 | 15.252 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 12.9 |  |  | 12.9 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 9.9 | 17.3658 | 17.3658 | -7.4658 | 21.9 | 15.458 | 15.458 | 6.442 | 21.7 | 21.097 | 21.097 | 0.603 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 39.09 | 39.09 | -15.99 | 32.9 | 60.33 | 60.33 | -27.43 | 1 | 0.823 | 0.823 | 0.177 | 0 | 0.965 | 0.965 | -0.965 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 10.2439 | 10.2439 | 10.5561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 5.5 | 8.412 | 8.412 | -2.912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 23.541 | 23.541 | -15.041 | 2.9 | 17.303 | 17.303 | -14.403 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 17 | 10 | 10 | 7 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.2 | 30 | 30 | -1.8 | 32.1 | 30 | 30 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.3 | 23 | 23 | -8.7
29/12/2025 | 02:30 | 205.4 | 204.1951 | 204.1951 | 1.2049 | 499.9 | 532.2136 | 532.2136 | -32.3136 | 163.5 | 173.9831 | 173.9831 | -10.4831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 |  |  | 50.8 | 176.8 | 190.9338 | 190.9338 | -14.1338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 177.9312 | 177.9312 | 6.0688 | 0 |  |  | 0 | 204.6 | 200.2563 | 200.2563 | 4.3437 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.0169 | 206.0169 | 3.2832 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.4615 | 72.4615 | -0.66154 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 50.9 | 86.0403 | 86.0403 | -35.1403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.3479 | 109.3479 | 1.3521 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 143.5898 | 143.5898 | 3.3102 | 36.8 | 30.9011 | 30.9011 | 5.8989 | 126.8 | 129.914 | 129.914 | -3.114 | 15.9 | 18.967 | 18.967 | -3.067 | 16.2 | 14.6477 | 14.6477 | 1.5523 | 17.4 | 14.6341 | 14.6341 | 2.7658 | 93.8 | 88.1161 | 88.1161 | 5.6839 | 174.7 | 175.1093 | 175.1093 | -0.40927 | 175.3 | 175.1093 | 175.1093 | 0.19073 | 179.8 | 175.6351 | 175.6351 | 4.1649 | 109 | 95.5787 | 95.5787 | 13.4213 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 19.6468 | 19.6468 | 11.5532 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 32.9 | 34.4195 | 34.4195 | -1.5195 | 55 | 55.4391 | 55.4391 | -0.43906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 78.7045 | 78.7045 | -27.1045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 74.1223 | 74.1223 | 36.6777 | 154.2 | 169.608 | 169.608 | -15.408 | 154.1 | 169.608 | 169.608 | -15.508 | 155.4 | 169.608 | 169.608 | -14.208 | 231.7 | 255.176 | 255.176 | -23.476 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 124.9 | 128.4392 | 128.4392 | -3.5392 | 78.5 | 53.6585 | 53.6585 | 24.8415 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 60 | 58.9552 | 58.9552 | 1.0448 | 30.4 | 27.4403 | 27.4403 | 2.9597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 153.1257 | 153.1257 | -7.6257 | 146.4 | 153.1257 | 153.1257 | -6.7257 | 169.7 | 153.5855 | 153.5855 | 16.1145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 69.533 | 69.533 | 28.267 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 11.971 | 11.971 | -3.371 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 4.8714 | 4.8714 | 9.7286 | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99996 | 0.20004 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.8 | 20.3531 | 20.3531 | 0.44691 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.4 | 10.7317 | 10.7317 | 1.6683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 16.194 | 16.194 | 9.706 | 45.5 | 41.979 | 41.979 | 3.521 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 12.9 | 18.2938 | 18.2938 | -5.3938 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 9.9 | 17.3658 | 17.3658 | -7.4658 | 22 | 16.781 | 16.781 | 5.219 | 26.8 | 20.668 | 20.668 | 6.132 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 37.45 | 37.45 | -24.05 | 21.9 | 58.58 | 58.58 | -36.68 | 0.5 | 0.789 | 0.789 | -0.289 | 0 | 0.897 | 0.897 | -0.897 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 10.2439 | 10.2439 | 10.5561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 4.8 | 7.893 | 7.893 | -3.093 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 21.353 | 21.353 | -16.553 | 1 | 14.514 | 14.514 | -13.514 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 17.1 | 10 | 10 | 7.1 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 28.3 | 30 | 30 | -1.7 | 32.1 | 30 | 30 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.23 | 8.23 | 0.27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.3 | 23 | 23 | -5.7
29/12/2025 | 03:00 | 204.6 | 204.1951 | 204.1951 | 0.40488 | 503.4 | 542.5773 | 542.5773 | -39.1773 | 163.4 | 177.3711 | 177.3711 | -13.9711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  |  | 50.4 | 180.7 | 190.5469 | 190.5469 | -9.8469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 177.9312 | 177.9312 | 6.1688 | 0 |  |  | 0 | 203.7 | 200.2563 | 200.2563 | 3.4437 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.0169 | 206.0169 | 3.1831 |  |  |  | 0 | 74.1 | 72.4615 | 72.4615 | 1.6385 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.7073 | 164.7073 | 6.3927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 50.7 | 87.3571 | 87.3571 | -36.6571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 109.5112 | 109.5112 | 1.3888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 | 143.5898 | 143.5898 | 3.4103 | 36 | 30.9011 | 30.9011 | 5.0989 | 129.8 | 128.9384 | 128.9384 | 0.86159 | 16 | 18.967 | 18.967 | -2.967 | 16.2 | 14.6477 | 14.6477 | 1.5523 | 16 | 14.6341 | 14.6341 | 1.3659 | 90.7 | 88.1161 | 88.1161 | 2.5839 | 176.8 | 175.1093 | 175.1093 | 1.6907 | 176.9 | 175.1093 | 175.1093 | 1.7907 | 177.8 | 175.6351 | 175.6351 | 2.1649 | 109.9 | 94.4422 | 94.4422 | 15.4578 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 10.9756 | 10.9756 | 14.5244 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 55.6 | 55.4391 | 55.4391 | 0.16094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 73.7608 | 73.7608 | -22.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 72.7463 | 72.7463 | 37.8537 | 144.7 | 169.608 | 169.608 | -24.908 | 144.5 | 169.608 | 169.608 | -25.108 | 142.1 | 169.608 | 169.608 | -27.508 | 232.6 | 255.176 | 255.176 | -22.576 | 73.3 | 71.7961 | 71.7961 | 1.5039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 117.4 | 93.3335 | 93.3335 | 24.0665 | 68.3 | 76.2653 | 76.2653 | -7.9653 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 61 | 65.9847 | 65.9847 | -4.9847 | 30.4 | 27.4405 | 27.4405 | 2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 153.1257 | 153.1257 | -8.2257 | 146.2 | 153.1257 | 153.1257 | -6.9257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 95 | 69.064 | 69.064 | 25.936 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 11.593 | 11.593 | -3.793 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 4.8714 | 4.8714 | 9.9286 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99996 | 0.20004 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 21 | 20.3531 | 20.3531 | 0.64691 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.4 | 10.7317 | 10.7317 | 1.6683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 15.398 | 15.398 | -0.198 | 38.1 | 39.926 | 39.926 | -1.826 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 12.9 | 17.1447 | 17.1447 | -4.2447 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 13.3 | 10 | 10 | 3.3 | 15.8 | 13.6585 | 13.6585 | 2.1415 | 10 | 17.3658 | 17.3658 | -7.3659 | 17.3 | 18.137 | 18.137 | -0.837 | 29.6 | 20.211 | 20.211 | 9.389 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 35.9 | 35.9 | -30.1 | 11.8 | 56.54 | 56.54 | -44.74 | 0 | 0.753 | 0.753 | -0.753 | 0 | 0.835 | 0.835 | -0.835 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 10.2439 | 10.2439 | 10.3561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 5 | 7.375 | 7.375 | -2.375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 19.561 | 19.561 | -18.961 | 0 | 11.76 | 11.76 | -11.76 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.3 | 30 | 30 | -1.7 | 31.7 | 30 | 30 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 8.23 | 8.23 | -2.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.4 | 23 | 23 | -5.6
29/12/2025 | 03:30 | 200.6 | 204.1951 | 204.1951 | -3.5951 | 493.2 | 564.0739 | 564.0739 | -70.8739 | 162 | 184.3984 | 184.3984 | -22.3984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 |  |  | 49.9 | 180 | 190.7395 | 190.7395 | -10.7395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 177.9312 | 177.9312 | 6.5688 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 200.2563 | 200.2563 | 4.2437 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.0169 | 206.0169 | 3.1831 |  |  |  | 0 | 69.6 | 72.4615 | 72.4615 | -2.8615 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 49.6 | 90.067 | 90.067 | -40.467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 109.0311 | 109.0311 | 1.1689 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 | 143.5898 | 143.5898 | 1.9103 | 36 | 30.9011 | 30.9011 | 5.0989 | 121 | 128.9384 | 128.9384 | -7.9384 | 16.9 | 18.967 | 18.967 | -2.067 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 15.2 | 14.6341 | 14.6341 | 0.56585 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 169.1 | 175.1093 | 175.1093 | -6.0093 | 169.4 | 175.1093 | 175.1093 | -5.7093 | 176.6 | 175.6351 | 175.6351 | 0.96488 | 108.1 | 96.3172 | 96.3172 | 11.7828 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 10.9756 | 10.9756 | 13.1244 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 32.2 | 34.4195 | 34.4195 | -2.2195 | 50.3 | 55.4391 | 55.4391 | -5.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 |  |  | 49.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 75.0165 | 75.0165 | 34.8835 | 142.4 | 169.608 | 169.608 | -27.208 | 142.1 | 169.608 | 169.608 | -27.508 | 142.9 | 169.608 | 169.608 | -26.708 | 240.1 | 255.176 | 255.176 | -15.076 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 78.7 | 158.9744 | 158.9744 | -80.2744 | 54.3 | 65.5166 | 65.5166 | -11.2166 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 62.8 | 59.8427 | 59.8427 | 2.9573 | 29.9 | 30.0975 | 30.0975 | -0.19753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 153.1257 | 153.1257 | -7.9257 | 146.4 | 153.1257 | 153.1257 | -6.7257 | 170.5 | 153.5855 | 153.5855 | 16.9145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.4 | 8.0599 | 8.0599 | -4.6599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | 69.574 | 69.574 | 38.126 | 0 |  |  | 0 | 6 | 11.708 | 11.708 | -5.708 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 4.8714 | 4.8714 | 9.4286 | 10 |  |  | 10 | 4 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.99996 | 0.99996 | 0.20004 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.2 | 20.3531 | 20.3531 | -0.15309 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.9 | 10.7317 | 10.7317 | 1.1683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 15.43 | 15.43 | 10.27 | 47.3 | 40.04 | 40.04 | 7.26 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 13 |  |  | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 17.2 | 13.6585 | 13.6585 | 3.5415 | 9.9 | 17.3658 | 17.3658 | -7.4658 | 18.8 | 18.835 | 18.835 | -0.035 | 30.4 | 20.841 | 20.841 | 9.559 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 35 | 35 | -33.5 | 6.1 | 54.72 | 54.72 | -48.62 | 0 | 0.689 | 0.689 | -0.689 | 0 | 0.781 | 0.781 | -0.781 | 0 |  |  | 0 | 20 | 10.2439 | 10.2439 | 9.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 3.2 | 7.579 | 7.579 | -4.379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.454 | 16.454 | -16.454 | 0 | 10.325 | 10.325 | -10.325 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.7 | 30 | 30 | -2.3 | 32.3 | 30 | 30 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.23 | 8.23 | -0.83 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.8 | 23 | 23 | -6.2
29/12/2025 | 04:00 | 200 | 204.1951 | 204.1951 | -4.1951 | 491.1 | 577.128 | 577.128 | -86.028 | 161.7 | 188.6659 | 188.6659 | -26.9659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 |  |  | 48.7 | 178.7 | 190.7395 | 190.7395 | -12.0395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 177.9312 | 177.9312 | 6.6688 | 0 |  |  | 0 | 205.2 | 200.2563 | 200.2563 | 4.9437 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 | 206.0169 | 4.6832 |  |  |  | 0 | 69.3 | 72.4615 | 72.4615 | -3.1615 | 9.5 | 3.4695 | 3.4695 | 6.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 6.9 | 5.1584 | 5.1584 | 1.7416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.99219 | 49.1 | 93.8875 | 93.8875 | -44.7875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 107.7095 | 107.7095 | 2.2904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 | 143.5898 | 143.5898 | 2.5103 | 35.2 | 30.9011 | 30.9011 | 4.2989 | 122.7 | 128.9384 | 128.9384 | -6.2384 | 16.2 | 18.967 | 18.967 | -2.767 | 15.9 | 14.6477 | 14.6477 | 1.2523 | 13.9 | 14.6341 | 14.6341 | -0.73415 | 88.7 | 88.1161 | 88.1161 | 0.5839 | 169.3 | 175.1093 | 175.1093 | -5.8093 | 169.5 | 175.1093 | 175.1093 | -5.6093 | 177 | 175.6351 | 175.6351 | 1.3649 | 108.3 | 97.8573 | 97.8573 | 10.4427 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 10.9756 | 10.9756 | 13.1244 | 3.9 | 4.4208 | 4.4208 | -0.52077 | 32.5 | 34.4195 | 34.4195 | -1.9195 | 49.7 | 55.4391 | 55.4391 | -5.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 |  |  | 49.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 76.8814 | 76.8814 | 32.8186 | 147.7 | 169.608 | 169.608 | -21.908 | 147.6 | 169.608 | 169.608 | -22.008 | 147 | 169.608 | 169.608 | -22.608 | 240.3 | 255.176 | 255.176 | -14.876 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 78.5 | 107.394 | 107.394 | -28.894 | 60.2 | 87.6388 | 87.6388 | -27.4388 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 62.8 | 72.3737 | 72.3737 | -9.5737 | 29.9 | 30.0975 | 30.0975 | -0.19747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 153.1257 | 153.1257 | -7.8257 | 146.3 | 153.1257 | 153.1257 | -6.8257 | 169.4 | 153.5855 | 153.5855 | 15.8145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 207.2967 | 207.2967 | 4.9033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 70.41 | 70.41 | 38.99 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 11.987 | 11.987 | -3.887 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 4.8714 | 4.8714 | 8.9286 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.99996 | 0.99996 | 0.10004 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04691 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 12.5 | 10.7317 | 10.7317 | 1.7683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.9 | 17.0732 | 17.0732 | -0.17317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 15.737 | 15.737 | 12.963 | 66.4 | 40.876 | 40.876 | 25.524 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 13.1 |  |  | 13.1 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 17.2 | 13.6585 | 13.6585 | 3.5415 | 9.8 | 17.3658 | 17.3658 | -7.5659 | 16.8 | 19.314 | 19.314 | -2.514 | 31.4 | 21.835 | 21.835 | 9.565 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34.31 | 34.31 | -34.31 | 4.3 | 52.96 | 52.96 | -48.66 | 0 | 0.616 | 0.616 | -0.616 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 10.2439 | 10.2439 | 9.4561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 4.8 | 8.024 | 8.024 | -3.224 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.908 | 12.908 | -12.908 | 0 | 9.331 | 9.331 | -9.331 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.6 | 30 | 30 | -2.4 | 32.5 | 30 | 30 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.6 | 23 | 23 | -13.4
29/12/2025 | 04:30 | 202.3 | 204.1951 | 204.1951 | -1.8951 | 496.7 | 596.2872 | 596.2872 | -99.5872 | 164.2 | 194.9291 | 194.9291 | -30.7291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 |  |  | 49.2 | 184.7 | 190.7399 | 190.7399 | -6.0399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.4 | 177.9312 | 177.9312 | 6.4688 | 0 |  |  | 0 | 204.8 | 200.2563 | 200.2563 | 4.5437 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.0169 | 206.0169 | 3.6831 |  |  |  | 0 | 72.5 | 72.4615 | 72.4615 | 0.03846 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 49.7 | 98.9693 | 98.9693 | -49.2693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 108.2814 | 108.2814 | 2.5186 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 143.5898 | 143.5898 | 3.0103 | 35.5 | 30.9011 | 30.9011 | 4.5989 | 124.8 | 128.9384 | 128.9384 | -4.1384 | 16.9 | 18.967 | 18.967 | -2.067 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 13.1 | 14.6341 | 14.6341 | -1.5341 | 90.3 | 88.1161 | 88.1161 | 2.1839 | 172.7 | 175.1093 | 175.1093 | -2.4093 | 173 | 175.1093 | 175.1093 | -2.1093 | 179 | 175.6351 | 175.6351 | 3.3649 | 108.6 | 100.0975 | 100.0975 | 8.5025 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 10.9756 | 10.9756 | 13.2244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.7 | 34.4195 | 34.4195 | -1.7195 | 51.8 | 55.4391 | 55.4391 | -3.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 79.5938 | 79.5938 | 30.7062 | 157.6 | 169.608 | 169.608 | -12.008 | 157.6 | 169.608 | 169.608 | -12.008 | 157.9 | 169.608 | 169.608 | -11.708 | 241.7 | 255.176 | 255.176 | -13.476 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 114.4 | 158.9744 | 158.9744 | -44.5744 | 68.9 | 48.8212 | 48.8212 | 20.0788 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 63 | 55.1468 | 55.1468 | 7.8532 | 30.1 | 30.0975 | 30.0975 | 0.00245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 153.1257 | 153.1257 | -7.8257 | 146.6 | 153.1257 | 153.1257 | -6.5257 | 170.2 | 153.5855 | 153.5855 | 16.6145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 69.9 | 69.9 | 35.7 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 12.175 | 12.175 | -5.975 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 4.8714 | 4.8714 | 8.9286 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.99996 | 0.99996 | -0.29996 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.6 | 20.3531 | 20.3531 | 0.24691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.6 | 10.7317 | 10.7317 | 1.8683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 15.454 | 15.454 | 13.546 | 66.9 | 39.473 | 39.473 | 27.427 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 13.1 |  |  | 13.1 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 1.4 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 17.3 | 13.6585 | 13.6585 | 3.6415 | 9.8 | 17.3658 | 17.3658 | -7.5659 | 8 | 19.192 | 19.192 | -11.192 | 33.1 | 22.822 | 22.822 | 10.278 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34.76 | 34.76 | -34.76 | 11.8 | 52.46 | 52.46 | -40.66 | 0 | 0.584 | 0.584 | -0.584 | 0 | 0.728 | 0.728 | -0.728 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 10.2439 | 10.2439 | 8.6561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 0.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 4.5 | 8.336 | 8.336 | -3.836 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.639 | 12.639 | -12.639 | 0 | 9.476 | 9.476 | -9.476 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.5 | 30 | 30 | -2.5 | 32.3 | 30 | 30 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.23 | 8.23 | -0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.6 | 23 | 23 | -12.4
29/12/2025 | 05:00 | 200.4 | 204.1951 | 204.1951 | -3.7951 | 497.9 | 623.5559 | 623.5559 | -125.6559 | 164.9 | 203.8433 | 203.8433 | -38.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 182.1 | 190.9351 | 190.9351 | -8.8351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 177.9312 | 177.9312 | 5.9688 | 0 |  |  | 0 | 205 | 200.2563 | 200.2563 | 4.7437 |  |  |  | 0 | 211 | 206.0169 | 206.0169 | 4.9832 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.4616 | 72.4616 | -0.66155 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.69219 | 50.6 | 115.672 | 115.672 | -65.072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 107.901 | 107.901 | 2.799 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184 |  |  | 184 | 35.8 | 30.9011 | 30.9011 | 4.8989 | 125 | 128.9384 | 128.9384 | -3.9384 | 17.1 | 18.967 | 18.967 | -1.867 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 12.7 | 14.6341 | 14.6341 | -1.9342 | 92.5 | 88.1161 | 88.1161 | 4.3839 | 172.3 | 175.1093 | 175.1093 | -2.8093 | 172.7 | 175.1093 | 175.1093 | -2.4093 | 178 | 175.6351 | 175.6351 | 2.3649 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5131 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 10.9736 | 10.9736 | 13.9264 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.4 | 34.4195 | 34.4195 | -2.0195 | 53.7 | 55.4391 | 55.4391 | -1.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 85.4822 | 85.4822 | -34.5822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 92.6897 | 92.6897 | 17.4103 | 156.3 | 169.608 | 169.608 | -13.308 | 156.2 | 169.608 | 169.608 | -13.408 | 156.4 | 169.608 | 169.608 | -13.208 | 240.9 | 255.176 | 255.176 | -14.276 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 113.9 | 113.1707 | 113.1707 | 0.72933 | 69.8 | 92.3631 | 92.3631 | -22.5631 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 62.9 | 70.4445 | 70.4445 | -7.5445 | 30.1 | 30.0975 | 30.0975 | 0.00245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 153.1257 | 153.1257 | -8.0257 | 146.3 | 153.1257 | 153.1257 | -6.8257 | 163.5 | 153.5855 | 153.5855 | 9.9145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 68.941 | 68.941 | 39.159 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 12.333 | 12.333 | -2.433 | 0 |  |  | 0 | 13 | 4.8713 | 4.8713 | 8.1287 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.99996 | 0.99996 | -0.49996 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.4 | 20.3531 | 20.3531 | 0.04691 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 13 | 10.7317 | 10.7317 | 2.2683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 14.976 | 14.976 | 11.824 | 55.6 | 37.323 | 37.323 | 18.277 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 2 | 2.349 | 2.349 | -0.349 | 13 | 19.8692 | 19.8692 | -6.8692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 1.6 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 12.1 | 10 | 10 | 2.1 | 17.4 | 13.6585 | 13.6585 | 3.7415 | 9.7 | 17.3658 | 17.3658 | -7.6658 | 4.1 | 18.87 | 18.87 | -14.77 | 38.1 | 23.807 | 23.807 | 14.293 | 0 |  |  | 0 | 1 | 35.59 | 35.59 | -34.59 | 23.8 | 52.37 | 52.37 | -28.57 | 0 | 0.566 | 0.566 | -0.566 | 0 | 0.742 | 0.742 | -0.742 | 0 |  | 1 | -1 | 18.2 | 10.2439 | 10.2439 | 7.9561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5121 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5121 | 19.5121 | 0.58785 | 6.4 | 8.603 | 8.603 | -2.203 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46 | -13.46 | 0 | 10.001 | 10.001 | -10.001 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 28.2 | 30 | 30 | -1.8 | 32.1 | 30 | 30 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.23 | 8.23 | 0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.5 | 23 | 23 | -12.5
29/12/2025 | 05:30 | 205.2 | 204.1951 | 204.1951 | 1.0049 | 500.8 | 544.9836 | 576.3095 | -75.5095 | 164.4 | 178.1577 | 188.3983 | -23.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 10.2564 | 20.5143 | 30.7857 | 180.1 | 190.5447 | 190.7208 | -10.6208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 177.9313 | 177.9312 | 7.3688 | 0 |  |  | 0 | 203.8 | 200.2563 | 200.2563 | 3.5437 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.0169 | 206.0169 | 3.3832 |  |  |  | 0 | 72.9 | 72.4615 | 72.4615 | 0.43846 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.7073 | 164.7073 | 5.6927 | 7.9 | 5.1584 | 5.1584 | 2.7416 | 5.4 | 2.8315 | 2.8315 | 2.5685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9922 | 14.9922 | -0.79219 | 51 | 82.1076 | 86.5104 | -35.5104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 106.7007 | 106.7009 | 4.1991 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154 | 143.5898 | 143.5898 | 10.4102 | 36 | 30.9011 | 30.9011 | 5.0989 | 126.1 | 132.8408 | 129.5638 | -3.4638 | 19.9 | 18.967 | 18.967 | 0.93301 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 12.2 | 14.6341 | 14.6341 | -2.4341 | 91.5 | 88.1161 | 88.1161 | 3.3839 | 175.9 | 175.1093 | 175.1093 | 0.79073 | 176.6 | 175.1093 | 175.1093 | 1.4907 | 178.7 | 175.6351 | 175.6351 | 3.0649 | 108.5 | 110.9132 | 100.1185 | 8.3815 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 19.6468 | 19.6468 | 10.2532 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 33.2 | 34.4195 | 34.4195 | -1.2195 | 55.1 | 55.4391 | 55.4391 | -0.33906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 30.0603 | 60.0205 | -8.3205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 92.6898 | 79.6193 | 31.1807 | 145.5 | 169.608 | 169.608 | -24.108 | 145.4 | 169.608 | 169.608 | -24.208 | 145.7 | 169.608 | 169.608 | -23.908 | 231.1 | 255.176 | 255.176 | -24.076 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 146.1 | 107.394 | 115.3882 | 30.7117 | 67.4 | 92.4443 | 85.6823 | -18.2823 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 65.2 | 72.3738 | 69.7037 | -4.5038 | 29.6 | 30.0975 | 30.0975 | -0.49749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 153.1257 | -8.1257 | 146 | 151.0889 | 153.1257 | -7.1257 | 148.9 | 151.5426 | 153.5855 | -4.6855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 91.2 | 68.837 | 40.463 | 0 |  | 5.075 | -5.075 | 13.4 | 12.595 | 12.595 | 0.805 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 4.8713 | 4.8714 | 8.2286 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4 | 1.3406 | 1.3347 | 2.6653 | 2.1 |  | 11.368 | -9.268 | 0.4 | 1 | 0.99996 | -0.59996 | 1.6 | 1.73 | 1.73 | -0.13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 13 | 10.7317 | 10.7317 | 2.2683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0.8 |  | 1.073 | -0.273 | 1 |  | 1.577 | -0.577 | 27.9 | 14.907 | 14.907 | 12.993 | 54.6 | 51.6 | 37.13 | 17.47 | 4.3 |  | 0.806 | 3.494 | 2 | 2.349 | 2.349 | -0.349 | 12.9 | 6.9871 | 13.9509 | -1.0509 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 12.1 | 10 | 10 | 2.1 | 17.4 | 13.6585 | 13.6585 | 3.7415 | 9.7 | 10 | 17.3658 | -7.6658 | 8.3 | 18.523 | 18.523 | -10.223 | 32.6 | 24.584 | 24.584 | 8.016 | 0.7 |  | 2.367 | -1.667 | 6.7 | 12.9 | 36.69 | -29.99 | 18.8 | 16.1 | 52.79 | -33.99 | 0 | 0.593 | 0.593 | -0.593 | 0 | 0.82 | 0.82 | -0.82 | 0 |  | 1 | -1 | 18 | 19.51 | 10.2439 | 7.7561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5122 | 19.5121 | 0.58785 | 11.4 | 9.111 | 9.111 | 2.289 | 2.6 |  | 13.76 | -11.16 | 0 |  | 0.105 | -0.105 | 2 |  | 14.003 | -12.003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 5.7 | 14.952 | -13.552 | 0 | 3.4 | 10.55 | -10.55 | 1.8 |  | 13.291 | -11.491 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.23 | 8.23 | 0.47 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.4 | 23 | 23 | -6.6
29/12/2025 | 06:00 | 200.6 | 204.1951 | 204.1951 | -3.5951 | 409.9 | 482.646 | 514.0786 | -104.1786 | 133.7 | 157.7792 | 168.0547 | -34.3547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 10.2564 | 21.8697 | 7.4303 | 178.3 | 190.8074 | 190.7589 | -12.4589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 177.9313 | 177.9312 | 7.2688 | 0 |  |  | 0 | 205.3 | 200.2563 | 200.2563 | 5.0437 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 | 206.0169 | 4.6832 |  |  |  | 0 | 66.5 | 72.4615 | 72.4615 | -5.9615 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 164.7073 | 164.7073 | -4.9073 | 7.1 | 5.1584 | 5.1584 | 1.9416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 16.8 | 22.4982 | 22.4982 | -5.6982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 14.9922 | 14.9922 | -1.4922 | 85.1 | 82.1076 | 82.1077 | 2.9923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 108.6478 | 108.6479 | 0.95209 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.3 | 143.5898 | 143.5898 | 2.7102 | 38.6 | 30.9011 | 30.9011 | 7.6989 | 122.9 | 131.8652 | 129.914 | -7.014 | 20.1 | 18.967 | 18.967 | 1.133 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 15.9 | 14.6341 | 14.6341 | 1.2658 | 86.9 | 88.1161 | 88.1161 | -1.2161 | 171.1 | 175.1093 | 175.1093 | -4.0093 | 171.5 | 175.1093 | 175.1093 | -3.6093 | 177.9 | 175.6351 | 175.6351 | 2.2649 | 107.4 | 110.9132 | 96.2382 | 11.1618 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 19.6468 | 19.6468 | 9.1532 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.3 | 34.4195 | 34.4195 | -2.1195 | 49.8 | 55.4391 | 55.4391 | -5.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.1729 | -49.1729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 92.6898 | 74.9209 | 34.1791 | 154.6 | 169.608 | 169.608 | -15.008 | 154.5 | 169.608 | 169.608 | -15.108 | 155.5 | 169.608 | 169.608 | -14.108 | 248.3 | 255.176 | 255.176 | -6.876 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 87.4 | 114.1463 | 107.394 | -19.994 | 59.5 | 84.4106 | 81.6469 | -22.1469 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 64.6 | 69.2014 | 68.1101 | -3.5101 | 28.7 | 29.7161 | 28.3244 | 0.37557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0889 | 153.1257 | -8.0257 | 146.2 | 151.0889 | 153.1257 | -6.9257 | 148.6 | 151.5426 | 153.5855 | -4.9855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 86.4 | 69.018 | 36.082 | 8.4 |  | 24.412 | -16.012 | 15.2 | 12.893 | 12.893 | 2.307 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 4.8713 | 4.8714 | 7.5286 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 | 1.3406 | 1.4229 | 1.3771 | 25.3 |  | 55.671 | -30.371 | 0.4 | 1 | 0.99996 | -0.59996 | 1.7 | 1.73 | 1.73 | -0.03 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15309 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 12.9 | 10.7317 | 10.7317 | 2.1683 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 3 |  | 5.999 | -2.999 | 3.6 |  | 5.206 | -1.606 | 28.4 | 14.976 | 14.976 | 13.424 | 60 | 47.9 | 37.59 | 22.41 | 11.9 |  | 2.754 | 9.146 | 2 | 2.349 | 2.349 | -0.349 | 8.5 |  | 11.4296 | -2.9295 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.002 | 0.009 | 8.4 | 5.3 | 5.3 | 3.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 11.5 | 10 | 10 | 1.5 | 17 | 13.6585 | 13.6585 | 3.3415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 14.2 | 18.168 | 18.168 | -3.968 | 24.1 | 25.292 | 25.292 | -1.192 | 10.2 |  | 9.163 | 1.037 | 3.5 | 19 | 37.88 | -34.38 | 19.4 | 22 | 53.38 | -33.98 | 0 | 0.636 | 0.636 | -0.636 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 1.12 |  | 7 | -5.88 | 17.8 | 19.51 | 10.2439 | 7.5561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5122 | 19.5121 | 0.58785 | 12.7 | 9.701 | 9.701 | 2.999 | 33.8 |  | 43.96 | -10.16 | 0.7 |  | 0.569 | 0.131 | 11.4 |  | 55.78 | -44.38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 6.8 | 16.666 | -15.766 | 2.3 | 6 | 11.108 | -8.808 | 11.8 |  | 48.381 | -36.581 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.8 |  |  | 0.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.23 | 8.23 | -0.43 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.6 | 23 | 23 | -6.4
29/12/2025 | 06:30 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 349.6 | 381.6016 | 421.4957 | -71.8957 | 110.7 | 124.7473 | 137.7889 | -27.0889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 10.2564 | 30.7696 | -0.56957 | 181.3 | 190.6727 | 190.5449 | -9.2449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 177.9313 | 177.9312 | -72.5312 | 0 |  |  | 0 | 204.7 | 200.2563 | 200.2563 | 4.4437 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.0169 | 206.0169 | 4.3831 |  |  |  | 0 | 72.5 | 72.4615 | 80 | -7.5 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16.9 | 22.4982 | 22.4982 | -5.5982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 85.5 | 82.1076 | 82.1076 | 3.3924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 110.2527 | 110.2567 | 0.64332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 143.5898 | 143.5898 | 3.1103 | 39.3 | 30.9011 | 30.9011 | 8.3989 | 128.9 | 131.8652 | 129.914 | -1.014 | 20.3 | 18.967 | 18.967 | 1.333 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 12.3 | 14.6341 | 14.6341 | -2.3342 | 91.3 | 88.1161 | 88.1161 | 3.1839 | 172.2 | 175.1093 | 175.1093 | -2.9093 | 173.1 | 175.1093 | 175.1093 | -2.0093 | 179.3 | 175.6351 | 175.6351 | 3.6649 | 108.9 | 110.9132 | 88.976 | 19.924 | 15.8 |  | 18 | -2.2 | 32.3 | 19.6468 | 19.6468 | 12.6532 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 55 | 55.4391 | 55.4391 | -0.43906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.6154 | -4.6154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 92.6898 | 66.1277 | 14.5723 | 162.9 | 169.608 | 169.608 | -6.708 | 163.1 | 169.608 | 169.608 | -6.508 | 164.1 | 169.608 | 169.608 | -5.508 | 240.1 | 255.176 | 255.176 | -15.076 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.6 | 36.0059 | 36.0059 | 0.59414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 121.6 | 114.1463 | 109.2344 | 12.3656 | 70.4 | 75.0478 | 77.3019 | -6.9019 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 65 | 65.504 | 68.2901 | -3.2901 | 29.4 | 28.1785 | 28.6549 | 0.7451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 153.1257 | -7.5257 | 146.5 | 151.0889 | 153.1257 | -6.6257 | 149.2 | 151.5426 | 153.5855 | -4.3855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 0 |  | 0.026 | -0.026 | 108.1 | 87.2 | 69.484 | 38.616 | 15.3 |  | 51.431 | -36.131 | 12.4 | 13.109 | 13.109 | -0.709 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 4.8713 | 4.8714 | 7.2286 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 2.6 | 1.3406 | 2.0019 | 0.59806 | 52.6 |  | 114.883 | -62.283 | 0.3 | 1 | 0.99996 | -0.69996 | 1.7 | 1.73 | 1.73 | -0.03 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.9 | 20.3532 | 20.3531 | 0.54691 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12.9 | 10.7317 | 10.7317 | 2.1683 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 9.6 |  | 11.528 | -1.928 | 12 |  | 11.224 | 0.776 | 29.1 | 15.594 | 15.594 | 13.506 | 60.7 | 49.3 | 39.409 | 21.291 | 16.6 |  | 5.527 | 11.073 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 0 |  |  | 0 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.032 |  | 0.015 | 0.017 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 12 | 10 | 10 | 2 | 17.4 | 13.6585 | 13.6585 | 3.7415 | 10 | 10 | 17.3658 | -7.3659 | 14.3 | 17.427 | 17.427 | -3.127 | 16.8 | 25.194 | 25.194 | -8.394 | 20.1 |  | 19.876 | 0.224 | 3.2 | 26 | 37.88 | -34.68 | 26 | 29 | 52.61 | -26.61 | 0 | 0.687 | 0.687 | -0.687 | 0 | 1.164 | 1.164 | -1.164 | 14.87 |  | 12 | 2.87 | 17.1 | 19.51 | 10.2439 | 6.8561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5122 | 19.5121 | 0.58785 | 11.8 | 10.087 | 10.087 | 1.713 | 76.2 |  | 94.01 | -17.81 | 1.4 |  | 2.163 | -0.763 | 78 |  | 98.392 | -20.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.1 | 9.9 | 17.578 | -6.478 | 7.2 | 10 | 13.579 | -6.379 | 69.8 |  | 78.379 | -8.579 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.9 |  |  | 1.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.9 | 10 | 10 | 6.9 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.5 | 30 | 30 | -2.5 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.23 | 8.23 | -0.93 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.4 | 23 | 23 | -5.6
29/12/2025 | 07:00 | 207 | 204.1951 | 204.1951 | 2.8049 | 309.2 | 306.172 | 342.9397 | -33.7397 | 106.8 | 100.0891 | 112.1086 | -5.3086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 10.2564 | 10.2569 | 21.3431 | 183.5 | 190.7396 | 190.7399 | -7.2399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 177.9313 | 177.9312 | -72.6312 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 200.2563 | 200.2563 | 3.6437 |  |  |  | 0 | 196.7 | 206.0169 | 206.0169 | -9.3169 |  |  |  | 0 | 78.7 | 80 | 72.4615 | 6.2385 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 164.7073 | 164.7073 | 12.1927 | 8.4 | 5.1584 | 5.1584 | 3.2416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 14.1 | 22.4982 | 22.4982 | -8.3982 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 85.8 | 82.1075 | 82.1076 | 3.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 111.9134 | 111.9159 | -1.1159 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 143.5898 | 143.5898 | 5.0103 | 38 | 30.9011 | 30.9011 | 7.0989 | 121.4 | 131.8652 | 129.5638 | -8.1638 | 21.8 | 18.967 | 18.967 | 2.833 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 8.8 | 14.6341 | 14.6341 | -5.8342 | 95.3 | 88.1161 | 88.1161 | 7.1839 | 179.9 | 175.1093 | 175.1093 | 4.7907 | 179.8 | 175.1093 | 175.1093 | 4.6907 | 177.1 | 175.6351 | 175.6351 | 1.4649 | 111.4 | 110.9132 | 88.868 | 22.532 | 20.7 |  | 18 | 2.7 | 30.9 | 19.6468 | 19.6468 | 11.2532 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 33.5 | 34.4195 | 34.4195 | -0.91951 | 59.3 | 55.4391 | 55.4391 | 3.8609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.4886 | -34.4886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 92.6898 | 65.9968 | 16.8031 | 135 | 169.608 | 169.608 | -34.608 | 134.9 | 169.608 | 169.608 | -34.708 | 132.8 | 169.608 | 169.608 | -36.808 | 222.1 | 255.176 | 255.176 | -33.076 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 114.2 | 107.394 | 115.0136 | -0.81361 | 71.6 | 73.0114 | 71.7991 | -0.19914 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 65.5 | 66.5975 | 64.2225 | 1.2775 | 30.4 | 27.6954 | 27.766 | 2.634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0889 | 153.1257 | -8.6257 | 145.3 | 151.0889 | 153.1257 | -7.8257 | 148.6 | 151.5426 | 153.5855 | -4.9855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 207.2967 | 207.2967 | 5.3033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 0.1 |  | 0.051 | 0.049 | 103 | 83.5 | 70.044 | 32.956 | 30.5 |  | 70.946 | -40.446 | 12.1 | 13.297 | 13.297 | -1.197 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 4.8713 | 4.8714 | 7.2286 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 2.6 | 1.3406 | 1.3407 | 1.2593 | 100 |  | 166.751 | -66.751 | 0.3 | 1 | 0.99996 | -0.69996 | 1.7 | 1.73 | 1.73 | -0.03 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 21.3 | 20.3532 | 20.3531 | 0.94691 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 12.8 |  | 13.321 | -0.521 | 16.9 |  | 15.621 | 1.279 | 29.7 | 16.395 | 16.395 | 13.305 | 61.8 | 46.3 | 41.681 | 20.119 | 17.4 |  | 10.897 | 6.503 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 0 |  | 8.0164 | -8.0164 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  |  |  | 0 | 0.032 |  | 0.043 | -0.011 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 12.5 | 10 | 10 | 2.5 | 17.6 | 13.6585 | 13.6585 | 3.9415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 16.3 | 16.557 | 16.557 | -0.257 | 16.7 | 24.828 | 24.828 | -8.128 | 30.6 |  | 29.57 | 1.03 | 5.6 | 33 | 37.49 | -31.89 | 33.8 | 36.3 | 51.38 | -17.58 | 0 | 0.74 | 0.74 | -0.74 | 0 | 1.457 | 1.457 | -1.457 | 25.35 |  | 20 | 5.35 | 16.4 | 19.51 | 10.2439 | 6.1561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5122 | 19.5121 | 0.58785 | 11.3 | 10.406 | 10.406 | 0.894 | 140.5 |  | 153.83 | -13.33 | 4 |  | 5.269 | -1.269 | 66.1 |  | 124.688 | -58.588 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.4 | 17.6 | 18.221 | -6.821 | 12.1 | 8.4 | 16.689 | -4.589 | 66.7 |  | 94.486 | -27.786 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.7 |  | 0.001 | 3.699 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.5 | 30 | 30 | -2.5 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 8.23 | 8.23 | 0.47 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.1 | 23 | 23 | -4.9
29/12/2025 | 07:30 | 198.3 | 204.1951 | 204.1951 | -5.8951 | 284.5 | 297.841 | 325.6828 | -41.1828 | 93 | 97.3656 | 106.4673 | -13.4672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.1 | 10.2564 | 20.5138 | 6.5862 | 172 | 190.7399 | 190.7399 | -18.7399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 177.9313 | 177.9312 | -72.9312 | 0 |  |  | 0 | 204.1 | 200.2563 | 200.2563 | 3.8437 |  |  |  | 0 | 150.2 | 206.0169 | 206.0169 | -55.8169 |  |  |  | 0 | 65.3 | 80 | 72.4615 | -7.1615 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 6.5 | 5.1584 | 5.1584 | 1.3416 | 4.7 | 2.8315 | 2.8315 | 1.8685 | 4 | 22.4982 | 22.4982 | -18.4982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.7 | 14.9922 | 14.9922 | -1.2922 | 88.9 | 82.1074 | 82.1076 | 6.7924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.8 | 143.5898 | 143.5898 | 1.2103 | 37.1 | 30.9011 | 30.9011 | 6.1989 | 110.6 | 128.9384 | 128.9384 | -18.3384 | 19.9 | 18.967 | 18.967 | 0.93301 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 16.1 | 14.6341 | 14.6341 | 1.4659 | 88.5 | 88.1161 | 88.1161 | 0.3839 | 165.9 | 175.1093 | 175.1093 | -9.2093 | 166.3 | 175.1093 | 175.1093 | -8.8093 | 176.6 | 175.6351 | 175.6351 | 0.96488 | 107.1 | 110.9132 | 93.3892 | 13.7108 | 16.7 |  | 18 | -1.3 | 24.3 | 10.9736 | 10.9756 | 13.3244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 31.9 | 34.4195 | 34.4195 | -2.5195 | 48.7 | 55.4391 | 55.4391 | -6.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.7805 | -42.7805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 92.6898 | 71.4712 | 7.8288 | 153.7 | 169.608 | 169.608 | -15.908 | 153.7 | 169.608 | 169.608 | -15.908 | 158.9 | 169.608 | 169.608 | -10.708 | 252.5 | 255.176 | 255.176 | -2.676 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 71.8 | 154.3763 | 153.254 | -81.454 | 60 | 52.709 | 53.6583 | 6.3417 | 60.7 | 67.4615 | 67.4615 | -6.7615 | 63.4 | 56.6825 | 57.0573 | 6.3427 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 153.1257 | -8.1257 | 145.9 | 151.0889 | 153.1257 | -7.2257 | 148.6 | 151.5426 | 153.5855 | -4.9855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 207.2967 | 207.2967 | 5.0033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 0.1 |  | 0.062 | 0.038 | 109.9 | 86.3 | 72.788 | 37.112 | 80.8 |  | 76.642 | 4.158 | 11.8 | 13.553 | 13.553 | -1.753 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 4.8713 | 4.8714 | 6.0286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 1.3406 | 2.008 | 0.59199 | 192.5 |  | 188.529 | 3.971 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.7 | 1.73 | 1.73 | -0.03 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.05309 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 13.8 |  | 14.114 | -0.314 | 17.7 |  | 17.161 | 0.539 | 29.3 | 17.201 | 17.201 | 12.099 | 64.7 | 50.4 | 45.02 | 19.68 | 18.7 |  | 13.994 | 4.706 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 0 |  | 9.9437 | -9.9437 | 2.92 | 2 | 2 | 0.92 |  |  |  | 0 | 0.924 |  | 0.087 | 0.837 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 | 15.4 | 13.6585 | 13.6585 | 1.7415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 20.8 | 15.497 | 15.497 | 5.303 | 10.8 | 25.248 | 25.248 | -14.448 | 36.1 |  | 34.277 | 1.823 | 12.5 | 35.3 | 38.48 | -25.98 | 40.2 | 44.4 | 52.25 | -12.05 | 0 | 0.921 | 0.921 | -0.921 | 0 | 1.914 | 1.914 | -1.914 | 42.67 |  | 28 | 14.67 | 15.9 | 19.51 | 10.2439 | 5.6561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 13.1 | 10.727 | 10.727 | 2.373 | 244.9 |  | 193.34 | 51.56 | 5.8 |  | 8.189 | -2.389 | 133.2 |  | 134.907 | -1.707 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 19.1 | 18.911 | -7.611 | 10.8 | 18.8 | 18.838 | -8.038 | 100.7 |  | 101.108 | -0.408 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 7 |  | 0.61 | 6.39 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.23 | 8.23 | 1.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.1 | 23 | 23 | -4.9
29/12/2025 | 08:00 | 203.2 | 204.1951 | 204.1951 | -0.99512 | 401.1 | 346.1655 | 348.0531 | 53.0469 | 128.3 | 113.1631 | 113.7802 | 14.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 30.7693 | 40.0892 | -8.4892 | 176.9 | 190.7399 | 190.7399 | -13.8399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 177.9313 | 177.9312 | -72.2312 | 0 |  |  | 0 | 203.9 | 200.2563 | 200.2563 | 3.6437 |  |  |  | 0 | 150.7 | 206.0169 | 206.0169 | -55.3169 |  |  |  | 0 | 73.3 | 72.4615 | 72.4615 | 0.83846 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.7073 | 164.7073 | 4.9927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 4 | 22.4982 | 22.4982 | -18.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 90.7 | 74.5028 | 72.6339 | 18.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 143.5898 | 143.5898 | 3.1103 | 38.1 | 30.9011 | 30.9011 | 7.1989 | 116.9 | 128.9384 | 128.9384 | -12.0384 | 21.3 | 18.967 | 18.967 | 2.333 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 16.1 | 14.6341 | 14.6341 | 1.4659 | 89.7 | 88.1161 | 88.1161 | 1.5839 | 174.3 | 175.1093 | 175.1093 | -0.80927 | 175 | 175.1093 | 175.1093 | -0.10927 | 177.9 | 175.6351 | 175.6351 | 2.2649 | 108.6 | 110.9132 | 101.6066 | 6.9934 | 18.5 |  | 18 | 0.5 | 25.3 | 10.9736 | 10.9756 | 14.3244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 33.2 | 34.4195 | 34.4195 | -1.2195 | 55.3 | 55.4391 | 55.4391 | -0.13906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 62.4289 | -62.4289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 92.6898 | 81.4211 | -0.82114 | 149.9 | 169.608 | 169.608 | -19.708 | 150 | 169.608 | 169.608 | -19.608 | 149.1 | 169.608 | 169.608 | -20.508 | 235.5 | 255.176 | 255.176 | -19.676 | 73.3 | 71.7961 | 71.7961 | 1.5039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 123.4 | 153.304 | 146.7254 | -23.3254 | 77.1 | 53.6158 | 63.2909 | 13.8091 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 64 | 57.0406 | 59.2378 | 4.7622 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 153.1257 | 153.1257 | -8.0257 | 146 | 153.1257 | 153.1257 | -7.1257 | 149 | 153.5855 | 153.5855 | -4.5855 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.8 | 103.9596 | 103.9596 | -2.1596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 0.1 |  | 0.092 | 0.008 | 117.3 | 85.1 | 76.261 | 41.039 | 79.2 |  | 78.319 | 0.881 | 12.3 | 13.832 | 13.832 | -1.532 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 10.7 | 4.8713 | 4.8714 | 5.8286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 2.6753 | 3.2816 | -0.68163 | 204.3 |  | 199.153 | 5.147 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.73 | 1.73 | 0.07 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 13.3 | 10.7317 | 10.7317 | 2.5683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 14 |  | 14.595 | -0.595 | 18.3 |  | 17.99 | 0.31 | 29.5 | 18.007 | 18.007 | 11.493 | 68.6 | 55 | 48.716 | 19.884 | 19.3 |  | 14.957 | 4.343 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 0 |  | 14.5107 | -14.5107 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  |  |  | 0 | 0.02 |  | 0.145 | -0.125 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.1 | 10 | 10 | 2.1 | 16 | 13.6585 | 13.6585 | 2.3415 | 9.8 | 10 | 17.3658 | -7.5659 | 22.8 | 14.374 | 14.374 | 8.426 | 9 | 25.931 | 25.931 | -16.931 | 38.1 |  | 37.349 | 0.751 | 16 | 43.9 | 39.93 | -23.93 | 62.2 | 53 | 53.82 | 8.38 | 0 | 1.146 | 1.146 | -1.146 | 0 | 2.425 | 2.425 | -2.425 | 45.95 |  | 30 | 15.95 | 15.6 | 19.51 | 10.2439 | 5.3561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 13.9 | 11.049 | 11.049 | 2.851 | 252.9 |  | 218.77 | 34.13 | 8.6 |  | 10.292 | -1.692 | 137.7 |  | 139.882 | -2.182 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.4 | 20.8 | 19.616 | -4.216 | 20.8 | 20.7 | 20.666 | 0.134 | 104.5 |  | 105.027 | -0.527 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.5 |  | 6.7 | 1.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.23 | 8.23 | -0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.4 | 23 | 23 | -5.6
29/12/2025 | 08:30 | 203.4 | 204.1951 | 204.1951 | -0.79512 | 503 | 435.1908 | 346.1656 | 156.8344 | 165.8 | 142.2659 | 113.1632 | 52.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 30.7044 | 43.4739 | -13.6739 | 177.5 | 190.7399 | 190.7399 | -13.2399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 177.9313 | 177.9312 | -72.1312 | 0 |  |  | 0 | 204.9 | 200.2563 | 200.2563 | 4.6437 |  |  |  | 0 | 151.2 | 206.0169 | 206.0169 | -54.8169 |  |  |  | 0 | 72.5 | 72.4615 | 72.4615 | 0.03846 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 5.4 | 22.4982 | 22.4982 | -17.0982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 90.2 | 77.3534 | 60.9115 | 29.2886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 | 143.5898 | 143.5898 | 3.0103 | 38.9 | 30.9011 | 30.9011 | 7.9989 | 117.4 | 128.9384 | 128.9384 | -11.5384 | 19.8 | 18.967 | 18.967 | 0.83301 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.4 | 14.6341 | 14.6341 | 2.7658 | 88.9 | 88.1161 | 88.1161 | 0.7839 | 171.1 | 175.1093 | 175.1093 | -4.0093 | 171.1 | 175.1093 | 175.1093 | -4.0093 | 178.3 | 175.6351 | 175.6351 | 2.6649 | 109.5 | 110.9132 | 106.1971 | 3.3029 | 17.9 |  | 18 | -0.1 | 25.1 | 10.9736 | 10.9756 | 14.1244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 33 | 34.4195 | 34.4195 | -1.4195 | 54.3 | 55.4391 | 55.4391 | -1.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 68.609 |  | 29.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.4419 | -45.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 92.6898 | 86.9794 | -6.4794 | 158.3 | 169.608 | 169.608 | -11.308 | 158.3 | 169.608 | 169.608 | -11.308 | 157.9 | 169.608 | 169.608 | -11.708 | 242.8 | 255.176 | 255.176 | -12.376 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 134.4 | 170.6161 | 148.3934 | -13.9934 | 61.3 | 38.9744 | 53.6577 | 7.6423 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 63.6 | 51.2587 | 58.6807 | 4.9193 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 153.1257 | 153.1257 | -7.8257 | 146.1 | 153.1257 | 153.1257 | -7.0257 | 149 | 153.5855 | 153.5855 | -4.5855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 207.2967 | 207.2967 | 4.6033 | 101.4 | 103.9596 | 103.9596 | -2.5596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 0.6 |  | 0.437 | 0.163 | 119.4 | 91.9 | 81.352 | 38.048 | 79.5 |  | 79.176 | 0.324 | 12.9 | 14.302 | 14.302 | -1.402 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 10.8 | 4.8713 | 4.8714 | 5.9286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 2.671 | 3.5018 | -0.90184 | 210.8 |  | 203.671 | 7.129 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.73 | 1.73 | 0.07 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.8 | 20.3532 | 20.3531 | 0.44691 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 13.3 | 10.7317 | 10.7317 | 2.5683 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 14.6 |  | 14.919 | -0.319 | 18.5 |  | 18.366 | 0.134 | 28.6 | 19.282 | 19.282 | 9.318 | 79.1 | 56.5 | 54.54 | 24.56 | 19.6 |  | 15.281 | 4.319 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 0 | 15.9472 |  | 0 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  |  |  | 0 | 0.251 |  | 0.203 | 0.048 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12 | 10 | 10 | 2 | 15.8 | 13.6585 | 13.6585 | 2.1415 | 9.5 | 10 | 17.3658 | -7.8659 | 20.2 | 13.024 | 13.024 | 7.176 | 9.7 | 26.85 | 26.85 | -17.15 | 38.4 |  | 39.059 | -0.659 | 26.9 | 56.4 | 46.74 | -19.84 | 81.4 | 59.5 | 59.51 | 21.89 | 0.4 | 1.59 | 1.59 | -1.19 | 1.1 | 3.242 | 3.242 | -2.142 | 48.1 |  | 33 | 15.1 | 15.1 | 19.51 | 10.2439 | 4.8561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.8 | 11.859 | 11.859 | -0.059 | 253.1 |  | 232.79 | 20.31 | 10.6 |  | 11.567 | -0.967 | 141.2 |  | 142.285 | -1.085 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 23.6 | 24.04 | 6.36 | 43.5 | 27.3 | 27.254 | 16.246 | 107.3 |  | 107.708 | -0.408 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10.7 |  | 11.644 | -0.944 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.6 | 10 | 10 | 6.6 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.2 | 30 | 30 | -2.8 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.23 | 8.23 | -0.43 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.6 | 23 | 23 | -5.4
29/12/2025 | 09:00 | 200.5 | 204.1951 | 204.1951 | -3.6951 | 496.9 | 505.4925 | 384.006 | 112.894 | 165 | 165.2479 | 125.5334 | 39.4666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 30.6995 | 52.4831 | -21.9831 | 175.4 | 190.7399 | 190.7399 | -15.3399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 177.9313 | 177.9312 | -72.6312 | 0 |  |  | 0 | 203.5 | 200.2563 | 200.2563 | 3.2437 |  |  |  | 0 | 149.6 | 206.0169 | 206.0169 | -56.4168 |  |  |  | 0 | 70.3 | 72.4615 | 72.4615 | -2.1615 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 164.7073 | 164.7073 | -6.8073 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 4 | 22.4982 | 22.4982 | -18.4982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 90.2 | 85.0915 | 65.2698 | 24.9302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 | 143.5898 | 143.5898 | 1.5103 | 36.1 | 30.9011 | 30.9011 | 5.1989 | 114.7 | 128.9384 | 128.9384 | -14.2384 | 18.5 | 18.967 | 18.967 | -0.46699 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.8 | 14.6341 | 14.6341 | 3.1658 | 91.7 | 88.1161 | 88.1161 | 3.5839 | 171.3 | 175.1093 | 175.1093 | -3.8093 | 171.2 | 175.1093 | 175.1093 | -3.9093 | 177.7 | 175.6351 | 175.6351 | 2.0649 | 107.2 | 110.9132 | 110.913 | -3.713 | 17.5 |  | 18 | -0.5 | 24.8 | 10.9736 | 10.9756 | 13.8244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.2 | 34.4195 | 34.4195 | -2.2195 | 50.8 | 55.4391 | 55.4391 | -4.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 74.8279 | 55.9846 | 2.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.5 |  | 45.4419 | -16.9419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 113.7097 | 92.6896 | -12.9896 | 154.3 | 169.608 | 169.608 | -15.308 | 154.2 | 169.608 | 169.608 | -15.408 | 154.4 | 169.608 | 169.608 | -15.208 | 241.1 | 255.176 | 255.176 | -14.076 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 110.9 | 174.3589 | 149.1792 | -38.2792 | 69 | 53.6584 | 59.4879 | 9.5121 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 63.4 | 55.1597 | 58.4182 | 4.9818 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 153.1257 | 153.1257 | -7.9257 | 146 | 153.1257 | 153.1257 | -7.1257 | 148.4 | 153.5855 | 153.5855 | -5.1855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 207.2967 | 207.2967 | 4.5033 | 101.1 | 103.9596 | 103.9596 | -2.8596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 0.8 |  | 0.595 | 0.205 | 118.9 | 98.5 | 86.983 | 31.917 | 80 |  | 79.741 | 0.259 | 11.9 | 14.835 | 14.835 | -2.935 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 10.1 | 4.8713 | 4.8714 | 5.2286 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 2.7 | 2.6707 | 4.088 | -1.388 | 215.8 |  | 204 | 11.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.73 | 1.73 | 0.07 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15309 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 13.2 | 10.7317 | 10.7317 | 2.4683 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 14.7 |  | 15.071 | -0.371 | 18.7 |  | 18.504 | 0.196 | 29.7 | 20.714 | 20.714 | 8.986 | 78.5 | 62.9 | 61.073 | 17.427 | 19.7 |  | 15.171 | 4.529 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 8.2 | 17.3927 | 13.0128 | -4.8128 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  |  |  | 0 | 0.302 |  | 0.253 | 0.049 | 7.9 | 5.3 | 5.3 | 2.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 15.7 | 13.6585 | 13.6585 | 2.0415 | 9.5 | 10 | 17.3658 | -7.8659 | 17 | 11.597 | 11.597 | 5.403 | 12.7 | 27.848 | 27.848 | -15.148 | 39.2 |  | 39.543 | -0.343 | 50.5 | 64.3 | 55.34 | -4.84 | 97.4 | 66.6 | 66.59 | 30.81 | 5.3 | 2.108 | 2.108 | 3.192 | 5.3 | 4.161 | 4.161 | 1.139 | 48.97 |  | 34 | 14.97 | 14.6 | 19.51 | 10.2439 | 4.3561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12 | 12.831 | 12.831 | -0.831 | 252.8 |  | 237.76 | 15.04 | 12.5 |  | 13.136 | -0.636 | 144.3 |  | 143.611 | 0.689 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.5 | 29.7 | 29.703 | 24.797 | 59 | 35.4 | 35.427 | 23.573 | 110.3 |  | 109.941 | 0.359 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 12.7 |  | 13.898 | -1.198 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.1 | 30 | 30 | -2.9 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.23 | 8.23 | 0.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.3 | 23 | 23 | -6.7
29/12/2025 | 09:30 | 204.6 | 204.1951 | 204.1951 | 0.40488 | 542.5 | 469.3464 | 380.9877 | 161.5123 | 166.3 | 153.4315 | 124.5467 | 41.7533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 61.8949 | 53.1208 | -21.6208 | 179.4 | 190.74 | 190.7399 | -11.3399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 177.9313 | 177.9312 | -72.3312 | 0 |  |  | 0 | 203 | 200.2563 | 200.2563 | 2.7437 |  |  |  | 0 | 150.2 | 206.0169 | 206.0169 | -55.8169 |  |  |  | 0 | 79.8 | 80 | 72.4615 | 7.3385 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 4.1 | 22.4982 | 22.4982 | -18.3982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 91.1 | 78.3582 | 61.8771 | 29.2229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 22.5 | 80 | 80 | -57.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.7 | 149.7436 | 143.5898 | 7.1102 | 36 | 30.9011 | 30.9011 | 5.0989 | 118.1 | 128.9384 | 128.9384 | -10.8384 | 18.6 | 18.967 | 18.967 | -0.36699 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 18.1 | 14.6341 | 14.6341 | 3.4659 | 91.8 | 88.1161 | 88.1161 | 3.6839 | 174.6 | 175.1093 | 175.1093 | -0.50927 | 174.9 | 175.1093 | 175.1093 | -0.20927 | 179.1 | 175.6351 | 175.6351 | 3.4649 | 109.5 | 110.9132 | 110.9131 | -1.4131 | 19.1 |  | 18 | 1.1 | 25.2 | 10.9736 | 10.9756 | 14.2244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.9 | 34.4195 | 34.4195 | -1.5195 | 55 | 55.4391 | 55.4391 | -0.43906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 60.5648 | 60.714 | 0.38604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.4419 | 45.4419 | -0.94195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 101.7496 | 92.6897 | -12.0897 | 159.8 | 169.608 | 169.608 | -9.808 | 159.7 | 169.608 | 169.608 | -9.908 | 158.3 | 169.608 | 169.608 | -11.308 | 234.3 | 255.176 | 255.176 | -20.876 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 122.2 | 114.1463 | 157.2131 | -35.0131 | 72.3 | 81.9282 | 47.9262 | 24.3738 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 64 | 70.1187 | 55.735 | 8.265 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 153.1257 | 153.1257 | -8.4257 | 145.7 | 153.1257 | 153.1257 | -7.4257 | 148.9 | 153.5855 | 153.5855 | -4.6855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 0.9 |  | 0.738 | 0.162 | 119.1 | 99.6 | 94.154 | 24.946 | 80.8 |  | 79.976 | 0.824 | 9.7 | 15.167 | 15.167 | -5.467 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 10.1 | 4.8713 | 4.8714 | 5.2286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.7 | 4.7004 | 4.1295 | -1.4295 | 219.9 |  | 204 | 15.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.8 | 20.3532 | 20.3531 | 0.44691 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.2 | 10.7317 | 10.7317 | 2.4683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 14.9 |  | 15.13 | -0.23 | 18.7 |  | 18.463 | 0.237 | 23.7 | 22.241 | 22.241 | 1.459 | 81.7 | 69.1 | 67.211 | 14.489 | 19.7 |  | 14.967 | 4.733 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 15.6 | 14.0775 | 14.1121 | 1.4879 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  |  |  | 0 | 0.336 |  | 0.299 | 0.037 | 7.1 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 16.3 | 13.6585 | 13.6585 | 2.6415 | 9.5 | 10 | 17.3658 | -7.8659 | 11.4 | 9.953 | 9.953 | 1.447 | 15.8 | 32.239 | 32.239 | -16.439 | 39.7 |  | 39.761 | -0.061 | 80 | 73.4 | 64.55 | 15.45 | 105.8 | 74.7 | 74.71 | 31.09 | 11.4 | 2.906 | 2.906 | 8.494 | 9.6 | 5.291 | 5.291 | 4.309 | 49.68 |  | 36 | 13.68 | 15 | 19.51 | 10.2439 | 4.7561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.8 | 13.403 | 13.403 | -5.603 | 223.4 |  | 242.04 | -18.64 | 14.4 |  | 15.152 | -0.752 | 146 |  | 144.189 | 1.811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.4 | 42.2 | 42.241 | 30.159 | 87.5 | 47.5 | 47.506 | 39.994 | 111.6 |  | 111.301 | 0.299 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.3 |  | 15.263 | -0.963 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 30 | 30 | -2.9 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.23 | 8.23 | 0.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17 | 23 | 23 | -6
29/12/2025 | 10:00 | 206 | 204.1951 | 204.1951 | 1.8049 | 599.1 | 487.2821 | 406.4564 | 192.6436 | 204.4 | 159.2948 | 132.8725 | 71.5275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 74.6446 | 68.7406 | -35.3406 | 177.9 | 190.9349 | 190.7399 | -12.8399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 177.9313 | 177.9312 | -72.4312 | 0 |  |  | 0 | 201.8 | 200.2563 | 200.2563 | 1.5437 |  |  |  | 0 | 148.7 | 206.0169 | 206.0169 | -57.3169 |  |  |  | 0 | 73.8 | 72.4615 | 72.4615 | 1.3385 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 164.7073 | 164.7073 | 11.0927 | 7.8 | 5.1584 | 5.1584 | 2.6416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 4 | 22.4982 | 22.4982 | -18.4982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 90.7 | 78.0802 | 62.2083 | 28.4917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 22.3 | 80 | 80 | -57.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 149.7436 | 143.5898 | 3.6103 | 36.3 | 30.9011 | 30.9011 | 5.3989 | 118.2 | 129.1224 | 128.9384 | -10.7384 | 20.4 | 18.967 | 18.967 | 1.433 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.8 | 14.6341 | 14.6341 | 3.1658 | 92.7 | 88.1161 | 88.1161 | 4.5839 | 177.2 | 175.1093 | 175.1093 | 2.0907 | 176.8 | 175.1093 | 175.1093 | 1.6907 | 177.2 | 175.6351 | 175.6351 | 1.5649 | 111.4 | 110.9132 | 110.9131 | 0.48688 | 20.8 |  | 18 | 2.8 | 25.1 | 10.4395 | 10.9756 | 14.1244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 33.1 | 34.4195 | 34.4195 | -1.3195 | 56.6 | 55.4391 | 55.4391 | 1.1609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 70.3451 | 61.1132 | 1.6868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.4419 | 45.4419 | -1.442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 114.6136 | 92.6897 | -10.6897 | 130.2 | 169.608 | 169.608 | -39.408 | 130 | 169.608 | 169.608 | -39.608 | 129.5 | 169.608 | 169.608 | -40.108 | 223.8 | 255.176 | 255.176 | -31.376 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 95.2 | 115.3883 | 152.0432 | -56.8432 | 67.4 | 90.4889 | 59.4875 | 7.9124 | 67.1 | 67.4615 | 67.4615 | -0.36146 | 64.9 | 69.7039 | 57.4617 | 7.4383 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 145 | 153.1257 | 153.1257 | -8.1257 | 148.5 | 153.5855 | 153.5855 | -5.0855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 207.2967 | 207.2967 | 2.8033 | 100.5 | 103.9596 | 103.9596 | -3.4596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 1 |  | 0.826 | 0.174 | 118.3 | 104.7 | 101.838 | 16.462 | 80.8 |  | 79.986 | 0.814 | 9 | 15.432 | 15.432 | -6.432 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 10 | 4.8713 | 4.8714 | 5.1286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 5.5299 | 5.1458 | -2.5458 | 221.5 |  | 204 | 17.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.8 | 20.3532 | 20.3531 | 0.44691 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.2 | 10.7317 | 10.7317 | 2.4683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15 |  | 15.179 | -0.179 | 18.9 |  | 18.45 | 0.45 | 23.6 | 23.799 | 23.799 | -0.199 | 85.7 | 74.3 | 73.218 | 12.482 | 19.8 |  | 15.426 | 4.374 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 15.5 | 16.3507 | 14.2049 | 1.2951 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 |  |  |  | 0 | 0.346 |  | 0.32 | 0.026 | 7 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 16.4 | 13.6585 | 13.6585 | 2.7415 | 9.5 | 10 | 17.3658 | -7.8659 | 8.8 | 8.238 | 8.238 | 0.562 | 20.7 | 37.762 | 37.762 | -17.062 | 40.3 |  | 39.84 | 0.46 | 94 | 82.2 | 73.96 | 20.04 | 105 | 83.2 | 83.2 | 21.8 | 16.7 | 3.796 | 3.796 | 12.904 | 12.3 | 6.49 | 6.49 | 5.81 | 50 |  | 37 | 13 | 15.4 | 19.51 | 10.2439 | 5.1561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.8 | 13.842 | 13.842 | -6.042 | 253 |  | 244.6 | 8.4 | 15.8 |  | 16.505 | -0.705 | 146 |  | 144.328 | 1.672 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.8 | 57.1 | 57.071 | 39.729 | 117.4 | 60.9 | 60.886 | 56.514 | 112.1 |  | 111.852 | 0.248 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.8 |  | 16.463 | -0.663 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.4 | 10 | 10 | 6.4 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 30 | 30 | -2.9 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.23 | 8.23 | 0.77 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 17.5 | 23 | 23 | -5.5
29/12/2025 | 10:30 | 198.9 | 204.1951 | 204.1951 | -5.2951 | 591.2 | 435.5012 | 423.7727 | 167.4273 | 204.5 | 142.3674 | 138.5333 | 65.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 73.9648 | 76.7979 | -46.9979 | 169.8 | 190.5449 | 190.7402 | -20.9402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 177.9313 | 177.9312 | -72.7312 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 200.2563 | 200.2563 | 1.0437 |  |  |  | 0 | 150.4 | 206.0169 | 206.0169 | -55.6168 |  |  |  | 0 | 68.8 | 72.4615 | 80 | -11.2 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.8 | 5.1584 | 5.1584 | 1.6416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 89.6 | 67.7001 | 62.12 | 27.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 22.5 | 80 | 80 | -57.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 149.7436 | 143.5898 | 3.9103 | 37.5 | 30.9011 | 30.9011 | 6.5989 | 112.4 | 129.1224 | 129.1224 | -16.7224 | 19.3 | 18.967 | 18.967 | 0.33301 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.9 | 14.6341 | 14.6341 | 3.2658 | 88 | 88.1161 | 88.1161 | -0.1161 | 168.5 | 175.1093 | 175.1093 | -6.6093 | 169.1 | 175.1093 | 175.1093 | -6.0093 | 176.9 | 175.6351 | 175.6351 | 1.2649 | 106.9 | 110.9132 | 110.9131 | -4.0131 | 16.8 |  | 18 | -1.2 | 24 | 10.4395 | 10.4414 | 13.5586 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.2 | 34.4195 | 34.4195 | -2.2195 | 48.5 | 55.4391 | 55.4391 | -6.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 53.8286 | 70.0968 | -10.9968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.4419 | 45.4419 | -1.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 106.3842 | 92.6897 | -13.1897 | 147.1 | 169.608 | 169.608 | -22.508 | 147.1 | 169.608 | 169.608 | -22.508 | 148.6 | 169.608 | 169.608 | -21.008 | 245.3 | 255.176 | 255.176 | -9.876 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 90.3 | 115.3883 | 115.3883 | -25.0883 | 61.2 | 80.8776 | 80.8778 | -19.6778 | 65.1 | 67.4615 | 67.4615 | -2.3615 | 63.3 | 69.7039 | 69.7039 | -6.4039 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 153.1257 | 153.1257 | -8.9257 | 145.2 | 153.1257 | 153.1257 | -7.9257 | 148.5 | 153.5855 | 153.5855 | -5.0855 | 0 | 165.1381 | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 207.2967 | 207.2967 | 1.9033 | 100.1 | 103.9596 | 103.9596 | -3.8596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 1.1 |  | 0.9 | 0.2 | 119.2 | 107 | 105.334 | 13.866 | 80.8 |  | 79.994 | 0.806 | 11.1 | 15.668 | 15.668 | -4.568 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 8.7 | 4.8713 | 4.8714 | 3.8286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 5.4856 | 5.67 | -3.07 | 224.5 |  | 204 | 20.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04691 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15.1 |  | 15.239 | -0.139 | 19 |  | 18.437 | 0.563 | 23.5 | 24.684 | 24.684 | -1.184 | 84.4 | 76.7 | 76.62 | 7.78 | 19.8 |  | 16.161 | 3.639 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 15.5 | 12.5117 | 16.293 | -0.79302 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.353 |  | 0.328 | 0.025 | 7 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 11 | 10 | 10 | 1 | 16 | 13.6585 | 13.6585 | 2.3415 | 9.5 | 10 | 17.3658 | -7.8659 | 6.8 | 7.503 | 7.503 | -0.703 | 30.8 | 43.584 | 43.584 | -12.784 | 40.5 |  | 39.881 | 0.619 | 94.5 | 90.1 | 82.65 | 11.85 | 94.3 | 90.3 | 90.28 | 4.02 | 18.9 | 4.444 | 4.444 | 14.456 | 14.2 | 7.664 | 7.664 | 6.536 | 50 |  | 39 | 11 | 15.4 | 19.51 | 10.2439 | 5.1561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.8 | 14.229 | 14.229 | -4.429 | 253.1 |  | 246.74 | 6.36 | 16.8 |  | 17.48 | -0.68 | 146.8 |  | 144.384 | 2.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.9 | 74.5 | 74.463 | 46.437 | 134.7 | 76.4 | 76.372 | 58.328 | 113 |  | 112.123 | 0.877 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.9 |  | 17.596 | -0.696 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27 | 30 | 30 | -3 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.23 | 8.23 | -0.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.6 | 23 | 23 | -5.4
29/12/2025 | 11:00 | 202.6 | 204.1951 | 204.1951 | -1.5951 | 599 | 438.2005 | 440.1584 | 158.8416 | 206.9 | 143.2498 | 143.8898 | 63.0102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 76.7981 | 76.798 | -45.898 | 168.7 | 190.9346 | 190.7396 | -22.0396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 177.9313 | 177.9312 | -73.1312 | 0 |  |  | 0 | 199.9 | 200.2563 | 200.2563 | -0.35634 |  |  |  | 0 | 85.1 | 206.0169 | 206.0169 | -120.9168 |  |  |  | 0 | 74 | 72.4615 | 72.4615 | 1.5385 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.2 | 5.1584 | 5.1584 | 2.0416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 90.9 | 64.3195 | 60.1645 | 30.7355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 22.8 | 80 | 80 | -57.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 143.5898 | 143.5898 | 4.9102 | 35.3 | 30.9011 | 30.9011 | 4.3989 | 125.8 | 128.9384 | 128.9384 | -3.1384 | 18.2 | 18.967 | 18.967 | -0.76699 | 15.9 | 14.6477 | 14.6477 | 1.2523 | 17.9 | 14.6341 | 14.6341 | 3.2658 | 89.8 | 88.1161 | 88.1161 | 1.6839 | 173.8 | 175.1093 | 175.1093 | -1.3093 | 174.6 | 175.1093 | 175.1093 | -0.50927 | 179.7 | 175.6351 | 175.6351 | 4.0649 | 108.4 | 110.9132 | 110.9131 | -2.5131 | 26.6 |  | 18 | 8.6 | 29.3 | 10.6234 | 10.9756 | 18.3244 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.6 | 34.4195 | 34.4195 | -1.8195 | 48.3 | 55.4391 | 55.4391 | -7.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 65.1745 | 85.2015 | -24.9015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 115.5958 | 92.6897 | -12.1897 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 164.7 | 169.608 | 169.608 | -4.908 | 171.3 | 169.608 | 169.608 | 1.692 | 251.9 | 255.176 | 255.176 | -3.276 | 72.6 | 71.7961 | 71.7961 | 0.80389 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 209.7 | 182.2584 | 167.6637 | 42.0363 | 74.6 | 38.9745 | 41.471 | 33.129 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 63.9 | 50.745 | 52.2447 | 11.6553 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 153.1257 | 153.1257 | -9.4257 | 144.9 | 153.1257 | 153.1257 | -8.2257 | 148.2 | 153.5855 | 153.5855 | -5.3855 | 0 | 165.9536 | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 207.2967 | 207.2967 | 1.0033 | 99.5 | 103.9596 | 103.9596 | -4.4596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 1.2 |  | 0.92 | 0.28 | 115.6 | 109.1 | 107.433 | 8.167 | 80.8 |  | 79.998 | 0.802 | 10.9 | 15.895 | 15.895 | -4.995 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.8 | 4.8713 | 4.8714 | 3.9286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 226.5 |  | 204 | 22.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15.2 |  | 15.31 | -0.11 | 19 |  | 18.348 | 0.652 | 23.4 | 25.345 | 25.345 | -1.945 | 82.3 | 78.8 | 79.154 | 3.146 | 19.9 |  | 16.907 | 2.993 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 15.6 | 15.1489 | 19.8039 | -4.2039 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.358 |  | 0.336 | 0.022 | 7 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 16.2 | 13.6585 | 13.6585 | 2.5415 | 9.5 | 10 | 17.3658 | -7.8659 | 5 | 7.094 | 7.094 | -2.094 | 42.1 | 49.506 | 49.506 | -7.406 | 40.4 |  | 39.945 | 0.455 | 95.4 | 97.7 | 91.09 | 4.31 | 97.9 | 96.9 | 96.91 | 0.99 | 18.8 | 5.011 | 5.011 | 13.789 | 15.3 | 8.829 | 8.829 | 6.471 | 50 |  | 39 | 11 | 16.1 | 19.51 | 10.2439 | 5.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.4 | 14.598 | 14.598 | -3.198 | 252.7 |  | 247.98 | 4.72 | 17.7 |  | 18.175 | -0.475 | 148.4 |  | 144.36 | 4.04 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 92.7 | 92.709 | 27.991 | 138 | 92.6 | 92.56 | 45.44 | 113.3 |  | 111.97 | 1.33 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.6 |  | 18.24 | -0.64 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.6 | 10 | 10 | 6.6 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.23 | 8.23 | -1.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.8 | 23 | 23 | -11.2
29/12/2025 | 11:30 | 200.6 | 204.1951 | 204.1951 | -3.5951 | 598.5 | 372.2824 | 517.2942 | 81.2058 | 205 | 121.7009 | 169.1059 | 35.8941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 76.7982 | 76.7981 | 10.3019 | 167.9 | 172.186 | 190.9349 | -23.0349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 177.9313 | 177.9313 | -72.2313 | 0 |  |  | 0 | 200.4 | 200.2563 | 200.2563 | 0.14366 |  |  |  | 0 | 85.5 | 206.0169 | 206.0169 | -120.5169 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.4616 | 72.4615 | -0.66154 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7 | 5.1584 | 5.1584 | 1.8416 | 5 | 2.8315 | 2.8315 | 2.1685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 90.5 | 111.9666 | 65.3617 | 25.1383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 90 | 80 | 80 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 165.6813 |  | 146.9 | 35 | 30.9011 | 30.9011 | 4.0989 | 115 | 128.9384 | 128.9384 | -13.9384 | 17.4 | 18.967 | 18.967 | -1.567 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 18 | 14.6341 | 14.6341 | 3.3659 | 89.4 | 88.1161 | 88.1161 | 1.2839 | 169.9 | 186.5455 | 175.1093 | -5.2093 | 170.5 | 186.5455 | 175.1093 | -4.6093 | 178.9 | 187.1057 | 175.6351 | 3.2649 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 15.9 |  | 18 | -2.1 | 23.9 | 10.4273 | 10.4273 | 13.4727 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.3 | 34.4195 | 34.4195 | -2.1195 | 48.6 | 55.4391 | 55.4391 | -6.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 85.4826 | 85.4824 | -25.4824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 29.3122 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 92.6898 | 92.6898 | -12.6898 | 158.8 | 169.608 | 169.608 | -10.808 | 158.9 | 169.608 | 169.608 | -10.708 | 159.1 | 169.608 | 169.608 | -10.508 | 239.2 | 255.176 | 255.176 | -15.976 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 120.7 | 181.5707 | 152.0426 | -31.3426 | 59.4 | 71.7983 | 59.4878 | -0.08782 | 65.6 | 63.7185 | 67.4615 | -1.8615 | 67.5 | 62.323 | 57.4619 | 10.0381 | 29.9 | 25.9178 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 153.1257 | 153.1257 | -8.6257 | 145.8 | 153.1257 | 153.1257 | -7.3257 | 149.2 | 153.5855 | 153.5855 | -4.3855 | 0 |  | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 207.2967 | 207.2967 | -0.09667 | 98.9 | 103.9596 | 103.9596 | -5.0596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 1.2 |  | 0.911 | 0.289 | 112.2 | 126.11 | 108.755 | 3.445 | 80.8 |  | 79.999 | 0.801 | 12.1 | 16.004 | 16.004 | -3.904 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.7 | 4.8713 | 4.8713 | 3.8287 | 9.7 | 9 | 9 | 0.69999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 226.5 |  | 204 | 22.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.7 | 20.3532 | 20.3531 | 0.34691 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 13.2 | 10.7317 | 10.7317 | 2.4683 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15.2 |  | 15.269 | -0.069 | 19.1 |  | 18.245 | 0.855 | 23.6 | 29.8 | 25.865 | -2.265 | 81.2 | 87.6 | 80.637 | 0.563 | 19.8 |  | 17.211 | 2.589 | 2 | 2.349 | 2.349 | -0.349 | 15.4 | 19.8692 | 19.8692 | -4.4692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.358 |  | 0.342 | 0.016 | 7 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 16 | 13.6585 | 13.6585 | 2.3415 | 9.4 | 10 | 17.3658 | -7.9658 | 6.2 | 7.547 | 7.547 | -1.347 | 44.6 | 50.43 | 56.116 | -11.516 | 39.9 |  | 39.924 | -0.024 | 100.9 | 102.71 | 98.21 | 2.69 | 94 | 103.8 | 101.5 | -7.5 | 20 | 5.393 | 5.393 | 14.607 | 12 | 9.574 | 9.574 | 2.426 | 50 |  | 39 | 11 | 16.1 | 19.51 | 10.2439 | 5.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 13.3 | 14.774 | 14.774 | -1.474 | 252.7 |  | 246.94 | 5.76 | 18.4 |  | 18.581 | -0.181 | 149.7 |  | 141.46 | 8.24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 108.14 | 103.011 | 19.089 | 109.1 | 113.32 | 103.45 | 5.65 | 113.6 |  | 111.414 | 2.186 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.3 |  | 18.301 | -0.001 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.1 | 30 | 30 | -2.9 | 34 | 30 | 30 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.23 | 8.23 | -0.73 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18 | 23 | 23 | -5
29/12/2025 | 12:00 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 596.9 | 413.386 | 464.5538 | 132.3462 | 205.9 | 135.1378 | 151.8648 | 54.0352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 76.7982 | 76.7981 | 13.3019 | 169.4 | 171.9908 | 190.74 | -21.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 177.9313 | 177.9312 | -72.9312 | 0 |  |  | 0 | 198.2 | 200.2563 | 200.2563 | -2.0563 |  |  |  | 0 | 85.6 | 206.0169 | 206.0169 | -120.4168 |  |  |  | 0 | 70.9 | 72.4615 | 72.4615 | -1.5615 | 9.8 | 3.4695 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.3 | 5.1584 | 5.1584 | 2.1416 | 5.1 | 2.8315 | 2.8315 | 2.2685 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 90.3 | 59.9841 | 55.2156 | 35.0844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 94.1 | 120 | 120 | -25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 147.7043 |  | 146.9 | 32.5 | 30.9011 | 30.9011 | 1.5989 | 121.8 | 128.9384 | 128.9384 | -7.1384 | 17.3 | 18.967 | 18.967 | -1.667 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.9 | 14.6341 | 14.6341 | 3.2658 | 91.9 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7839 | 173.5 | 186.5455 | 175.1093 | -1.6093 | 173.8 | 186.5455 | 175.1093 | -1.3093 | 178.7 | 187.1057 | 175.6351 | 3.0649 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 18 |  | 18 | 0 | 24 | 10.4273 | 10.4273 | 13.5727 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.7 | 34.4195 | 34.4195 | -1.7195 | 48.7 | 55.4391 | 55.4391 | -6.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 55.2185 | 85.4821 | -24.8821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 25.641 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 92.6898 | 92.6898 | -12.0898 | 157.1 | 169.608 | 169.608 | -12.508 | 157.1 | 169.608 | 169.608 | -12.508 | 157.6 | 169.608 | 169.608 | -12.008 | 242.8 | 255.176 | 255.176 | -12.376 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 113.2 | 181.3795 | 146.3617 | -33.1617 | 71.8 | 62.5276 | 59.4876 | 12.3124 | 66 | 63.8561 | 67.4615 | -1.4615 | 68 | 62.4576 | 59.3592 | 8.6408 | 30.1 | 25.9737 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.0889 | 153.1257 | -10.4257 | 144.6 | 151.0889 | 153.1257 | -8.5257 | 148.1 | 151.5426 | 153.5855 | -5.4855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 207.2967 | 207.2967 | 0.00333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 1.2 |  | 0.927 | 0.273 | 110.6 | 125.52 | 109.818 | 0.782 | 80.8 |  | 79.999 | 0.801 | 11.6 | 16.074 | 16.074 | -4.474 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.4 | 4.8713 | 4.8714 | 3.5286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 227.9 |  | 204 | 23.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 | 13.2 | 10.7317 | 10.7317 | 2.4683 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15.3 |  | 15.283 | 0.017 | 19.2 |  | 18.318 | 0.882 | 23.5 | 29.37 | 26.337 | -2.837 | 82.3 | 87.88 | 81.771 | 0.529 | 19.8 |  | 16.544 | 3.256 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 15.6 | 12.8348 | 19.8691 | -4.2691 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0.359 |  | 0.349 | 0.01 | 7 | 5.3 | 5.3 | 1.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 9.5 | 10 | 17.3658 | -7.8659 | 8.7 | 8.286 | 8.286 | 0.414 | 61.4 | 57 | 62.955 | -1.555 | 39.9 |  | 39.895 | 0.005 | 107.1 | 106.4163 | 100.89 | 6.21 | 95.6 | 106.3298 | 103.42 | -7.82 | 19.9 | 5.1826 | 5.714 | 14.186 | 13.9 | 10.1788 | 10.179 | 3.721 | 50 |  | 39 | 11 | 16.1 | 19.51 | 10.2439 | 5.8561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12.4 | 14.885 | 14.885 | -2.485 | 253.1 |  | 244.94 | 8.16 | 18.6 |  | 18.613 | -0.013 | 150.5 |  | 142.064 | 8.436 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 112.84 | 110.665 | 9.735 | 109.3 | 118.25 | 112.575 | -3.275 | 113.9 |  | 111.145 | 2.755 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.5 |  | 18.269 | 0.231 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 34.5 | 30 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.23 | 8.23 | 0.77 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.9 | 23 | 23 | -5.1
29/12/2025 | 12:30 | 202.5 | 204.1951 | 204.1951 | -1.6951 | 597.5 | 487.413 | 433.0877 | 164.4123 | 203.9 | 159.3376 | 141.5784 | 62.3216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.7982 | 76.798 | 13.402 | 164.1 | 172.3812 | 190.74 | -26.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 177.9313 | 177.9312 | -73.4312 | 0 |  |  | 0 | 198.5 | 200.2563 | 200.2563 | -1.7563 |  |  |  | 0 | 193.2 | 206.0169 | 206.0169 | -12.8169 |  |  |  | 0 | 70.7 | 72.4615 | 72.4615 | -1.7615 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 164.7073 | 164.7073 | 9.2927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 14.6 | 22.4982 | 22.4982 | -7.8982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 90.3 | 59.9841 | 54.6323 | 35.6677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 101.2 | 120 | 120 | -18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 30.9011 | 30.9011 | 2.6989 | 116.3 | 128.9384 | 128.9384 | -12.6384 | 16.5 | 18.967 | 18.967 | -2.467 | 15.8 | 14.6477 | 14.6477 | 1.1523 | 17.8 | 14.6341 | 14.6341 | 3.1658 | 93 | 88.1161 | 88.1161 | 4.8839 | 173.8 | 175.1093 | 175.1093 | -1.3093 | 174.4 | 175.1093 | 175.1093 | -0.70927 | 178.5 | 175.6351 | 175.6351 | 2.8649 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 18.4 |  | 18 | 0.4 | 24.1 | 10.4273 | 10.4273 | 13.6727 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 48.8 | 55.4391 | 55.4391 | -6.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 72.2714 | 77.4181 | -16.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 25.641 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 125.2191 | 92.6898 | -11.9898 | 154.3 | 169.608 | 169.608 | -15.308 | 154 | 169.608 | 169.608 | -15.608 | 151.6 | 169.608 | 169.608 | -18.008 | 234.9 | 255.176 | 255.176 | -20.276 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 123.8 | 142.5346 | 160.7974 | -36.9974 | 56.9 | 81.069 | 47.2783 | 9.6217 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 67.9 | 65.984 | 54.5379 | 13.3621 | 30.3 | 27.4403 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0889 | 153.1257 | -9.8257 | 144.7 | 151.0889 | 153.1257 | -8.4257 | 148 | 151.5426 | 153.5855 | -5.5855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.2967 | 0.50333 | 99.2 | 103.9596 | 103.9596 | -4.7596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 1.2 |  | 0.919 | 0.281 | 109.8 | 124.04 | 110.442 | -0.642 | 80.9 |  | 79.999 | 0.901 | 13.5 | 16.077 | 16.077 | -2.577 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.6 | 4.8713 | 4.8714 | 3.7286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16999 | 228.9 |  | 204 | 24.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.14691 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15.3 |  | 15.285 | 0.015 | 19.3 |  | 18.338 | 0.962 | 23.3 | 28.77 | 26.252 | -2.952 | 83.7 | 87.94 | 82.468 | 1.232 | 19.8 |  | 16.326 | 3.474 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 15.5 | 16.7985 | 17.9948 | -2.4948 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.357 |  | 0.351 | 0.006 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 1.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 | 15.3 | 13.6585 | 13.6585 | 1.6415 | 9.6 | 10 | 17.3658 | -7.7659 | 8 | 8.655 | 8.655 | -0.655 | 73.7 | 63.08 | 67.207 | 6.493 | 40.5 |  | 39.852 | 0.648 | 109.6 | 105.1022 | 104.61 | 4.99 | 88.7 | 108.3598 | 105.26 | -16.56 | 19.8 | 3.6071 | 5.843 | 13.957 | 15 | 10.5177 | 10.518 | 4.482 | 50 |  | 39 | 11 | 15.5 | 19.51 | 10.2439 | 5.2561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12.8 | 14.927 | 14.927 | -2.127 | 253.1 |  | 246.32 | 6.78 | 18.5 |  | 18.18 | 0.32 | 149.3 |  | 144.081 | 5.219 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.4 | 117.57 | 114.78 | 8.62 | 99.2 | 123.01 | 118.416 | -19.216 | 113.9 |  | 110.932 | 2.968 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.4 |  | 17.884 | 0.516 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.4 | 10 | 10 | 6.4 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.1 | 30 | 30 | -2.9 | 35 | 30 | 30 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.23 | 8.23 | 1.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18 | 23 | 23 | -5
29/12/2025 | 13:00 | 198.2 | 204.1951 | 204.1951 | -5.9951 | 588.4 | 417.5212 | 290.5045 | 297.8955 | 204.8 | 136.4896 | 94.9673 | 109.8327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 76.7982 | 46.6461 | 41.8539 | 160.7 | 171.9908 | 190.5448 | -29.8448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 177.9313 | 177.9312 | -72.8312 | 0 |  |  | 0 | 199.7 | 200.2563 | 200.2563 | -0.55634 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.0169 | 206.0169 | -0.41685 |  |  |  | 0 | 67.7 | 72.4615 | 72.4615 | -4.7615 | 9.7 | 3.4695 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.6 | 5.1584 | 5.1584 | 1.4416 | 4.9 | 2.8315 | 2.8315 | 2.0685 | 15.9 | 22.4982 | 22.4982 | -6.5982 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 89.4 | 59.9841 | 23.8817 | 65.5183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 103.9 | 120 | 120 | -16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 31.8 | 30.9011 | 30.9011 | 0.89892 | 109.7 | 128.9384 | 128.9384 | -19.2384 | 16.3 | 18.967 | 18.967 | -2.667 | 15.9 | 14.6477 | 14.6477 | 1.2523 | 17.7 | 14.6341 | 14.6341 | 3.0659 | 88.4 | 88.1161 | 88.1161 | 0.2839 | 170.4 | 175.1093 | 186.5455 | -16.1455 | 171 | 175.1093 | 186.5455 | -15.5455 | 177.8 | 175.6351 | 187.1057 | -9.3057 | 106.8 | 110.9132 | 110.9131 | -4.1131 | 16.4 |  | 18 | -1.6 | 23.5 | 10.4273 | 10.4273 | 13.0727 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 31.9 | 34.4195 | 34.4195 | -2.5195 | 43.6 | 55.4391 | 55.4391 | -11.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 54.2518 | 35.6548 | 23.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.641 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 103.8593 | 92.6896 | -13.2896 | 147 | 169.608 | 169.608 | -22.608 | 147 | 169.608 | 169.608 | -22.608 | 149.3 | 169.608 | 169.608 | -20.308 | 242.3 | 255.176 | 255.176 | -12.876 | 72.8 | 71.7961 | 71.7961 | 1.0039 | 35.5 | 36.0059 | 36.0059 | -0.50586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 72 | 181.5707 | 165.5748 | -93.5748 | 44.2 | 71.3898 | 43.2377 | 0.96225 | 64.6 | 65.4938 | 67.4615 | -2.8615 | 62.1 | 64.0595 | 52.9423 | 9.1577 | 29.6 | 26.6399 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0889 | 153.1257 | -9.6257 | 144.5 | 151.0889 | 153.1257 | -8.6257 | 147.4 | 151.5426 | 153.5855 | -6.1855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 207.2967 | 207.2967 | 0.80333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 1.2 |  | 0.916 | 0.284 | 109.3 | 122.59 | 110.92 | -1.62 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 15.2 | 16.058 | 16.058 | -0.858 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 7.6 | 4.8713 | 4.8714 | 2.7286 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.3 | 5.67 | 3.7082 | 1.5918 | 229.2 |  | 204 | 25.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20 | 20.3532 | 20.3531 | -0.35309 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 13 | 10.7317 | 10.7317 | 2.2683 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15.2 |  | 15.224 | -0.024 | 19.2 |  | 18.268 | 0.932 | 26.2 | 28.52 | 25.98 | 0.22 | 83.8 | 87.33 | 83.021 | 0.779 | 19.8 |  | 16.824 | 2.976 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 15.5 | 12.6101 | 8.2875 | 7.2125 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.357 |  | 0.355 | 0.002 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 1.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 14.9 | 13.6585 | 13.6585 | 1.2415 | 9.7 | 10 | 17.3658 | -7.6658 | 9.1 | 8.902 | 8.902 | 0.198 | 76.4 | 66.48 | 70.597 | 5.803 | 40.4 |  | 39.779 | 0.621 | 105.8 | 99.5925 | 107.34 | -1.54 | 88.1 | 109.7498 | 106.42 | -18.32 | 19.3 | 3.2277 | 5.908 | 13.392 | 14.1 | 10.7677 | 10.768 | 3.332 | 50 |  | 39 | 11 | 15.8 | 19.51 | 10.2439 | 5.5561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 16 | 14.945 | 14.945 | 1.055 | 253.1 |  | 248.97 | 4.13 | 17.5 |  | 16.891 | 0.609 | 149.7 |  | 144.461 | 5.239 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 120.1 | 117.715 | 3.585 | 98 | 125.69 | 123.162 | -25.162 | 114 |  | 110.713 | 3.287 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18 |  | 16.9 | 1.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.1 | 10 | 10 | 6.1 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.9 | 30 | 30 | -3.1 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.6 | 23 | 23 | -5.4
29/12/2025 | 13:30 | 204.7 | 204.1951 | 204.1951 | 0.50488 | 549.4 | 432.6348 | 300.6812 | 248.7188 | 184.6 | 141.4304 | 98.2941 | 86.3059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 76.7982 | 48.9199 | 41.6801 | 160.4 | 172.186 | 190.7402 | -30.3402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 177.9313 | 177.9312 | -73.0312 | 0 |  |  | 0 | 198.7 | 200.2563 | 200.2563 | -1.5563 |  |  |  | 0 | 202.3 | 206.0169 | 206.0169 | -3.7168 |  |  |  | 0 | 72.8 | 72.4615 | 72.4615 | 0.33846 | 10 | 3.4695 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16 | 22.4982 | 22.4982 | -6.4982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 90.8 | 59.9841 | 31.2871 | 59.5129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 102.4 | 120 | 120 | -17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 31 | 30.9011 | 30.9011 | 0.09892 | 118.5 | 128.9384 | 128.9384 | -10.4384 | 16 | 18.967 | 18.967 | -2.967 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 17.5 | 14.6341 | 14.6341 | 2.8659 | 91.6 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4839 | 176.1 | 175.1093 | 186.5455 | -10.4455 | 176.3 | 175.1093 | 186.5455 | -10.2455 | 178.7 | 175.6351 | 187.1057 | -8.4057 | 109 | 110.9132 | 110.9131 | -1.9131 | 19.2 |  | 18 | 1.2 | 24.3 | 10.4273 | 10.4273 | 13.8727 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 32.9 | 34.4195 | 34.4195 | -1.5195 | 49.4 | 55.4391 | 55.4391 | -6.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.0773 | 31.5737 | 29.5263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.641 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 113.0178 | 92.6897 | -11.8897 | 162.7 | 169.608 | 169.608 | -6.908 | 162.9 | 169.608 | 169.608 | -6.708 | 162.7 | 169.608 | 169.608 | -6.908 | 243.7 | 255.176 | 255.176 | -11.476 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 153.2 | 181.5707 | 105.317 | 47.883 | 67.3 | 53.6585 | 78.5843 | -11.2843 | 66.3 | 60.2753 | 67.4615 | -1.1615 | 63 | 58.9552 | 68.7956 | -5.7956 | 30.4 | 24.5173 | 28.6095 | 1.7905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 151.0889 | 153.1257 | -10.7257 | 143.7 | 151.0889 | 153.1257 | -9.4257 | 147.4 | 151.5426 | 153.5855 | -6.1855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 207.2967 | 207.2967 | 0.90333 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 1.1 |  | 0.916 | 0.184 | 109.1 | 121.4 | 110.689 | -1.589 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 14.5 | 15.787 | 15.787 | -1.287 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 8 | 4.8713 | 4.8714 | 3.1286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 3.8562 | 1.6438 | 228.4 |  | 204 | 24.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 13.1 | 10.7317 | 10.7317 | 2.3683 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15 |  | 15.127 | -0.127 | 19.1 |  | 18.231 | 0.869 | 29.7 | 28.47 | 25.988 | 3.712 | 83.9 | 86.63 | 83.124 | 0.776 | 19.8 |  | 17.256 | 2.544 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 15.6 | 14.1966 | 7.3389 | 8.2611 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.355 |  | 0.358 | -0.003 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 15.3 | 13.6585 | 13.6585 | 1.6415 | 9.6 | 10 | 17.3658 | -7.7659 | 7.6 | 8.987 | 8.987 | -1.387 | 76.2 | 68.86 | 71.141 | 5.059 | 40.2 |  | 39.775 | 0.425 | 110.4 | 99.6914 | 108.04 | 2.36 | 88.2 | 110.7398 | 106.56 | -18.36 | 18.5 | 3.2281 | 5.967 | 12.533 | 14 | 10.7617 | 10.762 | 3.238 | 50 |  | 38 | 12 | 15.8 | 19.51 | 10.2439 | 5.5561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 16.8 | 14.634 | 14.634 | 2.166 | 252.9 |  | 248 | 4.9 | 17.3 |  | 15.112 | 2.188 | 149.6 |  | 144.038 | 5.562 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 121.78 | 120.006 | 3.194 | 101.7 | 127.61 | 124.521 | -22.821 | 113.3 |  | 110.174 | 3.126 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.2 |  | 15.531 | 1.669 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.1 | 10 | 10 | 6.1 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 34.7 | 30 | 30 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.1 | 23 | 23 | -10.9
29/12/2025 | 14:00 | 205.9 | 204.1951 | 204.1951 | 1.7049 | 548.8 | 445.7947 | 340.1003 | 208.6997 | 179.8 | 145.7324 | 111.1804 | 68.6196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 76.7982 | 63.9796 | 27.4204 | 162.1 | 172.3812 | 190.7396 | -28.6396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 177.9313 | 177.9312 | -72.9312 | 0 |  |  | 0 | 199.2 | 200.2563 | 200.2563 | -1.0563 |  |  |  | 0 | 202.3 | 206.0169 | 206.0169 | -3.7168 |  |  |  | 0 | 70.8 | 72.4615 | 72.4615 | -1.6615 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 164.7073 | 164.7073 | 6.9927 | 7.7 | 5.1584 | 5.1584 | 2.5416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16 | 22.4982 | 22.4982 | -6.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 90.2 | 59.9841 | 45.6123 | 44.5877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 104.7 | 170 | 170 | -65.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 32.1 | 30.9011 | 30.9011 | 1.1989 | 118.4 | 128.9384 | 128.9384 | -10.5384 | 16.8 | 18.967 | 18.967 | -2.167 | 15.9 | 14.6477 | 14.6477 | 1.2523 | 17 | 14.6341 | 14.6341 | 2.3659 | 88.6 | 88.1161 | 88.1161 | 0.4839 | 173.7 | 175.1093 | 186.5455 | -12.8455 | 173.5 | 175.1093 | 186.5455 | -13.0455 | 177 | 175.6351 | 187.1057 | -10.1057 | 109.9 | 110.9132 | 110.9131 | -1.0131 | 18.9 |  | 18 | 0.9 | 24.4 | 10.4273 | 10.4273 | 13.9727 | 3.8 | 4.4208 | 4.4208 | -0.62077 | 33.3 | 34.4195 | 34.4195 | -1.1195 | 49.5 | 55.4391 | 55.4391 | -5.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 60.2389 |  | 87.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 25.641 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 120.9328 | 92.6897 | -11.5897 | 145.1 | 169.608 | 169.608 | -24.508 | 145.3 | 169.608 | 169.608 | -24.308 | 149.8 | 169.608 | 169.608 | -19.808 | 245.1 | 255.176 | 255.176 | -10.076 | 72.7 | 71.7961 | 71.7961 | 0.90389 | 35.4 | 36.0059 | 36.0059 | -0.60586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 150.4 | 176.6588 | 109.4709 | 40.9291 | 69.5 | 79.1826 | 92.437 | -22.937 | 66.2 | 66.6999 | 67.4615 | -1.2615 | 63 | 65.2391 | 72.3736 | -9.3736 | 30.5 | 27.1305 | 30.0974 | 0.40256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0889 | 153.1257 | -11.6257 | 143 | 151.0889 | 153.1257 | -10.1257 | 147.3 | 151.5426 | 153.5855 | -6.2855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 207.2967 | 207.2967 | 0.50333 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 1.1 |  | 0.774 | 0.326 | 104.7 | 119.52 | 110.221 | -5.521 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 14.7 | 15.434 | 15.434 | -0.734 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 4.8713 | 4.8714 | 2.7286 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 5.67 | 4.836 | 0.56401 | 226 |  | 204 | 22 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.2 | 10.7317 | 10.7317 | 2.4683 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 15.1 |  | 15.012 | 0.088 | 19.1 |  | 18.292 | 0.808 | 25.9 | 28.23 | 26.088 | -0.188 | 84.4 | 86.01 | 83.077 | 1.323 | 19.7 |  | 17.073 | 2.627 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 18.1 | 14.0017 |  | 18.1 | 2.68 | 2 | 2 | 0.68 |  |  |  | 0 | 0.351 |  | 0.349 | 0.002 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 15.3 | 13.6585 | 13.6585 | 1.6415 | 9.6 | 10 | 17.3658 | -7.7659 | 7 | 9.019 | 9.019 | -2.019 | 74.7 | 70.25 | 70.737 | 3.963 | 40.7 |  | 39.439 | 1.261 | 112.5 | 105.3742 | 108.06 | 4.44 | 88.2 | 112.4398 | 106.37 | -18.17 | 19.5 | 3.3537 | 6.025 | 13.475 | 14.6 | 10.6717 | 10.672 | 3.928 | 50 |  | 36 | 14 | 15.7 | 19.51 | 10.2439 | 5.4561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 16.1 | 14.215 | 14.215 | 1.885 | 252.9 |  | 244.82 | 8.08 | 16.2 |  | 13.409 | 2.791 | 148.5 |  | 144.316 | 4.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 122.89 | 122.082 | -0.382 | 88.2 | 129.21 | 124.752 | -36.552 | 92.1 |  | 110.339 | -18.239 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.1 |  | 14.257 | 1.843 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16.1 | 10 | 10 | 6.1 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 26.7 | 30 | 30 | -3.3 | 34.5 | 30 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.23 | 8.23 | 0.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.4 | 23 | 23 | -6.6
29/12/2025 | 14:30 | 203.3 | 204.1951 | 204.1951 | -0.89512 | 547.9 | 402.4071 | 375.2862 | 172.6138 | 181.9 | 131.5488 | 122.6828 | 59.2172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 76.7982 | 74.1682 | 15.7318 | 160.3 | 171.9908 | 190.7399 | -30.4399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 177.9313 | 177.9312 | 2.9688 | 0 |  |  | 0 | 198.9 | 200.2563 | 200.2563 | -1.3563 |  |  |  | 0 | 204.9 | 206.0169 | 206.0169 | -1.1168 |  |  |  | 0 | 72.1 | 72.4615 | 72.4615 | -0.36154 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.4 | 5.1584 | 5.1584 | 2.2416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16 | 22.4982 | 22.4982 | -6.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 100.6 | 59.9841 | 50.8102 | 49.7898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 82.1 | 160 | 160 | -77.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 146.5251 | 143.5898 | -143.5898 | 31 | 30.9011 | 30.9011 | 0.09892 | 118.9 | 128.9384 | 128.9388 | -10.0388 | 16.5 | 18.967 | 18.967 | -2.467 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 17.9 | 14.6341 | 14.6341 | 3.2658 | 89 | 88.1161 | 88.1161 | 0.8839 | 182.6 | 186.5455 | 186.5455 | -3.9455 | 182.9 | 186.5455 | 186.5455 | -3.6455 | 183.5 | 187.1057 | 187.1057 | -3.6057 | 108.4 | 110.9132 | 110.9131 | -2.5131 | 17.9 |  | 18 | -0.1 | 23.9 | 10.4273 | 10.4269 | 13.4731 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.7 | 34.4195 | 34.4195 | -1.7195 | 47.6 | 55.4391 | 55.4391 | -7.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 48.8959 |  | 86.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 25.641 | 45.4419 | -0.74195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 92.6898 | 92.6897 | -12.0897 | 162.3 | 169.608 | 169.608 | -7.308 | 162.3 | 169.608 | 169.608 | -7.308 | 165.6 | 169.608 | 169.608 | -4.008 | 248.5 | 255.176 | 255.176 | -6.676 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 168.4 | 176.6588 | 169.9134 | -1.5134 | 73 | 60.6374 | 44.3738 | 28.6262 | 62 | 63.0929 | 67.4615 | -5.4615 | 63 | 61.7111 | 51.4933 | 11.5067 | 30.2 | 25.6633 | 30.0975 | 0.10245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 151.0889 | 153.1257 | -11.0257 | 143.4 | 151.0889 | 153.1257 | -9.7257 | 147.4 | 151.5426 | 153.5855 | -6.1855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 207.2967 | 207.2967 | 0.30333 | 99.3 | 103.9596 | 103.9596 | -4.6596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 1 |  | 0.75 | 0.25 | 112.8 | 117.52 | 110.295 | 2.505 | 80.8 |  | 79.999 | 0.801 | 14.9 | 14.822 | 14.822 | 0.078 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 7.5 | 4.8713 | 4.8714 | 2.6286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.4989 | -0.09889 | 222.5 |  | 204 | 18.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13 | 10.7317 | 10.7317 | 2.2683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 14.9 |  | 14.762 | 0.138 | 19 |  | 18.169 | 0.831 | 26.5 | 27.95 | 26.59 | -0.09 | 83.3 | 85.49 | 83.251 | 0.049 | 19.5 |  | 16.257 | 3.243 | 2 | 2.349 | 2.349 | -0.349 | 20.2 | 11.3652 |  | 20.2 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.34 |  | 0.338 | 0.002 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 1.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 15.2 | 13.6585 | 13.6585 | 1.5415 | 9.6 | 10 | 17.3658 | -7.7659 | 5.5 | 8.904 | 8.904 | -3.404 | 75.9 | 71.26 | 69.121 | 6.779 | 40.3 |  | 38.343 | 1.957 | 112 | 103.1334 | 108.92 | 3.08 | 93.5 | 114.2998 | 107.11 | -13.61 | 19.6 | 3.2665 | 6.054 | 13.546 | 14.5 | 10.6497 | 10.65 | 3.85 | 50 |  | 34 | 16 | 16 | 19.51 | 10.2439 | 5.7561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 14.7 | 13.261 | 13.261 | 1.439 | 253 |  | 242.54 | 10.46 | 14.7 |  | 11.966 | 2.734 | 146.4 |  | 144.378 | 2.022 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 123.74 | 123.307 | -1.807 | 81.3 | 130.67 | 125.712 | -44.412 | 111.3 |  | 109.675 | 1.625 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.8 |  | 12.797 | 2.003 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.2 | 10 | 10 | 6.2 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 34.4 | 30 | 30 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.23 | 8.23 | -0.23 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16 | 23 | 23 | -7
29/12/2025 | 15:00 | 206.2 | 204.1951 | 204.1951 | 2.0049 | 550.3 | 463.8073 | 447.5488 | 102.7512 | 176.8 | 151.6208 | 146.3058 | 30.4942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 76.7982 | 76.798 | 8.902 | 150.4 | 172.1861 | 190.935 | -40.535 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 180.5 | 177.9313 | 177.9312 | 2.5688 | 0 |  |  | 0 | 198.9 | 200.2563 | 200.2563 | -1.3563 |  |  |  | 0 | 203.8 | 206.0169 | 206.0169 | -2.2168 |  |  |  | 0 | 73.2 | 72.4615 | 72.4615 | 0.73846 | 9.9 | 3.4695 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 164.7073 | 164.7073 | 6.5927 | 7.6 | 5.1584 | 5.1584 | 2.4416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 15.8 | 22.4982 | 22.4982 | -6.6982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 101.2 | 59.9841 | 64.8654 | 36.3346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | -5 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 85.7 | 70 | 70 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 159.7362 |  | 0 | 31 | 30.9011 | 30.9011 | 0.09892 | 117.9 | 128.9384 | 128.9384 | -11.0384 | 15.8 | 18.967 | 18.967 | -3.167 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 17.9 | 14.6341 | 14.6341 | 3.2658 | 89.5 | 88.1161 | 88.1161 | 1.3839 | 183 | 186.5455 | 175.1093 | 7.8907 | 182.9 | 186.5455 | 175.1093 | 7.7907 | 183.7 | 187.1057 | 175.6351 | 8.0649 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 18.8 |  | 18 | 0.8 | 24.5 | 10.4273 | 10.4273 | 14.0727 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.9 | 34.4195 | 34.4195 | -1.5195 | 47.9 | 55.4391 | 55.4391 | -7.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 68.9804 | 72.9264 | 13.7736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 25.641 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 92.6898 | 92.6897 | -11.8897 | 146 | 169.608 | 169.608 | -23.608 | 145.9 | 169.608 | 169.608 | -23.708 | 143 | 169.608 | 169.608 | -26.608 | 236 | 255.176 | 255.176 | -19.176 | 72.9 | 71.7961 | 71.7961 | 1.1039 | 35.6 | 36.0059 | 36.0059 | -0.40586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 132.6 | 140.3941 | 99.1628 | 33.4372 | 70.3 | 77.4657 | 92.4441 | -22.1441 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 63.9 | 65.984 | 72.3738 | -8.4738 | 30.3 | 27.4403 | 30.0975 | 0.20247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0889 | 153.1257 | -11.4257 | 143.4 | 151.0889 | 153.1257 | -9.7257 | 147.4 | 151.5426 | 153.5855 | -6.1855 | 0 |  | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 207.2967 | 207.2967 | 0.90333 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 0.9 |  | 0.702 | 0.198 | 117.1 | 116.92 | 110.55 | 6.55 | 80.7 |  | 79.944 | 0.756 | 14.8 | 14.125 | 14.125 | 0.675 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 4.8713 | 4.8714 | 2.6286 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 217.5 |  | 203.962 | 13.538 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.04691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.5 | 10.7317 | 10.7317 | 1.7683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 14.6 |  | 14.667 | -0.067 | 18.7 |  | 18.007 | 0.693 | 26.9 | 28.03 | 27.225 | -0.325 | 84.1 | 85.48 | 83.499 | 0.601 | 19.1 |  | 14.678 | 4.422 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 20.2 | 16.0335 | 16.9507 | 3.2493 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.31 |  | 0.324 | -0.014 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 15.4 | 13.6585 | 13.6585 | 1.7415 | 9.6 | 10 | 17.3658 | -7.7659 | 4.8 | 8.74 | 8.74 | -3.94 | 76.1 | 72.27 | 67.099 | 9.001 | 39.9 |  | 37.268 | 2.632 | 112.4 | 100.1593 | 105.04 | 7.36 | 92.9 | 115.2498 | 104.17 | -11.27 | 19.5 | 3.2205 | 6.073 | 13.427 | 14.6 | 10.6498 | 10.65 | 3.95 | 49.8 |  | 33 | 16.8 | 15.8 | 19.51 | 10.2439 | 5.5561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 15.4 | 12.128 | 12.128 | 3.272 | 253.2 |  | 238.61 | 14.59 | 12.9 |  | 10.88 | 2.02 | 143.1 |  | 143.987 | -0.887 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115 | 124.92 | 124.248 | -9.248 | 86.5 | 131.07 | 126.915 | -40.415 | 108.8 |  | 108.131 | 0.669 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13 |  | 10.937 | 2.063 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.2 | 10 | 10 | 6.2 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 34.3 | 30 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 8.23 | 8.23 | 1.07 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 17.2 | 23 | 23 | -5.8
29/12/2025 | 15:30 | 205.1 | 204.1951 | 204.1951 | 0.90488 | 548.9 | 450.0028 | 391.5023 | 157.3977 | 181.6 | 147.108 | 127.9839 | 53.6161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 76.7982 | 69.4784 | -8.4784 | 152.4 | 161.9251 | 190.728 | -38.328 |  |  | 84.5756 | -84.5756 |  |  |  | 0 | 104.8 | 177.9313 | 177.9312 | -73.1312 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 200.2563 | 200.2563 | 0.04366 |  |  |  | 0 | 202.9 | 206.0169 | 206.0169 | -3.1168 |  |  |  | 0 | 72.4 | 72.4615 | 72.4615 | -0.06154 | 9.8 | 9.7562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 9.8 | 5.1584 | 5.1584 | 4.6416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 20.9 | 16.8737 | 22.4982 | -1.5982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 100.7 | 59.9841 | 70.2612 | 30.4388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 103 | 40 | 40 | 63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 31 | 30.9011 | 30.9011 | 0.09892 | 118.5 | 128.9384 | 128.9384 | -10.4384 | 15.7 | 18.967 | 18.967 | -3.267 | 16 | 14.6477 | 14.6477 | 1.3523 | 18.1 | 14.6341 | 14.6341 | 3.4659 | 87.6 | 88.1161 | 88.1161 | -0.5161 | 182.6 | 175.1093 | 186.5455 | -3.9455 | 182.9 | 175.1093 | 186.5455 | -3.6455 | 184.1 | 175.6351 | 187.1057 | -3.0057 | 109.7 | 110.9132 | 110.913 | -1.213 | 18.7 |  | 18 | 0.7 | 24.5 | 10.4273 | 10.4273 | 14.0727 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.9 | 34.4195 | 34.4195 | -1.5195 | 46.6 | 48.6399 | 55.4391 | -8.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 53.7598 | 32.9402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 129.3881 | 92.6896 | -12.0896 | 162.4 | 169.608 | 169.608 | -7.208 | 162.5 | 169.608 | 169.608 | -7.108 | 162.5 | 169.608 | 169.608 | -7.108 | 245 | 255.176 | 255.176 | -10.176 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 147.6 | 176.6588 | 108.4501 | 39.1499 | 70.4 | 71.7983 | 76.6474 | -6.2474 | 62 | 63.7185 | 67.4615 | -5.4615 | 64 | 62.323 | 67.1322 | -3.1322 | 30.3 | 25.9178 | 27.9178 | 2.3822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 153.1257 | 153.1257 | -9.8257 | 144.1 | 153.1257 | 153.1257 | -9.0257 | 147.9 | 153.5855 | 153.5855 | -5.6855 | 0 | 186.5329 | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 207.2967 | 207.2967 | 1.3033 | 99.9 | 103.9596 | 103.9596 | -4.0596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.7 |  | 0.591 | 0.109 | 121.3 | 116.89 | 111.321 | 9.979 | 80.7 |  | 79.103 | 1.597 | 15.5 | 13.665 | 13.665 | 1.835 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 7.6 | 4.8713 | 4.8714 | 2.7286 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.8 | 5.67 | 5.1938 | -0.39376 | 211.2 |  | 200.402 | 10.798 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.5 | 10.7317 | 10.7317 | 1.7683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 14.2 |  | 14.338 | -0.138 | 16.4 |  | 17.594 | -1.194 | 26.5 | 28.24 | 27.372 | -0.872 | 83.1 | 85.67 | 83.841 | -0.741 | 18.6 |  | 12.114 | 6.486 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 20.2 | 19.8692 | 12.4957 | 7.7043 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.263 |  | 0.286 | -0.023 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 14.8 | 13.6585 | 13.6585 | 1.1415 | 9.7 | 10 | 17.3658 | -7.6658 | 3.8 | 8.519 | 8.519 | -4.719 | 80.1 | 73.24 | 67.41 | 12.69 | 39.1 |  | 35.496 | 3.604 | 105.8 | 102.9917 | 106.2 | -0.4 | 93.3 | 115.84 | 106.26 | -12.96 | 19.6 | 3.2181 | 6.013 | 13.587 | 14.4 | 10.851 | 10.851 | 3.549 | 49.25 |  | 33 | 16.25 | 15.5 | 19.51 | 10.2439 | 5.2561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 18.1 | 11.632 | 11.632 | 6.468 | 253 |  | 226.86 | 26.14 | 10.9 |  | 9.593 | 1.307 | 139.4 |  | 142.862 | -3.462 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.6 | 126.15 | 125.163 | -3.563 | 74.9 | 131.1 | 126.885 | -51.985 | 105.7 |  | 104.558 | 1.142 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.1 |  | 8.872 | 2.228 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 16 | 10 | 10 | 6 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27 | 30 | 30 | -3 | 34.5 | 30 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.23 | 8.23 | -0.83 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.2 | 23 | 23 | -7.8
29/12/2025 | 16:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 548 | 450.0028 | 408.6188 | 139.3812 | 182.7 | 147.108 | 133.5794 | 49.1206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 76.7982 | 67.6859 | -6.2859 | 152.5 | 161.9251 | 190.5576 | -38.0576 |  |  | 83.061 | -83.061 |  |  |  | 0 | 105.3 | 177.9313 | 177.9312 | -72.6312 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 200.2563 | 200.2563 | 0.04366 |  |  |  | 0 | 205.9 | 206.0169 | 206.0169 | -0.11685 |  |  |  | 0 | 73.3 | 72.4615 | 72.4615 | 0.83846 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.7073 | 164.7073 | 2.0927 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 5.2 | 2.8315 | 2.8315 | 2.3685 | 16 | 16.8737 | 22.4982 | -6.4982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 101.1 | 59.9841 | 82.1073 | 18.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 88.2 | 70 | 70 | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 143.5897 | 143.5898 | -143.5898 | 31 | 30.9011 | 30.9011 | 0.09892 | 120.1 | 128.9384 | 128.9384 | -8.8384 | 15.3 | 18.967 | 18.967 | -3.667 | 16.4 | 14.6477 | 14.6477 | 1.7523 | 18.3 | 14.6341 | 14.6341 | 3.6658 | 91.9 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7839 | 174.6 | 175.1093 | 175.1093 | -0.50927 | 174.9 | 175.1093 | 175.1093 | -0.20927 | 179.3 | 175.6351 | 175.6351 | 3.6649 | 108.2 | 110.9132 | 110.9131 | -2.7131 | 15.5 |  |  | 15.5 | 25.1 | 10.9737 | 10.6254 | 14.4746 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.4 | 34.4195 | 34.4195 | -2.0195 | 43.1 | 48.6399 | 55.4391 | -12.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.4826 | 56.1085 | 30.2915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.4419 | 45.4419 | -0.84195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 92.6898 | 92.6896 | -12.2896 | 169.2 | 169.608 | 169.608 | -0.408 | 166.2 | 169.608 | 169.608 | -3.408 | 170.7 | 169.608 | 169.608 | 1.092 | 253.7 | 255.176 | 255.176 | -1.476 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.8 | 36.0059 | 36.0059 | -0.20586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 176.1 | 109.2344 | 114.6039 | 61.4961 | 82 | 51.4218 | 80.0727 | 1.9273 | 61.9 | 59.3723 | 67.4615 | -5.5615 | 63.8 | 58.072 | 68.3875 | -4.5875 | 29.4 | 24.15 | 28.4446 | 0.9554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.4241 | 153.1257 | -9.2257 | 144.3 | 151.4241 | 153.1257 | -8.8257 | 148 | 151.8789 | 153.5855 | -5.5855 | 0 | 186.5329 | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 207.2967 | 207.2967 | 1.2033 | 99.7 | 103.9596 | 103.9596 | -4.2596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.6 |  | 0.427 | 0.173 | 124.7 | 116.26 | 112.265 | 12.435 | 78.8 |  | 76.753 | 2.047 | 14.7 | 13.285 | 13.285 | 1.415 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 4.8713 | 4.8714 | 2.6286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.67 | 5.0771 | -0.27714 | 202.1 |  | 188.077 | 14.023 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.15309 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.5 | 10.7317 | 10.7317 | 1.7683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 13.7 |  | 13.67 | 0.03 | 17.4 |  | 16.601 | 0.799 | 29.8 | 28.13 | 27.357 | 2.443 | 84.3 | 85.55 | 84.214 | 0.086 | 17.8 |  | 9.459 | 8.341 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 20.2 | 19.8692 | 13.0416 | 7.1584 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.209 |  | 0.245 | -0.036 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 1.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 11 | 10 | 10 | 1 | 14.3 | 13.6585 | 13.6585 | 0.64146 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 3.2 | 8.279 | 8.279 | -5.079 | 79.4 | 72.75 | 68.497 | 10.903 | 37.5 |  | 32.119 | 5.381 | 105.9 | 116.8982 | 112.35 | -6.45 | 93.3 | 116.17 | 110.35 | -17.05 | 19.7 | 3.9506 | 5.926 | 13.774 | 14.7 | 11.118 | 11.118 | 3.582 | 49.63 |  | 27 | 22.63 | 15.2 | 19.51 | 10.2439 | 4.9561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 14.5 | 11.348 | 11.348 | 3.152 | 252.9 |  | 207.29 | 45.61 | 8.6 |  | 7.029 | 1.571 | 133.9 |  | 134.918 | -1.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.2 | 126.3 | 126.07 | -10.87 | 73.1 | 130.18 | 126.444 | -53.344 | 100.7 |  | 97.517 | 3.183 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8.7 |  | 3.03 | 5.67 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.5 | 10 | 10 | 5.5 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.2 | 30 | 30 | -2.8 | 35.1 | 30 | 30 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 8.23 | 8.23 | 1.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.8 | 23 | 23 | -8.2
29/12/2025 | 16:30 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 550.6 | 450.0028 | 432.2484 | 118.3516 | 183.1 | 147.108 | 141.304 | 41.796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 76.7982 | 74.4338 | -12.8338 | 153.6 | 161.9251 | 190.7393 | -37.1393 |  |  | 83.5383 | -83.5383 |  |  |  | 0 | 105.3 | 177.9313 | 177.9312 | -72.6312 | 0 |  |  | 0 | 200.9 | 200.2563 | 200.2563 | 0.64366 |  |  |  | 0 | 204.4 | 206.0169 | 206.0169 | -1.6168 |  |  |  | 0 | 71.4 | 72.4615 | 72.4615 | -1.0615 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 9.8 | 5.1584 | 5.1584 | 4.6416 | 5.3 | 2.8315 | 2.8315 | 2.4685 | 16 | 16.8737 | 22.4982 | -6.4982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.5 | 14.9922 | 14.9922 | -0.49219 | 101.3 | 59.9841 | 82.1075 | 19.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 121.9 | 100 | 100 | 21.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 29.8 | 30.9011 | 30.9011 | -1.1011 | 124.2 | 134.4603 | 128.9384 | -4.7384 | 15.4 | 18.967 | 18.967 | -3.567 | 17.2 | 14.6477 | 14.6477 | 2.5523 | 18.4 | 14.6341 | 14.6341 | 3.7658 | 92.9 | 88.1161 | 88.1161 | 4.7839 | 184.6 | 186.5455 | 175.1093 | 9.4907 | 184.4 | 186.5455 | 175.1093 | 9.2907 | 185.2 | 187.1057 | 175.6351 | 9.5649 | 108.5 | 110.9132 | 110.9131 | -2.4131 | 18.8 |  |  | 18.8 | 27.2 | 19.6468 | 10.6254 | 16.5746 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 45.6 | 48.6399 | 55.4391 | -9.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4826 | 62.3333 | 24.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.4419 | 45.4419 | -0.54195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 133.1524 | 92.6897 | -11.9896 | 166.6 | 169.608 | 169.608 | -3.008 | 166.4 | 169.608 | 169.608 | -3.208 | 167.3 | 169.608 | 169.608 | -2.308 | 250.6 | 255.176 | 255.176 | -4.576 | 73 | 71.7961 | 71.7961 | 1.2039 | 35.9 | 36.0059 | 36.0059 | -0.10586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 169.3 | 181.5707 | 114.6039 | 54.6961 | 66.4 | 69.8497 | 84.6148 | -18.2148 | 62.3 | 64.8721 | 67.4615 | -5.1615 | 65 | 63.4513 | 69.2839 | -4.2839 | 30.1 | 26.387 | 29.8139 | 0.28606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 153.1257 | 153.1257 | -8.9257 | 144.8 | 153.1257 | 153.1257 | -8.3257 | 148.8 | 153.5855 | 153.5855 | -4.7855 | 0 | 177.6877 | 186.5328 | -186.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 207.2967 | 207.2967 | 1.5033 | 99.6 | 103.9596 | 103.9596 | -4.3596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.4 |  | 0.367 | 0.033 | 123.4 | 115.51 | 112.864 | 10.536 | 74.2 |  | 66.376 | 7.824 | 13.3 | 12.619 | 12.619 | 0.681 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 4.8713 | 4.8714 | 2.7286 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.7 | 5.67 | 5.5162 | -0.81616 | 189.7 |  | 164.951 | 24.749 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 12.5 |  | 12.114 | 0.386 | 15.9 |  | 14.546 | 1.354 | 26.6 | 27.93 | 27.276 | -0.676 | 84.2 | 85.34 | 84.049 | 0.151 | 16.1 |  | 4.765 | 11.335 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 20.2 | 19.8692 | 14.4885 | 5.7115 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.151 |  | 0.187 | -0.036 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 14.3 | 13.6585 | 13.6585 | 0.64146 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 2.1 | 8.354 | 8.354 | -6.254 | 77.4 | 71.75 | 67.596 | 9.804 | 34.8 |  | 25.316 | 9.484 | 109.7 | 120.65 | 116.15 | -6.45 | 93.1 | 116.37 | 112.54 | -19.44 | 17.9 | 5.89 | 5.89 | 12.01 | 14.8 | 11.095 | 11.095 | 3.705 | 48.25 |  | 21 | 27.25 | 15 | 19.51 | 10.2439 | 4.7561 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 15.2 | 10.658 | 10.658 | 4.542 | 239.3 |  | 176.31 | 62.99 | 6.1 |  | 3.342 | 2.758 | 122.1 |  | 101.059 | 21.041 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.3 | 126.05 | 125.978 | -10.678 | 65.6 | 128.94 | 126.434 | -60.834 | 92.7 |  | 81.609 | 11.091 | 3.9 | 2.901 | 2.901 | 0.999 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.4 |  | 0.15 | 6.25 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.3 | 10 | 10 | 5.3 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 34.6 | 30 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.3 | 23 | 23 | -6.7
29/12/2025 | 17:00 | 207.1 | 204.1951 | 204.1951 | 2.9049 | 550.9 | 450.0028 | 474.9745 | 75.9255 | 182.8 | 147.108 | 155.2714 | 27.5286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 76.7982 | 76.798 | -15.098 | 152.9 | 161.9251 | 190.7397 | -37.8397 |  |  | 86.0881 | -86.0881 |  |  |  | 0 | 104.7 | 177.9313 | 177.9313 | -73.2313 | 0 |  |  | 0 | 200.2 | 200.2563 | 200.2563 | -0.05634 |  |  |  | 0 | 205.1 | 206.0169 | 206.0169 | -0.91685 |  |  |  | 0 | 226.7 | 120.4492 | 72.4616 | 154.2385 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 164.7073 | 164.7073 | 6.5927 | 10 | 5.1584 | 5.1584 | 4.8416 | 6.3 | 2.8315 | 2.8315 | 3.4685 | 16.1 | 16.8737 | 22.4982 | -6.3982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 100.6 | 74.7974 | 82.1076 | 18.4924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 86.6 | 130 | 130 | -43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 143.5898 | -143.5898 | 29.9 | 30.9011 | 30.9011 | -1.0011 | 126.6 | 134.4603 | 128.9384 | -2.3384 | 15.4 | 18.967 | 18.967 | -3.567 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 18.8 | 14.6341 | 14.6341 | 4.1658 | 93.5 | 88.1161 | 88.1161 | 5.3839 | 184.3 | 186.5455 | 175.1093 | 9.1907 | 184.7 | 186.5455 | 175.1093 | 9.5907 | 184.4 | 187.1057 | 175.6351 | 8.7649 | 110.8 | 110.9132 | 110.9131 | -0.11313 | 19.2 |  |  | 19.2 | 26.8 | 19.6468 | 10.9756 | 15.8244 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 33.8 | 34.4195 | 34.4195 | -0.61951 | 45.6 | 48.6399 | 55.4391 | -9.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 85.4826 | 85.4825 | 1.9175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.4419 | 45.4419 | -0.64195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 133.3568 | 92.6897 | -8.4897 | 165.3 | 169.608 | 169.608 | -4.308 | 165.2 | 169.608 | 169.608 | -4.408 | 165.9 | 169.608 | 169.608 | -3.708 | 246.9 | 255.176 | 255.176 | -8.276 | 72.6 | 71.7961 | 71.7961 | 0.80389 | 35.7 | 36.0059 | 36.0059 | -0.30586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 166.6 | 181.5707 | 170.6158 | -4.0158 | 68.1 | 76.2633 | 38.9743 | 29.1257 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 65 | 65.984 | 51.2587 | 13.7413 | 29.6 | 27.4403 | 30.0976 | -0.49756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 144.2 | 153.1257 | 153.1257 | -8.9257 | 147.6 | 153.5855 | 153.5855 | -5.9855 | 0 | 186.5329 | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 207.2967 | 207.2967 | 2.3033 | 100.3 | 103.9596 | 103.9596 | -3.6596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.3 |  | 0.255 | 0.045 | 121.9 | 114.38 | 113.349 | 8.551 | 52 |  | 39.807 | 12.193 | 13.5 | 11.859 | 11.859 | 1.641 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.7 | 4.8713 | 4.8713 | 2.8287 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.86999 | 153.3 |  | 118.552 | 34.748 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.72 | 1.72 | -0.52 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.24691 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 9.9 |  | 8.483 | 1.417 | 12.3 |  | 10.425 | 1.875 | 26.6 | 27.69 | 27.174 | -0.574 | 84.4 | 84.76 | 83.704 | 0.696 | 12.1 |  | 0.487 | 11.613 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33079 | 2.88 | 2 | 2 | 0.88 |  |  |  | 0 | 0.09 |  | 0.13 | -0.04 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 | 14.4 | 13.6585 | 13.6585 | 0.74146 | 10 | 10 | 17.3658 | -7.3659 | 2.6 | 8.534 | 8.534 | -5.934 | 76.9 | 70.51 | 66.031 | 10.869 | 25.4 |  | 13.959 | 11.441 | 110.9 | 120.04 | 115.49 | -4.59 | 93.4 | 116.69 | 112.43 | -19.03 | 16.8 | 5.872 | 5.872 | 10.928 | 13.6 | 10.975 | 10.975 | 2.625 | 45.66 |  | 15 | 30.66 | 15.5 | 19.51 | 10.2439 | 5.2561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 13.9 | 9.833 | 9.833 | 4.067 | 198.4 |  | 135.06 | 63.34 | 3.6 |  | 1.233 | 2.367 | 85.2 |  | 58.791 | 26.409 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.4 | 125.46 | 125.554 | -10.154 | 62.2 | 128.36 | 126.567 | -64.367 | 79.3 |  | 54.078 | 25.222 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.9 |  |  | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 15.2 | 10 | 10 | 5.2 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.5 | 30 | 30 | -2.5 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8.23 | 8.23 | 0.77 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.9 | 23 | 23 | -9.1
29/12/2025 | 17:30 | 203.5 | 204.1951 | 204.1951 | -0.69512 | 610.4 | 450.0028 | 551.0399 | 59.3601 | 192.6 | 147.108 | 180.1375 | 12.4625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 76.7982 | 92.2263 | -7.7263 | 150 | 161.9251 | 190.9351 | -40.9351 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 159.6 | 177.9313 | 177.9313 | -18.3313 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 200.2563 | 200.2563 | 1.2437 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.0169 | 206.0169 | -1.2169 |  |  |  | 0 | 364.5 | 316.0362 | 189.2681 | 175.2319 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 9.2 | 5.1584 | 5.1584 | 4.0416 | 6.2 | 2.8315 | 2.8315 | 3.3685 | 16.2 | 16.8737 | 22.4982 | -6.2982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.7 | 14.9922 | 14.9922 | -0.29219 | 139.9 | 139.906 | 143 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 43.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 30.9011 | 30.9011 | 0.09892 | 117.2 | 129.475 | 128.9384 | -11.7384 | 15.1 | 18.967 | 18.967 | -3.867 | 17.2 | 14.6477 | 14.6477 | 2.5523 | 18.8 | 14.6341 | 14.6341 | 4.1658 | 88.5 | 88.1161 | 88.1161 | 0.3839 | 179.9 | 186.5455 | 175.1093 | 4.7907 | 180.2 | 186.5455 | 175.1093 | 5.0907 | 184.2 | 187.1057 | 175.6351 | 8.5649 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 17.3 |  | 18 | -0.7 | 24.5 | 25.5005 | 10.4273 | 14.0727 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.6 | 34.4195 | 34.4195 | -1.8195 | 41.6 | 48.6399 | 55.4391 | -13.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 85.4826 | 85.4826 | 7.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.4419 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 133.3568 | 92.6898 | 27.3102 | 163.8 | 169.608 | 169.608 | -5.808 | 164 | 169.608 | 169.608 | -5.608 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 255.1 | 255.176 | 255.176 | -0.076 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 26 | 26 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 132.7 | 181.5707 | 176.6588 | -43.9588 | 59.3 | 81.0691 | 85.0638 | -25.7638 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 64.8 | 65.984 | 69.4591 | -4.6591 | 29 | 27.4403 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 144.3 | 153.1257 | 153.1257 | -8.8257 | 150.6 | 153.5855 | 153.5855 | -2.9855 | 0 | 186.5329 | 186.5329 | -186.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 207.2967 | 207.2967 | 2.9033 | 100 | 103.9596 | 103.9596 | -3.9596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.1 |  | 0.088 | 0.012 | 121.4 | 113.58 | 113.238 | 8.162 | 23.6 |  | 14.465 | 9.135 | 13.6 | 10.522 | 10.522 | 3.078 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.4 | 4.8713 | 4.8713 | 2.5286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 79.4 |  | 52.025 | 27.375 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.1531 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 4 |  | 3.295 | 0.705 | 4.9 |  | 4.952 | -0.052 | 26.6 | 27.5 | 27.25 | -0.65 | 84.6 | 84.12 | 83.374 | 1.226 | 4.3 |  |  | 4.3 | 2.4 | 2.349 | 2.349 | 0.051 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.96 | 2 | 2 | 0.96 |  |  |  | 0 | 0.051 |  | 0.08 | -0.029 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 14 | 13.6585 | 13.6585 | 0.34146 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 3.2 | 8.525 | 8.525 | -5.325 | 77 | 68.98 | 63.45 | 13.55 | 14 |  | 5.332 | 8.668 | 107.8 | 119.13 | 114.48 | -6.68 | 90.6 | 116.96 | 111.84 | -21.24 | 14.4 | 5.709 | 5.709 | 8.691 | 13.4 | 10.716 | 10.716 | 2.684 | 39.51 |  | 10 | 29.51 | 17.7 | 19.51 | 10.2439 | 7.4561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12.1 | 8.471 | 8.471 | 3.629 | 108.3 |  | 79.12 | 29.18 | 1.5 |  | 0.252 | 1.248 | 43.9 |  | 26.44 | 17.46 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.4 | 124.69 | 125.025 | -9.625 | 61.8 | 128 | 126.037 | -64.237 | 43.2 |  | 23.977 | 19.223 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.7 |  |  | 1.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 15.3 | 10 | 10 | 5.3 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.5 | 30 | 30 | -2.5 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.23 | 8.23 | 0.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.6 | 23 | 23 | -7.4
29/12/2025 | 18:00 | 202.7 | 204.1951 | 204.1951 | -1.4951 | 619.2 | 450.0028 | 418.5509 | 200.6491 | 210.3 | 147.108 | 136.8263 | 73.4737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7982 | 92.2263 | -1.7263 | 150.4 | 161.9251 | 190.5447 | -40.1447 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 183.1 | 177.9313 | 177.9313 | 5.1688 | 0 |  |  | 0 | 202.1 | 200.2563 | 200.2563 | 1.8437 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.0169 | 206.0169 | -0.81686 |  |  |  | 0 | 312.4 | 289.2994 | 246.7491 | 65.6509 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 9.7 | 5.1584 | 5.1584 | 4.5416 | 6.5 | 2.8315 | 2.8315 | 3.6685 | 17.2 | 16.8737 | 22.4982 | -5.2982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 140.7 | 143 | 143 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 43.4 |  |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 179.7605 | 164.1405 | -164.1405 | 28.7 | 30.9011 | 30.9011 | -2.2011 | 116.4 | 129.914 | 129.914 | -13.514 | 15.7 | 18.967 | 18.967 | -3.267 | 17.3 | 14.6477 | 14.6477 | 2.6523 | 18.5 | 14.6341 | 14.6341 | 3.8659 | 90.4 | 88.1161 | 88.1161 | 2.2839 | 181.5 | 175.1093 | 175.1093 | 6.3907 | 182.3 | 175.1093 | 175.1093 | 7.1907 | 184.6 | 175.6351 | 175.6351 | 8.9649 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  | 18 | -18 | 24.1 | 25.5005 | 25.5005 | -1.4005 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.9 | 34.4195 | 34.4195 | -1.5195 | 45.1 | 48.6399 | 55.4391 | -10.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 85.4826 | 85.4826 | 7.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 112.2696 | 92.6898 | 28.0102 | 152.7 | 169.608 | 169.608 | -16.908 | 152.7 | 169.608 | 169.608 | -16.908 | 153.2 | 169.608 | 169.608 | -16.408 | 240.7 | 255.176 | 255.176 | -14.476 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 36 | 36 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 127.2 | 181.5707 | 176.6588 | -49.4588 | 57.9 | 71.4576 | 59.4873 | -1.5873 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 64.9 | 65.984 | 57.4618 | 7.4383 | 27.2 | 27.4403 | 30.0976 | -2.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 153.1257 | 153.1257 | -9.8257 | 143.9 | 153.1257 | 153.1257 | -9.2257 | 169.5 | 153.5855 | 153.5855 | 15.9145 | 169.2 | 186.5329 | 186.5329 | -17.3329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 207.2967 | 207.2967 | 3.5033 | 100.7 | 103.9596 | 103.9596 | -3.2596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  | 0.042 | -0.042 | 112.3 | 111.81 | 112.93 | -0.63 | 5.4 |  | 4.171 | 1.229 | 12.9 | 8.992 | 8.992 | 3.908 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 4.8713 | 4.8713 | 3.0286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 8.9 |  | 12.572 | -3.672 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.1469 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0.3 |  | 0.76 | -0.46 | 0.2 |  | 1.873 | -1.673 | 26.6 | 27.34 | 27.387 | -0.787 | 84.3 | 83.23 | 83.048 | 1.252 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2.3 | 2.349 | 2.349 | -0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.023 |  | 0.035 | -0.012 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.5 | 10 | 10 | 2.5 | 16.5 | 13.6585 | 13.6585 | 2.8415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 4.8 | 8.453 | 8.453 | -3.653 | 77 | 64.5 | 60.531 | 16.469 | 3.1 |  | 1.421 | 1.679 | 102.8 | 116.96 | 113.35 | -10.55 | 89.7 | 116.21 | 111.08 | -21.38 | 9.4 | 5.498 | 5.498 | 3.902 | 10.6 | 10.412 | 10.412 | 0.188 | 21.18 |  | 5 | 16.18 | 17.4 | 19.51 | 10.2439 | 7.1561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 14.7 | 6.93 | 6.93 | 7.77 | 24.3 |  | 20.32 | 3.98 | 0.4 |  | 0.029 | 0.371 | 8.4 |  | 7.742 | 0.658 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 123.67 | 124.461 | -2.961 | 63 | 124.7 | 125.287 | -62.287 | 9.4 |  | 6.8 | 2.6 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 |  |  | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 15.1 | 10 | 10 | 5.1 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.23 | 8.23 | -0.63 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.9 | 23 | 23 | -9.1
29/12/2025 | 18:30 | 205.8 | 204.1951 | 204.1951 | 1.6049 | 620.4 | 450.0028 | 530.4344 | 89.9656 | 211.8 | 147.108 | 173.4015 | 38.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 87.4268 | 92.2263 | -1.0263 | 150.8 | 161.9251 | 190.7399 | -39.9399 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 182.8 | 177.9313 | 177.9313 | 4.8688 | 0 |  |  | 0 | 202.5 | 200.2563 | 200.2563 | 2.2437 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.0169 | 206.0169 | 3.1831 |  |  |  | 0 | 224.2 | 553.5701 | 371.2538 | -147.0538 | 10.1 | 9.7562 | 3.4695 | 6.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.7073 | 164.7073 | -3.9073 | 9.9 | 5.1584 | 5.1584 | 4.7416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 22.4 | 16.8737 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.4 | 143 | 143 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 43.8 |  | 54.2265 | -10.4265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.9011 | 30.9011 | -0.40108 | 143.9 | 151.9532 | 151.9532 | -8.0532 | 15.1 | 18.967 | 18.967 | -3.867 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 18.4 | 14.6341 | 14.6341 | 3.7658 | 84.5 | 88.1161 | 88.1161 | -3.6161 | 184.4 | 186.5455 | 186.5455 | -2.1455 | 184.3 | 186.5455 | 186.5455 | -2.2455 | 185 | 187.1057 | 187.1057 | -2.1057 | 109.4 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5132 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 25.5005 | 25.5005 | -1.3005 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 33.2 | 34.4195 | 34.4195 | -1.2195 | 44.6 | 41.0256 | 41.0257 | 3.5743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 85.4826 | 85.4826 | 8.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.4419 | 45.4419 | -0.34195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 133.3568 | 92.6898 | 28.2102 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 168.8 | 170.94 | 170.94 | -2.14 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 251.3 | 257.18 | 257.18 | -5.88 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 36 | 36.0059 | 36.0059 | -0.00586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 36 | 36 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 232.3 | 234.9928 | 205.1282 | 27.1718 | 71 | 76.2633 | 59.5114 | 11.4886 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 64.9 | 65.984 | 61.2662 | 3.6338 | 28.4 | 27.4403 | 30.0976 | -1.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 153.1257 | 153.1257 | -10.0257 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 169.4 | 153.5855 | 153.5855 | 15.8145 | 185.3 | 186.5329 | 186.5329 | -1.2329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 207.2967 | 207.2967 | 4.0033 | 101.3 | 103.9596 | 103.9596 | -2.6596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 109.66 | 111.583 | -1.783 | 0 |  | 0.175 | -0.175 | 10.5 | 8.348 | 8.348 | 2.152 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 4.8713 | 4.8713 | 3.9287 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 0.447 | -0.447 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.1469 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 0 |  | 0.221 | -0.221 | 26.7 | 27.2 | 27.398 | -0.698 | 81.3 | 82.24 | 82.179 | -0.879 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.005 |  | 0.001 | 0.004 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 13.1 | 10 | 10 | 3.1 | 16.7 | 13.6585 | 13.6585 | 3.0415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 5.4 | 8.143 | 8.143 | -2.743 | 79 | 59.06 | 57.401 | 21.599 | 0 |  | 0.038 | -0.038 | 86.1 | 114.38 | 111.36 | -25.26 | 97.7 | 115.12 | 110.44 | -12.74 | 5.8 | 5.192 | 5.192 | 0.608 | 8.9 | 9.74 | 9.74 | -0.84 | 1.78 |  |  | 1.78 | 17.1 | 19.51 | 10.2439 | 6.8561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 12.1 | 6.196 | 6.196 | 5.904 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.451 | -0.451 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 122.55 | 121.959 | -0.859 | 115.8 | 120.43 | 120.61 | -4.81 | 0 |  | 0.25 | -0.25 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 14.9 | 10 | 10 | 4.9 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.8 | 30 | 30 | -2.2 | 35 | 30 | 30 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.23 | 8.23 | -0.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.9 | 23 | 23 | -10.1
29/12/2025 | 19:00 | 206.2 | 204.1951 | 204.1951 | 2.0049 | 624.2 | 450.0028 | 594.9875 | 29.2125 | 212.6 | 147.108 | 194.5042 | 18.0958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52631 | 151.7 | 161.9251 | 190.9339 | -39.2339 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 182.3 | 177.9313 | 177.9313 | 4.3688 | 0 |  |  | 0 | 201.8 | 200.2563 | 200.2563 | 1.5437 |  |  |  | 0 | 208 | 206.0169 | 206.0169 | 1.9831 |  |  |  | 0 | 402.4 | 568.2985 | 383.1647 | 19.2353 | 10.1 | 9.7562 | 3.4695 | 6.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.7073 | 164.7073 | 6.0927 | 10.1 | 5.1584 | 5.1584 | 4.9416 | 6.4 | 2.8315 | 2.8315 | 3.5685 | 16.7 | 16.8737 | 22.4982 | -5.7982 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 142.5 | 143 | 143 | -0.49999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 44.3 | 195.4348 | 110.8008 | -66.5008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 30.9011 | 30.9011 | -0.50108 | 146.5 | 151.9532 | 150.2798 | -3.7798 | 14.8 | 18.967 | 18.967 | -4.167 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 18.2 | 14.6341 | 14.6341 | 3.5659 | 93.3 | 88.1161 | 88.1161 | 5.1839 | 183.9 | 186.5455 | 186.5455 | -2.6455 | 184.3 | 186.5455 | 186.5455 | -2.2455 | 185.6 | 187.1057 | 187.1057 | -1.5057 | 110.9 | 110.9132 | 110.9132 | -0.01317 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 25.5005 | 25.5005 | -1.0005 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 33 | 34.4195 | 34.4195 | -1.4195 | 43 | 41.0256 | 41.0257 | 1.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.918 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.4419 | 45.4419 | -0.44195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 133.3568 | 92.6898 | 29.3102 | 169.9 | 170.94 | 170.94 | -1.04 | 169.1 | 170.94 | 170.94 | -1.84 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 257.1 | 257.18 | 257.18 | -0.08 | 73.5 | 71.7961 | 71.7961 | 1.7039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 36 | 36 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 273 | 229.7587 | 205.1282 | 67.8718 | 84.4 | 76.2633 | 102.0647 | -17.6647 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 65.6 | 65.984 | 74.2776 | -8.6776 | 28.6 | 27.4403 | 30.0976 | -1.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.1257 | 153.1257 | -10.6257 | 143.4 | 153.1257 | 153.1257 | -9.7257 | 168.9 | 153.5855 | 153.5855 | 15.3145 | 184.5 | 186.5329 | 186.5329 | -2.0329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 207.2967 | 207.2967 | 4.4033 | 101.6 | 103.9596 | 103.9596 | -2.3596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 108.61 | 109.889 | 0.711 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8 | 8 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 4.8713 | 4.8713 | 6.5286 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.1469 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 26.98 | 27.368 | 2.332 | 81 | 80.97 | 81.129 | -0.129 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.349 | 2.349 | -0.149 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 17.3 | 13.6585 | 13.6585 | 3.6415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 4 | 7.754 | 7.754 | -3.754 | 73.4 | 54.13 | 54.202 | 19.198 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 110.17 | 109.07 | -53.57 | 96.9 | 112.63 | 109.84 | -12.94 | 6.8 | 4.854 | 4.854 | 1.946 | 12.5 | 8.946 | 8.946 | 3.554 | 0 |  |  | 0 | 18 | 19.51 | 10.2439 | 7.7561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.8 | 5.73 | 5.73 | 6.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.5 | 115.05 | 118.81 | -0.31 | 141.7 | 112.29 | 114.623 | 27.077 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 15.6 | 10 | 10 | 5.6 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 28 | 30 | 30 | -2 | 35 | 30 | 30 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 8.23 | 8.23 | -2.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.4 | 23 | 23 | -8.6
29/12/2025 | 19:30 | 201.8 | 204.1951 | 204.1951 | -2.3951 | 619.3 | 450.0028 | 566.9629 | 52.3371 | 213.3 | 147.108 | 185.3428 | 27.9572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 146.4 | 161.9251 | 190.5476 | -44.1476 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 183.8 | 177.9313 | 177.9313 | 5.8688 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 200.2563 | 200.2563 | 4.1437 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.0169 | 206.0169 | 3.2831 |  |  |  | 0 | 441.4 | 568.2985 | 412.6865 | 28.7135 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 9.5 | 5.1584 | 5.1584 | 4.3416 | 6.3 | 2.8315 | 2.8315 | 3.4685 | 22.1 | 16.8737 | 22.4982 | -0.39822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141.6 | 143 | 143 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 133.9 | 221.5563 | 129.6114 | 4.2886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 30.9011 | 30.9011 | -1.8011 | 141.9 | 150.2798 | 150.2798 | -8.3798 | 15 | 18.967 | 18.967 | -3.967 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 18.1 | 14.6341 | 14.6341 | 3.4659 | 91.6 | 88.1161 | 88.1161 | 3.4839 | 180.8 | 186.5455 | 186.5455 | -5.7455 | 181.3 | 186.5455 | 186.5455 | -5.2455 | 186 | 187.1057 | 187.1057 | -1.1057 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  |  | 0 | 18 | 25.5005 | 25.5005 | -7.5005 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 40 | 67.6923 | 67.6924 | -27.6924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.918 | 85.4826 | 7.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.4419 | 45.4419 | -0.24195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 133.3568 | 92.6898 | 28.1102 | 170.6 | 183.1271 | 183.1271 | -12.5271 | 170.1 | 183.1271 | 183.1271 | -13.0271 | 170.7 | 183.1271 | 183.1271 | -12.4271 | 257.4 | 275.5156 | 275.5156 | -18.1156 | 74.3 | 71.7961 | 71.7961 | 2.5039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 246.6 | 240.1652 | 205.1283 | 41.4718 | 80.3 | 52.4676 | 93.2316 | -12.9316 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 65 | 56.5872 | 72.7444 | -7.7444 | 28.1 | 30.0976 | 30.0976 | -1.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 144.4 | 153.1257 | 153.1257 | -8.7257 | 169.9 | 153.5855 | 153.5855 | 16.3145 | 186.1 | 186.5329 | 186.5329 | -0.43288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 207.2967 | 207.2967 | 4.7033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 107.92 | 108.359 | 3.441 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 7.902 | 7.902 | 2.298 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 4.8713 | 4.8713 | 6.9287 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.0531 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 26.74 | 27.394 | 2.506 | 80.4 | 79.6 | 80.366 | 0.034 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.349 | 2.349 | -0.349 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.4 | 10 | 10 | 2.4 | 17.1 | 13.6585 | 13.6585 | 3.4415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 2.8 | 7.67 | 7.67 | -4.87 | 64.5 | 49.36 | 50.856 | 13.644 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 105.41 | 105.66 | -34.76 | 93.3 | 109.66 | 108.32 | -15.02 | 10.8 | 4.519 | 4.519 | 6.281 | 10.2 | 7.967 | 7.967 | 2.233 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19.51 | 10.2439 | 8.8561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.1 | 5.566 | 5.566 | 4.534 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.7 | 105.41 | 111.095 | 3.605 | 126.5 | 102.88 | 105.021 | 21.479 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 15.7 | 10 | 10 | 5.7 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.8 | 30 | 30 | -2.2 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.23 | 8.23 | -0.73 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.8 | 23 | 23 | -10.2
29/12/2025 | 20:00 | 202.2 | 204.1951 | 204.1951 | -1.9951 | 616.5 | 623.5561 | 579.6546 | 36.8454 | 212 | 203.8434 | 189.4918 | 22.5082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 146.1 | 153.75 | 190.7393 | -44.6393 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3688 | 0 |  |  | 0 | 205.2 | 200.2563 | 200.2563 | 4.9437 |  |  |  | 0 | 212.1 | 206.0169 | 206.0169 | 6.0831 |  |  |  | 0 | 562.4 | 568.2985 | 428.4664 | 133.9336 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 9.3 | 6.8335 | 5.1584 | 4.1416 | 6.2 | 3.751 | 2.8315 | 3.3685 | 22.4 | 16.8737 | 22.4982 | -0.09822 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 140.3 | 143 | 143 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 131.6 | 97.2239 | 155.3696 | -23.7696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28 | 30.9011 | -0.90108 | 143.4 | 151.9532 | 150.2798 | -6.8798 | 15.6 | 16 | 18.967 | -3.367 | 17.2 | 14.6477 | 14.6477 | 2.5523 | 17.9 | 14.6341 | 14.6341 | 3.2658 | 91.1 | 88.1161 | 88.1161 | 2.9839 | 132.7 | 136.1239 | 186.5455 | -53.8455 | 132.8 | 136.1239 | 186.5455 | -53.7455 | 168.7 | 136.5327 | 187.1057 | -18.4057 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 25.5005 | 25.5005 | -7.6005 | 4.1 | 4.4208 | 4.4208 | -0.32077 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 39.1 | 51.251 | 67.6924 | -28.5924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 95.918 | 85.4826 | 7.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 133.3568 | 92.6898 | 27.7102 | 169.3 | 169.608 | 182.429 | -13.129 | 169.1 | 169.608 | 182.429 | -13.329 | 169.3 | 169.608 | 182.429 | -13.129 | 256.8 | 255.176 | 274.4653 | -17.6653 | 74.5 | 71.7961 | 71.7961 | 2.7039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 267.4 | 271.122 | 205.1283 | 62.2717 | 70.4 | 75.4832 | 96.8359 | -26.4359 | 62 | 67.1466 | 67.4615 | -5.4615 | 62 | 65.676 | 74.0521 | -12.0521 | 28 | 27.3122 | 30.0976 | -2.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 144.6 | 153.1257 | 153.1257 | -8.5257 | 170.6 | 153.5855 | 153.5855 | 17.0145 | 186.7 | 186.5329 | 186.5329 | 0.16712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 207.2967 | 207.2967 | 5.1033 | 101.7 | 103.9596 | 103.9596 | -2.2596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 106.5 | 106.883 | 2.917 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.888 | 7.888 | -0.888 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 4.8713 | 4.8713 | 6.9287 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.1531 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 26.47 | 27.439 | 2.461 | 79.8 | 77.88 | 79.698 | 0.102 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.3 | 10 | 10 | 2.3 | 17 | 13.6585 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 10 | 17.3658 | -7.3659 | 3.3 | 7.689 | 7.689 | -4.389 | 53 | 45.09 | 47.461 | 5.539 | 0 |  |  | 0 | 101.6 | 101.1 | 101.88 | -0.28 | 93.2 | 106.56 | 106.5 | -13.3 | 16.7 | 4.187 | 4.187 | 12.513 | 12 | 6.926 | 6.926 | 5.074 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 19.51 | 10.2439 | 9.0561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.8 | 5.504 | 5.504 | 2.296 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 96.85 | 101.858 | 10.542 | 114.8 | 91.01 | 94.213 | 20.587 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.2 | 16 | 10 | 5.2 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.7 | 30 | 30 | -2.3 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.5 | 16 | 23 | -10.5
29/12/2025 | 20:30 | 203.9 | 204.1951 | 204.1951 | -0.29512 | 617.9 | 623.5561 | 584.002 | 33.898 | 211.8 | 203.8434 | 190.913 | 20.887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 146.5 | 153.75 | 190.7389 | -44.2389 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 184.1 | 177.9313 | 177.9313 | 6.1688 | 0 |  |  | 0 | 204.2 | 200.2563 | 200.2563 | 3.9437 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.0169 | 206.0169 | 4.3831 |  |  |  | 0 | 561.9 | 568.2985 | 438.5569 | 123.3431 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 9.4 | 6.8335 | 5.1584 | 4.2416 | 6.3 | 3.751 | 2.8315 | 3.4685 | 22.6 | 16.8737 | 22.4982 | 0.10178 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 140.7 | 143 | 143 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 131.9 | 135.3475 | 160.2677 | -28.3677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 28 | 30.9011 | -1.4011 | 143.7 | 151.9532 | 150.2798 | -6.5798 | 14.6 | 16 | 18.967 | -4.367 | 17.2 | 14.6477 | 14.6477 | 2.5523 | 17.8 | 14.6341 | 14.6341 | 3.1658 | 91.9 | 88.1161 | 88.1161 | 3.7839 | 126.7 | 135.4742 | 186.5455 | -59.8455 | 126.9 | 135.4742 | 186.5455 | -59.6455 | 154.7 | 135.881 | 187.1057 | -32.4057 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 25.5005 | 25.5005 | -7.6005 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.8 | 34.4195 | 34.4195 | -1.6195 | 40 | 51.251 | 67.6924 | -27.6924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.918 | 85.4826 | 7.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 133.3568 | 92.6898 | 28.1102 | 168.2 | 169.608 | 182.429 | -14.229 | 168.2 | 169.608 | 182.429 | -14.229 | 168.5 | 169.608 | 182.429 | -13.929 | 255.4 | 255.176 | 274.4653 | -19.0653 | 74.4 | 71.7961 | 71.7961 | 2.6039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 36 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 261.1 | 271.122 | 205.1283 | 55.9717 | 66.4 | 67.189 | 98.7892 | -32.3892 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 62 | 61.4811 | 74.9089 | -12.9088 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 144.5 | 153.1257 | 153.1257 | -8.6257 | 170 | 153.5855 | 153.5855 | 16.4145 | 186.8 | 186.5329 | 186.5329 | 0.26712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 114 | 104.84 | 105.974 | 8.026 | 0 |  |  | 0 | 11 | 7.865 | 7.865 | 3.135 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 4.8713 | 4.8713 | 9.0287 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.4 | 20.3532 | 20.3531 | 0.0469 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 26.19 | 27.304 | 2.596 | 78.4 | 76.05 | 79.183 | -0.783 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.349 | 2.349 | -0.549 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.3 | 10 | 10 | 2.3 | 17 | 13.6585 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 10 | 17.3658 | -7.3659 | 6 | 7.851 | 7.851 | -1.851 | 46.5 | 40.98 | 44.674 | 1.826 | 0 |  |  | 0 | 107 | 96.93 | 96.86 | 10.14 | 97.3 | 103.42 | 103.51 | -6.21 | 12.4 | 3.841 | 3.841 | 8.559 | 13.4 | 6.025 | 6.025 | 7.375 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19.51 | 10.2439 | 8.8561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 11.2 | 5.453 | 5.453 | 5.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 88.65 | 91.602 | 18.898 | 103.6 | 78.34 | 83.121 | 20.479 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.2 | 16 | 10 | 5.2 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.6 | 30 | 30 | -2.4 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.7 | 16 | 23 | -11.3
29/12/2025 | 21:00 | 202.4 | 204.1951 | 204.1951 | -1.7951 | 615.6 | 623.5561 | 588.8029 | 26.7971 | 210.4 | 203.8434 | 192.4824 | 17.9176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 148.2 | 153.75 | 190.9336 | -42.7336 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 183.9 | 177.9313 | 177.9313 | 5.9688 | 0 |  |  | 0 | 203.2 | 200.2563 | 200.2563 | 2.9437 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.0169 | 206.0169 | 4.6831 |  |  |  | 0 | 560.3 | 568.2985 | 448.1189 | 112.181 | 10 | 9.7562 | 3.4695 | 6.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 9.3 | 6.8335 | 5.1584 | 4.1416 | 6.2 | 3.751 | 2.8315 | 3.3685 | 22.5 | 16.8737 | 22.4982 | 0.00178 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 140.8 | 143 | 143 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 132 | 158.9864 | 170.4234 | -38.4234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 28 | 30.9011 | -1.7011 | 143 | 151.9532 | 150.2798 | -7.2798 | 13.9 | 16 | 18.967 | -5.067 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 18.4 | 14.6341 | 14.6341 | 3.7658 | 91 | 88.1161 | 88.1161 | 2.8839 | 124.8 | 135.4742 | 186.5455 | -61.7455 | 125.1 | 135.4742 | 186.5455 | -61.4455 | 154.2 | 135.881 | 187.1057 | -32.9057 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 25.5005 | 25.5005 | -1.3005 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.4 | 34.4195 | 34.4195 | -2.0195 | 38.7 | 51.251 | 67.6924 | -28.9924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 95.918 | 85.4826 | 7.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 133.3568 | 92.6898 | 27.9102 | 168.7 | 169.608 | 182.429 | -13.729 | 168.5 | 169.608 | 182.429 | -13.929 | 168.6 | 169.608 | 182.429 | -13.829 | 255 | 255.176 | 274.4653 | -19.4653 | 73.8 | 71.7961 | 71.7961 | 2.0039 | 36.5 | 36.0059 | 36.0059 | 0.49414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 36 | 36 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 262.7 | 271.122 | 205.1283 | 57.5717 | 67 | 72.5704 | 101.4327 | -34.4327 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 59.9 | 63.5474 | 75.8917 | -15.9917 | 29 | 30.0976 | 30.0976 | -1.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.1257 | 153.1257 | -9.6257 | 144.4 | 153.1257 | 153.1257 | -8.7257 | 169.1 | 153.5855 | 153.5855 | 15.5145 | 186.5 | 186.5329 | 186.5329 | -0.03288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 207.2967 | 207.2967 | 5.4033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.2 | 8.0599 | 8.0599 | -4.8599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 102.49 | 105.254 | 1.846 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 7.838 | 7.838 | 1.562 | 0 |  |  | 0 | 14 | 4.8713 | 4.8713 | 9.1287 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.1 | 20.3532 | 20.3531 | -0.2531 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 25.86 | 27.109 | 2.791 | 78.6 | 74.11 | 78.718 | -0.118 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.349 | 2.349 | -0.949 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 16.9 | 13.6585 | 13.6585 | 3.2415 | 10 | 10 | 17.3658 | -7.3659 | 7.6 | 8.062 | 8.062 | -0.462 | 45 | 35.92 | 42.09 | 2.91 | 0 |  |  | 0 | 101.3 | 92.23 | 91.44 | 9.86 | 97.3 | 100.17 | 100.14 | -2.84 | 4.1 | 3.49 | 3.49 | 0.61 | 9.7 | 5.169 | 5.169 | 4.531 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19.51 | 10.2439 | 8.3561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 7.9 | 5.405 | 5.405 | 2.495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.2 | 79.16 | 81.006 | 7.194 | 81.5 | 69.79 | 71.934 | 9.566 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.1 | 16 | 10 | 5.1 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 34.7 | 30 | 30 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 8.23 | 8.23 | -2.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.6 | 16 | 23 | -9.4
29/12/2025 | 21:30 | 205.1 | 204.1951 | 204.1951 | 0.90488 | 619.1 | 623.5561 | 586.3219 | 32.7781 | 211.5 | 203.8434 | 191.6714 | 19.8286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 149.8 | 153.75 | 190.7414 | -40.9414 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3688 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 200.2563 | 200.2563 | 4.2437 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.0169 | 206.0169 | 2.6831 |  |  |  | 0 | 562.5 | 568.2985 | 457.5836 | 104.9164 | 9.9 | 9.7562 | 3.4695 | 6.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.7073 | 164.7073 | 4.0927 | 7.7 | 6.8335 | 5.1584 | 2.5416 | 6.3 | 3.751 | 2.8315 | 3.4685 | 22.5 | 16.8737 | 22.4982 | 0.00178 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 141 | 143 | 143 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 132 | 160.2253 | 163.7989 | -31.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 28 | 30.9011 | -1.9011 | 143.5 | 151.9532 | 150.2798 | -6.7798 | 14.6 | 16 | 18.967 | -4.367 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 17.7 | 14.6341 | 14.6341 | 3.0659 | 93.6 | 88.1161 | 88.1161 | 5.4839 | 129 | 135.4742 | 186.5455 | -57.5455 | 128.4 | 135.4742 | 186.5455 | -58.1455 | 154.6 | 135.881 | 187.1057 | -32.5057 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 25.5005 | 25.5005 | -1.2005 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.7 | 34.4195 | 34.4195 | -1.7195 | 41.6 | 51.251 | 67.6924 | -26.0924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.918 | 85.4826 | 7.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 133.3568 | 92.6898 | 28.8102 | 167.1 | 169.608 | 182.429 | -15.329 | 166.9 | 169.608 | 182.429 | -15.529 | 167.8 | 169.608 | 182.429 | -14.629 | 254.8 | 255.176 | 274.4653 | -19.6653 | 74 | 71.7961 | 71.7961 | 2.2039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 270.3 | 271.122 | 205.1283 | 65.1717 | 72 | 75.6356 | 103.9921 | -31.9921 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 59.8 | 65.7361 | 76.932 | -17.132 | 29.3 | 30.0976 | 30.0976 | -0.79756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 153.1257 | 153.1257 | -9.7257 | 144.2 | 153.1257 | 153.1257 | -8.9257 | 169.2 | 153.5855 | 153.5855 | 15.6145 | 187 | 186.5329 | 186.5329 | 0.46712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 207.2967 | 207.2967 | 5.6033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 99.9 | 103.319 | 0.781 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.297 | 8.297 | 1.303 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 4.8713 | 4.8713 | 8.5287 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.3 | 20.3532 | 20.3531 | -0.0531 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 25.51 | 26.575 | 3.525 | 78 | 72.14 | 77.489 | 0.511 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.349 | 2.349 | -0.849 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 17.1 | 13.6585 | 13.6585 | 3.4415 | 9.9 | 10 | 17.3658 | -7.4658 | 8.9 | 8.367 | 8.367 | 0.533 | 38.8 | 30.55 | 40.054 | -1.254 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 87.35 | 88.05 | 6.15 | 98.9 | 96.88 | 98.03 | 0.87 | 8.7 | 3.269 | 3.269 | 5.431 | 6.1 | 4.693 | 4.693 | 1.407 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 19.51 | 10.2439 | 8.0561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.2 | 5.72 | 5.72 | -0.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.7 | 69.23 | 70.495 | 3.205 | 69.7 | 62.61 | 61.759 | 7.941 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.6 | 30 | 30 | -2.4 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 8.23 | 8.23 | -3.23 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.9 | 16 | 23 | -9.1
29/12/2025 | 22:00 | 205.5 | 204.1951 | 204.1951 | 1.3049 | 619.7 | 623.5561 | 596.8924 | 22.8076 | 212.4 | 203.8434 | 195.1269 | 17.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 146.8 | 153.75 | 190.7399 | -43.9399 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 184.3 | 177.9313 | 177.9313 | 6.3688 | 0 |  |  | 0 | 203.5 | 200.2563 | 200.2563 | 3.2437 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.0169 | 206.0169 | 3.5831 |  |  |  | 0 | 562.1 | 568.2985 | 437.6095 | 124.4905 | 9.7 | 9.7562 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.7073 | 164.7073 | 6.0927 | 7.6 | 6.8335 | 5.1584 | 2.4416 | 6.3 | 3.751 | 2.8315 | 3.4685 | 22.5 | 16.8737 | 22.4982 | 0.00178 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 100.7 | 143 | 143 | -42.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 132.2 | 144.0844 | 157.5613 | -25.3613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 28 | 30.9011 | -2.7011 | 144.7 | 151.9532 | 150.2798 | -5.5798 | 14.1 | 16 | 18.967 | -4.867 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 17.6 | 14.6341 | 14.6341 | 2.9659 | 89.9 | 88.1161 | 88.1161 | 1.7839 | 128.3 | 135.4742 | 186.5455 | -58.2455 | 128.2 | 135.4742 | 186.5455 | -58.3455 | 154.4 | 135.881 | 187.1057 | -32.7057 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 25.5005 | 25.5005 | -1.2005 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33 | 34.4195 | 34.4195 | -1.4195 | 41.5 | 51.251 | 67.6924 | -26.1924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 95.918 | 85.4826 | 7.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 133.3568 | 92.6898 | 28.4102 | 167.4 | 169.608 | 182.429 | -15.029 | 167.2 | 169.608 | 182.429 | -15.229 | 167.7 | 169.608 | 182.429 | -14.729 | 251.4 | 255.176 | 274.4653 | -23.0653 | 73.9 | 71.7961 | 71.7961 | 2.1039 | 36.4 | 36.0059 | 36.0059 | 0.39414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 36 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 251.3 | 271.122 | 205.1283 | 46.1717 | 77.4 | 53.6585 | 96.0437 | -18.6437 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 64 | 58.9553 | 73.7932 | -9.7932 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.1257 | 153.1257 | -9.5257 | 144.4 | 153.1257 | 153.1257 | -8.7257 | 169.8 | 153.5855 | 153.5855 | 16.2145 | 187.6 | 186.5329 | 186.5329 | 1.0671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 3.6 | 8.0599 | 8.0599 | -4.4599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 97.12 | 100.979 | 2.521 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 8.917 | 8.917 | 3.383 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 4.8713 | 4.8713 | 8.0287 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.6 | 20.3532 | 20.3531 | 0.2469 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 24.76 | 25.927 | 3.373 | 68.2 | 69.86 | 76.005 | -7.805 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.349 | 2.349 | -0.849 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 17 | 13.6585 | 13.6585 | 3.3415 | 9.8 | 10 | 17.3658 | -7.5659 | 9.9 | 8.703 | 8.703 | 1.197 | 39.2 | 26.94 | 38.2 | 1 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 82.72 | 85.34 | -13.24 | 92.9 | 94.09 | 96.33 | -3.43 | 3 | 3.091 | 3.091 | -0.091 | 1.7 | 4.343 | 4.343 | -2.643 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 19.51 | 10.2439 | 7.6561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10.3 | 6.155 | 6.155 | 4.145 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 64.27 | 60.013 | -0.613 | 36.1 | 58.65 | 51.921 | -15.821 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.6 | 16 | 10 | 5.6 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.6 | 30 | 30 | -2.4 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | 8.23 | 8.23 | -2.73 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.8 | 16 | 23 | -9.2
29/12/2025 | 22:30 | 207.3 | 204.1951 | 204.1951 | 3.1049 | 555.4 | 623.5561 | 612.1761 | -56.7761 | 178.8 | 203.8434 | 200.1233 | -21.3233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 92.2263 | -0.2263 | 146.7 | 153.75 | 190.7399 | -44.0399 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 184 | 177.9313 | 177.9313 | 6.0687 | 147.4 |  |  | 147.4 | 205 | 200.2563 | 200.2563 | 4.7437 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.0169 | 206.0169 | 5.2831 |  |  |  | 0 | 450.9 | 568.2985 | 383.1646 | 67.7354 | 9.8 | 9.7562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 164.7073 | 164.7073 | 6.4927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1584 | 2.6416 | 5.5 | 3.751 | 2.8315 | 2.6685 | 22.6 | 16.8737 | 22.4982 | 0.10178 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 99 | 143 | 143 | -44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 132.1 | 97.9848 | 129.562 | 2.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 28 | 30.9011 | -2.2011 | 146.4 | 151.9532 | 142.2201 | 4.1799 | 14.4 | 16 | 18.967 | -4.567 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 17.4 | 14.6341 | 14.6341 | 2.7658 | 93.1 | 88.1161 | 88.1161 | 4.9839 | 129.8 | 133.2 | 186.5455 | -56.7455 | 129.8 | 133.2 | 186.5455 | -56.7455 | 153.9 | 133.6 | 187.1057 | -33.2057 | 111 | 110.9132 | 110.9132 | 0.08683 | 0 |  | 12.5496 | -12.5496 | 24.5 | 25.5005 | 25.5005 | -1.0005 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 33.3 | 34.4195 | 34.4195 | -1.1195 | 42.7 | 51.251 | 83.0769 | -40.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.564 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.4419 | 45.4419 | 1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 133.3568 | 92.6898 | 29.2102 | 162.6 | 169.608 | 182.5762 | -19.9762 | 162.3 | 169.608 | 182.5762 | -20.2762 | 161.1 | 169.608 | 182.5762 | -21.4762 | 242.7 | 255.176 | 274.6868 | -31.9868 | 73.2 | 71.7961 | 71.7961 | 1.4039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 36 | 36 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 214.9 | 254.199 | 205.1282 | 9.7718 | 69.3 | 89.9381 | 53.6585 | 15.6415 | 65.7 | 67.4615 | 67.4615 | -1.7615 | 66.1 | 71.3841 | 58.9551 | 7.1449 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 153.1257 | 153.1257 | -8.9257 | 144.9 | 153.1257 | 153.1257 | -8.2257 | 170.1 | 153.5855 | 153.5855 | 16.5145 | 187.4 | 186.5329 | 186.5329 | 0.86712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 207.2967 | 207.2967 | 5.8033 | 102.1 | 103.9596 | 103.9596 | -1.8596 | 3.4 | 8.0599 | 8.0599 | -4.6599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 94.27 | 98.599 | 12.001 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.827 | 9.827 | 0.173 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 4.8713 | 4.8713 | 7.9287 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.5 | 20.3532 | 20.3531 | 0.1469 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 23.87 | 25.252 | 4.548 | 66.7 | 67.5 | 73.055 | -6.355 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 11.9 | 10 | 10 | 1.9 | 17.1 | 13.6585 | 13.6585 | 3.4415 | 9.8 | 10 | 17.3658 | -7.5659 | 9.1 | 8.964 | 8.964 | 0.136 | 33.6 | 23.92 | 34.692 | -1.092 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 78.17 | 81.4 | -7.1 | 101.7 | 91.46 | 94.05 | 7.65 | 6.5 | 2.85 | 2.85 | 3.65 | 3.2 | 3.913 | 3.913 | -0.713 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 19.51 | 10.2439 | 7.3561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 6.9 | 6.669 | 6.669 | 0.231 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.1 | 60.97 | 56.218 | 8.882 | 41.9 | 55.76 | 46.906 | -5.006 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 15.7 | 16 | 10 | 5.7 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.23 | 8.23 | -0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.8 | 16 | 23 | -9.2
29/12/2025 | 23:00 | 198.8 | 204.1951 | 204.1951 | -5.3951 | 539.9 | 623.5561 | 521.3511 | 18.5489 | 180.1 | 203.8434 | 170.4321 | 9.6679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 145 | 153.75 | 190.7399 | -45.7399 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 183.2 | 177.9313 | 177.9313 | 5.2687 | 205.2 |  |  | 205.2 | 205.1 | 200.2563 | 200.2563 | 4.8437 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.0169 | 206.0169 | 5.5831 |  |  |  | 0 | 341.9 | 456.7724 | 338.5344 | 3.3656 | 9.7 | 9.7562 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 6.8 | 6.8335 | 5.1584 | 1.6416 | 5.1 | 3.751 | 2.8315 | 2.2685 | 22.7 | 16.8737 | 22.4982 | 0.20178 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 96.3 | 143 | 143 | -46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 130.8 | 41.0256 | 55.7927 | 75.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 28 | 30.9011 | -2.7011 | 141.2 | 151.9532 | 150.2798 | -9.0798 | 13.2 | 16 | 18.967 | -5.767 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 17.3 | 14.6341 | 14.6341 | 2.6658 | 89.4 | 88.1161 | 88.1161 | 1.2839 | 122.7 | 133.2 | 186.5455 | -63.8455 | 122.7 | 133.2 | 186.5455 | -63.8455 | 152.9 | 133.6 | 187.1057 | -34.2057 | 106.9 | 110.9132 | 110.9132 | -4.0132 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 25.5005 | 25.5005 | -2.0005 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.1 | 34.4195 | 34.4195 | -2.3195 | 36.1 | 51.251 | 83.077 | -46.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 85.4826 | 85.4826 | 6.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.4419 | 45.4419 | 1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 133.3568 | 92.6898 | 26.7102 | 154.8 | 169.608 | 169.608 | -14.808 | 154.7 | 169.608 | 169.608 | -14.908 | 154.7 | 169.608 | 169.608 | -14.908 | 240.9 | 255.176 | 255.176 | -14.276 | 73.6 | 71.7961 | 71.7961 | 1.8039 | 36.3 | 36.0059 | 36.0059 | 0.29414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 133.3 | 260.0527 | 205.1282 | -71.8282 | 49.5 | 71.7983 | 89.9381 | -40.4381 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 65.5 | 64.2208 | 71.3839 | -5.8839 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52.4001 | -52.4001 | 144.1 | 153.1257 | 153.1257 | -9.0257 | 144.8 | 153.1257 | 153.1257 | -8.3257 | 169.6 | 153.5855 | 153.5855 | 16.0145 | 187.5 | 186.5329 | 186.5329 | 0.96712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 207.2967 | 207.2967 | 5.7033 | 102 | 103.9596 | 103.9596 | -1.9596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 112.4 | 92.07 | 96.205 | 16.195 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 10.832 | 10.832 | -3.032 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 4.8713 | 4.8713 | 7.0286 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.9 | 20.3532 | 20.3531 | -0.4531 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 12.3 | 10.7317 | 10.7317 | 1.5683 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 23.44 | 24.568 | 5.232 | 62.2 | 65.19 | 69.617 | -7.417 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 14.4 | 13.6585 | 13.6585 | 0.74146 | 9.6 | 10 | 17.3658 | -7.7659 | 8.3 | 9.199 | 9.199 | -0.899 | 32.8 | 21.84 | 30.633 | 2.167 | 0 |  |  | 0 | 77 | 72.9 | 77.05 | -0.05 | 96 | 88.03 | 91.56 | 4.44 | 4.5 | 2.587 | 2.587 | 1.913 | 1.7 | 3.455 | 3.455 | -1.755 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19.51 | 10.2439 | 7.1561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.8 | 7.21 | 7.21 | -1.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.9 | 59.63 | 54.652 | -15.752 | 27.7 | 54.96 | 43.498 | -15.798 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.1 | 16 | 10 | 6.1 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.7 | 30 | 30 | -2.3 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.23 | 8.23 | -0.83 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.1 | 16 | 23 | -10.9
29/12/2025 | 23:30 | 199.9 | 204.1951 | 204.1951 | -4.2951 | 491 | 569.8795 | 439.3601 | 51.6399 | 162.4 | 186.2963 | 143.6289 | 18.7711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 147.2 | 153.75 | 190.74 | -43.54 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 183.2 | 177.9313 | 177.9313 | 5.2687 | 204.2 |  |  | 204.2 | 204.1 | 200.2563 | 200.2563 | 3.8437 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.0169 | 206.0169 | 4.1831 |  |  |  | 0 | 313.6 | 122.1185 | 250.0957 | 63.5043 | 9.7 | 9.7562 | 3.4695 | 6.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 6.9 | 6.8335 | 5.1584 | 1.7416 | 5 | 3.751 | 2.8315 | 2.1685 | 22.6 | 16.8737 | 22.4982 | 0.10178 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 97.1 | 143 | 143 | -45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 119.5 | 41.0256 | 55.7926 | 63.7074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 221.4634 |  | 0 | 28.7 | 28 | 30.9011 | -2.2011 | 112.3 | 128.9384 | 150.2798 | -37.9798 | 13.8 | 16 | 18.967 | -5.167 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 17.2 | 14.6341 | 14.6341 | 2.5659 | 90.5 | 88.1161 | 88.1161 | 2.3839 | 168.5 | 175.1093 | 186.5455 | -18.0455 | 168.7 | 175.1093 | 186.5455 | -17.8455 | 177.3 | 175.6351 | 187.1057 | -9.8057 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 25.5005 | 25.5005 | -1.8005 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.2 | 34.4195 | 34.4195 | -2.2195 | 36.7 | 51.251 | 102.494 | -65.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 75.0885 | 85.4826 | 6.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.4419 | 45.4419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 133.3568 | 92.6898 | 26.6102 | 147.8 | 169.608 | 182.9952 | -35.1952 | 147.7 | 169.608 | 182.9952 | -35.2952 | 151.5 | 169.608 | 182.9952 | -31.4952 | 240.3 | 255.176 | 275.317 | -35.017 | 73.4 | 71.7961 | 71.7961 | 1.6039 | 36.2 | 36.0059 | 36.0059 | 0.19414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 143.5 | 182.4624 | 183.66 | -40.16 | 51.8 | 69.1235 | 71.7984 | -19.9984 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 65.4 | 61.2668 | 64.221 | 1.179 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52.4001 | -52.4001 | 144 | 153.1257 | 153.1257 | -9.1257 | 145.1 | 153.1257 | 153.1257 | -8.0257 | 170.3 | 153.5855 | 153.5855 | 16.7145 | 187.7 | 186.5328 | 186.5329 | 1.1671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 207.2967 | 207.2967 | 5.6033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.3 | 8.0599 | 8.0599 | -4.7599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 90.09 | 94.078 | 12.022 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.39 | 11.39 | -1.09 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 4.8713 | 4.8713 | 6.8286 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20 | 20.3532 | 20.3531 | -0.3531 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 23.16 | 23.699 | 6.201 | 59.7 | 62.9 | 65.243 | -5.543 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 20.2 | 17.4533 | 19.8692 | 0.33076 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 14.4 | 13.6585 | 13.6585 | 0.74146 | 9.7 | 10 | 17.3658 | -7.6658 | 10.3 | 9.578 | 9.578 | 0.722 | 23.5 | 20.07 | 27.865 | -4.365 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 67.38 | 70.4 | 8.4 | 92.3 | 84.33 | 87.13 | 5.17 | 4.8 | 2.247 | 2.247 | 2.553 | 1.4 | 2.943 | 2.943 | -1.543 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 19.51 | 10.2439 | 6.8561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 9.5 | 7.624 | 7.624 | 1.876 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.9 | 58.94 | 52.329 | -22.429 | 22.2 | 54.87 | 42.719 | -20.519 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.7 | 16 | 10 | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.7 | 30 | 30 | -2.3 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.23 | 8.23 | -0.73 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.3 | 16 | 23 | -9.7
30/12/2025 | 00:00 | 203.7 | 204.1951 | 204.1951 | -0.49512 | 494.8 | 541.6719 | 352.0489 | 142.7511 | 163.1 | 177.0751 | 115.0864 | 48.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2262 | -2.4262 | 148.8 | 153.75 | 190.74 | -41.94 |  |  | 87.3294 | -87.3294 |  |  |  | 0 | 183 | 177.9313 | 177.9313 | 5.0687 | 204.9 |  |  | 204.9 | 204.2 | 200.2563 | 200.2563 | 3.9437 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.0169 | 206.0169 | 3.4831 |  |  |  | 0 | 173.9 | 146.1539 | 142.0005 | 31.8995 | 9.8 | 9.7562 | 3.4695 | 6.3304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7.2 | 6.8335 | 5.1584 | 2.0416 | 5.1 | 3.751 | 2.8315 | 2.2685 | 22.5 | 16.8737 | 22.4982 | 0.00178 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9922 | 14.9922 | -0.09219 | 93.6 | 143 | 143 | -49.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4248 | 112.2598 | -1.6598 | 53.3 | 41.0256 | 55.7927 | -2.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 28 | 30.9011 | -2.8011 | 116.7 | 128.9384 | 151.9532 | -35.2532 | 15.8 | 16 | 18.967 | -3.167 | 17.4 | 14.6477 | 14.6477 | 2.7523 | 16.9 | 14.6341 | 14.6341 | 2.2658 | 83.8 | 88.1161 | 88.1161 | -4.3161 | 172.9 | 175.1093 | 186.5455 | -13.6455 | 172.8 | 175.1093 | 186.5455 | -13.7455 | 178.8 | 175.6351 | 187.1057 | -8.3057 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 25.5005 | 25.5005 | -0.80049 | 4 | 4.4208 | 4.4208 | -0.42077 | 32.5 | 34.4195 | 34.4195 | -1.9195 | 38.1 | 51.251 | 55.4391 | -17.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 61.9167 | 85.4826 | -10.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.4419 | 45.4419 | 1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 133.3568 | 92.6898 | 27.7102 | 160.3 | 169.608 | 170.94 | -10.64 | 160.3 | 169.608 | 170.94 | -10.64 | 162.7 | 169.608 | 170.94 | -8.24 | 252.5 | 255.176 | 257.18 | -4.68 | 73.1 | 71.7961 | 71.7961 | 1.3039 | 36.1 | 36.0059 | 36.0059 | 0.09414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.63189 | -0.63189 | 128.3 | 182.4624 | 198.6987 | -70.3987 | 57.4 | 74.4731 | 71.7984 | -14.3984 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 65.9 | 67.1748 | 64.2209 | 1.6791 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52.4001 | -52.4001 | 144.3 | 153.1257 | 153.1257 | -8.8257 | 145.4 | 153.1257 | 153.1257 | -7.7257 | 170 | 153.5855 | 153.5855 | 16.4145 | 188.1 | 109.4764 | 186.5329 | 1.5671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 207.2967 | 207.2967 | 5.2033 | 101.9 | 103.9596 | 103.9596 | -2.0596 | 3.4 | 8.0599 | 8.0599 | -4.6599 |  |  | 8.4556 | -8.4556 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 88.92 | 92.04 | 3.76 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 11.799 | 11.799 | -6.599 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 4.8713 | 4.8713 | 6.8286 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0.99996 | 0.20004 | 1.5 | 1.72 | 1.72 | -0.22 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20.2 | 20.3532 | 20.3531 | -0.1531 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 12.2 | 10.7317 | 10.7317 | 1.4683 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 16.8 | 17.0732 | 17.0732 | -0.27317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 22.44 | 22.768 | 6.332 | 61.2 | 60.25 | 60.557 | 0.643 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.349 | 2.349 | -0.249 | 18.3 | 14.3917 | 19.8692 | -1.5692 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 1.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 14.6 | 13.6585 | 13.6585 | 0.94146 | 9.8 | 10 | 17.3658 | -7.5659 | 15.9 | 10.006 | 10.006 | 5.894 | 21.6 | 19.09 | 25.529 | -3.929 | 0 |  |  | 0 | 56.5 | 64.14 | 62.99 | -6.49 | 0 | 81.77 | 82.06 | -82.06 | 3.7 | 1.882 | 1.882 | 1.818 | 1.6 | 2.413 | 2.413 | -0.813 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19.51 | 10.2439 | 7.1561 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.4 | 19.5122 | 19.5121 | 0.88785 | 20.1 | 19.5122 | 19.5121 | 0.58785 | 5.7 | 7.995 | 7.995 | -2.295 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.9 | 55.9 | 49.755 | -17.855 | 24.6 | 52.56 | 42.817 | -18.217 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 16.9 | 16 | 10 | 6.9 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.7 | 30 | 30 | -2.3 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.23 | 8.23 | -1.43 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.2 | 16 | 23 | -9.8
EJEC (MWh) |  | 4873.7 | 4900.6829 | 4900.6829 |  | 12673.2 | 11790.9122 | 11399.3889 |  | 4227.5 | 3854.5045 | 3726.5137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1585.5 | 1327.4886 | 1341.5134 |  | 3932.3 | 4207.3233 | 4577.7581 |  | 0 | 0 | 823.6023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3611.8 | 4270.3501 | 4270.3498 |  | 380.85 | 0 | 0 |  | 4865.15 | 4806.1522 | 4806.1522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4598.1 | 4944.4046 | 4944.4045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4213.95 | 4482.3171 | 3703.011 |  | 236.7 | 139.8489 | 83.2692 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3997.9 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 189.8 | 131.3394 | 123.8011 |  | 129.4 | 72.0938 | 67.956 |  | 359.9 | 489.3363 | 539.9573 |  | 161.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 349.1 | 359.8127 | 359.8126 |  | 2248.25 | 2315.5418 | 2240.0025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 2651.85 | 2684.2995 | 2684.2202 |  | 1340.65 | 1476.9601 | 1509.4997 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1783.45 | 2099.1535 | 2164.1216 |  | 802.75 | 728.5711 | 741.6259 |  | 3002.45 | 3223.5134 | 3224.3459 |  | 399.25 | 441.8563 | 455.2078 |  | 393.6 | 351.5443 | 351.5443 |  | 404.8 | 351.2196 | 351.2196 |  | 2171.35 | 2114.7864 | 2114.7864 |  | 4038.25 | 4119.1316 | 4299.8308 |  | 4043.75 | 4119.1316 | 4299.8308 |  | 4232.1 | 4131.5014 | 4312.7432 |  | 2609.75 | 2588.8659 | 2538.3661 |  | 211.7 | 0 | 195.2748 |  | 606.55 | 405.2583 | 389.1509 |  | 94.2 | 106.0985 | 106.0985 |  | 785.55 | 826.0682 | 826.0682 |  | 1145.45 | 1283.0069 | 1404.0494 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1539.9 | 1446.4315 | 1402.3871 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 718.45 | 604.2612 | 817.9551 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2392.55 | 2559.5795 | 2074.9565 |  | 3765.65 | 4078.6836 | 4124.5798 |  | 3761.3 | 4078.6836 | 4124.5798 |  | 3777.75 | 4078.6836 | 4124.5798 |  | 5846.15 | 6136.3978 | 6205.4488 |  | 1761.15 | 1723.1066 | 1723.1066 |  | 865.7 | 864.1406 | 864.1406 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186.7 | 201 | 201 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1654 |  | 3553.25 | 4128.3017 | 3680.1162 |  | 1601.55 | 1669.6698 | 1723.1597 |  | 1526.5 | 1600.8907 | 1619.075 |  | 1530.35 | 1519.6821 | 1541.2991 |  | 711.7 | 683.3633 | 710.1223 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.6002 |  | 3457.9 | 3661.9447 | 3675.0163 |  | 3482.5 | 3661.9447 | 3675.0163 |  | 3804.8 | 3672.9416 | 3686.0524 |  | 1426.15 | 2158.4122 | 3341.5469 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5065.15 | 4975.1201 | 4975.1201 |  | 2424.95 | 2495.0302 | 2495.0302 |  | 78.95 | 193.4376 | 193.4376 |  | 0 | 0 | 202.9342 |  | 103.8 | 91.55 | 91.55 |  | 8.45 | 0 | 6.616 |  | 2651.75 | 2356.0665 | 2255.769 |  | 829 | 0 | 853.243 |  | 265.8 | 293.555 | 293.555 |  | 2.95 | 0 | 2.1 |  | 264.65 | 116.9112 | 116.9126 |  | 237.65 | 175.915 | 135.0001 |  | 106 | 93.2962 | 92.0388 |  | 2273.65 | 0 | 2164.507 |  | 26.25 | 23.9998 | 23.9997 |  | 37.65 | 41.055 | 41.055 |  | 100.55 | 96 | 96 |  | 491.25 | 488.4756 | 488.4742 |  | 193.35 | 192 | 192 |  | 302.95 | 257.561 | 257.561 |  | 55.1 | 60 | 60 |  | 403.6 | 409.7561 | 409.7561 |  | 159.4 | 0 | 162.3905 |  | 201.05 | 0 | 195.7135 |  | 659.35 | 551.4875 | 545.6635 |  | 1755.85 | 1607.804 | 1576.3835 |  | 216.5 | 0 | 150.932 |  | 51.9 | 56.376 | 56.376 |  | 360.45 | 326.5418 | 325.429 |  | 70.08 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.272 | 0 | 2.8805 |  | 157.3 | 127.2 | 127.2 |  | 187.2 | 172.8 | 172.8 |  | 280.3 | 240 | 240 |  | 383.2 | 327.805 | 327.805 |  | 234.55 | 276.8293 | 416.7804 |  | 258.75 | 271.735 | 271.735 |  | 1054.8 | 976.1445 | 1003.062 |  | 425 | 0 | 399.2935 |  | 1564.15 | 1802.2046 | 1810.895 |  | 1711.15 | 2005.6691 | 2028.33 |  | 211.6 | 68.9259 | 79.56 |  | 167.25 | 134.9921 | 134.993 |  | 540.885 | 0 | 362.5 |  | 416.85 | 421.9095 | 245.8536 |  | 85.85 | 84 | 84 |  | 197.55 | 194.4 | 194.4 |  | 489.6 | 468.2925 | 468.2923 |  | 489.6 | 468.2925 | 468.2923 |  | 482.4 | 468.2925 | 468.2923 |  | 248.9 | 232.9395 | 232.9395 |  | 2669.6 | 0 | 2487.845 |  | 136.75 | 0 | 131.856 |  | 1510.4 | 0 | 1525.9285 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1647.2 | 1644.78 | 1646.489 |  | 1392.5 | 1617.7985 | 1585.8355 |  | 1167.4 | 0 | 1178.4395 |  | 93.15 | 87.81 | 87.81 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 33.6 | 33.6 |  | 138.2 | 0 | 118.6715 |  | 135.8 | 134.4 | 134.4 |  | 389.4 | 267 | 240 |  | 210.8 | 259.2 | 259.2 |  | 658.45 | 720 | 720 |  | 815.35 | 720 | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 187.25 | 197.52 | 197.52 |  | 266 | 264 | 264 |  | 362.45 | 520.5 | 552

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 29 de Diciembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6922040 y resultó S/. 149746 (2.21% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 22 | 6772293.7897 | 6989522.7077 | -3.108%
MAR 23 | 8020734.3932 | 7621223.7648 | 5.242%
MIE 24 | 7778121.285 | 8372107.839 | -7.095%
JUE 25 | 5570405.3013 | 5652203.9594 | -1.447%
VIE 26 | 8162993.1027 | 7932347.6946 | 2.908%
SAB 27 | 8362632.3334 | 8693923.4626 | -3.811%
DOM 28 | 7848455.0095 | 7455477.2443 | 5.271%
LUN 29 | 6922039.7267 | 8040183.9811 | -13.91%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 07:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 06:56:00 | 29/12/2025 10:08:00 |  | 29/12/2025 10:00:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 08:27:00 | 29/12/2025 08:39:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 12:16:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 12:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 15:13:00 | 29/12/2025 15:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 17:04:00 | 29/12/2025 17:10:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 17:32:00 | 29/12/2025 17:42:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 17:59:00 | 29/12/2025 18:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2025 19:17:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 00:59:00 |  | 29/12/2025 00:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2025 08:50:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 06:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 06:04:00 | 29/12/2025 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 14:10:00 | 29/12/2025 15:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 15:08:00 | 29/12/2025 17:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 29/12/2025 17:17:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 29/12/2025 22:05:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 21:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 10:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:56h se bajó a 100 MW. A las 07:31h a 150 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 29/12/2025 10:43:00 | 29/12/2025 12:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 29/12/2025 12:09:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 01:37:00 |  | 29/12/2025 01:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 29/12/2025 17:39:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 17:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 05:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 29/12/2025 05:16:00 | 29/12/2025 17:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 29/12/2025 17:26:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 | 29/12/2025 16:07:00 | 29/12/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2025 00:00:00 | 30/12/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 14.888 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 14.888 | 0 | 1 | 14.888 | 0 | 1 | 14.888 | 0 | 1 | 14.888 | 0 | 1 | 14.89 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 14.89 | 0 | 1 | 14.89 | 0 | 1 | 14.89 | 0 | 1 | 14.89 | 0 | 1 | 14.89 | 0 | 1 | 15.4375 | 0 | 1 | 15.4375 | 0 | 1 | 15.249 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 15.45 | 0 | 1 | 14.89 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.888 | 0 | 1 | 6.888 | 0 | 1 | 6.888 | 0 | 1 | 6.888 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.89 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 1 | 7.4375 | 0 | 1 | 7.4375 | 0 | 1 | 7.249 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127.7838 | 0 | 1 | 127.9487 | 0 | 1 | 100.6154 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 68.2429 | 1 | 90 | 45.9632 | 1 | 90 | 45.7387 | 1 | 90 | 39.9268 | 1 | 90 | 31.0001 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 24.7091 | 1 | 90 | 74.9999 | 1 | 90 | 50.3414 | 1 | 90 | 44.7091 | 1 | 90 | 51.2927 | 1 | 90 | 51.2927 | 1 | 90 | 44.7091 | 1 | 90 | 70.5169 | 1 | 90 | 69.4714 | 1 | 90 | 86.3506 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 51.2927 | 1 | 89.641 | 52.5036 | 1 | 89.641 | 52.5036 | 1 | 89.641 | 97.702 | 1 | 90 | 97.0315 | 1 | 90 | 96.845 | 1 | 90 | 51.2927 | 1 | 90 | 97.0315 | 1 | 90 | 97.0315 | 1 | 90 | 92.2423 | 1 | 90 | 92.2423 | 1 | 90 | 44.7818 | 1 | 90 | 92.2423 | 1 | 90 | 46.5036 | 1 | 90 | 97.0315 | 1 | 90 | 97.0315 | 1 | 90 | 97.0315 | 1 | 90 | 97.0315 | 1 | 36.3705 | 120 | 1 | 42.0513 | 120 | 1 | 31.3846 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 120 | 1 | 17 | 120 | 1 | 11 | 120 | 1 | 90 | 41.1764 | 1 | 90 | 92.2423
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 41.9349 | 0 | 1 | 24.595 | 16.9774 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.181 | 32.2326 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 37.3453 | 1 | 21.5128 | 25.1707 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 45.449 | 0 | 1 | 30 | 12.9796 | 1 | 24.4862 | 17.2274 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.9874 | 23.0629 | 1 | 30 | 17.0976 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 21.2209 | 25.4484 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0128 | 25.6464 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 30 | 17.0976 | 1 | 21.0128 | 25.6464 | 1 | 0 | 40.0107 | 1 | 0 | 40.0107 | 1 | 0 | 40.0107 | 1 | 0 | 39.94 | 1 | 0 | 40.0108 | 1 | 0 | 40.0108 | 1 | 0 | 40.182 | 1 | 0 | 40.0108 | 1 | 0 | 40.0108 | 1 | 0 | 40.0108 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 23.6978 | 17.3199 | 1 | 0 | 34.2881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 41.5116 | 0 | 1 | 44.5035 | 0 | 1 | 0 | 42.7674 | 1 | 0 | 24.7091 | 1 | 44.5035 | 0 | 1 | 46.9743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.5781 | 1 | 0 | 35.0167 | 1 | 0 | 42.7987 | 1 | 0 | 43.8741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7387 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 20.8047 | 24.8931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 44.7818 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 39.632 | 1 | 0 | 39.6325 | 1 | 0 | 39.6325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.6326 | 1 | 0 | 39.6326 | 1 | 0 | 39.8025 | 1 | 0 | 39.6326 | 1 | 0 | 39.6323 | 1 | 0 | 39.6326 | 1 | 0 | 41.1764 | 1 | 0 | 45.7388
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 40.0836 | 1 | 24.595 | 16.9774 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 0 | 31.0001 | 1 | 39.4095 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 37.6546 | 1 | 21.5128 | 25.1707 | 1 | 0 | 44.7091 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 22.2755 | 22.3545 | 1 | 30 | 12.9796 | 1 | 24.4862 | 17.2274 | 1 | 0 | 43.552 | 1 | 21.9874 | 23.0629 | 1 | 30 | 17.0976 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 30 | 17.0976 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 0 | 40.3572 | 1 | 0 | 40.3568 | 1 | 0 | 40.3568 | 1 | 0 | 40.2855 | 1 | 0 | 40.3565 | 1 | 0 | 40.3566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3566 | 1 | 0 | 40.3568 | 1 | 0 | 40.3565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.5036
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 24.3673 | 17.5965 | 1 | 40.8101 | 0 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.4884 | 0 | 1 | 45.4965 | 0 | 1 | 39.4095 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45.4965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 22.2755 | 22.3545 | 1 | 30 | 12.9796 | 1 | 41.0276 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.0252 | 0 | 1 | 30 | 17.0976 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 45.9632 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 21.0128 | 25.6463 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 30 | 17.0976 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 36.3705 | 0 | 1 | 42.0513 | 0 | 1 | 31.3846 | 0 | 1 | 0 | 39.7745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.0953 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.8457 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 13.0077 | 1 | 12 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 17.0953 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 11.8457 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 13.0077 | 1 | 12 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 104.683 | 1 | 6 | 104.4889 | 1 | 6 | 126.7685 | 1 | 6 | 126.993 | 1 | 6 | 132.805 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 98.683 | 1 | 6 | 148.9739 | 1 | 6 | 104.683 | 1 | 6 | 123.3416 | 1 | 6 | 125.1689 | 1 | 6 | 119.5366 | 1 | 6 | 148.5366 | 1 | 6 | 149.1202 | 1 | 6 | 132.166 | 1 | 6 | 139.2115 | 1 | 6 | 122.3323 | 1 | 6 | 118.6829 | 1 | 6 | 145.3903 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 110.981 | 1 | 6 | 95.6515 | 1 | 6 | 95.8379 | 1 | 6 | 141.3902 | 1 | 6 | 95.6515 | 1 | 6 | 95.6515 | 1 | 6 | 100.4406 | 1 | 6 | 100.4406 | 1 | 6 | 149.051 | 1 | 6 | 94.4406 | 1 | 6 | 146.1794 | 1 | 6 | 90.2676 | 1 | 6 | 84.2676 | 1 | 6 | 89.1283 | 1 | 6 | 88.7002 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 60 | 1 | 6 | 59 | 1 | 6 | 137.9036 | 1 | 6 | 80.4406
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 104.683 | 1 | 6 | 104.4889 | 1 | 6 | 126.7685 | 1 | 6 | 126.993 | 1 | 6 | 132.805 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 98.683 | 1 | 6 | 148.9739 | 1 | 6 | 104.683 | 1 | 6 | 123.3416 | 1 | 6 | 125.1689 | 1 | 6 | 119.5366 | 1 | 6 | 148.5366 | 1 | 6 | 149.1202 | 1 | 6 | 132.166 | 1 | 6 | 139.2115 | 1 | 6 | 122.3323 | 1 | 6 | 118.6829 | 1 | 6 | 145.3903 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 110.981 | 1 | 6 | 95.6515 | 1 | 6 | 95.8379 | 1 | 6 | 141.3902 | 1 | 6 | 95.6515 | 1 | 6 | 95.6515 | 1 | 6 | 100.4406 | 1 | 6 | 100.4406 | 1 | 6 | 149.051 | 1 | 6 | 94.4406 | 1 | 6 | 146.1794 | 1 | 6 | 90.2676 | 1 | 6 | 84.2676 | 1 | 6 | 89.1283 | 1 | 6 | 88.7002 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 60 | 1 | 6 | 59 | 1 | 6 | 137.9036 | 1 | 6 | 80.4406
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 16 | 11.1219 | 1 | 17 | 10.1707 | 1 | 17 | 10.1707 | 1 | 17 | 10.1707 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 19.8114 | 7.4964 | 1 | 19.8114 | 7.4964 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.0719 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 14.34 | 12.701 | 1 | 14.34 | 12.701 | 1 | 19.45 | 7.8402 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.9123 | 1 | 20 | 7.3171
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 16 | 11.1219 | 1 | 17 | 10.1707 | 1 | 17 | 10.1707 | 1 | 17 | 10.1707 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 19.8114 | 7.4964 | 1 | 19.8114 | 7.4964 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.0719 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 20 | 7.3171 | 1 | 14.34 | 12.701 | 1 | 14.34 | 12.701 | 1 | 19.45 | 7.8402 | 1 | 19 | 8.2683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.9123 | 1 | 20 | 7.3171
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 135 | 0 | 1 | 135 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 128 | 0 | 1 | 135 | 0 | 1 | 135 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [112 empty] | CH Cheves no dió RSF por falta de recurso hídrico |  |  | CH Cheves no dió RSF por falta de recurso hídrico |  |  | CH Cheves no dió RSF por falta de recurso hídrico

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 29 de Diciembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
29/12/2025 | 00:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 01:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 01:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 02:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 02:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 03:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 03:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 04:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 04:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 05:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 05:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 06:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 06:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 07:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 07:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 08:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 08:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 09:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 09:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 10:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 10:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 11:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 11:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 12:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 12:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 13:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 13:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 14:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 14:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 15:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 15:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 16:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 16:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 17:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 17:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 18:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 18:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 19:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 19:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 20:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 20:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 21:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 21:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 22:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 22:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 23:00 | 0 | 0
29/12/2025 | 23:30 | 0 | 0
29/12/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 29 de Diciembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las: La C.H. I Pías; CC.TT.Casa Grande, Tablazo y Tallanca; CC.SS. Coenergy e Intipampa Ex pansión; y de las Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 29 de Diciembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe