## EVENTOS
sábado, 7 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 07/02/2026 16:39:00 | 07/02/2026 16:41:00 | DESCONEXION DE LA C.T. SAN JACINTO |  | NO | 13.8
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 07/02/2026 08:20:00 | 08/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TV2 DE LA CT AGROLMOS POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2056 | 07/02/2026 15:33:00 | 07/02/2026 15:33:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2056 ( COTARUSE - LAS BAMBAS) 220 KV |  | NO | 220
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G2 | 07/02/2026 13:52:00 | 07/02/2026 16:46:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.T. INDEPENDENCIA |  | NO | 0
FALLA | ELECTRO DUNAS | NAZCA - PUQUIO | LINEA DE TRANSMISION | L-6630/2 | 07/02/2026 15:06:00 | 07/02/2026 15:06:00 | SE PRODUJO RECIERRE EXITOSO EN LA FASE “S” DE LA LÍNEA L-6630/2 (NAZCA – PUQUIO) DE 60 KV |  | NO | 60
FALLA | ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 07/02/2026 10:03:00 | 07/02/2026 16:52:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA CH RESTITUCIÓN POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 07/02/2026 22:57:00 | 08/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. LAS PIZARRAS |  | NO | 6.6
FALLA | HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | LINEA DE TRANSMISION | L-1115 | 07/02/2026 14:42:00 | 08/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1115 (TRUJILLO NORTE - MOTIL) DE 138 kV POR FALLA |  | SI | 138
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | BANCO DE CONDENSADOR PARALELO | BC1.1_1.2 | 07/02/2026 03:23:00 | 08/02/2026 00:00:00 | DESCONEXION DEL BANCO BC-1 DE LA S.E. WAYRA EN 33 KV |  | SI | 33
FALLA | SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - PUSH BACK | LINEA DE TRANSMISION | L-1386/1 | 07/02/2026 14:12:00 | 08/02/2026 15:47:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1386/1 (BOTIFLACA - PUSH BACK) DE 138 kV POR FALLA |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
sábado, 7 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI IV | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado por EGASA mediante carta GG/GC.-0031/2026-EGASA, la CH Charcani IV presenta una limitación de generación de 2.4 MW en la unidad G1, debido a falla en los cables de potencia de dicha unidad.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI IV | CH | CENTRAL | Según Carta GC-0035/2026. La Central Charcani IV se encontrará indisponible debido a que se generó daños de alto riesgo en su infraestructura comprometiendo la seguridad del personal y de los equipos.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
07/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 7 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | SS.EE. | 07/02/2026 08:00 | 07/02/2026 17:00 | MONTAJE DE RECTIFICADORES. ACTIVIDAD CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION. (R0127734) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21353 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 07/02/2026 07:30 | 07/02/2026 17:56 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | S.E. POROMA | 07/02/2026 00:00 | 07/02/2026 03:50 | Inspeccion de efluvios. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13740 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 07/02/2026 09:49 | 07/02/2026 13:35 | Mantenimiento en pedestales de torres. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 07/02/2026 08:11 | 07/02/2026 18:24 | Inspeccion anual de linea L-2055. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 07/02/2026 08:11 | 07/02/2026 18:24 | Inspeccion anual de linea L-2056. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 07/02/2026 06:26 | 07/02/2026 22:01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENCIA DESHIDRATACION DE ACEITE DEL HPU UG2 | 10 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01_33 kV | 07/02/2026 07:40 | 07/02/2026 14:04 | PRUEBAS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LOS SSAA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24090 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-2708 PROPIEDAD DE NEXA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | CONEXIONADO Y PRUEBA DE COLUMNA DE MANDO. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | CONEXIONADO Y PRUEBA DE COLUMNA DE MANDO. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16999 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | FS Fuerza mayor, ingreso de huaico a central | 15.367 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV - CHILINA | L-3104 | 07/02/2026 07:41 | 07/02/2026 10:29 | Inspeccion aislamiento, parte superior - Techo SE 33 KV - Lado Charcani IV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10825 | T
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 07/02/2026 11:15 | 07/02/2026 11:51 | Mantenimiento correctivo por baja temperatura en cilindro A3. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 07/02/2026 11:51 | 07/02/2026 12:25 | Operacion por Pruebas como parte del mantenimiento correctivo. A las 12:14 h se declara disponible al COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 07/02/2026 13:52 | 07/02/2026 15:46 | Desconexion intempestiva de la unidad G2 por baja temperatura en cilindro A3. La unidad queda indisponible por mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 07/02/2026 15:46 | 07/02/2026 16:46 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento correctivo. A las 16:46 h se declara disponible al COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 07/02/2026 10:03 | 07/02/2026 16:52 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: BLOQUEO | 71 | F | F/S | N | CORR. | 9 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHTV | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR REPARACION DEL TANQUE DE ACEITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13350 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 07/02/2026 05:29 | 07/02/2026 18:33 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REEMPLAZO DE GEAR BOX | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | SS.EE. | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | S.E. DUNAHUAMBO | 07/02/2026 08:00 | 07/02/2026 17:00 | PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES SIMULADAS DESDE SE DUNA HUAMBOS HACIA EL SCADA REMOTO CENTRO DE CONTROL LIMA (EXISTE RIESGO DE DISPARO) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21119 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - CASMA | L-1113 | 07/02/2026 06:00 | 07/02/2026 14:00 | Hidrolavado de aisladores en caliente de la L-1113 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1893 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 07/02/2026 06:00 | 07/02/2026 20:22 | Inspeccion de turbina en plena temporada de aveniday otros | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 07/02/2026 02:19 | 07/02/2026 02:33 | APERTURA INT 60KV PARA REDUCIR SOBRECARGAS EN LA LINEA L630 DURANTE ANILLADO ENTRE L630 Y L663 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 07/02/2026 02:34 | 07/02/2026 08:11 | A SOLICITUD DE COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | CL-2708 | 07/02/2026 05:00 | 07/02/2026 19:00 | Eliminacion de punto caliente, realizar ajuste y limpieza SBA 211/ SBB 211 - L2708. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18698 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 07/02/2026 22:01 | 08/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 07/02/2026 00:00 | 07/02/2026 07:26 | INSPECCION DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE CAJA TURBINA | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REHABILITACION DE TURBINA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | TH-33 falla en la bobina en el generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/02/2026 07:17 | 08/02/2026 00:00 | TH-20 problemas con el posicionamiento de la pala B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | ACOPLE 220 | 07/02/2026 05:00 | 07/02/2026 17:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11861 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA I 220kV | 07/02/2026 05:00 | 07/02/2026 17:00 | REAPLICACION DE SILICONA RTV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11855 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 07/02/2026 00:01 | 07/02/2026 17:00 | REVISION DE SE?ALES EN LA RTU POR PROYECTO DE SAN GABAN, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0071803) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | T94-261 | 07/02/2026 08:13 | 07/02/2026 16:09 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR (87T). (R0125013) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | TRAMO DISPONIBLE PARA SU ENERGIZACION DESDE SE. PARAMONGA NVA HASTA TORRE T-79. SE TIENE CUELLOS ABIERTOS DESDE PORTICO SE. CHIMBOTE 1 (T-01) HASTA T-79 POR EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LA L-2216. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 07/02/2026 07:51 | 07/02/2026 16:15 | MP 4A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA DE POSTES P-9, P-154 A P-160 Y P-344 A P-434 Y TORRES T-54 A T-211 Y T-415 A T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS, (REQUIERE TIERRA FRANCA EN S.E. CHIMBOTE Y S.E. PARAMONGA). (R0123220) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 07/02/2026 08:46 | 07/02/2026 11:54 | ECR: INSPECCION PARA VERIFICACION DE ESTADO BCO-26. (R0126361) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-27 | 07/02/2026 14:20 | 07/02/2026 16:07 | ECR: INSPECCION PARA VERIFICACION DE ESTADO BCO-27. (R0126363) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3. | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - PUSH BACK | L-1386/1 | 07/02/2026 14:11 | 07/02/2026 15:50 | Se produjo la desconexion de la linea de transmision L-1386/1 Botiflaca – Push Back de 138 kV, por actuacion del rele principal de proteccion diferencial de linea, originada por descargas atmosfericas en la zona. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1259 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna en la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 07/02/2026 07:51 | 07/02/2026 16:43 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR. (R0124953) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE FENIX. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13581 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-FENIX | L-5011 | 07/02/2026 06:38 | 07/02/2026 18:09 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS, REQUIERE L-5013 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0127086) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13581 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq.Trafo Chilca | 07/02/2026 08:00 | 07/02/2026 16:00 | Deshabilitado debido al mantenimiento en el transformador T72-523 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25033 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 7 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 7 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
07/02/2026 | 00:30 | 198.6 | 633.4 | 214.9 |  |  | 89.2 | 237.3 |  |  | 122.5 | 122.5 | 123.2 | 226.4 | 124.6 | 82.6 | 555.7 | 10 |  |  |  |  | 162.7 | 7 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 141.9 |  |  |  |  | 109.6 | 201.4 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.3 | 149 | 41.9 | 18.5 | 18.8 | 90.5 |  |  |  | 104.7 | 42.6 | 44.6 | 4.1 | 32.8 | 166.9 |  |  | 40.5 |  |  | 0 |  |  |  | 126.2 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2 | 28.2 | [6 empty] | 2.4 | 121.1 | 128.5 | 63.8 | 76 |  |  | 0 | 0 | 103.6 | 103.5 | 121.8 | [5 empty] | 151.9 | 85.1 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 26.7 | 74.4 | 0 | 3.4 | 15 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.6 | 20.1 | 20.1 | 1.5 | 21.1 | 0 | 96.8 | 102.4 | 19.6 | 14.6 | 0 | 21.4 | 7.6 | 2.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.4 | 89.1 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 9.6 | 27.4 | 34.2 | 15 | 16.7 | 6.6 | 11.3 | 21.2 | 7006.3 | 24.5399 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.4746 | 18.9498 | 10.3 | 15.6 | 122.1643
07/02/2026 | 01:00 | 198.5 | 636.1 | 215.1 |  |  | 88.6 | 239 |  |  | 123.2 | 123 | 123 | 224.2 | 108.3 | 68.8 | 557.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.4 | 205.1 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.3 | 150.7 | 42.1 | 18.5 | 18.8 | 89.9 |  |  |  | 105.6 | 42.9 | 44.5 | 4.1 | 32.5 | 167.9 |  |  | 41.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 0 | 0 | 0 |  | 39.3 | 28.4 | [6 empty] | 2.4 | 123.7 | 130.1 | 62.2 | 76.9 |  |  | 0 | 0 | 103.8 | 103.7 | 122.1 | [5 empty] | 137.2 | 77.4 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 4.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 28.6 | 80.1 | 0 | 3.4 | 15.1 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.9 | 10.7 | 20 | 20.2 | 2.2 | 12.6 | 0 | 90.1 | 102.4 | 16.9 | 12.2 | 0 | 21.4 | 7.6 | 2.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.7 | 71.4 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8.9 | 27.3 | 34.1 | 15.2 | 16.7 | 4.6 | 11.3 | 21.5 | 6955.1 | 24.5418 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.8424 | 18.9499 | 10.2 | 15.5 | 122.3341
07/02/2026 | 01:30 | 201.6 | 636.3 | 215.5 |  |  | 89.1 | 239.7 |  |  | 109.7 | 110.1 | 107.7 | 206.3 | 109.7 | 68.4 | 552.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.8 | 7.3 | 5 | 0 | 6.7 |  | 142 |  |  |  |  | 110.4 | 168.6 |  |  |  | 6.5 | 435.8 | 81.3 | 136.5 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.9 |  |  |  | 105.9 | 40.3 | 40.5 | 4.1 | 32.9 | 162.6 |  |  | 42.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 0 |  | 39.4 | 28.3 | [6 empty] | 2.4 | 103.9 | 121.8 | 62.5 | 76.4 |  |  | 0 | 0 | 103.7 | 103.8 | 121.7 | [5 empty] | 137.2 | 77.6 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 4.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 28.8 | 81.9 | 0 | 3.4 | 15.1 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.8 | 20 | 20.2 | 3.1 | 11.7 | 0 | 80.8 | 107.6 | 14.4 | 9.1 | 0 | 21.5 | 7.6 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.2 | 106.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 19.9 | 8.9 | 27 | 33.8 | 15.2 | 16.7 | 6.2 | 11.5 | 21.5 | 6835.6 | 24.5314 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.7553 | 18.9494 | 10.5 | 15.6 | 122.6361
07/02/2026 | 02:00 | 202 | 638.5 | 215.7 |  |  | 89.8 | 240.9 |  |  | 110.1 | 109.3 | 109.6 | 205.7 | 108 | 67 | 562.2 | 10.2 |  |  |  |  | 167.3 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 142.6 |  |  |  |  | 82.1 | 146.2 |  |  |  | 6.5 | 336.5 | 81.3 | 140.7 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 92.3 |  |  |  | 106.2 | 42.5 | 40.9 | 4.1 | 33.1 | 164.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 0 |  | 39.1 | 28.2 | [6 empty] | 2.4 | 115.8 | 125 | 62.5 | 75.4 |  |  | 0 | 0 | 102.5 | 102.4 | 123.1 | [5 empty] | 137.2 | 77.6 | 6.9 | 4.3 | 20 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 4.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 28.8 | 85.9 | 0 | 3.4 | 13.9 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.8 | 19.9 | 20.2 | 3.9 | 12.3 | 0 | 83.8 | 107 | 11.6 | 9.6 | 0 | 21.5 | 7.6 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 123.1 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8 | 20 | 20 | 8.9 | 27 | 33.8 | 15 | 17.3 | 6.5 | 11.5 | 21.5 | 6709.6 | 24.5332 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.6633 | 18.9487 | 10.3 | 15.6 | 122.3453
07/02/2026 | 02:30 | 205.2 | 639.4 | 216.3 |  |  | 91.4 | 242.5 |  |  | 108.2 | 106.9 | 106 | 205.9 | 108.3 | 66.8 | 555.2 | 10.3 |  |  |  |  | 170.2 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.7 |  | 142.2 |  |  |  |  | 84.1 | 162.8 |  |  |  | 6.5 | 314.3 | 81.3 | 135.2 | 42 | 18.6 | 18.8 | 92.8 |  |  |  | 107.7 | 42 | 41 | 4.1 | 33.7 | 165.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 129.1 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 28.1 | [6 empty] | 2.4 | 105.7 | 125.3 | 63.7 | 75.6 |  |  | 0 | 0 | 102.9 | 103 | 122.1 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 4.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.8 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 28.8 | 85.9 | 0 | 3.4 | 5.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.9 | 10.7 | 20 | 20.2 | 2.8 | 12.2 | 0 | 84.4 | 101.7 | 9.9 | 8.2 | 0 | 21.5 | 7.6 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.5 | 113.2 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 9.2 | 27.1 | 33.9 | 14.5 | 17.6 | 3.8 | 11.5 | 22 | 6649 | 24.5429 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.8634 | 18.9483 | 10.1 | 15.7 | 122.4545
07/02/2026 | 03:00 | 203.1 | 639.8 | 216.4 |  |  | 90.4 | 241.4 |  |  | 109.1 | 109.4 | 109.1 | 206.5 | 108.8 | 66 | 559.8 | 10.3 |  |  |  |  | 168.6 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 142.7 |  |  |  |  | 82.5 | 148.4 |  |  |  | 6.5 | 312.2 | 81.3 | 138.9 | 42 | 18.6 | 18.8 | 92.6 |  |  |  | 106.4 | 42.1 | 41.3 | 4.1 | 33.2 | 164.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 | 0 | 0 | 0 |  | 39.3 | 28.2 | [6 empty] | 2.4 | 111.8 | 124.5 | 62.8 | 72.9 |  |  | 0 | 0 | 103.1 | 103 | 122.8 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 118.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20.3 | 0 | 4.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 27.8 | 80.1 | 0 | 3.4 | 5.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 10.5 | 19.8 | 20.2 | 4 | 12.7 | 0 | 76.9 | 101.5 | 12.3 | 8.7 | 0 | 21.5 | 7.6 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 105.9 | 113.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 19.9 | 8.9 | 27.1 | 33.9 | 14.5 | 18.3 | 3.7 | 11.5 | 21.3 | 6631.8 | 24.5393 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.7466 | 18.9479 | 10.2 | 15.6 | 122.3338
07/02/2026 | 03:30 | 203.2 | 634.7 | 215.3 |  |  | 90.6 | 240.1 |  |  | 109.9 | 109.4 | 109.4 | 208 | 107.1 | 66.8 | 558.2 | 10.3 |  |  |  |  | 167.2 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 142.1 |  |  |  |  | 82.7 | 202.8 |  |  |  | 6.5 | 315.3 | 65.2 | 144.7 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 106.1 | 43.1 | 42.1 | 4.1 | 33.5 | 166.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 28.1 | [6 empty] | 2.4 | 121.8 | 128 | 62.5 | 72.9 |  |  | 0 | 0 | 103 | 102.8 | 121.4 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 4.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 27.9 | 84.1 | 0 | 3.3 | 5.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 10.5 | 19.6 | 20.2 | 3.1 | 7.1 | 0 | 48.9 | 102.3 | 4.8 | 5.3 | 0 | 21.5 | 7.6 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 103.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8 | 20 | 20 | 9.2 | 27.2 | 34 | 14.3 | 18.4 | 3.8 | 11.5 | 21.2 | 6521.6 | 24.5411 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.5857 | 18.9476 | 10.3 | 15.6 | 122.2744
07/02/2026 | 04:00 | 202 | 634.1 | 214.6 |  |  | 89.8 | 240.2 |  |  | 111.2 | 110.6 | 110.7 | 208.5 | 108.5 | 66.9 | 556.5 | 10.3 |  |  |  |  | 165.6 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 142.1 |  |  |  |  | 82 | 210.1 |  |  |  | 6.5 | 321.9 | 75.2 | 149.2 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.4 |  |  |  | 105.6 | 44.2 | 43.6 | 4.1 | 32.8 | 167.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2 | 28.3 | [6 empty] | 2.4 | 132.8 | 130.2 | 62.2 | 72.8 |  |  | 0 | 0 | 102.4 | 102.3 | 120.7 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 114.2 | 0 | 0.2 | 0 | 20.3 | 0 | 4.6 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 28.5 | 83.4 | 0 | 3.4 | 5.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.4 | 19.6 | 20.2 | 1.8 | 4.8 | 0 | 60.3 | 105.9 | 6.1 | 2.6 | 0 | 21.5 | 7.6 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 125.7 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 9.2 | 27.5 | 34.2 | 14.4 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 21.2 | 6600 | 24.553 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.6029 | 18.9475 | 10.1 | 15.6 | 122.1034
07/02/2026 | 04:30 | 205.4 | 639.7 | 216.2 |  |  | 92 | 242.7 |  |  | 132.8 | 133.1 | 131.9 | 229.3 | 109 | 66.2 | 561.3 | 10.5 |  |  |  |  | 169.7 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 142.6 |  |  |  |  | 83.9 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 338.5 | 81.3 | 152.4 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92 |  |  |  | 107.9 | 46.2 | 45.3 | 4.1 | 34 | 171.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 128.8 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2 | 28.3 | [6 empty] | 2.4 | 135.7 | 134 | 63.4 | 73 |  |  | 0 | 0 | 102.8 | 102.7 | 121.3 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 7 | 4.2 | 20 | 0 | 110.6 | 0 | 0.4 | 0 | 20.5 | 0 | 4.6 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 28.4 | 84.2 | 0 | 3.4 | 5.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 10.4 | 19.8 | 20.2 | 2.7 | 3.9 | 0 | 55.9 | 90.4 | 7.4 | 3.3 | 0 | 21.5 | 7.5 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | 37.6 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8.6 | 27.4 | 34.2 | 14.5 | 17.9 | 3.3 | 11.5 | 21.9 | 6663.1 | 24.5474 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.5427 | 18.947 | 10.3 | 15.6 | 122.2371
07/02/2026 | 05:00 | 203 | 638.9 | 216.4 |  |  | 90.3 | 241.7 |  |  | 142.5 | 142.4 | 142.1 | 225.2 | 107.3 | 66.3 | 566.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.6 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.3 | 149.7 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 90.5 |  |  |  | 106.2 | 44.8 | 44.3 | 4.1 | 33.3 | 170.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 38.9 | 28.3 | [6 empty] | 2.4 | 135.9 | 132.1 | 62.7 | 72.9 |  |  | 0 | 0 | 102.7 | 102.6 | 121.7 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 7 | 4.2 | 20 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 4.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 86.5 | 0 | 3.3 | 5.3 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.4 | 19.8 | 20.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 29.8 | 71.2 | 2.7 | 1.6 | 0 | 21.5 | 7.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 14 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8 | 27 | 33.8 | 14.9 | 15.7 | 3.3 | 11.5 | 20.9 | 6723.7 | 24.5522 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.8945 | 18.9474 | 10.1 | 15.7 | 122.4941
07/02/2026 | 05:30 | 203.5 | 630.1 | 212.8 |  |  | 91 | 239.1 |  |  | 105.8 | 105.4 | 105.5 | 217.7 | 186.6 | 92.8 | 544.6 | 10.3 |  |  |  |  | 164.4 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.7 |  | 141.8 |  |  |  |  | 110.5 | 220.7 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 81.3 | 138 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 89.1 |  |  |  | 105.4 | 41 | 39.6 | 4.1 | 32.8 | 161.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 0 | 0 | 0 |  | 39.3 | 28.5 | [6 empty] | 2.4 | 103.4 | 121.2 | 62.3 | 74.8 |  |  | 0 | 0 | 125.7 | 125.6 | 129.5 | [5 empty] | 194.9 | 92.4 | 7 | 4.3 | 20 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.2 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 83.4 | 0 | 3.2 | 5.1 | 3 | 0.4 | 0 | 19.9 | 10.5 | 20 | 20.2 | 3.2 | 1.4 | 0 | 20.1 | 46.3 | 2 | 0.4 | 0 | 21.5 | 7.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 13.3 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 8.9 | 27.5 | 34.4 | 15.6 | 18.1 | 3.9 | 11.5 | 19.3 | 6663.2 | 24.548 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.8038 | 18.9473 | 10.1 | 15.6 | 122.299
07/02/2026 | 06:00 | 201.7 | 635.6 | 215 |  |  | 90.1 | 239.5 |  |  | 109 | 108.8 | 108.2 | 203.9 | 207.4 | 107.8 | 555.2 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.7 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.4 | 168.9 |  |  |  | 6.5 | 438.3 | 81.3 | 137.3 | 42 | 18.6 | 18.8 | 92 |  |  |  | 105.9 | 41.3 | 40 | 4.1 | 33.1 | 162.1 |  |  | 20.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 38.5 | 28.2 | [6 empty] | 2.4 | 104.5 | 121.8 | 62.4 | 75 |  |  | 0 | 0 | 141.9 | 142.9 | 146.8 | [5 empty] | 209.1 | 100.3 | 7 | 4.2 | 16.7 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 4.7 | 7.4 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 0.3 | 0.2 | 24.4 | 66.1 | 0.3 | 3.3 | 7.6 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.6 | 20 | 20.2 | 3.5 | 0 | 1.4 | 16.7 | 46.1 | 2.4 | 0.9 | 0 | 21.5 | 7.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 8.7 | 0 | 3.5 |  | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 8.1 | 20 | 20 | 9 | 27.5 | 34.3 | 14.3 | 17.7 | 3.6 | 11.5 | 21.2 | 6715.9 | 24.5501 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.7585 | 18.948 | 10.1 | 15.5 | 122.1566
07/02/2026 | 06:30 | 101.5 | 636.1 | 214.2 |  |  | 90.1 | 238.7 |  |  | 107.8 | 107.7 | 107.8 | 213.7 | 206.7 | 108.6 | 549.7 | 10.2 |  |  |  |  | 167.6 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.7 |  | 141.8 |  |  |  |  | 110.5 | 184 |  |  |  | 6.5 | 408.5 | 81.3 | 132.9 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 90.8 |  |  |  | 105.8 | 39.5 | 38.3 | 4.1 | 32.8 | 159.8 |  |  | 20.6 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 0 | 0 | 0 |  | 39.1 | 28.2 | [6 empty] | 2.4 | 48.8 | 118.1 | 62.4 | 75 |  |  | 0 | 0 | 142.6 | 143.6 | 146.8 | [5 empty] | 209.2 | 100.4 | 7 | 4.4 | 10 | 0 | 70.4 | 4.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 4.6 | 27.3 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 1.2 | 1.1 | 21.3 | 53.1 | 1.1 | 3.4 | 10.2 | 3 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.5 | 19.8 | 20.2 | 3.1 | 0 | 10.5 | 19.1 | 40.2 | 2 | 1.5 | 2.7 | 21.5 | 7.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 33.4 | 0.7 | 11.4 |  | 1.6 | 4.9 | 9.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 8.2 | 20 | 20 | 9.2 | 27.7 | 34.6 | 14.5 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 21.3 | 6597.5 | 24.5568 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.6598 | 18.9484 | 10 | 15.6 | 122.0649
07/02/2026 | 07:00 | 101.4 | 637.6 | 215.7 |  |  | 90.5 | 241.3 |  |  | 109.4 | 109.7 | 110.2 | 213.4 | 207.5 | 108.5 | 550.3 | 10.2 |  |  |  |  | 167.6 | 7.7 | 5.7 | 0 | 6.8 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.4 | 175 |  |  |  | 6.5 | 331.5 | 81.3 | 134.2 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.2 |  |  |  | 105.7 | 41.1 | 39.5 | 4.1 | 33.2 | 158.6 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2 | 28.2 | [6 empty] | 2.4 | 52.6 | 121.1 | 62.5 | 74.8 |  |  | 0 | 0 | 142.4 | 143.3 | 146.8 | [5 empty] | 209.4 | 100.7 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.1 | 64.5 | 7.6 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 4.7 | 77 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 2.8 | 3 | 14.2 | 48.3 | 3.7 | 3.4 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 10.3 | 20.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 18.1 | 3.7 | 13.1 | 0.5 | 0 | 15.6 | 21.5 | 7.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 110.4 | 1.1 | 16.3 |  | 9.8 | 14.8 | 13.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 8.2 | 20 | 20 | 8.6 | 27.7 | 34.5 | 14.5 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 21.6 | 6657.5 | 24.5508 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.8244 | 18.9489 | 9.9 | 15.6 | 122.124
07/02/2026 | 07:30 | 101.7 | 639 | 215.8 |  |  | 90.2 | 240.6 |  |  | 113.9 | 113.2 | 113.8 | 215 | 207.7 | 108.9 | 555.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 5.5 | 0 | 6.8 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.6 | 172 |  |  |  | 6.5 | 456 | 81.3 | 137.9 | 42 | 18.6 | 18.8 | 92.1 |  |  |  | 105.6 | 46.7 | 39.8 | 4.1 | 32.9 | 168.1 |  |  | 20.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 | 0 | 0 | 0 |  | 39.2 | 28.3 | [6 empty] | 2.4 | 56.9 | 123.4 | 62.5 | 70.9 |  |  | 0 | 0 | 102.8 | 102.7 | 121.7 | [5 empty] | 209.3 | 100.3 | 7 | 4.2 | 9.9 | 0.2 | 75.7 | 13.9 | 0 | 0 | 20.3 | 4 | 4.7 | 170.1 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 6.9 | 11 | 21.9 | 50.2 | 12.8 | 3.4 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 10.2 | 20.3 | 20.2 | 4.6 | 0 | 21.9 | 2.6 | 8.5 | 0.3 | 0 | 27 | 21.5 | 7.4 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 182 | 2.1 | 29.6 |  | 13.9 | 18.6 | 25.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 5.8 | 8.2 | 20 | 20 | 8.8 | 27.4 | 34.2 | 15.1 | 15.5 | 3.8 | 11.1 | 20.7 | 6973.7 | 24.5522 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.8326 | 18.9491 | 10.1 | 15.7 | 122.4338
07/02/2026 | 08:00 | 101.4 | 636.3 | 214.9 |  |  | 90 | 237.9 |  |  | 106.9 | 106.6 | 107.8 | 206.3 | 162.6 | 96.5 | 547 | 10.2 |  |  |  |  | 169.4 | 7.4 | 5.4 | 0 | 6.7 |  | 140.9 |  |  |  |  | 110.6 | 132.1 |  |  |  | 6.5 | 461 | 81 | 151.3 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.4 |  |  |  | 105.4 | 46.6 | 41.8 | 4.1 | 33 | 168.1 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 0 |  | 39.3 | 28.3 | [6 empty] | 2.4 | 42 | 132.3 | 62.7 | 65 |  |  | 0 | 0 | 103.5 | 103.5 | 122.4 | [5 empty] | 194.2 | 96.9 | 7 | 4.2 | 10 | 0.2 | 95 | 35.2 | 0 | 0.1 | 20.3 | 4 | 5 | 188.8 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 14.3 | 17.6 | 22.1 | 62.7 | 17.2 | 1 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 5.5 | 0 | 36.1 | 1.1 | 7.6 | 0 | 0 | 33.4 | 21.5 | 7.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 243.6 | 5.2 | 126.2 |  | 17.5 | 21.3 | 93.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 9.5 | 8.2 | 19.8 | 19.8 | 9 | 27.4 | 34.2 | 15 | 15.9 | 3.7 | 11 | 20.5 | 7176.2 | 24.5439 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.6651 | 16.7391 | 10 | 15.7 | 119.948
07/02/2026 | 08:30 | 103.2 | 644.1 | 217 |  |  | 90.9 | 243.6 |  |  | 161.2 | 160.9 | 161.5 | 242.5 | 108.7 | 71.1 | 562.7 | 10.3 |  |  |  |  | 165.6 | 7.9 | 5.8 | 0 | 6.8 |  | 143.5 |  |  |  |  | 110.2 | 191.7 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.4 | 152.7 | 42 | 17 | 18.8 | 92.1 |  |  |  | 106.7 | 47.2 | 43.2 | 4.1 | 33.4 | 170.4 |  |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  |  | 128.4 | 0 | 0 | 0 |  | 38.8 | 28.2 | [6 empty] | 2.4 | 94.2 | 133.5 | 63.1 | 65 |  |  | 0 | 0 | 103.9 | 103.7 | 120.9 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 6.9 | 4.3 | 10 | 0.2 | 78.2 | 78.5 | 0 | 0.2 | 20.3 | 3.9 | 4.9 | 206.4 | 2.1 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 14.4 | 17.6 | 19.2 | 56.3 | 18 | 0 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 10.3 | 19 | 20.2 | 3.2 | 0 | 35.7 | 3.1 | 13.5 | 0 | 0 | 49 | 21.5 | 7.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 244.7 | 10.3 | 142.2 |  | 9.9 | 9 | 103.6 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 11 | 8.1 | 20.2 | 20 | 8.7 | 27.3 | 34.2 | 14.5 | 16.3 | 3.7 | 2.9 | 22.4 | 7430.8 | 24.5501 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.5891 | 9.4483 | 9.9 | 15.6 | 112.3875
07/02/2026 | 09:00 | 101.7 | 635.9 | 214.8 |  |  | 90.1 | 240.8 |  |  | 123.9 | 123.6 | 123.7 | 235.8 | 194.8 | 98.5 | 542.3 | 10.3 |  |  |  |  | 168.6 | 7.6 | 5.4 | 5.8 | 6.7 |  | 140 |  |  |  |  | 110.1 | 199.9 |  |  |  | 6.4 | 460 | 81 | 151.7 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.4 |  |  |  | 105.9 | 46.7 | 44.2 | 4.1 | 33.5 | 168 |  |  | 26.1 |  |  | 44.4 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 0 |  | 72.3 | 35.3 | [6 empty] | 2.4 | 67.9 | 132.3 | 62.5 | 65 |  |  | 0 | 0 | 141.6 | 142.4 | 146.5 | [5 empty] | 191.1 | 92 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.3 | 58.9 | 79.7 | 0 | 0.1 | 20.3 | 4 | 5 | 204.5 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 14.1 | 17.4 | 13.9 | 46.6 | 18.4 | 0 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 10.2 | 18.3 | 20.2 | 1.3 | 0 | 32.6 | 6.5 | 28.8 | 0 | 0 | 48.6 | 21.5 | 7.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 253.1 | 13.4 | 141.8 |  | 1 | 2.5 | 104 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 11.7 | 8.2 | 19.8 | 19.8 | 8.5 | 27.2 | 34 | 14 | 16.3 | 3.7 | 3.9 | 21.9 | 7606.6 | 24.4 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.5351 | 9.4485 | 9.8 | 15.6 | 112.0835
07/02/2026 | 09:30 | 101.3 | 634.9 | 214.8 |  |  | 90.1 | 238 |  |  | 130.6 | 130.8 | 131.2 | 237.2 | 201.5 | 107.4 | 552.1 | 10.2 |  |  |  |  | 159.4 | 7.4 | 5.3 | 15.9 | 6.8 |  | 141.9 |  |  |  |  | 110.1 | 203.8 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.2 | 151.3 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 92.1 |  |  |  | 105.9 | 46.9 | 44.4 | 4.1 | 33.3 | 167.7 |  |  | 23.4 |  |  | 45 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 67.2 |  | 71.3 | 34.9 | [6 empty] | 2.4 | 66.3 | 131.7 | 62.5 | 69 |  |  | 0 | 0 | 140.7 | 141 | 146.5 | [5 empty] | 192.9 | 93.5 | 7 | 4.2 | 10 | 0.3 | 42.1 | 80.8 | 1 | 0.2 | 20.3 | 4 | 4.9 | 203.6 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 14.2 | 17.8 | 9.4 | 32.1 | 18.8 | 0 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 10.5 | 17.6 | 20.2 | 1.9 | 0 | 36.6 | 17.7 | 38.6 | 0.3 | 0 | 44.7 | 21.5 | 7.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 239.6 | 13.6 | 138.4 |  | 0 | 0.1 | 101.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 13.8 | 8.2 | 20 | 20 | 9.3 | 27.4 | 34.2 | 13.8 | 17.3 | 3.9 | 5 | 21.4 | 7691.8 | 24.4408 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.4333 | 9.4489 | 9.6 | 15.7 | 111.923
07/02/2026 | 10:00 | 101.4 | 639.9 | 216 |  |  | 89.8 | 240 |  |  | 150 | 150.3 | 150.1 | 248.5 | 199.6 | 106.6 | 559.2 | 10.2 |  |  |  |  | 163.2 | 7.5 | 5.4 | 16 | 6.8 |  | 142.2 |  |  |  |  | 110.4 | 219.4 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.4 | 151.7 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 106.1 | 46.6 | 43.7 | 4.1 | 33.2 | 169 |  |  | 23.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 69 |  | 70.4 | 34.5 | [6 empty] | 2.4 | 85.3 | 131.9 | 61 | 72.9 |  |  | 0 | 0 | 140.2 | 140.3 | 146.2 | [5 empty] | 192.7 | 93.2 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.4 | 48.7 | 79.5 | 2.8 | 0.2 | 20.3 | 4 | 4.9 | 135.3 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 14.4 | 18 | 7 | 39 | 19 | 0 | 9.7 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 10.3 | 16.3 | 20.2 | 1.3 | 3.6 | 36.6 | 39.3 | 59.7 | 5.4 | 1.1 | 50 | 21.4 | 7.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.8 | 246.8 | 13.2 | 138.8 |  | 0 | 1.8 | 102.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 12.3 | 8.1 | 20 | 20 | 6.3 | 26.9 | 33.8 | 13.8 | 17.6 | 3.7 | 9 | 21.6 | 7822.3 | 24.4482 | 8.1 | 6 | 13.2 | 25.4723 | 9.4487 | 9.6 | 15.6 | 111.8693
07/02/2026 | 10:30 | 100.8 | 636.9 | 145.9 |  |  | 89.7 | 239.6 |  |  | 149.1 | 150 | 149.3 | 245.4 | 199.8 | 105.8 | 559.1 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7.5 | 5.3 | 21.5 | 7 |  | 142.1 |  |  |  |  | 110.3 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.4 | 151.3 | 42 | 18.2 | 18.8 | 89.1 |  |  |  | 105.9 | 46.4 | 44.6 | 4.1 | 33.1 | 168.7 |  |  | 23.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 195.6 |  | 69.2 | 34 | [6 empty] | 2.4 | 90.3 | 132 | 66.3 | 76.3 |  |  | 0 | 0 | 139.8 | 139.9 | 146.2 | [5 empty] | 137.9 | 77.9 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.4 | 56.4 | 79.6 | 8 | 0.2 | 20.3 | 4.1 | 5 | 211.9 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 14.7 | 18.1 | 11.3 | 48.2 | 19.1 | 0 | 9.7 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 10.4 | 15.9 | 20.2 | 1.5 | 6.4 | 38.4 | 73.4 | 104.9 | 16.5 | 6.8 | 50 | 21.4 | 7.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 253 | 17 | 143 |  | 0 | 1.2 | 104.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 17.7 | 8.2 | 20 | 20 | 5.6 | 27.2 | 34 | 14 | 17.3 | 4 | 0 | 21.4 | 8038.1 | 24.5121 | 8.1 | 6.1 | 13.2 | 25.2952 | 9.4484 | 9.6 | 15.6 | 111.8557
07/02/2026 | 11:00 | 103.2 | 639.4 | 146 |  |  | 91.1 | 244.7 |  |  | 140.2 | 139.6 | 140.6 | 236 | 196.5 | 104.2 | 554.5 | 10.3 |  |  |  |  | 167 | 7.7 | 5.4 | 20.5 | 6.9 |  | 142 |  |  |  |  | 110.5 | 204.5 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.3 | 152.7 | 42 | 16.5 | 18.8 | 84.9 |  |  |  | 105.6 | 46.9 | 45.6 | 4.1 | 33.8 | 168.9 |  |  | 43.8 |  |  | 45.4 |  |  |  | 128.3 | 0 | 64 | 193.8 |  | 68.9 | 33.8 | [6 empty] | 2.4 | 106.2 | 133.3 | 66.7 | 77.5 |  |  | 0 | 0 | 139.4 | 140.4 | 148.2 | [5 empty] | 137.2 | 76 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.5 | 73.6 | 79 | 8.9 | 0.3 | 20.5 | 4 | 5 | 198.6 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 14.9 | 18.6 | 11.7 | 46.5 | 18.9 | 3 | 12.9 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 19.6 | 10.4 | 19.2 | 20.2 | 3.4 | 3.7 | 37.9 | 79.6 | 100.9 | 17.6 | 10.7 | 50 | 21.3 | 7.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 253 | 16.4 | 147.1 |  | 0 | 0.9 | 108.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 18.1 | 8.2 | 20 | 20 | 5.6 | 27.1 | 33.9 | 13.7 | 17.1 | 4.3 | 0 | 23.1 | 8117 | 24.5301 | 8.1 | 6.1 | 13.2 | 25.316 | 9.4479 | 9.4 | 15.6 | 111.6941
07/02/2026 | 11:30 | 103 | 642 | 146.6 |  |  | 91.1 | 241.6 |  |  | 127.9 | 127.4 | 128 | 211 | 195.4 | 104.7 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.5 | 7.9 | 5.4 | 16 | 6.7 |  | 143.2 |  |  |  |  | 110.5 | 164.1 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.3 | 151.8 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 94.6 |  |  |  | 106.9 | 46.8 | 45.5 | 4.1 | 33.7 | 169.7 |  |  | 43.8 |  |  | 44.4 |  |  |  | 128.1 | 0 | 155.1 | 192.1 |  | 68.5 | 33.8 | [6 empty] | 2.4 | 69.2 | 133.1 | 66.7 | 77.6 |  |  | 0 | 0 | 139.6 | 139.9 | 166.6 | [5 empty] | 137.2 | 76 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.5 | 65.6 | 80.9 | 5.6 | 0.2 | 20.4 | 4 | 5 | 219.9 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 15 | 18.4 | 15.3 | 53.6 | 19.5 | 3.5 | 14.4 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 19.6 | 10.5 | 20.2 | 20.2 | 3.4 | 1.3 | 38.7 | 81.2 | 96.9 | 15 | 11.8 | 50 | 21.3 | 7.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 | 253 | 17 | 146.1 |  | 0 | 0 | 108.2 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 18.5 | 8.1 | 20 | 20 | 8.8 | 27.3 | 34 | 14 | 17.4 | 4.4 | 0 | 22.9 | 8115.5 | 24.5166 | 8.1 | 7.1 | 13.2 | 25.1139 | 9.4477 | 9.3 | 14.6 | 111.3782
07/02/2026 | 12:00 | 98.8 | 631.5 | 145 |  |  | 89 | 239.1 |  |  | 112.7 | 112.8 | 113.6 | 218.5 | 197.1 | 104.7 | 554.4 | 10 |  |  |  |  | 165.8 | 6.9 | 5.2 | 19.3 | 7 |  | 141.4 |  |  |  |  | 110.1 | 183 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.3 | 150.5 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 90.7 |  |  |  | 104.6 | 46 | 43.8 | 4.1 | 32.6 | 165.5 |  |  | 41.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 126.6 | 0 | 157.4 | 193 |  | 69.3 | 33.9 | [6 empty] | 2.4 | 52.3 | 129.8 | 65.3 | 76.9 |  |  | 0 | 0 | 139.6 | 140.9 | 168.1 | [5 empty] | 137.2 | 76 | 7 | 4.3 | 10 | 0.5 | 62.9 | 79.5 | 7.6 | 0.1 | 20.3 | 4 | 5 | 203.4 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 15.2 | 18.5 | 16.4 | 55.6 | 19.2 | 3.4 | 14.5 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 19.7 | 10.2 | 20.1 | 20.2 | 0.8 | 5 | 34.9 | 83.6 | 94.9 | 14.1 | 13.4 | 50 | 21.3 | 7.2 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 253 | 16.6 | 147.5 |  | 0 | 7.8 | 107.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 19 | 8.1 | 20 | 20 | 9.4 | 27.2 | 34 | 13.9 | 16.8 | 4.2 | 0 | 21.9 | 8027.1 | 24.52 | 8 | 9.3 | 13.2 | 25.0026 | 9.4476 | 9.4 | 14.5 | 113.3702
07/02/2026 | 12:30 | 100.1 | 634.5 | 145.2 |  |  | 89.5 | 239.7 |  |  | 107.2 | 107.6 | 107.7 | 214.1 | 194.2 | 104.9 | 551.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.1 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.7 |  | 141.7 |  |  |  |  | 110.5 | 156.8 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.3 | 151.3 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.9 |  |  |  | 105.6 | 46.2 | 44.3 | 4.1 | 32.2 | 166.8 |  |  | 42.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 127.4 | 0 | 64.2 | 193.7 |  | 71.2 | 34.5 | [6 empty] | 2.4 | 61.1 | 131.4 | 65.9 | 76.9 |  |  | 0 | 0 | 139.5 | 140.2 | 167.2 | [5 empty] | 137.2 | 76.4 | 6.9 | 4.4 | 10 | 0.5 | 72.3 | 80.7 | 3.8 | 0.1 | 20.3 | 4 | 4.8 | 221.4 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 14.8 | 18.3 | 15.4 | 63.5 | 19.3 | 3.5 | 14.5 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.1 | 2 | 5.2 | 35.1 | 75.4 | 99.9 | 15.2 | 13.8 | 46.3 | 21.2 | 7.2 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.8 | 253.2 | 18.9 | 152.3 |  | 18.6 | 50.3 | 112.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 17.2 | 8.1 | 20 | 20 | 9.2 | 27.2 | 34 | 14.5 | 15.5 | 4.3 | 0 | 20.1 | 7978.1 | 24.524 | 8 | 10.6 | 13.2 | 24.7473 | 16.2293 | 9.6 | 14.6 | 121.5006
07/02/2026 | 13:00 | 98.6 | 637.6 | 146 |  |  | 88.5 | 238.9 |  |  | 130.4 | 130.2 | 129.9 | 217.1 | 199.3 | 106.6 | 561.2 | 10 |  |  |  |  | 157.5 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.1 | 157.6 |  |  |  | 6.5 | 459.8 | 81.3 | 148.3 | 42 | 18.2 | 18.8 | 89.7 |  |  |  | 104.3 | 45.9 | 43.6 | 4.1 | 31.6 | 167.2 |  |  | 41.8 |  |  | 44.4 |  |  |  | 126.5 | 0 | 64.4 | 116.9 |  | 72.2 | 34.9 | [6 empty] | 2.4 | 96.3 | 129.7 | 65.7 | 76.7 |  |  | 0 | 0 | 137.7 | 138.7 | 159.2 | [5 empty] | 137.2 | 77.1 | 6.9 | 4.3 | 10 | 0.3 | 69.1 | 78.8 | 2.2 | 0 | 20.1 | 4 | 4.8 | 216.5 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.2 | 18.6 | 14.9 | 18.8 | 16.9 | 61.4 | 15.5 | 3.5 | 14.7 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 10 | 20.1 | 20.1 | 1.2 | 6.3 | 33.2 | 72.7 | 97.9 | 10.4 | 13.2 | 49.9 | 21.2 | 7.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.2 | 252.9 | 17.7 | 137.1 |  | 30.9 | 45.1 | 78.1 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 16.2 | 8.2 | 19.9 | 20 | 9.4 | 27.5 | 34.3 | 14.5 | 15.5 | 4.4 | 6.5 | 20.9 | 7939.2 | 24.521 | 8 | 10.2 | 13.2 | 24.3807 | 18.9478 | 9.5 | 14.5 | 123.2494
07/02/2026 | 13:30 | 103.6 | 641.6 | 146.1 |  |  | 91.3 | 241 |  |  | 138.7 | 139.1 | 138.6 | 237.5 | 198.7 | 106.6 | 559.4 | 10.2 |  |  |  |  | 168.2 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.8 |  | 142.9 |  |  |  |  | 110.3 | 203 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.4 | 152 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 90 |  |  |  | 107.3 | 47.3 | 45.6 | 4.1 | 33.1 | 169.9 |  |  | 44.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 128.5 | 0 | 0 | 67.4 |  | 70.6 | 34.5 | [6 empty] | 2.4 | 115.3 | 134.1 | 66.8 | 75.8 |  |  | 0 | 0 | 138.7 | 139.4 | 146.7 | [5 empty] | 137.2 | 76.6 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.4 | 59 | 80.8 | 3.3 | 0 | 20.5 | 3.9 | 4.9 | 213.8 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.2 | 18.6 | 13.9 | 18 | 13.4 | 43.7 | 7.3 | 3.5 | 14.7 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 10.3 | 20.3 | 20.2 | 1.2 | 7.2 | 22.4 | 78.1 | 90.1 | 12.2 | 11.8 | 44.3 | 21.1 | 7.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 249.5 | 18.8 | 121 |  | 39.7 | 60.9 | 83.9 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 8.8 | 8.2 | 20 | 20 | 9 | 27.3 | 34.1 | 14.5 | 16.3 | 4.3 | 10.2 | 19.5 | 7922.1 | 24.5145 | 7.5 | 10.7 | 13.2 | 24.371 | 18.9487 | 9.6 | 14.5 | 123.3343
07/02/2026 | 14:00 | 101.7 | 639.4 | 146.1 |  |  | 89.8 | 238.8 |  |  | 172.5 | 172.5 | 171.7 | 267.1 | 200 | 106.3 | 557.8 | 10.3 |  |  |  |  | 167.1 | 7.6 | 5.3 | 10.9 | 6.9 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.5 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.4 | 151.6 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91.9 |  |  |  | 106.1 | 46.8 | 44.9 | 4.1 | 32.5 | 169.3 |  |  | 94.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 127.9 | 0 | 0 | 183.3 |  | 70.6 | 34.3 | [6 empty] | 2.4 | 164.1 | 129.3 | 66.3 | 76.9 |  |  | 0 | 0 | 140 | 140.2 | 153.7 | [5 empty] | 137.4 | 76.5 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.4 | 60.7 | 50.3 | 4.9 | 0 | 20.3 | 4.1 | 4.8 | 70.7 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 13.1 | 16.2 | 12.6 | 41.3 | 7.2 | 3.5 | 17.6 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 1.5 | 6.2 | 6.7 | 70.3 | 92.8 | 14.7 | 11.2 | 29.6 | 21.1 | 7.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.9 | 101.4 | 7.8 | 66.4 |  | 72.2 | 96.2 | 53.1 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 3.4 | 8.2 | 20 | 20 | 9.2 | 27.8 | 34.6 | 14.5 | 16.3 | 4.2 | 10.7 | 22.3 | 7903.9 | 24.5075 | 7.5 | 11.2 | 13.2 | 24.1163 | 18.9497 | 9.4 | 14.4 | 123.2735
07/02/2026 | 14:30 | 100.5 | 639.4 | 146 |  |  | 89.9 | 241.2 |  |  | 166.3 | 166.3 | 166.8 | 241.7 | 198.7 | 106.3 | 573.5 | 10.3 |  |  |  |  | 146.3 | 7.1 | 5.4 | 15.9 | 6.8 |  | 144 |  |  |  |  | 110 | 192 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.2 | 150.9 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.6 |  |  |  | 105.3 | 46.6 | 43.8 | 4.1 | 31.9 | 148.3 |  |  | 18.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 126.8 | 67.6 | 0 | 193.1 |  | 70.6 | 34.4 | [6 empty] | 2.4 | 115 | 119 | 65.6 | 76.6 |  |  | 0 | 0 | 138.9 | 139.1 | 167 | [5 empty] | 150.7 | 80.6 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.3 | 59.2 | 80.7 | 9.6 | 0 | 20.3 | 4 | 4.9 | 115.1 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 10.4 | 13 | 12.9 | 40.2 | 3.5 | 3.5 | 19 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 10.1 | 20.3 | 20.2 | 0.5 | 5.1 | 8.3 | 68.7 | 92 | 14.7 | 11.9 | 10 | 21 | 7 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.6 | 120.3 | 2.4 | 31.1 |  | 66.4 | 77.4 | 24.1 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 5.6 | 8.2 | 20 | 20 | 9.3 | 27.7 | 34.4 | 14.5 | 16.8 | 4.2 | 8.9 | 22 | 7751.8 | 24.5165 | 7.5 | 6 | 13.2 | 24.6288 | 18.9507 | 9.5 | 14.6 | 118.896
07/02/2026 | 15:00 | 99 | 632.1 | 145.2 |  |  | 87.6 | 238.4 |  |  | 172.7 | 182 | 181.5 | 270.5 | 197.7 | 106.6 | 554.3 | 10 |  |  |  |  | 166 | 6.9 | 5.2 | 15.6 | 6.8 |  | 142 |  |  |  |  | 110 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 148.1 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.9 |  |  |  | 103.6 | 45.1 | 43.7 | 4.1 | 31.9 | 147.7 |  |  | 91.6 |  |  | 45 |  |  |  | 126.6 | 160.2 | 0 | 193.5 |  | 71.1 | 34.3 | [6 empty] | 2.4 | 172.3 | 115.8 | 65.3 | 76.2 |  |  | 0 | 35.1 | 139.5 | 139.7 | 167.2 | [5 empty] | 150.7 | 80.7 | 7 | 4.3 | 10 | 0.3 | 51.1 | 23.1 | 9.6 | 0 | 20.2 | 3.9 | 5 | 29.6 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 9 | 13.2 | 12.7 | 37 | 3.4 | 3.5 | 9.7 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 19.9 | 9.6 | 20.1 | 20.1 | 1 | 4 | 5.2 | 65.3 | 92.3 | 13.3 | 7.1 | 12.1 | 21 | 7.1 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.6 | 36.3 | 2.9 | 41 |  | 56 | 44.7 | 29.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 8.2 | 20 | 20 | 8.9 | 27.4 | 34.1 | 14.6 | 16.7 | 4.1 | 6.5 | 19.7 | 7776.5 | 24.524 | 7.5 | 11.4 | 13.2 | 24.7166 | 18.9516 | 9.5 | 14.5 | 124.2923
07/02/2026 | 15:30 | 99.5 | 633.7 | 145.6 |  |  | 89.3 | 240 |  |  | 157.2 | 157.1 | 156.7 | 255.6 | 197.5 | 106.2 | 555.8 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 8.3 | 5.2 | 15.6 | 6.8 |  | 141.7 |  |  |  |  | 109.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.3 | 150.7 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.2 |  |  |  | 105.3 | 46.3 | 44.2 | 4.1 | 31.9 | 147.9 |  |  | 66.1 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.1 | 120.5 | 63.7 | 190.4 |  | 70 | 34 | [6 empty] | 2.4 | 157.8 | 116.8 | 65.4 | 76.5 |  |  | 0 | 29.2 | 138.6 | 139.2 | 158.1 | [5 empty] | 155.7 | 81.8 | 6.9 | 4.2 | 10 | 0.2 | 59.4 | 12.4 | 8.8 | 0 | 20.2 | 4 | 5 | 17.4 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 5.1 | 7.7 | 12.5 | 42.9 | 8.9 | 3.5 | 16.7 | 3 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20.1 | 20.2 | 3.7 | 3 | 5.6 | 55.7 | 81.5 | 13.5 | 8.2 | 8 | 21 | 7.1 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.8 | 24.3 | 3.5 | 34.3 |  | 56.3 | 67.7 | 28.6 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 8.2 | 20 | 20 | 9.2 | 27.3 | 34.1 | 14.3 | 16.7 | 4.3 | 6.5 | 17.7 | 7659.2 | 24.5231 | 7.5 | 11.6 | 13.2 | 25.0213 | 18.952 | 9.5 | 14.6 | 124.8964
07/02/2026 | 16:00 | 101.3 | 637.9 | 145.6 |  |  | 90.2 | 239.6 |  |  | 146.7 | 147.3 | 147 | 247.4 | 199.5 | 106.4 | 555.7 | 10.2 |  |  |  |  | 165.9 | 9.4 | 5.2 | 21.2 | 6.7 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.4 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 81.3 | 150.8 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 89.6 |  |  |  | 105.9 | 46.7 | 44.8 | 4.1 | 31.9 | 149.4 |  |  | 81.9 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.6 | 80.3 | 64.1 | 193.7 |  | 70.8 | 34.5 | [6 empty] | 2.4 | 151.6 | 118.3 | 61.9 | 77 |  |  | 0 | 30.7 | 140 | 140.2 | 146.9 | [5 empty] | 155.7 | 81.8 | 6.9 | 4.3 | 10 | 0.2 | 65.8 | 11.1 | 2.2 | 0 | 20.2 | 4 | 4.7 | 28.5 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 3.7 | 3.7 | 13.8 | 42.9 | 2.8 | 3.5 | 19.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 54.9 | 82.9 | 11.3 | 8.2 | 8.4 | 21 | 7.1 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.2 | 43.4 | 3 | 36.4 |  | 91.6 | 85.6 | 26.7 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 8.2 | 20 | 20 | 9.2 | 27.4 | 34.2 | 14.2 | 16.7 | 4.4 | 6.5 | 17.7 | 7667.4 | 24.5461 | 7.5 | 11.9 | 13.2 | 25.0627 | 18.9531 | 9.7 | 14.6 | 125.4618
07/02/2026 | 16:30 | 101.8 | 641.5 | 146.2 |  |  | 90 | 241 |  |  | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 234.5 | 199.3 | 106.7 | 559 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 9.8 | 5.3 | 20.9 | 6.7 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110 | 199.7 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.3 | 151.4 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91.9 |  |  |  | 106 | 46.6 | 45.2 | 4.1 | 32.4 | 142 |  |  | 81.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 128 | 14.8 | 64.1 | 195.1 |  | 71.4 | 34.6 | [6 empty] | 2.4 | 156 | 119.1 | 62.3 | 76.8 |  |  | 0 | 31.1 | 138.9 | 138.9 | 145.8 | [5 empty] | 183.3 | 89.3 | 6.9 | 4.8 | 10 | 0.2 | 51.9 | 13.5 | 0 | 0 | 20.3 | 4 | 4.8 | 32.2 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 2.7 | 2.7 | 14.8 | 51.1 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 10.1 | 20.2 | 20.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 57.3 | 90.3 | 9.9 | 6.6 | 3.7 | 21 | 7 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 51 | 2.2 | 9.7 |  | 114.9 | 135 | 7.1 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 3.1 | 8.2 | 20 | 20 | 9 | 27.3 | 34.1 | 13.8 | 16.7 | 3.4 | 6.5 | 18.5 | 7607.9 | 24.5416 | 7.5 | 11.8 | 13.2 | 24.9797 | 18.9534 | 9.7 | 14.5 | 125.1747
07/02/2026 | 17:00 | 101 | 640.7 | 160 |  |  | 89.8 | 241.1 |  |  | 138.7 | 137.9 | 137.2 | 235 | 201.1 | 108 | 561.5 | 10.2 |  |  |  |  | 169.2 | 9.8 | 5.6 | 21.1 | 6.9 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.1 | 209.7 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.3 | 151.2 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92 |  |  |  | 105.9 | 41.2 | 45.1 | 4.1 | 32.4 | 140.8 |  |  | 81.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.8 | 0 | 64 | 195.7 |  | 71.3 | 34.7 | [6 empty] | 2.4 | 145.2 | 123.7 | 62.1 | 76.8 |  |  | 0 | 32.9 | 138.7 | 138.9 | 145.8 | [5 empty] | 200.7 | 95.4 | 6.9 | 4.1 | 10 | 0.1 | 54.5 | 15.1 | 0.3 | 0 | 20.2 | 4 | 4.9 | 27.2 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 1.6 | 1.8 | 14.1 | 40.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 19.6 | 10.1 | 20.2 | 20.2 | 2.4 | 0 | 3.3 | 62.4 | 80.1 | 11 | 6.3 | 2.4 | 20.9 | 7 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.3 | 32.8 | 1.3 | 8.5 |  | 115.2 | 143.4 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 8.2 | 20 | 20 | 9 | 27.4 | 34.2 | 13.9 | 16.7 | 0 | 9.8 | 21 | 7608.1 | 24.5356 | 7.5 | 11.5 | 13.2 | 25.2171 | 18.9523 | 9.8 | 14.6 | 125.305
07/02/2026 | 17:30 | 102.2 | 639.7 | 215.8 |  |  | 90.7 | 240.4 |  |  | 124.8 | 123.9 | 124.2 | 230.1 | 200.8 | 107.9 | 554.9 | 10.2 |  |  |  |  | 169.1 | 10 | 5.9 | 0 | 6.7 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.2 | 186.4 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.3 | 151.5 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.2 |  |  |  | 106.9 | 43.8 | 45.9 | 4.1 | 33.1 | 142.5 |  |  | 81.9 |  |  | 45 |  |  |  | 128.2 | 0 | 10.3 | 168.1 |  | 71.8 | 35 | [6 empty] | 2.4 | 145.1 | 132.9 | 62.7 | 76.7 |  |  | 0 | 33.3 | 138.1 | 138.8 | 145.5 | [5 empty] | 202.9 | 96.6 | 6.9 | 4.1 | 10 | 0 | 53.2 | 7.8 | 0 | 0 | 20.4 | 4 | 4.9 | 27.4 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 0.9 | 1 | 17.1 | 47.3 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.6 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 2.8 | 0 | 2.4 | 43.7 | 78.8 | 5.4 | 6.2 | 4.2 | 21 | 7 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 32.7 | 1 | 8.1 |  | 119.3 | 146.2 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 8.2 | 20 | 20 | 8.9 | 27.3 | 34.1 | 14.9 | 16.2 | 3 | 11 | 20.2 | 7486.2 | 24.5514 | 7.5 | 10.7 | 13.2 | 25.3035 | 18.9515 | 9.7 | 14.6 | 124.5065
07/02/2026 | 18:00 | 101.6 | 636.8 | 216 |  |  | 90 | 240.4 |  |  | 149.7 | 150.1 | 150 | 247.2 | 203.5 | 108 | 559.6 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 9.7 | 5.7 | 0 | 6.7 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.4 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.3 | 151.3 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 88 |  |  |  | 105.8 | 43.6 | 44.4 | 4.1 | 32 | 138.3 |  |  | 81.2 |  |  | 45 |  |  |  | 127.6 | 0 | 0 | 67.8 |  | 60.2 | 31.3 | [6 empty] | 2.4 | 150.6 | 131.1 | 61.9 | 76 |  |  | 0 | 31.9 | 138.9 | 139.1 | 146.4 | [5 empty] | 204.8 | 98.2 | 6.9 | 4.6 | 10 | 0 | 44.6 | 2.9 | 0 | 0 | 20.3 | 4 | 5 | 4.1 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 0.2 | 0 | 15 | 44.2 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.7 | 9.7 | 20.3 | 20.2 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 57.6 | 90.7 | 5 | 5.9 | 3.7 | 21 | 7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 4 |  | 106.5 | 133.1 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 8.2 | 20 | 20 | 9.3 | 27.2 | 34 | 14.2 | 17.1 | 5.8 | 11 | 19.7 | 7410.4 | 24.5474 | 8 | 10 | 0 | 25.2575 | 18.9511 | 9.8 | 14.5 | 111.0561
07/02/2026 | 18:30 | 101 | 635.8 | 215.6 |  |  | 90.2 | 240.2 |  |  | 171.5 | 178.5 | 178.5 | 273.5 | 204.8 | 108 | 553.3 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 9.7 | 6 | 0 | 6.7 |  | 141.8 |  |  |  |  | 110.3 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.3 | 151.4 | 42 | 18.4 | 18.8 | 89.9 |  |  |  | 106.5 | 44 | 44.8 | 4.1 | 32.4 | 138.8 |  |  | 81.2 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.6 | 9.6 | 0 | 130.1 |  | 71.7 | 35.5 | [6 empty] | 2.4 | 188.8 | 131 | 61.9 | 75.8 |  |  | 0 | 32.3 | 138.6 | 139 | 145.5 | [5 empty] | 206.2 | 98.7 | 6.9 | 4.5 | 10.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 34.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.7 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 1.8 | 0 | 0 | 43.5 | 75.8 | 4.7 | 6.1 | 1.1 | 21 | 7 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.8 | 82.1 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 8.8 | 27.4 | 34.3 | 14.4 | 17.1 | 6.1 | 11.1 | 23.2 | 7487.1 | 24.5354 | 8 | 9.8 | 0 | 25.3388 | 18.9508 | 9.9 | 14.5 | 111.025
07/02/2026 | 19:00 | 103 | 646.6 | 217 |  |  | 91.3 | 242.2 |  |  | 174.2 | 194.8 | 194.7 | 284.4 | 204.2 | 107.7 | 571.4 | 10.3 |  |  |  |  | 164.3 | 10.2 | 5.9 | 22.2 | 6.7 |  | 144.8 |  |  |  |  | 110.4 | 225.8 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.6 | 152.7 | 42 | 18.6 | 18.8 | 95.6 |  |  |  | 108.1 | 44.9 | 45.9 | 4.1 | 32.7 | 143.4 |  |  | 60.7 |  |  | 45.4 |  |  |  | 128.7 | 145.9 | 0 | 198 |  | 71.5 | 34.9 | [6 empty] | 2.4 | 274.4 | 134.1 | 63 | 76 |  |  | 0 | 46.3 | 139.2 | 139.6 | 149.2 | [5 empty] | 205.3 | 98.2 | 6.9 | 4.5 | 10.1 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 9.7 | 32.1 | 0 | 3.4 | 16 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.7 | 10 | 20.3 | 20.3 | 0.8 | 0 | 0 | 28.4 | 82.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 21 | 7 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.2 | 64.9 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 27.8 | 34.6 | 14.2 | 17.1 | 6.7 | 11.1 | 21.9 | 7851.1 | 24.5412 | 8 | 9.4 | 0 | 25.3818 | 18.9503 | 10.1 | 14.6 | 110.9733
07/02/2026 | 19:30 | 102.6 | 638.7 | 216.9 |  |  | 90.3 | 241.2 |  |  | 174 | 196.8 | 193.8 | 285.4 | 202.8 | 108 | 565.9 | 10.2 |  |  |  |  | 164.4 | 9.8 | 6.2 | 22.3 | 6.7 |  | 144.4 |  |  |  |  | 110.5 | 225.7 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.6 | 151.4 | 42 | 18.6 | 18.8 | 89.6 |  |  |  | 106.4 | 44.1 | 45.5 | 4.1 | 32.5 | 142.3 |  |  | 59.8 |  |  | 45.4 |  |  |  | 128.1 | 164.2 | 65.2 | 195.2 |  | 71.5 | 34.9 | [6 empty] | 2.4 | 258 | 132.7 | 62.6 | 75.9 |  |  | 0 | 47 | 139.6 | 140.6 | 167.5 | [5 empty] | 205.6 | 98.2 | 6.9 | 4.6 | 10 | 0 | 41.4 | 0 | 0.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 11.6 | 28.5 | 0 | 3.4 | 18.1 | 2.9 | 0.4 | 0 | 19.7 | 9.9 | 20.3 | 20.3 | 0.7 | 0 | 0 | 26.6 | 71.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 21 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.9 | 44.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20.5 | 20.2 | 8.9 | 27.8 | 34.7 | 14.1 | 16.4 | 7.1 | 11.5 | 21.6 | 7864.4 | 24.5383 | 8 | 9.7 | 0 | 25.472 | 18.9497 | 10.1 | 14.4 | 111.1601
07/02/2026 | 20:00 | 100.7 | 630.6 | 215.3 |  |  | 89.8 | 239.8 |  |  | 176 | 188.4 | 188.2 | 279.4 | 204 | 108.5 | 557.5 | 10.2 |  |  |  |  | 162.5 | 9.1 | 6.9 | 22.3 | 6.8 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.4 | 151 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 89.2 |  |  |  | 104.6 | 43.7 | 44 | 4.1 | 32.7 | 138.4 |  |  | 33.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127 | 166.7 | 162.5 | 198.1 |  | 72.3 | 35.4 | [6 empty] | 2.4 | 235.2 | 130.5 | 61.7 | 75.8 |  |  | 45.8 | 47.1 | 140.8 | 141.4 | 168.1 | [5 empty] | 206.2 | 99 | 6.9 | 4.6 | 10 | 0 | 34.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20 | 20 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 9.3 | 28.3 | 0 | 3.5 | 16.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.6 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 1.7 | 0 | 0 | 31.7 | 72.7 | 2.8 | 3.4 | 0 | 20.6 | 7 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 43.9 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20.1 | 20 | 8.9 | 28.1 | 35 | 14.2 | 16.3 | 6.1 | 11.5 | 21.2 | 7901.9 | 24.5285 | 8 | 10.4 | 0 | 25.5482 | 18.9494 | 10.3 | 14.5 | 112.2261
07/02/2026 | 20:30 | 200.1 | 631.5 | 215.9 |  |  | 89.8 | 239.9 |  |  | 145.5 | 145.2 | 145.2 | 256.1 | 206 | 108.6 | 556.8 | 10.2 |  |  |  |  | 163.4 | 9.2 | 7.4 | 22.5 | 6.8 |  | 142 |  |  |  |  | 110.5 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.3 | 150.4 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 92.4 |  |  |  | 104.9 | 43.7 | 44.3 | 4.1 | 33.2 | 139.4 |  |  | 33.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.1 | 168.1 | 164.1 | 198.9 |  | 72.9 | 35.4 | [6 empty] | 2.4 | 200.1 | 131 | 61.9 | 75.8 |  |  | 37.4 | 38.2 | 140.4 | 140.9 | 168.5 | [5 empty] | 207.9 | 99.6 | 6.9 | 4.6 | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 0.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.2 | 20 | 18.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 8.9 | 33.5 | 0 | 3.5 | 12 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.2 | 20.3 | 20.2 | 3.6 | 0 | 0 | 23.1 | 59.4 | 2.4 | 2 | 0 | 20.8 | 7.2 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.8 | 78.9 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 9 | 27.9 | 34.7 | 14.4 | 16.9 | 7.5 | 11.4 | 21.4 | 7858.1 | 24.5291 | 8 | 11.2 | 0 | 25.556 | 18.9494 | 10.3 | 14.6 | 113.1345
07/02/2026 | 21:00 | 203 | 631.8 | 214.8 |  |  | 89.6 | 240.6 |  |  | 168.9 | 169 | 168.8 | 269.6 | 205.1 | 109.2 | 558 | 10.2 |  |  |  |  | 165.1 | 9 | 7 | 22.4 | 6.9 |  | 142.1 |  |  |  |  | 110.3 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.4 | 150.7 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 104.7 | 43.2 | 43.9 | 4.1 | 33.1 | 138.1 |  |  | 31.4 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.2 | 168.2 | 100.1 | 198 |  | 72.5 | 35.6 | [6 empty] | 2.4 | 207.7 | 130.4 | 61.8 | 75.9 |  |  | 31.3 | 31.4 | 139.3 | 140.3 | 155.1 | [5 empty] | 207.9 | 99.5 | 6.9 | 4.5 | 10 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5 | 20.1 | 20 | 17.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 10.1 | 31.2 | 0 | 3.5 | 11.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.6 | 20.2 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0 | 21.2 | 7.2 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.9 | 58.2 | 0 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20.1 | 20 | 9.4 | 27.8 | 34.6 | 14.6 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | 22.5 | 7778.7 | 24.5231 | 8 | 11.5 | 0 | 25.5925 | 18.9498 | 10.3 | 14.4 | 113.2654
07/02/2026 | 21:30 | 202.2 | 635.6 | 216 |  |  | 89.7 | 240.6 |  |  | 175 | 175.1 | 174.2 | 270.6 | 203.5 | 108.3 | 560.2 | 10.1 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 6.8 | 22.4 | 6.8 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.4 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.3 | 151.6 | 42 | 18.4 | 18.8 | 89.7 |  |  |  | 106.2 | 43.4 | 46.2 | 4.1 | 33.3 | 141.3 |  |  | 32.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.7 | 167.2 | 99.9 | 198.1 |  | 72.3 | 35.5 | [6 empty] | 2.4 | 229.6 | 132.3 | 62.1 | 75.8 |  |  | 31.6 | 0 | 140.4 | 141.5 | 147.1 | [5 empty] | 208.4 | 99.7 | 6.9 | 4.5 | 10 | 0 | 50.6 | 0 | 1.3 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.5 | 20 | 0 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 11 | 31.4 | 0 | 3.5 | 11 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 3.1 | 0 | 0 | 26.2 | 63.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 21.2 | 7.2 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 64.6 | 58.1 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 8.7 | 28 | 34.8 | 14.5 | 17.1 | 9 | 11.4 | 22.7 | 7860.9 | 24.524 | 8 | 11.6 | 0 | 25.4858 | 18.9499 | 10.3 | 14.4 | 113.2597
07/02/2026 | 22:00 | 201.73 | 632.8 | 215.2 |  |  | 90.1 | 240.2 |  |  | 153.4 | 153.4 | 154 | 256 | 203.4 | 108.7 | 556 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 6.8 | 22.3 | 6.7 |  | 142 |  |  |  |  | 110.3 | 219 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.3 | 151.3 | 42 | 18.4 | 18.8 | 89.9 |  |  |  | 105.9 | 44 | 45.5 | 4.1 | 33.3 | 139.1 |  |  | 32.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.7 | 168.3 | 63.9 | 199.9 |  | 72.6 | 35.3 | [6 empty] | 2.4 | 216.5 | 131.7 | 62 | 75.9 |  |  | 32.2 | 0 | 140.6 | 141.6 | 146.6 | [5 empty] | 208.3 | 99.8 | 6.9 | 4.6 | 16.6 | 0 | 43.1 | 0 | 1.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.9 | 20.2 | 20 | 14.2 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 9.3 | 25.8 | 0 | 3.5 | 11 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.7 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 2.9 | 0 | 0 | 25.2 | 84.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 21.3 | 7.3 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 61.7 | 59.6 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 9 | 27.6 | 34.4 | 14.6 | 17.1 | 8.4 | 11.4 | 22.7 | 7746.93 | 24.5226 | 8 | 11.9 | 0 | 25.5493 | 18.9496 | 10.4 | 14.5 | 113.8215
07/02/2026 | 22:30 | 201.29 | 635.7 | 216.5 |  |  | 90.4 | 200.3 |  |  | 168.7 | 167.8 | 169 | 264.5 | 205.7 | 109.1 | 559.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 5.5 | 22.4 | 6.7 |  | 142.4 |  |  |  |  | 110.5 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.4 | 151.5 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.1 |  |  |  | 106.4 | 43.9 | 45.8 | 4.1 | 33.5 | 140.5 |  |  | 15.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.7 | 99.8 | 63.8 | 199.7 |  | 72.8 | 35.4 | [6 empty] | 2.4 | 224.9 | 132.3 | 62.2 | 75.8 |  |  | 32.2 | 0 | 141.8 | 142.4 | 147 | [5 empty] | 209.2 | 100.2 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 37.8 | 0 | 2.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.2 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 9.8 | 31.8 | 0 | 3.5 | 10.7 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.2 | 1.7 | 0 | 0 | 36.3 | 90 | 5.7 | 3.6 | 0 | 21.3 | 7.3 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 59.4 | 66.4 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 8.8 | 27.7 | 34.5 | 15.4 | 17.2 | 7.6 | 11.4 | 22.4 | 7738.79 | 24.5209 | 8 | 11.9 | 0 | 25.6164 | 18.9495 | 10.3 | 14.4 | 113.6868
07/02/2026 | 23:00 | 202.52 | 638.6 | 216.6 |  |  | 89.9 | 201 |  |  | 152.4 | 152.3 | 151.5 | 253.8 | 203.8 | 108.4 | 559 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.7 |  | 142.6 |  |  |  |  | 110.3 | 210 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.3 | 152 | 42 | 18.4 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 107.8 | 40.3 | 37 | 4.1 | 34.3 | 142.2 |  |  | 16.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 128.4 | 62.9 | 62.9 | 127.8 |  | 72.5 | 35.6 | [6 empty] | 2.4 | 202.7 | 133.3 | 62.7 | 76 |  |  | 33.1 | 0 | 141 | 141.8 | 146.7 | [5 empty] | 208.9 | 99.9 | 6.9 | 4.5 | 20.1 | 0 | 39.6 | 0 | 3.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.7 | 20 | 9.8 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 9.3 | 31.5 | 0 | 3.5 | 7 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 2 | 2.4 | 0 | 56.9 | 74.6 | 5.2 | 4.6 | 0 | 21.3 | 7.3 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 38.3 | 57.1 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 9.4 | 27.5 | 34.3 | 15.3 | 17.1 | 8.1 | 10.5 | 20.6 | 7481.72 | 24.5189 | 8 | 11.9 | 0 | 25.6823 | 18.9484 | 10.4 | 14.6 | 114.0495
07/02/2026 | 23:30 | 200.69 | 641.4 | 217.1 |  |  | 90.2 | 200.6 |  |  | 174.3 | 174.5 | 174.1 | 262 | 203.9 | 108.1 | 565.3 | 10.3 |  |  |  |  | 162 | 8 | 5.4 | 0 | 6.9 |  | 143.4 |  |  |  |  | 110.5 | 204.2 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.4 | 151.6 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.5 |  |  |  | 106.3 | 39.9 | 36.7 | 4.1 | 33.9 | 142.7 |  |  | 16.1 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128.2 | 4.9 | 0 | 68.9 |  | 35.1 | 26.4 | [6 empty] | 2.4 | 200.1 | 126.3 | 62.5 | 75.9 |  |  | 32.4 | 0 | 141 | 141.7 | 146.6 | [5 empty] | 208.7 | 99.8 | 6.9 | 4.5 | 20 | 0 | 31.8 | 0 | 3.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 20.6 | 20 | 13 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 7.8 | 26.2 | 0 | 3.4 | 7.7 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.2 | 3.5 | 14.8 | 0 | 43.3 | 74.2 | 6.7 | 3.5 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 34.1 | 31.2 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20.2 | 20 | 9.5 | 27.6 | 34.3 | 15.1 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | 22.4 | 7275.19 | 24.5142 | 8 | 11.9 | 0 | 25.5996 | 18.9492 | 8.2 | 14.4 | 111.5629
08/02/2026 | 00:00 | 203.4 | 636.5 | 215.9 |  |  | 90.2 | 200.9 |  |  | 161.1 | 161.2 | 160.8 | 254.9 | 203.9 | 107.6 | 560.2 | 10.3 |  |  |  |  | 170.8 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.7 |  | 142.3 |  |  |  |  | 110.4 | 216.9 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 81.3 | 151.5 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 91.8 |  |  |  | 106.6 | 40.1 | 46.2 | 4.1 | 33.8 | 140.9 |  |  | 15.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 68.4 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2.4 | 164.7 | 125.4 | 62.1 | 75.8 |  |  | 32.5 | 0 | 140.6 | 141.5 | 146.1 | [5 empty] | 208.2 | 99.6 | 6.9 | 4.6 | 20 | 0 | 34.7 | 0 | 1.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 7.1 | 21 | 0 | 3.5 | 7.9 | 2.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 4.4 | 12.7 | 0 | 37.9 | 0 | 5.2 | 2.6 | 0 | 21.4 | 7.3 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | 29.7 | 27.7 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0 | 8.2 | 20 | 20 | 9.3 | 27.7 | 34.4 | 15.3 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 21 | 7044.8 | 24.5466 | 8 | 11.9 | 0 | 25.4879 | 18.9487 | 10 | 14.5 | 113.3832
EJEC |  | 3440.165 | 15290.35 | 4693.75 | 0 | 0 | 2161.5 | 5689 | 0 | 0 | 3332 | 3365.4 | 3362.3 | 5699.45 | 4306.45 | 2346.3 | 13380.85 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.15 | 192.4 | 133.75 | 207.5 | 162.2 | 0 | 3416.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.3 | 4787.6 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 10480.3 | 1940.55 | 3559.25 | 1008.6 | 441.75 | 451.2 | 2178.1 | 0 | 0 | 0 | 2543.05 | 1060.85 | 1041.7 | 98.4 | 790.9 | 3755.6 | 0 | 0 | 855.85 | 0 | 0 | 700.15 | 0 | 0 | 0 | 3064.5 | 884.6 | 776.85 | 2425.25 | 0 | 1377.2 | 755.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 3240.6 | 3073.6 | 1517.8 | 1794.9 | 0 | 0 | 154.25 | 233.25 | 3112.5 | 3122.3 | 3452.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160.2 | 2120.75 | 166.1 | 103.95 | 321.75 | 3.25 | 1631.05 | 577.85 | 47.65 | 0.85 | 487.65 | 103.4 | 119.6 | 1529.05 | 36.9 | 43.2 | 123.25 | 488.3 | 480 | 431.8 | 79.25 | 445.85 | 116.35 | 145.85 | 403.4 | 1240.2 | 126.95 | 72.5 | 297.1 | 69.4 | 9.6 | 3.1 | 474.7 | 244.05 | 475.45 | 484.7 | 60.45 | 96.15 | 252.9 | 1162.7 | 1755 | 180.6 | 133.05 | 347.35 | 510.5 | 174.55 | 141.35 | 489.6 | 489.6 | 481.85 | 43.4 | 1888.9 | 103.2 | 990.9 | 0 | 1095.8 | 1377.85 | 722.1 | 72.1 | 55.2 | 47 | 21.6 | 103 | 195.95 | 480.5 | 479.9 | 211.45 | 658.25 | 821.5 | 348.35 | 405.55 | 118.65 | 216.55 | 509.15 | 177764.715 | 588.6687 | 190.9 | 204.65 | 231 | 609.193 | 414.3179 | 237.55 | 360.45 | 2836.7296

## REACTIVA
sábado, 7 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
07/02/2026 | 00:30 | 33.2 | 5.3 | 12.2 |  |  | -16.8 | 7.6 |  |  | -29.1 | -28.5 | 7.4 | 12.7 | -21.6 | -4.8 | 84.2 | 0.2 |  |  |  |  | 10.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 4.7 |  |  |  |  | 13.7 | 3.7 |  |  |  | -1.5 | 48.7 | 8.3 | 28.9 | 8.4 | 0.8 | 2.6 | 1 |  |  |  | 11.1 | -1.1 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 6.8 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5 | 0.9 | [6 empty] | -0.3 | 17.8 | 13.3 | 4.2 | 3.7 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | -24.9 | [5 empty] | -8.5 | -13.3 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 2.8 |  |  | 0 | -0.5 | -3.7 | -0.2 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | -3.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 8.4 | 0.6 | 4.2 | 0.1 | 1 | 3.9 |  | 236.8 | 2.5666 |  |  | 1.7 | 0.33963 | 0.23456 | -1.3 | 1.7 | 5.2408
07/02/2026 | 01:00 | 35.2 | 8.9 | 12.1 |  |  | -15.5 | 10.5 |  |  | -27.5 | -40.5 | 1.9 | 16.3 | -23.3 | -6.3 | 85.4 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | -3.1 |  | 3.5 |  |  |  |  | 13.7 | 10.8 |  |  |  | -1.6 | 49.7 | 8.7 | 29.6 | 8.4 | 0.7 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 11 | -1.3 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 4 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5 | 0.9 | [6 empty] | -0.3 | 17.9 | 13.8 | 4.6 | 4.2 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 2.4 | -27.5 | [5 empty] | -7.9 | -12.8 | -1.7 | 0.7 | 1.4 |  | -0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 0.4 | 0 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | 0.8 | -3.7 | 0.3 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | -4.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 8.4 | 0.1 | 4.8 | 1 | 1.5 | 4.3 |  | 236.1 | 2.6806 |  |  | 1.8 | 0.34489 | 0.21394 | -1.3 | 2 | 5.7395
07/02/2026 | 01:30 | 34.2 | -0.8 | 9.9 |  |  | -15.9 | 13.3 |  |  | -34 | -41.4 | 0.9 | 7.1 | -27.7 | -9 | 75.6 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0.5 | 0.2 | 0 | -3.2 |  | 3.2 |  |  |  |  | 13.7 | 1.4 |  |  |  | -1.7 | 39.1 | 8.3 | 30 | 8.2 | 0.9 | 2.6 | 1 |  |  |  | 10.8 | -2 | 3 | 1.2 | 0.1 | 4.6 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | -5.8 | -0.1 | [6 empty] | -0.2 | 18 | 13.7 | 4.7 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | -6.6 | -3.3 | -36.2 | [5 empty] | -13 | -15.4 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -0.5 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.9 | -0.9 | 0 | -0.1 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -0.7 | -2.4 | 0.2 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | -4.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 8.6 | 0 | 2.6 | 1 | 1.5 | 4.4 |  | 133.3 | 2.5961 |  |  | 1.8 | 0.34341 | 0.19037 | -1.1 | 1 | 4.8299
07/02/2026 | 02:00 | 29.7 | -7.8 | 8.6 |  |  | -17 | 10.8 |  |  | -34.3 | -49.6 | -7.8 | 5.2 | -29.1 | -9.8 | 75.1 | -0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 0 | -0.1 | 0 | -3.2 |  | 2.4 |  |  |  |  | 6.3 | -2.9 |  |  |  | -1.8 | 17.5 | 7.5 | 31 | 8.2 | 0.6 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 9.2 | -4.1 | 2 | 1.2 | 0 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -6.3 | -0.4 | [6 empty] | -0.2 | 17.9 | 13.2 | 5.1 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | -9.8 | -6.6 | -41 | [5 empty] | -17 | -17.7 | -2.1 | 0.5 | 1.4 |  | -0.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | -0.8 | 0 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 2.8 |  |  | 0 | -1.6 | -3 | 0.4 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | -4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 8 | 0.6 | 2.6 | 1 | 0.9 | 4.4 |  | 29.4 | 2.3449 |  |  | 1.8 | 0.34515 | 0.18362 | -1.2 | 0.9 | 4.3737
07/02/2026 | 02:30 | 32.4 | -13.2 | 8.1 |  |  | -17.9 | -0.7 |  |  | -38.4 | -47.8 | -6 | 0 | -31.4 | -11.8 | 70.5 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 2.3 |  |  |  |  | 7 | -1.6 |  |  |  | -1.8 | -3.8 | 6.2 | 30.4 | 8 | 0.7 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 9.2 | -3.8 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | 0 |  | -7.6 | -0.9 | [6 empty] | -0.3 | 17.4 | 13.4 | 4.6 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -14.5 | -11.4 | -36.6 | [5 empty] | -19.5 | -19.6 | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.7 | -1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -2.7 | -4.1 | 0.4 | 0.1 |  | 2.7 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | -4.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 8.4 | 0 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 4.3 |  | -40.7 | 2.0389 |  |  | 1.8 | 0.34077 | 0.24915 | -1.2 | 1 | 4.2288
07/02/2026 | 03:00 | 31.5 | -9.7 | 8.7 |  |  | -12.3 | 5.9 |  |  | -37.2 | -46.8 | -5.2 | 3.6 | -27.7 | -9 | 77.9 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 2.1 |  |  |  |  | 5.9 | -3.2 |  |  |  | -1.2 | -1.7 | 6.6 | 29.9 | 8.3 | 0.7 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 9.3 | -3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 4.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.7 | -0.1 | [6 empty] | -0.2 | 18.6 | 13.4 | 4.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -10.6 | -7.4 | -30.8 | [5 empty] | -12 | -15.1 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -1 | 0 | -1.6 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -3 | -4.7 | -0.1 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | -3.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 8.2 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 2 | 4.4 |  | 29.5 | 2.1903 |  |  | 1.8 | 0.34381 | 0.24784 | -1.2 | 0.9 | 4.282
07/02/2026 | 03:30 | 29.7 | -9.3 | 8.9 |  |  | -11.8 | 6.2 |  |  | -37.4 | -45 | -2.8 | 1.7 | -27.8 | -9 | 76 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 1.6 |  |  |  |  | 5.9 | 6.6 |  |  |  | -1.3 | -2.3 | 3.4 | 29.7 | 8 | 0.6 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 9.3 | -4.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 |  | -5.7 | 0 | [6 empty] | -0.2 | 17.2 | 13.3 | 4 | 2.9 |  |  | 0 | 0 | -12.3 | -9.1 | -33.4 | [5 empty] | -12.1 | -15.3 | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -1.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.4 | -0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -4.5 | -6.1 | -0.4 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.1 | -4.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 8.2 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 4.4 |  | 12.9 | 1.5937 |  |  | 1.8 | 0.34319 | 0.23413 | -1.2 | 1 | 3.771
07/02/2026 | 04:00 | 29.6 | -5.1 | 8.9 |  |  | -11 | 6.1 |  |  | -33.7 | -47.2 | -5.6 | 6 | -26.5 | -7.4 | 77.2 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1.2 | 1 | 0 | -3.2 |  | 2.8 |  |  |  |  | 6.3 | 8.8 |  |  |  | -1.2 | 0.3 | 5.1 | 30.5 | 7.6 | 0.6 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 7.4 | -3.7 | 1.9 | 1.2 | 0 | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -4.9 | 0.2 | [6 empty] | -0.3 | 17.4 | 13.8 | 5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -12 | -8.9 | -33 | [5 empty] | -12.3 | -15.3 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -1.3 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | -2.8 | -7.4 | 0.1 | 0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 |  | -9.2 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 7.9 | 0.5 | 3.9 | 1 | 2.7 | 4.4 |  | 41.2 | 2.1833 |  |  | 1.8 | 0.34437 | 0.20063 | -1.2 | 0.9 | 4.2283
07/02/2026 | 04:30 | 33.1 | 13 | 12.3 |  |  | -9.5 | 10.8 |  |  | -28.1 | -36 | 6.1 | 13 | -23.3 | -6.1 | 81.9 | 0.2 |  |  |  |  | 14.9 | 1.6 | 1.3 | 0 | -3.2 |  | 6.6 |  |  |  |  | 7.4 | 13.4 |  |  |  | -1.1 | 6.3 | 6.9 | 26.7 | 5.9 | 0.6 | 2.6 | 1 |  |  |  | 9.8 | -1.6 | 3 | 1.2 | 0 | 8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8 | 1.2 | [6 empty] | -0.3 | 17.1 | 11 | 1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -9.1 | -5.6 | -28.7 | [5 empty] | -9.5 | -13.7 | -2.1 | 0.5 | 1.4 |  | -1.5 | 0 | -1.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.8 | 0.8 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | 0.2 | -5.7 | 0.5 | 0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 |  | -11.2 | -3.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 7.9 | 0 | 4 | 0.9 | 2.5 | 4.4 |  | 154.6 | 2.3068 |  |  | 1.8 | 0.34032 | 0.18567 | -1.3 | 1 | 4.3328
07/02/2026 | 05:00 | 36.2 | 18.7 | 13.5 |  |  | -10.2 | 9.1 |  |  | -25.2 | -33.7 | 8.5 | 15.5 | -22 | -4.9 | 88.5 | 0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 1.6 | 1.3 | 0 | -3.1 |  | 8.1 |  |  |  |  | 14.5 | 14.8 |  |  |  | -0.8 | 51 | 8.5 | 25.8 | 5.9 | 1.2 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 11.9 | -1.1 | 3 | 1.2 | 0 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | 1.2 | [6 empty] | -0.3 | 17.7 | 13.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -6.9 | -3.9 | -25.6 | [5 empty] | -7.8 | -12.7 | -1.9 | 0.7 | 1.4 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -0.6 | -2.9 | 0.3 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | -14.8 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 8.1 | 0.4 | 3.2 | 1.3 | 2.5 | 4.3 |  | 265.8 | 2.7296 |  |  | 1.8 | 0.34215 | 0.13759 | -1.2 | 1 | 4.8093
07/02/2026 | 05:30 | 36.8 | 8.1 | 11 |  |  | -10.9 | 0.3 |  |  | -30.5 | -45.4 | -4.8 | 12.9 | -15.9 | -2.8 | 83 | 0.1 |  |  |  |  | 16.9 | 1.8 | 1.4 | 0 | -3.2 |  | 8.6 |  |  |  |  | 14.9 | 14.2 |  |  |  | -0.8 | 49.6 | 8.3 | 27.6 | 6.1 | 0.5 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 9.7 | -2.9 | 2.6 | 1.2 | 0 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | -3.1 | 1.1 | [6 empty] | -0.3 | 17.4 | 14.3 | 1.5 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -3.2 | 0 | -22.5 | [5 empty] | 0.1 | -10.1 | -1.9 | 0.5 | 1.4 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -3.9 | -4.3 | -0.6 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | -14.7 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 8.5 | 0.2 | 3.6 | 0.9 | 1.8 | 4.4 |  | 222.3 | 2.5727 |  |  | 1.8 | 0.34327 | 0.22715 | -1.1 | 1.1 | 4.9432
07/02/2026 | 06:00 | 35.6 | 10.5 | 12 |  |  | -9.1 | -2 |  |  | -34.9 | -41 | 3 | 3.1 | -16.1 | -3.6 | 76.5 | 0.3 |  |  |  |  | 15.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  |  | 14.5 | 1.8 |  |  |  | -1 | 40 | 7.8 | 27.4 | 5.8 | -0.7 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 10 | -0.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 8.5 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 |  | -3.7 | 0.7 | [6 empty] | -0.3 | 17.4 | 14.4 | 1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -5.1 | -1.7 | -27.1 | [5 empty] | 0.5 | -10.2 | -2.2 | 0.5 | 1.1 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | -0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | -4.7 | 0.7 | 3.3 | 2.8 |  |  | 0 | -2.4 | -8.2 | -0.2 | -0.5 |  | 2.7 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 |  | -8.8 | -0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1 | 8.3 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 4.4 |  | 181.7 | 2.4155 |  |  | 1.8 | 0.3449 | 0.21978 | -1.2 | 1 | 4.5802
07/02/2026 | 06:30 | 5.4 | -3.6 | 9 |  |  | -8.2 | 4.4 |  |  | -35.6 | -49.6 | -7.9 | 4.3 | -16.2 | -3.5 | 75.8 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 5.6 |  |  |  |  | 15.1 | 4 |  |  |  | -1.1 | 25.7 | 6.9 | 27.3 | 5.8 | -1.3 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 8.4 | -2.8 | 2.3 | 1.2 | 0 | 4.9 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 |  | -3.8 | 0.8 | [6 empty] | -0.2 | 17.1 | 13.8 | 1.6 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | -5.2 | -1.9 | -27 | [5 empty] | -0.8 | -11 | -1.9 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | -1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0.1 | -6.1 | -6.9 | -1 | -1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 |  | 4.9 | -0.4 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 | 8.4 | 0.2 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 4.3 |  | 103.3 | 2.0911 |  |  | 1.8 | 0.34816 | 0.22015 | -1.1 | 1 | 4.3594
07/02/2026 | 07:00 | 3.7 | -12.1 | 7.7 |  |  | -7.4 | 0.2 |  |  | -34.5 | -46.7 | -4.6 | 5.5 | -17.3 | -4.5 | 67.3 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 3.5 |  |  |  |  | 14.7 | 1.7 |  |  |  | -1.3 | -3.3 | 5.7 | 27.3 | 5.8 | -1.5 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 6.9 | -3 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 3.6 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | 0 |  | -4.1 | 0.6 | [6 empty] | -0.3 | 17.3 | 13.7 | 1.7 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -5.9 | -2.5 | -27.9 | [5 empty] | -3.7 | -12.7 | -1.9 | 0.6 | 0.6 |  | -4.4 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 3.9 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -7.4 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.4 | 3 |  |  | 0.6 | -7.6 | -10.3 | -1.3 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 |  | 4.8 | -0.1 | -2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 8.7 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 3.9 |  | 23.4 | 1.7857 |  |  | 1.8 | 0.35185 | 0.24918 | -1 | 1.2 | 4.3867
07/02/2026 | 07:30 | 5.1 | 7.5 | 10.6 |  |  | -1.8 | 16.6 |  |  | -25.2 | -40.3 | 1.7 | 16.1 | -9.1 | 1.4 | 75.1 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 5.9 |  |  |  |  | 15.8 | 3.7 |  |  |  | -0.9 | 23.6 | 6.9 | 27.5 | 5.9 | -1.1 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 9.1 | -0.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 5.4 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | 2.3 | [6 empty] | -0.3 | 17.4 | 24.4 | 7.3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 2.9 | 6.2 | -10.9 | [5 empty] | 3.5 | -8.5 | -1.6 | 0.7 | 0.6 |  | -3.9 | 0.3 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 18.3 |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.3 | -0.9 | -7.7 | -3 | -2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 3.4 | 3 |  |  | 0.9 | -4.7 | -13.7 | -0.8 | 0 |  | 2.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.7 | 0.3 | 0.6 |  | 4.7 | -0.7 | -10.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 9.2 | 0 | 3.2 | 0.9 | 1.8 | 4.1 |  | 260.3 | 2.2932 |  |  | 1.9 | 0.35578 | 0.24025 | -0.7 | 1 | 5.0892
07/02/2026 | 08:00 | 4.8 | 9.3 | 11.3 |  |  | -6.6 | 9.2 |  |  | -19.7 | -33.9 | 8.8 | 22.8 | -4.8 | 6.1 | 73.1 | -0.2 |  |  |  |  | 12.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.1 |  | 5 |  |  |  |  | 16.3 | 0.4 |  |  |  | -0.8 | 49.6 | 8.9 | 32.9 | 6.2 | -1 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 10.1 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 4.2 |  |  | 6.2 |  |  | 0 |  |  |  | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3.9 | [6 empty] | -0.2 | 17.6 | 27.1 | 7 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 0.2 | [5 empty] | 2.4 | -8.4 | -1.3 | 1.1 | 0.6 |  | -2.9 | 1.8 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 22.8 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -7.8 | -4.4 | -3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.6 | 3.4 | 3 |  |  | 3 | -2.4 | -5.8 | 0 | 0 |  | 2.5 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.1 | 13.5 |  | 4.5 | -1.1 | -22 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 | 9.2 | 0.6 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 3.9 |  | 362.7 | 2.7207 |  |  | 1.9 | 0.34015 | 0.18564 | -0.5 | 1 | 5.6465
07/02/2026 | 08:30 | 7 | 83.2 | 28.7 |  |  | -6.5 | 9.5 |  |  | -7.9 | -18.7 | 24.6 | 36.3 | -6.3 | 5.9 | 60.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 1.1 | 1 | 0 | -3.2 |  | 8.4 |  |  |  |  | 17.8 | 11.9 |  |  |  | -1.3 | 49.9 | 9.2 | 33 | 6.1 | -1.6 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 10.1 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 7.8 |  |  | 5.6 |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9 | 4.4 | [6 empty] | -0.2 | 28.9 | 29.2 | 6.5 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 15.6 | 19.1 | 8.5 | [5 empty] | -2.9 | -9.8 | -1.6 | 0.7 | 0.6 |  | -3.7 | 9.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 27.3 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | -7.6 | -4.3 | -3.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 |  |  | 2.9 | -2.8 | -3.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 17.1 |  | 4.7 | 0.4 | -19 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 10.2 | 0.6 | 3.6 | 1.9 | 2.9 | 1 |  | 572.8 | 2.6582 |  |  | 1.8 | 0.33947 | 0.01166 | 0 | 1 | 5.8094
07/02/2026 | 09:00 | 6.9 | 52.5 | 23.9 |  |  | -8.9 | -10.2 |  |  | 10.5 | 25.3 | 18.9 | 36.6 | 8.3 | 16.1 | 42.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | -3.1 |  | 10.6 |  |  |  |  | 18.2 | 4.4 |  |  |  | -1.1 | 46.2 | 8.8 | 32.4 | 6.2 | -1.4 | 2.6 | 1 |  |  |  | 12.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 8.7 |  |  | 2.1 |  |  | -0.2 |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2 | 0.2 | [6 empty] | -0.3 | 29.5 | 29 | 6.3 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 61.3 | 65.2 | -10.6 | [5 empty] | -7.4 | -14.4 | -1.7 | 0.7 | 0.6 |  | -4.6 | 9.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 27 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -7.9 | -5.4 | -3.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.5 |  |  | 2.4 | -7.2 | -4.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 17 |  | 4.7 | -1.3 | -20.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.2 |  | 600.6 | 2.5165 |  |  | 1.8 | 0.84755 | 0.75311 | -0.4 | 0.8 | 6.3172
07/02/2026 | 09:30 | 5.9 | 62.1 | 25.4 |  |  | -3.6 | 11.5 |  |  | 19.4 | 33.2 | 26.2 | 46.2 | 17.2 | 22.3 | 52.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 | 1.1 | 2 | -3.1 |  | 11.2 |  |  |  |  | 19.7 | 6.4 |  |  |  | -0.9 | 51.6 | 9.3 | 33 | 6.2 | -1.3 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 13.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 8.1 |  |  | 5.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 14.6 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 1.8 | [6 empty] | -0.3 | 29.8 | 21.5 | 6.8 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 72.9 | 76.5 | 5.4 | [5 empty] | 1.7 | -9 | -1.6 | 0.7 | 0.6 |  | -5.1 | 9.3 | -3.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 26.8 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | -7 | -2.6 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.7 | 0.2 | 2.9 | 2.5 |  |  | 3.2 | -7.6 | -8.9 | -1.2 | 0 |  | 2.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 9.9 | 0 | 16.3 |  | 0 | -2.1 | -26.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 8.9 | 0.6 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 1.8 |  | 753.2 | 2.726 |  |  | 1.8 | 1.2825 | 1.3185 | -0.2 | 0.9 | 7.827
07/02/2026 | 10:00 | 5.6 | 67.9 | 26.8 |  |  | -0.3 | 12.6 |  |  | 27 | 40.7 | 33.1 | 55.1 | 21.1 | 25 | 60.2 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1.1 | 1 | 2 | -3.1 |  | 11.3 |  |  |  |  | 21 | 12.7 |  |  |  | -0.9 | 54.2 | 9.6 | 32.3 | 6.1 | 0.4 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 13.9 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 9.8 |  |  | 6.8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 5.1 |  | 1.5 | 2.6 | [6 empty] | -0.2 | 29.3 | 20.8 | 6.2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 79.4 | 82.9 | 15 | [5 empty] | 7.8 | -5.5 | -1.7 | 0.5 | 0.6 |  | -4.9 | 9.1 | -4.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 12.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -6.5 | -2.3 | -3.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 |  |  | 3.2 | -5.6 | -8.9 | -0.8 | -0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 2.1 | 0 | 16.4 |  | 0 | -1.5 | -22.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 10 | 0 | 4.7 | 2.4 | 1.6 | 3.2 |  | 848.6 | 2.7046 |  |  | 1.9 | 1.2761 | 1.322 | 0.2 | 1 | 8.4027
07/02/2026 | 10:30 | 4.8 | 71.8 | 19.6 |  |  | -6.3 | 9 |  |  | 32 | 47.1 | 39.5 | 59.6 | 26.5 | 29 | 56.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 1 | 0.9 | 2.7 | -3.3 |  | 12.1 |  |  |  |  | 21.4 | 15.4 |  |  |  | -0.8 | 56.5 | 9.3 | 33.2 | 5.9 | -0.4 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 12.7 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 14 |  |  | 7.3 |  |  | -0.3 |  |  |  | 14.8 | 0 | 0.2 | 19 |  | 4.5 | 3.8 | [6 empty] | -0.3 | 45.4 | 28.7 | 15.2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 81.6 | 85.3 | 17.5 | [5 empty] | 8.4 | -3.3 | -1.8 | 0.5 | 0.6 |  | -4.6 | 8.8 | -5.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 28.7 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -6.6 | -2.1 | -3.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 |  |  | 3.6 | -0.8 | -5.8 | -0.4 | 0.6 |  | 2.5 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.4 | 0 | 17.5 |  | 0 | -1.9 | -23.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 8.8 | 0.2 | 3.7 | 2 | 2.3 | 0 |  | 954.5 | 2.6133 |  |  | 1.8 | 1.2819 | 1.3194 | -0.1 | 0.9 | 7.8146
07/02/2026 | 11:00 | 6 | 72.6 | 20 |  |  | -4.4 | 15.5 |  |  | 26.6 | 41.1 | 32.5 | 53.8 | 24.5 | 28.1 | 57.6 | 0.2 |  |  |  |  | 10.4 | 1.2 | 1 | 2.6 | -3.2 |  | 13.2 |  |  |  |  | 21.6 | 8.8 |  |  |  | -1.7 | 53.9 | 8.8 | 32.9 | 6.1 | -0.4 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 10.6 | -0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 23.3 |  |  | 7.6 |  |  | 0.7 |  |  |  | 15.2 | 0 | 0.8 | 17.3 |  | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | -0.2 | 60.7 | 27.7 | 13 | 15.7 |  |  | 0 | 0 | 78.6 | 82.4 | 13.6 | [5 empty] | 5.1 | -5 | -2 | 0.5 | 0.6 |  | -3.9 | 9.2 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 25.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -6.3 | -1.5 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 2.5 |  |  | 3.4 | -0.8 | -1.3 | -0.4 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 1.7 | 0 | 18.5 |  | 0 | -1.7 | -19.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.5 | 9.2 | 0.5 | 3.1 | 0.8 | 3.4 | 0 |  | 948.7 | 2.4074 |  |  | 1.9 | 1.2863 | 1.3168 | 0.3 | 1.2 | 8.4105
07/02/2026 | 11:30 | 6.1 | 80.7 | 20.7 |  |  | -3.7 | 18.8 |  |  | 29.6 | 39.4 | 31.5 | 56.4 | 28.7 | 30.4 | 64.2 | -0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | -3.2 |  | 14.2 |  |  |  |  | 22.1 | 1.3 |  |  |  | -1.7 | 56 | 9.2 | 33.5 | 6.1 | -1.4 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 13.5 | -0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 20.3 |  |  | 9.3 |  |  | 0.6 |  |  |  | 17.2 | 0 | 9.2 | 21 |  | 5.3 | 4.2 | [6 empty] | -0.2 | 40.9 | 27.3 | 14.4 | 13.4 |  |  | 0 | 0 | 84.1 | 87.7 | 22.7 | [5 empty] | 10.7 | -1.5 | -1.9 | 0.5 | 0.6 |  | -4.3 | 9.5 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 30.6 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -6.3 | -1.6 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.6 | 3.4 | 2.5 |  |  | 3.6 | 0.7 | -1.4 | 0.3 | 0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.6 | 0 | 18.3 |  | 0 | 0 | -15.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.3 | 9.5 | 0.3 | 4 | 0.5 | 3.6 | 0 |  | 1015.7 | 2.5391 |  |  | 1.9 | 1.2855 | 1.3148 | 0.2 | 2.4 | 9.6394
07/02/2026 | 12:00 | 4.4 | 61.3 | 18.4 |  |  | -5.8 | 0.3 |  |  | 22 | 34.4 | 26.6 | 47.7 | 26.5 | 28.8 | 57 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | -3.1 |  | 12.7 |  |  |  |  | 21.4 | 5.1 |  |  |  | -1.7 | 54.9 | 9.2 | 32.8 | 6.2 | -1.6 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 12.9 | -0.9 | 0.8 | 1 | 0.2 | 19.2 |  |  | 8.6 |  |  | 0.1 |  |  |  | 14.1 | 0 | 7 | 18.4 |  | 4.3 | 3.7 | [6 empty] | -0.3 | 40.8 | 31 | 13.7 | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 80.4 | 77.4 | 16.9 | [5 empty] | 12.3 | -1 | -2.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 9 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 26.5 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -7.2 | -3.8 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 3.4 | 2.5 |  |  | 2.8 | -5.7 | 1 | -0.7 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.6 | 0 | 18.8 |  | 0 | 0.4 | -19.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 9.3 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 3.3 | 0 |  | 889 | 2.4744 |  |  | 1.9 | 1.2875 | 1.314 | 0.1 | 2.2 | 9.2759
07/02/2026 | 12:30 | 4.2 | 66.1 | 18.7 |  |  | -6.2 | 9.2 |  |  | 22.5 | 35.9 | 27.6 | 48.4 | 24.8 | 27.5 | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.2 |  | 11.3 |  |  |  |  | 19.8 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | 52.5 | 8.7 | 32.9 | 6.2 | -1.4 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 12.9 | -0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 20.4 |  |  | 7.6 |  |  | 0.2 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0.6 | 17 |  | 3.7 | 3.4 | [6 empty] | -0.3 | 40.7 | 31.7 | 14 | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 81.1 | 77.8 | 18.1 | [5 empty] | 9.1 | -2.7 | -2.1 | 0.4 | 0.6 |  | -4 | 9.5 | -5.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 31.3 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -2.2 | -6.7 | -3.1 | -4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 3.4 | 2.5 |  |  | 2.9 | -1.9 | -4.4 | -0.3 | -0.3 |  | 2.6 | -0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.9 | 0 | 20.1 |  | 4 | -5.7 | -18.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.4 | 9.1 | 0.5 | 3.4 | 1 | 3.1 | 0 |  | 881.7 | 2.3354 |  |  | 1.8 | 1.2844 | 1.4317 | 0.2 | 2.3 | 9.3515
07/02/2026 | 13:00 | 2.2 | 54.8 | 17.7 |  |  | -12.1 | 3.7 |  |  | 22.1 | 27.9 | 19.1 | 47.1 | 20.9 | 25.4 | 56.6 | -0.2 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 11.3 |  |  |  |  | 17.5 | -1.2 |  |  |  | -1.3 | 51.2 | 8.3 | 32.6 | 6.1 | -1.3 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 10.4 | -2.7 | -0.4 | 1.2 | 0.2 | 15.3 |  |  | 5.8 |  |  | -1.4 |  |  |  | 13.8 | 0 | -3.5 | 6.7 |  | 1.5 | 2.5 | [6 empty] | -0.3 | 41.2 | 31.7 | 14.6 | 13.3 |  |  | 0 | 0 | 74.7 | 71.5 | 9.4 | [5 empty] | 4.2 | -5.8 | -2.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 8.7 | -4.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 30.2 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -7.2 | -4.3 | -2.8 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 3.3 | 2.5 |  |  | 2.6 | -4 | -1.7 | -0.4 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.8 | 0 | 16.2 |  | 4.1 | -5.3 | -25.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 8.6 | 0 | 2.8 | 0.8 | 3.3 | 2.6 |  | 749.3 | 2.0814 |  |  | 1.8 | 1.2856 | 1.4563 | -0.1 | 2.4 | 8.9233
07/02/2026 | 13:30 | 6 | 56 | 17.6 |  |  | -11.7 | 3.1 |  |  | 18.3 | 31.1 | 22.2 | 44.3 | 15.5 | 21.4 | 51.9 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | -3.1 |  | 12.7 |  |  |  |  | 18.7 | 5.6 |  |  |  | -1.5 | 50 | 8.1 | 33 | 6 | -1.6 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 12.7 | -1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 19.6 |  |  | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | -0.7 |  | -0.5 | 1.5 | [6 empty] | -0.2 | 40.7 | 27.9 | 14.3 | 13.4 |  |  | 0 | 0 | 68.8 | 65.7 | -0.6 | [5 empty] | -4.1 | -10.7 | -2.3 | 0.4 | 0.6 |  | -4.5 | 9.3 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 30.2 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | -7 | -3 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 3.3 | 2.5 |  |  | 0.9 | -5.1 | -3.6 | -0.5 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.7 | 0 | 12.8 |  | 3.7 | -6.5 | -27.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 8.9 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 3 | 4 |  | 703.8 | 2.1395 |  |  | 1.7 | 1.2869 | 1.5873 | 0 | 2.5 | 9.2138
07/02/2026 | 14:00 | 6.3 | 60.9 | 18.3 |  |  | -11.4 | 2.5 |  |  | 22.4 | 33.7 | 25 | 49.8 | 18.9 | 23.9 | 57 | -0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | -3.1 |  | 10.9 |  |  |  |  | 19.8 | 10.7 |  |  |  | -1.8 | 48.4 | 7.8 | 33 | 6.1 | -1.8 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 12.6 | -1.8 | -0.7 | 1.2 | 0.1 | 18.9 |  |  | 6.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 12.1 | 1.2 | 0 | 9.7 |  | 1.2 | 2.3 | [6 empty] | -0.3 | 56 | 15.3 | 13.3 | 13.4 |  |  | 0 | 0 | 68.4 | 65.1 | -1.3 | [5 empty] | -5.4 | -11.4 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 3.6 | -5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 2.9 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -5.8 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 3.3 | 2.5 |  |  | 0 | -3.4 | -4.6 | -0.7 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.7 | 0 | 3.7 |  | 1.6 | -7.2 | -5.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 0 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | 4 |  | 735.1 | 2.0638 |  |  | 1.7 | 1.287 | 1.5992 | 0.1 | 2.6 | 9.35
07/02/2026 | 14:30 | 5.4 | 56.5 | 17.8 |  |  | -8.7 | 7.3 |  |  | 20.6 | 31.6 | 23.2 | 45.1 | 21 | 25.9 | 59.3 | -0.1 |  |  |  |  | 8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | -3.2 |  | 8.5 |  |  |  |  | 20 | 2.7 |  |  |  | -1.6 | 50.3 | 8.1 | 33.7 | 6 | -0.3 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 11.8 | -1.1 | -0.5 | 1.2 | 0.2 | 20.4 |  |  | 3.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 13.9 | -4.6 | 0 | 13.1 |  | 2.2 | 2.7 | [6 empty] | -0.3 | 45.6 | 16.1 | 9.1 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 69.8 | 66.4 | 1.4 | [5 empty] | -3.1 | -10.4 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 9.2 | -5.7 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 8.5 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1.1 | -6 | -0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 3.3 | 2.5 |  |  | 0 | -6.9 | -4 | -1.5 | -0.8 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 |  | 2.1 | -8.4 | -10.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 9.4 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 3.5 |  | 712.8 | 2.1751 |  |  | 1.7 | 1.2892 | 1.5912 | 0 | 2.4 | 9.1556
07/02/2026 | 15:00 | 4 | 60.4 | 18.7 |  |  | -12.7 | -9.1 |  |  | 25 | 34.7 | 26 | 53.2 | 24.7 | 27.8 | 62.4 | -0.3 |  |  |  |  | 12.1 | 1.2 | 1 | 2.1 | -3.2 |  | 8 |  |  |  |  | 20.2 | 11.4 |  |  |  | -1.7 | 50.1 | 8.3 | 32.3 | 6.2 | -0.2 | 2.6 | 0 |  |  |  | 12.4 | -2.9 | -1.5 | 1.2 | 0.2 | 16.2 |  |  | 6.7 |  |  | -1.2 |  |  |  | 10.1 | 3.4 | 0 | 16.2 |  | 2.9 | 3.3 | [6 empty] | -0.2 | 46.8 | 14.8 | 8.8 | 10.7 |  |  | 0 | 1.2 | 48.8 | 32.6 | 10.6 | [5 empty] | 0.1 | -8.5 | -2.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.7 | 0.8 | -5.7 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.5 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -1.2 | -5.5 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.3 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -4.7 | -6.8 | -0.9 | -0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 |  | 2.7 | -5.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 8.9 | 0.3 | 2.6 | 0 | 3.3 | 2.6 |  | 699.7 | 2.0469 |  |  | 1.6 | 1.2897 | 1.5586 | -0.3 | 2.3 | 8.4952
07/02/2026 | 15:30 | 5.2 | 64.7 | 18.5 |  |  | -11.4 | -9 |  |  | 20.4 | 32.9 | 24.3 | 47 | 24.5 | 27.5 | 61.4 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 1 | 1 | 2.1 | -3.2 |  | 9.5 |  |  |  |  | 21.7 | 11.8 |  |  |  | -1.7 | 51.6 | 8.1 | 33.4 | 5.8 | 0.5 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 11.9 | -0.4 | -0.9 | 1.2 | 0.2 | 20.2 |  |  | 5.4 |  |  | -0.2 |  |  |  | 12.6 | -0.5 | -3.6 | 16.4 |  | 3.8 | 3.4 | [6 empty] | -0.2 | 45 | 17.8 | 9.2 | 9.9 |  |  | 0 | 0.6 | 25.3 | 28.7 | 11.7 | [5 empty] | 4.1 | -6.3 | -2.2 | 0.5 | 0.6 |  | -4.4 | 0.3 | -5.7 |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.1 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | -5.4 | 1 | -1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.6 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -6.2 | -5.1 | -1.4 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1 | 0.2 | 1.1 |  | 2.5 | -6.6 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.5 | 8.7 | 0.3 | 2.1 | 0 | 3.2 | 2.6 |  | 679.2 | 2.0361 |  |  | 1.6 | 1.3093 | 1.5911 | -0.4 | 2.3 | 8.4364
07/02/2026 | 16:00 | 5.6 | 67.3 | 18.7 |  |  | -13.5 | 4.9 |  |  | 24.8 | 31.9 | 22.7 | 52 | 26 | 28.3 | 65.5 | -0.2 |  |  |  |  | 13.6 | 1 | 1.1 | 2.8 | -3.4 |  | 10.6 |  |  |  |  | 21.1 | 11.7 |  |  |  | -1.5 | 51.2 | 8.1 | 33.5 | 6.2 | 0.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 10.7 | -2.2 | -0.7 | 1.2 | 0.2 | 16.6 |  |  | 7.6 |  |  | -0.7 |  |  |  | 14.7 | -1.1 | -3 | 16.8 |  | 3.8 | 3.4 | [6 empty] | -0.2 | 46.4 | 17.2 | 9.7 | 8.1 |  |  | 0 | 1.4 | 28.2 | 31.6 | 15.5 | [5 empty] | 2.3 | -7.3 | -2.1 | 0.5 | 0.6 |  | -4.1 | 0.5 | -3.6 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -5.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.3 | 3.3 | 2.5 |  |  | -0.1 | -6.2 | -7.4 | -1.2 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 |  | -0.1 | -4.5 | 9.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.4 | 8.9 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.2 | 2.7 |  | 729.6 | 1.9011 |  |  | 1.7 | 1.3059 | 1.5819 | -0.4 | 2.4 | 8.4889
07/02/2026 | 16:30 | 6.1 | 67.4 | 18 |  |  | -13.9 | 2.8 |  |  | 20.6 | 29.3 | 20.8 | 47.4 | 21.7 | 26.3 | 62.7 | -0.1 |  |  |  |  | 14.4 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | -3.2 |  | 9.7 |  |  |  |  | 20.8 | 5.5 |  |  |  | -1.3 | 51.2 | 8.1 | 33 | 5.9 | 0.5 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 11.5 | -1.7 | -0.9 | 1.2 | 0.3 | 17.4 |  |  | 6.1 |  |  | -0.8 |  |  |  | 14.3 | -5 | -5.9 | 13.9 |  | 2.2 | 2.8 | [6 empty] | -0.3 | 45.3 | 18.5 | 9.2 | 8.2 |  |  | 0 | 1.2 | 27 | 30.2 | 14 | [5 empty] | 0.9 | -9.2 | -2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -4.6 | 0.4 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -5.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  | -4.4 | 0.3 | 3.3 | 2.5 |  |  | 0 | -7 | -6.8 | -1.1 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | -2.2 | -1.3 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.3 | 8.7 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 2.6 |  | 676 | 1.964 |  |  | 1.7 | 1.3097 | 1.3877 | -0.4 | 2.5 | 8.4614
07/02/2026 | 17:00 | 5.9 | 55 | 22.7 |  |  | -16.3 | -2.4 |  |  | 15.7 | 23 | 13.8 | 40.7 | 14.8 | 21 | 59.5 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | -3.2 |  | 8.3 |  |  |  |  | 20 | 6.6 |  |  |  | -1.5 | 48.5 | 8.1 | 33.4 | 6 | -0.1 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 12.6 | -1.7 | -0.8 | 1.2 | 0.4 | 18.3 |  |  | 4.1 |  |  | -0.9 |  |  |  | 11.6 | 0 | -13.2 | 6 |  | -1.2 | 1.3 | [6 empty] | -0.3 | 44.5 | 19 | 9.1 | 8.1 |  |  | 0 | 6.8 | 20.8 | 24.3 | 4.9 | [5 empty] | -1 | -10.9 | -2.4 | 0.4 | 0.6 |  | -4.6 | 0 | -1.8 |  | 0.1 | 0 | -0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 3.2 | 2.5 |  |  | -0.1 | -8.3 | -7.4 | -1.4 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 1 | 0.3 | 0 |  | -2.3 | -0.2 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 8.4 | 0.5 | 2.9 | 0 | 0 | 3.7 |  | 569.1 | 2.1465 |  |  | 1.6 | 1.3054 | 1.4896 | -0.6 | 2.3 | 8.2416
07/02/2026 | 17:30 | 0.6 | 57.3 | 25.2 |  |  | -14.9 | -10.7 |  |  | 11.1 | 22.5 | 13.7 | 36.7 | 11.4 | 19 | 57.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | -3.1 |  | 6 |  |  |  |  | 13.9 | 0.3 |  |  |  | -1.5 | 48.2 | 7.5 | 32.8 | 5.7 | -1.1 | 2.6 | 1 |  |  |  | 12 | -2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 17.6 |  |  | 3.8 |  |  | -0.2 |  |  |  | 9.5 | 0 | -16.3 | 0.7 |  | -2.7 | 0.8 | [6 empty] | -0.2 | 45.5 | 18.3 | 9 | 8 |  |  | 0 | 6.4 | 19.3 | 22.7 | 2.6 | [5 empty] | -2.1 | -11.6 | -2.3 | 0.2 | 0.6 |  | -4.6 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.3 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | 1.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 2.5 |  |  | -0.1 | -7.6 | -8.9 | -1.1 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |  | -2.7 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 9 | 0.5 | 4.4 | 0 | 2 | 4.1 |  | 498.4 | 1.8812 |  |  | 1.6 | 1.3058 | 1.4916 | -0.2 | 2.3 | 8.3787
07/02/2026 | 18:00 | -0.1 | 4.1 | 9.2 |  |  | -9.1 | -8.2 |  |  | 11.1 | 21.6 | 12.9 | 36.1 | 5.4 | 14.2 | 77.6 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | -3.2 |  | 6 |  |  |  |  | 13.8 | 8 |  |  |  | -1.7 | 46.7 | 7.8 | 33.2 | 6.1 | -1.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 11.4 | -0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 19.8 |  |  | 5.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | -11.5 |  | -6.3 | -0.7 | [6 empty] | -0.3 | 60 | 18.6 | 9 | 8.1 |  |  | 0 | 5.7 | 16.7 | 20.1 | -1.6 | [5 empty] | -4.1 | -12.7 | -2.2 | 0.4 | 0.6 |  | -4.9 | 0.3 | 0 |  | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.6 | 1.8 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.2 | 3.4 | 2.5 |  |  | 0.2 | -8.8 | -7.8 | -1 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 9.2 | 0.1 | 4.5 | 0 | 3 | 4.1 |  | 459 | 2.2156 |  |  | 0 | 1.3117 | 1.5472 | -0.4 | 2.3 | 6.9744
07/02/2026 | 18:30 | 1.4 | 24.6 | 12.7 |  |  | -5.8 | -5.5 |  |  | -32.7 | -28.4 | 11.1 | 41.8 | 18.7 | 23.9 | 84.6 | 0.2 |  |  |  |  | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.1 |  | 9.9 |  |  |  |  | 16.3 | 10.1 |  |  |  | -1.6 | 45.6 | 7.2 | 33.3 | 5.8 | -1.4 | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 11.9 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 21.5 |  |  | 6 |  |  | 1.6 |  |  |  | 11 | 2.5 | 0 | 5.4 |  | 1.1 | 2.2 | [6 empty] | -0.3 | 57.5 | 18.7 | 8.6 | 8.1 |  |  | 0 | 8 | 18.5 | 21.9 | 1.2 | [5 empty] | -2.4 | -11.8 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | 4.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0.3 | 3.4 | 2.6 |  |  | 0 | -5 | -5.2 | -0.5 | -0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 2.2 | -2.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 9.6 | 0.5 | 5 | 0 | 3.2 | 4.1 |  | 494.9 | 1.9877 |  |  | 0 | 1.3175 | 1.5257 | -0.1 | 2.5 | 7.2309
07/02/2026 | 19:00 | 1.2 | 37.9 | 15.4 |  |  | -0.3 | 2.8 |  |  | -10.1 | -23 | 16.9 | 49.6 | 24.7 | 27.4 | 96.8 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | -3.2 |  | 11.7 |  |  |  |  | 15.8 | 22.2 |  |  |  | -1.1 | 52.4 | 7.8 | 33 | 6 | -1.7 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 13.8 | -0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 20.4 |  |  | 7.9 |  |  | 2.6 |  |  |  | 12.3 | 12.1 | -0.3 | 16.5 |  | 3.4 | 3.3 | [6 empty] | -0.2 | 78.5 | 25.1 | 15.1 | 15.6 |  |  | 0 | 10 | 27.6 | 31.1 | 14.7 | [5 empty] | 13.4 | -2.5 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.9 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 3.4 | 2.6 |  |  | 0 | -3.5 | -4.4 | -0.3 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.7 | -2.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 11 | 0.6 | 3.8 | 0 | 3.2 | 4.1 |  | 744.3 | 2.0003 |  |  | 0 | 1.3171 | 1.4882 | 0.3 | 2.4 | 7.5055
07/02/2026 | 19:30 | 2.5 | 36.7 | 14.8 |  |  | 1.3 | 6.7 |  |  | -8.9 | -24.6 | 14.5 | 51.5 | 26.5 | 29.5 | 98.5 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | -3.2 |  | 13 |  |  |  |  | 15.2 | 21.8 |  |  |  | -1.1 | 51.1 | 7.2 | 33.2 | 5.8 | -1.4 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 12.6 | -1.7 | -2.4 | 1.2 | 0.4 | 17.9 |  |  | 7.9 |  |  | 3.1 |  |  |  | 12.8 | 15.8 | -2.1 | 18.3 |  | 4.1 | 3.7 | [6 empty] | -0.3 | 79 | 24.8 | 15.4 | 15.3 |  |  | 0 | 10.1 | 27.7 | 31.1 | 15.8 | [5 empty] | 14.4 | -1.9 | -2.1 | 0.2 | 0.6 |  | -4.8 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -2.9 | -3.8 | -0.3 | 0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 3.5 | -2.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.3 | 11.6 | 0.1 | 1.9 | 0 | 3.3 | 4.3 |  | 755 | 1.8945 |  |  | 0 | 1.3235 | 1.5217 | 0.5 | 2.4 | 7.6398
07/02/2026 | 20:00 | 1.7 | 38.7 | 15 |  |  | -4 | -0.5 |  |  | -8.8 | -27.4 | 11.8 | 49.2 | 28.5 | 30.3 | 97.1 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | -3.2 |  | 13.9 |  |  |  |  | 14.5 | 20.7 |  |  |  | -1.1 | 51.5 | 7.4 | 33.7 | 6.1 | -1.6 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 13.4 | -0.2 | -2.8 | 1.2 | 0.4 | 18.9 |  |  | 7.6 |  |  | 0.7 |  |  |  | 14.2 | 17.8 | 4.7 | 20.3 |  | 5.3 | 4 | [6 empty] | -0.2 | 79.1 | 25.1 | 15.4 | 15.3 |  |  | 3.8 | 9.9 | 28 | 31.2 | 15.8 | [5 empty] | 14.1 | -2.1 | -1.9 | 0.4 | 0.6 |  | -5 | 0 | -0.5 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.7 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -2.9 | -3.5 | -0.2 | 0.1 |  | 2.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | -1.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.3 | 9.9 | 0 | 2.4 | 0 | 3.5 | 4.2 |  | 755.7 | 1.9751 |  |  | 0 | 1.3238 | 1.5862 | -0.4 | 2.4 | 6.8851
07/02/2026 | 20:30 | 33.2 | 20.9 | 11.7 |  |  | -5.6 | -3.8 |  |  | -17.5 | -37.9 | 1.7 | 38.9 | 24.5 | 26.9 | 87.1 | -0.2 |  |  |  |  | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 3 | -3.3 |  | 13.1 |  |  |  |  | 18.3 | 17.9 |  |  |  | -1.1 | 51.7 | 8.1 | 33.6 | 6.2 | -1.5 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 11.4 | -1 | -3.8 | 1.2 | 0.4 | 15.9 |  |  | 5.8 |  |  | -0.3 |  |  |  | 13.8 | 13.2 | 0.5 | 15.6 |  | 3 | 3.1 | [6 empty] | -0.2 | 77.6 | 24.6 | 15.8 | 12.7 |  |  | 2.5 | 8.4 | 22.8 | 26 | 8.3 | [5 empty] | 10.9 | -4 | -1.9 | 0.6 | 0.6 |  | -5 | 0 | -2.7 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 4.5 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.7 | 3.4 | 2.9 |  |  | 0 | -4.8 | -6.3 | -0.6 | -0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -3.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 9.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 3.5 | 4.1 |  | 631.7 | 2.1946 |  |  | 0 | 1.3221 | 1.5827 | -0.7 | 2.4 | 6.7994
07/02/2026 | 21:00 | 33.8 | 34.6 | 14.5 |  |  | -7.4 | -1.3 |  |  | -9.4 | -26.3 | 8.7 | 49.7 | -12.4 | 11.6 | 93.3 | -0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1 | 0.8 | 3 | -3.4 |  | 12.4 |  |  |  |  | 18 | 20.8 |  |  |  | -1.2 | 54.2 | 8.7 | 33.2 | 5.9 | -1.4 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 12.1 | 0.1 | -2.8 | 1.2 | 0.3 | 19 |  |  | 8.6 |  |  | -0.2 |  |  |  | 15.6 | 24 | 6.3 | 26.5 |  | 7.7 | 5.2 | [6 empty] | -0.3 | 19.4 | 25.2 | 15.2 | 12.7 |  |  | 4.1 | 10.9 | 21.7 | 24.9 | 1.6 | [5 empty] | 17 | -0.4 | -1.9 | 0.6 | 0.6 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | -4.5 | 0.6 | 3.4 | 2.9 |  |  | 0 | -4 | 0 | -0.4 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | -3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.5 | 9.4 | -0.1 | 1.7 | 0 | 3.2 | 4.2 |  | 651.5 | 2.3473 |  |  | 0 | 1.322 | 1.4692 | -0.8 | 2.3 | 6.6385
07/02/2026 | 21:30 | 32.6 | 32.3 | 14.5 |  |  | -5 | 10.1 |  |  | -9.9 | -21.9 | 13.9 | 48.2 | -14.6 | 4.5 | 93.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 3 | -3.2 |  | 10.6 |  |  |  |  | 16.4 | 22.2 |  |  |  | -1.1 | 56.3 | 8.7 | 32.3 | 10.2 | -1.2 | 2.6 | 1 |  |  |  | 14.3 | -0.2 | -1.8 | 1.2 | 0.2 | 21.1 |  |  | 9 |  |  | -0.3 |  |  |  | 15.5 | 24.1 | 7.4 | 28.3 |  | 8.3 | 5.4 | [6 empty] | -0.2 | 56.2 | 30.5 | 14.4 | 12.7 |  |  | 4.5 | 0 | 22.1 | 25.4 | 1.7 | [5 empty] | 21 | 2 | -2.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4.6 | 0 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  | -4.4 | 0.3 | 3.4 | 2.9 |  |  | 0 | -4.2 | -5 | -0.5 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | -2.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.3 | 9.4 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 4.2 |  | 699.9 | 2.3621 |  |  | 0 | 1.3184 | 1.4233 | -0.9 | 2.3 | 6.5038
07/02/2026 | 22:00 | 0 | 30.4 | 13.8 |  |  | -8.6 | -7.5 |  |  | -15.8 | -30.5 | 4.5 | 40.7 | -18.7 | 1.9 | 86.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1 | 1.1 | 3 | -3.4 |  | 10.2 |  |  |  |  | 16.9 | 19.6 |  |  |  | -1.3 | 55.3 | 8.5 | 33.4 | 9.8 | -1.2 | 2.6 | 1 |  |  |  | 12.5 | 0.1 | -1.5 | 1.2 | 0.2 | 22 |  |  | 6.2 |  |  | -0.7 |  |  |  | 16.1 | 21.4 | 2.8 | 24.1 |  | 6.7 | 4.7 | [6 empty] | -0.3 | 55.8 | 31.2 | 15.3 | 12.7 |  |  | 3.2 | 0 | 15.8 | 18.9 | -8 | [5 empty] | 15.9 | -1 | -2.2 | 0.6 | 1.1 |  | -4.9 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | 4.5 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -4 | -5.3 | -0.4 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -4.1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 8.5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 2.7 | 4.2 |  | 546.5 | 2.3365 |  |  | 0 | 1.322 | 1.4778 | -1.2 | 1.4 | 5.3364
07/02/2026 | 22:30 | 0 | 28.8 | 13.8 |  |  | -9.4 | -2.5 |  |  | -12.4 | -26.6 | 8.8 | 44.9 | -16.9 | -0.9 | 84.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | -3.1 |  | 7.2 |  |  |  |  | 15.4 | 19.6 |  |  |  | -1.6 | 53.8 | 8.1 | 32.6 | 9.9 | -0.9 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 12.8 | -0.7 | -1.6 | 1.2 | 0.2 | 20.9 |  |  | 7.5 |  |  | -0.1 |  |  |  | 14.6 | 12.5 | -1.7 | 19.5 |  | 4.6 | 3.8 | [6 empty] | -0.2 | 55.9 | 30.3 | 14.5 | 12.7 |  |  | 3.2 | 0 | 18.3 | 21.4 | -4 | [5 empty] | 10.4 | -4.3 | -2.1 | 0.8 | 1.4 |  | -5 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -2.5 | -3.5 | -0.2 | 0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | -4.9 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 9.5 | -0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 4.3 |  | 534.5 | 2.1167 |  |  | 0 | 1.3167 | 0.65845 | -0.7 | 1.6 | 4.9919
07/02/2026 | 23:00 | 0 | 33.6 | 14.5 |  |  | -8 | 3.4 |  |  | -15.3 | -29.2 | 5.5 | 41.5 | -17.9 | -2.5 | 86.3 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.4 |  | 6.2 |  |  |  |  | 15.3 | 16.3 |  |  |  | -1.7 | 53.2 | 7.8 | 32.6 | 9.8 | 0 | 2.6 | 0.4 |  |  |  | 12.7 | -0.8 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 19.7 |  |  | 7.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | 14.2 | 9.6 | -3.4 | 12.3 |  | 3.8 | 3.5 | [6 empty] | -0.2 | 24.9 | 24.7 | 15 | 4.2 |  |  | 3.2 | 0 | 18.3 | 21.5 | -3.8 | [5 empty] | 7.5 | -6 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -5 | 0 | -5.1 |  | -0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.7 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -1.6 | -1.1 | 0.4 | 0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | -5.4 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 9.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 2 | 3.9 |  | 462 | 2.041 |  |  | 0 | 1.3091 | 0.22442 | -0.9 | 0.6 | 3.2745
07/02/2026 | 23:30 | 0 | 20 | 12.1 |  |  | -12.7 | -11.8 |  |  | -18.8 | -33.9 | 1.4 | 36.8 | -9.4 | -9.4 | 82.1 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.4 |  | 5.4 |  |  |  |  | 14.8 | 12.4 |  |  |  | -1.6 | 50.9 | 7.8 | 32.4 | 10 | 0.6 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 12.3 | -1.4 | -1.1 | 1.2 | 0.2 | 19.7 |  |  | 2.5 |  |  | -1.6 |  |  |  | 12.4 | 0.5 | 0 | 0 |  | -2.3 | 1.5 | [6 empty] | -0.2 | 25.7 | 24.4 | 15.1 | 4.5 |  |  | 2 | 0 | 11.4 | 14.6 | -13.9 | [5 empty] | -0.7 | -10.9 | -2.2 | 0.6 | 1.4 |  | -5.2 | 0 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -2.8 | -3.6 | -0.2 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | -3.3 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 8.6 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.4 | 4.2 |  | 319.5 | 1.9956 |  |  | 0 | 1.3038 | 0.12115 | -1 | 0.8 | 3.2206
08/02/2026 | 00:00 | 0 | 13.5 | 10.7 |  |  | -12.9 | -12.6 |  |  | -23.6 | -38.1 | -3.7 | 30.6 | -15.5 | -12.7 | 72.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 4.1 |  |  |  |  | 14.6 | 14.7 |  |  |  | -1.8 | 49.1 | 8.1 | 33.5 | 9.7 | 0.4 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 11.1 | -0.7 | -1.6 | 1.2 | 0 | 20.6 |  |  | 0 |  |  | -1.5 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | -5.7 |  | 0 | 0 | [6 empty] | -0.2 | 25.4 | 25 | 14.5 | 7 |  |  | 1.5 | 0 | 6.4 | 9.4 | -21.9 | [5 empty] | -7.2 | -14.5 | -2.2 | 0.5 | 1.4 |  | -5.2 | 0 | -4.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -5.1 | 0 | -0.7 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | -2.8 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 8.1 | 0.1 | 3.7 | 0 | 2.7 | 4.2 |  | 239.5 | 2.1875 |  |  | 0 | 1.3022 | 0.15474 | -1.2 | 0.7 | 3.1444
EJEC |  | 310.35 | 797.15 | 366.45 | 0 | 0 | -220.85 | 73.45 | 0 | 0 | -147.35 | -211.3 | 286.45 | 804.35 | 26.9 | 259.65 | 1742.95 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 22.7 | 21 | 27.05 | -77 | 0 | 198.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.85 | 217.35 | 0 | 0 | 0 | -32.6 | 1019.1 | 189.9 | 759.6 | 164.45 | -12.25 | 62.4 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 273.35 | -31.55 | 16.85 | 28.7 | 4.1 | 330.35 | 0 | 0 | 99.35 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 265.45 | 73.45 | -6.75 | 183.45 | 0 | 7.8 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.05 | 889.6 | 505.75 | 222.25 | 177.4 | 0 | 0 | 14 | 40.3 | 626.6 | 677.4 | -125.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | -213.1 | -48.45 | 12.85 | 20.9 | 0 | -91.6 | 59.2 | -53.8 | 0 | 1 | -1.1 | -11.3 | 177.45 | 0 | 1.25 | 18.65 | 4.8 | -4.4 | 5.55 | 13 | 0 | -5.55 | -15.25 | -129.35 | 12.25 | -21.7 | 0.75 | 9.25 | 15 | 0.45 | 0 | -108.5 | 11.55 | 77.95 | 65.6 | 0 | 0 | 18 | -92.85 | -117.9 | -10.5 | -3.5 | 0 | 63.35 | -2 | 30.25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -48.65 | 28.4 | 3.2 | 105.6 | 0 | 10.9 | -67.45 | -131.25 | 34.2 | 17.75 | 16 | 12 | 3.3 | 9.55 | 41.15 | 34.85 | 49.5 | 215.1 | 6.5 | 73.6 | 15.55 | 58.6 | 80.95 | 0 | 11882.2 | 54.0876 | 0 | 0 | 31.1 | 22.8836 | 21.8183 | -13.65 | 39.25 | 155.4895

## DEMANDA_AREAS
sábado, 7 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7006.3 | 1029.051 | 4128.7434 | 1848.5056 | 247.1607
01:00 | 0 | 6955.1 | 1001.8871 | 4118.3328 | 1834.8801 | 250.9352
01:30 | 0 | 6835.6 | 994.2959 | 4013.0202 | 1828.2839 | 249.8431
02:00 | 0 | 6709.6 | 956.7413 | 3949.7242 | 1803.1345 | 255.3292
02:30 | 0 | 6649 | 954.7111 | 3864.6525 | 1829.6364 | 251.1648
03:00 | 0 | 6631.8 | 985.7576 | 3816.8744 | 1829.168 | 256.0998
03:30 | 0 | 6521.6 | 960.1831 | 3760.8002 | 1800.6167 | 262.7841
04:00 | 0 | 6600 | 932.6402 | 3841.0359 | 1826.3239 | 245.443
04:30 | 0 | 6663.1 | 957.3663 | 3870.6002 | 1835.1335 | 248.4369
05:00 | 0 | 6723.7 | 952.5294 | 3924.8942 | 1846.2764 | 240.843
05:30 | 0 | 6663.2 | 949.209 | 3829.9422 | 1884.0488 | 235.8945
06:00 | 0 | 6715.9 | 959.5759 | 3872.6652 | 1883.6589 | 235.5281
06:30 | 0 | 6597.5 | 964.2053 | 3776.4618 | 1856.8329 | 221.6762
07:00 | 0 | 6657.5 | 985.6565 | 3830.3947 | 1841.4488 | 213.2804
07:30 | 0 | 6973.7 | 1016.4757 | 4114.2167 | 1843.0076 | 216.5766
08:00 | 0 | 7176.2 | 1072.7561 | 4223.5268 | 1879.9171 | 226.7198
08:30 | 0 | 7430.8 | 1068.9022 | 4514.3984 | 1847.4994 | 229.6309
09:00 | 0 | 7606.6 | 1131.7849 | 4553.6557 | 1921.1594 | 239.8629
09:30 | 0 | 7691.8 | 1156.3317 | 4678.2926 | 1857.1757 | 239.3403
10:00 | 0 | 7822.3 | 1162.8794 | 4757.5725 | 1901.8481 | 243.2765
10:30 | 0 | 8038.1 | 1196.9047 | 4966.2348 | 1874.9605 | 240.1524
11:00 | 0 | 8117 | 1221.1455 | 5011.4947 | 1884.3598 | 242.6341
11:30 | 0 | 8115.5 | 1187.833 | 5054.5672 | 1873.0998 | 233.2435
12:00 | 0 | 8027.1 | 1235.8945 | 4903.8727 | 1887.3328 | 233.7977
12:30 | 0 | 7978.1 | 1198.5023 | 4947.4088 | 1832.1889 | 231.2513
13:00 | 0 | 7939.2 | 1153.6301 | 5002.9629 | 1782.607 | 227.7814
13:30 | 0 | 7922.1 | 1181.6904 | 4880.8156 | 1859.594 | 233.0764
14:00 | 0 | 7903.9 | 1172.6345 | 4910.885 | 1820.3805 | 237.1007
14:30 | 0 | 7751.8 | 1166.3286 | 4870.9658 | 1714.5056 | 233.4082
15:00 | 0 | 7776.5 | 1104.2945 | 4845.0132 | 1827.1923 | 236.3413
15:30 | 0 | 7659.2 | 1109.1021 | 4736.3658 | 1813.7321 | 236.5736
16:00 | 0 | 7667.4 | 1135.8785 | 4663.2083 | 1868.3132 | 235.3948
16:30 | 0 | 7607.9 | 1127.3851 | 4607.9542 | 1872.5607 | 235.8464
17:00 | 0 | 7608.1 | 1101.862 | 4648.5109 | 1857.7271 | 232.0482
17:30 | 0 | 7486.2 | 1131.1437 | 4491.5694 | 1863.4869 | 225.0146
18:00 | 0 | 7410.4 | 1098.0015 | 4437.9355 | 1874.463 | 221.8202
18:30 | 0 | 7487.1 | 1114.5976 | 4454.6567 | 1917.8457 | 220.5156
19:00 | 0 | 7851.1 | 1184.703 | 4735.2653 | 1931.1317 | 218.1239
19:30 | 0 | 7864.4 | 1210.6876 | 4714.5705 | 1939.1419 | 217.7295
20:00 | 0 | 7901.9 | 1203.3033 | 4761.5634 | 1937.0333 | 221.3067
20:30 | 0 | 7858.1 | 1202.2631 | 4639.7363 | 2016.1006 | 233.1636
21:00 | 0 | 7778.7 | 1192.9179 | 4652.6153 | 1933.1668 | 236.8091
21:30 | 0 | 7860.9 | 1178.2618 | 4762.8793 | 1919.7589 | 239.9156
22:00 | 0 | 7746.93 | 1179.3409 | 4654.761 | 1912.8281 | 247.0195
22:30 | 0 | 7738.79 | 1157.1159 | 4694.1766 | 1887.4975 | 243.4386
23:00 | 0 | 7481.72 | 1078.9916 | 4530.4766 | 1872.2518 | 245.412
23:30 | 0 | 7275.19 | 1055.5872 | 4383.5262 | 1836.0766 | 240.8807
00:00 | 0 | 7044.8 | 1070.1366 | 4137.4698 | 1837.1936 | 243.0727
MÁXIMO | 0 | 8117 | 1235.8945 | 5054.5672 | 2016.1006 | 262.7841
MÍNIMO | 0 | 6521.6 | 932.6402 | 3760.8002 | 1714.5056 | 213.2804
PROMEDIO | 0 | 7406.8631 | 1094.6474 | 4448.7764 | 1863.4393 | 236.5145
ENERGÍA | 0 | 177764.715 | 26271.5386 | 106770.6332 | 44722.5431 | 5676.3492
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 7 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.2928 | 12.714 |  |  |  |  | 20.5234 | 25.9919 | 14.9128 | 13.09 | 30.728 |  |  | 43.294 |  | 41.9147 |  | 8.6 |  | 159.9142 |  |  |  |  | 15.55 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 52.2362 | 115.14 |  | 0.81 | 78.9055 |  | 35.2773 | 34.9 |  | 193.4248 | 33.8373 |  | 7.7983 |  | 2.5 |  | 65.8249 |  | 12 |  |  |  | 15.0065 |  |  |  |  | 51.912 | 2.28 | 145.7299 |  | 4.4118 | 133.2677 | 11.1256 |  |  | 3.8582 |  |  | 91.3007 | 24.1308 |  | 0.64 | 30.8041 | 446.8575 |  | 163.5496 | 17.7481 |  |  | 10.6172 | 4.7519 |  |  | 16.2488 | 287.41 |  | 38.644 |  | 29.977
01:00 |  |  | 32.935 | 11.659 |  |  |  |  | 21.107 | 26.4667 | 14.7671 | 11.33 | 30.8 |  |  | 43.337 |  | 44.9639 |  | 8.9 |  | 145.6036 |  |  |  |  | 15.15 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 51.7074 | 115.47 |  | 0.7 | 77.7388 |  | 35.3829 | 35.4 |  | 195.3993 | 29.953 |  | 8.068 |  | 2.5 |  | 66.0139 |  | 12 |  |  |  | 14.6994 |  |  |  |  | 52.217 | 2.3 | 146.5887 |  | 4.2549 | 132.428 | 10.8728 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.0301 | 24.1765 |  | 0.64 | 29.263 | 443.5229 |  | 164.1157 | 17.763 |  |  | 10.7356 | 4.7809 |  |  | 15.6572 | 285.83 |  | 39.105 |  | 30.204
01:30 |  |  | 35.2545 | 12.28 |  |  |  |  | 21.4078 | 26.2845 | 14.6868 | 10.9 | 31.1 |  |  | 43.203 |  | 42.5523 |  | 8.8 |  | 151.2078 |  |  |  |  | 16.1 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 50.7882 | 116.68 |  | 0.64 | 76.7748 |  | 36.1834 | 35.41 |  | 195.4443 | 30.2469 |  | 8.6306 |  | 2.5 |  | 65.6862 |  | 12 |  |  |  | 14.8693 |  |  |  |  | 51.978 | 2.17 | 145.0362 |  | 4.2971 | 131.2737 | 11.6643 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.3659 | 24.1778 |  | 0.62 | 29.8869 | 446.4395 |  | 160.1278 | 17.7733 |  |  | 10.9599 | 4.7827 |  |  | 15.8878 | 279.92 |  | 41.025 |  | 30.259
02:00 |  |  | 35.9679 | 11.916 |  |  |  |  | 21.3545 | 26.1743 | 14.118 | 10.73 | 29.956 |  |  | 43.193 |  | 30.309 |  | 8.7 |  | 142.718 |  |  |  |  | 16.52 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 52.6656 | 115.73 |  | 0.44 | 76.6379 |  | 36.046 | 35.01 |  | 194.5539 | 30.6637 |  | 8.3258 |  | 2.5 |  | 65.4697 |  | 12 |  |  |  | 15.1782 |  |  |  |  | 50.758 | 2.2 | 148.2449 |  | 4.3377 | 133.5913 | 11.8153 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.781 | 24.1934 |  | 0.65 | 30.0745 | 445.0498 |  | 160.8535 | 17.6198 |  |  | 11.1083 | 4.8166 |  |  | 16.25 | 269.13 |  | 41.085 |  | 30.183
02:30 |  |  | 39.7781 | 12.009 |  |  |  |  | 21.3458 | 25.9546 | 14.2788 | 9.67 | 30.454 |  |  | 43.312 |  | 39.9039 |  | 8.8 |  | 127.8736 |  |  |  |  | 16.1 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 51.6146 | 115.83 |  | 0.41 | 76.8086 |  | 36.7378 | 34.96 |  | 194.4577 | 30.9659 |  | 8.2067 |  | 2.5 |  | 65.9308 |  | 12 |  |  |  | 15.0642 |  |  |  |  | 51.224 | 2.15 | 146.4644 |  | 4.3777 | 132.5534 | 11.5162 |  |  | 3.872 |  |  | 90.3471 | 24.213 |  | 0.6 | 30.1636 | 445.1699 |  | 161.6277 | 17.9827 |  |  | 11.468 | 4.6082 |  |  | 15.4924 | 276.44 |  | 40.74 |  | 29.254
03:00 |  |  | 40.5427 | 12.218 |  |  |  |  | 21.2001 | 25.5302 | 14.2523 | 10.04 | 29.666 |  |  | 43.329 |  | 49.8256 |  | 9.3 |  | 75.9737 |  |  |  |  | 14.81 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 52.3045 | 115.65 |  | 0.67 | 78.269 |  | 37.4297 | 34.18 |  | 194.834 | 29.2092 |  | 7.9495 |  | 2.5 |  | 65.5438 |  | 12 |  |  |  | 15.3534 |  |  |  |  | 50.312 | 1.96 | 148.497 |  | 4.311 | 132.8936 | 11.4669 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.9824 | 24.2283 |  | 0.64 | 29.5572 | 448.9018 |  | 158.84 | 18.0284 |  |  | 11.5889 | 4.6467 |  |  | 16.3368 | 286.45 |  | 40.634 |  | 29.74
03:30 |  |  | 42.0397 | 12.72 |  |  |  |  | 20.5537 | 25.7599 | 14.3254 | 10.28 | 28.416 |  |  | 43.317 |  | 46.8787 |  | 9.4 |  | 139.4297 |  |  |  |  | 13.96 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 49.2263 | 115.87 |  | 0.48 | 88.1514 |  | 36.8832 | 33.82 |  | 194.8071 | 27.5708 |  | 7.6563 |  | 2.5 |  | 65.6992 |  | 12 |  |  |  | 15.5091 |  |  |  |  | 49.588 | 2.09 | 147.4526 |  | 4.4363 | 133.1164 | 10.3554 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.6468 | 24.2377 |  | 0.64 | 28.4429 | 442.2895 |  | 161.7118 | 17.8285 |  |  | 11.3702 | 4.5721 |  |  | 17.1087 | 277.82 |  | 40.054 |  | 29.714
04:00 |  |  | 40.8317 | 12.246 |  |  |  |  | 20.5874 | 26.0464 | 14.5529 | 12.66 | 28.522 |  |  | 43.186 |  | 31.1154 |  | 9.2 |  | 156.7702 |  |  |  |  | 13.63 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 50.981 | 116.24 |  | 0.18 | 94.2944 |  | 36.3153 | 34.09 |  | 193.4796 | 26.8754 |  | 6.6628 |  | 2.6 |  | 65.3628 |  | 12 |  |  |  | 16.2867 |  |  |  |  | 50.972 | 2.16 | 149.7924 |  | 4.3637 | 131.9596 | 11.0008 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.8032 | 24.229 |  | 0.63 | 28.4863 | 449.1299 |  | 158.8484 | 18.0041 |  |  | 10.614 | 4.5969 |  |  | 16.5212 | 281.73 |  | 40.057 |  | 29.61
04:30 |  |  | 41.0292 | 12.074 |  |  |  |  | 18.5657 | 25.8644 | 15.1496 | 12.63 | 29.042 |  |  | 43.133 |  | 33.9478 |  | 9.1 |  | 150.4124 |  |  |  |  | 14.63 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 49.7906 | 114.6 |  | 1.65 | 102.0535 |  | 35.7694 | 32.41 |  | 194.8223 | 25.5814 |  | 7.4101 |  | 2.48 |  | 65.7107 |  | 12 |  |  |  | 17.2037 |  |  |  |  | 58.155 | 2.11 | 146.7348 |  | 4.3825 | 132.54 | 10.9549 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.7341 | 24.2103 |  | 0.65 | 27.3506 | 430.0097 |  | 162.234 | 17.8724 |  |  | 10.4181 | 4.8094 |  |  | 16.687 | 289 |  | 40.245 |  | 32.232
05:00 |  |  | 41.09 | 11.585 |  |  |  |  | 18.9428 | 26.2551 | 15.2798 | 13.25 | 30.056 |  |  | 43.332 |  | 38.9989 |  | 9.7 |  | 151.2754 |  |  |  |  | 14.9 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 50.7741 | 116.79 |  | 2.1 | 129.1194 |  | 36.9392 | 32.49 |  | 194.9269 | 25.9116 |  | 8.3342 |  | 2.5 |  | 65.7633 |  | 12 |  |  |  | 17.3985 |  |  |  |  | 62.137 | 2.23 | 148.3767 |  | 4.2686 | 132.1865 | 11.0171 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.1121 | 24.225 |  | 0.64 | 28.2893 | 443.0504 |  | 158.318 | 17.797 |  |  | 9.9756 | 4.6473 |  |  | 16.486 | 289.6 |  | 38.962 |  | 39.747
05:30 |  |  | 42.7423 | 9.8 |  |  |  |  | 19.1569 | 26.5749 | 15.7978 | 13.78 | 30.176 |  |  | 43.317 |  | 40.5105 |  | 9.9 |  | 134.3021 |  |  |  |  | 16.07 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 52.4263 | 115.92 |  | 1.93 | 131.2904 |  | 35.8971 | 32.86 |  | 194.9352 | 25.7031 |  | 8.5442 |  | 2.5 |  | 65.7538 |  | 12 |  |  |  | 17.346 |  |  |  |  | 62.799 | 2.19 | 146.8373 |  | 4.2629 | 132.5297 | 10.7302 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.9118 | 24.2905 |  | 0.65 | 28.1999 | 441.2695 |  | 166.2762 | 18.2268 |  |  | 10.1712 | 4.7016 |  |  | 14.2721 | 290.96 |  | 37.931 |  | 39.783
06:00 |  |  | 42.4972 | 9.912 |  |  |  |  | 19.729 | 26.6991 | 15.4395 | 13.94 | 30.294 |  |  | 43.328 |  | 43.335 |  | 10 |  | 113.4488 |  |  |  |  | 16.28 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 52.4925 | 119.26 |  | 1.54 | 146.9032 |  | 34.5746 | 33.38 |  | 194.9022 | 24.1643 |  | 7.4255 |  | 2.6 |  | 65.7177 |  | 12 |  |  |  | 17.2847 |  |  |  |  | 62.505 | 2.14 | 149.3213 |  | 4.2322 | 130.8887 | 10.3248 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.2658 | 24.2641 |  | 0.62 | 27.4902 | 440.0913 |  | 161.7834 | 18.1608 |  |  | 9.7893 | 4.5606 |  |  | 13.8583 | 291.94 |  | 38.22 |  | 39.418
06:30 |  |  | 41.7586 | 9.649 |  |  |  |  | 20.1054 | 27.0499 | 13.8925 | 13.31 | 30.06 |  |  | 43.136 |  | 46.3348 |  | 9.7 |  | 131.8961 |  |  |  |  | 15.98 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 50.9005 | 115.29 |  | 0.55 | 146.0431 |  | 33.6366 | 33.33 |  | 195.2683 | 23.6026 |  | 7.1723 |  | 2.5 |  | 65.7995 |  | 12 |  |  |  | 17.2173 |  |  |  |  | 62.172 | 2.1 | 147.3613 |  | 4.1851 | 126.5773 | 9.6748 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.7713 | 24.2744 |  | 0.67 | 26.653 | 445.8943 |  | 160.7641 | 17.9672 |  |  | 8.8181 | 4.5046 |  |  | 13.3426 | 290.29 |  | 37.594 |  | 37.674
07:00 |  |  | 47.8922 | 9.906 |  |  |  |  | 19.9859 | 26.7884 | 11.9086 | 13.49 | 29.426 |  |  | 42.551 |  | 42.5558 |  | 9.1 |  | 141.0667 |  |  |  |  | 15.97 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 46.2378 | 112.35 |  | 0.91 | 145.2869 |  | 31.7264 | 33.16 |  | 194.6783 | 23.5701 |  | 6.3856 |  | 2.6 |  | 65.7374 |  | 12 |  |  |  | 17.274 |  |  |  |  | 61.524 | 1.74 | 144.0287 |  | 4.1037 | 121.2683 | 7.6556 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.6231 | 24.2952 |  | 0.65 | 25.6982 | 441.7957 |  | 160.7219 | 17.2609 |  |  | 9.2632 | 4.4065 |  |  | 12.7282 | 276.85 |  | 37.277 |  | 34.523
07:30 |  |  | 46.9385 | 10.174 |  |  |  |  | 19.5766 | 26.9582 | 11.3396 | 13.72 | 29.454 |  |  | 42.216 |  | 44.6725 |  | 8.8 |  | 145.7852 |  |  |  |  | 16.16 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 49.1048 | 116.13 |  | 0.73 | 147.7405 |  | 31.8683 | 33.13 |  | 193.7714 | 23.6511 |  | 6.6414 |  | 2.5 |  | 65.574 |  | 12 |  |  |  | 17.2312 |  |  |  |  | 57.542 | 2.11 | 141.0817 |  | 4.4073 | 124.7957 | 7.7326 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.3184 | 24.2903 |  | 0.67 | 25.4921 | 439.7433 |  | 156.3301 | 17.429 |  |  | 8.7836 | 4.4521 |  |  | 12.8521 | 274.52 |  | 37.258 |  | 33.649
08:00 |  |  | 47.7146 | 10.924 |  |  |  |  | 20.0063 | 26.9748 | 11.04 | 13.82 | 29.358 |  |  | 42.366 |  | 34.152 |  | 8.6 |  | 134.7876 |  |  |  |  | 15.92 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 48.7718 | 118.59 |  | 0.73 | 149.4309 |  | 32.8086 | 33.13 |  | 194.128 | 24.5328 |  | 5.8403 |  | 2.5 |  | 64.6691 |  | 12 |  |  |  | 17.2055 |  |  |  |  | 52.861 | 2.11 | 143.3967 |  | 4.3117 | 128.6671 | 7.6042 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.4214 | 24.283 |  | 0.72 | 24.2178 | 429.3371 |  | 162.6832 | 17.4696 |  |  | 8.7811 | 4.6045 |  |  | 12.8438 | 273.73 |  | 37.839 |  | 29.388
08:30 |  |  | 48.6269 | 12.567 |  |  |  |  | 19.6708 | 26.871 | 11.1379 | 13.61 | 29.636 |  |  | 42.557 |  | 37.5527 |  | 8.7 |  | 102.645 |  |  |  |  | 12.55 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 49.6996 | 119.5 |  | 0.72 | 151.0601 |  | 33.8468 | 34.13 |  | 194.5929 | 25.3902 |  | 6.0818 |  | 2.5 |  | 65.6438 |  | 12 |  |  |  | 17.1927 |  |  |  |  | 55.976 | 2.26 | 146.1334 |  | 4.3462 | 130.0786 | 6.8241 |  |  | 3.872 |  |  | 90.2152 | 24.2794 |  | 0.65 | 24.693 | 416.2926 |  | 163.1524 | 17.2755 |  |  | 9.1872 | 4.6078 |  |  | 13.925 | 273.2 |  | 37.839 |  | 22.12
09:00 |  |  | 48.8198 | 12.395 |  |  |  |  | 19.318 | 27.2809 | 11.1146 | 13.46 | 29.482 |  |  | 42.351 |  | 39.9473 |  | 8.7 |  | 112.703 |  |  |  |  | 11.34 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 49.8878 | 118.85 |  | 0.63 | 150.7521 |  | 34.7293 | 33.88 |  | 193.4827 | 25.7897 |  | 7.2338 |  | 2.4 |  | 65.9934 |  | 12 |  |  |  | 17.3919 |  |  |  |  | 58.262 | 2.26 | 149.0802 |  | 4.3062 | 131.8405 | 9.2968 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.5215 | 24.2801 |  | 0.63 | 26.3929 | 419.6205 |  | 166.4595 | 17.4663 |  |  | 9.7871 | 4.6774 |  |  | 14.7798 | 279.11 |  | 37.655 |  | 19.336
09:30 |  |  | 49.1987 | 12.472 |  |  |  |  | 18.4775 | 27.1914 | 11.5046 | 13.69 | 30.24 |  |  | 42.59 |  | 47.5738 |  | 8.5 |  | 150.7143 |  |  |  |  | 11.82 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 49.2015 | 118.44 |  | 0.44 | 150.9972 |  | 33.6434 | 34.34 |  | 194.8261 | 25.965 |  | 8.5021 |  | 2.6 |  | 65.8317 |  | 12 |  |  |  | 17.8579 |  |  |  |  | 58.004 | 2.28 | 148.9619 |  | 4.3067 | 133.116 | 10.1436 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.5365 | 24.2946 |  | 0.57 | 29.1137 | 413.8775 |  | 166.1973 | 17.4136 |  |  | 10.0159 | 4.5319 |  |  | 14.4832 | 279.46 |  | 37.393 |  | 19.458
10:00 |  |  | 48.9254 | 12.19 |  |  |  |  | 19.5945 | 26.5883 | 11.9223 | 13.7 | 30.108 |  |  | 42.761 |  | 44.4927 |  | 8.9 |  | 127.2478 |  |  |  |  | 11.77 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 46.9495 | 119.35 |  | 0.24 | 153.1917 |  | 32.2682 | 34.21 |  | 194.118 | 25.7206 |  | 8.7315 |  | 2.5 |  | 65.1911 |  | 12 |  |  |  | 17.5254 |  |  |  |  | 57.447 | 2.13 | 142.3524 |  | 3.9279 | 132.8086 | 10.586 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.1428 | 24.2888 |  | 0.64 | 28.5019 | 413.4147 |  | 163.3271 | 17.5522 |  |  | 9.8721 | 3.7359 |  |  | 15.6696 | 266.66 |  | 37.034 |  | 17.198
10:30 |  |  | 49.6309 | 12.356 |  |  |  |  | 20.2221 | 26.9026 | 10.9838 | 13.6 | 30.106 |  |  | 42.557 |  | 46.5362 |  | 8.8 |  | 151.8885 |  |  |  |  | 12.58 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 48.6492 | 118.29 |  | 0.58 | 155.8035 |  | 31.4824 | 33.53 |  | 194.3567 | 26.1317 |  | 6.5769 |  | 2.5 |  | 65.2269 |  | 12 |  |  |  | 17.83 |  |  |  |  | 55.74 | 2.09 | 147.6205 |  | 3.8377 | 129.0557 | 10.3191 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.3706 | 24.2939 |  | 0.62 | 29.2979 | 411.7281 |  | 159.4768 | 17.4703 |  |  | 9.8533 | 4.4152 |  |  | 16.0796 | 263.3 |  | 35.889 |  | 15.982
11:00 |  |  | 49.8082 | 12.2 |  |  |  |  | 20.5576 | 26.8789 | 10.1031 | 13.55 | 30.186 |  |  | 42.856 |  | 34.9863 |  | 9 |  | 130.8956 |  |  |  |  | 12.95 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 49.4493 | 119.6 |  | 1 | 156.2968 |  | 32.0474 | 33.09 |  | 192.7313 | 25.9231 |  | 6.8185 |  | 2.4 |  | 65.4389 |  | 12 |  |  |  | 17.8311 |  |  |  |  | 59.318 | 2.02 | 148.2636 |  | 3.7817 | 130.9732 | 9.3791 |  |  | 3.872 |  |  | 87.2127 | 24.2938 |  | 0.63 | 30.3307 | 412.2923 |  | 166.8788 | 16.3396 |  |  | 10.088 | 4.4431 |  |  | 16.2528 | 264.53 |  | 35.328 |  | 17.194
11:30 |  |  | 50.4624 | 12.843 |  |  |  |  | 20.5288 | 26.8779 | 9.9534 | 13.64 | 30.242 |  |  | 42.644 |  | 40.6588 |  | 8.8 |  | 83.9307 |  |  |  |  | 12.72 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 47.6618 | 119.4 |  | 0.9 | 153.9478 |  | 32.0949 | 33.98 |  | 195.0134 | 25.9103 |  | 8.1943 |  | 2.6 |  | 65.3523 |  | 12 |  |  |  | 17.5582 |  |  |  |  | 59.101 | 2.09 | 142.833 |  | 3.8824 | 130.478 | 7.8884 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.4361 | 24.2353 |  | 0.61 | 31.3068 | 409.6259 |  | 154.1244 | 16.7182 |  |  | 9.139 | 4.5102 |  |  | 15.9023 | 269.86 |  | 35.596 |  | 14.46
12:00 |  |  | 51.5418 | 10.995 |  |  |  |  | 20.5515 | 27.4244 | 10.4692 | 13.67 | 30.224 |  |  | 42.362 |  | 53.3182 |  | 9 |  | 121.2399 |  |  |  |  | 12.36 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 46.9314 | 119.17 |  | 0.73 | 154.3567 |  | 31.0794 | 34.29 |  | 195.6019 | 25.4118 |  | 8.1061 |  | 2.4 |  | 65.4581 |  | 12 |  |  |  | 17.6283 |  |  |  |  | 59.015 | 2.05 | 147.6544 |  | 3.7441 | 130.8519 | 7.6702 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.8808 | 24.2053 |  | 0.63 | 29.9406 | 388.0905 |  | 159.349 | 17.096 |  |  | 8.9379 | 4.5043 |  |  | 16.2166 | 265.44 |  | 35.379 |  | 16.441
12:30 |  |  | 49.8229 | 10.267 |  |  |  |  | 20.5799 | 27.1344 | 13.2503 | 12.55 | 30.234 |  |  | 42.247 |  | 43.4707 |  | 8.8 |  | 162.9519 |  |  |  |  | 11.75 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 47.6387 | 117.52 |  | 0.78 | 154.688 |  | 32.1151 | 33.3 |  | 195.1346 | 25.2127 |  | 5.9867 |  | 2.4 |  | 64.8344 |  | 12 |  |  |  | 17.4725 |  |  |  |  | 59.957 | 2.06 | 140.4361 |  | 3.693 | 129.812 | 7.4752 |  |  | 3.872 |  |  | 89.7501 | 24.2986 |  | 0.65 | 29.9061 | 362.9199 |  | 155.3174 | 17.2511 |  |  | 9.3917 | 4.4136 |  |  | 16.1076 | 283.23 |  | 34.305 |  | 19.624
13:00 |  |  | 47.4891 | 10.236 |  |  |  |  | 21.3868 | 26.7939 | 15.0668 | 13.59 | 26.138 |  |  | 42.407 |  | 48.469 |  | 8.7 |  | 149.9247 |  |  |  |  | 11.81 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 44.1718 | 116.25 |  | 0.64 | 153.9276 |  | 32.9874 | 34.1 |  | 194.2372 | 25.2106 |  | 5.6318 |  | 2.5 |  | 65.4542 |  | 12 |  |  |  | 17.6353 |  |  |  |  | 60.017 | 2.08 | 148.1361 |  | 3.761 | 130.3078 | 7.6056 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.3724 | 24.3037 |  | 0.67 | 29.0582 | 343.7343 |  | 165.5748 | 17.2263 |  |  | 9.7186 | 4.3797 |  |  | 15.8596 | 282.86 |  | 29.433 |  | 29.624
13:30 |  |  | 46.8327 | 11.435 |  |  |  |  | 21.1323 | 27.1398 | 14.7961 | 13.23 | 26.442 |  |  | 42.33 |  | 47.9317 |  | 8.6 |  | 148.5648 |  |  |  |  | 13.48 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 42.3493 | 114.83 |  | 0.45 | 154.3409 |  | 33.5843 | 34.87 |  | 194.4941 | 25.8485 |  | 5.7665 |  | 2.6 |  | 64.7417 |  | 12 |  |  |  | 17.7852 |  |  |  |  | 59.73 | 1.98 | 148.7922 |  | 3.9072 | 129.8685 | 8.0135 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.0288 | 24.2977 |  | 0.64 | 29.9053 | 372.9666 |  | 160.7509 | 17.2363 |  |  | 8.846 | 4.3033 |  |  | 15.9409 | 264.81 |  | 30.06 |  | 36.347
14:00 |  |  | 48.3533 | 12.092 |  |  |  |  | 21.3691 | 27.5304 | 14.762 | 12.78 | 26.462 |  |  | 42.156 |  | 38.317 |  | 8.5 |  | 144.7997 |  |  |  |  | 14.5 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 45.6016 | 114.76 |  | 0.73 | 153.5156 |  | 34.6939 | 35.4 |  | 194.5948 | 26.5014 |  | 5.8661 |  | 2.5 |  | 65.2173 |  | 12 |  |  |  | 17.5269 |  |  |  |  | 59.318 | 1.99 | 147.5674 |  | 3.6742 | 132.4693 | 9.7773 |  |  | 3.872 |  |  | 90.4702 | 24.2988 |  | 0.65 | 29.9181 | 380.1761 |  | 160.4498 | 17.0736 |  |  | 9.7365 | 4.593 |  |  | 15.7267 | 281.87 |  | 30.387 |  | 35.357
14:30 |  |  | 50.2502 | 11.806 |  |  |  |  | 21.2603 | 27.5271 | 14.1859 | 12.99 | 26.98 |  |  | 42.098 |  | 37.5452 |  | 8.7 |  | 113.5829 |  |  |  |  | 13.12 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 46.9188 | 116.04 |  | 0.86 | 154.0031 |  | 33.6424 | 34.52 |  | 194.5495 | 28.4377 |  | 4.3524 |  | 2.3 |  | 66.046 |  | 12 |  |  |  | 17.0063 |  |  |  |  | 59.306 | 1.95 | 147.0544 |  | 3.7763 | 133.014 | 10.6883 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.8428 | 24.3111 |  | 0.65 | 30.0867 | 387.4682 |  | 159.0447 | 17.3427 |  |  | 9.3951 | 4.5815 |  |  | 16.2369 | 255.78 |  | 29.113 |  | 29.004
15:00 |  |  | 49.3491 | 11.075 |  |  |  |  | 20.0862 | 27.1893 | 14.5254 | 13.13 | 27.712 |  |  | 42.408 |  | 41.4734 |  | 8.9 |  | 113.183 |  |  |  |  | 12.01 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 46.3812 | 114.5 |  | 0.97 | 151.8305 |  | 35.4072 | 34.97 |  | 191.1851 | 30.3821 |  | 4.1589 |  | 2.5 |  | 66 |  | 12 |  |  |  | 16.8435 |  |  |  |  | 61.397 | 2 | 148.5074 |  | 3.7756 | 132.0832 | 10.6376 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.0875 | 24.2703 |  | 0.66 | 30.2189 | 376.9693 |  | 158.3902 | 17.5218 |  |  | 9.3602 | 4.6043 |  |  | 16.409 | 257.69 |  | 28.204 |  | 27.731
15:30 |  |  | 49.3359 | 12.094 |  |  |  |  | 20.3249 | 27.4176 | 15.0474 | 13.28 | 28.764 |  |  | 42.196 |  | 30.2063 |  | 8.7 |  | 79.6556 |  |  |  |  | 11.61 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 46.1687 | 114.75 |  | 0.6 | 137.5105 |  | 36.749 | 33.88 |  | 191.1254 | 29.3302 |  | 4.4004 |  | 2.3 |  | 65.6131 |  | 12 |  |  |  | 17.8063 |  |  |  |  | 61.599 | 2.23 | 146.0203 |  | 3.9019 | 133.2844 | 10.1592 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.5272 | 24.2588 |  | 0.61 | 32.5296 | 380.4222 |  | 151.4058 | 17.5281 |  |  | 9.6128 | 4.6681 |  |  | 16.7422 | 260.45 |  | 25.911 |  | 26.141
16:00 |  |  | 50.2211 | 11.803 |  |  |  |  | 20.6349 | 27.2205 | 14.9601 | 13.12 | 30.764 |  |  | 42.513 |  | 27.3703 |  | 8.2 |  | 44.1499 |  |  |  |  | 11.56 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 46.803 | 116.74 |  | 0.23 | 131.9945 |  | 36.8702 | 34.55 |  | 190.5044 | 29.4467 |  | 4.5004 |  | 2.4 |  | 62.3959 |  | 12 |  |  |  | 17.6958 |  |  |  |  | 62.017 | 2.26 | 145.8671 |  | 3.7594 | 134.0104 | 11.3184 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.9527 | 24.252 |  | 0.61 | 30.9142 | 396.9775 |  | 160.278 | 17.3759 |  |  | 9.8193 | 4.6964 |  |  | 16.9612 | 268.75 |  | 24.525 |  | 27.302
16:30 |  |  | 44.1576 | 11.556 |  |  |  |  | 21.2661 | 27.4273 | 14.1709 | 13.16 | 31.224 |  |  | 42.157 |  | 43.7199 |  | 8.3 |  | 40.0997 |  |  |  |  | 11.17 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 47.0877 | 117.1 |  | 0.37 | 129.5124 |  | 38.1127 | 33.9 |  | 190.4091 | 29.3114 |  | 5.4959 |  | 2.5 |  | 65.3163 |  | 12 |  |  |  | 17.6071 |  |  |  |  | 60.184 | 2.23 | 146.3741 |  | 3.9459 | 133.5298 | 11.059 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.8849 | 24.2365 |  | 0.58 | 28.4756 | 378.9292 |  | 162.4188 | 16.8577 |  |  | 9.4653 | 4.6154 |  |  | 16.6314 | 279.57 |  | 26.212 |  | 29.579
17:00 |  |  | 42.233 | 10.973 |  |  |  |  | 21.2155 | 27.635 | 14.4458 | 12.72 | 31.874 |  |  | 42.154 |  | 37.576 |  | 8.4 |  | 45.8611 |  |  |  |  | 12.02 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 47.1487 | 117.75 |  | 0.4 | 131.0704 |  | 35.3999 | 32.57 |  | 192.1654 | 28.9434 |  | 3.3955 |  | 2.4 |  | 65.2729 |  | 12 |  |  |  | 17.9901 |  |  |  |  | 61.454 | 2.2 | 145.2266 |  | 4.0402 | 134.6865 | 10.2614 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.627 | 24.247 |  | 0.59 | 27.4418 | 412.1196 |  | 160.7724 | 17.5265 |  |  | 9.8262 | 4.6547 |  |  | 16.1319 | 284.39 |  | 31.308 |  | 19.419
17:30 |  |  | 38.9126 | 10.39 |  |  |  |  | 21.208 | 27.7105 | 15.0181 | 12.98 | 32.52 |  |  | 42.27 |  | 51.3709 |  | 8.5 |  | 36.7486 |  |  |  |  | 14.08 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 47.5136 | 119.63 |  | 0.41 | 134.6217 |  | 35.1895 | 34.06 |  | 193.667 | 28.7486 |  | 3.3025 |  | 2.6 |  | 65.1917 |  | 12 |  |  |  | 17.5962 |  |  |  |  | 52.868 | 2.23 | 146.3124 |  | 4.1069 | 133.2005 | 10.2201 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.6297 | 24.3427 |  | 0.46 | 26.698 | 413.966 |  | 160.8565 | 17.7916 |  |  | 9.3158 | 3.8972 |  |  | 14.9818 | 279.69 |  | 27.667 |  | 20.221
18:00 |  |  | 35.4894 | 9.891 |  |  |  |  | 20.8028 | 28.2139 | 15.4924 | 12.86 | 33.208 |  |  | 42.318 |  | 18.939 |  | 8.6 |  | 28.7719 |  |  |  |  | 14.53 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 50.6774 | 119.56 |  | 0.46 | 132.9861 |  | 33.8233 | 31.54 |  | 195.0674 | 28.1236 |  | 3.807 |  | 2.5 |  | 65.4554 |  | 12 |  |  |  | 17.9413 |  |  |  |  | 23.052 | 2.25 | 146.5234 |  | 4.1071 | 133.2715 | 10.0484 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.8422 | 24.3753 |  | 0.6 | 26.776 | 414.4739 |  | 159.9947 | 18.0916 |  |  | 9.2023 | 4.2113 |  |  | 14.2739 | 280.85 |  | 33.103 |  | 20.976
18:30 |  |  | 29.5727 | 9.438 |  |  |  |  | 20.7907 | 28.6196 | 16.1049 | 12.99 | 34.34 |  |  | 42.806 |  | 17.9036 |  | 8.6 |  | 27.2328 |  |  |  |  | 14.77 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 51.0837 | 117.16 |  | 0.11 | 131.8063 |  | 33.7742 | 30.21 |  | 169.9516 | 27.5764 |  | 3.4855 |  | 2.6 |  | 65.2655 |  | 12 |  |  |  | 17.9272 |  |  |  |  | 5.088 | 2.5 | 145.0229 |  | 4.1279 | 132.8383 | 10.0682 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.772 | 3.7442 |  | 0.67 | 27.0833 | 413.4081 |  | 159.0645 | 17.9669 |  |  | 9.0367 | 4.5242 |  |  | 12.6867 | 287.4 |  | 32.642 |  | 21.215
19:00 |  |  | 27.4709 | 9.73 |  |  |  |  | 21.0272 | 28.8029 | 15.339 | 12.93 | 34.138 |  |  | 43.488 |  | 17.28 |  | 8.7 |  | 25.7593 |  |  |  |  | 14.86 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 46.4502 | 115.48 |  | 0.35 | 130.7978 |  | 31.4875 | 30.88 |  | 119.3562 | 26.8083 |  | 3.177 |  | 2.6 |  | 65.8015 |  | 12 |  |  |  | 17.9144 |  |  |  |  | 5.727 | 2.37 | 143.293 |  | 4.1251 | 125.7565 | 9.3157 |  |  | 3.7407 |  |  | 88.7381 | 3.0234 |  | 0.69 | 27.0419 | 411.8742 |  | 158.9307 | 17.4165 |  |  | 8.3529 | 4.507 |  |  | 12.5453 | 279.79 |  | 28.834 |  | 25.799
19:30 |  |  | 26.5976 | 10.01 |  |  |  |  | 21.2926 | 29.2532 | 14.1928 | 12.82 | 34.072 |  |  | 43.291 |  | 16.493 |  | 9 |  | 26.1361 |  |  |  |  | 15.01 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 48.5928 | 119.56 |  | 0.46 | 129.2666 |  | 31.8414 | 30.77 |  | 98.8495 | 27.181 |  | 2.621 |  | 2.7 |  | 51.0732 |  | 12 |  |  |  | 17.8107 |  |  |  |  | 5.21 | 2.45 | 145.5896 |  | 4.2325 | 131.9256 | 8.9457 |  |  | 3.74 |  |  | 89.6827 | 3.0136 |  | 0.66 | 27.5254 | 406.0633 |  | 156.9253 | 17.4962 |  |  | 8.6117 | 4.5296 |  |  | 12.9041 | 275.27 |  | 28.706 |  | 28.338
20:00 |  |  | 26.2038 | 10.825 |  |  |  |  | 21.2855 | 29.6277 | 11.6427 | 12.76 | 34.244 |  |  | 43.482 |  | 14.1395 |  | 9.7 |  | 32.4206 |  |  |  |  | 14.91 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 50.0587 | 117.85 |  | 0.37 | 124.1073 |  | 33.1581 | 30.92 |  | 99.276 | 27.6579 |  | 2.7083 |  | 2.6 |  | 39.1127 |  | 12 |  |  |  | 17.7023 |  |  |  |  | 4.838 | 2.44 | 148.5352 |  | 4.1865 | 132.6 | 9.2609 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.6099 | 3.0365 |  | 0.7 | 28.5993 | 410.8848 |  | 158.3882 | 18.0316 |  |  | 8.7267 | 4.5143 |  |  | 13.6566 | 274.04 |  | 29.099 |  | 30.993
20:30 |  |  | 27.1827 | 11.187 |  |  |  |  | 21.7428 | 29.5311 | 11.7577 | 9.41 | 34.406 |  |  | 43.358 |  | 13.7913 |  | 9.8 |  | 33.5507 |  |  |  |  | 14.03 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 51.3174 | 118.53 |  | 0.84 | 131.1328 |  | 33.3906 | 30.53 |  | 99.267 | 27.9154 |  | 3.4766 |  | 2.6 |  | 41.0838 |  | 12 |  |  |  | 17.8547 |  |  |  |  | 4.527 | 2.44 | 149.2733 |  | 4.3656 | 131.9043 | 9.4934 |  |  | 4.0014 |  |  | 90.8024 | 3.0415 |  | 0.69 | 29.3663 | 401.6857 |  | 157.0757 | 17.9742 |  |  | 8.654 | 4.5978 |  |  | 14.1972 | 276.78 |  | 30.122 |  | 32.738
21:00 |  |  | 27.2867 | 11.731 |  |  |  |  | 21.608 | 29.7893 | 11.6586 | 9.62 | 34.5 |  |  | 43.565 |  | 36.1938 |  | 9.9 |  | 35.5085 |  |  |  |  | 13.81 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 51.0264 | 120.62 |  | 0.87 | 155.2093 |  | 34.2558 | 31.13 |  | 128.8083 | 28.2923 |  | 3.6154 |  | 2.6 |  | 41.0943 |  | 12 |  |  |  | 17.6232 |  |  |  |  | 6.082 | 2.51 | 149.3431 |  | 4.3082 | 131.2723 | 10.9908 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.6794 | 3.12 |  | 0.66 | 28.5572 | 407.7838 |  | 161.1846 | 17.7959 |  |  | 8.9115 | 4.8521 |  |  | 14.6989 | 284.55 |  | 30.754 |  | 32.854
21:30 |  |  | 27.2227 | 11.721 |  |  |  |  | 21.5665 | 29.2778 | 11.5728 | 10.46 | 34.91 |  |  | 44.372 |  | 28.5746 |  | 9.6 |  | 29.8487 |  |  |  |  | 14.65 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 49.8781 | 122.28 |  | 0.94 | 156.1024 |  | 35.1407 | 30.64 |  | 193.5345 | 29.0693 |  | 3.5884 |  | 2.5 |  | 42.0987 |  | 12 |  |  |  | 17.8443 |  |  |  |  | 6.395 | 2.32 | 147.2602 |  | 4.3215 | 130.4386 | 10.9224 |  |  | 4.1258 |  |  | 90.766 | 3.4528 |  | 0.72 | 29.7184 | 410.1298 |  | 152.4327 | 18.1345 |  |  | 9.5175 | 4.8648 |  |  | 15.7842 | 289.17 |  | 31.745 |  | 33.06
22:00 |  |  | 27.8732 | 12.379 |  |  |  |  | 21.4796 | 29.0514 | 11.5777 | 12.54 | 35.136 |  |  | 44.226 |  | 47.2296 |  | 9.5 |  | 38.8673 |  |  |  |  | 15.83 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 50.7003 | 121.68 |  | 1.03 | 158.1156 |  | 36.4677 | 31.01 |  | 193.5258 | 29.185 |  | 3.3625 |  | 2.6 |  | 54.2632 |  | 12 |  |  |  | 17.8688 |  |  |  |  | 3.682 | 2.32 | 148.4056 |  | 4.3776 | 131.766 | 11.4045 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.7786 | 6.6786 |  | 0.69 | 29.5364 | 410.3125 |  | 159.7585 | 18.1588 |  |  | 9.744 | 4.9172 |  |  | 14.9576 | 286.96 |  | 33.294 |  | 33.131
22:30 |  |  | 34.8535 | 12.742 |  |  |  |  | 21.5056 | 28.6027 | 11.5685 | 12.36 | 34.458 |  |  | 44.369 |  | 50.5555 |  | 9.5 |  | 134.4698 |  |  |  |  | 15.86 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 50.8096 | 121.8 |  | 1.15 | 157.559 |  | 36.5351 | 31.51 |  | 193.4516 | 29.2637 |  | 2.9314 |  | 2.6 |  | 66.0159 |  | 12 |  |  |  | 17.5926 |  |  |  |  | 41.249 | 2.3 | 151.6553 |  | 4.35 | 131.0695 | 11.0388 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.4435 | 13.7595 |  | 0.67 | 30.2267 | 413.0796 |  | 159.0951 | 18.3292 |  |  | 9.8914 | 4.7307 |  |  | 15.1696 | 286.88 |  | 29.035 |  | 33.195
23:00 |  |  | 37.5136 | 12.248 |  |  |  |  | 21.1693 | 28.1478 | 11.5453 | 11.82 | 33.632 |  |  | 43.335 |  | 45.6744 |  | 9.4 |  | 137.4422 |  |  |  |  | 15.33 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 51.1802 | 121.46 |  | 1.26 | 158.6375 |  | 37.0632 | 32.06 |  | 193.2216 | 29.5587 |  | 3.0016 |  | 2.6 |  | 69.3006 |  | 12 |  |  |  | 17.591 |  |  |  |  | 56.385 | 2.21 | 149.4274 |  | 4.3881 | 131.8576 | 10.5194 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.6044 | 24.3539 |  | 0.64 | 29.6492 | 411.7416 |  | 158.8726 | 18.0538 |  |  | 10.7927 | 4.7835 |  |  | 16.2832 | 286.57 |  | 29.452 |  | 33.071
23:30 |  |  | 37.7095 | 11.786 |  |  |  |  | 21.0587 | 27.4962 | 11.638 | 12.15 | 32.37 |  |  | 43.268 |  | 27.1998 |  | 9 |  | 103.451 |  |  |  |  | 15.01 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 52.1393 | 120.08 |  | 1.2 | 161.1077 |  | 37.1022 | 31.54 |  | 195.1471 | 30.0977 |  | 3.326 |  | 2.5 |  | 68.3446 |  | 12 |  |  |  | 17.0402 |  |  |  |  | 51.687 | 2.12 | 148.9061 |  | 4.4278 | 131.5816 | 10.5751 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.3683 | 24.2705 |  | 0.54 | 30.3424 | 409.387 |  | 158.0331 | 18.1526 |  |  | 10.9111 | 4.9867 |  |  | 16.8255 | 283.33 |  | 28.454 |  | 33.075
00:00 |  |  | 37.6243 | 11.836 |  |  |  |  | 21.4535 | 27.2419 | 14.5719 | 12.68 | 32.54 |  |  | 43.387 |  | 44.2423 |  | 8.8 |  | 91.6954 |  |  |  |  | 14.53 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 51.2485 | 119.48 |  | 0.83 | 161.09 |  | 37.5623 | 32.89 |  | 197.1057 | 32.8703 |  | 3.6569 |  | 2.5 |  | 68.6752 |  | 12 |  |  |  | 17.0636 |  |  |  |  | 54.535 | 2.23 | 147.8092 |  | 4.4897 | 131.812 | 10.8641 |  |  | 3.8369 |  |  | 90.9001 | 24.2997 |  | 0.64 | 30.2476 | 408.641 |  | 159.6292 | 18.2233 |  |  | 10.5213 | 4.9369 |  |  | 16.3405 | 287.43 |  | 33.018 |  | 33.035
MWh | 0 | 0 | 983.9387 | 274.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.158 | 655.885 | 320.9108 | 302.245 | 739.4 | 0 | 0 | 1030.2145 | 0 | 911.3518 | 0 | 215.7 | 0 | 2504.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1181.699 | 2821.775 | 0 | 18.01 | 3223.3939 | 0 | 830.5105 | 797.43 | 0 | 4433.5926 | 661.6273 | 0 | 138.4557 | 0 | 60.34 | 0 | 1514.0307 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 411.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.9115 | 52.445 | 3524.5912 | 0 | 99.6132 | 3152.0498 | 239.1409 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2163.9461 | 494.5886 | 0 | 15.325 | 689.735 | 9949.8044 | 0 | 3846.1974 | 423.4099 | 0 | 0 | 234.352 | 110.0159 | 0 | 0 | 366.9674 | 6680.645 | 0 | 817.083 | 0 | 679.6865
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 7 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1169.2 | 3600.6 | 1435.1 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 80.4 | 9.2 | 0 | 650.2 | 7006.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 297.1
01:00 | 1171.5 | 3625.3 | 1382.4 | 0 |  |  |  | 61.4 |  | 78.2 | 9.2 | 0 | 627.1 | 6955.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 69.4
01:30 | 1172.8 | 3514.7 | 1323.6 | 0 |  |  |  | 60.8 |  | 80 | 9.2 | 0 | 674.5 | 6835.6 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1176.3 | 3359.4 | 1319.8 | 0 |  |  |  | 60.8 |  | 80.7 | 9.2 | 0 | 703.4 | 6709.6 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 321.75
02:30 | 1175.3 | 3343 | 1312.1 | 0 |  |  |  | 61 |  | 78.6 | 9.2 | 0 | 669.8 | 6649 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4787.6
03:00 | 1170.6 | 3330.4 | 1320.2 | 0 |  |  |  | 61 |  | 78.2 | 9.2 | 0 | 662.2 | 6631.8 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 1165.2 | 3386.5 | 1319.8 | 0 |  |  |  | 61.2 |  | 78.4 | 9.2 | 0 | 501.3 | 6521.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3559.25
04:00 | 1162.9 | 3424 | 1324.4 | 0 |  |  |  | 61.7 |  | 77.1 | 9.2 | 0 | 540.7 | 6600 |  | C.H. YANANGO | 1008.6
04:30 | 1177.3 | 3497.7 | 1411.8 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 77.7 | 9.2 | 0 | 427.8 | 6663.1 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.2
05:00 | 1167.3 | 3636.1 | 1435.2 | 0 |  |  |  | 60.8 |  | 74.3 | 9.2 | 0 | 340.8 | 6723.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3416.5
05:30 | 1155.5 | 3528.9 | 1549.7 | 0 |  |  |  | 61.9 |  | 77.3 | 9.1 | 0 | 280.8 | 6663.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 474.7
06:00 | 1163.5 | 3499.7 | 1652.8 | 0 |  |  |  | 61.8 |  | 77.3 | 7.6 | 25.2 | 228 | 6715.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 475.45
06:30 | 1155.7 | 3310.3 | 1662.2 | 0 |  |  |  | 62.3 |  | 77.3 | 7.6 | 104.9 | 217.2 | 6597.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.7
07:00 | 1159.9 | 3238.8 | 1668.7 | 0 |  |  |  | 62.2 |  | 77 | 7.6 | 272.2 | 171.1 | 6657.5 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 244.05
07:30 | 1159.7 | 3387.8 | 1576.8 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 75 | 7.6 | 508.9 | 196.3 | 6973.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3973.15
08:00 | 1165.2 | 3337.6 | 1474.8 | 0 |  |  |  | 61.6 |  | 75.1 | 7.6 | 821.5 | 232.8 | 7176.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 192.4
08:30 | 1163.8 | 3488.5 | 1516.5 | 0 |  |  |  | 61.5 |  | 68.5 | 7.6 | 932 | 192.4 | 7430.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 133.75
09:00 | 1164.5 | 3433.8 | 1727.3 | 44.4 |  |  |  | 61.2 |  | 68.3 | 7.6 | 940 | 159.5 | 7606.6 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 72.5
09:30 | 1154.6 | 3440.9 | 1842.6 | 45 |  |  |  | 61.6 |  | 70.7 | 7.6 | 924.6 | 144.2 | 7691.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15290.35
10:00 | 1152.9 | 3496.2 | 1907.6 | 45.3 |  |  |  | 60.7 |  | 72 | 7.6 | 867.5 | 212.5 | 7822.3 |  | C.H. RESTITUCION | 4693.75
10:30 | 1090.6 | 3499 | 1961.4 | 45.5 |  |  |  | 61.2 |  | 62.3 | 7.6 | 967.9 | 342.6 | 8038.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.25
11:00 | 1096.2 | 3535.1 | 1979.3 | 45.4 |  |  |  | 61 |  | 63.8 | 7.6 | 962.2 | 366.4 | 8117 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488.3
11:30 | 1111.2 | 3462.7 | 2019.2 | 44.4 |  |  |  | 61.3 |  | 67.5 | 7.6 | 986.3 | 355.3 | 8115.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10480.3
12:00 | 1097.4 | 3420.6 | 1994.1 | 44.7 |  |  |  | 61.2 |  | 66.2 | 7.6 | 965.6 | 369.7 | 8027.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
12:30 | 1099.7 | 3411.1 | 1859.8 | 44.6 |  |  |  | 61.2 |  | 63.6 | 7.6 | 991.3 | 439.2 | 7978.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 855.85
13:00 | 1089.8 | 3452.9 | 1851.8 | 44.4 |  |  |  | 61.8 |  | 71.2 | 7.5 | 930.3 | 429.5 | 7939.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1109.1 | 3547.4 | 1770.3 | 45.4 |  |  |  | 61.4 |  | 73.8 | 7.5 | 883.3 | 423.9 | 7922.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 431.8
14:00 | 1109.9 | 3649.1 | 2037 | 44.6 |  |  |  | 62.4 |  | 77.2 | 7.5 | 426.7 | 489.5 | 7903.9 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3064.5
14:30 | 1086.8 | 3477 | 2104 | 45.3 |  |  |  | 62.1 |  | 75.7 | 7.5 | 425.2 | 468.2 | 7751.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 510.5
15:00 | 1090.8 | 3590.8 | 2298.6 | 45 |  |  |  | 61.5 |  | 70.5 | 7.5 | 208.1 | 403.7 | 7776.5 |  | C.H. EL CARMEN | 174.55
15:30 | 1101.2 | 3569.2 | 2227.1 | 44.9 |  |  |  | 61.4 |  | 68.7 | 7.5 | 157.2 | 422 | 7659.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1101.8 | 3590.7 | 2154.2 | 45.1 |  |  |  | 61.6 |  | 68.7 | 7.5 | 172.5 | 465.3 | 7667.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1108 | 3574.1 | 2078 | 44.9 |  |  |  | 61.4 |  | 67.9 | 7.5 | 129.7 | 536.4 | 7607.9 |  | C.H. ÁNGEL III | 481.85
17:00 | 1122.8 | 3571.9 | 2097.1 | 45.1 |  |  |  | 61.6 |  | 70.4 | 7.5 | 100.9 | 530.8 | 7608.1 |  | C.H. LA JOYA | 141.35
17:30 | 1177.5 | 3555.7 | 1952.1 | 45 |  |  |  | 61.4 |  | 74.2 | 7.6 | 92.7 | 520 | 7486.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79.25
18:00 | 1171.8 | 3589.6 | 1927.1 | 45 |  |  |  | 61.2 |  | 77.1 | 7.6 | 25.4 | 505.6 | 7410.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.75
18:30 | 1179.5 | 3621.5 | 2122 | 45.4 |  |  |  | 61.7 |  | 80.7 | 7.6 | 1.1 | 367.6 | 7487.1 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 445.85
19:00 | 1186.7 | 3737 | 2410.3 | 45.4 |  |  |  | 62.4 |  | 79.5 | 7.6 | 0 | 322.2 | 7851.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3440.165
19:30 | 1180.3 | 3699 | 2512.6 | 45.4 |  |  |  | 62.5 |  | 79.6 | 7.6 | 0 | 277.4 | 7864.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2178.1
20:00 | 1167.5 | 3616.8 | 2650.2 | 45.3 |  |  |  | 63.1 |  | 78.2 | 7.6 | 0 | 273.2 | 7901.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 57.6
20:30 | 1168.2 | 3678.7 | 2501.4 | 45.8 |  |  |  | 62.6 |  | 80.6 | 8 | 0 | 312.8 | 7858.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13380.85
21:00 | 1165.8 | 3690.8 | 2492.2 | 45.5 |  |  |  | 62.4 |  | 83.5 | 8.9 | 0 | 229.6 | 7778.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.5
21:30 | 1152.3 | 3725.3 | 2470.8 | 45.5 |  |  |  | 62.8 |  | 83.4 | 9 | 0 | 311.8 | 7860.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1940.55
22:00 | 1172.1 | 3697.83 | 2360.3 | 45.6 |  |  |  | 62 |  | 83.2 | 9 | 0 | 316.9 | 7746.93 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.2
22:30 | 1184.4 | 3656.99 | 2351.5 | 45.5 |  |  |  | 62.2 |  | 82.8 | 9 | 0 | 346.4 | 7738.79 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 119.6
23:00 | 1166 | 3634.82 | 2155.3 | 45.8 |  |  |  | 61.8 |  | 81 | 9.1 | 0 | 327.9 | 7481.72 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5689
23:30 | 1164.2 | 3625.49 | 2002.4 | 45.6 |  |  |  | 61.9 |  | 84 | 9.1 | 0 | 282.5 | 7275.19 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.5
00:00 | 1186.8 | 3587.3 | 1886.4 | 45.5 |  |  |  | 62.1 |  | 82 | 9.1 | 0 | 185.6 | 7044.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 103.4
TOTAL MWh | 27571.05 | 84674.315 | 45194.95 | 700.15 | 0 | 0 | 0 | 1479.75 | 0 | 1809.7 | 195.9 | 6911.6 | 9227.3 | 177764.715 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1794.9
% | 15.5099 | 47.6328 | 25.424 | 0.39386 | 0 | 0 | 0 | 0.83242 | 0 | 1.018 | 0.1102 | 3.8881 | 5.1907 | 100 |  | C.H. HUINCO |  | 3240.6
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3073.6
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1517.8
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2565.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 36.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.5
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 195.95
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 98.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1041.7
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3755.6
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 790.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1060.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2543.05
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 166.1
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 103.95
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 487.65
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27571.05 | 84674.315

## GENERACION RER
sábado, 7 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 16.7 | 6.6 | 11.3 | 15 | 3.1 | 0.4 | 9.6 | 21.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 10.6 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 21.1 | 1.5 | 116.6 |  |  | 34.2 | 199.2 |  |  | 21.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.6 |  |  |  | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.7 |  | 89.1 | 87.4 | [5 empty] | 26.7 | 74.4 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.2 | 1107.7
1:00 | 15.2 | 16.7 | 4.6 | 11.3 | 15.1 | 3.1 | 0.4 | 8.9 | 21.5 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 10.7 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 12.6 | 2.2 | 121.9 |  |  | 29.1 | 192.5 |  |  | 21.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.6 |  |  |  | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.8 |  | 71.4 | 88.7 | [5 empty] | 28.6 | 80.1 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.3 | 1082.9
1:30 | 15.2 | 16.7 | 6.2 | 11.5 | 15.1 | 3.1 | 0.4 | 8.9 | 21.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.8 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 11.7 | 3.1 | 126 |  |  | 23.5 | 188.4 |  |  | 21.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.3 |  |  |  | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.8 |  | 106.9 | 104.2 | [5 empty] | 28.8 | 81.9 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.2 | 19.9 |  | 20.4 | 1135.2
2:00 | 15 | 17.3 | 6.5 | 11.5 | 13.9 | 3.1 | 0.4 | 8.9 | 21.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 10.8 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 12.3 | 3.9 | 125.8 |  |  | 21.2 | 190.8 |  |  | 21.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.7 |  | 123.1 | 111.6 | [5 empty] | 28.8 | 85.9 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8 | 20 |  | 20.3 | 1164.1
2:30 | 14.5 | 17.6 | 3.8 | 11.5 | 5.3 | 3.1 | 0.4 | 9.2 | 22 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 10.7 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 20 | 18.9 | 12.2 | 2.8 | 118.2 |  |  | 18.1 | 186.1 |  |  | 21.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.8 |  | 113.2 | 104.5 | [5 empty] | 28.8 | 85.9 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.5 | 1120.7
3:00 | 14.5 | 18.3 | 3.7 | 11.5 | 5.3 | 3 | 0.4 | 8.9 | 21.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 10.5 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 12.7 | 4 | 118.6 |  |  | 21 | 178.4 |  |  | 21.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 |  | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.7 |  | 113.5 | 105.9 | [5 empty] | 27.8 | 80.1 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.2 | 19.9 |  | 20.3 | 1111.6
3:30 | 14.3 | 18.4 | 3.8 | 11.5 | 5.3 | 3 | 0.4 | 9.2 | 21.2 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 10.5 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 7.1 | 3.1 | 109.3 |  |  | 10.1 | 151.2 |  |  | 21.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.7 |  | 103.5 | 5 | [5 empty] | 27.9 | 84.1 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8 | 20 |  | 20.4 | 950.7
4:00 | 14.4 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 5.3 | 3 | 0.4 | 9.2 | 21.2 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 10.4 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 4.8 | 1.8 | 114.2 |  |  | 8.7 | 166.2 |  |  | 21.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 |  | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.6 |  | 125.7 | 7 | [5 empty] | 28.5 | 83.4 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.3 | 988.4
4:30 | 14.5 | 17.9 | 3.3 | 11.5 | 5.3 | 3 | 0.4 | 8.6 | 21.9 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 10.4 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.9 | 2.7 | 110.6 |  |  | 10.7 | 146.3 |  |  | 21.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 |  | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.6 |  | 37.6 | 2.6 | [5 empty] | 28.4 | 84.2 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.5 | 876.9
5:00 | 14.9 | 15.7 | 3.3 | 11.5 | 5.3 | 3 | 0.4 | 8 | 20.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 10.4 | 3.3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.9 | 2.9 | 2.6 | 97.5 |  |  | 4.3 | 101 |  |  | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.7 |  | 14 | 2.4 | [5 empty] | 29.6 | 86.5 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.4 | 786.1
5:30 | 15.6 | 18.1 | 3.9 | 11.5 | 5.1 | 3 | 0.4 | 8.9 | 19.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 10.5 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 1.4 | 3.2 | 78.6 |  |  | 2.4 | 66.4 |  |  | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 |  |  |  | 3.2 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.7 |  | 13.3 | 2.5 | [5 empty] | 29.6 | 83.4 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 |  | 20.2 | 728.4
6:00 | 14.3 | 17.7 | 3.6 | 11.5 | 7.6 | 3 | 0.4 | 9 | 21.2 | 16.7 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.6 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 3.5 | 60.3 |  |  | 3.3 | 62.8 | 1.4 |  | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 |  |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 8.7 | 7.4 |  |  | 1.8 |  |  | 0.3 | 4.7 |  | 3.2 | 4.4 |  | 3.3 | 3.5 |  | 0.2 | 24.4 | 66.1 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 20 | 8.1 | 20 | 0.3 | 20.3 | 699.1
6:30 | 14.5 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 10.2 | 3 | 0.4 | 9.2 | 21.3 | 10 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 10.5 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 3.1 | 70.4 |  |  | 3.5 | 59.3 | 10.5 | 2.7 | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.1 | 4.3 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 33.4 | 27.3 |  |  | 1.8 | 0.7 |  | 1.2 | 4.6 |  | 4.9 | 1.6 |  | 9.4 | 11.4 |  | 1.1 | 21.3 | 53.1 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 20 | 8.2 | 20 | 1.1 | 20.2 | 763.2
7:00 | 14.5 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 8.6 | 21.6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 10.3 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 |  | 2.2 | 64.5 |  |  | 0.5 | 16.8 | 18.1 | 15.6 | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 7.6 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 110.4 | 77 |  |  | 1.8 | 1.1 |  | 2.8 | 4.7 |  | 14.8 | 9.8 |  | 13.5 | 16.3 |  | 3 | 14.2 | 48.3 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 20 | 8.2 | 20 | 3.7 | 20.3 | 885.1
7:30 | 15.1 | 15.5 | 3.8 | 11.1 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 8.8 | 20.7 | 9.9 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10.2 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 4.6 | 75.7 |  |  | 0.3 | 11.1 | 21.9 | 27 | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.1 | 13.9 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 182 | 170.1 |  |  | 1.8 | 2.1 |  | 6.9 | 4.7 | 4 | 18.6 | 13.9 |  | 25.5 | 29.6 |  | 11 | 21.9 | 50.2 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 5.8 | 2.1 | 20 | 8.2 | 20 | 12.8 | 20.3 | 1145.4
8:00 | 15 | 15.9 | 3.7 | 11 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 9 | 20.5 | 10 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 1 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 |  | 5.5 | 95 |  |  |  | 8.7 | 36.1 | 33.4 | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 35.2 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 243.6 | 188.8 |  | 0.1 | 1.8 | 5.2 |  | 14.3 | 5 | 4 | 21.3 | 17.5 |  | 93.9 | 126.2 |  | 17.6 | 22.1 | 62.7 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 9.5 | 2.1 | 19.8 | 8.2 | 19.8 | 17.2 | 20.3 | 1495.3
8:30 | 14.5 | 16.3 | 3.7 | 2.9 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 8.7 | 22.4 | 10 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 10.3 |  | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 |  | 3.2 | 78.2 |  |  |  | 16.6 | 35.7 | 49 | 21.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 78.5 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 244.7 | 206.4 |  | 0.2 | 1.8 | 10.3 |  | 14.4 | 4.9 | 3.9 | 9 | 9.9 |  | 103.6 | 142.2 |  | 17.6 | 19.2 | 56.3 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 11 | 2.1 | 20.2 | 8.1 | 20 | 18 | 20.3 | 1557.5
9:00 | 14 | 16.3 | 3.7 | 3.9 | 10.2 | 2.9 | 0.4 | 8.5 | 21.9 | 10 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 18.3 | 20.2 | 10.2 |  | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 |  | 1.3 | 58.9 |  |  |  | 35.3 | 32.6 | 48.6 | 21.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 79.7 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 204.5 |  | 0.1 | 1.8 | 13.4 |  | 14.1 | 5 | 4 | 2.5 | 1 |  | 104 | 141.8 |  | 17.4 | 13.9 | 46.6 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 11.7 | 2.1 | 19.8 | 8.2 | 19.8 | 18.4 | 20.3 | 1531.3
9:30 | 13.8 | 17.3 | 3.9 | 5 | 10.3 | 2.9 | 0.4 | 9.3 | 21.4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 17.6 | 20.2 | 10.5 |  | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 |  | 1.9 | 42.1 |  |  | 0.3 | 56.3 | 36.6 | 44.7 | 21.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 80.8 | 1 | 1 | 3.4 | 18.6 |  | 239.6 | 203.6 |  | 0.2 | 1.8 | 13.6 |  | 14.2 | 4.9 | 4 | 0.1 |  |  | 101.9 | 138.4 |  | 17.8 | 9.4 | 32.1 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 13.8 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 18.8 | 20.3 | 1501.9
10:00 | 13.8 | 17.6 | 3.7 | 9 | 9.7 | 2.9 | 0.4 | 6.3 | 21.6 | 10 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 16.3 | 20.2 | 10.3 |  | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 1.3 | 48.7 |  |  | 6.5 | 99 | 36.6 | 50 | 21.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 79.5 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 18.6 |  | 246.8 | 135.3 |  | 0.2 | 1.8 | 13.2 |  | 14.4 | 4.9 | 4 | 1.8 |  |  | 102.7 | 138.8 |  | 18 | 7 | 39 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 12.3 | 1.2 | 20 | 8.1 | 20 | 19 | 20.3 | 1512.2
10:30 | 14 | 17.3 | 4 |  | 9.7 | 2.9 | 0.4 | 5.6 | 21.4 | 10 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 15.9 | 20.2 | 10.4 |  | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 6.4 | 1.5 | 56.4 |  |  | 23.3 | 178.3 | 38.4 | 50 | 21.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 79.6 | 8 | 8 | 3.4 | 18.6 |  | 253 | 211.9 |  | 0.2 | 1.8 | 17 |  | 14.7 | 5 | 4.1 | 1.2 |  |  | 104.5 | 143 |  | 18.1 | 11.3 | 48.2 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 17.7 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 19.1 | 20.3 | 1733
11:00 | 13.7 | 17.1 | 4.3 |  | 12.9 | 2.9 | 0.4 | 5.6 | 23.1 | 10 | 0.4 | 0.5 | 19.6 |  | 19.2 | 20.2 | 10.4 | 3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 3.4 | 73.6 |  |  | 28.3 | 180.5 | 37.9 | 50 | 21.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 79 | 8.9 | 8.9 | 3.3 | 18.6 |  | 253 | 198.6 |  | 0.3 | 1.8 | 16.4 |  | 14.9 | 5 | 4 | 0.9 |  |  | 108.5 | 147.1 |  | 18.6 | 11.7 | 46.5 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 18.1 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 18.9 | 20.5 | 1761.8
11:30 | 14 | 17.4 | 4.4 |  | 14.4 | 2.9 | 0.4 | 8.8 | 22.9 | 10 | 0.4 | 0.5 | 19.6 |  | 20.2 | 20.2 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 1.3 | 3.4 | 65.6 |  |  | 26.8 | 178.1 | 38.7 | 50 | 21.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 80.9 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 18.6 |  | 253 | 219.9 |  | 0.2 | 1.8 | 17 |  | 15 | 5 | 4 |  |  |  | 108.2 | 146.1 |  | 18.4 | 15.3 | 53.6 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 18.5 | 1.2 | 20 | 8.1 | 20 | 19.5 | 20.4 | 1781.4
12:00 | 13.9 | 16.8 | 4.2 |  | 14.5 | 2.8 | 0.4 | 9.4 | 21.9 | 10 | 0.4 | 0.5 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 10.2 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 5 | 0.8 | 62.9 |  |  | 27.5 | 178.5 | 34.9 | 50 | 21.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 79.5 | 7.6 | 7.6 | 3.3 | 18.6 |  | 253 | 203.4 |  | 0.1 | 1.8 | 16.6 |  | 15.2 | 5 | 4 | 7.8 |  |  | 107.8 | 147.5 |  | 18.5 | 16.4 | 55.6 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 19 | 1.2 | 20 | 8.1 | 20 | 19.2 | 20.3 | 1770.5
12:30 | 14.5 | 15.5 | 4.3 |  | 14.5 | 2.8 | 0.4 | 9.2 | 20.1 | 10 | 0.4 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 5.2 | 2 | 72.3 |  |  | 29 | 175.3 | 35.1 | 46.3 | 21.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 | 80.7 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 18.6 |  | 253.2 | 221.4 |  | 0.1 | 1.8 | 18.9 |  | 14.8 | 4.8 | 4 | 50.3 | 18.6 |  | 112.8 | 152.3 |  | 18.3 | 15.4 | 63.5 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 17.2 | 1.2 | 20 | 8.1 | 20 | 19.3 | 20.3 | 1863.8
13:00 | 14.5 | 15.5 | 4.4 | 6.5 | 14.7 | 2.8 | 0.4 | 9.4 | 20.9 | 10 | 0.4 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 10 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 6.3 | 1.2 | 69.1 |  |  | 23.6 | 170.6 | 33.2 | 49.9 | 21.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 78.8 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 18.6 |  | 252.9 | 216.5 |  |  | 1.8 | 17.7 |  | 14.9 | 4.8 | 4 | 45.1 | 30.9 |  | 78.1 | 137.1 |  | 18.8 | 16.9 | 61.4 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 16.2 | 1.2 | 19.9 | 8.2 | 20 | 15.5 | 20.1 | 1801.6
13:30 | 14.5 | 16.3 | 4.3 | 10.2 | 14.7 | 2.8 | 0.4 | 9 | 19.5 | 10 | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10.3 | 3.5 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.8 | 7.2 | 1.2 | 59 |  |  | 24 | 168.2 | 22.4 | 44.3 | 21.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 80.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 18.6 |  | 249.5 | 213.8 |  |  | 1.8 | 18.8 |  | 13.9 | 4.9 | 3.9 | 60.9 | 39.7 |  | 83.9 | 121 |  | 18 | 13.4 | 43.7 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 8.8 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 7.3 | 20.5 | 1753
14:00 | 14.5 | 16.3 | 4.2 | 10.7 | 17.6 | 2.8 | 0.4 | 9.2 | 22.3 | 10 | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 6.2 | 1.5 | 60.7 |  |  | 25.9 | 163.1 | 6.7 | 29.6 | 21.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 50.3 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 18.5 |  | 101.4 | 70.7 |  |  | 1.8 | 7.8 |  | 13.1 | 4.8 | 4.1 | 96.2 | 72.2 |  | 53.1 | 66.4 |  | 16.2 | 12.6 | 41.3 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 3.4 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 7.2 | 20.3 | 1367.8
14:30 | 14.5 | 16.8 | 4.2 | 8.9 | 19 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 22 | 10 | 0.4 | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10.1 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 5.1 | 0.5 | 59.2 |  |  | 26.6 | 160.7 | 8.3 | 10 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 80.7 | 9.6 | 9.6 | 3.3 | 18.6 |  | 120.3 | 115.1 |  |  | 1.8 | 2.4 |  | 10.4 | 4.9 | 4 | 77.4 | 66.4 |  | 24.1 | 31.1 |  | 13 | 12.9 | 40.2 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 5.6 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 3.5 | 20.3 | 1344.2
15:00 | 14.6 | 16.7 | 4.1 | 6.5 | 9.7 | 2.8 | 0.4 | 8.9 | 19.7 | 10 | 0.4 | 0.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.1 | 9.6 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 4 | 1 | 51.1 |  |  | 20.4 | 157.6 | 5.2 | 12.1 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 23.1 | 9.6 | 9.6 | 3.3 | 18.6 |  | 36.3 | 29.6 |  |  | 1.8 | 2.9 |  | 9 | 5 | 3.9 | 44.7 | 56 |  | 29.8 | 41 |  | 13.2 | 12.7 | 37 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 3.4 | 20.2 | 1047.6
15:30 | 14.3 | 16.7 | 4.3 | 6.5 | 16.7 | 3 | 0.4 | 9.2 | 17.7 | 10 | 0.3 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3 | 3.7 | 59.4 |  |  | 21.7 | 137.2 | 5.6 | 8 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 12.4 | 8.8 | 8.8 | 3.4 | 18.6 |  | 24.3 | 17.4 |  |  | 1.8 | 3.5 |  | 5.1 | 5 | 4 | 67.7 | 56.3 |  | 28.6 | 34.3 |  | 7.7 | 12.5 | 42.9 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 8.9 | 20.2 | 1020.7
16:00 | 14.2 | 16.7 | 4.4 | 6.5 | 19.1 | 2.8 | 0.4 | 9.2 | 17.7 | 10 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 0.3 | 3.6 | 65.8 |  |  | 19.5 | 137.8 | 2.2 | 8.4 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 11.1 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 18.6 |  | 43.4 | 28.5 |  |  | 1.8 | 3 |  | 3.7 | 4.7 | 4 | 85.6 | 91.6 |  | 26.7 | 36.4 |  | 3.7 | 13.8 | 42.9 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 | 2.8 | 20.2 | 1081.7
16:30 | 13.8 | 16.7 | 3.4 | 6.5 | 20.4 | 2.8 | 0.4 | 9 | 18.5 | 10 | 0.2 | 0.2 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 10.1 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 2.2 | 2.4 | 51.9 |  |  | 16.5 | 147.6 | 1.4 | 3.7 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 13.5 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 51 | 32.2 |  |  | 1.8 | 2.2 |  | 2.7 | 4.8 | 4 | 135 | 114.9 |  | 7.1 | 9.7 |  | 2.7 | 14.8 | 51.1 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 1110.6
17:00 | 13.9 | 16.7 |  | 9.8 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 9 | 21 | 10 | 0.1 | 0.1 | 19.6 |  | 20.2 | 20.2 | 10.1 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 |  | 2.4 | 54.5 |  |  | 17.3 | 142.5 | 3.3 | 2.4 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 15.1 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 18.5 |  | 32.8 | 27.2 |  |  | 1.8 | 1.3 |  | 1.6 | 4.9 | 4 | 143.4 | 115.2 |  | 4.3 | 8.5 |  | 1.8 | 14.1 | 40.8 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.2 | 1077.8
17:30 | 14.9 | 16.2 | 3 | 11 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 8.9 | 20.2 | 10 |  |  | 19.6 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.8 |  | 2.8 | 53.2 |  |  | 11.6 | 122.5 | 2.4 | 4.2 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 7.8 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 32.7 | 27.4 |  |  | 1.8 | 1 |  | 0.9 | 4.9 | 4 | 146.2 | 119.3 |  | 5.5 | 8.1 |  | 1 | 17.1 | 47.3 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.4 | 1063.3
18:00 | 14.2 | 17.1 | 5.8 | 11 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 19.7 | 10 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 0.2 | 2.8 | 44.6 |  |  | 10.9 | 148.3 | 0.6 | 3.7 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 2.9 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 5.7 | 4.1 |  |  | 1.8 | 0.3 |  | 0.2 | 5 | 4 | 133.1 | 106.5 |  | 3.4 | 4 |  |  | 15 | 44.2 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 983.8
18:30 | 14.4 | 17.1 | 6.1 | 11.1 | 20.3 | 2.8 | 0.4 | 8.8 | 23.2 | 10.1 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 |  | 1.8 | 40.1 |  |  | 10.8 | 119.3 |  | 1.1 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5 | 9.9 | 82.1 | 68.8 | [5 empty] | 10.1 | 34.6 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.2 | 831.4
19:00 | 14.2 | 17.1 | 6.7 | 11.1 | 16 | 2.8 | 0.4 | 8.5 | 21.9 | 10.1 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 10 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.6 |  | 0.8 | 39.4 |  |  | 3.6 | 110.5 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 64.9 | 61.2 | [5 empty] | 9.7 | 32.1 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 1.2 | 20.4 | 8.2 | 20.2 |  | 20.5 | 781.3
19:30 | 14.1 | 16.4 | 7.1 | 11.5 | 18.1 | 2.9 | 0.4 | 8.9 | 21.6 | 10 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 9.9 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.5 |  | 0.7 | 41.4 |  |  | 6.4 | 98.1 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  | 0.2 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 44.6 | 45.9 | [5 empty] | 11.6 | 28.5 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 1.2 | 20.5 | 8.2 | 20.2 |  | 20.4 | 738.7
20:00 | 14.2 | 16.3 | 6.1 | 11.5 | 16.8 | 2.8 | 0.4 | 8.9 | 21.2 | 10 |  |  | 19.6 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 18.1 |  | 1.7 | 34.6 |  |  | 6.2 | 104.4 |  |  | 20.6 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 |  |  | 0.1 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 43.9 | 44.7 | [5 empty] | 9.3 | 28.3 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  | 1.2 | 20.1 | 8.2 | 20 |  | 20.2 | 728.4
20:30 | 14.4 | 16.9 | 7.5 | 11.4 | 12 | 2.8 | 0.4 | 9 | 21.4 | 10 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.2 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 18.1 |  | 3.6 | 37.5 |  |  | 4.4 | 82.5 |  |  | 20.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  |  | 0.7 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 78.9 | 62.8 | [5 empty] | 8.9 | 33.5 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 2.1 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 766
21:00 | 14.6 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | 11.8 | 2.8 | 0.4 | 9.4 | 22.5 | 10 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.6 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 17.8 |  | 3 | 41.1 |  |  | 4.3 | 28.8 |  |  | 21.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 58.2 | 52.9 | [5 empty] | 10.1 | 31.2 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2.3 |  | 1.2 | 20.1 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 686.9
21:30 | 14.5 | 17.1 | 9 | 11.4 | 11 | 2.8 | 0.4 | 8.7 | 22.7 | 10 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 |  |  | 3.1 | 50.6 |  |  | 1.8 | 89.7 |  |  | 21.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 |  | 0.2 | 1.3 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 58.1 | 64.6 | [5 empty] | 11 | 31.4 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.4 | 751.3
22:00 | 14.6 | 17.1 | 8.4 | 11.4 | 11 | 2.8 | 0.4 | 9 | 22.7 | 16.6 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 4.9 | 20.2 | 20 | 14.2 |  | 2.9 | 43.1 |  |  | 2.1 | 109.7 |  |  | 21.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 |  | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 59.6 | 61.7 | [5 empty] | 9.3 | 25.8 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.2 | 776.4
22:30 | 15.4 | 17.2 | 7.6 | 11.4 | 10.7 | 2.8 | 0.4 | 8.8 | 22.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.2 |  | 1.7 | 37.8 |  |  | 9.3 | 126.3 |  |  | 21.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 |  | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 66.4 | 59.4 | [5 empty] | 9.8 | 31.8 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.4 | 813.2
23:00 | 15.3 | 17.1 | 8.1 | 10.5 | 7 | 2.8 | 0.4 | 9.4 | 20.6 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 20 | 9.8 | 2.4 | 2 | 39.6 |  |  | 9.8 | 131.5 |  |  | 21.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 |  | 2.5 | 3.9 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 57.1 | 38.3 | [5 empty] | 9.3 | 31.5 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.5 | 781.4
23:30 | 15.1 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | 7.7 | 2.8 | 0.4 | 9.5 | 22.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.8 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 20 | 13 | 14.8 | 3.5 | 31.8 |  |  | 10.2 | 117.5 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 |  | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 31.2 | 34.1 | [5 empty] | 7.8 | 26.2 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20.2 | 8.2 | 20 |  | 20.4 | 742.7
0:00 | 15.3 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 7.9 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 21 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 12.7 | 4.4 | 34.7 |  |  | 7.8 | 37.9 |  |  | 21.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 |  | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 27.7 | 29.7 | [5 empty] | 7.1 | 21 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 |  | 1.2 | 20 | 8.2 | 20 |  | 20.3 | 649.5
EJEC MWh | 348.35 | 405.55 | 118.65 | 216.55 | 297.1 | 69.4 | 9.6 | 211.45 | 509.15 | 321.75 | 3.1 | 3.25 | 474.7 | 0 | 475.45 | 484.7 | 244.05 | 72.5 | 123.25 | 488.3 | 480 | 431.8 | 96.15 | 60.45 | 1631.05 | 0 | 0 | 313.65 | 2917.7 | 252.9 | 347.35 | 510.5 | 174.55 | 489.6 | 489.6 | 481.85 | 141.35 | 577.85 | 43.4 | 47.65 | 79.25 | 445.85 | 0 | 1888.9 | 1529.05 | 0 | 0.85 | 43.2 | 103.2 | 0 | 116.35 | 119.6 | 103.4 | 1377.85 | 1095.8 | 0 | 722.1 | 990.9 | 0 | 145.85 | 403.4 | 1240.2 | 72.1 | 21.6 | 55.2 | 47 | 103 | 36.9 | 480.5 | 195.95 | 479.9 | 126.95 | 487.65 | 26876.75
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2005.6 | 7.4622 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 6911.6 | 25.7159 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8732.25 | 32.49 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9227.3 | 34.3319 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 7 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 | 16.7 | 6.6 | 11.3 | 9.6 | 21.2 | 61.6 | 142
1:00 | 15.2 | 16.7 | 4.6 | 11.3 | 8.9 | 21.5 | 61.4 | 139.6
1:30 | 15.2 | 16.7 | 6.2 | 11.5 | 8.9 | 21.5 | 60.8 | 140.8
2:00 | 15 | 17.3 | 6.5 | 11.5 | 8.9 | 21.5 | 60.8 | 141.5
2:30 | 14.5 | 17.6 | 3.8 | 11.5 | 9.2 | 22 | 61 | 139.6
3:00 | 14.5 | 18.3 | 3.7 | 11.5 | 8.9 | 21.3 | 61 | 139.2
3:30 | 14.3 | 18.4 | 3.8 | 11.5 | 9.2 | 21.2 | 61.2 | 139.6
4:00 | 14.4 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 9.2 | 21.2 | 61.7 | 138.8
4:30 | 14.5 | 17.9 | 3.3 | 11.5 | 8.6 | 21.9 | 61.6 | 139.3
5:00 | 14.9 | 15.7 | 3.3 | 11.5 | 8 | 20.9 | 60.8 | 135.1
5:30 | 15.6 | 18.1 | 3.9 | 11.5 | 8.9 | 19.3 | 61.9 | 139.2
6:00 | 14.3 | 17.7 | 3.6 | 11.5 | 9 | 21.2 | 61.8 | 139.1
6:30 | 14.5 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 9.2 | 21.3 | 62.3 | 139.6
7:00 | 14.5 | 17.2 | 3.6 | 11.5 | 8.6 | 21.6 | 62.2 | 139.2
7:30 | 15.1 | 15.5 | 3.8 | 11.1 | 8.8 | 20.7 | 61.6 | 136.6
8:00 | 15 | 15.9 | 3.7 | 11 | 9 | 20.5 | 61.6 | 136.7
8:30 | 14.5 | 16.3 | 3.7 | 2.9 | 8.7 | 22.4 | 61.5 | 130
9:00 | 14 | 16.3 | 3.7 | 3.9 | 8.5 | 21.9 | 61.2 | 129.5
9:30 | 13.8 | 17.3 | 3.9 | 5 | 9.3 | 21.4 | 61.6 | 132.3
10:00 | 13.8 | 17.6 | 3.7 | 9 | 6.3 | 21.6 | 60.7 | 132.7
10:30 | 14 | 17.3 | 4 |  | 5.6 | 21.4 | 61.2 | 123.5
11:00 | 13.7 | 17.1 | 4.3 |  | 5.6 | 23.1 | 61 | 124.8
11:30 | 14 | 17.4 | 4.4 |  | 8.8 | 22.9 | 61.3 | 128.8
12:00 | 13.9 | 16.8 | 4.2 |  | 9.4 | 21.9 | 61.2 | 127.4
12:30 | 14.5 | 15.5 | 4.3 |  | 9.2 | 20.1 | 61.2 | 124.8
13:00 | 14.5 | 15.5 | 4.4 | 6.5 | 9.4 | 20.9 | 61.8 | 133
13:30 | 14.5 | 16.3 | 4.3 | 10.2 | 9 | 19.5 | 61.4 | 135.2
14:00 | 14.5 | 16.3 | 4.2 | 10.7 | 9.2 | 22.3 | 62.4 | 139.6
14:30 | 14.5 | 16.8 | 4.2 | 8.9 | 9.3 | 22 | 62.1 | 137.8
15:00 | 14.6 | 16.7 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 19.7 | 61.5 | 132
15:30 | 14.3 | 16.7 | 4.3 | 6.5 | 9.2 | 17.7 | 61.4 | 130.1
16:00 | 14.2 | 16.7 | 4.4 | 6.5 | 9.2 | 17.7 | 61.6 | 130.3
16:30 | 13.8 | 16.7 | 3.4 | 6.5 | 9 | 18.5 | 61.4 | 129.3
17:00 | 13.9 | 16.7 |  | 9.8 | 9 | 21 | 61.6 | 132
17:30 | 14.9 | 16.2 | 3 | 11 | 8.9 | 20.2 | 61.4 | 135.6
18:00 | 14.2 | 17.1 | 5.8 | 11 | 9.3 | 19.7 | 61.2 | 138.3
18:30 | 14.4 | 17.1 | 6.1 | 11.1 | 8.8 | 23.2 | 61.7 | 142.4
19:00 | 14.2 | 17.1 | 6.7 | 11.1 | 8.5 | 21.9 | 62.4 | 141.9
19:30 | 14.1 | 16.4 | 7.1 | 11.5 | 8.9 | 21.6 | 62.5 | 142.1
20:00 | 14.2 | 16.3 | 6.1 | 11.5 | 8.9 | 21.2 | 63.1 | 141.3
20:30 | 14.4 | 16.9 | 7.5 | 11.4 | 9 | 21.4 | 62.6 | 143.2
21:00 | 14.6 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | 9.4 | 22.5 | 62.4 | 145.9
21:30 | 14.5 | 17.1 | 9 | 11.4 | 8.7 | 22.7 | 62.8 | 146.2
22:00 | 14.6 | 17.1 | 8.4 | 11.4 | 9 | 22.7 | 62 | 145.2
22:30 | 15.4 | 17.2 | 7.6 | 11.4 | 8.8 | 22.4 | 62.2 | 145
23:00 | 15.3 | 17.1 | 8.1 | 10.5 | 9.4 | 20.6 | 61.8 | 142.8
23:30 | 15.1 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | 9.5 | 22.4 | 61.9 | 145.9
0:00 | 15.3 | 17.2 | 7.8 | 11.4 | 9.3 | 21 | 62.1 | 144.1
EJEC MWh | 348.35 | 405.55 | 118.65 | 216.55 | 211.45 | 509.15 | 1479.75 | 3289.45

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - sábado, 7 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 156.65 | 345.05 | 344.4 | 351.7 | 348.35 | 1639.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 78.05 | 116.6 | 112.25 | 175.5 | 405.55 | 1115.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 |  |  | 66.05 | 176.1 | 118.65 | 677.66
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 154.01 | 184.25 | 265.85 | 269.95 | 216.55 | 1362.16
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 464.5 | 443.25 | 354.65 | 312.35 | 297.1 | 2681.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 72.05 | 73.5 | 73.8 | 75.7 | 69.4 | 512.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.65 | 9.6 | 61.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 197.7 | 219.2 | 219.95 | 214.1 | 211.45 | 1489.85
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 509.65 | 507.8 | 509.3 | 506.55 | 509.15 | 3316.565
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 480.4 | 461.1 | 480.05 | 479.9 | 321.75 | 3027.2
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 4886.25 | 4890.05 | 4601.45 | 4459.6 | 4787.6 | 32405.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 446.85 | 451.2 | 446 | 451.2 | 451.2 | 3140.8
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 3592.9 | 3595.7 | 3627.85 | 3591.45 | 3559.25 | 24731.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 1008.6 | 1007.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1008.6 | 7062.9
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 3 | 2.85 | 3.1 | 19.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 4.75 | 6.05 | 7.9 | 4.25 | 3.25 | 33.95
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 143.75 | 140.8 | 155.7 | 160.25 | 162.2 | 868.85
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 3419.05 | 3413.95 | 3413.2 | 3410.65 | 3416.5 | 23907.6
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 | 1.05 |  |  |  | 2.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | [5 empty] | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 472.9 | 474.85 | 475.15 | 475.25 | 474.7 | 3321.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 480.35 | 480.25 | 480.65 | 481.85 | 475.45 | 3359.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 486.25 | 486.25 | 486.35 | 484.75 | 484.7 | 3400.3
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 306.75 | 263.75 | 274.95 | 266.35 | 244.05 | 1972.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 3996.95 | 3992.4 | 3993.9 | 3993.15 | 3973.15 | 27814.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 195.55 | 189.75 | 191 | 191.5 | 192.4 | 1347.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 131.25 | 130.8 | 135.7 | 135.3 | 133.75 | 927.2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 77.05 | 99.5 | 99.75 |  | 207.5 | 854.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 76.35 | 80.15 | 79.6 | 81.35 | 72.5 | 544.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 15325.1 | 15267.6 | 15274 | 15224.9 | 15290.35 | 106744
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 5143.4 | 5124.1 | 5135.15 | 5156.55 | 4693.75 | 35482.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 124.1 | 103.55 | 113.3 | 123.6 | 123.25 | 801.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 377.65 | 489.2 | 487.2 | 486.7 | 488.3 | 3104.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 11041.4 | 10527.6 | 11010.7 | 10765.2 | 10480.3 | 73639.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 155.95 | 1091.85
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 1200.6 | 1277.05 | 1010.95 | 898.3 | 855.85 | 7609.65
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 480 | 480 | 460.55 | 480 | 480 | 3303.25
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 449.1 | 450.85 | 451.4 | 452.55 | 431.8 | 3123.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 466.15 | 778 | 777.4 | 679.35 | 700.15 | 4076.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 338.3 |  |  |  |  | 794.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 253.05 | 813.3 | 860.85 | 628.6 | 96.15 | 2867.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 234.7 | 258.65 | 312.6 | 259.5 | 60.45 | 1349.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 934.7 | 1367.05 | 2517.3 | 2802.15 | 1631.05 | 10481.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 344.8 | 381.05 | 696.7 | 1768.45 | 1162.7 | 4908.97
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 622.3 | 639.45 | 1032.8 | 2222.835 | 1755 | 7241.485
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 45.95 | 34 | 87.75 | 255.1 | 180.6 | 661.97
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 26.65 | 25.3 | 53.1 | 198.35 | 133.05 | 484.46
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 363.05 |  | 141.4 |  |  | 664.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 3078.4 | 3064.85 | 3061.75 | 3062.5 | 3064.5 | 20916.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 153.2 | 201.25 | 271 | 387.4 | 347.35 | 1809.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 170.3 | 153.3 | 231.05 | 288.5 | 252.9 | 1384.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 314.05 | 884.6 | 1198.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 1625.8 | 1372.6 | 1318.4 | 518.15 | 776.85 | 8538.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 2345.55 | 2401.55 | 2309 | 1144.35 | 2425.25 | 15081.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 1424.65 | 1410.5 | 1449.55 | 1274.15 | 1377.2 | 9680.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 773.2 | 769.45 | 785.95 | 736.05 | 755.7 | 5357.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | [5 empty] | 5147.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | [5 empty] | 5094.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | [5 empty] | 5582
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 506.9 | 510.9 | 510.65 | 511.25 | 510.5 | 3557.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 192.15 | 187.5 | 161.5 | 178.8 | 174.55 | 1250.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.15 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3425.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 488.09 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 3425.69
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 481.77 | 482.25 | 372.4 | 395.85 | 481.85 | 3178.92
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 11.35 | 146.85 | 149.25 | 151.7 | 141.35 | 600.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 646.1 | 648.85 | 636.55 | 658.1 | 658.25 | 4541.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 811.85 | 804.9 | 806.8 | 822.5 | 821.5 | 5680.5
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 712.35 | 759.6 | 691.2 | 742.8 | 577.85 | 4666.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 23.38 | 119.45 | 108.4 | 24.55 | 43.4 | 356.53
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 22.875 | 122.7 | 120.55 | 13.95 | 47.65 | 349.325
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 77.3 | 76.1 | 79.6 | 80.35 | 79.25 | 552.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 444.25 | 444.05 | 445.45 | 444.65 | 441.75 | 3104.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 414 | 444.55 | 444 | 407.95 | 445.85 | 3045.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 4181.5 | 4832.05 | 4836.35 | 4856.5 | 3440.165 | 31876.815
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 | [6 empty] | 116.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1.65 |  |  |  |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 2181.9 | 2168.6 | 2181.3 | 2178.4 | 2178.1 | 15181.7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 53.75 | 23.35 | 26.3 | 55.2 | 57.6 | 326.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 1920.65 | 2422.6 | 2091.95 | 2507.15 | 1888.9 | 14427.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 13468.165 | 13399.45 | 13384.15 | 13334.9 | 13380.85 | 93352.565
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 1702.5 | 1960.45 | 0.6 | 1590.7 | 1529.05 | 9116.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 3272.585 | 3235.2 | 3214.25 | 2953.25 | 3332 | 20685.185
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 3327.585 | 3271.85 | 3212 | 2950.4 | 3365.4 | 20570.735
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 3328.64 | 3272.65 | 3213.9 | 2948.7 | 3362.3 | 21314.94
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5601.12 | 5588.5 | 5553.1 | 5338.7 | 5699.45 | 33469.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 4371.47 | 4407.4 | 4588.65 | 4312.2 | 4306.45 | 30114.02
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 2381.34 | 2388.35 | 2475 | 2354.85 | 2346.3 | 16436.24
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 245.535 | 245 | 244.9 | 245.75 | 245.5 | 1717.835
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 2.45 | 2.15 | 2.05 | 0.85 | 12.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 1941.3 | 1940.65 | 1944.65 | 1950.6 | 1940.55 | 13615.95
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 88.05 | 86.4 | 73.85 | 43.2 | 43.2 | 511.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 118.6 | 135.6 | 116.35 | 129.9 | 103.2 | 869.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 136.45 | 135.4 | 117.45 | 128.05 | 116.35 | 863.1585
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 131.45 | 131.4 | 130.7 | 119.6 | 909.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 5685.55 | 5752.4 | 5768.4 | 5770.4 | 5689 | 40120.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 2166.65 | 2161.2 | 2155.55 | 2163.1 | 2161.5 | 15137.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 238.8 | 238.9 | 238.45 | 238.9 | 103.4 | 1535.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 704.6 | 795.2 | 969.15 | 2019.6 | 1377.85 | 7011.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 581.05 | 326.15 | 908 | 1815.45 | 1095.8 | 5789.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 1834.65 | 1833 | 1794.1 | 1814.25 | 1794.9 | 12237.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | [5 empty] | 9.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | [5 empty] | 1016.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 6004.25 | 5140.2 | 3977.9 | 3140.25 | 3240.6 | 30246.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 3202.9 | 3119.4 | 3138.8 | 3118.95 | 3073.6 | 21121.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 1534.5 | 1524.25 | 1510.95 | 1535.45 | 1517.8 | 10678.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 722.55 | 809.7 | 847.75 | 904.45 | 722.1 | 5445.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 943.95 | 1085.3 | 1185.25 | 1259.4 | 990.9 | 7351.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  |  | 192.65 |  |  | 154.25 | 547.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  |  | 196.65 |  |  | 233.25 | 628.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1202.15 | 1432.85 | 1135.55 |  |  | 5669.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 3019.3 | 3039.65 | 3157.15 | 2983.8 | 3112.5 | 21264.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 3028.5 | 3049 | 3166.4 | 2990.45 | 3122.3 | 21286.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 3462.75 | 3389.75 | 3382.95 | 3251.95 | 3452.7 | 23727.95
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 183.6 | 167.75 | 143.95 | 159.55 | 145.85 | 1085.221
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 174.9 | 285.45 | 546.7 | 665.4 | 403.4 | 2320.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 553.9 | 741.05 | 1416.1 | 1909.45 | 1240.2 | 6705
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 67.9 | 84.75 | 72.5 | 88.8 | 72.1 | 534.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 22.5 | 14.8 | 24.55 | 27.75 | 21.6 | 163.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 23.3 | 27.1 | 26.35 | 33.3 | 47 | 214.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 52.15 | 53.65 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 333.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 102.7 | 127.25 | 119.1 | 109.8 | 103 | 737.15
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 2650.85 | 2647 | 2646.15 | 2602.35 | 2565.3 | 18105.65
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 12.5 |  |  | 14.9 | 36.9 | 128.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 479.85 | 480.2 | 479.75 | 479.6 | 480.5 | 3360.2
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 208.1 | 199.05 | 194.25 | 192.55 | 195.95 | 1413.6
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 479.4 | 479.8 | 479.6 | 479.25 | 479.9 | 3357.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 94.4 | 92.5 | 95.2 | 85.15 | 98.4 | 657.65
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1083.55 | 1028.85 | 1071.55 | 1016.35 | 1041.7 | 6467.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 4079.25 | 3791 | 4030.8 | 4010.8 | 3755.6 | 27513.1
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 409 | 413.7 | 428.85 | 632.35 | 790.9 | 3963.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1054.95 | 1084.45 | 1012.95 | 1082 | 1060.85 | 7174.4
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 2555.15 | 2559.55 | 2544.5 | 2523.75 | 2543.05 | 17164.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 186.65 | 171.65 | 123.7 | 164.9 | 126.95 | 1044.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4174.8 | 4424.1 | 4634.1 | 4155.9 | 4160.2 | 25986.67
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 2124.95 | 2200.7 | 2274.1 | 1952.8 | 2120.75 | 12535.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 152.6 | 747.45 | 148.9 |  |  | 1894.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 121.75 | 166.7 | 166.9 | 165.6 | 166.1 | 955.2
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 104.65 | 106.6 | 104.3 | 100.6 | 103.95 | 728
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 366.1 | 460.5 | 486.15 | 486.7 | 487.65 | 3129.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 178978.965 | 181628.4 | 181496.2 | 181676.185 | 177764.715 | 1241558.7895
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 144.166 | 144 | 137.05 | 144 | 204.65 | 1062.068
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.0095 | 190.0095 | 190.337 | 191.5155 | 190.9 | 190.0095 | 190.9 | 1333.681
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 231 | 1999.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 598.172 | 599.4617 | 602.05 | 600.4176 | 609.193 | 4215.4802
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 454.7931 | 432.6407 | 454.05 | 454.7675 | 414.3179 | 3116.1959
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 272.55 | 251.35 | 242.55 | 237.1 | 237.55 | 1776.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 378.15 | 375.45 | 375.2 | 375.1 | 360.45 | 2622.7
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 586.8 | 586.6583 | 585.15 | 588.7 | 588.6687 | 4108.7207
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 2941.7681 | 2897.8761 | 2903.75 | 2906.8946 | 2836.7296 | 20235.2459
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 246777.54
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 174032.15
[7 empty] | ELECTROPERU | 142226.1
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 77928.835
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 74731.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 62941.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 57704.3
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 38522.12
[7 empty] | CELEPSA | 32405.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 31876.815
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 31794.25
[7 empty] | EGEMSA | 27814.5
[7 empty] | EGASA | 24790.3
[7 empty] | SAN GABAN | 18234.45
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 15823.85
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 15181.7
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 14427.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 13615.95
[7 empty] | EGEJUNIN | 12053.9
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 10630.86
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 10481.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 10222.45
[7 empty] | SINERSA | 8131.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 7609.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 6705
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4870.7
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4808
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4666.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4216.8
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3316.565
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3303.25
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3140.8
[7 empty] | EGESUR | 3129.25
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3129.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3123.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3104.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3104.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3045.4
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3027.2
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2681.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2320.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 1894.9
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1683.2
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1639.05
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1489.85
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1362.16
[7 empty] | PETRAMAS | 1246
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1115.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1085.221
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1044.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 869.9
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 863.1585
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 801.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 737.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 677.66
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 552.1
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 544.3
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 512.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 511.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 356.53
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 349.325
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 326.6
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 117.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 61.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 33.95
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 19.45
[7 empty] | KONDU SAC | 12.85

## G_AREAS
sábado, 7 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 447.1 | 127 | 0 | 22.6 | 3530.6 | 1459.3 | 0 | 627.6 | 792.1 | 0 | 0 | 0 | 596.7 | 5617.5 | 792.1 | 7006.3 | 00:30 | 4769.8 | 1586.3 | 0 | 650.2 | 7006.3 | 00:30 | 367.9 | 89.6 | 0 | 650.2 | 1107.7
01:00 | 448.1 | 124.4 | 0 | 14.8 | 3553.5 | 1406.8 | 0 | 612.3 | 795.2 | 0 | 0 | 0 | 587.3 | 5572.6 | 795.2 | 6955.1 | 01:00 | 4796.8 | 1531.2 | 0 | 627.1 | 6955.1 | 01:00 | 368.4 | 87.4 | 0 | 627.1 | 1082.9
01:30 | 449.9 | 125.6 | 0 | 14.8 | 3435.5 | 1348 | 0 | 659.7 | 802.1 | 0 | 0 | 0 | 590.3 | 5443.2 | 802.1 | 6835.6 | 01:30 | 4687.5 | 1473.6 | 0 | 674.5 | 6835.6 | 01:30 | 371.5 | 89.2 | 0 | 674.5 | 1135.2
02:00 | 451.7 | 126.5 | 0 | 16.2 | 3305.4 | 1344 | 0 | 687.2 | 778.6 | 0 | 0 | 0 | 594.4 | 5336.6 | 778.6 | 6709.6 | 02:00 | 4535.7 | 1470.5 | 0 | 703.4 | 6709.6 | 02:00 | 370.8 | 89.9 | 0 | 703.4 | 1164.1
02:30 | 455.6 | 125.1 | 0 | 15 | 3275.6 | 1335.8 | 0 | 654.8 | 787.1 | 0 | 0 | 0 | 595.7 | 5266.2 | 787.1 | 6649 | 02:30 | 4518.3 | 1460.9 | 0 | 669.8 | 6649 | 02:30 | 363.1 | 87.8 | 0 | 669.8 | 1120.7
03:00 | 452.7 | 124.7 | 0 | 16.9 | 3266.4 | 1343.9 | 0 | 645.3 | 781.9 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 5255.6 | 781.9 | 6631.8 | 03:00 | 4501 | 1468.6 | 0 | 662.2 | 6631.8 | 03:00 | 362 | 87.4 | 0 | 662.2 | 1111.6
03:30 | 451.7 | 125.3 | 0 | 10.2 | 3321.8 | 1343.3 | 0 | 491.1 | 778.2 | 0 | 0 | 0 | 587.2 | 5156.2 | 778.2 | 6521.6 | 03:30 | 4551.7 | 1468.6 | 0 | 501.3 | 6521.6 | 03:30 | 361.8 | 87.6 | 0 | 501.3 | 950.7
04:00 | 450.2 | 124.4 | 0 | 7 | 3362.7 | 1348 | 0 | 533.7 | 774 | 0 | 0 | 0 | 581.6 | 5244.4 | 774 | 6600 | 04:00 | 4586.9 | 1472.4 | 0 | 540.7 | 6600 | 04:00 | 361.4 | 86.3 | 0 | 540.7 | 988.4
04:30 | 456.1 | 124.8 | 0 | 7.4 | 3431.9 | 1435.5 | 0 | 420.4 | 787 | 0 | 0 | 0 | 588.3 | 5287.8 | 787 | 6663.1 | 04:30 | 4675 | 1560.3 | 0 | 427.8 | 6663.1 | 04:30 | 362.2 | 86.9 | 0 | 427.8 | 876.9
05:00 | 452.8 | 120.2 | 0 | 5.5 | 3545.7 | 1459.3 | 0 | 335.3 | 804.9 | 0 | 0 | 0 | 578.5 | 5340.3 | 804.9 | 6723.7 | 05:00 | 4803.4 | 1579.5 | 0 | 340.8 | 6723.7 | 05:00 | 361.8 | 83.5 | 0 | 340.8 | 786.1
05:30 | 450.4 | 123.6 | 0 | 4.6 | 3432.2 | 1574.4 | 0 | 276.2 | 801.8 | 0 | 0 | 0 | 578.6 | 5282.8 | 801.8 | 6663.2 | 05:30 | 4684.4 | 1698 | 0 | 280.8 | 6663.2 | 05:30 | 361.2 | 86.4 | 0 | 280.8 | 728.4
06:00 | 447.1 | 124.8 | 0 | 3.5 | 3409.5 | 1674.7 | 0 | 224.5 | 806.6 | 0 | 25.2 | 0 | 575.4 | 5308.7 | 831.8 | 6715.9 | 06:00 | 4663.2 | 1799.5 | 25.2 | 228 | 6715.9 | 06:00 | 361 | 84.9 | 25.2 | 228 | 699.1
06:30 | 439.2 | 125.1 | 0 | 3.1 | 3321.8 | 1684.3 | 0 | 214.1 | 705 | 0 | 104.9 | 0 | 567.4 | 5220.2 | 809.9 | 6597.5 | 06:30 | 4466 | 1809.4 | 104.9 | 217.2 | 6597.5 | 06:30 | 356.2 | 84.9 | 104.9 | 217.2 | 763.2
07:00 | 442.4 | 124.7 | 0 | 2.2 | 3250.3 | 1690.8 | 0.2 | 168.9 | 706 | 0 | 272 | 0 | 569.3 | 5110.2 | 978 | 6657.5 | 07:00 | 4398.7 | 1815.5 | 272.2 | 171.1 | 6657.5 | 07:00 | 357.2 | 84.6 | 272.2 | 171.1 | 885.1
07:30 | 444.9 | 121.5 | 0 | 4.6 | 3399.9 | 1599.5 | 0.3 | 191.7 | 702.7 | 0 | 508.6 | 0 | 571 | 5191.4 | 1211.3 | 6973.7 | 07:30 | 4547.5 | 1721 | 508.9 | 196.3 | 6973.7 | 07:30 | 357.6 | 82.6 | 508.9 | 196.3 | 1145.4
08:00 | 442.6 | 121.7 | 0.1 | 5.5 | 3352.7 | 1497.4 | 0.4 | 227.3 | 707.5 | 0 | 821 | 0 | 569.9 | 5077.8 | 1528.5 | 7176.2 | 08:00 | 4502.8 | 1619.1 | 821.5 | 232.8 | 7176.2 | 08:00 | 358.3 | 82.7 | 821.5 | 232.8 | 1495.3
08:30 | 449.3 | 115.5 | 0.2 | 3.2 | 3494 | 1538.6 | 0.4 | 189.2 | 709 | 0 | 931.4 | 0 | 568.2 | 5222.2 | 1640.4 | 7430.8 | 08:30 | 4652.3 | 1654.1 | 932 | 192.4 | 7430.8 | 08:30 | 357 | 76.1 | 932 | 192.4 | 1557.5
09:00 | 446 | 159.9 | 0.1 | 1.3 | 3446 | 1748.9 | 0.6 | 158.2 | 706.3 | 0 | 939.3 | 0 | 607.3 | 5353.7 | 1645.6 | 7606.6 | 09:00 | 4598.3 | 1908.8 | 940 | 159.5 | 7606.6 | 09:00 | 355.9 | 75.9 | 940 | 159.5 | 1531.3
09:30 | 443.2 | 163.5 | 0.2 | 3.9 | 3455.1 | 1864 | 0.6 | 140.3 | 697.2 | 0 | 923.8 | 0 | 610.8 | 5460 | 1621 | 7691.8 | 09:30 | 4595.5 | 2027.5 | 924.6 | 144.2 | 7691.8 | 09:30 | 354.8 | 78.3 | 924.6 | 144.2 | 1501.9
10:00 | 444.5 | 164.2 | 0.2 | 10.5 | 3505 | 1929 | 0.7 | 202 | 699.6 | 0 | 866.6 | 0 | 619.4 | 5636.7 | 1566.2 | 7822.3 | 10:00 | 4649.1 | 2093.2 | 867.5 | 212.5 | 7822.3 | 10:00 | 352.6 | 79.6 | 867.5 | 212.5 | 1512.2
10:30 | 444.3 | 155 | 0.2 | 23.9 | 3444.5 | 1983 | 0.7 | 318.7 | 700.8 | 0 | 967 | 0 | 623.4 | 5746.9 | 1667.8 | 8038.1 | 10:30 | 4589.6 | 2138 | 967.9 | 342.6 | 8038.1 | 10:30 | 352.6 | 69.9 | 967.9 | 342.6 | 1733
11:00 | 451.4 | 156.5 | 0.3 | 24.9 | 3479.4 | 2000.6 | 0.9 | 341.5 | 700.5 | 0 | 961 | 0 | 633.1 | 5822.4 | 1661.5 | 8117 | 11:00 | 4631.3 | 2157.1 | 962.2 | 366.4 | 8117 | 11:00 | 361.8 | 71.4 | 962.2 | 366.4 | 1761.8
11:30 | 448.2 | 159.2 | 0.2 | 15.9 | 3416 | 2040.8 | 0.9 | 339.4 | 709.7 | 0 | 985.2 | 0 | 623.5 | 5797.1 | 1694.9 | 8115.5 | 11:30 | 4573.9 | 2200 | 986.3 | 355.3 | 8115.5 | 11:30 | 364.7 | 75.1 | 986.3 | 355.3 | 1781.4
12:00 | 442.1 | 158.2 | 0.1 | 21 | 3379.6 | 2015.6 | 0.9 | 348.7 | 696.3 | 0 | 964.6 | 0 | 621.4 | 5744.8 | 1660.9 | 8027.1 | 12:00 | 4518 | 2173.8 | 965.6 | 369.7 | 8027.1 | 12:00 | 361.4 | 73.8 | 965.6 | 369.7 | 1770.5
12:30 | 442 | 154.9 | 0.1 | 14.8 | 3369.7 | 1881.9 | 0.9 | 424.4 | 699.1 | 0 | 990.3 | 0 | 611.8 | 5676.9 | 1689.4 | 7978.1 | 12:30 | 4510.8 | 2036.8 | 991.3 | 439.2 | 7978.1 | 12:30 | 362.1 | 71.2 | 991.3 | 439.2 | 1863.8
13:00 | 440.1 | 162.9 | 0 | 11.9 | 3412.1 | 1873.8 | 0.7 | 417.6 | 690.5 | 0 | 929.6 | 0 | 614.9 | 5704.2 | 1620.1 | 7939.2 | 13:00 | 4542.7 | 2036.7 | 930.3 | 429.5 | 7939.2 | 13:00 | 363.1 | 78.7 | 930.3 | 429.5 | 1801.6
13:30 | 446.7 | 166.1 | 0 | 15 | 3502.1 | 1792.3 | 0.8 | 408.9 | 707.7 | 0 | 882.5 | 0 | 627.8 | 5704.1 | 1590.2 | 7922.1 | 13:30 | 4656.5 | 1958.4 | 883.3 | 423.9 | 7922.1 | 13:30 | 364.5 | 81.3 | 883.3 | 423.9 | 1753
14:00 | 442.5 | 169.7 | 0 | 17.5 | 3610.6 | 2059 | 0.8 | 472 | 705.9 | 0 | 425.9 | 0 | 629.7 | 6142.4 | 1131.8 | 7903.9 | 14:00 | 4759 | 2228.7 | 426.7 | 489.5 | 7903.9 | 14:00 | 366.9 | 84.7 | 426.7 | 489.5 | 1367.8
14:30 | 444.3 | 168.6 | 0 | 24.8 | 3435.4 | 2126 | 0.7 | 443.4 | 684.1 | 0 | 424.5 | 0 | 637.7 | 6005.5 | 1108.6 | 7751.8 | 14:30 | 4563.8 | 2294.6 | 425.2 | 468.2 | 7751.8 | 14:30 | 367.6 | 83.2 | 425.2 | 468.2 | 1344.2
15:00 | 438.7 | 162.4 | 0 | 24.2 | 3545.7 | 2320.7 | 0.7 | 379.5 | 697.2 | 0 | 207.4 | 0 | 625.3 | 6246.6 | 904.6 | 7776.5 | 15:00 | 4681.6 | 2483.1 | 208.1 | 403.7 | 7776.5 | 15:00 | 357.8 | 78 | 208.1 | 403.7 | 1047.6
15:30 | 442.6 | 160.7 | 0 | 24.3 | 3528.9 | 2248.9 | 0.5 | 397.7 | 698.9 | 0 | 156.7 | 0 | 627.6 | 6176 | 855.6 | 7659.2 | 15:30 | 4670.4 | 2409.6 | 157.2 | 422 | 7659.2 | 15:30 | 365.3 | 76.2 | 157.2 | 422 | 1020.7
16:00 | 443 | 161.2 | 0 | 8.3 | 3546.2 | 2175.9 | 0.4 | 457 | 703.3 | 0 | 172.1 | 0 | 612.5 | 6179.5 | 875.4 | 7667.4 | 16:00 | 4692.5 | 2337.1 | 172.5 | 465.3 | 7667.4 | 16:00 | 367.7 | 76.2 | 172.5 | 465.3 | 1081.7
16:30 | 444.6 | 160.4 | 0 | 4.6 | 3530.7 | 2099.3 | 0.4 | 531.8 | 706.8 | 0 | 129.3 | 0 | 609.6 | 6162.2 | 836.1 | 7607.9 | 16:30 | 4682.1 | 2259.7 | 129.7 | 536.4 | 7607.9 | 16:30 | 369.1 | 75.4 | 129.7 | 536.4 | 1110.6
17:00 | 444.5 | 163.2 | 0 | 3 | 3540.8 | 2118.5 | 0.2 | 527.8 | 709.4 | 0 | 100.7 | 0 | 610.7 | 6187.3 | 810.1 | 7608.1 | 17:00 | 4694.7 | 2281.7 | 100.9 | 530.8 | 7608.1 | 17:00 | 368.2 | 77.9 | 100.9 | 530.8 | 1077.8
17:30 | 445.2 | 165.7 | 0 | 2.8 | 3580.9 | 1974.6 | 0 | 517.2 | 707.1 | 0 | 92.7 | 0 | 613.7 | 6072.7 | 799.8 | 7486.2 | 17:30 | 4733.2 | 2140.3 | 92.7 | 520 | 7486.2 | 17:30 | 368.8 | 81.8 | 92.7 | 520 | 1063.3
18:00 | 443.4 | 169.1 | 0 | 3 | 3614.7 | 1948.9 | 0 | 502.6 | 703.3 | 0 | 25.4 | 0 | 615.5 | 6066.2 | 728.7 | 7410.4 | 18:00 | 4761.4 | 2118 | 25.4 | 505.6 | 7410.4 | 18:00 | 368.1 | 84.7 | 25.4 | 505.6 | 983.8
18:30 | 449.8 | 173.4 | 0 | 1.8 | 3647.6 | 2144 | 0 | 365.8 | 703.6 | 0 | 1.1 | 0 | 625 | 6157.4 | 704.7 | 7487.1 | 18:30 | 4801 | 2317.4 | 1.1 | 367.6 | 7487.1 | 18:30 | 374.4 | 88.3 | 1.1 | 367.6 | 831.4
19:00 | 453.8 | 173.1 | 0 | 0.8 | 3756.6 | 2432.1 | 0 | 321.4 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 627.7 | 6510.1 | 713.3 | 7851.1 | 19:00 | 4923.7 | 2605.2 | 0 | 322.2 | 7851.1 | 19:00 | 372 | 87.1 | 0 | 322.2 | 781.3
19:30 | 451.4 | 173.4 | 0 | 0.9 | 3721.2 | 2534.3 | 0 | 276.5 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 625.7 | 6532 | 706.7 | 7864.4 | 19:30 | 4879.3 | 2707.7 | 0 | 277.4 | 7864.4 | 19:30 | 374.1 | 87.2 | 0 | 277.4 | 738.7
20:00 | 449 | 172.4 | 0 | 1.8 | 3635.5 | 2672 | 0 | 271.4 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 623.2 | 6578.9 | 699.8 | 7901.9 | 20:00 | 4784.3 | 2844.4 | 0 | 273.2 | 7901.9 | 20:00 | 369.4 | 85.8 | 0 | 273.2 | 728.4
20:30 | 448.9 | 174.6 | 0 | 4.3 | 3594.6 | 2523.8 | 0 | 308.5 | 803.4 | 0 | 0 | 0 | 627.8 | 6426.9 | 803.4 | 7858.1 | 20:30 | 4846.9 | 2698.4 | 0 | 312.8 | 7858.1 | 20:30 | 364.6 | 88.6 | 0 | 312.8 | 766
21:00 | 449.5 | 176.8 | 0 | 3 | 3602.3 | 2515.7 | 0 | 226.6 | 804.8 | 0 | 0 | 0 | 629.3 | 6344.6 | 804.8 | 7778.7 | 21:00 | 4856.6 | 2692.5 | 0 | 229.6 | 7778.7 | 21:00 | 364.9 | 92.4 | 0 | 229.6 | 686.9
21:30 | 432.4 | 177.2 | 0 | 4.6 | 3643 | 2494.3 | 0 | 307.2 | 802.2 | 0 | 0 | 0 | 614.2 | 6444.5 | 802.2 | 7860.9 | 21:30 | 4877.6 | 2671.5 | 0 | 311.8 | 7860.9 | 21:30 | 347.1 | 92.4 | 0 | 311.8 | 751.3
22:00 | 453 | 176.2 | 0 | 5.6 | 3614.6 | 2383.9 | 0 | 311.3 | 802.33 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | 6309.8 | 802.33 | 7746.93 | 22:00 | 4869.93 | 2560.1 | 0 | 316.9 | 7746.93 | 22:00 | 367.3 | 92.2 | 0 | 316.9 | 776.4
22:30 | 421 | 175.1 | 0 | 5.6 | 3616.8 | 2375.9 | 0 | 340.8 | 803.59 | 0 | 0 | 0 | 601.7 | 6333.5 | 803.59 | 7738.79 | 22:30 | 4841.39 | 2551 | 0 | 346.4 | 7738.79 | 22:30 | 375 | 91.8 | 0 | 346.4 | 813.2
23:00 | 413.7 | 173.3 | 0 | 10.8 | 3582 | 2179.7 | 0 | 317.1 | 805.12 | 0 | 0 | 0 | 597.8 | 6078.8 | 805.12 | 7481.72 | 23:00 | 4800.82 | 2353 | 0 | 327.9 | 7481.72 | 23:00 | 363.4 | 90.1 | 0 | 327.9 | 781.4
23:30 | 416.2 | 176.4 | 0 | 23.7 | 3573.5 | 2026.6 | 0 | 258.8 | 799.99 | 0 | 0 | 0 | 616.3 | 5858.9 | 799.99 | 7275.19 | 23:30 | 4789.69 | 2203 | 0 | 282.5 | 7275.19 | 23:30 | 367.1 | 93.1 | 0 | 282.5 | 742.7
00:00 | 422.1 | 174.3 | 0 | 19.7 | 3541.7 | 1910.8 | 0 | 165.9 | 810.3 | 0 | 0 | 0 | 616.1 | 5618.4 | 810.3 | 7044.8 | 00:00 | 4774.1 | 2085.1 | 0 | 185.6 | 7044.8 | 00:00 | 372.8 | 91.1 | 0 | 185.6 | 649.5
TOTAL MWh | 10664.95 | 3641.25 | 0.85 | 247.65 | 83781.15 | 45739.2 | 6.35 | 8979.65 | 17799.265 | 0 | 6904.4 | 0 | 14554.7 | 138506.35 | 24703.665 | 177764.715 | TOTAL MWh | 112245.365 | 49380.45 | 6911.6 | 9227.3 | 177764.715 | TOTAL MWh | 8732.25 | 2005.6 | 6911.6 | 9227.3 | 26876.75

## HOP
sábado, 7 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 16:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/02/2026 17:11:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 08:20:01 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 08:20:01 | 07/02/2026 09:37:44 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 09:37:44 | 07/02/2026 10:09:27 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 10:09:27 | 07/02/2026 10:13:25 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 12:35:16 | 07/02/2026 13:13:03 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 13:13:03 | 07/02/2026 14:24:42 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 14:24:42 | 07/02/2026 16:46:58 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 16:46:58 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 08:52:00 | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 08:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 12:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 11:51:00 | 07/02/2026 12:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 12:14:00 | 07/02/2026 12:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 13:45:00 | 07/02/2026 17:14:00 | 07/02/2026 13:40:00 | 07/02/2026 17:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 15:46:00 | 07/02/2026 16:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 18:42:00 | 07/02/2026 22:47:00 | 07/02/2026 18:37:00 | 07/02/2026 22:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/02/2026 08:44:00 | 08/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 08:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 09:04:00 | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 08:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 12:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 07/02/2026 10:41:00 | 07/02/2026 13:14:00 | 07/02/2026 10:13:00 | 07/02/2026 13:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:11 h, bajó al mínimo del 2do tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 12:40:00 | 07/02/2026 13:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 13:36:00 | 07/02/2026 17:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 14:07:00 | 07/02/2026 16:32:00 | 07/02/2026 13:41:00 | 07/02/2026 16:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 15:11h s/c bajar a 120 MW 15:30 h s/c bajar a 80 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 07/02/2026 15:04:00 | 07/02/2026 17:33:00 | 07/02/2026 14:35:00 | 07/02/2026 17:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:11 h, Se coordinó generar a mínimo del 2do tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 17:22:00 | 07/02/2026 18:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 18:16:00 | 07/02/2026 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:43h a 100 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 18:25:00 | 07/02/2026 18:40:00 | 07/02/2026 18:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 18:40:00 | 07/02/2026 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:17h se bajo a 100 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 07/02/2026 19:07:00 | 07/02/2026 23:27:00 | 07/02/2026 18:51:00 | 07/02/2026 23:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 20:35h se bajo a 100 MW 21:33h se bajo a 64 MW (mínimo 2do tramo)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 22:32:00 | 07/02/2026 23:32:00 |  | 07/02/2026 23:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 23:13:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 08:41:00 | 07/02/2026 17:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 17:53:00 | 07/02/2026 18:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 18:16:00 | 07/02/2026 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 23:13:00 | 07/02/2026 23:44:00 |  | 07/02/2026 23:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 07/02/2026 23:44:00 | 07/02/2026 23:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 00:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 00:34:00 | 07/02/2026 05:01:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 05:01:00 | 07/02/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 07:45:00 | 07/02/2026 08:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 08:32:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 00:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:34:00 | 07/02/2026 05:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 05:02:00 | 07/02/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 07:45:00 | 07/02/2026 08:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 08:29:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 14:55:00 | 07/02/2026 15:09:00 | 07/02/2026 14:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 15:09:00 | 07/02/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 18:50:00 | 07/02/2026 20:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 07/02/2026 19:34:00 | 07/02/2026 20:25:00 | 07/02/2026 19:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 07/02/2026 20:25:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 20:26:00 | 07/02/2026 21:14:00 |  | 07/02/2026 21:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 05:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 05:22:00 | 07/02/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 07:02:00 | 07/02/2026 08:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 08:32:00 | 07/02/2026 10:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 10:56:00 | 07/02/2026 12:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 12:11:00 | 07/02/2026 13:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 13:17:00 | 07/02/2026 13:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 13:48:00 | 07/02/2026 15:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 15:09:00 | 07/02/2026 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 15:34:00 | 07/02/2026 18:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 18:55:00 | 07/02/2026 20:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 20:35:00 | 07/02/2026 21:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 21:05:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:01:00 | 07/02/2026 05:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 05:01:00 | 07/02/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 07:45:00 | 07/02/2026 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 08:28:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:58 h solicitó bajar generación debido a la actuación de la protección por mínimo vacío.

## INDISP
sábado, 7 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 07/02/2026 06:26 | 07/02/2026 22:01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENCIA DESHIDRATACIÓN DE ACEITE DEL HPU UG2 | 10 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | FS Fuerza mayor, ingreso de huaico a central | 15.367 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 07/02/2026 11:15 | 07/02/2026 11:51 | Mantenimiento correctivo por baja temperatura en cilindro A3. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 07/02/2026 13:52 | 07/02/2026 15:46 | Desconexion intempestiva de la unidad G2 por baja temperatura en cilindro A3. La unidad queda indisponible por mantenimiento correctivo. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 07/02/2026 10:03 | 07/02/2026 16:52 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: BLOQUEO | 71 | F | F/S | N | CORR. | 9 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 07/02/2026 06:00 | 07/02/2026 20:22 | Inspeccion de turbina en plena temporada de aveniday otros | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 07/02/2026 22:01 | 08/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.12 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 07/02/2026 00:00 | 07/02/2026 07:26 | INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE CAJA TURBINA | 10.5 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 0.35 | P | F/S | N | PREV. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 30 | P | F/S | N | PREV. | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REHABILITACION DE TURBINA | 15 | P | F/S | N | PREV. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE CANAL HUAMPANI | 15 | P | F/S | N | PREV. | 27 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | TH-33 falla en la bobina en el generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/02/2026 07:17 | 08/02/2026 00:00 | TH-20 problemas con el posicionamiento de la pala B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 07/02/2026 00:00 | 08/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3. | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
07/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 7 de Febrero del 2026 / SEM N° 6 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 7 de Febrero del 2026 / SEM N° 6 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7100.0807 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 7005.4 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7054.5058 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6953.9 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6929.1732 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6834.4 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6824.29 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6708.5 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6748.7742 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6647.9 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6731.8162 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6630.8 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6621.5638 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6520.6 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6699.5191 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6599 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6763.1779 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6662.3 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6823.4539 | [17 empty] | MIN | 3488.8557 | 1088.7088 | 1088.7088 | [7 empty] | 6722.7 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3486.4779 | 3449.1447 | 874.3133
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6777.64 | [17 empty] | MIN | 3510.4337 | 1110.2868 | 1110.2868 | [7 empty] | 6662 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3508.0559 | 3470.7227 | 874.3133
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6831.55 | [17 empty] | MIN | 3510.4337 | 1110.2868 | 1110.2868 | [7 empty] | 6716.26 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3508.0559 | 3470.7227 | 874.3133
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6711.13 | [17 empty] | MIN | 3510.4337 | 1110.2868 | 1110.2868 | [7 empty] | 6595.69 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3508.0559 | 3470.7227 | 874.3133
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6770.04 | [17 empty] | MIN | 3510.4337 | 1110.2868 | 1110.2868 | [7 empty] | 6654.73 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3508.0559 | 3470.7227 | 874.3133
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7061.89 | [17 empty] | MIN | 3510.4337 | 1110.2868 | 1110.2868 | [7 empty] | 6946.38 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3508.0559 | 3470.7227 | 874.3133
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7248.3 | [17 empty] | MED | 3510.4337 | 1110.2868 | 1110.2868 | [7 empty] | 7132.96 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3508.0559 | 3470.7227 | 874.3133
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7518.73 | [17 empty] | MED | 3510.4337 | 1110.2868 | 1110.2868 | [7 empty] | 7403.75 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3508.0559 | 3470.7227 | 874.3133
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 544.0798 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7720.14 | [17 empty] | MED | 3452.3413 | 1052.1943 | 1052.1943 | [7 empty] | 7605.34 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3449.9635 | 3412.6303 | 874.3133
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7821.61 | [17 empty] | MED | 3238.073 | 837.926 | 837.926 | [7 empty] | 7707.17 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3235.6951 | 3198.3619 | 874.3133
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7947.29 | [17 empty] | MED | 3238.073 | 837.926 | 837.926 | [7 empty] | 7833.26 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3235.6951 | 3198.3619 | 874.3133
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 341.3577 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8156.12 | [17 empty] | MED | 3238.073 | 837.926 | 837.926 | [7 empty] | 8042.17 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3235.6951 | 3198.3619 | 874.3133
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8214.24 | [17 empty] | MED | 3078.7889 | 668.1437 | 668.1437 | [7 empty] | 8100.9 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3065.9129 | 3028.5797 | 874.3133
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8219.59 | [17 empty] | MED | 3078.7889 | 668.1437 | 668.1437 | [7 empty] | 8107.87 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3065.9129 | 3028.5797 | 880.0861
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8131.32 | [17 empty] | MED | 3078.7889 | 668.1437 | 668.1437 | [7 empty] | 8019.64 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3065.9129 | 3028.5797 | 874.3133
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8072.65 | [17 empty] | MED | 3078.7889 | 668.1437 | 668.1437 | [7 empty] | 7960.98 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 3065.9129 | 3028.5797 | 874.3133
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8039.57 | [17 empty] | MED | 3091.3514 | 691.2044 | 691.2044 | [7 empty] | 7928.27 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3088.9735 | 3051.6404 | 874.3133
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8031.46 | [17 empty] | MED | 3091.3514 | 691.2044 | 691.2044 | [7 empty] | 7920.38 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3088.9735 | 3051.6404 | 790.6531
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8011.41 | [17 empty] | MED | 3068.2907 | 668.1437 | 668.1437 | [7 empty] | 7901.22 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3065.9129 | 3028.5797 | 796.426
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7860.77 | [17 empty] | MED | 3066.4975 | 666.3506 | 666.3506 | [7 empty] | 7749.76 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3064.1197 | 3026.7865 | 880.0861
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7891.11 | [17 empty] | MED | 3012.7874 | 612.6404 | 612.6404 | [7 empty] | 7779.73 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3010.4096 | 2973.0764 | 880.0861
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7767.45 | [17 empty] | MED | 2843.0051 | 442.8582 | 442.8582 | [7 empty] | 7655.88 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2840.6273 | 2803.2941 | 880.0861
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7772.57 | [17 empty] | MED | 2843.0051 | 442.8582 | 442.8582 | [7 empty] | 7660.92 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2840.6273 | 2803.2941 | 874.3133
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7717.96 | [17 empty] | MED | 2843.0051 | 442.8582 | 442.8582 | [7 empty] | 7606.58 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2840.6273 | 2803.2941 | 874.3133
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7727.28 | [17 empty] | MED | 2851.3296 | 442.8582 | 442.8582 | [7 empty] | 7615.34 | 2.3778 | [26 empty] | 8.3245 | [40 empty] | 2.3778 |  |  |  |  | 8.3245 | [10 empty] | 2840.6273 | 2803.2941 | 785.3299
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7599.25 | [17 empty] | MED | 2843.0051 | 442.8582 | 442.8582 | [7 empty] | 7486.93 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2840.6273 | 2803.2941 | 785.3299
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 171.5754 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7526.64 | [17 empty] | MAX | 3037.6413 | 637.4943 | 637.4943 | [7 empty] | 7427.27 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3035.2634 | 2997.9302 | 790.6531
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7632.84 | [17 empty] | MAX | 2866.0658 | 465.9189 | 465.9189 | [7 empty] | 7519.95 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2863.688 | 2826.3548 | 790.6531
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8000.64 | [17 empty] | MAX | 3012.7874 | 612.6404 | 612.6404 | [7 empty] | 7887.52 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3010.4096 | 2973.0764 | 874.3133
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8009.82 | [17 empty] | MAX | 2843.0051 | 442.8582 | 442.8582 | [7 empty] | 7896.35 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2840.6273 | 2803.2941 | 874.3133
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8062.24 | [17 empty] | MAX | 2790.5866 | 390.4397 | 390.4397 | [7 empty] | 7948.45 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2788.2088 | 2750.8756 | 874.3133
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8006.82 | [17 empty] | MAX | 2790.5866 | 390.4397 | 390.4397 | [7 empty] | 7893.12 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2788.2088 | 2750.8756 | 874.3133
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7972.84 | [17 empty] | MAX | 2790.5866 | 390.4397 | 390.4397 | [7 empty] | 7859.35 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2788.2088 | 2750.8756 | 874.3133
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7984.91 | [17 empty] | MAX | 2790.5866 | 390.4397 | 390.4397 | [7 empty] | 7870.98 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2788.2088 | 2750.8756 | 874.3133
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7838.98 | [17 empty] | MAX | 2790.5866 | 390.4397 | 390.4397 | [7 empty] | 7725.05 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2788.2088 | 2750.8756 | 874.3133
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7856.64 | [17 empty] | MAX | 2790.5866 | 390.4397 | 390.4397 | [7 empty] | 7742.97 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2788.2088 | 2750.8756 | 874.3133
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7560.4 | [17 empty] | MIN | 2790.5866 | 390.4397 | 390.4397 | [7 empty] | 7446.23 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2788.2088 | 2750.8756 | 874.3133
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7401.43 | [17 empty] | MIN | 2813.6473 | 413.5003 | 413.5003 | [7 empty] | 7287.26 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2811.2695 | 2773.9363 | 790.6531
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7168.17 | [17 empty] | MIN | 2813.6473 | 413.5003 | 413.5003 | [7 empty] | 7054.3 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2811.2695 | 2773.9363 | 598.6271
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 270.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 163.023 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349.7301 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1022.1609 | 778.7967 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1623 | 20.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1623 | 20.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4631688.80 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 7 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 16 | 38 | 106.7 | 81.5712 | 30.6 | 115 | 53 | 158 | 0 | 0 | 23.354 | -- | -- | 3.457 | 102.78 | 162.23 | 367.73 | 266.9 | 298.291 | 7.5 | 9.93 | 22.813 | 0.96 | -- | -- | 241.29 | 672.283 | 118.84 | 67.968 | 95.981 | 0 | 12.5349 | 19 | 9.1868 | 16.3792 | 17 | 94.67 | 94.96 | 73.544 | -- | 59.6899 | -- | 17.8929 | 6.7562 | 65.489 | 20.748 | 30.432 | 11.63
00:30 | 16 | 38 | 106.7 | 81.5712 | 30.6 | 115 | 53 | 158 | 0 | 0 | 23.354 | -- | -- | 3.457 | 102.78 | 162.23 | 367.73 | 266.9 | 298.291 | 7.5 | 9.93 | 22.813 | 0.96 | -- | -- | 241.29 | 672.283 | 118.84 | 67.968 | 95.981 | 0 | 12.5349 | 19 | 9.1868 | 16.3792 | 17 | 94.67 | 94.96 | 73.544 | -- | 59.6899 | -- | 17.8929 | 6.7562 | 65.489 | 20.748 | 30.432 | 11.63
01:00 | 16 | 38 | 106.7 | 75.9225 | 33.5 | 115 | 53 | 158 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 163.38 | 365.77 | 264.94 | 282.729 | 7.43 | 8.91 | 15.55 | 0.95 | -- | -- | 237.29 | 668.283 | 120.414 | 68.549 | 97.635 | 0 | 12.5349 | 15.5 | 8.5677 | 16.3792 | 17 | 89.19 | 89.48 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.7365 | 6.7562 | 65.489 | 19.994 | 30.432 | 11.366
01:30 | 16 | 38 | 106.7 | 75.9225 | 33.5 | 115 | 53 | 158 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 163.38 | 365.77 | 264.94 | 282.729 | 7.43 | 8.91 | 15.55 | 0.95 | -- | -- | 237.29 | 668.283 | 120.414 | 68.549 | 97.635 | 0 | 12.5349 | 15.5 | 8.5677 | 16.3792 | 17 | 89.19 | 89.48 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.7365 | 6.7562 | 65.489 | 19.994 | 30.432 | 11.366
02:00 | 16 | 38 | 103.7 | 79.9745 | 29.6 | 112 | 50.8 | 158 | 0 | 0 | 23.847 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 164.53 | 359.94 | 259.11 | 272.739 | 7.16 | 7.94 | 20.359 | 0.95 | -- | -- | 242.82 | 673.818 | 118.84 | 68.691 | 95.158 | 0 | 12.5349 | 12 | 7.3145 | 16.3792 | 17 | 81.71 | 82 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.708 | 6.7562 | 65.489 | 19.857 | 30.657 | 11.1
02:30 | 16 | 38 | 103.7 | 79.9745 | 29.6 | 112 | 50.8 | 158 | 0 | 0 | 23.847 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 164.53 | 359.94 | 259.11 | 272.739 | 7.16 | 7.94 | 20.359 | 0.95 | -- | -- | 242.82 | 673.818 | 118.84 | 68.691 | 95.158 | 0 | 12.5349 | 12 | 7.3145 | 16.3792 | 17 | 81.71 | 82 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.708 | 6.7562 | 65.489 | 19.857 | 30.657 | 11.1
03:00 | 16 | 38 | 103.7 | 81.1182 | 29.9 | 112 | 50.8 | 158 | 0 | 0 | 23.847 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 165.69 | 356.09 | 255.26 | 274.781 | 7.09 | 7.01 | 19.282 | 0.95 | -- | -- | 228.1 | 659.092 | 118.84 | 68.334 | 93.317 | 0 | 12.5349 | 9.3 | 7.6606 | 16.3792 | 17 | 78.75 | 79.04 | 74.05 | -- | -- | -- | 17.6595 | 6.7562 | 65.489 | 19.623 | 30.494 | 10.954
03:30 | 16 | 38 | 103.7 | 81.1182 | 29.9 | 112 | 50.8 | 158 | 0 | 0 | 23.847 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 165.69 | 356.09 | 255.26 | 274.781 | 7.09 | 7.01 | 19.282 | 0.95 | -- | -- | 228.1 | 659.092 | 118.84 | 68.334 | 93.317 | 0 | 12.5349 | 9.3 | 7.6606 | 16.3792 | 17 | 78.75 | 79.04 | 74.05 | -- | -- | -- | 17.6595 | 6.7562 | 65.489 | 19.623 | 30.494 | 10.954
04:00 | 16 | 38 | 101.6 | 72.6631 | 35.7 | 110 | 46.1 | 155 | 0 | 0 | 23.746 | -- | -- | 3.457 | 96.05 | 166.85 | 350.35 | 250.49 | 268.116 | 7.02 | 7.01 | 19.719 | 0.94 | -- | -- | 204.4 | 635.39 | 118.738 | 68.794 | 93.817 | 0 | 12.5349 | 9 | 8.7361 | 16.3792 | 17 | 75.91 | 76.2 | 73.544 | -- | -- | -- | 17.5703 | 6.7562 | 65.489 | 19.193 | 30.209 | 10.817
04:30 | 16 | 38 | 101.6 | 72.6631 | 35.7 | 110 | 46.1 | 155 | 0 | 0 | 23.746 | -- | -- | 3.457 | 96.05 | 166.85 | 350.35 | 250.49 | 268.116 | 7.02 | 7.01 | 19.719 | 0.94 | -- | -- | 204.4 | 635.39 | 118.738 | 68.794 | 93.817 | 0 | 12.5349 | 9 | 8.7361 | 16.3792 | 17 | 75.91 | 76.2 | 73.544 | -- | -- | -- | 17.5703 | 6.7562 | 65.489 | 19.193 | 30.209 | 10.817
05:00 | 16 | 38 | 99.6 | 64.8134 | 38.8 | 108 | 46.1 | 155 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 3.457 | 94.18 | 165.69 | 350.35 | 250.49 | 249.974 | 6.97 | 8.42 | 18.838 | 0.94 | -- | -- | 194.15 | 625.14 | 118.738 | 68.158 | 96.296 | 0 | 12.5349 | 9 | 8.7921 | 16.3792 | 17 | 77.83 | 78.12 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.4379 | 6.7562 | 65.489 | 18.555 | 30.135 | 10.736
05:30 | 16 | 38 | 99.6 | 64.8134 | 38.8 | 108 | 46.1 | 155 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 3.457 | 94.18 | 165.69 | 350.35 | 250.49 | 249.974 | 6.97 | 8.42 | 18.838 | 0.94 | -- | -- | 194.15 | 625.14 | 118.738 | 68.158 | 96.296 | 0 | 12.5349 | 9 | 8.7921 | 16.3792 | 17 | 77.83 | 78.12 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.4379 | 6.7562 | 65.489 | 18.555 | 30.135 | 10.736
06:00 | 16 | 38 | 99.6 | 70.0441 | 35.8 | 108 | 46.1 | 155 | 0 | 0 | 23.776 | 1.07 | 228.04 | 3.457 | 97.94 | 162.23 | 348.45 | 248.59 | 258.004 | 6.91 | 11.53 | 17.782 | 0.92 | -- | -- | 193.8 | 624.798 | 118.738 | 68.689 | 99.836 | 0 | 12.5349 | 11.5 | 8.1981 | 16.3792 | 17 | 74.52 | 74.81 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.463 | 6.7562 | 65.489 | 18.676 | 30.132 | 10.645
06:30 | 16 | 38 | 99.6 | 70.0441 | 35.8 | 108 | 46.1 | 155 | 0 | 0 | 23.776 | 1.07 | 228.04 | 3.457 | 97.94 | 162.23 | 348.45 | 248.59 | 258.004 | 6.91 | 11.53 | 17.782 | 0.92 | -- | -- | 193.8 | 624.798 | 118.738 | 68.689 | 99.836 | 0 | 12.5349 | 11.5 | 8.1981 | 16.3792 | 17 | 74.52 | 74.81 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.463 | 6.7562 | 65.489 | 18.676 | 30.132 | 10.645
07:00 | 16 | 38 | 96.6 | 74.4168 | 32.3 | 105 | 43.9 | 155 | 0 | 0 | 23.71 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 158.81 | 348.45 | 247.62 | 232.733 | 6.82 | 10.45 | 16.995 | 0.92 | -- | -- | 202.77 | 633.203 | 117.179 | 67.663 | 106.435 | 0 | 12.5349 | 11.9 | 5.1385 | 16.3792 | 16.8 | 71.91 | 72.2 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.4051 | 6.7562 | 65.489 | 18.397 | 30.132 | 10.495
07:30 | 16 | 38 | 96.6 | 74.4168 | 32.3 | 105 | 43.9 | 155 | 0 | 0 | 23.71 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 158.81 | 348.45 | 247.62 | 232.733 | 6.82 | 10.45 | 16.995 | 0.92 | -- | -- | 202.77 | 633.203 | 117.179 | 67.663 | 106.435 | 0 | 12.5349 | 11.9 | 5.1385 | 16.3792 | 16.8 | 71.91 | 72.2 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.4051 | 6.7562 | 65.489 | 18.397 | 30.132 | 10.495
08:00 | 16 | 38 | 96.6 | 81.7968 | 26.7 | 105 | 43.9 | 153 | 0 | 0 | 23.554 | -- | -- | 3.457 | 100.83 | 156.54 | 348.45 | 245.67 | 233.888 | 6.75 | 10.45 | 19.454 | 0.92 | -- | -- | 205.47 | 635.682 | 117.179 | 68.496 | 108.213 | 0 | 12.5349 | 11.6 | 3.556 | 16.3792 | 16.8 | 69.45 | 69.74 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.3729 | 6.7562 | 65.489 | 18.242 | 29.909 | 10.389
08:30 | 16 | 38 | 96.6 | 81.7968 | 26.7 | 105 | 43.9 | 153 | 0 | 0 | 23.554 | -- | -- | 3.457 | 100.83 | 156.54 | 348.45 | 245.67 | 233.888 | 6.75 | 10.45 | 19.454 | 0.92 | -- | -- | 205.47 | 635.682 | 117.179 | 68.496 | 108.213 | 0 | 12.5349 | 11.6 | 3.556 | 16.3792 | 16.8 | 69.45 | 69.74 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.3729 | 6.7562 | 65.489 | 18.242 | 29.909 | 10.389
09:00 | 16 | 38 | 93.6 | 68.8311 | 34.4 | 102 | 39 | 150 | 0 | 0 | 23.404 | -- | -- | 3.457 | 96.99 | 155.41 | 346.55 | 243.77 | 220.795 | 6.54 | 9.93 | 17.113 | 0.92 | -- | -- | 225.28 | 624.603 | 115.635 | 68.309 | 106.798 | 0 | 12.5349 | 11.4 | 9.8409 | 16.3792 | 16.5 | 66.31 | 66.6 | 73.544 | -- | -- | -- | 17.3269 | 6.7562 | 65.489 | 18.02 | 29.847 | 10.368
09:30 | 16 | 38 | 93.6 | 68.8311 | 34.4 | 102 | 39 | 150 | 0 | 0 | 23.404 | -- | -- | 3.457 | 96.99 | 155.41 | 346.55 | 243.77 | 220.795 | 6.54 | 9.93 | 17.113 | 0.92 | -- | -- | 225.28 | 624.603 | 115.635 | 68.309 | 106.798 | 0 | 12.5349 | 11.4 | 9.8409 | 16.3792 | 16.5 | 66.31 | 66.6 | 73.544 | -- | -- | -- | 17.3269 | 6.7562 | 65.489 | 18.02 | 29.847 | 10.368
10:00 | 16 | 38 | 93.6 | 62.4979 | 35.8 | 102 | 39 | 148 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 3.457 | 106.74 | 154.29 | 344.67 | 250.49 | 227.693 | 6.33 | 8.91 | 17.01 | 0.91 | -- | -- | 259.76 | 613.325 | 114.106 | 69.664 | 101.731 | 0 | 12.5349 | 11.7 | 9.9308 | 16.3792 | 16.5 | 64.48 | 64.76 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.2721 | 6.7562 | 65.489 | 17.756 | 29.625 | 10.247
10:30 | 16 | 38 | 93.6 | 62.4979 | 35.8 | 102 | 39 | 148 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 3.457 | 106.74 | 154.29 | 344.67 | 250.49 | 227.693 | 6.33 | 8.91 | 17.01 | 0.91 | -- | -- | 259.76 | 613.325 | 114.106 | 69.664 | 101.731 | 0 | 12.5349 | 11.7 | 9.9308 | 16.3792 | 16.5 | 64.48 | 64.76 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.2721 | 6.7562 | 65.489 | 17.756 | 29.625 | 10.247
11:00 | 16 | 38 | 91.6 | 59.4326 | 37.7 | 100 | 39 | 144 | 0 | 0 | 23.733 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 150.93 | 342.78 | 244.84 | 227.614 | 6.16 | 8.91 | 17.98 | 0.9 | -- | -- | 252.97 | 606.465 | 112.593 | 68.012 | 96.417 | 0 | 12.5349 | 14.4 | 8.8503 | 16.3792 | 16.5 | 63.53 | 63.82 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.3074 | 6.7562 | 65.489 | 17.926 | 29.786 | 10.148
11:30 | 16 | 38 | 91.6 | 59.4326 | 37.7 | 100 | 39 | 144 | 0 | 0 | 23.733 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 150.93 | 342.78 | 244.84 | 227.614 | 6.16 | 8.91 | 17.98 | 0.9 | -- | -- | 252.97 | 606.465 | 112.593 | 68.012 | 96.417 | 0 | 12.5349 | 14.4 | 8.8503 | 16.3792 | 16.5 | 63.53 | 63.82 | 73.037 | -- | -- | -- | 17.3074 | 6.7562 | 65.489 | 17.926 | 29.786 | 10.148
12:00 | 16 | 38 | 91.6 | 65.9806 | 32.9 | 100 | 36.9 | 144 | 0 | 0 | 23.629 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 147.61 | 342.78 | 236.04 | 233.434 | 6.07 | 7.94 | 16.59 | 0.88 | -- | -- | 241.2 | 593.463 | 112.593 | 67.976 | 93.748 | 0 | 12.5349 | 14.3 | 9.328 | 16.3792 | 16.5 | 63.43 | 63.72 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.281 | 6.7562 | 65.489 | 17.799 | 29.847 | 10.131
12:30 | 16 | 38 | 91.6 | 65.9806 | 32.9 | 100 | 36.9 | 144 | 0 | 0 | 23.629 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 147.61 | 342.78 | 236.04 | 233.434 | 6.07 | 7.94 | 16.59 | 0.88 | -- | -- | 241.2 | 593.463 | 112.593 | 67.976 | 93.748 | 0 | 12.5349 | 14.3 | 9.328 | 16.3792 | 16.5 | 63.43 | 63.72 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.281 | 6.7562 | 65.489 | 17.799 | 29.847 | 10.131
13:00 | 16 | 38 | 89.6 | 72.1542 | 27.4 | 98 | 36.9 | 140 | 0 | 0 | 23.867 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 149.82 | 342.78 | 235.03 | 221.008 | 5.98 | 10.45 | 17.56 | 0.86 | -- | -- | 241.96 | 594.225 | 112.593 | 67.986 | 90.655 | 0 | 12.5349 | 14.5 | 9.1871 | 16.3792 | 16.4 | 65.81 | 66.1 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.1817 | 6.7562 | 65.489 | 17.32 | 29.405 | 10.105
13:30 | 16 | 38 | 89.6 | 72.1542 | 27.4 | 98 | 36.9 | 140 | 0 | 0 | 23.867 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 149.82 | 342.78 | 235.03 | 221.008 | 5.98 | 10.45 | 17.56 | 0.86 | -- | -- | 241.96 | 594.225 | 112.593 | 67.986 | 90.655 | 0 | 12.5349 | 14.5 | 9.1871 | 16.3792 | 16.4 | 65.81 | 66.1 | 72.528 | -- | -- | -- | 17.1817 | 6.7562 | 65.489 | 17.32 | 29.405 | 10.105
14:00 | 16 | 38 | 88 | 54.7773 | 36.8 | 98 | 36.9 | 140 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 152.05 | 342.78 | 234.02 | 215.025 | 5.92 | 8.91 | 14.09 | 0.84 | -- | -- | 235.64 | 587.901 | 112.593 | 67.836 | 91.051 | 0 | 12.5349 | 17.9 | 9.0803 | 16.3792 | 16.4 | 65.65 | 65.94 | 72.017 | -- | -- | -- | 17.1435 | 6.7562 | 65.489 | 17.136 | 29.503 | 10.022
14:30 | 16 | 38 | 88 | 54.7773 | 36.8 | 98 | 36.9 | 140 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 152.05 | 342.78 | 234.02 | 215.025 | 5.92 | 8.91 | 14.09 | 0.84 | -- | -- | 235.64 | 587.901 | 112.593 | 67.836 | 91.051 | 0 | 12.5349 | 17.9 | 9.0803 | 16.3792 | 16.4 | 65.65 | 65.94 | 72.017 | -- | -- | -- | 17.1435 | 6.7562 | 65.489 | 17.136 | 29.503 | 10.022
15:00 | 16 | 38 | 85 | 46.4575 | 38.5 | 95 | 36.9 | 135 | 0 | 0 | 23.736 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 150.93 | 342.78 | 233 | 211.877 | 5.77 | 12.09 | 15.19 | 0.83 | -- | -- | 242.15 | 594.408 | 111.094 | 68.209 | 88.836 | 0.6 | 12.5349 | 12.8 | 8.8283 | 16.3792 | 16.3 | 65.81 | 66.1 | 72.017 | -- | -- | -- | 17.0482 | 6.7562 | 65.489 | 16.677 | 29.108 | 10.03
15:30 | 16 | 38 | 85 | 46.4575 | 38.5 | 95 | 36.9 | 135 | 0 | 0 | 23.736 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 150.93 | 342.78 | 233 | 211.877 | 5.77 | 12.09 | 15.19 | 0.83 | -- | -- | 242.15 | 594.408 | 111.094 | 68.209 | 88.836 | 0.6 | 12.5349 | 12.8 | 8.8283 | 16.3792 | 16.3 | 65.81 | 66.1 | 72.017 | -- | -- | -- | 17.0482 | 6.7562 | 65.489 | 16.677 | 29.108 | 10.03
16:00 | 16 | 38 | 84 | 44.1331 | 39.8 | 95 | 36.9 | 135 | 0 | 0 | 23.793 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 148.71 | 340.91 | 232.15 | 202.604 | 5.78 | 11.53 | 13.23 | 0.82 | -- | -- | 230.37 | 582.632 | 111.094 | 68.626 | 86.198 | 0 | 12.5349 | 19.4 | 8.5716 | 16.3792 | 16.1 | 65.56 | 65.85 | 71.506 | -- | -- | -- | 17.0601 | 6.7562 | 65.489 | 16.734 | 28.982 | 9.785
16:30 | 16 | 38 | 84 | 44.1331 | 39.8 | 95 | 36.9 | 135 | 0 | 0 | 23.793 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 148.71 | 340.91 | 232.15 | 202.604 | 5.78 | 11.53 | 13.23 | 0.82 | -- | -- | 230.37 | 582.632 | 111.094 | 68.626 | 86.198 | 0 | 12.5349 | 19.4 | 8.5716 | 16.3792 | 16.1 | 65.56 | 65.85 | 71.506 | -- | -- | -- | 17.0601 | 6.7562 | 65.489 | 16.734 | 28.982 | 9.785
17:00 | 16 | 38 | 82 | 49.1552 | 37.5 | 93 | 36.9 | 135 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 152.05 | 337.17 | 227.39 | 214.607 | 5.79 | 14.41 | 15.12 | 0.81 | -- | -- | 232.05 | 584.31 | 109.61 | 68.394 | 86.099 | 0 | 12.5349 | 20.5 | 8.4238 | 16.3792 | 15.9 | 65.66 | 65.95 | 71.506 | -- | -- | -- | 16.9779 | 6.7562 | 65.489 | 16.338 | 28.546 | 9.669
17:30 | 16 | 38 | 82 | 49.1552 | 37.5 | 93 | 36.9 | 135 | 0 | 0 | 23.808 | -- | -- | 3.457 | 109.78 | 152.05 | 337.17 | 227.39 | 214.607 | 5.79 | 14.41 | 15.12 | 0.81 | -- | -- | 232.05 | 584.31 | 109.61 | 68.394 | 86.099 | 0 | 12.5349 | 20.5 | 8.4238 | 16.3792 | 15.9 | 65.66 | 65.95 | 71.506 | -- | -- | -- | 16.9779 | 6.7562 | 65.489 | 16.338 | 28.546 | 9.669
18:00 | 16 | 38 | 81 | 49.1552 | 36.2 | 93 | 39 | 140 | 0 | 0 | 23.823 | 1.07 | 200.92 | 3.457 | 108.76 | 155.41 | 333.46 | 222.66 | 207.358 | 5.87 | 15.64 | 12.45 | 0.8 | -- | -- | 218.59 | 570.845 | 109.61 | 68.912 | 94.274 | 0 | 12.5349 | 20.5 | 9.5299 | 16.3792 | 15.8 | 65.68 | 65.97 | 71.506 | -- | -- | -- | 16.9412 | 6.7562 | 65.489 | 16.161 | 28.861 | 9.554
18:30 | 16 | 38 | 81 | 49.1552 | 36.2 | 93 | 39 | 140 | 0 | 0 | 23.823 | 1.07 | 200.92 | 3.457 | 108.76 | 155.41 | 333.46 | 222.66 | 207.358 | 5.87 | 15.64 | 12.45 | 0.8 | -- | -- | 218.59 | 570.845 | 109.61 | 68.912 | 94.274 | 0 | 12.5349 | 20.5 | 9.5299 | 16.3792 | 15.8 | 65.68 | 65.97 | 71.506 | -- | -- | -- | 16.9412 | 6.7562 | 65.489 | 16.161 | 28.861 | 9.554
19:00 | 16 | 38 | 78 | 41.0429 | 40.2 | 90 | 39 | 140 | 0 | 0 | 24.198 | -- | -- | 3.457 | 108.76 | 154.29 | 329.78 | 218.98 | 208.209 | 5.69 | 15.02 | 15.77 | 0.81 | -- | -- | 232.05 | 584.31 | 108.141 | 68.219 | 104.687 | 0 | 12.5349 | 16 | 8.7013 | 16.3792 | 15.6 | 65.59 | 65.88 | 71.506 | -- | -- | -- | 16.9412 | 6.7562 | 65.489 | 16.161 | 28.982 | 9.637
19:30 | 16 | 38 | 78 | 41.0429 | 40.2 | 90 | 39 | 140 | 0 | 0 | 24.198 | -- | -- | 3.457 | 108.76 | 154.29 | 329.78 | 218.98 | 208.209 | 5.69 | 15.02 | 15.77 | 0.81 | -- | -- | 232.05 | 584.31 | 108.141 | 68.219 | 104.687 | 0 | 12.5349 | 16 | 8.7013 | 16.3792 | 15.6 | 65.59 | 65.88 | 71.506 | -- | -- | -- | 16.9412 | 6.7562 | 65.489 | 16.161 | 28.982 | 9.637
20:00 | 16 | 38 | 78 | 38.3922 | 40.2 | 90 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.807 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 154.29 | 324.29 | 213.49 | 201.843 | 5.52 | 14.41 | 16.04 | 0.82 | -- | -- | 218.59 | 570.845 | 108.141 | 68.445 | 125.965 | 0 | 12.5349 | 13.5 | 9.5258 | 16.3792 | 15.5 | 65.66 | 65.95 | 70.992 | -- | -- | -- | 16.9231 | 6.7562 | 65.489 | 16.074 | 28.763 | 9.553
20:30 | 16 | 38 | 78 | 38.3922 | 40.2 | 90 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.807 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 154.29 | 324.29 | 213.49 | 201.843 | 5.52 | 14.41 | 16.04 | 0.82 | -- | -- | 218.59 | 570.845 | 108.141 | 68.445 | 125.965 | 0 | 12.5349 | 13.5 | 9.5258 | 16.3792 | 15.5 | 65.66 | 65.95 | 70.992 | -- | -- | -- | 16.9231 | 6.7562 | 65.489 | 16.074 | 28.763 | 9.553
21:00 | 16 | 38 | 78 | 38.3922 | 39.3 | 90 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 153.16 | 320.67 | 207.8 | 202.104 | 5.48 | 13.82 | 14.59 | 0.83 | -- | -- | 209.94 | 562.202 | 106.687 | 68.342 | 187.041 | 0 | 12.5349 | 13 | 8.4025 | 16.3792 | 15.5 | 65.61 | 65.9 | 70.992 | -- | -- | -- | 16.9482 | 6.7562 | 65.489 | 16.195 | 28.468 | 9.589
21:30 | 16 | 38 | 78 | 38.3922 | 39.3 | 90 | 39 | 135 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 153.16 | 320.67 | 207.8 | 202.104 | 5.48 | 13.82 | 14.59 | 0.83 | -- | -- | 209.94 | 562.202 | 106.687 | 68.342 | 187.041 | 0 | 12.5349 | 13 | 8.4025 | 16.3792 | 15.5 | 65.61 | 65.9 | 70.992 | -- | -- | -- | 16.9482 | 6.7562 | 65.489 | 16.195 | 28.468 | 9.589
22:00 | 16 | 38 | 78 | 38.3922 | 39.8 | 90 | 35 | 135 | 0 | 0 | 23.723 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 152.05 | 317.06 | 205.23 | 196.898 | 5.44 | 13.82 | 13.67 | 0.82 | -- | -- | 202.3 | 554.559 | 106.687 | 57.168 | 279.582 | 0 | 12.5349 | 12.5 | 6.1702 | 16.3792 | 15.5 | 65.56 | 65.85 | 70.477 | -- | -- | -- | 16.9215 | 6.7562 | 65.489 | 16.066 | 28.185 | 9.491
22:30 | 16 | 38 | 78 | 38.3922 | 39.8 | 90 | 35 | 135 | 0 | 0 | 23.723 | -- | -- | 3.457 | 101.8 | 152.05 | 317.06 | 205.23 | 196.898 | 5.44 | 13.82 | 13.67 | 0.82 | -- | -- | 202.3 | 554.559 | 106.687 | 57.168 | 279.582 | 0 | 12.5349 | 12.5 | 6.1702 | 16.3792 | 15.5 | 65.56 | 65.85 | 70.477 | -- | -- | -- | 16.9215 | 6.7562 | 65.489 | 16.066 | 28.185 | 9.491
23:00 | 16 | 38 | 78 | 44.7255 | 38.2 | 90 | 35 | 135 | 0 | 0 | 23.825 | -- | -- | 3.457 | 100.83 | 152.05 | 311.71 | 199.88 | 191.568 | 5.4 | 13.23 | 14.48 | 0.83 | -- | -- | 196.16 | 548.42 | 108.141 | 57.143 | 293.103 | 0 | 12.5349 | 10 | 8.8552 | 16.3792 | 15.5 | 65.71 | 66 | 70.477 | 57.5531 | 61.9091 | 66.186 | 16.8806 | 6.7562 | 65.489 | 15.869 | 28.343 | 9.424
23:30 | 16 | 38 | 78 | 44.7255 | 38.2 | 90 | 35 | 135 | 0 | 0 | 23.825 | -- | -- | 3.457 | 100.83 | 152.05 | 311.71 | 199.88 | 191.568 | 5.4 | 13.23 | 14.48 | 0.83 | -- | -- | 196.16 | 548.42 | 108.141 | 57.143 | 293.103 | 0 | 12.5349 | 10 | 8.8552 | 16.3792 | 15.5 | 65.71 | 66 | 70.477 | 57.5531 | 61.9091 | 66.186 | 16.8806 | 6.7562 | 65.489 | 15.869 | 28.343 | 9.424
MAX | 16 | 38 | 78 | 38.3922 | 26.7 | 90 | 35 | 135 | 0 | 0 | 23.354 | 1.07 | 200.92 | 3.457 | 94.18 | 147.61 | 311.71 | 199.88 | 191.568 | 5.4 | 7.01 | 12.45 | 0.8 | 0 | 0 | 193.8 | 548.42 | 106.687 | 57.143 | 86.099 | 0 | 12.5349 | 9 | 3.556 | 16.3792 | 15.5 | 63.43 | 63.72 | 70.477 | 57.5531 | 59.6899 | 66.186 | 16.8806 | 6.7562 | 65.489 | 15.869 | 28.185 | 9.424
MIN | 16 | 38 | 106.7 | 81.7968 | 40.2 | 115 | 53 | 158 | 0 | 0 | 24.198 | 1.07 | 228.04 | 3.457 | 109.78 | 166.85 | 367.73 | 266.9 | 298.291 | 7.5 | 15.64 | 22.813 | 0.96 | 0 | 0 | 259.76 | 673.818 | 120.414 | 69.664 | 293.103 | 0.6 | 12.5349 | 20.5 | 9.9308 | 16.3792 | 17 | 94.67 | 94.96 | 74.05 | 57.5531 | 61.9091 | 66.186 | 17.8929 | 6.7562 | 65.489 | 20.748 | 30.657 | 11.63
PROM | 16 | 38 | 91.0333 | 60.66 | 35.3167 | 100.6667 | 41.5875 | 145.6667 | 0 | 0 | 23.7547 | 1.07 | 214.48 | 3.457 | 103.955 | 156.2083 | 342.3229 | 237.2433 | 231.4122 | 6.3079 | 10.8612 | 16.7365 | 0.88042 | #DIV/0! | #DIV/0! | 224.5458 | 608.3418 | 113.6177 | 67.441 | 117.203 | 0.025 | 12.5349 | 13.8 | 8.349 | 16.3792 | 16.3792 | 70.5829 | 70.8725 | 72.3338 | 57.5531 | 60.7995 | 66.186 | 17.2667 | 6.7562 | 65.489 | 17.7299 | 29.5326 | 10.2452
INICIO | 16 | 38 | 106.7 | 81.5712 | 30.6 | 115 | 53 | 158 | 0 | 0 | 23.354 | -- | -- | 3.457 | 102.78 | 162.23 | 367.73 | 266.9 | 298.291 | 7.5 | 9.93 | 22.813 | 0.96 | -- | -- | 241.29 | 672.283 | 118.84 | 67.968 | 95.981 | 0 | 12.5349 | 19 | 9.1868 | 16.3792 | 17 | 94.67 | 94.96 | 73.544 | -- | 59.6899 | -- | 17.8929 | 6.7562 | 65.489 | 20.748 | 30.432 | 11.63
FINAL | 16 | 38 | 78 | 44.7255 | 38.2 | 90 | 35 | 135 | 0 | 0 | 23.825 | -- | -- | 3.457 | 100.83 | 152.05 | 311.71 | 199.88 | 191.568 | 5.4 | 13.23 | 14.48 | 0.83 | -- | -- | 196.16 | 548.42 | 108.141 | 57.143 | 293.103 | 0 | 12.5349 | 10 | 8.8552 | 16.3792 | 15.5 | 65.71 | 66 | 70.477 | 57.5531 | 61.9091 | 66.186 | 16.8806 | 6.7562 | 65.489 | 15.869 | 28.343 | 9.424
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 7 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.604 | 0.60297 | 0.2505 | 0 | 0.02879 | 3874.7575 | -- | -- | 0.58432 | 21.5997 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.514 | 0.417 | -- | 258.509 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.24157 | 0.12289 | 9.02 | 0.289
00:30 | 2695 | 7.604 | 0.60297 | 0.2505 | 0 | 0.02879 | 3874.7575 | -- | -- | 0.58432 | 21.5997 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.514 | 0.417 | -- | 258.509 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.24157 | 0.12289 | 9.02 | 0.289
01:00 | 2695 | 7.7202 | 0.63069 | 0.237 | 0 | 0.03176 | 3874.7825 | -- | -- | 0.58361 | 21.6624 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.515 | 0.419 | -- | 258.511 | 0 | 0 | 32.16 | 0.152 | 0.24516 | 0.11285 | 9.01 | 0.288
01:30 | 2695 | 7.7202 | 0.63069 | 0.237 | 0 | 0.03176 | 3874.7825 | -- | -- | 0.58361 | 21.6624 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.515 | 0.419 | -- | 258.511 | 0 | 0 | 32.16 | 0.152 | 0.24516 | 0.11285 | 9.01 | 0.288
02:00 | 2695 | 7.846 | 0.6455 | 0.249 | 0 | 0.039 | 3874.8081 | -- | -- | 0.58254 | 21.7268 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.515 | 0.418 | -- | 258.512 | 0 | 0 | 32.16 | 0.152 | 0.24396 | 0.12032 | 9.06 | 0.291
02:30 | 2695 | 7.846 | 0.6455 | 0.249 | 0 | 0.039 | 3874.8081 | -- | -- | 0.58254 | 21.7268 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.515 | 0.418 | -- | 258.512 | 0 | 0 | 32.16 | 0.152 | 0.24396 | 0.12032 | 9.06 | 0.291
03:00 | 2695 | 8.0105 | 0.6605 | 0.237 | 0 | 0.0459 | 3874.8243 | -- | -- | 0.58215 | 21.7674 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.514 | 0.417 | -- | 258.513 | 0 | 0 | 32.16 | 0.151 | 0.23918 | 0.12224 | 9.06 | 0.314
03:30 | 2695 | 8.0105 | 0.6605 | 0.237 | 0 | 0.0459 | 3874.8243 | -- | -- | 0.58215 | 21.7674 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.514 | 0.417 | -- | 258.513 | 0 | 0 | 32.16 | 0.151 | 0.23918 | 0.12224 | 9.06 | 0.314
04:00 | 2695 | 8.0748 | 0.673 | 0.225 | 0 | 0.04085 | 3874.8337 | -- | -- | 0.582 | 21.7912 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.514 | 0.419 | -- | 258.514 | 0 | 0 | 32.16 | 0.151 | 0.2536 | 0.10692 | 8.99 | 0.337
04:30 | 2695 | 8.0748 | 0.673 | 0.225 | 0 | 0.04085 | 3874.8337 | -- | -- | 0.582 | 21.7912 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.514 | 0.419 | -- | 258.514 | 0 | 0 | 32.16 | 0.151 | 0.2536 | 0.10692 | 8.99 | 0.337
05:00 | 2695 | 7.9975 | 0.678 | 0.208 | 0 | 0.03838 | 3874.8441 | -- | -- | 0.58163 | 21.8173 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.514 | 0.421 | -- | 258.515 | 0 | 0 | 32.16 | 0.15 | 0.28038 | 0.09564 | 8.91 | 0.359
05:30 | 2695 | 7.9975 | 0.678 | 0.208 | 0 | 0.03838 | 3874.8441 | -- | -- | 0.58163 | 21.8173 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.514 | 0.421 | -- | 258.515 | 0 | 0 | 32.16 | 0.15 | 0.28038 | 0.09564 | 8.91 | 0.359
06:00 | 2695 | 7.8382 | 0.6705 | 0.198 | 0 | 0.04043 | 3874.8502 | -- | -- | 0.58072 | 21.8326 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.514 | 0.42 | 70.45 | 258.516 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.30298 | 0.10289 | 8.95 | 0.376
06:30 | 2695 | 7.8382 | 0.6705 | 0.198 | 0 | 0.04043 | 3874.8502 | -- | -- | 0.58072 | 21.8326 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.514 | 0.42 | 70.45 | 258.516 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.30298 | 0.10289 | 8.95 | 0.376
07:00 | 2695 | 7.708 | 0.6855 | 0.212 | 0 | 0.04281 | 3874.8477 | -- | -- | 0.57956 | 21.8265 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.514 | 0.42 | -- | 258.518 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.30146 | 0.10985 | 9.06 | 0.385
07:30 | 2695 | 7.708 | 0.6855 | 0.212 | 0 | 0.04281 | 3874.8477 | -- | -- | 0.57956 | 21.8265 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.514 | 0.42 | -- | 258.518 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.30146 | 0.10985 | 9.06 | 0.385
08:00 | 2695 | 7.5286 | 0.688 | 0.228 | 0 | 0.03868 | 3874.8395 | -- | -- | 0.57861 | 21.8058 | 103.1867 | 0.24424 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.514 | 0.418 | -- | 258.519 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.28487 | 0.12354 | 9.19 | 0.395
08:30 | 2695 | 7.5286 | 0.688 | 0.228 | 0 | 0.03868 | 3874.8395 | -- | -- | 0.57861 | 21.8058 | 103.1867 | 0.24424 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.514 | 0.418 | -- | 258.519 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.28487 | 0.12354 | 9.19 | 0.395
09:00 | 2695 | 7.4318 | 0.663 | 0.234 | 0 | 0.02355 | 3874.8349 | -- | -- | 0.5776 | 21.7943 | -- | 0.23907 | 0.01455 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.513 | 0.421 | -- | 258.522 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.2954 | 0.10119 | 9.15 | 0.404
09:30 | 2695 | 7.4318 | 0.663 | 0.234 | 0 | 0.02355 | 3874.8349 | -- | -- | 0.5776 | 21.7943 | -- | 0.23907 | 0.01455 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.513 | 0.421 | -- | 258.522 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.2954 | 0.10119 | 9.15 | 0.404
10:00 | 2695 | 7.3441 | 0.643 | 0.246 | 0 | 0.02067 | 3874.8178 | -- | -- | 0.57663 | 21.7513 | -- | 0.22934 | 0.0348 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.513 | 0.419 | -- | 258.526 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.3106 | 0.09242 | 9.11 | 0.411
10:30 | 2695 | 7.3441 | 0.643 | 0.246 | 0 | 0.02067 | 3874.8178 | -- | -- | 0.57663 | 21.7513 | -- | 0.22934 | 0.0348 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.513 | 0.419 | -- | 258.526 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.3106 | 0.09242 | 9.11 | 0.411
11:00 | 2695 | 7.2653 | 0.6099 | 0.252 | 0 | 0.02062 | 3874.795 | -- | -- | 0.57567 | 21.6938 | -- | 0.22448 | 0.04077 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.513 | 0.421 | -- | 258.529 | 0 | 0 | 32.16 | 0.145 | 0.33064 | 0.0888 | 9.08 | 0.413
11:30 | 2695 | 7.2653 | 0.6099 | 0.252 | 0 | 0.02062 | 3874.795 | -- | -- | 0.57567 | 21.6938 | -- | 0.22448 | 0.04077 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.513 | 0.421 | -- | 258.529 | 0 | 0 | 32.16 | 0.145 | 0.33064 | 0.0888 | 9.08 | 0.413
12:00 | 2695 | 7.1971 | 0.57756 | 0.269 | 0 | 0.02143 | 3874.7843 | -- | -- | 0.57262 | 21.667 | -- | 0.21474 | 0.04403 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.513 | 0.418 | -- | 258.533 | 0 | 0 | 32.16 | 0.145 | 0.33532 | 0.09728 | 9.02 | 0.409
12:30 | 2695 | 7.1971 | 0.57756 | 0.269 | 0 | 0.02143 | 3874.7843 | -- | -- | 0.57262 | 21.667 | -- | 0.21474 | 0.04403 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.513 | 0.418 | -- | 258.533 | 0 | 0 | 32.16 | 0.145 | 0.33532 | 0.09728 | 9.02 | 0.409
13:00 | 2695 | 7.0923 | 0.5406 | 0.294 | 0 | 0.02233 | 3874.7667 | -- | -- | 0.56779 | 21.6226 | -- | 0.20568 | 0.04745 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.513 | 0.422 | -- | 258.536 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.31828 | 0.10634 | 8.98 | 0.405
13:30 | 2695 | 7.0923 | 0.5406 | 0.294 | 0 | 0.02233 | 3874.7667 | -- | -- | 0.56779 | 21.6226 | -- | 0.20568 | 0.04745 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.513 | 0.422 | -- | 258.536 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.31828 | 0.10634 | 8.98 | 0.405
14:00 | 2695 | 6.9696 | 0.50595 | 0.31 | 0 | 0.02303 | 3874.7508 | -- | -- | 0.56275 | 21.5828 | -- | 0.19661 | 0.06071 | 2411.48 | 0.903 | -- | 0.512 | 0.421 | -- | 258.54 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.33844 | 0.08384 | 8.92 | 0.392
14:30 | 2695 | 6.9696 | 0.50595 | 0.31 | 0 | 0.02303 | 3874.7508 | -- | -- | 0.56275 | 21.5828 | -- | 0.19661 | 0.06071 | 2411.48 | 0.903 | -- | 0.512 | 0.421 | -- | 258.54 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.33844 | 0.08384 | 8.92 | 0.392
15:00 | 2695 | 6.8288 | 0.45051 | 0.31 | 0 | 0.02677 | 3874.7359 | -- | -- | 0.55806 | 21.5453 | -- | 0.20114 | 0.06924 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.513 | 0.422 | -- | 258.543 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.3605 | 0.07629 | 8.98 | 0.373
15:30 | 2695 | 6.8288 | 0.45051 | 0.31 | 0 | 0.02677 | 3874.7359 | -- | -- | 0.55806 | 21.5453 | -- | 0.20114 | 0.06924 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.513 | 0.422 | -- | 258.543 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.3605 | 0.07629 | 8.98 | 0.373
16:00 | 2695 | 6.6644 | 0.39348 | 0.334 | 0 | 0.03277 | 3874.7252 | -- | -- | 0.5531 | 21.5186 | -- | 0.20568 | 0.07149 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.512 | 0.421 | -- | 258.547 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.3959 | 0.07447 | 8.99 | 0.35
16:30 | 2695 | 6.6644 | 0.39348 | 0.334 | 0 | 0.03277 | 3874.7252 | -- | -- | 0.5531 | 21.5186 | -- | 0.20568 | 0.07149 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.512 | 0.421 | -- | 258.547 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.3959 | 0.07447 | 8.99 | 0.35
17:00 | 2695 | 6.5234 | 0.46437 | 0.354 | 0 | 0.03828 | 3874.7066 | 48.498 | 5.5267 | 0.54789 | 21.4719 | -- | 0.21021 | 0.08092 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.512 | 0.421 | -- | 258.55 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.41723 | 0.07861 | 9.01 | 0.323
17:30 | 2695 | 6.5234 | 0.46437 | 0.354 | 0 | 0.03828 | 3874.7066 | 48.498 | 5.5267 | 0.54789 | 21.4719 | -- | 0.21021 | 0.08092 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.512 | 0.421 | -- | 258.55 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.41723 | 0.07861 | 9.01 | 0.323
18:00 | 2695 | 6.3764 | 0.5406 | 0.372 | 0 | 0.03039 | 3874.6996 | -- | -- | 0.54353 | 21.4544 | 105.3489 | 0.21961 | 0.09113 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.512 | 0.421 | 70.45 | 258.554 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.42951 | 0.07861 | 8.98 | 0.295
18:30 | 2695 | 6.3764 | 0.5406 | 0.372 | 0 | 0.03039 | 3874.6996 | -- | -- | 0.54353 | 21.4544 | 105.3489 | 0.21961 | 0.09113 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.512 | 0.421 | 70.45 | 258.554 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.42951 | 0.07861 | 8.98 | 0.295
19:00 | 2695 | 6.2075 | 0.58911 | 0.358 | 0 | 0.02502 | 3874.6895 | -- | -- | 0.54147 | 21.4292 | -- | 0.22448 | 0.09654 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.512 | 0.419 | -- | 258.557 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.45612 | 0.07222 | 9.01 | 0.275
19:30 | 2695 | 6.2075 | 0.58911 | 0.358 | 0 | 0.02502 | 3874.6895 | -- | -- | 0.54147 | 21.4292 | -- | 0.22448 | 0.09654 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.512 | 0.419 | -- | 258.557 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.45612 | 0.07222 | 9.01 | 0.275
20:00 | 2695 | 6.0428 | 0.61221 | 0.32 | 0 | 0.02306 | 3874.6783 | -- | -- | 0.54092 | 21.4009 | -- | 0.22934 | 0.10213 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.512 | 0.424 | -- | 258.56 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.4851 | 0.07045 | 8.98 | 0.263
20:30 | 2695 | 6.0428 | 0.61221 | 0.32 | 0 | 0.02306 | 3874.6783 | -- | -- | 0.54092 | 21.4009 | -- | 0.22934 | 0.10213 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.512 | 0.424 | -- | 258.56 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.4851 | 0.07045 | 8.98 | 0.263
21:00 | 2695 | 5.8737 | 0.643 | 0.2925 | 0 | 0.02153 | 3874.6618 | -- | -- | 0.54372 | 21.3597 | -- | 0.23421 | 0.1109 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.512 | 0.419 | -- | 258.564 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.50076 | 0.07045 | 8.98 | 0.263
21:30 | 2695 | 5.8737 | 0.643 | 0.2925 | 0 | 0.02153 | 3874.6618 | -- | -- | 0.54372 | 21.3597 | -- | 0.23421 | 0.1109 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.512 | 0.419 | -- | 258.564 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.50076 | 0.07045 | 8.98 | 0.263
22:00 | 2695 | 5.6707 | 0.648 | 0.257 | 0 | 0.01967 | 3874.6472 | -- | -- | 0.54645 | 21.323 | -- | 0.23907 | 0.11393 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.512 | 0.416 | -- | 258.567 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.51655 | 0.07045 | 8.96 | 0.263
22:30 | 2695 | 5.6707 | 0.648 | 0.257 | 0 | 0.01967 | 3874.6472 | -- | -- | 0.54645 | 21.323 | -- | 0.23907 | 0.11393 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.512 | 0.416 | -- | 258.567 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.51655 | 0.07045 | 8.96 | 0.263
23:00 | 2695 | 5.4629 | 0.633 | 0.223 | 0 | 0.0173 | 3874.6402 | -- | -- | 0.54982 | 21.3025 | -- | 0.24424 | 0.12023 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.511 | 0.418 | -- | 258.571 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.51655 | 0.07492 | 8.94 | 0.266
23:30 | 2695 | 5.4629 | 0.633 | 0.223 | 0 | 0.0173 | 3874.6402 | -- | -- | 0.54982 | 21.3025 | -- | 0.24424 | 0.12023 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.511 | 0.418 | -- | 258.571 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.51655 | 0.07492 | 8.94 | 0.266

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 7 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/02/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
07/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
07/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
07/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.97

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 7 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/02/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 225.91
07/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 243.265
07/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 111.2
07/02/2026 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | CUENCA RIO SANTA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.279
07/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 49.205
07/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 73.411
07/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.51

## STOCK_COMB
sábado, 7 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
07/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 517.79 | 517.79 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.828 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.354 | 391.354 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.811 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
07/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
07/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
07/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
07/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
07/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
07/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31177.5 | 31177.5 | 0 | m3
07/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
07/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 531.71 | 531.71 | 0 | m3
07/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 749.88 | 749.88 | 0 | m3
07/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 587.245 | 585.615 | 0 | m3 | Variación de nivel por temperatura
07/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
07/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
07/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7521.33 | 7521.33 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
07/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57224.48 | 57224.48 | 0 | m3
07/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.87 | 6.87 | 0 | m3
07/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 7 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 07/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1013.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1176.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 395.5
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 461
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 508.18
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 976.06
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 786.32
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2381.58
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 13645.1021
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 10157.3705
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13081.823
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 12593.0045
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 184396.496
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 132554
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 192349
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 360539
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 436960
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1186161.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 274225.98
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1475268.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 341064.02
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 946895.7451
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 968313.8165
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 970350.9265
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1227584.778
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 58590.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 88598.28
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1800256.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 15969.28
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 15901.66
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 14858.29
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 14220.68
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12162.91
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 10856.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13052.24
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13984.54
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1144739
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 7 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
07/02/2026 00:00 | 861.7 | 0 | 85.55 | 85.55 | 0 | 496.22 | 8518 | 22626 | 4391.3951 | 3977.9434 | 4389.0716 | 4389.4065 | 6640.864 | 6954.116
07/02/2026 01:00 | 862.1 | 0 | 87.81 | 87.81 | 0 | 520.73 | 8731 | 23238 | 4443.7538 | 4154.1137 | 4441.9044 | 4441.481 | 6659.3155 | 6952.117
07/02/2026 02:00 | 862.4 | 0 | 90.2 | 90.2 | 0 | 516.81 | 8943 | 23281 | 4482.2479 | 4233.2252 | 4479.8915 | 4479.2629 | 6660.886 | 6950.207
07/02/2026 03:00 | 865.4 | 0 | 92.13 | 92.13 | 0 | 520.73 | 9156 | 23244 | 4511.3758 | 4285.9153 | 4509.336 | 4508.2813 | 6659.708 | 6948.531
07/02/2026 04:00 | 865.4 | 0 | 93.62 | 93.62 | 0 | 520.73 | 9291 | 23162 | 4523.3024 | 4304.5772 | 4520.8545 | 4520.2663 | 6660.493 | 6946.76
07/02/2026 05:00 | 864.2 | 0 | 94.43 | 94.43 | 0 | 518.77 | 9388 | 23262 | 4499.6578 | 4274.9809 | 4497.6612 | 4496.2589 | 6660.493 | 6944.884
07/02/2026 06:00 | 864 | 0 | 94.17 | 94.17 | 0 | 520.73 | 9333 | 22746 | 4446.7021 | 4091.8769 | 4444.8669 | 4443.4295 | 6640.471 | 6943.209
07/02/2026 07:00 | 864.3 | 0 | 93.3 | 93.3 | 0 | 521.71 | 9278 | 22803 | 4388.1958 | 3996.7609 | 4386.4238 | 4384.7434 | 6639.686 | 6942.368
07/02/2026 08:00 | 862.2 | 0 | 92.65 | 92.65 | 0 | 520.73 | 9207 | 22907 | 4389.6701 | 4085.9943 | 4387.4469 | 4386.9163 | 6653.819 | 6941.982
07/02/2026 09:00 | 844.2 | 2952.46 | 91.84 | 91.84 | 0 | 521.71 | 9111 | 22809 | 4327.8675 | 3887.2646 | 4324.7596 | 4328.5045 | 6647.538 | 6940.899
07/02/2026 10:00 | 802.6 | 2984.88 | 89.86 | 89.86 | 0 | 518.77 | 8935 | 22729 | 4297.4227 | 3840.6326 | 4293.9647 | 4301.1455 | 6647.93 | 6940.43
07/02/2026 11:00 | 793.9 | 2984.88 | 88 | 88 | 0 | 521.71 | 8759 | 22684 | 4287.1173 | 3816.9002 | 4281.9805 | 4293.872 | 6663.634 | 6939.306
07/02/2026 12:00 | 793.1 | 2987.19 | 85.91 | 85.91 | 0 | 519.75 | 8583 | 22802 | 4238.8221 | 3703.9665 | 4234.1026 | 4246.6468 | 6662.849 | 6938.548
07/02/2026 13:00 | 895.7 | 2987.19 | 84.61 | 84.61 | 0 | 519.75 | 8415 | 22733 | 4225.8819 | 3682.5263 | 4221.2482 | 4232.9154 | 6662.0636 | 6937.665
07/02/2026 14:00 | 805.1 | 2986.04 | 83.7 | 83.7 | 0 | 520.73 | 8301 | 22754 | 4245.1782 | 3714.8315 | 4240.2767 | 4252.7713 | 6661.671 | 6936.418
07/02/2026 15:00 | 802.7 | 2987.18 | 81.83 | 81.83 | 0 | 521.71 | 8155 | 22740 | 4265.863 | 3775.7553 | 4259.4539 | 4273.1086 | 6658.1375 | 6935.418
07/02/2026 16:00 | 785.8 | 2987.18 | 80.27 | 80.27 | 0 | 519.75 | 7991 | 22675 | 4294.2348 | 3852.4559 | 4288.3533 | 4301.77 | 6659.708 | 6936.507
07/02/2026 17:00 | 791.7 | 2987.19 | 79.97 | 79.97 | 0 | 521.71 | 7985 | 22765 | 4303.3134 | 3853.0368 | 4297.792 | 4308.2351 | 6644.397 | 6931.591
07/02/2026 18:00 | 864.5 | 2986.03 | 80.39 | 80.39 | 0 | 517.79 | 7971 | 22827 | 4299.4678 | 3845.3178 | 4295.4498 | 4302.2136 | 6642.434 | 6930.612
07/02/2026 19:00 | 788 | 2986.04 | 79.03 | 79.03 | 0 | 519.75 | 7843 | 22769 | 4284.84 | 3811.0588 | 4281.7119 | 4285.0326 | 6642.042 | 6929.295
07/02/2026 20:00 | 790.4 | 2987.19 | 76.25 | 76.25 | 0 | 519.75 | 7603 | 22715 | 4222.7252 | 3700.777 | 4215.7875 | 4220.4784 | 6640.864 | 6927.496
07/02/2026 21:00 | 790.3 | 2987.18 | 74.22 | 74.22 | 0 | 518.77 | 7385 | 22603 | 4216.0423 | 3705.5522 | 4211.3681 | 4214.2868 | 6640.079 | 6926.593
07/02/2026 22:00 | 790.7 | 2987.18 | 73.41 | 73.41 | 0 | 521.71 | 7307 | 22726 | 4265.1657 | 3768.3101 | 4262.2795 | 4264.0422 | 6639.294 | 6925.041
07/02/2026 23:00 | 867 | 2986.03 | 74.11 | 74.11 | 0 | 519.75 | 7379 | 22767 | 4295.1995 | 3833.3698 | 4292.7715 | 4293.4795 | 6640.471 | 6923.89

## TEMP_AMB
sábado, 7 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
07/02/2026 00:00 | 22.9 | 25.47 | 25.47 | 21.4 | 21.4 | 26.57 | 26.57 | 21.7 | 36.83 | 22.1 | 22.1 | 28.03 | 23.175 | 21.3274 | 28.92
07/02/2026 01:00 | 21.8 | 25.13 | 25.13 | 21.3 | 21.3 | 26.32 | 26.32 | 21.5 | 35.19 | 21.6 | 22.1 | 27.99 | 22.675 | 21.208 | 29.15
07/02/2026 02:00 | 21.4 | 24.72 | 24.72 | 21.3 | 21.3 | 26.04 | 26.04 | 21.4 | 35.07 | 21.8 | 22.2 | 27.81 | 23.3 | 21.5653 | 29.09
07/02/2026 03:00 | 21.8 | 24.49 | 24.49 | 21.4 | 21.4 | 25.87 | 25.87 | 21.3 | 34.96 | 22.1 | 23.4 | 27.59 | 22.725 | 21.753 | 28.71
07/02/2026 04:00 | 19.9 | 24.35 | 24.35 | 21.1 | 21.1 | 25.75 | 25.75 | 21.2 | 34.6 | 21.9 | 22.1 | 27.36 | 21.95 | 21.5653 | 28.49
07/02/2026 05:00 | 20.2 | 24.34 | 24.34 | 21 | 21 | 25.74 | 25.74 | 21.1 | 34.82 | 21.4 | 21.7 | 27.17 | 21.7 | 20.9651 | 27.39
07/02/2026 06:00 | 20.4 | 24.2 | 24.2 | 20.8 | 20.8 | 25.77 | 25.77 | 21 | 34.77 | 20.9 | 21.3 | 26.97 | 21.075 | 20.6108 | 27.1
07/02/2026 07:00 | 22.7 | 23.96 | 23.96 | 20.9 | 20.9 | 26.19 | 26.19 | 21.2 | 34.18 | 20.9 | 21.7 | 26.77 | 20.95 | 20.7162 | 28.44
07/02/2026 08:00 | 25.1 | 23.83 | 23.83 | 21.1 | 21.1 | 27 | 27 | 21.1 | 34.35 | 21.5 | 22.7 | 27.16 | 21.5 | 21.1709 | 31.76
07/02/2026 09:00 | 28 | 24.07 | 24.07 | 21.9 | 21.9 | 27.96 | 27.96 | 22 | 34.38 | 22.9 | 23.5 | 27.65 | 22.15 | 22.9735 | 32.09
07/02/2026 10:00 | 28.9 | 24.16 | 24.16 | 23.4 | 23.4 | 28.66 | 28.66 | 22.7 | 33.7 | 21.5 | 27.5 | 28.02 | 24.25 | 25.7196 | 34.66
07/02/2026 11:00 | 31.4 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 29.02 | 29.02 | 23.3 | 34.52 | 26.9 | 29.7 | 29.01 | 25.276 | 28.02 | 35.52
07/02/2026 12:00 | 31.6 | 26.57 | 26.57 | 25.4 | 25.4 | 29.17 | 29.17 | 23.7 | 35.28 | 27.5 | 29.3 | 30.11 | 25.3 | 28.3814 | 36.38
07/02/2026 13:00 | 32.4 | 27.53 | 27.53 | 24.2 | 24.2 | 29.4 | 29.4 | 23.4 | 35.1 | 25.8 | 26.4 | 30.79 | 26.375 | 26.1471 | 36.36
07/02/2026 14:00 | 32.9 | 26.65 | 26.65 | 24.5 | 24.5 | 29.89 | 29.89 | 23.8 | 35.05 | 26.7 | 27.8 | 31.19 | 25.35 | 27.2241 | 37.46
07/02/2026 15:00 | 32.8 | 26.67 | 26.67 | 24.7 | 24.7 | 30.51 | 30.51 | 23.8 | 35.36 | 27.2 | 28.4 | 31.45 | 26.325 | 27.3255 | 37.08
07/02/2026 16:00 | 33.5 | 26.1 | 26.1 | 24.8 | 24.8 | 30.16 | 30.16 | 23.8 | 34.69 | 27.5 | 27.8 | 31.69 | 25.925 | 26.5195 | 37.13
07/02/2026 17:00 | 30.6 | 26.44 | 26.44 | 24 | 24 | 30.15 | 30.15 | 23.2 | 34.73 | 25.3 | 26.1 | 31.64 | 26.6 | 24.9889 | 35.33
07/02/2026 18:00 | 28.6 | 26.21 | 26.21 | 23.5 | 23.5 | 29.75 | 29.75 | 23.6 | 34.44 | 24.5 | 24.7 | 31.2 | 26.4 | 24.3736 | 32.98
07/02/2026 19:00 | 26.7 | 26.07 | 26.07 | 23.1 | 23.1 | 28.96 | 28.96 | 21.8 | 34.97 | 24.4 | 24 | 30.61 | 26.2 | 24.4118 | 31.66
07/02/2026 20:00 | 25.4 | 25.76 | 25.76 | 23 | 23 | 28.36 | 28.36 | 22 | 36.01 | 23.9 | 24.4 | 30.42 | 24.85 | 23.7282 | 31.72
07/02/2026 21:00 | 23.9 | 25.29 | 25.29 | 22.6 | 22.6 | 27.95 | 27.95 | 22 | 35.68 | 23.3 | 23.2 | 30.07 | 25.5 | 22.8611 | 31.04
07/02/2026 22:00 | 23.5 | 25.03 | 25.03 | 22.2 | 22.2 | 27.65 | 27.65 | 21.7 | 35.52 | 22.8 | 23.4 | 29.89 | 24.325 | 22.5088 | 30.3
07/02/2026 23:00 | 22.9 | 24.8 | 24.8 | 22.1 | 22.1 | 27.4 | 27.4 | 21.7 | 35.29 | 22.9 | 23.4 | 29.66 | 23.625 | 22.1183 | 29.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 7 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
07/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00
07/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00
07/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00
07/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00
07/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00
07/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00
07/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00
07/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 07/02/2026 06:00 | 08/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 7 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
07/02/2026 | 00:30 | 21 | 48.51 | 12.42 | 26.45 | 20 | 65.55 |  |  | 6.29 | 4.11 | 10.151 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7.6902 | 9.0782 |  |  |  | 10.69 | 10.95 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 01:00 | 21 | 48.5 | 9.32 | 26.48 | 20 | 66.52 |  |  | 5.03 | 4.29 | 10.33 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8.424 | 8.9503 |  |  |  | 11.02 | 11 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 01:30 | 21 | 48.51 | 10.21 | 26.64 | 20 | 65.87 |  |  | 5.28 | 4.83 | 11.364 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 9.543 | 9.5034 |  |  |  | 11.01 | 11.28 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 02:00 | 21 | 50.25 | 11.96 | 26.67 | 20 | 66.22 |  |  | 5.56 | 5 | 11.884 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 10.8134 | 9.7661 |  |  |  | 11.36 | 12.04 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 02:30 | 22 | 51.04 | 9.56 | 24.93 | 20 | 67.75 |  |  | 5.03 | 4.45 | 11.453 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 11.7674 | 10.1374 |  |  |  | 11.09 | 11.96 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 03:00 | 22 | 53.11 | 6.96 | 24.95 | 20 | 65.55 |  |  | 5.33 | 5.05 | 14.031 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 9.6438 | 9.5446 |  |  |  | 11.1 | 11.16 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 03:30 | 21 | 53.24 | 8.58 | 25.7 | 20 | 65.95 |  |  | 4.24 | 4.26 | 11.866 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 6.84 | 8.9851 |  |  |  | 10.84 | 12.32 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 04:00 | 21 | 49.93 | 8.38 | 25.73 | 20 | 65.7 |  |  | 4.03 | 4.18 | 10.094 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 9.9521 | 9.9159 |  |  |  | 10.79 | 12.39 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 04:30 | 21 | 52.02 | 8.36 | 25.34 | 20 | 67.04 |  |  | 3.88 | 4.36 | 8.135 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 6.3908 | 8.1123 |  |  |  | 11.74 | 12.42 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 05:00 | 21 | 45.63 | 8.16 | 25.29 | 20 | 64.19 |  | 0 | 3.68 | 4.34 | 7.855 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.18183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1285 | 6.1736 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 12.99 | 396.0924 | 408.9734 | 408.9734 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835 | 0 | 0.2565
07/02/2026 | 05:30 | 21 | 52.46 | 8.09 | 25.11 | 20 | 60.53 |  | 0 | 2.98 | 5.13 | 7.668 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15.4278 | 13.165 | 13.165 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 5.2977 | 0.54963 | 0 | 0 | 11.04 | 11.91 | 392.8721 | 408.9734 | 392.8721 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 269.091 | 273.9835 | 0 | 7.368
07/02/2026 | 06:00 | 21 | 51.3 | 8 | 25.17 | 20 | 65.97 |  | 0.7236 | 2.93 | 4.85 | 8.113 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 0.16 | 0.16 | 14.64 |  | 1 | 64.4751 | 74.819 | 74.819 | 0 | 10.557 | 12.89 | 2.8416 | 3.7257 | 17.0097 | 18.5882 | 20.95 | 9.5 | 9.9 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 249.5207 | 195.7025 | 33.847 | 26.514
07/02/2026 | 06:30 | 21 | 49.79 | 6.76 | 23.79 | 20 | 65.9 |  | 22.7413 | 3.29 | 4.26 | 7.818 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 53.68 | 53.68 | 54.86 |  | 1 | 162.4028 | 229.67 | 229.67 | 0.61808 | 49.672 | 63.03 | 3.5509 | 3.1896 | 64.2645 | 62.4404 | 65.67 | 9 | 9.09 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 249.5207 | 195.7025 | 126.796 | 63.5685
07/02/2026 | 07:00 | 21 | 49.79 | 6.64 | 23.75 | 20 | 66.63 |  | 55.5959 | 2.98 | 4.58 | 6.342 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 295.59 | 295.59 | 88.21 |  | 1 | 453.7717 | 600.719 | 600.719 | 10.7223 | 69.382 | 146.31 | 4.456 | 4.8779 | 67.8527 | 92.638 | 163.76 | 7.71 | 8.63 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 291.1917 | 249.5207 | 195.7025 | 178.809 | 177.447
07/02/2026 | 07:30 | 21 | 45.04 | 6.44 | 23.79 | 20 | 63.89 |  | 105.5083 | 2.65 | 5.4 | 7.199 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 470.79 | 470.79 | 156.77 |  | 1 | 874.7435 | 789.552 | 789.552 | 42.7659 | 128.37 | 582.12 | 6.7603 | 5.2539 | 131.0914 | 191.0817 | 554.02 | 9.64 | 8.75 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 249.5207 | 195.7025 | 375.272 | 781.0405
07/02/2026 | 08:00 | 21 | 46.14 | 6.6 | 23.7 | 20 | 63.36 |  | 122.5053 | 2.54 | 5.52 | 6.679 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 552.69 | 552.69 | 364.58 |  | 1 | 1017.2709 | 930.043 | 930.043 | 161.4541 | 319.65 | 553.89 | 5.6677 | 5.1518 | 702.7055 | 685.8233 | 995.4 | 9.68 | 9.6 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 249.5207 | 195.7025 | 539.579 | 916.9665
07/02/2026 | 08:30 | 22 | 47.26 | 6.78 | 7.27 | 20.5 | 67.42 |  | 146.6895 | 2.64 | 3.93 | 6.933 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 994.87 | 994.87 | 1054.57 |  | 1 | 906.8471 | 863.525 | 863.525 | 396.6245 | 590.63 | 1023.15 | 4.2827 | 5.1408 | 1018.9165 | 1047.807 | 1027.05 | 9.33 | 9.17 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 249.5207 | 195.7025 | 634.621 | 990.5025
07/02/2026 | 09:00 | 22 | 47.36 | 6.62 | 9.84 | 20.5 | 65.78 |  | 220.7469 | 2.56 | 3.72 | 6.825 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 996.83 | 996.83 | 1086.21 |  | 1 | 1064.2148 | 1060.369 | 1060.369 | 359.5289 | 760.03 | 550.97 | 4.2562 | 3.4528 | 1028.754 | 1022.0991 | 1023.04 | 8 | 8.7 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 249.5207 | 195.7025 | 714.301 | 1019.825
07/02/2026 | 09:30 | 21 | 50.2 | 6.35 | 9.92 | 20.5 | 66.2 |  | 207.4207 | 2.99 | 3.63 | 6.572 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 888.66 | 888.66 | 1108.93 |  | 4 | 957.9939 | 964.094 | 964.094 | 354.8302 | 813.011 | 1044.2 | 3.8984 | 2.9783 | 1014.3894 | 1016.0751 | 1044.45 | 6.75 | 7.67 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 249.5207 | 195.7025 | 742.268 | 1040.808
07/02/2026 | 10:00 | 21 | 51 | 6.69 | 25.42 | 20.5 | 66.75 |  | 260.4415 | 4.24 | 3.8 | 7.195 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1036.57 | 1036.57 | 1063.64 |  | 6 | 1067.818 | 1030.239 | 1030.239 | 417.338 | 806.997 | 1069.1 | 4.6666 | 2.8785 | 1052.4076 | 1070.0418 | 1083.01 | 6.2 | 8.14 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 249.5207 | 195.7025 | 823.732 | 1067.211
07/02/2026 | 10:30 | 21 | 50.21 | 6.88 | 0 | 20.5 | 65.36 |  | 275.9464 | 4.52 | 3.95 | 9.04 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 1044.69 | 1044.69 | 1066.29 |  | 7 | 1093.8463 | 1082.828 | 1082.828 | 404.1441 | 1017.324 | 1083.27 | 3.3917 | 2.9405 | 1085.9675 | 1097.1424 | 1084.49 | 7.17 | 8.65 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 1032.816 | 1071.942
07/02/2026 | 11:00 | 21 | 49.49 | 7.02 | 0 | 20.5 | 70.52 |  | 314.0695 | 3.31 | 5.13 | 9.814 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 1105.69 | 1105.69 | 1058.64 |  | 8 | 1099.0884 | 1065.134 | 1065.134 | 486.9467 | 983.14 | 589.85 | 4.2043 | 2.1256 | 1103.2311 | 1118.2727 | 1090.84 | 7.56 | 8.43 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 1082.495 | 1048.4065
07/02/2026 | 11:30 | 21 | 50.45 | 7.3 | 0 | 20.5 | 70.42 |  | 373.0524 | 3.69 | 4.08 | 9.289 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 1094.26 | 1094.26 | 1107 |  | 8 | 1090.9218 | 1078.154 | 1078.154 | 590.0492 | 1038.653 | 1069.47 | 2.6985 | 3.4855 | 1104.771 | 1108.8818 | 1068.05 | 8.17 | 8.52 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 1096.226 | 1076.951
07/02/2026 | 12:00 | 21 | 48.62 | 7.05 | 0 | 20.5 | 67.26 |  | 351.3769 | 3.88 | 3.59 | 8.758 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1107.64 | 1107.64 | 1041.07 |  | 8 | 1116.3478 | 1087.124 | 1087.124 | 344.0519 | 1044.026 | 561.34 | 2.4614 | 3.1831 | 1096.3673 | 1110.6722 | 1094.81 | 8.36 | 8.77 | 296.2642 | 296.2642 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 1128.461 | 1064.244
07/02/2026 | 12:30 | 21 | 45.01 | 6.5 | 0 | 20.5 | 64.39 |  | 312.7619 | 4.1 | 4.02 | 8.54 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 953.31 | 953.31 | 1103.79 |  | 7 | 1080.4448 | 1072.526 | 1072.526 | 189.7859 | 1152.706 | 1049.18 | 6.9457 | 4.5714 | 1125.2169 | 1125.4741 | 1073.74 | 8.28 | 9.91 | 296.2642 | 286.6034 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 986.59 | 1072.8585
07/02/2026 | 13:00 | 21 | 45.07 | 6.62 | 0 | 20.5 | 66.63 |  | 226.7579 | 4.04 | 3.71 | 9.613 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 964.18 | 964.18 | 1017 |  | 7 | 1099.484 | 1087.126 | 1087.126 | 89.2379 | 1045.149 | 1085.84 | 8.6317 | 6.6701 | 963.6134 | 1049.012 | 1100.25 | 8.36 | 9.32 | 296.2642 | 267.2818 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 1012.228 | 808.826
07/02/2026 | 13:30 | 21 | 47.24 | 6.95 | 21.73 | 20.5 | 60.86 |  | 242.6238 | 4.2 | 4.11 | 8.896 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 911.44 | 911.44 | 1215.93 |  | 5 | 586.2201 | 565.744 | 565.744 | 44.4168 | 1042.21 | 530.15 | 7.9622 | 6.5912 | 1187.9215 | 1076.8065 | 1027.49 | 8.25 | 8.18 | 296.2642 | 267.2818 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 340.322 | 366.5455
07/02/2026 | 14:00 | 21 | 47.28 | 6.62 | 22.72 | 20.5 | 69.02 |  | 266.0921 | 4.07 | 3.66 | 8.819 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 548.18 | 548.18 | 567.64 |  | 7 | 800.2374 | 654.574 | 654.574 | 30.873 | 438.195 | 514.47 | 7.8174 | 8.4823 | 462.1036 | 502.6946 | 1024.83 | 7.77 | 8.13 | 296.2642 | 264.0616 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 274.0628 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 189.935 | 338.885
07/02/2026 | 14:30 | 21 | 48.79 | 6.42 | 20.91 | 20.5 | 70.65 |  | 231.7036 | 3.72 | 3.4 | 9.582 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 167.43 | 167.43 | 1197.71 |  | 8 | 256.5691 | 274.73 | 274.73 | 41.2837 | 136.212 | 683.95 | 7.9774 | 8.8255 | 229.3108 | 214.7017 | 687.66 | 8.01 | 7.99 | 296.2642 | 270.5021 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 255.381 | 160.1645
07/02/2026 | 15:00 | 21 | 48.43 | 6.58 | 12.03 | 20.5 | 63.31 |  | 213.0159 | 3.74 | 4.01 | 8.869 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 210.68 | 210.68 | 252.71 |  | 8 | 95.0195 | 96.098 | 96.098 | 25.5552 | 154.798 | 340.23 | 6.6235 | 8.045 | 204.113 | 188.4574 | 716.05 | 7.92 | 7.78 | 296.2642 | 264.0616 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 293.6387 | 237.2893 | 195.7025 | 81.613 | 151.4665
07/02/2026 | 15:30 | 22 | 48.43 | 6.25 | 12.22 | 20.5 | 60.78 |  | 143.2568 | 3.32 | 4.86 | 6.847 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 131.94 | 131.94 | 133.43 |  | 8 | 90.8988 | 89.488 | 89.488 | 30.0513 | 187.208 | 321.99 | 7.9268 | 6.7246 | 232.5993 | 227.3107 | 472.46 | 7.6 | 8.35 | 296.2642 | 264.0616 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 291.1917 | 237.2893 | 195.7025 | 50.154 | 533.4635
07/02/2026 | 16:00 | 22 | 48.43 | 6.63 | 12.21 | 20.5 | 61.06 |  | 144.324 | 2.95 | 4.62 | 7.215 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 144.37 | 144.37 | 114.86 |  | 7 | 122.4935 | 119.158 | 119.158 | 35.4574 | 160.468 | 196.75 | 7.9507 | 9.2647 | 200.5728 | 199.6406 | 205.79 | 8.04 | 8.21 | 296.2642 | 264.0616 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 291.1917 | 237.2893 | 195.7025 | 117.677 | 131.5295
07/02/2026 | 16:30 | 21 | 48.43 | 7.63 | 12.65 | 20.5 | 58.62 |  | 109.1234 | 3.4 | 4.15 | 7.034 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 63.48 | 63.48 | 140.57 |  | 3 | 149.1551 | 147.823 | 147.823 | 40.2167 | 120.92 | 154.58 | 10.638 | 10.6126 | 65.6485 | 63.2912 | 134.66 | 8.34 | 8.75 | 296.2642 | 267.2818 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 291.1917 | 237.2893 | 195.7025 | 178.676 | 57.639
07/02/2026 | 17:00 | 21 | 48.41 | 0 | 48.88 | 20.5 | 66.22 |  | 43.0752 | 1.74 | 4.49 | 6.865 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 39.53 | 39.53 | 164.5 |  | 4 | 111.833 | 112.813 | 112.813 | 31.0946 | 74.789 | 103.5 | 9.2964 | 10.7737 | 42.1172 | 41.8696 | 96.47 | 8.24 | 8.05 | 296.2642 | 264.0616 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 266.7218 | 291.1917 | 237.2893 | 195.7025 | 123.385 | 28.3345
07/02/2026 | 17:30 | 21 | 46.91 | 3.94 | 24.69 | 20.5 | 64.88 |  | 20.9399 | 2.84 | 4.31 | 6.535 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 85.27 | 85.27 | 89.93 |  | 1 | 61.1596 | 61.844 | 61.844 | 34.4227 | 64.028 | 60.59 | 10.5668 | 10.8399 | 45.9862 | 50.8292 | 56.56 | 8.75 | 8.8 | 296.2642 | 302.7047 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 266.7218 | 286.2978 | 237.2893 | 195.7025 | 87.107 | 17.316
07/02/2026 | 18:00 | 21 | 49.65 | 6.93 | 24.64 | 20.5 | 63.27 |  | 9.797 | 2.16 | 4.34 | 6.639 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 64.15 | 64.15 | 37.79 |  | 1 | 8.3058 | 7.804 | 7.804 | 10.7684 | 25.086 | 13.36 | 9.4819 | 9.711 | 40.8531 | 42.068 | 12.62 | 8.43 | 8.56 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 249.5207 | 195.7025 | 26.28 | 6.494
07/02/2026 | 18:30 | 21 | 49.66 | 10.86 | 25.38 | 20.5 | 71.18 |  | 2.533 | 2.46 | 3.69 | 6.214 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 20.93 | 20.93 | 2 |  | 1 | 0.80583 | 0.073 | 0.073 | 7.7675 | 2.741 | 0 | 9.105 | 8.192 | 4.1978 | 3.8229 | 0 | 7.25 | 7.82 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 249.5207 | 195.7025 | 0.598 | 0.003
07/02/2026 | 19:00 | 21 | 49.7 | 10.77 | 25.38 | 20.5 | 67.28 |  | 0 | 2.17 | 3.54 | 6.031 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.82 | 0.82 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 8.5875 | 7.7142 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 7.76 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 249.5207 | 195.7025 | 0 | 0
07/02/2026 | 19:30 | 21 | 47.58 | 11.01 | 25.79 | 20.5 | 67.39 |  | 0 | 1.81 | 3.15 | 6.273 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.359 | 7.0221 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 7.43 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 249.5207 | 195.7025 | 0 | 0
07/02/2026 | 20:00 | 21 | 47.23 | 9.74 | 25.8 | 20.5 | 66.03 |  |  | 1.41 | 4.52 | 6.142 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 5.7759 | 6.7533 |  |  |  | 7.19 | 7.59 | 296.2642 | 299.4845 | 257.621 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 249.5207 | 195.7025
07/02/2026 | 20:30 | 21 | 48.95 | 10.7 | 25.65 | 20.5 | 65.92 |  |  | 1.06 | 4.71 | 6.132 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 7.4828 | 7.2932 |  |  |  | 6.9 | 7.67 | 296.2642 | 299.4845 | 293.0439 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 249.5207 | 269.091
07/02/2026 | 21:00 | 21 | 49.71 | 11.91 | 25.61 | 20.5 | 69.32 |  |  | 1.11 | 4.45 | 6.225 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7.6782 | 7.0961 |  |  |  | 7.08 | 7.52 | 370.3302 | 305.925 | 373.5505 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 286.2149 | 278.8761
07/02/2026 | 21:30 | 22 | 49.7 | 11.73 | 25.42 | 20.5 | 69.35 |  |  | 1.59 | 4.58 | 6.286 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5.6708 | 7.8656 |  |  |  | 7.7 | 7.41 | 392.8721 | 408.9734 | 363.8897 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 286.2978 | 269.091 | 261.7521
07/02/2026 | 22:00 | 22 | 49.67 | 11.36 | 25.41 | 20.5 | 69.17 |  |  | 2.13 | 4.45 | 6.649 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6.7506 | 7.42 |  |  |  | 7.1 | 7.23 | 392.8721 | 408.9734 | 367.11 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 293.6387 | 269.091 | 261.7521
07/02/2026 | 22:30 | 20 | 49.72 | 10.92 | 25.96 | 20.5 | 69.53 |  |  | 2.46 | 3.76 | 6.73 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 7.6308 | 7.3353 |  |  |  | 7.15 | 7.54 | 392.8721 | 408.9734 | 363.8897 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 293.6387 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 23:00 | 20 | 49.71 | 11.19 | 24.01 | 20.5 | 64.21 |  |  | 4.01 | 4.34 | 5.993 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7.1263 | 6.7977 |  |  |  | 7 | 7.63 | 392.8721 | 408.9734 | 379.991 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 293.6387 | 269.091 | 273.9835
07/02/2026 | 23:30 | 21 | 49.72 | 11.8 | 25.36 | 20.5 | 70.14 |  |  | 6.53 | 4.83 | 5.422 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6.3124 | 5.9592 |  |  |  | 6.9 | 6.83 | 392.8721 | 408.9734 | 383.2113 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 293.6387 | 269.091 | 273.9835
08/02/2026 | 00:00 | 21 | 49.72 | 11.31 | 25.36 | 20.5 | 66.02 |  |  | 4.41 | 5.24 | 5.968 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6.1104 | 5.8555 |  |  |  | 6.52 | 6.81 | 392.8721 | 408.9734 | 379.991 | 0 | 296.2642 | 269.1688 | 293.6387 | 269.091 | 273.9835

## CALOR_ÚTIL
sábado, 7 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
07/02/2026 | 00:30 | 28 | 10.15 | 58.83 | 62.76 | 77.06 | 225.54 | 321.52 | 783.86
07/02/2026 | 01:00 | 28 | 13.43 | 44.16 | 62.85 | 77.06 | 228.74 | 322.46 | 776.7
07/02/2026 | 01:30 | 28 | 13.43 | 44.24 | 61.95 | 77.06 | 222.82 | 322.53 | 770.03
07/02/2026 | 02:00 | 28 | 13.68 | 51.86 | 62.02 | 77.06 | 223.75 | 314.72 | 771.09
07/02/2026 | 02:30 | 31 | 13.89 | 41.15 | 61.28 | 77.06 | 237.89 | 320.42 | 782.69
07/02/2026 | 03:00 | 31 | 14.15 | 29.95 | 61.32 | 77.06 | 230.44 | 323.18 | 767.1
07/02/2026 | 03:30 | 29 | 14.18 | 33.31 | 61.73 | 77.06 | 229.67 | 320.03 | 764.98
07/02/2026 | 04:00 | 29 | 12.72 | 32.56 | 61.79 | 77.06 | 228.8 | 316.09 | 758.02
07/02/2026 | 04:30 | 28 | 13.25 | 32.8 | 62.35 | 77.06 | 226.58 | 319.89 | 759.93
07/02/2026 | 05:00 | 28 | 11.66 | 32.01 | 62.25 | 77.06 | 216.95 | 319.59 | 747.52
07/02/2026 | 05:30 | 29 | 13.41 | 33.23 | 62.69 | 77.06 | 191.5 | 322.7 | 729.59
07/02/2026 | 06:00 | 29 | 12.79 | 32.86 | 62.83 | 77.06 | 209.54 | 320.42 | 744.5
07/02/2026 | 06:30 | 31 | 12.41 | 23.03 | 52.99 | 77.06 | 236.86 | 319.87 | 753.22
07/02/2026 | 07:00 | 31 | 11.71 | 22.61 | 52.9 | 77.06 | 239.53 | 319.67 | 754.48
07/02/2026 | 07:30 | 30 | 10.59 | 22.73 | 54.16 | 77.06 | 219.14 | 324.7 | 738.38
07/02/2026 | 08:00 | 30 | 9.24 | 23.32 | 53.96 | 77.06 | 217.44 | 315.16 | 726.18
07/02/2026 | 08:30 | 32 | 9.46 | 23.44 | 31.89 | 69.13 | 226.08 | 317.18 | 709.18
07/02/2026 | 09:00 | 32 | 12.04 | 22.92 | 43.18 | 69.13 | 220.62 | 321.17 | 721.06
07/02/2026 | 09:30 | 30 | 12.76 | 22.72 | 32.92 | 69.13 | 218.68 | 320.25 | 706.46
07/02/2026 | 10:00 | 30 | 14.34 | 23.93 | 59.87 | 69.13 | 220.21 | 317.99 | 735.47
07/02/2026 | 10:30 | 29 | 14.11 | 25.66 | 0 | 69.13 | 202.12 | 318.73 | 658.75
07/02/2026 | 11:00 | 29 | 13.3 | 26.2 | 0 | 69.13 | 218.56 | 318.56 | 674.75
07/02/2026 | 11:30 | 30 | 13.56 | 25.79 | 0 | 69.13 | 233.08 | 313.43 | 684.99
07/02/2026 | 12:00 | 30 | 12.95 | 24.93 | 0 | 69.13 | 222.79 | 310.48 | 670.28
07/02/2026 | 12:30 | 31 | 11.99 | 23.7 | 0 | 69.13 | 214.92 | 304.28 | 655.02
07/02/2026 | 13:00 | 31 | 12.1 | 24.16 | 0 | 69.13 | 222.83 | 299.93 | 659.15
07/02/2026 | 13:30 | 30 | 12.68 | 21.52 | 47.12 | 69.13 | 194.94 | 299.62 | 675.01
07/02/2026 | 14:00 | 30 | 12.26 | 20.5 | 49.27 | 69.13 | 222.34 | 303.08 | 706.58
07/02/2026 | 14:30 | 29 | 12.65 | 19.96 | 51.87 | 69.13 | 225.79 | 299.07 | 707.47
07/02/2026 | 15:00 | 29 | 12.78 | 20.45 | 37.76 | 69.13 | 201.43 | 298.47 | 669.02
07/02/2026 | 15:30 | 32 | 12.78 | 17 | 66.76 | 69.13 | 191.09 | 300.25 | 689.01
07/02/2026 | 16:00 | 32 | 11.98 | 18.05 | 66.73 | 69.13 | 191.85 | 300.33 | 690.07
07/02/2026 | 16:30 | 30 | 11.98 | 63.21 | 56.92 | 75.38 | 188.33 | 301.29 | 727.11
07/02/2026 | 17:00 | 30 | 12.47 | 0 | 86.82 | 75.38 | 213.85 | 303.67 | 722.19
07/02/2026 | 17:30 | 30 | 12.08 | 30.28 | 54.67 | 75.38 | 202.16 | 302.96 | 707.53
07/02/2026 | 18:00 | 30 | 11.02 | 53.15 | 54.55 | 75.38 | 197.14 | 306.82 | 728.06
07/02/2026 | 18:30 | 30 | 11.02 | 50.99 | 71.62 | 75.38 | 217.42 | 303.38 | 759.81
07/02/2026 | 19:00 | 30 | 11.18 | 50.59 | 71.61 | 75.38 | 204.67 | 303.31 | 746.74
07/02/2026 | 19:30 | 31 | 10.7 | 55.95 | 70.9 | 75.38 | 228.28 | 305.2 | 777.41
07/02/2026 | 20:00 | 31 | 11.42 | 49.48 | 70.92 | 75.38 | 223.73 | 314.55 | 776.48
07/02/2026 | 20:30 | 27 | 11.84 | 49.71 | 71.42 | 75.38 | 206.56 | 314.41 | 756.32
07/02/2026 | 21:00 | 27 | 10.83 | 55.31 | 71.33 | 75.38 | 217.86 | 316.86 | 774.57
07/02/2026 | 21:30 | 29 | 10.83 | 54.22 | 64.98 | 75.38 | 223.29 | 318.76 | 776.46
07/02/2026 | 22:00 | 29 | 11.28 | 52.5 | 64.96 | 75.38 | 222.7 | 314.92 | 770.74
07/02/2026 | 22:30 | 24 | 11.29 | 49.85 | 67.39 | 75.38 | 215.93 | 310.63 | 754.47
07/02/2026 | 23:00 | 24 | 11.5 | 51.05 | 62.19 | 75.38 | 198.52 | 312.88 | 735.52
07/02/2026 | 23:30 | 26 | 11.5 | 57.52 | 70.65 | 75.38 | 217.91 | 313.07 | 772.03
08/02/2026 | 00:00 | 26 | 11.15 | 55.13 | 70.63 | 75.38 | 204.56 | 318.21 | 761.06
EJEC MWh |  | 704 | 292.26 | 849.26 | 1264.38 | 1772.56 | 5197.715 | 7513.345 | 17593.52

## FLUJOS
sábado, 7 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/02/2026 | 00:30 | 0 | 16.8232 | -24.154 | 10.2939 | 20.9079 |  | 44.7407 | -98.4998 | 51.0903 | 25.6852 | 25.0247 | -17.76 | -29.669 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 14.0886 | 62.6562 | 7.879 | 8.265 | 13.4557 | 12.8175 | 6.4448 | 2.0165 |  |  | -72.77 | -73.06 |  | 17.76 | 28.6 | 6.656 | 0.164 | 0 | -62.11 | -64.83 | 62.89 | 64.01 | 11.5475 | 12.4069 | 63.4977 | 65.2844 | 32.8391 | -76.4497 | 0 | 26.272 | 25.0623 | 63.7918 | 64.525 | -24.8126 | -23.7025 | -323.4603 | -15.5901 | -13.5 | -13.5 | 82.3855 | 3.6002 | -5.4679 |  | -24.9099 | 8.2981 |  | 2.3467 | 354.8996 | 58.1377 | 57.7105 | -99.1735 | 475.4484 |  | -58.239 | 61.2444 | 92.5903 | 26.74 | 25.34 | 57.42 | 77.23 | -101.1334 | -99.7939 | 175.3631 | 175.9731 |  | -126.7993 | -124.9784 | -3.8975 |  |  |  | 110.3 | 98.9 | -15.4 | 52.8699 | 51.6681 | 51.3001 | 15.2003 | 14.792 | -32.452 | -28.9988 | -33.6083 | 13.4988 | 68.33 | 35.33 | 40.3198 | 38.0905 | 29.7789 |  |  |  | -110.9261 |  | -16.4649 | -87.9 | -86.6 | 30.6271 | 34.8724 | 51.2061 | 49.2371 | 34.61 | -6.35 | 64.573 | 111.2063 | -26.11 | -26.44 | 103.96 | 64.62 | 109.8545 | 107.5273 | -76.4426 | -74.6636 | 169.5943 | 122.7615 | 117.0148 | 118.7926 | 47.9571 | 29.6711 | -33.977 | 108.1143 | 106.907 |  | -35.8962 | -33.3781 | 51.7454 | -31.0122 | -28.8478 | 47.664 | -65.2379 | -66.6795 | 11.3854 | 13.93 | -14.77 | 1 | 13.3049 | -114.6856 | -36.6815 | -35.9594 | 11.4199 | -27.5968 | -5.8625 | 20.1688 | 20.1113 |  | 19.5009 | 19.5748 | 18.9137 | 101.3111 | 101.1436 | -144.0124 | 77.9376 | 78.8968 | -105.2235 | -101.8038 | -41.886 | -41.86 | 16.8978 | 0.8927 | -10.98 | 18.62 | -41.5799 |  | -15.218 | 1.423 |  | 27.02 | 102.0613 | 106.8853 |  | 79.9857 | 22.6 | -23.4872 | 2.5 | 2.8592 | 1.5508 |  |  | -14.2514 | -33.4828 | 23.9544 | 34.959 | 57.428 | 57.6596 | -162.9421 | -20.959 | 39.8026 | -40.5338 |  | 5.9487 | 5.6124 |  | 142.9077 | 144.66 | 279.9 | -282.387 | -616.1832 | 623.0926 | 462.7632 | -138.296 | -135.6906 | -63.2999 | -56.3638 | 84.3712 | 83.4856 |  |  | 37.1701 | 37.0053 | -31.869 | -31.3423 | 117.2 | 115.59 | 14.3 | 14.2 | 21.5154 | 36.08 | -338.4178 | 107.4416 | 106.9452 | 15.6 | -48.9 | -36.1 | -36.4 |  |  | -454.0009 | -79.9515 | 429.5937 | 363.1776 | 102.3515 | -349.9233 | 352.6247 | -145.1581 | -223.3979 | -346.6059 | 95.2182 | 93.8083 | 146.8761 | -435.8131 |  |  |  | -8.9114 |  | 14.64 | 1.254 | 1.252 | -14.56 | -9.28 |  | 9.7887 | -29.0333 | -38.204 | 28.6 | 54.246 | 51.663 |  | 12.9563 | 53.7998 | 53.5175 | 56.1197 |  | 47 | 21.0979 | 6.48 |  | -53.1838 | 80.6891 | 64.7885 | -52.7464 | -78.9121 | 54.4436 | 23.2356 | -57.4 | 58.1 | -150.8003 | 380.1449
07/02/2026 | 01:00 | 0 | 16.235 | -23.1568 | 9.8028 | 21.4648 |  | 42.8082 | -95.0958 | 47.9545 | 24.3373 | 23.7983 | -17.76 | -27.462 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.7865 | 60.3716 | 8.0262 | 8.1828 | 12.7899 | 13.7873 | 5.778 | 1.927 |  |  | -71.81 | -71.38 |  | 17.76 | 26.4 | 6.22 | 0.163 | 0 | -61.1 | -66.68 | 61.16 | 60.97 | 10.7021 | 12.9297 | 60.6497 | 62.5324 | 33.4437 | -73.6935 | 0 | 25.8911 | 25.9401 | 60.2144 | 63.6543 | -25.763 | -24.9678 | -307.2556 | -14.2034 | -13.5 | -13.5 | 80.8297 | 3.6872 | -4.8907 |  | -22.5168 | 7.428 |  | 1.2557 | 341.7156 | 47.5783 | 47.029 | -78.4725 | 447.9119 |  | -59.0955 | 60.8898 | 87.2911 | 25.32 | 23.55 | 54.41 | 73.83 | -98.5882 | -98.0524 | 175.7214 | 174.8976 |  | -114.3633 | -114.1437 | -4.3408 |  |  |  | 106.3 | 95.9 | -14.77 | 55.0509 | 53.7379 | 53.7419 | 13.0602 | 12.5646 | -34.816 | -21.3093 | -36.342 | 12.7284 | 64.44 | 33.38 | 38.4448 | 36.3327 | 28.2486 |  |  |  | -96.8342 |  | -15.5727 | -83.2 | -84 | 30.2701 | 33.1146 | 46.9793 | 46.8933 | 32.86 | -5.47 | 65.4875 | 96.098 | -26.18 | -26.58 | 100.52 | 62.65 | 95.4182 | 94.4545 | -79.7919 | -79.0727 | 154.5544 | 109.0244 | 104.8723 | 106.6634 | 69.1248 | 49.3897 | -32.265 | 88.8626 | 104.3071 |  | -35.8022 | -32.595 | 27.6552 | -33.4554 | -31.1299 | 173.628 | -80.8156 | -82.0398 | -10.5973 | 0 | -23.22 | 117.4 | 15.9091 | -128.7139 | -38.0042 | -37.1395 | 14.3342 | -49.0026 | 16.8697 | 20.8528 | 20.7859 |  | 18.9904 | 19.3356 | 18.4325 | 98.9667 | 99.1341 | -152.0503 | 81.2103 | 81.8282 | -110.0646 | -105.0576 | -41.4026 | -41.14 | 16.9809 | 0.8536 | -10.73 | 18.11 | -42.0579 |  | -15.417 | 4.247 |  | 27.99 | 108.7117 | 111.9815 | 14.29 | 79.0794 | 23.2 | -22.3637 | 2.5619 | 2.9434 | 1.4406 |  |  | -14.8232 | -31.0829 | 23.8774 | 32.7316 | 55.3062 | 56.8829 | -160.1496 | -19.9482 | 39.1618 | -38.0974 | 9.9315 | 5.226 | 4.9466 |  | 140.7388 | 139.4298 | 282.5 | -280.6018 | -614.8076 | 614.6441 | 469.9733 | -135.772 | -133.0243 | -65.0278 | -57.4587 | 84.2206 | 83.9447 |  | -101.132 | 39.5871 | 39.4223 | -28.2896 | -27.8033 | 117.28 | 117.84 | 11.6 | 11.6 | 21.6371 | 34.96 | -339.7619 | 106.8465 | 105.6257 | 15.1 | -50.5 | -37.8 | -38.2 | 1.5238 |  | -459.9817 | -84.0761 | 431.6747 | 358.2211 | 92.4139 | -345.6349 | 344.8473 | -142.9597 | -221.4499 | -341.0185 | 94.6314 | 93.8083 | 145.3678 | -429.8653 |  |  |  | -8.9911 |  | 14.48 | 1.377 | 1.375 | -15.04 | -9.76 |  | 10.2281 | -29.4728 | -38.146 | 28.6 | 52.278 | 52.451 |  | 12.9586 | 53.8974 | 54.4047 | 54.9962 |  | 48.7 | 21.9849 | 6.16 |  | -57.2161 | 81.2058 | 66.2993 | -57.3202 | -79.8488 | 56.617 | 22.6169 | -60 | 61.1 | -143.6902 | 372.8024
07/02/2026 | 01:30 | 0 | 15.6383 | -22.6173 | 9.2727 | 21.6817 |  | 41.3149 | -93.0942 | 46.2153 | 23.3293 | 22.6337 | -15.54 | -27.335 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.3052 | 59.3562 | 7.8228 | 7.7897 | 13.3373 | 13.6745 | 6.0283 | 1.8692 |  |  | -68.83 | -69.23 |  | 13.32 | 26.4 | 5.709 | 0.156 | 0 | -57.18 | -68.66 | 58.09 | 58.49 | 10.0961 | 13.2889 | 59.4453 | 61.139 | 32.2658 | -69.4945 | 0 | 16.222 | 28.0461 | 60.5647 | 63.1411 | -37.6983 | -30.1418 | -304.6564 | -9.3204 | -13.9 | -14.2 | 77.2517 | 3.7744 | -4.9446 |  | -23.7527 | 7.0272 |  | 1.2584 | 334.4217 | 46.5407 | 46.5102 | -78.8302 | 428.7104 |  | -50.2354 | 51.3014 | 84.0079 | 24.48 | 22.46 | 52.71 | 71.19 | -98.4543 | -98.5882 | 169.8046 | 169.6076 |  | -101.965 | -100.2838 | -6.0829 |  |  |  | 101.9 | 90.9 | -14.03 | 56.1697 | 55.0799 | 54.6263 | 13.0357 | 13.9028 | -31.2986 | -23.4036 | -32.7452 | 12.2438 | 62.32 | 32.57 | 37.0386 | 35.0143 | 27.5671 |  |  |  | -83.4465 |  | -15.1704 | -80.8 | -81.7 | 29.8691 | 31.9427 | 43.2221 | 45.1355 | 31.46 | -4.81 | 66.0455 | 82.8297 | -25.73 | -26.34 | 95.96 | 60.44 | 83.0545 | 82.7091 | -82.3282 | -80.3273 | 143.1777 | 97.9534 | 91.5623 | 94.3553 | 65.1399 | 44.273 | -32.278 | 88.8812 | 79.0181 |  | -34.3939 | -31.9501 | 29.1006 | -35.5095 | -35.392 | 162.876 | -81.0292 | -82.6245 | -5.2224 | 17.61 | -14.48 | 84.9 | 15.485 | -133.4935 | -36.1915 | -35.25 | 11.9371 | -43.9557 | 16.3226 | 20.5791 | 20.5565 |  | 18.8455 | 19.3363 | 18.9869 | 99.1341 | 99.3016 | -148.1988 | 83.9927 | 83.151 | -106.5967 | -100.4592 | -40.9778 | -41.12 | 16.0629 | 0.7864 | -10.32 | 17.71 | -41.3175 |  |  | 4.369 |  | 27.47 | 102.9675 | 108.2632 | 14.16 | 77.3623 | 24.8 | -22.0142 | 2.9693 | 3.2125 | 1.3938 |  |  |  | -29.7213 | 23.6404 | 31.0114 | 57.6372 | 57.4278 | -153.4105 | -19.5165 | 38.0613 | -36.4155 | 9.7144 | 4.7462 | 4.4615 |  | 135.0453 | 135.5622 | 280.8 | -278.1688 | -606.0831 | 607.0001 | 436.2036 | -130.2893 | -128.8655 | -66.741 | -60.1087 | 82.351 | 81.8107 |  |  | 36.2033 | 36.2692 | -25.6042 | -25.8083 | 119.76 | 118.4 | 9.9 | 10.5 | 21.6371 | 31.6 | -333.1376 | 104.7866 | 104.5997 | 15.1 | -48.6 | -35.4 | -35 |  |  | -429.8279 | -61.8563 | 422.9885 | 356.6843 | 113.0138 | -344.5141 | 342.2405 | -141.2077 | -219.2783 | -339.0079 | 94.8531 | 94.6453 | 140.4885 | -428.0212 |  |  |  | -9.0954 |  | 15.92 | 1.449 | 1.445 | -15.76 | -10.08 |  | 11.0185 | -29.2378 | -39.0249 | 29.1 | 53.338 | 53.316 |  | 13.1788 | 53.0441 | 53.6009 | 53.1188 |  | 50 | 22.4107 | 5.91 |  | -58.9556 | 81.6079 | 67.1604 | -57.3384 | -80.1739 | 59.1514 | 21.1913 | -60.9 | 62.3 | -163.3885 | 377.7261
07/02/2026 | 02:00 | 0 | 15.4416 | -22.026 | 8.9058 | 20.0269 |  | 40.7177 | -91.2562 | 45.5201 | 22.8313 | 22.2293 | -11.1 | -27.792 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.6652 | 57.8174 | 7.7619 | 7.7422 | 12.7626 | 14.3394 | 5.9496 | 1.284 |  |  | -65.92 | -65.97 |  | 11.1 | 26.4 | 5.615 | 0.155 | 0 | -48.64 | -78.74 | 49.22 | 49.55 | 10.2787 | 12.8623 | 58.2825 | 60.481 | 31.0714 | -62.4538 | 0 | 7.8947 | 7.8996 | 62.1023 | 63.6003 | -41.4473 | -45.3887 | -279.0395 | -7.5047 | -13.9 | -13.9 | 67.1461 | 4.0311 | -4.7195 |  | -22.5394 | 6.2503 |  | 0.6675 | 309.7018 | 57.1001 | 57.1917 | -87.6849 | 425.6759 |  | -40.4965 | 41.7668 | 82.0419 | 24.4 | 22.58 | 51.09 | 69.81 | -93.8997 | -93.8997 | 160.6714 | 161.4818 |  | -100.2081 | -99.4061 | -5.6907 |  |  |  | 99.4 | 89 | -14.02 | 54.0398 | 53.2725 | 52.9212 | 9.2474 | 9.5449 | -29.4796 | -21.1641 | -32.0877 | 11.8183 | 61.39 | 31.9 | 36.1011 | 34.5749 | 27.2128 |  |  |  | -93.5385 |  | -14.8774 | -78.5 | -79.4 | 28.8748 | 30.7709 | 43.2221 | 43.9636 | 30.48 | -5.04 | 61.0545 | 91.9977 | -25.3 | -25.68 | 93.24 | 58.97 | 93.7636 | 92.3091 | -73.4084 | -71.6636 | 149.4146 | 103.9723 | 98.8545 | 100.7388 | 43.9501 | 24.7059 | -32.907 | 100.0608 | 78.1415 |  | -34.6053 | -31.5614 | 52.6427 | -28.4618 | -26.9724 | 56.88 | -66.2244 | -67.1236 | 14.4127 | 0 | -22.8 | 1 | 15.1745 | -116.6301 | -36.1879 | -35.8637 | 10.1386 | -22.1526 | -8.263 | 21.012 | 20.7281 |  | 18.7427 | 19.0606 | 18.4093 | 93.4406 | 94.4454 | -121.2384 | 75.4865 | 75.6785 | -90.2972 | -85.1277 | -34.8327 | -40.08 | 15.0765 | 0.762 | -9.49 | 18.85 | -35.5719 |  | -15.579 | 4.206 |  | 26.57 | 86.5504 | 90.0358 |  | 74.0193 | 23.7 | -19.8693 | 2.959 | 3.0508 | 1.4145 |  |  | -14.2344 | -27.7171 | 22.6369 | 28.6274 | 55.9126 | 58.1168 | -142.3482 | -18.7384 | 36.3501 | -35.3831 | 9.6719 | 4.7072 | 4.4087 | 11.27 | 135.0712 | 135.1622 | 273.7 | -272.6534 | -593.4546 | 601.2426 | 423.6323 | -131.6223 | -128.7833 | -64.5706 | -56.8563 | 83.6843 | 81.8163 |  |  | 35.3573 | 35.2914 | -24.3801 | -24.8892 | 119.21 | 118.62 | 12.9 | 12.4 | 21.5773 | 30.56 | -330.2353 | 100.1829 | 99.9483 | 15.1 | -46.8 | -33.5 | -33.7 |  | 1.3468 | -421.0873 | -59.0829 | 424.249 | 353.2704 | 118.3007 | -347.4202 | 345.474 | -137.8249 | -220.262 | -340.2044 | 96.4084 | 97.1574 | 143.0255 | -423.9245 |  |  |  | -8.016 |  | 14.24 | 1.448 | 1.436 | -14.88 | -7.92 |  | 8.6168 | -28.4474 | -38.6435 | 30.1 | 55.349 | 54.772 |  |  | 54.7253 | 54.5251 | 53.8495 |  | 47.9 | 21.826 | 5.72 |  | -55.4902 | 79.7383 | 65.3743 | -55.0687 | -78.4992 | 56.1088 | 21.2922 | -59.3 | 59.2 | -164.9423 | 367.3516
07/02/2026 | 02:30 | 0 | 15.0635 | -21.5401 | 8.7481 | 17.7835 |  | 39.6758 | -90.8015 | 43.4984 | 22.3513 | 21.6548 | -8.88 | -28.091 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.7867 | 57.767 | 7.3848 | 7.4968 | 12.3506 | 14.715 | 6.1616 | 1.2894 |  |  | -65.65 | -64.63 |  | 8.88 | 26.4 | 5.302 | 0.156 | 0 | -45.84 | -80.76 | 45.87 | 46.24 | 10.2109 | 13.1541 | 58.0167 | 59.9431 | 32.4345 | -62.8156 | 0 | 7.3032 | 7.2577 | 62.5066 | 63.4753 | -41.2489 | -44.5813 | -278.4465 | -10.5456 | -13.5 | -13.6 | 67.8837 | 4.2777 | -4.5477 |  | -27.2246 | 5.8976 |  |  | 313.0588 | 51.912 | 51.1795 | -83.7421 | 416.1837 |  | -51.6154 | 52.6331 | 79.6967 | 24.12 | 20.95 | 48.93 | 69.78 | -87.2019 | -86.934 | 155.8096 | 156.3767 |  | -97.2674 | -97.9275 | -3.8954 |  |  |  | 96.3 | 87 | -13.53 | 52.6745 | 52.0335 | 51.8504 | 7.2757 | 7.6344 | -28.1717 | -18.3118 | -31.1598 | 12.1655 | 59.78 | 31.27 | 36.1011 | 34.2819 | 27.6988 |  |  |  | -87.0044 |  | -15.3147 | -73.9 | -74.1 | 27.8091 | 30.1849 | 41.8132 | 42.7917 | 29.85 | -5.18 | 60.357 | 84.7648 | -25.9 | -26.38 | 91.82 | 57.04 | 85.5636 | 88.0727 | -68.7735 | -67.6273 | 147.5505 | 101.046 | 96.1831 | 97.6518 | 64.9299 | 45.5023 | -30.667 | 92.118 | 93.2213 |  | -35.1418 | -30.857 | 39.4766 | -35.1134 | -33.7789 | 106.032 | -78.9 | -80.1993 | -9.3416 | 0 | -19.77 | 116.6 | 14.815 | -128.1542 | -34.2133 | -33.6643 | 7.8687 | -41.6246 | 11.7721 | 19.9213 | 20.187 |  | 18.555 | 20.1122 | 18.8353 | 87.5797 | 87.4122 | -109.8513 | 71.3978 | 70.1631 | -75.8376 | -68.7099 | -34.9792 | -37.38 | 15.8749 | 0.7633 | -10.15 | 18.1 | -36.7378 |  |  | 4.195 |  | 24.04 | 67.3461 | 74.5652 | 14.98 | 70.994 | 23.9 | -19.0444 | 3.2729 | 3.3003 | 1.3613 |  |  | -14.7038 | -26.2299 | 22.4863 | 27.49 | 55.1862 | 58.2674 | -135.858 | -18.5298 | 35.2859 | -33.8961 |  | 4.3849 | 4.145 | 11 | 135.3583 | 134.6116 | 280.4 | -279.2311 | -594.837 | 591.8872 | 437.4171 | -131.1604 | -127.1292 | -65.7507 | -58.8735 | 82.5998 | 82.1674 |  |  | 36.6757 | 36.1373 | -23.1015 | -23.4193 | 121.34 | 120.17 | 15.4 | 16 | 21.5966 | 30.64 | -342.3547 | 103.9669 | 104.6844 | 15.1 | -42.2 | -36.1 | -36.4 | 1.442 |  | -429.3932 | -69.9228 | 433.9846 | 363.5825 | 120.7871 | -349.8909 | 352.9746 | -142.0206 | -224.7871 | -347.9478 | 95.9556 | 97.9084 | 147.4182 | -436.299 |  |  |  | -8.7274 |  | 16.32 | 1.481 | 1.483 | -16.08 | -6.24 |  | 6.331 | -30.9956 | -33.4279 | 29.1 | 53.522 | 53.033 | 10.8604 |  | 54.1376 | 53.4801 | 53.0868 |  | 42.6 | 9.1956 | 5.58 |  | -56.8765 | 80.4029 | 67.5108 | -59.2424 | -82.4175 | 59.5346 | 22.0183 | -53.6 | 55 | -151.7115 | 358.7057
07/02/2026 | 03:00 | 0 | 14.8807 | -21.2883 | 8.6393 | 19.0735 |  | 39.3307 | -90.7447 | 42.3658 | 21.5113 | 21.0231 | -2.22 | -26.837 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.0514 | 57.0112 | 7.19 | 7.2289 | 11.5082 | 14.5513 | 6.4408 | 1.1903 |  |  | 0.02 | -113.83 |  | 2.22 | 26.4 | 5.157 | 0.154 | 0 | -43.48 | -69.55 | 43.19 | 43.38 | 10.238 | 13.4526 | 57.0475 | 58.2243 | 30.1255 | -69.1654 | 0 | 21.9221 | 20.9493 | 60.136 | 62.3817 | -19.9161 | -22.0943 | -305.6492 | -8.7811 | -14 | -14 | 75.4311 | 4.2447 | -4.3439 |  | -28.6875 | 5.2904 |  |  | 326.8531 | 47.1206 | 46.968 | -86.5718 | 420.6425 |  | -42.5258 | 44.2325 | 78.2197 | 23.78 | 20.85 | 48.42 | 68.37 | -88.0056 | -88.4075 | 155.049 | 154.8962 |  | -95.5247 | -94.8213 | -6.1274 |  |  |  | 96.3 | 86.2 | -13.19 | 53.7187 | 52.4384 | 51.7821 | 4.2272 | 4.8662 | -26.9115 | -16.0172 | -28.5424 | 11.8508 | 57.67 | 29.99 | 34.6948 | 32.9636 | 26.5881 |  |  |  | -92.948 |  | -14.5959 | -71.3 | -73.9 |  | 29.599 | 40.8739 | 42.2058 | 29.24 | -4.96 | 59.365 | 92.3278 | -25.69 | -26.05 | 90.4 | 55.53 | 92.4727 | 90.9455 | -67.5545 | -66.2636 | 146.1006 | 103.2831 | 97.9108 | 99.3522 | 41.623 | 23.8863 | -30.401 | 97.9646 | 104.9131 |  | -34.4414 | -31.8578 | 49.5377 | -20.8523 | -19.5477 | 44.592 | -65.5886 | -66.6602 | 13.1227 | 0 | -15.17 | 1 | 14.6913 | -100.0986 | -35.4011 | -34.4491 | 9.0778 | -21.8182 | -6.5173 | 20.6872 | 20.3938 |  | 19.1108 | 19.4153 | 18.8026 | 87.7471 | 87.4122 | -104.8277 | 69.7162 | 69.6548 | -74.1354 | -65.2255 | -32.0421 | -38.13 | 15.66 | 0.7425 | -9.9 | 19.94 | -33.1424 |  | -15.735 | 4.147 |  | 25.4 | 69.0891 | 77.1782 |  | 71.6551 | 23.7 | -19.5136 | 3.1439 | 3.3079 | 1.348 |  |  | -15.2406 | -26.5445 | 22.2978 | 27.1132 | 60.504 | 58.4412 | -137.6489 | -18.5166 | 35.7235 | -34.3079 | 10.1281 | 4.1798 | 3.913 | 11.423 | 136.7423 | 138.5513 | 278.3 | -277.154 | -604.4106 | 608.0549 | 450.2899 | -132.905 | -129.0379 | -66.4572 | -60.2337 | 80.0936 | 81.3763 |  | -99.6371 | 39.4553 | 38.807 | -22.4967 | -22.7348 | 118.58 | 117.94 | 15.8 | 16.3 | 21.3915 | 31.2 | -341.4998 | 110.3011 | 110.3001 | 15.1 | -44 | -37.8 | -38.2 |  |  | -445.249 | -80.3777 | 435.2242 | 364.9868 | 107.7547 | -349.7101 | 353.454 | -144.5545 | -227.0314 | -347.3409 | 92.8192 | 93.0771 | 153.9986 | -437.9842 |  |  |  | -9.675 |  | 16.32 | 1.546 | 1.557 | -17.04 | -6.72 |  | 7.0909 | -31.4931 | -34.4228 | 29.8 | 55.014 | 54.603 | 10.8672 |  | 52.7775 | 53.829 | 55.1192 |  | 45.9 | 9.7935 | 5.5 |  | -59.9485 | 82.7452 | 68.0647 | -59.5369 | -81.4892 | 59.6302 | 21.3846 | -55.3 | 56.1 | -154.9256 | 354.526
07/02/2026 | 03:30 | 0 | 14.3482 |  | 8.6363 | 18.5741 |  | 38.9486 | -87.5499 | 42.3522 | 21.6493 | 21.0068 | -2.22 | -26.705 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.8571 | 56.7006 | 7.2655 | 6.7123 | 11.8071 | 14.8078 | 6.3474 | 1.5809 |  |  |  | -112.79 |  | 2.22 | 24.2 | 5.394 | 0.154 | 0 | -42.9 | -74.81 | 42.12 | 42.44 | 10.0239 | 12.7077 | 55.782 | 57.6589 | 33.2571 | -67.1553 | 0 | 31.9325 | 12.2385 | 62.5296 | 63.9033 | -35.4472 | -30.7432 | -289.6328 | -14.3609 | -13.5 | -13.5 | 77.2079 | 4.4367 | -4.3601 |  | -31.0247 | 5.2255 |  | 0 | 326.8531 | 36.2255 | 35.9508 | -68.4278 | 408.6498 |  | -63.2483 | 65.0875 | 75.176 | 23 | 20.46 | 47.92 | 66.21 | -78.6286 | -78.4947 | 153.2883 | 154.7497 |  | -95.7263 | -95.9907 | -4.3576 |  |  |  | 95.5 | 87.2 | -12.99 | 52.6072 | 51.4732 | 51.3141 | 0.5093 | 0.4047 | -31.269 | -6.3205 | -33.4924 | 11.5845 | 57.91 | 30.34 | 34.6948 | 32.9636 | 26.4065 |  |  |  | -89.7643 |  | -14.6573 | -69 | -69.1 | 27.54 | 28.7201 | 38.9953 | 41.0339 | 28.65 | -4.59 | 61.101 | 87.485 | -24.54 | -24.92 | 87.15 | 54.8 | 88.0364 | 86.3455 | -62.7021 | -62.0273 | 143.2724 | 100.2961 | 95.8488 | 96.7189 | 64.2648 | 47.0234 | -29.416 | 77.5331 | 145.1594 |  | -33.7312 | -31.9022 | 21.085 | -13.7071 | -12.159 | 119.856 | -77.1273 | -77.6663 | -10.3023 | 0 | -12.38 | 78 | 14.6114 | -86.5137 | -33.8645 | -32.8767 | 5.7295 | -44.8118 | 20.252 | 20.8452 | 20.4331 |  | 21.9481 | 21.1622 | 21.6787 | 79.7092 | 79.2068 | -96.1199 | 64.9066 | 64.1621 | -73.7837 | -67.8612 | -24.3589 | -20.75 | 17.4984 | 0.7388 | -11.17 | 17.88 | -24.3368 |  |  | 4.265 |  | 35.75 | 70.5097 | 74.975 | 14.83 | 75.4331 | 22.3 | -18.3276 | 2.4374 | 3.0041 | 1.3071 |  |  |  | -25.345 | 21.6059 | 25.7401 | 55.8792 | 60.243 | -131.8073 | -18.2901 | 35.6775 | -34.4558 |  | 4.1115 | 3.8919 | 11.4732 | 139.9576 | 139.5701 | 283.7 | -282.7989 | -604.5651 | 612.6367 | 495.0282 | -133.379 | -132.2517 | -66.3521 | -60.0378 | 82.8192 | 81.2221 | -98.7682 |  | 38.3017 | 37.9611 | -22.3052 | -22.478 | 117.16 | 116.37 | 14.3 | 15.6 | 21.4128 | 31.36 | -339.4787 | 104.9088 | 103.1698 | 14.5 | -44.2 | -36.9 | -36.5 |  |  | -483.1907 | -126.7608 | 425.7116 | 354.1429 | 69.7147 | -339.9732 | 339.5083 | -138.975 | -221.7511 | -331.8145 | 91.6079 | 90.9918 | 145.3713 | -424.9715 |  |  |  | -10.3095 |  | 16.56 | 1.566 | 1.557 | -15.92 | -6.08 |  | 7.2953 | -31.1147 | -34.3648 | 30.2 | 53.899 | 53.963 | 11.057 | 13.0206 | 52.6245 | 53.7966 | 53.2868 |  | 44.7 | 9.7058 | 5.52 |  | -60.1221 | 82.8372 | 67.8587 | -57.6181 | -80.9298 | 58.602 | 21.3225 | -55.1 | 55.6 | -113.9051 | 334.665
07/02/2026 | 04:00 | 0 |  | -20.4637 |  | 20.1967 |  | 38.1267 | -86.7691 | 42.5111 | 21.3613 | 20.8697 | -2.22 | -26.054 | 24.2 | 10.764 | -22 | 13.5652 | 55.259 | 7.441 | 7.429 | 12.7162 | 14.8021 | 6.2566 | 1.8987 |  |  |  | -114.09 |  | 2.22 |  | 4.504 | 0.154 | 0 | -41.57 | -76.22 | 41.77 | 42.2 | 9.8635 | 13.1385 | 56.243 | 58.5582 | 33.3393 | -65.2403 | 0 | 7.4979 | 8.5527 | 63.3175 | 64.4858 | -45.2898 | -48.9779 | -270.2839 | -13.6332 | -13.8 | -13.9 | 71.6872 | 4.5755 | -4.7349 |  | -25.6105 | 5.1313 |  | 0 | 302.5299 | 35.432 | 35.3404 | -60.1523 | 386.7482 |  | -61.3785 | 63.4199 |  | 23.19 | 20.4 | 46.9 | 65.62 | -81.5757 | -80.638 | 153.6147 | 155.8594 |  | -92.8027 | -92.2325 | -4.8878 |  |  |  | 95.8 | 86.6 | -13.08 | 52.0927 | 52.2567 | 50.6988 | 1.8168 | 2.432 | -33.4165 | -5.0202 | -37.6912 | 11.5071 | 56.87 | 29.58 | 35.1636 |  | 27.0343 |  |  |  | -82.3403 |  | -15.0246 |  |  |  | 28.4271 | 38.056 | 40.448 | 28.35 | -4.42 | 60.543 | 82.1147 | -26.47 | -26.84 | 90.33 | 54.52 | 82.9636 | 81.2909 | -65.8237 | -64.4818 | 140.2892 | 97.2788 | 92.1308 | 94.6512 | 76.1972 | 59.3432 | -28.278 | 70.8555 | 152.9853 |  | -33.4689 | -31.1205 | 10.9889 | -17.4168 | -17.7404 | 196.602 | -83.8061 | -84.8735 | -22.174 | 16.89 | -24.66 | 108 | 14.1934 | -92.4805 | -34.1145 | -33.4392 | 7.1056 | -58.7308 | 31.4122 | 20.7698 | 20.8441 |  | 22.8116 | 23.6727 | 22.7744 | 81.3838 | 81.0489 | -119.0614 | 67.7068 | 67.7949 | -85.0109 | -75.2018 | -37.7038 | -38.07 | 17.1688 | 0.7388 | -10.94 | 19.71 | -38.9591 |  |  | 4.363 |  | 24.52 | 78.5276 | 86.8302 |  | 71.0179 | 23.6 | -18.5871 | 2.5673 | 2.8333 | 1.3107 |  |  | -14.9328 | -25.5208 | 21.6237 | 26.0911 | 57.4755 | 57.5149 | -132.334 | -17.6954 | 36.4157 | -33.3194 | 10.1205 | 4.1505 | 3.8708 | 11 | 140.4551 | 139.9912 | 282.9 | -281.622 | -606.1584 |  | 491.7523 | -135.626 | -134.2489 | -66.2311 | -58.8066 | 80.8356 | 80.8388 |  |  | 39.5761 | 39.3893 | -22.6628 | -22.5277 | 124.49 | 121.95 | 14.4 | 14.6 | 21.3722 | 31.36 | -341.9731 | 105.702 | 105.4991 |  | -42.8 | -37.8 | -38.2 |  |  | -485.1745 | -128.7763 | 437.6346 | 361.2659 | 71.8596 | -354.7426 | 353.1481 | -146.0225 | -225.8654 | -348.9299 | 94.9378 | 94.5298 | 147.4897 | -433.5191 |  |  |  | -9.9387 |  | 15.12 | 1.559 | 1.561 | -15.84 | -6.08 |  | 6.7094 | -31.1727 | -34.2183 | 31.3 | 55.027 | 53.799 | 10.8438 | 13.2947 | 54.7739 | 53.2771 | 52.8472 |  | 45.5 | 9.4266 | 5.45 |  | -59.4659 | 81.7926 | 67.7009 | -59.1184 | -81.1777 | 58.9793 | 21.9239 | -56.7 | 57.1 | -105.3006 | 325.7964
07/02/2026 | 04:30 | 0 | 13.3061 | -19.3725 | 8.3747 | 17.8308 |  | 38.2325 | -86.3025 | 42.414 | 21.3713 | 20.7696 | -4.44 | -26.158 | 22 | 10.764 | -22 | 13.7681 | 53.0692 | 7.5089 | 7.7318 | 12.5558 | 14.4689 | 6.2165 | 2.1065 |  |  |  | -115.92 |  | 4.44 |  | 5.469 | 0.161 | 0 | -44.98 | -70.83 | 45.05 | 46.86 | 9.737 | 12.6969 | 54.7506 | 57.1671 | 34.236 | -67.5134 | 0 | 18.9021 | 19.1359 | 61.1829 | 61.5261 | -33.275 | -41.6354 | -282.7309 | -14.5108 | -13.9 | -14 | 74.2484 | 4.5028 | -4.7731 |  | -27.5046 | 5.7935 |  | 2.1278 | 321.7871 | 31.1289 | 30.8847 | -64.2492 | 395.3913 |  | -64.589 | 66.938 | 74.1281 | 23.8 | 21.32 | 46.94 | 66.37 | -81.0399 | -80.1022 | 153.815 | 155.8228 |  | -97.092 | -95.7609 | -4.6836 |  |  |  | 95.9 | 87.6 | -12.43 | 50.4073 | 50.1608 | 49.9383 | -3.315 | -1.9295 | -33.6483 | -2.995 | -36.6294 | 11.6672 | 62.76 | 32.26 | 35.1636 | 33.403 | 27.2904 |  |  |  | -93.6164 |  | -15.088 |  |  | 26.9302 | 28.4271 | 39.4649 | 40.448 | 28.05 | -4.95 | 63.426 | 92.6778 | -31.2 | -31.86 | 100.99 | 54.78 | 94.5818 | 93.2364 | -61.0978 | -59.5364 | 153.6164 | 108.4345 | 102.8526 | 105.8339 | 80.3495 | 61.9419 | -30.053 | 74.7599 | 179.4703 |  | -34.2214 | -31.4833 | 9.5758 | -8.494 | -7.7112 | 161.34 | -79.8585 | -81.0985 | -24.8369 | 16.41 | -21.1 | 112.8 | 14.5837 | -75.7133 | -34.5772 | -33.8258 | 8.081 | -59.2824 | 32.5534 | 20.4705 | 20.1112 |  | 26.634 | 26.8222 | 25.6852 | 81.8861 | 81.0489 | -117.7218 | 62.8837 | 62.0431 | -87.8253 | -78.9575 | -40.2087 | -37.31 | 17.4984 | 0.7633 | -11.02 | 18.39 | -39.9206 |  | -15.761 | 4.129 |  | 24.42 | 79.0597 | 88.4611 |  | 70.7053 | 22.3 | -19.4839 | 2.7407 | 2.9913 | 1.3077 |  |  | -14.4781 | -26.4779 | 21.3915 | 27.3797 | 56.3385 | 57.2284 | -135.9467 | -17.8482 | 36.8568 | -32.5263 |  | 4.297 | 4.0185 |  | 145.8825 | 144.368 | 283.7 | -284.7281 | -619.2363 | 617.4247 | 526.5065 | -140.0934 | -137.1273 | -64.2527 | -57.7931 | 84.0248 | 83.8833 |  |  | 39.5981 | 38.7521 | -27.4162 | -26.5894 | 114.43 | 113.86 | 16 | 16.8 | 21.1864 | 33.12 | -340.5652 | 108.1011 | 107.9101 | 15.1 | -40.5 | -38.7 | -39 | 1.4824 | 1.1658 | -515.119 | -152.8608 | 424.6546 | 356.3575 | 46.9707 | -347.7959 | 347.754 | -143.7152 | -225.1903 | -343.2838 | 91.8661 | 89.6636 | 150.4218 | -427.629 |  |  |  | -9.2795 |  | 16.08 | 1.492 | 1.494 | -14.88 | -5.84 |  | 6.5049 | -30.9377 | -33.8094 | 29.7 | 54.929 | 54.267 | 11.0555 | 13.0174 | 53.536 | 54.6973 | 53.3489 |  | 43.8 | 9.0978 | 5.53 |  | -56.2641 | 81.0994 | 66.2267 | -55.5823 | -79.8063 | 56.7422 | 22.0475 | -54.4 | 55.2 | -86.3788 | 309.7837
07/02/2026 | 05:00 | 0 | 13.5698 | -19.542 | 8.3646 | 20.2695 |  | 38.6047 | -85.9632 | 42.8789 |  | 21.2796 | -6.66 | -25.339 | 22 | 10.764 | -19.8 | 13.7307 | 54.9418 | 7.7203 | 7.7016 | 12.5766 | 14.6153 | 5.8858 | 2.1019 |  |  |  | -122.68 |  | 6.66 | 24.2 | 5.141 | 0.161 | 0 | -51.66 | -64 | 51.96 | 52.54 | 9.9332 | 13.3479 | 55.0957 | 57.3511 | 33.9683 | -74.0756 | 0 | 28.7687 | 24.4112 | 59.7445 | 63.135 | -34.4138 | -38.3691 | -273.6328 | -13.8053 | -14.5 | -14.5 | 80.3179 | 4.5744 | -4.7289 |  | -19.7232 | 6.087 |  | 0 | 307.9317 | 27.9855 | 27.6498 | -49.7078 | 374.61 |  | -65.0168 | 66.9696 | 76.2837 | 23.61 | 21.24 | 47.39 | 66.87 | -87.3358 | -88.2736 | 164.5111 | 163.2071 |  | -92.0488 | -93.1119 | -6.4949 |  |  |  | 95.9 | 86.9 | -12.98 | 52.8471 | 52.6267 | 51.3475 | 0.9618 | 0.282 | -40.4386 | 1.5313 | -43.7542 | 11.3541 | 61.17 | 31.34 | 34.6948 | 32.9636 | 26.7265 |  |  |  | -79.4227 |  | -14.7855 | -68.9 | -68.8 | 26.8918 | 61.2396 | 36.6471 | 0.6042 | 60.61 | -3.97 | 61.6435 | 78.7695 | -31.38 | -31.72 | 101.68 | 55.52 | 80.7636 | 77.4545 | -71.7863 | -70.4091 | 145.19 | 100.9516 | 96.3164 | 98.7685 | 76.8351 | 58.1367 | -28.963 | 59.6501 | 195.9562 |  | -35.2796 | -31.5421 | 18.222 | 6.0666 | 3.762 | 138.3 | -84.356 | -85.6076 | -25.3516 | 0 | -23.38 | 93.9 | 14.5191 | -49.8694 | -34.6917 | -33.8392 | 9.1241 | -60.4294 | 33.8736 | 20.6737 | 19.9559 |  | 32.2765 | 33.0095 | 32.0295 | 87.0773 | 87.9146 | -170.638 | 74.186 | 73.7975 | -126.4363 | -119.6536 | -47.7528 | -44.68 | 17.7816 | 0.751 | -11.49 | 18.09 | -49.3934 |  | -15.582 | 2.72 |  | 23.9 | 120.6869 | 129.2974 | 13.43 | 74.7231 | 22.7 | -22.0993 | 2.8417 | 3.1949 | 1.3212 |  |  | -15.2077 | -29.037 | 20.6378 | 29.7273 | 56.927 | 59.9279 | -152.4611 | -17.9785 | 38.5864 | -32.5097 |  | 4.5119 | 4.24 |  | 145.6704 | 146.0916 | 282.5 | -282.5229 | -622.7722 | 625.1577 | 543.0483 | -141.2521 | -137.9657 | -66.756 | -60.2259 | 84.0438 | 83.9926 | -105.3424 |  | 40.2683 | 40.3891 | -29.8204 | -29.8725 | 117.49 | 116.69 | 11 | 10.2 | 21.3103 | 34.16 | -337.573 | 108.1706 | 108.3695 | 15.6 | -51.9 | -38.5 | -39 | 1.3411 |  | -534.4197 | -176.1516 | 423.9682 | 354.1029 | 27.5063 | -348.267 | 342.2947 | -138.9528 | -223.9329 | -337.2351 | 90.0449 | 90.1388 | 146.2435 | -424.9235 |  |  |  | -9.6228 |  | 12 | 1.458 | 1.449 | -12.08 | -9.68 |  | 10.3441 | -30.1472 | -39.0524 | 30.6 | 53.458 | 53.302 | 10.8634 |  | 54.5118 | 53.8046 | 54.0554 |  | 53.7 | 22.1669 | 5.57 |  | -59.2971 | 82.7085 | 68.7991 | -58.3382 | -81.7235 | 59.5883 | 20.778 | -64.1 | 64.1 | -73.4611 | 305.5291
07/02/2026 | 05:30 | 0 | 14.8117 | -20.9634 | 8.4446 | 19.316 |  | 39.2705 | -88.1181 | 44.6394 | 22.5953 | 22.0709 | -8.88 | -26.202 | 22 | 10.764 | -22 | 13.6844 | 54.9384 | 8.4243 | 8.7189 | 14.3812 | 14.5209 | 6.2658 | 3.6726 |  |  |  | -125.07 |  | 8.88 |  | 6.011 | 0.166 | 0 | -50.69 | -68.54 | 50.78 | 50.5 | 10.0139 | 12.7865 | 56.1783 | 58.6479 | 37.4883 | -70.3773 | 0 | 8.1251 | 7.9214 | 65.6544 | 66.9466 | -46.5397 | -50.5369 | -275.7437 | -14.0793 | -13.4 | -13.4 | 76.8607 |  | -5.0977 |  | -20.1503 | 6.473 |  | 2.166 | 306.4362 | 19.715 | 19.6234 | -90.8998 | 343.7733 |  | -63.7692 | 65.1285 | 77.3515 | 24.53 | 22.16 | 47.9 | 67.6 | -83.9869 | -83.719 | 155.7159 | 155.9014 |  | -52.7653 | -52.5629 | -5.8535 | -56.8182 |  |  | 84 | 114 | -12.93 | 48.1963 | 47.9406 | 48.3022 | -9.2598 | -9.4426 | -36.545 | 7.0833 | -39.0672 | 11.6151 | 60.83 | 31.45 | 35.6323 | 33.8425 | 27.5345 |  | 57.2109 | 56.5881 | -94.3132 |  | -15.0878 | -62.8 | -63.1 | 26.5952 | 36.0443 | 39.9346 | 52.1667 | 36.51 | -4.37 | 62.1395 | 94.0253 | -31.77 | -32.06 | 105.54 | 55.38 | 96.7636 | 93.6727 | -69.9867 | -68.5091 | 155.5613 | 113.6137 | 107.3636 | 109.6755 | 90.1673 | 72.0061 | -28.316 | 101.2418 | 244.0324 |  | -34.8517 | -31.9995 | 0 | 16.2931 | 15.3005 | 156.732 | -87.7454 | -88.8054 | -36.6758 | 0 | -17.23 | 116.3 | 14.9816 | -29.5371 | -35.1683 | -34.3932 | 9.3958 | -68.6574 | 41.5262 | 20.5019 | 20.533 |  | 32.098 | 33.4864 | 31.7988 | 83.8956 | 85.0678 | -171.3078 | 72.1081 | 71.8655 | -126.8354 | -119.2507 | -47.7528 | -45.04 | 16.7709 | 0.8328 | -10.87 | 16.39 | -49.7719 |  | -15.352 | 1.992 |  | 23.55 | 121.6747 | 129.5278 | 14.27 | 75.2117 | 22.2 | -21.3952 | 2.4991 | 2.8031 | 1.3518 |  |  |  | -29.0654 | 20.2603 | 30.1144 | 55.0176 | 55.2872 | -149.4117 | -18.4576 | 38.4314 | -34.4608 |  | 4.8537 | 4.5458 |  | 151.7574 | 152.4765 | 278.7 | -278.9963 | -608 | 609.0524 | 569.6545 | -146.0223 | -143.2463 | -62.9436 | -55.8749 | 84.3055 | 83.6759 |  |  | 39.4553 | 38.6862 | -33.2172 | -32.7357 | 115.83 | 115.81 | 14.4 | 14.6 |  | 34.32 | -341.8933 | 108.8203 | 108.6247 |  | -44.5 | -37.8 | -38.2 | 1.55 | 1.5686 | -554.9485 | -218.5049 | 441.9494 | 366.5351 | 18.161 | -358.2644 | 361.821 | -150.6907 | -228.1015 | -353.1381 | 94.5019 | 97.3274 | 151.3354 | -439.8421 |  |  |  | -8.4115 |  | 12.8 | 1.315 | 1.318 | -13.12 | -8.8 |  | 9.2882 | -28.8563 | -38.2925 | 29.6 | 55.486 | 55.953 | 10.9337 | 13.2116 | 54.0416 | 54.2417 | 55.4505 |  | 45 | 22.1115 | 5.8 |  | -54.4276 | 79.464 | 64.2222 | -54.5244 | -78.6342 | 54.8378 | 22.8048 | -61.1 | 60.5 | -35.2333 | 261.4456
07/02/2026 | 06:00 | 0 | 14.3613 | -20.7696 | 8.5302 | 19.5359 |  | 39.8635 | -89.8006 | 45.5008 | 23.0133 | 22.3329 | -11.1 | -24.963 | 22 | 9.936 | -22 | 13.6407 | 54.6566 | 8.3447 | 8.6865 | 14.8586 | 14.7687 | 6.2731 | 3.7645 |  |  | 0.02 | -125.05 |  | 11.1 | 24.2 | 6.672 | 0.169 | 0 | -49.25 | -69.64 | 49.99 | 50.38 | 9.7567 | 12.6867 | 57.1916 | 58.295 | 39.0234 | -70.4365 | 0 | 10.3994 | 9.4903 | 66.3317 | 67.8091 | -43.1062 | -47.0965 | -289.4524 | -8.584 | -13.7 | -13.9 | 76.3857 | 4.5413 | -4.8644 |  | -25.2 | 5.7352 |  | 2.5078 | 320.8715 | 12.7262 | 12.6652 | -105.28 | 342.33 |  | -45.9668 | 47.3856 | 77.3914 | 24.66 | 22.49 | 50.1 | 69.51 | -80.9059 | -81.1738 | 150.5107 | 151.0122 |  | -27.1624 | -27.3866 | -5.9856 | -47.3057 |  |  | 98.6 | 95.1 | -13.35 | 65.2687 | 64.586 | 64.2532 | -20.2507 | -19.7638 | -29.0201 | 10.5538 | -32.1975 | 11.4031 | 60.57 | 31.31 | 36.1011 | 34.2819 | 27.4601 |  | 47.1547 | 46.3915 | -81.0922 |  | -15.1918 | -67.6 | -66.9 | 26.8973 | 37.2162 | 38.9953 | 53.3386 | 37.28 | -3.91 | 59.303 | 79.997 | -31.52 | -31.95 | 108.42 | 54.68 | 81.6909 | 81.0364 | -69.879 | -68.2636 | 150.2113 | 107.8409 | 102.8117 | 104.9562 | 68.2731 | 50.6634 | -28.777 | 116.3677 | 246.5395 |  | -34.8711 | -32.2763 | 21.6336 | 29.3408 | 27.1922 | 52.272 | -78.2097 | -79.0321 | -14.7161 | 0 | -24.51 | 1 | 14.585 | -3.6074 | -36.1548 | -35.2468 | 11.4284 | -48.4884 | 23.1869 | 21.2074 | 20.6742 |  | 36.2341 | 36.2849 | 36.7099 | 80.7139 | 81.0489 | -165.2794 | 71.2913 | 70.9454 | -122.0698 | -111.6229 | -45.5189 | -43.65 | 15.8749 | 0.845 | -10.21 | 15.46 | -47.2841 |  |  | 2.018 |  | 23.45 | 114.2892 | 122.7989 |  | 74.2849 | 20.7 | -21.5002 | 2.6909 | 2.6878 | 1.3682 |  |  | -14.5273 | -29.3776 | 21.0647 | 30.7879 | 58.9134 | 60.8972 | -148.1868 | -18.4822 | 38.6997 | -33.9662 | 9.5727 | 5.2162 | 4.915 | 11 | 150.9425 | 150.4153 | 278.3 | -277.65 | -613.65 | 610.5519 | 573.0045 | -144.0934 | -142.1573 | -59.5014 | -53.7201 | 84.545 | 84.1343 |  |  | 38.7192 | 38.5653 | -28.2525 | -27.3709 | 116.66 | 116 | 10.8 | 9.9 | 20.6331 | 31.44 | -341.6403 | 108.908 | 107.4238 | 15.6 | -46.6 | -36.9 | -37.3 |  |  | -557.452 | -222.5632 | 428.1671 | 355.0623 | 2.5754 | -342.6288 | 346.6686 | -146.6567 | -225.2851 | -339.5334 | 96.7046 | 96.9576 | 149.7819 | -426.0748 |  |  |  | -9.4113 |  | 11.28 | 1.549 | 1.539 | -11.6 | -8 |  | 8.2628 | -27.306 | -38.497 | 28.4 | 51.02 | 53.684 |  |  | 54.1336 | 53.9947 | 54.7838 |  | 47.7 | 23.0562 | 5.53 |  | -54.0807 | 77.1327 | 61.2275 | -54.4805 | -75.5282 | 52.1463 | 22.5353 | -62.6 | 61.5 | -41.2467 | 255.3295
07/02/2026 | 06:30 | 0 | 14.2464 | -20.745 | 8.6675 | 20.6716 |  | 39.9821 | -91.8615 | 47.8066 | 24.0853 | 23.431 | -11.1 | -25.645 | 22 | 11.592 | -22 | 13.6157 | 55.4658 | 8.8155 | 9.1561 | 15.0943 | 14.6394 | 5.9332 | 3.8061 |  |  | 0.02 | -127.67 |  | 11.1 | 24.2 | 6.669 | 0.172 | 0 | -51.3 | -66.11 | 51.58 | 52.12 | 10.5823 | 7.1782 | 58.338 | 59.6888 | 40.6352 | -73.5253 | 0 | 9.8279 | 9.9269 | 67.8272 | 69.5088 | -43.2742 | -46.4602 | -297.625 | -11.1226 | -13.9 | -13.9 | 79.7156 | 4.6559 | -4.8843 |  | -27.1133 | 5.0712 |  | 2.3502 | 329.9355 | 3.0213 | 2.9603 | -102.5148 | 334.1379 |  | -31.8297 | 33.9877 | 71.0045 | 21.99 | 20.02 | 47.4 | 64 | -78.3607 | -77.1551 | 149.6178 | 151.6959 |  | -19.816 | -19.5366 | -3.7661 | -44.3657 |  |  | 100.6 | 89.9 | -13.23 | 66.2336 | 65.2511 | 64.8736 | -23.469 | -22.6005 | -29.422 | 17.3214 | -32.5695 | 11.1599 | 59.22 | 30.27 | 36.5698 | 34.4284 | 27.0245 |  | 44.9918 | 45.1123 | -84.8055 |  | -14.9616 | -63.1 | -63.4 | 26.9522 | 39.5599 | 38.5257 | 55.6824 | 38.92 | -3.68 | 58.5745 | 83.9623 | -31.65 | -31.76 | 103.99 | 53.03 | 81.1818 | 83.6 | -65.9378 | -63.9182 | 150.124 | 109.9579 | 105.0502 | 108.0237 | 87.397 | 70.9176 | -26.169 | 114.1078 | 265.7201 |  | -36.1668 | -33.4198 | 0 | 30.3151 | 28.0962 | 132.156 | -87.4247 | -89.753 | -35.4095 | 0 | -9.02 | 94.3 | 15.3612 | -4.0715 | -34.5941 | -33.403 | 8.3812 | -67.5407 | 44.979 | 21.2013 | 20.9113 |  | 36.6872 | 37.144 | 35.1544 | 78.2021 | 77.3648 | -158.5811 | 67.552 | 66.7074 | -116.1745 | -104.7819 | -49.8476 | -42.51 | 16.368 | 0.7974 | -10.62 | 14.31 | -50.0249 |  | -15.54 | 2.358 |  | 20.99 | 106.1249 | 118.3707 | 13.19 | 70.7463 | 18.7 | -22.0577 | 2.7771 | 2.8621 | 1.39 |  |  |  | -29.2473 | 21.2292 | 30.2125 | 53.9417 | 54.7693 | -144.4681 | -18.9174 | 38.0631 | -34.8153 | 5.2005 | 4.8634 | 4.5986 | 6.3516 | 152.5947 | 151.0323 | 282.5 | -280.0457 | -617.4557 | 612.2504 | 587.4039 | -145.4966 | -143.3903 | -60.5712 | -52.6924 | 82.4987 | 81.0893 |  |  | 36.1813 | 35.7858 | -29.2436 | -30.1176 | 107.12 | 106.3 | 31.9 | 32 | 19.8939 | 26.32 | -358.2242 | 99.7087 | 98.4834 | 15.1 | -13 | -35.2 | -35 | 1.5916 |  | -569.5855 | -242.1402 | 427.0219 | 350.2964 | -10.1879 | -344.0317 | 346.1185 | -155.1417 | -213.178 | -337.6903 | 106.9027 | 106.2684 | 161.9856 | -420.3557 |  |  |  | -9.2026 |  | 18.48 | 1.46 | 1.461 | -18.4 | -0.48 |  | 0.383 | -35.0393 | -27.3335 | 33.6 | 50.646 | 50.28 | 10.9792 |  | 53.9347 | 52.7331 | 53.4331 |  | 13.2 | 22.4063 | 5.35 |  | -53.9151 | 77.2665 | 62.663 | -53.2629 | -76.9282 | 53.0575 | 23.1599 | -27.7 | 27.8 | -24.7582 | 245.4351
07/02/2026 | 07:00 | 0 | 14.4507 | -20.7373 | 8.833 | 19.2769 |  | 39.8775 | -89.6155 | 47.4737 | 24.3633 | 23.7152 | -11.1 | -27.266 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.88 | 52.1078 | 10.4901 | 10.6623 | 17.4662 | 16.544 | 5.8194 | 7.617 |  |  |  | -124.46 |  | 11.1 | 26.4 | 6.589 | 0.166 | 0 | -50.59 | -66.02 | 50.88 | 51.73 | 11.1162 | 6.0482 | 59.0082 | 61.4052 | 42.1925 | -73.5592 | 0 | 10.8687 | 12.6822 | 68.2921 | 69.2707 | -34.1006 | -43.9736 | -319.4733 | -12.4699 | -13.3 | -13.3 | 77.2676 | 4.5701 | -4.4969 |  | -31.449 | 4.5239 |  | 2.6198 | 352.977 | 18.952 | 18.6773 | -121.6706 | 366.6205 |  | -30.3517 | 31.821 | 72.1023 | 22.04 | 20.31 | 47.9 | 64.26 | -77.0211 | -76.6193 | 150.1212 | 150.9809 |  | -22.553 | -21.8329 | -3.6979 | -44.0318 |  |  | 106.5 | 86.2 | -13.03 | 68.0759 | 67.543 | 67.4219 | -18.8575 | -18.3371 | -23.2688 | 7.2057 | -26.9461 | 11.2834 | 61.73 | 31.27 | 37.9761 | 36.1862 | 27.7777 |  | 43.4262 | 43.1388 | -78.5968 |  | -15.3058 | -69.2 | -69.6 | 27.2159 | 41.9037 | 40.8739 | 59.7839 | 42.04 | -3.76 | 58.3885 | 78.4045 | -30.68 | -31.11 | 104.8 | 53.64 | 77.8909 | 77.5636 | -66.678 | -65.4182 | 151.1263 | 109.1854 | 104.3284 | 106.9593 | 89.4458 | 70.6261 | -26.369 | 133.9602 | 193.0268 |  | -36.8307 | -34.0318 | -11.471 | 23.9677 | 22.7477 | 170.556 | -94.8665 | -96.08 | -36.9501 | 16.48 | -6.48 | 119.5 | 12.0163 | -1.7134 | -31.3061 | -30.5207 | 4.2704 | -67.5675 | 44.406 | 20.559 | 20.7225 |  | 36.3826 | 36.0104 | 34.9397 | 76.8624 | 76.5275 | -135.6396 | 69.513 | 68.957 | -97.2268 | -83.2411 | -50.1259 | -39.74 | 16.368 | 0.7156 | -10.57 | 13.77 | -50.2364 |  |  | 2.071 |  | 17.99 | 82.9564 | 96.6024 | 13.67 | 65.8904 | 18.4 | -22.3379 | 3.1104 | 3.3984 | 1.3785 |  |  | -12.6398 | -30.7804 | 18.3084 | 32.2741 | 55.6239 | 55.5958 | -138.891 | -20.507 | 38.2956 | -37.5699 | 5.0451 | 6.1928 | 5.8445 | 6 | 132.3331 | 134.0116 | 280.8 | -279.2888 | -597.5547 | 602.7276 | 513.7388 | -128.6314 | -128.226 | -63.2977 | -56.2661 | 81.2805 | 80.6252 | -93.4589 | -92.0382 | 31.1165 | 30.9078 | -26.7743 | -27.2646 | 87.96 | 87.42 | 30 | 30.2 | 19.6889 | 22.56 | -328.0858 | 83.286 | 83.6365 | 15.1 | -10.3 | -30.1 | -30.4 | 1.6772 |  | -503.4916 | -165.4849 | 346.1638 | 282.4282 | -15.9167 | -274.9024 | 273.9176 | -162.9715 | -168.0046 | -267.6776 | 124.3694 | 122.7205 | 168.5487 | -338.9138 |  |  |  | -8.8592 |  | 18.96 | 1.395 | 1.402 | -19.28 | 0 |  | 0.4105 | -32.2255 | -27.071 | 31.6 | 48.808 | 48.215 |  |  | 52.7594 | 52.4289 | 53.3429 |  | 11.2 | 21.2151 | 5.53 |  | -55.2192 | 80.0575 | 65.0185 | -54.9935 | -77.9366 | 54.9435 | 21.9164 | -26.2 | 25.9 | -79.4131 | 288.7693
07/02/2026 | 07:30 | 0 | 14.2345 | -20.6906 | 8.8493 | 20.6031 |  | 41.7723 | -90.8739 | 51.0166 | 25.7352 | 25.3004 | -15.54 | -31.13 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 12.6444 | 52.6706 | 11.8773 | 11.9253 | 19.5723 | 16.0695 | 5.7751 | 7.3972 |  |  |  | -135.07 |  | 15.54 | 28.6 | 7.974 | 0.175 | 0 | -58.69 | -54.41 | 59.48 | 59.96 | 11.7735 | 5.659 | 61.9414 | 60.9136 | 44.7773 | -79.2125 | 0 | 23.3507 | 30.7869 | 67.0091 | 70.3294 | -29.0895 | -35.0681 | -338.7032 | -11.9341 | -12.9 | -12.9 | 85.6905 | 4.3609 | -5.0213 |  | -26.6744 | 6.5256 |  | 2.8646 | 378.521 | 51.149 | 50.9659 | -151.6719 | 429.1694 |  | -24.8144 | 26.0476 | 81.6128 | 23.35 | 22 | 50.47 | 67.14 | -96.7128 | -97.1147 | 164.1516 | 165.2044 |  | -44.7759 | -44.4681 | -4.2291 | -56.8981 |  |  | 84.5 | 112.3 | -13.52 | 54.4306 | 53.8009 | 54.3334 | 10.085 | 10.3522 | -29.9579 | -21.2488 | -32.0792 | 11.3218 | 65.79 | 33.68 | 41.7261 | 39.2624 | 29.5852 |  | 57.471 | 56.1105 | -92.8193 |  | -16.4043 | -76.4 | -77.4 | 27.562 | 47.1771 | 48.8579 | 66.8152 | 46.96 | -5.71 | 57.4895 | 91.2052 | -25.39 | -25.78 | 96.62 | 57.13 | 91.0545 | 90.4182 | -81.3695 | -73.7909 | 158.9349 | 115.3538 | 110.42 | 112.7517 | 80.6427 | 61.5357 | -25.474 | 162.9407 | 101.7714 |  | -36.8608 | -33.2843 | 0 | 21.3198 | 19.1255 | 142.908 | -97.9654 | -99.2197 | -28.112 | 15.7 | -8.24 | 104.7 | 13.0125 | -10.9424 | -34.1678 | -33.264 | 8.8481 | -58.0991 | 36.7516 | 19.8077 | 20.01 |  | 36.7944 | 36.5836 | 35.9077 | 93.7755 | 94.9477 | -167.7912 | 84.2045 | 84.0886 | -122.4378 | -111.4064 | -56.1025 | -41.97 | 17.9696 | 0.6937 | -11.54 | 13.45 | -56.2279 |  | -15.574 | 2.208 |  | 20.58 | 112.379 | 123.1725 | 13.82 | 73.1616 | 17.5 | -26.1904 | 3.3321 | 3.41 | 1.5004 |  |  |  | -36.4085 | 17.8632 | 37.4625 | 54.7318 | 55.7613 | -160.5094 | -23.1411 | 41.4204 | -43.0333 | 4.6561 | 7.3257 | 7.1312 | 5.8422 | 117.4935 | 117.5606 | 278.3 | -277.687 | -587.2406 | 589.617 | 432.2682 | -112.4384 | -111.5603 | -61.9046 | -54.6375 | 82.4198 | 81.395 |  |  | 25.9968 | 25.9309 | -30.411 | -30.5912 | 52.39 | 51.87 | 33.6 | 32.7 | 20.6331 | 16 | -314.9911 | 76.4369 | 75.2382 | 14.5 | -5.1 | -25.1 | -25.2 | 1.4847 | 1.3722 | -423.3781 | -76.7781 | 244.4436 | 193.1961 | -24.6961 | -187.3445 | 176.8733 | -197.6804 | -103.09 | -175.8736 | 160.6324 | 159.9053 | 201.5672 | -231.8353 |  |  |  | -8.8318 |  | 19.52 | 1.22 | 1.213 | -19.6 | 0 |  | -0.1755 | -28.8869 | -27.8614 | 28.7 | 50.06 | 49.319 |  |  | 53.4963 | 51.5659 | 54.4731 |  | 6.7 | 20.0522 | 5.88 |  | -51.7057 | 78.8891 | 63.2392 | -50.9728 | -77.2911 | 53.6217 | 23.9677 | -21.1 | 21.1 | -156.9153 | 360.4663
07/02/2026 | 08:00 | 0 |  |  | 8.956 | 21.5061 |  | 44.716 | -98.9014 | 53.4624 | 27.4832 | 26.6697 | -17.76 | -33.473 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.7906 | 56.5566 | 13.0074 | 13.2532 | 21.8144 | 16.1532 | 6.4713 | 7.4578 |  |  |  | -136.7 |  | 17.76 | 33 | 9.085 | 0.182 | 0 | -63.15 | -51.07 | 63.48 | 63.12 | 13.1144 | 4.9134 | 64.4475 | 66.1488 | 48.876 | -79.3856 | 0 | 27.6474 | 29.0879 | 74.4221 | 75.1305 | -32.0538 | -23.2376 | -393.7935 | -11.8903 | -13.6 | -13.4 | 86.5977 | 4.1245 | -6.1274 |  | -29.4379 | 7.1735 | 5.0554 | 3.4444 | 425.1227 | 67.0797 | 67.0491 | -150.5255 | 506.4596 |  | -15.9166 | 17.5524 | 88.2292 | 25.47 | 24.56 | 53.74 | 71.01 | -104.3484 | -104.2144 | 172.5292 | 173.0944 |  | -53.3231 | -52.6187 | -8.8872 | -65.2266 |  |  | 82.1 | 129.9 | -14.85 | 53.346 | 53.094 | 53.0989 | 14.4866 | 14.6347 | -23.8922 | -35.2116 | -24.8021 | 11.295 | 73.46 | 37.33 | 44.0698 | 41.8991 | 30.8334 |  | 64.9752 | 64.6609 | -108.365 |  | -17.0323 | -82.4 | -82.5 | 27.8915 | 51.2787 | 55.4329 | 72.6746 | 51.06 | -7.24 | 60.9925 | 105.5985 | -26.9 | -27.19 | 103.4 | 60.47 | 109.2727 | 107.2545 | -85.2563 | -83.3 | 175.1214 | 128.9404 | 126.305 | 126.1544 | 56.0232 | 34.5458 | -28.033 | 159.5355 | -48.2704 |  | -36.693 | -33.9387 | 25.9065 | 16.6518 | 16.627 | 52.272 | -88.0786 | -89.1269 | 1.4062 | 10.27 | -15.39 | 1 | 13.8635 | -23.8449 | -33.687 | -32.4623 | 6.9626 | -33.0933 | 4.3022 | 20.284 | 19.7589 |  | 37.6775 | 38.4731 | 37.0087 | 106.1673 | 104.8277 | -149.0361 | 87.3821 | 86.918 | -109.931 | -96.1394 | -50.1259 | -39.34 | 17.5692 | 0.7718 | -11.25 | 14.57 | -51.7368 |  | -15.409 | 2.225 |  | 23.59 | 97.9785 | 112.0666 |  | 77.1805 | 18.1 | -27.5509 | 2.7462 | 3.1706 | 1.5463 |  |  | -13.5881 | -38.9567 | 19.7277 | 40.4248 | 57.0852 | 60.0496 | -166.3465 | -25.4833 | 43.6396 | -49.5166 | 4.6253 | 8.3023 | 8.0277 |  | 92.3153 | 93.2438 | 272 | -270.3362 | -566.2585 | 573.007 | 300.4847 | -89.9488 | -88.7038 | -59.8779 | -52.323 | 82.2241 | 82.7575 |  |  | 10.2641 | 9.8027 | -23.2318 | -23.2266 | 32.43 | 32.28 | 36.6 | 37.1 | 20.0179 | -0.88 | -312.6956 | 59.9456 | 59.6005 | 9.9 | 3.4 | -8.9 | -8.8 |  | 1.3991 | -296.9501 | 71.9026 | 120.0194 | 82.5957 | -7.5415 | -82.683 | 74.638 | -146.6419 | 0 | -73.6497 | 172.216 | 170.0046 | 152.1147 | -99.1148 |  |  |  | -8.2248 |  | 22.8 | 2.265 | 1.184 | -21.68 | 1.52 |  | -2.4002 | -24.3152 | -27.9499 | 28.2 | 53.666 | 54.062 |  |  | 54.6326 | 53.6785 | 53.3904 |  | -3.7 | 18.7967 | 6.03 |  | -51.8574 | 78.1524 | 62.3115 | -51.4999 | -77.0374 | 51.9802 | 24.3944 | -11.1 | 10.7 | -260.0931 | 461.9831
07/02/2026 | 08:30 | 0 | 14.712 | -21.6251 | 9.5546 | 23.8467 |  | 48.7145 | -108.9043 | 58.271 | 29.8411 | 29.1198 | -24.42 | -54.641 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.0996 | 66.0184 | 13.773 | 13.7643 | 22.7982 | 16.3617 | 6.043 | 8.0416 |  |  | -85.1 | -85.45 |  | 26.64 | 52.8 | 9.123 | 0.178 | 0 | -71.36 | -67.96 | 72.17 | 72.86 | 14.7319 | 4.7141 | 65.988 | 67.3647 | 54.954 | -82.8318 | 0 | 9.048 | 8.9674 | 80.0052 | 82.1843 | -36.5804 | -39.5937 | -401.1514 | -12.6178 | -13.7 | -13.6 | 89.3348 |  | -7.0808 |  | -31.6144 | 8.3987 | 5.9836 | 7.7341 | 431.8673 | 70.4672 | 70.2841 | -122.1128 | 547.0338 |  | -38.2585 | 39.0313 | 94.676 | 27.05 | 26.34 | 58.36 | 75.21 | -109.7067 | -109.0369 | 179.8415 | 181.0227 |  | -65.0224 | -65.5201 | 3.0823 | -74.6042 |  |  | 84.5 | 149.2 | -15.45 | 52.9072 | 51.9476 | 52.3302 | 13.4449 | 13.6787 | -24.1956 | -37.6463 | -23.8939 | 12.218 | 80.21 | 40.99 | 48.2886 | 45.8542 | 33.7555 |  | 75.101 | 73.2158 | -121.3794 |  | -18.538 | -85.4 | -87.5 | 29.0396 | 55.9662 | 61.0687 | 78.5339 | 55.51 | -8.42 | 63.643 | 119.2243 | -29.21 | -29.65 | 114.16 | 65.58 | 119.3455 | 117.2182 | -87.3954 | -85.4091 | 193.3699 | 145.0728 | 140.0795 | 142.4947 | 74.995 | 55.4238 | -29.017 | 131.0945 | -111.8295 |  | -37.1614 | -34.4319 | 0 | 4.4094 | 4.5843 | 165.948 | -104.1701 | -105.3077 | -18.3528 | 16.84 | -23.99 | 97.1 | 14.9109 | -50.326 | -33.2216 | -32.8241 | 6.1491 | -53.2525 | 29.772 | 20.0703 | 20.2712 |  | 38.3222 | 38.0592 | 37.3383 | 110.3537 | 110.6886 | -148.1988 | 90.0319 | 89.6797 | -108.9163 | -97.4441 | -48.5658 | -39.95 | 17.8744 | 0.8389 | -11.54 | 15.96 | -49.0383 |  | -15.059 | 2.273 |  | 23.97 | 98.775 | 109.7622 | 14.39 | 76.0824 | 18 | -23.4166 | 7.8181 | 8.4957 | 1.6649 |  |  | -14.9973 | -35.8097 | 19.5358 | 37.6557 | 55.7118 | 58.8899 | -173.4452 | -27.4116 | 28.7177 | -43.1347 | 4.5314 | 9.65 | 9.2196 | 5.7615 | 81.1062 | 80.9186 | 287.9 | -287.4617 | -587.006 | 590.6379 | 265.8958 | -78.8714 | -76.8973 | -63.4078 | -57.1409 | 82.8546 | 81.4929 |  |  | 7.3088 | 6.4079 | 2.5538 | 3.6286 | 34.97 | 34.79 | 35.1 | 34.5 | 19.1164 | -54.88 | -328.221 | 61.6409 | 60.8435 | 10.5 | 2.2 | -5.4 | -5.4 | 1.3297 | 1.17 | -261.4022 | 133.6194 | 45.6492 | 27.7408 | -22.1427 | -24.9976 | 13.2577 | -127.9954 | 24.5936 | -18.0417 | 165.3986 | 165.6875 | 130.8625 | -33.289 |  |  |  | -9.7546 |  | 24.96 | 2.03 |  | -24.96 | 4.72 |  | -4.4511 | -23.0579 | -28.0384 | 28.5 | 53.292 | 52.305 |  |  | 54.2575 | 53.7711 | 53.0897 |  | -2 | 20.4232 | 6.34 |  | -57.5 | 81.2996 | 65.0496 | -57.4321 | -80.8706 | 55.3067 | 24.5766 | -13.2 | 13.2 | -315.3792 | 520.8509
07/02/2026 | 09:00 | 0 | 15.5361 | -22.8877 | -19.1191 | 24.2022 |  | 50.8001 | -100.6503 | 62.6789 | 31.587 | 30.6554 | -24.42 | -59.373 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.0475 | 56.575 | 14.7005 | 14.9512 | 24.5603 | 16.2538 | 6.0232 | 7.7684 |  |  | -85.05 | -84.4 |  | 24.42 | 57.2 | 9.575 | 0.179 | 0 | -72.94 | -66.57 | 73.2 | 73.3 | 15.3321 | 4.4041 | 68.378 | 71.6761 | 56.9195 | -83.3872 | 0 | 6.7316 | 6.6566 | 81.7652 | 83.5257 | -29.4349 | -32.7835 | -427.5307 | -13.1436 | -13.8 | -13.8 | 89.9364 |  | -7.4888 |  | -36.6189 | 9.1434 |  | 9.0017 | 459.1508 | 68.3614 | 68.2088 | -173.9744 | 546.6897 |  | -35.8006 | 36.8869 | 100.0051 | 29.5 | 29.01 | 64.11 | 82.01 | -101.2674 | -102.0711 | 167.2091 | 167.7774 |  | -57.3689 | -57.5909 | -0.0362 | -75.9315 |  |  | 101.4 | 151.9 | -16.27 | 65.2528 | 64.8159 | 64.8298 | -6.6612 | -6.5356 | -13.9497 | -31.0014 | -12.3464 | 13.1475 | 80.21 | 56.25 | 51.1011 | 48.1979 | 35.1201 |  | 76.8171 | 75.4352 | -140.5599 |  | -19.3317 | -86 | -86.2 | 28.8803 | 59.7748 | 68.583 | 84.3933 | 59.1 | -10.57 | 65.596 | 139.0479 | -29.57 | -29.93 | 113.14 | 67.14 | 139.3091 | 137.4 | -75.139 | -73.3455 | 215.757 | 167.7746 | 163.2389 | 164.7095 | 64.2857 | 40.7944 | -30.588 | 183.3974 | -56.7206 |  | -36.7914 | -34.0109 | 23.9686 | 20.2644 | 18.5768 | 53.808 | -81.8584 | -83.1057 | -2.924 | 0 | -23.48 | 1 | 15.8597 | -26.2031 | -34.3592 | -33.2941 | 6.6679 | -39.0702 | 13.1963 | 21.0999 | 20.8913 |  | 37.0685 | 38.0476 | 35.9996 | 102.4833 | 102.1484 | -133.4627 | 77.3516 | 76.1675 | -97.9702 | -86.5782 | -43.5779 | -37.95 | 17.4984 | 0.8341 | -10.93 | 16.38 | -45.3289 |  | -14.897 | 2.196 |  | 25.96 | 87.4523 | 98.5022 | 14.75 | 78.4462 | 19.9 | -24.3373 | 7.0718 | 8.2565 | 1.8284 |  |  | -14.4921 | -37.5712 | 21.1652 | 39.3654 | 55.1769 | 57.9901 | -169.6402 | -29.1647 | 29.6817 | -48.3988 |  | 10.325 | 9.9684 |  | 87.4973 | 88.1826 | 267.8 | -267.1358 | -559.8693 | 559.3125 | 286.1885 | -85.2005 | -84.3106 | -56.3313 | -48.406 | 82.1997 | 82.0747 |  |  | 8.2866 | 8.0998 | -1.5213 | -2.3874 | 33.02 | 32.57 | 38.1 | 36.6 | 19.9153 | -56.8 | -332.4829 | 66.7929 | 66.4366 | 10.5 | 7.4 | -7.1 | -7.1 | 1.3244 | 1.1313 | -279.3683 | 76.7844 | 82.0562 | 52.9415 | -30.7809 | -47.9294 | 43.6901 | -140.2618 | 0 | -42.5185 | 168.4886 | 166.432 | 140.4292 | -63.5298 |  |  |  | -7.6452 |  | 26.16 | 1.832 |  | -25.68 | 5.04 |  | -5.037 | -20.8881 | -27.071 | 24.6 | 52.788 | 52.539 |  |  | 52.4005 | 53.7422 | 53.7915 |  | -6.7 | 18.1234 | 6.61 |  | -48.7157 | 76.5879 | 58.305 | -47.6931 | -76.0151 | 47.6085 | 27.2839 | -8.8 | 8.9 | -266.2391 | 466.0001
07/02/2026 | 09:30 | 0 | 15.3694 | -23.2424 | -33.7157 | 23.148 |  | 52.1025 | -93.5538 | 64.7967 | 33.015 | 32.0191 | -22.2 | -61.798 | 57.2 | 17.388 | -55 | 13.2936 | 50.9388 | 14.9987 | 15.2264 | 24.8685 | 16.5155 | 6.1709 | 8.0533 |  |  | -84.22 | -85.53 |  | 24.42 | 59.4 | 8.797 | 0.174 | 0 | -76.15 | -61.17 | 76.47 | 77.18 | 16.1755 | 4.0256 | 70.4444 | 73.3686 | 55.9394 | -87.3783 | 0 | 31.6118 | 30.7753 | 79.0003 | 80.2232 | -13.311 | -15.4968 | -443.8014 | -12.8057 | -14.7 | -14.3 | 93.8832 |  | -7.9496 |  | -38.6351 | 9.5147 |  | 9.6382 | 475.875 | 76.754 | 75.8385 | -198.4675 | 569.0509 |  | -35.1405 | 36.9847 | 105.0448 | 30.85 | 30.3 | 66.12 | 85.53 | -104.8842 | -104.7503 | 172.9566 | 173.7461 |  | -61.9525 | -61.8315 | 2.4053 | -76.7961 |  |  | 105.4 | 153.8 | -16.65 | 67.3188 | 66.7089 | 66.3451 | -0.7249 | 0.0652 | -14.2725 | -40.4639 | -10.6846 | 13.416 | 83.65 | 67.19 | 53.2104 | 50.5417 | 36.1803 |  | 77.2204 | 75.6609 | -142.4747 |  | -19.9262 | -87.8 | -89.3 | 29.6603 | 63.2904 | 71.4009 | 90.2527 | 62.93 | -10.59 | 67.6575 | 142.5831 | -29.44 | -29.9 | 124.21 | 70.79 | 142.7818 | 139.6909 | -78.9896 | -76.7818 | 223.1164 | 174.278 | 168.6532 | 171.0537 | 76.7095 | 51.7918 | -31.737 | 207.8846 | -60.6004 |  | -29.5042 | -26.6022 | 13.5326 | 12.1652 | 12.0007 | 135.228 | -92.2177 | -93.4355 | -12.6901 | 0 | -15.54 | 88.3 | 16.7494 | -45.1058 | -36.3476 | -35.4327 | 9.1069 | -49.5283 | 23.9342 | 20.9169 | 20.9758 |  | 37.0786 | 37.7824 | 36.2515 | 106.3348 | 106.6697 | -135.1373 | 81.6827 | 80.6469 | -97.7858 | -87.0482 | -45.2332 | -38.12 | 17.7792 | 0.9134 | -11.39 | 16.35 | -46.3068 | 8.8552 |  | 2.101 |  | 26 | 87.4811 | 99.1469 |  | 79.4569 | 20.5 | -23.7847 | 8.3938 | 9.2152 | 1.8356 |  |  |  | -38.8078 | 21.5963 | 40.3834 | 57.6896 | 57.6724 | -175.6799 | -31.2651 | 27.0937 | -49.9219 |  | 11.0672 | 10.6645 |  | 86.533 | 86.8826 | 281.6 | -272.4828 | -576.7182 | 569.9153 | 299.3506 | -84.2276 | -82.8265 | -58.9363 | -50.7168 | 83.3151 | 82.8268 | -42.7514 |  | 9.7258 | 8.9348 | 5.4113 | 4.107 | 29.5 | 29.21 | 38.4 | 38.6 | 21.0219 | -61.84 | -335.8278 | 65.5624 | 65.219 |  | 6.8 | -7.3 | -6.9 | 1.5848 | 1.2991 | -290.2768 | 80.1796 | 55.502 | 29.5927 | -49.3969 | -26.3081 | 18.8626 | -137.8739 | 0 | -22.3787 | 167.5311 | 167.0931 | 141.4701 | -46.7429 | -22.6893 | -64.7074 | 66.5038 | -8.7521 |  | 27.04 | 1.92 |  | -26.96 | 6.16 |  | -7.0603 | -21.6785 | -26.1036 | 26 | 54.863 | 54.119 | 11.0985 | 13.1436 | 53.474 | 53.4235 | 53.3211 |  | -7.4 | 17.6349 | 6.79 |  | -49.6758 | 79.5759 | 60.6941 | -48.3414 | -78.3526 | 49.2716 | 28.0282 | -7.8 | 7.7 | -277.4887 | 477.9328
07/02/2026 | 10:00 | 0 | 15.5501 | -23.2685 | -34.0454 | 24.326 |  | 54.6341 | -98.3439 | 67.2029 | 34.277 | 33.6586 | -22.2 | -62.605 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.2358 | 54.758 | 15.1145 | 15.3605 | 25.1687 | 16.4309 | 5.8801 | 7.8155 |  |  | -85.92 | -85.73 |  | 22.2 | 61.6 | 8.985 | 0.172 | 0 | -76.02 | -64.06 | 76.86 | 77.06 | 15.3018 | 4.1652 | 73.9243 | 75.5802 | 53.7805 | -88.7246 | 0 | 27.8241 | 29.3053 | 79.2622 | 82.4112 | -8.6198 | -16.1943 | -441.3398 | -12.9738 | -14.2 | -14.1 | 93.4121 |  | -7.7823 |  | -38.9255 | 10.1575 |  | 9.4711 | 482.6196 | 76.9066 | 76.7235 | -201.8092 | 570.686 |  | -38.0029 | 39.5454 | 107.1006 | 31.76 | 31.56 | 68.98 | 87.43 | -104.7503 | -105.2861 | 172.6913 | 174.8204 |  | -68.1072 | -68.18 | 2.9874 | -87.0679 |  |  | 97.5 | 174.4 | -16.59 | 65.2615 | 63.5097 | 63.7255 | -2.311 | -2.106 | -13.0288 | -41.7618 | -8.6127 | 13.2897 | 89.41 | 70.57 | 55.3198 | 52.2995 | 36.6223 |  | 86.9458 | 86.7849 | -169.2648 |  | -20.2637 | -87.4 | -86.9 | 30.6711 | 66.2201 | 74.6884 | 93.7683 | 66.25 | -11.71 | 70.835 | 167.8845 | -27.8 | -28.33 | 114.21 | 70.49 | 167.2909 | 164.2 | -71.9989 | -70.4273 | 244.0211 | 194.791 | 187.2478 | 191.56 | 61.8049 | 34.8878 | -34.59 | 213.528 | -37.0684 |  | -30.2304 | -26.8294 | 32.3042 | 9.3843 | 8.2467 | 50.736 | -74.4573 | -75.5385 | 5.1943 | 0 | -20.59 | 1 | 17.1303 | -51.8802 | -38.3722 | -37.3201 | 11.9772 | -33.4598 | 6.5863 | 21.2758 | 20.9483 |  | 37.8979 | 38.3513 | 37.1664 | 107.6744 | 105.1626 | -128.439 | 74.8414 | 74.7995 | -94.5621 | -83.0762 | -42.1643 | -37.33 | 17.7816 | 0.8682 | -11.33 | 17.59 | -43.1457 |  |  | 2.219 |  | 26.65 | 83.5665 | 95.3238 |  | 80.1222 | 21.8 | -25.1812 | 7.8595 | 8.5729 | 1.8917 |  |  | -14.8708 | -40.1951 | 20.725 | 42.0314 | 57.8793 | 59.9849 | -179.6011 | -32.1115 | 29.234 | -52.9398 | 4.5318 | 11.7606 | 11.4042 |  | 96.2701 | 97.7014 | 277.4 | -277.9239 | -587.6521 | 586.3193 | 319.5797 | -93.1322 | -91.7858 | -55.3152 | -45.924 | 84.2726 | 83.1965 |  |  | 5.6168 | 5.4301 | 3.9293 | 4.4311 | 50.85 | 50.53 | 37.5 | 39.7 | 20.7762 | -63.12 | -316.0751 | 53.7153 | 53.3763 | 11.7 | 10.8 | -3.7 | -2.8 | 1.726 | 1.3931 | -310.8393 | 57.9012 | 97.098 | 72.1391 | -34.6699 | -69.2202 | 59.5417 | -98.6566 | 0 | -61.734 | 146.4786 | 145.5432 | 100.7796 | -88.9961 | 3.0822 | -83.9327 | 84.0479 | -8.3319 |  | 28.56 | 1.758 |  | -28.16 | 6.08 |  | -6.8254 | -21.0651 | -25.0202 | 25.3 | 51.428 | 53.497 | 10.8857 |  | 53.4127 | 52.6251 | 54.0401 |  | -11.5 | 15.4995 | 6.96 |  | -44.3626 | 76.4443 | 56.3664 | -45.1843 | -74.869 | 45.7261 | 28.6079 | -4.7 | 4.8 | -265.9558 | 467.4539
07/02/2026 | 10:30 | 0 | 15.4794 | -23.0649 | -33.9699 | 23.7096 |  | 56.2872 | -100.7086 | 68.7589 | 35.9649 | 34.89 | -22.2 | -64.93 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 13.3866 | 56.5114 | 15.5279 | 15.8389 | 25.9544 | 16.4418 | 5.8858 | 7.7185 |  |  | -87.81 | -87.6 |  | 22.2 | 63.8 | 9.058 | 0.177 | 0 | -77.33 | -63.36 | 78.55 | 79.12 | 15.7221 | 4.4687 | 76.5638 | 78.5349 | 55.2718 | -91.5638 | 0 | 31.1892 | 30.1658 | 81.0967 | 85.1957 | -10.9953 | -9.9874 | -469.5409 | -13.9099 | -14.7 | -14.5 | 97.6211 |  | -8.0022 |  | -38.9245 | 11.3457 | 0 | 10.5882 | 502.7007 | 84.4447 | 84.5057 | -214.0938 | 604.6436 |  | -45.6038 | 46.9544 | 111.1822 | 32.12 | 32.15 | 71.19 | 88.32 | -103.5447 | -102.473 | 173.7789 | 174.6754 |  | -73.5686 | -73.4015 | 4.3813 | -88.8155 |  |  | 101 | 178.4 | -17.12 | 64.2401 | 64.3674 | 64.0865 | 0.8195 | 1.0919 | -11.3776 | -46.652 | -7.2854 | 13.9395 | 90.44 | 71.96 | 56.7261 | 54.0573 | 37.821 |  | 89.4588 | 88.7364 | -167.0301 |  | -20.7055 | -91.2 | -90.8 | 31.3467 | 69.7357 | 75.1581 | 98.4558 | 69.07 | -11.27 | 73.067 | 165.6544 | -27.87 | -28.01 | 118.47 | 71.23 | 164.5091 | 162.1818 | -71.8438 | -70.2364 | 249.4874 | 196.9686 | 189.3674 | 192.467 | 77.1908 | 48.5412 | -35.17 | 224.9298 | -92.7938 |  | -28.6443 | -25.5646 | 19.621 | -24.1067 | -22.1799 | 175.164 | -80.5611 | -81.7591 | -8.0035 | 16.96 | -25.5 | 105 | 17.7527 | -118.3511 | -37.2512 | -36.3782 | 10.3113 | -47.8233 | 24.118 | 20.8419 | 20.8759 |  | 38.8899 | 38.3407 | 37.7718 | 105.6649 | 103.488 | -129.4437 | 73.887 | 73.5241 | -93.4756 | -82.5125 | -42.4427 | -37.62 | 17.9696 | 0.8865 | -11.46 | 17.79 | -43.7567 |  |  | 2.236 |  | 26.63 | 84.5535 | 93.9873 | 15.59 | 80.6921 | 21 | -26.1764 | 6.8452 | 7.6397 | 1.9342 |  |  | -14.5799 | -41.8945 | 21.4517 | 44.027 |  |  | -179.352 | -32.3162 | 31.1975 | -55.8437 | 4.5145 | 12.2489 | 11.8893 | 6 | 78.7424 | 79.4077 | 280.4 | -280.4769 | -556.1804 | 561.278 | 256.7329 | -77.1481 | -76.9894 | -58.2791 | -49.3984 | 81.7939 | 82.6217 |  |  | 6.298 | 5.5619 | 2.818 | 2.928 | 27.75 | 28.21 | 36.4 | 37.1 | 21.0219 | -64.8 | -314.3935 | 53.348 | 52.3284 | 12.2 | 11.9 | -2.8 | -2.8 |  |  | -251.8737 | 109.2972 | 39.9276 | 25.7978 | -26.1921 | -23.2987 | 12.7454 | -126.0533 | 27.9529 | -14.403 | 169.1031 | 167.201 | 130.5364 | -38.62 | -28.8056 | -64.6011 | 64.3481 | -8.8318 |  | 28.24 | 1.787 |  | -28 | 6.4 |  | -6.5599 | -18.1353 | -25.5177 | 21.6 | 50.519 | 50.091 | 10.9252 |  | 54.6859 | 53.9575 | 53.9266 |  | -10.3 | 14.7993 | 7.28 |  | -50.031 | 79.0385 | 59.6097 | -50.0229 | -78.0396 | 48.8424 | 28.145 | -5.6 | 5 | -295.2921 | 499.8169
07/02/2026 | 11:00 | 0 | 15.8514 | -23.3474 | -33.3893 | 25.0228 |  | 57.4798 | -103.3757 |  | 36.2889 | 35.9098 | -24.42 | -66.409 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 13.2237 | 59.1592 | 15.8791 | 16.385 | 26.7575 | 18.1294 | 5.4745 | 7.0795 |  |  | -88.56 | -88.77 |  | 22.2 | 63.8 | 8.825 | 0.169 | 0 | -79.18 | -62.85 | 79.6 | 80.6 | 16.7614 | 4.3085 | 77.1242 | 79.7892 | 56.8224 | -91.1934 | 0 | 21.2987 | 25.4822 | 84.5212 | 87.4135 | -13.716 | -22.5842 | -484.0811 | -13.8206 | -14.1 | -14.3 | 98.3191 |  | -7.0368 |  | -41.5098 | 11.5203 | 0 | 10.9879 | 516.5256 | 85.4518 | 85.0245 | -218.7542 | 615.488 |  | -70.9651 | 72.0789 | 112.3099 | 32.84 | 33.11 |  | 89.29 | -100.0618 | -100.0618 | 171.5788 | 173.637 |  | -82.1154 | -81.5374 | 1.694 | -91.8018 |  |  | 104.2 | 183.3 | -17.44 | 62.9906 | 62.4209 | 62.5742 | 0.6463 | 1.1043 | -10.6581 | -50.3434 | -4.3795 | 14.1438 | 91.95 | 74.53 | 59.5386 | 56.4011 | 39.132 |  | 92.6655 | 91.1175 | -164.2358 |  | -21.4367 | -93 | -93.3 | 31.7368 | 71.4935 | 75.1581 | 101.9714 | 70.58 | -10.9 | 72.4935 | 161.1492 | -29.94 | -30.32 | 123.42 | 75.16 | 163.4909 | 157.9454 | -71.1025 | -69.1727 | 249.8647 | 198.9064 | 190.9962 | 193.9888 | 70.4496 | 45.5455 | -33.751 | 229.0768 | -85.8261 |  | -28.6017 | -25.2384 | 20.8342 | -32.5261 | -29.3994 | 176.7 | -78.7982 | -80.0104 | -5.1504 | 16.15 | -19 | 108.5 | 18.2559 | -137.106 | -39.6806 | -39.4245 | 15.326 | -43.1109 | 17.1245 | 21.4937 | 21.19 |  | 39.0431 | 39.1908 | 38.2798 | 100.6412 | 101.646 | -120.9035 | 73.1095 | 73.3899 | -91.082 | -78.2099 | -39.9304 | -37.21 | 17.8744 | 0.8914 | -11.43 | 19.02 | -40.6472 |  | -14.405 | 1.283 |  | 27.74 | 80.0767 | 91.099 |  | 82.4159 | 21.1 | -26.1887 | 6.4869 | 7.3031 | 1.9491 |  |  | -13.8447 | -43.4451 | 22.1627 | 45.4914 |  |  | -184.4841 | -33.3901 | 32.4521 | -59.3408 | 4.4492 | 11.8485 | 11.4569 |  | 81.7618 | 82.2344 | 286.2 | -284.3098 | -563.8498 | 561.0706 | 259.4817 | -80.3319 | -78.0007 | -56.0531 | -46.557 | 83.3027 | 82.2292 |  |  | 3.9469 | 3.848 | 3.2108 | 3.1312 | 25.15 | 25.53 | 39.8 | 39.4 | 20.9407 | -67.68 | -328.713 | 57.1717 | 57.1723 | 12.8 | 10.8 | -3.7 | -3.6 | 1.6215 | 1.5659 | -254.1188 | 106.9531 | 52.8657 | 26.3719 | -25.2531 | -24.5187 | 19.4504 | -131.3942 | 27.0981 | -20.3848 | 169.1528 | 168.5318 | 132.8674 | -44.1424 | -29.3188 | -71.4558 | 70.9652 | -8.5681 |  | 28.8 | 0.909 | 0.902 | -28.4 | 6.56 |  | -6.9139 | -16.2005 | -25.9266 | 22.6 | 53.049 | 52.71 |  | 13.2516 | 53.7174 | 55.5099 | 55.0547 |  | -10.7 | 14.2808 | 7.66 |  | -44.4964 | 78.3179 | 58.0454 | -44.2929 | -76.3276 | 46.4305 | 29.8597 | -4.6 | 4.8 | -294.644 | 492.5581
07/02/2026 | 11:30 | 0 | 16.0634 | -23.2617 | -32.7893 | 24.6795 |  | 59.406 | -104.0509 |  | 37.1409 | 36.9404 | -24.42 | -67.188 |  | 19.044 | -61.6 | 13.2064 | 59.804 | 16.2822 | 16.4984 | 26.5678 | 18.2468 | 3.6789 | 7.6753 |  |  | -89.71 | -90.32 |  | 24.42 | 66 | 9.332 | 0.171 | 0 | -76.11 | -70.73 | 76.66 | 77.3 | 16.3711 | 4.1282 | 78.1571 | 80.7986 | 58.688 | -88.5178 | 0 | 9.2816 | 9.5116 | 87.7962 | 88.9997 | -28.3896 | -32.16 | -466.8932 | -14.3251 | -14.9 | -14.7 | 93.9596 |  | -7.1213 |  | -38.3034 | 11.7436 |  | 11.1774 | 493.7588 | 97.9949 | 97.1404 | -241.1118 | 614.2445 |  | -25.8027 | 26.3687 | 114.3258 | 32.54 | 32.36 | 74.16 | 90.19 | -108.0992 | -108.2332 | 182.1991 | 183.0655 |  | -68.4463 | -68.0792 | 2.8592 | -78.7329 |  |  | 117 | 158.1 | -17.64 | 74.2664 | 73.6951 | 72.8243 | 9.6408 | 10.1797 | -14.218 | -56.7564 | -9.3784 | 14.5911 | 90.57 | 72.21 | 59.5386 | 56.4011 | 39.1259 |  | 79.3374 | 78.802 | -147.4483 |  | -21.6408 | -103.9 | -103.6 | 32.4948 | 73.2513 | 74.6884 |  | 72.86 | -10.49 | 72.137 | 145.1732 | -29.68 | -29.9 | 125.72 | 77.87 | 145.8 | 145.5273 | -82.1937 | -80.3636 | 240.5805 | 185.8487 | 181.9884 | 184.2125 | 56.0425 | 27.0232 | -33.856 | 250.9295 | -121.6454 |  | -30.8753 | -27.3667 | 37.2243 | -34.9396 | -32.4578 | 118.32 | -79.0775 | -79.6343 | 12.8871 | 0 | -23.29 | 70.5 | 18.6479 | -143.3822 | -36.7009 | -36.1513 | 10.1415 | -26.75 | 0 | 20.9451 | 20.3783 |  | 38.9858 | 39.6506 | 38.4293 | 108.6791 | 109.0141 | -132.123 | 84.7373 | 85.0162 | -95.7399 | -80.3464 | -46.2293 | -36.82 | 18.182 | 0.9268 | -11.7 | 15.54 | -47.4612 |  |  | 2.233 |  | 26.07 | 83.9935 | 97.9441 | 16.16 | 82.0808 | 18.9 | -26.5829 | 6.5619 | 7.0812 | 2.043 |  |  |  | -43.9192 | 22.624 | 46.378 |  |  | -182.838 | -33.8673 | 32.6792 | -59.923 | 3.387 | 11.9364 | 11.6046 | 5 | 74.1172 | 74.1423 | 285.8 | -283.6172 | -559.1843 | 560.9034 | 232.1117 | -74.1578 | -69.3399 | -60.7833 | -51.8308 | 80.168 | 81.4381 | -22.0584 |  | 4.8038 | 3.9908 | 3.9139 | 4.7203 | 26.92 | 26.54 | 39 | 38.8 | 20.9621 | -68 | -320.2141 | 57.3452 | 57.0182 | 12.8 | 9.7 | -4.6 | -3.7 |  |  | -223.3051 | 141.389 | 33.205 | 16.114 | -14.4233 | -16.5843 | 3.3581 | -130.8857 | 38.1014 | -6.3162 | 170.457 | 168.8575 | 131.3039 | -28.3859 | -36.8721 | -64.6378 | 62.458 | -8.9389 |  | 29.2 | 0.858 | 0.855 | -28.32 | 7.44 |  | -7.2923 | -17.4884 | -26.0151 | 23.8 | 54.754 | 50.532 | 10.9242 | 13.2625 | 52.2687 | 53.7459 | 52.4314 |  | -10.2 | 14.4304 | 8.02 |  | -52.2922 | 81.8218 | 62.6453 | -51.2785 | -80.8764 | 51.1144 | 28.8764 | -5 | 5.3 | -324.1453 | 522.5513
07/02/2026 | 12:00 | 0 | 16.2323 | -23.2499 | -32.6541 | 24.994 |  | 60.29 | -108.1002 | 74.8779 | 38.1748 | 37.9308 | -26.64 | -68.028 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 12.4943 | 61.9054 | 16.8768 | 16.6569 | 27.077 | 18.3411 | 5.9513 | 7.6577 |  |  | -92.44 | -92.15 |  | 26.64 | 66 | 9.742 | 0.174 | 0 | -82.27 | -56.84 | 82.81 | 83.69 | 17.0065 | 3.8844 | 77.8992 | 80.4992 | 60.7761 | -95.0924 | 0 | 32.834 | 33.8805 | 85.5519 | 88.0826 | -10.0408 | -13.7573 | -505.1601 | -15.8886 | -13.2 | -13.4 | 101.2427 |  | -7.2985 |  | -43.7152 | 11.3002 |  | 11.1447 | 536.912 | 91.2503 | 91.1588 | -249.7888 | 628.275 |  | -32.9677 | 33.9511 |  | 32.98 | 32.91 | 74.92 | 91.21 | -106.6257 | -105.2861 | 177.3613 | 177.2301 |  | -72.8521 | -72.1306 | 2.1062 | -88.5969 |  |  | 107.1 | 177.4 | -17.65 | 69.7361 | 69.1329 | 69.1864 | 3.5325 | 3.4348 | 1 | -55.8759 | -2.706 | 14.936 | 93.61 | 74.07 | 60.2417 |  | 40.1123 |  | 88.2817 | 87.8348 | -169.3541 |  | -22.1499 | -98.1 | -98.4 | 32.4838 |  | 77.0366 |  |  | -11.36 | 70.8195 | 168.1096 | -30.04 | -30.26 | 127.6 | 75.53 | 168.3273 | 165.8545 | -74.7184 | -73.2182 | 254.0005 | 203.7498 | 197.9143 | 201.1641 | 49.2645 | 21.3627 | -34.26 | 260.9725 | -102.5674 |  | -30.2019 | -26.5444 | 43.7519 | -21.9791 | -19.9041 | 59.952 | -67.1811 | -68.6085 | 18.7119 | 15.66 | -16.92 | 1 | 18.9562 | -118.9452 | -35.8108 | -34.7785 | 9.0917 | -19.5525 | -6.1548 | 20.3833 | 20.3802 |  | 38.6673 | 39.5163 | 37.2303 |  | 105.6649 | -120.9035 | 77.1874 | 76.9196 | -89.1652 | -76.7978 | -44.5228 | -36.02 | 17.9696 | 0.8927 | -11.46 | 15.76 | -45.4031 |  | -14.516 | 2.268 |  | 26.13 | 77.1419 | 89.2664 |  | 81.2702 | 19.8 | -26.5672 | 6.6907 | 7.0553 | 2.0756 |  |  | -14.2644 | -44.8183 | 21.6134 | 46.7797 |  |  | -184.1827 | -33.328 | 32.4786 | -58.5155 | 2.8439 | 12.0145 | 11.6362 | 4.0786 | 79.2921 | 81.8249 | 278.7 | -277.8241 | -558.9233 | 558.1007 | 236.3083 | -78.8776 | -77.8529 | -55.0563 | -46.1545 | 86.6466 | 84.3513 |  | -11.2447 | 6.4518 | 5.5509 | -0.081 | -0.2713 | 20.03 | 20.04 | 40.6 | 40.1 | 21.3509 | -66.56 | -323.0021 | 56.9497 | 57.1579 | 12.8 | 11.4 | -5.4 | -4.5 | 1.7178 |  | -233.8177 | 122.2611 | 55.1244 | 22.1219 | -9.4444 | -23.9022 | 13.8544 | -141.8406 | 28.3082 | -20.623 | 170.1327 | 168.75 | 146.8783 | -49.0793 | -26.8326 | -69.7287 | 71.6381 | -7.8567 |  | 28.4 | 0.85 | 0.845 | -27.52 | 7.2 |  | -7.3533 | -15.7305 | -26.3081 | 21.5 | 54.623 | 53.406 | 10.8876 | 13.085 | 56.426 | 52.6411 | 55.3388 |  | -10.1 | 14.2591 | 7.98 |  | -46.1175 | 78.6899 | 57.0631 | -45.8878 | -77.3718 | 45.5649 | 31.201 | -4.5 | 4.4 | -313.3561 | 511.4594
07/02/2026 | 12:30 | 0 | 16.2179 | -23.5056 | -32.3579 | 25.9914 |  | 59.3151 | -104.335 | 75.0839 | 38.0228 | 38.083 | -26.64 | -66.481 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.0305 | 59.1352 | 15.1541 | 15.2994 | 25.3825 | 18.1919 | 5.8148 | 4.1155 |  |  | -90.43 | -89.71 |  | 26.64 | 63.8 | 8.619 | 0.167 | 0 | -78.98 | -64.13 | 80.25 | 80.98 | 16.2054 | 4.0715 | 76.5949 | 78.7582 | 57.989 | -89.7782 | 0 | 25.7848 | 24.1284 | 83.6217 | 87.4443 | -12.0005 | -13.4849 | -484.4251 | -17.0984 | -13.2 | -13.2 | 98.2186 |  | -7.3353 |  | -39.0134 | 11.2562 |  | 10.7665 | 504.9286 | 98.4832 | 98.3001 | -236.8927 | 628.9662 |  | -35.4663 | 36.3211 | 112.3698 | 32.05 | 32.18 | 74.17 |  | -108.769 | -107.9652 | 181.395 | 181.8541 |  | -71.2697 | -70.6411 | 2.3628 | -79.0069 |  |  | 119.1 | 157.1 | -18.09 | 72.9748 | 73.0786 | 73.0488 | 10.5751 | 10.6691 | -12.963 | -56.4453 | -8.3918 | 14.6238 | 93.21 | 72.87 |  | 56.987 | 39.5815 |  | 79.2639 | 77.9292 | -143.1117 |  | -21.6629 | -105.1 | -104.9 | 32.1103 | 74.1302 | 74.2188 | 104.3152 | 73.61 | -9.86 | 68.355 | 138.9929 | -30.35 | -30.89 | 134.81 | 75.79 | 140.2727 | 139.2727 | -86.0339 | -83.8273 | 232.9587 | 183.247 | 177.486 | 180.2471 | 63.1849 | 35.5568 | -33.072 | 245.6197 | -154.324 |  | -34.654 | -31.7981 | 28.4799 | -44.9137 | -41.2717 | 182.844 | -86.6161 | -87.0297 | 3.8195 | 15.09 | -23.53 | 111.7 | 19.039 | -163.7684 | -35.8344 | -35.1019 | 9.6466 | -33.4023 | 9.4503 | 20.6154 | 20.6593 |  | 37.8031 | 38.7811 | 36.5623 | 108.5117 | 108.5117 | -135.1373 | 87.3452 | 86.9656 | -95.3543 | -80.1178 | -46.0755 | -37.2 | 18.0868 | 0.9268 | -11.54 | 16.09 | -48.0345 |  | -14.666 | 1.93 |  | 25.42 | 83.353 | 95.4874 | 15.35 | 81.2772 | 18.8 | -25.7172 | 6.4059 | 7.0781 | 2.0381 |  |  |  | -43.5225 | 21.7016 | 46.3704 |  |  | -181.3594 | -32.3831 | 32.1269 | -56.5741 | 2.3977 | 11.8778 |  | 4 | 68.5834 | 69.1056 | 283.7 | -283.1613 | -549.7761 | 551.6666 | 199.0149 | -66.7994 | -65.7399 | -59.0956 | -49.8861 | 78.5768 | 78.3047 | -10.1732 |  | 7.1769 | 7.1 | 1.1236 | 1.8146 | 10.94 | 11.74 | 39.7 | 39.7 | 21.0219 | -70.08 | -332.8631 | 64.9013 | 65.2863 | 13.3 | 8.6 | -5.4 | -5.2 |  |  | -189.8497 | 169.7828 | 0 | 0.3259 | 4.0663 | -5.0279 | -5.2916 | -145.6745 | 38.3879 | 4.5441 | 160.1931 | 158.7457 | 144.1952 | -14.7937 | -42.1632 | -51.7206 | 53.271 | -8.7521 |  | 27.28 | 0.795 | 0.783 | -26.48 | 6.32 |  | -6.7063 | -16.347 | -27.071 | 22.9 | 53.855 | 53.063 | 11.1156 |  | 51.2901 | 49.8068 | 51.638 |  | -8.3 | 14.9672 | 8.04 |  | -50.7183 | 80.2354 | 60.5901 | -49.016 | -79.6561 | 49.1703 | 28.8906 | -6.7 | 6.7 | -346.6736 | 535.9105
07/02/2026 | 13:00 | 0 | 16.2698 | -23.1816 | -32.2327 | 25.1267 |  | 57.3758 | -103.631 | 74.2683 | 37.5009 | 37.2975 | -26.64 | -64.262 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 12.8898 | 60.8298 | 14.1001 | 14.6155 | 23.8907 | 18.075 | 6.0574 | 3.5201 |  |  | -87.46 | -87.25 |  | 26.64 | 61.6 | 7.551 | 0.152 | 0 | -73.88 | -68.25 | 74.67 | 74.79 | 16.073 | 3.9209 | 76.2606 | 79.4636 | 55.8367 | -85.3814 | 0 | 11.2197 | 10.3164 | 84.4679 | 86.8732 | -29.765 | -32.0916 | -443.7307 | -14.5622 | -14.6 | -14.4 | 91.4447 |  | -7.3676 |  | -34.9459 | 11.1995 |  | 10.6741 | 473.6166 | 100.4059 | 99.2767 | -217.9829 | 609.4026 |  | -41.3471 | 42.3908 | 111.5215 | 30.77 | 31.07 | 73.48 | 89.09 | -108.2332 | -108.0992 | 180.1626 | 180.6572 |  | -71.8225 | -71.7368 | 0.9049 | -75.948 |  |  | 122.8 | 154.7 | -17.84 | 72.1635 | 71.9676 | 71.5698 | 12.3541 | 13.3717 | -17.269 | -54.0855 | -12.6748 | 14.8654 | 91.14 | 73.71 |  | 56.987 | 39.4713 |  | 77.1717 | 76.474 | -134.1952 |  | -21.8417 | -107.3 | -107.2 |  | 73.2513 | 73.2795 | 103.1433 | 72.87 | -9.61 | 68.758 | 133.3126 | -30.06 | -30.64 | 133.44 | 74.73 | 134.1818 | 130 | -87.9012 | -84.9818 | 226.2697 | 175.8374 | 171.6246 | 174.0397 | 61.2578 | 35.2954 | -33.665 | 227.079 | -161.052 |  | -38.5576 | -35.4444 | 28.1948 | -36.4147 | -34.3713 | 153.66 | -87.7385 | -88.9462 | 2.7434 | 0 | -13.59 | 107.6 | 19.0059 | -148.0224 | -36.0519 | -35.3427 | 10.0596 | -35.2719 | 8.4791 | 20.7739 | 21.2376 |  | 39.5676 | 38.6853 | 37.5258 | 108.6791 | 109.6839 | -135.1373 | 89.0023 | 89.383 | -99.3735 | -85.3664 | -46.5589 | -40.71 | 17.9721 | 0.8914 | -11.53 | 17.03 | -48.6853 |  |  | 2.104 |  | 23.85 | 87.9019 | 99.9312 | 15.12 | 79.2494 | 18.5 | -25.4955 | 6.3749 | 7.0903 | 2.0382 |  |  | -13.2848 | -43.0062 | 21.3236 | 44.6591 |  |  | -175.3874 | -32.1148 | 31.6438 | -56.0195 |  | 11.7801 | 11.3514 |  | 70.4826 | 70.6406 | 285 | -284.0383 | -542.2582 | 545.3928 | 192.0817 | -68.4106 | -67.4797 | -58.8634 | -49.8673 | 82.5265 | 83.1718 |  | -10.6036 | 8.8579 | 8.8029 | -2.7199 | -1.0699 | 8.67 | 8.71 | 38.1 | 38.7 | 21.0219 | -72.88 | -334.486 | 64.7196 | 64.7313 | 12.9 | 8.4 | -5.4 | -5.4 |  |  | -187.8275 | 179.9056 | 33.9765 | 10.2109 | 10.8199 | -7.9588 | -1.0227 | -148.2639 | 37.5899 | -2.5455 | 156.5221 | 155.3634 | 150.4879 | -24.0712 | -35.5523 | -57.4322 | 58.8331 | -8.7796 |  | 25.92 | 0.719 | 0.715 | -25.12 | 6.08 |  | -5.8579 | -15.7916 | -27.538 | 22.3 | 48.865 | 50.266 | 10.9156 |  | 53.7069 | 54.105 | 54.5457 |  | -7.5 | 15.7642 | 8.05 |  | -47.4615 | 80.0044 | 59.9725 | -46.8351 | -78.2327 | 48.4193 | 28.8498 | -8.4 | 7.9 | -348.0011 | 538.6238
07/02/2026 | 13:30 | 0 |  | -23.4081 | -32.9898 | 22.3833 |  | 55.913 | -98.3563 | 70.7888 | 35.8769 | 35.7358 | -24.42 | -63.005 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.1135 | 57.2948 | 13.3594 | 13.6465 | 22.9732 | 17.7522 | 5.7776 | 3.6597 |  |  | -86.05 | -85.7 |  | 24.42 |  | 7.159 | 0.153 | 0 | -74.9 | -62.26 | 74.98 | 75.27 | 15.3412 | 4.7888 | 74.8804 | 77.3382 | 53.4022 | -88.4197 | 0 | 21.9407 | 19.0326 | 80.8761 | 82.8921 | -28.3923 | -19.9082 | -453.5757 | -13.9321 | -14.3 | -14.2 | 92.5587 |  | -7.3055 |  | -37.074 | 10.2595 |  | 10.0558 | 474.4101 | 83.4376 | 83.2545 | -185.7874 | 594.3559 |  | -57.2312 | 58.3326 | 107.38 | 29.75 | 30.53 | 71.9 | 87.18 | -105.554 | -104.7503 | 177.3667 | 178.2977 |  | -75.6107 | -75.244 | -0.9603 | -83.5008 |  |  | 113.2 | 168 | -17.92 | 67.3087 | 66.0706 | 67.5361 | 6.8338 | 6.6533 | -18.4758 | -45.5227 | -14.1169 | 14.53 | 89.93 | 59.78 | 59.5386 | 55.8151 | 39.0363 |  | 84.8473 | 83.2284 | -141.9804 |  | -21.2862 | -100.7 | -100.4 | 31.3193 | 71.4935 | 70.9312 | 100.7996 | 72.1 | -9.03 | 69.0525 | 140.458 | -30.38 | -30.55 | 129.33 | 73.6 | 140.9273 | 137.4182 | -81.6797 | -81.4364 | 229.4591 | 181.937 | 174.5995 | 177.3478 | 67.2029 | 41.2676 | -32.695 | 191.9619 | -130.4578 |  | -37.7635 | -33.9937 | 27.7542 | -37.1565 | -34.7726 | 158.268 | -84.8169 | -85.8701 | -1.7694 | 0 | -24.25 | 116.6 | 18.5445 | -146.1694 | -38.6578 | -37.5558 | 14.3943 | -37.9275 | 11.9933 | 20.6728 | 20.4974 |  | 39.1352 | 39.7333 | 37.4291 | 105.33 | 105.33 | -135.1373 | 83.8443 | 83.1205 | -98.6192 | -85.1334 | -46.5882 | -40.68 | 17.8769 | 0.8463 | -11.63 | 17.36 | -46.8851 |  |  | 2.202 |  | 24.14 | 88.1645 | 102.1375 | 15.64 | 79.4159 | 20 | -24.6176 | 6.4421 | 7.0087 | 1.9736 |  |  |  | -41.2686 | 23.7385 | 43.6913 |  |  | -177.7718 | -31.2215 | 30.3973 | -53.8247 |  | 11.077 | 10.77 |  | 80.3473 | 81.9756 | 289.2 | -286.9665 | -563.0958 | 566.2175 | 232.6883 | -79.9064 | -76.6885 | -56.9914 | -49.5319 | 82.6761 | 83.0902 |  |  | 14.0764 | 13.1646 | -7.5135 | -7.2432 | 13.64 | 13.55 | 38 | 39.5 | 20.8595 | -63.04 | -359.6925 | 77.0282 | 76.7316 | 16.7 | 5.8 | -11.4 | -11.4 |  | 1.5148 | -225.5191 | 146.8166 | 77.5023 | 45.2065 | 11.6532 | -43.8425 | 32.0727 | -173.3933 | 0 | -42.0178 | 169.6149 | 168.5714 | 176.295 | -70.7813 | -9.5496 | -76.7498 | 74.5038 | -8.1204 |  | 25.44 | 0.724 | 0.71 | -24.72 | 3.6 |  | -4.7745 | -17.3144 | -27.8035 | 22.4 | 50.872 | 51.989 | 10.9126 |  | 53.6503 | 54.4939 | 53.6824 |  | -5.6 | 18.2985 | 7.97 |  | -46.7093 | 78.3547 | 60.1881 | -45.9731 | -77.6383 | 47.7355 | 28.6112 | -10.8 | 10.7 | -323.2553 | 519.9196
07/02/2026 | 14:00 | 0 | 16.294 | -23.1586 | -32.5496 | 24.1297 |  | 55.0899 | -96.0422 | 69.2193 | 35.1409 | 34.7649 | -19.98 | -61.71 | 57.2 | 15.732 | -55 | 13.1042 | 55.152 | 14.3992 | 15.0633 | 25.2465 | 17.5692 | 5.5631 | 7.4728 |  |  | -84.07 | -84.21 |  | 19.98 | 59.4 | 7.734 | 0.154 | 0 | -75.6 | -59.2 | 74.9 | 75.13 | 15.8042 | 4.9132 | 73.0801 | 74.2872 | 52.2272 | -89.4166 | 0 | 33.4275 | 30.6824 | 78.0223 | 78.5369 | -13.1716 | -13.3208 | -439.6279 | -14.369 | -13.3 | -13.6 | 94.9258 |  | -6.9873 |  | -36.7799 | 10.4632 |  | 9.7083 | 469.1304 | 56.5203 | 56.093 | -179.0553 | 543.9935 |  | -64.1479 | 67.9397 | 104.2464 | 29.59 | 30.27 | 71.22 | 86.28 | -96.0431 | -94.7035 | 165.5756 | 166.2912 |  | -76.476 | -76.304 | -1.1163 | -102 |  |  | 95 | 207.9 | -17.58 | 62.5698 | 61.8137 | 62.2573 | -4.6599 | -4.0206 | -13.6546 | -37.1397 | -10.835 | 14.725 | 97.5 | 49.05 | 57.4292 | 54.6432 | 38.3626 |  | 102.1064 | 102.1436 | -188.4572 |  | -21.1057 | -93.2 | -93 | 31.9949 | 69.7357 | 74.6884 |  | 69.16 | -11.06 | 70.525 | 187.4707 | -30.05 | -30.1 | 131.84 | 68.74 | 185.4545 | 183.4545 | -58.1474 | -56.6727 | 265.0409 | 216.1437 | 209.4111 | 211.6539 | 62.8262 | 36.8756 | -32.959 | 190.7063 | 27.1521 |  | -33.9106 | -30.7314 | 28.2626 | -6.024 | -6.1474 | 53.808 | -58.1789 | -59.5612 | 0.7872 | 0 | -19.6 | 1 | 17.9785 | -84.0128 | -37.2866 | -36.4458 | 11.1666 | -35.6951 | 6.5237 | 20.5153 | 20.4312 |  | 38.6375 | 39.0807 | 37.5991 | 95.785 | 95.2826 | -136.4769 | 61.2024 | 60.3729 | -98.0698 | -85.398 | -46.4198 | -40.52 | 17.8622 | 0.8914 | -11.44 | 17.51 | -47.6742 |  | -14.831 | 2.228 |  | 24.03 | 86.058 | 95.1611 |  | 79.3239 | 21.2 | -25.5205 | 7.2858 | 8.1907 | 1.9189 |  |  |  | -38.2708 | 25.1467 | 39.8334 |  |  | -175.9293 | -30.8919 | 29.6723 | -52.111 |  | 10.2762 | 10.0001 | 3.532 | 120.7013 | 121.4868 | 282.9 | -283.0002 | -580.098 | 582.8836 | 368.406 | -117.0537 | -115.4728 | -51.7456 | -42.3282 | 81.6514 | 81.3704 | -59.7823 | -54.5698 | 16.6033 | 16.2078 | -30.514 | -30.8149 | 62.36 | 61.61 | 40.4 | 40.7 | 21.3915 | -15.28 | -384.099 | 95.3247 | 93.298 | 16.2 | 4 | -15.7 | -15.7 |  |  | -363.1053 | -3.5088 | 284.2146 | 222.3291 | 51.1125 | -217.8692 | 215.9919 | -138.2658 | -110.4461 | -213.3162 | 128.7124 | 126.3363 | 140.235 | -242.7378 | 96.8429 | -140.6547 | 144.231 | -8.0929 |  | 23.68 | 0.717 | 0.701 | -22.64 | 2.64 |  | -3.2212 | -21.8555 | -26.7781 | 23.6 | 56.985 | 53.98 | 11.0907 |  | 54.2502 | 53.7848 | 52.9164 |  | -4 | 17.8195 | 7.91 |  | -40.5971 | 74.9148 | 53.3822 | -40.0722 | -73.5499 | 42.3155 | 31.4468 | -11.2 | 10 | -206.4732 | 419.109
07/02/2026 | 14:30 | 0 | 16.5167 | -23.6483 | -33.1571 | 22.5404 |  | 54.5782 | -95.9815 | 68.5241 | 34.7349 | 34.3929 | -13.32 | -60.119 | 55 | 14.904 | -55 | 12.8907 | 54.8416 | 13.9451 | 14.2912 | 22.6213 | 17.1421 | 5.925 | 7.9598 |  |  | -82.58 | -82.94 |  | 15.54 | 59.4 | 8.618 | 0.157 | 0 | -73.2 | -68.76 | 73.1 | 73.47 | 15.7662 | 4.7113 | 73.459 | 76.6063 | 51.2218 | -85.0484 | 0 | 22.8267 | 23.1862 | 77.6045 | 80.5302 | -26.9831 | -30.0998 | -430.4992 | -14.9566 | -14.3 | -14.4 | 90.523 |  | -7.142 |  | -31.8187 | 10.1987 |  | 9.1169 | 452.1926 | 78.4631 | 78.5546 | -200.6617 | 558.0135 |  | -54.2372 | 55.6182 | 106.3122 | 30.3 | 30.18 | 71.93 | 87.17 | -100.9995 | -99.6599 | 172.5331 | 173.4458 |  | -74.4213 | -73.7499 | -1.2107 | -93.6374 |  |  | 111 | 182.6 | -17.37 | 68.004 | 66.8268 | 66.6432 | -7.7761 | -6.9946 | -14.1334 | -33.7284 | -12.1646 | 14.6156 | 93.64 | 47.42 | 57.1948 | 53.9108 | 37.3792 |  | 92.0704 | 91.2596 | -160.3478 |  | -20.4638 | -97.1 | -97.8 | 32.0718 | 68.8568 | 69.5223 |  | 68.44 | -8.85 | 69.7345 | 157.1189 | -30.02 | -30.44 | 136.59 | 71.25 | 157.2 | 155.8545 | -73.4046 | -70.0364 | 242.8761 | 192.8875 | 186.7099 | 188.8508 | 70.0826 | 44.6186 | -32.062 | 208.9889 | -0.2292 |  | -26.6828 | -23.5228 | 14.3828 | -20.2381 | -16.646 | 156.732 | -73.9368 | -76.075 | -6.0032 | 0 | -13.85 | 93.8 | 17.7618 | -109.3868 | -37.6106 | -36.7762 | 10.9897 | -36.3813 | 15.1608 | 21.0506 | 20.4582 |  | 38.399 | 38.7724 | 37.4371 | 100.8087 | 102.3158 | -143.0077 | 74.5528 | 73.7649 | -103.7615 | -91.8213 | -48.7929 | -43.13 | 18.0893 | 0.8682 | -11.71 | 17.44 | -50.784 |  |  | 2.156 |  | 23.27 | 93.776 | 104.6837 |  | 79.132 | 22 | -25.9619 | 7.4218 | 8.1177 | 1.9695 |  |  | -13.7122 | -38.4208 | 22.1733 | 40.5009 |  |  | -177.7475 | -31.3773 | 30.0225 | -52.7359 |  | 10.3446 | 9.8419 |  | 107.3134 | 108.3035 | 295 | -291.0457 | -591.4241 | 587.3878 | 350.4862 | -104.8767 | -103.1499 | -61.9503 | -53.1867 | 81.8874 | 81.6681 |  | -57.2718 | 30.2266 | 29.4795 | -10.4477 | -10.871 | 43.49 | 43.81 | 39.1 | 38.7 | 21.1458 | -46.16 | -334.3675 | 86.9993 | 87.3352 | 19 | -0.5 | -28.4 | -28.7 |  |  | -346.3324 | 17.9224 | 235.769 | 179.0257 | 34.5832 | -177.2853 | 174.3963 | -198.4922 | -105.528 | -171.1584 | 141.5495 | 140.4112 | 202.1333 | -226.7206 | 105.8324 | -118.6992 | 117.9295 | -8.4637 |  | 25.36 | 0.672 | 0.662 | -25.2 | 4.24 |  | -4.8325 | -23.9948 | -25.5756 | 27 | 52.507 | 55.179 | 11.0838 |  | 54.1511 | 52.7743 | 53.7143 |  | 0.2 | 17.5676 | 8.01 |  | -51.691 | 83.9189 | 63.6939 | -51.4278 | -83.4068 | 53.1269 | 28.9659 | -16.2 | 16.6 | -235.7481 | 446.7164
07/02/2026 | 15:00 | 0 | 16.5038 |  | -33.4378 | 16.8034 |  | 52.9545 | -89.8549 |  | 34.5309 | 34.2962 | -15.54 | -61.615 | 57.2 | 15.732 | -55 | 12.8799 | 50.3238 | 14.0645 | 14.3571 | 23.6341 | 16.9713 | 5.9893 | 7.678 |  |  | -82.14 | -82.07 |  | 15.54 | 59.4 | 8.503 | 0.161 | 0 | -68.85 | -67.61 | 69.27 | 69.32 | 15.4419 | 4.5988 | 69.7882 | 72.1723 | 51.4333 | -81.3582 | 0 | 8.7769 | 8.6341 | 77.56 | 79.8435 | -31.3682 | -33.8878 | -390.4013 | -16.6094 | -13.3 | -13.2 | 86.3737 |  | -6.9375 |  | -30.1286 | 9.8119 |  | 8.9099 | 419.4463 | 46.0524 | 45.8693 | -179.7935 | 488.5217 |  | -87.3829 | 89.4728 |  | 29.9 | 30.58 | 71.21 | 86.18 | -87.7377 | -87.6038 | 159.9838 | 160.948 |  | -75.5629 | -75.9722 | -1.3907 | -98.9128 |  |  | 101.3 | 197.6 | -17.49 | 63.6626 | 63.0079 | 63.0552 | -11.8778 | -11.4563 | -14.7272 | -26.6173 | -14.3783 | 14.2585 | 99.1 | 49.86 |  | 54.4968 |  |  | 99.7384 | 98.6342 | -180.615 |  | -20.8881 | -91.9 | -92 | 30.9402 | 67.9779 | 72.3402 |  |  | -10.54 | 70.8505 | 180.7603 | -31.06 | -31.62 | 132.95 | 70.18 | 180.4727 | 176.1091 | -54.0264 | -52.9 | 261.0085 | 213.6948 | 206.0906 | 209.8178 | 86.1614 | 63.6893 | -30.825 | 188.4223 | 153.8519 |  | -27.6472 | -24.7763 | 0 | -0.138 | 1.4501 | 145.98 | -66.2549 | -66.8481 | -24.3925 | 0 | -13.32 | 98.7 | 17.2057 | -70.4591 | -37.0295 | -36.0653 | 10.6132 | -63.0006 | 31.3385 | 20.8314 | 20.5075 |  | 36.3918 | 37.3143 | 36.0666 | 87.4122 | 87.4122 | -145.687 | 55.8826 | 55.7996 | -105.2133 | -95.0915 | -46.0755 | -43.7 | 17.9721 | 0.845 | -11.78 | 19.75 | -47.3928 |  |  | 1.979 |  | 23.68 | 97.3493 | 107.7745 |  | 78.7621 | 22.2 | -25.5848 | 7.1518 | 7.8234 | 1.9468 |  |  | -13.7851 | -37.6178 | 22.5938 | 39.5253 | 53.6315 | 55.807 | -171.1163 | -31.7673 | 29.5668 | -52.9311 | 2.39 | 9.9332 | 9.6309 | 3.4915 | 138.7504 | 138.6443 | 281.6 | -280.192 | -591.3359 | 591.2335 | 475.8591 | -134.0456 | -131.4279 | -57.3079 | -48.274 | 83.5611 | 82.4039 | -70.9262 |  | 27.6667 | 27.5349 | -38.5883 | -38.476 | 77.52 | 77.58 | 42.3 | 41.4 |  | 3.36 | -350.7437 | 88.2854 | 87.4429 | 18.5 | 1.8 | -26.7 | -26.9 |  | 1.2057 | -473.1263 | -133.2014 | 379.6449 | 306.2289 | 34.1714 | -301.1821 | 300.8611 | -149.8658 | -174.7665 | -291.4754 | 106.2421 | 106.3105 | 153.0297 | -365.6434 | 179.6234 | -191.9938 | 190.9955 | -8.016 |  | 23.04 | 0.562 | 0.556 | -23.36 | 0.32 |  | -1.3474 | -28.4169 | -25.0782 | 27.1 | 56.243 | 55.719 | 10.8834 | 13.2549 | 52.867 | 54.5415 | 53.2393 |  | -1.8 | 15.616 | 7.97 |  | -47.5792 | 78.4305 | 58.1769 | -47.1028 | -78.1649 | 47.5127 | 30.1578 | -14.3 | 14.3 | -111.2332 | 334.4277
07/02/2026 | 15:30 | 0 | 16.8715 | -23.5924 | -33.6902 | 16.4138 |  | 52.9293 | -87.1322 | 68.3406 |  | 34.0176 | -13.32 | -61.835 | 57.2 | 14.904 | -55 | 9.3711 | 49.0396 | 14.6166 | 14.6356 | 24.0499 | 16.9917 | 6.2555 | 7.477 |  |  | -82.25 | -82.01 |  | 13.32 | 59.4 | 8.874 | 0.168 | 0 | -68.62 | -68.22 | 69.78 | 69.99 | 16.1941 | 3.9871 | 70.5611 | 73.7024 | 51.8767 | -80.7758 | 0 | 8.5366 | 9.8739 | 78.3648 | 80.0448 | -30.2607 | -33.1187 | -393.9413 | -15.3045 | -14 | -14 | 86.3235 |  | -6.7983 |  | -30.6241 | 9.8784 |  | 9.1219 | 424.5123 | 56.7034 | 56.5203 | -195.1112 | 493.7551 |  | -78.1317 | 80.0745 | 103.0688 | 30.11 | 30.32 | 70.47 | 86.25 | -88.9433 | -89.6131 | 157.4274 | 158.4457 |  | -79.2026 | -78.8495 | 0.6703 | -110.6353 |  |  | 89.3 | 222.5 | -17.16 | 57.8034 | 57.6586 | 57.6454 | -17.7826 | -17.6897 | -14.5219 | -21.9482 | -12.0453 | 14.3239 | 98.52 | 49.13 | 57.1948 | 53.9108 | 37.9585 |  | 110.9472 | 110.0992 | -189.1705 |  | -20.772 | -83.5 | -84.9 | 31.2753 |  | 72.3402 |  | 66.35 | -10.46 | 70.494 | 187.8857 | -31.02 | -31.6 | 132.44 | 70.24 | 188.4909 | 184.7273 | -51.8338 | -50.9636 | 268.7113 | 218.7041 | 211.5864 | 213.6869 | 71.2483 | 47.8313 | -31.531 | 204.5873 | 164.9903 |  | -28.4722 | -25.5123 | 18.0869 | 15.3399 | 14.3083 | 36.912 | -52.5661 | -53.4735 | -9.0206 | 0 | -12.54 | 1 | 17.0565 | -40.1166 | -36.7303 | -35.9641 | 11.0953 | -45.2387 | 16.6658 | 20.5605 | 20.2585 |  | 33.0306 | 33.9058 | 32.3755 | 90.0915 | 89.2542 | -141.5006 | 53.8108 | 53.9904 | -102.3013 | -93.2161 | -46.7054 | -44.45 | 17.8769 | 0.9036 | -11.55 | 19.89 | -47.199 |  | -14.831 | 2.278 |  | 23.56 | 95.8169 | 102.3501 |  | 79.3145 | 22.6 | -25.207 | 7.1714 | 7.7544 | 2.0011 |  |  |  | -38.3255 | 23.1953 | 40.0955 | 55.7041 | 56.4064 | -171.7679 | -31.578 | 29.4339 | -53.5692 | 2.3878 | 10.2567 | 9.8524 | 3 | 142.5988 | 143.2294 | 282.9 | -282.064 | -591.7244 | 596.6176 | 489.4771 | -137.9966 | -135.0154 | -54.001 | -43.351 | 77.5194 | 75.2049 | -88.7474 |  | 25.2607 | 25.2168 | -46.9306 | -45.6881 | 79.85 | 78.65 | 41.3 | 41.7 | 20.9194 | 21.92 | -371.1059 | 89.1587 | 88.8845 | 18.5 | 4.5 | -24.2 | -24.4 |  |  | -477.0784 | -144.9917 | 392.6718 | 319.1276 | 35.7634 | -311.3379 | 314.4249 | -137.921 | -178.5827 | -306.484 | 102.409 | 101.537 | 139.5015 | -378.6361 | 181.8672 | -201.2303 | 202.1498 | -8.8592 |  | 22.4 | 0.558 | 0.554 | -21.44 | 0 |  | -0.6149 | -28.2704 | -24.8157 | 25.5 | 56.518 | 57.346 | 10.8786 | 13.0461 | 51.3841 | 51.12 | 51.0658 |  | -3.5 | 14.8291 | 8.05 |  | -43.7475 | 76.0672 | 54.7324 | -44.3088 | -75.2456 | 43.3416 | 31.7512 | -12.4 | 12.2 | -103.8748 | 323.9072
07/02/2026 | 16:00 | 0 |  | -24.2016 | -33.8666 | 15.9793 |  | 52.4486 | -87.5844 |  |  | 33.6761 | -17.76 | -59.71 | 55 | 14.904 | -55 | 9.6578 | 49.088 | 14.0803 | 14.5304 | 23.5833 | 17.5809 | 6.1136 | 7.7047 |  |  | -83.36 | -83.68 |  | 17.76 | 57.2 | 8.818 | 0.172 | 0 | -73.28 | -61.36 | 74.05 | 73.95 | 15.8606 | 4.4747 | 68.5467 | 71.1031 | 52.6576 | -86.6011 | 0 | 29.8178 | 28.92 | 75.6029 | 77.0355 | -15.1855 | -17.4941 | -423.2074 | -15.5987 | -13.7 | -14 | 91.9582 |  | -6.5038 |  | -34.127 | 9.4669 |  | 8.5785 | 452.6199 | 48.3718 | 47.6089 | -189.4416 | 506.069 |  | -77.6643 | 79.0129 | 102.0509 | 29.36 | 30.19 | 70.51 | 84.52 | -91.0866 | -90.2829 | 159.4069 | 159.8367 |  | -77.503 | -77.7232 | 0.5212 | -105.5828 |  |  | 88.4 | 209.4 | -16.84 | 58.8283 | 58.5539 | 58.3431 | -13.5479 | -12.6184 | -11.8758 | -28.0506 | -9.2725 | 14.1202 | 94.99 | 47.8 | 56.4917 | 53.3249 | 37.5104 |  | 104.6083 | 104.9177 | -179.5403 |  | -20.6039 | -87.5 | -88.5 | 31.5775 |  | 70.4616 |  |  | -10.07 | 69.316 | 177.0801 | -31.23 | -31.47 | 141.59 | 68 | 179.2727 | 176.1091 | -55.9264 | -54.8545 | 258.1636 | 209.5179 | 203.4651 | 205.3779 | 68.1282 | 42.8274 | -33.339 | 199.0866 | 144.1931 |  | -27.3755 | -25.111 | 21.7438 | 12.014 | 10.7503 | 38.448 | -54.443 | -55.5492 | -4.0888 | 0 | -13.33 |  | 16.7724 | -44.8379 | -36.0642 | -35.5083 | 10.0334 | -41.23 | 11.6046 | 20.2514 | 19.8377 |  | 33.084 | 32.7811 | 32.0943 | 90.5939 | 90.2589 | -138.9887 | 57.9905 | 57.0857 | -99.8707 | -89.8046 | -46.5663 | -44.94 | 17.9696 | 0.8682 | -11.52 | 19.98 | -47.2684 |  |  | 2.293 |  | 22.5 | 93.2271 | 100.6381 |  | 79.5726 | 22.4 | -26.0872 | 7.1831 | 7.8151 | 1.9623 |  |  | -14.998 | -38.8605 | 23.8139 | 40.9115 | 57.8692 | 57.7735 | -174.5831 | -31.5482 | 30.1339 | -52.8546 |  | 10.2371 | 9.8946 |  | 143.3939 | 145.1205 |  |  | -591.4492 |  | 468.9343 | -138.2279 | -136.4274 | -55.3153 | -45.763 | 82.9435 | 81.2174 |  | -93.5045 | 28.5127 | 27.6558 | -46.1631 | -46.5067 | 77.48 | 77.07 | 40.5 | 41.4 | 21.227 | 25.12 | -375.59 | 94.6831 | 94.4286 | 17.3 | 1.5 | -27 | -27.8 | 1.2854 | 1.2841 | -458.5235 | -124.8111 | 414.0993 | 329.1412 | 60.8474 | -320.8265 | 321.845 | -156.6756 | -188.7902 | -318.1136 | 113.4021 | 109.2037 | 160.3838 | -400.1443 | 193.1675 | -206.9922 | 209.8538 | -10.1501 |  | 21.36 | 0.548 | 0.535 | -21.36 | 0 |  | -0.9659 | -28.7404 | -25.1667 | 26.2 | 55.718 | 55.605 |  | 13.2508 | 53.8583 | 52.9147 | 53.6657 |  | -1.5 | 14.8496 | 7.94 |  | -43.8187 | 78.6256 | 56.3809 | -44.2236 | -76.7996 | 44.5915 | 32.2515 | -12.8 | 14.7 | -121.9282 | 343.2137
07/02/2026 | 16:30 | 0 | 17.1807 | -24.3453 | -33.8492 | 14.693 |  | 52.46 | -85.938 | 67.3227 | 33.719 | 33.6016 | -19.98 | -59.798 | 55 | 14.904 |  | 10.8768 | 46.9268 | 14.0704 | 14.0627 | 22.7343 | 16.6254 | 6.3771 | 7.424 |  |  | -84.47 | -83.81 |  | 19.98 | 57.2 | 8.665 | 0.175 | 0 | -72.99 | -66.46 | 73.34 | 74.07 | 16.278 | 4.343 | 69.4507 | 71.6268 | 53.5799 | -84.9287 | 0 | 23.9501 | 21.6694 | 76.9543 | 79.1428 | -12.7259 | -13.9811 | -419.6644 | -15.0482 | -14.1 | -14.2 | 90.8565 |  | -6.1078 |  | -33.4014 | 9.5769 | 6.1694 | 4.1135 | 449.0797 | 54.4145 | 54.5366 | -196.9758 | 513.9467 |  | -72.6333 | 73.8467 | 102.5299 | 29.22 | 29.34 | 69.8 | 85.45 | -89.881 | -89.0773 | 159.9265 | 161.5147 |  | -74.7661 | -74.3056 | -1.1839 | -97.6996 |  |  | 91.2 | 196.6 | -17.16 | 60.7191 | 61.0565 | 60.1273 | -8.448 | -7.5327 | -11.6919 | -33.1658 | -8.5156 | 14.7597 | 93.02 | 46.62 |  | 52.739 | 37.084 |  | 99.3738 | 97.6916 | -162.1011 |  | -20.4673 | -89.2 | -89.9 | 31.1215 |  | 69.5223 |  |  | -9.26 | 69.316 | 159.2341 | -30.33 | -30.6 | 127.68 | 68.07 | 163.2 | 159.1818 | -60.5859 | -59.1 | 244.5315 | 195.8268 | 188.0929 | 191.1062 | 62.4315 | 35.9043 | -34.648 | 205.3821 | 125.0478 |  | -28.7436 | -25.839 | 28.3085 | 0.7932 | 0.6427 | 38.448 | -55.2412 | -55.9059 | 3.3533 | 0 | -11.53 |  | 16.6882 | -66.3823 | -36.2494 | -35.7662 | 12.4235 | -34.0253 | 4.401 | 20.4722 | 19.7383 |  | 31.8421 | 33.1509 | 30.5974 | 89.5891 | 90.9288 | -142.003 | 61.9233 | 62.2931 | -99.7005 | -90.6313 | -45.5189 | -44.47 | 17.9696 | 0.8914 | -11.71 | 20.05 | -46.7102 |  |  | 2.316 |  | 22.67 | 93.1517 | 102.8144 | 15.04 | 78.1976 | 22.8 | -25.6311 | 7.1244 | 7.816 | 2.004 |  |  | -14.2684 | -39.0843 | 21.9593 | 40.8023 | 56.7863 | 57.162 | -174.5022 | -30.8421 | 30.0713 | -51.3565 |  | 10.2664 | 9.9473 |  | 143.7032 | 145.1659 | 282.9 | -282.192 |  | 588.9597 | 449.7272 | -138.91 | -136.6113 | -54.0631 | -45.2542 | 82.4184 | 82.1181 |  |  | 34.3465 | 34.6102 | -45.1023 | -45.2951 | 74.28 | 74.04 | 42.2 | 40.4 | 21.3722 | 23.2 | -379.587 | 103.2602 | 102.2803 | 18.9 | -3.4 | -32.7 | -33.1 |  |  | -443.1778 | -102.2745 | 433.5689 | 352.0054 | 95.4101 | -343.1549 | 342.8019 | -185.2473 | -207.6124 | -336.2743 | 111.4629 | 110.8757 | 189.2119 | -424.6651 | 214.4167 | -211.9007 | 212.332 | -10.1254 |  | 22.88 | 0.579 | 0.572 | -22.96 | 0 |  | -0.6149 | -28.3314 | -25.5177 | 25.8 | 55.378 | 54.305 |  | 13.2333 | 54.1168 | 54.1754 | 53.334 |  | 3.9 | 15.0767 | 8.01 |  | -40.7319 | 76.8751 | 56.4521 | -40.5387 | -76.619 | 44.4923 | 31.1601 | -15 | 14.1 | -135.0972 | 352.946
07/02/2026 | 17:00 | 0 | 16.9453 | -24.4066 | -33.3483 | 15.4892 |  | 52.0043 | -83.9898 | 66.4468 | 33.243 | 33.2004 | -19.98 | -59.089 | 52.8 | 14.076 |  | 12.6122 | 46.9956 | 13.9317 | 13.5853 | 23.4452 | 17.4627 | 6.3817 | 7.9767 |  |  | -83.52 | -84 |  | 19.98 | 57.2 | 9.649 | 0.181 | 0 | -67.8 | -70.77 | 68.68 | 68.71 | 16.1153 | 4.2014 | 69.0788 | 71.8012 | 53.6937 | -79.6199 | 0 | 8.8629 | 8.5499 | 78.8506 | 80.5895 | -29.7905 | -32.8388 | -402.8311 | -14.7866 | -14.3 | -14.1 | 84.3287 |  | -5.8903 |  | -29.8433 | 9.2332 | 5.4644 | 3.6584 | 431.0128 | 68.1783 | 67.9342 | -238.9808 | 498.4189 |  | -68.0729 | 70.0976 | 100.7236 | 28.25 | 28.6 | 69.08 | 84.42 | -88.4075 | -87.8717 | 158.4878 | 158.5845 |  | -69.1279 | -69.331 | -2.3116 | -83.912 |  |  | 101.2 | 168.8 | -16.68 | 64.8455 | 64.7317 | 64.577 | 0.0215 | 0.4445 | -12.9179 | -40.1245 | -10.6191 | 15.3701 | 89.84 | 45.57 | 55.0854 |  | 36.6583 |  | 83.8055 | 83.8998 | -128.7959 |  | -20.2134 | -97.3 | -97.4 | 30.7919 | 65.3412 | 65.7651 |  | 65 | -8.12 | 67.27 | 127.1747 | -31.63 | -31.74 | 128.25 | 68.74 | 130.5273 | 127.3091 | -68.3629 | -67.8455 | 222.8462 | 174.2834 | 168.9992 | 169.6616 | 60.9465 | 34.2117 | -35.322 | 245.4896 | 145.5177 |  | -27.522 | -24.4089 | 28.2743 | -0.6887 | -0.0259 | 55.344 | -62.1255 | -63.1856 | 4.0331 | 19.47 | -12.96 |  | 15.9193 | -65.6747 | -38.2122 | -36.9322 | 15.6444 | -32.7931 | 0 | 19.9638 | 19.6914 |  | 32.6531 | 32.2784 | 31.0513 | 88.9193 | 88.4169 | -142.6728 | 71.2128 | 70.9611 | -104.0246 | -93.8238 | -45.9364 | -41.39 | 17.9696 | 0.8914 | -11.62 | 18.14 | -45.9848 |  |  | 2.319 |  | 24.12 | 94.3151 | 105.6309 |  | 79.2011 | 21.4 | -24.2248 | 6.9288 | 7.7848 | 1.9799 |  |  | -14.4808 | -37.3733 | 22.3246 | 39.3365 | 55.8935 | 56.177 | -169.4516 | -30.4973 | 28.6017 | -50.7039 | 2.1904 | 10.2567 | 9.7997 |  | 144.9458 | 144.2641 | 280.4 | -282.8876 | -578.6458 | 584.2206 | 457.3664 | -137.8054 | -136.6672 | -54.4765 | -44.5592 | 82.4985 | 81.5152 |  |  | 36.9723 | 36.1373 | -38.5479 | -39.7422 | 82.71 | 81.34 | 40.8 | 39.3 | 21.6371 | 21.84 | -380.3867 | 103.4732 | 103.4485 | 19 | -3.4 | -34.4 | -34.7 |  | 0.9775 | -453.0255 | -124.8964 | 438.3811 | 353.9716 | 87.8335 | -347.5135 | 348.4824 | -186.9496 | -211.7532 | -344.6195 | 109.6191 | 108.1792 | 194.8466 | -428.535 | 217.6397 | -213.2636 | 216.9906 | -9.6503 |  | 23.84 | 0.572 | 0.567 | -22.88 | 1.76 |  | -2.1378 | -28.1544 | -25.1667 | 27.6 | 54.684 | 54.911 |  |  | 52.5614 | 52.9715 | 52.5226 |  | 4.4 | 14.7487 | 8.01 |  | -41.5449 | 77.6333 | 55.3425 | -40.7129 | -76.2205 | 44.1156 | 31.1383 | -15.7 | 16.4 | -120.1044 | 335.4882
07/02/2026 | 17:30 | 0 | 16.7027 | -24.0662 | -33.2704 | 14.3873 |  | 50.7571 | -78.5751 | 65.1635 | 32.833 | 32.7943 | -17.76 | -56.918 |  | 12.42 |  | 12.4712 | 43.1036 | 13.5299 | 13.9599 | 22.6809 | 17.3831 | 5.7957 | 7.5352 |  |  | -82.72 | -83.38 |  | 17.76 |  | 10.132 | 0.186 | 0 | -72.21 | -62.66 | 73.01 | 73.08 | 15.9848 | 3.994 | 69.0786 | 70.852 | 50.5341 | -82.6231 | 0 | 34.7191 | 33.6833 | 73.3083 | 77.1389 | -10.2831 | -12.0488 | -419.5286 | -15.1251 | -14 | -13.9 | 87.831 |  | -5.5513 |  | -30.8498 | 8.7267 | 5.2353 | 3.7355 | 445.2344 | 64.8518 | 64.7603 | -227.1892 | 503.7262 |  | -70.5814 | 72.313 | 99.7656 | 27.78 | 28.21 |  | 83.56 | -91.4885 | -91.4885 | 162.8327 | 164.3526 |  | -68.815 | -69.1431 | -11.3041 | -82.7634 |  |  | 104.1 | 164.4 | -16.71 | 64.6889 | 65.0707 | 64.2201 | -0.655 | -0.1315 | -13.5987 | -37.352 | -11.6695 | 15.4361 | 92.04 | 46.94 | 55.0854 | 52.153 | 36.8932 |  | 83.1845 | 82.194 | -123.997 |  | -20.1285 | -96.3 | -97 | 30.1382 | 64.4623 | 64.8258 |  |  | -7.77 | 66.526 | 124.0045 | -23.5 | -23.87 | 121.25 | 68.23 | 122.9455 | 122.2909 | -73.7215 | -72.1727 | 210.3042 | 163.7433 | 158.1506 | 162.1908 | 60.1722 | 33.2702 | -34.511 | 235.138 | 145.0158 |  | -38.1543 | -35.7965 | 25.9409 | 3.3354 | 2.8722 | 38.448 | -67.8528 | -69.2 | 4.3928 |  | -13.19 |  | 15.595 | -57.1437 | -35.6169 | -34.4046 | 9.1656 | -31.99 | 0 | 20.224 | 20.3154 |  | 33.0611 | 33.7703 | 33.0164 | 92.101 | 91.2637 | -149.7059 | 75.5571 | 75.566 | -106.5925 | -94.4311 | -51.2392 | -43.17 | 17.1591 | 0.9268 | -11.01 | 14.94 | -50.7935 |  | -14.685 | 2.178 |  | 21.15 | 95.3985 | 106.2167 | 15.44 | 75.4893 | 22.4 | -23.623 | 8.2779 | 9.1161 | 1.9675 |  |  |  | -36.7432 | 21.2527 | 38.5855 | 57.3216 | 59.0372 | -171.4854 | -29.2933 | 25.3554 | -46.5611 | 2.121 | 10.0809 | 9.8419 | 3.2797 | 149.1636 | 148.8618 | 282 | -283.2899 | -592.2133 | 599.2018 | 467.9132 | -145.1404 | -141.4967 | -52.6718 | -42.8879 | 83.7882 | 81.6288 |  | -96.7639 | 35.4122 | 35.2914 | -42.6002 | -42.7643 | 86.01 | 85.35 | 41.1 | 40 | 21.3915 | 28.48 | -371.953 | 100.9668 | 100.694 | 18.5 | -2.1 | -34.4 | -33.8 |  | 1.1236 | -460.5138 | -123.7544 | 449.3201 | 360.0674 | 88.4556 | -348.8573 | 348.9237 | -182.0246 | -212.4229 | -344.5677 | 108.3429 | 108.8906 | 187.4207 | -432.4821 | 218.8468 | -218.9858 | 219.84 | -10.3616 |  | 22.56 | 0.544 | 0.538 | -21.6 | 1.28 |  | -1.3474 | -28.5359 | -25.5482 | 27.6 | 54.566 | 53.822 | 11.1468 |  | 51.53 | 52.7983 | 51.9626 |  | 3.1 | 15.1326 | 7.99 |  | -43.5727 | 77.6016 | 53.9408 | -44.2209 | -76.5314 | 42.7462 | 33.4788 | -15.1 | 14.2 | -129.7708 | 343.2508
07/02/2026 | 18:00 | 0 | 17.123 | -24.5818 | -33.2673 | 13.1296 |  | 50.1749 | -77.9785 | 66.9906 | 33.563 | 33.5698 | -15.54 | -58.786 | 52.8 |  | -52.8 | 12.3684 | 42.6794 | 12.4536 | 12.5412 | 21.345 | 17.3437 | 5.801 | 4.1238 |  |  | -82.77 | -83.38 |  | 15.54 | 57.2 | 9.772 | 0.19 | 0 | -69.63 | -69.29 | 70.39 | 70.71 | 16.1903 | 3.547 | 70.8254 | 72.8446 | 49.9335 | -79.4385 | 0 | 9.6527 | 9.5972 | 78.4939 | 80.0467 | -30.1169 | -33.676 | -392.219 | -15.1519 | -13.8 | -13.8 | 85.7058 |  | -5.4557 |  | -28.137 | 8.7969 | 0 | 2.9562 | 421.6436 | 46.5712 | 46.3271 | -180.493 | 472.2669 |  | -66.4401 | 68.0547 | 96.642 | 27.11 | 28.11 |  | 81.85 | -91.6225 | -91.2206 | 165.9955 | 167.2452 |  | -67.8454 | -67.9616 | -12.2658 | -89.2427 |  |  | 95.3 | 179.2 | -16.44 | 62.7895 | 62.6712 | 61.8931 | -7.7106 | -7.5604 | -14.8918 | -26.7732 | -13.3616 | 15.6967 | 91.41 | 45.6 | 54.3823 | 50.9811 | 36.4684 |  | 89.2793 | 88.6825 | -145.0793 |  | -19.9332 | -88.1 | -89 |  |  | 65.7651 |  | 63.63 | -8.24 | 66.123 | 143.5332 | -3.75 | -3.69 | 75.56 | 67.11 | 144.1273 | 143.3636 | -68.1419 | -66.9 | 214.8897 | 165.6183 | 161.5725 | 162.7525 | 57.584 | 29.855 | -35.262 | 190.3865 | 177.5983 |  | -26.6454 | -23.7696 | 30.6359 | 7.0559 | 6.2008 | 27.696 | -60.2325 | -61.2745 | 8.4126 |  | -3.97 |  | 15.2402 | -48.4331 | -31.6385 | -30.6942 | 8.8513 | -27.8832 | 0 | 20.1254 | 19.993 |  | 33.0469 | 33.9369 | 32.7302 | 91.7661 | 91.5986 | -154.3947 | 69.6056 | 69.9707 | -105.8266 | -95.4531 | -51.8032 | -41.03 | 16.9833 | 1.0086 | -10.98 | 13.62 | -52.6933 |  | -14.519 | 2.532 |  | 21.05 | 98.416 | 109.0165 |  | 74.1317 | 21.5 | -23.2193 | 8.7703 | 9.261 | 2.0398 |  |  | -12.8638 | -37.1255 | 20.0158 | 38.4583 | 60.4945 | 60.4354 | -172.3562 | -29.0243 | 24.2918 | -45.1225 | 2.2785 | 10.2469 | 9.9579 | 4 | 156.6703 | 157.7685 | 284.5 |  | -611.5005 | 620.0674 | 510.5436 | -149.5681 | -149.8476 | -53.5237 | -44.2153 | 82.8242 | 84.1688 | -93.2804 |  | 35.4562 | 35.3133 | -48.0353 | -47.576 | 92.33 | 91.62 | 42.3 | 42.5 | 21.5346 | 36.16 | -387.4863 | 106.5514 | 106.2724 | 16.7 | -0.6 | -33.9 | -33.8 | 1.3896 |  | -504.1633 | -158.5225 | 477.8611 | 386.6367 | 88.3107 | -381.5668 | 384.1615 | -172.9106 | -228.4638 | -374.6784 | 104.8011 | 102.6856 | 179.9778 | -471.6689 | 235.7718 | -233.315 | 237.9501 | -11.4685 |  | 21.2 | 0.471 | 0.453 | -20.96 | 1.2 |  | -1.3474 | -30.8797 | -24.5502 | 29.9 | 57.047 | 56.815 | 10.9445 |  | 53.7551 | 53.7126 | 53.842 |  | 1 | 15.0157 | 8.13 |  | -43.139 | 78.8658 | 54.3764 | -42.4683 | -76.8351 | 43.2409 | 33.3639 | -13.8 | 13.2 | -108.4148 | 330.722
07/02/2026 | 18:30 | 0 | 17.8209 | -25.8783 | -32.913 | 13.6981 |  | 50.3095 | -80.9539 | 69.4327 | 35.2629 | 35.1618 | -15.54 | -65.978 | 59.4 | 14.904 | -57.2 | 12.3812 | 44.3792 | 11.4006 | 11.6692 | 19.3178 | 13.2197 | 6.6794 | 2.3858 |  |  | -86.5 | -85.38 |  | 17.76 | 63.8 | 9.417 | 0.194 | 0 | -71.23 | -69.39 | 72.05 | 72.41 | 16.2684 | 2.6449 | 71.7671 | 74.0271 | 50.7266 | -81.9815 | 0 | 8.2624 | 8.8068 | 79.5018 | 81.6346 | -30.2875 | -33.6495 | -402.3641 | -14.3323 | -14 | -14.2 | 88.5537 |  | -5.5419 |  | -31.0853 | 8.4511 |  | 3.1942 | 430.8907 | 30.6101 | 30.7016 | -170.0494 | 465.2263 |  | -100.5363 | 102.6436 | 95.654 | 27.74 | 30.28 | 68.3 | 81.48 | -82.5134 | -82.5134 | 156.9999 | 157.4523 |  | -84.0268 | -84.171 | -12.9547 | -101.5004 |  |  | 94.1 | 201.9 | -16.2 | 55.9062 | 55.6561 | 55.6314 | -23.2838 | -23.1225 | -12.0549 | -15.0556 | -10.0996 | 17.1961 | 90.28 | 45.78 | 55.0854 | 52.153 | 37.4685 |  | 101.8404 | 100.7893 | -156.8699 |  | -20.3905 | -82.2 | -82.3 |  |  | 69.5223 |  | 64.33 | -9.24 | 66.898 | 154.8538 | -2.61 | -2.56 | 72.18 | 68.03 | 159.2727 | 153.7818 | -57.843 | -55.6545 | 225.7351 | 179.217 | 174.1616 | 177.2459 | 75.1405 | 45.1995 | -36.552 | 180.5578 | 251.7438 |  | -26.2007 | -23.2414 | 15.9012 | 27.5237 | 26.3657 | 26.16 | -56.6514 | -57.8449 | -5.7701 |  | -3.86 |  | 15.0879 | -8.7323 | -34.0085 | -32.7145 | 8.2779 | -43.5494 | 15.2101 | 21.4118 | 21.199 |  | 33.6422 | 32.9821 | 31.2275 | 85.9051 | 82.3885 | -151.7154 | 58.7989 | 58.125 | -104.4928 | -93.4908 | -50.1259 | -40.33 | 16.8954 | 1.033 | -10.86 | 13.75 | -51.2739 |  | -13.989 | 2.201 |  | 21.8 | 96.0778 | 106.0441 |  | 76.1767 | 19.8 | -24.9547 | 7.9263 | 8.6785 | 2.4073 |  |  | -13.0765 | -41.0811 | 20.929 | 42.8352 | 55.4715 | 56.4369 | -171.1773 | -31.6847 | 26.1819 | -52.7182 |  | 11.3993 | 11.0139 | 3.6192 | 167.4951 | 168.6786 |  |  |  |  | 571.6136 | -161.3544 | -157.2269 | -51.8598 | -42.6759 | 82.4273 | 83.0083 |  | -112.0286 | 38.5873 | 37.7963 | -57.7365 | -58.0126 | 92.47 | 91.59 | 45.7 | 47 | 21.5773 | 44.56 | -406.3753 | 110.0441 | 111.7984 | 17.9 | 6.8 | -36.2 | -36.5 |  |  | -562.6833 | -225.7789 | 522.4338 | 416.7297 | 57.5536 | -402.4921 | 411.2901 | -185.8431 | -245.9853 | -399.9553 | 103.007 | 101.4083 | 187.6175 | -494.6091 | 257.2101 | -249.1378 | 250.5559 | -11.0483 |  | 21.2 | -0.056 | -0.064 | -21.04 | 1.12 |  | -1.9333 | -32.665 | -21.3275 | 27 | 55.845 | 51.957 | 0 | 0 | 53.4387 | 53.6078 | 54.243 |  | -6.9 | 12.917 | 9.01 |  | -39.6224 | 77.6461 | 52.6268 | -39.287 | -76.1605 | 42.1869 | 34.0072 | -5 | 5.2 | -45.8066 | 278.9679
07/02/2026 | 19:00 | 0 | 18.887 | -27.4748 | -31.4895 | 16.6602 |  | 55.6872 | -93.1523 | 73.6719 | 37.2769 | 37.3448 | -22.2 | -74.124 | 66 | 18.216 | -66 | 12.987 | 51.1414 | 13.659 | 13.7905 | 22.9249 | 12.2114 | 5.85 | 2.3774 |  |  | -92.25 | -92.04 |  | 22.2 | 72.6 | 12.897 | 0.216 | 0 | -78.95 | -69.64 | 79.88 | 80.1 | 18.5527 | 1.3545 | 75.3362 | 77.5986 | 57.2426 | -87.8667 | 0 | 7.8594 | 7.7687 | 86.0534 | 87.7019 | -23.9053 | -27.0059 | -464.3103 | -13.0229 | -15 | -14.9 | 94.3458 | 3.4 | -6.2892 |  | -39.423 | 10.3356 | 6.7711 | 4.4868 | 496.6276 | 51.8815 | 51.7289 | -237.8749 | 525.1494 |  | -133.6426 | 136.7496 | 108.4578 | 33.62 | 37.34 | 76.56 | 90.39 | -80.3701 | -79.1645 | 153.2858 | 154.1391 |  | -123.2167 | -123.3048 | -3.3279 | -113.8082 |  |  | 104.2 | 225.5 | -17.33 | 47.1672 | 45.3823 | 45.931 | -31.8853 | -31.3963 | 1 | -24.5346 | 1.8078 | 18.3776 | 98.32 | 49.43 | 58.6011 | 55.6686 | 40.3694 |  | 113.2321 | 112.6386 | -162.067 |  | -22.2079 | -85.9 | -84.2 | 30.2591 | 67.9779 | 77.0366 | 96.1121 | 67.69 | -10.52 | 71.393 | 160.5891 | -3.19 | -3.01 | 83.96 | 73.4 | 162.3636 | 161.7818 | -53.9171 | -51.7727 | 245.7625 | 196.0808 | 186.8138 | 190.5883 | 82.4972 | 49.9315 | -38.874 | 249.0012 | 272.677 |  | -18.2858 | -15.2826 | 13.944 | 36.3504 | 34.4262 | 27.696 | -54.3021 | -55.3151 | -7.1976 |  | -3.9 |  | 16.0545 | 4.0915 | -36.8772 | -35.7299 | 8.5422 | -47.4148 | 20.0406 | 21.8568 | 21.3686 |  | 32.342 | 32.9229 | 31.1104 | 80.2116 | 81.0489 | -138.3189 | 54.8391 | 55.3604 | -93.9486 | -82.9997 | -50.3163 | -38.85 | 17.3837 | 1.42 | -11.29 | 13.66 | -51.5386 |  | -13.124 | 0.649 | 9.0432 | 22.53 | 83.7932 | 95.6499 | 15.53 | 78.8545 | 19.4 | -26.744 | 6.3126 | 6.9021 | 2.7553 |  |  | -13.0262 | -47.5069 | 20.3603 | 49.7443 | 57.5665 | 57.889 | -182.9109 | -33.1418 | 30.3323 | -59.4763 | 2.332 | 14.7978 | 14.4418 | 4.361 | 171.7843 | 170.813 | 295 | -291.6842 | -638.499 | 637.7141 | 593.9744 | -162.7426 | -160.8694 | -47.749 | -37.2777 | 79.8662 | 79.9208 |  |  | 36.0494 | 35.4672 | -65.0073 | -65.7132 | 91.52 | 90.22 | 44.7 | 44.9 | 21.9448 | 49.36 | -392.727 | 106.3481 | 106.0591 | 18.9 | 7.4 | -35.3 | -35.6 |  |  | -585.152 | -253.6169 | 515.4252 | 411.9033 | 39.1961 | -404.3068 | 405.0033 | -183.4967 | -244.3215 | -398.6606 | 104.8946 | 102.9689 | 185.4019 | -495.5591 | 251.2663 | -253.1251 | 252.0121 | -10.5731 |  | 20.48 | -0.458 | -0.471 | -20.4 | 0.08 |  | -0.2335 | -30.0008 | -21.2116 | 24 | 51.731 | 50.894 |  |  | 50.9341 | 50.9427 | 51.1098 |  | -6.2 | 12.8741 | 9.74 |  | -40.7128 | 75.0938 | 48.691 | -39.8174 | -74.1095 | 37.1102 | 36.7656 | -4.2 | 4.6 | -40.6898 | 268.2405
07/02/2026 | 19:30 | 0 | 19.3322 | -28.4014 | -30.967 | 19.0325 |  | 57.1223 | -100.3623 | 76.2633 | 38.8148 | 38.4047 | -26.64 | -74.819 |  | 18.216 | -66 | 12.3138 | 55.2946 | 14.1097 | 14.1347 | 23.2683 | 11.3214 | 6.1157 | 2.2858 |  |  | -94.38 | -94.2 |  | 26.64 | 72.6 | 11.024 | 0.208 | 0 | -81.04 | -69.23 | 82.17 | 82.39 | 19.1649 | 1.0856 | 78.0936 | 80.9727 | 59.2356 | -93.1574 | 0 | 8.5459 | 8.8482 | 89.1467 | 91.4416 | -23.2447 | -25.7114 | -485.6092 | -30.502 | -6.1 | -6.1 | 100.6298 |  | -6.7825 |  | -38.4186 | 10.8435 | 6.8588 | 4.7217 | 518.1125 | 51.3932 | 51.3321 | -265.8932 | 519.4949 |  | -126.0086 | 128.998 |  | 34.37 | 40.29 |  | 89.35 | -76.3514 | -75.8155 | 149.9235 | 150.0408 |  | -119.9434 | -119.8881 | -4.1836 | -114.7606 |  |  | 111.3 | 229.5 | -17.65 | 49.6021 | 48.7433 | 49.2996 | -37.5553 | -37.2796 |  | -19.5839 | 2.6755 | 18.7846 | 100.86 | 50.63 | 57.8979 | 55.0827 | 39.9496 |  | 115.2086 | 113.3243 | -168.3305 |  | -21.9534 | -85.9 | -86 |  |  | 78.9152 |  |  | -10.65 | 72.199 | 165.9144 | -2.61 | -2.73 | 86.47 | 74.95 | 166.6364 | 161.8545 | -48.811 | -47.4364 | 249.1965 | 200.3708 | 192.9599 | 194.6849 | 85.464 | 53.4899 | -38.917 | 274.1389 | 305.2785 |  | -15.5825 | -12.4411 | 11.2419 | 40.7459 | 37.4453 | 26.16 | -52.0773 | -52.9406 | -10.4058 |  | -6.14 |  | 16.0946 | 13.0087 | -36.6887 | -35.7904 | 8.3748 | -51.104 | 23.682 | 22.3847 | 21.7342 |  | 32.3889 | 31.7248 | 31.6317 | 75.5228 | 75.6903 | -133.4627 | 50.653 | 50.4419 | -91.7839 | -79.9785 | -48.4486 | -38.6 | 17.1713 | 1.4469 | -11.01 | 13.79 | -49.9112 |  | -12.83 | 0.469 |  | 23.11 | 81.5512 | 92.4158 | 15.72 | 78.8066 | 18.9 | -26.587 | 5.7141 | 6.4164 | 2.8881 |  |  |  | -48.9584 | 19.2755 | 51.2385 | 58.4519 | 58.5455 | -182.4212 | -32.7612 | 30.9184 | -60.5566 | 2.4064 | 15.3459 | 14.9586 |  | 172.8842 | 173.7812 | 288.7 | -288.2385 | -630.8929 | 628.9599 | 607.1234 | -166.9486 | -163.386 | -47.2675 | -36.3514 | 80.7439 | 78.2564 |  |  | 36.9064 | 36.1154 | -65.9887 | -65.8399 | 88.93 | 88.47 | 45.3 | 46.7 | 21.3103 |  | -397.9305 | 105.8885 | 106.2004 | 19 | 8.1 | -35.3 | -35.6 |  |  | -596.057 | -285.8357 | 516.8796 | 416.1129 | 25.1757 | -404.748 | 408.0225 | -186.3743 | -243.0787 | -399.9457 | 104.7602 | 104.452 | 184.5079 | -502.1616 | 254.7406 | -255.639 | 254.9919 | -10.7572 |  | 21.76 | -0.513 | -0.523 | -21.68 | 0.4 |  | -1.1124 | -30.1167 | -21.767 | 24.3 | 56.107 | 56.493 |  |  | 51.8555 | 53.3749 | 51.9036 |  | -7.2 | 14.3982 | 10.15 |  | -40.5761 | 74.7307 | 47.8053 | -39.2311 | -73.5037 | 35.5764 | 37.1504 | -3.4 | 3.7 | -16.3822 | 243.5374
07/02/2026 | 20:00 | 0 |  | -29.0979 | -30.719 | 20.1044 |  |  | -100.495 |  |  |  | -26.64 | -73.477 |  | 19.044 | -63.8 | 12.791 | 55.104 | 13.8182 | 13.9202 | 22.8912 | 11.4819 | 6.2022 | 2.3047 |  |  | -93.3 | -93.25 |  | 26.64 | 72.6 | 10.76 | 0.205 | 0 | -79.23 | -67.94 | 80.76 | 81.17 | 19.6427 | 1.1781 | 76.3781 | 79.0104 | 59.6006 | -92.4465 | 0 | 6.6524 | 6.6024 | 89.1605 | 91.0159 | -23.188 | -26.5769 | -481.9038 | -30.5799 | -6.3 | -6.3 | 98.1509 |  | -6.6004 |  | -38.6319 | 11.4238 | 7.0802 | 4.7524 | 513.962 | 56.8865 | 57.4053 | -290.789 | 522.4437 |  | -116.3033 | 117.8708 | 112.5594 | 34.45 | 40.32 | 78.11 | 89.27 | -74.342 | -74.0741 | 146.7628 | 146.6362 |  | -120.1321 | -120.0318 | -3.1592 | -118.4324 |  |  | 103.2 | 238 | -17.54 | 47.8006 | 47.1963 | 47.7689 | -38.6714 | -38.4406 |  | -18.9295 | 2.9584 | 18.791 | 105.67 | 52.65 | 57.8979 | 54.4968 | 40.3445 |  | 117.9169 | 117.3941 | -161.5368 |  | -22.1932 | -84 | -82.6 | 29.8581 |  | 79.8545 | 94.9402 | 66.2 | -11.15 | 73.0205 | 159.4841 | -2.26 | -2.2 | 98.14 | 76.57 | 159.8909 | 158.4545 | -46.7025 | -45.1909 | 248.4736 | 200.4171 | 191.4669 | 195.8995 | 91.947 | 59.2303 | -37.578 | 298.9597 | 332.6118 |  | -15.8173 | -12.7624 | 0 | 45.4733 | 42.437 | 36.912 | -52.1089 | -53.0711 | -15.8819 |  | -14.2 |  | 15.9127 | 22.9345 | -38.9112 | -37.8423 | 10.7016 | -56.941 | 29.109 | 21.6999 | 21.7297 |  | 30.2328 | 30.5252 | 29.7095 | 73.8482 | 72.8435 | -130.281 | 47.9941 | 47.926 | -90.5997 | -80.5005 | -46.9691 | -38.17 | 17.2885 | 1.4432 | -11.07 | 15.16 | -48.028 | 8.2593 | -12.783 | 0.631 |  | 24.4 | 82.9525 | 93.0378 |  | 80.6081 | 19.7 | -26.2258 | 4.8127 | 5.2119 | 2.8537 |  |  | -14.07 | -48.766 | 19.8 | 51.4323 | 56.7357 | 59.5143 | -182.5764 | -32.4044 | 31.1613 | -61.0947 |  |  | 15.1062 |  | 172.1033 | 172.9456 | 285.4 | -281.2148 | -610.4208 | 615.6338 | 618.3384 | -164.2454 | -163.6982 | -51.8782 | -41.4421 | 80.1491 | 82.1309 | -110.6717 |  | 36.1813 | 36.1483 | -68.5749 | -69.259 | 90.34 | 89.63 | 44.5 | 46.7 | 21.0646 | 47.52 | -400.6661 | 106.5894 | 106.5441 |  | 8 | -35 | -34.7 |  |  | -601.9016 | -304.8557 | 525.0478 | 419.3275 | 15.748 | -409.7048 | 412.1605 | -188.635 | -246.0419 | -404.1824 | 105.3801 | 105.6239 | 191.7786 | -505.1073 | 254.7193 | -255.3148 | 256.7006 | -10.8093 |  | 21.36 | -0.448 | -0.454 | -20.8 | -0.56 |  | 0.734 | -31.8166 | -22.4994 | 24.1 | 53.537 | 54.088 |  |  | 52.1919 | 53.0821 | 52.1229 |  | -6.7 | 14.6763 | 10.13 |  | -39.6711 | 79.1405 | 52.524 | -39.3397 | -77.8683 | 40.4224 | 36.8474 | -5.2 | 5 | 6.8398 | 221.2387
07/02/2026 | 20:30 | 0 |  |  | -31.3139 | 20.486 |  | 57.6317 | -98.6261 | 75.4735 | 37.9488 |  | -24.42 | -71.775 | 63.8 |  | -63.8 | 12.9014 | 55.1654 | 13.7659 | 13.9207 | 22.4985 | 12.2734 | 5.7049 | 2.3354 |  |  | -91.33 | -91.24 |  | 24.42 | 70.4 | 10.25 | 0.202 | 0 | -77.57 | -67.83 | 79.05 | 78.43 | 20.4077 | 0.7208 | 75.8703 | 78.424 | 58.572 | -90.1442 | 0 | 7.4844 | 7.0655 | 87.4651 | 89.9966 | -23.116 | -24.9792 | -478.5239 | -29.195 | -6 | -6 | 96.2542 | 3.273 | -6.838 |  | -37.8067 | 11.4571 | 7.0063 | 4.6788 | 513.84 | 63.9057 | 63.6616 | -295.0852 | 521.9333 |  | -105.7115 | 107.9046 | 111.6313 | 34.09 | 39.87 | 78.9 | 90.22 | -73.6722 | -72.6006 | 143.8951 | 143.6438 |  | -116.6662 | -117.4401 | -3.5501 | -116.3154 |  |  | 101.6 | 233.8 | -17.18 | 48.4691 | 48.458 | 48.7112 | -36.7429 | -36.2053 |  | -24.1715 | 5.8331 | 18.7855 | 98.39 | 49.53 | 57.1948 | 53.9108 | 39.9076 |  | 116.1186 | 115.6313 | -152.665 |  | -21.7445 | -83.1 | -84.8 | 29.4571 | 66.2201 | 77.9759 | 91.4246 | 64.82 | -10.87 | 73.067 | 152.5737 | -2.91 | -2.84 | 86.03 | 75.76 | 152.4909 | 150.4545 | -47.0549 | -45.3455 | 244.6181 | 191.7152 | 189.2692 | 188.6161 | 86.9845 | 54.4714 | -37.506 | 306.2863 | 303.3866 |  | -15.6942 | -12.5699 | 10.4107 | 41.1455 | 38.5952 | 33.84 | -52.7986 | -53.7448 | -11.3807 |  | -13.35 |  | 15.7344 | 15.6678 | -38.1975 | -37.259 | 12.3807 | -52.7554 | 24.6417 | 20.9047 | 20.3668 |  | 31.6836 | 33.0012 | 31.6975 |  |  | -124.9224 | 47.7678 | 48.0832 | -89.093 | -78.7379 | -42.3108 | -37.83 | 17.0761 | 1.4322 | -10.72 | 16.77 | -42.6406 |  |  | 0.648 |  | 26.42 | 80.4983 | 90.5411 |  | 82.2921 | 20 | -24.6585 | 5.2331 | 5.7106 | 2.8191 |  |  | -14.4788 | -46.4111 | 20.9719 | 48.5377 | 60.0037 | 60.996 | -181.3752 | -31.656 | 30.824 | -58.488 |  | 15.5119 | 14.7687 |  | 166.031 | 169.1982 |  |  | -603.3475 |  | 587.42 | -161.0533 | -159.522 | -52.7843 | -41.841 | 83.6627 | 85.2267 |  |  | 35.3353 | 34.5882 | -67.2784 | -67.2344 | 87.46 | 86.41 | 41 | 42.7 | 21.3722 | 47.92 | -395.3086 | 107.1952 | 106.9046 | 18.5 | 5.7 | -35.3 | -34.8 |  | 1.2096 | -573.0838 | -285.3675 | 508.9439 | 418.0272 | 28.9088 | -403.561 | 405.6658 | -183.3521 | -243.9053 | -398.1747 | 100.9238 | 101.1523 | 188.7743 | -493.9506 | 250.9197 | -253.8268 | 250.9584 | -11.2845 |  | 21.52 | -0.415 | -0.423 | -19.84 | -1.2 |  | 2.2568 | -30.3822 | -25.1667 | 24.7 | 54.336 | 54.215 |  |  | 54.3058 | 55.4513 | 54.2533 |  | 0.4 | 14.975 | 9.89 |  | -41.6067 | 79.1587 | 53.7606 | -41.2321 | -78.1996 | 41.4476 | 36.716 | -11.4 | 12.9 | -12.1972 | 237.453
07/02/2026 | 21:00 | 0 | 19.8887 |  | -31.8649 | 18.7929 |  | 56.1869 | -96.0859 | 73.6889 | 37.1149 | 37.2127 | -22.2 | -68.688 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 12.6573 | 54.0552 | 13.0618 | 13.2316 | 21.9201 | 12.5891 | 6.1787 | 2.4049 |  |  | -89.28 | -89.31 |  | 22.2 | 68.2 | 9.76 | 0.198 | 0 | -76.07 | -67.72 | 77.02 | 77.07 | 20.119 | 1.0803 | 75.814 | 78.0784 | 56.4333 | -89.2499 | 0 | 9.2363 | 9.2147 | 85.7684 | 87.6434 | -23.5219 | -25.4014 | -466.986 | -29.9289 | -6.4 | -6.2 | 95.3789 | 3.1736 | -6.6984 |  | -36.7452 | 11.3483 | 6.6963 | 4.5395 | 498.3366 | 68.5445 | 68.4225 | -289.103 | 522.4521 |  | -106.2654 | 107.497 |  | 33.68 | 39.04 | 78.05 | 90.31 | -74.7439 | -73.9401 | 146.3472 | 147.0306 |  | -111.8008 | -111.9207 | -1.6231 | -112.4729 |  |  | 96.9 | 225.6 | -16.79 | 50.0242 | 49.2776 | 50.1135 | -28.785 | -28.4966 |  | -27.9808 | 2.1018 | 18.7059 | 98.73 | 49.69 | 55.7886 | 52.739 | 39.4825 |  | 113.4848 | 111.9624 | -163.4445 |  | -21.5175 | -86.4 | -86.5 | 29.1 | 63.5834 | 78.9152 |  |  | -11.08 | 71.517 | 160.8391 | -2.85 | -2.87 | 89.18 | 74.21 | 162.9818 | 159.0182 | -45.255 | -44.0818 | 244.8493 | 197.7718 | 189.4194 | 191.9171 | 85.7744 | 54.6507 | -37.082 | 297.8593 | 283.5963 |  | -15.6661 | -12.7007 | 8.9819 | 40.984 | 39.0279 | 35.376 | -55.2195 | -55.9025 | -11.6185 |  | -16.11 |  | 15.6509 | 13.5082 | -37.3912 | -36.423 | 10.8805 | -52.0977 | 23.2168 | 20.7251 | 20.861 |  | 38.7166 | 39.2845 | 37.6365 | 74.3506 | 74.853 | -124.42 | 47.6255 | 46.5557 | -91.2022 | -79.8577 | -41.7029 | -37.94 | 17.1713 | 1.42 | -10.99 | 16.82 | -42.736 |  | -13.063 | 0.72 |  | 26.5 | 81.4966 | 92.4012 |  | 82.5251 | 21.8 | -24.207 | 5.1845 | 5.8006 | 2.7258 |  |  | -14.6242 | -44.6374 | 20.8199 | 47.1131 | 58.2744 | 56.2966 | -177.3633 | -30.9863 | 30.4324 | -56.9662 |  | 14.9931 | 14.273 | 4.4227 | 160.8179 | 160.9873 | 282.9 | -284.678 | -601.9581 | 607.677 | 571.3021 | -151.9963 | -150.017 | -56.8191 | -47.183 | 81.016 | 81.6394 |  | -100.7838 | 37.0602 | 37.0163 | -61.8272 | -61.3727 | 95.94 | 95.96 | 22.4 | 22.8 | 21.3722 | 47.76 | -368.3373 | 110.6363 | 111.0343 | 18.5 | -30.8 | -35.4 | -35.7 |  |  | -561.6205 | -256.6738 | 472.4095 | 384.6824 | 17.6973 | -376.1577 | 373.1114 | -170.7383 | -232.1529 | -374.2284 | 95.8955 | 96.5108 | 172.8007 | -452.1251 | 239.6828 | -219.9203 | 225.6379 | -11.5756 |  | 13.92 | -0.32 | -0.331 | -14.32 | -8.88 |  | 9.3492 | -26.7781 | -33.9559 | 22.6 | 56.593 | 53.648 |  |  | 52.59 | 52.3153 | 52.6291 |  | 31.2 | 15.3277 | 9.77 |  | -47.9015 | 80.9134 | 57.2129 | -46.5518 | -79.0998 | 47.023 | 32.7839 | -43 | 42.1 | -34.5821 | 252.5924
07/02/2026 | 21:30 | 0 | 19.6585 | -29.0548 | -32.0451 | 18.9836 |  | 55.3191 | -93.6945 | 72.6067 | 36.7129 | 36.392 | -28.86 | -66.556 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 12.9369 | 51.3088 | 12.6041 | 12.6908 | 20.5407 | 12.5445 | 6.7221 | 2.3934 |  |  | -90.54 | -89.88 |  | 28.86 | 66 | 11.693 | 0.211 | 0 | -76.88 | -69.06 | 77.73 | 77.47 | 19.2665 | 1.6671 | 75.2303 | 78.128 | 56.99 | -87.933 | 0 | 7.9549 | 7.9832 | 86.6312 | 89.1743 | -25.8241 | -28.2313 | -465.8048 | -27.6546 | -7.5 | -7.6 | 93.9182 | 3.1513 | -6.933 |  | -36.4992 | 10.9735 | 6.3584 | 4.3588 | 495.8646 | 75.1976 | 75.4417 | -301.2726 | 531.1158 |  | -108.7661 | 110.9054 |  | 33.3 | 38.09 | 76.41 | 91.02 | -78.7626 | -78.0928 | 150.0638 | 149.9779 |  | -103.6903 | -103.7972 | -2.06 | -108.3712 |  |  | 90.3 | 217.9 | -16.74 | 51.6779 | 47.2622 | 51.1798 | -22.0363 | -21.7009 |  | -34.908 | 1.458 | 18.2916 | 95.58 | 48.15 | 53.6792 | 51.5671 | 38.609 |  | 109.3331 | 108.8617 | -176.0023 |  | -21.3652 | -86.8 | -88 |  | 60.6537 | 76.0973 | 85.5652 | 59.97 | -11.03 | 70.68 | 174.3799 | -3.15 | -3.14 | 83.73 | 72.48 | 176.8545 | 173.8545 | -45.4482 | -44.6182 | 247.0309 | 198.5181 | 191.0903 | 194.1679 | 81.8973 | 51.4904 | -37.128 | 308.9963 | 263.1702 |  | -15.7754 | -12.9173 | 13.74 | 39.7212 | 36.6606 | 29.232 | -54.597 | -55.26 | -9.0257 |  | -5.69 |  | 15.1153 | 13.9072 | -38.1563 | -37.1232 | 11.1029 | -49.0606 | 19.5819 | 21.0334 | 21.0927 |  | 38.0158 | 38.6067 | 37.417 | 77.6997 | 77.5323 | -126.2621 | 47.2797 | 47.2046 | -92.0491 | -81.9513 | -40.4285 | -39.15 | 16.8881 | 1.3614 | -10.78 | 17.34 | -41.7338 |  |  | 0.677 |  | 27.1 | 83.4066 | 92.4304 | 16.28 | 82.1497 | 21.5 | -23.3456 | 5.7262 | 6.4682 | 2.6065 |  |  |  | -43.306 | 21.5137 | 45.6056 | 59.1688 | 60.407 | -176.5739 | -30.2708 | 29.3387 | -54.1496 | 2.1915 | 13.997 | 13.5769 |  | 156.9562 | 157.3952 |  |  |  |  | 556.4496 | -150.9472 | -147.6135 | -56.3076 | -47.4758 | 78.958 | 78.0622 | -103.6998 |  | 37.8842 | 37.0163 | -58.4554 | -58.0273 | 97.01 | 96.49 | 20.6 | 21 | 21.5346 | 47.04 | -367.6642 | 109.5601 | 109.3323 | 17.9 | -33 | -35.2 | -35.6 | 1.3732 | 1.2798 | -549.1524 | -243.8371 | 470.2262 | 382.8029 | 26.3504 | -371.6223 | 370.3235 | -168.0591 | -230.9061 | -367.8817 | 96.0766 | 94.6321 | 170.2078 | -451.1165 | 236.5329 | -216.9744 | 220.4054 | -9.5981 |  | 13.76 | -0.173 | -0.173 | -14 | -8.88 |  | 9.6422 | -26.659 | -34.6578 | 22.6 | 53.307 | 53.324 |  |  | 51.5656 | 51.046 | 50.9533 |  | 33.3 | 15.6357 | 9.39 |  | -47.0319 | 80.3812 | 57.0586 | -46.352 | -79.3142 | 46.8012 | 31.9796 | -44.5 | 44.5 | -50.6966 | 267.031
07/02/2026 | 22:00 | 0 | 19.4299 | -28.4492 | -32.0161 | 16.7777 |  | 54.6748 | -89.9752 | 69.8559 | 35.3629 | 35.1011 | -24.42 | -62.361 | 57.2 | 16.56 | -55 | 12.7625 | 49.9264 | 11.8044 | 11.9385 | 20.3907 | 13.3862 | 6.317 | 2.419 |  |  | -87.73 | -87.7 |  | 24.42 | 61.6 | 11.005 | 0.208 | 0 | -73.65 | -68.42 | 74.94 | 74.93 | 18.3411 | 2.3339 | 73.5847 | 76.1986 | 55.0784 | -83.6943 | 0 | 9.964 | 10.9016 | 84.2911 | 86.0094 | -25.1762 | -26.9633 | -449.5576 | -18.1571 | -12.8 | -12.7 | 90.1526 | 3.1174 | -6.8549 |  | -36.4054 | 10.3307 | 6.2422 | 4.2274 | 479.232 | 72.4204 | 71.7795 | -286.5192 | 511.6254 |  | -109.6108 | 111.8524 | 111.6013 | 32.95 | 36.43 | 74.83 | 90.04 | -77.6909 | -77.8249 | 148.8581 | 148.7118 |  | -101.5961 | -101.5353 | -1.9959 | -104.3364 |  |  | 91.7 | 209.6 | -16.45 | 51.0167 | 51.0533 | 50.3068 | -23.5611 | -22.5272 |  | -32.5247 | 1.555 | 17.6896 | 94.47 | 47.6 | 52.2729 | 49.8093 | 38.2121 |  | 104.7535 | 104.1429 | -166.4507 |  | -20.6874 | -86.3 | -86.2 |  | 57.431 | 75.1581 | 82.0496 | 57.52 | -10.57 | 70.3855 | 166.1494 | -1.96 | -1.9 | 81.44 | 70.91 | 165.5273 | 162.7273 | -47.0326 | -46.1636 | 234.4475 | 188.6677 | 181.1954 | 184.2958 | 84.8457 | 53.9939 | -37.564 | 294.2427 | 264.2402 |  | -25.3359 | -22.6434 | 9.9718 | 33.5393 | 31.5212 | 38.448 | -58.0803 | -59.3206 | -12.2068 |  | -14.87 |  | 14.5005 | 4.5472 | -35.8937 | -35.3127 | 7.8818 | -51.8516 | 22.3128 | 20.5118 | 20.4387 |  | 38.0577 | 38.4044 | 36.9134 | 77.8672 | 77.8672 | -124.0851 | 48.5301 | 48.8902 | -93.7423 | -82.4705 | -39.7253 | -38.95 | 17.0761 | 1.3614 | -10.61 | 17.75 | -40.1958 |  | -13.683 | 0.674 | 10.9704 | 27.68 | 85.0164 | 93.9951 |  | 82.3744 | 23.8 | -21.5895 | 5.9724 | 6.3984 | 2.5181 |  |  | -15.3109 | -40.4024 | 22.4787 | 42.5096 | 58.9866 | 59.4248 | -173.22 | -28.5859 | 27.9118 | -50.4916 |  | 12.8446 | 12.364 |  | 156.4053 | 155.0066 |  |  | -607.1786 |  | 554.9755 | -149.6716 | -147.5903 | -56.6977 | -47.4066 | 80.3753 | 80.0695 |  |  | 37.0272 | 37.0053 | -53.1503 | -54.2199 | 99.93 | 98.92 | 19.9 | 18.9 | 21.3915 | 44.64 | -362.0994 | 111.9819 | 111.7559 | 17.3 | -34.9 | -35.2 | -35.6 | 1.5074 |  | -539.5283 | -238.7861 | 467.0973 | 381.2536 | 25.3027 | -369.1317 | 366.185 | -166.5174 | -229.4456 | -364.8525 | 95.1569 | 95.3634 | 169.0337 | -448.3837 | 239.7783 | -211.4723 | 217.9061 | -10.0458 |  | 14 | 0.067 | 0.062 | -13.52 | -8.88 |  | 9.2607 | -26.3661 | -35.0393 | 24.4 | 54.281 | 53.764 | 3.0036 | 3.3553 | 53.8205 | 52.6266 | 53.9376 |  | 35.9 | 16.485 | 8.92 |  | -48.2156 | 80.1495 | 57.3113 | -47.6002 | -78.3618 | 47.3841 | 31.22 | -46 | 47.4 | -49.0156 | 269.4922
07/02/2026 | 22:30 | 0 | 18.5375 | -28.1626 | -32.999 | 17.4466 |  | 50.4036 | -87.1261 | 68.0297 | 34.155 | 33.6068 | -11.1 | -57.574 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 12.8402 | 48.8558 | 11.8604 | 11.7987 | 19.5923 | 15.3991 | 5.7378 | 4.1726 |  |  | -80.37 | -80.25 |  | 11.1 | 55 | 10.247 | 0.198 | 0 | -75.65 | -46.95 | 76.45 | 76.95 | 14.8437 | 10.0905 | 70.5604 | 73.1773 | 50.0951 | -86.6628 | 0 | 30.5676 | 26.2032 | 76.1707 | 77.2484 | -2.9537 | -2.9387 | -450.6771 | -14.8897 | -14.4 | -14.2 | 93.7263 | 3.139 | -6.2577 |  | -37.7675 | 9.3957 | 3.8611 | 3.8735 | 478.5301 | 68.6971 | 68.6361 | -271.5609 | 503.0917 |  | -110.0943 | 111.6558 | 106.412 | 32.33 | 33.18 | 71.85 | 91.09 | -76.2174 | -75.4137 | 147.9932 | 150.3274 |  | -96.1957 | -96.6955 | -3.7043 | -97.7191 |  |  | 92.2 | 196.6 | -16.21 | 51.8581 | 51.2374 | 51.2656 | -25.5642 | -25.0416 | 1 | -26.8654 | -1.5203 | 17.0289 | 89.26 | 44.87 | 49.4604 | 46.7331 | 36.2445 |  | 97.8953 | 97.2095 | -146.8501 |  | -20.0163 | -81.1 | -82 | 28.4409 | 53.9154 | 67.6437 | 76.1902 | 53.43 | -9.05 | 68.4015 | 147.8284 | -29.44 | -29.54 | 129.05 | 68.4 | 147.8364 | 145.3636 | -50.5453 | -49.4273 | 230.9434 | 183.9864 | 175.66 | 179.9818 | 98.0175 | 69.9745 | -35.507 | 281.9189 | 256.1174 |  | -24.678 | -21.756 | -8.5532 | 14.2346 | 13.2477 | 156.732 | -72.2868 | -73.2873 | -30.5693 | 0 | -14.06 | 111.8 | 13.5182 | -27.141 | -37.1592 | -36.4593 | 11.5761 | -66.6834 | 41.0851 | 20.3807 | 20.2088 |  | 39.3838 | 39.8888 | 38.7458 | 76.1926 | 75.5228 | -133.1278 | 52.3991 | 52.572 | -97.3675 | -86.6227 | -42.45 | -41.79 | 17.0736 | 1.2564 | -10.89 | 18.37 | -44.035 |  | -13.994 | 0.741 | 9.0275 | 25.35 | 88.0196 | 98.8827 | 15.71 | 80.0285 | 23.5 | -20.7552 | 6.6779 | 7.3188 | 2.334 |  |  | -14.8439 | -37.5333 | 22.5272 | 38.8899 | 60.0081 | 58.8508 | -171.2659 | -26.1905 | 25.9548 | -43.7771 | 2.2286 | 11.3016 | 10.8768 |  | 150.86 | 151.7086 | 282.5 | -283.6626 | -598.479 | 600.9634 | 545.0535 | -145.8418 | -142.0685 | -58.5218 | -51.2132 | 80.0945 | 78.3862 |  | -103.3013 | 38.5763 | 37.7853 | -47.8105 | -47.3685 | 102.34 | 101.83 | 16.9 | 17.4 | 21.9042 | 41.6 | -360.1048 | 109.372 | 109.8706 | 16.2 | -38.7 | -36.5 | -37.3 |  | 1.1671 | -538.8066 | -225.408 | 455.4419 | 373.9176 | 25.5941 | -363.7132 | 363.0091 | -160.9394 | -225.0151 | -356.3927 | 93.3023 | 91.9113 | 164.0839 | -439.6045 | 232.0006 | -209.3544 | 208.1351 | -9.2273 |  | 13.84 | 0.289 | 0.283 | -13.04 | -9.2 |  | 9.7887 | -26.836 | -36.1532 | 24.9 | 52.221 | 53.537 | 5.9784 | 7.1547 | 51.3127 | 52.3061 | 51.2386 |  | 40.7 | 17.5424 | 8.34 |  | -50.9681 | 80.8853 | 59.6701 | -49.929 | -79.7595 | 49.1918 | 29.2832 | -51.9 | 52.7 | -55.8761 | 267.996
07/02/2026 | 23:00 | 0 | 17.8955 | -26.5297 | -33.5107 | 16.6646 |  | 47.6249 | -79.1579 | 63.796 | 32.673 | 31.6401 | -6.66 | -52.562 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 12.1941 | 45.3194 | 11.25 | 11.2664 | 18.639 | 16.869 | 5.9937 | 4.058 |  |  | -76.6 | -76.54 |  | 6.66 | 50.6 | 9.224 | 0.189 | 0 | -68.25 | -55.35 | 68.17 | 68.41 | 13.4897 | 10.8323 | 70.689 | 72.3113 | 45.0109 | -76.9812 | 0 | 10.2069 | 10.3817 | 74.3012 | 75.3486 | -22.268 | -24.2859 | -388.5224 | -7.27 | -13.3 | -13.6 | 81.8827 | 2.9918 | -6.14 |  | -32.8912 | 8.8621 | 0 | 3.4494 | 416.9132 | 58.3514 | 58.2903 | -228.5229 | 454.8792 |  | -97.1286 | 99.2903 | 100.9132 | 31.01 | 31.16 | 68.12 | 87.29 | -77.557 | -76.4853 | 148.5014 | 152.9554 |  | -84.9951 | -84.6596 | -2.5742 | -86.5687 |  |  | 92.8 | 172 | -15.72 | 55.8045 | 54.517 | 54.7341 | -23.2223 | -23.05 | -9.1333 | -19.0614 | -7.4973 | 16.4507 | 85.74 | 43.31 | 47.3511 | 44.9753 | 35.1376 |  | 86.936 | 85.99 | -132.9439 |  | -19.3781 | -78.3 | -79.4 | 28.0563 | 51.5717 | 63.8865 | 72.6746 | 50.92 | -8.51 | 65.937 | 130.7174 | -27.63 | -28.05 | 121.95 | 66.21 | 131.0909 | 130.7818 | -54.7567 | -52.8727 | 211.531 | 166.3223 | 161.0749 | 164.049 | 96.4684 | 70.0952 | -34.108 | 236.5525 | 254.9864 |  | -31.8694 | -30.209 | 0 | 4.5241 | 5.0994 | 169.02 | -74.495 | -76.4516 | -30.5224 | 16.13 | -14.61 | 106.9 | 13.1657 | -45.9195 | -36.3581 | -35.3191 | 8.9466 | -67.1558 | 38.0711 | 20.396 | 20.4007 |  | 39.7952 | 39.9719 | 38.2584 | 76.5275 | 77.8672 | -142.3379 | 55.8891 | 55.7892 | -104.4218 | -95.9374 | -38.3996 | -44.26 | 15.7821 | 1.1148 | -9.78 | 19.35 | -40.7083 |  | -14.457 | 0.555 |  | 25.54 | 98.1056 | 106.1555 | 15.3 | 79.4349 | 22 | -19.189 | 6.9488 | 7.5801 | 2.162 |  |  | -14.6392 | -33.9699 | 22.8813 | 35.6633 | 59.5458 | 60.2583 | -167.6948 | -24.979 | 24.6926 | -40.2095 | 2.3069 | 9.7281 | 9.4516 | 4 | 152.5551 | 152.9209 | 286.6 | -283.4804 | -603.9915 | 608.2413 | 552.8877 | -147.7387 | -143.851 | -55.5192 | -47.1749 | 82.2026 | 82.7818 |  |  | 37.192 | 37.1481 | -43.5779 | -42.4555 | 102.51 | 101.04 | 16.6 | 15.2 | 21.4748 | 40.72 | -359.2813 | 110.667 | 110.4578 | 15.1 | -39.9 | -36.1 | -35.6 |  |  | -539.7291 | -229.2526 | 444.5578 | 364.2085 | 16.1966 | -353.2451 | 353.4792 | -158.1007 | -225.6259 | -349.131 | 89.714 | 91.2505 | 159.7769 | -426.4111 | 231.6793 | -202.8825 | 203.8611 | -9.3069 |  | 13.84 | 0.579 | 0.572 | -14.32 | -8 |  | 8.5283 | -24.6082 | -37.2061 | 24.3 | 52.552 | 51.222 | 11.0568 | 13.21 | 52.8361 | 52.849 | 52.7775 |  | 41.5 | 18.6646 | 7.81 |  | -46.1649 | 78.0378 | 56.489 | -45.1052 | -77.3502 | 46.8618 | 30.4402 | -53.3 | 52.9 | -48.8975 | 264.2699
07/02/2026 | 23:30 | 0 | 17.4687 | -25.8189 | -33.6431 | 16.6946 |  | 45.416 | -74.837 | 61.5027 | 31.221 | 30.469 | -8.88 | -34.016 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 12.247 | 44.1952 | 10.6461 | 10.4876 | 17.7727 | 16.7448 | 5.7445 | 4.0626 |  |  | -69.07 | -69.67 |  | 8.88 | 33 | 7.746 | 0.18 | 0 | -60.77 | -54.77 | 60.84 | 61.2 | 12.9336 | 11.295 | 66.8689 | 68.6158 | 34.868 | -71.4529 | 0 | 11.8211 | 11.6713 | 67.1968 | 67.9614 | -23.6678 | -26.9619 | -341.0803 | -7.3799 | -13.6 | -13.8 | 76.5479 | 3.0845 | -5.5185 |  | -28.5006 | 8.4128 |  | 2.7161 | 366.5577 | 43.8856 | 43.7635 | -164.8768 | 414.571 |  | -92.5608 | 94.5421 | 96.642 | 29.33 | 28.84 | 64.69 | 83.68 | -79.0305 | -79.1645 | 149.9189 | 151.0066 |  | -75.3831 | -75.55 | -4.5358 | -80.1607 |  |  | 94.6 | 160.6 | -16.02 | 56.3307 | 56.3063 | 55.9575 | -24.0918 | -23.0885 | -15.2177 | -9.8557 | -14.7741 | 15.7241 | 81.21 | 41.1 | 45.4761 | 42.9245 | 33.6252 |  | 80.8903 | 79.9774 | -125.2756 |  | -18.509 | -75.8 | -77.1 | 27.5729 | 48.642 | 59.6597 | 69.1589 | 48.35 | -7.64 | 62.9765 | 122.8145 | -25.88 | -26.27 | 114.29 | 64.14 | 123.1091 | 119.7818 | -57.7149 | -56.8545 | 198.0891 | 154.1266 | 147.5715 | 150.8867 | 88.1393 | 63.188 | -32.009 | 176.9324 | 249.3578 |  | -31.8877 | -29.791 | 0 | 7.3574 | 7.0513 | 150.588 | -77.9525 | -78.642 | -28.6704 | 0 | -15.42 | 109.2 | 12.3147 | -36.0734 | -36.8098 | -35.8435 | 8.8805 | -63.8299 | 34.85 | 21.0393 | 20.9729 |  | 39.814 | 40.6194 | 39.3019 | 79.3743 | 79.3743 | -147.0266 | 58.9151 | 58.0789 | -109.5797 | -98.725 | -41.9226 | -45.67 | 16.0629 | 1.0208 | -10.27 | 18.44 | -43.8161 |  | -14.801 | 0.781 |  | 25.55 | 100.761 | 112.7752 | 15.59 | 80.9967 | 21.9 | -23.5785 | 1.9206 | 2.232 | 1.9631 |  |  |  | -36.4247 | 22.9028 | 37.9434 | 59.4767 | 60.3383 | -163.8751 | -23.3794 | 39.9376 | -47.4055 | 2.2867 | 8.1753 | 7.8695 | 3.4892 | 151.346 | 151.9473 | 291.3 | -286.9516 | -617.7481 | 627.3997 | 566.7999 | -145.3986 | -142.6684 | -58.6576 | -51.5102 | 81.4983 | 79.8359 |  |  | 37.9171 | 37.8512 | -36.8212 | -37.4274 | 106.56 | 105.29 | 13.8 | 14.3 | 21.7397 | 39.2 | -343.5485 | 107.1729 | 106.9747 | 15.1 | -45.5 | -36.9 | -37.2 |  | 1.2691 | -554.5612 | -221.7121 | 426.1107 | 349.4903 | 1.1717 | -342.5786 | 340.8661 | -152.8087 | -220.9406 | -334.3738 | 88.2966 | 88.4473 | 154.0823 | -413.6458 | 227.5131 | -189.5494 | 188.5013 | -9.7821 |  | 13.68 | 0.814 | 0.812 | -13.68 | -8.8 |  | 9.3767 | -25.7221 | -37.7066 | 26.9 | 51.338 | 54.063 |  |  | 52.4983 | 52.2559 | 53.6539 |  | 46.5 | 19.5215 | 7.26 |  | -45.5687 | 80.6381 | 60.5706 | -45.3157 | -79.4119 | 49.5771 | 28.451 | -56.8 | 57.3 | -51.2813 | 273.3746
08/02/2026 | 00:00 | 0 | 16.4425 | -24.0951 | -34.2051 | 16.7087 |  | 43.4108 | -71.7358 | 60.8328 | 30.5191 | 29.2878 | -6.66 | -31.299 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 12.4518 | 40.5138 | 10.2433 | 10.0263 | 16.7625 | 17.2131 | 6.2158 | 4.1761 |  |  | -68.09 | -67.8 |  | 6.66 | 28.6 | 7.038 | 0.173 | 0 | -63.04 | -49.36 | 63.47 | 64.17 | 11.4473 | 11.934 | 64.4531 | 66.8508 | 38.5 | -76.2438 | 0 | 29.0834 | 30.2685 | 63.8304 | 64.9389 | -12.2556 | -13.9828 | -346.0518 | -16.1741 | -13.9 | -13.8 | 81.9079 | 2.9989 | -5.5177 |  | -27.7469 | 7.167 |  | 2.462 | 376.4152 | 29.5419 | 29.4809 | -139.2547 | 409.8222 |  | -77.8617 | 79.1286 | 91.4227 | 28.44 | 27.79 | 62.07 | 81.92 | -81.0399 | -80.504 | 151.7264 | 152.3014 |  | -68.8928 | -68.9423 | -7.1155 | -80.2045 |  |  | 88.7 | 161.6 | -15.29 | 55.5858 | 54.4413 | 54.8802 | -27.6425 | -27.09 | -17.167 | -1.8359 | -17.4846 | 14.943 | 77.02 | 39.39 | 43.1323 | 40.7272 | 32.0206 |  | 80.7872 | 80.3398 | -129.8854 |  | -17.6416 | -69.3 | -69.4 | 26.9577 | 45.7123 | 55.9026 | 65.6433 | 45.46 | -7.01 | 63.426 | 128.2198 | -27.46 | -27.65 | 114.58 | 62.03 | 130.4182 | 128.0182 | -57.0088 | -55.4182 | 197.623 | 153.1012 | 148.4348 | 149.4832 | 71.5084 | 47.9603 | -33.173 | 149.8944 | 242.2332 |  | -32.3105 | -29.6372 | 14.1925 | 24.5645 | 23.2305 | 44.592 | -66.173 | -67.2411 | -9.2983 | 0 | -15.35 | 1 | 11.6237 | -0.4229 | -37.2244 | -36.6868 | 9.9447 | -45.6544 | 12.9113 | 22.1024 | 22.0487 |  | 38.9631 | 41.2546 | 39.3532 | 81.3838 | 81.3838 | -144.8497 | 58.3802 | 57.8182 | -110.668 | -101.2119 | -40.6336 | -45.28 | 15.8822 | 0.9744 | -10.04 | 18.59 | -41.2158 |  | -14.957 | 4.087 |  | 25.78 | 102.8912 | 114.1964 |  | 79.8502 | 22.5 | -23.7204 | 2.4876 | 2.6641 | 1.7893 |  |  | -14.2494 | -35.1455 | 22.3968 | 36.5239 | 58.0248 | 59.6905 | -164.8669 | -22.1868 | 39.2867 | -43.2917 |  | 7.101 | 6.7093 |  | 150.1144 | 149.8605 | 281.6 | -277.6148 | -618.0484 | 626.0422 | 567.6411 | -145.0881 | -142.9656 | -63.0709 | -56.3255 | 82.1343 | 81.8739 | -99.8675 |  | 39.5761 | 39.664 | -33.9677 | -34.2573 | 108.7 | 109.15 | 12.3 | 13.9 | 21.4748 | 36.8 | -349.9487 | 109.9893 | 109.7896 | 15.6 | -47.2 | -38.6 | -38.2 |  |  | -555.7764 | -214.4708 | 420.1029 | 350.946 | 0.8089 | -339.6205 | 338.1397 | -153.0573 | -222.7052 | -332.3307 | 86.6467 | 85.4294 | 158.1939 | -406.5092 | 229.5382 | -181.6584 | 185.8357 | -9.4388 |  | 13.52 | 1.014 | 1.008 | -13.28 | -8.88 |  | 9.3187 | -28.5054 | -37.734 | 28.9 | 55.177 | 53.63 |  |  | 53.3334 | 53.4475 | 53.6249 |  | 48.5 | 20.7463 | 6.88 |  | -55.6092 | 83.4566 | 64.9246 | -55.1399 | -81.4072 | 55.848 | 25.4759 | -59 | 59.3 | -51.8272 | 278.3871
MÁXIMO |  | 0 | 19.8887 | -19.3725 | 10.2939 | 25.9914 | 0 | 60.29 | -71.7358 | 76.2633 | 38.8148 | 38.4047 | -2.22 | -24.963 | 66 | 19.044 | -19.8 | 14.0886 | 66.0184 | 16.8768 | 16.6569 | 27.077 | 18.3411 | 6.7221 | 8.0533 | 0 | 0 | 0.02 | -64.63 | 0 | 28.86 | 72.6 | 12.897 | 0.216 | 0 | -41.57 | -46.95 | 82.81 | 83.69 | 20.4077 | 13.4526 | 78.1571 | 80.9727 | 60.7761 | -62.4538 | 0 | 34.7191 | 33.8805 | 89.1605 | 91.4416 | -2.9537 | -2.9387 | -270.2839 | -7.27 | -6 | -6 | 101.2427 | 4.6559 | -4.3439 | 0 | -19.7232 | 11.7436 | 7.0802 | 11.1774 | 536.912 | 100.4059 | 99.2767 | -49.7078 | 628.9662 | 0 | -15.9166 | 136.7496 | 114.3258 | 34.45 | 40.32 | 78.9 | 91.21 | -73.6722 | -72.6006 | 182.1991 | 183.0655 | 0 | -19.816 | -19.5366 | 4.3813 | -44.0318 | 0 | 0 | 122.8 | 238 | -12.43 | 74.2664 | 73.6951 | 73.0488 | 15.2003 | 14.792 | 1 | 17.3214 | 5.8331 | 18.791 | 105.67 | 74.53 | 60.2417 | 56.987 | 40.3694 | 0 | 117.9169 | 117.3941 | -78.5968 | 0 | -14.5959 | -62.8 | -63.1 | 32.4948 | 74.1302 | 79.8545 | 104.3152 | 73.61 | -3.68 | 73.067 | 187.8857 | -1.96 | -1.9 | 141.59 | 77.87 | 188.4909 | 184.7273 | -45.255 | -44.0818 | 268.7113 | 218.7041 | 211.5864 | 213.6869 | 98.0175 | 72.0061 | -25.474 | 308.9963 | 332.6118 | 0 | -15.5825 | -12.4411 | 52.6427 | 45.4733 | 42.437 | 196.602 | -52.0773 | -52.9406 | 18.7119 | 19.47 | -3.86 | 119.5 | 19.039 | 22.9345 | -31.3061 | -30.5207 | 15.6444 | -19.5525 | 44.979 | 22.3847 | 22.0487 | 0 | 39.814 | 41.2546 | 39.3532 | 110.3537 | 110.6886 | -96.1199 | 90.0319 | 89.6797 | -73.7837 | -65.2255 | -24.3589 | -20.75 | 18.182 | 1.4469 | -9.49 | 20.05 | -24.3368 | 8.8552 | -12.783 | 4.369 | 10.9704 | 35.75 | 121.6747 | 129.5278 | 16.28 | 82.5251 | 24.8 | -18.3276 | 8.7703 | 9.261 | 2.8881 | 0 | 0 | -12.6398 | -25.345 | 25.1467 | 51.4323 | 60.504 | 60.996 | -131.8073 | -17.6954 | 43.6396 | -32.5097 | 10.1281 | 15.5119 | 15.1062 | 11.4732 | 172.8842 | 173.7812 | 295 | -267.1358 | -542.2582 | 637.7141 | 618.3384 | -66.7994 | -65.7399 | -47.2675 | -36.3514 | 86.6466 | 85.2267 | -10.1732 | -10.6036 | 40.2683 | 40.3891 | 5.4113 | 4.7203 | 124.49 | 121.95 | 45.7 | 47 | 21.9448 | 49.36 | -312.6956 | 111.9819 | 111.7984 | 19 | 11.9 | -2.8 | -2.8 | 1.726 | 1.5686 | -187.8275 | 179.9056 | 525.0478 | 419.3275 | 120.7871 | -5.0279 | 412.1605 | -98.6566 | 38.3879 | 4.5441 | 172.216 | 170.0046 | 202.1333 | -14.7937 | 257.2101 | -51.7206 | 256.7006 | -7.6452 | 0 | 29.2 | 2.265 | 1.561 | -11.6 | 7.44 | 0 | 11.0185 | -15.7305 | -21.2116 | 33.6 | 57.047 | 57.346 | 11.1468 | 13.2947 | 56.426 | 55.5099 | 56.1197 | 0 | 53.7 | 23.0562 | 10.15 | 0 | -39.6224 | 83.9189 | 68.7991 | -39.2311 | -73.5037 | 59.6302 | 37.1504 | -3.4 | 64.1 | 6.8398 | 538.6238
MÍNIMO |  | 0 | 13.3061 | -29.0979 | -34.2051 | 13.1296 | 0 | 38.1267 | -108.9043 | 42.3522 | 21.3613 | 20.7696 | -28.86 | -74.819 | 22 | 9.936 | -66 | 9.3711 | 40.5138 | 7.19 | 6.7123 | 11.5082 | 11.3214 | 3.6789 | 1.1903 | 0 | 0 | -94.38 | -136.7 | 0 | 2.22 | 24.2 | 4.504 | 0.152 | 0 | -82.27 | -80.76 | 41.77 | 42.2 | 9.737 | 0.7208 | 54.7506 | 57.1671 | 30.1255 | -95.0924 | 0 | 6.6524 | 6.6024 | 59.7445 | 61.5261 | -46.5397 | -50.5369 | -505.1601 | -30.5799 | -15 | -14.9 | 67.1461 | 2.9918 | -8.0022 | 0 | -43.7152 | 4.5239 | 0 | 0 | 302.5299 | 3.0213 | 2.9603 | -301.2726 | 334.1379 | 0 | -133.6426 | 17.5524 | 71.0045 | 21.99 | 20.02 | 46.9 | 64 | -109.7067 | -109.0369 | 143.8951 | 143.6438 | 0 | -126.7993 | -124.9784 | -12.9547 | -118.4324 | 0 | 0 | 82.1 | 86.2 | -18.09 | 47.1672 | 45.3823 | 45.931 | -38.6714 | -38.4406 | -40.4386 | -56.7564 | -43.7542 | 11.1599 | 56.87 | 29.58 | 34.6948 | 32.9636 | 26.4065 | 0 | 43.4262 | 43.1388 | -189.1705 | 0 | -22.2079 | -107.3 | -107.2 | 26.5952 | 28.4271 | 36.6471 | 0.6042 | 28.05 | -11.71 | 57.4895 | 78.4045 | -31.77 | -32.06 | 72.18 | 53.03 | 77.8909 | 77.4545 | -87.9012 | -85.4091 | 140.2892 | 97.2788 | 91.5623 | 94.3553 | 41.623 | 21.3627 | -38.917 | 59.6501 | -161.052 | 0 | -38.5576 | -35.7965 | -11.471 | -44.9137 | -41.2717 | 26.16 | -104.1701 | -105.3077 | -36.9501 | 0 | -25.5 | 1 | 11.6237 | -163.7684 | -39.6806 | -39.4245 | 4.2704 | -68.6574 | -8.263 | 19.8077 | 19.6914 | 0 | 18.555 | 19.0606 | 18.4093 | 73.8482 | 72.8435 | -171.3078 | 47.2797 | 46.5557 | -126.8354 | -119.6536 | -56.1025 | -45.67 | 15.0765 | 0.6937 | -11.78 | 13.45 | -56.2279 | 8.2593 | -15.761 | 0.469 | 9.0275 | 17.99 | 67.3461 | 74.5652 | 13.19 | 65.8904 | 17.5 | -27.5509 | 1.9206 | 2.232 | 1.3071 | 0 | 0 | -15.3109 | -48.9584 | 17.8632 | 25.7401 | 53.6315 | 54.7693 | -184.4841 | -33.8673 | 24.2918 | -61.0947 | 2.121 | 4.1115 | 3.8708 | 3 | 68.5834 | 69.1056 | 267.8 | -291.6842 | -638.499 | 545.3928 | 192.0817 | -166.9486 | -163.6982 | -66.756 | -60.2337 | 77.5194 | 75.2049 | -110.6717 | -112.0286 | 3.9469 | 3.848 | -68.5749 | -69.259 | 8.67 | 8.71 | 9.9 | 9.9 | 19.1164 | -72.88 | -406.3753 | 53.348 | 52.3284 | 9.9 | -51.9 | -38.7 | -39 | 1.2854 | 0.9775 | -601.9016 | -304.8557 | 0 | 0.3259 | -49.3969 | -409.7048 | -5.2916 | -198.4922 | -246.0419 | -404.1824 | 86.6467 | 85.4294 | 100.7796 | -505.1073 | -42.1632 | -255.639 | 53.271 | -11.5756 | 0 | 11.28 | -0.513 | -0.523 | -28.4 | -10.08 | 0 | -7.3533 | -35.0393 | -39.0524 | 21.5 | 48.808 | 48.215 | 0 | 0 | 50.9341 | 49.8068 | 50.9533 | 0 | -11.5 | 9.0978 | 5.35 | 0 | -60.1221 | 74.7307 | 47.8053 | -59.5369 | -83.4068 | 35.5764 | 20.778 | -64.1 | 3.7 | -348.0011 | 221.2387
PROMEDIO |  | 0 | 16.2903 | -23.6529 | -18.3513 | 19.8284 | 0 | 49.0954 | -92.2612 | 60.2463 | 31.005 | 30.3257 | -16.8813 | -50.2427 | 43.65 | 14.472 | -44.0978 | 12.9287 | 53.7018 | 12.0008 | 12.1422 | 20.0189 | 15.5487 | 6.0098 | 4.6836 | 0 | 0 | -76.8748 | -92.2281 | 0 | 16.9737 | 49.8326 | 8.2658 | 0.175 | 0 | -66.3908 | -65.605 | 66.9329 | 67.2869 | 14.4192 | 6.6901 | 67.9301 | 70.1042 | 47.7055 | -80.7176 | 0 | 17.4958 | 17.2526 | 74.9556 | 76.8978 | -26.0003 | -28.1702 | -391.3358 | -15.0719 | -13.0896 | -13.0938 | 86.8149 | 3.8453 | -6.1066 | 0 | -32.0923 | 8.7276 | 4.6343 | 5.2654 | 422.0028 | 57.0251 | 56.8108 | -176.4345 | 489.8295 | 0 | -65.6137 | 67.3067 | 95.8018 | 28.6171 | 28.7633 | 63.3895 | 80.5532 | -90.3583 | -89.9648 | 161.5267 | 162.3423 | 0 | -80.6789 | -80.5048 | -2.9472 | -87.2233 | 0 | 0 | 99.1979 | 156.9062 | -15.8029 | 58.4917 | 57.825 | 57.8 | -7.3453 | -6.9595 | -19.4524 | -25.2722 | -16.334 | 14.2973 | 81.9617 | 46.615 | 48.2886 | 46.4662 | 34.2641 | 0 | 87.5224 | 86.7107 | -133.1519 | 0 | -18.8854 | -84.5674 | -84.9348 | 29.5321 | 53.0292 | 61.7731 | 68.9004 | 53.002 | -8.2065 | 66.5199 | 131.7433 | -23.8602 | -24.1444 | 108.885 | 66.2242 | 132.5151 | 130.3932 | -66.5428 | -64.8907 | 207.4874 | 160.3962 | 154.5045 | 156.9218 | 71.937 | 47.592 | -32.7334 | 186.1866 | 114.3865 | 0 | -30.4271 | -27.5092 | 18.9006 | 2.1194 | 2.0237 | 98.1639 | -72.7563 | -73.8735 | -8.9577 | 5.8839 | -15.711 | 70.9457 | 15.6448 | -59.7167 | -36.071 | -35.2138 | 9.8843 | -45.5903 | 18.0515 | 20.7723 | 20.5974 | 0 | 33.311 | 33.7458 | 32.5421 | 90.6121 | 90.829 | -137.513 | 68.4439 | 68.1857 | -99.7133 | -89.3601 | -44.1666 | -40.125 | 17.206 | 0.94884 | -11.0171 | 17.0694 | -45.1526 | 8.5572 | -14.664 | 2.2311 | 9.6804 | 24.7413 | 91.1552 | 100.9669 | 14.9271 | 77.6913 | 21.25 | -23.6355 | 5.2986 | 5.8102 | 1.8995 | 0 | 0 | -14.2845 | -36.9837 | 21.6578 | 38.6472 | 57.1739 | 58.2065 | -166.0567 | -26.8048 | 32.7562 | -47.2045 | 4.6586 | 9.2702 | 8.9939 | 6.1415 | 130.3457 | 130.7884 | 282.5326 | -281.273 | -594.1364 | 595.5325 | 446.352 | -125.8488 | -123.6857 | -58.6424 | -50.3205 | 82.2265 | 81.7813 | -76.8868 | -77.7399 | 28.4422 | 28.0634 | -29.6891 | -29.6647 | 79.594 | 79.0542 | 29.7354 | 29.8958 | 21.1368 | 7.04 | -350.996 | 92.7258 | 92.441 | 15.575 | -14.8938 | -26.9417 | -26.9917 | 1.4974 | 1.2865 | -437.678 | -92.336 | 335.8451 | 271.3001 | 31.3228 | -263.9956 | 261.7504 | -155.203 | -153.6888 | -258.2952 | 118.6945 | 117.9848 | 158.5654 | -326.2903 | 144.0296 | -168.0286 | 169.1448 | -9.3432 | 0 | 20.0983 | 0.90873 | 0.76679 | -19.8417 | -1.6267 | 0 | 1.6544 | -26.4586 | -29.9032 | 26.6187 | 53.6734 | 53.3274 | 10.0458 | 11.6256 | 53.3182 | 53.2812 | 53.4223 | 0 | 15.675 | 16.6092 | 7.3448 | 0 | -49.5037 | 79.3609 | 60.0441 | -49.0329 | -78.2188 | 49.5852 | 28.0074 | -28.6854 | 28.8333 | -145.8261 | 359.7062
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 7 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/02/2026 | 00:30 | 0 | 1.8317 | -6.8877 | 3.3266 | 12.5167 |  | 5.6086 |  | 12.9967 | 5.0778 | 4.6099 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.2219 | -6.2152 | 3.5566 | 3.2991 | 6.0107 | 1.5515 | 2.1292 | 0.7638 |  | -1.2184 | -0.15 | -0.108 | 3.631 | -6.66 |  | 0.258 | 0.22 | 0 | -8.29 |  | -13.61 | -13.74 | 5.5999 | 3.5823 | 11.9616 | 15.8348 | -22.9695 | -9.0771 | 0 | 13.3471 | 12.5797 | -25.339 | -24.3083 | 33.387 | 39.0268 | -0.9226 | 10.4851 | -5.6 | -5.6 | -16.6857 | -35.7208 | -2.0806 |  | -4.2687 | 2.667 |  | 0.8011 | -114.9022 | 88.1374 | 88.1069 | -107.8162 | -152.6051 |  |  |  | 20.9271 | 11.22 | 8.09 | -8.93 | 6.13 | -1.8712 | -1.4693 | 2.4072 | -0.2029 |  | 3.4041 | 3.8904 | -3.8975 |  |  |  | -23.1 | -22.4 | -2.82 | 21.4192 | 21.9577 | 20.0183 | 65.7776 | 65.7585 | -15.6978 | -60.0138 | -13.4201 | 2.4485 | 23.58 | 8.56 | 6.7236 | 5.6671 | 7.7256 |  |  |  | 27.5217 |  | -3.0152 | -32.1 | -32 | -5.8447 | -1.122 | 9.1524 | 5.2011 | -0.77 | -2.7 | 15.314 | -29.3017 | -9.72 | -9.79 | 24.76 | 4.02 | -27.9636 | -13.5818 | -20.5512 | -18.6727 | 10.7024 | -14.8956 | -20.5917 | -20.9221 | -12.4576 | -18.1902 | -14.588 | 15.2283 | -29.5832 |  | -12.1664 | -11.4661 | 15.5901 | -2.3262 | -3.044 | -29.188 | -21.3424 | -21.3426 | -1.1941 | 0 | -4.42 | 0 | 4.1358 | -1.7089 | -17.0355 | -11.6666 | 10.5656 | -1.4903 | -16.4212 | 4.9101 | 4.5984 |  | 3.0316 | 3.2932 | 0 | -3.5166 | -3.8515 | 23.4439 | 6.375 | 6.4777 | 24.82 | 31.9312 | 11.2074 | -13.02 | -2.0137 | 0.1742 | 0.36 | 2 | -11.1583 |  | 7.516 | 2.065 |  | 35.96 | -36.598 | -30.1032 | -0.45 | 16.7834 |  | 24.5236 | -7.973 | -8.5836 | 1.9444 |  |  | -9.7291 | -27.5793 | 10.0817 | -23.7752 | 4.6311 | 4.0306 | 166.9012 | -6.6992 | -7.3864 | -5.061 |  | 6.6515 | 6.7565 | 0.1312 | -8.6439 | -6.9829 | 5.03 | 0 | 51.1781 | 37.6701 | 65.381 | -7.8175 | 43.0389 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8526 | -13.2428 | -14.1407 | -14.2265 | 15.69 | 15.44 | -23.8 | -23.9 | 0.2115 | -7.44 | 38.3909 | 21.8899 | 21.4743 | -16.9 | -26.9 | -1.2 | -1.7 | -17.9909 | -17.9571 | -103.2808 | -19.7611 | -269.5235 | -22.4215 | -39.8844 | 110.1994 | 57.0206 | 107.1752 | 97.245 | 42.5335 | 25.6439 | 24.0905 | -0.4583 | 127.443 |  |  |  | -1.2415 |  | -2.16 | -2.111 | -2.103 | -2.48 | 2.88 | -1.0684 | -8.6137 | 5.333 | 0.7034 | 3 | 2.082 | 1.842 |  |  | 5.0329 | 4.7181 | 4.2394 |  | 13.9 | 10.9543 | 0.07 |  | -14.5814 | -1.1789 | -21.8216 | -11.1867 | -1.9732 | -24.7739 | -3.7331 | -7.9 | -6.6 | 57.3428 | -119.1219
07/02/2026 | 01:00 | 0 | 1.5427 | -6.5117 | 3.1003 | 12.4271 |  | 4.8574 |  | 12.2381 | 4.4549 | 4.0302 | -13.32 | -26.4 |  |  |  | 3.2442 | -7.7618 | 3.5323 | 3.3037 | 6.0092 | 2.1174 | 2.0052 | 0.6931 |  | -1.1751 | -0.181 | -0.172 | 3.429 | -4.44 | -11 | 0.214 | 0.218 | 0 | -8.62 |  | -13.51 | -13.28 | 5.5333 | 3.2268 | 16.513 | 18.7331 | -18.66 | -10.3442 | 0 | 12.4578 | 7.9641 | -24.7094 | -22.1321 | 36.9856 | 43.1261 | -10.2378 | 10.8339 | -5.2 | -5.2 | -13.6273 | -35.3356 | -1.9731 |  | -5.2134 | 2.4874 |  | 0.4979 | -109.4088 | 87.6186 | 87.7102 | -109.0016 | -151.7661 |  |  |  | 19.8393 | 11.07 | 7.93 | -9.66 | 5.61 | -2.0052 | -1.6033 | 2.3029 | -0.3952 |  | 2.3815 | 1.9809 | -4.3408 |  |  |  | -23.9 | -22.9 | -2.7 | 19.8541 | 20.3389 | 18.6434 | 63.6746 | 63.883 | -13.9816 | -59.9993 | -9.9025 | 2.4322 | 22.85 | 8.22 | 6.0986 | 4.9835 | 7.2444 |  |  |  | 27.9769 |  | -2.8376 |  |  | -5.9399 | -1.4961 | 9.6255 | 5.0156 | -1.01 | -2.87 | 16.4455 | -28.9641 | -9.75 | -9.79 | 24.29 | 3.15 | -30.1091 | -14.7818 | -18.4451 | -17.6636 | 10.1172 | -17.8767 | -22.8802 | -22.9748 | -12.5455 | -18.0828 | -14.97 | 14.6268 | -27.842 |  | -12.1219 | -11.568 | 10.7467 | -4.7332 | -5.1828 | -11.268 | -18.9786 | -18.5007 | -0.7102 | 18.95 | -11.94 | -0.1 | 4.3021 | -6.8532 | -17.0788 | -11.5721 | 10.849 | 1.3092 | -13.9744 | 4.9421 | 4.8472 |  | 2.6679 | 2.6126 | 0 | -4.1864 | -5.0237 | 25.4534 | 6.1077 | 6.0634 | 26.6314 | 34.0376 | 9.8451 | -13.17 | -2.1199 | 0.2007 | 1.62 | 2 | -9.2408 | 2.8321 | 7.57 | 3.054 |  | 36.33 | -36.5033 | -30.1922 | -0.53 | 17.2782 |  | 24.3176 | -7.8087 | -8.3379 | 1.8656 |  |  | -9.5976 | -27.3124 | 10.1896 | -24.0958 | 4.2582 | 4.111 | 164.0578 | -7.0588 | -7.7053 | -5.1718 | 0.4561 | 6.5856 | 6.6062 | 0 | -9.3908 | -8.7036 | 5.03 | 0 | 55.6128 | 35.8475 | 64.7502 | -8.9904 | 41.6361 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.7704 | -12.0398 | -13.9051 | -13.8411 | 14.87 | 14.93 | -24.6 | -24.8 | 0.195 | -8 | 34.0415 | 22.5959 | 22.3345 | -17.4 | -27.4 | -2 | -2.9 | -17.7777 | -17.7418 | -103.3965 | -18.8449 | -268.8025 | -19.5257 | -38.8797 | 105.4727 | 60.5378 | 107.0476 | 94.8578 | 38.883 | 24.6127 | 23.8849 | -0.7195 | 127.444 |  |  |  | -1.3342 |  | -2.64 | -2.086 | -2.09 | -2 | 3.04 | -0.7406 | -8.4672 | 5.3056 | 1.4359 | 2.5 | 0.926 | -0.534 |  |  | 4.4597 | 3.4564 | 4.024 |  | 13.5 | 10.7896 | 0.06 |  | -14.8099 | -2.0893 | -22.1987 | -10.8565 | 0 | -24.9618 | -4.2199 | -8 | -6.5 | 58.2669 | -120.2835
07/02/2026 | 01:30 | 0 | 1.302 | -5.9776 | 3.0043 | 12.2343 |  | 6.1569 |  | 11.5545 | 4.3449 | 3.9429 | -15.54 | -24.2 | 0 |  |  | 2.6781 | -6.6815 | 3.5567 | 3.3207 | 6.0488 | 1.9843 | 2.1127 | 0.681 |  | -1.3658 | -0.322 | -0.306 | 3.536 | -4.44 | -11 | 0.327 | 0.217 | 0 | -9.94 | -10 | -12.87 | -13.06 | 4.8296 | 3.5119 | 16.3606 | 18.2505 | -18.3654 | -12.323 | 0 | 13.8724 | 12.7464 | -22.9781 | -20.3396 | 33.1654 | 39.5694 | -17.2546 | 11.8371 | -5.8 | -5.8 | -14.7525 | -35.9217 | -1.9911 |  | -6.7109 | 2.5051 |  | 0.3173 | -108.9205 | 87.7712 | 88.0154 | -105.6714 | -152.4109 |  |  |  | 17.7935 | 10.82 | 7.12 | -10.36 | 5.28 | -0.9335 | -0.7996 | 2.0412 | -0.0243 |  | -1.8621 | -1.7044 | -6.0829 |  |  |  | -24.8 | -23.7 | -2.43 | 17.1069 | 18.0424 | 15.6748 | 67.7315 | 67.7762 | -15.4928 | -60.8966 | -12.438 | 2.4413 | 22.39 | 8.2 | 5.7861 | 4.7882 | 6.9503 |  |  |  | 27.2077 |  | -2.6215 |  |  | -5.7251 | -1.6831 | 9.1524 | 4.4589 | -1.44 | -3.01 | 17.422 | -28.8116 | -9.38 | -9.54 | 23.92 | 2.08 | -30.2545 | -14.2091 | -17.6085 | -18.3727 | 9.6165 | -19.865 | -23.6355 | -24.4322 | -11.5557 | -18.116 | -14.709 | 11.5472 | -28.3686 |  | -11.9536 | -11.1319 | 0 | -4.11 | -5.4769 | -3.588 | -18.264 | -18.0146 | -3.1907 | 0 | -4.06 | -7.1 | 4.3564 | -7.4603 | -16.8297 | -11.3942 | 10.8349 | -2.8393 | -12.6857 | 4.7372 | 4.4222 |  | 0 | 2.5861 |  | -5.5261 | -5.861 | 24.7835 | 5.2212 | 5.4132 | 25.9746 | 33.7674 | 9.6498 | -12.54 | -2.3104 | 0.165 | 1.45 | 1.38 | -11.2267 |  | 7.656 | 3.088 |  | 36.76 | -37.6196 | -30.6684 | -0.47 | 17.378 |  | 24.2208 | -7.5485 | -8.0368 | 1.8556 |  |  | -10.3179 | -27.3273 | 9.9003 | -24.2504 | 4.4379 | 4.9153 | 157.1453 | -7.5221 | -7.8714 | -4.8155 | 0.3387 | 6.5343 | 6.6378 |  | -10.3007 | -9.3958 | 2.1 | 0 | 55.7414 | 26.7699 | 68.0012 | -11.8293 | 39.0676 |  | 5.9035 | 0 | 0 |  |  | -14.77 | -14.0723 | -14.2133 | -13.6117 | 15.34 | 15.6 | -23.1 | -23.6 | 0.1584 | -8.56 | 33.9864 | 21.011 | 21.1319 | -17.4 | -27.3 | -0.6 | -1.3 | -17.9609 | -17.9621 | -114.4855 | -22.2134 | -264.156 | -17.8325 | -39.9234 | 101.7872 | 61.9842 | 109.5049 | 94.9091 | 36.0071 | 24.3257 | 25.7423 | -0.6261 | 127.445 |  |  |  | -0.7947 |  | -2.24 | -2.084 | -2.088 | -2.48 | 2.64 | -0.1036 | -8.4062 | 5.5375 | 1.2314 | 2.4 | 1.189 | 1.599 |  |  | 5.0647 | 3.4352 | 3.9535 |  | 13.2 | 11.1236 | 0.02 |  | -14.1899 | -1.798 | -22.64 | -10.6231 | 0 | -25.895 | -3.2864 | -6.6 | -7.2 | 63.4127 | -121.097
07/02/2026 | 02:00 | 0 | 1.2441 | -6.0826 | 2.795 | 12.0967 |  | 6.1458 |  | 11.7091 | 4.2429 | 3.828 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.0798 | -5.4182 | 3.4334 | 3.1788 | 5.8902 | 2.2855 | 2.1071 | 0.5792 |  | -1.3357 | -0.588 | -0.574 | 3.433 | -4.44 |  | 0.439 | 0.212 | 0 | -12.57 |  | -12.7 | -12.7 | 5.2403 | 3.5312 | 16.1563 | 18.3814 | -17.3431 | -14.4571 | 0 | -0.7079 | -0.4505 | -20.1644 | -18.3421 | 30.3226 | 31.9824 | -13.8798 | 13.3886 | -6.5 | -6.5 | -16.6904 | -36.4512 | -2.2302 |  | -5.7571 | 1.4703 |  | 0.1492 | -122.013 | 87.4965 | 87.4355 | -95.6393 | -160.9133 |  |  |  | 17.8135 | 11.02 | 7.25 | -10.84 | 5.07 | -2.2731 | -2.0052 | 3.798 | 1.6107 |  | -2.2589 | -2.5843 | -5.6907 |  |  |  | -28 | -26.2 | -2.49 | 15.0117 | 15.3932 | 13.8613 | 73.2996 | 72.7211 | -18.7997 | -62.5558 | -16.3251 | 2.3745 | 22.06 | 7.91 | 5.6299 | 4.5929 | 6.9058 |  |  |  | 30.2881 |  | -2.5211 |  |  | -5.8057 | -1.8701 | 7.8907 | 4.4589 | -1.54 | -2.63 | 15.6085 | -30.2442 | -9.12 | -9.27 | 22.57 | 2.32 | -31.7273 | -15.9636 | -20.9887 | -19.9636 |  | -22.852 | -27.4487 | -27.6908 | -13.3043 | -18.9857 | -14.83 | -0.4932 | -23.7059 |  | -11.9217 | -11.0348 | 10.633 | -0.9496 | -1.1053 | -14.34 | -20.9291 | -20.6393 | -2.2226 | 12.61 | -11.74 | 0.1 | 4.3245 | 0.7431 | -17.1652 | -11.6423 | 10.5998 | -0.6342 | -15.1555 | 5.0046 | 4.724 |  | 0 | 0 | 0 | -4.8562 | -5.0237 | 17.7504 | 6.7949 | 6.7463 | 20.0293 | 27.9945 | 9.8451 | -13.15 | -2.8103 | 0.2181 | 1.81 | 1.6 | -9.3562 |  | 7.528 | 2.95 |  | 37.72 | -35.6353 | -29.1603 |  | 17.5669 |  | 22.564 | -7.0196 | -7.2928 | 2.0205 |  |  | -11.1293 | -28.4789 | 9.2443 | -24.0057 | 5.5865 | 5.501 | 144.9899 | -8.2517 | -8.0434 | -4.2138 | 0.5976 | 6.5709 | 6.5983 |  | -9.9684 | -9.3844 | -2.1 | 0 | 57.9246 | 24.8792 | 74.0786 | -11.608 | 39.3609 |  | 4.7887 | 0 | 0 | 32.405 | 31.1089 | -17.1925 | -16.2696 | -14.5521 | -14.2444 | 16.19 | 16 | -23.5 | -23.7 | 0.195 | -8.16 | 40.1846 | 18.0068 | 17.8181 | -17.4 | -27.7 | 1.3 | 0.8 |  |  | -122.0864 | -27.4771 | -267.1317 | -19.3818 | -44.9576 | 102.099 | 62.8792 | 113.645 | 95.0567 | 32.7652 | 26.024 | 23.5043 | -6.0722 | 127.446 |  |  |  | -0.2087 |  | -2.48 | -2.133 | -2.136 | -3.2 | 2.96 | -0.7073 | -8.3207 | 5.3056 | 1.1429 | 2.8 | 2.887 | 1.889 |  |  | 4.2371 | 3.8992 | 3.7224 |  | 12.5 | 11.1791 | 0.06 |  | -12.8635 | -2.3075 | -22.7816 | -9.6918 | 0 | -26.2197 | -3.5089 | -7 | -7.3 | 71.1187 | -127.9567
07/02/2026 | 02:30 | 0 | 1.0637 | -5.9309 | 2.9751 | 12.1452 |  | 5.9597 |  | 11.2778 | 4.0909 | 3.6097 | -15.54 | -26.4 |  | 1.656 | -19.8 | 3.0347 | -5.2388 | 3.2737 | 3.1813 | 5.6416 | 2.5893 | 2.187 | 0.5427 |  | -1.3329 | -0.622 | -0.603 | 3.765 | -6.66 |  | 0.554 | 0.218 | 0 | -13.62 | -10 | -12.19 | -12.08 | 5.43 | 3.2256 | 15.4811 | 17.8189 | -17.5309 | -13.5291 | 0 | -0.4705 | -0.549 | -20.4372 | -19.0655 | 29.3431 | 30.939 | -14.2713 | 14.9082 | -5.5 | -5.6 | -16.5714 | -36.7726 | -2.1326 |  | -4.2262 | 1.1188 |  |  | -119.663 | 83.0408 | 82.8272 | -90.3021 | -167.8414 |  |  |  | 16.8255 | 10.89 | 7.23 | -11.56 | 4.94 | -2.407 | -3.3447 | 4.0817 | 1.7297 |  | -0.3319 | -0.3869 | -3.8954 |  |  |  | -28.2 | -26.8 | -2.39 | 14.5187 | 15.3562 | 13.8952 | 70.8482 | 70.2669 | -16.908 | -62.1379 | -13.4711 | 2.5948 | 21.11 | 7.66 | 5.4736 | 4.4952 | 7.0082 |  |  |  | 33.15 |  | -2.6788 |  | -29.5 | -5.21 | -2.2441 | 6.629 | 3.9023 | -1.73 | -2.62 | 14.849 | -34.0919 | -9.49 | -9.64 | 23 | 1.9 | -33.5818 | -16.9 | -24.1251 | -21.2182 |  | -27.1818 | -31.5547 | -31.3654 | -11.8731 | -20.1878 | -14.331 | -4.6008 | -20.1887 |  | -11.7671 | -10.5062 | 16.6232 | -5.8619 | -5.4894 | -9.22 | -19.8776 | -19.2449 | -1.0436 | 18.49 | -8.46 | 5.9 | 4.4411 | -9.3515 | -15.6692 | -10.3071 | 7.985 | 0.8469 | -12.351 | 4.9219 | 4.3943 |  | 2.4378 | 0 |  | -4.8562 | -4.8562 | 12.0569 | 8.7666 | 8.8462 | 15.7272 | 23.8883 | 5.7288 | -15.1 | -4.5187 | 0.1916 | 1.65 | 1.59 | 0 |  | 7.301 | 2.929 |  | 39.04 | -32.957 | -27.0052 | -0.71 | 17.9839 |  | 22.2722 | -6.777 | -7.2147 | 1.8544 |  |  | -11.4589 | -28.1924 | 9.0407 | -24.0186 | 4.9647 | 4.6257 | 137.158 | -8.3508 | -8.1589 | -4.2339 | 0.5406 | 6.505 | 6.535 |  | -10.803 | -8.6454 | -0.84 | 0 | 55.3874 | 24.8757 | 73.4338 | -12.6016 | 39.3235 |  | 5.1042 | 0 | 0 |  |  | -16.3026 | -15.3413 | -13.5821 | -13.9477 | 16.65 | 16.79 | -24.9 | -24.9 | 0.195 | -8.24 | 40.0604 | 22.7478 | 22.6403 | -17.3 | -32.4 | 0 | -0.4 |  | -17.7513 | -119.679 | -28.1983 | -259.974 | -19.1705 | -43.1601 | 101.7797 | 65.9073 | 109.1121 | 97.7666 | 40.0034 | 27.6149 | 23.677 | -1.411 | 127.447 |  |  |  | -1.593 |  | -3.76 | -2.149 | -2.134 | -0.96 | 1.12 | -0.6731 | -7.7348 | 7.0634 | -2.4308 | 3.7 | 1.812 | 2.665 |  |  | 4.0374 | 3.6697 | 3.8095 |  | 16.2 | 10.6952 | -0.04 |  | -13.7147 | -2.1646 | -23.2302 | -10.3989 | 0 | -26.1838 | -3.0841 | -9.5 | -5.2 | 71.9214 | -129.6389
07/02/2026 | 03:00 | 0 | 0.944 | -5.6705 | 2.8768 | 12.1065 |  | 5.9245 |  | 10.7894 | 3.7829 | 3.5196 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.1959 | -6.621 | 3.216 | 3.1086 | 5.4791 | 2.3553 | 2.2059 | 0.5342 |  | -1.3314 | 0 | -0.159 | 2.928 | -15.54 |  | -0.174 | 0.197 | 0 | -16.18 |  | -9.61 | -9.67 | 5.626 | 3.4933 | 15.429 | 18.0328 | -19.2804 | -16.9737 | 0 | 15.0241 | 10.5788 | -20.9247 | -18.7255 | 42.4414 | 39.2553 | -17.2228 | 12.8067 | -6.1 | -6.2 | -14.3945 |  | -1.8721 |  | -6.2586 | 1.31 |  |  | -111.301 | 74.7093 | 74.4041 | -94.0554 | -141.9666 |  |  |  | 15.4883 | 10.75 | 7.15 | -11.38 | 4.41 | -4.2824 | -4.0145 | 5.6827 | 3.1845 |  | -1.1458 | -1.1416 | -6.1274 |  |  |  | -26.2 | -25.3 | -2.29 | 15.2394 | 16.0025 | 14.7846 | 65.1663 | 64.8654 | -17.6453 | -55.8511 | -15.5061 | 2.4379 | 21.17 | 7.57 | 5.4736 | 4.2999 | 6.8283 |  |  |  | 26.6566 |  | -2.5905 | -29 |  | -4.2932 | -2.2441 | 7.5752 | 3.9023 | -1.83 | -2.76 | 15.4225 | -28.3416 | -9.47 | -9.62 | 22.6 | 1.34 | -28.6182 | -14.4455 | -21.9775 | -20.4909 |  | -22.569 | -27.1272 | -27.1424 | -17.9419 | -22.487 | -12.975 | 0.0743 | -26.6205 |  | -11.5344 | -10.8279 | 12.3488 | -1.0412 | -1.5756 | -22.532 | -19.0476 | -18.7255 | -0.1227 | 12.74 | -4.88 | 0.1 | 4.4005 | 1.3754 | -15.4432 | -9.8849 | 6.3583 | 3.0042 | -15.2252 | 5.1278 | 4.8827 |  | 2.6046 | 0 | 0 | -4.1864 | -4.5213 | 13.3965 | 6.2678 | 6.4059 | 15.1415 | 23.9864 | 8.1166 | -14.11 | -2.8084 | 0.1916 | 1.78 | 2.85 | 0 |  | 7.506 | 2.936 |  | 39.34 | -32.8365 | -27.381 | -0.37 | 20.1795 |  | 16.164 | -3.8111 | -3.9671 | 1.7773 |  |  | -11.2538 | -32.2716 | 8.6673 | -19.7784 | 6.788 | 5.0203 | 138.7662 | -4.0701 | -8.3999 | 9.4389 | 0.6064 | 6.5123 | 6.4954 |  | -10.3206 | -8.2116 | 1.26 | 0 | 53.916 | 31.0796 | 71.2303 | -11.7052 | 39.5748 |  | 6.8741 | 0 | 0 |  |  | -14.3305 | -13.6493 | -13.2251 | -12.8887 | 14.7 | 14.8 | -25.1 | -24.6 | 0.1419 | -8.32 | 32.1313 | 26.4959 | 25.7979 | -16.9 | -31.2 | -1.1 | -2 |  | -17.7678 | -110.854 | -19.3142 | -267.4605 | -18.1928 | -41.03 | 105.8831 | 60.0269 | 103.7224 | 94.7559 | 38.957 | 26.228 | 27.1177 | 0.0169 | 127.448 |  |  |  | -2.4353 |  | -3.2 | -2.118 | -2.117 | -1.28 | 1.92 | -0.6589 | -7.9667 | 7.4144 | -2.1958 | 3.5 | 2.991 | 3.692 |  |  | 3.7584 | 4.0497 | 4.8203 |  | 16.4 | 11.1141 | -0.04 |  | -14.2146 | -1.9867 | -22.7709 | -10.0342 | 0 | -25.8621 | -2.8846 | -11.3 | -4.6 | 66.7878 | -118.8194
07/02/2026 | 03:30 | 0 | 0.8638 | -5.5319 | 2.7948 | 12.076 |  | 6.1083 |  | 10.8304 | 3.8159 | 3.4587 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 2.8635 | -6.5946 | 3.1785 | 3.0701 | 5.6093 | 2.4233 | 2.2225 | 0.5434 |  | -1.4225 |  | -0.257 | 2.641 | -15.54 | -11 | -0.236 | 0.195 | 0 | -16.22 |  | -9.83 | -9.63 | 5.1576 | 3.2851 | 14.9296 | 17.5467 | -18.9993 | -14.344 | 0 | 8.5908 | 7.7707 | -21.0538 | -18.3055 | 36.3463 | 43.1966 | -14.8232 | 12.5389 | -6.2 | -6.2 | -15.4389 |  | -1.855 |  | -5.3395 | 1.3034 |  | 0 | -110.0802 | 75.106 | 75.9911 | -94.9307 | -144.7229 |  |  |  | 14.5402 | 10.63 | 7.06 | -11.76 | 3.71 | -6.9616 | -6.4258 | 5.8971 | 3.6718 |  | 0.0949 | 0.7968 | -4.3576 |  |  |  | -26.7 | -25.4 | -2.32 | 16.2708 | 16.4248 | 15.0882 | 67.2674 | 66.5976 | -15.0487 | -56.7523 | -15.545 | 2.4191 | 21.31 | 7.64 | 5.7861 | 4.5929 | 7.1328 |  |  |  | 26.3727 |  | -2.7214 | -28.5 | -28.3 | -4.3152 | -2.2441 | 7.2598 | 3.7167 | -1.99 | -2.58 | 15.1435 | -26.9265 | -8.86 | -8.95 | 20.66 | 0.72 | -30.3636 | -15.0273 | -23.2175 | -22.1 |  | -24.9153 | -29.0593 | -29.2035 | -19.2023 | -23.9797 | -13.32 | -0.8869 | -27.3098 |  | -11.3643 | -10.6645 | 11.2321 | -5.0881 | -5.3301 | -27.652 | -16.6989 | -16.4268 | 2.8483 | 0 | -3.86 | -0.3 | 4.4211 | -5.71 | -15.8862 | -10.4875 | 7.2181 | 6.4355 | -14.4588 | 5.3323 | 5.0983 |  | 0 | 2.9587 | 0 | -3.0142 | -3.0142 | 10.8847 | 6.9909 | 6.8266 | 13.6647 | 24.1749 | 13.102 | -18.12 | -3.6196 | 0.1916 | 2.23 | 2.13 | -12.9897 |  | 7.772 | 3.008 |  | 34.98 | -32.7919 | -26.2213 | 0.56 | 18.0642 |  | 15.5317 | -3.1829 | -3.5949 | 1.7496 |  |  |  | -32.6585 | 8.047 | -19.0733 | 4.9033 | 4.8086 | 133.1436 | -4.4352 | -8.5045 | 9.8211 | 0.5917 | 6.527 | 6.5587 |  | -9.76 | -8.0556 | 2.1 | 0 | 57.5023 | 31.3268 | 69.0556 | -9.7684 | 40.3955 |  | 5.6427 | 0 | 0 |  |  | -15.951 | -15.3523 | -13.6729 | -13.5515 | 14.65 | 14.54 | -25 | -25.3 | 0.1584 | -7.76 | 39.4065 | 22.5315 | 21.7411 | -16.9 | -30.4 | -0.1 | -0.8 |  | -17.9523 | -100.6516 | -16.937 | -267.8737 | -22.2415 | -38.2414 | 104.0037 | 60.6461 | 109.953 | 99.2194 | 36.3212 | 24.8914 | 24.2029 | -2.3033 | 127.449 |  |  |  | -1.4978 |  | -3.36 | -2.118 | -2.125 | -1.76 | 1.76 | -0.7857 | -8.1437 | 7.4418 | -2.1378 | 3.8 | 1.853 | 1.947 | 2.4431 |  | 3.7869 | 4.0089 | 3.9767 |  | 17 | 10.552 | -0.04 |  | -14.0647 | -1.5651 | -22.8194 | -10.5149 | 0 | -25.8751 | -3.5119 | -9.9 | -5 | 64.1666 | -123.961
07/02/2026 | 04:00 | 0 | 0.7966 | -5.4541 | 2.7711 | 12.0642 |  | 6.0487 |  | 10.8223 | 3.8749 | 3.5938 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 2.8017 | -6.274 | 3.448 | 3.236 | 5.7395 | 2.3903 | 2.1707 | 0.6753 |  | -1.452 |  | -0.237 | 2.487 | -15.54 | -11 | -0.047 | 0.193 | 0 | -16.02 |  | -10.04 | -10.03 | 5.2485 | 3.4464 | 16.1224 | 18.2795 | -17.5528 | -15.1254 | 0 | -0.3962 | -0.5024 | -19.3584 | -17.4929 | 29.4295 | 31.333 | -13.5356 | 13.5583 | -6.2 | -6.4 | -16.0887 | -36.199 | -2.0153 |  | -5.058 | 1.3168 |  | 0.176 | -121.5552 | 75.7774 | 75.3502 | -89.5297 | -148.6222 |  |  |  |  | 10.66 | 7.12 | -11.76 | 3.97 | -5.756 | -5.622 | 6.5333 | 4.2616 |  | 1.3625 | 1.005 | -4.8878 |  |  |  | -27.3 | -25.6 | -2.2 | 16.1101 | 15.921 | 14.441 | 67.7336 | 67.9674 | -17.9321 | -57.3943 | -15.687 | 2.4217 | 21.4 | 7.62 | 5.7861 | 4.6906 | 7.4191 |  |  |  | 27.4449 |  | -2.9279 |  |  | -4.3164 | -2.4311 | 6.629 | 3.5312 | -2.16 | -2.38 | 14.26 | -30.1942 | -10.1 | -10.1 | 23.52 | 0.62 | -30.9818 | -15.6818 | -24.4438 | -23.2 |  | -25.8584 | -30.9791 | -30.3795 | -13.5951 | -18.1669 | -12.283 | -5.2719 | -22.6519 |  | -11.0973 | -10.2584 | 8.0801 | -9.9391 | -10.4204 | 14.352 | -19.1915 | -18.7001 | -2.061 | 0 | -13.1 | -0.1 | 4.0129 | -14.516 | -15.7237 | -10.2132 | 7.6198 | 1.212 | -11.1276 | 5.1371 | 4.8531 |  | 0 | 0 | 0 | -2.6793 | -3.3491 | 16.2433 | 8.2091 | 8.5884 | 17.8701 | 25.408 | 8.4291 | -13.99 | -2.8084 | 0.1916 | 2.22 | 2.11 | -9.4157 |  | 7.904 | 3.01 |  | 38.67 | -33.5736 | -28.1668 |  | 19.0769 |  | 16.0316 | -3.6676 | -3.7692 | 1.7226 |  |  | -10.7472 | -31.1068 | 8.019 | -19.6434 | 5.7786 | 5.1573 | 133.1597 | -4.5005 | -8.3486 | 9.3055 | 0.291 | 6.5563 | 6.5033 | 0 | -8.4279 | -7.3381 | 2.1 | 0 | 51.8233 | 31.941 | 73.8563 | -9.6778 | 40.4018 |  | 5.0719 | 0 | 0 |  |  | -13.8416 | -13.2319 | -13.1617 | -13.226 | 16.46 | 16.15 | -25.2 | -25.2 | 0.1767 | -8.16 | 35.6508 | 23.3904 | 23.6157 | -16.9 | -31.6 | -0.7 | -1.3 |  | -17.7694 | -103.7649 | -19.7603 | -270.0766 | -21.8658 | -40.6702 | 106.7114 | 57.3298 | 107.0125 | 98.2113 | 38.6011 | 25.4873 | 25.0939 | 0.1526 | 127.45 |  |  |  | -1.991 |  | -3.68 | -2.114 | -2.1 | -1.2 | 2 | -0.9996 | -8.3482 | 7.4723 | -2.3728 | 4.1 | 3.021 | 2.406 |  |  | 4.2162 | 3.4405 | 3.1685 |  | 16.7 | 10.9937 | -0.09 |  | -13.8968 | -1.645 | -22.0514 | -10.3732 | 0 | -25.2211 | -3.3084 | -10.2 | -4.6 | 66.0662 | -125.8098
07/02/2026 | 04:30 | 0 | 0.4606 | -5.1684 | 2.838 | 12.3878 |  | 6.1683 |  | 10.7169 | 3.8619 | 3.59 | -4.44 | -24.2 |  |  |  | 2.9646 | -7.2067 | 3.3981 | 3.3732 | 5.9614 | 2.3311 | 2.1975 | 0.7637 |  | -1.4501 |  | -0.082 | 2.795 | -15.54 | -11 | -0.485 | 0.205 | 0 | -15.56 |  | -9.93 | -9.67 | 4.9451 | 3.8128 | 15.6279 | 17.6599 | -18.0824 | -14.036 | 0 | 6.187 | 3.8896 | -20.6156 | -18.6294 | 41.9488 | 33.8116 | -13.3129 | 12.0398 | -5.6 | -5.6 | -13.0449 | -36.0448 | -1.9684 |  | -4.5147 | 1.0523 |  | 0.0914 | -111.3925 | 73.2749 | 73.3054 | -96.3201 | -146.965 |  |  |  |  | 10.74 | 7.37 | -11.55 | 3.64 | -6.1578 | -5.8899 | 4.991 | 2.8777 |  | 6.3405 | 6.4137 | -4.6836 |  |  |  | -28.3 | -26.2 | -2.15 | 17.643 | 17.5234 | 16.3415 | 63.9947 | 64.2852 | -15.2159 | -56.6254 | -12.932 | 2.4021 | 27.27 | 9.88 | 5.7861 | 4.7882 | 7.3324 |  |  |  | 29.6863 |  | -2.878 |  |  | -5.3284 | -2.6181 | 7.1021 | 3.1601 | -2.28 | -2.6 | 15.2055 | -30.5692 | -14.31 | -14.17 | 31.01 | 0.77 | -30.8727 | -15.7818 | -24.9782 | -24 |  | -22.935 | -27.9917 | -27.6154 | -15.6807 | -21.5655 | -13.971 | 0.3514 | -24.5466 |  | -11.4761 | -10.6882 | 14.4558 | -9.6798 | -9.4855 | -14.34 | -18.6832 | -18.1888 | 2.5309 | 18.35 | -9.46 | 2.2 | 4.0622 | -14.1657 | -16.4572 | -10.9858 | 8.3848 | 2.6787 | -17.9599 | 5.2855 | 5.0408 |  | 0 | 2.8533 | 0 | -2.8468 | -3.1817 | 15.2385 | 8.2196 | 8.4651 | 16.0285 | 23.7664 | 9.3275 | -14.34 | -3.008 | 0.1916 | 2.68 | 1.39 | -9.1963 | 2.479 | 7.833 | 2.793 |  | 38.02 | -31.8353 | -26.1992 | -0.61 | 18.4955 |  | 15.8527 | -3.8208 | -3.9391 | 1.7233 |  |  | -10.0093 | -30.8569 | 7.8333 | -19.5621 | 4.9992 | 5.1002 | 137.9544 | -4.4481 | -8.1442 | 9.4166 | 0.3899 | 6.549 | 6.5983 |  | -7.4125 | -6.8686 | 5.87 | 0 | 51.1741 | 37.515 | 72.7986 | -8.4437 | 43.28 |  | 0 | 0 | 0 | 36.793 |  | -14.1877 | -13.3967 | -13.5098 | -13.8107 | 11.27 | 11.44 | -25.2 | -25.1 | 0.1236 | -7.28 | 35.6127 | 25.8046 | 25.5064 | -16.8 | -31.9 | -1.1 | -2.1 | -17.7492 | -17.7922 | -92.0601 | -13.8136 | -270.4436 | -25.2158 | -39.8372 | 113.1723 | 56.8976 | 104.5289 | 98.0911 | 44.0431 | 24.1527 | 24.685 | 2.925 | 127.451 |  |  |  | -2.2498 |  | -3.92 | -2.1 | -2.11 | -1.12 | 1.6 | -0.6206 | -8.1743 | 7.5029 | -2.3728 | 3.5 | 2.401 | 2.391 |  |  | 4.5546 | 3.601 | 4.1545 |  | 16.8 | 10.2524 | -0.09 |  | -14.5227 | -1.7891 | -21.7008 | -11.1926 | 0 | -24.579 | -4.5831 | -10.1 | -4.7 | 57.8458 | -127.1707
07/02/2026 | 05:00 | 0 | 0.2543 | -5.0703 | 2.6948 | 11.9709 |  | 5.9229 |  | 10.8764 | 4.0239 | 3.6975 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.101 | -7.721 | 3.4599 | 3.3993 | 6.1939 | 2.4818 | 1.9997 | 0.7558 |  | -1.3967 |  | 0.433 | 2.994 | -17.76 |  | -0.45 | 0.205 | 0 | -12.96 |  | -10.99 | -11.15 | 5.1162 | 3.6401 | 15.0683 | 17.6501 | -18.0192 | -12.2155 | 0 | 11.2157 | 23.9475 | -22.7858 | -20.6045 | 37.3292 | 34.4963 | -15.5293 | 11.3958 | -5.1 | -5.1 | -15.0851 | -36.4362 | -1.7183 |  | -6.796 | 0.866 |  | 0.0089 | -113.9256 | 75.7774 | 76.5709 | -99.808 | -150.9111 |  |  |  | 15.6978 | 11.05 | 7.79 | -11.22 | 4.09 | -1.0675 | -0.9335 | 0.5453 | -1.7664 |  | 7.2983 | 6.9028 | -6.4949 |  |  |  | -27.7 | -25.8 | -2.38 | 18.7832 | 18.4911 | 17.7166 | 63.4017 | 63.4979 | -12.6668 | -58.2032 | -11.0274 | 2.3655 | 27.72 | 10 | 5.4736 | 4.4952 | 7.04 |  |  |  | 26.2604 |  | -2.6884 |  |  | -5.5798 | 0.3799 | 8.0484 | 0.1913 | 0.85 | -2.9 | 14.601 | -28.2591 | -14.11 | -14.1 | 31.5 | 0.59 | -29.8364 | -15.4 | -18.3636 | -17.9091 |  | -17.3468 | -21.9354 | -23.2082 | -15.9197 | -21.7149 | -13.653 | 7.6717 | -22.6619 |  | -12.092 | -10.5898 | 18.3296 | -11.8575 | -12.6493 | -17.412 | -16.4934 | -16.1912 | 3.5302 | 18.86 | -12.39 | -1.3 | 4.1312 | -20.1082 | -15.9904 | -10.3926 | 8.9611 | 7.9442 | -15.564 | 4.8864 | 4.5921 |  | 2.703 | 2.6334 | 0 | -6.5308 | -7.3681 | 29.4723 | 4.1033 | 4.4744 | 29.9133 | 36.5214 | 9.1371 | -13.38 | -2.314 | 0.165 | 1.26 | 1.14 | -9.2094 |  | 8.027 | 2.305 |  | 35.76 | -36.7546 | -30.3443 | -0.21 | 16.2373 |  | 17.2597 | -4.6053 | -4.9714 | 1.7621 |  |  | -9.9737 | -29.8828 | 7.0602 | -20.0101 | 4.2152 | 3.7949 | 156.7524 | -3.7538 | -7.8681 | 8.5824 |  | 6.6662 | 6.5824 |  | -6.5019 | -4.9642 | 7.12 | -2.8033 | 46.6545 | 41.6293 | 70.0607 | -7.0121 | 42.7429 |  | 5.1549 | 0 | 0 |  |  | -12.0618 | -11.4575 | -15.2611 | -15.417 | 12.21 | 12.49 | -20.7 | -21.2 | 0.1584 | -6.48 | 26.5859 | 25.5836 | 24.9907 | -16.1 | -24.8 | -2.9 | -3.5 |  |  | -83.1873 | -13.9561 | -270.6557 | -24.9229 | -35.9468 | 109.5554 | 54.0253 | 97.9203 | 95.3662 | 42.8141 | 27.7544 | 28.006 | 8.029 | 127.452 |  |  |  | -2.6014 |  | -2.08 | -2.099 | -2.103 | -2.08 | 3.44 | -1.6361 | -9.9016 | 6.0075 | 1.9364 | 2.9 | 2.581 | 1.677 | 2.4412 | 2.8319 | 4.2076 | 3.5824 | 3.3634 |  | 12.1 | 11.1517 | -0.08 |  | -15.8773 | -1.1284 | -21.631 | -12.0062 | -2.4269 | -25.117 | -3.154 | -4.3 | -8.4 | 58.1589 | -131.8241
07/02/2026 | 05:30 | 0 | 0.787 | -5.692 | 2.7415 | 12.2016 |  | 6.13 |  | 11.6826 | 4.3949 | 4.0906 | -2.22 | -24.2 |  |  |  | 2.72 | -6.976 | 3.6883 | 3.5938 | 6.5299 | 2.3242 | 2.0974 | 1.0719 |  | -1.4398 |  | 0.331 | 3.02 | -17.76 | -11 | -0.587 | 0.211 | 0 | -13.07 |  | -11.1 | -11.1 | 4.7002 | 3.5884 | 15.3147 | 17.3916 | -17.2896 | -11.3893 | 0 | -0.2291 | -0.9198 | -20.0155 | -18.1666 | 29.4319 | 31.0758 | -11.166 | 12.0148 | -5.4 | -5.4 | -16.6782 | -36.3043 | -1.8617 |  | -5.0671 | 0.8209 |  | 0.4188 | -122.074 | 79.6838 | 79.8364 | -87.8675 | -146.897 |  |  |  | 15.7078 | 10.78 | 7.22 | -11.2 | 4.32 | -1.7373 | -1.6033 | 1.502 | -0.8607 |  | -8.4032 | -8.4534 | -5.8535 | 23.1444 |  |  | -18.6 | -41.6 | -2.77 | 20.9472 | 20.9687 | 19.8204 | 66.2803 | 66.942 | -15.0182 | -59.2997 | -13.7087 | 2.3526 | 28.52 | 10.3 | 5.9424 | 4.8859 | 7.3975 |  | -24.8506 | -24.8272 | 35.9558 |  | -2.9107 | -33.5 | -33.1 | -5.105 | -1.4961 | 8.2061 | 5.0156 | -1.1 | -2.96 | 14.539 | -35.5495 | -14.4 | -14.67 | 33.02 | 1.56 | -37.3273 | -18.3818 | -19.2523 | -18.9727 |  | -20.4185 | -25.2937 | -25.9838 | -16.8897 | -22.2842 | -13.41 | -5.0893 | -21.5879 |  | -11.8978 | -10.7499 | 16.0284 | -14.4583 | -13.674 | -19.46 | -16.1673 | -15.8189 | 5.3632 | 18.73 | -7.61 | 0.3 | 4.296 | -24.1981 | -16.1151 | -10.5695 | 8.953 | 8.0249 | -18.5875 | 5.085 | 4.7264 |  | 3.973 | 3.2691 | 2.4898 | -6.0284 | -6.5308 | 27.2954 | 4.5683 | 4.7545 | 29.4497 | 36.4131 | 10.2211 | -13.32 | -2.8048 | 0.1659 | 1.55 | -0.3 | -11.7043 |  | 7.744 | 1.913 | 3.0395 | 35.25 | -36.6157 | -29.3096 | 0.26 | 15.9554 |  | 16.8375 | -4.5544 | -4.7965 | 1.781 |  |  |  | -30.7521 | 6.8598 | -19.8071 | 4.1608 | 4.124 | 153.1558 | -3.758 | -7.538 | 8.5404 |  | 6.6076 | 6.6062 |  | -3.9536 | -3.2684 | 7.12 | -4.7628 | 44.878 | 43.1907 | 75.9473 | -7.2457 | 44.1394 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.7157 | -11.3147 | -14.9777 | -15.1894 | 13.08 | 13.4 | -21.9 | -22 | 0.0192 | -6.56 | 30.3531 | 25.3258 | 25.2071 | -15.7 | -26 | -3.6 | -4.2 | -17.5571 | -17.5963 | -82.4063 | -8.2961 | -267.7249 | -23.3832 | -34.4508 | 112.4936 | 52.9304 | 98.98 | 96.8937 | 43.4451 | 26.6553 | 25.4842 | 8.1057 | 127.453 |  |  |  | -2.6477 |  | -2.8 | -2.096 | -2.101 | -2.32 | 3.44 | -1.7413 | -9.2271 | 5.803 | 1.6129 | 3 | 1.788 | 2.178 |  | 2.7039 | 4.4106 | 4.0011 | 3.8353 |  | 10.8 | 11.2817 | 0 |  | -17.0423 | -0.3698 | -20.5102 | -13.9983 | -3.3698 | -23.2178 | -3.7494 | -7.6 | -6.4 | 55.5856 | -131.4776
07/02/2026 | 06:00 | 0 | 0.729 | -5.8049 | 2.6906 | 12.2904 |  | 5.6016 |  | 12.0414 | 4.5739 | 4.1703 | -4.44 | -24.2 |  |  | -17.6 | 2.808 | -7.6516 | 3.812 | 3.6559 | 6.7003 | 2.3415 | 2.1627 | 1.21 |  | -1.4785 | 0 | 0.289 | 2.969 | -15.54 | -11 | -0.737 | 0.215 | 0 | -13.59 | -10 | -10.71 | -10.77 | 4.1443 | 3.7087 | 15.1282 | 17.1575 | -16.6161 | -12.1067 | 0 | 0.2662 | 0.4432 | -20.1543 | -18.0354 | 29.7732 | 31.4759 | -12.2199 | 11.8646 | -5.8 | -5.8 | -16.0583 | -36.0757 | -1.9889 |  | -4.9206 | 0.9132 |  | 0.4804 | -118.1982 | 80.5078 | 80.5383 | -85.4481 | -141.008 |  |  |  | 16.9054 | 10.57 | 6.91 | -11.47 | 4.3 | -2.541 | -2.541 | 2.5775 | 0.3929 |  | -9.5332 | -9.5303 | -5.9856 | 18.7595 |  |  | -25.1 | -32.1 | -2.79 | 18.573 | 18.9972 | 17.3169 | 68.2324 | 68.327 | -16.4782 | -59.8125 | -15.081 | 2.4197 | 29.05 | 10.44 | 6.0986 | 4.9835 | 7.4068 |  | -20.0154 | -19.9869 | 31.358 |  | -2.9116 |  |  | -5.3052 | -1.4961 | 9.3101 | 5.2011 | -0.94 | -3.3 | 14.3375 | -32.4143 | -14.13 | -14.16 | 32.83 | 1.23 | -31.6909 | -16.0545 | -19.8966 | -17.9273 |  | -17.8812 | -22.9972 | -22.8969 | -18.497 | -24.3766 | -13.215 | -9.081 | -24.955 |  | -12.2695 | -11.2665 | 13.4524 | -13.0493 | -12.6059 | -11.78 | -16.8174 | -16.485 | 3.1152 | 12.54 | -13.45 | 0.2 | 4.378 | -22.3173 | -16.2607 | -10.7746 | 10.0864 | 7.0438 | -15.7089 | 5.0845 | 4.7628 |  | 4.0165 | 4.4442 | 0 | -6.0284 | -6.3633 | 26.1232 | 4.4926 | 4.4629 | 27.4483 | 34.6545 | 10.3139 | -12.76 | -1.7409 | 0.165 | 1.94 | -0.19 | -11.2462 |  | 7.609 | 2.051 |  | 35.25 | -36.4971 | -29.2092 |  | 15.6804 |  | 17.5144 | -3.8427 | -4.1696 | 1.8004 |  |  | -10.3701 | -30.5906 | 6.9137 | -20.1502 | 5.5867 | 4.7011 | 151.6589 | -4.0364 | -9.2881 | 9.6303 | -0.4084 | 6.7541 | 6.8672 | -1 | -4.6967 | -3.9677 | 5.03 | 0 | 52.3398 | 36.9423 | 75.2585 | -6.7304 | 43.8557 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.5672 | -12.0233 | -13.8155 | -14.2335 | 14.43 | 14.84 | -22.8 | -23 | -0.2811 | -8.88 | 28.933 | 27.0057 | 26.8905 | -16.1 | -24.6 | -2.8 | -3.4 | -17.5981 | -17.4603 | -81.4066 | -4.5111 | -266.768 | -21.5926 | -29.5874 | 109.6653 | 56.8204 | 99.98 | 92.9972 | 40.3647 | 25.4285 | 27.127 | 7.0887 | 127.454 |  |  |  | -3.0701 |  | -4.08 | -2.063 | -2.07 | -0.8 | 4.64 | -2.9426 | -10.4295 | 5.5375 | 2.1103 | 3.5 | 1.125 | 0.612 |  |  | 3.9823 | 4.1611 | 3.9621 |  | 10.8 | 11.3901 | 0.1 |  | -15.2381 | 0.0305 | -20.8127 | -12.4049 | -3.8014 | -23.8605 | -3.0318 | -7.6 | -6.1 | 57.4351 | -128.674
07/02/2026 | 06:30 | 0 | 0.6059 | -5.6486 | 2.9421 | 12.1015 |  | 5.7877 |  | 12.8056 | 5.0088 | 4.613 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 |  | 2.6915 | -7.5874 | 3.8458 | 3.957 | 6.6652 | 2.3119 | 2.0165 | 1.2987 |  | -1.3638 | 0 | 0.159 | 3.058 | -15.54 | -11 | -0.898 | 0.221 | 0 | -13.85 | -10 | -10.51 | -10.5 | 1.4337 | 3.8239 | 15.7526 | 17.7626 | -16.6751 | -12.2116 | 0 | 1.1524 | 1.7538 | -19.5746 | -17.7061 | 28.7414 | 30.3825 | -13.9624 | 12.3959 | -5.7 | -5.7 | -15.3759 | -35.6653 | -2.0903 |  | -4.5513 | 0.8239 |  | 0.5036 | -114.5665 | 78.4631 | 78.5546 | -82.392 | -139.7013 |  |  |  | 13.5123 | 9.8 | 6.37 | -12.49 | 2.51 | -3.3447 | -3.2108 | 4.1103 | 2.1543 |  | -9.9056 | -9.9114 | -3.7661 | 19.7082 |  |  | -24.5 | -34.7 | -2.92 | 17.5848 | 17.8556 | 15.2425 | 69.5662 | 69.2431 | -17.1381 | -59.2878 | -15.0987 | 2.4541 | 28.48 | 10.19 | 6.4111 | 5.3741 | 7.3662 |  | -21.4228 | -21.4644 | 33.5952 |  | -2.9083 | -31.1 | -33.1 | -5.0916 | -0.561 | 8.6792 | 6.3144 | -0.14 | -3.36 | 12.7565 | -35.3995 | -14.06 | -14.17 | 31.66 | 0.58 | -35.9455 | -17.5455 | -20.5327 | -20.3364 |  | -21.415 | -26.2295 | -26.1257 | -18.672 | -24.0883 | -12.248 | -11.7124 | -27.2781 |  | -13.0511 | -12.763 | 16.8517 | -14.0665 | -13.6189 | -27.14 | -15.3059 | -15.0331 | 6.7194 | 19.81 | 0 | 0.8 | 4.8847 | -26.1051 | -15.6612 | -9.941 | 8.5106 | 9.0626 | -17.3504 | 5.18 | 4.8803 |  | 3.5586 | 3.7052 | 2.7913 | -5.1911 | -6.0284 | 21.267 | 6.0452 | 6.1863 | 24.4137 | 31.8966 | 9.8451 | -14.31 | -3.7075 | 0.165 | 1.64 | -0.71 | -11.1201 |  | 7.407 | 2.235 |  | 34.92 | -34.5003 | -26.6969 | -1.01 | 15.073 |  | 16.7161 | -3.575 | -3.89 | 1.8544 |  |  | -9.8495 | -30.4335 | 7.4011 | -19.5943 | 3.2399 | 3.7195 | 144.1299 | -4.2291 | -9.1922 | 9.5229 | 0.8922 | 6.5343 | 6.6615 | 0 | -5.4521 | -3.4633 | 5.03 | 0 | 50.1731 | 36.5831 | 69.5268 | -5.7086 | 44.0636 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.1715 | -13.8416 | -13.2264 | -15.0825 | -14.7783 | 16.3 | 16.16 | -29.2 | -29.3 | -0.7205 | -7.12 | 34.3658 | 26.1561 | 26.0508 | -15.2 | -35 | -1.6 | -2.5 | -17.8039 | -17.6816 | -73.8739 | 1.8664 | -264.154 | -20.0313 | -24.5047 | 105.9699 | 58.5407 | 104.6322 | 94.7372 | 39.9851 | 25.1998 | 25.4606 | 1.9065 | 127.455 |  |  |  | -2.179 |  | -6.64 | -2.04 | -2.037 | 2 | 1.52 | -2.6231 | -7.6158 | 9.9046 | -0.0565 | -0.4 | -0.765 | -1.661 |  |  | 5.5307 | 4.3061 | 4.3495 |  | 19.2 | 11.9227 | 0.27 |  | -15.7764 | -0.5475 | -21.5633 | -11.9094 | -2.9633 | -24.305 | -3.4404 | -16 | -1.7 | 57.4651 | -132.1296
07/02/2026 | 07:00 | 0 | 0.7003 | -5.5487 | 3.1429 | 11.7611 |  | 5.6701 |  | 13.3209 | 5.1918 | 4.8693 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.2314 | -8.4025 | 4.636 | 4.5548 | 8.2014 | 3.4958 | 1.9721 | 2.0977 |  | -1.4218 |  | -0.092 | 2.672 | -13.32 |  | -0.727 | 0.205 | 0 | -14.79 |  | -8.96 | -9.04 | 1.4976 | 3.6897 | 16.9231 | 18.5222 | -15.4675 | -13.4515 | 0 | 4.4427 | 4.8853 | -19.1737 | -16.4417 | 28.6678 | 27.6225 | -14.0413 | 11.7742 | -5.7 | -5.7 | -14.4624 | -36.1554 | -2.0453 |  | -5.6797 | 1.2704 |  | 0.629 | -106.3265 | 80.0195 | 79.3176 | -86.8732 | -133.6324 |  |  |  |  | 9.79 | 6.3 | -12.37 | 2.34 | -5.756 | -5.756 | 5.8813 | 3.3048 |  | -11.0573 | -11.0187 | -3.6979 | 19.3817 |  |  | -23.4 | -33.9 | -2.33 | 17.5186 | 17.7981 | 16.2522 | 69.7507 | 69.9922 | -18.2273 | -58.3302 | -15.5609 | 2.4357 | 29.74 | 10.75 | 7.0361 | 5.9601 | 7.7673 |  | -21.0727 | -20.7171 | 33.4653 |  | -3.1774 | -33.3 | -33 | -4.9475 | 0.3799 | 9.7832 | 7.4277 | 0.77 | -3.3 | 12.71 | -33.9094 | -13.73 | -13.81 | 31.36 | 0.94 | -36.0909 | -18.1 | -23.1443 | -22.2727 |  | -20.8579 | -25.7115 | -25.5988 | -14.0854 | -21.0131 | -12.222 | -5.9884 | -43.944 |  | -13.7162 | -12.838 | 11.4327 | -15.0392 | -15.057 | -7.684 | -15.8929 | -15.106 | 2.9378 | 0 | 0 | -1.3 | 5.1251 | -28.9596 | -14.8591 | -9.1815 | 7.5144 | 5.7999 | -13.8187 | 5.5182 | 5.2184 |  | 3.7435 | 3.4004 | 0 | -3.3491 | -3.684 | 12.3918 | 8.5194 | 8.6495 | 16.4793 | 24.1456 | 10.3139 | -16.22 | -2.9146 | 0.165 | 1.84 | 1.23 | -11.8111 |  | 7.548 | 1.982 |  | 35.38 | -31.802 | -23.9603 | -1.75 | 13.8255 |  | 15.6975 | -3.3859 | -3.6341 | 1.7977 |  |  | -10.4533 | -31.8762 | 4.2384 | -18.0375 | 4.7084 | 4.0506 | 140.9205 | -3.9433 | -8.6172 | 9.7712 | 0.807 | 6.9079 | 6.9621 |  | -12.3075 | -9.7135 | 0 | 0 | 59.7275 | 25.5572 | 54.8448 | -11.874 | 38.8954 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.0934 | -17.5496 | -17.0969 | -16.2656 | 18.04 | 18.56 | -28.5 | -28.5 | -0.7022 | -5.76 | 35.4916 | 29.6659 | 29.5607 | -14.8 | -33.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | -80.3729 | 5.5472 | -266.8059 | -23.6646 | -24.3904 | 92.656 | 78.0434 | 118.1324 | 87.7182 | 22.6953 | 22.5275 | 19.9001 | -11.4814 | 127.456 |  |  |  | -1.6638 |  | -6.88 | -2.128 | -2.136 | 2 | 0 | -3.2019 | -7.3533 | 9.1722 | -0.1144 | 0.4 | 1.2 | 1.297 |  |  | 3.8026 | 4.1302 | 3.143 |  | 17.3 | 10.9416 | 0.39 |  | -13.2256 | -1.9209 | -23.2117 | -9.5905 | 0 | -26.354 | -3.0556 | -13.8 | -3.6 | 50.7725 | -120.4643
07/02/2026 | 07:30 | 0 | 0.5153 | -5.4242 | 3.1548 | 11.3653 |  | 6.6936 |  | 15.1703 | 6.2378 | 5.8996 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 2.2255 | -9.968 | 4.6994 | 4.6593 | 8.3151 | 3.0245 | 0.161 | 2.0989 |  | -1.3636 |  | 0.59 | 2.864 | -13.32 | -6.6 | -1.059 | 0.22 | 0 | -11.56 |  | -10.84 | -10.61 | 1.9315 | 3.5619 | 17.0673 | 17.3212 | -16.8441 | -11.5774 | 0 | 16.9875 | 17.6436 | -24.3223 | -18.3749 | 34.9355 | 30.9392 | -12.5906 | 9.3206 | -5.1 | -5.3 | -12.3372 | -35.452 | -1.9711 |  | -3.1013 | 1.4995 |  | 1.4765 | -95.9502 | 79.6228 | 79.7143 | -101.7209 | -113.7155 |  |  |  | 18.7216 | 11.04 | 7.36 | -9.62 | 5.05 | -1.4693 | -1.4693 | 4.331 | 1.9766 |  | -7.0428 | -7.2305 | -4.2291 | 20.332 |  |  | -13 | -37.1 | -2.68 | 23.8781 | 23.789 | 22.6767 | 61.2099 | 60.8568 | -15.7413 | -54.8664 | -12.3507 | 2.4019 | 31.37 | 11.7 | 8.5986 | 7.4249 | 9.0156 |  | -22.0849 | -21.5951 | 29.2553 |  | -3.7628 | -33.6 | -33.3 | -4.1272 | 1.8759 | 11.5181 | 10.0253 | 2.5 | -3.98 | 13.1285 | -32.6569 | -9.21 | -9.44 | 23.96 | 2.91 | -32.4364 | -15.7727 | -17.7519 | -20.4 | 12.5964 | -13.5161 | -19.828 | -19.5501 | -13.932 | -21.1586 | -10.767 | 9.0466 | -60.9419 |  | -14.4032 | -13.1358 | 0 | -15.2682 | -14.4797 | -10.244 | -15.189 | -14.9245 | 1.9013 | 0 | 0 | 0.3 | 5.595 | -31.0121 | -15.263 | -9.5649 | 7.777 | 4.1706 | -13.7739 | 5.3346 | 4.9078 |  | 4.1397 | 3.9613 | 3.1735 | -3.5166 | -4.1864 | 22.9415 | 6.3757 | 6.3471 | 27.1296 | 32.9714 | 12.4965 | -16.87 | -2.1199 | 0.1302 | 1.23 | 1.42 | -12.7285 |  | 7.574 | 2.044 |  | 34.26 | -35.9128 | -26.7773 |  | 13.4612 |  | 18.2161 | -4.1984 | -4.3866 | 1.8681 |  |  |  | -32.0484 | 3.9968 | -18.4448 | 4.2143 | 3.7837 | 162.4864 | -2.318 | -9.9451 | 8.8022 | 0.713 | 7.2668 | 7.3656 | -0.1529 | -16.3574 | -13.9262 | 2.1 | 0 | 54.5693 | 28.3869 | 41.4841 | -16.8135 | 33.9876 |  | 5.099 | 0 | 0 | 28.6718 | 30.157 | -18.9393 | -18.3461 | -19.0693 | -19.311 | 22.08 | 22.32 | -27.2 | -28 | 0.195 | -4.48 | 38.1302 | 30.2342 | 29.924 | -14.4 | -34.1 | 2.6 | 2 | -18.0909 | -18.0084 | -88.4397 | 12.0855 | -265.697 | -25.9992 | -26.7503 | 78.8341 | 90.8268 | 122.0168 | 75.5305 | 2.9955 | 22.1032 | 19.9994 | -9.7022 | 127.457 |  |  |  | -1.3806 |  | -6.88 | -2.117 | -2.137 | 2.32 | 0.24 | -2.943 | -6.8528 | 7.6188 | -0.1144 | 0.8 | 1.984 | 1.869 |  |  | 4.28 | 3.1779 | 4.307 |  | 17.3 | 10.4994 | 0.38 |  | -12.2787 | -1.9611 | -23.7365 | -8.6452 | 0 | -27.1288 | -2.0233 | -13.3 | -4.2 | 35.514 | -100.7573
07/02/2026 | 08:00 | 0 | 0.5363 | -5.3609 | 3.2659 | 12.0005 |  | 7.8333 |  | 17.4507 | 7.2468 | 6.9493 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.1908 | -8.685 | 5.6585 | 5.0686 | 9.6844 | 3.2852 | 0.1758 | 2.0286 |  | -1.3639 |  | 0.848 | 2.596 | -13.32 | -6.6 | -0.922 | 0.22 | 0 | -8.97 |  | -12.04 | -12.01 | 2.8803 | 3.3721 | 18.7717 | 20.8094 | -12.0304 | 3.106 | 0 | 5.6783 | 11.8008 | -16.926 | -15.6182 | 31.1081 | 40.5084 | 42.7233 | 12.1584 | -6.3 | -6.3 | -27.334 |  | -1.8369 |  | -9.5957 | 2.4915 | 3.9508 | 2.8075 | -134.6781 | 92.4711 | 91.8607 | -119.2892 | -123.9926 |  |  |  | 22.7833 | 12.13 | 8.5 | -7.84 | 7.37 | -1.4693 | -0.9335 | 5.6581 | 2.4358 |  | -7.8822 | -7.9455 | -8.8872 | 20.6883 |  |  | -6.2 | -37.5 | -3.07 | 26.8753 | 26.6612 | 25.5135 | 58.6174 | 58.6777 | -8.7525 | -61.9005 | -4.6567 | 2.2506 | 34.39 | 13.08 | 9.5361 | 8.4015 | 9.3367 |  | -22.6072 | -22.1022 | 30.9321 |  | -3.9535 | -38.6 | -38.3 | -3.7048 | 3.559 | 12.4644 | 11.6953 | 3.92 | -3.61 | 14.57 | -31.0693 | -10.23 | -10.25 | 26.76 | 5.25 | -31.0545 | -15.4909 | -18.7857 | -18.0909 | 19.8404 | -7.6537 | -14.6039 | -13.8121 | -16.2118 | -21.6332 | -10.86 | 25.7776 | -62.4315 |  | -14.8576 | -14.0045 | 11.7324 | -11.2401 | -9.6908 | -24.068 | -16.7166 | -16.3471 | 1.941 | 0 | -4.64 | 0 | 6.0787 | -25.1379 | -14.3002 | -8.5472 | 6.2849 | 2.5052 | -12.6631 | 4.8365 | 4.5329 |  | 3.2334 | 3.937 | 2.96 | -4.5213 | -5.0237 | 19.5924 | 7.8285 | 7.855 | 22.5123 | 30.601 | 12.726 | -16.68 | -1.5193 | 0.1266 | 1.14 | 2.3 | -12.8213 |  | 7.641 | 2.058 |  | 35.55 | -35.4179 | -27.3385 |  | 14.6784 |  | 23.5484 | -8.6249 | -4.8436 | 1.9968 | 0.0218 |  | -9.1386 | -30.4266 | 5.7251 | -21.3235 | 5.4856 | 5.6176 | 171.3591 | -4.7833 | -8.7182 | -5.8197 | 0.6613 | 7.3327 | 7.5159 | -0.1545 | -20.7419 | -18.8432 | -0.84 | 0 | 54.6027 | 19.2285 | 33.7185 | -24.639 | 26.6427 |  | 6.4257 | 0 | 0 |  |  | -16.374 | -15.9565 | -22.2855 | -22.3952 | 24.65 | 24.84 | -26.2 | -25.9 | 0.054 | -2.72 | 42.7062 | 29.6386 | 29.5545 | -13.5 | -35.4 | -0.7 | -1.3 |  | -18.1905 | -110.841 | 7.4751 | -261.167 | -23.8094 | -29.9004 | 64.7042 | 104.9389 | 117.2264 | 62.0896 | -11.5303 | 17.4297 | 16.2532 | -10.1502 | 127.458 |  |  |  | -1.3342 |  | -6.88 | -4.287 | -2.112 | 3.44 | 0 | -3.157 | -6.3279 | 6.038 | 0.0595 | 2.2 | 3.432 | 4.272 |  |  | 3.8494 | 2.9861 | 3.9335 |  | 18.4 | 9.8656 | 0.48 |  | -9.8594 | -2.2732 | -25.4667 | -7.3411 | 0 | -28.4386 | -1.3471 | -14.1 | -3.5 | 34.3239 | -88.1026
07/02/2026 | 08:30 | 0 | 0.8384 | -5.7342 | 3.4895 | 12.2437 |  | 9.6927 |  | 20.8362 | 9.0757 | 8.5592 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.4932 | 0.1792 | 6.615 | 6.5487 | 11.4157 | 3.727 | 0.1586 | 2.3888 |  | -1.1135 | 0.08 | 0.085 | 3.007 | -8.88 | -4.4 | -0.115 | 0.224 | 0 | -6.11 |  | -12.76 | -12.92 | 4.6661 | 3.3116 | 21.8204 | 23.9339 | -13.9969 | 4.0395 | 0 | 1.4274 | 1.138 | -17.8588 | -15.4486 | 35.11 | 37.4368 | 38.3374 | 15.9228 | -6.3 | -6.3 | -27.74 |  | -2.3817 |  | 3.0853 | 4.7421 | 4.851 | 6.5065 | -123.1422 | 98.7884 | 99.1546 | -132.8386 | -133.3606 |  |  |  | 29.3598 | 12.71 | 9.5 | -4.94 | 9.78 | -4.4164 | -4.1485 | 10.4022 | 7.9505 |  | -6.2647 | -6.2265 | 3.0823 | 23.9764 |  |  | 2.1 | -45 | -3.4 | 32.0266 | 32.3178 | 30.4893 | 63.2457 | 63.9513 | -16.6063 | -62.2362 | -11.2749 | 2.6111 | 36.59 | 14.51 | 11.7236 | 10.5499 | 11.1635 |  | -26.1315 | -25.8769 | 37.2765 |  | -4.8019 | -45.7 | -45.6 | -3.3105 | 5.2421 | 14.1993 | 14.2929 | 5.76 | -4.09 | 15.3605 | -38.0422 | -12 | -11.98 | 33.38 | 9.12 | -35.3455 | -17.4818 | -24.141 | -22.4273 | 25.2492 | -4.7681 | -11.718 | -10.4736 | -14.2996 | -20.7663 | -12.367 | 41.3952 | -55.6826 |  | -15.7958 | -14.6709 | 14.492 | -12.7783 | -12.2804 | 7.696 | -20.1663 | -19.841 | 4.2932 | 0 | -11.63 | -0.4 | 6.487 | -29.7293 | -14.662 | -8.7651 | 6.6495 | 4.3513 | -15.3322 | 4.3969 | 4.0669 |  | 3.2311 | 3.8698 | 0 | 0 | -0.3349 | 18.0853 | 14.6322 | 14.6491 | 23.2133 | 32.3481 | 12.7309 | -16.32 | -2.4202 | 0.1714 | 1.13 | 0.36 | -14.9595 |  | 7.445 | 2.112 |  | 35.56 | -35.7561 | -27.3358 | -1.04 | 15.5926 |  | 23.0273 | -8.0562 | -8.5278 | 2.2143 |  |  | -10.9676 | 21.3706 | 6.3443 | -21.6175 | 4.8681 | 3.8184 | 177.9038 | -4.4914 | -7.1111 | -6.2336 | 0.7783 | 8.0807 | 8.1655 | 0 | -19.6132 | -18.2553 | -8.38 | 11.2869 | 41.8322 | 38.6028 | 37.3528 | -31.8508 | 20.2407 |  | 9.7913 | 0 | 0 | 15.1467 |  | -13.4406 | -13.2593 | -26.8634 | -26.9779 | 24.18 | 23.99 | -24.3 | -24.9 | -0.2444 | 5.2 | 35.1916 | 31.463 | 31.3138 | -12.3 | -32.9 | -3.4 | -3.8 |  |  | -120.7845 | 8.6395 | -255.7288 | -19.3217 | -29.9115 | 62.9155 | 109.9161 | 110.5352 | 55.0228 | -16.7377 | 15.6912 | 14.2339 | -0.2709 | 127.459 |  |  |  | -1.593 |  | -6.48 | -4.327 |  | 2.48 | -0.56 | -2.119 | -5.507 | 5.1865 | 0.499 | 1.2 | 7.299 | 3.596 |  |  | 4.1721 | 3.001 | 4.1672 |  | 16.1 | 11.4418 | 0.55 |  | -8.145 | -3.4237 | -26.7766 | -4.9715 |  | -30.6642 | 0 | -12.7 | -4.2 | 35.099 | -78.2166
07/02/2026 | 09:00 | 0 | 1.0836 | -6.1249 | 3.4348 | 13.0475 |  | 10.2436 |  | 23.0764 | 9.9927 | 9.5148 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.3325 | 0.2086 | 6.8862 | 6.7922 | 11.9565 | 3.4106 | 0.1009 | 2.1531 |  | -0.93 | -0.101 | -0.071 | 2.962 | -8.88 | -2.2 | 0.033 | 0.226 | 0 | -6.91 |  | -12.07 | -12.12 | 4.7434 | 3.3564 | 22.7237 | 25.2517 | -12.6927 | 1.9993 | 0 | -0.4251 | -0.2775 | -15.7071 | -12.94 | 35.2759 | 36.8778 | 29.315 | 18.0103 | -7.2 | -7 | -26.3748 |  | -2.447 |  | -0.2226 | 5.3221 |  | 8.0438 | -110.2328 | 90.0601 | 90.2432 | -117.8237 | -128.789 |  |  |  | 34.7588 | 14.22 | 10.54 | -2.44 | 14.17 | -2.8089 | -2.407 | 10.4167 | 7.9446 |  | -4.6023 | -4.7615 | -0.0362 | 25.1864 |  |  | 11.9 | -46.8 | -3.83 | 38.7717 | 38.7499 | 37.933 | 52.7893 | 53.2236 | -16.168 | -55.8781 | -10.3397 | 3.3415 | 43.6 | 20.5 | 13.4424 | 12.2101 | 12.4602 |  | -26.258 | -26.0242 | 30.6045 |  | -5.558 | -43.3 | -43 | -2.489 | 6.9251 | 17.0381 | 17.0761 | 7.63 | -4.72 | 16.2595 | -30.3817 | -12.13 | -12.33 | 33.12 | 11.62 | -28.4364 | -14.0636 | -23.264 | -22.4273 | 38.5301 | 5.9583 | -2.846 | -2.9713 | -14.1286 | -21.4353 | -13.162 | 23.7177 | -54.69 |  | -17.3643 | -15.9844 | 16.233 | -4.6542 | -4.8224 | -11.268 | -20.5651 | -20.05 | 3.7436 | 12.69 | -12.9 | -0.3 | 7.2788 | -16.9888 | -16.0616 | -10.1046 | 7.646 | 3.3251 | -14.0438 | 5.1052 | 4.8841 |  | 3.1087 | 3.1683 | 2.4029 | -2.6793 | -3.0142 | 22.7741 | 9.5707 | 9.6166 | 25.9441 | 35.4866 | 12.4477 | -15.13 | -2.4202 | 0.1687 | 1.9 | 0.57 | -12.7191 |  | 7.522 | 2.171 | 3.2712 | 37.25 | -41.4548 | -32.8781 | -0.86 | 16.9603 |  | 23.5321 | -8.4492 | -9.0383 | 2.3749 |  |  | -10.4563 | -39.4854 | 7.5684 | -20.6303 | 3.8036 | 5.228 | 173.7192 | -3.7216 | -6.1649 | -7.3884 |  | 8.2638 | 8.3712 |  | -18.4102 | -16.3952 | -14.25 | 16.7391 | 49.2976 | 22.8823 | 45.0276 | -31.816 | 21.0706 |  | 8.2371 | 0 | 0 |  |  | -13.5175 | -13.1934 | -28.5971 | -28.88 | 23.04 | 22.89 | -24.6 | -25.6 | 0.054 | 6.8 | 35.9924 | 31.6865 | 31.8091 | -12.3 | -33.3 | -3.7 | -4.2 |  |  | -127.9134 | 2.0292 | -252.0574 | -14.907 | -30.4238 | 56.9007 | 114.2217 | 111.6985 | 51.8529 | -23.1135 | 6.9273 | 11.3333 | 0.1456 | 127.46 |  |  |  | -1.593 |  | -6.56 | -4.375 |  | 2.88 | -1.84 | -1.3551 | -4.5701 | 4.9821 | -0.2609 | 1.1 | 4.102 | 3.451 |  |  | 3.9614 | 4.1631 | 3.4119 |  | 17.2 | 10.0486 | 0.66 |  | -7.639 | -2.8848 | -27.6946 | -4.2132 | 0 | -31.3205 | 0 | -14.2 | -3.7 | 41.2122 | -88.5507
07/02/2026 | 09:30 | 0 | 1.0073 | -5.9742 | 4.4322 | 12.8302 |  | 9.4353 |  | 24.9961 | 10.8187 | 10.5377 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 2.2887 | -1.8027 | 7.5025 | 7.4138 | 12.7956 | 3.6008 | 0.1312 | 2.1792 |  | -0.8913 | 0.08 | 0.105 | 3.244 | -6.66 | -2.2 | 0.085 | 0.226 | 0 | -5.66 |  | -11.91 | -12.08 | 5.1438 | 3.195 | 24.2272 | 26.8427 | -13.604 | 2.2137 | 0 | 12.9903 | 13.0815 | -17.1144 | -14.6839 | 38.4517 | 43.6733 | 32.9003 | 15.2679 | -5.9 | -6 | -24.2714 |  | -2.8048 |  | 2.3339 | 5.9346 |  | 8.5346 | -97.7508 | 86.581 | 86.7031 | -126.0006 | -116.9082 |  |  |  | 36.8146 | 14.82 | 11.11 | -0.89 | 15.72 | -6.0239 | -5.622 | 8.567 | 6.7778 |  | -0.6926 | -0.4237 | 2.4053 | 26.9328 |  |  | 21.6 | -51.9 | -3.86 | 45.1136 | 44.8877 | 42.764 | 46.4894 | 46.9605 | -14.244 | -52.571 | -8.2725 | 3.3838 | 45.77 | 25.48 | 14.3799 | 13.089 | 13.1677 |  | -28.3289 | -27.9729 | 26.5467 |  | -5.8264 | -44.1 | -42.6 | -2.7258 | 8.4212 | 19.0884 | 18.746 | 9.08 | -5.15 | 17.05 | -27.2065 | -12.19 | -12.32 | 37.4 | 13.38 | -24.4545 | -11.9364 | -23.1747 | -22.6273 | 47.5054 | 13.8117 | 4.2326 | 4.4398 | -11.0844 | -20.033 | -14.217 | 34.0109 | -60.28 |  | -17.0519 | -15.781 | 15.5353 | -5.888 | -5.817 | -10.244 | -19.4116 | -19.1171 | 4.6625 | 12.25 | -8.45 | 0 | 7.4738 | -20.5015 | -16.9194 | -11.0706 | 8.38 | 4.0736 | -13.8859 | 5.1293 | 4.7725 |  | 3.3422 | 2.7051 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 19.2575 | 11.0699 | 11.4193 | 24.0213 | 32.1456 | 11.7055 | -15.85 | -2.4202 | 0.1907 | 1.38 | 1.23 | -13.2981 | 0 | 7.597 | 2.134 |  | 37.15 | -38.9675 | -30.4686 | -0.75 | 17.1819 |  | 24.9671 | -8.0688 | -8.5342 | 2.5669 |  |  |  | -41.1073 | 7.3836 | -21.138 | 4.985 | 4.7354 | 180.4389 | -2.8078 | -8.5776 | -7.2828 |  | 8.4762 | 8.6006 |  | -18.4343 | -17.4805 | -8.38 | 13.0435 | 43.478 | 36.2252 | 39.3042 | -31.1325 | 21.258 |  | 7.7863 | 0 | 0 |  | 9.6758 | -15.182 | -14.5942 | -29.6513 | -29.7514 | 24.45 | 24.04 | -26.4 | -26.6 | 0.4935 | 8.08 | 46.2729 | 21.6675 | 21.8812 | -11.4 | -32.8 | -2 | -2.5 | -17.8784 | -17.8657 | -119.1939 | 7.8507 | -255.4153 | -21.7316 | -30.4641 | 64.71 | 108.4124 | 115.5033 | 57.4956 | -14.3103 | 14.4683 | 13.5898 | -3.5227 | 127.461 | -175.7698 | -51.9531 | 52.1303 | -2.0374 |  | -7.12 | -4.533 |  | 3.44 | -2 | -1.3277 | -3.6912 | 4.4266 | -0.029 | 0 | 3.142 | 2.221 | 2.42 | 2.7057 | 3.3378 | 4.8377 | 3.9862 |  | 16.8 | 9.8363 | 0.7 |  | -8.0025 | -3.4042 | -26.9214 | -5.7678 | 0 | -29.9897 | 0 | -13.4 | -4.1 | 32.0628 | -75.5934
07/02/2026 | 10:00 | 0 | 1.1131 | -6.0633 | 4.4606 | 12.9835 |  | 10.7196 |  | 27.0222 | 11.8776 | 11.5738 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 5.796 |  | 2.3758 | -2.8584 | 7.8241 |  | 13.5393 | 3.5539 | 0.1666 | 2.1796 |  | -0.8569 | 0.108 | 0.133 | 3.253 | -2.22 | -2.2 | -0.101 | 0.223 | 0 | -5.48 |  | -11.85 | -12.1 | 4.1289 | 3.4431 | 26.9826 | 29.0772 | -14.4109 | 2.8606 | 0 | 17.3254 | 14.2167 | -16.7131 | -15.583 | 44.6829 | 37.9448 | 33.1524 | 13.9647 | -5.5 | -5.6 | -23.0201 |  | -2.6547 |  | 2.5559 | 6.2744 |  | 9.5059 | -91.7081 | 87.2829 | 87.405 | -129.0702 | -100.9281 |  |  |  | 38.6408 | 15.31 | 12.11 | 0.58 | 16.66 | -8.5691 | -8.3012 | 10.5629 | 8.0063 |  | 0.7812 | 0.9726 | 2.9874 | 28.4008 |  |  | 27.6 | -54.7 | -3.88 | 47.7063 | 47.6611 | 45.768 | 44.3081 | 44.7917 | -13.5746 | -52.1932 | -7.862 | 3.3278 | 47.91 | 27.16 | 14.8486 | 13.6749 | 13.0752 |  | -30.3809 | -30.1743 | 28.4668 |  | -5.8444 | -45 | -44.9 | -2.981 | 9.5432 | 19.7193 | 20.6015 | 10.4 | -5.32 | 18.693 | -27.0615 | -11.36 | -11.59 | 33.73 | 14.27 | -23.9273 | -12.1545 | -26.3442 | -25.3364 | 54.018 | 18.0559 | 7.0079 | 7.3264 | -11.9956 | -22.5177 | -15.9 | 38.9152 | -64.8015 |  | -17.715 | -16.5061 | 18.262 | -4.2877 | -4.4599 | -13.316 | -23.1356 | -22.8902 | 6.7665 | 12.59 | -11.34 | 0.1 | 7.7927 | -18.4971 | -17.163 | -11.2165 | 7.6666 | 4.394 | -14.6405 | 4.9531 | 4.7375 |  | 3.4645 | 3.4781 | 0 | 3.5166 | 3.0142 | 15.406 | 13.6497 | 13.4721 | 22.1946 | 32.0424 | 16.1294 | -14.65 | -2.8084 | 0.1998 | 1.64 | -2.21 | -16.8385 |  | 7.583 | 2.114 |  | 36.27 | -39.1977 | -29.8672 |  | 17.2379 |  | 24.6414 | -8.655 | -8.9784 | 2.5893 |  |  | -10.3129 | -42.8017 | 7.1002 | -20.191 | 4.6382 | 5.5442 | 184.4879 | -2.1183 | -7.1943 | -7.4094 | 0.8457 | 8.4689 | 8.6006 |  | -18.0621 | -16.1112 | -7.54 | 10.0196 | 38.4122 | 42.0893 | 38.3975 | -27.3775 | 24.7495 |  | 6.416 | -9.9986 | 0 |  |  | -15.2424 | -14.8908 | -31.1901 | -30.2621 | 21.28 | 21.11 | -27.4 | -26.7 | 0.3708 | 10.32 | 51.6562 | 21.0023 | 20.9385 | -10.1 | -33.3 | -1.6 | -2.1 |  | -17.7222 | -109.4105 | 13.309 | -262.1516 | -27.3482 | -30.0812 | 67.3208 | 100.7152 | 115.3053 | 63.9193 | -8.1402 | 17.0605 | 15.2178 | -5.9956 | 135.4285 | -181.3741 | -50.3273 | 49.7736 | -2.9529 |  | -6.88 | -4.589 |  | 3.52 | -2.72 | -1.1737 | -3.1907 | 4.5426 | -0.0565 | -0.5 | 1.021 | 1.946 |  |  | 3.5165 | 4.3685 | 3.816 |  | 16.9 | 8.7937 | 0.84 |  | -7.9371 | -2.8465 | -26.5361 | -5.5286 | 0 | -29.6743 |  | -13.5 | -4.3 | 24.1991 | -67.1778
07/02/2026 | 10:30 | 0 | 0.9419 | -5.8205 | 5.1199 | 14.6439 |  | 12.1342 |  | 29.372 | 13.1896 | 12.8204 | -15.54 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.3426 | 5.0532 | 8.3695 | 8.4035 | 14.2332 | 3.784 | 0.1096 | 2.1503 |  | -0.7677 | 0.261 | 0.318 | 3.421 | -4.44 | 2.2 | -0.091 | 0.233 | 0 | -4.55 | -10 | -11.96 | -11.68 | 4.8985 | 3.5593 | 22.735 | 27.1306 | -13.518 | 4.5925 | 0 | 18.4176 | 19.1773 | -21.015 | -17.7741 | 44.765 | 50.644 | 45.3047 | 13.1341 | -5 | -5.2 | -25.0128 |  | -2.8027 |  | 5.2782 | 7.7875 | 0 | 10.9443 | -93.1425 | 84.933 | 85.2687 | -130.8939 | -101.7436 |  |  |  | 40.4571 | 15.15 | 12.01 | 1.84 | 17.53 | -8.837 | -8.1672 | 12.4825 | 9.8901 |  | 0.0773 | -0.5294 | 4.3813 | 28.1369 |  |  | 34.3 | -55.4 | -4.11 | 50.3174 | 50.4268 | 47.3797 | 40.5296 | 40.9686 | -13.196 | -50.6594 | -5.1761 | 3.6883 | 48.15 | 28.56 | 15.6299 | 14.2609 | 13.9161 |  | -30.1068 | -29.6935 | 30.1699 |  | -6.2299 | -45.9 | -47.4 | -2.7417 | 11.0393 | 18.773 | 22.6425 | 11.98 | -4.67 | 19.2355 | -29.4217 | -11.52 | -11.59 | 35.83 | 14.75 | -25.5273 | -12.3091 | -27.88 | -26.2182 | 55.4667 | 20.5922 | 9.3606 | 10.0075 | -2.993 | -15.9174 | -16.866 | 42.7271 | -65.3892 |  | -17.8866 | -16.2064 | 14.5366 | -5.2468 | -4.6818 | 18.448 | -26.9107 | -26.0248 | 1.7235 | 0 | -13.98 | 4.5 | 7.7996 | -22.4978 | -16.9708 | -11.2215 | 7.7729 | -0.5051 | -10.6449 | 5.042 | 4.817 |  | 3.0449 | 4.0704 | 2.637 | 3.5166 | 3.0142 | 13.229 | 14.6406 | 14.6905 | 21.2509 | 31.9132 | 16.6421 | -14.87 | -2.314 | 0.1998 | 1.24 | -1.62 | -17.1786 |  | 7.578 | 2.154 |  | 36.79 | -38.4901 | -28.3834 | -0.45 | 18.9464 |  | 23.959 | -13.1558 | -10.5348 | 2.7154 | 0.024 |  | -10.4783 | -43.4769 | 7.8978 | -18.726 |  |  | 182.9598 | -1.2266 | -4.2315 | -10.7318 | 0.794 | 8.5714 | 8.7271 |  | -19.4959 | -19.0076 | -5.45 | 8.2148 | 28.5507 | 44.1485 | 38.3114 | -31.7689 | 19.8781 |  | 7.5384 | 0 | 0 |  |  | -14.6931 | -13.7482 | -31.7947 | -31.8066 | 24.35 | 24.1 | -28.8 | -28.5 | 0.3342 | 11.04 | 49.9919 | 20.8086 | 20.7447 | -10.1 | -33.3 | -2.4 | -2.6 | -18.0821 | -17.7506 | -121.2429 | 18.8769 | -265.6382 | -27.9153 | -32.9027 | 70.1491 | 101.5412 | 115.7477 | 61.3919 | -8.0578 | 18.0655 | 15.3246 | -4.6724 | 130.1161 | -177.1813 | -49.7934 | 49.3522 | -2.8577 |  | -7.2 | -4.622 |  | 3.68 | -3.2 | -0.9219 | -2.6932 | 4.0146 | 0.1175 | -1 | 0.969 | -0.382 |  |  | 3.6818 | 3.4904 | 3.6776 |  | 17.7 | 8.0534 | 0.87 |  | -8.3912 | -2.9908 | -26.2913 | -5.6381 | 0 | -29.7303 |  | -14.3 | -3.8 | 19.9094 | -57.8867
07/02/2026 | 11:00 | 0 | 1.2828 | -6.4052 | 5.1102 | 14.7496 |  | 12.1774 |  | 28.0745 | 12.6026 | 15.4413 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 2.1606 | 9.2834 | 8.6115 | 8.5016 | 14.3351 | 3.959 | -0.0948 | 1.9622 |  | -0.8701 | 0.569 | 0.58 | 3.638 | 4.44 | 4.4 | 0.469 | 0.227 | 0 | -3 |  | -13.74 | -13.85 | 6.213 | 3.299 | 23.3483 | 28.5244 | -15.5476 | 3.413 | 0 | 21.7389 | 23.55 | -19.5766 | -15.4149 | 37.4695 | 36.6549 | 49.3354 | 14.7612 | -5.7 | -5.6 | -22.8133 |  | -2.8026 |  | 1.2609 | 8.3016 | 0 | 11.2168 | -93.3561 | 82.4305 | 82.4305 | -122.3457 | -95.0641 |  |  |  | 41.4052 | 16.79 | 12.24 | -2.04 | 17.67 | -6.8276 | -6.4258 | 13.8975 | 11.4629 |  | -1.5446 | -1.6822 | 1.694 | 24.678 |  |  | 35.2 | -47.5 | -4.37 | 45.9147 | 46.0749 | 43.8191 | 40.0358 | 40.6265 | -17.3037 | -45.4895 | -9.4072 | 3.83 | 48.95 | 30.28 | 5.6299 | 4.7882 | 14.5385 |  | -25.6996 | -25.5803 | 31.3034 |  | -6.7104 | -45.6 | -44.9 | -1.9348 | 11.9743 | 19.7193 | 24.1269 | 13.01 | -4.81 | 18.1505 | -31.2068 | -13.33 | -13.49 | 39.74 | -11.05 | -27.1273 | -14.0545 | -27.5641 | -25.8727 | 47.2353 | 14.9567 | 4.0409 | 4.2576 | -4.8485 | -14.8288 | -14.647 | 34.6725 | -63.4962 |  | -17.9824 | -16.6135 | 9.4083 | -0.3282 | -1.7252 | 13.328 | -26.952 | -26.7587 | -0.3794 | -7.05 | -9.64 | 1 | 7.8338 | -13.1388 | -17.7049 | -12.0681 | 8.6677 | -2.1086 | -6.035 | 5.1494 | 4.8834 |  | 4.2886 | 3.9093 | 2.7915 | 1.0047 | 0.5024 | 13.229 | 13.4718 | 13.653 | 21.5044 | 31.3489 | 16.6372 | -15.34 | -2.5081 | 0.2007 | 1.73 | -1.75 | -17.7559 |  | 7.542 | 1.994 |  | 35.37 | -39.2446 | -29.6356 | -0.78 | 16.4996 |  | 33.3028 | -13.9469 | -14.7377 | 2.7709 |  |  |  | -31.4377 | 8.9286 | -24.5986 |  |  | 186.1673 | 0.9249 | -4.6403 | -16.742 | 0.7017 | 8.9157 | 8.9961 |  | -18.9764 | -17.4599 | -6.29 | 8.9825 | 31.8103 | 42.002 | 40.7255 | -31.4676 | 20.8655 |  | 6.812 | 0 | 0 |  |  | -14.715 | -14.5173 | -32.2636 | -32.0784 | 23.1 | 22.89 | -27.4 | -27.6 | 0.4752 | 12.96 | 46.5923 | 22.6174 | 22.5515 | -9.3 | -33.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -122.2798 | 14.3862 | -263.4054 | -26.4548 | -35.9762 | 69.011 | 103.343 | 114.8453 | 59.7002 | -10.4564 | 14.4454 | 14.7046 | -4.9721 | 133.9056 | -178.0502 | -47.2577 | 48.0337 | -3.0457 |  | -7.12 | -2.225 | -2.23 | 3.6 | -3.44 | -0.3911 | -2.1653 | 3.9261 | 0.1175 | 0.1 | 0.93 | 1.735 |  |  | 4.5806 | 3.506 | 3.6908 |  | 17.8 | 7.8422 | 1.01 |  | -8.7823 | -2.746 | -26.426 | -6.4863 |  | -29.2036 |  | -14.5 | -3.4 | 25.1468 | -64.9861
07/02/2026 | 11:30 | 0 | 1.2343 | -6.0267 | 5.0444 | 14.6934 |  | 12.7017 |  | 28.1591 | 13.1176 | 16.176 | -24.42 | -37.4 |  | 7.452 | -26.4 | 2.1943 | 9.0838 | 8.7162 | 8.7301 | 14.6772 | 4.1802 | -0.47 | 2.1888 |  | -0.8074 | 0.562 | 0.595 | 3.867 | 4.44 | 6.6 | 0.534 | 0.235 | 0 | -3.27 |  | -14.22 | -14.19 | 6.1621 | 3.3527 | 24.2494 | 28.7534 | -13.335 | 3.3631 | 0 | 1.5085 | 1.554 | -17.0813 | -14.372 | 33.1949 | 34.6013 | 54.7658 | 15.0382 | -5.6 | -5.4 | -24.9401 |  | -3.0384 |  | 2.1375 | 8.2849 |  | 11.7308 | -104.3733 | 81.3318 | 81.4844 | -122.4549 | -103.7297 |  |  |  | 41.4351 | 17.02 | 12.12 | -1.67 | 17.95 | -6.1578 | -6.1578 | 10.5247 | 7.7977 |  | -1.0243 | -0.99 | 2.8592 | 21.8446 |  |  | 32.6 | -41.7 | -4.44 | 46.5548 | 46.9419 | 44.7728 | 37.9976 | 38.4952 | -17.5708 | -43.6653 | -9.4037 | 4.0295 | 50.03 | 30.68 | 5.7861 | 4.9835 | 14.6991 |  | -23.3727 | -22.8085 | 21.7931 |  | -6.6545 | -46.3 |  | -2.0947 | 12.5354 | 21.2964 | 24.8691 | 13.4 | -5.47 | 18.693 | -21.5212 | -13.19 | -13.3 | 41.37 | -10.57 | -20.6182 | -10.4636 | -22.7618 | -22.0636 | 53.8637 | 20.3215 | 10.1062 | 10.1982 | -8.5144 | -15.985 | -14.18 | 35.6044 | -60.5797 |  | -17.462 | -16.6892 | 12.5504 | 4.3341 | 2.3319 | -6.148 | -23.9076 | -23.6808 | 0.2452 | 13.07 | -11.74 | 0 | 8.2417 | -6.1061 | -17.3248 | -11.5438 | 8.9324 | -2.773 | -5.4621 | 5.0962 | 4.5342 |  | 4.2921 | 4.3268 | 2.9719 | 2.0095 | 1.0047 | 15.7409 | 12.3313 | 11.5383 | 21.188 | 31.1257 | 16.6372 | -15.78 | -2.314 | 0.1925 | 1.35 | -1.62 | -16.5082 |  | 7.441 | 2.152 |  | 35.79 | -37.1898 | -27.9472 | -0.74 | 16.5957 |  | 33.6581 | -14.0623 | -14.6492 | 2.8575 |  |  |  | -32.5583 | 8.9569 | -24.2365 |  |  | 187.1119 | 1.3035 | -4.6412 | -16.0409 | 0.7178 | 9.2965 | 9.4865 |  | -19.3286 | -19.0388 | -6.29 | 8.4266 | 29.4722 | 44.7129 | 42.493 | -33.5418 | 18.5973 |  | 9.4226 | 0 | 0 | 4.3113 | 5.2743 | -14.2811 | -14.0504 | -33.006 | -33.062 | 23.38 | 23.28 | -26.8 | -26.6 | 0.51 | 13.2 | 45.7269 | 24.6035 | 24.7371 | -8.9 | -32.4 | -3.7 | -4.2 |  |  | -123.9373 | 18.1378 | -263.4055 | -25.6716 | -35.1294 | 68.14 | 101.9067 | 112.9718 | 60.2054 | -7.2425 | 15.7725 | 15.1445 | -4.5867 | 132.951 | -177.6313 | -48.4145 | 47.4373 | -3.1385 |  | -7.68 | -2.253 | -2.261 | 4.08 | -3.28 | -0.8815 | -2.8702 | 4.6586 | 0.148 | 0.1 | 1.802 | 1.22 |  |  | 4.0737 | 4.6527 | 3.64 |  | 16.7 | 8.3572 | 1.35 |  | -8.8753 | -3.5011 | -27.7982 | -6.1872 | 0 | -31.0656 | 0 | -13.8 | -3.8 | 25.1607 | -56.2679
07/02/2026 | 12:00 | 0 | 1.4373 | -6.3186 | 5.1855 | 14.1628 |  | 13.0871 |  | 30.0542 | 13.3516 | 16.5208 | -24.42 | -37.4 |  | 6.624 |  | 1.638 | 7.9704 | 8.6397 | 8.6892 | 14.9186 | 4.1353 | 0.1615 | 2.1087 |  | -0.8914 | 0.725 | 0.778 | 3.478 | 4.44 | 6.6 | 0.434 | 0.23 | 0 | -2.03 |  | -13.31 | -13.35 | 7.2527 | 3.4691 | 22.9265 | 27.5753 | -14.3024 | 3.9183 | 0 | 15.0971 | 10.5305 | -19.466 | -17.3567 | 38.5823 | 41.0175 | 55.9177 | 13.8417 | -5.3 | -5.3 | -21.0287 |  | -2.9934 |  | 2.6099 | 7.9222 |  | 11.1924 | -83.8954 | 78.7072 | 78.8598 | -123.6296 | -91.0973 |  |  |  | 41.3453 | 16.74 | 11.81 | -1.64 | 17.45 | -7.4974 | -7.3635 | 15.7251 | 13.4124 |  | -0.9518 | -0.9261 | 2.1062 | 22.8102 |  |  | 35 | -43.7 | -4.33 | 47.4023 | 46.6303 | 45.1809 | 37.6483 | 38.1619 | -17.7481 | -42.911 | -10.7499 | 4.1084 | 50.23 | 29.9 | 6.0986 | 5.2765 | 15.0658 |  | -24.0412 | -24.0893 | 24.7211 |  | -6.8589 |  | -44.7 | -1.9348 | 12.5354 | 20.6656 | 25.0546 | 13.7 | -5.19 | 16.9415 | -23.7213 | -13.17 | -13.4 | 41.27 | -11.07 | -21.3091 | -10.4091 | -25.4933 | -24.9091 | 53.4762 | 21.2637 | 10.0231 | 10.24 | -9.4206 | -19.0764 | -14.022 | 36.9106 | -68.5212 |  | -17.8179 | -16.6136 | 12.2629 | 2.6218 | 2.321 | -5.124 | -26.4813 | -26.0378 | 1.2193 | 0 | -6.08 | 0 | 8.4521 | -9.3811 | -16.0195 | -10.0532 | 7.3256 | -0.6712 | -9.3719 | 4.5597 | 4.3802 |  | 3.5082 | 3.5849 | 2.4053 | 3.0142 | 2.8468 | 11.387 | 14.1758 | 13.3159 | 20.1107 | 29.2957 | 16.1294 | -15.81 | -2.7132 | 0.1742 | 1.83 | -1.39 | -16.8416 |  | 7.615 | 2.204 |  | 35.58 | -37.5695 | -28.2176 |  | 16.2316 |  | 33.6463 | -14.2445 | -14.8279 | 2.9585 |  |  | -9.8336 | -30.4979 | 8.4743 | -24.2043 |  |  | 188.9313 | 1.0878 | -4.5489 | -16.3979 | -0.2137 | 9.3625 | 9.5182 | -1.0394 | -18.2059 | -17.6886 | -5.45 | 8.6004 | 26.3698 | 48.201 | 40.1254 | -32.2546 | 20.6876 |  | 7.4818 | 0 | 0 |  |  | -14.2756 | -14.0339 | -32.8274 | -32.5539 | 23.06 | 22.73 | -26.4 | -26.5 | 0.51 | 12.56 | 44.36 | 22.7585 | 22.6901 | -8.9 | -33.3 | -2.8 | -3.4 |  |  | -122.2756 | 23.9018 | -265.411 | -26.6247 | -33.2405 | 69.8939 | 102.2382 | 114.262 | 61.8677 | -7.0694 | 14.342 | 12.8623 | -1.0755 | 135.2098 | -178.1189 | -47.6921 | 46.718 | -3.0213 |  | -7.6 | -2.291 | -2.291 | 4 | -2.96 | -1.1471 | -2.9862 | 4.3076 | 0.1175 | 0 | 1.721 | 1.973 | 2.1092 | 2.4111 | 5.0951 | 4.0119 | 3.8768 |  | 17.3 | 8.365 | 1.32 |  | -8.9916 | -2.1954 | -26.4521 | -5.7311 | 0 | -30.0987 |  | -14.4 | -3.7 | 18.8872 | -53.0047
07/02/2026 | 12:30 | 0 | 1.5704 | -6.4335 | 4.5289 | 14.2694 |  | 13.264 |  | 29.8769 | 13.2436 | 16.5069 | -24.42 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.062 | 9.3986 | 7.9187 | 7.936 | 13.4829 | 4.0774 | 0.1114 | 1.4618 |  | -0.8454 | 0.706 | 0.728 | 3.601 | 4.44 | 2.2 | 0.482 | 0.226 | 0 | -2.62 |  | -13.67 | -13.59 | 6.1217 | 3.8911 | 21.8166 | 26.7737 | -14.6917 | 3.7081 | 0 | 4.0208 | 8.9225 | -20.1676 | -16.8357 | 36.881 | 41.5233 | 54.929 | 14.3633 | -6 | -6 | -21.6518 |  | -2.9605 |  | 3.2809 | 7.5082 |  | 11.3713 | -100.4364 | 79.104 | 79.0734 | -125.0091 | -100.5677 |  |  |  | 40.2875 | 16.35 | 11.45 | -1.98 | 17.21 | -5.3541 | -5.0862 | 14.9305 | 12.7278 |  | -1.8117 | -1.5994 | 2.3628 | 20.9932 |  |  | 32.9 | -40.6 | -4.29 | 45.7625 | 46.1384 | 43.5526 | 39.1758 | 40.1778 | -17.4745 | -42.6978 | -10.4768 | 4.034 | 50.17 | 29.85 | 5.7861 | 4.9835 | 14.3239 |  | -22.4162 | -22.7699 | 21.741 |  | -6.4762 | -44 |  | -2.3572 | 12.5354 | 20.8233 | 25.0546 | 13.69 | -5 | 15.934 | -21.8362 | -13.69 | -13.79 | 43.63 | -12.03 | -21.1636 | -10.3455 | -22.1054 | -21.9727 | 49.9958 | 19.9495 | 9.4339 | 9.7844 | -3.4271 | -13.2798 | -13.947 | 37.2675 | -59.0357 |  | -17.1677 | -15.9756 | 0 | 2.4485 | 0.5677 | 14.864 | -24.7137 | -24.4183 | -3.1398 | 0 | -11.49 | 2.2 | 8.209 | -10.1957 | -14.9349 | -9.1684 | 4.8078 | -4.8969 | 0 | 5.2816 | 4.9428 |  | 4.1351 | 3.8903 | 0 | 1.1722 | 0.8373 | 12.5592 | 12.1804 | 12.3434 | 20.728 | 30.6607 | 16.6372 | -16.11 | -2.6235 | 0.2007 | 1.99 | -1.55 | -16.2796 |  | 7.576 | 1.925 |  | 35.26 | -37.2536 | -27.9952 | -1.13 | 15.7075 |  | 33.6237 | -14.0725 | -14.557 | 2.9273 |  |  | -10.1055 | -27.4446 | 8.402 |  |  |  | 185.8838 | 0.3548 | -5.4582 | -15.7361 | -1.3128 | 9.238 | 9.4786 | -2 | -21.8936 | -20.4162 | -6.29 | 9.2882 | 24.8431 | 45.6457 | 41.3818 | -34.055 | 18.8961 |  | 9.8001 | -10.3286 | 0 |  |  | -14.2756 | -13.6988 | -32.5035 | -32.2419 | 23.22 | 22.99 | -26.4 | -26.8 | 0.51 | 12.24 | 47.6259 | 25.0228 | 25.1143 | -9.3 | -34.1 | -2.9 | -3.4 |  | -17.9672 | -129.3235 | 19.6071 | -264.4793 | -26.029 | -34.9017 | 70.1052 | 102.9752 | 113.6838 | 58.6385 | -5.5404 | 9.7031 | 8.4387 | -4.272 | 133.3592 | -176.8358 | -45.2034 | 46.8446 | -3.0701 |  | -7.44 | -2.283 | -2.286 | 3.92 | -2.96 | -1.0304 | -2.9587 | 3.4592 | -0.087 | 0.4 | 2.385 | 1.441 | 2.3311 | 2.6881 | 3.8009 | 4.1594 | 3.5098 |  | 17.9 | 8.7712 | 1.32 |  | -6.8745 | -3.6739 | -28.0462 | -4.3274 | 0 | -30.9502 |  | -14.5 | -3.3 | 26.9398 | -55.8344
07/02/2026 | 13:00 | 0 | 1.5016 | -6.3503 | 5.0271 | 14.3765 |  | 12.9412 |  | 28.8513 | 12.9336 | 16.0822 | -22.2 | -33 |  | 6.624 | -22 | 2.0404 | 12.1538 | 7.0638 | 6.9817 | 12.1316 | 3.6355 | 0.0177 | 1.2714 |  | -0.8823 | 0.448 | 0.468 | 2.284 | 0 |  | -0.001 | 0.186 | 0 | -4.01 |  | -14.58 | -14.68 | 5.4843 | 3.5152 | 20.8784 | 25.6587 | -14.6238 | 3.2569 | 0 | 1.3583 | 1.2689 | -18.7424 | -16.2305 | 36.5032 | 38.6137 | 50.1583 | 16.3951 | -6.5 | -6.5 | -25.9983 |  | -3.0088 |  | 0.753 | 7.432 |  | 11.0874 | -116.1839 | 84.4142 | 84.6278 | -124.0429 | -116.7581 |  |  |  | 37.0341 | 15.63 | 10.75 | -3.34 | 16.15 | -4.0145 | -3.6127 | 13.8341 | 10.9085 |  | -2.8868 | -2.8753 | 0.9049 | 20.9282 |  |  | 29.8 | -39 | -4.19 | 44.2472 | 43.6313 | 41.8874 | 43.914 | 44.3866 | -18.7898 | -45.4347 | -11.7002 | 4.2092 | 49.46 | 30.42 | 5.4736 | 4.7882 | 14.2097 |  | -22.3575 | -21.7568 | 21.7345 |  | -6.406 | -44.2 | -44.6 | -2.6367 | 12.9094 | 20.6656 | 25.0546 | 13.65 | -4.91 | 16.647 | -22.8288 | -13.65 | -13.72 | 43.19 | -13.98 | -20.6182 | -10.5909 | -21.4922 | -20.1636 | 47.5009 | 17.8134 | 7.9292 | 7.7351 | -8.8109 | -18.2353 | -14.51 | 32.6387 | -55.574 |  | -17.6661 | -16.5519 | 9.4078 | 3.8128 | 2.6474 | -15.876 | -21.1669 | -20.712 | -0.0557 | 12.44 | -5.58 | -1.5 | 8.4208 | -7.1223 | -14.7211 | -8.879 | 4.8882 | 0.3818 | -8.6778 | 5.0739 | 4.8504 |  | 3.7484 | 3.324 | 0 | -0.8373 | -1.1722 | 17.4155 | 10.5584 | 10.584 | 22.4656 | 32.9539 | 16.6372 | -15.86 | -2.5063 | 0.1815 | 1.9 | -1.27 | -15.7285 |  | 7.526 | 1.998 |  | 35.34 | -38.2278 | -28.7816 | -0.88 | 15.9508 |  | 28.8228 | -11.3038 | -12.0114 | 2.7814 |  |  | -9.6419 | -29.688 | 7.7787 | -21.9013 |  |  | 182.5669 | -1.1715 | -5.5899 | -11.8098 |  | 9.1208 | 9.273 |  | -21.0196 | -20.0796 | -11.31 | 11.1984 | 31.453 | 40.1679 | 43.0964 | -34.0641 | 18.1013 |  | 8.7608 | 0 | 0 |  |  | -13.133 | -12.8858 | -31.2726 | -31.4263 | 23.95 | 23.58 | -27.9 | -27.8 | 0.4752 | 11.04 | 45.4428 | 25.9388 | 25.5935 | -9.7 | -34.1 | -3.3 | -3.8 | -18.0894 | -17.852 | -132.8734 | 17.1487 | -259.9862 | -22.2357 | -33.406 | 64.6997 | 110.5396 | 118.0653 | 54.6007 | -15.7363 | 6.0411 | 5.2448 | -4.9999 | 128.5062 | -174.4627 | -48.9274 | 49.5894 | -3.1873 |  | -8.08 | -2.282 | -2.282 | 4.24 | -2.8 | -1.2819 | -3.2792 | 3.1937 | 0.383 | 0.8 | -0.538 | 0.745 |  |  | 4.2774 | 4.2638 | 3.826 |  | 19.1 | 8.7346 | 1.39 |  | -7.853 | -3.9277 | -27.1943 | -4.8085 |  | -30.8194 |  | -15.2 | -2.5 | 34.9494 | -63.7169
07/02/2026 | 13:30 | 0 | 1.616 | -6.6097 | 7.1703 | 14.7747 |  | 11.5681 |  | 25.2595 | 11.1847 | 14.1701 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 2.217 | 13.2833 | 6.6351 | 6.6519 | 11.6577 | 3.3834 | 0.0467 | 1.2922 |  | -0.5971 | 0.448 | 0.474 | 2.284 | 0 | -2.2 | -0.081 | 0.183 | 0 | -4.07 | -10 | -13.65 | -14 | 5.5029 | 3.8949 | 18.5534 | 22.5767 | -15.8637 | 2.655 | 0 | 10.8237 | 18.9212 | -22.0658 | -18.9377 | 38.4666 | 49.6671 | 40.0767 | 17.1971 | -6.5 | -6.6 | -23.7603 |  | -2.836 |  | -1.5334 | 5.8307 |  | 9.7194 | -107.1505 | 86.0317 | 85.3602 | -123.641 | -122.2856 |  |  |  | 33.8307 | 15.18 | 9.99 | -4.61 | 15.32 | -2.675 | -2.2731 | 11.0034 | 8.9647 |  | -2.2395 | -2.113 | -0.9603 | 22.1795 |  |  | 26.5 | -42.1 | -4.23 | 42.9442 | 43.3285 | 40.4931 | 46.4455 | 46.4856 | -16.6816 | -47.2969 | -11.1974 | 3.8814 | 46.47 | 22.81 | 4.5361 | 3.8116 | 13.7308 |  | -23.495 | -23.2814 | 30.7141 |  | -6.3161 | -45.2 | -45 | -2.9932 | 11.6003 | 17.9844 | 23.7558 | 12.7 | -4.06 | 15.934 | -30.2217 | -13.71 | -13.75 | 41.44 | -15.03 | -26.9455 | -14.3818 | -21.7624 | -20 | 39.6145 | 10.7425 | 0.84 | 1.7691 | -8.2715 | -15.4996 | -13.538 | 32.8975 | -53.3583 |  | -16.9521 | -15.8485 | 11.5285 | 2.5863 | 1.1628 | -5.124 | -23.1934 | -22.9381 | -2.278 | 12.12 | -11.96 | 4.7 | 7.7755 | -9.4375 | -16.2479 | -10.4013 | 8.487 | -0.9925 | -6.8993 | 4.6738 | 4.4614 |  | 4.6589 | 4.446 | 3.0124 | -3.1817 | -3.5166 | 19.2575 | 10.5533 | 10.0566 | 23.4297 | 34.4876 | 14.6401 | -15.94 | -2.6107 | 0.1733 | 1.84 | -0.47 | -14.8319 | 0 | 7.486 | 2.133 |  | 36.21 | -39.664 | -30.0891 | -0.77 | 16.529 |  |  | -10.9341 | -11.6693 | 2.7163 |  |  |  | -28.0302 | 8.5536 | -22.69 |  |  | 180.324 | -1.5245 | -6.5818 | -11.1606 |  | 8.7179 | 8.9249 |  | -19.9266 | -17.8463 | -11.73 | 14.0408 | 42.7601 | 32.451 | 42.4157 | -31.8787 | 21.7035 |  | 7.2068 | 0 | 0 |  |  | -16.3685 | -15.7917 | -28.4239 | -28.7023 | 25.75 | 25.51 | -27.7 | -27.3 | 0.2115 | 8.56 | 59.2832 | 16.8389 | 16.7591 | -10.6 | -33.3 | -0.7 | -1.3 |  | -17.7975 | -126.2068 | 10.2631 | -263.0309 | -23.2456 | -35.7649 | 65.5199 | 105.8883 | 121.9632 | 60.6596 | -11.678 | 9.9019 | 11.1143 | -8.8245 | 131.0958 | -178.8747 | -51.3142 | 49.5554 | -2.2254 |  | -8 | -2.215 | -2.212 | 3.68 | -2.8 | -0.9687 | -3.1907 | 3.5172 | 0.6455 | 0.4 | 0.609 | 0.084 |  |  | 3.1274 | 2.8023 | 3.6948 |  | 17.1 | 9.3275 | 1.27 |  | -7.7583 | -3.6122 | -27.0696 | -5.2895 |  | -30.1938 |  | -13.3 | -4.7 | 40.6728 | -74.4911
07/02/2026 | 14:00 | 0 | 1.6737 | -6.458 | 5.3283 | 13.6136 |  | 10.9164 |  | 24.372 | 10.5747 | 13.6422 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 4.4354 | 0.1766 | 6.6309 | 6.6172 | 11.4204 | 3.3863 | 0.0694 | 2.006 |  | -0.7886 | 0.372 | 0.407 | 2.311 | 2.22 | -2.2 | -0.047 | 0.187 | 0 | -4.39 |  | -14.08 | -14.04 | 5.7184 | 3.8158 | 17.5113 | 21.8201 | -12.915 | 1.8362 | 0 | 22.3026 | 12.8539 | -21.2901 | -19.4167 | 47.1403 | 49.7854 | 38.0022 | 16.5362 | -5.9 | -6.1 | -22.9976 |  | -2.8247 |  | -1.3406 | 5.7463 |  | 8.3647 | -107.4251 | 87.7102 | 86.8862 | -110.1951 | -112.725 |  |  |  | 31.5653 | 14.36 | 9.27 | -5.29 | 13.77 | -6.2918 | -6.0239 | 9.5175 | 6.6151 |  | -4.305 | -4.2071 | -1.1163 | 22.9023 |  |  | 31.1 | -43.7 | -4.17 | 42.3829 | 41.9228 | 40.284 | 45.9694 | 46.5715 | -19.2231 | -43.8472 | -14.3575 | 3.8315 | 42.49 | 16.83 | 3.7549 | 3.1281 | 13.3161 |  | -24.6484 | -24.1111 | 43.3619 |  | -5.9004 | -48.1 | -47.8 | -3.6267 | 11.0393 | 16.565 | 23.0136 | 12 | -3.47 | 15.159 | -41.3573 | -13.5 | -13.54 | 41.93 | -15.82 | -35.8727 | -17.5364 | -29.0703 | -26.9909 | 35.8109 | 8.4423 | -3.5467 | -2.6166 | -14.9279 | -23.1927 | -13.562 | 20.4571 | -52.82 |  | -16.6964 | -15.8936 | 15.6696 | 1.798 | 1.1593 | -12.804 | -26.9476 | -26.7554 | 5.4191 | 12.72 | -11.23 | 0 | 7.8553 | -7.4928 | -17.124 | -11.4863 | 9.5384 | 5.4029 | -15.5796 | 4.7644 | 4.6225 |  | 5.1144 | 4.0419 | 3.8135 | -0.6698 | -0.3349 | 18.5876 | 12.5883 | 13.2929 | 24.2543 | 34.454 | 14.1274 | -16.08 | -3.2113 | 0.2007 | 1.68 | -1.06 | -14.628 |  | 7.465 | 2.121 | 3.3786 | 36.17 | -40.8513 | -31.2201 |  | 16.1228 |  | 28.6752 | -10.3017 | -10.8951 | 2.7067 |  |  | -12.7094 | -26.329 | 8.7001 | -24.83 |  |  | 177.4467 | -1.9865 | -7.5006 | -10.5105 | -1.3348 | 8.6007 | 8.7351 |  | -11.8759 | -10.2852 | -8.8 | 12.9318 | 37.2177 | 39.3102 | 55.4063 | -21.1771 | 31.3599 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.4204 | -16.0224 | -15.8027 | -23.193 | -23.7082 | 17.41 | 17.03 | -25.8 | -25.6 | 0.2994 | -0.64 | 49.1334 | 21.9504 | 21.7029 | -10.6 | -33.3 | -0.3 | -0.9 |  |  | -117.6637 | -2.0479 | -268.528 | -25.7568 | -40.579 | 83.1505 | 82.3926 | 113.2007 | 79.1561 | 9.2576 | 15.8468 | 16.6125 | -4.2662 | 160.3319 | -189.8568 | -32.6717 | 34.6109 | -3.2557 |  | -6.16 | -2.182 | -2.183 | 2 | -0.56 | -0.4458 | -4.7166 | 4.3381 | -0.2914 | 0.9 | 3.905 | 2.58 |  |  | 3.8594 | 3.6611 | 2.7885 |  | 16.8 | 11.5871 | 1.23 |  | -9.3059 | -2.2462 | -25.6369 | -7.6884 | -2.4187 | -27.2222 | 0 | -13.6 | -4 | 35.9176 | -87.5155
07/02/2026 | 14:30 | 0 | 1.8386 | -6.8061 | 4.3141 | 13.5133 |  | 11.1063 |  | 24.3735 | 10.7237 | 13.5076 | -26.64 | -30.8 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 4.421 | -0.0213 | 6.8191 | 6.672 | 11.6928 | 3.1592 | 0.039 | 2.1396 |  | -0.8199 | 0.411 | 0.435 | 2.529 | 4.44 | -4.4 | 0.091 | 0.192 | 0 | -4.61 |  | -14.26 | -14.28 | 6.3209 | 3.715 | 18.2842 | 22.875 | -12.3251 | -0.2047 | 0 | 13.5337 | 12.052 | -20.101 | -17.6232 | 37.8229 | 40.1901 | 38.6946 | 16.9978 | -5.8 | -5.5 | -23.3262 |  | -2.7363 |  | -1.9839 | 6.2997 |  | 8.5879 | -112.4607 | 84.933 | 85.8791 | -111.4477 | -120.7173 |  |  |  | 32.2739 | 15.16 | 10.18 | -4.67 | 14.6 | -5.3541 | -5.0862 | 4.0771 | 2.2149 |  | -1.7747 | -1.5402 | -1.2107 | 21.6946 |  |  | 29.4 | -41.3 | -4.06 | 42.9517 | 42.3703 | 40.4522 | 47.3325 | 47.2283 | -19.7367 | -44.936 | -14.3066 | 3.7709 | 44.14 | 17.62 | 3.4424 | 2.7374 | 12.8428 |  | -22.5013 | -22.2508 | 33.6875 |  | -5.7524 | -50.8 | -48.2 | -4.2749 | 10.8523 | 19.5616 | 22.6425 | 11.65 | -4.8 | 15.593 | -32.1718 | -13.62 | -13.64 | 45.2 | -14.58 | -29.8727 | -14.9364 | -24.0236 | -21.7364 | 41.5361 | 12.5819 | 1.8858 | 1.9232 | -14.5563 | -21.9594 | -13.349 | 22.9533 | -55.8617 |  | -14.8053 | -12.7974 | 11.5379 | 1.0789 | 1.0806 | -19.972 | -22.0756 | -21.8617 | 4.2318 | 12.17 | -3.02 | -3.5 | 7.4125 | -4.6432 | -17.8419 | -11.9338 | 8.8887 | 3.6164 | -14.8117 | 4.9571 | 4.6937 |  | 4.4134 | 4.2049 | 3.6227 | -1.0047 | -1.5071 | 23.7788 | 9.5953 | 9.8106 | 26.3297 | 34.4218 | 12.3696 | -16.57 | -2.8048 | 0.1733 | 1.64 | -0.02 | -12.5517 |  | 7.484 | 2.083 |  | 36.21 | -40.44 | -30.7708 | -0.67 | 16.22 |  | 28.6658 | -10.8365 | -11.4003 | 2.759 |  |  | -10.7838 | -27.5644 | 8.1654 | -24.4878 |  |  | 181.1908 | -1.5134 | -6.6761 | -10.5496 | -1.2072 | 8.4103 | 8.6955 |  | -15.1654 | -13.1545 | -8.8 | 12.3234 | 41.2958 | 40.8012 | 49.7425 | -25.651 | 26.6203 |  | 8.6372 | 0 | 0 |  |  | -19.7523 | -19.1756 | -24.9213 | -24.198 | 15.77 | 15.56 | -26 | -26.6 | 0.3342 | 3.36 | 55.7331 | 16.1667 | 16.0775 | -11.5 | -31.1 | 3.5 | 2.9 |  |  | -111.6908 | 3.3479 | -267.4486 | -28.1945 | -40.5842 | 80.9283 | 87.5368 | 126.2998 | 78.2151 | 8.4515 | 14.6786 | 13.855 | -12.0569 | 161.3656 | -194.7353 | -36.3016 | 37.0247 | -1.803 |  | -6.08 | -2.216 | -2.214 | 2.24 | -1.6 | -0.8255 | -4.686 | 6.3004 | -0.3494 | -0.5 | 2.184 | 2.589 |  |  | 3.9773 | 3.752 | 3.6751 |  | 14.7 | 10.4709 | 1.29 |  | -10.4514 | -2.7603 | -26.4265 | -7.2018 | 0 | -30.1339 | 0 | -11.5 | -5.7 | 37.5813 | -87.3374
07/02/2026 | 15:00 | 0 | 1.9329 | -6.6738 | 5.6075 | 12.7823 |  | 10.4842 |  | 24.6904 | 10.6807 | 13.8883 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 4.3084 | 0.8884 | 6.6361 | 6.4339 | 11.4631 | 2.9134 | 0.1319 | 2.0979 |  | -0.7614 | 0.253 | 0.265 | 3.055 | 4.44 | -2.2 | 0.153 | 0.208 | 0 | -5.67 |  | -14.46 | -14.49 | 5.5968 | 3.8164 | 19.7714 | 24.3892 | -11.5714 | 0.8134 | 0 | 1.2334 | 1.2012 | -17.7194 | -15.5603 | 38.2541 | 40.1716 | 40.4419 | 18.0981 | -6.5 | -6.5 | -25.9999 |  | -2.8918 |  | -1.2392 | 6.1607 |  | 8.2494 | -127.6589 | 89.2056 | 88.5647 | -100.6467 | -124.1948 |  |  |  | 33.1022 | 14.92 | 10.22 | -4.59 | 14.26 | -8.9709 | -8.4351 | 9.465 | 7.4758 |  | -1.7399 | -1.6775 | -1.3907 | 23.4974 |  |  | 30.8 | -49.3 | -3.91 | 43.6676 | 42.9447 | 41.4646 | 48.4982 | 48.7687 | -21.2181 | -45.7831 | -15.9004 | 3.6684 | 44.97 | 17.82 | 3.9111 | 3.1281 | 13.1492 |  | -26.1158 | -25.3004 | 40.4031 |  | -5.8204 | -52.1 | -51.4 | -3.877 | 10.4783 | 17.9844 | 22.2714 | 11.42 | -4.26 | 14.725 | -38.4022 | -14.25 | -14.44 | 43.61 | -13.65 | -34.9818 | -17.2364 | -28.6101 | -28 | 38.3976 | 9.5734 | -1.6268 | -1.6053 | -15.801 | -21.8282 | -13.609 | 10.9789 | -44.5489 |  | -15.2607 | -14.8751 | 19.3774 | -1.682 | -2.3447 | -14.852 | -24.7245 | -24.6939 | 8.5815 | 12.76 | 0 | 2.2 | 7.1802 | -11.6353 | -16.8491 | -11.0323 | 8.2014 | 7.434 | -22.6552 | 4.7658 | 4.4911 |  | 3.6424 | 4.0996 | 2.6088 | 0.8373 | 0.1675 | 23.2764 | 13.0219 | 13.0999 | 25.7808 | 36.0481 | 13.102 | -16.3 | -2.6125 | 0.165 | 1.49 | 0.29 | -13.1465 |  | 7.505 | 1.922 |  | 35.99 | -40.1229 | -30.9151 | -0.78 | 16.1189 |  | 28.2122 | -10.3736 | -10.9398 | 2.7785 | 0.0548 |  | -10.4031 | -27.7953 | 8.6777 | -24.7428 | 4.7242 | 4.7476 | 174.6217 | -1.8276 | -6.9525 | -10.8435 | -1.2718 | 8.4909 | 8.6322 | -2.0897 | -5.8262 | -4.1846 | -5.87 | 8.5701 | 34.6864 | 48.5324 | 62.3084 | -14.7954 | 36.2309 |  | 0 | 0 | 0 |  | 26.0697 | -17.7638 | -17.1321 | -21.7608 | -21.8368 | 9.1 | 9.3 | -25.4 | -25.7 | 0.3177 | -1.12 | 53.8242 | 17.4474 | 17.3532 | -11.4 | -32 | 1.2 | 0.7 |  |  | -97.2927 | 3.2738 | -273.7513 | -26.9851 | -34.8373 | 101.6484 | 65.3826 | 119.4127 | 95.8078 | 33.3137 | 16.87 | 18.2578 | -11.3575 | 191.1116 | -201.3925 | -12.393 | 18.969 | -2.9285 |  | -4.88 | -2.133 | -2.132 | 0.72 | -0.56 | -0.0126 | -5.2415 | 7.5029 | -1.3474 | -0.1 | 2.412 | 2.766 |  | 2.6119 | 4.1573 | 4.2801 | 4.3227 |  | 15.5 | 8.9467 | 1.22 |  | -12.5955 | -1.1076 | -23.6923 | -9.4358 | -2.4877 | -27.4637 | -1.5577 | -12.9 | -4.8 | 34.7408 | -99.128
07/02/2026 | 15:30 | 0 | 2.0079 | -6.7069 | 5.72 | 13.0217 |  | 10.2837 |  | 24.4007 | 10.5417 | 13.6409 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.0607 | 1.669 | 6.5049 | 6.3466 | 11.587 | 3.1233 | 0.1568 | 2.0051 |  | -0.777 | 0.251 | 0.263 | 3.441 | 2.22 | -2.2 | 0.151 | 0.223 | 0 | -5.23 |  | -14.76 | -14.88 | 5.9765 | 3.5929 | 18.3892 | 22.9659 | -11.975 | 1.1688 | 0 | 1.4114 | 1.3246 | -18.724 | -16.1438 | 37.6037 | 39.4167 | 43.8076 | 17.1307 | -6.3 | -6.3 | -26.4606 |  | -2.8268 |  | 0.184 | 6.2714 |  | 8.1852 | -130.314 | 94.4548 | 95.0041 | -100.6871 | -118.778 |  |  |  | 33.1022 | 14.29 | 9.54 | -5.61 | 13.51 | -10.3105 | -10.0426 | 13.3591 | 10.9957 |  | -9.7084 | -9.5523 | 0.6703 | 18.6518 |  |  | 16.9 | -37.1 | -3.74 | 34.9107 | 34.3677 | 32.7153 | 62.2143 | 62.3973 | -22.8238 | -57.0209 | -17.9883 | 3.553 | 44.26 | 17.38 | 3.7549 | 2.9327 | 13.0518 |  | -20.395 | -19.9952 | 35.0018 |  | -5.7619 | -48.4 | -51.8 | -4.1296 | 10.2913 | 17.3536 | 21.5292 | 11.06 | -4.16 | 14.973 | -33.3169 | -14.16 | -14.22 | 43.2 | -13.41 | -28.8909 | -14.7 | -30.4048 | -28.7545 | 40.7348 | 12.2573 | -0.3355 | 0.084 | -19.7059 | -27.2414 | -13.211 | 11.897 | -46.4517 |  | -16.3029 | -15.0296 | 20.9882 | -0.0386 | -0.4654 | -26.116 | -25.9323 | -25.9929 | 10.3135 | 12.83 | 0 | 0 | 7.3657 | -8.7809 | -16.5696 | -10.9459 | 8.1226 | 10.1452 | -21.4017 | 4.4602 | 4.1551 |  | 3.2783 | 2.7041 | 0 | 2.6793 | 2.3444 | 21.9368 | 13.6428 | 13.3952 | 25.8603 | 34.3174 | 13.2436 | -16.1 | -2.4184 | 0.1742 | 1.87 | 0.67 | -13.4081 |  | 7.463 | 2.216 |  | 36.88 | -39.8599 | -31.0762 | -0.76 | 17.0627 |  | 28.8503 | -10.5092 | -11.1202 | 2.7943 |  |  |  | -27.8897 | 9.6551 | -24.3549 | 4.8885 | 4.7926 | 176.2512 | -1.6928 | -7.0016 | -10.904 | -1.2746 | 8.5055 | 8.561 | -2 | -6.3515 | -3.7501 | -4.19 | 6.9916 | 32.4298 | 52.1297 | 62.7728 | -12.9668 | 37.8696 |  | 0 | 0 | 0 | 29.6483 |  | -17.555 | -17.0552 | -21.2986 | -21.3225 | 8.42 | 8.28 | -26.1 | -26.1 | 0.1584 | -1.04 | 60.2008 | 16.5878 | 16.6318 | -11.4 | -32.9 | 0.9 | 0.4 | -17.9027 | -18.0098 | -95.1494 | 6.6383 | -273.144 | -29.0086 | -34.6269 | 103.9681 | 60.8037 | 121.3076 | 99.2198 | 36.8906 | 17.5126 | 17.5677 | -11.6219 | 197.0998 | -203.7524 | -9.2411 | 15.8062 | -2.8357 |  | -5.52 | -2.151 | -2.152 | 1.2 | -0.48 | -0.782 | -5.565 | 7.4418 | -1.3474 | -0.4 | 3.124 | 2.618 | 2.2718 |  | 3.2377 | 2.9515 | 4.197 |  | 16.7 | 8.6679 | 1.06 |  | -10.9844 | -1.6624 | -24.1196 | -8.8995 | 0 | -26.2721 | -1.8796 | -13.5 | -3.7 | 29.8681 | -95.1642
07/02/2026 | 16:00 | 0 | 2.0308 | -6.9615 | 4.8332 | 12.6462 |  | 9.953 |  | 23.3148 | 10.1657 | 13.234 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.199 | 0.757 | 6.4716 | 6.4538 | 11.2272 | 3.4793 | 0.2082 | 2.1337 |  | -0.891 | 0.406 | 0.438 | 3.541 | 2.22 | -4.4 | 0.118 | 0.229 | 0 | -4.48 |  | -14.23 | -14.38 | 5.9459 | 3.6031 | 22.4763 | 24.7176 | -14.5419 | 0.5487 | 0 | 14.2917 | 14.8423 | -19.787 | -17.7055 | 43.0396 | 45.5763 | 40.3856 | 16.0973 | -6.1 | -6.2 | -23.436 |  | -2.6203 |  | -0.2154 | 6.2311 |  | 7.5448 | -114.9937 | 93.6918 | 93.4171 | -108.7172 | -109.9113 |  |  |  |  | 14.21 | 9.64 | -5.85 | 12.46 | -10.7124 | -10.5784 | 13.2868 | 11.0974 |  | -8.3162 | -8.2395 | 0.5212 | 19.9943 |  |  | 18.8 | -39.4 | -3.54 | 36.16 | 35.4807 | 33.9688 | 58.5957 | 59.0016 | -22.7547 | -52.5567 | -17.5242 | 3.2898 | 42.52 | 16.76 | 3.5986 | 2.8351 | 12.9913 |  | -21.3062 | -21.1122 | 37.9628 |  | -5.7627 | -50.9 | -49.6 | -4.4983 | 10.1043 | 16.7227 | 21.1581 | 10.75 | -3.89 | 16.1665 | -37.1371 | -14.22 | -14.22 | 47.8 | 12.28 | -31.3273 | -15.8727 | -31.4278 | -29.9636 | 49.3115 | 17.2923 | 5.4388 | 5.7731 | -18.6539 | -27.7574 | -15.364 | 18.8991 | -45.0218 |  | -16.0132 | -15.0274 | 20.6763 | 0.0469 | -0.6463 | -25.092 | -25.5615 | -25.3028 | 10.7978 | 12.82 | -1.66 | 0 | 7.1311 | -7.9257 | -15.7522 | -10.0168 | 7.7424 | 10.5579 | -21.5867 | 4.0023 | 3.7749 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.1817 | 19.9273 | 15.3814 | 15.6204 | 25.2704 | 34.0177 | 14.1274 | -16.18 | -2.3122 | 0.1742 | 2 | 0.34 | -15.0201 |  | 7.437 | 2.254 |  | 36.39 | -39.6731 | -31.2109 |  | 17.8732 |  | 26.7162 | -9.7382 | -10.3126 | 2.7529 |  |  | -11.2212 | -35.4082 | 9.7817 | -22.7687 | 4.3869 | 4.8483 | 180.0053 | -2.0225 | -6.1083 | -9.8439 |  | 8.5202 | 8.656 |  | -3.5701 | -3.4728 | -4.19 | 5.311 | 29.3972 | 54.1567 | 64.2953 | -12.9797 | 38.2417 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.0934 | -17.4946 | -21.3512 | -21.1346 | 10.36 | 10.28 | -26 | -25.7 | 0.2115 | -0.16 | 51.6707 | 17.068 | 16.4296 | -11.8 | -33.3 | 1.3 | 0.8 |  |  | -98.8203 | 4.3735 | -274.6863 | -27.0765 | -35.2486 | 106.6774 | 57.5519 | 120.8474 | 100.2154 | 41.0748 | 17.8347 | 16.7018 | -9.6306 | 200.9682 |  | -6.7094 | 12.7708 | -2.0618 |  | -5.2 | -2.184 | -2.197 | 1.12 | 0 | -0.5975 | -5.507 | 7.2953 | -1.4633 | 0 | 3.556 | 2.528 |  |  | 4.4904 | 3.956 | 3.9729 |  | 16.7 | 8.7568 | 1.03 |  | -13.1287 | -1.1202 | -22.8349 | -9.9653 | -2.8034 | -26.1574 | -2.1052 | -13.6 | -4.1 | 29.9209 | -90.9836
07/02/2026 | 16:30 | 0 | 2.1436 | -6.9857 | 5.3852 | 12.9796 |  | 9.6354 |  | 22.3862 | 9.7457 | 12.8548 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.3958 | 1.8049 | 6.0926 | 6.0513 | 10.4454 | 2.8026 | 0.2747 | 2.1202 |  | -0.7272 | 0.394 | 0.413 | 3.508 | 0 | -4.4 | 0.055 | 0.226 | 0 | -4.76 |  | -14.16 | -14.3 | 6.1712 | 3.6056 | 22.1467 | 24.4816 | -15.329 | 0.33 | 0 | 12.1731 | 13.2853 | -19.967 | -17.3873 | 39.334 | 44.5088 | 34.2624 | 16.8011 | -6.4 | -6.4 | -24.1526 |  | -2.7335 |  | -1.424 | 6.2012 | 3.1075 | 2.3983 | -116.3976 | 103.8239 | 103.946 | -89.4074 | -89.955 |  |  |  | 32.214 | 13.8 | 9.06 | -6.25 | 12.94 | -10.3105 | -10.5784 | 14.0921 | 11.7628 |  | -3.0004 | -2.8608 | -1.1839 | 21.194 |  |  | 14.1 | -41.4 | -3.62 | 36.4014 | 37.526 | 35.3298 | 65.8452 | 65.91 | -23.3946 | -58.4976 | -18.7867 | 3.7652 | 41.21 | 16.05 | 2.9736 | 2.3468 | 12.6065 |  | -22.5835 | -22.1408 | 29.8954 |  | -5.5438 | -53.2 | -53 | -4.5898 | 9.7303 | 17.1958 | 21.1581 | 10.66 | -4.19 | 17.143 | -28.9416 | -13.72 | -13.81 | 41.32 | 11.4 | -26.7455 | -13.3636 | -27.328 | -25.8727 | 47.9874 | 16.6205 | 6.1181 | 6.4331 | -16.2381 | -26.7486 | -17.081 | -1.3398 | -37.1704 |  | -16.1001 | -15.0427 | 18.062 | 2.7857 | 1.6619 | -27.14 | -24.8762 | -24.6486 | 9.1146 | 12.88 | 0 | 0 | 7.1477 | -2.464 | -15.9797 | -10.2043 | 9.0161 | 9.0275 | -19.5233 | 3.886 | 3.628 |  | 4.8469 | 4.845 | 3.5799 | 3.0142 | 2.8468 | 18.9226 | 11.8917 | 11.8654 | 23.6479 | 33.9381 | 14.8257 | -16.42 | -2.206 | 0.165 | 1.32 | -0.21 | -14.5177 |  | 7.357 | 2.284 |  | 36.14 | -39.0878 | -29.3975 | -0.6 | 16.4789 |  | 26.6927 | -9.4927 | -10.0596 | 2.7861 |  |  | -10.698 | -34.4753 | 8.9959 | -22.8666 | 5.2546 | 5.3433 | 178.52 | -2.4956 | -6.7934 | -8.7984 |  | 8.5495 | 8.5927 |  | -4.8265 | -2.8823 | -5.45 | 8.6047 | 32.1427 | 50.6656 | 72.4872 | -13.4081 | 37.3262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31.2882 | -16.819 | -15.8521 | -21.1855 | -20.8651 | 9.95 | 9.92 | -25.8 | -26.4 | 0.3342 | 0.32 | 52.974 | 19.1263 | 18.9085 | -11.8 | -36.4 | 0.5 | 0 |  |  | -113.549 | -8.3968 | -268.8808 | -22.5414 | -39.0718 | 107.9664 | 58.9662 | 112.6469 | 98.0513 | 38.1013 | 18.3067 | 16.6374 | -2.7881 | 202.5474 | -199.2739 | -1.8593 | 9.7757 | -2.9041 |  | -4.88 | -2.184 | -2.179 | 0.88 | 0 | -0.3023 | -5.2415 | 7.0909 | -1.5793 | 0 | 3.437 | 2.925 |  |  | 3.0394 | 4.1534 | 3.5212 |  | 20.1 | 9.011 | 0.93 |  | -13.1766 | -1.3341 | -23.9759 | -10.627 | -2.7744 | -26.2946 | -1.6477 | -13.3 | -4 | 43.485 | -107.3235
07/02/2026 | 17:00 | 0 | 2.0504 | -6.8439 | 6.5409 | 13.0547 |  | 9.3986 |  | 21.2838 | 9.0977 | 12.2061 | -19.98 | -33 | 8.8 | 2.484 | -24.2 | 4.0142 | 2.974 | 6.0679 | 5.8842 | 10.3676 | 3.5337 | 0.2579 | 2.2273 |  | -0.8203 | 0.222 | 0.233 | 3.957 | -2.22 | 2.2 | -0.094 | 0.244 | 0 | -6.09 |  | -14.24 | -14.41 | 5.7186 | 3.609 | 23.3118 | 25.7377 | -15.0326 | -0.1925 | 0 | 0.4119 | 0.7668 | -17.6634 | -14.9658 | 38.344 | 40.628 | 37.2645 | 19.0433 | -6.7 | -6.7 | -26.0424 |  | -2.7825 |  | -2.3859 | 6.2485 | 3.0186 | 2.0623 | -123.722 | 104.0986 | 104.0986 | -78.2341 | -96.1892 |  |  |  | 30.4576 | 13.72 | 8.76 | -7.17 | 12.61 | -10.7124 | -10.7124 | 13.8375 | 11.9787 |  | -6.008 | -6.1132 | -2.3116 | 18.0853 |  |  | 5.4 | -33 | -3.56 | 33.1937 | 33.6275 | 31.9338 | 67.1782 | 67.802 | -24.2232 | -60.1112 | -19.1373 | 3.7819 | 40.33 | 15.66 | 2.6611 | 1.9562 | 12.4152 |  | -19.1396 | -18.8763 | 27.4577 |  | -5.4251 | -49.7 | -49.5 | -4.6033 | 9.5432 | 16.565 | 20.787 | 10.23 | -4.11 | 16.802 | -27.3666 | -14.35 | -14.47 | 41.67 | 10.78 | -26.8545 | -13.1364 | -27.1362 | -25.7364 | 43.8353 | 12.3128 | 2.9734 | 2.7854 | -13.9274 | -24.9449 | -17.037 | -11.7255 | -31.7651 |  | -14.7429 | -13.6391 | 14.1584 | 0.7399 | 0.195 | -10.244 | -24.4354 | -24.0278 | 6.2743 | 0 | 0 | 0 | 6.7692 | -4.1265 | -15.8781 | -10.1842 | 8.6005 | 6.9653 | -16.3642 | 3.8844 | 3.6424 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.0142 | 22.4391 | 12.8826 | 12.8472 | 27.3149 | 37.341 | 13.3559 | -15.21 | -2.9824 | 0.2007 | 1.73 | -0.81 | -14.7148 |  | 7.48 | 2.299 |  | 37.07 | -41.0264 | -32.4857 | -0.68 | 17.2572 |  | 25.776 | -9.6254 | -10.1865 | 2.6953 |  |  | -10.3661 | -33.9274 | 8.8839 | -22.8087 | 5.2312 | 4.5259 | 174.8129 | -2.7769 | -5.9283 | -9.2765 | -1.6252 | 8.4323 | 8.6401 |  | -4.335 | -3.0064 | -6.29 | 9.3014 | 36.2772 | 41.038 | 77.3423 | -14.17 | 36.8255 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.5225 | -14.5667 | -18.6332 | -18.2571 | 15.47 | 15.63 | -26.5 | -26.9 | 0.5283 | -1.04 | 52.3397 | 25.0052 | 24.9288 | -12.7 | -36.3 | 0 | -0.4 |  | -17.7443 | -114.1006 | -10.2718 | -267.6021 | -20.1605 | -40.4965 | 107.7484 | 64.2132 | 113.2108 | 97.6936 | 39.3246 | 19.8132 | 16.377 | -3.7949 | 195.72 | -200.3456 | -2.2243 | 13.9666 | -1.1951 |  | -5.04 | -2.14 | -2.144 | 1.04 | -0.48 | -0.8816 | -5.7115 | 7.3259 | -1.6403 | 0.9 | 3.353 | 1.575 |  |  | 4.3414 | 4.0208 | 3.1044 |  | 19.9 | 8.26 | 0.92 |  | -12.6921 | -1.4285 | -23.9643 | -10.5638 | -2.4791 | -26.8246 | -2.0365 | -13.8 | -3.8 | 49.1498 | -115.3329
07/02/2026 | 17:30 | 0 | 1.715 | -6.5567 | 4.4643 | 11.9751 |  | 17.5747 |  | 19.1042 | 8.0708 | 11.1846 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 1.656 |  | 4.0062 | 3.4266 | 5.9291 | 5.4648 | 9.788 | 3.3838 | 0.0763 | 2.1105 |  | -1.2261 | 0.333 | 0.35 | 4.036 | 0 | -4.4 | -0.353 | 0.249 | 0 | -4.11 |  | -14.94 | -15.15 | 5.4422 | 3.7176 | 23.1152 | 25.657 | -12.2037 | 5.2822 | 0 | 16.6586 | 19.6064 | -19.5392 | -16.2692 | 43.5352 | 43.893 | 26.885 | 13.6633 | -5.2 | -5.1 | -28.7947 |  | -2.0848 |  | -11.5079 | 5.1233 | 3.066 | 2.1427 | -107.8829 | 105.1362 | 105.2888 | -85.0542 | -90.3438 |  |  |  | 28.322 | 13.35 | 8.55 | -7.65 | 11.54 | -10.3105 | -10.3105 | 14.6198 | 12.1254 |  | -5.6529 | -5.5287 | -11.3041 | 19.0313 |  |  | 5.1 | -34.8 | -3.37 | 32.5515 | 32.4321 | 30.7285 | 63.1376 | 63.5697 | -15.898 | -62.4243 | -10.9586 | 3.4708 | 40.13 | 15.85 | 13.4424 | 12.3077 | 11.9946 |  | -19.6488 | -19.9389 | 18.4232 |  | -5.2531 | -47.2 | -47.3 | -4.7888 | 8.7952 | 16.565 | 19.4882 | 9.48 | -4.07 | 15.7945 | -18.7836 | -9.37 | -9.53 | 34.4 | 9.48 | -17.6727 | -9.8091 | -24.5909 | -23.4545 | 42.7915 | 12.2716 | 2.9353 | 3.7447 | -13.2592 | -23.7427 | -16.649 | -5.0071 | -31.9573 |  | -14.7183 | -13.8544 | 11.8376 | -1.4632 | -1.9447 | -28.164 | -23.2498 | -22.8809 | 4.5971 | 12.77 | 0 | 0 | 6.342 | -7.4381 | -15.9269 | -10.2464 | 8.0027 | 5.4484 | -15.7489 | 4.3378 | 4.1125 |  | 0 | 0 |  | 3.3491 | 2.8468 | 21.6019 | 11.4983 | 11.1797 | 27.2871 | 37.1926 | 14.8208 | -15.98 | -2.7169 | 0.2026 | 1.96 | -1.71 | -15.002 |  | 7.416 | 2.221 |  | 35.37 | -40.6632 | -32.0329 | -0.53 | 15.434 |  | 25.6877 | -9.1326 | -9.6078 | 2.706 |  |  |  | -32 | 7.5903 | -23.0547 | 5.7309 | 5.606 | 173.9923 | -3.2713 | -6.8514 | -8.2548 | -1.6233 | 8.2272 | 8.3949 |  | -6.6525 | -4.8764 | -6.29 | 9.2625 | 39.2919 | 46.0003 | 73.8615 | -8.3193 | 42.2468 | -7.7212 | -8.7611 | 0 | 0 |  |  | -16.385 | -15.4072 | -17.9792 | -17.9438 | 17.18 | 17.42 | -30.4 | -30.6 | 0.4404 | -0.48 | 57.0873 | 23.7834 | 23.7298 | -13.5 | -41 | 0.1 | -0.4 | -18.0314 | -17.8415 | -111.0891 | -11.18 | -268.5577 | -21.2133 | -38.35 | 107.2317 | 58.9769 | 117.7635 | 98.8308 | 40.754 | 18.6893 | 16.9816 | -9.297 | 202.0896 | -202.7404 | 1.0982 | 9.6509 | -0.9607 |  | -7.76 | -2.149 | -2.155 | 3.44 | -1.04 | -2.2124 | -4.5396 | 7.2953 | -5.0675 | 2.7 | 3.208 | 2.473 | 2.4966 |  | 4.2726 | 3.7051 | 3.6525 |  | 25.3 | 6.5064 | 0.84 |  | 0 | -15.8831 | -19.3392 | 0 | 11.8815 | -13.337 | 2.3511 | -18.7 | 0.7 | 49.5239 | -111.011
07/02/2026 | 18:00 | 0 | 1.8553 | -6.9194 | 5.0803 | 11.3414 |  | 16.5876 |  | 16.9514 | 6.9178 | 10.0176 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.9215 | 3.6709 | 4.906 | 4.8635 | 8.95 | 3.256 | 0.1095 | 1.4806 |  | -1.0486 | -0.113 | -0.094 | 4.161 | -11.1 | -6.6 | -0.558 | 0.254 | 0 | -7.11 |  | -12.53 | -12.37 | 4.9347 | 3.9848 | 22.8287 | 25.0074 | -15.0125 | 5.5075 | 0 | 1.8838 | 1.9782 | -9.6017 | -7.0862 | 36.9727 | 38.3723 | 29.0366 | 14.8843 | -5.7 | -5.8 | -30.3366 |  | -2.0837 |  | -12.3576 | 4.9355 | 0 | 1.8049 | -122.3181 | 104.3428 | 104.4343 | -80.811 | -103.6761 |  |  |  | 26.2562 | 12.99 | 8.35 | -9.07 | 9.85 | -5.756 | -5.622 | 8.786 | 6.5454 |  | -7.0597 | -6.8397 | -12.2658 | 19.0777 |  |  | 3.7 | -36.3 | -3.1 | 31.2839 | 31.1313 | 28.9864 | 63.978 | 64.2738 | -14.8624 | -62.9914 | -10.1084 | 3.2701 | 38.64 | 14.81 | 12.9736 | 11.8195 | 11.5445 |  | -20.4683 | -20.5142 | 22.2779 |  | -4.973 | -47 | -47.4 | -5.2649 | 8.4212 | 15.1456 | 19.4882 | 9.26 | -3.64 | 14.7405 | -22.3513 | -5.5 | -5.56 | 23.98 | 8.54 | -19.9636 | -10.5727 | -21.5244 | -20.6182 | 37.2686 | 7.2804 | -1.5565 | -1.5379 | -15.2848 | -26.1214 | -16.296 | -10.4189 | -22.9462 |  | -10.0851 | -9.1022 | 12.7762 | 0.6036 | -0.0271 | -34.308 | -17.8331 | -17.5926 | 5.9907 | 12.92 | 2.55 | 0 | 6.0534 | -2.2685 | -13.6633 | -8.0272 | 7.9038 | 7.1268 | -16.833 | 4.0505 | 3.8695 |  | 0 | 0 |  | -1.0047 | -1.842 | 21.4344 | 7.2215 | 7.247 | 26.2956 | 34.9934 | 13.2387 | -16.15 | -2.4184 | 0.1925 | 1.75 | 0.33 | -13.189 |  | 7.373 | 2.455 |  | 34.42 | -38.2696 | -29.9567 |  | 13.1355 |  | 25.9217 | -8.4393 | -8.7571 | 2.7886 |  |  | -9.6691 | -30.6459 | 6.3125 | -23.0635 | 6.4502 | 6.4686 | 176.354 | -3.6873 | -8.6293 | -7.2962 | -1.657 | 7.8683 | 8.038 | -3 | -6.1604 | -4.5401 | 2.51 | 0 | 52.1599 | 36.9007 | 72.3217 | 0 | 49.8782 | -8.7526 | -10.4089 | -10.0598 | 0 |  |  | -15.9565 | -15.3632 | -16.7098 | -16.8759 | 15.66 | 15.74 | -30.5 | -30.3 | 0.4221 | -1.6 | 59.3506 | 24.4755 | 24.3926 | -15.7 | -41 | 0 | -0.4 |  |  | -99.0851 | -16.6016 | -266.1011 | -19.2854 | -35.5756 | 113.6718 | 51.1982 | 113.6386 | 105.6429 | 49.2505 | 19.1211 | 19.0623 | -5.5596 | 209.6044 | -206.6657 | 10.9557 | 4.9727 | -1.4978 |  | -8.48 | -2.13 | -2.135 | 4 | -0.64 | -2.9463 | -5.214 | 8.1163 | -5.565 | 3.6 | 2.814 | 2.791 |  |  | 4.008 | 4.0643 | 4.1847 |  | 25.6 | 6.6812 | 0.64 |  | -5.1075 | -14.6583 | -17.774 | -2.7958 | 10.6505 | -12.8135 | 1.5708 | -19.4 | 1.7 | 63.8849 | -128.7085
07/02/2026 | 18:30 | 0 | 2.1777 | -7.3657 | 4.6683 | 11.0488 |  | 16.3457 |  | 17.1652 | 7.0298 | 10.1825 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 3.8687 | 3.4938 | 4.195 | 4.0848 | 7.4029 | 1.0093 | 0.2714 | 0.8511 |  | -1.0798 | -0.146 | -0.127 | 3.688 | -11.1 | -4.4 | -0.943 | 0.254 | 0 | -7.21 |  | -11.97 | -11.98 | 3.426 | 3.8552 | 22.8293 | 25.0615 | -15.5611 | 5.7068 | 0 | 0.6965 | 0.7613 | -9.4936 | -6.7929 | 35.873 | 38.0855 | 29.4008 | 15.0347 | -5.9 | -5.9 | -29.8138 |  | -1.8542 |  | -13.2965 | 4.7541 |  | 1.9279 | -119.6936 | 100.8636 | 101.3519 | -72.3964 | -102.5947 |  |  |  | 24.2503 | 12.38 | 7.88 | -10.13 | 7.8 | -7.4974 | -7.2295 | 10.3517 | 7.8897 |  | -10.3914 | -10.3698 | -12.9547 | 21.226 |  |  | 6.9 | -40.8 | -3.13 | 30.3095 | 29.7793 | 27.7348 | 64.7237 | 63.8224 | -15.5583 | -61.5001 | -10.9669 | 3.4871 | 36.87 | 14.22 | 12.6611 | 11.5265 | 11.4033 |  | -22.6215 | -22.3268 | 28.6924 |  | -4.9432 |  |  | -5.2234 | 8.2342 | 14.5147 | 19.1171 | 9.13 | -3.35 | 13.361 | -26.8515 | -4.69 | -4.84 | 21.29 | 8.3 | -24.9636 | -12.0727 | -24.8283 | -23.9727 | 32.5198 | 3.6583 | -5.6443 | -5.4558 | -15.457 | -27.5784 | -16.966 | -19.9362 | -15.6901 |  | -9.3879 | -8.3391 | 14.8662 | -2.5777 | -2.7046 | -34.82 | -17.9623 | -17.8803 | 9.2686 | 13 | 2.56 | 0.1 | 5.6852 | -6.986 | -14.0253 | -8.2529 | 7.2593 | 10.2805 | -19.8095 | 4.7979 | 4.5557 |  | 0 | 0 |  | -0.8373 | -0.3349 | 19.2575 | 8.5761 | 8.6423 | 25.5455 | 34.9624 | 14.8257 | -16.23 | -2.8066 | 0.2273 | 1.8 | -0.9 | -13.1591 |  | 7.399 | 2.18 |  | 33.2 | -38.9261 | -30.1782 | -1.42 | 12.7733 |  |  | -8.5234 | -8.9389 | 3.1224 |  |  | -10.3052 | -30.7031 | 6.3611 | -21.3979 | 5.6351 | 4.7322 | 176.2892 | -2.4369 | -8.2137 | -8.1912 | -1.8495 | 8.0148 | 8.0933 |  | -2.082 | 0 | 4.61 | 0 | 47.1818 | 42.2369 | 82.1866 | 3.8602 | 49.8998 | -10.3863 | -13.0219 | 0 | 0 |  | 37.0863 | -14.6766 | -13.957 | -17.0081 | -16.6598 | 14.19 | 14.32 | -30.9 | -31.1 | 0.195 | -3.04 | 62.5484 | 23.5744 | 24.0942 | -15.3 | -42.2 | -0.4 | -0.9 |  | -17.6575 | -84.6862 | -9.6506 | -263.6808 | -15.441 | -31.836 | 120.3304 | 41.4623 | 108.8592 | 110.3743 | 59.375 | 17.66 | 22.2612 | -1.0827 | 222.0468 | -205.7198 | 18.0157 | -3.1228 | -2.0154 |  | -8.64 | -2.22 | -2.205 | 4.48 | -0.88 | -3.2475 | -5.1835 | 8.9372 | -6.1204 | 3.2 | 2.57 | 1.65 | 0 | 0 | 4.5462 | 3.837 | 3.8085 |  | 26.8 | 6.2223 | 0.6 |  | -7.0362 | -14.8771 | -16.5977 | -5.2316 | 10.226 | -10.6699 | 0 | -19.7 | 2 | 68.1885 | -136.5527
07/02/2026 | 19:00 | 0 | 2.6147 | -7.8879 | 2.951 | 11.4408 |  | 17.6785 |  | 18.4534 | 7.7628 | 10.9057 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.1435 | 1.3196 | 6.1877 | 5.9799 | 10.6941 | 1.5451 | 0.0331 | 0.9062 |  | -0.9079 | 0.135 | 0.168 | 3.921 | -6.66 | -4.4 | -1.198 | 0.277 | 0 | -6.19 |  | -10.29 | -10.46 | 4.2768 | 3.764 | 23.5253 | 25.4847 | -14.484 | 1.2562 | 0 | 0.9753 | 1.5996 | -8.6056 | -5.8193 | 31.3763 | 33.1455 | 46.7744 | 15.9605 | -6 | -6 | -21.8934 | -35.3517 | -2.2364 |  | -3.2974 | 5.6039 | 2.5563 | 1.7649 | -100.4669 | 94.1191 | 94.6379 | -70.0465 | -82.6444 |  |  |  | 31.6651 | 13.8 | 10.09 | -6.42 | 11.21 | -9.6407 | -9.2388 | 16.9096 | 14.3802 |  | -10.6547 | -10.7113 | -3.3279 | 27.5714 |  |  | 26.3 | -56 | -3.36 | 37.1329 | 37.1692 | 35.0599 | 60.2848 | 60.7282 | -23.2052 | -53.4381 | -19.0404 | 3.7342 | 37.25 | 14.34 | 13.9111 | 12.6007 | 12.6835 |  | -29.3393 | -28.7855 | 46.5022 |  | -5.5665 | -51.9 | -50.5 | -3.6621 | 9.1692 | 13.0953 | 19.8593 | 10.03 | -2.15 | 13.33 | -44.8275 | -5.03 | -5.02 | 25.43 | 11.73 | -40.5455 | -20.0818 | -33.8342 | -32.3273 | 28.2488 | -0.9293 | -11.0791 | -10.9942 | -17.4007 | -32.1415 | -18.581 | -17.2483 | -24.8674 |  | -8.3892 | -7.5729 | 20.7627 | -7.7141 | -7.5339 | -33.796 | -21.0283 | -21.1047 | 16.2726 |  | 2.53 | 0 | 5.6853 | -17.6978 | -15.3914 | -9.9432 | 6.6961 | 16.3862 | -24.9282 | 4.8243 | 4.5701 |  |  | 0 |  | 1.842 | 1.0047 | 12.0569 | 18.5955 | 17.8415 | 19.7259 | 31.2779 | 17.2915 | -17.44 | -2.5081 | 0.2621 | 1.61 | -1.44 | -16.9094 |  | 7.359 | 0.88 | 1.6094 | 33.27 | -36.5537 | -27.3092 | -1.3 | 13.9078 |  | 27.2838 | -9.2607 | -9.9187 | 3.4513 |  |  | -9.2035 | -31.2533 | 6.0926 | -19.7474 | 5.9897 | 5.5207 | 187.0648 | -1.212 | -8.7344 | -9.0448 | -1.8229 | 9.2453 | 9.5656 | -2.6213 | -0.9791 | 0 | 10.06 | -5.7857 | 37.4509 | 58.5197 | 75.2983 | 6.0261 | 49.8999 | -11.8191 | -13.8739 | 0 | 0 |  |  | -15.2753 | -14.5173 | -18.5445 | -18.0598 | 13.77 | 13.97 | -32.4 | -32.2 | 0.3342 | 0.08 | 67.8562 | 21.5232 | 21.4407 | -14.8 | -42.4 | -2 | -2.5 |  |  | -69.846 | 7.6875 | -272.9951 | -27.2218 | -26.7337 | 130.6594 | 32.2149 | 110.4089 | 115.8758 | 68.5162 | 19.6449 | 23.0582 | -4.8788 | 234.5517 | -210.7585 | 23.0211 | -10.5611 | -1.7566 |  | -9.6 | -2.306 | -2.331 | 5.2 | -0.88 | -3.0969 | -4.1001 | 8.9372 | -5.565 | 2.8 | -0.022 | 0.733 |  |  | 3.0518 | 3.8723 | 3.1628 |  | 27 | 6.1777 | 0.58 |  | -7.449 | -13.9113 | -15.9065 | -4.8507 | 9.4919 | -9.8863 |  | -20.4 | 2.3 | 51.6987 | -122.9615
07/02/2026 | 19:30 | 0 | 2.9507 | -8.5802 | 2.4313 | 11.349 |  | 18.5361 |  | 19.1874 | 7.9468 | 11.1098 | -13.32 | -28.6 |  | 1.656 |  | 1.7097 | 0.606 | 6.7849 | 6.7104 | 11.8798 | 2.6212 | 0.1119 | 0.811 |  | -1.0748 | 0.243 | 0.277 | 3.785 | -6.66 |  | -0.927 | 0.261 | 0 | -6.04 |  | -9.53 | -9.64 | 4.4567 | 3.6064 | 25.1924 | 27.4934 | -14.2551 | 2.0247 | 0 | 0.666 | 0.8705 | -7.5215 | -4.5941 | 29.3795 | 30.8349 | 46.3298 | 13.4952 | -4.1 | -4 | -19.806 |  | -2.2735 |  | -4.0871 | 5.4924 | 2.4635 | 1.7671 | -89.9685 | 90.1822 | 89.4497 | -61.5181 | -78.819 |  |  |  | 29.4796 | 13.48 | 10.29 | -7.27 | 8.78 | -9.6407 | -9.5068 | 16.321 | 14.0045 |  | -12.5858 | -12.8506 | -4.1836 | 27.2069 |  |  | 26 | -54.5 | -3.28 | 34.9101 | 34.5616 | 33.7246 | 57.5367 | 57.0942 | -23.1595 | -50.2966 | -18.0418 | 3.7049 | 37 | 14.34 | 13.2861 | 12.1124 | 12.034 |  | -28.4948 | -28.5816 | 48.7954 |  | -5.381 | -51.8 |  | -3.7988 | 8.7952 | 11.8335 | 19.4882 | 9.63 | -1.72 | 13.0975 | -46.0876 | -4.59 | -4.73 | 25.22 | 11.67 | -42.7273 | -21.4727 | -35.1553 | -33.6364 | 27.2656 | -2.4894 | -12.9174 | -13.1225 | -17.3438 | -31.9609 | -17.97 | -24.9571 | -19.8069 |  | -8.278 | -7.3351 | 21.2312 | -8.2795 | -7.6813 | -33.796 | -22.1421 | -22.0157 | 17.2398 |  | 0 | 0 | 5.5299 | -19.1028 | -15.8307 | -10.2375 | 6.7117 | 16.458 | -25.5656 | 4.841 | 4.5301 |  | 0 | 0 |  | 0.1675 | -0.1675 | 10.5497 | 18.4941 | 18.6861 | 19.8296 | 31.278 | 18.5025 | -18.73 | -2.8066 | 0.2602 | 1.34 | -1.67 | -19.0785 |  | 6.776 | 0.618 |  | 33.21 | -37.0354 |  | -1.36 | 14.1499 |  | 27.401 | -9.4418 | -10.0579 | 3.5457 |  |  |  | -30.3229 | 5.3242 | -19.1509 | 6.8334 | 5.9855 | 187.1788 | -1.1096 | -8.2955 | -9.1933 | -1.7786 | 9.3771 | 9.5973 |  | 0 | 0 | 10.9 | -8.3614 | 32.2421 | 58.736 | 81.3466 | 7.2536 | 49.9 | -12.3405 | -14.4827 | 0 | 0 |  |  | -13.8361 | -12.8473 | -17.8407 | -17.9633 | 12.8 | 12.82 | -31.1 | -30.6 | 0.1767 | -0.72 | 67.1559 | 20.6811 | 20.4887 | -15 | -41 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8345 | -70.7257 | 12.492 | -272.9952 | -27.1958 | -26.7451 | 130.7358 | 29.5417 | 109.4952 | 115.4918 | 69.182 | 19.4254 | 18.7871 | -0.0598 | 234.1674 | -210.7839 | 26.9147 | -12.4054 | -1.7566 |  | -9.04 | -2.353 | -2.357 | 4.88 | -0.64 | -3.4259 | -5.0095 | 8.1468 | -5.5955 | 3.4 | 1.965 | 3.022 |  |  | 4.7221 | 4.1197 | 4.2174 |  | 25.6 | 7.4645 | 0.78 |  | -7.2635 | -13.5272 | -15.2839 | -5.5571 | 8.9107 | -9.7059 |  | -19.1 | 1.2 | 49.8946 | -122.8023
07/02/2026 | 20:00 | 0 | 3.1298 | -8.8436 | 4.2445 | 12.1841 |  | 9.8672 |  | 18.9978 | 7.9368 | 11.0352 | -8.88 | -26.4 |  |  |  | 1.9855 | 0.8123 | 5.912 | 5.8287 | 10.3237 | 0.7645 | 0.1673 | 0.8088 |  | -0.9448 | 0.177 | 0.196 | 3.811 | -11.1 |  | -0.829 | 0.265 | 0 | -6.04 |  | -10.45 | -10.49 | 4.9573 | 3.5679 | 17.6534 | 21.9238 | -19.1091 | 2.9412 | 0 | -0.1008 | -0.3218 | -11.6155 | -8.8948 | 31.9856 | 33.6344 | 57.8384 | 13.0164 | -3.7 | -3.7 | -21.9045 |  | -2.2898 |  | -3.3973 | 5.755 | 2.4945 | 1.6679 | -104.4953 | 89.6023 | 88.9919 | -51.6545 | -86.7573 |  |  |  | 30.4875 | 13.25 | 10 | -7.4 | 9.01 | -7.7653 | -7.4974 | 15.2085 | 13.5724 |  | -12.8798 | -13.1321 | -3.1592 | 28.386 |  |  | 27.7 | -56.5 | -3.28 | 34.6862 | 34.6458 | 33.3117 | 59.6214 | 60.2591 | -24.806 | -51.6164 | -20.0249 | 3.7054 | 37.72 | 14.54 | 12.6611 | 11.5265 | 11.9616 |  | -29.8807 | -29.7526 | 50.2777 |  | -5.0906 | -49.9 | -50.8 | -3.2825 | 8.2342 | 11.5181 | 18.746 | 8.93 | -1.61 | 13.299 | -49.0528 | -4.29 | -4.37 | 28.81 | 11.37 | -45.6 | -22.9545 | -33.3029 | -31.9636 | 26.2747 | -3.1232 | -13.9181 | -13.3859 | -17.3117 | -30.8941 | -17.512 | -34.5385 | -17.5486 |  | -8.2738 | -7.378 | 21.1696 | -9.3339 | -9.152 | -29.188 | -21.9598 | -22.032 | 16.9466 | 12.56 | -2.36 | 0 | 5.3254 | -20.4734 | -17.6364 | -12.0579 | 7.612 | 16.4043 | -25.9394 | 4.6071 | 4.3441 |  | 5.0272 | 4.7185 | 3.4089 | -1.5071 | -2.0095 | 10.3823 | 16.5601 | 16.5593 | 18.4097 | 29.0677 | 18.0386 | -18.76 | -2.0119 | 0.2383 | 1.15 | -0.1 | -19.0293 |  | 6.709 | 0.861 |  | 34.16 | -36.4882 | -26.784 |  | 15.3532 |  | 28.3674 | -9.4915 | -10.0541 | 3.5112 |  |  | -10.0126 | 22.7356 | 7.7369 | -19.7318 | 6.0276 | 5.7382 | 185.4623 | -1.4798 | -8.5292 | -9.0029 |  | 9.2746 | 9.4549 |  | 0 | 0 | 12.15 | -8.2673 | 27.9911 | 61.3821 | 86.3058 | 5.6589 | 49.9001 | -10.7349 | -12.988 | 0 | 0 | 42.1174 |  | -14.2921 | -13.2978 | -17.935 | -17.6537 | 12.78 | 13.14 | -30.9 | -30.3 | 0.0888 | -1.2 | 68.0342 | 19.368 | 19.2809 | -14.8 | -41 | -1.1 | -1.7 |  |  | -68.5464 | 14.9471 | -272.9338 | -28.8216 | -25.8719 | 131.2175 | 26.7556 | 107.9789 | 117.7452 | 73.6978 | 22.1525 | 19.2657 | -1.4874 | 239.5685 | -211.6169 | 30.6479 | -16.358 | -2.179 |  | -8 | -2.339 | -2.343 | 3.84 | -1.36 | -2.1361 | -4.4816 | 8.8792 | -5.8579 | 2.4 | 1.874 | 1.233 |  |  | 4.4248 | 4.0202 | 4.2255 |  | 26.1 | 7.24 | 0.77 |  | -8.486 | -13.9542 | -15.6156 | -6.5867 | 9.8325 | -10.3363 |  | -19.6 | 2 | 53.1737 | -123.5521
07/02/2026 | 20:30 | 0 | 3.1036 | -8.8243 | 3.8067 | 12.3172 |  | 9.7182 |  | 18.9512 | 7.6718 | 10.7766 | -8.88 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 1.9964 | 1.4862 | 5.891 | 5.7087 | 10.1409 | 1.6448 | -0.0241 | 0.8654 |  | -0.9752 | 0.057 | 0.073 | 3.93 | -11.1 | -2.2 | -0.729 | 0.262 | 0 | -6.5 |  | -10.81 | -10.82 | 6.2823 | 3.7741 | 16.936 | 21.3596 | -19.3614 | 2.0308 | 0 | -0.1171 | -0.0311 | -11.5467 | -8.9304 | 32.6958 | 34.0307 | 56.3969 | 13.6112 | -4.3 | -4.1 | -22.9601 |  | -2.34 |  | -2.9772 | 5.5812 | 2.457 | 1.6389 | -106.1739 | 92.3795 | 92.1964 | -48.3394 | -89.2516 |  |  |  |  | 11.5 | 9.85 | -3.66 | 9.22 | -7.3635 | -7.2295 | 15.3981 | 13.1281 |  | -18.1412 | -18.2947 | -3.5501 | 25.1264 |  |  | 16.2 | -50 | -3.15 | 33.4642 | 33.3752 | 32.2326 | 63.867 | 64.3677 | -25.7286 | -54.7042 | -21.5438 | 3.7333 | 34.66 | 13.34 | 12.0361 | 11.0382 | 11.4905 |  | -26.0699 | -25.7314 | 46.8595 |  | -4.922 | -49.9 |  | -3.573 | 7.2992 | 10.8873 | 17.4472 | 8.05 | -1.69 | 13.237 | -46.3276 | -4.74 | -4.84 | 24.2 | 11.11 | -43.9273 | -21.8364 | -32.648 | -31.0091 | 24.0124 | -5.9652 | -15.8838 | -15.4403 | -18.6183 | -31.5127 | -16.542 | -37.0592 | -21.0626 |  | -8.259 | -7.7323 | 20.1387 | -8.3459 | -8.2667 | -30.724 | -21.3891 | -21.0953 | 16.0089 | 12.69 | 0 | 0 | 5.3605 | -17.8504 | -16.0705 | -10.5583 | 8.9015 | 15.8372 | -25.8867 | 3.7475 | 3.4986 |  | 2.7159 | 2.5235 | 2.6022 | -1.5071 | -2.1769 | 13.229 | 15.4855 | 15.4111 | 20.341 | 31.2175 | 17.0132 | -18.05 | -1.9057 | 0.2273 | 1.42 | 1.54 | -16.644 | 0 | 6.845 | 0.849 |  | 36.24 | -38.5047 | -28.4116 | -0.28 | 16.9391 |  | 27.5864 | -9.3754 | -9.9329 | 3.4319 |  |  | -9.9051 | -30.3777 | 8.3378 | -20.4983 | 6.4583 | 5.751 | 182.9457 | -1.7864 | -8.779 | -8.7227 |  | 8.9889 | 9.2492 |  | -1.9117 | 0 | 9.64 | -4.366 | 34.3319 | 51.4512 | 80.7944 | 2.0034 | 49.9002 | -10.6716 | -12.9284 | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -15.3468 | -18.3606 | -17.85 | 11.94 | 12.18 | -30.8 | -30.3 | 0.195 | -0.64 | 67.2411 | 19.5707 | 19.4781 | -15.2 | -41.8 | -0.3 | -0.8 |  |  | -81.1088 | 10.5077 | -270.9467 | -26.905 | -28.211 | 127.3795 | 35.6584 | 114.6242 | 114.8468 | 64.3961 | 19.5163 | 18.6871 | -4.7783 | 228.386 | -209.3555 | 21.8672 | -7.9861 | -1.803 |  | -7.52 | -2.305 | -2.309 | 3.12 | -1.68 | -1.3973 | -4.4236 | 7.5029 | -4.921 | 2.6 | 0.739 | 1.393 |  |  | 4.0624 | 4.9306 | 4.2322 |  | 24.9 | 7.8206 | 0.52 |  | -8.1984 | -13.8746 | -16.3478 | -6.0558 | 10.1285 | -10.16 |  | -18.8 | 0.4 | 51.2912 | -123.8025
07/02/2026 | 21:00 | 0 | 3.0766 | -8.8782 | 4.5723 | 12.4676 |  | 9.0512 |  | 18.0499 | 7.3278 | 10.4947 | -6.66 | -26.4 | 4.4 |  |  | 1.8886 | 1.6684 | 5.307 | 5.175 | 9.2778 | 1.6998 | 0.1485 | 0.8738 |  | -0.8547 | 0.066 | 0.092 | 4.039 | -13.32 | -4.4 | -0.627 | 0.259 | 0 | -6.47 |  | -11.17 | -11.21 | 6.1552 | 3.7206 | 16.9495 | 21.477 | -20.3756 | 2.6785 | 0 | 1.0562 | 1.1384 | -12.5702 | -9.6631 | 32.874 | 34.4768 | 60.654 | 12.9395 | -3.9 | -3.9 | -23.1273 | -34.7653 | -2.2826 |  | -1.7527 | 5.4321 | 2.1597 | 1.5243 | -113.773 | 93.8749 | 93.8444 | -77.3756 | -104.9665 |  |  |  | 30.4676 | 11.24 | 9.32 | -4.02 | 8.64 | -11.2482 | -10.9803 | 18.6647 | 16.5591 |  | -15.2272 | -15.4866 | -1.6231 | 22.2588 |  |  | 8.3 | -44.7 | -2.81 | 32.3618 | 32.3221 | 31.3818 | 67.8996 | 68.3582 | -26.0503 | -57.2183 | -22.9436 | 3.7846 | 35.11 | 13.44 | 11.5674 | 10.4523 | 11.4242 |  | -23.4731 | -23.431 | 40.4504 |  | -4.8615 | -49.9 | -48.4 | -3.6389 | 6.5511 | 11.6758 | 16.5195 | 7.33 | -2 | 13.423 | -39.2272 | -4.74 | -4.81 | 24.94 | 10.39 | -35.7273 | -17.9636 | -33.64 | -32 | 26.5686 | -2.1601 | -12.5414 | -12.1104 | -19.2445 | -31.5046 | -16.248 | -8.4759 | -31.428 |  | -8.7126 | -7.6137 | 20.3624 | -9.5511 | -9.5261 | -29.188 | -21.0302 | -20.9471 | 15.5209 | 12.67 | 0 | 0 | 5.3021 | -19.8709 | -16.3503 | -10.552 | 9.0475 | 15.8951 | -26.2134 | 3.8401 | 3.5893 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 1.1722 | 12.3918 | 17.5411 | 16.5072 | 19.4373 | 29.4873 | 17.7066 | -18.23 | -1.4131 | 0.2538 | 0.82 | 1.14 | -18.2535 | 2.1023 | 6.825 | 0.921 |  | 36.16 | -36.286 | -27.3371 | -0.66 | 17.046 |  | 27.8716 | -9.2931 | -9.8658 | 3.3085 |  |  | -10.242 | -28.774 | 8.9473 | -21.3037 | 6.5482 | 4.4129 | 181.8814 | -2.2412 | -8.9726 | -8.2404 | -1.825 |  | 9.0436 | -2.666 | -4.1735 | -2.5274 | 10.48 | -6.5907 | 31.8431 | 56.1058 | 73.2963 | 0 | 49.2906 | -9.3004 | -11.15 | 0 | 0 |  | 34.8278 | -13.7702 | -12.9352 | -18.3602 | -18.2726 | 11.9 | 11.92 | -24.4 | -24.4 | 0.195 | -0.72 | 52.2472 | 22.8016 | 22.6965 |  | -29.4 | -1.5 | -2.1 |  |  | -75.6174 | 14.4159 | -273.1296 | -29.1326 | -27.8458 | 122.2247 | 40.0758 | 104.7639 | 106.1857 | 56.7054 | 21.6145 | 19.7594 | 2.3292 | 221.1648 | -206.69 | 13.425 | -2.7394 | -2.3182 |  | -4.4 | -2.271 | -2.275 | -0.4 | 1.36 | -1.3848 | -7.5578 | 4.3961 | -0.087 | 4.5 | 1.143 | 1.308 |  |  | 3.5768 | 3.9764 | 3.9314 |  | 13.9 | 8.9457 | 0.53 |  | -7.0877 | -14.9827 | -16.6116 | -4.3836 | 10.6103 | -11.8764 | 0 | -7.8 | -8.1 | 40.9216 | -110.2413
07/02/2026 | 21:30 | 0 | 2.9336 | -8.6601 | 4.9867 | 12.1276 |  | 8.4837 |  | 17.1575 | 6.9028 | 9.9357 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 1.9714 | 1.6987 | 4.7979 | 4.6192 | 8.4721 | 1.7264 | 0.2497 | 0.8727 |  | -0.6672 | 0.13 | 0.147 | 3.948 | -11.1 |  | -1.084 | 0.27 | 0 | -6.26 |  | -11.21 | -11.24 | 5.6153 | 3.7949 | 16.9953 | 21.4506 | -21.3052 | 2.4999 | 0 | 0.3168 | 0.3656 | -12.6488 | -9.9155 | 32.8411 | 34.3695 | 63.2996 | 12.7664 | -3.7 | -3.6 | -23.4191 |  | -2.3747 |  | -2.1489 | 5.0328 | 1.8497 | 1.3816 | -117.0995 | 91.2503 | 91.3114 | -67.9414 | -109.1922 |  |  |  | 30.278 | 10.95 | 9.05 | -4.54 | 8.2 | -7.6314 | -7.4974 | 18.67 | 16.3761 |  | -12.8351 | -12.7234 | -2.06 | 24.8305 |  |  | 8.7 | -49.2 | -2.85 | 33.1444 | 33.1685 | 31.9362 | 67.0817 | 67.1588 | -26.6158 | -55.7534 | -23.4704 | 3.5377 | 33.81 | 12.89 | 10.9424 | 9.7687 | 10.8853 |  | -25.8935 | -25.7421 | 42.5219 |  | -4.6632 | -47.6 |  | -3.7085 | 5.8031 | 9.941 | 15.2206 | 6.43 | -1.63 | 12.5395 | -40.6573 | -4.88 | -5.03 | 23.13 | 10.09 | -36.3273 | -18.1727 | -31.0454 | -29.7 | 25.4081 | -3.6013 | -13.9426 | -13.6926 | -20.9048 | -32.4017 | -16.737 | -17.4479 | -37.0972 |  | -8.3272 | -7.4362 | 21.705 | -9.3301 | -9.1124 | -31.748 | -20.9964 | -20.8857 | 15.7679 | 12.68 | 0 | 0 | 5.1029 | -18.8976 | -16.3184 | -10.5825 | 8.8177 | 16.3713 | -27.7828 | 3.9203 | 3.6586 |  | 4.8743 | 4.2399 | 2.8456 | -0.5024 | -0.8373 | 12.7267 | 13.8929 | 13.9473 | 18.0825 | 27.7932 | 12.0327 | -15.42 | -2.3122 | 0.2886 | 1.56 | 1.83 | -12.0329 |  | 6.99 | 0.871 |  | 35.33 | -33.9689 | -25.5553 | -0.43 | 17.4393 |  | 26.8425 | -9.8158 | -10.3827 | 3.1553 |  |  |  | -28.0856 | 9.381 | -21.5156 | 5.8486 | 6.2893 | 181.5555 | -2.4232 | -6.6761 | -8.9729 |  | 8.652 | 8.8221 |  | -5.6402 | -3.5968 | 10.06 | -7.005 | 32.2935 | 53.7102 | 68.8821 | -1.0076 | 49.306 | -8.5527 | -9.9224 | 0 | 0 | 34.7794 |  | -13.9185 | -13.6548 | -18.0156 | -18.0002 | 11.89 | 12.07 | -24.3 | -24.3 | 0.2115 | -1.44 | 50.2957 | 23.4618 | 23.2706 | -16.5 | -29.5 | -0.8 | -1.7 | -17.5792 | -17.6266 | -78.1241 | 15.4689 | -275.5413 | -29.3127 | -27.8244 | 119.2094 | 42.2631 | 107.8774 | 106.3669 | 56.0931 | 22.107 | 20.0007 | 1.1401 | 218.6219 | -205.7245 | 11.8026 | -1.1751 | -2.6014 |  | -3.52 | -2.216 | -2.22 | -1.04 | 1.44 | -1.124 | -7.2923 | 5.0126 | -0.1144 | 3.7 | 1.457 | 0.512 |  |  | 4.1927 | 4.3473 | 3.2649 |  | 14.5 | 8.9293 | 0.33 |  | -6.3968 | -14.785 | -17.5325 | -3.5445 | 10.124 | -12.623 | 0 | -8 | -7.5 | 39.3019 | -103.7226
07/02/2026 | 22:00 | 0 | 2.4493 | -8.1508 | 5.3721 | 12.0795 |  | 7.7341 |  | 15.8313 | 6.2448 | 9.4656 | -8.88 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 1.9112 | 2.2688 | 4.4021 | 4.2575 | 7.7788 | 2.9575 | 0.149 | 0.8683 |  | -0.781 | -0.018 | 0 | 4.273 | -13.32 | -6.6 | -0.967 | 0.273 | 0 | -6.86 |  | -11.62 | -11.64 | 5.2826 | 3.9948 | 16.6276 | 20.8396 | -21.2913 | 1.3738 | 0 | 1.4917 | 1.3686 | -12.9762 | -10.1628 | 34.5336 | 36.5601 | 59.9197 | 14.9118 | -5.1 | -5 | -24.4129 |  | -2.3497 |  | -1.5464 | 4.7583 | 1.9972 | 1.453 | -123.1422 | 93.4782 | 93.5392 | -64.2589 | -115.1455 |  |  |  | 29.1802 | 10.96 | 8.52 | -5.46 | 8.8 | -7.3635 | -7.6314 | 19.3656 | 17.3022 |  | -14.5748 | -14.5577 | -1.9959 | 23.663 |  |  | 2.9 | -45.5 | -2.69 | 30.6873 | 30.8887 | 28.6813 | 70.1741 | 70.3441 | -27.6275 | -57.7777 | -24.0371 | 3.2796 | 33.41 | 12.71 | 10.4736 | 9.3781 | 10.4165 |  | -24.5618 | -24.3618 | 40.7733 |  | -4.409 |  | -45.8 | -3.6951 | 4.681 | 9.7832 | 13.5507 | 5.15 | -1.5 | 12.4775 | -40.2773 | -4.51 | -4.61 | 22.3 | 8.48 | -37.1636 | -18.0636 | -31.3203 | -30.4364 | 20.8483 | -8.4385 | -18.3128 | -17.7067 | -18.1475 | -29.8931 | -17.107 | -21.5657 | -35.6738 |  | -11.7136 | -11.071 | 18.7131 | -11.3286 | -11.2632 | -26.116 | -21.8773 | -21.6941 | 13.1516 | 12.61 | -2.12 | -0.1 | 4.7956 | -20.7437 | -16.1833 | -10.3798 | 8.3541 | 13.7382 | -25.2178 | 3.8072 | 3.5865 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -0.8373 | 17.4155 | 14.5189 | 14.5578 | 21.3877 | 29.703 | 11.7055 | -14.9 | -2.0156 | 0.2538 | 1.53 | 2.12 | -11.9752 |  | 6.891 | 0.871 |  | 35.9 | -36.1746 | -28.3802 |  | 17.1597 |  | 27.2067 | -9.3985 | -10.0761 | 3.0355 |  |  | -9.7896 | -27.7612 | 9.8203 | -22.334 | 6.0873 | 5.0867 | 177.1676 | -3.2931 | -7.6373 | -8.2491 | -1.8392 | 8.1832 | 8.3 | -2.7165 | -5.7687 | -3.7673 | 8.8 | -5.3879 | 36.8853 | 50.8354 | 71.8523 | -1.4762 | 47.6926 | -8.5782 | -10.38 | 0 | 0 |  |  | -15.1051 | -14.5063 | -17.0276 | -16.4366 | 12.56 | 12.82 | -24.8 | -24.9 | 0.3873 | -2 | 51.5077 | 23.8942 | 23.7934 | -16.9 | -29 | 0 | -0.5 | -17.9266 |  | -78.0501 | 11.7106 | -276.3077 | -27.7255 | -29.1147 | 116.8689 | 45.4727 | 108.4075 | 107.3856 | 54.1317 | 20.2387 | 19.5458 | -1.0105 | 210.9699 | -205.3976 | 2.8848 | -1.4924 | -1.991 |  | -3.76 | -2.19 | -2.197 | -0.88 | 2.08 | -1.327 | -7.8508 | 4.6311 | 0.09 | 5.1 | 1.111 | 1.317 | 0.7764 | 0.7855 | 3.9806 | 3.7885 | 4.4366 |  | 14.1 | 9.6975 | 0.29 |  | -6.2473 | -15.1892 | -17.9458 | -3.4623 | 10.7266 | -11.8241 | 0 | -7.6 | -7.4 | 43.2228 | -109.9752
07/02/2026 | 22:30 | 0 | 2.1929 | -8.0262 | 6.2654 | 12.5514 |  | 6.2847 |  | 16.4733 | 6.5178 | 6.1481 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 1.971 | 2.7545 | 4.4087 | 4.4706 | 7.9484 | 3.5206 | 0.0604 | 1.3666 |  | -0.7881 | -0.145 | -0.161 | 3.456 | -13.32 | -4.4 | -0.743 | 0.249 | 0 | -6.1 |  | -11.87 | -11.67 | 5.799 | 3.8374 | 15.6556 | 19.9156 | -21.8367 | 1.9917 | 0 | 7.3055 | 8.9697 | -14.1846 | -11.9498 | 37.7554 | 39.9569 | 57.6064 | 15.1885 | -4.7 | -4.8 | -24.3077 | -34.7354 | -2.2006 |  | -4.0434 | 4.5938 | 1.3183 | 1.3361 | -122.4707 | 92.6236 | 92.5931 | -67.2741 | -118.3347 |  |  |  | 26.6953 | 10.65 | 7.64 | -6.33 | 9.85 | -4.4164 | -4.2824 | 16.0003 | 14.222 |  | -13.1687 | -13.3685 | -3.7043 | 25.0896 |  |  | -0.2 | -49.6 | -2.55 | 29.3758 | 29.3482 | 28.1502 | 71.6791 | 71.6739 | -26.2039 | -59.6495 | -22.9045 | 3.3345 | 31.16 | 11.54 | 9.2236 | 8.1085 | 9.765 |  | -26.7241 | -26.2139 | 45.5818 |  | -3.9631 | -45.2 |  | -3.9697 | 3.185 | 7.4175 | 11.5097 | 3.71 | -1.09 | 12.3845 | -44.7025 | -13.15 | -13.3 | 36.84 | 7.4 | -43.0727 | -21.4091 | -29.2209 | -27.6 | 19.5783 | -8.0362 | -17.456 | -17.3957 | -15.5421 | -25.3259 | -16.587 | -20.91 | -37.1163 |  | -11.7834 | -11.1084 | 15.1446 | -13.819 | -12.7534 | -15.876 | -21.1429 | -20.9488 | 10.4864 | 12.44 | -1.98 | -2.6 | 4.3959 | -23.7971 | -16.0827 | -10.5587 | 8.8544 | 12.7989 | -24.4428 | 3.8396 | 3.578 |  | 4.8309 | 4.9479 | 3.9395 | -4.1864 | -4.3539 | 19.4249 | 12.3409 | 12.4263 | 20.3189 | 29.6087 | 10.0551 | -15.75 | -2.0119 | 0.2538 | 1.59 | 3.22 | -9.3189 | 0 | 6.855 | 1.659 |  | 36.06 | -35.5846 | -26.5067 | -0.51 | 17.5476 |  | 27.3654 | -8.9533 | -9.548 | 2.8679 |  |  |  | -25.0548 | 9.9915 | -23.8424 | 6.8582 | 5.1102 | 178.293 | -4.4136 | -8.7019 | -7.6628 | -1.8531 | 7.7511 | 7.9035 | -2.6854 | -8.0934 | -6.214 | 7.54 | -4.3279 | 38.3009 | 46.1992 | 70.9785 | -3.0248 | 47.5325 | -7.0717 | -8.6049 | 0 | 0 |  |  | -14.6656 | -14.1382 | -16.5298 | -16.7621 | 12.65 | 12.81 | -23.4 | -23.5 | 0.4935 | -4.08 | 45.1673 | 23.6117 | 23.5036 | -18.2 | -29 | -0.7 | -1.2 |  |  | -81.7232 | 7.1903 | -273.9893 | -29.7395 | -30.0819 | 115.9428 | 48.4365 | 109.828 | 104.1471 | 51.0267 | 23.466 | 22.1714 | 0.9779 | 210.3799 | -203.4106 | 5.8214 | 2.8129 | -1.5222 |  | -3.36 | -2.141 | -2.149 | -1.28 | 2 | -1.3217 | -8.1437 | 4.6891 | 0.4105 | 4.9 | 1.718 | 1.322 | 2.258 | 2.4466 | 3.4537 | 4.0324 | 2.9741 |  | 13.9 | 9.7672 | 0.2 |  | -5.367 | -15.1231 | -18.0601 | -2.1795 | 11.4371 | -13.8017 | 0 | -7.3 | -7.8 | 43.9711 | -114.6249
07/02/2026 | 23:00 | 0 | 1.9067 | -7.3465 | 4.8658 | 11.1805 |  | 13.7716 |  | 15.457 | 5.9668 | 5.6104 | -8.88 | -26.4 | 4.4 |  | -19.8 | 1.7275 | 2.9589 | 4.3942 | 4.0653 | 7.7519 | 3.6489 | 0.0634 | 1.3395 |  | -0.8134 | -0.367 | -0.35 | 3.308 | -11.1 | -6.6 | -0.67 | 0.237 | 0 | -7.91 | -10 | -12.33 | -12.3 | 4.9749 | 3.9451 | 21.0285 | 23.3507 | -25.318 | -5.2655 | 0 | 1.8118 | 1.9268 | -13.9425 | -11.6424 | 27.9218 | 29.1104 | -7.018 | 14.1206 | -6.2 | -6.2 | -19.8168 | -34.6272 | -2.2307 |  | -3.067 | 4.0906 | 0 | 1.1935 | -83.4071 | 59.7247 | 59.7857 | -69.8826 | -148.2 |  |  |  | 22.2444 | 10.71 | 7.33 | -7.67 | 8.82 | -8.703 | -8.4351 | 15.7701 | 13.6793 |  | -17.3747 | -17.1989 | -2.5742 | 18.9437 |  |  | -3.4 | -34.9 | -2.54 | 25.475 | 25.0789 | 24.4948 | 55.4146 | 55.6117 | -25.7659 | -40.6926 | -24.1239 | 3.1539 | 30.6 | 11.25 | 8.7549 | 7.7179 | 9.5503 |  | -19.8298 | -20.0294 | 37.0435 |  | -3.932 | -34.6 | -34.4 | -4.3005 | 2.4369 | 8.2061 | 10.2109 | 2.93 | -1.65 | 11.78 | -35.3495 | -11.28 | -11.38 | 32.12 | 6.09 | -35.0364 | -16.7182 | -29.8961 | -28 | 16.9605 | -8.8455 | -17.4853 | -17.7356 | -11.054 | -20.9075 | -15.989 | -19.6516 | -31.5801 |  | -10.3273 | -10.1056 | 13.9967 | -15.4171 | -14.8656 | 3.6 | -21.8027 | -21.9521 | 6.7801 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3239 | -26.3917 | -16.2557 | -10.6176 | 8.85 | 7.5923 | -20.1238 | 3.9755 | 3.7631 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1675 | 0 | 20.0948 | 12.7695 | 13.6221 | 22.5356 | 31.1448 | 12.0278 | -15.05 | -1.9075 | 0.2355 | 1.86 | 1.94 | -12.405 |  | 6.993 | 1.422 |  | 35.16 | -35.6721 | -28.6024 | -0.63 | 16.6682 |  | 27.1132 | -8.4616 | -9.0251 | 2.7043 |  |  |  | -23.6305 | 10.0806 | -24.8229 | 6.2191 | 6.7065 | 170.422 | -5.2145 | -9.3502 | -6.5182 | -1.785 | 7.3254 | 7.4605 | -3 | -7.0871 | -5.6307 | 7.12 | 0 | 46.8116 | 40.2431 | 68.6709 | -1.6939 | 47.7771 | -8.4496 | -10.4341 | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -14.9183 | -16.2385 | -16.6396 | 12.45 | 12.49 | -24 | -23.9 | 0.2115 | -3.12 | 48.8534 | 24.1569 | 24.0464 | -18.3 | -28.6 | -0.3 | -1.3 | -17.8541 | -17.8077 | -83.029 | 2.5424 | -274.1504 | -27.8689 | -31.12 | 111.4692 | 53.2435 | 110.3345 | 103.3205 | 47.5755 | 21.7091 | 19.6662 | -2.6028 | 203.8557 | -205.5811 | 0.0875 | 7.471 | -1.2634 |  | -3.84 | -2.157 | -2.158 | -1.28 | 2.56 | -1.1875 | -8.2597 | 3.9567 | 0.7645 | 4.7 | 0.098 | 0.135 | 2.6787 | 3.1142 | 3.8972 | 4.0331 | 3.0062 |  | 14 | 9.9152 | 0.17 |  | -5.2097 | -15.2787 | -17.6169 | -2.4681 | 11.0064 | -12.4091 | 0 | -7.3 | -7.5 | 50.1525 | -120.2057
07/02/2026 | 23:30 | 0 | 1.5783 | -6.7304 | 6.0932 | 11.7714 |  | 13.2244 |  | 14.8608 | 5.6968 | 5.422 | -8.88 | -28.6 | 4.4 |  | -22 | 1.6022 | 4.0667 | 4.0587 | 3.8747 | 7.1189 | 3.7006 | 0.0145 | 1.3506 |  | -0.7436 | -0.606 | -0.59 | 3.43 | -11.1 |  | -0.323 | 0.233 | 0 | -9.24 |  | -13.02 | -12.93 | 5.1808 | 3.9734 | 21.3549 | 23.4707 | -25.0932 | -6.7763 | 0 | 2.3602 | 2.0918 | -13.7169 | -11.6375 | 29.9196 | 31.5289 | -14.8936 | 15.8006 | -6.4 | -6.4 | -20.9909 |  | -1.9834 |  | -4.543 | 4.0586 |  | 0.6482 | -94.6989 | 62.1967 | 62.2577 | -72.619 | -158.4896 |  |  |  | 22.2245 | 10.65 | 7.12 | -8.63 | 7.99 | -5.622 | -5.622 | 13.659 | 11.5741 |  | -18.9322 | -19.5691 | -4.5358 | 16.87 |  |  | -9.3 | -32.3 | -2.56 | 22.1996 | 22.052 | 20.7741 | 58.625 | 58.5353 | -25.7769 | -43.1983 | -23.471 | 3.2674 | 29.82 | 11.03 | 8.1299 | 7.0343 | 9.0136 |  | -19.5365 | -18.9982 | 35.7715 |  | -3.6816 | -32.2 | -32.1 | -4.4727 | 1.5019 | 7.4175 | 9.0976 | 1.83 | -1.81 | 10.6175 | -34.1619 | -10.51 | -10.71 | 29.52 | 4.7 | -33.4545 | -16.6 | -26.9036 | -25.3091 | 12.7337 | -13.3053 | -21.1406 | -20.1997 | -16.0501 | -22.9743 | -13.922 | -20.0635 | -27.4231 |  | -11.1554 | -10.1561 | 13.3933 | -12.5292 | -13.4336 | -11.268 | -18.5437 | -19.2412 | 7.4096 | 11.64 | -2.66 | 4.2 | 4.2569 | -22.2815 | -16.8363 | -11.1905 | 8.8165 | 4.9918 | -21.127 | 4.434 | 4.1519 |  | 0 | 0 |  | -2.8468 | -3.5166 | 23.9463 | 10.9915 | 10.5014 | 25.2447 | 32.9799 | 9.8451 | -14.8 | -2.1529 | 0.1916 | 1.35 | 2.36 | -9.2931 |  | 6.994 | 1.699 |  | 36.37 | -37.0233 | -28.842 | -0.29 | 18.0547 |  | 27.5198 | -9.1494 | -9.7291 | 2.5329 |  |  |  | -22.3001 | 10.1995 | -24.6147 | 6.2588 | 6.1959 | 166.5032 | -5.3318 | -8.3312 | -7.0306 | -1.8144 | 7.3034 | 7.3339 | -2.648 | -8.0289 | -5.802 | 4.19 | 0 | 53.1203 | 37.0212 | 70.5517 | -3.606 | 47.2936 | -7.4592 | -9.5177 | 0 | 0 |  |  | -16.8025 | -16.1982 | -16.0869 | -16.3652 | 12.65 | 12.46 | -23.6 | -24 | 0.3177 | -4.8 | 46.3734 | 23.2036 | 23.0972 | -18.2 | -27.3 | 1.4 | 0.8 |  | -17.7763 | -78.8469 | -0.8913 | -271.1462 | -25.5379 | -29.6891 | 109.6336 | 54.6978 | 112.5558 | 102.2374 | 42.279 | 21.3311 | 20.5112 | -4.1505 | 199.7241 | -202.9646 | -5.3692 | 12.0502 | -0.6311 |  | -3.28 | -2.15 | -2.156 | -1.76 | 2.32 | -0.6533 | -7.9973 | 3.9567 | 1.2619 | 4.9 | -0.11 | 0.132 |  |  | 3.7049 | 3.0633 | 3.5021 |  | 12.2 | 10.226 | 0.04 |  | -5.4914 | -16.0059 | -17.5827 | -2.8348 | 12.1809 | -13.0116 | 0 | -6 | -8.8 | 60.2688 | -130.1169
08/02/2026 | 00:00 | 0 | 1.2264 | -6.3547 | 6.6745 | 11.7634 |  | 12.9853 |  | 14.1629 | 5.3268 | 5.0612 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 1.7601 | 4.1422 | 3.9049 | 3.7115 | 6.6333 | 4.0976 | 0.0658 | 1.3314 |  | -0.7761 | -0.572 | -0.575 | 3.225 | -13.32 | -8.8 | -0.215 | 0.221 | 0 | -9.11 |  | -12.66 | -12.62 | 3.8215 | 3.9512 | 20.8046 | 22.9001 | -25.4575 | -6.741 | 0 | 14.7244 | 14.8701 | -16.016 | -13.5475 | 39.3337 | 43.9684 | -22.8937 | 17.6386 | -5.6 | -5.5 | -19.1259 |  | -2.0239 |  | -6.9844 | 2.8338 |  | 0.4249 | -82.7662 | 65.1265 | 65.218 | -79.7545 | -163.0697 |  |  |  | 20.1886 | 10.83 | 7.53 | -8.91 | 7.81 | -5.3541 | -5.2201 | 12.2801 | 10.3653 |  | -18.8851 | -19.0893 | -7.1155 | 18.4719 |  |  | -13.4 | -33.5 | -2.43 | 21.0354 | 21.1413 | 19.4235 | 60.9618 | 60.9543 | -24.8716 | -45.893 | -23.0481 | 2.9881 | 32.16 | 11.67 | 7.3486 | 6.2531 | 8.5543 |  | -19.8623 | -19.7436 | 34.8482 |  | -3.5047 |  |  | -1.9885 | 0.5669 | 7.2598 | 7.9843 | 1.06 | -1.79 | 11.3305 | -34.807 | -11.26 | -11.37 | 30.52 | 4.16 | -34.4545 | -17.0182 | -26.0213 | -24.6 | 11.8735 | -13.8504 | -21.255 | -21.3881 | -20.7432 | -27.4802 | -14.218 | -15.1896 | -24.1373 |  | -11.3714 | -10.4687 | 17.2864 | -10.904 | -10.3079 | -22.532 | -19.2725 | -19.3047 | 8.5601 | 12.66 | -1.85 | 0 | 4.1598 | -16.7264 | -16.2994 | -10.5196 | 8.634 | 10.4325 | -25.1469 | 4.5796 | 4.3153 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.5166 | 24.7835 | 9.5926 | 9.5853 | 26.6042 | 33.6847 | 8.1312 | -14.5 | -2.4038 | 0.1916 | 1.29 | 2.73 | 0 |  | 7.097 | 2.909 |  | 36.24 | -37.8479 | -29.8416 |  | 16.7229 |  | 27.42 | -8.7963 | -9.3393 | 2.3943 |  |  | -9.339 | -22.332 | 10.4225 | -24.6148 | 6.0569 | 5.36 | 167.4646 | -5.7795 | -8.8174 | -6.5386 |  | 6.9445 | 7.0175 |  | -7.8496 | -6.1988 | 2.51 | 0 | 59.0183 | 31.4609 | 71.7367 | -4.2661 | 46.6194 | -6.0655 | -8.4563 | 0 | 0 |  |  | -16.819 | -16.2037 | -15.1687 | -15.1149 | 12.06 | 12.4 | -23.1 | -23.2 | 0.2829 | -5.44 | 41.2414 | 24.0819 | 23.9693 | -18.2 | -27.1 | 1.3 | 0.8 |  | -18.01 | -78.5574 | -7.1377 | -267.9576 | -22.0029 | -29.5325 | 102.8572 | 60.8876 | 110.723 | 99.225 | 39.2171 | 21.499 | 22.326 | -7.7331 | 191.9584 | -200.7538 | -9.0655 | 14.2275 | -1.0779 |  | -2.8 | -2.209 | -2.203 | -1.68 | 2.24 | -0.9524 | -8.8457 | 4.9241 | 1.2314 | 4.3 | 0.675 | 0.229 | 2.4523 | 2.8389 | 4.3845 | 3.8216 | 4.0206 |  | 12.6 | 10.8759 | 0.05 |  | -4.9657 | -16.3221 | -18.1844 | -1.6192 | 12.5465 | -13.9794 |  | -5.7 | -8.6 | 64.0153 | -136.8621
MÁXIMO |  | 0 | 3.1298 | -5.0703 | 7.1703 | 14.7747 | 0 | 18.5361 | 0 | 30.0542 | 13.3516 | 16.5208 | -2.22 | -24.2 | 13.2 | 7.452 | -17.6 | 4.4354 | 13.2833 | 8.7162 | 8.7301 | 14.9186 | 4.1802 | 2.2225 | 2.3888 | 0 | -0.5971 | 0.725 | 0.848 | 4.273 | 4.44 | 6.6 | 0.554 | 0.277 | 0 | -2.03 | -10 | -8.96 | -9.04 | 7.2527 | 3.9948 | 26.9826 | 29.0772 | -11.5714 | 5.7068 | 0 | 22.3026 | 23.9475 | -7.5215 | -4.5941 | 47.1403 | 50.644 | 63.2996 | 19.0433 | -3.7 | -3.6 | -12.3372 | -34.6272 | -1.7183 | 0 | 5.2782 | 8.3016 | 4.851 | 11.7308 | -82.7662 | 105.1362 | 105.2888 | -48.3394 | -78.819 | 0 | 0 | 0 | 41.4351 | 17.02 | 12.24 | 1.84 | 17.95 | -0.9335 | -0.7996 | 19.3656 | 17.3022 | 0 | 7.2983 | 6.9028 | 4.3813 | 28.4008 | 0 | 0 | 35.2 | -22.4 | -2.15 | 50.3174 | 50.4268 | 47.3797 | 73.2996 | 72.7211 | -8.7525 | -40.6926 | -4.6567 | 4.2092 | 50.23 | 30.68 | 15.6299 | 14.2609 | 15.0658 | 0 | -19.1396 | -18.8763 | 50.2777 | 0 | -2.5211 | -28.5 | -28.3 | -1.9348 | 12.9094 | 21.2964 | 25.0546 | 13.7 | -1.09 | 19.2355 | -18.7836 | -4.29 | -4.37 | 47.8 | 14.75 | -17.6727 | -9.8091 | -17.6085 | -17.6636 | 55.4667 | 21.2637 | 10.1062 | 10.24 | -2.993 | -13.2798 | -10.767 | 42.7271 | -15.6901 | 0 | -8.259 | -7.3351 | 21.705 | 4.3341 | 2.6474 | 18.448 | -15.189 | -14.9245 | 17.2398 | 19.81 | 2.56 | 5.9 | 8.4521 | 1.3754 | -13.6633 | -8.0272 | 10.849 | 16.458 | 0 | 5.5182 | 5.2184 | 0 | 5.1144 | 4.9479 | 3.9395 | 3.5166 | 3.1817 | 29.4723 | 18.5955 | 18.6861 | 29.9133 | 37.341 | 18.5025 | -12.54 | -1.4131 | 0.2886 | 2.68 | 3.22 | 0 | 2.8321 | 8.027 | 3.088 | 3.3786 | 39.34 | -31.802 | -23.9603 | 0.56 | 20.1795 | 0 | 33.6581 | -3.1829 | -3.5949 | 3.5457 | 0.0548 | 0 | -9.1386 | 22.7356 | 10.4225 | -18.0375 | 6.8582 | 6.7065 | 188.9313 | 1.3035 | -4.2315 | 9.8211 | 0.8922 | 9.3771 | 9.5973 | 0.1312 | 0 | 0 | 12.15 | 16.7391 | 59.7275 | 61.3821 | 86.3058 | 7.2536 | 49.9002 | -6.0655 | 9.8001 | 0 | 0 | 42.1174 | 41.1715 | -11.7157 | -11.3147 | -13.1617 | -12.8887 | 25.75 | 25.51 | -20.7 | -21.2 | 0.5283 | 13.2 | 68.0342 | 31.6865 | 31.8091 | -8.9 | -24.6 | 3.5 | 2.9 | -17.5571 | -17.4603 | -68.5464 | 23.9018 | -252.0574 | -14.907 | -24.3904 | 131.2175 | 114.2217 | 126.2998 | 117.7452 | 73.6978 | 27.7544 | 28.006 | 8.1057 | 239.5685 | -174.4627 | 30.6479 | 52.1303 | -0.2087 | 0 | -2.08 | -2.04 | -2.037 | 5.2 | 4.64 | -0.0126 | -2.1653 | 9.9046 | 2.1103 | 5.1 | 7.299 | 4.272 | 2.6787 | 3.1142 | 5.5307 | 4.9306 | 4.8203 | 0 | 27 | 11.9227 | 1.39 | 0 | 0 | 0.0305 | -15.2839 | 0 | 12.5465 | -9.7059 | 2.3511 | -4.3 | 2.3 | 71.9214 | -53.0047
MÍNIMO |  | 0 | 0.2543 | -8.8782 | 2.4313 | 11.0488 | 0 | 4.8574 | 0 | 10.7169 | 3.7829 | 3.4587 | -26.64 | -37.4 | 0 | 0.828 | -26.4 | 1.6022 | -9.968 | 3.1785 | 3.0701 | 5.4791 | 0.7645 | -0.47 | 0.5342 | 0 | -1.4785 | -0.622 | -0.603 | 2.284 | -17.76 | -11 | -1.198 | 0.183 | 0 | -16.22 | -10 | -14.94 | -15.15 | 1.4337 | 3.195 | 11.9616 | 15.8348 | -25.4575 | -16.9737 | 0 | -0.7079 | -0.9198 | -25.339 | -24.3083 | 27.9218 | 27.6225 | -22.8937 | 9.3206 | -7.2 | -7 | -30.3366 | -36.7726 | -3.0384 | 0 | -13.2965 | 0.8209 | 0 | 0 | -134.6781 | 59.7247 | 59.7857 | -132.8386 | -167.8414 | 0 | 0 | 0 | 13.5123 | 9.79 | 6.3 | -12.49 | 2.34 | -11.2482 | -10.9803 | 0.5453 | -1.7664 | 0 | -18.9322 | -19.5691 | -12.9547 | 16.87 | 0 | 0 | -28.3 | -56.5 | -4.44 | 14.5187 | 15.3562 | 13.8613 | 37.6483 | 38.1619 | -27.6275 | -62.9914 | -24.1239 | 2.2506 | 21.11 | 7.57 | 2.6611 | 1.9562 | 6.8283 | 0 | -30.3809 | -30.1743 | 18.4232 | 0 | -6.8589 | -53.2 | -53 | -5.9399 | -2.6181 | 6.629 | 0.1913 | -2.28 | -5.47 | 10.6175 | -49.0528 | -14.4 | -14.67 | 20.66 | -15.82 | -45.6 | -22.9545 | -35.1553 | -33.6364 | 9.6165 | -27.1818 | -31.5547 | -31.3654 | -20.9048 | -32.4017 | -18.581 | -37.0592 | -68.5212 | 0 | -17.9824 | -16.6892 | 0 | -15.4171 | -15.057 | -34.82 | -26.952 | -26.7587 | -3.1907 | -7.05 | -13.98 | -7.1 | 4.0129 | -31.0121 | -17.8419 | -12.0681 | 4.8078 | -4.8969 | -27.7828 | 3.7475 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5308 | -7.3681 | 10.3823 | 4.1033 | 4.4629 | 13.6647 | 23.7664 | 5.7288 | -18.76 | -4.5187 | 0.1266 | 0.36 | -2.21 | -19.0785 | 0 | 6.709 | 0.618 | 1.6094 | 33.2 | -41.4548 | -32.8781 | -1.75 | 12.7733 | 0 | 15.5317 | -14.2445 | -14.8279 | 1.7226 | 0.0218 | 0 | -12.7094 | -43.4769 | 3.9968 | -24.83 | 3.2399 | 3.7195 | 133.1436 | -8.3508 | -9.9451 | -16.742 | -1.8531 | 6.505 | 6.4954 | -3 | -21.8936 | -20.4162 | -14.25 | -8.3614 | 24.8431 | 19.2285 | 33.7185 | -34.0641 | 18.1013 | -12.3405 | -14.4827 | -10.3286 | 0 | 4.3113 | 5.2743 | -19.7523 | -19.1756 | -33.006 | -33.062 | 8.42 | 8.28 | -32.4 | -32.2 | -0.7205 | -8.88 | 26.5859 | 16.1667 | 16.0775 | -18.3 | -42.4 | -3.7 | -4.2 | -18.0909 | -18.1905 | -132.8734 | -28.1983 | -276.3077 | -29.7395 | -44.9576 | 56.9007 | 26.7556 | 97.9203 | 51.8529 | -23.1135 | 6.0411 | 5.2448 | -12.0569 | 127.443 | -211.6169 | -51.9531 | -16.358 | -3.2557 | 0 | -9.6 | -4.622 | -2.357 | -3.2 | -3.44 | -3.4259 | -10.4295 | 3.1937 | -6.1204 | -1 | -0.765 | -1.661 | 0 | 0 | 3.0394 | 2.8023 | 2.7885 | 0 | 10.8 | 6.1777 | -0.09 | 0 | -17.0423 | -16.3221 | -28.0462 | -13.9983 | -3.8014 | -31.3205 | -4.5831 | -20.4 | -8.8 | 18.8872 | -136.8621
PROMEDIO |  | 0 | 1.5498 | -6.5872 | 4.2567 | 12.5777 | 0 | 9.8792 | 0 | 18.6976 | 7.8013 | 9.0979 | -13.32 | -28.6 | 4.9657 | 3.6432 | -20.625 | 2.677 | -0.21725 | 5.4475 | 5.2741 | 9.4206 | 2.8899 | 0.68744 | 1.4217 | 0 | -1.034 | 0.08765 | 0.12735 | 3.3169 | -7.0762 | -4.4 | -0.26294 | 0.22633 | 0 | -7.9979 | -10 | -12.2448 | -12.2688 | 5.0351 | 3.6257 | 19.297 | 22.3256 | -16.7222 | -2.8172 | 0 | 6.8081 | 7.0247 | -17.7765 | -15.2828 | 35.6516 | 37.7008 | 22.7946 | 14.2699 | -5.6562 | -5.6583 | -21.3409 | -35.7655 | -2.3414 | 0 | -3.1027 | 4.3846 | 2.0759 | 4.0061 | -109.9512 | 86.0825 | 86.101 | -95.6808 | -121.9346 | 0 | 0 | 0 | 27.5902 | 12.71 | 8.929 | -6.911 | 9.7921 | -5.9206 | -5.7281 | 10.0901 | 7.7929 | 0 | -5.8941 | -5.9163 | -2.9472 | 22.4172 | 0 | 0 | 3.4688 | -39.1542 | -3.195 | 30.8829 | 30.9092 | 29.252 | 59.0781 | 59.2566 | -18.9501 | -54.2681 | -14.8178 | 3.1919 | 35.7917 | 15.4992 | 8.0517 | 7.0323 | 10.6942 | 0 | -23.8878 | -23.6489 | 32.6831 | 0 | -4.5812 | -43.5944 | -42.8531 | -4.0376 | 5.3263 | 13.046 | 14.4746 | 5.9756 | -3.3235 | 14.9414 | -32.5481 | -10.7577 | -10.8577 | 32.0615 | 2.4979 | -31.0314 | -15.4758 | -25.2495 | -24.1102 | 33.1161 | -2.454 | -10.8072 | -10.6298 | -14.3819 | -22.9524 | -14.6718 | 4.8252 | -38.5 | 0 | -13.3178 | -12.344 | 14.2835 | -5.6531 | -5.8661 | -15.4682 | -20.9788 | -20.7295 | 5.3308 | 9.435 | -5.0842 | 0.22083 | 5.8727 | -14.3057 | -16.1111 | -10.4405 | 8.2145 | 5.8867 | -16.6356 | 4.7106 | 4.4363 | 0 | 2.4612 | 2.4324 | 1.3514 | -1.2629 | -1.6501 | 18.4342 | 10.8084 | 10.8031 | 22.6831 | 31.6437 | 12.868 | -15.5331 | -2.5153 | 0.1955 | 1.606 | 0.47521 | -12.7175 | 1.0591 | 7.4117 | 2.0647 | 2.8247 | 35.9521 | -37.1026 | -28.8755 | -0.674 | 16.4712 | 0 | 24.731 | -8.4949 | -8.8259 | 2.5141 | 0.033533 | 0 | -10.308 | -28.351 | 8.1263 | -21.9586 | 5.3267 | 5.0156 | 169.5762 | -3.1988 | -7.5406 | -5.1471 | -0.45067 | 7.8774 | 8.0162 | -1.4549 | -10.0996 | -8.6542 | 0.11333 | 2.8225 | 42.7886 | 40.5831 | 62.3853 | -13.2794 | 37.2514 | -9.136 | -0.14532 | -0.63306 | 0 | 27.9841 | 26.008 | -15.2086 | -14.6147 | -20.2936 | -20.2209 | 16.4027 | 16.416 | -26.1917 | -26.2604 | 0.2107 | -0.655 | 46.5626 | 23.209 | 23.0768 | -14.1362 | -32.7542 | -0.85417 | -1.4292 | -17.867 | -17.8177 | -100.2819 | 0.3429 | -267.3666 | -23.9138 | -33.7144 | 98.039 | 68.7247 | 111.8616 | 89.1007 | 28.7378 | 19.7403 | 19.1569 | -3.1553 | 162.8832 | -195.7179 | -13.0059 | 19.2568 | -2.0272 | 0 | -5.5333 | -2.4617 | -2.178 | 1.1967 | 0.16333 | -1.4054 | -6.1365 | 6.0698 | -0.89837 | 2.0396 | 1.9825 | 1.7084 | 2.0565 | 2.2853 | 4.0879 | 3.8806 | 3.7971 | 0 | 17.2833 | 9.5093 | 0.55729 | 0 | -10.0426 | -5.8319 | -22.2334 | -7.2014 | 2.7785 | -22.8855 | -1.5896 | -12.2625 | -4.2208 | 46.6791 | -105.4362
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 7 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
07/02/2026 | 00:30 | 0 | 62.11 | 76.4497 | 0 | 323.4603 | 462.02 | 142.9077 | 144.66 | 429.5937 | 363.1776 | 1080.339
07/02/2026 | 01:00 | 0 | 61.1 | 73.6935 | 0 | 307.2556 | 442.0491 | 140.7388 | 139.4298 | 431.6747 | 358.2211 | 1070.0644
07/02/2026 | 01:30 | 0 | 57.18 | 69.4945 | 0 | 304.6564 | 431.3309 | 135.0453 | 135.5622 | 422.9885 | 356.6843 | 1050.2803
07/02/2026 | 02:00 | 0 | 48.64 | 62.4538 | 0 | 279.0395 | 390.1333 | 135.0712 | 135.1622 | 424.249 | 353.2704 | 1047.7528
07/02/2026 | 02:30 | 0 | 45.84 | 62.8156 | 0 | 278.4465 | 387.1021 | 135.3583 | 134.6116 | 433.9846 | 363.5825 | 1067.537
07/02/2026 | 03:00 | 0 | 43.48 | 69.1654 | 0 | 305.6492 | 418.2946 | 136.7423 | 138.5513 | 435.2242 | 364.9868 | 1075.5046
07/02/2026 | 03:30 | 0 | 42.9 | 67.1553 | 0 | 289.6328 | 399.6881 | 139.9576 | 139.5701 | 425.7116 | 354.1429 | 1059.3822
07/02/2026 | 04:00 | 0 | 41.57 | 65.2403 | 0 | 270.2839 | 377.0942 | 140.4551 | 139.9912 | 437.6346 | 361.2659 | 1079.3468
07/02/2026 | 04:30 | 0 | 44.98 | 67.5134 | 0 | 282.7309 | 395.2243 | 145.8825 | 144.368 | 424.6546 | 356.3575 | 1071.2626
07/02/2026 | 05:00 | 0 | 51.66 | 74.0756 | 0 | 273.6328 | 399.3684 | 145.6704 | 146.0916 | 423.9682 | 354.1029 | 1069.8331
07/02/2026 | 05:30 | 0 | 50.69 | 70.3773 | 0 | 275.7437 | 396.811 | 151.7574 | 152.4765 | 441.9494 | 366.5351 | 1112.7184
07/02/2026 | 06:00 | 0 | 49.25 | 70.4365 | 0 | 289.4524 | 409.1389 | 150.9425 | 150.4153 | 428.1671 | 355.0623 | 1084.5872
07/02/2026 | 06:30 | 0 | 51.3 | 73.5253 | 0 | 297.625 | 422.4503 | 152.5947 | 151.0323 | 427.0219 | 350.2964 | 1080.9453
07/02/2026 | 07:00 | 0 | 50.59 | 73.5592 | 0 | 319.4733 | 443.6225 | 132.3331 | 134.0116 | 346.1638 | 282.4282 | 894.9367
07/02/2026 | 07:30 | 0 | 58.69 | 79.2125 | 0 | 338.7032 | 476.6057 | 117.4935 | 117.5606 | 244.4436 | 193.1961 | 672.6938
07/02/2026 | 08:00 | 0 | 63.15 | 79.3856 | 0 | 393.7935 | 536.3291 | 92.3153 | 93.2438 | 120.0194 | 82.5957 | 388.1742
07/02/2026 | 08:30 | 0 | 71.36 | 82.8318 | 0 | 401.1514 | 555.3432 | 81.1062 | 80.9186 | 45.6492 | 27.7408 | 235.4148
07/02/2026 | 09:00 | 0 | 72.94 | 83.3872 | 0 | 427.5307 | 583.8579 | 87.4973 | 88.1826 | 82.0562 | 52.9415 | 310.6776
07/02/2026 | 09:30 | 0 | 76.15 | 87.3783 | 0 | 443.8014 | 607.3297 | 86.533 | 86.8826 | 55.502 | 29.5927 | 258.5103
07/02/2026 | 10:00 | 0 | 76.02 | 88.7246 | 0 | 441.3398 | 606.0844 | 96.2701 | 97.7014 | 97.098 | 72.1391 | 363.2086
07/02/2026 | 10:30 | 0 | 77.33 | 91.5638 | 0 | 469.5409 | 638.4347 | 78.7424 | 79.4077 | 39.9276 | 25.7978 | 223.8755
07/02/2026 | 11:00 | 0 | 79.18 | 91.1934 | 0 | 484.0811 | 654.4545 | 81.7618 | 82.2344 | 52.8657 | 26.3719 | 243.2338
07/02/2026 | 11:30 | 0 | 76.11 | 88.5178 | 0 | 466.8932 | 631.521 | 74.1172 | 74.1423 | 33.205 | 16.114 | 197.5785
07/02/2026 | 12:00 | 0 | 82.27 | 95.0924 | 0 | 505.1601 | 682.5225 | 79.2921 | 81.8249 | 55.1244 | 22.1219 | 238.3633
07/02/2026 | 12:30 | 0 | 78.98 | 89.7782 | 0 | 484.4251 | 653.1833 | 68.5834 | 69.1056 | 0 | 0.3259 | 138.0149
07/02/2026 | 13:00 | 0 | 73.88 | 85.3814 | 0 | 443.7307 | 602.9921 | 70.4826 | 70.6406 | 33.9765 | 10.2109 | 185.3106
07/02/2026 | 13:30 | 0 | 74.9 | 88.4197 | 0 | 453.5757 | 616.8954 | 80.3473 | 81.9756 | 77.5023 | 45.2065 | 285.0317
07/02/2026 | 14:00 | 0 | 75.6 | 89.4166 | 0 | 439.6279 | 604.6445 | 120.7013 | 121.4868 | 284.2146 | 222.3291 | 748.7318
07/02/2026 | 14:30 | 0 | 73.2 | 85.0484 | 0 | 430.4992 | 588.7476 | 107.3134 | 108.3035 | 235.769 | 179.0257 | 630.4116
07/02/2026 | 15:00 | 0 | 68.85 | 81.3582 | 0 | 390.4013 | 540.6095 | 138.7504 | 138.6443 | 379.6449 | 306.2289 | 963.2685
07/02/2026 | 15:30 | 0 | 68.62 | 80.7758 | 0 | 393.9413 | 543.3371 | 142.5988 | 143.2294 | 392.6718 | 319.1276 | 997.6276
07/02/2026 | 16:00 | 0 | 73.28 | 86.6011 | 0 | 423.2074 | 583.0885 | 143.3939 | 145.1205 | 414.0993 | 329.1412 | 1031.7549
07/02/2026 | 16:30 | 0 | 72.99 | 84.9287 | 0 | 419.6644 | 577.5831 | 143.7032 | 145.1659 | 433.5689 | 352.0054 | 1074.4434
07/02/2026 | 17:00 | 0 | 67.8 | 79.6199 | 0 | 402.8311 | 550.251 | 144.9458 | 144.2641 | 438.3811 | 353.9716 | 1081.5626
07/02/2026 | 17:30 | 0 | 72.21 | 82.6231 | 0 | 419.5286 | 574.3617 | 149.1636 | 148.8618 | 449.3201 | 360.0674 | 1107.4129
07/02/2026 | 18:00 | 0 | 69.63 | 79.4385 | 0 | 392.219 | 541.2875 | 156.6703 | 157.7685 | 477.8611 | 386.6367 | 1178.9366
07/02/2026 | 18:30 | 0 | 71.23 | 81.9815 | 0 | 402.3641 | 555.5756 | 167.4951 | 168.6786 | 522.4338 | 416.7297 | 1275.3372
07/02/2026 | 19:00 | 0 | 78.95 | 87.8667 | 0 | 464.3103 | 631.127 | 171.7843 | 170.813 | 515.4252 | 411.9033 | 1269.9258
07/02/2026 | 19:30 | 0 | 81.04 | 93.1574 | 0 | 485.6092 | 659.8066 | 172.8842 | 173.7812 | 516.8796 | 416.1129 | 1279.6579
07/02/2026 | 20:00 | 0 | 79.23 | 92.4465 | 0 | 481.9038 | 653.5803 | 172.1033 | 172.9456 | 525.0478 | 419.3275 | 1289.4242
07/02/2026 | 20:30 | 0 | 77.57 | 90.1442 | 0 | 478.5239 | 646.2381 | 166.031 | 169.1982 | 508.9439 | 418.0272 | 1262.2003
07/02/2026 | 21:00 | 0 | 76.07 | 89.2499 | 0 | 466.986 | 632.3059 | 160.8179 | 160.9873 | 472.4095 | 384.6824 | 1178.8971
07/02/2026 | 21:30 | 0 | 76.88 | 87.933 | 0 | 465.8048 | 630.6178 | 156.9562 | 157.3952 | 470.2262 | 382.8029 | 1167.3805
07/02/2026 | 22:00 | 0 | 73.65 | 83.6943 | 0 | 449.5576 | 606.9019 | 156.4053 | 155.0066 | 467.0973 | 381.2536 | 1159.7628
07/02/2026 | 22:30 | 0 | 75.65 | 86.6628 | 0 | 450.6771 | 612.9899 | 150.86 | 151.7086 | 455.4419 | 373.9176 | 1131.9281
07/02/2026 | 23:00 | 0 | 68.25 | 76.9812 | 0 | 388.5224 | 533.7536 | 152.5551 | 152.9209 | 444.5578 | 364.2085 | 1114.2423
07/02/2026 | 23:30 | 0 | 60.77 | 71.4529 | 0 | 341.0803 | 473.3032 | 151.346 | 151.9473 | 426.1107 | 349.4903 | 1078.8943
08/02/2026 | 00:00 | 0 | 63.04 | 76.2438 | 0 | 346.0518 | 485.3356 | 150.1144 | 149.8605 | 420.1029 | 350.946 | 1071.0238
MÁXIMO |  | 0 | -41.57 | -62.4538 | 0 | -270.2839 |  | 172.8842 | 173.7812 | 525.0478 | 419.3275
MÍNIMO |  | 0 | -82.27 | -95.0924 | 0 | -505.1601 |  | 68.5834 | 69.1056 | 0 | 0.3259
PROMEDIO |  | 0 | -66.3908 | -80.7176 | 0 | -391.3358 |  | 130.3457 | 130.7884 | 335.8451 | 271.3001
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 7 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
07/02/2026 | 00:30 | 500.7009 | 506.2165 | 499.6137 | 507.9273 | 508.9383 | 510.302 |  | 500.9751 | 498.9304 |  | 505.0293 | 490.3308 | 228.6575 | 224.6639 | 227.8237 | 222.1225 | 218.8557 | 221.6199 | 224.3 |  | 224.5 | 139.5483 | 140.4867 | 139.3432 | 137.4808 | 134.9778 |  | 142.0294 | 129.2896 | 140.4518
07/02/2026 | 01:00 | 500.6485 | 504.3784 | 501.1892 | 507.3832 | 509.4512 | 510.3141 |  | 501.4443 | 498.7398 |  | 504.8992 | 490.6966 | 228.9295 | 223.7634 | 226.6154 | 222.5811 | 219.2174 | 221.7371 | 223.6 |  | 224.8 | 139.6093 | 140.3538 | 139.3805 | 137.7676 | 135.2814 |  | 142.1173 | 129.2996 | 140.5131
07/02/2026 | 01:30 | 500.0715 | 506.6366 | 504.0778 | 510.6618 | 511.8766 | 512.7029 |  | 502.5936 | 499.4531 |  | 505.5663 | 491.4567 | 228.674 | 224.4723 | 226.4888 | 223.4281 | 220.3027 | 221.862 | 224.3 |  | 225 | 140.0614 | 140.869 | 139.4298 | 137.3069 | 134.7432 |  | 142.2783 | 129.7883 | 140.4518
07/02/2026 | 02:00 | 501.9075 | 509.42 | 505.0756 | 512.6486 | 513.7873 | 514.0829 |  | 504.1313 | 499.8964 |  | 505.3425 | 492.4743 | 229.1305 | 225.9237 | 227.8241 | 224.4779 | 221.1296 | 221.9236 | 225.5 |  | 225.5 | 140.2816 | 141.5759 | 139.478 | 137.4687 | 135.0606 |  | 142.9223 | 131.1292 | 140.5131
07/02/2026 | 02:30 | 501.9599 | 509.7876 |  | 512.3972 | 513.1486 | 513.2443 |  | 502.9498 | 499.6733 |  | 505.2499 | 489.8637 | 229.0222 | 225.6444 | 227.5525 | 224.66 | 220.6792 | 222.1522 | 224.9 |  | 224.8 |  | 140.6286 | 139.5576 | 137.8972 | 135.1986 |  | 142.4539 | 131.0648 | 142.1265
07/02/2026 | 03:00 | 499.1273 | 506.4265 | 505.1281 | 510.1764 | 511.5162 | 511.3568 |  | 502.6609 | 498.3288 |  | 503.8365 | 490.8921 | 229.2188 | 223.6593 | 226.9005 | 224.3352 | 221.1886 | 221.6273 | 224.3 |  | 224.4 | 141.2736 | 139.8652 | 139.4301 | 138.1432 | 134.826 |  | 141.8391 | 130.7857 | 141.3096
07/02/2026 | 03:30 | 499.7567 | 505.6388 |  | 510.8597 | 512.3049 | 512.1531 | 511.8719 | 502.0881 | 500.1434 |  | 505.8001 | 491.8685 | 229.2596 | 223.6126 | 226.435 | 224.5969 | 221.4101 | 221.8465 | 224.3 |  | 225.2 | 141.1687 | 141.0475 | 139.7887 | 137.7526 | 134.8122 |  | 142.571 | 131.7607 | 141.1871
07/02/2026 | 04:00 | 501.4353 | 507.2668 | 506.3361 | 510.6976 | 511.6953 | 512.6442 |  | 501.6028 | 497.9281 |  | 504.4908 | 490.4091 | 229.5432 | 224.9812 | 227.1074 | 224.4915 | 220.9302 | 221.9891 | 224.3 |  | 224.5 | 141.2386 | 140.4117 | 139.6356 | 137.9199 | 134.826 |  | 142.0002 | 130.9314 | 140.942
07/02/2026 | 04:30 | 500.7009 | 504.4834 | 499.6662 | 509.4666 | 510.1758 | 510.42 |  | 500.4723 | 498.7734 |  | 505.4405 | 490.85 | 229.815 | 223.6356 | 226.597 | 223.8239 | 219.6161 | 221.9711 | 224.2 |  | 224.4 | 141.173 | 139.9497 | 139.3509 | 138.1649 | 134.7984 |  | 141.8684 | 130.6738 | 140.9624
07/02/2026 | 05:00 | 500.1764 | 504.9035 |  | 508.2262 | 509.3276 | 509.8889 |  | 500.5877 | 497.7297 |  | 503.5269 | 488.7896 | 230.0302 | 223.7118 | 226.3615 | 223.3114 | 219.498 | 221.2482 | 223.2 |  | 223.4 | 138.6148 | 139.5629 | 139.0026 | 136.4851 | 134.2188 |  | 141.3268 | 129.2759 | 138.9406
07/02/2026 | 05:30 | 500.9108 | 505.8489 |  | 508.6651 | 509.6237 | 509.7204 | 506.2411 | 500.16 | 497.4456 |  | 504.8173 | 488.7872 | 229.4717 | 224.049 | 226.207 | 223.1436 | 219.5275 | 221.4102 | 223 |  | 223.3 | 138.6416 | 139.4977 | 139.2037 | 137.1338 | 134.4258 |  | 141.3707 | 129.7622 | 139.349
07/02/2026 | 06:00 | 501.1206 | 505.4812 | 503.5526 | 509.3507 | 510.351 | 510.8174 | 511.5267 | 500.6487 | 497.9597 |  | 504.9145 | 489.2145 | 229.0885 | 223.8179 | 225.8635 | 222.9427 | 220.1255 | 221.1366 | 223.6 |  | 223.5 | 139.0148 | 139.3387 | 139.3772 | 137.4994 | 134.412 |  | 141.3415 | 130.3412 | 139.7575
07/02/2026 | 06:30 | 500.6485 | 506.0589 | 503.29 | 509.7009 | 510.0253 | 510.248 |  | 501.1598 | 499.8924 |  | 504.9459 | 490.8492 | 229.4353 | 224.0165 | 225.7616 | 223.6109 | 220.5242 | 221.2015 | 224.3 |  | 224 | 140.8128 | 140.1583 | 139.3777 | 138.2642 | 134.5086 |  | 141.7513 | 131.509 | 140.942
07/02/2026 | 07:00 | 501.4353 | 500.387 | 503.6051 | 510.3468 | 510.8135 | 511.5729 | 516.6814 | 503.3509 | 502.6326 |  | 508.3358 | 493.8217 | 229.2988 | 223.9532 | 225.049 | 223.7144 | 220.2732 | 222.4802 | 225.6 |  | 225.6 |  | 140.9896 | 139.5939 | 138.6721 | 134.5362 |  | 142.5856 | 132.3721 | 141.718
07/02/2026 | 07:30 | 499.6519 | 501.2273 | 494.9395 | 505.5378 | 507.4314 | 508.3556 |  | 502.995 | 505.0796 |  | 510.0448 | 494.8235 | 228.709 | 221.7684 | 223.6069 | 221.7401 | 218.612 | 222.5649 | 226.2 |  | 225.7 | 140.7111 | 141.2505 | 139.2648 | 138.3964 | 134.619 |  | 142.8491 | 130.5467 | 141.718
07/02/2026 | 08:00 | 499.1273 | 506.164 | 509.2772 | 505.2671 | 507.4533 | 508.8873 | 518.5606 | 504.4094 | 506.5792 |  | 512.8004 | 498.2372 | 228.6112 | 223.7786 | 223.2645 | 220.6847 | 217.667 | 223.1053 | 226.8 |  | 225.8 | 140.9716 | 141.8592 | 139.6191 | 138.4645 | 134.55 |  | 143.1126 | 129.6522 | 142.1265
07/02/2026 | 08:30 | 497.7634 | 502.2776 | 504.4979 | 503.9212 | 505.6219 | 508.0776 | 517.9886 | 504.1984 | 505.4025 |  | 510.8404 | 496.1356 | 227.631 | 225.8081 | 224.8054 | 219.3698 | 215.7475 | 222.9148 | 225.6 |  | 224.2 | 140.1297 | 141.1084 | 139.3058 | 137.5608 | 134.205 |  | 142.5125 | 129.7637 | 141.0033
07/02/2026 | 09:00 | 498.5502 | 503.7482 |  | 509.9132 | 511.3169 | 512.7206 | 518.7601 | 507.1549 | 506.0785 |  | 512.095 | 499.0958 | 228.1089 | 226.1382 | 224.4919 | 222.8236 | 219.5275 | 223.356 | 226.1 |  | 224.7 | 140.0067 | 141.3179 | 139.4136 | 138.2671 | 134.1636 |  | 142.6735 | 130.1277 | 141.33
07/02/2026 | 09:30 | 497.3437 | 499.0741 | 498.1956 | 505.0252 | 506.2162 | 508.756 | 518.1596 | 504.5174 | 504.8198 | 491.0072 | 512.1538 | 497.6289 | 228.1876 | 223.5799 | 223.207 | 220.8038 | 217.6227 | 222.771 | 226.2 |  | 224.7 | 139.9293 | 140.0764 | 138.9138 | 138.2289 | 135.0606 |  | 141.1805 | 128.9516 | 141.3096
07/02/2026 | 10:00 | 494.8257 | 494.7676 | 498.7733 | 502.1949 | 504.1536 | 506.1841 | 518.6284 | 503.3953 | 505.8515 | 490.6085 | 511.4054 | 497.1376 | 227.2428 | 222.332 | 221.8651 | 219.4978 | 216.3381 | 222.6769 | 226.2 |  | 224.5 | 139.9949 | 140.4141 | 138.6217 | 138.0316 | 134.8536 |  | 141.239 | 129.0514 | 141.33
07/02/2026 | 10:30 | 498.4453 | 496.2382 | 496.5676 | 499.9068 | 501.5548 | 504.9796 |  | 501.925 | 505.1674 | 489.609 | 512.5035 | 497.2907 | 228.0744 | 221.5777 | 222.2823 | 218.7351 | 215.0609 | 222.6319 | 226.2 |  | 224.2 | 140.1208 | 140.3671 | 138.6424 | 138.6084 | 134.8122 |  | 141.2829 | 128.0393 | 141.2483
07/02/2026 | 11:00 | 500.1239 | 494.7676 | 495.9373 | 501.479 | 502.917 | 504.9616 |  | 502.5746 | 504.6009 | 490.2333 | 511.69 | 497.0008 | 228.2448 | 223.3399 | 223.4765 | 219.4657 | 216.1905 | 222.7918 | 225.6 |  | 223.6 | 140.9431 | 140.0679 | 138.6447 | 138.4336 | 134.3982 |  | 141.0048 | 129.0038 | 141.4321
07/02/2026 | 11:30 | 499.0748 | 497.3936 | 499.8762 | 499.8257 | 501.6043 | 504.45 |  | 502.1408 | 505.0938 | 489.4238 | 510.6999 | 496.8601 | 227.6906 | 223.4146 | 222.9425 | 218.9604 | 216.316 | 222.8649 | 225.4 |  | 223.6 |  | 139.5179 | 138.4276 | 138.2022 | 133.9152 |  | 140.756 | 128.9677 | 140.942
07/02/2026 | 12:00 | 498.6551 | 493.2972 | 495.097 | 498.5032 | 500.582 | 503.437 |  | 501.3745 | 504.2502 | 490.3457 | 511.4266 | 496.6496 | 227.3282 | 222.2231 | 222.0956 | 218.6406 | 216.0724 | 222.475 | 225.6 |  | 223.6 | 140.0784 | 139.8218 | 138.5368 | 138.0608 | 133.9152 |  | 140.9755 | 128.9501 | 140.942
07/02/2026 | 12:30 | 499.0748 | 498.3914 | 498.7733 | 500.1833 | 501.7158 | 504.4671 |  | 501.4358 | 505.5818 | 489.7698 | 511.4937 | 496.7253 | 227.8298 | 222.5143 | 223.5876 | 218.9583 | 216.1979 | 222.3689 | 226.2 |  | 223.8 | 140.6399 | 139.4126 | 138.7285 | 138.1827 | 134.481 |  | 140.7413 | 129.3902 | 141.33
07/02/2026 | 13:00 | 500.8583 | 499.2842 | 499.3511 | 503.1598 | 505.1064 | 506.4677 | 518.6313 | 504.3256 | 505.5348 | 490.8906 | 513.5386 | 497.2684 | 227.8828 | 225.8419 | 225.193 | 220.2699 | 217.357 | 222.9465 | 226.1 |  | 224.3 |  | 139.4545 | 138.8395 | 138.497 | 134.8122 |  | 141.0926 | 129.394 | 141.3709
07/02/2026 | 13:30 | 501.855 | 502.3827 | 503.4476 | 505.3935 | 506.8936 | 509.0521 | 518.6154 | 504.6413 | 505.8215 | 491.7121 | 512.8992 | 497.4893 | 227.661 | 226.7445 | 226.4923 | 221.3788 | 217.9624 | 223.1824 | 226.2 |  | 224.9 | 140.87 | 140.7793 | 139.3617 | 138.7153 | 135.0054 |  | 141.7074 | 129.5307 | 141.2892
07/02/2026 | 14:00 | 497.7634 | 501.1748 |  | 505.056 | 506.7529 | 508.3567 |  | 503.992 | 502.7001 | 488.6746 | 509.977 | 494.3145 | 227.3294 | 225.6037 | 224.1854 | 221.1731 | 217.6301 | 222.1881 | 225.6 |  | 223.6 | 140.1586 | 139.301 | 139.0671 | 137.5843 | 134.7018 |  | 140.9316 | 129.5562 | 141.3504
07/02/2026 | 14:30 | 496.8192 | 500.282 |  | 505.6194 | 506.4367 | 508.4858 | 518.5383 | 502.6252 | 504.6093 | 488.9315 | 509.0158 | 496.5934 | 226.9243 | 225.2761 | 223.9217 | 221.1471 | 217.763 | 222.7486 | 226.7 |  | 225 | 140.1066 | 141.1962 | 139.2491 | 138.0726 | 134.2188 |  | 142.0294 | 129.1951 | 140.942
07/02/2026 | 15:00 | 498.8649 | 504.3784 | 502.7648 | 505.4924 | 506.5395 | 507.58 | 513.3044 | 502.1205 | 500.571 | 485.4702 | 507.8017 | 492.944 | 227.4626 | 226.7896 | 224.8893 | 221.0608 | 217.9402 | 222.1043 | 225.6 |  | 223.9 | 140.0748 | 140.3301 | 138.838 | 137.5479 | 133.998 |  | 141.1073 | 129.4561 | 140.942
07/02/2026 | 15:30 | 498.7076 | 504.5359 | 505.3907 | 503.9353 | 505.3532 | 507.7545 |  | 501.3658 | 500.7242 | 485.2116 | 507.6356 | 492.9087 | 227.4966 | 227.0298 | 225.2156 | 219.6786 | 217.608 | 221.9139 | 225.6 |  | 224 | 140.109 | 140.6127 | 138.7991 | 137.5783 | 134.412 |  | 141.3415 | 129.2966 | 140.9216
07/02/2026 | 16:00 | 497.6584 | 501.91 | 499.7187 | 502.9384 | 504.1902 | 506.0754 |  | 500.917 | 500.1505 | 485.0292 | 506.6851 | 492.2667 | 227.5958 | 225.3971 | 224.7697 | 219.4476 | 216.7073 | 221.8469 | 225.6 |  | 223.7 |  | 139.6113 | 138.6766 | 137.5677 | 134.2878 |  | 141.0194 | 128.8406 | 140.9216
07/02/2026 | 16:30 | 499.0224 | 504.0633 | 505.2857 | 506.1492 | 507.9413 | 508.5275 |  | 501.6259 | 499.3645 | 483.9448 | 506.1752 | 490.9316 | 227.8607 | 225.5751 | 226.3462 | 220.0365 | 217.2241 | 221.528 | 224.9 |  | 223.2 |  | 138.9832 | 138.6306 | 137.279 | 134.136 |  | 140.2583 | 129.1161 | 140.8603
07/02/2026 | 17:00 | 499.7043 | 506.269 | 505.916 | 508.4395 | 510.2054 | 510.4648 |  | 503.189 | 499.1277 | 484.5278 | 506.9877 | 491.9153 | 227.8364 | 227.4667 | 226.7391 | 220.9604 | 218.708 | 221.4426 | 224.9 |  | 223.5 |  | 140.6654 | 138.9147 | 137.7291 | 134.2326 |  | 142.3368 | 129.4915 | 141.3096
07/02/2026 | 17:30 | 499.3371 | 503.4856 | 504.9181 | 507.0714 | 509.2256 | 510.3827 |  | 502.4962 | 499.3325 | 484.6471 | 506.7749 | 491.4471 | 227.0875 | 225.6594 | 225.6691 | 220.6062 | 218.7302 | 221.7125 | 224.9 |  | 224.1 | 142.2416 | 140.8514 | 138.9442 | 139.289 | 135.999 |  | 142.4978 | 129.7338 | 142.5962
07/02/2026 | 18:00 | 499.5469 | 507.0568 |  | 509.0512 | 510.9168 | 509.3727 |  | 501.7484 | 498.2731 | 483.4561 | 504.5171 | 490.8413 | 227.2049 | 224.3309 | 225.185 | 221.5037 | 219.4168 | 221.3195 | 224.3 |  | 224.8 |  | 140.7093 | 138.8185 | 139.2865 | 135.8472 |  | 142.088 | 130.3823 | 142.8617
07/02/2026 | 18:30 | 498.9174 | 506.8467 |  | 509.3242 | 511.1862 |  |  | 500.2068 | 496.4262 | 480.996 | 502.9715 | 489.6461 | 226.8427 | 224.0773 | 225.116 | 222.0104 | 219.5497 | 221.1179 | 224.3 |  | 224 | 141.4005 | 140.3448 | 138.6915 | 139.1626 | 136.5924 |  | 141.7513 | 131.0199 | 142.1265
07/02/2026 | 19:00 | 497.1863 | 500.4921 | 499.6137 | 503.0617 | 504.9281 | 504.4243 |  | 496.6282 | 495.4706 | 480.2657 | 503.1795 | 488.5316 | 225.6956 | 221.238 | 222.6219 | 219.3462 | 215.371 | 221.1733 | 223.6 |  | 223.7 |  | 140.5334 | 138.2041 | 139.5016 | 136.4406 |  | 141.8977 | 129.9077 | 142.1265
07/02/2026 | 19:30 | 496.2422 | 498.3914 | 499.8237 | 501.9731 | 504.0548 | 504.9949 |  | 495.989 | 495.4436 | 479.83 | 502.7259 | 487.2747 | 224.5925 | 220.0041 | 221.5434 | 219.5155 | 215.1495 | 220.9608 | 223.6 |  | 223.3 |  | 140.3257 | 138.2918 | 139.1481 | 136.4682 |  | 141.9416 | 130.1196 | 142.1061
07/02/2026 | 20:00 | 497.8683 | 502.3302 |  | 502.7975 | 504.8289 | 504.0879 | 505.4432 | 495.8192 | 494.9479 | 479.3258 | 502.3838 | 487.5489 | 226.0863 | 222.9186 | 224.2065 | 219.9084 | 215.3267 | 221.058 | 223.6 |  | 223 |  | 140.5911 | 138.2605 | 138.7897 | 136.2474 |  | 141.7367 | 129.6308 | 141.718
07/02/2026 | 20:30 | 498.3404 | 504.1683 |  | 504.6683 | 506.5324 | 506.3855 |  | 497.5438 | 496.8173 | 481.3788 | 503.4858 | 488.3728 | 226.2304 | 223.6776 | 224.959 | 220.4211 | 216.2274 | 221.3531 | 224.3 |  | 224 | 141.3718 | 141.0642 | 138.1891 | 138.7396 | 136.5924 |  | 142.2929 | 129.3171 | 142.1061
07/02/2026 | 21:00 | 498.4453 | 503.8006 |  | 501.9984 | 503.1738 | 504.5073 |  | 496.9206 | 496.2064 | 480.7695 | 502.9214 | 488.0902 | 226.4379 | 223.578 | 225.2686 | 218.8208 | 215.526 | 220.8622 | 223.6 |  | 223.5 | 138.8797 | 140.1377 | 138.2605 | 137.3944 | 136.2198 |  | 141.7074 | 128.9711 | 139.6758
07/02/2026 | 21:30 | 498.7601 | 503.9582 |  | 501.2536 | 502.7108 | 503.877 | 506.173 | 497.0013 | 497.1968 | 481.9088 | 503.6742 | 488.6881 | 226.801 | 223.6942 | 225.4511 | 218.6929 | 215.3858 | 221.1877 | 224.3 |  | 224.1 |  | 140.1569 | 138.3901 | 137.5553 | 135.8472 |  | 141.927 | 128.7137 | 139.7983
07/02/2026 | 22:00 | 499.4944 | 505.9539 | 503.0274 | 503.7472 | 505.3199 | 505.5333 | 506.3044 | 498.8022 | 498.2296 | 482.6266 | 505.0182 | 490.1898 | 227.6956 | 224.6518 | 226.3779 | 219.677 | 216.2126 | 221.4821 | 224.3 |  | 224.3 | 139.7153 | 140.1821 | 138.4568 | 137.5098 | 135.6954 |  | 141.8684 | 129.1222 | 139.8187
07/02/2026 | 22:30 | 499.6519 | 506.6366 | 506.8613 | 504.456 | 505.4479 | 505.8542 | 507.9824 | 498.4776 | 497.9836 | 482.1141 | 505.0453 | 489.3224 | 227.8059 | 224.9711 | 227.3272 | 220.021 | 216.3307 | 221.4398 | 224.3 |  | 224.6 | 139.5896 | 140.2201 | 138.676 | 137.6494 | 135.4332 |  | 141.927 | 128.7986 | 140.1251
07/02/2026 | 23:00 | 497.9732 | 500.4921 | 490.7905 | 506.4899 | 507.5018 | 507.8859 | 508.7463 | 500.1785 | 498.7805 | 483.1171 | 504.4167 | 490.2578 | 227.3692 | 222.4362 | 225.9842 | 219.3222 | 216.6408 | 221.7453 | 224.3 |  | 225.2 | 139.4978 | 140.3994 | 138.9162 | 137.7617 | 135.2952 |  | 142.2783 | 129.2926 | 140.5335
07/02/2026 | 23:30 | 498.9699 | 503.9057 |  | 509.1457 | 510.1527 | 510.1134 |  | 500.9511 | 499.4491 | 484.0073 | 505.7722 | 491.3648 | 227.905 | 223.9154 | 227.1639 | 220.5446 | 217.9624 | 221.8639 | 224.9 |  | 225.8 |  | 140.8686 | 139.0939 | 137.7785 | 135.5988 |  | 142.5417 | 129.2002 | 140.3293
08/02/2026 | 00:00 | 498.3404 | 504.4308 | 501.767 | 511.3425 | 512.0165 | 512.004 |  | 502.3308 | 500.4019 | 485.3047 | 506.4572 | 491.6165 | 228.2916 | 223.5841 | 227.1608 | 220.9297 | 218.3684 | 221.8 | 224.9 |  | 225.4 | 139.8279 | 140.6241 | 139.1169 | 137.5796 | 135.7368 |  | 142.4393 | 129.3981 | 140.1047
MÁXIMO |  | 501.9599 | 509.7876 | 509.2772 | 512.6486 | 513.7873 | 514.0829 | 518.7601 | 507.1549 | 506.5792 | 491.7121 | 513.5386 | 499.0958 | 230.0302 | 227.4667 | 227.8241 | 224.66 | 221.4101 | 223.356 | 226.8 | 0 | 225.8 | 142.2416 | 141.8592 | 139.7887 | 139.5016 | 136.5924 | 0 | 143.1126 | 132.3721 | 142.8617
MÍNIMO |  | 494.8257 | 493.2972 | 490.7905 | 498.5032 | 500.582 | 503.437 | 505.4432 | 495.8192 | 494.9479 | 479.3258 | 502.3838 | 487.2747 | 224.5925 | 220.0041 | 221.5434 | 218.6406 | 215.0609 | 220.8622 | 223 | 0 | 223 | 138.6148 | 138.9832 | 138.1891 | 136.4851 | 133.9152 | 0 | 140.2583 | 128.0393 | 138.9406
PROMEDIO |  | 499.2409 | 503.0523 | 501.5337 | 506.1006 | 507.5212 | 508.4454 | 513.4532 | 501.4759 | 500.6166 | 485.5046 | 507.071 | 492.4524 | 227.9443 | 224.1842 | 225.2083 | 221.1957 | 217.9943 | 221.9522 | 224.9146 | 0 | 224.3167 | 140.2516 | 140.3727 | 138.9741 | 138.044 | 134.9879 | 0 | 141.823 | 129.7482 | 141.0377
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 7 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 07/02/2026 02:34:00 | 07/02/2026 08:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 07/02/2026 02:36:00 | 07/02/2026 07:56:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 7 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 7 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.816 | 04:18:32 | 60.285
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.816 | 04:18:32 | 60.285
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.815 | 04:18:32 | 60.285
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.816 | 04:18:32 | 60.285
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.815 | 04:18:32 | 60.284
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.816 | 04:18:32 | 60.285
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.816 | 04:18:32 | 60.285
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.815 | 04:18:32 | 60.285
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:41:24 | 59.815 | 04:18:32 | 60.285

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 7 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 7 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
07/02/2026 | 00:30 | 7006.3 | 7090.4603 | 1.201%
07/02/2026 | 01:00 | 6955.1 | 6946.1241 | -0.1291%
07/02/2026 | 01:30 | 6835.6 | 6887.5478 | 0.76%
07/02/2026 | 02:00 | 6709.6 | 6828.995 | 1.779%
07/02/2026 | 02:30 | 6649 | 6728.0711 | 1.189%
07/02/2026 | 03:00 | 6631.8 | 6692.3219 | 0.9126%
07/02/2026 | 03:30 | 6521.6 | 6677.6111 | 2.392%
07/02/2026 | 04:00 | 6600 | 6665.546 | 0.9931%
07/02/2026 | 04:30 | 6663.1 | 6670.9924 | 0.1184%
07/02/2026 | 05:00 | 6723.7 | 6623.1362 | -1.496%
07/02/2026 | 05:30 | 6663.2 | 6774.5791 | 1.672%
07/02/2026 | 06:00 | 6715.9 | 6726.6061 | 0.1594%
07/02/2026 | 06:30 | 6597.5 | 6668.2581 | 1.072%
07/02/2026 | 07:00 | 6657.5 | 6616.433 | -0.6169%
07/02/2026 | 07:30 | 6973.7 | 6944.2008 | -0.423%
07/02/2026 | 08:00 | 7176.2 | 7051.8284 | -1.733%
07/02/2026 | 08:30 | 7430.8 | 7380.6363 | -0.6751%
07/02/2026 | 09:00 | 7606.6 | 7582.9948 | -0.3103%
07/02/2026 | 09:30 | 7691.8 | 7716.4941 | 0.321%
07/02/2026 | 10:00 | 7822.3 | 7857.1311 | 0.4453%
07/02/2026 | 10:30 | 8038.1 | 7964.5036 | -0.9156%
07/02/2026 | 11:00 | 8117 | 8027.6014 | -1.101%
07/02/2026 | 11:30 | 8115.5 | 8067.0151 | -0.5974%
07/02/2026 | 12:00 | 8027.1 | 8030.7063 | 0.04493%
07/02/2026 | 12:30 | 7978.1 | 8084.7289 | 1.337%
07/02/2026 | 13:00 | 7939.2 | 7944.7756 | 0.07023%
07/02/2026 | 13:30 | 7922.1 | 7831.6753 | -1.141%
07/02/2026 | 14:00 | 7903.9 | 7817.1415 | -1.098%
07/02/2026 | 14:30 | 7751.8 | 7812.7386 | 0.7861%
07/02/2026 | 15:00 | 7776.5 | 7807.3235 | 0.3964%
07/02/2026 | 15:30 | 7659.2 | 7778.6829 | 1.56%
07/02/2026 | 16:00 | 7667.4 | 7668.1265 | 0.009475%
07/02/2026 | 16:30 | 7607.9 | 7688.2307 | 1.056%
07/02/2026 | 17:00 | 7608.1 | 7611.3726 | 0.04301%
07/02/2026 | 17:30 | 7486.2 | 7563.5402 | 1.033%
07/02/2026 | 18:00 | 7410.4 | 7473.2834 | 0.8486%
07/02/2026 | 18:30 | 7487.1 | 7578.4319 | 1.22%
07/02/2026 | 19:00 | 7851.1 | 7875.2154 | 0.3072%
07/02/2026 | 19:30 | 7864.4 | 7935.9214 | 0.9094%
07/02/2026 | 20:00 | 7901.9 | 7923.9113 | 0.2786%
07/02/2026 | 20:30 | 7858.1 | 7909.5997 | 0.6554%
07/02/2026 | 21:00 | 7778.7 | 7848.4784 | 0.897%
07/02/2026 | 21:30 | 7860.9 | 7836.1134 | -0.3153%
07/02/2026 | 22:00 | 7746.93 | 7719.568 | -0.3532%
07/02/2026 | 22:30 | 7738.79 | 7734.2484 | -0.05869%
07/02/2026 | 23:00 | 7481.72 | 7525.3203 | 0.5828%
07/02/2026 | 23:30 | 7275.19 | 7280.3862 | 0.07142%
08/02/2026 | 00:00 | 7044.8 | 7117.0829 | 1.026%

## DESVIACIÓN
sábado, 7 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
07/02/2026 | 00:30 | 198.6 | 203.4014 | 203.4014 | -4.8014 | 633.4 | 627.794 | 627.794 | 5.606 | 214.9 | 204.431 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 237.3 | 242 | 242 | -4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 135.5838 | 135.5838 | -13.0838 | 122.5 | 135.5838 | 135.5838 | -13.0838 | 123.2 | 135.5838 | 135.5838 | -12.3838 | 226.4 | 203.9865 | 203.9865 | 22.4135 | 124.6 | 207.2429 | 207.2429 | -82.6428 | 82.6 | 103.9326 | 103.9326 | -21.3326 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10 | 10.5209 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.4441 | 142.0146 | -0.11456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 201.4 | 220.695 | 220.695 | -19.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149 | 151.3625 | 151.3625 | -2.3625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 42.6 | 47.0826 | 47.0826 | -4.4826 | 44.6 | 45.382 | 45.382 | -0.782 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.8 |  |  | 32.8 | 166.9 | 174.5595 | 174.5595 | -7.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 |  | 46.6596 | -6.1596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 132.8384 | 132.8384 | -6.6384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 44.8484 | 44.8484 | -5.6484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 121.1 | 86.938 | 86.6039 | 34.4961 | 128.5 | 133.1603 | 133.1603 | -4.6603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 122.6249 | 143.4851 | -39.8851 | 103.5 | 122.6249 | 143.4851 | -39.9851 | 121.8 | 122.9932 | 143.916 | -22.116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 206.4908 | 206.4908 | -54.5909 | 85.1 | 103.5555 | 103.5555 | -18.4555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 116.6 | 88.7 | 87.837 | 28.763 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.684 | 0.684 | -0.684 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 21.7 | 21.08 | 5.62 | 74.4 | 59.8 | 58.54 | 15.86 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 15 | 5.579 | 19.1717 | -4.1717 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.6 | 11.4674 | 11.4674 | -0.86744 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.5 | 4.093 | 4.093 | -2.593 | 21.1 | 12.9 | 16.771 | 4.329 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 51 | 55.766 | 41.034 | 102.4 | 67.5 | 72.481 | 29.919 | 19.6 | 3.6 | 2.39 | 17.21 | 14.6 | 3.511 | 3.511 | 11.089 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 2.6 | 6 | 6 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.876 | 0.876 | -0.876 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 66.3 | 69.48 | 17.92 | 89.1 | 56.7 | 59.64 | 29.46 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 6.6 | 6.33 | 6.33 | 0.27 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
07/02/2026 | 01:00 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 636.1 | 627.794 | 627.794 | 8.306 | 215.1 | 204.431 | 204.431 | 10.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 239 | 242 | 242 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 135.5838 | 135.5838 | -12.3838 | 123 | 135.5838 | 135.5838 | -12.5838 | 123 | 135.5838 | 135.5838 | -12.5838 | 224.2 | 203.9865 | 203.9865 | 20.2135 | 108.3 | 155.7515 | 207.2429 | -98.9429 | 68.8 | 78.1096 | 103.9326 | -35.1326 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.0146 | 0.18545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 205.1 | 220.695 | 220.695 | -15.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 457.0943 | 457.0943 | 3.1057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 42.9 | 47.0826 | 47.0826 | -4.1826 | 44.5 | 45.382 | 45.382 | -0.882 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.5 |  |  | 32.5 | 167.9 | 174.5595 | 174.5595 | -6.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 44.8484 | 44.8484 | -5.5484 | 28.4 | 22.4916 | 22.4916 | 5.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 123.7 | 86.938 | 66.0066 | 57.6934 | 130.1 | 133.1603 | 133.1603 | -3.0603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 109.89 | 121.4152 | -17.6152 | 103.7 | 109.89 | 121.4152 | -17.7152 | 122.1 | 110.22 | 121.7798 | 0.32021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 77.4 | 103.5555 | 103.5555 | -26.1555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 121.9 | 85.9 | 87.837 | 34.063 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.684 | 0.684 | -0.684 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 21.2 | 21.08 | 7.52 | 80.1 | 57.6 | 58.54 | 21.56 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 15.1 | 5.579 | 8.3685 | 6.7315 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.7 | 11.4674 | 11.4674 | -0.76744 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.2 | 4.093 | 4.093 | -1.893 | 12.6 | 12.7 | 16.771 | -4.171 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 47.4 | 55.766 | 34.334 | 102.4 | 64 | 72.481 | 29.919 | 16.9 | 3.3 | 2.39 | 14.51 | 12.2 | 3.511 | 3.511 | 8.689 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 2.6 | 6 | 6 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.876 | 0.876 | -0.876 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 63.2 | 69.48 | 19.22 | 71.4 | 54.5 | 59.64 | 11.76 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 4.6 | 6.33 | 6.33 | -1.73 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
07/02/2026 | 01:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 636.3 | 627.794 | 627.794 | 8.506 | 215.5 | 204.431 | 204.431 | 11.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 120.0643 | 145.3723 | -35.6723 | 110.1 | 120.0643 | 145.3723 | -35.2723 | 107.7 | 120.0643 | 145.3723 | -37.6723 | 206.3 | 180.6373 | 218.7133 | -12.4133 | 109.7 | 120.0309 | 201.169 | -91.469 | 68.4 | 60.1957 | 100.8865 | -32.4865 | 552.9 | 566.0894 | 566.0894 | -13.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 141.721 | 0.27897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 104.9045 | 112.4665 | -2.0665 | 168.6 | 220.695 | 220.695 | -52.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435.8 | 417.9533 | 457.0943 | -21.2943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 136.5 | 149.9872 | 151.3625 | -14.8625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 40.3 | 45 | 47.0826 | -6.7826 | 40.5 | 45.382 | 45.382 | -4.882 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.9 | 30.3006 | 30.3006 | 2.5995 | 162.6 | 172.3579 | 174.5595 | -11.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 5.1405 |  | 42.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 44.8484 | 44.8484 | -5.4484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 103.9 | 109.3373 |  | 103.9 | 121.8 | 133.1603 | 133.1603 | -11.3603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 109.89 | 109.89 | -6.19 | 103.8 | 109.89 | 109.89 | -6.09 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.6 | 72.5788 | 103.5555 | -25.9555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 126 | 97.1 | 86.367 | 39.633 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.574 | 0.574 | -0.574 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.71 | 3.71 | -1.91 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 20.6 | 20.74 | 8.06 | 81.9 | 78.7 | 56.29 | 25.61 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 15.1 |  | 8.3685 | 6.7315 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.8 | 11.4674 | 11.4674 | -0.66744 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 4.018 | 4.018 | -0.918 | 11.7 | 12.6 | 14.742 | -3.042 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 110.9 | 51.132 | 29.668 | 107.6 | 103.9 | 67.7 | 39.9 | 14.4 | 3 | 2.157 | 12.243 | 9.1 | 2.874 | 2.874 | 6.226 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.786 | 0.786 | -0.786 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 76 | 64.26 | 39.94 | 106.9 | 70.1 | 54.86 | 52.04 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 27 | 29 | 29 | -2 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 6.2 | 6.33 | 6.33 | -0.13 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
07/02/2026 | 02:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 638.5 | 627.794 | 627.794 | 10.706 | 215.7 | 204.431 | 204.431 | 11.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 120.0643 | 145.3723 | -35.2723 | 109.3 | 120.0643 | 145.3723 | -36.0723 | 109.6 | 120.0643 | 145.3723 | -35.7723 | 205.7 | 180.6373 | 218.7133 | -13.0133 | 108 | 120.0309 | 179.4941 | -71.4941 | 67 | 60.1957 | 90.0166 | -23.0166 | 562.2 | 566.0894 | 566.0894 | -3.8894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.3081 | 0.29193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 97.948 | 112.4665 | -30.3665 | 146.2 | 220.695 | 220.695 | -74.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 336.5 | 380.1865 | 457.0943 | -120.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 140.7 | 149.9872 | 151.3625 | -10.6625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 42.5 | 45 | 47.0826 | -4.5826 | 40.9 | 45.382 | 45.382 | -4.482 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.1 | 30.3006 | 30.3006 | 2.7995 | 164.7 | 172.3579 | 174.5595 | -9.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 44.8484 | 44.8484 | -5.7484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 115.8 | 109.3373 |  | 115.8 | 125 | 133.1603 | 133.1603 | -8.1603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 123.1 | 110.22 | 110.22 | 12.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 77.6 | 72.5788 | 103.5555 | -25.9555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 125.8 | 94 | 84.773 | 41.027 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.516 | 0.516 | -0.516 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.58 | 3.58 | -1.78 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 20 | 20.34 | 8.46 | 85.9 | 76 | 54.81 | 31.09 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 13.9 |  | 8.3685 | 5.5315 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.8 | 11.4674 | 11.4674 | -0.66744 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.9 | 3.844 | 3.844 | 0.056 | 12.3 | 12.4 | 14.118 | -1.818 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 108.2 | 45.791 | 38.009 | 107 | 101.6 | 61.31 | 45.69 | 11.6 | 2.9 | 1.927 | 9.673 | 9.6 | 2.545 | 2.545 | 7.055 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.711 | 0.711 | -0.711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 73.3 | 58.1 | 53.5 | 123.1 | 71.4 | 51.25 | 71.85 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 27 | 29 | 29 | -2 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.3 | 16 | 16 | 1.3 | 6.5 | 6.33 | 6.33 | 0.17 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
07/02/2026 | 02:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 639.4 | 627.794 | 627.794 | 11.606 | 216.3 | 204.431 | 204.431 | 11.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 242.5 | 242 | 242 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 120.0643 | 159.8201 | -51.6201 | 106.9 | 120.0643 | 159.8201 | -52.9201 | 106 | 120.0643 | 159.8201 | -53.8201 | 205.9 | 180.6373 | 240.45 | -34.55 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 66.8 | 60.1957 | 60.1957 | 6.6043 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 164.0671 | 164.0671 | 6.1329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 139.6845 | 2.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.2284 | 112.4665 | -28.3665 | 162.8 | 220.695 | 220.695 | -57.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 314.3 | 330.8687 | 457.0943 | -142.7943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 135.2 | 149.9872 | 151.3625 | -16.1625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 42 | 45 | 47.0826 | -5.0826 | 41 | 45.382 | 45.382 | -4.382 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.7 | 30.3006 | 30.3006 | 3.3994 | 165.2 | 172.3579 | 174.5595 | -9.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 124.8415 | 132.8384 | -3.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 44.8484 | 44.8484 | -5.8484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 105.7 | 109.3373 |  | 105.7 | 125.3 | 133.1603 | 133.1603 | -7.8603 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 122.1 | 110.22 | 110.22 | 11.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 172.1958 | -34.9958 | 77.7 | 72.5788 | 86.3565 | -8.6565 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 118.2 | 92 | 83.126 | 35.074 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.448 | 0.448 | -0.448 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.58 | 3.58 | -1.78 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.274 | 20.274 | 0.52595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 19.4 | 19.89 | 8.91 | 85.9 | 68.4 | 53.38 | 32.52 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 5.3 |  | 8.3685 | -3.0685 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.7 | 11.4674 | 11.4674 | -0.76744 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 3.669 | 3.669 | -0.869 | 12.2 | 12.1 | 13.581 | -1.381 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 105.2 | 41.208 | 43.192 | 101.7 | 99 | 55.911 | 45.789 | 9.9 | 2.9 | 1.719 | 8.181 | 8.2 | 2.246 | 2.246 | 5.954 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.645 | 0.645 | -0.645 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 70.9 | 53.11 | 51.39 | 113.2 | 72.8 | 48.5 | 64.7 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 33.9 | 29 | 29 | 4.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 16 | 16 | 1.6 | 3.8 | 6.33 | 6.33 | -2.53 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 22 | 22 | 22 | 0
07/02/2026 | 03:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 639.8 | 627.794 | 627.794 | 12.006 | 216.4 | 204.431 | 204.431 | 11.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 241.4 | 242 | 242 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 120.0643 | 156.954 | -47.854 | 109.4 | 120.0643 | 156.954 | -47.554 | 109.1 | 120.0643 | 156.954 | -47.854 | 206.5 | 180.6373 | 236.138 | -29.638 | 108.8 | 120.0309 | 120.0309 | -11.2309 | 66 | 60.1957 | 60.1957 | 5.8043 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 141.7406 | 0.95936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 87.0263 | 112.4665 | -29.9665 | 148.4 | 220.695 | 220.695 | -72.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 312.2 | 322.3897 | 457.0943 | -144.8943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 138.9 | 149.9872 | 149.9872 | -11.0872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 42.1 | 45 | 47.0826 | -4.9826 | 41.3 | 45.382 | 45.382 | -4.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.2 | 30.3006 | 30.3006 | 2.8994 | 164.9 | 172.3579 | 174.5595 | -9.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 124.8415 | 132.8384 | -4.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 44.8484 | 44.8484 | -5.5484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 111.8 | 109.3373 |  | 111.8 | 124.5 | 133.1603 | 133.1603 | -8.6603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 122.8 | 110.22 | 110.22 | 12.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 163.8429 | -26.6429 | 77.7 | 72.5788 | 82.1675 | -4.4675 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 118.6 | 89.1 | 81.315 | 37.285 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.346 | 0.346 | -0.246 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.58 | 3.58 | -1.78 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 19.2 | 19.29 | 8.51 | 80.1 | 66.5 | 52.09 | 28.01 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 5.3 |  | 8.3685 | -3.0685 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 11.4674 | 11.4674 | -0.96744 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 3.488 | 3.488 | 0.512 | 12.7 | 11.8 | 13.305 | -0.605 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 98.8 | 38.904 | 37.996 | 101.5 | 92.2 | 53.49 | 48.01 | 12.3 | 2.7 | 1.58 | 10.72 | 8.7 | 2.033 | 2.033 | 6.667 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 0.604 | 0.604 | -0.504 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 70.2 | 51.63 | 54.27 | 113.5 | 75.6 | 48.38 | 65.12 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 33.9 | 29 | 29 | 4.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.3 | 16 | 16 | 2.3 | 3.7 | 6.33 | 6.33 | -2.63 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
07/02/2026 | 03:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 634.7 | 627.794 | 627.794 | 6.906 | 215.3 | 204.431 | 204.431 | 10.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 120.0643 | 142.0423 | -32.1423 | 109.4 | 120.0643 | 142.0423 | -32.6423 | 109.4 | 120.0643 | 142.0423 | -32.6423 | 208 | 180.6373 | 213.7033 | -5.7033 | 107.1 | 120.0309 | 120.0309 | -12.9309 | 66.8 | 60.1957 | 60.1957 | 6.6043 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 88.2409 | 112.4665 | -29.7665 | 202.8 | 220.695 | 220.695 | -17.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 315.3 | 327.7412 | 457.0943 | -141.7943 | 65.2 | 81.6356 | 81.6356 | -16.4356 | 144.7 | 149.9872 | 151.3625 | -6.6625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 43.1 | 45 | 47.0826 | -3.9826 | 42.1 | 45.382 | 45.382 | -3.282 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.5 | 30.3006 | 30.3006 | 3.1995 | 166.6 | 172.3579 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 44.8484 | 44.8484 | -5.8484 | 28.1 | 22.4916 | 22.4916 | 5.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 121.8 | 109.3373 |  | 121.8 | 128 | 133.1603 | 133.1603 | -5.1603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 121.4 | 110.22 | 110.22 | 11.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 204.5215 | -67.3215 | 77.7 | 72.5788 | 102.5679 | -24.8679 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 109.3 | 81 | 79.346 | 29.954 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.254 | 0.254 | -0.254 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.58 | 3.58 | -1.78 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 19 | 18.75 | 9.15 | 84.1 | 65 | 50.64 | 33.46 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | 5.3 |  | 8.3685 | -3.0685 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 11.4674 | 11.4674 | -0.96744 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 3.402 | 3.402 | -0.302 | 7.1 | 11.3 | 12.857 | -5.757 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 97.9 | 37.23 | 11.67 | 102.3 | 90.8 | 52.032 | 50.268 | 4.8 | 2.4 | 1.432 | 3.368 | 5.3 | 1.826 | 1.826 | 3.474 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.577 | 0.577 | -0.577 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 70 | 49.62 | -44.62 | 103.5 | 78.8 | 47.79 | 55.71 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 34 | 29 | 29 | 5 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 18.4 | 16 | 16 | 2.4 | 3.8 | 6.33 | 6.33 | -2.53 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
07/02/2026 | 04:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 634.1 | 627.794 | 627.794 | 6.306 | 214.6 | 204.431 | 204.431 | 10.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 120.0643 | 142.0423 | -30.8423 | 110.6 | 120.0643 | 142.0423 | -31.4423 | 110.7 | 120.0643 | 142.0423 | -31.3423 | 208.5 | 180.6373 | 213.7033 | -5.2033 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 66.9 | 60.1957 | 60.1957 | 6.7043 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 90.6937 | 112.4665 | -30.4665 | 210.1 | 220.695 | 220.695 | -10.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 321.9 | 338.5054 | 457.0943 | -135.1943 | 75.2 | 81.6356 | 81.6356 | -6.4356 | 149.2 | 149.9872 | 151.3625 | -2.1625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.2 | 45 | 47.0826 | -2.8826 | 43.6 | 45.382 | 45.382 | -1.782 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.8 | 30.3006 | 30.3006 | 2.4994 | 167.6 | 172.3579 | 174.5595 | -6.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 124.8415 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 44.8484 | 44.8484 | -5.6484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 132.8 | 109.3373 |  | 132.8 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 72.8 | 78.568 | 78.568 | -5.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 102.3 | 109.89 | 109.89 | -7.59 | 120.7 | 110.22 | 110.22 | 10.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 203.1123 | -65.9123 | 77.9 | 72.5788 | 101.8611 | -23.9611 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 78.1 | 76.902 | 37.298 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.191 | 0.191 | 0.009 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 18.8 | 18.35 | 10.15 | 83.4 | 64.1 | 48.74 | 34.66 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 5.3 |  | 8.3685 | -3.0685 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 11.4674 | 11.4674 | -1.0674 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 3.601 | 3.601 | -1.801 | 4.8 | 10.5 | 11.893 | -7.093 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 87.2 | 37.446 | 22.854 | 105.9 | 84.8 | 53.464 | 52.436 | 6.1 | 2.1 | 1.257 | 4.843 | 2.6 | 1.639 | 1.639 | 0.961 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.2 | 0.594 | 0.594 | -0.394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 67.9 | 46.03 | -39.03 | 125.7 | 78.2 | 45.8 | 79.9 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 3.6 | 6.33 | 6.33 | -2.73 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
07/02/2026 | 04:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 639.7 | 627.794 | 627.794 | 11.906 | 216.2 | 204.431 | 204.431 | 11.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 242.7 | 242 | 242 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 120.0643 | 142.0423 | -9.2423 | 133.1 | 120.0643 | 142.0423 | -8.9423 | 131.9 | 120.0643 | 142.0423 | -10.1423 | 229.3 | 180.6373 | 213.7033 | 15.5967 | 109 | 120.0309 | 124.9449 | -15.9449 | 66.2 | 60.1957 | 62.6601 | 3.5399 | 561.3 | 566.0894 | 566.0894 | -4.7894 | 10.5 | 10.5209 | 3.4561 | 7.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.0671 | 164.0671 | 5.6329 | 8.1 | 5.1336 | 5.1336 | 2.9664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 96.7976 | 112.4665 | -28.5665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 338.5 | 372.5575 | 457.0943 | -118.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.4 | 149.9872 | 151.3625 | 1.0375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 46.2 | 45 | 47.0826 | -0.8826 | 45.3 | 45.382 | 45.382 | -0.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 34 | 30.3006 | 30.3006 | 3.6995 | 171.3 | 172.3579 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 124.8415 | 132.8384 | -4.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 44.8484 | 44.8484 | -5.6484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 135.7 | 109.3373 |  | 135.7 | 134 | 133.1603 | 133.1603 | 0.83969 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 121.3 | 110.22 | 110.22 | 11.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 206.4908 | -69.2909 | 78 | 72.5788 | 103.5555 | -25.5555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 75.2 | 74.698 | 35.902 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.183 | 0.183 | 0.217 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 18.5 | 17.88 | 10.52 | 84.2 | 58.5 | 47.11 | 37.09 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 5.3 |  | 8.3685 | -3.0685 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.4 | 11.4674 | 11.4674 | -1.0674 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.7 | 3.683 | 3.683 | -0.983 | 3.9 | 9.7 | 10.976 | -7.076 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 81.7 | 37.778 | 18.122 | 90.4 | 84.1 | 54.917 | 35.483 | 7.4 | 1.8 | 1.094 | 6.306 | 3.3 | 1.457 | 1.457 | 1.843 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.4 | 0.616 | 0.616 | -0.216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 65.2 | 43.58 | -40.98 | 37.6 | 76.2 | 44.93 | -7.33 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | -2 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.9 | 16 | 16 | 1.9 | 3.3 | 6.33 | 6.33 | -3.03 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
07/02/2026 | 05:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 638.9 | 627.794 | 627.794 | 11.106 | 216.4 | 204.431 | 204.431 | 11.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 120.0643 | 137.6023 | 4.8977 | 142.4 | 120.0643 | 137.6023 | 4.7977 | 142.1 | 120.0643 | 137.6023 | 4.4977 | 225.2 | 180.6373 | 207.0233 | 18.1767 | 107.3 | 120.0309 | 120.0309 | -12.7309 | 66.3 | 60.1957 | 60.1957 | 6.1043 | 566.2 | 566.0894 | 566.0894 | 0.11059 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.0411 | 0.75891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 93.6534 | 112.4665 | -1.8665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 354.3446 | 457.0943 | 1.4057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.7 | 149.9872 | 149.9872 | -0.28721 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.8 | 45 | 47.0826 | -2.2826 | 44.3 | 45.382 | 45.382 | -1.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.3 | 30.3006 | 30.3006 | 2.9994 | 170.6 | 172.3579 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 124.8415 | 132.8384 | -4.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 44.8484 | 44.8484 | -5.9484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 135.9 | 109.3373 |  | 135.9 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 102.6 | 109.89 | 109.89 | -7.29 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 192.9921 | -55.7921 | 78 | 72.5788 | 96.7858 | -18.7858 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 97.5 | 73.8 | 73.211 | 24.289 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 18.4 | 17.21 | 12.39 | 86.5 | 58.1 | 46.33 | 40.17 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | 5.3 |  | 8.3685 | -3.0685 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 11.4674 | 11.4674 | -1.0674 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.6 | 3.416 | 3.416 | -0.816 | 2.9 | 9.1 | 10.199 | -7.299 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 73.5 | 38.455 | -8.655 | 71.2 | 74.5 | 56.432 | 14.768 | 2.7 | 1.6 | 0.966 | 1.734 | 1.6 | 1.285 | 1.285 | 0.315 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.657 | 0.657 | -0.657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 63.6 | 44.54 | -42.14 | 14 | 70 | 47.43 | -33.43 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.6 | 10.6 | -2.6 | 27 | 29 | 29 | -2 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 15.7 | 16 | 16 | -0.3 | 3.3 | 6.33 | 6.33 | -3.03 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
07/02/2026 | 05:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 630.1 | 627.794 | 627.794 | 2.306 | 212.8 | 204.431 | 204.431 | 8.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 120.0643 | 142.0423 | -36.2423 | 105.4 | 120.0643 | 142.0423 | -36.6423 | 105.5 | 120.0643 | 142.0423 | -36.5423 | 217.7 | 180.6373 | 213.7033 | 3.9967 | 186.6 | 120.0309 | 168.5211 | 18.0789 | 92.8 | 60.1957 | 84.5136 | 8.2864 | 544.6 | 566.0894 | 566.0894 | -21.4894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 220.7 | 220.695 | 220.695 | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 454.1627 | 457.0943 | -2.2943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 138 | 149.9872 | 151.3625 | -13.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 41 | 45 | 47.0826 | -6.0826 | 39.6 | 45.382 | 45.382 | -5.782 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.8 | 30.3006 | 30.3006 | 2.4994 | 161.1 | 172.3579 | 174.5595 | -13.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 27.0437 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 124.8415 | 132.8384 | -5.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 44.8484 | 44.8484 | -5.5484 | 28.5 | 22.4916 | 22.4916 | 6.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 103.4 | 109.3373 |  | 103.4 | 121.2 | 133.1603 | 133.1603 | -11.9603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.7 | 109.89 | 109.89 | 15.81 | 125.6 | 109.89 | 109.89 | 15.71 | 129.5 | 110.22 | 110.22 | 19.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 144.723 | 206.4908 | -11.5908 | 92.4 | 72.5788 | 103.5555 | -11.1555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 72.9 | 72.107 | 6.493 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.447 | 0.447 | -0.447 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  | 37 | -37 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 18.2 | 16.63 | 12.97 | 83.4 | 57.7 | 45.45 | 37.95 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 5.1 | 6.2615 | 8.3685 | -3.2685 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 11.4674 | 11.4674 | -0.96744 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 3.152 | 3.152 | 0.048 | 1.4 | 8.7 | 9.549 | -8.149 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 69.5 | 38.172 | -18.072 | 46.3 | 68.6 | 56.728 | -10.428 | 2 | 1.4 | 0.837 | 1.163 | 0.4 | 1.124 | 1.124 | -0.724 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.693 | 0.693 | -0.693 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 62.3 | 45.75 | -43.25 | 13.3 | 68.8 | 49.42 | -36.12 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 18.1 | 16 | 16 | 2.1 | 3.9 | 6.33 | 6.33 | -2.43 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 19.3 | 22 | 22 | -2.7
07/02/2026 | 06:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 635.6 | 627.794 | 627.794 | 7.806 | 215 | 204.431 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 239.5 | 242 | 242 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 120.0643 | 145.3723 | -36.3723 | 108.8 | 120.0643 | 145.3723 | -36.5723 | 108.2 | 120.0643 | 145.3723 | -37.1723 | 203.9 | 180.6373 | 218.7133 | -14.8133 | 207.4 | 120.0309 | 120.0309 | 87.3691 | 107.8 | 60.1957 | 60.1957 | 47.6043 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 106.9025 | 112.4665 | -2.0665 | 168.9 | 220.695 | 220.695 | -51.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.3 | 426.349 | 457.0943 | -18.7943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 137.3 | 149.9872 | 151.3625 | -14.0625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 41.3 | 45 | 47.0826 | -5.7826 | 40 | 45.382 | 45.382 | -5.382 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.1 | 30.3006 | 30.3006 | 2.7995 | 162.1 | 172.3579 | 174.5595 | -12.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 16.4578 |  | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 124.8415 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.5 | 44.8484 | 44.8484 | -6.3484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 104.5 | 109.3373 |  | 104.5 | 121.8 | 133.1603 | 133.1603 | -11.3603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 109.89 | 109.89 | 32.01 | 142.9 | 109.89 | 109.89 | 33.01 | 146.8 | 110.22 | 110.22 | 36.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 144.723 | 185.8822 | 23.2178 | 100.3 | 72.5788 | 93.2202 | 7.0798 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 16.7 | 20 | 17.4927 | -0.79271 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 71.6 | 72.153 | -11.853 | 0 |  | 0.5 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 7.4 |  | 75 | -67.6 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0.3 |  | 0.073 | 0.227 | 0.2 |  | 0.051 | 0.149 | 24.4 | 17.9 | 16.34 | 8.06 | 66.1 | 52 | 44.25 | 21.85 | 0.3 |  | 0.421 | -0.121 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | 7.6 | 3.8105 | 8.3685 | -0.76851 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.6 | 11.4674 | 11.4674 | -0.86744 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.5 | 2.894 | 2.894 | 0.606 | 0 | 8.3 | 9.277 | -9.277 | 1.4 |  | 0.268 | 1.132 | 16.7 | 59.1 | 35.01 | -18.31 | 46.1 | 56.3 | 53.364 | -7.264 | 2.4 | 1.3 | 0.705 | 1.695 | 0.9 | 0.992 | 0.992 | -0.092 | 0 |  | 3.31 | -3.31 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.715 | 0.715 | -0.715 | 8.7 |  | 1.829 | 6.871 | 0 |  |  | 0 | 3.5 |  | 1.445 | 2.055 |  |  |  | 0 | 4.4 | 62.1 | 47.69 | -43.29 | 3.2 | 68.7 | 49.88 | -46.68 | 3.3 |  | 1.156 | 2.144 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.1 |  | 0.112 | -0.012 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.7 | 16 | 16 | 1.7 | 3.6 | 6.33 | 6.33 | -2.73 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
07/02/2026 | 06:30 | 101.5 | 101.7007 | 101.7007 | -0.20068 | 636.1 | 627.794 | 627.794 | 8.306 | 214.2 | 204.431 | 204.431 | 9.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.7 | 242 | 242 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 136.0483 | 149.8301 | -42.0301 | 107.7 | 136.0483 | 149.8301 | -42.1301 | 107.8 | 136.0483 | 149.8301 | -42.0301 | 213.7 | 204.6853 | 225.42 | -11.72 | 206.7 | 120.0309 | 120.0309 | 86.6691 | 108.6 | 60.1957 | 60.1957 | 48.4043 | 549.7 | 566.0894 | 566.0894 | -16.3894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 184 | 220.695 | 220.695 | -36.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.5 | 355.0008 | 457.0943 | -48.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 132.9 | 149.9872 | 149.9872 | -17.0872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 39.5 | 45 | 47.0826 | -7.5826 | 38.3 | 45.382 | 45.382 | -7.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.8 | 30.3006 | 30.3006 | 2.4994 | 159.8 | 172.3579 | 174.5595 | -14.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 4.6344 |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 124.8415 | 132.8384 | -5.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 44.8484 | 44.8484 | -5.7484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 48.8 | 109.3373 |  | 48.8 | 118.1 | 133.1603 | 133.1603 | -15.0603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.6 | 109.89 | 109.89 | 32.71 | 143.6 | 109.89 | 109.89 | 33.71 | 146.8 | 110.22 | 110.22 | 36.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 144.723 | 146.6303 | 62.5697 | 100.4 | 72.5788 | 73.5353 | 26.8647 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 70.4 | 70.2 | 71.028 | -0.628 | 4.3 |  | 4.573 | -0.273 | 0 | 0.444 | 0.444 | -0.444 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 27.3 |  | 128 | -100.7 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 1.2 |  | 0.646 | 0.554 | 1.1 |  | 0.446 | 0.654 | 21.3 | 17.4 | 15.95 | 5.35 | 53.1 | 51.1 | 42.8 | 10.3 | 1.1 |  | 1.752 | -0.652 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 10.2 |  | 8.3685 | 1.8315 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 11.4674 | 11.4674 | -0.96744 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 2.723 | 2.723 | 0.377 | 0 | 7.8 | 8.958 | -8.958 | 10.5 |  | 2.288 | 8.212 | 19.1 | 43.3 | 31.477 | -12.377 | 40.2 | 48.5 | 49.201 | -9.001 | 2 | 1.2 | 0.599 | 1.401 | 1.5 | 0.888 | 0.888 | 0.612 | 2.7 |  | 6.62 | -3.92 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.78 | 0.78 | -0.78 | 33.4 |  | 16.745 | 16.655 | 0.7 |  |  | 0.7 | 11.4 |  | 9.45 | 1.95 |  |  |  | 0 | 1.6 | 62.3 | 48.12 | -46.52 | 4.9 | 63.8 | 49.88 | -44.98 | 9.4 |  | 7.184 | 2.216 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.8 |  | 0.843 | 0.957 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 34.6 | 29 | 29 | 5.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 3.6 | 6.33 | 6.33 | -2.73 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
07/02/2026 | 07:00 | 101.4 | 101.7007 | 101.7007 | -0.30068 | 637.6 | 627.794 | 627.794 | 9.806 | 215.7 | 204.431 | 204.431 | 11.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 135.7894 | 146.0383 | -36.6383 | 109.7 | 135.7894 | 146.0383 | -36.3383 | 110.2 | 135.7894 | 146.0383 | -35.8383 | 213.4 | 204.2957 | 219.7153 | -6.3153 | 207.5 | 120.0309 | 120.0309 | 87.4691 | 108.5 | 60.1957 | 60.1957 | 48.3043 | 550.3 | 566.0894 | 566.0894 | -15.7894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 |  |  | 6.8 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.4441 | 127.4092 | 14.4908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 85.4405 | 111.7682 | -1.3681 | 175 | 220.695 | 220.695 | -45.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 331.5 | 294.5417 | 385.0814 | -53.5814 | 81.3 | 78.1954 | 81.6356 | -0.33557 | 134.2 | 149.9872 | 149.9872 | -15.7872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 96.14 | 110.482 | -4.782 | 41.1 | 45 | 45 | -3.9 | 39.5 | 45.382 | 45.382 | -5.882 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.2 | 30.3006 | 30.3006 | 2.8994 | 158.6 | 172.3579 | 172.3579 | -13.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 4.6344 |  | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 44.8484 | 44.8484 | -5.6484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 52.6 | 109.3373 |  | 52.6 | 121.1 | 133.1603 | 133.1603 | -12.0603 | 62.5 | 67.1992 | 57.5412 | 4.9588 | 74.8 | 78.568 | 56.5006 | 18.2994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 109.89 | 109.89 | 32.51 | 143.3 | 109.89 | 109.89 | 33.41 | 146.8 | 110.22 | 110.22 | 36.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 144.723 | 144.723 | 64.677 | 100.7 | 72.5788 | 72.5788 | 28.1212 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.1 |  | 0.043 | 0.057 | 64.5 | 70.2 | 66.387 | -1.887 | 7.6 |  | 11.609 | -4.009 | 0 | 0.757 | 0.757 | -0.757 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 77 |  | 180 | -103 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.8 |  | 1.953 | 0.847 | 3 |  | 1.482 | 1.518 | 14.2 | 16.9 | 15.29 | -1.09 | 48.3 | 46 | 40.62 | 7.68 | 3.7 |  | 3.198 | 0.502 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 10.3 |  | 8.3685 | 1.9315 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.038 | 0.062 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 11.4674 | 11.4674 | -1.1674 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.2 | 2.813 | 2.813 | -0.613 | 0 | 8.2 | 8.497 | -8.497 | 18.1 |  | 6.201 | 11.899 | 3.7 | 36.7 | 26.826 | -23.126 | 13.1 | 45 | 42.641 | -29.541 | 0.5 | 1.3 | 0.572 | -0.072 | 0 | 0.865 | 0.865 | -0.865 | 15.6 |  | 16.92 | -1.32 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.972 | 0.972 | -0.972 | 110.4 |  | 40.638 | 69.762 | 1.1 |  | 0.055 | 1.045 | 16.3 |  | 21.206 | -4.906 |  |  |  | 0 | 9.8 | 57.7 | 44.06 | -34.26 | 14.8 | 62.2 | 48.49 | -33.69 | 13.5 |  | 16.15 | -2.65 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.9 |  | 1.893 | 1.007 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | -2 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 34.5 | 29 | 29 | 5.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 3.6 | 6.33 | 6.33 | -2.73 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
07/02/2026 | 07:30 | 101.7 | 101.7007 | 101.7007 | -0.00068 | 639 | 627.794 | 627.794 | 11.206 | 215.8 | 204.431 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 140.4734 | 149.8183 | -35.9183 | 113.2 | 140.4734 | 149.8183 | -36.6183 | 113.8 | 140.4734 | 149.8183 | -36.0183 | 215 | 211.3428 | 225.4023 | -10.4023 | 207.7 | 120.0309 | 120.0309 | 87.6691 | 108.9 | 60.1957 | 60.1957 | 48.7043 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 172 | 220.695 | 220.695 | -48.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 457.0943 | 457.0943 | -1.0943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 137.9 | 149.9872 | 151.3625 | -13.4625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 39.8 | 45.382 | 45.382 | -5.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.9 | 30.3006 | 30.3006 | 2.5995 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.4578 |  | 20.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 124.8415 | 132.8384 | -4.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 44.8484 | 44.8484 | -5.6484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 56.9 | 109.3373 | 67.9436 | -11.0436 | 123.4 | 133.1603 | 133.1603 | -9.7603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 70.9 | 78.568 | 78.568 | -7.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 144.723 | 168.493 | 40.807 | 100.3 | 72.5788 | 84.4995 | 15.8005 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 9.9 | 20 | 17.4927 | -7.5927 | 0.2 |  | 0.052 | 0.148 | 75.7 | 65.7 | 63.163 | 12.537 | 13.9 |  | 22.015 | -8.115 | 0 | 1.233 | 1.233 | -1.233 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 |  |  | 4 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 170.1 |  | 190 | -19.9 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 6.9 |  | 4.142 | 2.758 | 11 |  | 3.119 | 7.881 | 21.9 | 16.3 | 14.62 | 7.28 | 50.2 | 46.1 | 39.05 | 11.15 | 12.8 |  | 6.445 | 6.355 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 10.3 | 3.8105 | 8.3685 | 1.9315 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.07 | 0.03 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.2 | 11.4674 | 11.4674 | -1.2674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.6 | 2.937 | 2.937 | 1.663 | 0 | 8.8 | 8.476 | -8.476 | 21.9 |  | 10.411 | 11.489 | 2.6 | 31.4 | 22.266 | -19.666 | 8.5 | 37.9 | 36.044 | -27.544 | 0.3 | 1.5 | 0.575 | -0.275 | 0 | 0.939 | 0.939 | -0.939 | 27 |  | 27.22 | -0.22 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 3.1 | 6 | 6 | -2.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.258 | 1.258 | -1.258 | 182 |  | 72.992 | 109.008 | 2.1 |  | 0.45 | 1.65 | 29.6 |  | 32.876 | -3.276 |  |  |  | 0 | 13.9 | 51.6 | 39.83 | -25.93 | 18.6 | 59.9 | 46.79 | -28.19 | 25.5 |  | 25.205 | 0.295 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 5.8 |  | 3.115 | 2.685 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.5 | 16 | 16 | -0.5 | 3.8 | 6.33 | 6.33 | -2.53 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.7 | 22 | 22 | -1.3
07/02/2026 | 08:00 | 101.4 | 101.7007 | 101.7007 | -0.30068 | 636.3 | 627.794 | 627.794 | 8.506 | 214.9 | 204.431 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 237.9 | 242 | 242 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 151.1074 | 149.8183 | -42.9183 | 106.6 | 151.1074 | 149.8183 | -43.2183 | 107.8 | 151.1074 | 149.8183 | -42.0183 | 206.3 | 227.3417 | 225.4023 | -19.1023 | 162.6 | 120.0309 | 120.0309 | 42.5691 | 96.5 | 60.1957 | 60.1957 | 36.3043 | 547 | 566.0894 | 566.0894 | -19.0894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0671 | 164.0671 | 5.3329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 142.4441 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 132.1 | 220.695 | 220.695 | -88.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 457.0943 | 457.0943 | 3.9057 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 41.8 | 45.382 | 45.382 | -3.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33 | 30.3006 | 30.3006 | 2.6995 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 16.4578 |  | 20.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 124.8415 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 44.8484 | 44.8484 | -5.5484 | 28.3 | 22.4916 | 22.4916 | 5.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 42 | 109.3373 | 67.9436 | -25.9436 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 65 | 78.568 | 78.568 | -13.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 109.89 | 109.89 | -6.39 | 103.5 | 109.89 | 109.89 | -6.39 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.2 | 152.1514 | 189.3079 | 4.8921 | 96.9 | 76.3041 | 94.9382 | 1.9618 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.2 |  | 0.078 | 0.122 | 95 | 68.4 | 64.191 | 30.809 | 35.2 |  | 29.868 | 5.332 | 0 | 2.2 | 2.2 | -2.2 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 188.8 |  | 199 | -10.2 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.3 |  | 6.961 | 7.339 | 17.6 |  | 5.302 | 12.298 | 22.1 | 16.1 | 13.95 | 8.15 | 62.7 | 46.9 | 39.33 | 23.37 | 17.2 |  | 10.481 | 6.719 | 1 | 3.36 | 3.36 | -2.36 | 10.2 | 3.8105 | 8.3685 | 1.8315 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.111 | 0.089 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 11.4674 | 11.4674 | -1.1674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.5 | 3.164 | 3.164 | 2.336 | 0 | 9.4 | 9.773 | -9.773 | 36.1 |  | 14.725 | 21.375 | 1.1 | 35 | 17.979 | -16.879 | 7.6 | 41.3 | 29.336 | -21.736 | 0 | 1.9 | 0.672 | -0.672 | 0 | 1.308 | 1.308 | -1.308 | 33.4 |  | 34.06 | -0.66 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.828 | 1.828 | -1.828 | 243.6 |  | 99.229 | 144.371 | 5.2 |  | 1.457 | 3.743 | 126.2 |  | 46.783 | 79.417 |  |  |  | 0 | 17.5 | 41.3 | 35.13 | -17.63 | 21.3 | 56.7 | 44.15 | -22.85 | 93.9 |  | 36.295 | 57.605 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 9.5 |  | 4.306 | 5.194 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 | 3.7 | 6.33 | 6.33 | -2.63 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.5 | 22 | 22 | -1.5
07/02/2026 | 08:30 | 103.2 | 101.7007 | 101.7007 | 1.4993 | 644.1 | 627.794 | 627.794 | 16.306 | 217 | 204.431 | 204.431 | 12.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 243.6 | 242 | 242 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 152.019 | 141.3763 | 19.8237 | 160.9 | 152.019 | 141.3763 | 19.5237 | 161.5 | 152.019 | 141.3763 | 20.1237 | 242.5 | 228.7133 | 212.7013 | 29.7987 | 108.7 | 207.2429 | 207.2429 | -98.5429 | 71.1 | 103.9326 | 103.9326 | -32.8326 | 562.7 | 566.0894 | 566.0894 | -3.3894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 143.5 | 142.4441 | 142.4441 | 1.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 191.7 | 220.695 | 220.695 | -28.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 17 | 19.2109 | 19.2109 | -2.2109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 47.2 | 47.0826 | 47.0826 | 0.1174 | 43.2 | 45.382 | 45.382 | -2.182 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.4 | 30.3006 | 30.3006 | 3.0995 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 16.4578 |  | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 124.8415 | 132.8384 | -4.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 44.8484 | 44.8484 | -6.0484 | 28.2 | 22.4916 | 22.4916 | 5.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 94.2 | 105.1082 | 133.8826 | -39.6826 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 65 | 78.568 | 78.568 | -13.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.9 | 113.3467 | 130.5562 | -26.6562 | 103.7 | 113.3467 | 130.5562 | -26.8562 | 120.9 | 113.6871 | 130.9482 | -10.0482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.4908 | 206.4908 | -69.3909 | 78 | 103.5555 | 103.5555 | -25.5555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.2 |  | 0.368 | -0.168 | 78.2 | 71.8 | 65.724 | 12.476 | 78.5 |  | 35.09 | 43.41 | 0 | 3.092 | 3.092 | -3.092 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.9 |  |  | 3.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 206.4 |  | 203 | 3.4 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.4 |  | 9.608 | 4.792 | 17.6 |  | 8.353 | 9.247 | 19.2 | 15.9 | 13.52 | 5.68 | 56.3 | 47.9 | 40.08 | 16.22 | 18 |  | 13.987 | 4.013 | 0 | 3.36 | 3.36 | -3.36 | 10.3 | 3.8105 | 8.3685 | 1.9315 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.151 | 0.049 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 11.4674 | 11.4674 | -1.1674 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 3.266 | 3.266 | -0.066 | 0 | 10.1 | 11.249 | -11.249 | 35.7 |  | 20.361 | 15.339 | 3.1 | 34.9 | 14.977 | -11.877 | 13.5 | 46.5 | 24.745 | -11.245 | 0 | 2.4 | 0.792 | -0.792 | 0 | 1.683 | 1.683 | -1.683 | 49 |  | 40.91 | 8.09 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.453 | 2.453 | -2.453 | 244.7 |  | 118.524 | 126.176 | 10.3 |  | 3.057 | 7.243 | 142.2 |  | 69.451 | 72.749 |  |  |  | 0 | 9.9 | 36.3 | 30.33 | -20.43 | 9 | 48.2 | 41.01 | -32.01 | 103.6 |  | 52.31 | 51.29 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 11 |  | 5.562 | 5.438 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 3.7 | 6.33 | 6.33 | -2.63 | 2.9 | 11 | 11 | -8.1 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
07/02/2026 | 09:00 | 101.7 | 101.7007 | 101.7007 | -0.00068 | 635.9 | 627.794 | 627.794 | 8.106 | 214.8 | 204.431 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.8 | 242 | 242 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 149.8301 | 141.3763 | -17.4763 | 123.6 | 149.8301 | 141.3763 | -17.7763 | 123.7 | 149.8301 | 141.3763 | -17.6763 | 235.8 | 225.42 | 212.7013 | 23.0987 | 194.8 | 207.2429 | 207.2429 | -12.4428 | 98.5 | 103.9326 | 103.9326 | -5.4326 | 542.3 | 566.0894 | 566.0894 | -23.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 5.8 |  |  | 5.8 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 140 | 142.4441 | 142.4441 | -2.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 199.9 | 220.695 | 220.695 | -20.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 44.2 | 45.382 | 45.382 | -1.182 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.5 | 30.3006 | 30.3006 | 3.1995 | 168 | 174.5595 | 174.5595 | -6.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 16.4578 | 39.148 | -13.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 |  |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 44.8484 | 44.8484 | 27.4516 | 35.3 | 22.4916 | 22.4916 | 12.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 67.9 | 115.2628 | 133.8826 | -65.9826 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 65 | 78.568 | 78.568 | -13.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 142.2805 | 153.0601 | -11.4601 | 142.4 | 142.2805 | 153.0601 | -10.6601 | 146.5 | 142.7078 | 153.5198 | -7.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.1 | 206.4908 | 206.4908 | -15.3909 | 92 | 103.5555 | 103.5555 | -11.5555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.3 |  | 0.502 | -0.202 | 58.9 | 75.5 | 68.771 | -9.871 | 79.7 |  | 42.357 | 37.343 | 0 | 3.758 | 3.758 | -3.758 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 204.5 |  | 207 | -2.5 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.1 |  | 11.455 | 2.645 | 17.4 |  | 10.962 | 6.438 | 13.9 | 16 | 13.86 | 0.04 | 46.6 | 50.3 | 42.26 | 4.34 | 18.4 |  | 16.125 | 2.275 | 0 | 3.36 | 3.36 | -3.36 | 10.2 | 3.8105 | 17.4325 | -7.2325 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.189 | 0.111 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.2 | 11.4674 | 11.4674 | -1.2674 | 18.3 | 19.4364 | 19.4364 | -1.1363 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.3 | 2.99 | 2.99 | -1.69 | 0 | 11.8 | 13.264 | -13.264 | 32.6 |  | 24.945 | 7.655 | 6.5 | 33.6 | 15.828 | -9.328 | 28.8 | 51 | 26.503 | 2.297 | 0 | 3.7 | 0.986 | -0.986 | 0 | 2.076 | 2.076 | -2.076 | 48.6 |  | 42.26 | 6.34 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.243 | 3.243 | -3.243 | 253.1 |  | 139.613 | 113.487 | 13.4 |  | 4.93 | 8.47 | 141.8 |  | 90.399 | 51.401 |  |  |  | 0 | 1 | 34.5 | 25.26 | -24.26 | 2.5 | 47.7 | 36.36 | -33.86 | 104 |  | 66.943 | 37.057 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 11.7 |  | 7.281 | 4.419 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | -2.1 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 34 | 29 | 29 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 3.7 | 6.33 | 6.33 | -2.63 | 3.9 | 11 | 11 | -7.1 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
07/02/2026 | 09:30 | 101.3 | 101.7007 | 101.7007 | -0.40068 | 634.9 | 627.794 | 627.794 | 7.106 | 214.8 | 204.431 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238 | 242 | 242 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 152.283 | 141.3763 | -10.7763 | 130.8 | 152.283 | 141.3763 | -10.5763 | 131.2 | 152.283 | 141.3763 | -10.1763 | 237.2 | 229.1104 | 212.7013 | 24.4987 | 201.5 | 207.2429 | 207.2429 | -5.7428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 552.1 | 566.0894 | 566.0894 | -13.9894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 164.0671 | 164.0671 | -4.6671 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 15.9 |  |  | 15.9 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.4441 | 142.4441 | -0.54412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 203.8 | 220.695 | 220.695 | -16.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.9 | 47.0826 | 47.0826 | -0.1826 | 44.4 | 45.382 | 45.382 | -0.982 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.3 | 30.3006 | 30.3006 | 2.9994 | 167.7 | 174.5595 | 174.5595 | -6.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 25.6163 | 49.3386 | -25.9386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 124.8415 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.2 |  |  | 67.2 |  |  |  | 0 | 71.3 | 44.8484 | 44.8484 | 26.4516 | 34.9 | 22.4916 | 22.4916 | 12.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 66.3 | 103.8836 | 167.0839 | -100.7839 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 147.0705 | 153.0601 | -12.3601 | 141 | 147.0705 | 153.0601 | -12.0601 | 146.5 | 147.5122 | 153.5198 | -7.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.9 | 206.4908 | 206.4908 | -13.5908 | 93.5 | 103.5555 | 103.5555 | -10.0555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.3 |  | 0.622 | -0.322 | 42.1 | 79.2 | 71.829 | -29.729 | 80.8 |  | 51.732 | 29.068 | 1 | 4.626 | 4.626 | -3.626 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 |  |  | 4 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 203.6 |  | 209 | -5.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.2 |  | 12.813 | 1.387 | 17.8 |  | 13.586 | 4.214 | 9.4 | 16.3 | 14.13 | -4.73 | 32.1 | 53.1 | 44.47 | -12.37 | 18.8 |  | 16.856 | 1.944 | 0 | 3.36 | 3.36 | -3.36 | 10.3 | 5.931 | 19.792 | -9.492 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.226 | 0.074 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.5 | 11.4674 | 11.4674 | -0.96744 | 17.6 | 19.4364 | 19.4364 | -1.8363 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.9 | 2.782 | 2.782 | -0.882 | 0 | 13.8 | 15.502 | -15.502 | 36.6 |  | 28.384 | 8.216 | 17.7 | 37 | 17.723 | -0.023 | 38.6 | 50.2 | 29.013 | 9.587 | 0.3 | 5.1 | 1.255 | -0.955 | 0 | 2.534 | 2.534 | -2.534 | 44.7 |  | 43.61 | 1.09 | 21.5 | 19.4364 | 19.4364 | 2.0636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1 | 3.9 | 3.9 | -2.9 | 239.6 |  | 164.231 | 75.369 | 13.6 |  | 6.854 | 6.746 | 138.4 |  | 108.973 | 29.427 |  |  |  | 0 | 0 | 33.7 | 20.82 | -20.82 | 0.1 | 48.2 | 32.74 | -32.64 | 101.9 |  | 80.127 | 21.773 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 13.8 |  | 9.53 | 4.27 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 17.3 | 16 | 16 | 1.3 | 3.9 | 6.33 | 6.33 | -2.43 | 5 | 11 | 11 | -6 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
07/02/2026 | 10:00 | 101.4 | 101.7007 | 101.7007 | -0.30068 | 639.9 | 627.794 | 627.794 | 12.106 | 216 | 204.431 | 204.431 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 154.254 | 144.7603 | 5.2397 | 150.3 | 154.254 | 144.7603 | 5.5397 | 150.1 | 154.254 | 144.7603 | 5.3397 | 248.5 | 232.0758 | 217.7926 | 30.7074 | 199.6 | 207.2429 | 207.2429 | -7.6429 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16 |  |  | 16 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 219.4 | 220.695 | 220.695 | -1.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 43.7 | 45.382 | 45.382 | -1.682 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.2 | 30.3006 | 30.3006 | 2.8994 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 44.9597 | 49.3386 | -26.0386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 0 | 70.4 | 44.8484 | 44.8484 | 25.5516 | 34.5 | 22.4916 | 22.4916 | 12.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 85.3 | 106.2561 | 198.7956 | -113.4956 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 146.8129 | 153.0601 | -12.8601 | 140.3 | 146.8129 | 153.0601 | -12.7601 | 146.2 | 147.2538 | 153.5198 | -7.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.7 | 206.4908 | 206.4908 | -13.7909 | 93.2 | 103.5555 | 103.5555 | -10.3555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.4 |  | 0.696 | -0.296 | 48.7 | 79.8 | 74.92 | -26.22 | 79.5 |  | 61.183 | 18.317 | 2.8 | 6.101 | 6.101 | -3.301 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 |  |  | 4 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 135.3 |  | 210 | -74.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.4 |  | 13.65 | 0.75 | 18 |  | 15.281 | 2.719 | 7 | 16.2 | 14.22 | -7.22 | 39 | 54.2 | 46.73 | -7.73 | 19 |  | 17.271 | 1.729 | 0 | 3.36 | 3.36 | -3.36 | 9.7 | 10.4096 | 19.792 | -10.092 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.25 | 0.05 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 11.4674 | 11.4674 | -1.1674 | 16.3 | 19.4364 | 19.4364 | -3.1364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.3 | 2.781 | 2.781 | -1.481 | 3.6 | 17.6 | 18.409 | -14.809 | 36.6 |  | 31.27 | 5.33 | 39.3 | 41 | 22.753 | 16.547 | 59.7 | 53.6 | 33.774 | 25.926 | 5.4 | 6 | 1.749 | 3.651 | 1.1 | 3.188 | 3.188 | -2.088 | 50 |  | 45.65 | 4.35 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.8 | 4.162 | 4.162 | -1.362 | 246.8 |  | 192.372 | 54.428 | 13.2 |  | 8.974 | 4.226 | 138.8 |  | 122.604 | 16.196 |  |  |  | 0 | 0 | 35.8 | 18.25 | -18.25 | 1.8 | 54.1 | 32.16 | -30.36 | 102.7 |  | 91.585 | 11.115 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 12.3 |  | 11.467 | 0.833 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.3 | 10.6 | 10.6 | -4.3 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 17.6 | 16 | 16 | 1.6 | 3.7 | 6.33 | 6.33 | -2.63 | 9 | 11 | 11 | -2 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
07/02/2026 | 10:30 | 100.8 | 101.7007 | 101.7007 | -0.90068 | 636.9 | 627.794 | 627.794 | 9.106 | 145.9 | 204.431 | 204.431 | -58.531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 151.182 | 147.8318 | 1.2682 | 150 | 151.182 | 147.8318 | 2.1682 | 149.3 | 151.182 | 147.8318 | 1.4682 | 245.4 | 227.4539 | 222.4136 | 22.9864 | 199.8 | 207.2429 | 207.2429 | -7.4428 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 21.5 |  |  | 21.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 44.6 | 45.382 | 45.382 | -0.782 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.1 | 30.3006 | 30.3006 | 2.7995 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 |  | 49.3386 | -25.9386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 195.6 | 139.2614 |  | 195.6 |  |  |  | 0 | 69.2 | 73.591 | 44.8484 | 24.3516 | 34 | 36.906 | 22.4916 | 11.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 90.3 | 86.938 | 204.0106 | -113.7106 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 151.515 | 153.0601 | -13.2601 | 139.9 | 151.515 | 153.0601 | -13.1601 | 146.2 | 151.97 | 153.5198 | -7.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 206.4908 | 206.4908 | -68.5909 | 77.9 | 103.5555 | 103.5555 | -25.6555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.4 |  | 0.758 | -0.358 | 56.4 | 54.4 | 77.48 | -21.08 | 79.6 |  | 68.734 | 10.866 | 8 | 7.398 | 7.398 | 0.602 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.1 | 9.983 | 9.983 | -5.883 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 211.9 |  | 209 | 2.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.7 |  | 14.226 | 0.474 | 18.1 |  | 16.401 | 1.699 | 11.3 | 10.9 | 14.35 | -3.05 | 48.2 | 39.7 | 48.83 | -0.63 | 19.1 |  | 17.735 | 1.365 | 0 | 3.36 | 3.36 | -3.36 | 9.7 | 5.579 | 19.792 | -10.092 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.274 | 0.026 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.4 | 11.4674 | 11.4674 | -1.0674 | 15.9 | 19.4364 | 19.4364 | -3.5364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 2.85 | 2.85 | -1.35 | 6.4 | 14.6 | 21.337 | -14.937 | 38.4 |  | 33.035 | 5.365 | 73.4 | 53.3 | 28.165 | 45.235 | 104.9 | 41.2 | 38.931 | 65.969 | 16.5 | 6.6 | 2.235 | 14.265 | 6.8 | 3.839 | 3.839 | 2.961 | 50 |  | 47.69 | 2.31 | 21.4 | 22 | 19.4364 | 1.9636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8 | 4.619 | 4.619 | 3.381 | 253 |  | 217.364 | 35.636 | 17 |  | 11.268 | 5.732 | 143 |  | 130.249 | 12.751 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 17.96 | -17.96 | 1.2 | 2 | 33.39 | -32.19 | 104.5 |  | 98.748 | 5.752 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 17.7 |  | 12.923 | 4.777 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 9 | 10.6 | -5 | 27.2 | 31 | 29 | -1.8 | 34 | 31 | 29 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.3 | 16 | 16 | 1.3 | 4 | 6.33 | 6.33 | -2.33 | 0 | 11 | 11 | -11 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
07/02/2026 | 11:00 | 103.2 | 101.7007 | 101.7007 | 1.4993 | 639.4 | 627.794 | 627.794 | 11.606 | 146 | 204.431 | 204.431 | -58.431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 244.7 | 242 | 242 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 151.182 | 145.7924 | -5.5924 | 139.6 | 151.182 | 145.7924 | -6.1924 | 140.6 | 151.182 | 145.7924 | -5.1924 | 236 | 227.4539 | 219.3453 | 16.6547 | 196.5 | 207.2429 | 207.2429 | -10.7429 | 104.2 | 103.9326 | 103.9326 | 0.2674 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 20.5 |  |  | 20.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 204.5 | 220.695 | 220.695 | -16.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 457.0943 | 457.0943 | 2.3057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 16.5 | 19.2109 | 19.2109 | -2.7109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 84.9 | 87.7736 | 87.7736 | -2.8736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 46.9 | 47.0826 | 47.0826 | -0.1826 | 45.6 | 45.382 | 45.382 | 0.218 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.8 | 30.3006 | 30.3006 | 3.4994 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 |  | 49.3386 | -5.5386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 124.8415 | 132.8384 | -4.5384 | 0 |  |  | 0 | 64 |  |  | 64 | 193.8 | 70.9723 |  | 193.8 |  |  |  | 0 | 68.9 | 73.591 | 44.8484 | 24.0516 | 33.8 | 36.906 | 22.4916 | 11.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 106.2 | 202.169 | 218.118 | -111.918 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.4 | 151.515 | 153.0601 | -13.6601 | 140.4 | 151.515 | 153.0601 | -12.6601 | 148.2 | 151.97 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76 | 103.5555 | 103.5555 | -27.5555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.5 |  | 0.775 | -0.275 | 73.6 | 58.2 | 78.445 | -4.845 | 79 |  | 71.853 | 7.147 | 8.9 | 8.16 | 8.16 | 0.74 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 198.6 |  | 208 | -9.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.9 |  | 14.636 | 0.264 | 18.6 |  | 17.16 | 1.44 | 11.7 | 10.7 | 14.61 | -2.91 | 46.5 | 39.9 | 50.46 | -3.96 | 18.9 |  | 18.157 | 0.743 | 3 | 3.36 | 3.36 | -0.36 | 12.9 | 5.579 | 19.792 | -6.892 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.287 | 0.113 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 10.4 | 11.4674 | 11.4674 | -1.0674 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 3.128 | 3.128 | 0.272 | 3.7 | 19.6 | 24.327 | -20.627 | 37.9 |  | 33.613 | 4.287 | 79.6 | 57.8 | 34.721 | 44.879 | 100.9 | 48.7 | 45.271 | 55.629 | 17.6 | 7.5 | 2.692 | 14.908 | 10.7 | 4.48 | 4.48 | 6.22 | 50 |  | 46.81 | 3.19 | 21.3 | 22 | 19.4364 | 1.8637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.9 | 5.662 | 5.662 | 3.238 | 253 |  | 228.45 | 24.55 | 16.4 |  | 13.13 | 3.27 | 147.1 |  | 132.541 | 14.559 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 24.55 | -24.55 | 0.9 | 1 | 40.08 | -39.18 | 108.5 |  | 101.841 | 6.659 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 18.1 |  | 14.127 | 3.973 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 9 | 10.6 | -5 | 27.1 | 31 | 29 | -1.9 | 33.9 | 31 | 29 | 4.9 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 4.3 | 6.33 | 6.33 | -2.03 | 0 | 11 | 11 | -11 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1
07/02/2026 | 11:30 | 103 | 101.7007 | 101.7007 | 1.2993 | 642 | 627.794 | 627.794 | 14.206 | 146.6 | 204.431 | 204.431 | -57.831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 241.6 | 242 | 242 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 153.846 | 161.3741 | -33.4741 | 127.4 | 153.846 | 161.3741 | -33.9741 | 128 | 153.846 | 161.3741 | -33.3741 | 211 | 231.462 | 242.788 | -31.788 | 195.4 | 207.2429 | 207.2429 | -11.8429 | 104.7 | 103.9326 | 103.9326 | 0.7674 | 562.3 | 566.0894 | 566.0894 | -3.7894 | 10.4 | 10.5209 | 3.4561 | 6.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 16 |  |  | 16 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 143.2 | 142.4441 | 142.4441 | 0.75588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 164.1 | 220.695 | 220.695 | -56.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 94.6 | 87.7736 | 87.7736 | 6.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 45.5 | 45.382 | 45.382 | 0.118 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.7 | 30.3006 | 30.3006 | 3.3994 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 11.2338 | 49.3386 | -5.5386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 124.8415 | 132.8384 | -4.7384 | 0 |  |  | 0 | 155.1 |  |  | 155.1 | 192.1 | 202.722 |  | 192.1 |  |  |  | 0 | 68.5 | 73.591 | 53.4316 | 15.0684 | 33.8 | 36.906 | 26.796 | 7.004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 69.2 | 184.227 | 201.9377 | -132.7377 | 133.1 | 133.1603 | 133.1603 | -0.06031 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 151.515 | 152.8945 | -13.2945 | 139.9 | 151.515 | 152.8945 | -12.9945 | 166.6 | 151.97 | 153.3536 | 13.2463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76 | 73.48 | 73.48 | 2.52 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.5 |  | 0.767 | -0.267 | 65.6 | 61.8 | 78.845 | -13.245 | 80.9 |  | 70.356 | 10.544 | 5.6 | 8.8 | 8.8 | -3.2 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 219.9 |  | 208 | 11.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 15 |  | 14.699 | 0.301 | 18.4 |  | 17.656 | 0.744 | 15.3 | 10.5 | 14.9 | 0.4 | 53.6 | 39.9 | 52.12 | 1.48 | 19.5 |  | 17.879 | 1.621 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 14.4 | 8.18 | 19.792 | -5.392 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.299 | 0.101 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 10.5 | 11.4674 | 11.4674 | -0.96744 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 3.34 | 3.34 | 0.06 | 1.3 | 25 | 27.725 | -26.425 | 38.7 |  | 32.039 | 6.661 | 81.2 | 60.6 | 40.458 | 40.742 | 96.9 | 54.4 | 50.47 | 46.43 | 15 | 8.6 | 3.107 | 11.893 | 11.8 | 5.02 | 5.02 | 6.78 | 50 |  | 45.92 | 4.08 | 21.3 | 22 | 19.4364 | 1.8637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.6 | 6.592 | 6.592 | -0.992 | 253 |  | 224.098 | 28.902 | 17 |  | 14.461 | 2.539 | 146.1 |  | 125.655 | 20.445 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 31.38 | -31.38 | 0 | 1 | 47.07 | -47.07 | 108.2 |  | 99.39 | 8.81 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 18.5 |  | 14.617 | 3.883 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 9 | 10.6 | -1.8 | 27.3 | 31 | 29 | -1.7 | 34 | 31 | 29 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.4 | 16 | 16 | 1.4 | 4.4 | 6.33 | 6.33 | -1.93 | 0 | 11 | 11 | -11 | 22.9 | 22 | 22 | 0.9
07/02/2026 | 12:00 | 98.8 | 101.7007 | 101.7007 | -2.9007 | 631.5 | 627.794 | 627.794 | 3.706 | 145 | 204.431 | 204.431 | -59.431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 153.846 | 157.7575 | -45.0575 | 112.8 | 153.846 | 157.7575 | -44.9575 | 113.6 | 153.846 | 157.7575 | -44.1575 | 218.5 | 231.462 | 237.3469 | -18.8469 | 197.1 | 207.2429 | 207.2429 | -10.1428 | 104.7 | 103.9326 | 103.9326 | 0.7674 | 554.4 | 566.0894 | 566.0894 | -11.6894 | 10 | 10.5209 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 19.3 |  |  | 19.3 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 |  |  |  | 0 | 141.4 | 142.4441 | 142.4441 | -1.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 183 | 220.695 | 220.695 | -37.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 43.8 | 45.382 | 45.382 | -1.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.6 | 30.3006 | 30.3006 | 2.2995 | 165.5 | 174.5595 | 174.5595 | -9.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 4.6344 | 49.3386 | -7.9386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 124.8415 | 132.8384 | -6.2384 | 0 |  |  | 0 | 157.4 |  |  | 157.4 | 193 | 186.4755 |  | 193 |  |  |  | 0 | 69.3 | 73.591 | 44.8484 | 24.4516 | 33.9 | 36.906 | 22.4916 | 11.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 52.3 | 187.0051 | 207.7935 | -155.4935 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 151.515 | 152.673 | -13.073 | 140.9 | 151.515 | 152.673 | -11.773 | 168.1 | 151.97 | 153.1315 | 14.9685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76 | 73.48 | 73.48 | 2.52 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.5 |  | 0.781 | -0.281 | 62.9 | 63.8 | 77.547 | -14.647 | 79.5 |  | 70.594 | 8.906 | 7.6 | 9.072 | 9.072 | -1.472 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 203.4 |  | 208 | -4.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.46 | 3.46 | -1.66 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 15.2 |  | 14.684 | 0.516 | 18.5 |  | 17.798 | 0.702 | 16.4 | 11 | 15.23 | 1.17 | 55.6 | 41.7 | 53.9 | 1.7 | 19.2 |  | 17.416 | 1.784 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 14.5 | 6.652 | 19.792 | -5.292 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.298 | 0.102 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10.2 | 11.4674 | 11.4674 | -1.2674 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.8 | 3.352 | 3.352 | -2.552 | 5 | 30.6 | 32.349 | -27.349 | 34.9 |  | 28.159 | 6.741 | 83.6 | 63.7 | 43.735 | 39.865 | 94.9 | 55.6 | 52.243 | 42.657 | 14.1 | 9.1 | 3.391 | 10.709 | 13.4 | 5.253 | 5.253 | 8.147 | 50 |  | 43.62 | 6.38 | 21.3 | 22 | 19.4364 | 1.8637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.6 | 7.18 | 7.18 | 0.42 | 253 |  | 216.698 | 36.302 | 16.6 |  | 15.252 | 1.348 | 147.5 |  | 102.796 | 44.704 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 38.94 | -38.94 | 7.8 | 4 | 54.97 | -47.17 | 107.8 |  | 95.762 | 12.038 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 19 |  | 14.322 | 4.678 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 | 27.2 | 31 | 29 | -1.8 | 34 | 31 | 29 | 5 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 4.2 | 6.33 | 6.33 | -2.13 | 0 | 11 | 11 | -11 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
07/02/2026 | 12:30 | 100.1 | 101.7007 | 101.7007 | -1.6007 | 634.5 | 627.794 | 627.794 | 6.706 | 145.2 | 204.431 | 204.431 | -59.231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 153.846 | 161.3741 | -54.1741 | 107.6 | 153.846 | 161.3741 | -53.7741 | 107.7 | 153.846 | 161.3741 | -53.6741 | 214.1 | 231.462 | 242.788 | -28.688 | 194.2 | 207.2429 | 207.2429 | -13.0428 | 104.9 | 103.9326 | 103.9326 | 0.9674 | 551.3 | 566.0894 | 566.0894 | -14.7894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 156.8 | 220.695 | 220.695 | -63.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 44.3 | 45.382 | 45.382 | -1.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.2 | 30.3006 | 30.3006 | 1.8995 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 51.1487 | 54.8406 | -12.4406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 124.8415 | 132.8384 | -5.4384 | 0 |  |  | 0 | 64.2 |  |  | 64.2 | 193.7 | 202.722 |  | 193.7 |  |  |  | 0 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 61.1 | 189.2668 | 185.925 | -124.825 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 151.515 | 152.4749 | -12.9749 | 140.2 | 151.515 | 152.4749 | -12.2749 | 167.2 | 151.97 | 152.9328 | 14.2672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.4 | 73.48 | 73.48 | 2.92 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.5 |  | 0.774 | -0.274 | 72.3 | 66.8 | 76.991 | -4.691 | 80.7 |  | 71.64 | 9.06 | 3.8 | 9.341 | 9.341 | -5.541 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 221.4 |  | 206 | 15.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.8 |  | 14.579 | 0.221 | 18.3 |  | 17.614 | 0.686 | 15.4 | 11.8 | 15.68 | -0.28 | 63.5 | 44.1 | 56.04 | 7.46 | 19.3 |  | 15.988 | 3.312 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 14.5 | 17.4216 | 19.792 | -5.292 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.297 | 0.103 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.8 | 11.4674 | 11.4674 | -1.6674 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2 | 3.391 | 3.391 | -1.391 | 5.2 | 36.3 | 37.026 | -31.826 | 35.1 |  | 23.246 | 11.854 | 75.4 | 67.8 | 47.804 | 27.596 | 99.9 | 58.6 | 54.954 | 44.946 | 15.2 | 9.5 | 3.702 | 11.498 | 13.8 | 5.632 | 5.632 | 8.168 | 46.3 |  | 41.33 | 4.97 | 21.2 | 22 | 19.4364 | 1.7636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.8 | 7.728 | 7.728 | -3.928 | 253.2 |  | 217.581 | 35.619 | 18.9 |  | 15.479 | 3.421 | 152.3 |  | 95.935 | 56.365 |  |  |  | 0 | 18.6 | 6 | 49.06 | -30.46 | 50.3 | 6 | 64.17 | -13.87 | 112.8 |  | 89.335 | 23.465 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 17.2 |  | 13.541 | 3.659 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 | 27.2 | 31 | 29 | -1.8 | 34 | 31 | 29 | 5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.5 | 16 | 16 | -0.5 | 4.3 | 6.33 | 6.33 | -2.03 | 0 | 11 | 11 | -11 | 20.1 | 22 | 22 | -1.9
07/02/2026 | 13:00 | 98.6 | 101.7007 | 101.7007 | -3.1007 | 637.6 | 627.794 | 627.794 | 9.806 | 146 | 204.431 | 204.431 | -58.431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 238.9 | 242 | 242 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 149.4369 | 147.3227 | -16.9227 | 130.2 | 149.4369 | 147.3227 | -17.1227 | 129.9 | 149.4369 | 147.3227 | -17.4227 | 217.1 | 224.8285 | 221.6477 | -4.5477 | 199.3 | 207.2429 | 207.2429 | -7.9428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 561.2 | 566.0894 | 566.0894 | -4.8894 | 10 | 10.5209 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 164.0671 | 164.0671 | -6.5671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 157.6 | 220.695 | 220.695 | -63.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 457.0943 | 2.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 148.3 | 151.3625 | 151.3625 | -3.0625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110.482 | 110.482 | -6.182 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 43.6 | 45.382 | 45.382 | -1.782 | 4.1 |  |  | 4.1 | 31.6 | 30.3006 | 30.3006 | 1.2994 | 167.2 | 174.5595 | 174.5595 | -7.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 94.6994 | 49.3386 | -7.5386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 124.8415 | 132.8384 | -6.3384 | 0 |  |  | 0 | 64.4 |  |  | 64.4 | 116.9 |  |  | 116.9 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.591 | 44.8484 | 27.3516 | 34.9 | 36.906 | 22.4916 | 12.4084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 96.3 | 250.1599 | 163.6474 | -67.3474 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.7 | 151.515 | 141.3796 | -3.6796 | 138.7 | 151.515 | 141.3796 | -2.6796 | 159.2 | 151.97 | 141.8042 | 17.3958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 77.1 | 73.48 | 73.48 | 3.62 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.3 |  | 0.771 | -0.471 | 69.1 | 70.9 | 78.657 | -9.557 | 78.8 |  | 71.876 | 6.924 | 2.2 | 9.599 | 9.599 | -7.399 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 216.5 |  | 204 | 12.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 14.9 |  | 14.368 | 0.532 | 18.8 |  | 17.315 | 1.485 | 16.9 | 11.9 | 16.47 | 0.43 | 61.4 | 49.4 | 59.3 | 2.1 | 15.5 |  | 14.073 | 1.427 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 14.7 | 19.792 | 19.792 | -5.092 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.288 | 0.112 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10 | 11.4674 | 11.4674 | -1.4674 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.2 | 3.516 | 3.516 | -2.316 | 6.3 | 40.5 | 41.863 | -35.563 | 33.2 |  | 18.666 | 14.534 | 72.7 | 70.3 | 54.249 | 18.451 | 97.9 | 65.3 | 60.475 | 37.425 | 10.4 | 9.5 | 4.091 | 6.309 | 13.2 | 6.443 | 6.443 | 6.757 | 49.9 |  | 32.07 | 17.83 | 21.2 | 22 | 19.4364 | 1.7636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.2 | 8.152 | 8.152 | -5.952 | 252.9 |  | 221.15 | 31.75 | 17.7 |  | 15.142 | 2.558 | 137.1 |  | 92.516 | 44.584 |  |  |  | 0 | 30.9 | 15 | 66.81 | -35.91 | 45.1 | 15 | 77.28 | -32.18 | 78.1 |  | 80.736 | -2.636 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 16.2 |  | 12.579 | 3.621 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 | 27.5 | 31 | 29 | -1.5 | 34.3 | 31 | 29 | 5.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 15.5 | 16 | 16 | -0.5 | 4.4 | 6.33 | 6.33 | -1.93 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
07/02/2026 | 13:30 | 103.6 | 101.7007 | 101.7007 | 1.8993 | 641.6 | 627.794 | 627.794 | 13.806 | 146.1 | 204.431 | 204.431 | -58.331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 148.6169 | 138.3966 | 0.3034 | 139.1 | 148.6169 | 138.3966 | 0.7034 | 138.6 | 148.6169 | 138.3966 | 0.2034 | 237.5 | 223.5947 | 208.2183 | 29.2817 | 198.7 | 207.2429 | 207.2429 | -8.5428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 203 | 220.695 | 220.695 | -17.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 457.0943 | 457.0943 | 1.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 47.3 | 47.0826 | 47.0826 | 0.2174 | 45.6 | 45.382 | 45.382 | 0.218 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.1 | 30.3006 | 30.3006 | 2.7995 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 46.1137 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 124.8415 | 132.8384 | -4.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.4 |  |  | 67.4 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.591 | 44.8484 | 25.7516 | 34.5 | 36.906 | 22.4916 | 12.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 115.3 | 253.7498 | 167.8233 | -52.5233 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 151.0889 | 139.884 | -1.184 | 139.4 | 151.0889 | 139.884 | -0.48401 | 146.7 | 151.5426 | 140.3041 | 6.3959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 146.52 | 146.52 | -9.32 | 76.6 | 73.48 | 73.48 | 3.12 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.4 |  | 0.772 | -0.372 | 59 | 70.6 | 79.593 | -20.593 | 80.8 |  | 69.966 | 10.834 | 3.3 | 9.621 | 9.621 | -6.321 | 0 |  | 0.3 | -0.3 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 3.9 | 9.983 | 9.983 | -6.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 213.8 |  | 199 | 14.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 13.9 |  | 13.981 | -0.081 | 18 |  | 16.928 | 1.072 | 13.4 | 11.9 | 17.14 | -3.74 | 43.7 | 51.1 | 61.74 | -18.04 | 7.3 |  | 12.537 | -5.237 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 14.7 | 16.2558 | 8.3685 | 6.3315 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.279 | 0.121 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 11.4674 | 11.4674 | -1.1674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.2 | 3.564 | 3.564 | -2.364 | 7.2 | 40.4 | 45.282 | -38.082 | 22.4 |  | 15.184 | 7.216 | 78.1 | 68.4 | 60.572 | 17.528 | 90.1 | 65 | 65.985 | 24.115 | 12.2 | 9.5 | 4.465 | 7.735 | 11.8 | 7.087 | 7.087 | 4.713 | 44.3 |  | 22.82 | 21.48 | 21.1 | 22 | 19.4364 | 1.6637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.3 | 8.341 | 8.341 | -5.041 | 249.5 |  | 209.213 | 40.287 | 18.8 |  | 13.669 | 5.131 | 121 |  | 78.174 | 42.826 |  |  |  | 0 | 39.7 | 35 | 82.99 | -43.29 | 60.9 | 25 | 89.7 | -28.8 | 83.9 |  | 70.998 | 12.902 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 8.8 |  | 11.139 | -2.339 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 9 | 10.6 | -1.6 | 27.3 | 31 | 29 | -1.7 | 34.1 | 31 | 29 | 5.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 4.3 | 6.33 | 6.33 | -2.03 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 19.5 | 22 | 22 | -2.5
07/02/2026 | 14:00 | 101.7 | 101.7007 | 101.7007 | -0.00068 | 639.4 | 627.794 | 627.794 | 11.606 | 146.1 | 204.431 | 204.431 | -58.331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 238.8 | 242 | 242 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 153.846 | 137.3803 | 35.1197 | 172.5 | 153.846 | 137.3803 | 35.1197 | 171.7 | 153.846 | 137.3803 | 34.3197 | 267.1 | 231.462 | 206.6893 | 60.4107 | 200 | 207.2429 | 207.2429 | -7.2428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 10.9 | 22.4108 |  | 10.9 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 457.0943 | 457.0943 | 3.2057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 46.8 | 47.0826 | 47.0826 | -0.2826 | 44.9 | 45.382 | 45.382 | -0.482 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.5 | 30.3006 | 30.3006 | 2.1995 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 72.6099 | 27.3384 | 67.0616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.66531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 124.8415 | 132.8384 | -4.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 183.3 |  |  | 183.3 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.591 | 44.8484 | 25.7516 | 34.3 | 36.906 | 22.4916 | 11.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 164.1 | 230.8591 | 154.4799 | 9.6201 | 129.3 | 133.1603 | 133.1603 | -3.8603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 151.515 | 145.291 | -5.291 | 140.2 | 151.515 | 145.291 | -5.091 | 153.7 | 151.97 | 145.7273 | 7.9727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 146.52 | 146.52 | -9.12 | 76.5 | 73.48 | 73.48 | 3.02 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.4 |  | 0.652 | -0.252 | 60.7 | 72.6 | 78.341 | -17.641 | 50.3 |  | 66.347 | -16.047 | 4.9 | 8.936 | 8.936 | -4.036 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.1 | 9.983 | 9.983 | -5.883 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 70.7 |  | 194 | -123.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.1 |  | 12.864 | 0.236 | 16.2 |  | 15.969 | 0.231 | 12.6 | 11.8 | 17.47 | -4.87 | 41.3 | 53.8 | 61.74 | -20.44 | 7.2 |  | 10.345 | -3.145 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 17.6 | 19.792 | 14.6982 | 2.9017 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.257 | 0.143 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 11.4674 | 11.4674 | -1.1674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 3.379 | 3.379 | -1.879 | 6.2 | 40.2 | 44.448 | -38.248 | 6.7 |  | 12.229 | -5.529 | 70.3 | 67.1 | 66.527 | 3.773 | 92.8 | 66.1 | 71.463 | 21.337 | 14.7 | 9.1 | 4.797 | 9.903 | 11.2 | 7.228 | 7.228 | 3.972 | 29.6 |  | 17.82 | 11.78 | 21.1 | 22 | 19.4364 | 1.6637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.9 | 7.828 | 7.828 | -2.928 | 101.4 |  | 173.069 | -71.669 | 7.8 |  | 12.186 | -4.386 | 66.4 |  | 70.818 | -4.418 |  |  |  | 0 | 72.2 | 44 | 94.43 | -22.23 | 96.2 | 44 | 100.04 | -3.84 | 53.1 |  | 62.194 | -9.094 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 3.4 |  | 8.945 | -5.545 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 | 27.8 | 31 | 29 | -1.2 | 34.6 | 31 | 29 | 5.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 4.2 | 6.33 | 6.33 | -2.13 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 22.3 | 22 | 22 | 0.3
07/02/2026 | 14:30 | 100.5 | 101.7007 | 101.7007 | -1.2007 | 639.4 | 627.794 | 627.794 | 11.606 | 146 | 204.431 | 204.431 | -58.431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 153.846 | 137.3803 | 28.9197 | 166.3 | 153.846 | 137.3803 | 28.9197 | 166.8 | 153.846 | 137.3803 | 29.4197 | 241.7 | 231.462 | 206.6893 | 35.0107 | 198.7 | 207.2429 | 207.2429 | -8.5428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 573.5 | 566.0894 | 566.0894 | 7.4106 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 164.0671 | 164.0671 | -17.7671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 15.9 |  |  | 15.9 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 144 | 142.4441 | 142.4441 | 1.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 192 | 220.695 | 220.695 | -28.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 457.0943 | 457.0943 | 2.2057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 43.8 | 45.382 | 45.382 | -1.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 148.3 | 174.5595 | 174.5595 | -26.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 54.2618 | 49.3386 | -30.9386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 124.8415 | 132.8384 | -6.0384 | 67.6 |  |  | 67.6 | 0 |  |  | 0 | 193.1 | 202.722 |  | 193.1 |  |  |  | 0 | 70.6 | 73.591 | 44.8484 | 25.7516 | 34.4 | 36.906 | 22.4916 | 11.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 115 | 107.394 | 189.7618 | -74.7618 | 119 | 133.1603 | 133.1603 | -14.1603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.9 | 151.515 | 145.2425 | -6.3425 | 139.1 | 151.515 | 145.2425 | -6.1425 | 167 | 151.97 | 145.6787 | 21.3213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 146.52 | 146.52 | 4.18 | 80.6 | 73.48 | 73.48 | 7.12 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.3 |  | 0.632 | -0.332 | 59.2 | 71.9 | 77.339 | -18.139 | 80.7 |  | 56.412 | 24.288 | 9.6 | 8.239 | 8.239 | 1.361 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 115.1 |  | 185 | -69.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 10.4 |  | 10.936 | -0.536 | 13 |  | 14.52 | -1.52 | 12.9 | 11.7 | 17.69 | -4.79 | 40.2 | 53.5 | 61.89 | -21.69 | 3.5 |  | 7.031 | -3.531 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 19 | 18.1424 | 19.792 | -0.792 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.234 | 0.166 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.1 | 11.4674 | 11.4674 | -1.3674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.5 | 3.266 | 3.266 | -2.766 | 5.1 | 40.1 | 43.554 | -38.454 | 8.3 |  | 9.255 | -0.955 | 68.7 | 67.2 | 71.11 | -2.41 | 92 | 65.2 | 75.583 | 16.417 | 14.7 | 8.7 | 4.97 | 9.73 | 11.9 | 7.225 | 7.225 | 4.675 | 10 |  | 12.83 | -2.83 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.6 | 7.313 | 7.313 | 2.287 | 120.3 |  | 135.005 | -14.705 | 2.4 |  | 10.641 | -8.241 | 31.1 |  | 62.249 | -31.149 |  |  |  | 0 | 66.4 | 55 | 104.91 | -38.51 | 77.4 | 55 | 109.6 | -32.2 | 24.1 |  | 53.677 | -29.577 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 5.6 |  | 6.578 | -0.978 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 27.7 | 31 | 29 | -1.3 | 34.4 | 31 | 29 | 5.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.8 | 16 | 16 | 0.8 | 4.2 | 6.33 | 6.33 | -2.13 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 22 | 22 | 22 | 0
07/02/2026 | 15:00 | 99 | 101.7007 | 101.7007 | -2.7007 | 632.1 | 627.794 | 627.794 | 4.306 | 145.2 | 204.431 | 204.431 | -59.231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.8678 | 91.8678 | -4.2678 | 238.4 | 242 | 242 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 153.846 | 152.4941 | 20.2059 | 182 | 153.846 | 152.4941 | 29.5059 | 181.5 | 153.846 | 152.4941 | 29.0059 | 270.5 | 231.462 | 229.428 | 41.072 | 197.7 | 207.2429 | 207.2429 | -9.5428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10 | 10.5209 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 6.9 | 5.1336 | 5.1336 | 1.7664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 15.6 |  |  | 15.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 148.1 | 151.3625 | 151.3625 | -3.2625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 110.482 | 110.482 | -6.882 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 43.7 | 45.382 | 45.382 | -1.682 | 4.1 |  |  | 4.1 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 147.7 | 174.5595 | 174.5595 | -26.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 59.1464 | 49.3386 | 42.2614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 124.8415 | 132.8384 | -6.2384 | 160.2 |  |  | 160.2 | 0 |  |  | 0 | 193.5 | 202.722 |  | 193.5 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.591 | 44.8484 | 26.2516 | 34.3 | 36.906 | 22.4916 | 11.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 172.3 | 144.5896 | 201.9053 | -29.6053 | 115.8 | 133.1603 | 133.1603 | -17.3603 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.1 |  |  | 35.1 | 139.5 | 151.515 | 145.2407 | -5.7407 | 139.7 | 151.515 | 145.2407 | -5.5407 | 167.2 | 151.97 | 145.6768 | 21.5232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 146.52 | 146.52 | 4.18 | 80.7 | 73.48 | 73.48 | 7.22 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.3 |  | 0.591 | -0.291 | 51.1 | 71.7 | 77.088 | -25.988 | 23.1 |  | 45.147 | -22.047 | 9.6 | 7.505 | 7.505 | 2.095 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.9 | 9.983 | 9.983 | -6.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 29.6 |  | 176 | -146.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9 |  | 8.24 | 0.76 | 13.2 |  | 12.729 | 0.471 | 12.7 | 11.6 | 17.6 | -4.9 | 37 | 52.7 | 62.48 | -25.48 | 3.4 |  | 3.782 | -0.382 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 9.7 | 19.2733 | 19.792 | -10.092 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0.197 | 0.203 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.6 | 11.4674 | 11.4674 | -1.8674 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1 | 3.37 | 3.37 | -2.37 | 4 | 39.5 | 42.477 | -38.477 | 5.2 |  | 6.3 | -1.1 | 65.3 | 66.6 | 71.58 | -6.28 | 92.3 | 63.9 | 75.632 | 16.668 | 13.3 | 8.3 | 4.667 | 8.633 | 7.1 | 6.788 | 6.788 | 0.312 | 12.1 |  | 9.33 | 2.77 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.6 | 6.795 | 6.795 | 2.805 | 36.3 |  | 107.358 | -71.058 | 2.9 |  | 8.41 | -5.51 | 41 |  | 44.369 | -3.369 |  |  |  | 0 | 56 | 70 | 112.64 | -56.64 | 44.7 | 70 | 116.84 | -72.14 | 29.8 |  | 39.734 | -9.934 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.8 |  | 4.907 | -3.107 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 | 27.4 | 31 | 29 | -1.6 | 34.1 | 31 | 29 | 5.1 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 4.1 | 6.33 | 6.33 | -2.23 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 19.7 | 22 | 22 | -2.3
07/02/2026 | 15:30 | 99.5 | 101.7007 | 101.7007 | -2.2007 | 633.7 | 627.794 | 627.794 | 5.906 | 145.6 | 146.7996 | 204.431 | -58.831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 153.846 | 161.3281 | -4.1281 | 157.1 | 153.846 | 161.3281 | -4.2281 | 156.7 | 153.846 | 161.3281 | -4.6281 | 255.6 | 231.462 | 242.7189 | 12.8811 | 197.5 | 207.2429 | 207.2429 | -9.7429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 15.6 |  |  | 15.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 44.2 | 45.382 | 45.382 | -1.182 | 4.1 |  |  | 4.1 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 147.9 | 174.5595 | 174.5595 | -26.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 30.139 | 49.3386 | 16.7614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 124.8415 | 132.8384 | -5.7384 | 120.5 | 164.4274 |  | 120.5 | 63.7 |  |  | 63.7 | 190.4 |  |  | 190.4 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 | 48.7985 | 21.2015 | 34 | 36.906 | 24.4725 | 9.5275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 157.8 | 211.6361 | 231.0601 | -73.2601 | 116.8 | 133.1603 | 133.1603 | -16.3603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 |  |  | 29.2 | 138.6 | 151.515 | 145.2804 | -6.6804 | 139.2 | 151.515 | 145.2804 | -6.0804 | 158.1 | 151.97 | 145.7167 | 12.3833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 146.52 | 146.52 | 9.18 | 81.8 | 73.48 | 73.48 | 8.32 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.2 |  | 0.498 | -0.298 | 59.4 | 69.4 | 76.961 | -17.561 | 12.4 |  | 38.151 | -25.751 | 8.8 | 6.775 | 6.775 | 2.025 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 17.4 |  | 143 | -125.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 5.1 |  | 5.582 | -0.482 | 7.7 |  | 10.491 | -2.791 | 12.5 | 15.8 | 17.59 | -5.09 | 42.9 | 56.5 | 62.86 | -19.96 | 8.9 |  | 1.535 | 7.365 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 16.7 | 12.5572 | 19.792 | -3.092 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 |  | 0.16 | 0.14 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.9 | 11.4674 | 11.4674 | -1.5674 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 4.2 | 3.431 | 0.269 | 3 | 37.5 | 41.445 | -38.445 | 5.6 |  | 4.103 | 1.497 | 55.7 | 63.9 | 71.324 | -15.624 | 81.5 | 81.6 | 75.487 | 6.013 | 13.5 | 7.8 | 4.376 | 9.124 | 8.2 | 6.458 | 6.458 | 1.742 | 8 |  | 5.84 | 2.16 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 24.3 |  | 81.272 | -56.972 | 3.5 |  | 5.848 | -2.348 | 34.3 |  | 28.439 | 5.861 |  |  |  | 0 | 56.3 | 78 | 118.41 | -62.11 | 67.7 | 78 | 122.85 | -55.15 | 28.6 |  | 25.671 | 2.929 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.9 |  | 3.66 | -2.76 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 | 27.3 | 31 | 29 | -1.7 | 34.1 | 31 | 29 | 5.1 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 4.3 | 6.33 | 6.33 | -2.03 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 17.7 | 22 | 22 | -4.3
07/02/2026 | 16:00 | 101.3 | 101.7007 | 101.7007 | -0.40068 | 637.9 | 627.794 | 627.794 | 10.106 | 145.6 | 146.7996 | 204.431 | -58.831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 153.846 | 143.2419 | 3.4581 | 147.3 | 153.846 | 143.2419 | 4.0581 | 147 | 153.846 | 143.2419 | 3.7581 | 247.4 | 231.462 | 215.5081 | 31.8919 | 199.5 | 207.2429 | 207.2429 | -7.7428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 9.4 | 5.1336 | 5.1336 | 4.2664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 21.2 |  |  | 21.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 457.0943 | 457.0943 | 3.3057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 | 44.8 | 45.382 | 45.382 | -0.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 31.9 | 30.3006 | 30.3006 | 1.5995 | 149.4 | 174.5595 | 174.5595 | -25.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 36.5712 | 49.3386 | 32.5614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 124.8415 | 132.8384 | -5.2384 | 80.3 | 171.575 |  | 80.3 | 64.1 |  |  | 64.1 | 193.7 |  |  | 193.7 |  |  |  | 0 | 70.8 | 73.591 | 44.8484 | 25.9516 | 34.5 | 36.906 | 22.4916 | 12.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 151.6 | 218.0718 | 211.8478 | -60.2478 | 118.3 | 133.1603 | 133.1603 | -14.8603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 |  |  | 30.7 | 140 | 151.515 | 145.3584 | -5.3584 | 140.2 | 151.515 | 145.3584 | -5.1584 | 146.9 | 151.97 | 145.7949 | 1.1051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 146.52 | 206.4908 | -50.7908 | 81.8 | 73.48 | 103.5555 | -21.7555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.2 |  | 0.36 | -0.16 | 65.8 | 68.4 | 77.209 | -11.409 | 11.1 |  | 33.235 | -22.135 | 2.2 | 6.055 | 6.055 | -3.855 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 28.5 |  | 109 | -80.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 3.7 |  | 3.786 | -0.086 | 3.7 |  | 8.141 | -4.441 | 13.8 | 16.1 | 17.8 | -4 | 42.9 | 56.8 | 62.63 | -19.73 | 2.8 |  | 0.444 | 2.356 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 19.1 | 14.0464 | 19.792 | -0.692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.123 | 0.077 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 11.4674 | 11.4674 | -1.1674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 | 4 | 3.362 | 0.238 | 0.3 | 36 | 40.551 | -40.251 | 2.2 |  | 2.865 | -0.665 | 54.9 | 61.9 | 68.89 | -13.99 | 82.9 | 81.6 | 74.757 | 8.143 | 11.3 | 7.1 | 4.122 | 7.178 | 8.2 | 6.451 | 6.451 | 1.749 | 8.4 |  | 5.25 | 3.15 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.2 | 5.873 | 5.873 | -3.673 | 43.4 |  | 58.283 | -14.883 | 3 |  | 3.458 | -0.458 | 36.4 |  | 19.208 | 17.192 |  |  |  | 0 | 91.6 | 87 | 118.25 | -26.65 | 85.6 | 87 | 125.19 | -39.59 | 26.7 |  | 16.566 | 10.134 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.2 |  | 2.434 | -0.234 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 | 27.4 | 31 | 29 | -1.6 | 34.2 | 31 | 29 | 5.2 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 4.4 | 6.33 | 6.33 | -1.93 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 17.7 | 22 | 22 | -4.3
07/02/2026 | 16:30 | 101.8 | 101.7007 | 101.7007 | 0.09932 | 641.5 | 627.794 | 627.794 | 13.706 | 146.2 | 146.7996 | 204.431 | -58.231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 153.846 | 161.3741 | -24.8741 | 136.3 | 153.846 | 161.3741 | -25.0741 | 136.5 | 153.846 | 161.3741 | -24.8741 | 234.5 | 231.462 | 242.788 | -8.288 | 199.3 | 207.2429 | 207.2429 | -7.9428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 559 | 566.0894 | 566.0894 | -7.0894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 20.9 |  |  | 20.9 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 199.7 | 220.695 | 220.695 | -20.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 45.2 | 45.382 | 45.382 | -0.182 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.4 | 30.3006 | 30.3006 | 2.0995 | 142 | 174.5595 | 174.5595 | -32.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 43.523 | 49.3386 | 32.5614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 124.8415 | 132.8384 | -4.8384 | 14.8 | 171.575 |  | 14.8 | 64.1 |  |  | 64.1 | 195.1 |  |  | 195.1 |  |  |  | 0 | 71.4 | 73.591 | 62.3149 | 9.0851 | 34.6 | 36.906 | 31.251 | 3.349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 156 | 230.8591 | 230.8591 | -74.8591 | 119.1 | 133.1603 | 133.1603 | -14.0603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.1 |  |  | 31.1 | 138.9 | 151.515 | 145.4785 | -6.5785 | 138.9 | 151.515 | 145.4785 | -6.5785 | 145.8 | 151.97 | 145.9154 | -0.11536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 206.4908 | 206.4908 | -23.1909 | 89.3 | 103.5555 | 103.5555 | -14.2555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.8 | 4.0687 | 9.9491 | -5.1491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.2 |  | 0.31 | -0.11 | 51.9 | 67.3 | 77.13 | -25.23 | 13.5 |  | 25.87 | -12.37 | 0 | 5.412 | 5.412 | -5.412 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 32.2 |  | 55 | -22.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 2.7 |  | 2.787 | -0.087 | 2.7 |  | 6.287 | -3.587 | 14.8 | 16.3 | 17.88 | -3.08 | 51.1 | 57 | 62.23 | -11.13 | 0 |  | 0.253 | -0.253 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 20.4 | 15.656 | 19.792 | 0.608 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 0.087 | 0.113 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10.1 | 11.4674 | 11.4674 | -1.3674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 3.7 | 3.274 | -0.874 | 2.2 | 36.5 | 39.523 | -37.323 | 1.4 |  | 1.945 | -0.545 | 57.3 | 62.4 | 67.015 | -9.715 | 90.3 | 81.1 | 74.257 | 16.043 | 9.9 | 6.2 | 3.847 | 6.053 | 6.6 | 6.297 | 6.297 | 0.303 | 3.7 |  | 4.65 | -0.95 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 5.37 | 5.37 | -5.37 | 51 |  | 36.027 | 14.973 | 2.2 |  | 1.34 | 0.86 | 9.7 |  | 12.524 | -2.824 |  |  |  | 0 | 114.9 | 93 | 118.46 | -3.56 | 135 | 93 | 126.84 | 8.16 | 7.1 |  | 11.041 | -3.941 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 3.1 |  | 1.467 | 1.633 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 9 | 10.6 | -1.6 | 27.3 | 31 | 29 | -1.7 | 34.1 | 31 | 29 | 5.1 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 3.4 | 6.33 | 6.33 | -2.93 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 18.5 | 22 | 22 | -3.5
07/02/2026 | 17:00 | 101 | 101.7007 | 101.7007 | -0.70068 | 640.7 | 627.794 | 627.794 | 12.906 | 160 | 146.7996 | 204.431 | -44.431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 241.1 | 242 | 242 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 153.846 | 161.3741 | -22.6741 | 137.9 | 153.846 | 161.3741 | -23.4741 | 137.2 | 153.846 | 161.3741 | -24.1741 | 235 | 231.462 | 242.788 | -7.788 | 201.1 | 207.2429 | 207.2429 | -6.1429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 561.5 | 566.0894 | 566.0894 | -4.5894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 21.1 |  |  | 21.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 209.7 | 220.695 | 220.695 | -10.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 41.2 | 47.0826 | 47.0826 | -5.8826 | 45.1 | 45.382 | 45.382 | -0.282 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.4 | 30.3006 | 30.3006 | 2.0995 | 140.8 | 174.5595 | 174.5595 | -33.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 32.5142 | 57.5481 | 24.1519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 | 171.575 |  | 0 | 64 |  |  | 64 | 195.7 |  |  | 195.7 |  |  |  | 0 | 71.3 | 73.591 | 73.591 | -2.291 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 145.2 | 214.4533 | 230.8591 | -85.6591 | 123.7 | 133.1603 | 133.1603 | -9.4603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.9 |  |  | 32.9 | 138.7 | 151.515 | 145.6474 | -6.9474 | 138.9 | 151.515 | 145.6474 | -6.7474 | 145.8 | 151.97 | 146.0848 | -0.28479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.7 | 206.4908 | 206.4908 | -5.7908 | 95.4 | 103.5555 | 103.5555 | -8.1555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0.1 |  | 0.215 | -0.115 | 54.5 | 66.6 | 76.074 | -21.574 | 15.1 |  | 12.984 | 2.116 | 0.3 | 5.001 | 5.001 | -4.701 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 27.2 |  | 2 | 25.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.6 |  | 1.936 | -0.336 | 1.8 |  | 4.324 | -2.524 | 14.1 | 16.2 | 17.58 | -3.48 | 40.8 | 56.9 | 61.28 | -20.48 | 0 |  | 0.095 | -0.095 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 20.3 | 13.1071 | 19.792 | 0.508 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 10.1 | 11.4674 | 11.4674 | -1.3674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 3.6 | 3.127 | -0.727 | 0 | 36.9 | 38.097 | -38.097 | 3.3 |  | 1.269 | 2.031 | 62.4 | 62.7 | 66.813 | -4.413 | 80.1 | 79.3 | 74.445 | 5.655 | 11 | 6 | 3.509 | 7.491 | 6.3 | 5.701 | 5.701 | 0.599 | 2.4 |  | 3.92 | -1.52 | 20.9 | 22 | 19.4364 | 1.4636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.3 | 4.64 | 4.64 | -4.34 | 32.8 |  | 18.976 | 13.824 | 1.3 |  | 0.311 | 0.989 | 8.5 |  | 7.733 | 0.767 |  |  |  | 0 | 115.2 | 98 | 120.06 | -4.86 | 143.4 | 98 | 126.38 | 17.02 | 4.3 |  | 7.22 | -2.92 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 |  | 0.869 | 1.531 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 9 | 10.6 | -1.6 | 27.4 | 31 | 29 | -1.6 | 34.2 | 31 | 29 | 5.2 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 16.7 | 16 | 16 | 0.7 | 0 | 6.33 | 6.33 | -6.33 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 21 | 22 | 22 | -1
07/02/2026 | 17:30 | 102.2 | 101.7007 | 101.7007 | 0.49932 | 639.7 | 634.9834 | 627.794 | 11.906 | 215.8 | 146.7996 | 204.431 | 11.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 153.846 | 161.3741 | -36.5741 | 123.9 | 153.846 | 161.3741 | -37.4741 | 124.2 | 153.846 | 161.3741 | -37.1741 | 230.1 | 231.462 | 242.788 | -12.688 | 200.8 | 207.2429 | 207.2429 | -6.4428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 554.9 | 566.0894 | 566.0894 | -11.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.0671 | 5.0329 | 10 | 5.1336 | 5.1336 | 4.8664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 186.4 | 220.695 | 220.695 | -34.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 457.0943 | 457.0943 | -1.1943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 45.9 | 45.382 | 45.382 | 0.518 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.1 | 33.3605 | 30.3006 | 2.7995 | 142.5 | 174.5595 | 174.5595 | -32.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.1192 | 49.3386 | 32.5614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 124.8415 | 132.8384 | -4.6384 | 0 |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 168.1 | 68.7083 |  | 168.1 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 71.841 | -0.04101 | 35 | 36.906 | 36.0284 | -1.0284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 145.1 | 162.173 | 230.8591 | -85.7591 | 132.9 | 133.1603 | 133.1603 | -0.26031 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 32.9557 |  | 33.3 | 138.1 | 151.515 | 145.8621 | -7.7621 | 138.8 | 151.515 | 145.8621 | -7.0621 | 145.5 | 151.97 | 146.3001 | -0.80013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 206.4908 | 206.4908 | -3.5909 | 96.6 | 103.5555 | 103.5555 | -6.9555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  | 0.074 | -0.074 | 53.2 | 60.99 | 75.256 | -22.056 | 7.8 |  | 5.409 | 2.391 | 0 | 4.494 | 4.494 | -4.494 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 27.4 |  | 1 | 26.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.9 |  | 0.898 | 0.002 | 1 |  | 2.229 | -1.229 | 17.1 | 15.03 | 17.28 | -0.18 | 47.3 | 49.41 | 60.4 | -13.1 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.028 | -0.028 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 9.9 | 11.4674 | 11.4674 | -1.5674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 1.29 | 3.028 | -0.228 | 0 | 7.37 | 36.887 | -36.887 | 2.4 |  | 0.746 | 1.654 | 43.7 | 69.77 | 65.996 | -22.296 | 78.8 | 96.06 | 74.405 | 4.395 | 5.4 | 6 | 3.187 | 2.213 | 6.2 | 5.1 | 5.1 | 1.1 | 4.2 |  | 3.2 | 1 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.882 | 3.882 | -3.882 | 32.7 |  | 8.788 | 23.912 | 1 |  | 0.016 | 0.984 | 8.1 |  | 3.656 | 4.444 |  |  |  | 0 | 119.3 | 106.64 | 121.44 | -2.14 | 146.2 | 121.38 | 125.58 | 20.62 | 5.5 |  | 3.755 | 1.745 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.7 |  | 0.342 | 1.358 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 | 27.3 | 32 | 29 | -1.7 | 34.1 | 32 | 29 | 5.1 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.2 | 16 | 16 | 0.2 | 3 | 6.33 | 6.33 | -3.33 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.2 | 22 | 22 | -1.8
07/02/2026 | 18:00 | 101.6 | 101.7007 | 101.7007 | -0.10068 | 636.8 | 634.9834 | 627.794 | 9.006 | 216 | 146.7996 | 204.431 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 153.846 | 160.1225 | -10.4225 | 150.1 | 153.846 | 160.1225 | -10.0225 | 150 | 153.846 | 160.1225 | -10.1225 | 247.2 | 231.462 | 240.9051 | 6.2949 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 457.0943 | 0.70573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 44.4 | 45.382 | 45.382 | -0.982 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32 | 33.3605 | 30.3006 | 1.6994 | 138.3 | 174.5595 | 174.5595 | -36.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.1192 | 49.3386 | 31.8614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 124.8415 | 132.8384 | -5.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.8 | 68 |  | 67.8 |  |  |  | 0 | 60.2 | 73.591 | 44.8484 | 15.3516 | 31.3 | 36.906 | 22.4916 | 8.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 150.6 | 122.6476 | 214.2313 | -63.6313 | 131.1 | 133.1603 | 133.1603 | -2.0603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 32.9557 |  | 31.9 | 138.9 | 151.515 | 146.1005 | -7.2005 | 139.1 | 151.515 | 146.1005 | -7.0005 | 146.4 | 151.97 | 146.5393 | -0.13926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.4908 | 206.4908 | -1.6908 | 98.2 | 103.5555 | 103.5555 | -5.3555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.6 | 4.0687 | 9.9491 | -5.3491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 44.6 | 60.9 | 75.149 | -30.549 | 2.9 |  | 2.017 | 0.883 | 0 | 3.702 | 3.702 | -3.702 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.983 | 9.983 | -5.983 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.2 |  | 0.237 | -0.037 | 0 |  | 0.752 | -0.752 | 15 | 15.4 | 17.01 | -2.01 | 44.2 | 48.13 | 59.69 | -15.49 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 9.7 | 11.4674 | 11.4674 | -1.7674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 1.42 | 3.074 | -0.274 | 0.2 | 11.36 | 36.325 | -36.125 | 0.6 |  | 0.261 | 0.339 | 57.6 | 66.81 | 63.333 | -5.733 | 90.7 | 91.87 | 73.681 | 17.019 | 5 | 5.7 | 2.91 | 2.09 | 5.9 | 4.487 | 4.487 | 1.413 | 3.7 |  | 1.73 | 1.97 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.04 | 3.04 | -3.04 | 5.7 |  | 2.958 | 2.742 | 0.3 |  |  | 0.3 | 4 |  | 1.28 | 2.72 |  |  |  | 0 | 106.5 | 95.56 | 122.15 | -15.65 | 133.1 | 105.17 | 123.75 | 9.35 | 3.4 |  | 1.274 | 2.126 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0.5 |  | 0.038 | 0.462 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 27.2 | 32 | 29 | -1.8 | 34 | 32 | 29 | 5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 5.8 | 6.33 | 6.33 | -0.53 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.7 | 22 | 22 | -2.3
07/02/2026 | 18:30 | 101 | 101.7007 | 101.7007 | -0.70068 | 635.8 | 634.9834 | 627.794 | 8.006 | 215.6 | 146.7996 | 204.431 | 11.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 161.3741 | 161.3741 | 10.1259 | 178.5 | 161.3741 | 161.3741 | 17.1259 | 178.5 | 161.3741 | 161.3741 | 17.1259 | 273.5 | 242.788 | 242.788 | 30.712 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 553.3 | 566.0894 | 566.0894 | -12.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 44.8 | 45.382 | 45.382 | -0.582 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.4 | 33.3605 | 30.3006 | 2.0995 | 138.8 | 174.5595 | 174.5595 | -35.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.1192 | 85.436 | -4.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 124.8415 | 132.8384 | -5.2384 | 9.6 |  |  | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 130.1 | 152.5126 |  | 130.1 |  |  |  | 0 | 71.7 | 73.591 | 73.591 | -1.891 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 188.8 | 150.1166 | 230.8591 | -42.0591 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 32.9557 |  | 32.3 | 138.6 | 151.515 | 153.0601 | -14.4601 | 139 | 151.515 | 153.0601 | -14.0601 | 145.5 | 151.97 | 153.5198 | -8.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.4908 | 206.4908 | -0.29085 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 10.1 | 20 | 17.4927 | -7.3927 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 60.69 | 74.46 | -34.36 | 0 |  | 0.507 | -0.507 | 0 | 3.104 | 3.104 | -3.104 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.037 | -0.037 | 0 |  | 0.172 | -0.172 | 10.1 | 15.85 | 16.78 | -6.68 | 34.6 | 46.75 | 58.96 | -24.36 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 9.7 | 11.4674 | 11.4674 | -1.7674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 1.55 | 3.078 | -1.278 | 0 | 15.03 | 36.006 | -36.006 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 43.5 | 63.59 | 61.566 | -18.066 | 75.8 | 87.33 | 73.376 | 2.424 | 4.7 | 5.3 | 2.668 | 2.032 | 6.1 | 3.967 | 3.967 | 2.133 | 1.1 |  | 0.27 | 0.83 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.269 | 2.269 | -2.269 | 0 |  | 0.605 | -0.605 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.29 | -0.29 |  |  |  | 0 | 68.8 | 83.55 | 122.21 | -53.41 | 82.1 | 87.57 | 121 | -38.9 | 0 |  | 0.261 | -0.261 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 9 | 10.6 | -1.8 | 27.4 | 32 | 29 | -1.6 | 34.3 | 32 | 29 | 5.3 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 6.1 | 6.33 | 6.33 | -0.23 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2
07/02/2026 | 19:00 | 103 | 101.7007 | 101.7007 | 1.2993 | 646.6 | 634.9834 | 627.794 | 18.806 | 217 | 146.7996 | 204.431 | 12.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 161.3741 | 161.3741 | 12.8259 | 194.8 | 161.3741 | 161.3741 | 33.4259 | 194.7 | 161.3741 | 161.3741 | 33.3259 | 284.4 | 242.788 | 242.788 | 41.612 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 571.4 | 566.0894 | 566.0894 | 5.3106 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 10.2 | 5.1336 | 5.1336 | 5.0664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 22.2 | 22.4108 |  | 22.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 144.8 | 142.4441 | 142.4441 | 2.3559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 225.8 | 220.695 | 220.695 | 5.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 95.6 | 87.7736 | 87.7736 | 7.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 45.9 | 45.382 | 45.382 | 0.518 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.7 | 33.3605 | 30.3006 | 2.3994 | 143.4 | 174.5595 | 174.5595 | -31.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 80.1192 | 95.5452 | -34.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 124.8415 | 132.8384 | -4.1384 | 145.9 |  |  | 145.9 | 0 | 169.782 | 95.5964 | -95.5964 | 198 | 202.722 | 202.722 | -4.722 |  |  |  | 0 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 274.4 | 230.8591 | 230.8591 | 43.5409 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 42.4545 |  | 46.3 | 139.2 | 151.515 | 153.0601 | -13.8601 | 139.6 | 151.515 | 153.0601 | -13.4601 | 149.2 | 151.97 | 153.5198 | -4.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 206.4908 | 206.4908 | -1.1908 | 98.2 | 103.5555 | 103.5555 | -5.3555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 10.1 | 20 | 17.4927 | -7.3927 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 60.27 | 72.027 | -32.627 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | -3.09 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 19 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 15.25 | 16.67 | -6.97 | 32.1 | 45.47 | 58.14 | -26.04 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16 | 19.792 | 19.792 | -3.792 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 10 | 11.4674 | 11.4674 | -1.4674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.8 | 1.64 | 2.96 | -2.16 | 0 | 17.7 | 36.41 | -36.41 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 60.63 | 62.49 | -34.09 | 82.1 | 83.15 | 74.324 | 7.776 | 1.9 | 4.9 | 2.534 | -0.634 | 1.7 | 3.731 | 3.731 | -2.031 | 0 |  | 0.13 | -0.13 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.708 | 1.708 | -1.708 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 72.47 | 120.28 | -59.08 | 64.9 | 71.36 | 115.49 | -50.59 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20.4 | 19.242 | 19.242 | 1.158 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.5 | 9 | 10.6 | -2.1 | 27.8 | 32 | 29 | -1.2 | 34.6 | 32 | 29 | 5.6 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 6.7 | 6.33 | 6.33 | 0.37 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
07/02/2026 | 19:30 | 102.6 | 101.7007 | 101.7007 | 0.89932 | 638.7 | 634.9834 | 627.794 | 10.906 | 216.9 | 215.1123 | 204.431 | 12.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 167.3681 | 167.3681 | 6.6319 | 196.8 | 167.3681 | 167.3681 | 29.4319 | 193.8 | 167.3681 | 167.3681 | 26.4319 | 285.4 | 251.806 | 251.806 | 33.594 | 202.8 | 207.2429 | 207.2429 | -4.4428 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 565.9 | 566.0894 | 566.0894 | -0.18941 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 22.3 |  |  | 22.3 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 144.4 | 142.4441 | 142.4441 | 1.9559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 225.7 | 220.695 | 220.695 | 5.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 45.5 | 45.382 | 45.382 | 0.118 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.5 | 33.3605 | 30.3006 | 2.1995 | 142.3 | 174.5595 | 174.5595 | -32.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 9.0156 | 95.5452 | -35.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 124.8415 | 132.8384 | -4.7384 | 164.2 | 171.575 |  | 164.2 | 65.2 | 132.4535 | 144.0073 | -78.8073 | 195.2 | 202.722 | 202.722 | -7.522 |  |  |  | 0 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 258 | 208.184 | 230.8591 | 27.1409 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 32.9557 |  | 47 | 139.6 | 151.515 | 153.0601 | -13.4601 | 140.6 | 151.515 | 153.0601 | -12.4601 | 167.5 | 151.97 | 153.5198 | 13.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89085 | 98.2 | 103.5555 | 103.5555 | -5.3555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.6 | 4.0687 | 9.9491 | -5.3491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 59.99 | 69.842 | -28.442 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 3.087 | 3.087 | -2.887 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.48 | 3.48 | -1.68 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.5 | 19 | 17.4927 | 1.0073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 14.38 | 16.47 | -4.87 | 28.5 | 44.49 | 56.78 | -28.28 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 18.1 | 7.6664 | 19.792 | -1.692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 9.9 | 11.4674 | 11.4674 | -1.5674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.7 | 1.74 | 2.872 | -2.172 | 0 | 17.6 | 36.266 | -36.266 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 58.42 | 63.26 | -36.66 | 71.5 | 80.04 | 75.335 | -3.835 | 3.2 | 4.5 | 2.38 | 0.82 | 3.2 | 3.518 | 3.518 | -0.318 | 0 |  |  | 0 | 21 | 22 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8 | 8 | -1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.309 | 1.309 | -1.309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 64.16 | 116.33 | -70.43 | 44.6 | 59.3 | 107.83 | -63.23 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20.5 | 19.242 | 19.242 | 1.258 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 | 27.8 | 32 | 29 | -1.2 | 34.7 | 32 | 29 | 5.7 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.4 | 16 | 16 | 0.4 | 7.1 | 6.33 | 6.33 | 0.77 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
07/02/2026 | 20:00 | 100.7 | 101.7007 | 101.7007 | -1.0007 | 630.6 | 634.9834 | 627.794 | 2.806 | 215.3 | 215.1123 | 204.431 | 10.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 239.8 | 242 | 242 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 167.3681 | 167.3681 | 8.6319 | 188.4 | 167.3681 | 167.3681 | 21.0319 | 188.2 | 167.3681 | 167.3681 | 20.8319 | 279.4 | 251.806 | 251.806 | 27.594 | 204 | 207.2429 | 207.2429 | -3.2428 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.0671 | 164.0671 | -1.5671 | 9.1 | 5.1336 | 5.1336 | 3.9664 | 6.9 | 2.8179 | 2.8179 | 4.0821 | 22.3 |  | 22.4108 | -0.11077 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 44 | 45.382 | 45.382 | -1.382 | 4.1 |  |  | 4.1 | 32.7 | 33.3605 | 30.3006 | 2.3994 | 138.4 | 174.5595 | 174.5595 | -36.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 9.534 | 95.5452 | -61.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 124.8415 | 132.8384 | -5.8384 | 166.7 | 171.575 |  | 166.7 | 162.5 | 136.5664 | 140.9795 | 21.5205 | 198.1 | 202.722 | 202.722 | -4.622 |  |  |  | 0 | 72.3 | 73.591 | 73.591 | -1.291 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 235.2 | 209.0479 | 230.8591 | 4.3409 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  |  | 45.8 | 47.1 | 32.9557 |  | 47.1 | 140.8 | 151.515 | 153.0601 | -12.2601 | 141.4 | 151.515 | 153.0601 | -11.6601 | 168.1 | 151.97 | 153.5198 | 14.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.4908 | 206.4908 | -0.29085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.6 | 4.0687 | 9.9491 | -5.3491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 58.24 | 68.4 | -33.8 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.12 | 3.12 | -3.02 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 19 | 17.4927 | 0.60729 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.87 | 16.03 | -6.73 | 28.3 | 43.47 | 53.83 | -25.53 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 16.8 | 7.7864 | 19.792 | -2.992 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 9.9 | 11.4674 | 11.4674 | -1.5674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.7 | 1.97 | 2.87 | -1.17 | 0 | 17.37 | 34.478 | -34.478 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 57.48 | 63.566 | -31.866 | 72.7 | 78.84 | 76.535 | -3.835 | 2.8 | 4.5 | 2.167 | 0.633 | 3.4 | 3.375 | 3.375 | 0.025 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 22 | 19.4364 | 1.1637 | 7 | 8 | 8 | -1 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.395 | 1.395 | -1.395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 59.18 | 106.31 | -61.61 | 43.9 | 53.52 | 93.69 | -49.79 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 | 28.1 | 32 | 29 | -0.9 | 35 | 32 | 29 | 6 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.3 | 16 | 16 | 0.3 | 6.1 | 6.33 | 6.33 | -0.23 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
07/02/2026 | 20:30 | 200.1 | 101.7007 | 101.7007 | 98.3993 | 631.5 | 634.9834 | 627.794 | 3.706 | 215.9 | 215.1123 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 239.9 | 242 | 242 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 167.3681 | 167.3681 | -21.8681 | 145.2 | 167.3681 | 167.3681 | -22.1681 | 145.2 | 167.3681 | 167.3681 | -22.1681 | 256.1 | 251.806 | 251.806 | 4.294 | 206 | 207.2429 | 207.2429 | -1.2429 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 9.2 | 5.1336 | 5.1336 | 4.0664 | 7.4 | 2.8179 | 2.8179 | 4.5821 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 217.4 | 220.695 | 220.695 | -3.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 44.3 | 45.382 | 45.382 | -1.082 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.2 | 33.3605 | 30.3006 | 2.8994 | 139.4 | 174.5595 | 174.5595 | -35.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 19.3186 | 95.5452 | -61.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 124.8415 | 132.8384 | -5.7384 | 168.1 | 171.575 |  | 168.1 | 164.1 | 169.782 | 155.9889 | 8.1111 | 198.9 | 202.722 | 202.722 | -3.822 |  |  |  | 0 | 72.9 | 73.591 | 73.591 | -0.691 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 200.1 | 222.8677 | 230.8591 | -30.7591 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 32.9557 |  | 37.4 | 38.2 | 32.9557 |  | 38.2 | 140.4 | 151.515 | 153.0601 | -12.6601 | 140.9 | 151.515 | 153.0601 | -12.1601 | 168.5 | 151.97 | 153.5198 | 14.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.6 | 4.0687 | 9.9491 | -5.3491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 55.88 | 66.752 | -29.252 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 3.119 | 3.119 | -2.419 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.1 | 19 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 13.45 | 15.65 | -6.75 | 33.5 | 41.22 | 50.99 | -17.49 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 12 | 10.0519 | 19.792 | -7.792 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.2 | 11.4674 | 11.4674 | -2.2674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 | 2.2 | 2.865 | 0.735 | 0 | 17.14 | 32.712 | -32.712 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 55.41 | 64.107 | -41.007 | 59.4 | 76.21 | 77.95 | -18.55 | 2.4 | 4.5 | 2.03 | 0.37 | 2 | 3.194 | 3.194 | -1.194 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 22 | 19.4364 | 1.3637 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.416 | 1.416 | -1.416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 48.21 | 95.73 | -32.93 | 78.9 | 40.82 | 79.93 | -1.03 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 9 | 10.6 | -1.6 | 27.9 | 32 | 29 | -1.1 | 34.7 | 32 | 29 | 5.7 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 16.9 | 16 | 16 | 0.9 | 7.5 | 6.33 | 6.33 | 1.17 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
07/02/2026 | 21:00 | 203 | 101.7007 | 101.7007 | 101.2993 | 631.8 | 634.9834 | 627.794 | 4.006 | 214.8 | 215.1123 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 167.3681 | 167.3681 | 1.5319 | 169 | 167.3681 | 167.3681 | 1.6319 | 168.8 | 167.3681 | 167.3681 | 1.4319 | 269.6 | 251.806 | 251.806 | 17.794 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 109.2 | 103.9326 | 103.9326 | 5.2674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 9 | 5.1336 | 5.1336 | 3.8664 | 7 | 2.8179 | 2.8179 | 4.1821 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 43.9 | 45.382 | 45.382 | -1.482 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.1 | 33.3605 | 30.3006 | 2.7995 | 138.1 | 174.5595 | 174.5595 | -36.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 25.7224 | 95.5452 | -64.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 124.8415 | 132.8384 | -5.6384 | 168.2 | 171.575 |  | 168.2 | 100.1 | 134.2236 | 145.9773 | -45.8773 | 198 | 202.722 | 202.722 | -4.722 |  |  |  | 0 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 207.7 | 206.1647 | 230.8591 | -23.1591 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 32.9557 |  | 31.3 | 31.4 | 32.9557 |  | 31.4 | 139.3 | 151.515 | 153.0601 | -13.7601 | 140.3 | 151.515 | 153.0601 | -12.7601 | 155.1 | 151.97 | 153.5198 | 1.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 53.28 | 64.483 | -23.383 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.015 | 3.015 | -3.015 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 17.8 | 19 | 17.4927 | 0.30729 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 11.82 | 15.43 | -5.33 | 31.2 | 28.57 | 48.49 | -17.29 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 11.8 | 11.5346 | 19.792 | -7.992 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.6 | 11.4674 | 11.4674 | -1.8674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3 | 0.58 | 2.848 | 0.152 | 0 | 1.6 | 31.012 | -31.012 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 32.86 | 65.353 | -36.553 | 0 | 72.82 | 80.01 | -80.01 | 2.4 | 4.1 | 2.123 | 0.277 | 1.9 | 2.898 | 2.898 | -0.998 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 22 | 19.4364 | 1.7636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.244 | 1.244 | -1.244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 39.4 | 83.47 | -30.57 | 58.2 | 38.67 | 67.32 | -9.12 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 | 27.8 | 32 | 29 | -1.2 | 34.6 | 32 | 29 | 5.6 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 8.5 | 6.33 | 6.33 | 2.17 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
07/02/2026 | 21:30 | 202.2 | 101.7007 | 101.7007 | 100.4993 | 635.6 | 634.9834 | 627.794 | 7.806 | 216 | 215.1123 | 204.431 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 167.3681 | 167.3681 | 7.6319 | 175.1 | 167.3681 | 167.3681 | 7.7319 | 174.2 | 167.3681 | 167.3681 | 6.8319 | 270.6 | 251.806 | 251.806 | 18.794 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 560.2 | 566.0894 | 566.0894 | -5.8894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 457.0943 | 0.70573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 46.2 | 45.382 | 45.382 | 0.818 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.3 | 33.3605 | 30.3006 | 2.9994 | 141.3 | 174.5595 | 174.5595 | -33.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 27.7492 | 95.5452 | -62.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 124.8415 | 132.8384 | -5.1384 | 167.2 | 171.575 |  | 167.2 | 99.9 | 153.2105 | 164.3103 | -64.4103 | 198.1 | 202.722 | 202.722 | -4.622 |  |  |  | 0 | 72.3 | 73.591 | 73.591 | -1.291 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 229.6 | 217.5501 | 230.8591 | -1.2591 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 32.9557 |  | 31.6 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 151.515 | 153.0601 | -12.6601 | 141.5 | 151.515 | 153.0601 | -11.5601 | 147.1 | 151.97 | 153.5198 | -6.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 10 | 20 | 17.4927 | -7.4927 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 49.85 | 62.431 | -11.831 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.997 | 2.997 | -1.697 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 19 | 17.4927 | -17.4927 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.85 | 15.18 | -4.18 | 31.4 | 29.19 | 46.14 | -14.74 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 11 | 12.0039 | 19.792 | -8.792 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.9 | 11.4674 | 11.4674 | -1.5674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 0.93 | 2.915 | 0.185 | 0 | 2.58 | 29.437 | -29.437 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 33.12 | 65.133 | -38.933 | 63.5 | 70.2 | 80.721 | -17.221 | 1.3 | 3.4 | 2.121 | -0.821 | 0.5 | 2.592 | 2.592 | -2.092 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 22 | 19.4364 | 1.7636 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 1.131 | 1.131 | -0.931 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 35.37 | 71.5 | -6.9 | 58.1 | 35.03 | 54.7 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 9 | 10.6 | -1.9 | 28 | 32 | 29 | -1 | 34.8 | 32 | 29 | 5.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 9 | 6.33 | 6.33 | 2.67 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
07/02/2026 | 22:00 | 201.73 | 101.7007 | 101.7007 | 100.0293 | 632.8 | 634.9834 | 627.794 | 5.006 | 215.2 | 215.1123 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 | 167.3681 | 167.3681 | -13.9681 | 153.4 | 167.3681 | 167.3681 | -13.9681 | 154 | 167.3681 | 167.3681 | -13.3681 | 256 | 251.806 | 251.806 | 4.194 | 203.4 | 207.2429 | 207.2429 | -3.8428 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 6.8 | 2.8179 | 2.8179 | 3.9821 | 22.3 | 22.4108 |  | 22.3 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 219 | 220.695 | 220.695 | -1.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 457.0943 | 1.4057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 45.5 | 45.382 | 45.382 | 0.118 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.3 | 33.3605 | 30.3006 | 2.9994 | 139.1 | 174.5595 | 174.5595 | -35.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 46.7771 | 95.5452 | -63.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 124.8415 | 132.8384 | -5.1384 | 168.3 |  |  | 168.3 | 63.9 | 169.782 | 84.2869 | -20.3869 | 199.9 | 202.722 | 202.722 | -2.822 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.591 | 73.591 | -0.991 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 216.5 | 230.8591 | 230.8591 | -14.3591 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 32.9557 |  | 32.2 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 151.515 | 153.0601 | -12.4601 | 141.6 | 151.515 | 153.0601 | -11.4601 | 146.6 | 151.97 | 153.5198 | -6.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.6 | 4.0687 | 9.9491 | -5.3491 | 16.6 | 20 | 17.4927 | -0.89271 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 47.48 | 61.027 | -17.927 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.236 | 3.236 | -1.336 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 14.2 | 19 | 17.4927 | -3.2927 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.89 | 14.84 | -5.54 | 25.8 | 29.86 | 44.23 | -18.43 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 11 | 16.4094 | 19.792 | -8.792 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 9.8 | 11.4674 | 11.4674 | -1.6674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.9 | 1.32 | 3.236 | -0.336 | 0 | 3.65 | 28.233 | -28.233 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 33.43 | 60.518 | -35.318 | 84.5 | 67.39 | 77.382 | 7.118 | 1.3 | 3 | 1.832 | -0.532 | 0.8 | 2.255 | 2.255 | -1.455 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 22 | 19.4364 | 1.8637 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 1.197 | 1.197 | -0.397 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 31 | 60.4 | 1.3 | 59.6 | 31.08 | 42.09 | 17.51 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 9 | 10.6 | -1.6 | 27.6 | 32 | 29 | -1.4 | 34.4 | 32 | 29 | 5.4 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 8.4 | 6.33 | 6.33 | 2.07 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.7 | 22 | 22 | 0.7
07/02/2026 | 22:30 | 201.29 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1114 | 635.7 | 634.9834 | 627.794 | 7.906 | 216.5 | 215.1123 | 204.431 | 12.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 200.3 | 215.2393 | 215.2393 | -14.9393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 168.7001 | 168.7001 | -6e-05 | 167.8 | 168.7001 | 168.7001 | -0.90006 | 169 | 168.7001 | 168.7001 | 0.29994 | 264.5 | 253.81 | 253.81 | 10.69 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 109.1 | 103.9326 | 103.9326 | 5.1674 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 220.1 | 220.695 | 220.695 | -0.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 45.8 | 45.382 | 45.382 | 0.418 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.5 | 33.3605 | 30.3006 | 3.1995 | 140.5 | 174.5595 | 174.5595 | -34.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 22.1624 | 89.2116 | -73.6116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 124.8415 | 132.8384 | -5.1384 | 99.8 |  |  | 99.8 | 63.8 | 169.782 | 64.373 | -0.573 | 199.7 | 202.722 | 202.722 | -3.022 |  |  |  | 0 | 72.8 | 73.591 | 73.591 | -0.791 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 224.9 | 222.5481 | 230.8591 | -5.9591 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 32.9557 |  | 32.2 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 151.515 | 153.0601 | -11.2601 | 142.4 | 151.515 | 153.0601 | -10.6601 | 147 | 151.97 | 153.5198 | -6.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.6 | 4.0687 | 9.9491 | -5.3491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 45.61 | 60.26 | -22.46 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.473 | 3.473 | -0.973 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 |  |  | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 19 | 17.4927 | 0.70729 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.93 | 14.49 | -4.69 | 31.8 | 30.54 | 42.57 | -10.77 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 10.7 | 10.7103 | 19.792 | -9.092 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.8 | 11.4674 | 11.4674 | -1.6674 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.7 | 1.7 | 3.615 | -1.915 | 0 | 4.72 | 26.524 | -26.524 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 33.74 | 55.37 | -19.07 | 90 | 64.58 | 73.081 | 16.919 | 5.7 | 2.6 | 1.589 | 4.111 | 3.6 | 1.968 | 1.968 | 1.632 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 22 | 19.4364 | 1.8637 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 1.314 | 1.314 | 0.086 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 26.63 | 50.47 | 8.93 | 66.4 | 27.13 | 31.41 | 34.99 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 9 | 10.6 | -1.8 | 27.7 | 32 | 29 | -1.3 | 34.5 | 32 | 29 | 5.5 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.6 | 6.33 | 6.33 | 1.27 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
07/02/2026 | 23:00 | 202.52 | 203.4014 | 203.4014 | -0.88136 | 638.6 | 634.9834 | 627.794 | 10.806 | 216.6 | 215.1123 | 204.431 | 12.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 201 | 215.2393 | 215.2393 | -14.2393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 168.7001 | 168.7001 | -16.3001 | 152.3 | 168.7001 | 168.7001 | -16.4001 | 151.5 | 168.7001 | 168.7001 | -17.2001 | 253.8 | 253.81 | 253.81 | -0.01 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 559 | 566.0894 | 566.0894 | -7.0894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 210 | 220.695 | 220.695 | -10.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 457.0943 | 457.0943 | 3.7057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 40.3 | 47.0826 | 47.0826 | -6.7826 | 37 | 45.382 | 45.382 | -8.382 | 4.1 |  |  | 4.1 | 34.3 | 33.3605 | 30.3006 | 3.9994 | 142.2 | 174.5595 | 174.5595 | -32.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  | 95.5452 | -79.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 124.8415 | 132.8384 | -4.4384 | 62.9 |  |  | 62.9 | 62.9 |  | 79.6233 | -16.7233 | 127.8 | 202.722 |  | 127.8 |  |  |  | 0 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 202.7 | 201.0364 | 230.8591 | -28.1591 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 32.9557 |  | 33.1 | 0 |  |  | 0 | 141 | 151.515 | 153.0601 | -12.0601 | 141.8 | 151.515 | 153.0601 | -11.2601 | 146.7 | 151.97 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 43.91 | 61.404 | -21.804 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.702 | 3.702 | 0.198 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 |  |  | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 19 | 17.4927 | -7.6927 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.96 | 14.12 | -4.82 | 31.5 | 31.15 | 41.69 | -10.19 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 7 | 5.579 | 19.792 | -12.792 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.7 | 11.4674 | 11.4674 | -1.7674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 2.05 | 4.168 | -2.168 | 2.4 | 5.71 | 23.302 | -20.902 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 34.01 | 48.626 | 8.274 | 74.6 | 61.96 | 65.893 | 8.707 | 5.2 | 2.4 | 1.483 | 3.717 | 4.6 | 1.834 | 1.834 | 2.766 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 22 | 19.4364 | 1.8637 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 1.582 | 1.582 | 0.918 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 22.6 | 44.01 | -5.71 | 57.1 | 23.48 | 26.53 | 30.57 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 | 27.5 | 32 | 29 | -1.5 | 34.3 | 32 | 29 | 5.3 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 8.1 | 6.33 | 6.33 | 1.77 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.6 | 22 | 22 | -1.4
07/02/2026 | 23:30 | 200.69 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7114 | 641.4 | 634.9834 | 627.794 | 13.606 | 217.1 | 215.1123 | 204.431 | 12.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 200.6 | 215.2393 | 215.2393 | -14.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 168.7001 | 168.7001 | 5.5999 | 174.5 | 168.7001 | 168.7001 | 5.7999 | 174.1 | 168.7001 | 168.7001 | 5.3999 | 262 | 253.81 | 253.81 | 8.19 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 565.3 | 566.0894 | 566.0894 | -0.78941 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.0671 | -2.0671 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 |  |  |  | 0 | 143.4 | 142.4441 | 142.4441 | 0.95588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 204.2 | 220.695 | 220.695 | -16.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 457.0943 | 457.0943 | 2.6057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 39.9 | 47.0826 | 47.0826 | -7.1826 | 36.7 | 45.382 | 45.382 | -8.682 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.9 | 33.3605 | 30.3006 | 3.5995 | 142.7 | 174.5595 | 174.5595 | -31.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 67.2334 | -51.1334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 124.8415 | 132.8384 | -4.6384 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 68.9 |  |  | 68.9 |  |  |  | 0 | 35.1 | 73.591 |  | 35.1 | 26.4 | 36.906 |  | 26.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 200.1 | 184.674 | 230.8591 | -30.7591 | 126.3 | 133.1603 | 133.1603 | -6.8603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 32.9557 |  | 32.4 | 0 |  |  | 0 | 141 | 151.515 | 153.0601 | -12.0601 | 141.7 | 151.515 | 153.0601 | -11.3601 | 146.6 | 151.97 | 153.5198 | -6.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 42.16 | 61.811 | -30.011 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.084 | 4.084 | -0.384 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 13 | 19 | 17.4927 | -4.4927 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 11.98 | 13.65 | -5.85 | 26.2 | 31.64 | 40.02 | -13.82 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 7.7 | 5.579 | 19.792 | -12.092 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.8 | 11.4674 | 11.4674 | -1.6674 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.5 | 2.35 | 4.626 | -1.126 | 14.8 | 6.52 | 20.436 | -5.636 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 34.18 | 42.38 | 0.92 | 74.2 | 59.73 | 58.886 | 15.314 | 6.7 | 2.3 | 1.391 | 5.309 | 3.5 | 1.727 | 1.727 | 1.773 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 22 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 | 1.911 | 1.911 | -0.211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 19.27 | 38.53 | -4.43 | 31.2 | 20.47 | 22.39 | 8.81 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 9 | 10.6 | -1.1 | 27.6 | 32 | 29 | -1.4 | 34.3 | 32 | 29 | 5.3 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.1 | 16 | 16 | 1.1 | 8.5 | 6.33 | 6.33 | 2.17 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.4 | 22 | 22 | 0.4
08/02/2026 | 00:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 636.5 | 634.9834 | 627.794 | 8.706 | 215.9 | 215.1123 | 204.431 | 11.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 200.9 | 215.2393 | 215.2393 | -14.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 168.7001 | 163.6818 | -2.5818 | 161.2 | 168.7001 | 163.6818 | -2.4818 | 160.8 | 168.7001 | 163.6818 | -2.8818 | 254.9 | 253.81 | 246.2601 | 8.6399 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 560.2 | 566.0894 | 566.0894 | -5.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.0671 | 164.0671 | 6.7329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 216.9 | 220.695 | 220.695 | -3.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 457.0943 | 457.0943 | -0.69427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 40.1 | 47.0826 | 47.0826 | -6.9826 | 46.2 | 45.382 | 45.382 | 0.818 | 4.1 |  |  | 4.1 | 33.8 | 33.3605 | 30.3006 | 3.4994 | 140.9 | 174.5595 | 174.5595 | -33.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 49.3386 | -33.6386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 124.8415 | 132.8384 | -5.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.4 |  |  | 68.4 |  |  |  | 0 | 0 | 73.591 |  | 0 | 0 | 36.906 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.0479 | 2.0479 | 0.35211 | 164.7 | 94.4112 | 193.2886 | -28.5886 | 125.4 | 133.1603 | 133.1603 | -7.7603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 32.9557 |  | 32.5 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 151.515 | 147.2755 | -6.6755 | 141.5 | 151.515 | 147.2755 | -5.7755 | 146.1 | 151.97 | 147.7178 | -1.6178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 99.6 | 103.5555 | 103.5555 | -3.9555 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.6 | 4.0687 | 9.9491 | -5.3491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 41.01 | 60.01 | -25.31 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 4.926 | 4.926 | -3.226 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 |  |  | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.65 | 1.65 | 0.15 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 11.99 | 12.91 | -5.81 | 21 | 31.94 | 35.98 | -14.98 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.36 | 3.36 | 0.14 | 7.9 | 5.579 | 19.792 | -11.892 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.7 | 11.4674 | 11.4674 | -1.7674 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 2.55 | 4.799 | -0.399 | 12.7 | 7.08 | 18.637 | -5.937 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 34.21 | 37.632 | 0.268 | 0 | 58.09 | 52.42 | -52.42 | 5.2 | 2 | 1.338 | 3.862 | 2.6 | 1.701 | 1.701 | 0.899 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 22 | 19.4364 | 1.9636 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 2.422 | 2.422 | -1.522 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 16.99 | 35.97 | -6.27 | 27.7 | 18.39 | 20.5 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 27.7 | 32 | 29 | -1.3 | 34.4 | 32 | 29 | 5.4 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 7.8 | 6.33 | 6.33 | 1.47 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21 | 22 | 22 | -1
EJEC (MWh) |  | 3440.165 | 3254.4218 | 3254.4218 |  | 15290.35 | 15117.3815 | 15067.055 |  | 4693.75 | 4729.2251 | 4906.3442 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.5 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5689 | 5754.4785 | 5754.4785 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3332 | 3545.9708 | 3663.441 |  | 3365.4 | 3545.9708 | 3663.441 |  | 3362.3 | 3545.9708 | 3663.441 |  | 5699.45 | 5334.929 | 5511.6634 |  | 4306.45 | 4337.5991 | 4460.3475 |  | 2346.3 | 2175.3124 | 2236.8709 |  | 13380.85 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.5 | 252.5026 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3973.15 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 192.4 | 123.2064 | 123.2064 |  | 133.75 | 67.6296 | 67.6296 |  | 207.5 | 112.0538 | 22.4108 |  | 162.2 | 123.8166 | 161.6495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3416.5 | 3418.6589 | 3408.3492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2565.3 | 2606.7808 | 2698.8461 |  | 4787.6 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 10480.3 | 10414.9974 | 10934.256 |  | 1940.55 | 1957.5336 | 1959.2537 |  | 3559.25 | 3623.761 | 3629.9499 |  | 1008.6 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 441.75 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2178.1 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2543.05 | 2644.3975 | 2651.5685 |  | 1060.85 | 1117.4868 | 1128.9411 |  | 1041.7 | 1089.168 | 1089.168 |  | 98.4 | 0 | 0 |  | 790.9 | 718.3326 | 696.9126 |  | 3755.6 | 4176.2182 | 4188.3267 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 855.85 | 605.8346 | 985.928 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 700.15 | 611.0817 | 565.8164 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3064.5 | 3004.1929 | 3188.1209 |  | 884.6 | 768.5137 | 0 |  | 776.85 | 617.791 | 537.5714 |  | 2425.25 | 1660.6581 | 810.888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1377.2 | 1478.7584 | 1232.4656 |  | 755.7 | 741.5996 | 618.0834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57.6 | 49.1494 | 49.1494 |  | 3240.6 | 3754.8138 | 3450 |  | 3073.6 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1517.8 | 1612.7813 | 1607.9523 |  | 1794.9 | 1885.632 | 1874.5983 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.25 | 131.8229 | 0 |  | 233.25 | 136.5723 | 0 |  | 3112.5 | 3281.2402 | 3289.4808 |  | 3122.3 | 3281.2402 | 3289.4808 |  | 3452.7 | 3291.0938 | 3299.3591 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4160.2 | 4227.2652 | 4539.3078 |  | 2120.75 | 2119.9798 | 2276.4697 |  | 166.1 | 173.1929 | 218.16 |  | 103.95 | 97.6483 | 238.7784 |  | 321.75 | 480 | 419.825 |  | 3.25 | 0 | 5.5745 |  | 1631.05 | 1627.43 | 1763.3485 |  | 577.85 | 0 | 520.0125 |  | 47.65 | 93.1705 | 93.1705 |  | 0.85 | 0 | 2.1 |  | 487.65 | 466.4724 | 466.4724 |  | 103.4 | 139.762 | 139.762 |  | 119.6 | 124.74 | 124.74 |  | 1529.05 | 0 | 1972.5 |  | 36.9 | 24 | 24 |  | 43.2 | 71.97 | 71.97 |  | 123.25 | 120 | 120 |  | 488.3 | 486.5772 | 486.5772 |  | 480 | 474.3635 | 466.4724 |  | 431.8 | 440.9271 | 419.825 |  | 79.25 | 74.4 | 74.4 |  | 445.85 | 429.1546 | 429.1546 |  | 116.35 | 0 | 104.8885 |  | 145.85 | 0 | 127.534 |  | 403.4 | 364.425 | 395.81 |  | 1240.2 | 1191.415 | 1233.46 |  | 126.95 | 0 | 111.9035 |  | 72.5 | 80.64 | 80.64 |  | 297.1 | 208.4572 | 373.8716 |  | 69.4 | 47.8 | 47.8 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 3.1 | 0 | 2.113 |  | 474.7 | 459.4752 | 459.4752 |  | 244.05 | 275.2186 | 275.2186 |  | 475.45 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.7 | 466.4724 | 466.4724 |  | 60.45 | 69.3775 | 80.0565 |  | 96.15 | 414.365 | 597.418 |  | 252.9 | 0 | 180.904 |  | 1162.7 | 1422.33 | 1147.39 |  | 1755 | 1658.585 | 1442.7595 |  | 180.6 | 110.4 | 54.689 |  | 133.05 | 82.3865 | 82.3865 |  | 347.35 | 0 | 302.895 |  | 510.5 | 502.3635 | 466.4724 |  | 174.55 | 192 | 192 |  | 141.35 | 144 | 144 |  | 489.6 | 470.418 | 466.4724 |  | 489.6 | 470.418 | 466.4724 |  | 481.85 | 470.418 | 466.4724 |  | 43.4 | 72.5795 | 72.5795 |  | 1888.9 | 0 | 1501.534 |  | 103.2 | 0 | 83.194 |  | 990.9 | 0 | 755.8095 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1095.8 | 1237.115 | 1596.36 |  | 1377.85 | 1297.485 | 1602.855 |  | 722.1 | 0 | 617.579 |  | 72.1 | 100.8 | 100.8 |  | 55.2 | 57.6 | 57.6 |  | 47 | 28.8 | 28.8 |  | 21.6 | 33.6 | 33.6 |  | 103 | 0 | 83.299 |  | 195.95 | 192 | 192 |  | 480.5 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.9 | 461.8075 | 461.8075 |  | 211.45 | 232 | 254.4 |  | 658.25 | 731 | 696 |  | 821.5 | 731 | 696 |  | 348.35 | 336 | 336 |  | 405.55 | 384 | 384 |  | 118.65 | 151.92 | 151.92 |  | 216.55 | 264 | 264 |  | 509.15 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 7 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4631689 y resultó S/. 515784 (10.02% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 31 | 5147472.5544 | 4711092.9836 | 9.263%
DOM 1 | 4096445.8578 | 4478661.3697 | -8.534%
LUN 2 | 5484683.2638 | 6056722.3353 | -9.445%
MAR 3 | 4763295.0161 | 4646155.3315 | 2.521%
MIE 4 | 4921154.3571 | 4722536.8098 | 4.206%
JUE 5 | 4740265.9127 | 4729738.8117 | 0.2226%
VIE 6 | 4061465.9978 | 4426901.394 | -8.255%
SAB 7 | 4631688.7971 | 4592662.2955 | 0.8498%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 7 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 16:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/02/2026 17:11:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 08:20:01 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 08:20:01 | 07/02/2026 09:37:44 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 09:37:44 | 07/02/2026 10:09:27 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 10:09:27 | 07/02/2026 10:13:25 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 12:35:16 | 07/02/2026 13:13:03 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 13:13:03 | 07/02/2026 14:24:42 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 14:24:42 | 07/02/2026 16:46:58 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/02/2026 16:46:58 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 08:52:00 | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 08:45:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 12:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 11:51:00 | 07/02/2026 12:14:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 12:14:00 | 07/02/2026 12:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 13:45:00 | 07/02/2026 17:14:00 | 07/02/2026 13:40:00 | 07/02/2026 17:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 15:46:00 | 07/02/2026 16:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/02/2026 18:42:00 | 07/02/2026 22:47:00 | 07/02/2026 18:37:00 | 07/02/2026 22:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/02/2026 08:44:00 | 08/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 08:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 09:04:00 | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 08:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 09:59:00 | 07/02/2026 12:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 07/02/2026 10:41:00 | 07/02/2026 13:14:00 | 07/02/2026 10:13:00 | 07/02/2026 13:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:11 h, bajó al mínimo del 2do tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 12:40:00 | 07/02/2026 13:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 13:36:00 | 07/02/2026 17:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 14:07:00 | 07/02/2026 16:32:00 | 07/02/2026 13:41:00 | 07/02/2026 16:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 15:11h s/c bajar a 120 MW 15:30 h s/c bajar a 80 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 07/02/2026 15:04:00 | 07/02/2026 17:33:00 | 07/02/2026 14:35:00 | 07/02/2026 17:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 15:11 h, Se coordinó generar a mínimo del 2do tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 17:22:00 | 07/02/2026 18:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 18:16:00 | 07/02/2026 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:43h a 100 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 18:25:00 | 07/02/2026 18:40:00 | 07/02/2026 18:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 18:40:00 | 07/02/2026 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:17h se bajo a 100 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 07/02/2026 19:07:00 | 07/02/2026 23:27:00 | 07/02/2026 18:51:00 | 07/02/2026 23:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 20:35h se bajo a 100 MW 21:33h se bajo a 64 MW (mínimo 2do tramo)
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 07/02/2026 22:32:00 | 07/02/2026 23:32:00 |  | 07/02/2026 23:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 07/02/2026 23:13:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 08:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 08:41:00 | 07/02/2026 17:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 17:53:00 | 07/02/2026 18:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 18:16:00 | 07/02/2026 23:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 07/02/2026 23:13:00 | 07/02/2026 23:44:00 |  | 07/02/2026 23:17:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 07/02/2026 23:44:00 | 07/02/2026 23:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 00:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 00:34:00 | 07/02/2026 05:01:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 05:01:00 | 07/02/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 07:45:00 | 07/02/2026 08:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/02/2026 08:32:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 00:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:34:00 | 07/02/2026 05:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 05:02:00 | 07/02/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 07:45:00 | 07/02/2026 08:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 08:29:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 14:55:00 | 07/02/2026 15:09:00 | 07/02/2026 14:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 15:09:00 | 07/02/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 18:50:00 | 07/02/2026 20:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 07/02/2026 19:34:00 | 07/02/2026 20:25:00 | 07/02/2026 19:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 07/02/2026 20:25:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/02/2026 20:26:00 | 07/02/2026 21:14:00 |  | 07/02/2026 21:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 05:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 05:22:00 | 07/02/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 07:02:00 | 07/02/2026 08:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 08:32:00 | 07/02/2026 10:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 10:56:00 | 07/02/2026 12:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 12:11:00 | 07/02/2026 13:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 13:17:00 | 07/02/2026 13:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 13:48:00 | 07/02/2026 15:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 15:09:00 | 07/02/2026 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 15:34:00 | 07/02/2026 18:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 18:55:00 | 07/02/2026 20:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/02/2026 20:35:00 | 07/02/2026 21:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 07/02/2026 21:05:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 07/02/2026 00:00:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:00:00 | 07/02/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 00:01:00 | 07/02/2026 05:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 05:01:00 | 07/02/2026 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 07:45:00 | 07/02/2026 08:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/02/2026 08:28:00 | 08/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:58 h solicitó bajar generación debido a la actuación de la protección por mínimo vacío.

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 7 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | CONELSUR LT SAC | L-2709 | 07/02/2026 10:30:00 | 07/02/2026 11:04:00 |  | Reguló la C.H. Huinco y F.D. Ventanilla

## RRPF_RRSF
sábado, 7 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 85.6667 | 1 | 164 | 85.6667 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 175.9422 | 87.8304 | 1 | 209 | 86.6638 | 1 | 209 | 107.763 | 1 | 186.235 | 155.6638 | 1 | 185.2441 | 159.7703 | 1 | 209 | 149.9102 | 1 | 184.9295 | 160.9594 | 1 | 182.6621 | 167.6868 | 1 | 169 | 155.9998 | 1 | 169 | 150.8789 | 1 | 157 | 159.316 | 1 | 157 | 155.2671 | 1 | 157 | 160.8649 | 1 | 176.8606 | 145.4231 | 1 | 180.5545 | 136.8375 | 1 | 157 | 157.2995 | 1 | 157 | 164.2508 | 1 | 157 | 167.9998 | 1 | 157 | 160.0421 | 1 | 157 | 160.3733 | 1 | 157 | 159.4921 | 1 | 157 | 160.3515 | 1 | 157 | 159.6526 | 1 | 157 | 161.3857 | 1 | 157 | 185.0882 | 1 | 157 | 175.6297 | 1 | 130 | 141.3029 | 1 | 130 | 113.7189 | 1 | 130 | 112.3145 | 1 | 130 | 114.4145 | 1 | 130 | 135.3039 | 1 | 130 | 111.5543 | 1 | 124 | 164.3965 | 1 | 124 | 164.3674 | 1 | 124 | 164.3511 | 1 | 124 | 164.3087
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 85.6667 | 1 | 164 | 85.6667 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 164 | 15.8304 | 1 | 175.9422 | 87.8304 | 1 | 209 | 86.6638 | 1 | 209 | 107.763 | 1 | 186.235 | 155.6638 | 1 | 185.2441 | 159.7703 | 1 | 209 | 149.9102 | 1 | 184.9295 | 160.9594 | 1 | 182.6621 | 167.6868 | 1 | 169 | 155.9998 | 1 | 169 | 150.8789 | 1 | 157 | 159.316 | 1 | 157 | 155.2671 | 1 | 157 | 160.8649 | 1 | 176.8606 | 145.4231 | 1 | 180.5545 | 136.8375 | 1 | 157 | 157.2995 | 1 | 157 | 164.2508 | 1 | 157 | 167.9998 | 1 | 157 | 160.0421 | 1 | 157 | 160.3733 | 1 | 157 | 159.4921 | 1 | 157 | 160.3515 | 1 | 157 | 159.6526 | 1 | 157 | 161.3857 | 1 | 157 | 185.0882 | 1 | 157 | 175.6297 | 1 | 130 | 141.3029 | 1 | 130 | 113.7189 | 1 | 130 | 112.3145 | 1 | 130 | 114.4145 | 1 | 130 | 135.3039 | 1 | 130 | 111.5543 | 1 | 124 | 164.3965 | 1 | 124 | 164.3674 | 1 | 124 | 164.3511 | 1 | 124 | 164.3087
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 44.2371 | 1 | 0 | 44.237 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 33.0578 | 45 | 1 | 0 | 46.1665 | 1 | 0 | 46.1665 | 1 | 22.765 | 46.1665 | 1 | 23.7559 | 42.0601 | 1 | 0 | 51.9202 | 1 | 24.0705 | 40.871 | 1 | 26.3379 | 37.8865 | 1 | 40 | 24.4168 | 1 | 40 | 61.1391 | 1 | 40 | 40.5665 | 1 | 40 | 49.5351 | 1 | 40 | 36.6361 | 1 | 20.1394 | 43.486 | 1 | 16.4455 | 61.9401 | 1 | 40 | 45.2529 | 1 | 40 | 26.816 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 38.7304 | 1 | 40 | 37.8839 | 1 | 40 | 40.1039 | 1 | 40 | 37.9401 | 1 | 40 | 39.692 | 1 | 40 | 35.1952 | 1 | 40 | 21.9012 | 1 | 40 | 36.1153 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 30.5759 | 1 | 40 | 32.1595 | 1 | 40 | 29.9267 | 1 | 40 | 6.7278 | 1 | 40 | 33.1485 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.0578 | 0 | 1 | 0 | 23.0208 | 1 | 0 | 23.0208 | 1 | 22.765 | 16.8677 | 1 | 23.7559 | 15.7144 | 1 | 0 | 25.8687 | 1 | 24.0705 | 15.3793 | 1 | 0 | 24.552 | 1 | 0 | 24.4168 | 1 | 0 | 36.2042 | 1 | 0 | 34.0751 | 1 | 15.2255 | 19.1443 | 1 | 19.8461 | 0 | 1 | 20.1394 | 0 | 1 | 16.4455 | 23.7114 | 1 | 40 | 6.7296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.4434 | 0 | 1 | 0 | 36.1153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 44.2371 | 1 | 0 | 44.237 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 23.1457 | 1 | 0 | 23.1457 | 1 | 0 | 29.2988 | 1 | 0 | 26.3456 | 1 | 0 | 26.0515 | 1 | 0 | 25.4917 | 1 | 26.3379 | 13.3345 | 1 | 40 | 0 | 1 | 26.8421 | 0 | 1 | 40 | 6.4914 | 1 | 0 | 30.3908 | 1 | 0 | 36.6361 | 1 | 0 | 43.486 | 1 | 0 | 38.2287 | 1 | 0 | 38.5232 | 1 | 28.2638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.2413 | 19.5711 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 40.1039 | 1 | 0 | 37.9401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 14.5566 | 21.9012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5759 | 1 | 0 | 32.1595 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1485 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1579 | 24.9349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.7362 | 26.816 | 1 | 40 | 0 | 1 | 19.7587 | 19.1593 | 1 | 20 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 39.692 | 1 | 0 | 35.1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6.7278 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.7944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12.7944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.0962 | 1 | 0 | 87.0962 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 83.4267 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.982 | 1 | 0 | 71.1175 | 1 | 0 | 66.1978 | 1 | 0 | 73.4991 | 1 | 0 | 82.0909 | 1 | 0 | 72.2223 | 1 | 0 | 68.4476 | 1 | 0 | 79.9333 | 1 | 0 | 85.0002 | 1 | 0 | 72.2275 | 1 | 0 | 72.7428 | 1 | 0 | 71.4039 | 1 | 0 | 72.7084 | 1 | 0 | 71.6554 | 1 | 0 | 74.4191 | 1 | 0 | 64.0106 | 1 | 0 | 59.255 | 1 | 0 | 50.6971 | 1 | 0 | 47.7052 | 1 | 0 | 47.5259 | 1 | 0 | 47.6588 | 1 | 0 | 49.9683 | 1 | 0 | 47.2971 | 1 | 0 | 52.6035 | 1 | 0 | 52.6326 | 1 | 0 | 52.6489 | 1 | 0 | 52.6913
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.0962 | 1 | 0 | 87.0962 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 83.4267 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 76.982 | 1 | 0 | 71.1175 | 1 | 0 | 66.1978 | 1 | 0 | 73.4991 | 1 | 0 | 82.0909 | 1 | 0 | 72.2223 | 1 | 0 | 68.4476 | 1 | 0 | 79.9333 | 1 | 0 | 85.0002 | 1 | 0 | 72.2275 | 1 | 0 | 72.7428 | 1 | 0 | 71.4039 | 1 | 0 | 72.7084 | 1 | 0 | 71.6554 | 1 | 0 | 74.4191 | 1 | 0 | 64.0106 | 1 | 0 | 59.255 | 1 | 0 | 50.6971 | 1 | 0 | 47.7052 | 1 | 0 | 47.5259 | 1 | 0 | 47.6588 | 1 | 0 | 49.9683 | 1 | 0 | 47.2971 | 1 | 0 | 52.6035 | 1 | 0 | 52.6326 | 1 | 0 | 52.6489 | 1 | 0 | 52.6913
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 17.1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 7 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
07/02/2026 | 00:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 01:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 01:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 02:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 02:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 03:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 03:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 04:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 04:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 05:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 05:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 06:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 06:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 07:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 07:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 08:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 08:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 09:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 09:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 10:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 10:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 11:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 11:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 12:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 12:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 13:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 13:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 14:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 14:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 15:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 15:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 16:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 16:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 17:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 17:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 18:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 18:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 19:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 19:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 20:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 20:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 21:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 21:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 22:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 22:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 23:00 | 0 | 0
07/02/2026 | 23:30 | 0 | 0
07/02/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 7 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; C.T. Tablazo, y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 7 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe